## март 2018
Сводный график ремонтов ЛЭП и сетевого оборудования на март 2018 года
Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование) | Разрешенный срок ремонта |  |  | Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта, с включением на ночь, и т.д. | Примечания: вид ремонта, аварийная готовность, приоритет* и т.д. | Заявленный в месячный график срок ремонта |  |  | Заявленный в годовой график срок ремонта |  |  | Выделенный в годовом графике срок ремонта
| Кол-во дней | Начало (дата) | Окончание (дата) |  |  | Кол-во дней | Начало (дата) | Окончание (дата) | Кол-во дней | Начало (дата) | Окончание (дата) | Кол-во дней | Начало (дата) | Окончание (дата)
ЛЭП 500 кВ
ВЛ 500 кВ Усть-Илимская ГЭС - Братская ГЭС (ВЛ-571) | 3 | 2018-03-12 | 2018-03-14 | Cокращение сроков по инициативе собственника в связи с выборами. Не совмещать с работами СЭС на ВЛ. под наведенным напряжением | ТР ВЛ-571, КС-571; ВВИ (расшиновка КС-571. АГ - 12 ч. | 5 | 2018-03-12 | 2018-03-16 | 5 | 2018-03-12 | 2018-03-16 | 5 | 2018-03-12 | 2018-03-16
ВЛ 500 кВ Усть-Илимская ГЭС - Братская ГЭС (ВЛ-571) | 3 | 2018-03-15 | 2018-03-17 | Cокращение сроков по инициативе собственника в связи с выборами. | ОАО «ИЭСК» филиал СЭС. ТР. Установка дистанционных распорок. Заземление в сторону РУ. АГ - 3 ч. | 2 | 2018-03-16 | 2018-03-17
ВЛ 500 кВ Усть-Илимская ГЭС - Братская ГЭС (ВЛ-571) | 3 | 2018-03-15 | 2018-03-17 | Cокращение сроков по инициативе собственника в связи с выборами. | КР. Установка дистанционных распорок. Без заземления ВЛ в РУ. АГ - 3 ч. | 4 | 2018-03-12 | 2018-03-15
ВЛ 500 кВ УПК Тыреть-Ключи (ВЛ-566) | 19 | 2018-02-26 | 2018-03-16 | Срок начала ремонта с 10.03.2018 по 16.03.2018 согласно заявке №1898/1142 | ОАО «ИЭСК» филиал ЦЭС. КР. Расширение просеки в пр. опор № 9-11,18-19,24-25,35-36,54-82,449-450.Установка дистанционных распорок пр. № 254-255. Замена дефектных изоляторов на опоре 325, 336, 340, 344, 347.Регулировка искровых промежутков на грозотросе оп.410, 411. Замена дефектных изоляторов на опоре 410, 418, 452. АГ - 3 ч. | 10 | 2018-02-26 | 2018-03-07
ВЛ 500 кВ Иркутская – Ключи (ВЛ-581) | 2 | 2018-03-08 | 2018-03-09 | несовмещение с ремонтом ВЛ-568. | ПС 500 кВ Иркутская. ВПр. Для работ на ТН-500 ВЛ-581. АГ - 1 ч. | 2 | 2018-03-29 | 2018-03-30 | 2 | 2018-04-18 | 2018-04-19 | 2 | 2018-03-29 | 2018-03-30
ВЛ 500 кВ Ново-Зиминская – УПК Тыреть (ВЛ-568) | 88 | 2018-03-19 | 2018-06-14 | Выполнить после окончания работ на ВЛ 500 кв УПК Тыреть - Ключи (ВЛ-568) под наведенным напряжением | ПС 500 кВ Ново-Зиминская. КР. Реконструкция устройства РЗА и ПА ВЛ-568. АГ - ВЗ. | 20 | 2018-03-12 | 2018-03-31
ВЛ 500 кВ УПК Тыреть-Ключи (ВЛ-566) | 19 | 2018-02-26 | 2018-03-16 | Срок начала ремонта с 10.03.2018 по 16.03.2018 согласно заявке №1898/1142 | ТР. Осмотр и замена дефектных изоляторов РЛ-566, осмотр и обтяжка ВЧЗ-566. АГ - 8 ч. | 9 | 2018-02-26 | 2018-03-06 19:00
ВЛ 500 кВ Усть-Илимская ГЭС - Братская ГЭС (ВЛ-571) | 6 | 2018-03-12 | 2018-03-17 | Cокращение сроков по инициативе собственника в связи с выборами. Не совмещать с работами СЭС на ВЛ. под наведенным напряжением | ТР: РЛ-571, РР-571; ТО: ТН-571, ОПН Д-571. ВФП ф.В. АГ - 6 ч. | 8 | 2018-03-12 | 2018-03-19 | 14 | 2018-03-12 | 2018-03-25 | 14 | 2018-03-12 | 2018-03-25
ЛЭП 220 кВ
ВЛ 220 кВ Иркутская ГЭС - Ново-Иркутская ТЭЦ II цепь с отпайкой на ПС Байкальская (ВЛ-202) | 2 | 2018-03-15 | 2018-03-16 |  | СР ШР-IIIСШ ВЛ-220, СР ОР-ВЛ-202, ТР КС ВЛ-202. АГ - 6 ч. | 2 | 2018-03-15 | 2018-03-16 | 2 | 2018-03-19 | 2018-03-20 | 2 | 2018-03-15 | 2018-03-16
ВЛ 220 кВ Ново-Иркутская ТЭЦ - Иркутская №2 с отпайками (ВЛ-204) | 3 | 2018-03-21 | 2018-03-23 |  | СР ШР-IIIСШ ВЛ-204, СР ОР ВЛ-204, ТР КС Вл-204, ВЧ - заградитель, О ТАПВ с откл. В. АГ - 6 ч. | 3 | 2018-03-21 | 2018-03-23 | 3 | 2018-03-21 | 2018-03-23 | 3 | 2018-03-21 | 2018-03-23
ВЛ 220 кВ Ново-Иркутская ТЭЦ - Шелехово I цепь (ВЛ-207) | 3 | 2018-03-26 | 2018-03-28 |  | СР ШР-IIIСШ ВЛ-207, СР ЛР ВЛ-207, СР ОР- ВЛ-207, ТР КС ВЛ-207,ТР МВ-220кВ ВЛ-207. АГ - 6 ч. | 3 | 2018-03-26 | 2018-03-28 | 3 | 2018-03-26 | 2018-03-28 | 3 | 2018-03-26 | 2018-03-28
ВЛ 220 кВ Ново-Зиминская - Тулун (ВЛ-231) | 14 | 2018-03-14 | 2018-03-27 |  | ОАО «ИЭСК» филиал ЗЭС. ТР. Вырубка отдельных деревьев ( угрожающих падением на ВЛ, расширение просеки) пр. 270-274,318-322. Замена дефектной изоляции № 142,308.РЗА ЭПЗ-1636, АУВ, ТТ, ВЧЗ и ФП п/восст. АГ - 6 ч. | 14 | 2018-03-14 | 2018-03-27 | 12 | 2018-03-19 | 2018-03-30 | 14 | 2018-03-14 | 2018-03-27
ВЛ 220 кВ Тулун - Покосное (ВЛ-232) | - | - | - | Не совмещение с ремонтом ВЛ-568, работы перенести на апрель | ЗРР в связи с ремонтом 1 сек 220 кВ ПС 220 кВ Покосное (ВЛ-232 в тупиковом режиме питает ПС 220 кВ Покосное). АГ - 2 ч. | 1 | 2018-03-29 | 2018-03-29
ВЛ 220 кВ Тулун - Покосное (ВЛ-232) | - | - | - | Не совмещение с ремонтом ВЛ-568, работы перенести на апрель | ВПр в связи с ремонтом 2 сек 220 кВ ПС 220 кВ Покосное. АГ - 2 ч. | 1 | 2018-03-30 | 2018-03-30
ВЛ 220 кВ Шелехово - БЦБК с отпайкой на ПС Слюдянка I цепь (ШБЦ-269) | 2 | 2018-03-14 | 2018-03-15 |  | ОАО «ИЭСК» филиал ЮЭС. ТР. Ремонт грозотроса в пролете опор №169-170, регулировка гасителей вибрации на опорах №№175,176,177. АГ - 2 ч. | 2 | 2018-03-14 | 2018-03-15
ВЛ 220 кВ Ново-Иркутская ТЭЦ - Иркутская №1 с отпайками (ВЛ-203) | 2 | 2018-03-19 | 2018-03-20 | Не совмещение с ремонтом ВЛ-207. | ОАО «ИЭСК» филиал ЮЭС. ТР. Замена опоры №59 (согласно договора на Строительство ПС 220 кВ Малая Елань). АГ - 10 ч. | 2 | 2018-03-26 | 2018-03-27
ВЛ 220 кВ Ново-Иркутская ТЭЦ - Иркутская №2 с отпайками (ВЛ-204) | 2 | 2018-03-22 | 2018-03-23 |  | ОАО «ИЭСК» филиал ЮЭС. ТР. Расширение просеки (валка угрожающих деревьев). Замена дефектной изоляции ВЛ. АГ - 3 ч. | 2 | 2018-03-22 | 2018-03-23 | 2 | 2018-04-02 | 2018-04-03 | 2 | 2018-03-22 | 2018-03-23
ВЛ 220 кВ Иркутская - Шелехово с отпайкой на ПС Светлая II цепь (ВЛ-210) | 3 | 2018-03-28 | 2018-03-30 |  | ОАО «ИЭСК» филиал ЮЭС. ТР. Замена опоры №39 (согласно договора на Строительство ПС 220 кВ Малая Елань). АГ - 10 ч. | 3 | 2018-03-28 | 2018-03-30
ВЛ 220 кВ Иркутская - Шелехово с отпайкой на ПС Светлая I цепь (ВЛ-209) | 3 | 2018-03-28 | 2018-03-30 |  | ОАО «ИЭСК» филиал ЮЭС. ТР. Замена опоры №39 (согласно договора на Строительство ПС 220 кВ Малая Елань). АГ - 10 ч. | 3 | 2018-03-28 | 2018-03-30
ВЛ 220 кВ Ново-Иркутская ТЭЦ - Иркутская №1 с отпайками (ВЛ-203) | 1 | 2018-03-20 | 2018-03-20 |  | ЗРР на время О ТАПВ ЭВ-220 ВЛ-203. АГ - 5 мин. | 1 | 2018-03-20 | 2018-03-20 | 1 | 2018-04-09 | 2018-04-09 | 1 | 2018-03-20 | 2018-03-20
ВЛ 220 кВ Ново-Иркутская ТЭЦ - Иркутская №2 с отпайками (ВЛ-204) | 1 | 2018-03-21 | 2018-03-21 |  | ЗРР на время О ТАПВ ЭВ-220 ВЛ-204. АГ - 5 мин. | 1 | 2018-03-21 | 2018-03-21 | 1 | 2018-04-10 | 2018-04-10 | 1 | 2018-03-21 | 2018-03-21
ВЛ 220 кВ Ново-Зиминская - Тулун (ВЛ-231) | 14 | 2018-03-14 | 2018-03-27 |  | ПС 500 кВ Ново-Зиминская. ТР. ОПМ вводов МВ-220 ВЛ-231, ревизия ВОФ, ВЧЗ и ФП п/восст., РЗА, защита, управление, п/контроль. АГ - 4 ч. | 14 | 2018-03-14 | 2018-03-27 | 12 | 2018-03-19 | 2018-03-30 | 14 | 2018-03-14 | 2018-03-27
ВЛ 220 кВ Ново-Зиминская - Тулун (ВЛ-231) | 1 | 2018-03-27 | 2018-03-27 |  | ПС 500 кВ Ново-Зиминская. ЗРР. Опрбование ТАПВ. АГ - 5 мин. | 1 | 2018-03-27 | 2018-03-27 | 1 | 2018-03-30 | 2018-03-30 | 1 | 2018-03-27 | 2018-03-27
ЛЭП 110 кВ
ВЛ 110 кВ Артемовская - Кропоткинская с отпайками | - | - | - | Отсутствует подтверждение уведомления потребителей об ограничениях с включением на ночь | АО «Витимэнерго». ТР. АГ - ВЗ. | 3 | 2018-03-28 04:00 | 2018-03-30 12:00
ВЛ 110 кВ Иркутская ТЭЦ-10 блок 5 - ГПП-2 (ВЛ 110 кВ ТЭЦ-10 бл.5 - ГПП-2) | 59 | 2018-03-01 | 2018-04-28 |  | ТР МВ - 110 кВ, РВС, ТН-110, ЗН-110. АГ - ВЗ. | 59 | 2018-03-01 | 2018-04-28
ВЛ 110 кВ Худоеланская – Нижнеудинск с отпайкой на ПС Рубахино | 13 | 2018-03-01 | 2018-03-13 |  | ОАО «ИЭСК» филиал ЗЭС. БВР. Вырубка отдельных деревьев ( угрожающих падением на ВЛ, расширение просеки) пр. оп. №50-60. АГ - 2 ч. | 13 | 2018-03-01 | 2018-03-13 | 12 | 2018-03-12 | 2018-03-23 | 13 | 2018-03-01 | 2018-03-13
ВЛ 110 кВ Ново-Ленино – Еловка с отпайкой на ПС Западная | 2 | 2018-03-27 | 2018-03-28 |  | ОАО «ИЭСК» филиал ЮЭС. ТР. Расширение просеки (валка угрожающих деревьев). Замена дефектной изоляции ВЛ, подрезка деревьев. АГ - 2 ч. | 2 | 2018-03-27 | 2018-03-28
ВЛ 110 кВ Иркутская ТЭЦ-10 – Ново-Ленино с отпайками | 2 | 2018-03-29 | 2018-03-30 |  | ОАО «ИЭСК» филиал ЮЭС. ТР. Расширение просеки (валка угрожающих деревьев). Замена дефектной изоляции ВЛ, подрезка деревьев. АГ - 2 ч. | 2 | 2018-03-29 | 2018-03-30
ВЛ 110 кВ УП-15 - Цемзавод I цепь | 1 | 2018-03-12 | 2018-03-12 |  | ПС 110 кВ Цемзавод. ТР. Чистка изоляции ЛР-110 УП-15 А. Комплект РЗА ВЛ 110 кВ УП-15 – Цемзавод I цепь (ДЗ, ТЗНП, МФТО, УРОВ, ТАПВ, АУВ) (MiCOM Р443). АГ - 2 ч. | 1 | 2018-03-12 | 2018-03-12 | 1 | 2018-03-12 | 2018-03-12 | 1 | 2018-03-12 | 2018-03-12
ВЛ 110 кВ УП-15 - Цемзавод II цепь | 1 | 2018-03-13 | 2018-03-13 |  | ПС 110 кВ Цемзавод. ТР. Чистка изоляции ЛР-110 УП-15 Б. Комплект РЗА ВЛ 110 кВ УП-15 – Цемзавод II цепь (ДЗ, ТЗНП, МФТО, УРОВ, ТАПВ, АУВ) (MiCOM Р443). АГ - 2 ч. | 1 | 2018-03-13 | 2018-03-13 | 1 | 2018-03-13 | 2018-03-13 | 1 | 2018-03-13 | 2018-03-13
ВЛ 110 кВ Вокзальная - Цемзавод с отпайками | 1 | 2018-03-20 | 2018-03-20 |  | ПС 110 кВ Цемзавод. ТР. Чистка изоляции ЛР-110 Вокзальная. АГ - 2 ч. | 1 | 2018-03-20 | 2018-03-20 | 1 | 2018-03-20 | 2018-03-20 | 1 | 2018-03-20 | 2018-03-20
ВЛ 110 кВ Цемзавод - Усолье-Сибирское с отпайками (ВЛ 110 кВ Цемзавод - Усольская) | 1 | 2018-03-21 | 2018-03-21 |  | ПС 110 кВ Цемзавод. ТР. О АПВ, Чистка изоляции ЛР-110 Усольская. АГ - 2 ч. | 1 | 2018-03-21 | 2018-03-21 | 1 | 2018-03-21 | 2018-03-21 | 1 | 2018-03-21 | 2018-03-21
ВЛ 110 кВ Ново-Ленино – Еловка с отпайкой на ПС Западная | 2 | 2018-03-27 | 2018-03-28 |  | ПС 220 кВ Ново-Ленино. СР. ср. рем. ЛР-110 Еловка. АГ - 4 ч. | 2 | 2018-03-27 | 2018-03-28
ВЛ 110 кВ Иркутская ТЭЦ-10 – Ново-Ленино с отпайками | 2 | 2018-03-29 | 2018-03-30 |  | ПС 220 кВ Ново-Ленино. СР. ср. рем. ЛР-110 ТЭЦ-10. АГ - 4 ч. | 2 | 2018-03-29 | 2018-03-30
ВЛ 110 кВ Ново-Зиминская ТЭЦ - Ново-Зиминская I цепь с отпайкой на ПС Стройбаза (ВЛ 110 кВ НЗТЭЦ - Ново-Зиминская-А) | 3 | 2018-03-19 | 2018-03-21 |  | ПС 500 кВ Ново-Зиминская. СР. Средний ремонт РОСШ-110 Н.Зиминская ТЭЦ А. ТО ВЧЗ, ВЧЗ и ФП п/восст. АГ - 6 ч. | 3 | 2018-03-19 | 2018-03-21 | 3 | 2018-03-19 | 2018-03-21 | 3 | 2018-03-19 | 2018-03-21
ВЛ 110 кВ Ново-Зиминская ТЭЦ - Ново-Зиминская II цепь с отпайкой на ПС Стройбаза (ВЛ 110 кВ НЗТЭЦ - Ново-Зиминская-Б) | 3 | 2018-03-26 | 2018-03-28 |  | ПС 500 кВ Ново-Зиминская. СР. Средний ремонт РОСШ-110 Н.Зимин. ТЭЦ Б, ТО ВЧЗ, ВЧЗ и ФП п/восст. АГ - 6 ч. | 3 | 2018-03-26 | 2018-03-28 | 3 | 2018-03-26 | 2018-03-28 | 3 | 2018-03-26 | 2018-03-28
ВЛ 110 кВ Солерудник – Ново-Зиминская с отпайками | - | - | - | Ремонт ВЛ-568 Несовмещение с ВЛ-566. | ПС 500 кВ Ново-Зиминская. ТР. Профвостановление ВЧЗ и ФП. опробование ТАПВ. АГ - 2 ч. | 2 | 2018-03-29 | 2018-03-30 | 1 | 2018-04-02 | 2018-04-02 15:00 | 2 | 2018-03-29 | 2018-03-30
ВЛ 110 кВ Новочунка - Тайшет с отпайкой на ПС Невельская | 1 | 2018-03-15 | 2018-03-15 |  | ЗРР, опробование ТАПВ. АГ - 5 мин. | 1 | 2018-03-15 | 2018-03-15 | 1 | 2018-03-26 | 2018-03-26 | 1 | 2018-03-26 | 2018-03-26
ВЛ 110 кВ Замзор - Тайшет с отпайками | 1 | 2018-03-19 | 2018-03-19 |  | ЗРР, опробование ТАПВ. АГ - 5 мин. | 1 | 2018-03-19 | 2018-03-19 | 1 | 2018-03-01 | 2018-03-01 | 1 | 2018-03-01 | 2018-03-01
ВЛ 110 кВ Бирюса – Тайшет с отпайкой на ПС НП-17 (С-864) | 1 | 2018-03-20 | 2018-03-20 |  | ЗРР, опробование ТАПВ. АГ - 5 мин. | 1 | 2018-03-20 | 2018-03-20 | 1 | 2018-03-20 | 2018-03-20 | 1 | 2018-03-20 | 2018-03-20
ВЛ 110 кВ Силикатная - Тайшет с отпайкой на ПС Облепиха | 1 | 2018-03-21 | 2018-03-21 |  | ЗРР, опробование ТАПВ. АГ - 5 мин. | 1 | 2018-03-21 | 2018-03-21 | 1 | 2018-03-02 | 2018-03-02 | 1 | 2018-03-02 | 2018-03-02
ВЛ 110 кВ Кварцит тяговая -Тайшет с отпайкой на ПС 110 кВ Запань тяговая (С-46) | 1 | 2018-03-22 | 2018-03-22 |  | ЗРР, опробование ТАПВ. АГ - 5 мин. | 1 | 2018-03-22 | 2018-03-22 | 1 | 2018-03-22 | 2018-03-22 | 1 | 2018-03-22 | 2018-03-22
ВЛ 110 кВ Тайшет-Запад - Тайшет с отпайкой на ПС НП-17 (С-59) | 1 | 2018-03-23 | 2018-03-23 |  | ЗРР, опробование ТАПВ. АГ - 5 мин. | 1 | 2018-03-23 | 2018-03-23 | 1 | 2018-03-23 | 2018-03-23 | 1 | 2018-03-23 | 2018-03-23
ВЛ 110 кВ Тайшет-Восточная - Тайшет | 1 | 2018-03-26 | 2018-03-26 |  | ЗРР, опробование ТАПВ. АГ - 5 мин. | 1 | 2018-03-26 | 2018-03-26 | 1 | 2018-03-15 | 2018-03-15 | 1 | 2018-03-15 | 2018-03-15
ВЛ 110 кВ Абакумовка тяговая - Тайшет с отпайкой на ПС Запань тяговая (С-43) | 1 | 2018-03-29 | 2018-03-29 |  | ЗРР, опробование ТАПВ. АГ - 5 мин. | 1 | 2018-03-16 | 2018-03-16 | 1 | 2018-03-16 | 2018-03-16 | 1 | 2018-03-16 | 2018-03-16
Братский ПП 500 кВ
В-1-501 | 1 | 2018-03-05 | 2018-03-05 | Поочередно с В-2-501 и ОАПВ на ПС 500 кВ Тайшет. Несовмещение с ремонтом ВЛ-571. | Братский ПП 500 кВ. ЗРР. О АПВ. АГ - 5 мин. | 1 | 2018-03-05 | 2018-03-05 | 1 | 2018-03-12 | 2018-03-12 | 1 | 2018-03-05 | 2018-03-05
В-2-501 | 1 | 2018-03-05 | 2018-03-05 | Поочередно с В-1-501 и ОАПВ на ПС 500 кВ Тайшет. Несовмещение с ремонтом ВЛ-571. | Братский ПП 500 кВ. ЗРР. О АПВ. АГ - 5 мин. | 1 | 2018-03-05 | 2018-03-05 | 1 | 2018-03-12 | 2018-03-12 | 1 | 2018-03-05 | 2018-03-05
В-1-502 | 1 | 2018-03-05 | 2018-03-05 | Поочередно с В-2-502 и ОАПВ на ПС 500 кВ Озерная. Несовмещение с ремонтом ВЛ-571. | Братский ПП 500 кВ. ЗРР. О АПВ. АГ - 5 мин. | 1 | 2018-03-05 | 2018-03-05 | 1 | 2018-03-12 | 2018-03-12 | 1 | 2018-03-05 | 2018-03-05
В-2-502 | 1 | 2018-03-05 | 2018-03-05 | Поочередно с В-1-502 и ОАПВ на ПС 500 кВ Озерная. Несовмещение с ремонтом ВЛ-571. | Братский ПП 500 кВ. ЗРР. О АПВ. АГ - 5 мин. | 1 | 2018-03-05 | 2018-03-05 | 1 | 2018-03-12 | 2018-03-12 | 1 | 2018-03-05 | 2018-03-05
В-1-560 | 1 | 2018-03-06 | 2018-03-06 | Поочередно с В-2-560.Несовмещение с ремонтом ВЛ-571. | Братский ПП 500 кВ. ЗРР. О АПВ. АГ - 5 мин. | 1 | 2018-03-06 | 2018-03-06 | 1 | 2018-03-13 | 2018-03-13 | 1 | 2018-03-06 | 2018-03-06
В-2-560 | 1 | 2018-03-06 | 2018-03-06 | Поочередно с В-1-560.Несовмещение с ремонтом ВЛ-571. | Братский ПП 500 кВ. ЗРР. О АПВ. АГ - 5 мин. | 1 | 2018-03-06 | 2018-03-06 | 1 | 2018-03-13 | 2018-03-13 | 1 | 2018-03-06 | 2018-03-06
В-1-569 | 1 | 2018-03-06 | 2018-03-06 | Поочередно с В-2-569.Несовмещение с ремонтом ВЛ-571. | Братский ПП 500 кВ. ЗРР. О АПВ. АГ - 5 мин. | 1 | 2018-03-06 | 2018-03-06 | 1 | 2018-03-13 | 2018-03-13 | 1 | 2018-03-06 | 2018-03-06
В-2-569 | 1 | 2018-03-06 | 2018-03-06 | Поочередно с В-1-569.Несовмещение с ремонтом ВЛ-571. | Братский ПП 500 кВ. ЗРР. О АПВ. АГ - 5 мин. | 1 | 2018-03-06 | 2018-03-06 | 1 | 2018-03-13 | 2018-03-13 | 1 | 2018-03-06 | 2018-03-06
В-1-570 | 1 | 2018-03-07 | 2018-03-07 | Поочередно с В-2-570.Несовмещение с ремонтом ВЛ-571. | Братский ПП 500 кВ. ЗРР. О АПВ. АГ - 5 мин. | 1 | 2018-03-07 | 2018-03-07 | 1 | 2018-03-14 | 2018-03-14 | 1 | 2018-03-07 | 2018-03-07
В-2-570 | 1 | 2018-03-07 | 2018-03-07 | Поочередно с В-1-570.Несовмещение с ремонтом ВЛ-571. | Братский ПП 500 кВ. ЗРР. О АПВ. АГ - 5 мин. | 1 | 2018-03-07 | 2018-03-07 | 1 | 2018-03-14 | 2018-03-14 | 1 | 2018-03-07 | 2018-03-07
В-1-572 | 1 | 2018-03-07 | 2018-03-07 | Поочередно с В-2-572.Несовмещение с ремонтом ВЛ-571. | Братский ПП 500 кВ. ЗРР. О АПВ. АГ - 5 мин. | 1 | 2018-03-07 | 2018-03-07 | 1 | 2018-03-14 | 2018-03-14 | 1 | 2018-03-07 | 2018-03-07
В-2-572 | 1 | 2018-03-07 | 2018-03-07 | Поочередно с В-1-572.Несовмещение с ремонтом ВЛ-571. | Братский ПП 500 кВ. ЗРР. О АПВ. АГ - 5 мин. | 1 | 2018-03-07 | 2018-03-07 | 1 | 2018-03-14 | 2018-03-14 | 1 | 2018-03-07 | 2018-03-07
В-220 Опорная-3 | 1 | 2018-03-15 | 2018-03-15 |  | Братский ПП 500 кВ. ЗРР. О АПВ. АГ - 5 мин. | 1 | 2018-03-15 | 2018-03-15 | 1 | 2018-03-15 | 2018-03-15 | 1 | 2018-03-15 | 2018-03-15
ШОВ-220 | 1 | 2018-03-15 | 2018-03-15 |  | Братский ПП 500 кВ. ЗРР. О АПВ. АГ - 5 мин. | 1 | 2018-03-15 | 2018-03-15 | 1 | 2018-03-15 | 2018-03-15 | 1 | 2018-03-15 | 2018-03-15
В-220 НПС-3-1 | 1 | 2018-03-15 | 2018-03-15 | с переводом на ОВ | Братский ПП 500 кВ. ЗРР. О АПВ. АГ - 5 мин. | 1 | 2018-03-15 | 2018-03-15 | 1 | 2018-03-15 | 2018-03-15 | 1 | 2018-03-15 | 2018-03-15
В-220 НПС-3-2 | 1 | 2018-03-15 | 2018-03-15 | с переводом на ОВ | Братский ПП 500 кВ. ЗРР. О АПВ. АГ - 5 мин. | 1 | 2018-03-15 | 2018-03-15 | 1 | 2018-03-15 | 2018-03-15 | 1 | 2018-03-15 | 2018-03-15
В-220 АТ-1 | 1 | 2018-03-16 | 2018-03-16 |  | Братский ПП 500 кВ. ЗРР. О АПВ. АГ - 5 мин. | 1 | 2018-03-16 | 2018-03-16 | 1 | 2018-03-16 | 2018-03-16 | 1 | 2018-03-16 | 2018-03-16
В-220 Опорная-2 | 1 | 2018-03-16 | 2018-03-16 |  | Братский ПП 500 кВ. ЗРР. О АПВ. АГ - 5 мин. | 1 | 2018-03-16 | 2018-03-16 | 1 | 2018-03-16 | 2018-03-16 | 1 | 2018-03-16 | 2018-03-16
В-220 АТ-2 | 1 | 2018-03-16 | 2018-03-16 |  | Братский ПП 500 кВ. ЗРР. О АПВ. АГ - 5 мин. | 1 | 2018-03-16 | 2018-03-16 | 1 | 2018-03-16 | 2018-03-16 | 1 | 2018-03-16 | 2018-03-16
6 СШ 500 кВ | 3 | 2018-03-28 | 2018-03-30 |  | Братский ПП 500 кВ. КР. Восстановление РШ-2-560 ф.В. АГ - 4 ч. | 3 | 2018-03-28 | 2018-03-30
ПС 110 кВ Баяндай
В-110 Качуг А | 5 | 2018-03-12 | 2018-03-16 | с переводом на ОВ | ПС 110 кВ Баяндай. ВПр. Проф.контроль устройств РЗА. АГ - 1 ч. | 5 | 2018-03-12 | 2018-03-16 | 5 | 2018-03-12 | 2018-03-16 | 5 | 2018-03-12 | 2018-03-16
ПС 110 кВ Бирюса
СВ-110 | 1 | 2018-03-29 | 2018-03-29 | с включением ремонтной перемычки | ЗРР,опробование ТАПВ. АГ - 5 мин. | 1 | 2018-03-29 | 2018-03-29 | 1 | 2018-03-29 | 2018-03-29 | 1 | 2018-03-29 | 2018-03-29
ПС 110 кВ Гидростроитель
ВМ-110 Заводская-1 | 1 | 2018-03-15 | 2018-03-15 |  | ПС 110 кВ Гидростроитель. ЗРР. О АПВ. АГ - 5 мин. | 1 | 2018-03-15 | 2018-03-15 | 1 | 2018-03-15 | 2018-03-15 | 1 | 2018-03-15 | 2018-03-15
ВМ-110 Заводская-2 | 1 | 2018-03-15 | 2018-03-15 |  | ПС 110 кВ Гидростроитель. ЗРР. О АПВ. АГ - 5 мин. | 1 | 2018-03-15 | 2018-03-15 | 1 | 2018-03-15 | 2018-03-15 | 1 | 2018-03-15 | 2018-03-15
ВМ-110 Падун-2 | 1 | 2018-03-15 | 2018-03-15 |  | ПС 110 кВ Гидростроитель. ЗРР. О АПВ. АГ - 5 мин. | 1 | 2018-03-15 | 2018-03-15 | 1 | 2018-03-15 | 2018-03-15 | 1 | 2018-03-15 | 2018-03-15
ВМ-110 Падун-1 | 1 | 2018-03-15 | 2018-03-15 |  | ПС 110 кВ Гидростроитель. ЗРР. О АПВ. АГ - 5 мин. | 1 | 2018-03-15 | 2018-03-15 | 1 | 2018-03-15 | 2018-03-15 | 1 | 2018-03-15 | 2018-03-15
ВМ-110 Зяба | 1 | 2018-03-16 | 2018-03-16 |  | ПС 110 кВ Гидростроитель. ЗРР. О АПВ. АГ - 5 мин. | 1 | 2018-03-16 | 2018-03-16 | 1 | 2018-03-16 | 2018-03-16 | 1 | 2018-03-16 | 2018-03-16
ШСВ-110 | 1 | 2018-03-16 | 2018-03-16 |  | ПС 110 кВ Гидростроитель. ЗРР. О АПВ. АГ - 5 мин. | 1 | 2018-03-16 | 2018-03-16 | 1 | 2018-03-16 | 2018-03-16 | 1 | 2018-03-16 | 2018-03-16
ПС 110 кВ Западная
ВМ-110 Инкубатор | 1 | 2018-03-05 | 2018-03-05 | с переводом на ОВ | ПС 110 кВ Западная. ЗРР. О АПВ. АГ - 5 мин. | 1 | 2018-03-05 | 2018-03-05 | 1 | 2018-03-05 | 2018-03-05 | 1 | 2018-03-05 | 2018-03-05
ОВ-110 | 1 | 2018-03-05 | 2018-03-05 |  | ПС 110 кВ Западная. ЗРР. О АПВ, РЕК АУВ. АГ - 4 ч. | 1 | 2018-03-05 | 2018-03-05 | 1 | 2018-03-05 | 2018-03-05 | 1 | 2018-03-05 | 2018-03-05
ВМ-110 Падун-2 | 1 | 2018-03-05 | 2018-03-05 |  | ПС 110 кВ Западная. ЗРР. О АПВ. АГ - 5 мин. | 1 | 2018-03-05 | 2018-03-05 | 1 | 2018-03-05 | 2018-03-05 | 1 | 2018-03-05 | 2018-03-05
ШСВ-110 | 1 | 2018-03-05 | 2018-03-05 |  | ПС 110 кВ Западная. ЗРР. О АПВ. АГ - 5 мин. | 1 | 2018-03-05 | 2018-03-05 | 1 | 2018-03-05 | 2018-03-05 | 1 | 2018-03-05 | 2018-03-05
ВМ-110 БЛПК-А | 1 | 2018-03-06 | 2018-03-06 |  | ПС 110 кВ Западная. ЗРР. О АПВ, РЕК АУВ. АГ - 4 ч. | 1 | 2018-03-06 | 2018-03-06 | 1 | 2018-03-06 | 2018-03-06 | 1 | 2018-03-06 | 2018-03-06
ВМ-110 БЛПК-Б | 1 | 2018-03-06 | 2018-03-06 |  | ПС 110 кВ Западная. ЗРР. О АПВ. АГ - 5 мин. | 1 | 2018-03-06 | 2018-03-06 | 1 | 2018-03-06 | 2018-03-06 | 1 | 2018-03-06 | 2018-03-06
ОВ-110 | 1 | 2018-03-06 | 2018-03-06 |  | ПС 110 кВ Западная. ВКЛ. ВМ- Котельная-А заменить на ОВ-110 для О ТАПВ. АГ - 5 мин. | 1 | 2018-03-06 | 2018-03-06 | 1 | 2018-03-06 | 2018-03-06 | 1 | 2018-03-06 | 2018-03-06
ОВ-110 | 1 | 2018-03-06 | 2018-03-06 |  | ПС 110 кВ Западная. ВКЛ. ВМ-110 Котельная-Б заменить на ОВ-110 для О ТАПВ. АГ - 5 мин. | 1 | 2018-03-06 | 2018-03-06 | 1 | 2018-03-06 | 2018-03-06 | 1 | 2018-03-06 | 2018-03-06
ОСШ 110 кВ | 1 | 2018-03-07 | 2018-03-07 |  | ПС 110 кВ Западная. ВПр. К РЗА ТН-110 ОСШ. АГ - 2 ч. | 1 | 2018-03-07 | 2018-03-07 | 1 | 2018-03-07 | 2018-03-07 | 1 | 2018-03-07 | 2018-03-07
ПС 110 кВ Инкубатор
СВМ-110 | 1 | 2018-03-19 | 2018-03-19 |  | ПС 110 кВ Инкубатор. ЗРР. О АПВ. АГ - 5 мин. | 1 | 2018-03-19 | 2018-03-19 | 1 | 2018-03-19 | 2018-03-19 | 1 | 2018-03-19 | 2018-03-19
ПС 110 кВ Качуг
ШОВ-110 | 1 | 2018-03-26 | 2018-03-26 |  | ПС 110 кВ Качуг. ВПр. Опробывание ТАПВ. АГ - 1 ч. | 1 | 2018-03-26 | 2018-03-26 | 1 | 2018-03-26 | 2018-03-26 | 1 | 2018-03-26 | 2018-03-26
В-110 Баяндай А | 1 | 2018-03-27 | 2018-03-27 |  | ПС 110 кВ Качуг. ВПр. Опробывание ТАПВ. АГ - 1 ч. | 1 | 2018-03-27 | 2018-03-27 | 1 | 2018-03-27 | 2018-03-27 | 1 | 2018-03-27 | 2018-03-27
В-110 Баяндай Б | 1 | 2018-03-27 | 2018-03-27 |  | ПС 110 кВ Качуг. ВПр. Опробывание ТАПВ. АГ - 1 ч. | 1 | 2018-03-27 | 2018-03-27 | 1 | 2018-03-27 | 2018-03-27 | 1 | 2018-03-27 | 2018-03-27
В-110 Жигалово | 1 | 2018-03-28 | 2018-03-28 |  | ПС 110 кВ Качуг. ВПр. Опробывание ТАПВ. АГ - 1 ч. | 1 | 2018-03-28 | 2018-03-28 | 1 | 2018-03-28 | 2018-03-28 | 1 | 2018-03-28 | 2018-03-28
ПС 110 кВ Куйтун
ЭВ-110 Харик | 1 | 2018-03-05 | 2018-03-05 |  | ПС 110 кВ Куйтун. ЗРР. Опробование ТАПВ. АГ - 5 мин. | 1 | 2018-03-05 | 2018-03-05 | 1 | 2018-03-14 | 2018-03-14 | 1 | 2018-03-14 | 2018-03-14
СВ-110 | 1 | 2018-03-05 | 2018-03-05 |  | ПС 110 кВ Куйтун. ЗРР. Опробование ТАПВ. АГ - 5 мин. | 1 | 2018-03-05 | 2018-03-05 | 1 | 2018-03-15 | 2018-03-15 | 1 | 2018-03-15 | 2018-03-15
ОВ-110 | 1 | 2018-03-06 | 2018-03-06 |  | ПС 110 кВ Куйтун. ЗРР. Опробование ТАПВ. АГ - 5 мин. | 1 | 2018-03-06 | 2018-03-06 | 1 | 2018-03-16 | 2018-03-16 | 1 | 2018-03-16 | 2018-03-16
ЭВ-110 Тулюшка | 1 | 2018-03-06 | 2018-03-06 |  | ПС 110 кВ Куйтун. ЗРР. Опробование ТАПВ. АГ - 5 мин. | 1 | 2018-03-06 | 2018-03-06 | 1 | 2018-03-13 | 2018-03-13 | 1 | 2018-03-13 | 2018-03-13
ЭВ-110 Тулун | 1 | 2018-03-07 | 2018-03-07 |  | ПС 110 кВ Куйтун. ЗРР. Опробование ТАПВ. АГ - 5 мин. | 1 | 2018-03-07 | 2018-03-07 | 1 | 2018-03-12 | 2018-03-12 | 1 | 2018-03-12 | 2018-03-12
ЭВ-110 Ново-Зиминская ТЭЦ | 1 | 2018-03-27 | 2018-03-27 | с переводом на ОВ | ПС 110 кВ Куйтун. ЗРР. Опробование ТАПВ, тест контроль. АГ - 5 мин. | 1 | 2018-03-27 | 2018-03-27 | 1 | 2018-03-15 | 2018-03-15 | 1 | 2018-03-15 | 2018-03-15
ПС 110 кВ Лесозавод
МВ-110 «Белореченск» | 5 | 2018-03-12 | 2018-03-16 | с переводом на ОВ | ПС 110 кВ Лесозавод. ТР. ПК РЗА, О АПВ. АГ - 4 ч. | 5 | 2018-03-12 | 2018-03-16 | 5 | 2018-03-12 | 2018-03-16 | 5 | 2018-03-12 | 2018-03-16
ПС 110 кВ Мирная
СВ-110 | 1 | 2018-03-29 | 2018-03-29 |  | ПС 110 кВ Мирная. ТР. О АПВ. АГ - 5 мин. | 1 | 2018-03-29 | 2018-03-29 | 1 | 2018-03-29 | 2018-03-29 | 1 | 2018-03-29 | 2018-03-29
ПС 110 кВ Стройбаза
1 секция 110 кВ | 3 | 2018-03-19 | 2018-03-21 |  | ПС 110 кВ Стройбаза. ТР. Текущий ремонт СР-1-110. АГ - 2 ч. | 3 | 2018-03-19 | 2018-03-21 | 2 | 2018-03-22 | 2018-03-23 | 2 | 2018-03-22 | 2018-03-23
СП-110 | 3 | 2018-03-19 | 2018-03-21 |  | ПС 110 кВ Стройбаза. ТР. Текущий ремонт СР-1-110. АГ - 2 ч. | 3 | 2018-03-19 | 2018-03-21 | 2 | 2018-03-22 | 2018-03-23 | 2 | 2018-03-22 | 2018-03-23
СП-110 | 3 | 2018-03-26 | 2018-03-28 |  | ПС 110 кВ Стройбаза. ТР. Текущий ремонт СР-2-110. АГ - 2 ч. | 3 | 2018-03-26 | 2018-03-28 | 2 | 2018-03-22 | 2018-03-23 | 2 | 2018-03-22 | 2018-03-23
2 секция 110 кВ | 3 | 2018-03-26 | 2018-03-28 |  | ПС 110 кВ Стройбаза. ТР. Текущий ремонт СР-2-110. АГ - 2 ч. | 3 | 2018-03-26 | 2018-03-28 | 2 | 2018-03-29 | 2018-03-30 | 2 | 2018-03-29 | 2018-03-30
ПС 110 кВ Урик
ТН-110-1 | 5 | 2018-03-19 | 2018-03-23 |  | ПС 110 кВ Урик. ВПр. Профвосстановление устройств РЗА. АГ - 1 ч. | 5 | 2018-03-19 | 2018-03-23
ПС 110 кВ Цемзавод
МВ-110 УП-15 «А» | 1 | 2018-03-12 | 2018-03-12 |  | ПС 110 кВ Цемзавод. ТР. ОАПВ,.Чистка изоляции ЛР-110 УП-15 А, МВ-110 УП-15 А, ШР-1-110 УП-15 А. АГ - 2 ч. | 1 | 2018-03-12 | 2018-03-12 | 1 | 2018-03-12 | 2018-03-12 | 1 | 2018-03-12 | 2018-03-12
ТН-1-110 | 5 | 2018-03-12 | 2018-03-16 |  | ПС 110 кВ Цемзавод. ТР. Чистка изоляции ТН-1-110, ШР-110 ТН-1, РВС-1-110. АГ - 2 ч. | 5 | 2018-03-12 | 2018-03-16 | 5 | 2018-03-12 | 2018-03-16 | 5 | 2018-03-12 | 2018-03-16
ШСВ-110 | 5 | 2018-03-12 | 2018-03-16 |  | ПС 110 кВ Цемзавод. ТР. Чистка изоляции ШСВ-110, ШР-1-110 ШСВ. АГ - 2 ч. | 5 | 2018-03-12 | 2018-03-16 | 5 | 2018-03-12 | 2018-03-16 | 5 | 2018-03-12 | 2018-03-16
I СШ-110 кВ | 5 | 2018-03-12 | 2018-03-16 |  | ПС 110 кВ Цемзавод. ТР. Чистка изоляции ШР-1-110 Т-1. АГ - 2 ч. | 5 | 2018-03-12 | 2018-03-16 | 5 | 2018-03-12 | 2018-03-16 | 5 | 2018-03-12 | 2018-03-16
МВ-110 УП-15 «Б» | 1 | 2018-03-13 | 2018-03-13 |  | ПС 110 кВ Цемзавод. ТР. ОАПВ. Чистка изоляции ЛР-110 УП-15 Б, МВ-110 УП-15 Б, ШР-1-110 УП-15 Б. АГ - 2 ч. | 1 | 2018-03-13 | 2018-03-13 | 1 | 2018-03-13 | 2018-03-13 | 1 | 2018-03-13 | 2018-03-13
МВ-110 Вокзальная | 1 | 2018-03-14 | 2018-03-14 |  | ПС 110 кВ Цемзавод. ТР. ОАПВ.ТК. Чистка изоляции МВ-110 Вокзальная, ШР-1-110 Вокзальная. АГ - 2 ч. | 1 | 2018-03-14 | 2018-03-14 | 1 | 2018-03-14 | 2018-03-14 | 1 | 2018-03-14 | 2018-03-14
МВ-110 Усольская | 1 | 2018-03-15 | 2018-03-15 |  | ПС 110 кВ Цемзавод. ТР. ОАПВ. Чистка изоляции МВ-110 Усольская, ШР-1-110 Усольская. АГ - 2 ч. | 1 | 2018-03-15 | 2018-03-15 | 1 | 2018-03-15 | 2018-03-15 | 1 | 2018-03-15 | 2018-03-15
II СШ-110 кВ | 1 | 2018-03-16 | 2018-03-16 | После ввода I СШ-110 кВ | ПС 110 кВ Цемзавод. ТР. Чистка изоляции ШР-2-110 Т-1. АГ - 2 ч. | 1 | 2018-03-16 | 2018-03-16 | 1 | 2018-03-16 | 2018-03-16 | 1 | 2018-03-16 | 2018-03-16
II СШ-110 кВ | 5 | 2018-03-19 | 2018-03-23 |  | ПС 110 кВ Цемзавод. ТР. Чистка изоляции ШР-2-110 Т-2. АГ - 2 ч. | 5 | 2018-03-19 | 2018-03-23 | 5 | 2018-03-19 | 2018-03-23 | 5 | 2018-03-19 | 2018-03-23
ШСВ-110 | 5 | 2018-03-19 | 2018-03-23 |  | ПС 110 кВ Цемзавод. ТР. Чистка изоляции ШР-2-110 ШСВ. АГ - 2 ч. | 5 | 2018-03-19 | 2018-03-23 | 5 | 2018-03-19 | 2018-03-23 | 5 | 2018-03-19 | 2018-03-23
ТН-2-110 | 5 | 2018-03-19 | 2018-03-23 |  | ПС 110 кВ Цемзавод. ТР. Чистка изоляции ТН-2-110, ШР-110 ТН-2, РВС-2-110. АГ - 2 ч. | 5 | 2018-03-19 | 2018-03-23 | 5 | 2018-03-19 | 2018-03-23 | 5 | 2018-03-19 | 2018-03-23
МВ-110 УП-15 «А» | 1 | 2018-03-19 | 2018-03-19 |  | ПС 110 кВ Цемзавод. ТР. Чистка изоляции ШР-2-110 УП-15 А. АГ - 2 ч. | 1 | 2018-03-19 | 2018-03-19 | 1 | 2018-03-19 | 2018-03-19 | 1 | 2018-03-19 | 2018-03-19
МВ-110 Вокзальная | 1 | 2018-03-20 | 2018-03-20 |  | ПС 110 кВ Цемзавод. ТР. Чистка изоляции ЛР-110 Вокзальная, ШР-2-110 Вокзальная. АГ - 2 ч. | 1 | 2018-03-20 | 2018-03-20 | 1 | 2018-03-20 | 2018-03-20 | 1 | 2018-03-20 | 2018-03-20
МВ-110 Усольская | 1 | 2018-03-21 | 2018-03-21 |  | ПС 110 кВ Цемзавод. ТР. Чистка изоляции ЛР-110 Усольская, ШР-2-110 Усольская. АГ - 2 ч. | 1 | 2018-03-21 | 2018-03-21 | 1 | 2018-03-21 | 2018-03-21 | 1 | 2018-03-21 | 2018-03-21
МВ-110 УП-15 «Б» | 1 | 2018-03-22 | 2018-03-22 |  | ПС 110 кВ Цемзавод. ТР. Чистка изоляции ШР-2-110 УП-15 Б. АГ - 2 ч. | 1 | 2018-03-22 | 2018-03-22 | 1 | 2018-03-22 | 2018-03-22 | 1 | 2018-03-22 | 2018-03-22
I СШ-110 кВ | 1 | 2018-03-23 | 2018-03-23 | После ввода II СШ-110 кВ | ПС 110 кВ Цемзавод. ТР. Чистка изоляции ШР-1-110 Т-2. АГ - 2 ч. | 1 | 2018-03-23 | 2018-03-23 | 1 | 2018-03-23 | 2018-03-23 | 1 | 2018-03-23 | 2018-03-23
ПС 110 кВ Чуна
СВ-110 | 1 | 2018-03-14 | 2018-03-14 |  | ПС 110 кВ Чуна. ЗРР. Опробование ТАПВ. АГ - 5 мин. | 1 | 2018-03-14 | 2018-03-14 | 1 | 2018-03-14 | 2018-03-14 | 1 | 2018-03-14 | 2018-03-14
ПС 110 кВ Южная
В-110 ГЭС «А» | 1 | 2018-03-01 | 2018-03-01 |  | ПС 110 кВ Южная. ВПр. Опробование АПВ. АГ - 15 мин. | 1 | 2018-03-01 | 2018-03-01 | 1 | 2018-03-01 | 2018-03-01 | 1 | 2018-03-01 | 2018-03-01
В-110 ГЭС «Б» | 1 | 2018-03-01 | 2018-03-01 |  | ПС 110 кВ Южная. ВПр. Опробование АПВ. АГ - 15 мин. | 1 | 2018-03-01 | 2018-03-01 | 1 | 2018-03-01 | 2018-03-01 | 1 | 2018-03-01 | 2018-03-01
ПС 110 кВ Юрты
СВ-110 | 1 | 2018-03-29 | 2018-03-29 | с включением ремонтной перемычки | ЗРР,опробование ТАПВ. АГ - 5 мин. | 1 | 2018-03-29 | 2018-03-29 | 1 | 2018-03-29 | 2018-03-29 | 1 | 2018-03-29 | 2018-03-29
ПС 220 кВ Байкальская
В-110 ПП Разводной I | 1 | 2018-03-26 | 2018-03-26 |  | ПС 220 кВ Байкальская. ВПр. Тест РЗА, опробование АПВ. АГ - 1 ч. | 1 | 2018-03-26 | 2018-03-26 | 1 | 2018-03-26 | 2018-03-26 | 1 | 2018-03-26 | 2018-03-26
ШСВ-110 | 1 | 2018-03-27 | 2018-03-27 |  | ПС 220 кВ Байкальская. ВПр. Опробование АПВ. АГ - 15 мин. | 1 | 2018-03-27 | 2018-03-27 | 1 | 2018-03-27 | 2018-03-27 | 1 | 2018-03-27 | 2018-03-27
ОМВ-110 | 1 | 2018-03-27 | 2018-03-27 |  | ПС 220 кВ Байкальская. ВПр. Опробование АПВ. АГ - 15 мин. | 1 | 2018-03-27 | 2018-03-27 | 1 | 2018-03-27 | 2018-03-27 | 1 | 2018-03-27 | 2018-03-27
ПС 220 кВ БЛПК
ВМ-220-239 | 19 | 2018-03-19 | 2018-04-06 |  | СР ВМ-220-239 с заменой вводов. АГ - 8 ч. | 19 | 2018-03-19 | 2018-04-06
ПС 220 кВ Восточная
В-220 АТ-1 | 1 | 2018-03-16 | 2018-03-16 |  | ПС 220 кВ Восточная. ВПр. Опробование АПВ. АГ - 15 мин. | 1 | 2018-03-16 | 2018-03-16 | 1 | 2018-03-16 | 2018-03-16 | 1 | 2018-03-16 | 2018-03-16
В-110 АТ-1 | 1 | 2018-03-16 | 2018-03-16 |  | ПС 220 кВ Восточная. ВПр. Опробование АПВ. АГ - 15 мин. | 1 | 2018-03-16 | 2018-03-16 | 1 | 2018-03-16 | 2018-03-16 | 1 | 2018-03-16 | 2018-03-16
В-110 АТ-2 | 1 | 2018-03-23 | 2018-03-23 |  | ПС 220 кВ Восточная. ВПр. Опробование АПВ. АГ - 15 мин. | 1 | 2018-03-23 | 2018-03-23 | 1 | 2018-03-23 | 2018-03-23 | 1 | 2018-03-23 | 2018-03-23
В-220 АТ-2 | 1 | 2018-03-23 | 2018-03-23 |  | ПС 220 кВ Восточная. ВПр. Опробование АПВ. АГ - 15 мин. | 1 | 2018-03-23 | 2018-03-23 | 1 | 2018-03-23 | 2018-03-23 | 1 | 2018-03-23 | 2018-03-23
ПС 220 кВ Заводская
ВМ-220 АТ-1 | 1 | 2018-03-05 | 2018-03-05 |  | ПС 220 кВ Заводская. ЗРР. О АПВ. АГ - 5 мин. | 1 | 2018-03-05 | 2018-03-05 | 1 | 2018-03-05 | 2018-03-05 | 1 | 2018-03-05 | 2018-03-05
ВМ-220 АТ-2 | 1 | 2018-03-05 | 2018-03-05 |  | ПС 220 кВ Заводская. ЗРР. О АПВ. АГ - 5 мин. | 1 | 2018-03-05 | 2018-03-05 | 1 | 2018-03-05 | 2018-03-05 | 1 | 2018-03-05 | 2018-03-05
ВМ-110 АТ-1 | 1 | 2018-03-05 | 2018-03-05 |  | ПС 220 кВ Заводская. ЗРР. О АПВ. АГ - 5 мин. | 1 | 2018-03-05 | 2018-03-05 | 1 | 2018-03-05 | 2018-03-05 | 1 | 2018-03-05 | 2018-03-05
ВМ-110 АТ-2 | 1 | 2018-03-05 | 2018-03-05 |  | ПС 220 кВ Заводская. ЗРР. О АПВ. АГ - 5 мин. | 1 | 2018-03-05 | 2018-03-05 | 1 | 2018-03-05 | 2018-03-05 | 1 | 2018-03-05 | 2018-03-05
ШОВ-110 | 1 | 2018-03-06 | 2018-03-06 |  | ПС 220 кВ Заводская. ЗРР. О АПВ. АГ - 5 мин. | 1 | 2018-03-06 | 2018-03-06 | 1 | 2018-03-06 | 2018-03-06 | 1 | 2018-03-06 | 2018-03-06
ВМ-110 Гидростроитель-2 | 1 | 2018-03-06 | 2018-03-06 |  | ПС 220 кВ Заводская. ЗРР. О АПВ. АГ - 5 мин. | 1 | 2018-03-06 | 2018-03-06 | 1 | 2018-03-06 | 2018-03-06 | 1 | 2018-03-06 | 2018-03-06
ВМ-110 Гидростроитель-1 | 1 | 2018-03-06 | 2018-03-06 |  | ПС 220 кВ Заводская. ЗРР. О АПВ. АГ - 5 мин. | 1 | 2018-03-06 | 2018-03-06 | 1 | 2018-03-06 | 2018-03-06 | 1 | 2018-03-06 | 2018-03-06
ПС 220 кВ Коршуниха
ОВ-110 | 5 | 2018-03-26 | 2018-03-30 |  | ПС 220 кВ Коршуниха. ВПр. В РЗА, В ШДЭ. АГ - 4 ч. | 5 | 2018-03-26 | 2018-03-30 | 5 | 2018-03-26 | 2018-03-30 | 5 | 2018-03-26 | 2018-03-30
ПС 220 кВ Ново-Ленино
В-110 Еловка | 2 | 2018-03-27 | 2018-03-28 |  | ПС 220 кВ Ново-Ленино. СР. ср. рем. ЛР-110 Еловка, опробование АПВ. АГ - 4 ч. | 2 | 2018-03-27 | 2018-03-28
В-110 ТЭЦ-10 | 2 | 2018-03-29 | 2018-03-30 |  | ПС 220 кВ Ново-Ленино. СР. тек.рем. В-110 ТЭЦ-10, ОПМ, ср. рем. ЛР-110 ТЭЦ-10, опробование АПВ. АГ - 4 ч. | 2 | 2018-03-29 | 2018-03-30
ПС 220 кВ Опорная
ВМ-220 АТ-1 | 1 | 2018-03-12 | 2018-03-12 |  | ПС 220 кВ Опорная. ЗРР. О АПВ. АГ - 5 мин. | 1 | 2018-03-12 | 2018-03-12 | 1 | 2018-03-12 | 2018-03-12 | 1 | 2018-03-12 | 2018-03-12
ВМ-110 АТ-1 | 1 | 2018-03-12 | 2018-03-12 |  | ПС 220 кВ Опорная. ЗРР. О АПВ. АГ - 5 мин. | 1 | 2018-03-12 | 2018-03-12 | 1 | 2018-03-12 | 2018-03-12 | 1 | 2018-03-12 | 2018-03-12
ОВ-110 | 1 | 2018-03-19 | 2018-03-19 |  | ПС 220 кВ Опорная. ВКЛ. ВМ-110 ЦКК-1 заменить на ОВ для О АПВ. АГ - 5 мин. | 1 | 2018-03-19 | 2018-03-19 | 1 | 2018-03-19 | 2018-03-19 | 1 | 2018-03-19 | 2018-03-19
ОВ-110 | 1 | 2018-03-19 | 2018-03-19 |  | ПС 220 кВ Опорная. ВКЛ. ВМ-110 ЦКК-2 заменить на ОВ для О АПВ. АГ - 5 мин. | 1 | 2018-03-19 | 2018-03-19 | 1 | 2018-03-19 | 2018-03-19 | 1 | 2018-03-19 | 2018-03-19
ОВ-110 | 1 | 2018-03-19 | 2018-03-19 |  | ПС 220 кВ Опорная. ВКЛ. ВМ-110 ЦКК-3 заменить на ОВ для О АПВ. АГ - 5 мин. | 1 | 2018-03-19 | 2018-03-19 | 1 | 2018-03-19 | 2018-03-19 | 1 | 2018-03-19 | 2018-03-19
ОВ-110 | 1 | 2018-03-19 | 2018-03-19 |  | ПС 220 кВ Опорная. ВКЛ. ВМ-110 ЦКК-4 заменить на ОВ для О АПВ. АГ - 5 мин. | 1 | 2018-03-19 | 2018-03-19 | 1 | 2018-03-19 | 2018-03-19 | 1 | 2018-03-19 | 2018-03-19
ОВ-110 | 1 | 2018-03-19 | 2018-03-19 |  | ПС 220 кВ Опорная. ВКЛ. ВМ-110 ЦКК-5 заменить на ОВ для О АПВ. АГ - 5 мин. | 1 | 2018-03-19 | 2018-03-19 | 1 | 2018-03-19 | 2018-03-19 | 1 | 2018-03-19 | 2018-03-19
ОВ-110 | 1 | 2018-03-20 | 2018-03-20 |  | ПС 220 кВ Опорная. ВКЛ. ВМ-110 Кузнецовка заменить на ОВ для О АПВ. АГ - 5 мин. | 1 | 2018-03-20 | 2018-03-20 | 1 | 2018-03-20 | 2018-03-20 | 1 | 2018-03-20 | 2018-03-20
ОВ-110 | 1 | 2018-03-20 | 2018-03-20 |  | ПС 220 кВ Опорная. ВКЛ. ВМ-110 Калтук заменить на ОВ для О АПВ. АГ - 5 мин. | 1 | 2018-03-20 | 2018-03-20 | 1 | 2018-03-20 | 2018-03-20 | 1 | 2018-03-20 | 2018-03-20
ВМ-110 МПС | 1 | 2018-03-20 | 2018-03-20 | с переводом на ОВ | ПС 220 кВ Опорная. ЗРР. О АПВ. АГ - 5 мин. | 1 | 2018-03-20 | 2018-03-20 | 1 | 2018-03-20 | 2018-03-20 | 1 | 2018-03-20 | 2018-03-20
ШСВ-110 | 1 | 2018-03-20 | 2018-03-20 |  | ПС 220 кВ Опорная. ЗРР. О АПВ. АГ - 5 мин. | 1 | 2018-03-20 | 2018-03-20 | 1 | 2018-03-20 | 2018-03-20 | 1 | 2018-03-20 | 2018-03-20
ВМ-110 Турма-Тяговая | 1 | 2018-03-20 | 2018-03-20 | с переводом на ОВ | ПС 220 кВ Опорная. ЗРР. О АПВ. АГ - 5 мин. | 1 | 2018-03-20 | 2018-03-20 | 1 | 2018-03-20 | 2018-03-20 | 1 | 2018-03-20 | 2018-03-20
ОВ-110 | 1 | 2018-03-20 | 2018-03-20 |  | ПС 220 кВ Опорная. ЗРР. О АПВ. АГ - 5 мин. | 1 | 2018-03-20 | 2018-03-20 | 1 | 2018-03-20 | 2018-03-20 | 1 | 2018-03-20 | 2018-03-20
ВМ-220 АТ-2 | 1 | 2018-03-26 | 2018-03-26 |  | ПС 220 кВ Опорная. ЗРР. О АПВ. АГ - 5 мин. | 1 | 2018-03-26 | 2018-03-26 | 1 | 2018-03-26 | 2018-03-26 | 1 | 2018-03-26 | 2018-03-26
ВМ-110 АТ-2 | 1 | 2018-03-26 | 2018-03-26 |  | ПС 220 кВ Опорная. ЗРР. О АПВ. АГ - 5 мин. | 1 | 2018-03-26 | 2018-03-26 | 1 | 2018-03-26 | 2018-03-26 | 1 | 2018-03-26 | 2018-03-26
ПС 220 кВ Покосное
1 секция 220 кВ | - | - | - | Не совмещение с ремонтом ВЛ-568. | ТР, замена сорбента в ВОФ ТН-1-220, ОПМ ТН-1-220. АГ - 2 ч. | 1 | 2018-03-29 | 2018-03-29 | 1 | 2018-03-27 | 2018-03-27 | 1 | 2018-03-29 | 2018-03-29
2 секция 220 кВ | - | - | - | Не совмещение с ремонтом ВЛ-568. | ТР, замена сорбента в ВОФ ТН-2-220, ОПМ ТН-2-220. АГ - 2 ч. | 1 | 2018-03-30 | 2018-03-30 | 1 | 2018-03-29 | 2018-03-29 | 1 | 2018-03-30 | 2018-03-30
ПС 220 кВ Правобережная
ШСВ-110 | 1 | 2018-03-05 | 2018-03-05 |  | ПС 220 кВ Правобережная. ВПр. Опробование АПВ. АГ - 15 мин. | 1 | 2018-03-05 | 2018-03-05 | 1 | 2018-03-05 | 2018-03-05 | 1 | 2018-03-05 | 2018-03-05
ОВ-110 | 1 | 2018-03-05 | 2018-03-05 |  | ПС 220 кВ Правобережная. ВПр. Опробование АПВ. АГ - 15 мин. | 1 | 2018-03-05 | 2018-03-05 | 1 | 2018-03-05 | 2018-03-05 | 1 | 2018-03-05 | 2018-03-05
В-110 Восточная I | 1 | 2018-03-06 | 2018-03-06 |  | ПС 220 кВ Правобережная. ВПр. Опробование АПВ. АГ - 15 мин. | 1 | 2018-03-06 | 2018-03-06 | 1 | 2018-03-06 | 2018-03-06 | 1 | 2018-03-06 | 2018-03-06
В-110 Восточная II | 1 | 2018-03-06 | 2018-03-06 |  | ПС 220 кВ Правобережная. ВПр. Опробование АПВ. АГ - 15 мин. | 1 | 2018-03-06 | 2018-03-06 | 1 | 2018-03-06 | 2018-03-06 | 1 | 2018-03-06 | 2018-03-06
В-110 Урик А | 1 | 2018-03-06 | 2018-03-06 |  | ПС 220 кВ Правобережная. ВПр. Опробование АПВ. АГ - 15 мин. | 1 | 2018-03-06 | 2018-03-06 | 1 | 2018-03-06 | 2018-03-06 | 1 | 2018-03-06 | 2018-03-06
В-110 Урик Б | 1 | 2018-03-06 | 2018-03-06 |  | ПС 220 кВ Правобережная. ВПр. Опробование АПВ. АГ - 15 мин. | 1 | 2018-03-06 | 2018-03-06 | 1 | 2018-03-06 | 2018-03-06 | 1 | 2018-03-06 | 2018-03-06
ПС 220 кВ УП-15
МВ-110 Цемзавод А | 1 | 2018-03-12 | 2018-03-12 |  | ПС 220 кВ УП-15. ТР. О АПВ. АГ - 5 мин. | 1 | 2018-03-12 | 2018-03-12 | 1 | 2018-03-12 | 2018-03-12 | 1 | 2018-03-12 | 2018-03-12
МВ-110 Цемзавод Б | 1 | 2018-03-13 | 2018-03-13 |  | ПС 220 кВ УП-15. ТР. О АПВ. АГ - 5 мин. | 1 | 2018-03-13 | 2018-03-13 | 1 | 2018-03-13 | 2018-03-13 | 1 | 2018-03-13 | 2018-03-13
МВ-110 ТЭЦ-1 А | 1 | 2018-03-19 | 2018-03-19 |  | ПС 220 кВ УП-15. ТР. О АПВ. АГ - 5 мин. | 1 | 2018-03-19 | 2018-03-19 | 1 | 2018-03-19 | 2018-03-19 | 1 | 2018-03-19 | 2018-03-19
МВ-110 ТЭЦ-1 Б | 1 | 2018-03-20 | 2018-03-20 |  | ПС 220 кВ УП-15. ТР. О АПВ. АГ - 5 мин. | 1 | 2018-03-20 | 2018-03-20 | 1 | 2018-03-20 | 2018-03-20 | 1 | 2018-03-20 | 2018-03-20
ПС 220 кВ Черемхово
ЭВ-220 №230 | - | - | - | Не совмещение с ремонтом ВЛ-568 | ПС 220 кВ Черемхово. ТР. О АПВ. АГ - 5 мин. | 1 | 2018-03-28 | 2018-03-28 | 1 | 2018-04-04 | 2018-04-04 | 1 | 2018-03-28 | 2018-03-28
ПС 220 кВ Шелехово
В-220 Ключи-А | 1 | 2018-03-16 | 2018-03-16 |  | ПС 220 кВ Шелехово. ВПр. Опробование АПВ. АГ - 15 мин. | 1 | 2018-03-16 | 2018-03-16 | 1 | 2018-03-16 | 2018-03-16 | 1 | 2018-03-16 | 2018-03-16
В-110 АТ-8 | 1 | 2018-03-20 | 2018-03-20 |  | ПС 220 кВ Шелехово. ВПр. Опробование АПВ. АГ - 15 мин. | 1 | 2018-03-20 | 2018-03-20 | 1 | 2018-03-21 | 2018-03-21 | 1 | 2018-03-20 | 2018-03-20
СВ-1-220 | 1 | 2018-03-20 | 2018-03-20 |  | ПС 220 кВ Шелехово. ВПр. Опробование АПВ. АГ - 15 мин. | 1 | 2018-03-20 | 2018-03-20 | 1 | 2018-03-20 | 2018-03-20 | 1 | 2018-03-20 | 2018-03-20
СВ-2-220 | 1 | 2018-03-20 | 2018-03-20 |  | ПС 220 кВ Шелехово. ВПр. Опробование АПВ. АГ - 15 мин. | 1 | 2018-03-20 | 2018-03-20 | 1 | 2018-03-20 | 2018-03-20 | 1 | 2018-03-20 | 2018-03-20
ОВ-2-220 | 1 | 2018-03-20 | 2018-03-20 |  | ПС 220 кВ Шелехово. ВПр. Опробование АПВ. АГ - 15 мин. | 1 | 2018-03-20 | 2018-03-20 | 1 | 2018-03-20 | 2018-03-20 | 1 | 2018-03-20 | 2018-03-20
ОВ-3-220 | 1 | 2018-03-20 | 2018-03-20 |  | ПС 220 кВ Шелехово. ВПр. Опробование АПВ. АГ - 15 мин. | 1 | 2018-03-20 | 2018-03-20 | 1 | 2018-03-20 | 2018-03-20 | 1 | 2018-03-20 | 2018-03-20
В-220 ШБЦ-269 | 1 | 2018-03-20 | 2018-03-20 | С переводом на ОВ после опробования ОВ-2-220, ОВ-3-220. с переводом на ОВ | ПС 220 кВ Шелехово. ВПр. Опробование АПВ. АГ - 15 мин. | 1 | 2018-03-20 | 2018-03-20 | 1 | 2018-03-20 | 2018-03-20 | 1 | 2018-03-20 | 2018-03-20
В-220 ШБЦ-270 | 1 | 2018-03-20 | 2018-03-20 | С переводом на ОВ после опробования ОВ-2-220, ОВ-3-220. с переводом на ОВ | ПС 220 кВ Шелехово. ВПр. Опробование АПВ. АГ - 15 мин. | 1 | 2018-03-20 | 2018-03-20 | 1 | 2018-03-20 | 2018-03-20 | 1 | 2018-03-20 | 2018-03-20
В-220 АТ-8 | 1 | 2018-03-21 | 2018-03-21 |  | ПС 220 кВ Шелехово. ВПр. Опробование АПВ. АГ - 15 мин. | 1 | 2018-03-21 | 2018-03-21 | 1 | 2018-03-21 | 2018-03-21 | 1 | 2018-03-21 | 2018-03-21
В-110 ГЭС «В» | 1 | 2018-03-21 | 2018-03-21 |  | ПС 220 кВ Шелехово. ВПр. Опробование АПВ. АГ - 15 мин. | 1 | 2018-03-21 | 2018-03-21 | 1 | 2018-03-21 | 2018-03-21 | 1 | 2018-03-21 | 2018-03-21
В-110 Рассоха | 1 | 2018-03-21 | 2018-03-21 |  | ПС 220 кВ Шелехово. ВПр. Опробование АПВ. АГ - 15 мин. | 1 | 2018-03-21 | 2018-03-21 | 1 | 2018-03-21 | 2018-03-21 | 1 | 2018-03-21 | 2018-03-21
В-110 ГЭС «Г» | 1 | 2018-03-21 | 2018-03-21 |  | ПС 220 кВ Шелехово. ВПр. Опробование АПВ. АГ - 15 мин. | 1 | 2018-03-21 | 2018-03-21 | 1 | 2018-03-21 | 2018-03-21 | 1 | 2018-03-21 | 2018-03-21
В-110 ГЭС «А» | 1 | 2018-03-21 | 2018-03-21 |  | ПС 220 кВ Шелехово. ВПр. Опробование АПВ. АГ - 15 мин. | 1 | 2018-03-21 | 2018-03-21 | 1 | 2018-03-21 | 2018-03-21 | 1 | 2018-03-21 | 2018-03-21
В-110 ГЭС «Б» | 1 | 2018-03-21 | 2018-03-21 |  | ПС 220 кВ Шелехово. ВПр. Опробование АПВ. АГ - 15 мин. | 1 | 2018-03-21 | 2018-03-21 | 1 | 2018-03-21 | 2018-03-21 | 1 | 2018-03-21 | 2018-03-21
В-110 Б.Луг | 1 | 2018-03-21 | 2018-03-21 |  | ПС 220 кВ Шелехово. ВПр. Опробование АПВ. АГ - 15 мин. | 1 | 2018-03-21 | 2018-03-21 | 1 | 2018-03-21 | 2018-03-21 | 1 | 2018-03-21 | 2018-03-21
СВ-110 | 1 | 2018-03-22 | 2018-03-22 |  | ПС 220 кВ Шелехово. ВПр. Опробование АПВ. АГ - 15 мин. | 1 | 2018-03-22 | 2018-03-22 | 1 | 2018-03-22 | 2018-03-22 | 1 | 2018-03-22 | 2018-03-22
ОВ-110 | 1 | 2018-03-22 | 2018-03-22 |  | ПС 220 кВ Шелехово. ВПр. Опробование АПВ. АГ - 15 мин. | 1 | 2018-03-22 | 2018-03-22 | 1 | 2018-03-22 | 2018-03-22 | 1 | 2018-03-22 | 2018-03-22
ПС 500 кВ Иркутская
2В-8-500 | 1 | 2018-03-09 | 2018-03-09 | Не совмещение с ремонтом ВЛ-568 | ПС 500 кВ Иркутская. ТР. О АПВ. АГ - ВЗ. | 1 | 2018-03-26 | 2018-03-26
1В-8-500 | - | - | - | Не совмещение с ремонтом ВЛ-568, работы перенести на апрель | ПС 500 кВ Иркутская. ТР. О АПВ. АГ - ВЗ. | 1 | 2018-03-13 | 2018-03-13
1В-9-500 | - | - | - | Не совмещение с ремонтом ВЛ-568, работы перенести на апрель | ПС 500 кВ Иркутская. ТР. О АПВ. АГ - ВЗ. | 1 | 2018-03-14 | 2018-03-14
1В-10-500 | - | - | - | Не совмещение с ремонтом ВЛ-568, работы перенести на апрель | ПС 500 кВ Иркутская. ТР. О АПВ. АГ - ВЗ. | 1 | 2018-03-15 | 2018-03-15
ЭВ-220 ВЛ-203 | 1 | 2018-03-20 | 2018-03-20 |  | ПС 500 кВ Иркутская. ТР. О АПВ. АГ - ВЗ. | 1 | 2018-03-20 | 2018-03-20
ЭВ-220 ВЛ-203 | 1 | 2018-03-20 | 2018-03-20 |  | ПС 500 кВ Иркутская. ЗРР. О ТАПВ. АГ - 5 мин. | 1 | 2018-03-20 | 2018-03-20 | 1 | 2018-04-09 | 2018-04-09 | 1 | 2018-03-20 | 2018-03-20
ЭВ-220 ВЛ-204 | 1 | 2018-03-21 | 2018-03-21 |  | ПС 500 кВ Иркутская. ТР. О АПВ. АГ - ВЗ. | 1 | 2018-03-21 | 2018-03-21
ЭВ-220 ВЛ-204 | 1 | 2018-03-21 | 2018-03-21 |  | ПС 500 кВ Иркутская. ЗРР. О ТАПВ. АГ - 5 мин. | 1 | 2018-03-21 | 2018-03-21 | 1 | 2018-04-10 | 2018-04-10 | 1 | 2018-03-21 | 2018-03-21
ПС 500 кВ Ключи
В-220 АТ-3 | 1 | 2018-03-06 | 2018-03-06 |  | ПС 500 кВ Ключи. ВПр. Опробование АПВ. АГ - 15 мин. | 1 | 2018-03-06 | 2018-03-06 | 1 | 2018-03-06 | 2018-03-06 | 1 | 2018-03-06 | 2018-03-06
В-220 АТ-1 | 1 | 2018-03-06 | 2018-03-06 |  | ПС 500 кВ Ключи. ВПр. Опробование АПВ. АГ - 15 мин. | 1 | 2018-03-06 | 2018-03-06 | 1 | 2018-03-06 | 2018-03-06 | 1 | 2018-03-06 | 2018-03-06
В-220 АТ-2 | 1 | 2018-03-06 | 2018-03-06 |  | ПС 500 кВ Ключи. ВПр. Опробование АПВ. АГ - 15 мин. | 1 | 2018-03-06 | 2018-03-06 | 1 | 2018-03-06 | 2018-03-06 | 1 | 2018-03-06 | 2018-03-06
ШСВ-1-220 | 1 | 2018-03-07 | 2018-03-07 |  | ПС 500 кВ Ключи. ВПр. Опробование АПВ. АГ - 15 мин. | 1 | 2018-03-07 | 2018-03-07 | 1 | 2018-03-07 | 2018-03-07 | 1 | 2018-03-07 | 2018-03-07
ШСВ-2-220 | 1 | 2018-03-07 | 2018-03-07 |  | ПС 500 кВ Ключи. ВПр. Опробование АПВ. АГ - 15 мин. | 1 | 2018-03-07 | 2018-03-07 | 1 | 2018-03-07 | 2018-03-07 | 1 | 2018-03-07 | 2018-03-07
СВ-1-220 | 1 | 2018-03-07 | 2018-03-07 |  | ПС 500 кВ Ключи. ВПр. Опробование АПВ. АГ - 15 мин. | 1 | 2018-03-07 | 2018-03-07 | 1 | 2018-03-07 | 2018-03-07 | 1 | 2018-03-07 | 2018-03-07
СВ-2-220 | 1 | 2018-03-07 | 2018-03-07 |  | ПС 500 кВ Ключи. ВПр. Опробование АПВ. АГ - 15 мин. | 1 | 2018-03-07 | 2018-03-07 | 1 | 2018-03-07 | 2018-03-07 | 1 | 2018-03-07 | 2018-03-07
В-АТ-3-581 | 1 | 2018-03-08 | 2018-03-08 | Не совмещение с ремонтом ВЛ-566, совмещение с ремоном ВЛ-581 | ПС 500 кВ Ключи. ВПр. Опробование АПВ. АГ - 15 мин. | 1 | 2018-03-05 | 2018-03-05 | 1 | 2018-03-05 | 2018-03-05 | 1 | 2018-03-05 | 2018-03-05
В-581 | 1 | 2018-03-08 | 2018-03-08 | Не совмещение с ремонтом ВЛ-566, совмещение с ремоном ВЛ-581 | ПС 500 кВ Ключи. ВПр. Опробование АПВ. АГ - 15 мин. | 1 | 2018-03-05 | 2018-03-05 | 1 | 2018-03-05 | 2018-03-05 | 1 | 2018-03-05 | 2018-03-05
В-566 | 1 | 2018-03-12 | 2018-03-12 | В связи с переносом срока вывода ВЛ | ПС 500 кВ Ключи. ВПр. Опробование АПВ. АГ - 15 мин. | 1 | 2018-03-02 | 2018-03-02 | 1 | 2018-03-02 | 2018-03-02 | 1 | 2018-03-02 | 2018-03-02
В-АТ-2-566 | 1 | 2018-03-12 | 2018-03-12 | В связи с переносом срока вывода ВЛ | ПС 500 кВ Ключи. ВПр. Опробование АПВ. АГ - 15 мин. | 1 | 2018-03-02 | 2018-03-02 | 1 | 2018-03-02 | 2018-03-02 | 1 | 2018-03-02 | 2018-03-02
ПС 500 кВ Ново-Зиминская
МВ-220 ВЛ-231 | 14 | 2018-03-14 | 2018-03-27 |  | ПС 500 кВ Ново-Зиминская. ТР. ОПМ вводов МВ-220 ВЛ-231, ревизия ВОФ, РЗА, защита, упрапвление п/контроль. АГ - 4 ч. | 14 | 2018-03-14 | 2018-03-27 | 12 | 2018-03-19 | 2018-03-30 | 14 | 2018-03-14 | 2018-03-27
ОСШ 110 кВ | 3 | 2018-03-19 | 2018-03-21 |  | ПС 500 кВ Ново-Зиминская. ТР. Текущий ремонт РОСШ-110 Н.Зиминская ТЭЦ А. ТО ВЧЗ ВЛ-110 Н.Зим. ТЭЦ А. АГ - 6 ч. | 3 | 2018-03-19 | 2018-03-21 | 3 | 2018-03-19 | 2018-03-21 | 3 | 2018-03-19 | 2018-03-21
В-1-560 | 1 | 2018-03-19 | 2018-03-19 | Не совмещение с ремонтом ВЛ-568, работы перенести на апрель Работы выполнить перед выводом в ремонт ВЛ 500 кВ Ново-Зиминская – УПК Тыреть (ВЛ-568) | ЗРР, опробование ТАПВ. АГ - 5 мин. | 1 | 2018-03-28 | 2018-03-28 | 1 | 2018-04-16 | 2018-04-16 | 1 | 2018-03-28 | 2018-03-28
В-2-560 | 1 | 2018-03-19 | 2018-03-19 | Не совмещение с ремонтом ВЛ-568, работы перенести на апрель Работы выполнить перед выводом в ремонт ВЛ 500 кВ Ново-Зиминская – УПК Тыреть (ВЛ-568) | ЗРР, опробование ТАПВ. АГ - 5 мин. | 1 | 2018-03-28 | 2018-03-28 | 1 | 2018-04-16 | 2018-04-16 | 1 | 2018-03-28 | 2018-03-28
В-2-564 | 1 | 2018-03-19 | 2018-03-19 | Не совмещение с ремонтом ВЛ-568, работы перенести на апрель Работы выполнить перед выводом в ремонт ВЛ 500 кВ Ново-Зиминская – УПК Тыреть (ВЛ-568) | ЗРР, опробование ТАПВ. АГ - 5 мин. | 1 | 2018-03-29 | 2018-03-29 | 1 | 2018-04-17 | 2018-04-17 | 1 | 2018-03-29 | 2018-03-29
В-1-568 | 88 | 2018-03-19 | 2018-06-14 |  | ПС 500 кВ Ново-Зиминская. РЕК. Реконструкция устройства РЗА и ПА ВЛ-568. АГ - ВЗ. | 20 | 2018-03-12 | 2018-03-31
В-2-568 | 88 | 2018-03-19 | 2018-06-14 |  | ПС 500 кВ Ново-Зиминская. РЕК. Реконструкция устройства РЗА и ПА ВЛ-568. АГ - ВЗ. | 20 | 2018-03-12 | 2018-03-31
В-1-564 | 1 | 2018-03-19 | 2018-03-19 | Работы выполнить перед выводом в ремонт ВЛ 500 кВ Ново-Зиминская – УПК Тыреть (ВЛ-568) | ЗРР, опробование ТАПВ. АГ - 5 мин. | 1 | 2018-03-29 | 2018-03-29 | 1 | 2018-04-17 | 2018-04-17 | 1 | 2018-03-29 | 2018-03-29
МВ-110 Н-Зим. ТЭЦ «А» | 3 | 2018-03-19 | 2018-03-21 |  | ПС 500 кВ Ново-Зиминская. ТР. Текущий ремонт РОСШ-110 Н.Зиминская ТЭЦ А. ТО ВЧЗ ВЛ-110 Н.Зим. ТЭЦ А. АГ - 6 ч. | 3 | 2018-03-19 | 2018-03-21
МВ-110 Н-Зим. ТЭЦ «Б» | 3 | 2018-03-26 | 2018-03-28 |  | ПС 500 кВ Ново-Зиминская. ТР. Средний ремонт РОСШ-110 Н.Зиминская ТЭЦ Б., ТО ВЧЗ ВЛ-110 Н.Зиминская-ТЭЦ Б. АГ - 6 ч. | 3 | 2018-03-26 | 2018-03-28
ОСШ 110 кВ | 3 | 2018-03-26 | 2018-03-28 |  | ПС 500 кВ Ново-Зиминская. ТР. Средний ремонт РОСШ-110 Н.Зиминская ТЭЦ Б., ТО ВЧЗ ВЛ-110 Н.Зиминская-ТЭЦ Б. АГ - 6 ч. | 3 | 2018-03-26 | 2018-03-28 | 3 | 2018-03-26 | 2018-03-28 | 3 | 2018-03-26 | 2018-03-28
МВ-110 Зима тяг. «А» | 1 | 2018-03-26 | 2018-03-26 |  | ЗРР, опробование АПВ. АГ - 5 мин. | 1 | 2018-03-26 | 2018-03-26
ТН-1-110 | 2 | 2018-03-29 | 2018-03-30 |  | ПС 500 кВ Ново-Зиминская. ТР. ТН-110-1, ОПМ. АГ - 3 ч. | 2 | 2018-03-29 | 2018-03-30 | 2 | 2018-03-26 | 2018-03-27 | 2 | 2018-03-26 | 2018-03-27
МВ-110 Солерудник | 1 | 2018-03-30 | 2018-03-30 |  | ЗРР, опробование АПВ. АГ - 5 мин. | 1 | 2018-03-30 | 2018-03-30
В-2-568 | 1 | 2018-03-30 | 2018-03-30 |  | ЗРР, опробование АПВ. АГ - 5 мин. | 1 | 2018-03-30 | 2018-03-30
В-2-568 | 1 | 2018-03-30 | 2018-03-30 | Для несовмещения с ВЛ-563 и ВЛ-566. | ПС 500 кВ Ново-Зиминская. ЗРР. О ТАПВ. АГ - 15 мин. | 1 | 2018-03-30 | 2018-03-30 | 1 | 2018-04-18 | 2018-04-18 | 1 | 2018-03-30 | 2018-03-30
ПС 500 кВ Озерная
В-1-506 | 1 | 2018-03-05 | 2018-03-05 |  | ЗРР, опробование ТАПВ. АГ - 5 мин. | 1 | 2018-03-05 | 2018-03-05 | 1 | 2018-03-05 | 2018-03-05 | 1 | 2018-03-06 | 2018-03-06
В-1-502 | 1 | 2018-03-06 | 2018-03-06 |  | ЗРР, опробование ТАПВ. АГ - 5 мин. | 1 | 2018-03-06 | 2018-03-06 | 1 | 2018-03-06 | 2018-03-06 | 1 | 2018-03-05 | 2018-03-05
В-502-2АТ | 1 | 2018-03-06 | 2018-03-06 |  | ЗРР, опробование ТАПВ. АГ - 5 мин. | 1 | 2018-03-06 | 2018-03-06 | 1 | 2018-03-06 | 2018-03-06 | 1 | 2018-03-05 | 2018-03-05
В-2-505 | 1 | 2018-03-07 | 2018-03-07 |  | ЗРР, опробование ТАПВ. АГ - 5 мин. | 1 | 2018-03-07 | 2018-03-07 | 1 | 2018-03-07 | 2018-03-07 | 1 | 2018-03-07 | 2018-03-07
В-505-3АТ | 1 | 2018-03-07 | 2018-03-07 |  | ЗРР, опробование ТАПВ. АГ - 5 мин. | 1 | 2018-03-07 | 2018-03-07 | 1 | 2018-03-07 | 2018-03-07 | 1 | 2018-03-07 | 2018-03-07
В-576-4АТ | 1 | 2018-03-14 | 2018-03-14 |  | ЗРР, опробование ТАПВ. АГ - 5 мин. | 1 | 2018-03-14 | 2018-03-14 | 1 | 2018-03-14 | 2018-03-14 | 1 | 2018-03-09 | 2018-03-09
В-1-576 | 1 | 2018-03-14 | 2018-03-14 |  | ЗРР, опробование ТАПВ. АГ - 5 мин. | 1 | 2018-03-14 | 2018-03-14 | 1 | 2018-03-14 | 2018-03-14 | 1 | 2018-03-09 | 2018-03-09
В-2-579 | 1 | 2018-03-15 | 2018-03-15 |  | ЗРР, опробование АПВ. АГ - 5 мин. | 1 | 2018-03-15 | 2018-03-15
В-579-506 | 1 | 2018-03-15 | 2018-03-15 |  | ЗРР, опробование АПВ. АГ - 5 мин. | 1 | 2018-03-15 | 2018-03-15
ПС 500 кВ Тайшет
В-2-501 | 1 | 2018-03-05 | 2018-03-05 |  | ЗРР, опробование ТАПВ. АГ - 5 мин. | 1 | 2018-03-05 | 2018-03-05 | 1 | 2018-03-05 | 2018-03-05 | 1 | 2018-03-05 | 2018-03-05
В-1-501 | 1 | 2018-03-05 | 2018-03-05 |  | ЗРР, опробование ТАПВ. АГ - 5 мин. | 1 | 2018-03-05 | 2018-03-05 | 1 | 2018-03-05 | 2018-03-05 | 1 | 2018-03-05 | 2018-03-05
В-1-503 | 1 | 2018-03-06 | 2018-03-06 |  | ЗРР, опробование ТАПВ. АГ - 5 мин. | 1 | 2018-03-06 | 2018-03-06 | 1 | 2018-03-06 | 2018-03-06 | 1 | 2018-03-06 | 2018-03-06
В-2-503 | 1 | 2018-03-06 | 2018-03-06 |  | ЗРР, опробование ТАПВ. АГ - 5 мин. | 1 | 2018-03-06 | 2018-03-06 | 1 | 2018-03-06 | 2018-03-06 | 1 | 2018-03-06 | 2018-03-06
В-1-505 | 1 | 2018-03-12 | 2018-03-12 |  | ЗРР, опробование ТАПВ. АГ - 5 мин. | 1 | 2018-03-12 | 2018-03-12 | 1 | 2018-03-12 | 2018-03-12 | 1 | 2018-03-07 | 2018-03-07
В-2-505 | 1 | 2018-03-12 | 2018-03-12 |  | ЗРР, опробование ТАПВ. АГ - 5 мин. | 1 | 2018-03-12 | 2018-03-12 | 1 | 2018-03-12 | 2018-03-12 | 1 | 2018-03-07 | 2018-03-07
В-1-506 | 1 | 2018-03-13 | 2018-03-13 |  | ЗРР, опробование ТАПВ. АГ - 5 мин. | 1 | 2018-03-13 | 2018-03-13 | 1 | 2018-03-13 | 2018-03-13 | 1 | 2018-03-06 | 2018-03-06
В-2-506 | 1 | 2018-03-13 | 2018-03-13 |  | ЗРР, опробование ТАПВ. АГ - 5 мин. | 1 | 2018-03-13 | 2018-03-13 | 1 | 2018-03-13 | 2018-03-13 | 1 | 2018-03-06 | 2018-03-06
В-2-504 | 1 | 2018-03-15 | 2018-03-15 |  | ЗРР, опробование ТАПВ. АГ - 5 мин. | 1 | 2018-03-15 | 2018-03-15 | 1 | 2018-03-09 | 2018-03-09 | 1 | 2018-03-09 | 2018-03-09
В-1-504 | 1 | 2018-03-15 | 2018-03-15 |  | ЗРР, опробование ТАПВ. АГ - 5 мин. | 1 | 2018-03-15 | 2018-03-15 | 1 | 2018-03-09 | 2018-03-09 | 1 | 2018-03-09 | 2018-03-09
МВ-110 Новочунка | 1 | 2018-03-15 | 2018-03-15 |  | ПС 500 кВ Тайшет. ЗРР. Опробование ТАПВ. АГ - 5 мин. | 1 | 2018-03-15 | 2018-03-15
МВ-110 Замзор | 1 | 2018-03-19 | 2018-03-19 |  | ПС 500 кВ Тайшет. ЗРР. Опробование ТАПВ. АГ - 5 мин. | 1 | 2018-03-19 | 2018-03-19
МВ-110 С-864 | 1 | 2018-03-20 | 2018-03-20 | с переводом на ОВ | ПС 500 кВ Тайшет. ЗРР. Опробование ТАПВ. АГ - 5 мин. | 1 | 2018-03-20 | 2018-03-20
МВ-110 Силикатная | 1 | 2018-03-21 | 2018-03-21 |  | ПС 500 кВ Тайшет. ЗРР. Опробование ТАПВ. АГ - 5 мин. | 1 | 2018-03-21 | 2018-03-21
МВ-110 С-46 | 1 | 2018-03-22 | 2018-03-22 | с переводом на ОВ | ПС 500 кВ Тайшет. ЗРР. Опробование ТАПВ. АГ - 5 мин. | 1 | 2018-03-22 | 2018-03-22
МВ-110 С-59 | 1 | 2018-03-23 | 2018-03-23 | с переводом на ОВ | ПС 500 кВ Тайшет. ЗРР. Опробование ТАПВ. АГ - 5 мин. | 1 | 2018-03-23 | 2018-03-23
МВ-110 Восточная | 1 | 2018-03-26 | 2018-03-26 |  | ПС 500 кВ Тайшет. ЗРР. Опробование ТАПВ. АГ - 5 мин. | 1 | 2018-03-26 | 2018-03-26
ЭВ-110 2 АТ | 1 | 2018-03-27 | 2018-03-27 | с переводом на ОВ | ЗРР, опробование ТАПВ. АГ - 5 мин. | 1 | 2018-03-27 | 2018-03-27 | 1 | 2018-03-27 | 2018-03-27 | 1 | 2018-03-27 | 2018-03-27
ЭВ-110 1 АТ | 1 | 2018-03-28 | 2018-03-28 | с переводом на ОВ | ЗРР, опробование ТАПВ. АГ - 5 мин. | 1 | 2018-03-28 | 2018-03-28 | 1 | 2018-03-28 | 2018-03-28 | 1 | 2018-03-28 | 2018-03-28
МВ-110 С-43 | 1 | 2018-03-29 | 2018-03-29 | с переводом на ОВ | ПС 500 кВ Тайшет. ЗРР. Опробование ТАПВ. АГ - 5 мин. | 1 | 2018-03-16 | 2018-03-16
ОВ-110 | 1 | 2018-03-30 | 2018-03-30 |  | ЗРР, опробование ТАПВ. АГ - 5 мин. | 1 | 2018-03-30 | 2018-03-30 | 1 | 2018-03-30 | 2018-03-30 | 1 | 2018-03-30 | 2018-03-30
ПС 500 кВ Тулун
В-1-561 | - | - | - | Не совмещение с ремонтом ВЛ-566, работы перенести на апрель. | ЗРР.Опробование ТАПВ. АГ - 5 мин. | 1 | 2018-03-01 | 2018-03-01 | 1 | 2018-03-02 | 2018-03-02 | 1 | 2018-03-02 | 2018-03-02
В-2-561 | - | - | - | Не совмещение с ремонтом ВЛ-566, работы перенести на апрель. | ЗРР, опробование ТАПВ. АГ - 5 мин. | 1 | 2018-03-02 | 2018-03-02 | 1 | 2018-03-04 | 2018-03-04 | 1 | 2018-03-04 | 2018-03-04
В-1-562 | - | - | - | Не совмещение с ремонтом ВЛ-566, работы перенести на апрель. | ЗРР, опробование ТАПВ. АГ - 5 мин. | 1 | 2018-03-05 | 2018-03-05 | 1 | 2018-03-03 | 2018-03-03 | 1 | 2018-03-03 | 2018-03-03
В-2-562 | - | - | - | Не совмещение с ремонтом ВЛ-566, работы перенести на апрель. | ЗРР, опробование ТАПВ. АГ - 5 мин. | 1 | 2018-03-06 | 2018-03-06 | 1 | 2018-03-05 | 2018-03-05 | 1 | 2018-03-05 | 2018-03-05
В-220 ВЛ-231 | 14 | 2018-03-14 | 2018-03-27 | с переводом на ОВ | ПС 500 кВ Тулун. ЗРР. Защита, автоматика, управление, ТТ п/в. АГ - 6 ч. | 14 | 2018-03-14 | 2018-03-27 | 12 | 2018-03-19 | 2018-03-30 | 14 | 2018-03-14 | 2018-03-27
Седановский ПП 220 кВ
ОВ-220 | 1 | 2018-03-26 | 2018-03-26 |  | Седановский ПП 220 кВ. ЗРР. О АПВ. АГ - 5 мин. | 1 | 2018-03-26 | 2018-03-26 | 1 | 2018-03-26 | 2018-03-26 | 1 | 2018-03-26 | 2018-03-26
СВ-220 | 1 | 2018-03-27 | 2018-03-27 |  | Седановский ПП 220 кВ. ЗРР. О АПВ. АГ - 5 мин. | 1 | 2018-03-27 | 2018-03-27 | 1 | 2018-03-27 | 2018-03-27 | 1 | 2018-03-27 | 2018-03-27
ВМ-220 ВЛ-243 | 1 | 2018-03-29 | 2018-03-29 | с переводом на ОВ | Седановский ПП 220 кВ. ЗРР. О АПВ. АГ - 5 мин. | 1 | 2018-03-29 | 2018-03-29 | 1 | 2018-03-29 | 2018-03-29 | 1 | 2018-03-29 | 2018-03-29
ВМ-220 ВЛ-242 | 1 | 2018-03-29 | 2018-03-29 | с переводом на ОВ | Седановский ПП 220 кВ. ЗРР. О АПВ. АГ - 5 мин. | 1 | 2018-03-29 | 2018-03-29 | 1 | 2018-03-29 | 2018-03-29 | 1 | 2018-03-29 | 2018-03-29
УПК Тыреть 500 кВ
В-2-568 | 132 | 2018-02-05 | 2018-06-16 | Срок начала ремонта с 10.03.2018 по 16.03.2018 согласно заявке №1898/1142 | УПК Тыреть 500 кВ. РЕК. Реконструкция ячейки В2-568: замена В2-568, Р2С-568, РШ2-568, ТТ В2-568. АГ - ВЗ. | 123 | 2018-02-05 | 2018-06-07
В-1-566 | 19 | 2018-02-26 | 2018-03-16 | Срок начала ремонта с 10.03.2018 по 16.03.2018 согласно заявке №1898/1142 | УПК Тыреть 500 кВ. ТР. Осмотр опорной изоляции В1-566, замена манометров; ТТ В1-566 осмотр ОПН, замена силикагеля, ХА, ХРА, ВВИ. АГ - 8 ч. | 9 | 2018-02-26 | 2018-03-06 19:00
В-2-566 | 19 | 2018-02-26 | 2018-03-16 | Срок начала ремонта с 10.03.2018 по 16.03.2018 согласно заявке №1898/1142 | УПК Тыреть 500 кВ. ТР. Осмотр опорной изоляции В2-566, замена манометров; ТТ В2-566 осмотр ОПН, замена силикагеля, ХА, ХРА, ВВИ. АГ - 8 ч. | 9 | 2018-02-26 | 2018-03-06 19:00
СШ 566 | 19 | 2018-02-26 | 2018-03-16 | Срок начала ремонта с 10.03.2018 по 16.03.2018 согласно заявке №1898/1142 | СР. Средний ремонт РШ2-566, Текущий ремонт РШ1-566, замена дефектных изоляторов. АГ - 8 ч. | 9 | 2018-02-26 | 2018-03-06 19:00