## ноябрь 2018 утв
Сводный график ремонтов ЛЭП и сетевого оборудования на ноябрь 2018 года
Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование) | Разрешенный срок ремонта |  |  | Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта, с включением на ночь, и т.д. | Примечания: вид ремонта, аварийная готовность, приоритет* и т.д. | Заявленный в месячный график срок ремонта |  |  | Заявленный в годовой график срок ремонта |  |  | Выделенный в годовом графике срок ремонта
| Кол-во дней | Начало (дата) | Окончание (дата) |  |  | Кол-во дней | Начало (дата) | Окончание (дата) | Кол-во дней | Начало (дата) | Окончание (дата) | Кол-во дней | Начало (дата) | Окончание (дата)
ЛЭП 500 кВ
ВЛ 500 кВ Братская ГЭС – Братский ПП № 2 (ВЛ-570) |  |  |  | Отказ по причине недопустимого снижения МДП в КС Братск - Красноярск при совмещении с реконструкцией ОРУ-500 кВ Усть-Илимской ГЭС и раздельной работой ВЛ 500 кВ Усть-Илимская ГЭС – Братская ГЭС (ВЛ-571) и ВЛ 500 кВ Усть-Илимская ГЭС – Братский ПП (ВЛ-572). Работы выполнить после окончания реконструкции ОРУ-500 кВ Усть-Илимской ГЭС, ориентировочно с 30.11.2018. | Братский ПП 500 кВ. ВПр. Смена уставок РЗА. АГ - 4 ч. | 2 | 2018-11-07 | 2018-11-08
ВЛ 500 кВ Братский ПП – Тайшет (ВЛ-501) | 10 | 2018-11-01 | 2018-11-10 | Не совмещать с ремонтом ВЛ 500 кВ Камала - Тайшет №2, ВЛ 570 под наведенным напряжением | ОАО «ИЭСК» филиал ЗЭС. ТР. Замена промежуточной опоры №248 на анкерную опору в рамках строительства ВЛ 220 кВ ГНПС-2. АГ - ВЗ. | 10 | 2018-11-01 | 2018-11-10
ВЛ 500 кВ Тулун – Ново-Зиминская (ВЛ-564) |  |  |  | Работы будут выполнены в октябре в соотвествии с утвержденным графиком ремонтов на октябрь 2018г. | ПС 500 кВ Ново-Зиминская. ТР. Текущий ремот: ЛР-1-564, ЛР-2-564, ТТ-500 ВЛ-564,ОПМ, ревизия ВОФ, ТН-500 ВЛ-564 ОПМ, испытание, средний ремонт Р НДЕ ВЛ-564,Резервные токовые защиты (МФО,ТЗНП,ЗНФР) ТУ,ДЗО,ФТЗ,АОПН., В-1-564 автомат., В-2-564 автом. п/восст. АГ - 4 ч. | 4 | 2018-11-01 | 2018-11-04
ВЛ 500 кВ Тулун – Ново-Зиминская (ВЛ-564) |  |  |  | Работы будут выполнены в октябре в соотвествии с утвержденным графиком ремонтов на октябрь 2018г. | ПС 500 кВ Ново-Зиминская. ВПр. Для профилактического восстановления РЗА. АГ - 8 ч. | 4 | 2018-11-01 | 2018-11-04
ВЛ 500 кВ Тулун – УПК Тыреть (ВЛ-563) | 4 | 2018-10-31 | 2018-11-03 | под наведенным напряжением | ПС 500 кВ Тулун. ВПр. для смены уставок дистанционной защиты ДЗ-503. АГ - 3 ч. | 4 | 2018-10-31 | 2018-11-03
ВЛ 500 кВ Тулун – УПК Тыреть (ВЛ-563) | 2 | 2018-10-31 | 2018-11-01 |  | ПС 500 кВ Тулун. ТР. ТО НДЕ-563. АГ - 2 ч. | 2 | 2018-10-31 | 2018-11-01
ВЛ 500 кВ Тулун – УПК Тыреть (ВЛ-563) |  |  |  | Ошибочно подана. Работы выполняются в срок с 31.10.-01.11.18 | ПС 500 кВ Тулун. ТР. ТО НДЕ-563. АГ - 2 ч. | 2 | 2018-11-05 | 2018-11-06
ВЛ 500 кВ Тулун – УПК Тыреть (ВЛ-563) |  |  |  | Ошибочно подана. Работы выполняются в срок с 31.10.-03.11.18 | ПС 500 кВ Тулун. ВПр. Смена уставок дистанционной защиты ДЗ-503. АГ - 3 ч. | 4 | 2018-11-05 | 2018-11-08
ЛЭП 220 кВ
ВЛ 220 кВ Братская ГЭС – БрАЗ VII цепь | 4 | 2018-11-06 | 2018-11-09 | под наведенным напряжением | ТР ВЛ. ТР РЛ-Бр7, РО-Бр7. АГ - 8 ч. | 4 | 2018-11-06 | 2018-11-09
ВЛ 220 кВ Братская ГЭС – БрАЗ VIII цепь | 4 | 2018-11-12 | 2018-11-15 | под наведенным напряжением | Братская ГЭС. БВР. ТР РО-БрАЗ-8. АГ - 8 ч. | 4 | 2018-11-12 | 2018-11-15
ВЛ 220 кВ Братская ГЭС – БрАЗ IX цепь с отпайкой на ПС Пурсей | 4 | 2018-11-19 | 2018-11-22 | под наведенным напряжением | ТР РЛ-Бр9, РО-Бр9. АГ - 8 ч. | 4 | 2018-11-19 | 2018-11-22
ВЛ 220 кВ Братская ГЭС – БрАЗ XII цепь с отпайкой на ПС Пурсей | 3 | 2018-11-26 | 2018-11-28 | под наведенным напряжением | ТР ВЛ. ТР РО-Бр12. АГ - 8 ч. | 3 | 2018-11-26 | 2018-11-28
ВЛ 220 кВ Братский ПП – НПС-3 № 2 | 1 | 2018-11-20 | 2018-11-20 |  | Братский ПП 500 кВ. ВПр. БПП-500: К1 ТН-220 НПС-3-2. АГ - 4 ч. | 1 | 2018-11-20 | 2018-11-20
ВЛ 220 кВ Братский ПП – Опорная № 2 с отпайками (ВЛ-233) |  |  |  | в ПАР при отключении АТ-3 ПС 500 кВ Ново-Зиминская происходит недопустимая перегрузка по току ВЛ 110 кВ Замзор-Тайшет с отпайками и ВЛ 110 кВ Силикатная - Тайшет с отпайкой на ПС Облепиха | ОАО «ИЭСК» филиал СЭС. ТР. Замена гасителей вибрации на проводе, валка угрожающих деревьев. АГ - 1 ч. | 2 | 2018-11-06 | 2018-11-07 | 2 | 2018-11-06 | 2018-11-07 | 2 | 2018-11-06 | 2018-11-07
ВЛ 220 кВ Шелехово – БЦБК с отпайкой на ПС Слюдянка | 4 | 2018-11-12 | 2018-11-15 | В связи с открытой заявкой на ВЛ 110 кВ Слюдянка-Подкаменная со сроком окончания работ 09.11. | ПС 220 кВ БЦБК. ВПр. смена уставок РЗА В-220 ШБЦ-270 на ПС 220 кВ Шелехово, В-220 ШБЦ-270 на ПС 220 кВ БЦБК, АТ2 на ПС 220 кВ Слюдянка. АГ - 4 ч. | 4 | 2018-11-06 | 2018-11-09
ВЛ 220 кВ Тулун – Покосное (ВЛ-232) |  |  |  | Выполнение работ не требуется (ОАО ИЭСК) | ПС 220 кВ Покосное. ВПр. на время ремонта 2 секции 220 кВ. АГ - 2 ч. | 1 | 2018-11-01 | 2018-11-01 | 1 | 2018-10-29 | 2018-10-29 | 1 | 2018-11-01 | 2018-11-01
ВЛ 220 кВ Шелехово – БЦБК с отпайкой на ПС Слюдянка | 4 | 2018-11-12 | 2018-11-15 | В связи с открытой заявкой на ВЛ 110 кВ Слюдянка-Подкаменная со сроком окончания работ 09.11. | ПС 220 кВ Шелехово. ВПр. смена уставок РЗА В-220 ШБЦ-270 на ПС 220 кВ Шелехово, В-220 ШБЦ-270 на ПС 220 кВ БЦБК, АТ2 на ПС 220 кВ Слюдянка. АГ - 4 ч. | 4 | 2018-11-06 | 2018-11-09
ЛЭП 110 кВ
ВЛ 110 кВ Иркутская ТЭЦ-10 блок 4 – ГПП-1 (ВЛ 110 кВ ТЭЦ-10 бл.4 – ГПП-1) | 87 | 2018-09-19 | 2018-12-14 |  | ТЭЦ-10. ТР: МКП-110 бл. 4; ТО: Т-4. ТР: РВС бл.4, ЛР ВЛ-110кВ бл.4, ТН-110кВ бл.4. АГ - 12 ч. | 87 | 2018-09-19 | 2018-12-14 | 87 | 2018-09-19 | 2018-12-14 | 87 | 2018-09-19 | 2018-12-14
ВЛ 110 кВ Иркутская ТЭЦ-10 блок 8 – ГПП-2 (ВЛ 110 кВ ТЭЦ-10 бл.8 – ГПП-2) | 45 | 2018-10-03 | 2018-11-16 |  | ТЭЦ-10. ТО: Т-8. ТР: РВС бл.8, ЗН ВЛ-110кВ бл.8. АГ - 12 ч. | 45 | 2018-10-03 | 2018-11-16 | 45 | 2018-10-03 | 2018-11-16 | 45 | 2018-10-03 | 2018-11-16
ВЛ 110 кВ Новая Уда – Знаменка | 3 | 2018-11-05 | 2018-11-07 |  | ОАО «ИЭСК» филиал ВЭС. ТР. Валка угрожающих деревьев. АГ - 1 ч. | 3 | 2018-11-05 | 2018-11-07 | 3 | 2018-11-05 | 2018-11-07 | 3 | 2018-11-05 | 2018-11-07
ВЛ 110 кВ Худоеланская – Нижнеудинск с отпайкой на ПС Рубахино | 4 | 2018-11-14 | 2018-11-17 |  | ОАО «ИЭСК» филиал ЗЭС. БВР. Вырубка отдельных деревьев ( угрожающих падением на ВЛ, расширение просеки) пр. оп. №75-85. АГ - 2 ч. | 4 | 2018-11-14 | 2018-11-17 | 5 | 2018-11-19 | 2018-11-23 | 5 | 2018-11-19 | 2018-11-23
ВЛ 110 кВ ВРЗ – Замзор с отпайкой на ПС Ук | 2 | 2018-11-26 | 2018-11-27 |  | ОАО «ИЭСК» филиал ЗЭС. ТР. Замена натяжной подвески изоляторов на анкерной опоре № 216-3 подвески. Замена поддерживающей подвески изоляторов на промежуточной опоре №178-3 подвески. АГ - 2 ч. | 2 | 2018-11-26 | 2018-11-27 | 2 | 2018-11-13 | 2018-11-14 | 2 | 2018-11-13 | 2018-11-14
ВЛ 110 кВ Ново-Зиминская – Балаганск | 3 | 2018-11-06 | 2018-11-08 |  | ОАО «ИЭСК» филиал ЦЭС. КР. Вырубка отдельных боковых деревьев пролеты опор 190-220. АГ - 2 ч. | 3 | 2018-11-06 | 2018-11-08
Братский ПП 500 кВ
В-220 НПС-3-2 | 12 | 2018-11-19 | 2018-11-30 |  | Братский ПП 500 кВ. ВПр. К1 РЗА. АГ - 4 ч. | 12 | 2018-11-19 | 2018-11-30
ПС 110 кВ Урик
В-110 Правобережная А | 5 | 2018-10-29 | 2018-11-02 | с переводом на ОВ | ПС 110 кВ Урик. ВПр. Первый контроль устройств РЗА. АГ - 1 ч. | 5 | 2018-10-29 | 2018-11-02 | 5 | 2018-10-29 | 2018-11-02 | 5 | 2018-10-29 | 2018-11-02
ОВ-110 | 1 | 2018-11-01 | 2018-11-01 |  | ПС 110 кВ Урик. ВПр. Проверка цепей отключения от ДФЗ ВЛ-110 Правобережная -Урик I цепь. АГ - 1 ч. | 1 | 2018-11-01 | 2018-11-01
В-110 Правобережная Б | 5 | 2018-11-12 | 2018-11-16 | с переводом на ОВ | ПС 110 кВ Урик. ВПр. Первый контроль устройств РЗА. АГ - 1 ч. | 5 | 2018-11-12 | 2018-11-16 | 5 | 2018-11-12 | 2018-11-16 | 5 | 2018-11-12 | 2018-11-16
ОВ-110 | 1 | 2018-11-15 | 2018-11-15 |  | ПС 110 кВ Урик. ВПр. Проверка цепей отключения от ДФЗ ВЛ-110 Правобережная -Урик II цепь. АГ - 1 ч. | 1 | 2018-11-15 | 2018-11-15
ПС 220 кВ БЛПК
1ОВ-110 | 5 | 2018-11-12 | 2018-11-16 |  | ВКЛ. ВМ-110 Хлорный-А заменить на 1ОВ для В РЗА. АГ - 4 ч. | 5 | 2018-11-12 | 2018-11-16
1ОВ-110 | 5 | 2018-11-19 | 2018-11-23 |  | ВКЛ. ВМ-110 Насосная-Б заменить на 1ОВ для В РЗА. АГ - 4 ч. | 5 | 2018-11-19 | 2018-11-23
ПС 220 кВ БЦБК
В-220 ШБЦ-270 | 4 | 2018-11-12 | 2018-11-15 | В связи с открытой заявкой на ВЛ 110 кВ Слюдянка-Подкаменная со сроком окончания работ 09.11. с разборкой токовых цепей | ПС 220 кВ БЦБК. ВПр. смена уставок РЗА и АПВ. АГ - 4 ч. | 4 | 2018-11-06 | 2018-11-09
ПС 220 кВ Правобережная
В-220 АТ-1 | 5 | 2018-11-12 | 2018-11-16 | с разборкой токовых цепей | ПС 220 кВ Правобережная. ВПр. смена уставок РЗА ВЛ 220 кВ Ново-Иркутская ТЭЦ - Правобережная I цепь. АГ - 4 ч. | 5 | 2018-11-12 | 2018-11-16
В-220 АТ-2 | 5 | 2018-11-19 | 2018-11-23 | с разборкой токовых цепей | ПС 220 кВ Правобережная. ВПр. смена уставок РЗА ВЛ 220 кВ Ново-Иркутская ТЭЦ - Правобережная II цепь. АГ - 4 ч. | 5 | 2018-11-19 | 2018-11-23
ПС 220 кВ Шелехово
В-220 Т-4 | 45 | 2018-10-01 | 2018-11-14 |  | ПС 220 кВ Шелехово. ВПр. кап. ремонт Т-4. АГ - ВЗ. | 45 | 2018-10-01 | 2018-11-14
Т-4 | 45 | 2018-10-01 | 2018-11-14 |  | ПС 220 кВ Шелехово. КР. кап. ремонт Т-4, тек. рем. ВДТ Т-4, ТР-35 ВДТ Т-4, ВВИ Вводов 110-220 Т-4, ОПМ Вводов 110 Т-4, Вводов 220 Т-4, О-РЗА. АГ - ВЗ. | 45 | 2018-10-01 | 2018-11-14
В-220 ШБЦ-270 | 4 | 2018-11-12 | 2018-11-15 | Несовмещение с ВЛ 110 кВ Подкаменная-Слюдянка с разборкой токовых цепей | ПС 220 кВ Шелехово. ВПр. смена уставок РЗА и АПВ. АГ - 4 ч. | 4 | 2018-11-06 | 2018-11-09
ПС 500 кВ Иркутская
МВ-220 МСВ 3/5 | 31 | 2018-11-05 | 2018-12-05 |  | ПС 500 кВ Иркутская. РЕК. замена МВ-220 кВ МСВ-3/5 на ЭВ-220кВ. АГ - ВЗ. | 31 | 2018-11-05 | 2018-12-05
ПС 500 кВ Ключи
В-220 АТ-2 | 2 | 2018-11-06 | 2018-11-07 | Не совмещать с выводом АДВ 1 и 2 комплект ПС 500 кВ Иркутская с разборкой токовых цепей | ПС 500 кВ Ключи. ВПр. смена уставок РЗА. АГ - 4 ч. | 2 | 2018-11-26 | 2018-11-27
В-АТ-2-566 | 2 | 2018-11-06 | 2018-11-07 | Не совмещать с выводом АДВ 1 и 2 комплект ПС 500 кВ Иркутская с разборкой токовых цепей | ПС 500 кВ Ключи. ВПр. смена уставок РЗА. АГ - 4 ч. | 2 | 2018-11-26 | 2018-11-27
В-500 АТ-2 | 2 | 2018-11-06 | 2018-11-07 | Не совмещать с выводом АДВ 1 и 2 комплект ПС 500 кВ Иркутская с разборкой токовых цепей | ПС 500 кВ Ключи. ВПр. смена уставок РЗА. АГ - 4 ч. | 2 | 2018-11-26 | 2018-11-27
АТ-2 | 2 | 2018-11-06 | 2018-11-07 |  | ПС 500 кВ Ключи. ВПр. ВПР в связи с заменой уставок РЗА В-АТ2-566, В-500 АТ-2. АГ - 4 ч. | 2 | 2018-11-06 | 2018-11-07
В-220 ВЛ-582 | 3 | 2018-11-19 | 2018-11-21 | с разборкой токовых цепей | ПС 500 кВ Ключи. ВПр. смена уставок РЗА. АГ - 4 ч. | 3 | 2018-11-19 | 2018-11-21
В-220 АТ-1 | 2 | 2018-11-22 | 2018-11-23 | с разборкой токовых цепей | ПС 500 кВ Ключи. ВПр. смена уставок РЗА. АГ - 4 ч. | 2 | 2018-11-22 | 2018-11-23
В-1-500 АТ-1 | 2 | 2018-11-22 | 2018-11-23 | с разборкой токовых цепей | ПС 500 кВ Ключи. ВПр. смена уставок РЗА. АГ - 4 ч. | 2 | 2018-11-22 | 2018-11-23
В-2-500 АТ-1 | 2 | 2018-11-22 | 2018-11-23 | с разборкой токовых цепей | ПС 500 кВ Ключи. ВПр. смена уставок РЗА. АГ - 4 ч. | 2 | 2018-11-22 | 2018-11-23
АТ-1 | 2 | 2018-11-22 | 2018-11-23 |  | ПС 500 кВ Ключи. ВПр. ВПР в связи с заменой уставок РЗА В-1-500 АТ-1, В-2-500 АТ-1. АГ - ВЗ. | 2 | 2018-11-22 | 2018-11-23
АТ-3 | 2 | 2018-11-28 | 2018-11-29 |  | ПС 500 кВ Ключи. ВПр. ВПР в связи с заменой уставок РЗА В-АТ3-581, В-500 АТ-3. АГ - 4 ч. | 2 | 2018-11-28 | 2018-11-29
В-500 АТ-3 | 2 | 2018-11-28 | 2018-11-29 | с разборкой токовых цепей | ПС 500 кВ Ключи. ВПр. смена уставок РЗА. АГ - 4 ч. | 2 | 2018-11-28 | 2018-11-29
В-АТ-3-581 | 2 | 2018-11-28 | 2018-11-29 | с разборкой токовых цепей | ПС 500 кВ Ключи. ВПр. смена уставок РЗА. АГ - 4 ч. | 2 | 2018-11-28 | 2018-11-29
В-220 АТ-3 | 2 | 2018-11-28 | 2018-11-29 | с разборкой токовых цепей | ПС 500 кВ Ключи. ВПр. смена уставок РЗА. АГ - 4 ч. | 2 | 2018-11-28 | 2018-11-29
ПС 500 кВ Ново-Зиминская
СК-2 |  |  |  | В связи с отказом ремонта АТ-2 ПС 500 кВ Ново-Зиминская. Выполнить в апреле-мае 2019 года. | ПС 500 кВ Ново-Зиминская. ТР. Вывести в ремонт с 29.10.18 до 02.11.18 для т.р. 2ТН СК-2. АГ - 1 ч. | 2 | 2018-11-01 | 2018-11-02
АТ-2 |  |  |  | При работе двух ТГ на Ново-Зиминской ТЭЦ ток по АТ-1 ПС 500 кВ Ново-Зиминская превышает ДДТН. Выполнить в апреле-мае 2019 года. | ПС 500 кВ Ново-Зиминская. ТР. Для т.р. АТ-2, ТН-10 с.ш.-10 АТ-2, с.р. РОСШ-110 АТ-2. Вывести в ремонт Октябре. АГ - 6 ч. | 2 | 2018-11-01 | 2018-11-02
ОСШ 110 кВ |  |  |  | В связи с отказом ремонта АТ-2 на ПС 500 кВ Ново-Зиминская. выполнить в апреле-мае 2019 года. | ПС 500 кВ Ново-Зиминская. СР. для с.р. РОСШ-110 АТ-2. АГ - 6 ч. | 2 | 2018-11-01 | 2018-11-02
АТ-1 |  |  |  | При работе двух ТГ на Ново-Зиминской ТЭЦ ток по АТ-2 ПС 500 кВ Ново-Зиминская превышает ДДТН. Выполнить в апреле-мае 2019 года. | ПС 500 кВ Ново-Зиминская. ТР. Текущий ремонт АТ-1, испытание РБ-10 АТ-1. АГ - 6 ч. | 4 | 2018-11-06 | 2018-11-09
МВ-220 ВЛ-231 | 2 | 2018-11-06 | 2018-11-07 | с переводом на ОВ | ПС 500 кВ Ново-Зиминская. ВПр. Смена уставок РЗА. АГ - 8 ч. | 2 | 2018-11-06 | 2018-11-07
МВ-220 АТ-1 |  |  |  | При работе двух ТГ на Ново-Зиминской ТЭЦ ток по АТ-2 ПС 500 кВ Ново-Зиминская превышает ДДТН. Выполнить в апреле-мае 2019 года. | ПС 500 кВ Ново-Зиминская. ТР. ОПМ вводов, ревизия ВОФ. АГ - 4 ч. | 4 | 2018-11-06 | 2018-11-09
ОСШ 110 кВ | 3 | 2018-11-12 | 2018-11-14 |  | ПС 500 кВ Ново-Зиминская. ТР. Текущий ремонт РОСШ-110 Зима тяг.А, т.о. ВЧЗ Зима тяг.А. АГ - 2 ч. | 3 | 2018-11-12 | 2018-11-14
ОСШ 110 кВ | 1 | 2018-11-15 | 2018-11-15 |  | ПС 500 кВ Ново-Зиминская. БВР. БВр для т.о. ВЧЗ Зима тяг.Б. АГ - 2 ч. | 1 | 2018-11-15 | 2018-11-15
МВ-110 Солерудник | 2 | 2018-11-19 | 2018-11-20 | с переводом на ОВ | ПС 500 кВ Ново-Зиминская. ТР. ОПМ из вводов МВ-110 Солерудник. АГ - 2 ч. | 2 | 2018-11-19 | 2018-11-20
ПС 500 кВ Тулун
В-2-561 | 5 | 2018-11-05 | 2018-11-09 |  | ПС 500 кВ Тулун. ТР. Т.О. ТТ В-2-561, ревизия ВОФ, ОПМ. АГ - 8 ч. | 5 | 2018-11-05 | 2018-11-09
В-220 ВЛ-231 | 2 | 2018-11-05 | 2018-11-06 | с переводом на ОВ | ПС 500 кВ Тулун. ВПр. Смена уставок РЗА. АГ - 8 ч. | 2 | 2018-11-05 | 2018-11-06
МВ-110 Шеберта-А | 2 | 2018-11-06 | 2018-11-07 | с переводом на ОВ | ПС 500 кВ Тулун. ВПр. Смена параметров настроек РЗА. АГ - 8 ч. | 2 | 2018-11-06 | 2018-11-07
МВ-110 Шеберта-Б | 2 | 2018-11-08 | 2018-11-09 | с переводом на ОВ | ПС 500 кВ Тулун. ВПр. Смена параметров настроек РЗА. АГ - 8 ч. | 2 | 2018-11-08 | 2018-11-09
ОМВ-110 | 2 | 2018-11-12 | 2018-11-13 | в ПАР при отключении 1 СШ 110 кВ ПС 500 кВ Тулун напряжение снижается менее аварийно допустимого значения на ПС 110 кВ Котик, Будагово, Шеберта. Работы в части ШР-2-110 ОМВ не могут быть выполнены по причине отказа ремонта 2 СШ 110 кВ ПС 500 кВ Тулун. | ПС 500 кВ Тулун. ТР. Устранение дефекта тепловизионнго обследования ШР-2-110 ОМВ. Смена уставок РЗА. АГ - 8 ч. | 2 | 2018-11-12 | 2018-11-13
2 СШ 110 кВ |  |  |  | в ПАР при отключении 1 СШ 110 кВ ПС 500 кВ Тулун напряжение снижается менее аварийно допустимого значения на ПС 110 кВ Котик, Будагово, Шеберта. | ПС 500 кВ Тулун. ТР. Устранение дефекта тепловизионного обследования ШР-2-110 ОМВ. АГ - 4 ч. | 2 | 2018-11-12 | 2018-11-13
В-1-561 | 5 | 2018-11-12 | 2018-11-16 |  | ПС 500 кВ Тулун. ТР. Т.О. ТТ В-1-561, ревизия ВОФ, ОПМ. АГ - 8 ч. | 5 | 2018-11-12 | 2018-11-16
АТ-1 |  |  |  | в ПАР при отключении АТ-2 ПС 500 кВ Тулун напряжение снижается менее аварийно допустимого значения на ПС 110 кВ Котик, Будагово, Шеберта. | ПС 500 кВ Тулун. ВПр. Смена уставок РЗА. АГ - 8 ч. | 2 | 2018-11-19 | 2018-11-20
АТ-2 |  |  |  | в ПАР при отключении АТ-1 ПС 500 кВ Тулун напряжение снижается менее аварийно допустимого значения на ПС 110 кВ Котик, Будагово, Шеберта. | ПС 500 кВ Тулун. СР. Замена газового реле АТ-2. Смена уставок РЗА. АГ - ВЗ. | 3 | 2018-11-21 | 2018-11-23
МВ-110 Куйтун | 2 | 2018-11-22 | 2018-11-23 | с переводом на ОВ | ПС 500 кВ Тулун. ВПр. Смена уставок РЗА. АГ - 8 ч. | 2 | 2018-11-22 | 2018-11-23
УПК Тыреть 500 кВ
В-2-563 | 3 | 2018-10-31 | 2018-11-02 |  | УПК Тыреть 500 кВ. ТР. Текущий ремонт. АГ - ВЗ. | 3 | 2018-10-31 | 2018-11-02
2 мост | 9 | 2018-10-31 | 2018-11-08 | Несовмещение с ВЛ-560, ВЛ-564. | УПК Тыреть 500 кВ. ТР. Текущий ремонт Р2С-566, Р2А-Тул, Р2П-Тул, Р2В-Ирк, замена дефектных изоляторов; Средний ремонт Р2А-Ирк, Р2Б-Ирк, Р2П-Ирк, замена дефектных изоляторов; Техническое обслуживание Р2С-568, Р2С-565; Осмотр и замена дефектных изоляторов Р2Б-Тул, Р2В-Тул. ПВ РЗА ДЗМ дублирующий комплект- 4 дня, с 31.10. по 06.11. АГ - ВЗ. | 9 | 2018-10-31 | 2018-11-08 | 61 | 2018-10-01 | 2018-11-30 | 66 | 2018-10-27 | 2018-12-31