## Февраль 2018
Сводный график ремонтов ЛЭП и сетевого оборудования на февраль 2018 года
Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование) | Разрешенный срок ремонта |  |  | Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта, с включением на ночь, и т.д. | Примечания: вид ремонта, аварийная готовность, приоритет* и т.д. | Заявленный в месячный график срок ремонта |  |  | Заявленный в годовой график срок ремонта |  |  | Выделенный в годовом графике срок ремонта
| Кол-во дней | Начало (дата) | Окончание (дата) |  |  | Кол-во дней | Начало (дата) | Окончание (дата) | Кол-во дней | Начало (дата) | Окончание (дата) | Кол-во дней | Начало (дата) | Окончание (дата)
ЛЭП 500 кВ
ВЛ 500 кВ УПК Тыреть-Ключи (ВЛ-566) | 10 | 2018-02-26 | 2018-03-07 |  | ОАО «ИЭСК» филиал ЦЭС. КР. Расширение просеки в пр. опор № 9-11,18-19,24-25,35-36,54-82,449-450.Установка дистанционных распорок пр. № 254-255. Замена дефектных изоляторов на опоре 325, 336, 340, 344, 347.Регулировка искровых промежутков на грозотросе оп.410, 411. Замена дефектных изоляторов на опоре 410, 418, 452. АГ - 3 ч. | 10 | 2018-02-26 | 2018-03-07
ВЛ 500 кВ Тулун – УПК Тыреть (ВЛ-563) | - | - | - |  | УПК Тыреть 500 кВ. ВПр. Отключена СШ 563 для замены РШ2-563. АГ - ВЗ. | 59 | 2018-01-01 | 2018-02-28 | 31 | 2018-10-01 | 2018-10-31 | 59 | 2018-01-01 | 2018-02-28
ВЛ 500 кВ Ново-Зиминская – УПК Тыреть (ВЛ-568) | 1 | 2018-02-09 | 2018-02-09 19:00 |  | УПК Тыреть 500 кВ. ВПр. Для безопасного выполнения работ по рассоединениею шлейфов между СШ-568 и РШ-2-568. АГ - ВЗ. | 1 | 2018-02-09 | 2018-02-09 19:00
ВЛ 500 кВ УПК Тыреть-Ключи (ВЛ-566) | 9 | 2018-02-26 | 2018-03-06 19:00 |  | ТР. Осмотр и замена дефектных изоляторов РЛ-566, осмотр и обтяжка ВЧЗ-566. АГ - 8 ч. | 9 | 2018-02-26 | 2018-03-06 19:00
ЛЭП 110 кВ
ВЛ 110 кВ Иркутская ТЭЦ-10 блок 3 - ГПП-2 (ВЛ 110 кВ ТЭЦ-10 бл.3 - ГПП-2) | 37 | 2018-01-17 | 2018-02-22 |  | ТЭЦ-10. ТР: МКП-110 бл. 3. Т-3, РВС бл.3. АГ - 12 ч. | 37 | 2018-01-17 | 2018-02-22 | 37 | 2018-01-17 | 2018-02-22 | 37 | 2018-01-17 | 2018-02-22
ВЛ 110 кВ Иркутская ТЭЦ-10 - Иркутская | 1 | 2018-02-01 | 2018-02-01 |  | ОАО «ИЭСК» филиал ЦЭС. КР. Вырубка отдельных боковых деревьев в пролёте опор портал -1/1, 5-7, 21-22. АГ - 2 ч. | 1 | 2018-02-01 | 2018-02-01 | 1 | 2018-02-01 | 2018-02-01 | 1 | 2018-02-01 | 2018-02-01
ВЛ 110 кВ Иркутская ТЭЦ-10 блок 3 - ГПП-2 (ВЛ 110 кВ ТЭЦ-10 бл.3 - ГПП-2) | 2 | 2018-02-05 | 2018-02-06 | под наведенным напряжением | ОАО «ИЭСК» филиал ЦЭС. КР. Вырубка отдельных боковых деревьев в пролёте опор портал-1/2, 2-3, 16-17, 22-23. АГ - 1 ч. | 2 | 2018-02-05 | 2018-02-06 | 2 | 2018-02-05 | 2018-02-06 | 2 | 2018-02-05 | 2018-02-06
ВЛ 110 кВ Иркутская ТЭЦ-10 блок 6 - ГПП-2 (ВЛ 110 к ТЭЦ-10 бл.6 - ГПП-2) | 2 | 2018-02-07 | 2018-02-08 | под наведенным напряжением | ОАО «ИЭСК» филиал ЦЭС. КР. Вырубка отдельных боковых деревьев в пролёте опор 4-6, 8-9, 18-19. АГ - 1 ч. | 2 | 2018-02-07 | 2018-02-08 | 2 | 2018-02-07 | 2018-02-08 | 2 | 2018-02-07 | 2018-02-08
ПС 110 кВ Баяндай
В-110 Усть-Орда А | 5 | 2018-02-05 | 2018-02-09 | с переводом на ОВ | ПС 110 кВ Баяндай. ВПр. Проф.контроль устройств РЗА. АГ - 1 ч. | 5 | 2018-02-05 | 2018-02-09 | 5 | 2018-02-05 | 2018-02-09 | 5 | 2018-02-05 | 2018-02-09
В-110 Усть-Орда Б | 5 | 2018-02-12 | 2018-02-16 | с переводом на ОВ | ПС 110 кВ Баяндай. ВПр. Проф.контроль устройств РЗА. АГ - 1 ч. | 5 | 2018-02-12 | 2018-02-16 | 5 | 2018-02-12 | 2018-02-16 | 5 | 2018-02-12 | 2018-02-16
ПС 110 кВ Кировская
ШСВ-110 | 1 | 2018-02-28 | 2018-02-28 |  | ПС 110 кВ Кировская. ВПр. Опробование АПВ. АГ - 15 мин. | 1 | 2018-02-28 | 2018-02-28 | 1 | 2018-02-28 | 2018-02-28 | 1 | 2018-02-28 | 2018-02-28
ПС 110 кВ Усть-Орда
ТН-110-1 | 1 | 2018-02-19 | 2018-02-19 |  | ПС 110 кВ Усть-Орда. ВПр. Проф.восстановление устройств РЗА. АГ - 1 ч. | 1 | 2018-02-19 | 2018-02-19
ТН-110-2 | 1 | 2018-02-20 | 2018-02-20 |  | ПС 110 кВ Усть-Орда. ВПр. Проф.восстановление устройств РЗА. АГ - 1 ч. | 1 | 2018-02-20 | 2018-02-20
ПС 220 кВ БЦБК
В-220 ВБ-272 | 1 | 2018-02-19 | 2018-02-19 |  | ПС 220 кВ БЦБК. ВПр. Опробование АПВ. АГ - 15 мин. | 1 | 2018-02-19 | 2018-02-19 | 1 | 2018-02-19 | 2018-02-19 | 1 | 2018-02-19 | 2018-02-19
В-220 ШБЦ-269 | 1 | 2018-02-19 | 2018-02-19 | с переводом на ОВ | ПС 220 кВ БЦБК. ВПр. Тест РЗА, опробование АПВ. АГ - 1 ч. | 1 | 2018-02-19 | 2018-02-19 | 1 | 2018-02-19 | 2018-02-19 | 1 | 2018-02-19 | 2018-02-19
В-220 БЦБ-271 | 1 | 2018-02-19 | 2018-02-19 |  | ПС 220 кВ БЦБК. ВПр. Опробование АПВ. АГ - 15 мин. | 1 | 2018-02-19 | 2018-02-19 | 1 | 2018-02-19 | 2018-02-19 | 1 | 2018-02-19 | 2018-02-19
ШСВ-220 | 1 | 2018-02-20 | 2018-02-20 |  | ПС 220 кВ БЦБК. ВПр. Опробование АПВ. АГ - 15 мин. | 1 | 2018-02-20 | 2018-02-20 | 1 | 2018-02-20 | 2018-02-20 | 1 | 2018-02-20 | 2018-02-20
ОВ-220 | 1 | 2018-02-20 | 2018-02-20 |  | ПС 220 кВ БЦБК. ВПр. Опробование АПВ. АГ - 15 мин. | 1 | 2018-02-20 | 2018-02-20 | 1 | 2018-02-20 | 2018-02-20 | 1 | 2018-02-20 | 2018-02-20
В-220 ШБЦ-270 | 1 | 2018-02-20 | 2018-02-20 | с переводом на ОВ | ПС 220 кВ БЦБК. ВПр. Тест РЗА, опробование АПВ. Выполнить в один день с ОВ-220. Сначала опробование ОВ-220, после опробование В-220 ШБЦ-270 с переводом на ОВ. АГ - 1 ч. | 1 | 2018-02-20 | 2018-02-20 | 1 | 2018-02-20 | 2018-02-20 | 1 | 2018-02-20 | 2018-02-20
ПС 220 кВ Падунская
ВМ-110 АТ-2 | 1 | 2018-02-26 | 2018-02-26 |  | ПС 220 кВ Падунская. ЗРР. О АПВ. АГ - 5 мин. | 1 | 2018-02-26 | 2018-02-26 | 1 | 2018-02-26 | 2018-02-26 | 1 | 2018-02-26 | 2018-02-26
ОВ-110 | 1 | 2018-02-26 | 2018-02-26 |  | ПС 220 кВ Падунская. ЗРР. О АПВ. АГ - 5 мин. | 1 | 2018-02-26 | 2018-02-26 | 1 | 2018-02-26 | 2018-02-26 | 1 | 2018-02-26 | 2018-02-26
ВМ-110 АТ-1 | 1 | 2018-02-26 | 2018-02-26 |  | ПС 220 кВ Падунская. ЗРР. О АПВ. АГ - 5 мин. | 1 | 2018-02-26 | 2018-02-26 | 1 | 2018-02-26 | 2018-02-26 | 1 | 2018-02-26 | 2018-02-26
ШСВ-110 | 1 | 2018-02-26 | 2018-02-26 |  | ПС 220 кВ Падунская. ЗРР. О АПВ. АГ - 5 мин. | 1 | 2018-02-26 | 2018-02-26 | 1 | 2018-02-26 | 2018-02-26 | 1 | 2018-02-26 | 2018-02-26
ВМ-110 Гидростроитель-1 | 1 | 2018-02-27 | 2018-02-27 |  | ПС 220 кВ Падунская. ЗРР. О АПВ. АГ - 5 мин. | 1 | 2018-02-27 | 2018-02-27 | 1 | 2018-02-27 | 2018-02-27 | 1 | 2018-02-27 | 2018-02-27
ВМ-110 Инкубатор | 1 | 2018-02-27 | 2018-02-27 |  | ПС 220 кВ Падунская. ЗРР. О АПВ. АГ - 5 мин. | 1 | 2018-02-27 | 2018-02-27 | 1 | 2018-02-27 | 2018-02-27 | 1 | 2018-02-27 | 2018-02-27
ВМ-110 Гидростроитель-2 | 1 | 2018-02-27 | 2018-02-27 |  | ПС 220 кВ Падунская. ЗРР. О АПВ. АГ - 5 мин. | 1 | 2018-02-27 | 2018-02-27 | 1 | 2018-02-27 | 2018-02-27 | 1 | 2018-02-27 | 2018-02-27
ВМ-110 Западная-2 | 1 | 2018-02-27 | 2018-02-27 |  | ПС 220 кВ Падунская. ЗРР. О АПВ. АГ - 5 мин. | 1 | 2018-02-27 | 2018-02-27 | 1 | 2018-02-27 | 2018-02-27 | 1 | 2018-02-27 | 2018-02-27
УПК Тыреть 500 кВ
В-2-563 | - | - | - | несовмещение с ВЛ-560, ВЛ-564. | УПК Тыреть 500 кВ. РЕК. Замена РШ-2-563. АГ - ВЗ. | 59 | 2018-01-01 | 2018-02-28 | 61 | 2018-10-01 | 2018-11-30 | 59 | 2018-01-01 | 2018-02-28
В-2-568 | 81 | 2018-02-05 | 2018-04-26 19:00 |  | УПК Тыреть 500 кВ. РЕК. Реконструкция ячейки В2-568: замена В2-568, Р2С-568, РШ2-568, ТТ В2-568. АГ - ВЗ. | 81 | 2018-02-05 | 2018-04-26 19:00
2 мост | 3 | 2018-02-05 | 2018-02-07 19:00 |  | УПК Тыреть 500 кВ. БВР. Отсоединение шлейфов от разъединителя Р2С-568 со стороны 2С-Тул Моста №2, подвешивание шлейфов к 2С-Тул Моста №2, Демонтаж разъединителя Р2С-568. АГ - ВЗ. | 3 | 2018-02-05 | 2018-02-07 19:00
СШ 568 | 1 | 2018-02-09 | 2018-02-09 19:00 |  | УПК Тыреть 500 кВ. БВР. Для рассоединение шлейфов между СШ-568 и РШ2-568, подвештвание шлейфов к СШ-568, демонтаж РШ2-568. АГ - ВЗ. | 1 | 2018-02-09 | 2018-02-09 19:00
В-2-566 | 9 | 2018-02-26 | 2018-03-06 19:00 |  | УПК Тыреть 500 кВ. ТР. Осмотр опорной изоляции В2-566, замена манометров; ТТ В2-566 осмотр ОПН, замена силикагеля, ХА, ХРА, ВВИ. АГ - 8 ч. | 9 | 2018-02-26 | 2018-03-06 19:00
В-1-566 | 9 | 2018-02-26 | 2018-03-06 19:00 |  | УПК Тыреть 500 кВ. ТР. Осмотр опорной изоляции В1-566, замена манометров; ТТ В1-566 осмотр ОПН, замена силикагеля, ХА, ХРА, ВВИ. АГ - 8 ч. | 9 | 2018-02-26 | 2018-03-06 19:00
СШ 566 | 9 | 2018-02-26 | 2018-03-06 19:00 |  | СР. Средний ремонт РШ2-566, Текущий ремонт РШ1-566, замена дефектных изоляторов. АГ - 8 ч. | 9 | 2018-02-26 | 2018-03-06 19:00