## Сводные данные
Графики: |  | Раскраска по комплексам: | Диаграмма | Строки | Состояние заявки: | Диаграмма | Строки | Перечень праздников: | Рабочие выходные: | Шапка утверждения для отчетной формы: | Подписи начальников:
Предыдущий выгруженный график: | отчетная форма | ЛЭП 1150 кВ; ЛЭП 500 кВ; СШ 1150 кВ; СШ 500 кВ; В 1150 кВ; В 500 кВ; ТН 500 кВ |  |  | Перенесенная; Измененная |  |  | 2015-01-01 | 2015-01-03 | УТВЕРЖДАЮ | Начальник СЭР Филиала АО «СО ЕЭС» Иркутское РДУ | Т.А. Первоченкова
Текущий выгруженный график: | отчетная форма | ЛЭП 220 кВ; СШ 220 кВ; АТ,Т 220 кВ; В 220 кВ; ТН 220 кВ |  |  | Отказанная |  |  | 2015-01-02 | 2015-01-04 | Первый заместитель директора –
|  | ЛЭП 110 кВ; СШ 110 кВ; АТ,Т 110 кВ; В 110 кВ; ТН 110 кВ |  |  | Снятая |  |  | 2015-01-03 |  | главный диспетчер | Начальник ОДС Филиала АО «СО ЕЭС» Иркутское РДУ | Д.С. Зинаков
|  | РШ 1150 кВ; РШ 220 кВ; РШ 500 кВ; РТ; БК; СК; РШ | [5 empty] | 2015-09-17 |  | Филиала АО «СО ЕЭС» Иркутское РДУ
|  | АТ,Т 1150 кВ; АТ,Т 500 кВ | [7 empty] | ____________________ С.А. Клепиков | Начальник СРЗА Филиала АО «СО ЕЭС» Иркутское РДУ | А.А. Баталов
РА; САР; СВ; РАСП; РЗ; РЗ АТ, Т; РЗ ЛЭП; РЗ Р; РЗ СШ; УРОВ; СА; АПВ, АВР; ТА
ПА; УПАСК
Сформировать график по параметрам

## отчетная форма
Сводный график ремонтов ЛЭП и сетевого оборудования на апрель 2019 года
Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование) | Разрешенный срок ремонта |  |  | Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта, с включением на ночь, и т.д. | Примечания: вид ремонта, аварийная готовность, приоритет* и т.д. | Заявленный в месячный график срок ремонта |  |  | Заявленный в годовой график срок ремонта |  |  | Выделенный в годовом графике срок ремонта
| Кол-во дней | Начало (дата) | Окончание (дата) |  |  | Кол-во дней | Начало (дата) | Окончание (дата) | Кол-во дней | Начало (дата) | Окончание (дата) | Кол-во дней | Начало (дата) | Окончание (дата)
ЛЭП 500 кВ
ВЛ 500 кВ Усть-Илимская ГЭС – Братский ПП (ВЛ-572) | 4 | 2019-04-16 | 2019-04-19 | Совмещение с ремонтом ВЛ-572 Усть-Илимской ГЭС | Братский ПП 500 кВ: КР с заменой изоляторов Р ТН-572 ф А, В, С. Расшиновка и ошиновка КС-500 ф. А, В, С ВЛ-572. АГ - 4 ч. | 4 | 2019-04-09 | 2019-04-12 | 2 | 2019-08-08 | 2019-08-09 | 2 | 2019-04-10 | 2019-04-11
ВЛ 500 кВ Усть-Илимская ГЭС – Братский ПП (ВЛ-572) | 4 | 2019-04-16 | 2019-04-19 | Совмещение с ремонтом ВЛ Усть-Илимской ГЭС | КР. Ремонт провода, установка дистанционных распорок. Без заземления ВЛ в РУ. АГ - 3 ч. | 4 | 2019-04-09 | 2019-04-12 | 4 | 2019-07-01 | 2019-07-04 | 3 | 2019-04-09 | 2019-04-11
ВЛ 500 кВ Усть-Илимская ГЭС – Братский ПП (ВЛ-572) | 3 | 2019-04-16 | 2019-04-18 | Совмещение с работами на ВЛ Усть-Илимской ГЭС | КР. Установка дистанционных распорок, установка бандажа на провод. Без заземления ВЛ в РУ. АГ - 2 ч. | 3 | 2019-04-09 | 2019-04-11 | 2 | 2019-08-06 | 2019-08-07 | 2 | 2019-04-12 | 2019-04-13
ВЛ 500 кВ Тулун – УПК Тыреть (ВЛ-563) | 61 | 2019-04-01 | 2019-05-31 | под наведенным напряжением | ПС 500 кВ Тулун. СР. Установка ТТ-563, средний ремонт ЛР-563,ШР-500 Р-2 , средний ремонт ШР-2-561,ШР-2-562, ТН ВЛ-563. Осмотр ВЧЗ, текущий ремонт НДЕ-563 ОПМ, высоковольтные испытания КС,ЭМУ НДЕ-563, РВС-20. Реконструкция РЗА: вывод из эксплуатации ДФЗ-503 осн. и дубл.комплекты; ДЗ-503, рез.ТЗ, ТЗОП, ТУ защит, панель защит ТН, панель автоматки и ТАПВ; ввод в эксплуатацию новых комплектов (аналог.) защит. АГ - 16 ч. | 61 | 2019-04-01 | 2019-05-31 | 81 | 2019-04-01 | 2019-06-20 | 61 | 2019-04-01 | 2019-05-31
ВЛ 500 кВ Усть-Илимская ГЭС – Усть-Кут № 1 |  |  |  | В связи с вынужденым режимом в КС Таксимо-Мамакан. Выполнить после 31.05.2019. | БВР при монтаже рабочего освещения на прожекторной мачте и портале ОРУ 500 кВ. АГ - 4 ч. | 3 | 2019-04-01 | 2019-04-03
ВЛ 500 кВ Тулун – УПК Тыреть (ВЛ-563) | 57 | 2019-04-05 | 2019-05-31 |  | УПК Тыреть 500 кВ. ВПр. Замена разъединителя РЛ-563, ШО РЛ-563 Замена ТН ВЛ-563 Замена ВЧЗ ВЛ-563. АГ - ВЗ. | 57 | 2019-04-05 | 2019-05-31 | 81 | 2019-04-01 | 2019-06-20 | 61 | 2019-04-01 | 2019-05-31
ВЛ 500 кВ Усть-Илимская ГЭС – Братский ПП (ВЛ-572) | 7 | 2019-04-15 | 2019-04-21 |  | 1. ТР: РЛ-572 2. ТО: ТН-572 ОПН Д-572 3. К РЗА 4. В ФП ф.А 5. В ФП ф.В 6. В В/Ч заград. Ф.В. АГ - 12 ч. | 7 | 2019-04-08 | 2019-04-14 | 7 | 2019-04-08 | 2019-04-14 | 7 | 2019-04-08 | 2019-04-14
ЛЭП 220 кВ
ВЛ 220 кВ Братская ГЭС – БрАЗ V цепь с отпайкой на ПС БЛПК |  |  |  | В связи с невозможностью реализации режимных указаний в части перевода нагрузки группы 5Т на ПС 220 кВ БрАЗ на питание от группы 1Р на ПС 220 кВ БрАЗ от ВЛ 220 кВ Братская ГЭС - БрАЗ II цепь из-за планируемого продления ремонта резервной группы 1Р на ПС 220 кВ БрАЗ до 05.05.2019. Перевод нагрузки группы 5Т на ПС 220 кВ БрАЗ требуется для исключения недопустимой перегрузки по току ВЛ 110 кВ Падунская - Западная с отпайкой на ПС Бикей и ВЛ 110 кВ Падунская - Инкубатор при аварийном отключении II СШ 1 секции на Братской ГЭС. Выполнить после ввода в работу группы 1Р на ПС 220 кВ БрАЗ (ориентировочно после 05.05.2019) под наведенным напряжением | ТР КС, ВЧЗ, ЗК-БрАЗ-5. АГ - 6 ч. | 3 | 2019-04-24 | 2019-04-26 | 3 | 2019-04-24 | 2019-04-26 | 3 | 2019-04-24 | 2019-04-26
ВЛ 220 кВ Братский ПП – Опорная № 2 с отпайками (ВЛ-233) |  |  |  | Для несомещения с ВЛ 500 кВ Тулун – УПК Тыреть (ВЛ-563) работы будут выполнены в период с 30 по 31 марта 2019. Совместить с работами на ВЛ Филиала ОАО ИЭСК Северные электрические сети под наведенным напряжением | ТР КС, ВЧЗ, ЗК-233. АГ - 6 ч. | 2 | 2019-04-22 | 2019-04-23 | 2 | 2019-06-10 | 2019-06-11 | 2 | 2019-04-22 | 2019-04-23
ВЛ 220 кВ Братский ПП – Опорная № 2 с отпайками (ВЛ-233) |  |  |  | Для несомещения с ВЛ 500 кВ Тулун – УПК Тыреть (ВЛ-563) работы будут выполнены в период с 30 по 31 марта 2019. | Братский ПП 500 кВ: ТР РЛ-220 Опорная-2. АГ - 2 ч. | 2 | 2019-04-24 | 2019-04-25 | 2 | 2019-04-24 | 2019-04-25 | 2 | 2019-04-24 | 2019-04-25
ВЛ 220 кВ Усть-Кут – НПС-6 № 2 | 5 | 2019-04-08 | 2019-04-12 |  | Забайкальское ПМЭС. ТР. Верховой осмотр. АГ - 2 ч. | 5 | 2019-04-08 | 2019-04-12 | 5 | 2019-04-08 | 2019-04-12 | 5 | 2019-04-08 | 2019-04-12
ВЛ 220 кВ Пеледуй – НПС-9 № 1 | 5 | 2019-04-08 | 2019-04-12 |  | Забайкальское ПМЭС. ТР. Верховой осмотр. АГ - 2 ч. | 5 | 2019-04-08 | 2019-04-12 | 5 | 2019-04-08 | 2019-04-12 | 5 | 2019-04-08 | 2019-04-12
ВЛ 220 кВ Усть-Кут – НПС-6 № 1 | 5 | 2019-04-15 | 2019-04-19 |  | Забайкальское ПМЭС. ТР. Верховой осмотр. АГ - 2 ч. | 5 | 2019-04-15 | 2019-04-19 | 5 | 2019-04-15 | 2019-04-19 | 5 | 2019-04-15 | 2019-04-19
ВЛ 220 кВ Братская ГЭС – БрАЗ V цепь с отпайкой на ПС БЛПК |  |  |  | В связи с невозможностью реализации режимных указаний в части перевода нагрузки группы 5Т на ПС 220 кВ БрАЗ на питание от группы 1Р на ПС 220 кВ БрАЗ от ВЛ 220 кВ Братская ГЭС - БрАЗ II цепь из-за планируемого продления ремонта резервной группы 1Р на ПС 220 кВ БрАЗ до 05.05.2019. Перевод нагрузки группы 5Т на ПС 220 кВ БрАЗ требуется для исключения недопустимой перегрузки по току ВЛ 110 кВ Падунская - Западная с отпайкой на ПС Бикей и ВЛ 110 кВ Падунская - Инкубатор при аварийном отключении II СШ 1 секции на Братской ГЭС. Выполнить после ввода в работу группы 1Р на ПС 220 кВ БрАЗ (ориентировочно после 05.05.2019) | ОАО «ИЭСК» филиал СЭС. ТР. Проверка проводов в зажимах. АГ - 1 ч. | 1 | 2019-04-25 | 2019-04-25 | 1 | 2019-04-25 | 2019-04-25 | 1 | 2019-04-25 | 2019-04-25
ВЛ 220 кВ Братский ПП – Опорная № 2 с отпайками (ВЛ-233) |  |  |  | Для несомещения с ВЛ 500 кВ Тулун – УПК Тыреть (ВЛ-563) работы будут выполнены в период с 30 по 31 марта 2019. | ОАО «ИЭСК» филиал СЭС. ТР. Проверка проводов в зажимах. АГ - 1 ч. | 1 | 2019-04-25 | 2019-04-25 | 1 | 2019-04-25 | 2019-04-25 | 1 | 2019-04-25 | 2019-04-25
ВЛ 220 кВ Братская ГЭС – БЛПК (ВЛ-239) |  |  |  | В связи с невозможностью реализации режимных указаний в части перевода нагрузки группы 5Т на ПС 220 кВ БрАЗ на питание от группы 1Р на ПС 220 кВ БрАЗ от ВЛ 220 кВ Братская ГЭС - БрАЗ II цепь из-за планируемого продления ремонта резервной группы 1Р на ПС 220 кВ БрАЗ до 05.05.2019. Перевод нагрузки группы 5Т на ПС 220 кВ БрАЗ требуется для исключения недопустимой перегрузки по току ВЛ 110 кВ Падунская - Западная с отпайкой на ПС Бикей и ВЛ 110 кВ Падунская - Инкубатор при аварийном отключении II СШ 1 секции на Братской ГЭС. Выполнить после ввода в работу группы 1Р на ПС 220 кВ БрАЗ (ориентировочно после 05.05.2019) | ПС 220 кВ БЛПК. БВР. ПС БЛПК: Чистка изоляции КС-220 ВЛ-220-239. АГ - 1 ч. | 1 | 2019-04-01 | 2019-04-01 | 1 | 2019-04-01 | 2019-04-01 | 1 | 2019-04-01 | 2019-04-01
ВЛ 220 кВ Братская ГЭС – БрАЗ V цепь с отпайкой на ПС БЛПК |  |  |  | В связи с невозможностью реализации режимных указаний в части перевода нагрузки группы 5Т на ПС 220 кВ БрАЗ на питание от группы 1Р на ПС 220 кВ БрАЗ от ВЛ 220 кВ Братская ГЭС - БрАЗ II цепь из-за планируемого продления ремонта резервной группы 1Р на ПС 220 кВ БрАЗ до 05.05.2019. Перевод нагрузки группы 5Т на ПС 220 кВ БрАЗ требуется для исключения недопустимой перегрузки по току ВЛ 110 кВ Падунская - Западная с отпайкой на ПС Бикей и ВЛ 110 кВ Падунская - Инкубатор при аварийном отключении II СШ 1 секции на Братской ГЭС. Выполнить после ввода в работу группы 1Р на ПС 220 кВ БрАЗ (ориентировочно после 05.05.2019) | ПС 220 кВ БЛПК. БВР. ПС БЛПК: Чистка изоляции КС-220 ВЛ 220 кВ БрАЗ-5. АГ - 1 ч. | 1 | 2019-04-25 | 2019-04-25 | 1 | 2019-04-25 | 2019-04-25 | 1 | 2019-04-25 | 2019-04-25
ВЛ 220 кВ Ново-Иркутская ТЭЦ – Правобережная I цепь с отпайкой на ПС Левобережная (ВЛ 220 кВ НИТЭЦ – Правобережная-А) | 1 | 2019-04-15 | 2019-04-15 | Не совмещать с ремонтом КВЛ 110 кВ Правобережная – Кировская II цепь с отпайками | ПС 220 кВ Левобережная. ТР. ТО ЛР-220 ввод А. АГ - 2 ч. | 1 | 2019-04-17 | 2019-04-17 | 1 | 2019-04-17 | 2019-04-17 | 1 | 2019-04-17 | 2019-04-17
ВЛ 220 кВ Ново-Иркутская ТЭЦ – Правобережная II цепь с отпайкой на ПС Левобережная (ВЛ 220 кВ НИТЭЦ – Правобережная-Б) | 1 | 2019-04-22 | 2019-04-22 |  | ПС 220 кВ Левобережная. ТР. ТО ЛР-220 ввод Б. АГ - 2 ч. | 1 | 2019-04-22 | 2019-04-22 | 1 | 2019-04-22 | 2019-04-22 | 1 | 2019-04-22 | 2019-04-22
ВЛ 220 кВ Коршуниха – Рудногорская (ВЛ-249) |  |  |  | В связи с вынужденым режимом в КС Таксимо-Мамакан. Выполнить после 31.05.2019. | ПС 220 кВ Рудногорская. ВПр. ПС Рудногорская: смена уставок ЭПЗ-1636. АГ - 1 ч. | 2 | 2019-04-08 | 2019-04-09
ВЛ 220 кВ Усть-Илимская ГЭС – Таежная II цепь (ВЛ 220 кВ УИГЭС – Таежная-Б) | 4 | 2019-04-22 | 2019-04-25 |  | ПС Таежная: КР ЛР-220 ГЭС-Б с заменой фарфоровой изоляции на полимерную; КР КС 220 ГЭС-Б ф.А, В. АГ - 4 ч. | 4 | 2019-04-22 | 2019-04-25 | 4 | 2019-04-22 | 2019-04-25 | 4 | 2019-04-22 | 2019-04-25
ВЛ 220 кВ Киренга – Улькан (КУ-30) |  |  |  | Отказана в связи с действием вынужденного режима в КС Таксимо - Мамакан. | ПС 220 кВ Улькан. ЗРР. Замера Разъединителей ЛР-30, РП-1-220. АГ - 12 д. | 12 | 2019-04-15 | 2019-04-26
ВЛ 220 кВ Иркутская – Черемхово № 1 с отпайкой на Иркутскую ТЭЦ-11 (ВЛ-215) | 5 | 2019-04-22 | 2019-04-26 |  | ПС 500 кВ Иркутская. ТР. ПВ РЗА КСЗ. АГ - ВЗ. | 5 | 2019-04-22 | 2019-04-26 | 5 | 2019-04-22 | 2019-04-26 | 5 | 2019-04-22 | 2019-04-26
ВЛ 220 кВ Усть-Кут – НПС-6 № 1 | 5 | 2019-04-15 | 2019-04-19 |  | ПС 500 кВ Усть-Кут. ТР. ТО ТТ 220 НПС-6 №1. АГ - 4 ч. | 5 | 2019-04-15 | 2019-04-19 | 5 | 2019-04-15 | 2019-04-19 | 5 | 2019-04-15 | 2019-04-19
ЛЭП 110 кВ
ВЛ 110 кВ Иркутская ТЭЦ-10 блок 5 – ГПП-2 (ВЛ 110 кВ ТЭЦ-10 бл.5 – ГПП-2) | 60 | 2019-04-01 | 2019-05-30 |  | ТЭЦ-10. ТР МКП. ТО Т-5. АГ - 1 д. | 60 | 2019-04-01 | 2019-05-30 | 60 | 2019-04-01 | 2019-05-30 | 60 | 2019-04-01 | 2019-05-30
ВЛ 110 кВ Иркутская ТЭЦ-10 – Урик I цепь (ВЛ 110 кВ ТЭЦ-10 – Урик-А) |  |  |  | Не совмещать с ремотом В-110 ТЭЦ-10 на ПС 220 кВ Ново-Ленино (заявка № 2799). Работы выполнить в мае. | ТЭЦ-10. ТР: ЛР, ЭВ, ТН-Сх ТТ-х/Сх Урик А. АГ - 1 ч. | 2 | 2019-04-15 | 2019-04-16 | 2 | 2019-04-15 | 2019-04-16 | 2 | 2019-04-15 | 2019-04-16
ВЛ 110 кВ Иркутская ТЭЦ-10 – Урик II цепь с отпайкой на ПС Никольск (ВЛ 110 кВ ТЭЦ-10 – Урик-Б) |  |  |  | Не совмещать с ремотом В-110 ТЭЦ-10 на ПС 220 кВ Ново-Ленино (заявка № 2799). Работы выполнить в мае. | ТЭЦ-10. ТР: ЭВ, ТН-Сх ТТ-х/Сх Урик Б. АГ - 1 ч. | 2 | 2019-04-17 | 2019-04-18 | 2 | 2019-04-17 | 2019-04-18 | 2 | 2019-04-17 | 2019-04-18
ВЛ 110 кВ Иркутская ТЭЦ-9 – ГПП-2 с отпайками (ВЛ 110 кВ ТЭЦ-9 – ГПП-2) | 5 | 2019-04-01 | 2019-04-05 |  | ТР ЛР-110 кВ. АГ - 12 ч. | 5 | 2019-04-01 | 2019-04-05 | 5 | 2019-04-01 | 2019-04-05 | 5 | 2019-04-01 | 2019-04-05
ВЛ 110 кВ Иркутская ТЭЦ-9 – Ангарская с отпайкой на ПС Промышленная (ВЛ 110 кВ ТЭЦ-9 – Ангарская) | 3 | 2019-04-08 | 2019-04-10 |  | ТР ЛР-110 кВ. АГ - 12 ч. | 3 | 2019-04-08 | 2019-04-10 | 3 | 2019-04-08 | 2019-04-10 | 3 | 2019-04-08 | 2019-04-10
ВЛ 110 кВ Иркутская ТЭЦ-9 – Мирная (ВЛ 110 кВ ТЭЦ-9 – Мирная) | 2 | 2019-04-22 | 2019-04-23 | Не совмещать с ремонтом I СШ 110 кВ Участока № 1 Иркутской ТЭЦ-9 | ТР ЛР-110 кВ. АГ - 12 ч. | 2 | 2019-04-15 | 2019-04-16 | 2 | 2019-04-15 | 2019-04-16 | 2 | 2019-04-15 | 2019-04-16
ВЛ 110 кВ Ново-Зиминская ТЭЦ – Харик с отпайкой на ПС НПС-Кимельтей (ВЛ 110 кВ НЗТЭЦ – Харик) | 8 | 2019-04-14 16:00 | 2019-04-21 | Не совмещать с ремонтом 2 СШ 110 кВ ПС 500 кВ Тулун | ТР ЛР; ОР ТР ТТ-110 кВ. АГ - 1 д. | 9 | 2019-04-14 16:00 | 2019-04-22
ВЛ 110 кВ БЛПК – Западная II цепь с отпайками | 1 | 2019-04-10 | 2019-04-10 |  | ОАО «ИЭСК» филиал СЭС. КР. Замена гасителей вибрации на проводе. АГ - 1 ч. | 1 | 2019-04-10 | 2019-04-10 | 1 | 2019-04-10 | 2019-04-10 | 1 | 2019-04-10 | 2019-04-10
ВЛ 110 кВ Иркутская ТЭЦ-9 – Водозабор-1 (ВЛ 110 кВ ТЭЦ-9 – Водозабор-1) | 2 | 2019-04-11 | 2019-04-12 | Не свомещать с ремонтом ВЛ 110 кВ Иркутская ТЭЦ-9 - ГПП-2 с отпайками | ОАО «ИЭСК» филиал ЦЭС. КР. Вырубка и подрезка отдельных боковых деревьев пролет опор 14-16, 17-18, 21-24. АГ - 1 ч. | 2 | 2019-04-02 | 2019-04-03 | 2 | 2019-04-02 | 2019-04-03 | 2 | 2019-04-02 | 2019-04-03
ВЛ 110 кВ Лесозавод – Черемхово I цепь с отпайкой на ПС Огнеупоры | 1 | 2019-04-11 | 2019-04-11 | Не совмещать с ремонтом 1АТ Иркутской ТЭЦ-11 | ОАО «ИЭСК» филиал ЦЭС. ТР. ПС 110 кВ Огнеупоры: Чистка изоляции ЛР-110 Ввод А. АГ - 2 ч. | 1 | 2019-04-15 | 2019-04-15 | 1 | 2019-04-15 | 2019-04-15 | 1 | 2019-04-15 | 2019-04-15
ВЛ 110 кВ Лесозавод – Черемхово II цепь с отпайкой на ПС Огнеупоры | 1 | 2019-04-12 | 2019-04-12 | Не совмещать с ремонтом 1АТ Иркутской ТЭЦ-11 | ОАО «ИЭСК» филиал ЦЭС. ТР. ПС 110 кВ Огнеупоры: Чистка изоляции ЛР-110 Ввод Б. АГ - 2 ч. | 1 | 2019-04-16 | 2019-04-16 | 1 | 2019-04-16 | 2019-04-16 | 1 | 2019-04-16 | 2019-04-16
ВЛ 110 кВ Иркутская ТЭЦ-10 – Ново-Ленино с отпайками | 2 | 2019-04-02 | 2019-04-03 |  | ОАО «ИЭСК» филиал ЮЭС. ТР. Вырубка угрожающих деревьев. АГ - 2 ч. | 2 | 2019-04-02 | 2019-04-03 | 2 | 2019-04-02 | 2019-04-03 | 2 | 2019-04-02 | 2019-04-03
ВЛ 110 кВ Ново-Ленино – Еловка с отпайкой на ПС Западная |  |  |  | Не совмещать с ремотом В-110 ТЭЦ-10 на ПС 220 кВ Ново-Ленино (заявка № 2799). Работы выполнить в мае. | ОАО «ИЭСК» филиал ЮЭС. ТР. Вырубка угрожающих деревьев. АГ - 2 ч. | 2 | 2019-04-04 | 2019-04-05 | 2 | 2019-04-04 | 2019-04-05 | 2 | 2019-04-04 | 2019-04-05
КВЛ 110 кВ Правобережная – Кировская II цепь с отпайками | 2 | 2019-04-16 | 2019-04-17 |  | ОАО «ИЭСК» филиал ЮЭС. ТР. Подрезка деревьев. АГ - 2 ч. | 2 | 2019-04-16 | 2019-04-17 | 2 | 2019-04-16 | 2019-04-17 | 2 | 2019-04-16 | 2019-04-17
КВЛ 110 кВ Правобережная – Кировская I цепь с отпайками | 2 | 2019-04-18 | 2019-04-19 |  | ОАО «ИЭСК» филиал ЮЭС. ТР. Подрезка деревьев. АГ - 2 ч. | 2 | 2019-04-18 | 2019-04-19 | 2 | 2019-04-18 | 2019-04-19 | 2 | 2019-04-18 | 2019-04-19
ВЛ 110 кВ Южная – Кировская с отпайками | 2 | 2019-04-23 | 2019-04-24 |  | ОАО «ИЭСК» филиал ЮЭС. ТР. Подрезка деревьев. АГ - 2 ч. | 2 | 2019-04-23 | 2019-04-24 | 2 | 2019-04-23 | 2019-04-24 | 2 | 2019-04-23 | 2019-04-24
ВЛ 110 кВ Иркутская ГЭС – Кировская с отпайками | 2 | 2019-04-25 | 2019-04-26 |  | ОАО «ИЭСК» филиал ЮЭС. ТР. Подрезка деревьев. АГ - 2 ч. | 2 | 2019-04-25 | 2019-04-26 | 2 | 2019-04-25 | 2019-04-26 | 2 | 2019-04-25 | 2019-04-26
ВЛ 110 кВ Иркутская ГЭС – Южная II цепь | 1 | 2019-04-29 | 2019-04-29 |  | ОАО «ИЭСК» филиал ЮЭС. ТР. Замена дефектной изоляции, вырубка угрожающих деревьев. АГ - 2 ч. | 1 | 2019-04-29 | 2019-04-29 | 1 | 2019-04-29 | 2019-04-29 | 1 | 2019-04-29 | 2019-04-29
ВЛ 110 кВ Гидростроитель – Заводская I цепь с отпайками | 1 | 2019-04-16 | 2019-04-16 |  | ПС 110 кВ Гидростроитель. ВПр. ПС Гидростроитель: В ШОН. АГ - 1 ч. | 1 | 2019-04-16 | 2019-04-16
ВЛ 110 кВ Гидростроитель – Заводская II цепь с отпайками | 1 | 2019-04-23 | 2019-04-23 |  | ПС 110 кВ Гидростроитель. ВПр. ПС Гидростроитель: В ШОН. АГ - 1 ч. | 1 | 2019-04-23 | 2019-04-23
КВЛ 110 кВ Правобережная – Кировская I цепь с отпайками | 2 | 2019-04-18 | 2019-04-19 |  | ПС 110 кВ Кировская. ТР. ВВИ Гор.вводов 110 Правобережная А. АГ - 2 ч. | 2 | 2019-04-18 | 2019-04-19 | 2 | 2019-04-18 | 2019-04-19 | 2 | 2019-04-18 | 2019-04-19
ВЛ 110 кВ Южная – Кировская с отпайками | 2 | 2019-04-23 | 2019-04-24 |  | ПС 110 кВ Кировская. ТР. ОПМ Гор.ввод 110 Южная. АГ - 2 ч. | 2 | 2019-04-23 | 2019-04-24 | 2 | 2019-04-23 | 2019-04-24 | 2 | 2019-04-23 | 2019-04-24
ВЛ 110 кВ Усть-Орда – Никольск | 1 | 2019-04-09 | 2019-04-09 | Не совмещать с ремонтом ВЛ 220 кВ Ново-Иркутская ТЭЦ - Правобережная II цепь с отпайкой на ПС Левобережная | ТР: ЛР-110 У.Орда. АГ - 1 ч. | 1 | 2019-04-22 | 2019-04-22 | 1 | 2019-04-22 | 2019-04-22 | 1 | 2019-04-22 | 2019-04-22
ВЛ 110 кВ Иркутская ТЭЦ-10 – Урик II цепь с отпайкой на ПС Никольск (ВЛ 110 кВ ТЭЦ-10 – Урик-Б) |  |  |  | Не совмещать с ремотом В-110 ТЭЦ-10 на ПС 220 кВ Ново-Ленино (заявка № 2799). Работы выполнить в мае. Совместить с работами Иркутской ТЭЦ-10 на ВЛ | ТР: ЛР-110 ТЭЦ-10, ШР-110 Т-2. АГ - 1 ч. | 1 | 2019-04-17 | 2019-04-17 | 1 | 2019-04-25 | 2019-04-25 | 1 | 2019-04-17 | 2019-04-17
ВЛ 110 кВ Иркутская ГЭС – Кировская с отпайками | 2 | 2019-04-25 | 2019-04-26 |  | ПС 110 кВ Центральная. ТР. ВВИ Гор.вводов 110 ГЭС. АГ - 2 ч. | 2 | 2019-04-25 | 2019-04-26 | 2 | 2019-04-25 | 2019-04-26 | 2 | 2019-04-25 | 2019-04-26
ВЛ 110 кВ Южная – Кировская с отпайками | 2 | 2019-04-23 | 2019-04-24 |  | ПС 110 кВ Цимлянская. ТР. тек. рем. ЛР-110 Южная. АГ - 2 ч. | 2 | 2019-04-23 | 2019-04-24 | 2 | 2019-04-23 | 2019-04-24 | 2 | 2019-04-23 | 2019-04-24
ВЛ 110 кВ Иркутская ГЭС – Кировская с отпайками | 2 | 2019-04-25 | 2019-04-26 |  | ПС 110 кВ Цимлянская. ТР. тек. рем. ЛР-110 ГЭС. АГ - 2 ч. | 2 | 2019-04-25 | 2019-04-26 | 2 | 2019-04-25 | 2019-04-26 | 2 | 2019-04-25 | 2019-04-26
ВЛ 110 кВ Ключи тяговая – Юрты (С-60) | 5 | 2019-04-15 | 2019-04-19 |  | ПС 110 кВ Юрты. ВПр. Средний ремонт ШР-110 С-60, РП-1-110. АГ - 4 ч. | 5 | 2019-04-15 | 2019-04-19 | 5 | 2019-04-15 | 2019-04-19 | 5 | 2019-04-15 | 2019-04-19
ВЛ 110 кВ БЛПК – Западная I цепь с отпайками | 1 | 2019-04-08 | 2019-04-08 |  | ПС 220 кВ БЛПК. БВР. ПС БЛПК: чистка изоляции КС-110 ВЛ 110 кВ БЛПК - Западная -А. АГ - 2 ч. | 1 | 2019-04-08 | 2019-04-08 | 1 | 2019-04-08 | 2019-04-08 | 1 | 2019-04-08 | 2019-04-08
ВЛ 110 кВ БЛПК – Западная II цепь с отпайками | 1 | 2019-04-10 | 2019-04-10 |  | ПС 220 кВ БЛПК. БВР. ПС БЛПК: чистка изоляции КС-110 ВЛ 110 кВ БЛПК - Западная-Б. АГ - 2 ч. | 1 | 2019-04-10 | 2019-04-10 | 1 | 2019-04-10 | 2019-04-10 | 1 | 2019-04-10 | 2019-04-10
ВЛ 110 кВ Коршуниха – Хребтовая | 1 | 2019-04-16 | 2019-04-16 |  | ПС Коршуниха. ТР ОР-110 Хребтовая, ЛР-110 Хребтовая. АГ - 1 ч. | 1 | 2019-04-16 | 2019-04-16 | 1 | 2019-04-16 | 2019-04-16 | 1 | 2019-04-16 | 2019-04-16
ВЛ 110 кВ Черная – Коршуниха | 1 | 2019-04-17 | 2019-04-17 | Не совмещать с ремонтом ВМ-110 Заводская-1 на ПС 110 кВ Гидростроитель | ПС Коршуниха: ТР ОР-110 Черная, ЛР-110 Черная. АГ - 1 ч. | 1 | 2019-04-17 | 2019-04-17 | 1 | 2019-04-17 | 2019-04-17 | 1 | 2019-04-17 | 2019-04-17
ВЛ 110 кВ Правобережная – Урик I цепь с отпайками | 1 | 2019-04-29 | 2019-04-29 |  | ПС 220 кВ Правобережная. ТР. тек. рем. ЛР-110 Урик А. АГ - 2 ч. | 1 | 2019-04-29 | 2019-04-29 | 1 | 2019-04-29 | 2019-04-29 | 1 | 2019-04-29 | 2019-04-29
ВЛ 110 кВ ШП-12 | 3 | 2019-04-03 | 2019-04-05 |  | ТР, ТВО ЛР-110 ШП-12А; ТР, ТВО ЛР-110 ШП-12Б. АГ - 8 ч. | 3 | 2019-04-03 | 2019-04-05 | 3 | 2019-04-03 | 2019-04-05 | 3 | 2019-04-03 | 2019-04-05
ВЛ 110 кВ ШП-16 | 1 | 2019-04-16 | 2019-04-16 |  | ПС 500 кВ Иркутская. ТР. ОАПВ. АГ - ВЗ. | 1 | 2019-04-16 | 2019-04-16 | 1 | 2019-04-16 | 2019-04-16 | 1 | 2019-04-16 | 2019-04-16
ВЛ 110 кВ ШП-15 | 1 | 2019-04-16 | 2019-04-16 |  | ПС 500 кВ Иркутская. ТР. ОАПВ. АГ - ВЗ. | 1 | 2019-04-16 | 2019-04-16
ВЛ 110 кВ Иркутская ТЭЦ-10 – Иркутская | 1 | 2019-04-29 | 2019-04-29 | Не совмещать с ремонтом 4 СШ 110 (ГПП-1) | ПС 500 кВ Иркутская. ТР. ОАПВ. АГ - ВЗ. | 1 | 2019-04-15 | 2019-04-15 | 1 | 2019-04-15 | 2019-04-15 | 1 | 2019-04-15 | 2019-04-15
ВЛ 110 кВ Участок № 1 Иркутской ТЭЦ-9 – Мирная (ВЛ 110 кВ ТЭЦ-1 – Мирная) | 1 | 2019-04-09 | 2019-04-09 |  | Участок №1 Иркутской ТЭЦ-9. БВР. Чистка изоляции. АГ - 2 ч. | 1 | 2019-04-09 | 2019-04-09 | 1 | 2019-04-09 | 2019-04-09 | 1 | 2019-04-09 | 2019-04-09
ВЛ 110 кВ Участок № 1 Иркутской ТЭЦ-9 – УП-15 II цепь (ВЛ 110 кВ ТЭЦ-1 – УП-15-Б) | 1 | 2019-04-12 | 2019-04-12 | Не совмещать с ремонтом АТ-1 ПС 220 кВ УП-15 | Участок №1 Иркутской ТЭЦ-9. БВР. Чистка изоляции. АГ - 2 ч. | 1 | 2019-04-11 | 2019-04-11 | 1 | 2019-04-11 | 2019-04-11 | 1 | 2019-04-11 | 2019-04-11
ВЛ 110 кВ Участок № 1 Иркутской ТЭЦ-9 – УП-15 I цепь (ВЛ 110 кВ ТЭЦ-1 – УП-15-А) | 1 | 2019-04-19 | 2019-04-19 | Не совмещать с ремонтом АТ-1 ПС 220 кВ УП-15 | Участок №1 Иркутской ТЭЦ-9. БВР. Чистка изоляции. АГ - 2 ч. | 1 | 2019-04-10 | 2019-04-10 | 1 | 2019-04-10 | 2019-04-10 | 1 | 2019-04-10 | 2019-04-10
Братский ПП 500 кВ
Р-2 | 12 | 2019-04-01 | 2019-04-12 |  | Братский ПП 500 кВ. ТР. Дегазация масла Р-2 и регулировка давления во вводах 500 кВ Р-2. ВВИ Р-2. АГ - 4 ч. | 12 | 2019-04-01 | 2019-04-12 | 1 | 2019-04-26 | 2019-04-26 | 1 | 2019-04-26 | 2019-04-26
В-1-501 | 1 | 2019-04-09 | 2019-04-09 |  | Братский ПП 500 кВ. ЗРР. О АПВ. АГ - 5 мин. | 1 | 2019-04-09 | 2019-04-09 | 1 | 2019-04-09 | 2019-04-09 | 1 | 2019-04-09 | 2019-04-09
В-2-501 | 1 | 2019-04-09 | 2019-04-09 |  | Братский ПП 500 кВ. ЗРР. О АПВ. АГ - 5 мин. | 1 | 2019-04-09 | 2019-04-09 | 1 | 2019-04-09 | 2019-04-09 | 1 | 2019-04-09 | 2019-04-09
В-1-502 | 1 | 2019-04-09 | 2019-04-09 | Поочередно с В-2-502 | Братский ПП 500 кВ. ЗРР. О АПВ. АГ - 5 мин. | 1 | 2019-04-09 | 2019-04-09 | 1 | 2019-04-09 | 2019-04-09 | 1 | 2019-04-09 | 2019-04-09
В-2-502 | 1 | 2019-04-09 | 2019-04-09 | Поочередно с В-1-502 | Братский ПП 500 кВ. ЗРР. О АПВ. АГ - 5 мин. | 1 | 2019-04-09 | 2019-04-09 | 1 | 2019-04-09 | 2019-04-09 | 1 | 2019-04-09 | 2019-04-09
В-1-560 | 1 | 2019-04-12 | 2019-04-12 |  | Братский ПП 500 кВ. ЗРР. О АПВ. АГ - 5 мин. | 1 | 2019-04-12 | 2019-04-12
В-2-560 | 1 | 2019-04-12 | 2019-04-12 |  | Братский ПП 500 кВ. ЗРР. О АПВ. АГ - 5 мин. | 1 | 2019-04-12 | 2019-04-12
В-1-572 | 1 | 2019-04-15 | 2019-04-15 | Поочередно с В-2-572 | Братский ПП 500 кВ. ЗРР. О АПВ. АГ - 5 мин. | 1 | 2019-04-12 | 2019-04-12 | 1 | 2019-04-12 | 2019-04-12 | 1 | 2019-04-12 | 2019-04-12
В-2-572 | 1 | 2019-04-15 | 2019-04-15 | Поочередно с В-1-572 | Братский ПП 500 кВ. ЗРР. О АПВ. АГ - 5 мин. | 1 | 2019-04-12 | 2019-04-12 | 1 | 2019-04-12 | 2019-04-12 | 1 | 2019-04-12 | 2019-04-12
ТН-572 | 1 | 2019-04-15 | 2019-04-15 | Совмещение с ремонтом ВЛ-572 Усть-Илимской ГЭС | Братский ПП 500 кВ. ВПр. К РЗА. АГ - 2 ч. | 1 | 2019-04-08 | 2019-04-08 | 2 | 2019-08-06 | 2019-08-07 | 2 | 2019-04-08 | 2019-04-09
ТН-572 | 3 | 2019-04-15 | 2019-04-17 |  | КР с заменой изоляторов Р-ТН-572 ф. А, В, С. АГ - 4 ч. | 3 | 2019-04-08 | 2019-04-10
В-220 АТ-2 | 1 | 2019-04-19 | 2019-04-19 |  | Братский ПП 500 кВ. ЗРР. О АПВ. АГ - 5 мин. | 1 | 2019-04-19 | 2019-04-19 | 1 | 2019-04-19 | 2019-04-19 | 1 | 2019-04-19 | 2019-04-19
В-220 Опорная-3 | 1 | 2019-04-19 | 2019-04-19 |  | Братский ПП 500 кВ. ЗРР. О АПВ. АГ - 5 мин. | 1 | 2019-04-19 | 2019-04-19 | 1 | 2019-04-19 | 2019-04-19 | 1 | 2019-04-19 | 2019-04-19
В-220 Опорная-3 | 1 | 2019-04-19 | 2019-04-19 |  | Братский ПП 500 кВ. ТР. ОПМ с заменой силикагеля в ВОФ ТТ-220 Опорная-3. АГ - 2 ч. | 1 | 2019-04-19 | 2019-04-19
ШОВ-220 | 1 | 2019-04-19 | 2019-04-19 |  | Братский ПП 500 кВ. ЗРР. О АПВ. АГ - 5 мин. | 1 | 2019-04-19 | 2019-04-19 | 1 | 2019-04-19 | 2019-04-19 | 1 | 2019-04-19 | 2019-04-19
В-220 АТ-1 | 1 | 2019-04-19 | 2019-04-19 |  | Братский ПП 500 кВ. ЗРР. О АПВ. АГ - 5 мин. | 1 | 2019-04-19 | 2019-04-19 | 1 | 2019-04-19 | 2019-04-19 | 1 | 2019-04-19 | 2019-04-19
В-220 НПС-3-1 | 1 | 2019-04-19 | 2019-04-19 |  | Братский ПП 500 кВ. ЗРР. О АПВ. АГ - 5 мин. | 1 | 2019-04-19 | 2019-04-19 | 1 | 2019-04-19 | 2019-04-19 | 1 | 2019-04-19 | 2019-04-19
В-220 НПС-3-2 | 1 | 2019-04-19 | 2019-04-19 |  | Братский ПП 500 кВ. ЗРР. О АПВ. АГ - 5 мин. | 1 | 2019-04-19 | 2019-04-19 | 1 | 2019-04-19 | 2019-04-19 | 1 | 2019-04-19 | 2019-04-19
В-220 Опорная-2 | 2 | 2019-04-24 | 2019-04-25 | с переводом на ОВ | ТР ТТ-220 Опорная-2. АГ - 4 ч. | 2 | 2019-04-24 | 2019-04-25 | 2 | 2019-04-24 | 2019-04-25 | 2 | 2019-04-24 | 2019-04-25
В-220 Опорная-2 | 1 | 2019-04-25 | 2019-04-25 | с переводом на ОВ | Братский ПП 500 кВ. ЗРР. О АПВ. АГ - 5 мин. | 1 | 2019-04-25 | 2019-04-25 | 1 | 2019-04-19 | 2019-04-19 | 1 | 2019-04-25 | 2019-04-25
Р-1 | 1 | 2019-04-25 | 2019-04-25 |  | Братский ПП 500 кВ. ТР. Регулировка давления во вводах 500 кВ Р-1. АГ - 4 ч. | 1 | 2019-04-25 | 2019-04-25 | 1 | 2019-04-25 | 2019-04-25 | 1 | 2019-04-25 | 2019-04-25
ПС 110 кВ Балаганск
СВ-110 | 1 | 2019-04-01 | 2019-04-01 |  | ПС 110 кВ Балаганск. ИСП. ХА баки, ввода, ХрА ввода. АГ - 2 ч. | 1 | 2019-04-01 | 2019-04-01
ПС 110 кВ Белореченская
СВ-110 | 1 | 2019-04-03 | 2019-04-03 |  | ПС 110 кВ Белореченская. ТР. ОАПВ. АГ - ВЗ. | 1 | 2019-04-03 | 2019-04-03 | 1 | 2019-04-03 | 2019-04-03 | 1 | 2019-04-03 | 2019-04-03
ПС 110 кВ Бирюса
БСК-35 | 5 | 2019-04-22 | 2019-04-26 |  | ПС 110 кВ Бирюса. ТР. Текущий ремонт БСК-35. АГ - 4 ч. | 5 | 2019-04-22 | 2019-04-26 | 5 | 2019-04-22 | 2019-04-26 | 5 | 2019-04-22 | 2019-04-26
ПС 110 кВ Вокзальная
СВ-110 | 1 | 2019-04-03 | 2019-04-03 |  | ПС 110 кВ Вокзальная. ТР. ОАПВ. АГ - ВЗ. | 1 | 2019-04-03 | 2019-04-03 | 1 | 2019-04-03 | 2019-04-03 | 1 | 2019-04-03 | 2019-04-03
ПС 110 кВ Гидростроитель
ВМ-110 Заводская-1 | 5 | 2019-04-15 | 2019-04-19 | Не совмещать с ремонтом ВЛ 110 кВ Черная – Коршуниха | ПС 110 кВ Гидростроитель. ВПр. В РЗА. АГ - 4 ч. | 5 | 2019-04-15 | 2019-04-19
ВМ-110 Заводская-2 | 5 | 2019-04-22 | 2019-04-26 | ВЛ 220 кВ Братская ГЭС – БрАЗ V цепь с отпайкой на ПС БЛПК. | ПС 110 кВ Гидростроитель. ВПр. В РЗА. АГ - 4 ч. | 5 | 2019-04-22 | 2019-04-26
ПС 110 кВ Городская
В-110 Т-2 | 2 | 2019-04-16 | 2019-04-17 |  | ПС 110 кВ Городская. ТР. тек. рем. Т-2, РПН Т-2 ОПМ. АГ - 2 ч. | 2 | 2019-04-16 | 2019-04-17 | 2 | 2019-04-16 | 2019-04-17 | 2 | 2019-04-16 | 2019-04-17
В-110 Т-1 | 2 | 2019-04-18 | 2019-04-19 |  | ПС 110 кВ Городская. ТР. тек. рем. Т-1, РПН Т-1 ОПМ. АГ - 2 ч. | 2 | 2019-04-18 | 2019-04-19 | 2 | 2019-04-18 | 2019-04-19 | 2 | 2019-04-18 | 2019-04-19
ПС 110 кВ Еловка
В-110 Т-1 | 1 | 2019-04-04 | 2019-04-04 | Не совмещать с ремотом В-110 ТЭЦ-10 на ПС 220 кВ Ново-Ленино (заявка № 2799). Работы выполнить в мае. Не совмещать с ремонтом ВЛ 110 кВ Иркутская ТЭЦ-10 - Ново-Ленино с отпайками | ПС 110 кВ Еловка. ТР. ОАПВ. АГ - ВЗ. | 1 | 2019-04-02 | 2019-04-02 | 1 | 2019-04-02 | 2019-04-02 | 1 | 2019-04-02 | 2019-04-02
В-110 Т-2 | 1 | 2019-04-04 | 2019-04-04 | Не совмещать с ремотом В-110 ТЭЦ-10 на ПС 220 кВ Ново-Ленино (заявка № 2799). Работы выполнить в мае. Не совмещать с ремонтом ВЛ 110 кВ Иркутская ТЭЦ-10 - Ново-Ленино с отпайками | ПС 110 кВ Еловка. ТР. ОАПВ. АГ - ВЗ. | 1 | 2019-04-02 | 2019-04-02 | 1 | 2019-04-02 | 2019-04-02 | 1 | 2019-04-02 | 2019-04-02
СВ-110 | 1 | 2019-04-04 | 2019-04-04 | Не совмещать с ремотом В-110 ТЭЦ-10 на ПС 220 кВ Ново-Ленино (заявка № 2799). Работы выполнить в мае. Не совмещать с ремонтом ВЛ 110 кВ Иркутская ТЭЦ-10 - Ново-Ленино с отпайками | ПС 110 кВ Еловка. ТР. ОАПВ. АГ - ВЗ. | 1 | 2019-04-02 | 2019-04-02 | 1 | 2019-04-02 | 2019-04-02 | 1 | 2019-04-02 | 2019-04-02
ПС 110 кВ Ерши
В-110 Т-1 | 2 | 2019-04-29 | 2019-04-30 |  | ПС 110 кВ Ерши. ТР. тек. рем. Т-1, ВВИ Вводов 110 Т-1, ВВИ ОПН нейтрали Т-1, ВВИ Т-1. АГ - 2 ч. | 2 | 2019-04-29 | 2019-04-30 | 2 | 2019-04-29 | 2019-04-30 | 2 | 2019-04-29 | 2019-04-30
ПС 110 кВ Жигалово
1 СШ-110 кВ | 1 | 2019-04-23 | 2019-04-23 |  | ПС 110 кВ Жигалово. БВР. ОПМ: ТН-110-1, ТТ-110 Знаменка. АГ - 1 ч. | 1 | 2019-04-23 | 2019-04-23 | 1 | 2019-04-23 | 2019-04-23 | 1 | 2019-04-23 | 2019-04-23
2 СШ-110 кВ | 1 | 2019-04-24 | 2019-04-24 |  | ПС 110 кВ Жигалово. БВР. ОПМ: ТН-110-2, ТТ-110 Качуг. АГ - 1 ч. | 1 | 2019-04-24 | 2019-04-24 | 1 | 2019-04-24 | 2019-04-24 | 1 | 2019-04-24 | 2019-04-24
СВ-110 | 1 | 2019-04-25 | 2019-04-25 |  | ПС 110 кВ Жигалово. БВР. ОПМ: СВ-110, ТТ СВ-110. АГ - 1 ч. | 1 | 2019-04-25 | 2019-04-25 | 1 | 2019-04-25 | 2019-04-25 | 1 | 2019-04-25 | 2019-04-25
ПС 110 кВ Западная
ВМ-110 БЛПК-А | 1 | 2019-04-29 | 2019-04-29 |  | ПС 110 кВ Западная. ТР. ОПМ из вводов ВМ-110 БЛПК-А. АГ - 2 ч. | 1 | 2019-04-29 | 2019-04-29
ВМ-110 Инкубатор | 1 | 2019-04-30 | 2019-04-30 |  | ПС 110 кВ Западная. ТР. ОПМ из вводов ВМ-110 Инкубатор. АГ - 2 ч. | 1 | 2019-04-30 | 2019-04-30
ПС 110 кВ Качуг
БСК-35 | 1 | 2019-04-29 | 2019-04-29 |  | ТР: БСК-35. АГ - 1 ч. | 1 | 2019-04-29 | 2019-04-29 | 1 | 2019-04-29 | 2019-04-29 | 1 | 2019-04-29 | 2019-04-29
ПС 110 кВ Кировская
ШСВ-110 | 1 | 2019-04-16 | 2019-04-16 | Не совмещать с ремонтом ВЛ 220 кВ Ново-Иркутская ТЭЦ - Правобережная I цепь с отпайкой на ПС Левобережная | ПС 110 кВ Кировская. ВПр. Опробование АПВ. АГ - 15 мин. | 1 | 2019-04-15 | 2019-04-15 | 1 | 2019-04-15 | 2019-04-15 | 1 | 2019-04-15 | 2019-04-15
В-110 Правобережная «Б» | 1 | 2019-04-16 | 2019-04-16 |  | ПС 110 кВ Кировская. ВПр. Опробование АПВ. АГ - 15 мин. | 1 | 2019-04-16 | 2019-04-16 | 1 | 2019-04-16 | 2019-04-16 | 1 | 2019-04-16 | 2019-04-16
В-110 Правобережная «А» | 1 | 2019-04-18 | 2019-04-18 |  | ПС 110 кВ Кировская. ВПр. Опробование АПВ. АГ - 15 мин. | 1 | 2019-04-18 | 2019-04-18 | 1 | 2019-04-18 | 2019-04-18 | 1 | 2019-04-18 | 2019-04-18
В-110 Южная | 2 | 2019-04-23 | 2019-04-24 |  | ПС 110 кВ Кировская. ТР. ТО, опробование АПВ. АГ - 2 ч. | 2 | 2019-04-23 | 2019-04-24 | 2 | 2019-04-23 | 2019-04-24 | 2 | 2019-04-23 | 2019-04-24
В-110 ГЭС | 2 | 2019-04-25 | 2019-04-26 |  | ПС 110 кВ Кировская. ТР. ТО, опробование АПВ. АГ - 2 ч. | 2 | 2019-04-25 | 2019-04-26 | 2 | 2019-04-25 | 2019-04-26 | 2 | 2019-04-25 | 2019-04-26
ПС 110 кВ Куйтун
ЭВ-110 Ново-Зиминская ТЭЦ | 12 | 2019-04-01 | 2019-04-12 | с переводом на ОВ | ПС 110 кВ Куйтун. ВПр. Профвосстановление АУВ и КСЗ ВЛ-110 Ново-Зиминская ТЭЦ-Куйтун.,,опробование ТАПВ. АГ - 5 мин. | 12 | 2019-04-01 | 2019-04-12 | 12 | 2019-04-01 | 2019-04-12 | 12 | 2019-04-01 | 2019-04-12
ЭВ-110 Ново-Зиминская ТЭЦ | 1 | 2019-04-12 | 2019-04-12 | с переводом на ОВ | ПС 110 кВ Куйтун. БВР. для опробования ТАПВ. АГ - 5 мин. | 1 | 2019-04-12 | 2019-04-12
ПС 110 кВ Лесозавод
МВ-110 «Белореченск» | 1 | 2019-04-01 | 2019-04-01 |  | ПС 110 кВ Лесозавод. ТР. ОАПВ. АГ - ВЗ. | 1 | 2019-04-01 | 2019-04-01 | 1 | 2019-04-01 | 2019-04-01 | 1 | 2019-04-01 | 2019-04-01
СОВ-110 | 1 | 2019-04-01 | 2019-04-01 |  | ПС 110 кВ Лесозавод. ТР. ОАПВ. АГ - ВЗ. | 1 | 2019-04-01 | 2019-04-01 | 1 | 2019-04-01 | 2019-04-01 | 1 | 2019-04-01 | 2019-04-01
МВ-110 «Черемхово Б» | 1 | 2019-04-02 | 2019-04-02 |  | ПС 110 кВ Лесозавод. ТР. ОАПВ. АГ - ВЗ. | 1 | 2019-04-02 | 2019-04-02 | 1 | 2019-04-02 | 2019-04-02 | 1 | 2019-04-02 | 2019-04-02
МВ-110 «Черемхово А» | 1 | 2019-04-02 | 2019-04-02 |  | ПС 110 кВ Лесозавод. ТР. ОАПВ, ТК ШДЭ-2801. АГ - ВЗ. | 1 | 2019-04-02 | 2019-04-02 | 1 | 2019-04-02 | 2019-04-02 | 1 | 2019-04-02 | 2019-04-02
МВ-110 «Мальта» | 1 | 2019-04-02 | 2019-04-02 |  | ПС 110 кВ Лесозавод. ТР. ОАПВ. АГ - ВЗ. | 1 | 2019-04-02 | 2019-04-02 | 1 | 2019-04-02 | 2019-04-02 | 1 | 2019-04-02 | 2019-04-02
ПС 110 кВ Мирная
СВ-110 | 1 | 2019-04-03 | 2019-04-03 |  | ПС 110 кВ Мирная. ТР. ОАПВ. АГ - ВЗ. | 1 | 2019-04-03 | 2019-04-03 | 1 | 2019-04-03 | 2019-04-03 | 1 | 2019-04-03 | 2019-04-03
ПС 110 кВ Никольск
СП-110 | 2 | 2019-04-09 | 2019-04-10 | Не совмещать с ремонтом ВЛ 220 кВ Ново-Иркутская ТЭЦ - Правобережная II цепь с отпайкой на ПС Левобережная | ТР: СР-110-1 ОПМ: ТН-110. АГ - 1 ч. | 2 | 2019-04-22 | 2019-04-23 | 2 | 2019-04-22 | 2019-04-23 | 2 | 2019-04-22 | 2019-04-23
1 СШ-110 кВ | 2 | 2019-04-09 | 2019-04-10 | Не совмещать с ремонтом ВЛ 220 кВ Ново-Иркутская ТЭЦ - Правобережная II цепь с отпайкой на ПС Левобережная | ТР: ШР-110 Т-1, СР-110-1, ЛР-110 Усть-Орда. АГ - 1 ч. | 2 | 2019-04-22 | 2019-04-23 | 2 | 2019-04-22 | 2019-04-23 | 2 | 2019-04-22 | 2019-04-23
2 СШ-110 кВ | 2 | 2019-04-11 | 2019-04-12 | Не совмещать с ремонтом СВ-110 на ПС 110 кВ Жигалово | ТР: ШР-110 Т-2, СР-110-2, ЛР-110 ТЭЦ-10 Б. АГ - 1 ч. | 2 | 2019-04-25 | 2019-04-26 | 2 | 2019-04-25 | 2019-04-26 | 2 | 2019-04-25 | 2019-04-26
СП-110 | 2 | 2019-04-11 | 2019-04-12 | Не совмещать с ремонтом СВ-110 на ПС 110 кВ Жигалово | ТР: СР-110-2. АГ - 1 ч. | 2 | 2019-04-25 | 2019-04-26 | 2 | 2019-04-25 | 2019-04-26 | 2 | 2019-04-25 | 2019-04-26
ПС 110 кВ Оса
В-110 Тихоновка А | 1 | 2019-04-15 | 2019-04-15 |  | ПС 110 кВ Оса. ЗРР. Опробование ТАПВ. АГ - 15 мин. | 1 | 2019-04-15 | 2019-04-15 | 1 | 2019-04-15 | 2019-04-15 | 1 | 2019-04-15 | 2019-04-15
В-110 Черемхово | 1 | 2019-04-15 | 2019-04-15 |  | ПС 110 кВ Оса. ЗРР. Опробование ТАПВ. АГ - 15 мин. | 1 | 2019-04-15 | 2019-04-15 | 1 | 2019-04-15 | 2019-04-15 | 1 | 2019-04-15 | 2019-04-15
ОВ-110 | 1 | 2019-04-16 | 2019-04-16 |  | ПС 110 кВ Оса. ЗРР. Опробование ТАПВ. АГ - 15 мин. | 1 | 2019-04-16 | 2019-04-16 | 1 | 2019-04-16 | 2019-04-16 | 1 | 2019-04-16 | 2019-04-16
ШСВ-110 | 1 | 2019-04-16 | 2019-04-16 |  | ПС 110 кВ Оса. ЗРР. Опробование ТАПВ. АГ - 15 мин. | 1 | 2019-04-16 | 2019-04-16 | 1 | 2019-04-16 | 2019-04-16 | 1 | 2019-04-16 | 2019-04-16
В-110 Н.Уда А | 1 | 2019-04-17 | 2019-04-17 |  | ПС 110 кВ Оса. ЗРР. Опробование ТАПВ. АГ - 15 мин. | 1 | 2019-04-17 | 2019-04-17 | 1 | 2019-04-17 | 2019-04-17 | 1 | 2019-04-17 | 2019-04-17
В-110 Н.Уда Б | 1 | 2019-04-17 | 2019-04-17 |  | ПС 110 кВ Оса. ЗРР. Опробование ТАПВ. АГ - 15 мин. | 1 | 2019-04-17 | 2019-04-17 | 1 | 2019-04-17 | 2019-04-17 | 1 | 2019-04-17 | 2019-04-17
ПС 110 кВ Силикатная
БСК-1 | 2 | 2019-04-16 | 2019-04-17 |  | ПС 110 кВ Силикатная. ТР. Текущий ремонт и профилактические испытания БСК-1-10. АГ - 2 ч. | 2 | 2019-04-16 | 2019-04-17 | 2 | 2019-04-16 | 2019-04-17 | 2 | 2019-04-16 | 2019-04-17
БСК-2 | 2 | 2019-04-18 | 2019-04-19 |  | ПС 110 кВ Силикатная. ТР. Текущий ремонт и профилактические испытания БСК-2-10. АГ - 2 ч. | 2 | 2019-04-18 | 2019-04-19 | 2 | 2019-04-18 | 2019-04-19 | 2 | 2019-04-18 | 2019-04-19
ПС 110 кВ Спутник
СП-110 | 1 | 2019-04-26 | 2019-04-26 |  | тек. рем. ТР-110 Т-3. АГ - 2 ч. | 1 | 2019-04-26 | 2019-04-26 | 1 | 2019-04-26 | 2019-04-26 | 1 | 2019-04-26 | 2019-04-26
ПС 110 кВ Студенческая
2СШ 110 кВ | 2 | 2019-04-11 | 2019-04-12 |  | ПС 110 кВ Студенческая. ТР. тек. рем. ОД и КЗ-110 Т-2, тек. рем. Т-2. АГ - 2 ч. | 2 | 2019-04-11 | 2019-04-12 | 2 | 2019-04-11 | 2019-04-12 | 2 | 2019-04-11 | 2019-04-12
1СШ 110 кВ | 2 | 2019-04-18 | 2019-04-19 | Из-за переноса работ по ПС 220 кВ Левобережная (работает одна бригада) | ПС 110 кВ Студенческая. ТР. тек. рем. ОД и КЗ-110 Т-1, тек. рем. Т-1. АГ - 2 ч. | 2 | 2019-04-15 | 2019-04-16 | 2 | 2019-04-15 | 2019-04-16 | 2 | 2019-04-15 | 2019-04-16
ПС 110 кВ Урик
В-110 ТЭЦ-10 А | 1 | 2019-04-01 | 2019-04-01 |  | ПС 110 кВ Урик. ЗРР. Комплект РЗА ВЛ-110кВ Иркутская ТЭЦ-10 – Урик I цепь: опробование. АГ - 15 мин. | 1 | 2019-04-01 | 2019-04-01 | 1 | 2019-04-01 | 2019-04-01 | 1 | 2019-04-01 | 2019-04-01
В-110 ТЭЦ-10 Б | 1 | 2019-04-01 | 2019-04-01 |  | ПС 110 кВ Урик. ЗРР. Комплект РЗА ВЛ-110кВ Иркутская ТЭЦ-10 – Урик II цепь: опробование. АГ - 15 мин. | 1 | 2019-04-01 | 2019-04-01 | 1 | 2019-04-01 | 2019-04-01 | 1 | 2019-04-01 | 2019-04-01
В-110 Правобережная Б | 1 | 2019-04-02 | 2019-04-02 |  | ПС 110 кВ Урик. ЗРР. Комплект РЗА ВЛ-110кВ Правобережная – Урик II цепь: опробование. АГ - 15 мин. | 1 | 2019-04-02 | 2019-04-02 | 1 | 2019-04-02 | 2019-04-02 | 1 | 2019-04-02 | 2019-04-02
В-110 Усть-Орда А | 1 | 2019-04-03 | 2019-04-03 |  | ПС 110 кВ Урик. ЗРР. Комплект РЗА ВЛ-110кВ Урик – Усть Орда I цепь: опробование. АГ - 15 мин. | 1 | 2019-04-03 | 2019-04-03 | 1 | 2019-04-03 | 2019-04-03 | 1 | 2019-04-03 | 2019-04-03
В-110 Усть-Орда Б | 1 | 2019-04-03 | 2019-04-03 |  | ПС 110 кВ Урик. ЗРР. Комплект РЗА ВЛ-110кВ Урик – Усть Орда II цепь: опробование. АГ - 15 мин. | 1 | 2019-04-03 | 2019-04-03 | 1 | 2019-04-03 | 2019-04-03 | 1 | 2019-04-03 | 2019-04-03
ШСВ-110 | 1 | 2019-04-04 | 2019-04-04 |  | ПС 110 кВ Урик. ЗРР. Комплект РЗА ШСВ-110кВ: опробование. АГ - 15 мин. | 1 | 2019-04-04 | 2019-04-04 | 1 | 2019-04-04 | 2019-04-04 | 1 | 2019-04-04 | 2019-04-04
ОВ-110 | 1 | 2019-04-04 | 2019-04-04 |  | ПС 110 кВ Урик. ЗРР. Комплект РЗА №1, №2 ОВ-110кВ: опробование. АГ - 15 мин. | 1 | 2019-04-04 | 2019-04-04 | 1 | 2019-04-04 | 2019-04-04 | 1 | 2019-04-04 | 2019-04-04
В-110 Правобережная А | 1 | 2019-04-29 | 2019-04-29 | Совместить с ремонтом ВЛ | ПС 110 кВ Урик. ЗРР. Комплект РЗА ВЛ-110кВ Правобережная – Урик I цепь: опробование. АГ - 15 мин. | 1 | 2019-04-02 | 2019-04-02 | 1 | 2019-04-02 | 2019-04-02 | 1 | 2019-04-02 | 2019-04-02
ПС 110 кВ Усть-Орда
В-110 Никольск | 1 | 2019-04-09 | 2019-04-09 | Совместить с ремонтом ВЛ | ПС 110 кВ Усть-Орда. ЗРР. Комплект РЗА ВЛ-110кВ Усть Орда - Никольск: опробование. АГ - 15 мин. | 1 | 2019-04-29 | 2019-04-29 | 1 | 2019-04-29 | 2019-04-29 | 1 | 2019-04-29 | 2019-04-29
В-110 Баяндай А | 1 | 2019-04-30 | 2019-04-30 |  | ПС 110 кВ Усть-Орда. ЗРР. Комплект РЗА ВЛ-110кВ Усть Орда – Баяндай I цепь. АГ - 15 мин. | 1 | 2019-04-30 | 2019-04-30 | 1 | 2019-04-30 | 2019-04-30 | 1 | 2019-04-30 | 2019-04-30
В-110 Баяндай Б | 1 | 2019-04-30 | 2019-04-30 |  | ПС 110 кВ Усть-Орда. ЗРР. Комплект РЗА ВЛ-110кВ Усть Орда – Баяндай II цепь. АГ - 15 мин. | 1 | 2019-04-30 | 2019-04-30 | 1 | 2019-04-30 | 2019-04-30 | 1 | 2019-04-30 | 2019-04-30
В-110 Тихоновка | 1 | 2019-04-30 | 2019-04-30 | Не совмещать с ремонтом ВЛ 110 кВ Правобережная - Урик I цепь с отпайками | ПС 110 кВ Усть-Орда. ЗРР. Комплект РЗА ВЛ-110кВ Усть Орда - Тихоновка: опробование. АГ - 15 мин. | 1 | 2019-04-29 | 2019-04-29 | 1 | 2019-04-29 | 2019-04-29 | 1 | 2019-04-29 | 2019-04-29
ПС 110 кВ Цимлянская
В-110 Т-1 | 2 | 2019-04-23 | 2019-04-24 |  | ПС 110 кВ Цимлянская. ТР. тек. рем. ЛР-110 Южная. АГ - 2 ч. | 2 | 2019-04-23 | 2019-04-24 | 2 | 2019-04-23 | 2019-04-24 | 2 | 2019-04-23 | 2019-04-24
В-110 Т-2 (Т-3) | 2 | 2019-04-25 | 2019-04-26 |  | ПС 110 кВ Цимлянская. ТР. тек. рем. ЛР-110 ГЭС. АГ - 2 ч. | 2 | 2019-04-25 | 2019-04-26 | 2 | 2019-04-25 | 2019-04-26 | 2 | 2019-04-25 | 2019-04-26
ПС 110 кВ Шеберта
СВ-110 | 1 | 2019-04-15 | 2019-04-15 |  | ПС 110 кВ Шеберта. ЗРР. Опробование ТАПВ. АГ - 5 мин. | 1 | 2019-04-15 | 2019-04-15 | 1 | 2019-04-15 | 2019-04-15 | 1 | 2019-04-15 | 2019-04-15
ЭВ-110 Тулун-Б | 1 | 2019-04-16 | 2019-04-16 |  | ПС 110 кВ Шеберта. ЗРР. Опробование ТАПВ. АГ - 5 мин. | 1 | 2019-04-16 | 2019-04-16 | 1 | 2019-04-16 | 2019-04-16 | 1 | 2019-04-16 | 2019-04-16
ЭВ-110 Тулун-А | 1 | 2019-04-16 | 2019-04-16 |  | ПС 110 кВ Шеберта. ЗРР. Опробование ТАПВ. АГ - 5 мин. | 1 | 2019-04-16 | 2019-04-16 | 1 | 2019-04-16 | 2019-04-16 | 1 | 2019-04-16 | 2019-04-16
ЭВ-110 Нижнеудинск | 1 | 2019-04-17 | 2019-04-17 |  | ПС 110 кВ Шеберта. ЗРР. Опробование ТАПВ. АГ - 5 мин. | 1 | 2019-04-17 | 2019-04-17 | 1 | 2019-04-17 | 2019-04-17 | 1 | 2019-04-17 | 2019-04-17
ЭВ-110 Худоелань | 1 | 2019-04-17 | 2019-04-17 |  | ПС 110 кВ Шеберта. ЗРР. Опробование ТАПВ. АГ - 5 мин. | 1 | 2019-04-17 | 2019-04-17 | 1 | 2019-04-17 | 2019-04-17 | 1 | 2019-04-17 | 2019-04-17
ОВ-110 | 1 | 2019-04-18 | 2019-04-18 |  | ПС 110 кВ Шеберта. ЗРР. Опробование ТАПВ. АГ - 5 мин. | 1 | 2019-04-18 | 2019-04-18 | 1 | 2019-04-18 | 2019-04-18 | 1 | 2019-04-18 | 2019-04-18
ПС 110 кВ Южная
В-110 ГЭС «Б» | 1 | 2019-04-29 | 2019-04-29 |  | ПС 110 кВ Южная. ВПр. Опробование АПВ. АГ - 15 мин. | 1 | 2019-04-29 | 2019-04-29 | 1 | 2019-04-29 | 2019-04-29 | 1 | 2019-04-29 | 2019-04-29
ПС 110 кВ Юрты
СВ-110 | 1 | 2019-04-02 | 2019-04-02 | с включением ремонтной перемычки | ПС 110 кВ Юрты. ВПр. Опробование ТАПВ. АГ - 5 мин. | 1 | 2019-04-02 | 2019-04-02 | 1 | 2019-04-02 | 2019-04-02 | 1 | 2019-04-02 | 2019-04-02
РП-110 | 5 | 2019-04-15 | 2019-04-19 |  | ПС 110 кВ Юрты. СР. Средний ремонт РП-1-110. АГ - 4 ч. | 5 | 2019-04-15 | 2019-04-19 | 5 | 2019-04-15 | 2019-04-19 | 5 | 2019-04-15 | 2019-04-19
1 с.ш. 110 кВ | 5 | 2019-04-15 | 2019-04-19 |  | Средний ремонт ШР-110 С-60,СР-1-110, ТР-110 Т-1. АГ - 4 ч. | 5 | 2019-04-15 | 2019-04-19 | 5 | 2019-04-15 | 2019-04-19 | 5 | 2019-04-15 | 2019-04-19
СВ-110 | 5 | 2019-04-15 | 2019-04-19 |  | Средний ремонт СР-1-110. АГ - 4 ч. | 5 | 2019-04-15 | 2019-04-19 | 5 | 2019-04-15 | 2019-04-19 | 5 | 2019-04-15 | 2019-04-19
ПС 220 кВ Байкальская
ШСВ-110 | 1 | 2019-04-05 | 2019-04-05 |  | ПС 220 кВ Байкальская. ВПр. Опробование АПВ. АГ - 15 мин. | 1 | 2019-04-05 | 2019-04-05 | 1 | 2019-04-05 | 2019-04-05 | 1 | 2019-04-05 | 2019-04-05
В-110 АТ-1 | 1 | 2019-04-10 | 2019-04-10 |  | ПС 220 кВ Байкальская. ВПр. Опробование АПВ. АГ - 15 мин. | 1 | 2019-04-10 | 2019-04-10 | 1 | 2019-04-10 | 2019-04-10 | 1 | 2019-04-10 | 2019-04-10
В-220 АТ-1 | 1 | 2019-04-10 | 2019-04-10 |  | ПС 220 кВ Байкальская. ВПр. Опробование АПВ. АГ - 15 мин. | 1 | 2019-04-10 | 2019-04-10 | 1 | 2019-04-10 | 2019-04-10 | 1 | 2019-04-10 | 2019-04-10
В-220 АТ-2 | 1 | 2019-04-11 | 2019-04-11 |  | ПС 220 кВ Байкальская. ВПр. Опробование АПВ. АГ - 15 мин. | 1 | 2019-04-11 | 2019-04-11 | 1 | 2019-04-11 | 2019-04-11 | 1 | 2019-04-11 | 2019-04-11
В-110 АТ-2 | 1 | 2019-04-11 | 2019-04-11 |  | ПС 220 кВ Байкальская. ВПр. Опробование АПВ. АГ - 15 мин. | 1 | 2019-04-11 | 2019-04-11 | 1 | 2019-04-11 | 2019-04-11 | 1 | 2019-04-11 | 2019-04-11
ОМВ-110 | 1 | 2019-04-11 | 2019-04-11 |  | ПС 220 кВ Байкальская. ВПр. Опробование АПВ. АГ - 15 мин. | 1 | 2019-04-11 | 2019-04-11 | 1 | 2019-04-11 | 2019-04-11 | 1 | 2019-04-11 | 2019-04-11
ПС 220 кВ БЛПК
ВМ-220-239 | 1 | 2019-04-01 | 2019-04-01 | В связи с невозможностью реализации режимных указаний в части перевода нагрузки группы 5Т на ПС 220 кВ БрАЗ на питание от группы 1Р на ПС 220 кВ БрАЗ от ВЛ 220 кВ Братская ГЭС - БрАЗ II цепь из-за планируемого продления ремонта резервной группы 1Р на ПС 220 кВ БрАЗ до 05.05.2019. Перевод нагрузки группы 5Т на ПС 220 кВ БрАЗ требуется для исключения недопустимой перегрузки по току ВЛ 110 кВ Падунская - Западная с отпайкой на ПС Бикей и ВЛ 110 кВ Падунская - Инкубатор при аварийном отключении II СШ 1 секции на Братской ГЭС. Выполнить после ввода в работу группы 1Р на ПС 220 кВ БрАЗ (ориентировочно после 05.05.2019) | ПС 220 кВ БЛПК. ЗРР. О ТАПВ. АГ - 5 мин. | 1 | 2019-04-01 | 2019-04-01 | 1 | 2019-04-01 | 2019-04-01 | 1 | 2019-04-01 | 2019-04-01
ТН-2-220 | 1 | 2019-04-02 | 2019-04-02 |  | ПС 220 кВ БЛПК. ТР. Чистка изоляции ТН-2-220. АГ - 1 ч. | 1 | 2019-04-02 | 2019-04-02 | 1 | 2019-04-02 | 2019-04-02 | 1 | 2019-04-02 | 2019-04-02
1ОВ-110 | 1 | 2019-04-02 | 2019-04-02 |  | ВКЛ. Замена ВМ-110 Промбаза-А для О АПВ. АГ - 5 мин. | 1 | 2019-04-02 | 2019-04-02 | 1 | 2019-04-02 | 2019-04-02 | 1 | 2019-04-02 | 2019-04-02
1ОВ-110 | 1 | 2019-04-03 | 2019-04-03 |  | ВКЛ. Замена ВМ-110 Хлорный-А для О АПВ. АГ - 5 мин. | 1 | 2019-04-03 | 2019-04-03 | 1 | 2019-04-03 | 2019-04-03 | 1 | 2019-04-03 | 2019-04-03
ВМ-110 АТ-1 | 1 | 2019-04-03 | 2019-04-03 |  | ПС 220 кВ БЛПК. ЗРР. О АПВ. АГ - 5 мин. | 1 | 2019-04-03 | 2019-04-03 | 1 | 2019-04-03 | 2019-04-03 | 1 | 2019-04-03 | 2019-04-03
ВМ-110 АТ-2 | 1 | 2019-04-03 | 2019-04-03 |  | ПС 220 кВ БЛПК. ЗРР. О АПВ. АГ - 5 мин. | 1 | 2019-04-03 | 2019-04-03 | 1 | 2019-04-03 | 2019-04-03 | 1 | 2019-04-03 | 2019-04-03
1ОВ-110 | 1 | 2019-04-04 | 2019-04-04 |  | ВКЛ. Замена ВМ-110 Насосная-Б для О АПВ. АГ - 5 мин. | 1 | 2019-04-04 | 2019-04-04 | 1 | 2019-04-04 | 2019-04-04 | 1 | 2019-04-04 | 2019-04-04
ТН-1-220 | 1 | 2019-04-04 | 2019-04-04 |  | ПС 220 кВ БЛПК. ТР. Чистка изоляции и ОПМ с ТН-1-220. К РЗА. АГ - 2 ч. | 1 | 2019-04-04 | 2019-04-04 | 1 | 2019-04-04 | 2019-04-04 | 1 | 2019-04-04 | 2019-04-04
1ОВ-110 | 1 | 2019-04-04 | 2019-04-04 |  | ВКЛ. Замена ВМ-110 Насосная-А для О АПВ. АГ - 5 мин. | 1 | 2019-04-04 | 2019-04-04 | 1 | 2019-04-04 | 2019-04-04 | 1 | 2019-04-04 | 2019-04-04
СВМ-220 | 1 | 2019-04-05 | 2019-04-05 |  | ПС 220 кВ БЛПК. ЗРР. О ТАПВ. АГ - 5 мин. | 1 | 2019-04-05 | 2019-04-05 | 1 | 2019-04-05 | 2019-04-05 | 1 | 2019-04-05 | 2019-04-05
ТН-1-110 | 1 | 2019-04-05 | 2019-04-05 |  | ПС 220 кВ БЛПК. ТР. Чистка изоляции и ОПМ ТН-1-110, чистка изоляции ОПН-1-110. АГ - 1 ч. | 1 | 2019-04-05 | 2019-04-05 | 1 | 2019-04-05 | 2019-04-05 | 1 | 2019-04-05 | 2019-04-05
1 ОСШ 110 кВ | 3 | 2019-04-08 | 2019-04-10 |  | БВР. Чистка изоляции КС-110 ВЛ-110 Западная-А, ВЛ-110 Западная-Б, ВЛ-110 Насосная-А. Чистка изоляции ТН-110 1ОСШ. АГ - 2 ч. | 3 | 2019-04-08 | 2019-04-10 | 3 | 2019-04-08 | 2019-04-10 | 3 | 2019-04-08 | 2019-04-10
ВМ-110 Западная А | 1 | 2019-04-08 | 2019-04-08 |  | ПС 220 кВ БЛПК. ЗРР. О АПВ. АГ - 5 мин. | 1 | 2019-04-08 | 2019-04-08 | 1 | 2019-04-08 | 2019-04-08 | 1 | 2019-04-08 | 2019-04-08
1ШСВ-110 | 1 | 2019-04-09 | 2019-04-09 |  | ПС 220 кВ БЛПК. ТР. Замена изоляторов на ШО-110 1ШСВ. ВВИ и ОПМ из вводов 1ШСВ. АГ - 2 ч. | 1 | 2019-04-09 | 2019-04-09 | 1 | 2019-04-09 | 2019-04-09 | 1 | 2019-04-09 | 2019-04-09
1ШСВ-110 | 1 | 2019-04-09 | 2019-04-09 |  | ПС 220 кВ БЛПК. ЗРР. О АПВ. АГ - 5 мин. | 1 | 2019-04-09 | 2019-04-09 | 1 | 2019-04-09 | 2019-04-09 | 1 | 2019-04-09 | 2019-04-09
ВМ-110 Западная Б | 1 | 2019-04-10 | 2019-04-10 |  | ПС 220 кВ БЛПК. ЗРР. О АПВ. АГ - 5 мин. | 1 | 2019-04-10 | 2019-04-10 | 1 | 2019-04-10 | 2019-04-10 | 1 | 2019-04-10 | 2019-04-10
ВМ-110 ТЭЦ-6-2 | 1 | 2019-04-11 | 2019-04-11 |  | ПС 220 кВ БЛПК. ЗРР. О АПВ. АГ - 5 мин. | 1 | 2019-04-11 | 2019-04-11 | 1 | 2019-04-11 | 2019-04-11 | 1 | 2019-04-11 | 2019-04-11
СВ-2-4-110 | 1 | 2019-04-12 | 2019-04-12 |  | ПС 220 кВ БЛПК. ЗРР. О АПВ. АГ - 5 мин. | 1 | 2019-04-12 | 2019-04-12 | 1 | 2019-04-12 | 2019-04-12 | 1 | 2019-04-12 | 2019-04-12
СВ-2-4-110 | 1 | 2019-04-12 | 2019-04-12 |  | ПС 220 кВ БЛПК. ТР. Замена изоляторов на ШО-110 СВ-2-4-110. АГ - 2 ч. | 1 | 2019-04-12 | 2019-04-12 | 1 | 2019-04-12 | 2019-04-12 | 1 | 2019-04-12 | 2019-04-12
3 СШ 110 кВ | 10 | 2019-04-15 | 2019-04-24 |  | ТР ШР-110 3СШ (8 присоединений). АГ - 2 ч. | 10 | 2019-04-15 | 2019-04-24 | 10 | 2019-04-15 | 2019-04-24 | 10 | 2019-04-15 | 2019-04-24
2ОВ-110 | 1 | 2019-04-15 | 2019-04-15 |  | ТР ШР-110 3СШ 2ОВ. АГ - 2 ч. | 1 | 2019-04-15 | 2019-04-15 | 1 | 2019-04-15 | 2019-04-15 | 1 | 2019-04-15 | 2019-04-15
2ОВ-110 | 1 | 2019-04-15 | 2019-04-15 |  | ПС 220 кВ БЛПК. ЗРР. О АПВ. АГ - 5 мин. | 1 | 2019-04-15 | 2019-04-15 | 1 | 2019-04-15 | 2019-04-15 | 1 | 2019-04-15 | 2019-04-15
1ОВ-110 | 1 | 2019-04-15 | 2019-04-15 |  | ПС 220 кВ БЛПК. ЗРР. О АПВ. АГ - 5 мин. | 1 | 2019-04-15 | 2019-04-15 | 1 | 2019-04-15 | 2019-04-15 | 1 | 2019-04-15 | 2019-04-15
2ШСВ-110 | 1 | 2019-04-16 | 2019-04-16 |  | ТР ШР-110 3СШ 2ШСВ. АГ - 2 ч. | 1 | 2019-04-16 | 2019-04-16 | 1 | 2019-04-16 | 2019-04-16 | 1 | 2019-04-16 | 2019-04-16
2ШСВ-110 | 1 | 2019-04-16 | 2019-04-16 |  | ПС 220 кВ БЛПК. ЗРР. О АПВ. АГ - 5 мин. | 1 | 2019-04-16 | 2019-04-16 | 1 | 2019-04-16 | 2019-04-16 | 1 | 2019-04-16 | 2019-04-16
ВМ-110 АТ-2 | 1 | 2019-04-17 | 2019-04-17 |  | ТР ШР-110 3СШ АТ-2. АГ - 2 ч. | 1 | 2019-04-17 | 2019-04-17 | 1 | 2019-04-17 | 2019-04-17 | 1 | 2019-04-17 | 2019-04-17
СВ-1-3-110 | 1 | 2019-04-17 | 2019-04-17 |  | ПС 220 кВ БЛПК. ТР. Замена изоляторов на ШО-110 СВ-1-3-110. АГ - 2 ч. | 1 | 2019-04-17 | 2019-04-17 | 1 | 2019-04-17 | 2019-04-17 | 1 | 2019-04-17 | 2019-04-17
СВ-1-3-110 | 1 | 2019-04-17 | 2019-04-17 |  | ПС 220 кВ БЛПК. ЗРР. О АПВ. АГ - 5 мин. | 1 | 2019-04-17 | 2019-04-17 | 1 | 2019-04-17 | 2019-04-17 | 1 | 2019-04-17 | 2019-04-17
2ОВ-110 | 1 | 2019-04-19 | 2019-04-19 |  | ВКЛ. Замена ВМ-110 Хлорный-Б для О АПВ. АГ - 5 мин. | 1 | 2019-04-19 | 2019-04-19 | 1 | 2019-04-23 | 2019-04-23 | 1 | 2019-04-23 | 2019-04-23
ВМ-110 ТЭЦ-6-1 | 1 | 2019-04-22 | 2019-04-22 |  | ТР ШР-110 3СШ ТЭЦ-6-1. АГ - 2 ч. | 1 | 2019-04-22 | 2019-04-22 | 1 | 2019-04-22 | 2019-04-22 | 1 | 2019-04-22 | 2019-04-22
ВМ-110 ТЭЦ-6-1 | 1 | 2019-04-22 | 2019-04-22 |  | ПС 220 кВ БЛПК. ЗРР. О АПВ. АГ - 5 мин. | 1 | 2019-04-22 | 2019-04-22 | 1 | 2019-04-22 | 2019-04-22 | 1 | 2019-04-22 | 2019-04-22
ТН-3-110 | 2 | 2019-04-23 | 2019-04-24 |  | ТР ШР-110 ТН-3, ВВИ и ОПМ из ТН-3-110, чистка изоляции ТН-3-110 и ОПН-3-110. АГ - 2 ч. | 2 | 2019-04-23 | 2019-04-24 | 2 | 2019-04-23 | 2019-04-24 | 2 | 2019-04-23 | 2019-04-24
ВМ-220 БрАЗ-5 | 1 | 2019-04-25 | 2019-04-25 | В связи с невозможностью реализации режимных указаний в части перевода нагрузки группы 5Т на ПС 220 кВ БрАЗ на питание от группы 1Р на ПС 220 кВ БрАЗ от ВЛ 220 кВ Братская ГЭС - БрАЗ II цепь из-за планируемого продления ремонта резервной группы 1Р на ПС 220 кВ БрАЗ до 05.05.2019. Перевод нагрузки группы 5Т на ПС 220 кВ БрАЗ требуется для исключения недопустимой перегрузки по току ВЛ 110 кВ Падунская - Западная с отпайкой на ПС Бикей и ВЛ 110 кВ Падунская - Инкубатор при аварийном отключении II СШ 1 секции на Братской ГЭС. Выполнить после ввода в работу группы 1Р на ПС 220 кВ БрАЗ (ориентировочно после 05.05.2019) | ПС 220 кВ БЛПК. ЗРР. О ТАПВ. АГ - 5 мин. | 1 | 2019-04-25 | 2019-04-25 | 1 | 2019-04-25 | 2019-04-25 | 1 | 2019-04-25 | 2019-04-25
ПС 220 кВ Восточная
В-110 Правобережная I | 5 | 2019-04-01 | 2019-04-05 | с разборкой токовых цепей | ПС 220 кВ Восточная. ВПр. К-РЗА, опробование АПВ. АГ - 4 ч. | 5 | 2019-04-01 | 2019-04-05 | 5 | 2019-04-01 | 2019-04-05 | 5 | 2019-04-01 | 2019-04-05
В-110 Правобережная II | 5 | 2019-04-15 | 2019-04-19 | с разборкой токовых цепей | ПС 220 кВ Восточная. ВПр. К-РЗА, опробование АПВ. АГ - 4 ч. | 5 | 2019-04-15 | 2019-04-19 | 5 | 2019-04-15 | 2019-04-19 | 5 | 2019-04-15 | 2019-04-19
ПС 220 кВ Коршуниха
ОВ-110 | 1 | 2019-04-01 | 2019-04-01 |  | ТР ШР-110 1 СШ ОВ-110. АГ - 1 ч. | 1 | 2019-04-01 | 2019-04-01 | 1 | 2019-04-01 | 2019-04-01 | 1 | 2019-04-01 | 2019-04-01
ОВ-110 | 1 | 2019-04-01 | 2019-04-01 |  | ПС 220 кВ Коршуниха. ЗРР. О ТАПВ. АГ - 5 мин. | 1 | 2019-04-01 | 2019-04-01 | 1 | 2019-04-01 | 2019-04-01 | 1 | 2019-04-01 | 2019-04-01
1СШ 110 кВ | 5 | 2019-04-01 | 2019-04-05 |  | ТР ШР-110 1 СШ: ОВ-110, ГОК-4, Хребтовая, Черная, ШСВ-110, ТН-1-110. АГ - 4 ч. | 5 | 2019-04-01 | 2019-04-05 | 5 | 2019-04-01 | 2019-04-05 | 5 | 2019-04-01 | 2019-04-05
ОВ-110 | 1 | 2019-04-02 | 2019-04-02 |  | ВКЛ. Замена ВМ-110 ГОК-4 для ТР ШР-110 1 СШ ГОК-4. АГ - 5 мин. | 1 | 2019-04-02 | 2019-04-02 | 1 | 2019-04-02 | 2019-04-02 | 1 | 2019-04-02 | 2019-04-02
ОВ-110 | 1 | 2019-04-02 | 2019-04-02 |  | ПС 220 кВ Коршуниха. ЗРР. О ТАПВ. АГ - 5 мин. | 1 | 2019-04-02 | 2019-04-02
ВМ-110 Хребтовая | 1 | 2019-04-03 | 2019-04-03 | с переводом на ОВ | ПС 220 кВ Коршуниха. ЗРР. О АПВ. АГ - 5 мин. | 1 | 2019-04-03 | 2019-04-03 | 1 | 2019-04-03 | 2019-04-03 | 1 | 2019-04-03 | 2019-04-03
ВМ-110 Хребтовая | 1 | 2019-04-03 | 2019-04-03 | с переводом на ОВ | ТР ШР-110 1 СШ Хребтовая. АГ - 1 ч. | 1 | 2019-04-03 | 2019-04-03 | 1 | 2019-04-03 | 2019-04-03 | 1 | 2019-04-03 | 2019-04-03
ВМ-110 Черная | 1 | 2019-04-04 | 2019-04-04 | с переводом на ОВ | ТР ШР-110 1 СШ Черная. АГ - 1 ч. | 1 | 2019-04-04 | 2019-04-04 | 1 | 2019-04-04 | 2019-04-04 | 1 | 2019-04-04 | 2019-04-04
ВМ-110 Черная | 1 | 2019-04-04 | 2019-04-04 | с переводом на ОВ | ПС 220 кВ Коршуниха. ЗРР. О ТАПВ. АГ - 5 мин. | 1 | 2019-04-04 | 2019-04-04 | 1 | 2019-04-04 | 2019-04-04 | 1 | 2019-04-04 | 2019-04-04
ШСВ-110 | 1 | 2019-04-05 | 2019-04-05 |  | ТР ШР-110 1СШ ШСВ-110. АГ - 1 ч. | 1 | 2019-04-05 | 2019-04-05 | 1 | 2019-04-05 | 2019-04-05 | 1 | 2019-04-05 | 2019-04-05
ОВ-110 | 1 | 2019-04-05 | 2019-04-05 |  | ВКЛ. Замена ВМ-110 Тяговая-А для О ТАПВ. АГ - 5 мин. | 1 | 2019-04-05 | 2019-04-05 | 1 | 2019-04-05 | 2019-04-05 | 1 | 2019-04-05 | 2019-04-05
2СШ 110 кВ | 5 | 2019-04-08 | 2019-04-12 |  | ТР ШР-110 2 СШ: ШСВ-110, ГОК-4, Хребтовая, Черная, ТН-2-110. АГ - 1 ч. | 5 | 2019-04-08 | 2019-04-12 | 5 | 2019-04-08 | 2019-04-12 | 5 | 2019-04-08 | 2019-04-12
ШСВ-110 | 1 | 2019-04-08 | 2019-04-08 |  | ТР ШР-110 2 СШ ШСВ-110. АГ - 1 ч. | 1 | 2019-04-08 | 2019-04-08 | 1 | 2019-04-08 | 2019-04-08 | 1 | 2019-04-08 | 2019-04-08
ШСВ-110 | 1 | 2019-04-08 | 2019-04-08 |  | ПС 220 кВ Коршуниха. ЗРР. О АПВ. АГ - 5 мин. | 1 | 2019-04-08 | 2019-04-08 | 1 | 2019-04-08 | 2019-04-08 | 1 | 2019-04-08 | 2019-04-08
ОВ-110 | 1 | 2019-04-09 | 2019-04-09 |  | ВКЛ. Замена ВМ-110 ГОК-4 для ТР ШР-110 2 СШ ГОК-4. АГ - 1 ч. | 1 | 2019-04-09 | 2019-04-09 | 1 | 2019-04-09 | 2019-04-09 | 1 | 2019-04-09 | 2019-04-09
ВМ-110 Хребтовая | 1 | 2019-04-10 | 2019-04-10 | с переводом на ОВ | ТР ШР-110 2 СШ Хребтовая. АГ - 1 ч. | 1 | 2019-04-10 | 2019-04-10 | 1 | 2019-04-10 | 2019-04-10 | 1 | 2019-04-10 | 2019-04-10
ВМ-110 Черная | 1 | 2019-04-11 | 2019-04-11 | с переводом на ОВ | ТР ШР-110 2 СШ Черная. АГ - 1 ч. | 1 | 2019-04-11 | 2019-04-11 | 1 | 2019-04-11 | 2019-04-11 | 1 | 2019-04-11 | 2019-04-11
ОСШ-110 кВ | 5 | 2019-04-15 | 2019-04-19 |  | ТР ОР-110: ГОК-4, Хребтовая, Черная, Т-4. АГ - 1 ч. | 5 | 2019-04-15 | 2019-04-19 | 5 | 2019-04-15 | 2019-04-19 | 5 | 2019-04-15 | 2019-04-19
ОВ-110 | 5 | 2019-04-15 | 2019-04-19 |  | ПС 220 кВ Коршуниха. ВПр. В РЗА, ТК ШДЭ. АГ - 4 ч. | 5 | 2019-04-15 | 2019-04-19 | 5 | 2019-04-15 | 2019-04-19 | 5 | 2019-04-15 | 2019-04-19
ОВ-110 | 1 | 2019-04-15 | 2019-04-15 |  | ПС 220 кВ Коршуниха. ЗРР. О ТАПВ. АГ - 5 мин. | 1 | 2019-04-15 | 2019-04-15
ВМ-110 Хребтовая | 1 | 2019-04-16 | 2019-04-16 |  | ТР ЛР-110 Хребтовая, ВВИ. АГ - ВЗ. | 1 | 2019-04-16 | 2019-04-16 | 1 | 2019-04-16 | 2019-04-16 | 1 | 2019-04-16 | 2019-04-16
ВМ-220 АТ-1 | 1 | 2019-04-22 | 2019-04-22 |  | ПС 220 кВ Коршуниха. ЗРР. О АПВ. АГ - 5 мин. | 1 | 2019-04-22 | 2019-04-22
ВМ-220 АТ-2 | 1 | 2019-04-23 | 2019-04-23 |  | ПС 220 кВ Коршуниха. ЗРР. О АПВ. АГ - 5 мин. | 1 | 2019-04-23 | 2019-04-23
ОВ-110 | 1 | 2019-04-25 | 2019-04-25 |  | ВКЛ. Замена ВМ-110 ГОК-1 для ОПМ с вводов ВМ и О ТАПВ. АГ - 1 ч. | 1 | 2019-04-25 | 2019-04-25 | 1 | 2019-04-25 | 2019-04-25 | 1 | 2019-04-25 | 2019-04-25
ОВ-110 | 1 | 2019-04-26 | 2019-04-26 |  | ВКЛ. Замена ВМ-110 ГОК-2 для ОПМ с вводов ВМ и О ТАПВ. АГ - 1 ч. | 1 | 2019-04-26 | 2019-04-26 | 1 | 2019-04-26 | 2019-04-26 | 1 | 2019-04-26 | 2019-04-26
ВМ-110 Черная |  |  |  | Не совмещать с ремонтом ВМ-110 Заводская-1 на ПС 110 кВ Гидростроитель | ТР ЛР-110 Черная, ВВИ. АГ - 1 ч. | 1 | 2019-04-17 | 2019-04-17 | 1 | 2019-04-17 | 2019-04-17 | 1 | 2019-04-17 | 2019-04-17
ОВ-110 | 1 | 2019-04-29 | 2019-04-29 |  | ВКЛ. Замена ВМ-110 ГОК-3 для О ТАПВ. АГ - 5 мин. | 1 | 2019-04-29 | 2019-04-29 | 1 | 2019-04-29 | 2019-04-29 | 1 | 2019-04-29 | 2019-04-29
ПС 220 кВ Левобережная
СП-220 | 3 | 2019-04-15 | 2019-04-17 | Из-за переноса срока ремонта ВЛ 220 кВ Ново-Иркутская ТЭЦ – Правобережная I цепь с отпайкой на ПС Левобережная. | ПС 220 кВ Левобережная. ТР. ТО СР-2-220. АГ - 2 ч. | 3 | 2019-04-17 | 2019-04-19 | 3 | 2019-04-17 | 2019-04-19 | 3 | 2019-04-17 | 2019-04-19
2СШ-220 кВ | 3 | 2019-04-15 | 2019-04-17 | Из-за переноса срока ремонта ВЛ 220 кВ Ново-Иркутская ТЭЦ – Правобережная I цепь с отпайкой на ПС Левобережная. | ПС 220 кВ Левобережная. ТР. ТО ЛР-220 ввод А, СР-2-220, ШР-220 Т-2, ОПМ ТН-2-220, ВВИ ТН-2-220. АГ - 2 ч. | 3 | 2019-04-17 | 2019-04-19 | 3 | 2019-04-17 | 2019-04-19 | 3 | 2019-04-17 | 2019-04-19
В-220 Т-2 | 3 | 2019-04-15 | 2019-04-17 | Из-за переноса срока ремонта ВЛ 220 кВ Ново-Иркутская ТЭЦ – Правобережная I цепь с отпайкой на ПС Левобережная. | ПС 220 кВ Левобережная. ТР. ТО ШР-220 Т-2, ТО В-220 Т-2, тек. рем. Т-2. АГ - 2 ч. | 3 | 2019-04-17 | 2019-04-19 | 3 | 2019-04-17 | 2019-04-19 | 3 | 2019-04-17 | 2019-04-19
В-220 Т-1 | 3 | 2019-04-22 | 2019-04-24 |  | ПС 220 кВ Левобережная. ТР. ТО ШР-220 Т-1, Т-1, ВВИ Вводы 220 Т-1, ВВИ Т-1, тек. рем. Т-1. АГ - 2 ч. | 3 | 2019-04-22 | 2019-04-24 | 3 | 2019-04-22 | 2019-04-24 | 3 | 2019-04-22 | 2019-04-24
СП-220 | 3 | 2019-04-22 | 2019-04-24 |  | ПС 220 кВ Левобережная. ТР. ТО СР-1-220. АГ - 2 ч. | 3 | 2019-04-22 | 2019-04-24 | 3 | 2019-04-22 | 2019-04-24 | 3 | 2019-04-22 | 2019-04-24
1СШ-220 кВ | 3 | 2019-04-22 | 2019-04-24 |  | ПС 220 кВ Левобережная. ТР. ТО ЛР-220 ввод Б, СР-1-220, ШР-220 Т-1. АГ - 2 ч. | 3 | 2019-04-22 | 2019-04-24 | 3 | 2019-04-22 | 2019-04-24 | 3 | 2019-04-22 | 2019-04-24
ПС 220 кВ Лена
АТ-1 | 2 | 2019-04-02 | 2019-04-03 |  | ПС 220 кВ Лена. ВПр. Смена уставок РЗА. АГ - 2 ч. | 2 | 2019-04-02 | 2019-04-03
АТ-2 | 2 | 2019-04-04 | 2019-04-05 |  | ПС 220 кВ Лена. ВПр. Смена уставок РЗА. АГ - 2 ч. | 2 | 2019-04-04 | 2019-04-05
ОВ-110 | 3 | 2019-04-08 | 2019-04-10 |  | ПС 220 кВ Лена. ТР. ТО. АГ - 2 ч. | 3 | 2019-04-08 | 2019-04-10 | 3 | 2019-04-08 | 2019-04-10 | 3 | 2019-04-08 | 2019-04-10
ОВ-110 | 1 | 2019-04-08 | 2019-04-08 |  | ПС 220 кВ Лена. ЗРР. О АПВ. АГ - 5 мин. | 1 | 2019-04-08 | 2019-04-08 | 1 | 2019-04-08 | 2019-04-08 | 1 | 2019-04-08 | 2019-04-08
ОСШ-110 кВ | 1 | 2019-04-10 | 2019-04-10 |  | ПС 220 кВ Лена. ВПр. К РЗА ТН-110 ОСШ. ОПМ. АГ - 2 ч. | 1 | 2019-04-10 | 2019-04-10 | 1 | 2019-04-18 | 2019-04-18 | 1 | 2019-04-18 | 2019-04-18
ШСВ | 3 | 2019-04-17 | 2019-04-19 |  | ПС 220 кВ Лена. ТР. ТО. АГ - 2 ч. | 3 | 2019-04-17 | 2019-04-19 | 3 | 2019-04-17 | 2019-04-19 | 3 | 2019-04-17 | 2019-04-19
ШСВ | 1 | 2019-04-17 | 2019-04-17 |  | ПС 220 кВ Лена. ЗРР. О АПВ. АГ - 5 мин. | 1 | 2019-04-17 | 2019-04-17 | 1 | 2019-04-17 | 2019-04-17 | 1 | 2019-04-17 | 2019-04-17
ВМ-110 Усть-Кут | 2 | 2019-04-18 | 2019-04-19 | с переводом на ОВ | ПС 220 кВ Лена. ТР. ТО. АГ - ВЗ. | 2 | 2019-04-18 | 2019-04-19
ВМ-110 Усть-Кут | 1 | 2019-04-19 | 2019-04-19 | с переводом на ОВ | ПС 220 кВ Лена. ВПр. О АПВ. АГ - 5 мин. | 1 | 2019-04-19 | 2019-04-19 | 1 | 2019-04-19 | 2019-04-19 | 1 | 2019-04-19 | 2019-04-19
ОВ-110 | 5 | 2019-04-22 | 2019-04-26 |  | ВКЛ. Заменв ВМ-110 Осетрово-А для В РЗА и О АПВ. АГ - 4 ч. | 5 | 2019-04-22 | 2019-04-26 | 5 | 2019-04-22 | 2019-04-26 | 5 | 2019-04-22 | 2019-04-26
ПС 220 кВ Ново-Ленино
В-110 ТЭЦ-10 | 1 | 2019-04-02 | 2019-04-02 |  | ПС 220 кВ Ново-Ленино. ВПр. Опробование АПВ. АГ - 15 мин. | 1 | 2019-04-02 | 2019-04-02
В-110 Еловка |  |  |  | Не совмещать с ремотом В-110 ТЭЦ-10 на ПС 220 кВ Ново-Ленино (заявка № 2799). Работы выполнить в мае. | ПС 220 кВ Ново-Ленино. ВПр. Опробование АПВ. АГ - 15 мин. | 1 | 2019-04-04 | 2019-04-04 | 1 | 2019-04-04 | 2019-04-04 | 1 | 2019-04-04 | 2019-04-04
В-110 Пивзавод |  |  |  | Не совмещать с ремотом В-110 ТЭЦ-10 на ПС 220 кВ Ново-Ленино (заявка № 2799). Работы выполнить в мае. | ПС 220 кВ Ново-Ленино. ВПр. Опробование АПВ. АГ - 15 мин. | 1 | 2019-04-22 | 2019-04-22 | 1 | 2019-04-22 | 2019-04-22 | 1 | 2019-04-22 | 2019-04-22
В-110 Максимовская |  |  |  | Не совмещать с ремотом В-110 ТЭЦ-10 на ПС 220 кВ Ново-Ленино (заявка № 2799). Работы выполнить в мае. | ПС 220 кВ Ново-Ленино. ВПр. Опробование АПВ. АГ - 15 мин. | 1 | 2019-04-22 | 2019-04-22 | 1 | 2019-04-22 | 2019-04-22 | 1 | 2019-04-22 | 2019-04-22
В-110 АТ-2 | 1 | 2019-04-30 | 2019-04-30 |  | ПС 220 кВ Ново-Ленино. ВПр. Опробование АПВ. АГ - 15 мин. | 1 | 2019-04-30 | 2019-04-30 | 1 | 2019-04-30 | 2019-04-30 | 1 | 2019-04-30 | 2019-04-30
В-220 АТ-2 | 1 | 2019-04-30 | 2019-04-30 |  | ПС 220 кВ Ново-Ленино. ВПр. Опробование АПВ. АГ - 15 мин. | 1 | 2019-04-30 | 2019-04-30 | 1 | 2019-04-30 | 2019-04-30 | 1 | 2019-04-30 | 2019-04-30
В-220 АТ-1 | 1 | 2019-04-30 | 2019-04-30 | Не совмещать с ремотом В-110 ТЭЦ-10 на ПС 220 кВ Ново-Ленино (заявка № 2799). | ПС 220 кВ Ново-Ленино. ВПр. Опробование АПВ. АГ - 15 мин. | 1 | 2019-04-22 | 2019-04-22 | 1 | 2019-04-22 | 2019-04-22 | 1 | 2019-04-22 | 2019-04-22
В-110 АТ-1 | 1 | 2019-04-30 | 2019-04-30 | Не совмещать с ремотом В-110 ТЭЦ-10 на ПС 220 кВ Ново-Ленино (заявка № 2799). | ПС 220 кВ Ново-Ленино. ВПр. Опробование АПВ. АГ - 15 мин. | 1 | 2019-04-22 | 2019-04-22 | 1 | 2019-04-22 | 2019-04-22 | 1 | 2019-04-22 | 2019-04-22
ПС 220 кВ Покосное
1 секция 220 кВ |  |  |  | Для несомещения с ВЛ 500 кВ Тулун – УПК Тыреть (ВЛ-563) выполнение работ запланировано на в период с 30 по 31 марта 2019. Совмещение с ВЛ-233 | ТР ТР-220 Т-3. Замена сорбента в ВОФ ТН-1-220. АГ - 2 ч. | 1 | 2019-04-22 | 2019-04-22 | 1 | 2019-10-08 | 2019-10-08 | 1 | 2019-04-22 | 2019-04-22
1 секция 220 кВ |  |  |  | Для несомещения с ВЛ 500 кВ Тулун – УПК Тыреть (ВЛ-563) выполнение работ запланировано на в период с 30 по 31 марта 2019. | ПС 220 кВ Покосное. ТР. Замена сорбента в ВОФ ТН-1-220. ОПМ ТН-1-220. АГ - 2 ч. | 1 | 2019-04-24 | 2019-04-24 | 1 | 2019-04-24 | 2019-04-24 | 1 | 2019-04-24 | 2019-04-24
ПС 220 кВ Правобережная
В-110 Восточная I | 5 | 2019-04-08 | 2019-04-12 | с разборкой токовых цепей | ПС 220 кВ Правобережная. ВПр. К-РЗА, опробование АПВ. АГ - 4 ч. | 5 | 2019-04-08 | 2019-04-12 | 5 | 2019-04-08 | 2019-04-12 | 5 | 2019-04-08 | 2019-04-12
В-110 Кировская Б | 1 | 2019-04-17 | 2019-04-17 |  | ПС 220 кВ Правобережная. ВПр. Опробование АПВ. АГ - 15 мин. | 1 | 2019-04-17 | 2019-04-17 | 1 | 2019-04-17 | 2019-04-17 | 1 | 2019-04-17 | 2019-04-17
В-110 Кировская А | 1 | 2019-04-19 | 2019-04-19 |  | ПС 220 кВ Правобережная. ВПр. Опробование АПВ. АГ - 15 мин. | 1 | 2019-04-19 | 2019-04-19 | 1 | 2019-04-19 | 2019-04-19 | 1 | 2019-04-19 | 2019-04-19
В-110 Восточная II | 5 | 2019-04-22 | 2019-04-26 | с разборкой токовых цепей | ПС 220 кВ Правобережная. ВПр. К-РЗА, опробование АПВ. АГ - 4 ч. | 5 | 2019-04-22 | 2019-04-26 | 5 | 2019-04-22 | 2019-04-26 | 5 | 2019-04-22 | 2019-04-26
В-110 Урик А | 1 | 2019-04-29 | 2019-04-29 |  | ПС 220 кВ Правобережная. ТР. тек. рем. ЛР-110 Урик А, ОПМ. АГ - 2 ч. | 1 | 2019-04-29 | 2019-04-29 | 1 | 2019-04-29 | 2019-04-29 | 1 | 2019-04-29 | 2019-04-29
В-110 Урик Б | 1 | 2019-04-30 | 2019-04-30 | с переводом на ОВ | ПС 220 кВ Правобережная. ТР. ОПМ, ВВИ. АГ - 2 ч. | 1 | 2019-04-30 | 2019-04-30 | 1 | 2019-04-30 | 2019-04-30 | 1 | 2019-04-30 | 2019-04-30
ПС 220 кВ Рудногорская
ВМ-220 АТ-2 | 3 | 2019-04-08 | 2019-04-10 |  | ПС 220 кВ Рудногорская. ВПр. Смена уставок РЗА ВЛ 220 кВ Коршуниха - Рудногорская (ВЛ-249), ТЗНП ст. 220 кВ АТ-2. АГ - 1 ч. | 3 | 2019-04-08 | 2019-04-10
АТ-2 | 3 | 2019-04-08 | 2019-04-10 |  | ПС 220 кВ Рудногорская. ВПр. Смена уставок РЗА. АГ - 1 ч. | 3 | 2019-04-08 | 2019-04-10
СВ-220 |  |  |  | В связи с вынужденым режимом в КС Таксимо-Мамакан. Выполнить после 31.05.2019. | ПС 220 кВ Рудногорская. ВПр. Смена уставок РЗА ВЛ 220 кВ Коршуниха - Рудногорская (ВЛ-249). АГ - 1 ч. | 2 | 2019-04-08 | 2019-04-09
ВМ-220 АТ-1 | 2 | 2019-04-11 | 2019-04-12 |  | ПС 220 кВ Рудногорская. ВПр. Смена уставок РЗА. АГ - 1 ч. | 2 | 2019-04-11 | 2019-04-12
АТ-1 | 2 | 2019-04-11 | 2019-04-12 |  | ПС 220 кВ Рудногорская. ВПр. Смена уставок РЗА. АГ - 1 ч. | 2 | 2019-04-11 | 2019-04-12
ПС 220 кВ Таёжная
ВМ 110 ТЭЦ-3 | 1 | 2019-04-02 | 2019-04-02 |  | ПС 220 кВ Таёжная. ЗРР. О АПВ. АГ - 5 мин. | 1 | 2019-04-02 | 2019-04-02 | 1 | 2019-04-02 | 2019-04-02 | 1 | 2019-04-02 | 2019-04-02
ВМ 110 ТЭЦ-1 | 1 | 2019-04-02 | 2019-04-02 |  | ПС 220 кВ Таёжная. ЗРР. О АПВ. АГ - 5 мин. | 1 | 2019-04-02 | 2019-04-02 | 1 | 2019-04-02 | 2019-04-02 | 1 | 2019-04-02 | 2019-04-02
ВМ 110 ТЭЦ-4 | 1 | 2019-04-02 | 2019-04-02 |  | ПС 220 кВ Таёжная. ЗРР. О АПВ. АГ - 5 мин. | 1 | 2019-04-02 | 2019-04-02 | 1 | 2019-04-02 | 2019-04-02 | 1 | 2019-04-02 | 2019-04-02
ВМ 110 ТЭЦ-2 | 1 | 2019-04-02 | 2019-04-02 |  | ПС 220 кВ Таёжная. ЗРР. О АПВ. АГ - 5 мин. | 1 | 2019-04-02 | 2019-04-02 | 1 | 2019-04-02 | 2019-04-02 | 1 | 2019-04-02 | 2019-04-02
ОВ 110 | 1 | 2019-04-08 | 2019-04-08 |  | ПС 220 кВ Таёжная. ЗРР. О ТАПВ. АГ - 5 мин. | 1 | 2019-04-08 | 2019-04-08
ОВ 110 | 1 | 2019-04-08 | 2019-04-08 |  | ТР. ОПМ из вводов ОВ. АГ - 2 ч. | 1 | 2019-04-08 | 2019-04-08 | 1 | 2019-04-08 | 2019-04-08 | 1 | 2019-04-08 | 2019-04-08
ШСВ 110 | 1 | 2019-04-09 | 2019-04-09 |  | ПС 220 кВ Таёжная. ЗРР. О ТАПВ. АГ - 5 мин. | 1 | 2019-04-09 | 2019-04-09
ШСВ 110 | 1 | 2019-04-09 | 2019-04-09 |  | ТР. ОПМ из вводов ШСВ. АГ - 2 ч. | 1 | 2019-04-09 | 2019-04-09 | 1 | 2019-04-09 | 2019-04-09 | 1 | 2019-04-09 | 2019-04-09
ТН-1-110 | 1 | 2019-04-10 | 2019-04-10 |  | ТР. ОПМ ТН-1-110. АГ - 2 ч. | 1 | 2019-04-10 | 2019-04-10 | 1 | 2019-04-10 | 2019-04-10 | 1 | 2019-04-10 | 2019-04-10
ТН-2-110 | 1 | 2019-04-11 | 2019-04-11 |  | ТР. ОПМ ТН-2-110. АГ - 2 ч. | 1 | 2019-04-11 | 2019-04-11 | 1 | 2019-04-11 | 2019-04-11 | 1 | 2019-04-11 | 2019-04-11
2 секция 220 кВ | 11 | 2019-04-15 | 2019-04-25 |  | КР ШР-220 АТ-2, ЛР-220 ГЭС-Б с заменой фарфоровой изоляции на полимерную. Ревизия ВОФ, ОПМ ТН-2-220. АГ - 4 ч. | 11 | 2019-04-15 | 2019-04-25 | 11 | 2019-04-15 | 2019-04-25 | 11 | 2019-04-15 | 2019-04-25
ВМ-220 АТ-2 | 12 | 2019-04-15 | 2019-04-26 |  | КР ШР-220 АТ-2. ТР приводов, ревизия ВОФ вводов ВМ-220 АТ-2. АГ - 2 ч. | 12 | 2019-04-15 | 2019-04-26 | 12 | 2019-04-15 | 2019-04-26 | 12 | 2019-04-15 | 2019-04-26
АТ-2 | 12 | 2019-04-15 | 2019-04-26 |  | ТР АТ-2, ЛРТ-2, ВВИ, ОПМ, проверка СПТ АТ-2. АГ - 4 ч. | 12 | 2019-04-15 | 2019-04-26 | 12 | 2019-04-15 | 2019-04-26 | 12 | 2019-04-15 | 2019-04-26
СП-220 | 11 | 2019-04-15 | 2019-04-25 |  | БВР по КР ШР-220, ЛР-220 ГЭС-Б с заменой фарфоровой изоляции на полимерную. АГ - 4 ч. | 11 | 2019-04-15 | 2019-04-25 | 11 | 2019-04-15 | 2019-04-25 | 11 | 2019-04-15 | 2019-04-25
ВМ 110 АТ-2 | 2 | 2019-04-18 | 2019-04-19 |  | ТР. ОПМ из вводов ВМ-110 АТ-2. АГ - 2 ч. | 2 | 2019-04-18 | 2019-04-19 | 2 | 2019-04-18 | 2019-04-19 | 2 | 2019-04-18 | 2019-04-19
ВМ 110 АТ-2 | 1 | 2019-04-18 | 2019-04-18 |  | ПС 220 кВ Таёжная. ЗРР. О ТАПВ. АГ - 5 мин. | 1 | 2019-04-18 | 2019-04-18 | 1 | 2019-04-18 | 2019-04-18 | 1 | 2019-04-18 | 2019-04-18
ВМ 110 АТ-2 | 5 | 2019-04-22 | 2019-04-26 |  | ПС 220 кВ Таёжная. ВПр. Смена уставок РЗА. АГ - 4 ч. | 5 | 2019-04-22 | 2019-04-26
ВМ-220 АТ-2 | 1 | 2019-04-25 | 2019-04-25 |  | ПС 220 кВ Таёжная. ЗРР. О АПВ. АГ - 5 мин. | 1 | 2019-04-25 | 2019-04-25
ПС 220 кВ УП-15
АТ-1 | 4 | 2019-04-08 | 2019-04-11 |  | ПС 220 кВ УП-15. ВПр. Изменение уставок, изменение схемы. АГ - ВЗ. | 4 | 2019-04-08 | 2019-04-11
МВ-110 АТ-1 | 4 | 2019-04-08 | 2019-04-11 |  | ПС 220 кВ УП-15. ВПр. Изменение уставок, изменение схемы. АГ - ВЗ. | 4 | 2019-04-08 | 2019-04-11
АТ-2 | 4 | 2019-04-15 | 2019-04-18 |  | ПС 220 кВ УП-15. ВПр. Изменение уставок, изменение схемы. АГ - ВЗ. | 4 | 2019-04-15 | 2019-04-18
МВ-110 АТ-2 | 4 | 2019-04-15 | 2019-04-18 |  | ПС 220 кВ УП-15. ВПр. Изменение уставок, изменение схемы. АГ - ВЗ. | 4 | 2019-04-15 | 2019-04-18
ПС 220 кВ Черемхово
МВ-220 № 215 | 1 | 2019-04-02 | 2019-04-02 |  | ПС 220 кВ Черемхово. ТР. ОАПВ. АГ - ВЗ. | 1 | 2019-04-02 | 2019-04-02 | 1 | 2019-04-02 | 2019-04-02 | 1 | 2019-04-02 | 2019-04-02
МВ-220 № 216 | 1 | 2019-04-03 | 2019-04-03 |  | ПС 220 кВ Черемхово. ТР. ОАПВ. АГ - ВЗ. | 1 | 2019-04-03 | 2019-04-03 | 1 | 2019-04-03 | 2019-04-03 | 1 | 2019-04-03 | 2019-04-03
МВ-110 Лесозавод «Б» | 1 | 2019-04-12 | 2019-04-12 | Совместить с ремонтом ВЛ | ПС 220 кВ Черемхово. ТР. ОАПВ. АГ - ВЗ. | 1 | 2019-04-25 | 2019-04-25 | 1 | 2019-04-25 | 2019-04-25 | 1 | 2019-04-25 | 2019-04-25
ШСВ-110 | 5 | 2019-04-15 | 2019-04-19 |  | ПС 220 кВ Черемхово. ТР. ПВ РЗА ТАПВ, Оапв. АГ - ВЗ. | 5 | 2019-04-15 | 2019-04-19 | 5 | 2019-04-15 | 2019-04-19 | 5 | 2019-04-15 | 2019-04-19
ПС 220 кВ Шелехово
СВ-2-220 | 5 | 2019-04-01 | 2019-04-05 | с разборкой токовых цепей | ПС 220 кВ Шелехово. ВПр. В-РЗА, опробование АПВ. АГ - 4 ч. | 5 | 2019-04-01 | 2019-04-05 | 5 | 2019-04-01 | 2019-04-05 | 5 | 2019-04-01 | 2019-04-05
СВ-2-220 | 1 | 2019-04-05 | 2019-04-05 | Заявка подана 2 раза. | ПС 220 кВ Шелехово. ВПр. Опробование АПВ. АГ - 15 мин. | 1 | 2019-04-05 | 2019-04-05 | 1 | 2019-04-05 | 2019-04-05 | 1 | 2019-04-05 | 2019-04-05
ОВ-110 | 1 | 2019-04-05 | 2019-04-05 | перенос срока, т.к. в срок с 15.04.19 по 19.04.19 В-110 ЭТЦ Т-1 будет заменен на ОВ. Не совмещать с ремонтом АТ2 ПС 220 кВ Слюдянка. | ПС 220 кВ Шелехово. ВПр. Опробование АПВ. АГ - 15 мин. | 1 | 2019-04-08 | 2019-04-08 | 1 | 2019-04-16 | 2019-04-16 | 1 | 2019-04-16 | 2019-04-16
В-110 Т-2 | 5 | 2019-04-08 | 2019-04-12 | с разборкой токовых цепей | ПС 220 кВ Шелехово. ВПр. В-РЗА. АГ - 4 ч. | 5 | 2019-04-08 | 2019-04-12 | 5 | 2019-04-08 | 2019-04-12 | 5 | 2019-04-08 | 2019-04-12
Т-2 | 5 | 2019-04-08 | 2019-04-12 | с разборкой токовых цепей | ПС 220 кВ Шелехово. ВПр. В-РЗА. АГ - 4 ч. | 5 | 2019-04-08 | 2019-04-12 | 5 | 2019-04-08 | 2019-04-12 | 5 | 2019-04-08 | 2019-04-12
В-220 № 208 | 1 | 2019-04-15 | 2019-04-15 |  | ПС 220 кВ Шелехово. ВПр. Опробование АПВ. АГ - 15 мин. | 1 | 2019-04-15 | 2019-04-15 | 1 | 2019-04-15 | 2019-04-15 | 1 | 2019-04-15 | 2019-04-15
В-220 № 210 | 1 | 2019-04-15 | 2019-04-15 |  | ПС 220 кВ Шелехово. ВПр. Опробование АПВ. АГ - 15 мин. | 1 | 2019-04-15 | 2019-04-15 | 1 | 2019-04-15 | 2019-04-15 | 1 | 2019-04-15 | 2019-04-15
ОВ-110 | 5 | 2019-04-15 | 2019-04-19 |  | ПС 220 кВ Шелехово. ЗРР. для замены В-110 ЭТЦ Т-1 (для В-РЗА). АГ - 4 ч. | 5 | 2019-04-15 | 2019-04-19 | 5 | 2019-04-15 | 2019-04-19 | 5 | 2019-04-15 | 2019-04-19
СВ-1-220 | 1 | 2019-04-15 | 2019-04-15 |  | ПС 220 кВ Шелехово. ВПр. Опробование АПВ. АГ - 15 мин. | 1 | 2019-04-15 | 2019-04-15 | 1 | 2019-04-15 | 2019-04-15 | 1 | 2019-04-15 | 2019-04-15
ОВ-2-220 | 1 | 2019-04-15 | 2019-04-15 |  | ПС 220 кВ Шелехово. ВПр. Опробование АПВ. АГ - 15 мин. | 1 | 2019-04-15 | 2019-04-15 | 1 | 2019-04-15 | 2019-04-15 | 1 | 2019-04-15 | 2019-04-15
В-220 ШБЦ-270 | 1 | 2019-04-15 | 2019-04-15 |  | ПС 220 кВ Шелехово. ВПр. Опробование АПВ. АГ - 15 мин. | 1 | 2019-04-15 | 2019-04-15 | 1 | 2019-04-15 | 2019-04-15 | 1 | 2019-04-15 | 2019-04-15
В-220 Ключи Б | 1 | 2019-04-15 | 2019-04-15 |  | ПС 220 кВ Шелехово. ВПр. Опробование АПВ. АГ - 15 мин. | 1 | 2019-04-15 | 2019-04-15 | 1 | 2019-04-15 | 2019-04-15 | 1 | 2019-04-15 | 2019-04-15
В-220 АТ-9 | 1 | 2019-04-16 | 2019-04-16 |  | ПС 220 кВ Шелехово. ВПр. Опробование АПВ. АГ - 15 мин. | 1 | 2019-04-16 | 2019-04-16 | 1 | 2019-04-16 | 2019-04-16 | 1 | 2019-04-16 | 2019-04-16
В-110 АТ-9 | 1 | 2019-04-16 | 2019-04-16 |  | ПС 220 кВ Шелехово. ВПр. Опробование АПВ. АГ - 15 мин. | 1 | 2019-04-16 | 2019-04-16 | 1 | 2019-04-16 | 2019-04-16 | 1 | 2019-04-16 | 2019-04-16
В-220 АТ-8 | 1 | 2019-04-16 | 2019-04-16 |  | ПС 220 кВ Шелехово. ВПр. Опробование АПВ. АГ - 15 мин. | 1 | 2019-04-16 | 2019-04-16 | 1 | 2019-04-16 | 2019-04-16 | 1 | 2019-04-16 | 2019-04-16
СВ-110 | 1 | 2019-04-16 | 2019-04-16 |  | ПС 220 кВ Шелехово. ВПр. Опробование АПВ. АГ - 15 мин. | 1 | 2019-04-16 | 2019-04-16 | 1 | 2019-04-16 | 2019-04-16 | 1 | 2019-04-16 | 2019-04-16
В-110 ГЭС «В» | 1 | 2019-04-16 | 2019-04-16 |  | ПС 220 кВ Шелехово. ВПр. Опробование АПВ. АГ - 15 мин. | 1 | 2019-04-16 | 2019-04-16 | 1 | 2019-04-16 | 2019-04-16 | 1 | 2019-04-16 | 2019-04-16
В-110 Рассоха | 1 | 2019-04-16 | 2019-04-16 |  | ПС 220 кВ Шелехово. ВПр. Опробование АПВ. АГ - 15 мин. | 1 | 2019-04-16 | 2019-04-16 | 1 | 2019-04-16 | 2019-04-16 | 1 | 2019-04-16 | 2019-04-16
В-110 ГЭС «Г» | 1 | 2019-04-16 | 2019-04-16 |  | ПС 220 кВ Шелехово. ВПр. Опробование АПВ. АГ - 15 мин. | 1 | 2019-04-16 | 2019-04-16 | 1 | 2019-04-16 | 2019-04-16 | 1 | 2019-04-16 | 2019-04-16
В-110 ГЭС «А» | 1 | 2019-04-16 | 2019-04-16 |  | ПС 220 кВ Шелехово. ВПр. Опробование АПВ. АГ - 15 мин. | 1 | 2019-04-16 | 2019-04-16 | 1 | 2019-04-16 | 2019-04-16 | 1 | 2019-04-16 | 2019-04-16
В-110 ГЭС «Б» | 1 | 2019-04-16 | 2019-04-16 |  | ПС 220 кВ Шелехово. ВПр. Опробование АПВ. АГ - 15 мин. | 1 | 2019-04-16 | 2019-04-16 | 1 | 2019-04-16 | 2019-04-16 | 1 | 2019-04-16 | 2019-04-16
В-110 Б.Луг | 1 | 2019-04-16 | 2019-04-16 |  | ПС 220 кВ Шелехово. ВПр. Опробование АПВ. АГ - 15 мин. | 1 | 2019-04-16 | 2019-04-16 | 1 | 2019-04-16 | 2019-04-16 | 1 | 2019-04-16 | 2019-04-16
В-110 АТ-8 | 1 | 2019-04-16 | 2019-04-16 |  | ПС 220 кВ Шелехово. ВПр. Опробование АПВ. АГ - 15 мин. | 1 | 2019-04-16 | 2019-04-16 | 1 | 2019-04-16 | 2019-04-16 | 1 | 2019-04-16 | 2019-04-16
ПС 500 кВ Иркутская
2В-9-500 | 2 | 2019-04-01 | 2019-04-02 |  | ПС 500 кВ Иркутская. ТР. ТО, ВВИ, ТВО. АГ - 8 ч. | 2 | 2019-04-01 | 2019-04-02 | 2 | 2019-04-01 | 2019-04-02 | 2 | 2019-04-01 | 2019-04-02
АТ-9 | 12 | 2019-04-01 | 2019-04-12 |  | ТР, ВВИ, ХА, ХРА, ТВО; ПВ РЗА; Д, ВВИ, ТВО ТТ-500 2В-9. АГ - 8 ч. | 12 | 2019-04-01 | 2019-04-12 | 12 | 2019-04-01 | 2019-04-12 | 12 | 2019-04-01 | 2019-04-12
СК-12 | 5 | 2019-04-08 | 2019-04-12 |  | ТР, ВВИ. АГ - 8 ч. | 5 | 2019-04-08 | 2019-04-12 | 5 | 2019-04-08 | 2019-04-12 | 5 | 2019-04-08 | 2019-04-12
ЭВ-220 ВЛ-204 | 5 | 2019-04-08 | 2019-04-12 | Не совмещать с ремотом В-110 ТЭЦ-10 на ПС 220 кВ Ново-Ленино (заявка № 2799). Работы выполнить в мае. Не совмещать с выводом Централизованного УОН-1 на ПС 500 кВ Иркутская | ПС 500 кВ Иркутская. ТР. ПК РЗА. АГ - 12 ч. | 5 | 2019-04-01 | 2019-04-05 | 5 | 2019-04-01 | 2019-04-05 | 5 | 2019-04-01 | 2019-04-05
ЭВ-220 ВЛ-204 | 1 | 2019-04-08 | 2019-04-08 | Не совмещать с выводом Централизованного УОН-1 на ПС 500 кВ Иркутская | ПС 500 кВ Иркутская. ТР. ОАПВ. АГ - ВЗ. | 1 | 2019-04-01 | 2019-04-01 | 5 | 2019-04-01 | 2019-04-05 | 5 | 2019-04-01 | 2019-04-05
2В-9-500 | 1 | 2019-04-09 | 2019-04-09 |  | ПС 500 кВ Иркутская. ТР. ОАПВ. АГ - 5 мин. | 1 | 2019-04-09 | 2019-04-09 | 1 | 2019-04-09 | 2019-04-09 | 1 | 2019-04-09 | 2019-04-09
2В-8-500 | 1 | 2019-04-15 | 2019-04-15 |  | ПС 500 кВ Иркутская. ТР. ОАПВ. АГ - ВЗ. | 1 | 2019-04-15 | 2019-04-15 | 1 | 2019-04-15 | 2019-04-15 | 1 | 2019-04-15 | 2019-04-15
СК-6 | 60 | 2019-04-15 | 2019-06-13 |  | КР, ВВИ, ПВ РЗА. АГ - ВЗ. | 60 | 2019-04-15 | 2019-06-13 | 60 | 2019-04-15 | 2019-06-13 | 60 | 2019-04-15 | 2019-06-13
4 СШ 110 | 5 | 2019-04-15 | 2019-04-19 | ГПП-1 | ТР, ТВО ШР-4СШ 110. АГ - 8 ч. | 5 | 2019-04-15 | 2019-04-19 | 5 | 2019-04-15 | 2019-04-19 | 5 | 2019-04-15 | 2019-04-19
ЭВ-220 ВЛ-214 | 1 | 2019-04-16 | 2019-04-16 |  | ПС 500 кВ Иркутская. ТР. ОАПВ. АГ - ВЗ. | 1 | 2019-04-16 | 2019-04-16 | 1 | 2019-04-16 | 2019-04-16 | 1 | 2019-04-16 | 2019-04-16
ЭВ-110 ШП-16Б | 1 | 2019-04-16 | 2019-04-16 |  | ПС 500 кВ Иркутская. ТР. ОАПВ. АГ - ВЗ. | 1 | 2019-04-16 | 2019-04-16 | 1 | 2019-04-16 | 2019-04-16 | 1 | 2019-04-16 | 2019-04-16
МВ-220 ВЛ-216 | 1 | 2019-04-17 | 2019-04-17 |  | ПС 500 кВ Иркутская. ТР. ОАПВ. АГ - ВЗ. | 1 | 2019-04-17 | 2019-04-17 | 1 | 2019-04-17 | 2019-04-17 | 1 | 2019-04-17 | 2019-04-17
ЭВ-220 Восточная I | 1 | 2019-04-18 | 2019-04-18 |  | ПС 500 кВ Иркутская. ТР. ОАПВ. АГ - ВЗ. | 1 | 2019-04-18 | 2019-04-18 | 1 | 2019-04-18 | 2019-04-18 | 1 | 2019-04-18 | 2019-04-18
ЭВ-220 Восточная II | 1 | 2019-04-18 | 2019-04-18 |  | ПС 500 кВ Иркутская. ТР. ОАПВ. АГ - ВЗ. | 1 | 2019-04-18 | 2019-04-18 | 1 | 2019-04-18 | 2019-04-18 | 1 | 2019-04-18 | 2019-04-18
МВ-220 ВЛ-215 | 5 | 2019-04-22 | 2019-04-26 |  | ПС 500 кВ Иркутская. ТР. Ревизия привода, ТВО; ПВ РЗА. ОАПВ. АГ - 8 ч. | 5 | 2019-04-22 | 2019-04-26 | 5 | 2019-04-22 | 2019-04-26 | 5 | 2019-04-22 | 2019-04-26
6 СШ 110 | 9 | 2019-04-22 | 2019-04-30 |  | ТР, ТВО ШР-6СШ 110. АГ - 8 ч. | 9 | 2019-04-22 | 2019-04-30 | 9 | 2019-04-22 | 2019-04-30 | 9 | 2019-04-22 | 2019-04-30
ЭВ-110 ВЛ ТЭЦ-10 | 1 | 2019-04-29 | 2019-04-29 | Совместить с ремонтом ВЛ | ПС 500 кВ Иркутская. ТР. ОАПВ. АГ - ВЗ. | 1 | 2019-04-16 | 2019-04-16
ПС 500 кВ Ново-Зиминская
МВ-220 АТ-1 | 12 | 2019-04-01 | 2019-04-12 | с переводом на ОВ | ПС 500 кВ Ново-Зиминская. ТР. Текущий ремонт МВ-220 АТ-1, испытание вводов МВ, ОПМ, ревизия ВОФ, регулировка уровня масла. АГ - 4 ч. | 12 | 2019-04-01 | 2019-04-12 | 12 | 2019-04-01 | 2019-04-12 | 12 | 2019-04-01 | 2019-04-12
ОМВ-110 | 1 | 2019-04-09 | 2019-04-09 |  | ПС 500 кВ Ново-Зиминская. ВКЛ. Для опробования ТАПВ МВ-110 ГПП-1. АГ - 5 мин. | 1 | 2019-04-09 | 2019-04-09
ОМВ-110 | 1 | 2019-04-10 | 2019-04-10 |  | ПС 500 кВ Ново-Зиминская. ВКЛ. Для опробования ТАПВ МВ-110 ГПП-2. АГ - 5 мин. | 1 | 2019-04-10 | 2019-04-10
МВ-110 АТ-1 | 1 | 2019-04-12 | 2019-04-12 | с переводом на ОВ | ПС 500 кВ Ново-Зиминская. ЗРР. опробование ТАПВ МВ-110 АТ-1. АГ - 5 мин. | 1 | 2019-04-12 | 2019-04-12 | 1 | 2019-04-12 | 2019-04-12 | 1 | 2019-04-12 | 2019-04-12
МВ-220 АТ-1 | 1 | 2019-04-12 | 2019-04-12 | с переводом на ОВ | ПС 500 кВ Ново-Зиминская. ЗРР. для опробования ТАПВ. АГ - 5 мин. | 1 | 2019-04-12 | 2019-04-12
МВ-110 АТ-2 | 1 | 2019-04-25 | 2019-04-25 | с переводом на ОВ | ПС 500 кВ Ново-Зиминская. ЗРР. Опробование ТАПВ. АГ - 5 мин. | 1 | 2019-04-25 | 2019-04-25 | 1 | 2019-04-25 | 2019-04-25 | 1 | 2019-04-25 | 2019-04-25
МВ-220 АТ-2 | 1 | 2019-04-25 | 2019-04-25 | с переводом на ОВ | ПС 500 кВ Ново-Зиминская. ЗРР. Опробование ТАПВ. АГ - 5 мин. | 1 | 2019-04-25 | 2019-04-25 | 1 | 2019-04-25 | 2019-04-25 | 1 | 2019-04-25 | 2019-04-25
ПС 500 кВ Тайшет
ЭВ-110 2 АТ | 1 | 2019-04-01 | 2019-04-01 | с переводом на ОВ | ПС 500 кВ Тайшет. ВПр. опробование ТАПВ. АГ - 5 мин. | 1 | 2019-04-01 | 2019-04-01 | 1 | 2019-04-01 | 2019-04-01 | 1 | 2019-04-01 | 2019-04-01
1 СШ 110 кВ | 5 | 2019-04-08 | 2019-04-12 |  | ПС 500 кВ Тайшет. ТР. Текущий ремонт: ШР-1-110 С-43, ШР-1-110 С-59, ШР-1-110 Восточная, ШР-1-110 Новочунка. АГ - 2 ч. | 5 | 2019-04-08 | 2019-04-12 | 5 | 2019-04-08 | 2019-04-12 | 5 | 2019-04-08 | 2019-04-12
ЭВ-110 С-43 | 1 | 2019-04-08 | 2019-04-08 | с переводом на ОВ | ПС 500 кВ Тайшет. ТР. Текущий ремонт: ШР-1-110 С-43. Опробование ТАПВ. АГ - 2 ч. | 1 | 2019-04-08 | 2019-04-08
ЭВ-110 С-59 | 1 | 2019-04-09 | 2019-04-09 | с переводом на ОВ | ПС 500 кВ Тайшет. ТР. Текущий ремонт: ШР-1-110 С-59. АГ - 2 ч. | 1 | 2019-04-09 | 2019-04-09
МВ-110 Новочунка | 1 | 2019-04-10 | 2019-04-10 | с переводом на ОВ | ПС 500 кВ Тайшет. ТР. Текущий ремонт: ШР-1-110 Новочунка. АГ - 2 ч. | 1 | 2019-04-10 | 2019-04-10 | 1 | 2019-04-10 | 2019-04-10 | 1 | 2019-04-10 | 2019-04-10
ЭВ-110 Восточная | 1 | 2019-04-11 | 2019-04-11 | с переводом на ОВ | ПС 500 кВ Тайшет. ТР. Текущий ремонт: ШР-1-110 Восточная. АГ - 2 ч. | 1 | 2019-04-11 | 2019-04-11
ЭВ-110 С-46 | 5 | 2019-04-15 | 2019-04-19 | с переводом на ОВ | ПС 500 кВ Тайшет. ВПр. Профконтроль КСЗ. АГ - 4 ч. | 5 | 2019-04-15 | 2019-04-19
ШСВ-110 | 5 | 2019-04-22 | 2019-04-26 |  | ПС 500 кВ Тайшет. ВПр. Профконтроль комплект РЗ ШСВ-110. АГ - 2 ч. | 5 | 2019-04-22 | 2019-04-26 | 5 | 2019-04-22 | 2019-04-26 | 5 | 2019-04-22 | 2019-04-26
ШСВ-110 | 1 | 2019-04-26 | 2019-04-26 |  | ПС 500 кВ Тайшет. ЗРР. для опробования ТАПВ. АГ - 5 мин. | 1 | 2019-04-26 | 2019-04-26
ПС 500 кВ Тулун
НДЕ ВЛ-563 | 13 | 2019-04-02 | 2019-04-14 |  | ПС 500 кВ Тулун. ТР. Текущий ремонт ТН ВЛ-563. Осмотр ВЧЗ, текущий ремонт НДЕ-563 ОПМ, в/в испытания КС, ЭМУ НДЕ-563, РВС-20. АГ - 16 ч. | 13 | 2019-04-02 | 2019-04-14 | 13 | 2019-04-02 | 2019-04-14 | 13 | 2019-04-02 | 2019-04-14
В-500 Р-2 | 60 | 2019-04-02 | 2019-05-31 |  | ПС 500 кВ Тулун. ТР. Текущий ремонт Р-2 ф.В, ф.С, В-500 Р-2, ШР-500 Р-2. АГ - 1 д. | 60 | 2019-04-02 | 2019-05-31 | 80 | 2019-04-02 | 2019-06-20 | 60 | 2019-04-02 | 2019-05-31
В-2-561 | 13 | 2019-04-02 | 2019-04-14 |  | ПС 500 кВ Тулун. СР. Средний ремонт ШР-2-561, замена и наладка 1ТТ В-2-561. Межремонтное опробование выключателя и привода. АГ - 4 д. | 13 | 2019-04-02 | 2019-04-14 | 13 | 2019-04-02 | 2019-04-14 | 13 | 2019-04-02 | 2019-04-14
В-2-562 | 13 | 2019-04-02 | 2019-04-14 |  | ПС 500 кВ Тулун. СР. Средний ремонт ШР-2-562. АГ - 12 ч. | 13 | 2019-04-02 | 2019-04-14 | 13 | 2019-04-02 | 2019-04-14 | 13 | 2019-04-02 | 2019-04-14
Р-2 | 60 | 2019-04-02 | 2019-05-31 |  | ПС 500 кВ Тулун. ТР. Текущий ремонт ф.В, ф.С Р-2. Автоматика ПЖТ-опробывание. АГ - 1 д. | 60 | 2019-04-02 | 2019-05-31 | 80 | 2019-04-02 | 2019-06-20 | 60 | 2019-04-02 | 2019-05-31
2 СШ 500 кВ | 60 | 2019-04-02 | 2019-05-31 |  | ПС 500 кВ Тулун. ТР. Текущий ремонт ЛР-563 , ШР-500 Р-2, средний ремонт ШР-2-561, ШР-2-562. АГ - 16 ч. | 60 | 2019-04-02 | 2019-05-31 | 80 | 2019-04-02 | 2019-06-20 | 60 | 2019-04-02 | 2019-05-31
МВ-110 АТ-1 | 1 | 2019-04-02 | 2019-04-02 | с переводом на ОВ | ПС 500 кВ Тулун. ВПр. опробование ТАПВ. АГ - 5 мин. | 1 | 2019-04-02 | 2019-04-02 | 1 | 2019-04-02 | 2019-04-02 | 1 | 2019-04-02 | 2019-04-02
АТ-1 |  |  |  | При совмещении с ремонтом ВЛ-563 и аварийном отключении ВЛ-568 возможен перегруз АТ-2. Выполнить в мае 2019, в период естественного снижения нагрузок в прилегающей сети 110 кВ. | ПС 500 кВ Тулун. ВПр. для смены уставок. АГ - 4 ч. | 2 | 2019-04-02 | 2019-04-03
МВ-110 АТ-2 | 1 | 2019-04-04 | 2019-04-04 | с переводом на ОВ | ПС 500 кВ Тулун. ВПр. опробование ТАПВ. АГ - 5 мин. | 1 | 2019-04-04 | 2019-04-04 | 1 | 2019-04-03 | 2019-04-03 | 1 | 2019-04-03 | 2019-04-03
МВ-110 Куйтун | 1 | 2019-04-05 | 2019-04-05 |  | ЗРР,опробование ТАПВ. АГ - 5 мин. | 1 | 2019-04-05 | 2019-04-05 | 1 | 2019-04-05 | 2019-04-05 | 1 | 2019-04-05 | 2019-04-05
МВ-110 Тулюшка | 1 | 2019-04-05 | 2019-04-05 |  | ЗРР,опробование ТАПВ. АГ - 5 мин. | 1 | 2019-04-05 | 2019-04-05 | 1 | 2019-04-05 | 2019-04-05 | 1 | 2019-04-05 | 2019-04-05
МВ-110 Шеберта-Б | 6 | 2019-04-08 | 2019-04-13 | с переводом на ОВ | ПС 500 кВ Тулун. ТР. Текущий ремонт МВ-110 Шеберта Б.Профконтроль ЭПЗ-1636 АУВ, Опробование ТАПВ. АГ - 16 ч. | 6 | 2019-04-08 | 2019-04-13 | 6 | 2019-04-08 | 2019-04-13 | 6 | 2019-04-08 | 2019-04-13
МВ-110 Шеберта-Б | 1 | 2019-04-12 | 2019-04-12 | с переводом на ОВ | ПС 500 кВ Тулун. ВПр. для опробования ТАПВ. АГ - 5 мин. | 1 | 2019-04-12 | 2019-04-12
ОМВ-110 | 7 | 2019-04-15 | 2019-04-21 |  | ПС 500 кВ Тулун. ВКЛ. ТО МВ-110 НПС А. АГ - 16 ч. | 7 | 2019-04-15 | 2019-04-21 | 7 | 2019-04-15 | 2019-04-21 | 7 | 2019-04-15 | 2019-04-21
Р-2 | 2 | 2019-04-15 | 2019-04-16 |  | ПС 500 кВ Тулун. ВПр. Для наладки РЗА, УРОВ. АГ - 8 ч. | 2 | 2019-04-15 | 2019-04-16
В-2-562 | 12 | 2019-04-15 | 2019-04-26 |  | ПС 500 кВ Тулун. ТР. Текущий ремонт В-2-562, замена и наладка 1ТТ В-2-562. АГ - 4 д. | 12 | 2019-04-15 | 2019-04-26 | 12 | 2019-04-15 | 2019-04-26 | 12 | 2019-04-15 | 2019-04-26
Р-2 | 5 | 2019-04-22 | 2019-04-26 |  | ПС 500 кВ Тулун. ВПр. Для наладки автоматики ВВ-500 Р-2. АГ - 8 ч. | 5 | 2019-04-22 | 2019-04-26
ОМВ-110 | 2 | 2019-04-22 | 2019-04-23 |  | ПС 500 кВ Тулун. ВКЛ. Средний ремонт ШР-2-110 Алгатуй А. АГ - 16 ч. | 2 | 2019-04-22 | 2019-04-23 | 2 | 2019-04-22 | 2019-04-23 | 2 | 2019-04-22 | 2019-04-23
2 СШ 110 кВ | 9 | 2019-04-22 | 2019-04-30 |  | ПС 500 кВ Тулун. СР. Средний ремонт ШР-2-110 Алгатуй А, ШР-2-110 Алгатуй Б, ТО ОПН-110 ТН-2-110. АГ - 16 ч. | 9 | 2019-04-22 | 2019-04-30 | 9 | 2019-04-22 | 2019-04-30 | 9 | 2019-04-22 | 2019-04-30
ШСВ-110 | 8 | 2019-04-23 | 2019-04-30 |  | ПС 500 кВ Тулун. ТР. Текущий ремонт МВ-110 ШСВ. Профконтроль комплекта РЗ ШСВ-110. АГ - 16 ч. | 8 | 2019-04-23 | 2019-04-30 | 8 | 2019-04-23 | 2019-04-30 | 8 | 2019-04-23 | 2019-04-30
ОМВ-110 | 2 | 2019-04-24 | 2019-04-25 |  | ПС 500 кВ Тулун. ВКЛ. Средний ремонт ШР-2-110 Алгатуй Б. АГ - 16 ч. | 2 | 2019-04-24 | 2019-04-25 | 2 | 2019-04-24 | 2019-04-25 | 2 | 2019-04-24 | 2019-04-25
УПК Тыреть 500 кВ
В-2-563 | 110 | 2019-02-11 | 2019-05-31 |  | УПК Тыреть 500 кВ. РЕК. Реконструкция ячейки В2-563 (замена В2-563, ТТ В2-563, Р2С-563, ШО Р2С-563, РШ2-563, ШО РШ2-563). АГ - ВЗ. | 110 | 2019-02-11 | 2019-05-31 | 130 | 2019-02-11 | 2019-06-20 | 110 | 2019-02-11 | 2019-05-31
В-1-563 | 61 | 2019-04-01 | 2019-05-31 |  | УПК Тыреть 500 кВ. РЕК. Реконструкция ячейки В1-563 (заменв В1-563, ТТ В1563). АГ - ВЗ. | 61 | 2019-04-01 | 2019-05-31 | 81 | 2019-04-01 | 2019-06-20 | 61 | 2019-04-01 | 2019-05-31
1 мост | 4 | 2019-04-01 | 2019-04-04 |  | УПК Тыреть 500 кВ. РЕК. Отсоединение шлейфов от Р1С-563 со стороны 1С-Тул и их подвешивание к 1С-Тул. Демонтаж разъединителя Р1С-563, ШО Р1С-563, разработка котлованов под разъединитель и шинную опору. АГ - ВЗ. | 4 | 2019-04-01 | 2019-04-04
2 мост | 5 | 2019-04-15 | 2019-04-19 |  | УПК Тыреть 500 кВ. РЕК. Монтаж разъединителя Р2С-563 и его регулировка монтаж ШО Р2С-563 Подсоединение шлейфов к Р2С-563 со стороны 2С-Тул. АГ - ВЗ. | 5 | 2019-04-15 | 2019-04-19 | 5 | 2019-04-15 | 2019-04-19 | 5 | 2019-04-15 | 2019-04-19