## отчетная форма
Сводный график ремонтов ЛЭП и сетевого оборудования на октябрь 2020 года
Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование) | Разрешенный срок ремонта |  |  | Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта, с включением на ночь, и т.д. | Примечания: вид ремонта, аварийная готовность, приоритет* и т.д. | Заявленный в месячный график срок ремонта |  |  | Заявленный в годовой график срок ремонта |  |  | Выделенный в годовом графике срок ремонта
| Кол-во дней | Начало (дата) | Окончание (дата) |  |  | Кол-во дней | Начало (дата) | Окончание (дата) | Кол-во дней | Начало (дата) | Окончание (дата) | Кол-во дней | Начало (дата) | Окончание (дата)
ЛЭП 500 кВ
ВЛ 500 кВ Братская ГЭС – Тулун № 2 (ВЛ-562) | 11 | 2020-10-04 | 2020-10-14 | Не совмещать с ремонтом 2 СШ 500 кВ и АТ-3 ПС 500 кВ Ново-Зиминская под наведенным напряжением | Братская ГЭС. ВПр. К,В РЗА ВЛ-562. Профвосстановление ТТ, ТН. АГ - ВЗ. | 11 | 2020-10-01 | 2020-10-11 | 29 | 2020-09-14 | 2020-10-12 | 28 | 2020-10-01 | 2020-10-28
ВЛ 500 кВ Усть-Илимская ГЭС – Братская ГЭС (ВЛ-571) | 7 | 2020-10-12 | 2020-10-18 | Не совмещать с ремонтом В-3Т-572 на Усть-Илимской ГЭС под наведенным напряжением | ТР НДЕ-500, КС, ФП, ВЧЗ. ВВИ, расшиновка ОПН-20, расшиновка КС-571. ТР ТТ-ВЛ-571. АГ - 6 ч. | 7 | 2020-10-26 | 2020-11-01
ВЛ 500 кВ Братская ГЭС – Братский ПП № 2 (ВЛ-570) | 1 | 2020-10-07 | 2020-10-07 |  | Братский ПП 500 кВ. ВПр. Изменеие схемы резервных защит на основании письма ОДУ Сибири №04-б12-II-3-19-6951 от 30.10.2019 г. АГ - 4 ч. | 1 | 2020-10-07 | 2020-10-07
ВЛ 500 кВ Братский ПП – Ново-Зиминская (ВЛ-560) | 2 | 2020-10-29 | 2020-10-30 | Не совмещать с ремонтом ВЛ 500 кВ Братская ГЭС - Тулун № 2 (ВЛ-562) | ТР РЛ-1-560, РЛ-2-560. К ТН-560. АГ - 4 ч. | 2 | 2020-10-29 | 2020-10-30 | 2 | 2020-10-12 | 2020-10-13 | 2 | 2020-10-29 | 2020-10-30
ВЛ 500 кВ Братский ПП – Ново-Зиминская (ВЛ-560) | 2 | 2020-11-02 | 2020-11-03 |  | ОАО «ИЭСК» филиал ЗЭС. ТР. Текущий ремонт. Замена дефектной изоляции. АГ - 4 ч. | 2 | 2020-11-01 | 2020-11-02
ВЛ 500 кВ Братская ГЭС – Тулун № 1 (ВЛ-561) | 1 | 2020-10-27 | 2020-10-27 |  | ОАО «ИЭСК» филиал СЭС. КР. Замена дефектных изоляторов, ремонт г/троса. АГ - 2 ч. | 1 | 2020-10-27 | 2020-10-27
ВЛ 500 кВ Братский ПП – Ново-Зиминская (ВЛ-560) | 6 | 2020-10-29 | 2020-11-03 | Не совмещать с ремонтом ВЛ 500 кВ Братская ГЭС - Тулун № 2 (ВЛ-562) | ПС 500 кВ Ново-Зиминская. ТР. Тек. рем. ЛР-1-560,ЛР-2-560, ТН-500 ВЛ-560,ТТ-500 ВЛ-560. Профвосстановление В/Ч заградителя ф.В,С. АГ - 4 ч. | 5 | 2020-10-29 | 2020-11-02 | 5 | 2020-10-12 | 2020-10-16 | 5 | 2020-10-29 | 2020-11-02
ВЛ 500 кВ Усть-Илимская ГЭС – Братский ПП (ВЛ-572) | 7 | 2020-10-19 | 2020-10-25 |  | ТР: РЛ-572; ТО: ТН-572, ОПН Д-572, «В» В/Ч заград. ф.А. АГ - 12 ч. | 7 | 2020-10-19 | 2020-10-25
ЛЭП 220 кВ
ВЛ 220 кВ Братская ГЭС – Седановский ПП II цепь (ВЛ-243) | 7 | 2020-10-14 | 2020-10-20 | Не совмещать с ремонтом ВЛ 220 кВ Братская ГЭС – БЛПК (ВЛ-239). под наведенным напряжением | ТР КС, ФП, ВЧЗ. ТР РО-243. АГ - 6 ч. | 7 | 2020-10-12 | 2020-10-18
ВЛ 220 кВ Мамакан – Сухой Лог II цепь |  |  |  | В связи с отсутствием возможности обеспечения допустимых перетоков в контролируемых сечениях Таксимо – Мамакан и Пеледуй – Сухой Лог | МЭС Сибири. ТР. Монтаж ЖАЛ, устройств АПЗУ, МПЗУ, номерных знаков. АГ - 4 ч. | 15 | 2020-10-01 | 2020-10-15
ВЛ 220 кВ Пеледуй – Сухой Лог № 2 |  |  |  | В связи с отсутствием возможности обеспечения допустимых перетоков в контролируемых сечениях Таксимо – Мамакан и Пеледуй – Сухой Лог. | МЭС Сибири. ТР. Монтаж ЖАЛ, устройств АПЗУ, МПЗУ, номерных знаков. АГ - 6 ч. | 13 | 2020-10-04 | 2020-10-16
ВЛ 220 кВ НПС-7 – НПС-9 II цепь с отпайкой на ПС НПС-8 |  |  |  | В связи с отсутствием возможности обеспечения допустимых перетоков в контролируемых сечениях Таксимо – Мамакан и Пеледуй – Сухой Лог. Выполнить без отключения ВЛ. | МЭС Сибири. ТР. Верховой осмотр. АГ - 2 ч. | 19 | 2020-10-05 | 2020-10-23 | 19 | 2020-10-05 | 2020-10-23 | 19 | 2020-10-05 | 2020-10-23
ВЛ 220 кВ Мамакан – Сухой Лог I цепь |  |  |  | В связи с отсутствием возможности обеспечения допустимых перетоков в контролируемых сечениях Таксимо – Мамакан и Пеледуй – Сухой Лог | МЭС Сибири. ТР. Монтаж ЖАЛ, устройств АПЗУ, МПЗУ, номерных знаков. АГ - 4 ч. | 16 | 2020-10-16 | 2020-10-31
ВЛ 220 кВ Братская ГЭС – БрАЗ VIII цепь | 1 | 2020-10-02 | 2020-10-02 |  | ОАО «ИЭСК» филиал СЭС. ТР. Проверка проводов в зажимах. АГ - 1 ч. | 1 | 2020-10-02 | 2020-10-02 | 1 | 2020-10-02 | 2020-10-02 | 1 | 2020-10-02 | 2020-10-02
ВЛ 220 кВ Тулун – Покосное (ВЛ-232) | 2 | 2020-10-07 | 2020-10-08 | Не совмещать с ремонтом АТ-1 ПС 500 кВ Ново-Зиминская. | ОАО «ИЭСК» филиал СЭС. ВПр. Отключить на время операций по выводу в ремонт и вводу в работу ВЛ 220 кВ Братский ПП - Опорная № 2 с отпайками (ВЛ-233), 1секции 220 кВ кВ ПС 220 кВ Покосное, дважды на 2 часа. АГ - 5 мин. | 2 | 2020-10-15 | 2020-10-16
ВЛ 220 кВ Тулун – Покосное (ВЛ-232) | 2 | 2020-10-07 | 2020-10-08 | Не совмещать с ремонтом АТ-1 ПС 500 кВ Ново-Зиминская. | ОАО «ИЭСК» филиал СЭС. КР. Замена фарфоровой изоляции, установка гасителей вибрации на провод, замена нулевых изоляторов на грозотросе. АГ - 3 ч. | 2 | 2020-10-20 | 2020-10-21
ВЛ 220 кВ Братский ПП – Опорная № 2 с отпайками (ВЛ-233) |  |  |  | Не совмещать с ремонтом АТ-2 ПС 500 кВ Тулун | ОАО «ИЭСК» филиал СЭС. ТР. Установка гасителей вибрации на проводе. валка угрожающих деревьев. АГ - 1 ч. | 1 | 2020-10-15 | 2020-10-15
ВЛ 220 кВ Братский ПП – Опорная № 2 с отпайками (ВЛ-233) |  |  |  | Не совмещать с ремонтом АТ-2 ПС 500 кВ Тулун | ОАО «ИЭСК» филиал СЭС. ВПр. Отключить на время операций по выводу в ремонт и вводу в работу ВЛ 220 кВ Тулун - Покосное (ВЛ-232), 2 секции 220 кВ кВ ПС 220 кВ Покосное, дважды на 2 часа. АГ - 5 мин. | 2 | 2020-10-20 | 2020-10-21
ВЛ 220 кВ Ключи – БЦБК с отпайкой на ПС Слюдянка | 5 | 2020-09-28 | 2020-10-02 |  | ОАО «ИЭСК» филиал ЮЭС. ТР. Расширение просеки (валка угрожающих деревьев). Подрезка деревьев. Замена дефектной изоляции ВЛ. АГ - 1 ч. | 5 | 2020-09-28 | 2020-10-02 | 2 | 2020-10-19 | 2020-10-20 | 2 | 2020-09-03 | 2020-09-04
ВЛ 220 кВ Иркутская – Шелехово I цепь с отпайками (ВЛ-209) |  |  |  | Работы выполнены в сентябре. Отказ согласован с собственником. | ОАО «ИЭСК» филиал ЮЭС. ТР. Замена дефектной изоляции. АГ - 2 ч. | 2 | 2020-10-12 | 2020-10-13 | 2 | 2020-10-12 | 2020-10-13 | 2 | 2020-10-12 | 2020-10-13
ВЛ 220 кВ Иркутская – Шелехово II цепь с отпайками (ВЛ-210) | 2 | 2020-10-14 | 2020-10-15 | Работы выполнены в сентябре. Отказ согласован с собственником. | ОАО «ИЭСК» филиал ЮЭС. ТР. Замена дефектной изоляции. АГ - 2 ч. | 2 | 2020-10-14 | 2020-10-15 | 2 | 2020-10-14 | 2020-10-15 | 2 | 2020-10-14 | 2020-10-15
ВЛ 220 кВ Ново-Иркутская ТЭЦ – Правобережная II цепь с отпайкой на ПС Левобережная (ВЛ 220 кВ НИТЭЦ – Правобережная-Б) | 2 | 2020-10-19 | 2020-10-20 | Совместить с работами Ново-Иркутской ТЭЦ на МВ-220 ВЛ Правобережная Б. | ОАО «ИЭСК» филиал ЮЭС. ТР. Расширение просеки (валка угрожающих деревьев). Замена дефектной изоляции. АГ - 2 ч. | 2 | 2020-10-28 | 2020-10-29 | 2 | 2020-10-28 | 2020-10-29 | 2 | 2020-10-28 | 2020-10-29
ВЛ 220 кВ Ново-Иркутская ТЭЦ – Правобережная I цепь с отпайкой на ПС Левобережная (ВЛ 220 кВ НИТЭЦ – Правобережная-А) | 2 | 2020-10-22 | 2020-10-23 |  | ОАО «ИЭСК» филиал ЮЭС. ТР. Расширение просеки (валка угрожающих деревьев). Замена дефектной изоляции. АГ - 2 ч. | 2 | 2020-10-22 | 2020-10-23 | 2 | 2020-10-26 | 2020-10-27 | 2 | 2020-10-26 | 2020-10-27
ВЛ 220 кВ Шелехово – БЦБК с отпайкой на ПС Слюдянка |  |  |  | Указанные работы были выполнены в июле (согласовано с собственником). Не совмещать с ремонтом 1 секции 220 кВ ПС 220 кВ Слюдянка. | ОАО «ИЭСК» филиал ЮЭС. ТР. Расширение просеки (валка угрожающих деревьев). Замена дефектной изоляции. АГ - 2 ч. | 2 | 2020-10-26 | 2020-10-27 | 2 | 2020-10-21 | 2020-10-22 | 2 | 2020-10-26 | 2020-10-27
ВЛ 220 кВ Иркутская ГЭС – Ново-Иркутская ТЭЦ II цепь с отпайкой на ПС Байкальская (ВЛ-202) | 2 | 2020-10-27 | 2020-10-28 | Не совмещать с ремонтами МВ-220 ВЛ-201 на Ново-Иркутской ТЭЦ, 2АТ Иркутской ГЭС | ОАО «ИЭСК» филиал ЮЭС. ТР. Расширение просеки (валка угрожающих деревьев). Замена дефектной изоляции. АГ - 2 ч. | 2 | 2020-10-26 | 2020-10-27 | 2 | 2020-10-01 | 2020-10-02 | 2 | 2020-10-26 | 2020-10-27
ВЛ 220 кВ Братская ГЭС – БЛПК (ВЛ-239) | 2 | 2020-10-05 | 2020-10-06 | Без отключения, не в транзите. Не совмещать с ремонтом 2 СШ 110 кВ ПС 110 кВ Западная. Выполнить с переводом нагрузки БрАЗ-5 на резервную группу, на Иркутской ТЭЦ-6 в работе не менее трех генераторов. | ПС 220 кВ БЛПК. ЗРР. На время ремонта ВМ-220 239. АГ - 2 ч. | 2 | 2020-10-12 | 2020-10-13
ВЛ 220 кВ Братская ГЭС – БрАЗ V цепь с отпайкой на ПС БЛПК | 2 | 2020-10-07 | 2020-10-08 | Без отключения, не в транзите. На Иркутской ТЭЦ-6 в работе не менее трех генераторов. | ПС 220 кВ БЛПК. ЗРР. На время ремонта ВМ-220 БрАЗ-5. АГ - 2 ч. | 2 | 2020-10-07 | 2020-10-08
ВЛ 220 кВ Ключи – БЦБК с отпайкой на ПС Слюдянка | 5 | 2020-09-28 | 2020-10-02 |  | ПС 220 кВ БЦБК. СР. ср. рем. ЛР-220 Ключи, ОР-220 Ключи. АГ - 4 ч. | 5 | 2020-09-28 | 2020-10-02
ВЛ 220 кВ Коршуниха – Рудногорская (ВЛ-249) | 2 | 2020-10-29 | 2020-10-30 | Без отключения, не в транзите. Не совмещать с ремонтом ВЛ 500 кВ Усть-Илимская ГЭС – Братская ГЭС (ВЛ-571) | ПС 220 кВ Коршуниха. ЗРР. На время ремонта 1 секции 220 кВ. АГ - 2 ч. | 2 | 2020-10-12 | 2020-10-13
ВЛ 220 кВ Коршуниха – Лена | 2 | 2020-10-29 | 2020-10-30 | Без отключения, не в транзите. Из-за переноса срока ремонта 1 секции 220 кВ | ПС 220 кВ Коршуниха. ЗРР. На время ремонта 1 секции 220 кВ. АГ - 2 ч. | 2 | 2020-10-12 | 2020-10-13
ВЛ 220 кВ Киренга – Кунерма (КК-31) |  |  |  | Работы выполнены в сентябре. | ПС 220 кВ Кунерма. ТР. Высоковольтные испытания КС-КК-31. АГ-1 час. | 1 | 2020-10-13 | 2020-10-13 | 1 | 2020-08-03 | 2020-08-03 | 1 | 2020-10-13 | 2020-10-13
ВЛ 220 кВ Киренга – Кунерма (КК-31) |  |  |  | Работы выполнены в сентябре. | ПС 220 кВ Кунерма. КР. Замена ВЧ-заградителей, конденсаторов связи фазы А, фазы В для ПА на п/ст Киренга работа выполняется Иркутскэнерго. АГ - ВЗ. | 5 | 2020-10-13 | 2020-10-17 | 5 | 2020-07-08 | 2020-07-12 | 5 | 2020-10-13 | 2020-10-17
ВЛ 220 кВ Киренга – Кунерма (КК-31) |  |  |  | Работы выполнены в сентябре. | ПС 220 кВ Кунерма. ВПр. Монтаж и наладка новых защит 220 кВ, ШДЭ-2801, ЭПЗ-1643 устройств ПА. АГ - ВЗ. | 16 | 2020-10-13 | 2020-10-28 | 17 | 2020-07-08 | 2020-07-24 | 16 | 2020-10-13 | 2020-10-28
ВЛ 220 кВ Братский ПП – Опорная № 2 с отпайками (ВЛ-233) |  |  |  | Не совмещать с ремонтом АТ-2 ПС 500 кВ Тулун | ТР ЛР-220 БПП-2. АГ - 2 ч. | 2 | 2020-10-15 | 2020-10-16
ВЛ 220 кВ Братская ГЭС – Падунская I цепь (ВЛ-235) | 1 | 2020-10-20 | 2020-10-20 | Без отключения. не в транзите. Не совмещать с ремонтом ВМ-220 БрАЗ-5 на ПС 220 кВ БЛПК. | ПС 220 кВ Падунская. ЗРР. На время ремонта ВМ-110 АТ-1. АГ - 1 ч. | 1 | 2020-10-08 | 2020-10-08
ВЛ 220 кВ Братская ГЭС – Падунская II цепь (ВЛ-236) | 1 | 2020-10-21 | 2020-10-21 | Без отключения. не в транзите. Не совмещать с ремонтом ВМ-220 239 на ПС 220 кВ БЛПК. | ПС 220 кВ Падунская. ЗРР. На время ремонта ВМ-110 АТ-2. АГ - 1 ч. | 1 | 2020-10-13 | 2020-10-13
ВЛ 220 кВ Тулун – Покосное (ВЛ-232) | 2 | 2020-10-07 | 2020-10-08 | Без отключения. не в транзите. Не совмещать с ремонтом АТ-1 ПС 500 кВ Ново-Зиминская. | ПС 220 кВ Покосное. ЗРР. На время ремонта ВЛ 220 кВ Братский ПП - Опорная № 2 с отпайками (ВЛ-233), 1секции 220 кВ ПС 20 кВ Покосное. АГ - 2 ч. | 2 | 2020-10-15 | 2020-10-16
ВЛ 220 кВ Братский ПП – Опорная № 2 с отпайками (ВЛ-233) |  |  |  | Не совмещать с ремонтом АТ-2 ПС 500 кВ Тулун Без отключения, не в транзите. | ПС 220 кВ Покосное. ЗРР. На время ремонта ВЛ 220 кВ Тулун - Покосное (ВЛ-232), 2 секции 220 кВ ПС 20 кВ Покосное. АГ - 2 ч. | 2 | 2020-10-20 | 2020-10-21
ВЛ 220 кВ Усть-Кут – Лена | 3 | 2020-10-12 | 2020-10-14 |  | ПС 500 кВ Усть-Кут. ТР. Текущий ремонт ЛР 220 Лена, ЛР-270, ЛР-271. АГ - 3 ч. | 3 | 2020-10-12 | 2020-10-14
ВЛ 220 кВ Усть-Илимская ГЭС – Усть-Кут № 2 |  |  |  | не совмещать с ремонтом ВЛ 220 кВ Окусикан – Таксимо. | ТР: В-Усть-Кут-2, РЛ-Усть-Кут-2, ТО: РО-Усть-Кут-2, ТТ-В-Усть-Кут-2. АГ - 12 ч. | 3 | 2020-10-26 | 2020-10-28
ЛЭП 110 кВ
ВЛ 110 кВ Иркутская ТЭЦ-10 блок 8 – ГПП-2 (ВЛ 110 кВ ТЭЦ-10 бл.8 – ГПП-2) | 116 | 2020-07-05 | 2020-10-28 |  | ТР РВС блока 8, ТО ЭВ-110 кВ блока 8. АГ - 4 ч. | 116 | 2020-07-05 | 2020-10-28 | 78 | 2020-07-05 | 2020-09-20 | 78 | 2020-07-05 | 2020-09-20
ВЛ 110 кВ Иркутская ТЭЦ-10 блок 7 – ГПП-2 (ВЛ 110 кВ ТЭЦ-10 бл.7 – ГПП-2) | 76 | 2020-10-01 | 2020-12-15 |  | ТР МВ-110 кВ блока 7. АГ - 4 ч. | 76 | 2020-10-01 | 2020-12-15 | 63 | 2020-09-01 | 2020-11-02 | 63 | 2020-09-01 | 2020-11-02
ВЛ 110 кВ Иркутская ТЭЦ-10 – Иркутская | 2 | 2020-10-13 | 2020-10-14 |  | ТР ВЧ , ФП, КС. АГ - 4 ч. | 2 | 2020-10-13 | 2020-10-14 | 2 | 2020-10-13 | 2020-10-14 | 2 | 2020-10-13 | 2020-10-14
ВЛ 110 кВ Иркутская ТЭЦ-10 блок 4 – ГПП-1 (ВЛ 110 кВ ТЭЦ-10 бл.4 – ГПП-1) | 32 | 2020-10-20 | 2020-11-20 |  | ТР ЛР ВЛ 110 кВ блока 4. АГ - 4 ч. | 32 | 2020-10-20 | 2020-11-20 | 32 | 2020-10-20 | 2020-11-20 | 32 | 2020-10-20 | 2020-11-20
ВЛ 110 кВ Мамаканская ГЭС – Мамакан I цепь | 4 | 2020-10-05 04:00 | 2020-10-08 15:00 |  | Мамаканская ГЭС. ВПр. Внеплановая проверка комплекта РЗА ВЛ 110 кВ Мамаканская ГЭС - Мамакан на основании задания ИРДУ. АГ - ВЗ. | 4 | 2020-10-05 04:00 | 2020-10-08 15:00
ВЛ 110 кВ Мамаканская ГЭС – Мамакан II цепь | 1 | 2020-10-14 03:00 | 2020-10-14 03:00 |  | Мамаканская ГЭС. ВПр. Проверка взаимодействия Комплекта ДЗШ 110кВ с комплектом РЗА ВЛ 110 кВ Мамаканская ГЭС - Мамакан 2 цепь (цепи УРОВ). АГ - ВЗ. | 0 | 2020-10-14 03:00 | 2020-10-13 15:00
ВЛ 110 кВ Мамаканская ГЭС – Бодайбинская | 1 | 2020-10-15 03:00 | 2020-10-15 03:00 |  | Мамаканская ГЭС. ВПр. Проверка взаимодействия Комплекта ДЗШ 110кВ с комплектом РЗА ВЛ 110 кВ Мамаканская ГЭС - Бодайбинская (цепи УРОВ). АГ - ВЗ. | 0 | 2020-10-15 03:00 | 2020-10-14 15:00
ВЛ 110 кВ Урик – Усть-Орда I цепь с отпайкой на ПС Оёк | 2 | 2020-10-12 | 2020-10-13 |  | ОАО «ИЭСК» филиал ВЭС. ТР. Валка угрожающих деревьев. АГ - 2 ч. | 2 | 2020-10-12 | 2020-10-13 | 2 | 2020-10-12 | 2020-10-13 | 2 | 2020-10-12 | 2020-10-13
ВЛ 110 кВ Урик – Усть-Орда II цепь с отпайкой на ПС Оёк | 2 | 2020-10-14 | 2020-10-15 |  | ОАО «ИЭСК» филиал ВЭС. ТР. валка угрожающих деревьев. АГ - 2 ч. | 2 | 2020-10-14 | 2020-10-15 | 2 | 2020-10-14 | 2020-10-15 | 2 | 2020-10-14 | 2020-10-15
ВЛ 110 кВ Качуг – Жигалово | 4 | 2020-10-19 | 2020-10-22 |  | ОАО «ИЭСК» филиал ВЭС. ТР. замена дефектных изоляторов. АГ - 4 ч. | 4 | 2020-10-19 | 2020-10-22 | 4 | 2020-10-19 | 2020-10-22 | 4 | 2020-10-19 | 2020-10-22
ВЛ 110 кВ Иркутская ТЭЦ-10 – Водозабор-1 с отпайкой на ПС Суховская (ВЛ 110 кВ ТЭЦ-10 – Водозабор-1) | 1 | 2020-10-06 | 2020-10-06 |  | ОАО «ИЭСК» филиал ЦЭС. БВР. Вырубка боковых деревьев в пролёте опор 1-2 (3шт), 2-3 (20шт). Всего: 23 шт. АГ - 1 ч. | 1 | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 1 | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 1 | 2020-10-06 | 2020-10-06
ВЛ 110 кВ Иркутская ТЭЦ-9 – Водозабор-1 (ВЛ 110 кВ ТЭЦ-9 – Водозабор-1) | 1 | 2020-10-07 | 2020-10-07 |  | ОАО «ИЭСК» филиал ЦЭС. БВР. Вырубка, подрезка боковых деревьев в пролёте опор 16-17 (3шт). Всего: 3 шт. АГ - 1 ч. | 1 | 2020-10-07 | 2020-10-07 | 1 | 2020-10-07 | 2020-10-07 | 1 | 2020-10-07 | 2020-10-07
ВЛ 110 кВ Белореченская – Лесозавод с отпайкой на ПС Половина | 3 | 2020-10-19 | 2020-10-21 | Не совмещать с ремонтом 1 СШ 220 кВ на ПС 220 кВ Черемхово | ОАО «ИЭСК» филиал ЦЭС. КР. Замена дефектной изоляции опора 14,22. Всего: 3 подвески. Ремонт провода 135-136. 150-151. Всего: 2 ремонтные муфты. АГ - 3 ч. | 3 | 2020-10-12 | 2020-10-14 | 3 | 2020-08-31 | 2020-09-02 | 3 | 2020-10-12 | 2020-10-14
ВЛ 110 кВ Лесозавод – Черемхово I цепь с отпайкой на ПС Огнеупоры | 1 | 2020-10-22 | 2020-10-22 | Совместить с ремонтом 1 СШ-110 кВ на ПС 110 кВ Лесозавод | ОАО «ИЭСК» филиал ЦЭС. ТР. ПС 110 кВ Огнеупоры: Чистка изоляции ЛР-110 Ввод А. АГ - 2 ч. | 1 | 2020-10-21 | 2020-10-21 | 1 | 2020-10-21 | 2020-10-21 | 1 | 2020-10-21 | 2020-10-21
ВЛ 110 кВ Лесозавод – Черемхово I цепь с отпайкой на ПС Огнеупоры | 1 | 2020-10-22 | 2020-10-22 | Совместить с ремонтом 1 СШ-110 кВ на ПС 110 кВ Лесозавод | ОАО «ИЭСК» филиал ЦЭС. КР. Вырубка отдельных боковых деревьев пролет опор 72-73. Установка ВГ провода на штатное место опора 25. АГ - 1 ч. | 1 | 2020-10-21 | 2020-10-21 | 1 | 2020-10-21 | 2020-10-21 | 1 | 2020-10-21 | 2020-10-21
ВЛ 110 кВ Мальта – Лесозавод с отпайкой на ПС Половина | 3 | 2020-10-26 | 2020-10-28 | Не совмещать с ремонтом I СШ Иркутской ТЭЦ-11 | ОАО «ИЭСК» филиал ЦЭС. КР. Замена дефектной изоляции опора 14,22. Всего: 4 подвески. Вырубка отдельных боковых деревьев пролет опор 6-7. Всего: 50 шт. АГ - 1 ч. | 3 | 2020-10-05 | 2020-10-07 | 3 | 2020-09-14 | 2020-09-16 | 3 | 2020-10-05 | 2020-10-07
ВЛ 110 кВ Лесозавод – Черемхово II цепь с отпайкой на ПС Огнеупоры | 1 | 2020-10-29 | 2020-10-29 | Совместить с работами ПС 110 кВ Лесозавод на ВЛ | ОАО «ИЭСК» филиал ЦЭС. КР. Вырубка отдельных боковых деревьев пролет опор 51/13-51/14. Всего: 12 шт. Установка ВГ провода на штатное место опора 18. 22. АГ - 1 ч. | 1 | 2020-10-22 | 2020-10-22 | 1 | 2020-10-22 | 2020-10-22 | 1 | 2020-10-22 | 2020-10-22
ВЛ 110 кВ Лесозавод – Черемхово II цепь с отпайкой на ПС Огнеупоры | 1 | 2020-10-29 | 2020-10-29 | Совместить с работами ПС 110 кВ Лесозавод на ВЛ | ОАО «ИЭСК» филиал ЦЭС. ТР. ПС 110 кВ Огнеупоры: Чистка изоляции ЛР-110 Ввод Б. АГ - 2 ч. | 1 | 2020-10-22 | 2020-10-22 | 1 | 2020-10-22 | 2020-10-22 | 1 | 2020-10-22 | 2020-10-22
ВЛ 110 кВ Иркутская ГЭС – Шелехово III цепь с отпайками |  |  |  | Работы выполнены в августе. Отказ согласован с собственником. | ОАО «ИЭСК» филиал ЮЭС. БВР. Расширение просеки (валка угрожающих деревьев). АГ - 2 ч. | 2 | 2020-10-07 | 2020-10-08 | 2 | 2020-10-07 | 2020-10-08 | 2 | 2020-10-07 | 2020-10-08
ВЛ 110 кВ Иркутская ГЭС – Шелехово IV цепь с отпайкой на ПС Гончарово |  |  |  | Работы выполнены в августе. Отказ согласован с собственником. | ОАО «ИЭСК» филиал ЮЭС. БВР. Расширение просеки (валка угрожающих деревьев). АГ - 2 ч. | 2 | 2020-10-12 | 2020-10-13 | 2 | 2020-10-12 | 2020-10-13 | 2 | 2020-10-12 | 2020-10-13
ВЛ 110 кВ Забитуй – Головинская |  |  |  | Не совмещать с ремонтом 1 СШ 220 кВ ПС 220 кВ Черемхово | ТР ЛР-110 Забитуй, ТТ-110 Забитуй. АГ - 1 ч. | 1 | 2020-10-08 | 2020-10-08
ВЛ 110 кВ Головинская – Заря |  |  |  | Не совмещать с ремонтом 1 СШ 220 кВ ПС 220 кВ Черемхово | ПС 110 кВ Головинская. ТР. ЛР-110 Заря, ТТ-110 Заря. АГ - 1 ч. | 1 | 2020-10-12 | 2020-10-12
ВЛ 110 кВ Белореченская – Лесозавод с отпайкой на ПС Половина | 2 | 2020-10-19 | 2020-10-20 | Не совмещать с ремонтом 1 СШ 220 кВ на ПС 220 кВ Черемхово | ТР ЛР-110 Белореченск, ОР-110 Белореченск. АГ - 4 ч. | 2 | 2020-10-12 | 2020-10-13 | 2 | 2020-09-01 | 2020-09-02 | 2 | 2020-10-12 | 2020-10-13
ВЛ 110 кВ Лесозавод – Черемхово I цепь с отпайкой на ПС Огнеупоры | 1 | 2020-10-22 | 2020-10-22 | Не совмещать с ремонтом 1 СШ 220 кВ на ПС 220 кВ Черемхово | ТР ЛР-110 Черемхово А, ОР-110 Черемхово А. АГ - 4 ч. | 1 | 2020-10-15 | 2020-10-15 | 1 | 2020-09-03 | 2020-09-03 | 1 | 2020-10-15 | 2020-10-15
ВЛ 110 кВ Мальта – Лесозавод с отпайкой на ПС Половина | 1 | 2020-10-26 | 2020-10-26 | Не совмещать с ремонтом I СШ Иркутской ТЭЦ-11 | ТР ЛР-110 Мальта, ОР-110 Мальта. АГ - 4 ч. | 1 | 2020-10-05 | 2020-10-05 | 1 | 2020-09-14 | 2020-09-14 | 1 | 2020-10-05 | 2020-10-05
ВЛ 110 кВ Лесозавод – Черемхово II цепь с отпайкой на ПС Огнеупоры | 1 | 2020-10-29 | 2020-10-29 | Не совмещать с ремонтом 1 СШ 220 кВ на ПС 220 кВ Черемхово | ТР ЛР-110 Черемхово Б, ОР-110 Черемхово Б. АГ - 4 ч. | 1 | 2020-10-08 | 2020-10-08 | 1 | 2020-09-15 | 2020-09-15 | 1 | 2020-10-08 | 2020-10-08
ВЛ 110 кВ Белореченская – Лесозавод с отпайкой на ПС Половина | 1 | 2020-10-19 | 2020-10-19 | Не совмещать с ремонтом 1 СШ 220 кВ на ПС 220 кВ Черемхово | МИ, ТР ЛР-110 Вв Б. АГ - 1 ч. | 1 | 2020-10-12 | 2020-10-12 | 1 | 2020-06-22 | 2020-06-22 | 1 | 2020-10-12 | 2020-10-12
ВЛ 110 кВ Залари – Солерудник с отпайкой на ПС Тыреть |  |  |  | Не совмещать с ремонтом АТ-2 ПС 500 кВ Ново-Зиминская | ПС 110 кВ Тыреть. ТР. ЛР-110 Залари, 2ЛР-110 Залари. АГ - ВЗ. | 1 | 2020-10-29 | 2020-10-29
ВЛ 110 кВ Шеберта – Худоеланская | 2 | 2020-10-26 | 2020-10-27 | изменние графика работ Не совмещать с ремонтом АТ-2 ПС 500 кВ Тулун. Ремонт выполнить с размыканием транзита 110 кВ Тайшет-Тулун на ПС 110 кВ Нижнеудинск. | ПС 110 кВ Шеберта. ТР. текущий ремонт ЛР-110 Худоелань , ОР-110 Худоелань покарска оборудования и конструкций. АГ - 4 ч. | 2 | 2020-10-01 | 2020-10-02 | 2 | 2020-05-18 | 2020-05-19 | 2 | 2020-10-01 | 2020-10-02
ВЛ 110 кВ Гидростроитель – Заводская II цепь с отпайками | 1 | 2020-10-05 | 2020-10-05 | Без отключения, не в транзите. | ПС 220 кВ Заводская. ЗРР. На время ремонта ВМ-110 Гидростроитель-2. АГ - 1 ч. | 1 | 2020-10-05 | 2020-10-05
ВЛ 110 кВ Гидростроитель – Заводская I цепь с отпайками | 1 | 2020-10-06 | 2020-10-06 | Без отключения, не в тразите. | ПС 220 кВ Заводская. ЗРР. На время ремонта ВМ-110 Гидростроитель-1. АГ - 1 ч. | 1 | 2020-10-06 | 2020-10-06
ВЛ 110 кВ Падунская – Гидростроитель II цепь с отпайкой на ПС КПД | 1 | 2020-10-14 | 2020-10-14 | Без отключения. не в транзите. | ПС 220 кВ Падунская. ЗРР. На время ремонта ВМ-110 гидростроитель-2. АГ - 1 ч. | 1 | 2020-10-14 | 2020-10-14
ВЛ 110 кВ Падунская – Гидростроитель I цепь с отпайкой на ПС КПД | 1 | 2020-10-15 | 2020-10-15 | Без отключения. не в транзите. | ПС 220 кВ Падунская. ЗРР. На время ремонта ВМ-110 Гидростроитель-1. АГ - 1 ч. | 1 | 2020-10-15 | 2020-10-15
ВЛ 110 кВ Падунская – Западная с отпайкой на ПС Бикей | 1 | 2020-10-23 | 2020-10-23 | Без отключения, не в транзите. Не совмещать с ремонтом 2 СШ 110 кВ ПС 110 кВ Западная | ПС 220 кВ Падунская. ЗРР. На время ремонта ВМ-110 Западная-2. АГ - 1 ч. | 1 | 2020-10-12 | 2020-10-12
ВЛ 110 кВ Иркутская ГЭС – Шелехово III цепь с отпайками |  |  |  | Работы выполнены в августе. Отказ согласован с собственником. | ПС 220 кВ Шелехово. ТР. тек. рем. ЛР-110 ГЭС В, ОР-110 ГЭС В. АГ - 2 ч. | 2 | 2020-10-07 | 2020-10-08 | 2 | 2020-10-07 | 2020-10-08 | 2 | 2020-10-07 | 2020-10-08
Братский ПП 500 кВ
4 СШ 500 кВ | 1 | 2020-10-01 | 2020-10-01 |  | Братский ПП 500 кВ. ТР. Регулировка главных ножей разъединителя РС-4-СВ-2-4. АГ - 2 ч. | 1 | 2020-10-01 | 2020-10-01
СВ-2-4 | 2 | 2020-10-01 | 2020-10-02 |  | Братский ПП 500 кВ. ТР. Регулировка главных ножей разъединителя РС-4-СВ-2-4. ОПМ и замена силикагеля в ВОФ ТТ СВ-2-4. АГ - 2 ч. | 2 | 2020-10-01 | 2020-10-02
В-1-570 | 1 | 2020-10-07 | 2020-10-07 | Совмещение с ремонтом ВЛ 500 кВ Братская ГЭС – Братский ПП № 2 (ВЛ-570) | Братский ПП 500 кВ. ТР. ОПМ. замена силикагеля в ВОФ ТТ В-1-570. АГ - 2 ч. | 1 | 2020-10-06 | 2020-10-06
В-1-501 | 1 | 2020-10-08 | 2020-10-08 |  | Братский ПП 500 кВ. ТР. ОПМ, замена силикагеля в ВОФ ТТ В-1-501. АГ - 2 ч. | 1 | 2020-10-08 | 2020-10-08
Р-1 | 1 | 2020-10-22 | 2020-10-22 |  | Братский ПП 500 кВ. ТР. Регулировка давления во вводах. АГ - 1 ч. | 1 | 2020-10-22 | 2020-10-22 | 1 | 2020-10-22 | 2020-10-22 | 1 | 2020-10-22 | 2020-10-22
Р-2 | 1 | 2020-10-23 | 2020-10-23 |  | Братский ПП 500 кВ. ТР. Регулировка давления во вводах. АГ - 1 ч. | 1 | 2020-10-23 | 2020-10-23 | 1 | 2020-10-23 | 2020-10-23 | 1 | 2020-10-23 | 2020-10-23
В-1-560 | 2 | 2020-10-29 | 2020-10-30 | Не совмещать с ремонтом ВЛ 500 кВ Братская ГЭС - Тулун № 2 (ВЛ-562) | ТР РЛ-1-560. АГ - 2 ч. | 2 | 2020-10-29 | 2020-10-30 | 2 | 2020-10-12 | 2020-10-13 | 2 | 2020-10-29 | 2020-10-30
В-2-560 | 2 | 2020-10-29 | 2020-10-30 | Не совмещать с ремонтом ВЛ 500 кВ Братская ГЭС - Тулун № 2 (ВЛ-562) | ТР РЛ-2-560, ОПМ и замена сорбента в ВОФ ТТ В-2-560. АГ - 2 ч. | 2 | 2020-10-29 | 2020-10-30 | 2 | 2020-10-12 | 2020-10-13 | 2 | 2020-10-29 | 2020-10-30
ПС 110 кВ Баяндай
В-110 Качуг Б | 1 | 2020-10-01 | 2020-10-01 | с переводом на ОВ | ПС 110 кВ Баяндай. ТР. ТО: ТТ-110 Качуг Б. АГ - 1 ч. | 1 | 2020-10-01 | 2020-10-01 | 1 | 2020-10-01 | 2020-10-01 | 1 | 2020-10-01 | 2020-10-01
ОВ-110 | 1 | 2020-10-06 | 2020-10-06 |  | ПС 110 кВ Баяндай. ТР. ТО: ТТ-110 ОВ-110. АГ - 1 ч. | 1 | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 1 | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 1 | 2020-10-06 | 2020-10-06
ШСВ-110 | 1 | 2020-10-07 | 2020-10-07 | Не совмещать с ремонтом В-110 Тихоновка А на ПС 110 кВ Оса и ВЛ 110 кВ Урик – Усть-Орда I цепь с отпайкой на ПС Оёк | ПС 110 кВ Баяндай. ТР. ТО: ТТ-110 ШСВ-110. АГ - 1 ч. | 1 | 2020-10-13 | 2020-10-13 | 1 | 2020-10-13 | 2020-10-13 | 1 | 2020-10-13 | 2020-10-13
ПС 110 кВ Водопад
БСК-2-110 |  |  |  | Не совмещать с ремонтом АТ-3 ПС 500 кВ Ново-Зиминская и АТ-2 ПС 500 кВ Тулун. Выполнить в период с 19.10.2020 по 23.10.2020. Не совмещение с ремонтами на транзите 110 кВ Тайшет - Тулун | ПС 110 кВ Водопад. ТР. текущий ремонт БСК-2-110. АГ - 2 ч. | 5 | 2020-09-28 | 2020-10-02 | 5 | 2020-05-11 | 2020-05-15 | 5 | 2020-09-28 | 2020-10-02
ПС 110 кВ Западная
ОВ-110 | 5 | 2020-10-05 | 2020-10-09 |  | ПС 110 кВ Западная. ВКЛ. ВМ-110 Котельная-Б заменить на ОВ-110 для В РЗА. АГ - 4 ч. | 5 | 2020-10-05 | 2020-10-09
2 СШ 110 кВ | 12 | 2020-10-11 | 2020-10-22 |  | ПС 110 кВ Западная. ТР. Замена изоляторов на ШР-110 2СШ (4 присоединения). АГ - 2 ч. | 12 | 2020-10-11 | 2020-10-22
ОВ-110 | 3 | 2020-10-11 | 2020-10-13 |  | ПС 110 кВ Западная. ВКЛ. ВМ-110 Т-1 заменить на ОВ-110 для замены изоляторов на ШР-110 2СШ Т-1. АГ - 2 ч. | 3 | 2020-10-11 | 2020-10-13
ОВ-110 | 3 | 2020-10-13 | 2020-10-15 |  | ПС 110 кВ Западная. ВКЛ. ВМ-110 Т-2 заменить на ОВ-110 для замены изоляторов на ШР-110 2СШ Т-2. АГ - 2 ч. | 3 | 2020-10-13 | 2020-10-15
ОВ-110 | 3 | 2020-10-18 | 2020-10-20 |  | ПС 110 кВ Западная. ВКЛ. ВМ-110 Котельная-А заменить на ОВ-110 для замены изоляторов на ШР-110 2СШ Котельная-А. АГ - 2 ч. | 3 | 2020-10-18 | 2020-10-20
ОВ-110 | 3 | 2020-10-20 | 2020-10-22 |  | ПС 110 кВ Западная. ВКЛ. ВМ-110 Котельная-Б заменить на ОВ-110 для замены изоляторов на ШР-110 2СШ Котельная-Б. АГ - 2 ч. | 3 | 2020-10-20 | 2020-10-22
ПС 110 кВ Лесозавод
МВ-110 «Мальта» | 5 | 2020-09-28 | 2020-10-02 | с переводом на ОВ | СР, ВВИ, ХА бак. АГ - 2 д. | 5 | 2020-09-28 | 2020-10-02 | 5 | 2020-09-28 | 2020-10-02 | 5 | 2020-09-28 | 2020-10-02
ОСШ-110 кВ | 5 | 2020-10-19 | 2020-10-23 | Не совмещать с ремонтом 1 СШ 220 кВ на ПС 220 кВ Черемхово | ТР ОР-1 СОВ-110, ОР-110 Белореченск, ОР-110 Черемхово А. АГ - 4 ч. | 4 | 2020-10-12 | 2020-10-15 | 4 | 2020-09-01 | 2020-09-04 | 4 | 2020-10-12 | 2020-10-15
МВ-110 «Белореченск» | 2 | 2020-10-19 | 2020-10-20 | Не совмещать с ремонтом 1 СШ 220 кВ на ПС 220 кВ Черемхово | ТР ОР-110 Белореченск. АГ - 4 ч. | 2 | 2020-10-12 | 2020-10-13 | 2 | 2020-09-01 | 2020-09-02 | 2 | 2020-10-12 | 2020-10-13
МВ-110 «Белореченск» | 2 | 2020-10-19 | 2020-10-20 | Не совмещать с ремонтом 1 СШ 220 кВ на ПС 220 кВ Черемхово | ТР, ХА бак, ВВИ вводы. АГ - 4 ч. | 2 | 2020-10-12 | 2020-10-13 | 2 | 2020-09-01 | 2020-09-02 | 2 | 2020-10-12 | 2020-10-13
МВ-110 «Белореченск» | 1 | 2020-10-22 | 2020-10-22 | Не совмещать с ремонтом 1 СШ 220 кВ на ПС 220 кВ Черемхово | ТР ШР-110 Белореченск. АГ - 4 ч. | 1 | 2020-10-15 | 2020-10-15 | 1 | 2020-09-07 | 2020-09-07 | 1 | 2020-10-15 | 2020-10-15
СОВ-110 | 1 | 2020-10-22 | 2020-10-22 | Не совмещать с ремонтом 1 СШ 220 кВ на ПС 220 кВ Черемхово | ТР СР-1-110. АГ - 4 ч. | 1 | 2020-10-15 | 2020-10-15 | 1 | 2020-09-07 | 2020-09-07 | 1 | 2020-10-15 | 2020-10-15
СОВ-110 | 1 | 2020-10-22 | 2020-10-22 | Не совмещать с ремонтом 1 СШ 220 кВ на ПС 220 кВ Черемхово | ТР ОР-1 СОВ-110. АГ - 4 ч. | 1 | 2020-10-15 | 2020-10-15 | 1 | 2020-09-04 | 2020-09-04 | 1 | 2020-10-15 | 2020-10-15
ТН-1-110 | 1 | 2020-10-22 | 2020-10-22 | Не совмещать с ремонтом 1 СШ 220 кВ на ПС 220 кВ Черемхово | ТР ТН-1-110, ШР-110 ТН-1. ХА, ХРА ТН-1-110. АГ - 4 ч. | 1 | 2020-10-15 | 2020-10-15 | 1 | 2020-09-09 | 2020-09-09 | 1 | 2020-10-15 | 2020-10-15
1 СШ-110 кВ | 2 | 2020-10-22 | 2020-10-23 | Не совмещать с ремонтом 1 СШ 220 кВ и 2 СШ 220 кВ на ПС 220 кВ Черемхово | ТР СР-1-110, ШР-110 Белореченск, ШР-110 Черемхово А, ШР-110 ТН-1, ШР-110 Т-1. АГ - 4 ч. | 2 | 2020-10-15 | 2020-10-16 | 3 | 2020-09-07 | 2020-09-09 | 2 | 2020-10-15 | 2020-10-16
МВ-110 «Черемхово А» | 1 | 2020-10-22 | 2020-10-22 | Не совмещать с ремонтом 1 СШ 220 кВ на ПС 220 кВ Черемхово | ТР ОР-110 Черемхово А. АГ - 4 ч. | 1 | 2020-10-15 | 2020-10-15 | 1 | 2020-09-03 | 2020-09-03 | 1 | 2020-10-15 | 2020-10-15
МВ-110 «Черемхово А» | 1 | 2020-10-23 | 2020-10-23 | Не совмещать с ремонтом 2 СШ 220 кВ на ПС 220 кВ Черемхово | ТР ШР-110 Черемхово А, ТК КСЗ ВЛ-110 Лесозавод - Черемхово I цепь. АГ - 4 ч. | 1 | 2020-10-16 | 2020-10-16 | 1 | 2020-09-08 | 2020-09-08 | 1 | 2020-10-16 | 2020-10-16
МВ-110 «Мальта» | 1 | 2020-10-26 | 2020-10-26 | Не совмещать с ремонтом 1 СШ 220 кВ на ПС 220 кВ Черемхово | ТР ОР-110 Мальта. АГ - 4 ч. | 1 | 2020-10-05 | 2020-10-05 | 1 | 2020-09-14 | 2020-09-14 | 1 | 2020-10-05 | 2020-10-05
ОСШ-110 кВ | 5 | 2020-10-26 | 2020-10-30 | Не совмещать с ремонтом 1 СШ 220 кВ на ПС 220 кВ Черемхово | ТР ОР-2 СОВ-110, ОР-110 Мальта, ОР-110 Черемхово Б. АГ - 4 ч. | 5 | 2020-10-05 | 2020-10-09 | 3 | 2020-09-14 | 2020-09-16 | 5 | 2020-10-05 | 2020-10-09
МВ-110 «Черемхово Б» | 1 | 2020-10-29 | 2020-10-29 | Не совмещать с ремонтом 1 СШ 220 кВ на ПС 220 кВ Черемхово | ТР ОР-110 Черемхово Б. АГ - 4 ч. | 1 | 2020-10-08 | 2020-10-08 | 1 | 2020-09-15 | 2020-09-15 | 1 | 2020-10-08 | 2020-10-08
СОВ-110 | 1 | 2020-10-30 | 2020-10-30 | Не совмещать с ремонтом 1 СШ 220 кВ на ПС 220 кВ Черемхово | ТР ОР-2 СОВ-110. АГ - 4 ч. | 1 | 2020-10-09 | 2020-10-09 | 1 | 2020-09-16 | 2020-09-16 | 1 | 2020-10-09 | 2020-10-09
ПС 110 кВ Новонукутск
РП-110 | 19 | 2020-10-19 | 2020-11-06 |  | ПС 110 кВ Новонукутск. БВР. Замена МВ-110 Т-1, ТТ МВ-110 Т-1. АГ - 2 ч. | 19 | 2020-10-19 | 2020-11-06
ПС 110 кВ Оса
ОВ-110 | 5 | 2020-09-28 | 2020-10-02 | Из-за переноса срока ремонта В-110 Черемхово (с переводом на ОВ) | ПС 110 кВ Оса. ВПр. Проверка устройств РЗА. АГ - 1 ч. | 5 | 2020-09-28 | 2020-10-02 | 5 | 2020-08-31 | 2020-09-04 | 5 | 2020-09-28 | 2020-10-02
В-110 Тихоновка А | 5 | 2020-10-12 | 2020-10-16 | с переводом на ОВ | ПС 110 кВ Оса. ВПр. Проверка устройств РЗА. АГ - 1 ч. | 5 | 2020-10-12 | 2020-10-16 | 5 | 2020-10-12 | 2020-10-16 | 5 | 2020-10-12 | 2020-10-16
ПС 110 кВ Шеберта
1 секция 110 кВ | 9 | 2020-10-26 | 2020-11-03 | Не совмещение с ремонтом АТ-2 ПС 500 кВ Тулун. Ремонт выполнить с размыканием транзита 110 кВ Тайшет-Тулун на ПС 110 кВ Нижнеудинск. | ПС 110 кВ Шеберта. ТР. текущий ремонт ШР-110 Т-1, ШР-110 Тулун-А, ШР-110 Худоелань, ШР-1-110 СВ, ШР-1-110 ОВ., окраска оборудования и металлоконструкций. АГ - 4 ч. | 9 | 2020-10-01 | 2020-10-09 | 9 | 2020-05-19 | 2020-05-27 | 9 | 2020-10-01 | 2020-10-09
ОСШ 110 кВ | 1 | 2020-10-26 | 2020-10-26 | Из-за переноса срока ремонта 1 секции 110 кВ. Не совмещать с ремонтом АТ-2 ПС 500 кВ Тулун. | ПС 110 кВ Шеберта. ТР. Текущий ремонт ОР-110 Худоелань. АГ - 4 ч. | 1 | 2020-10-01 | 2020-10-01
ЭВ-110 Худоелань | 9 | 2020-10-26 | 2020-11-03 | Из-за переноса срока ремонта 1 секции 110 кВ. Не совмещать с ремонтом АТ-2 ПС 500 кВ Тулун. Ремонт выполнить с размыканием транзита 110 кВ Тайшет-Тулун на ПС 110 кВ Нижнеудинск. | ПС 110 кВ Шеберта. ТР. тпкущий ремонт ШР-110 Худоелань, окраска оборудования и металлоконструкций. АГ - 4 ч. | 9 | 2020-10-01 | 2020-10-09 | 9 | 2020-05-19 | 2020-05-27 | 9 | 2020-10-01 | 2020-10-09
ЭВ-110 Худоелань | 2 | 2020-10-26 | 2020-10-27 | Из-за переноса срока ремонта 1 секции 110 кВ. Не совмещать с ремонтом АТ-2 ПС 500 кВ Тулун. Ремонт выполнить с размыканием транзита 110 кВ Тайшет-Тулун на ПС 110 кВ Нижнеудинск. | ПС 110 кВ Шеберта. ТР. текущий ремонт ЛР-110 Худоелань , покарска оборудования и конструкций. АГ - 4 ч. | 2 | 2020-10-01 | 2020-10-02 | 2 | 2020-05-18 | 2020-05-19 | 2 | 2020-10-01 | 2020-10-02
ЭВ-110 Тулун-А | 5 | 2020-10-26 | 2020-10-30 | Совмещение с ремонтом 1 секции 110 кВ. с переводом на ОВ | ПС 110 кВ Шеберта. ВПр. Профконтроль РЗА. АГ - 6 ч. | 5 | 2020-10-12 | 2020-10-16 | 5 | 2020-10-12 | 2020-10-16 | 5 | 2020-10-12 | 2020-10-16
СВ-110 | 9 | 2020-10-26 | 2020-11-03 | Из-за переноса срока ремонта 1 секции 110 кВ. Не совмещать с ремонтом АТ-2 ПС 500 кВ Тулун. | ПС 110 кВ Шеберта. ТР. текущий ремонт ШР-1-110 СВ. Опробование ТАПВ. АГ - 4 ч. | 9 | 2020-10-01 | 2020-10-09 | 9 | 2020-05-19 | 2020-05-27 | 9 | 2020-10-01 | 2020-10-09
ЭВ-110 Тулун-А | 8 | 2020-10-27 | 2020-11-03 | Из-за переноса срока ремонта 1 секции 110 кВ. Не совмещать с ремонтом АТ-2 ПС 500 кВ Тулун. с переводом на ОВ | ПС 110 кВ Шеберта. ТР. текущий ремонт ШР-110 Тулун-А окраска оборудования и металлоконструкций. АГ - 4 ч. | 8 | 2020-10-02 | 2020-10-09 | 8 | 2020-05-20 | 2020-05-27 | 8 | 2020-10-02 | 2020-10-09
ЭВ-110 Худоелань | 1 | 2020-10-28 | 2020-10-28 | Из-за переноса срока ремонта 1 секции 110 кВ. Не совмещать с ремонтом АТ-2 ПС 500 кВ Тулун. Ремонт выполнить с размыканием транзита 110 кВ Тайшет-Тулун на ПС 110 кВ Нижнеудинск. | ПС 110 кВ Шеберта. ВПр. для смены уставок ЭВ-110 Худоеланская. АГ - 2 ч. | 1 | 2020-10-05 | 2020-10-05
ОВ-110 | 3 | 2020-10-29 | 2020-10-31 | Из-за переноса срока ремонта 1 секции 110 кВ. Не совмещать с ремонтом АТ-2 ПС 500 кВ Тулун. | ПС 110 кВ Шеберта. ТР. текущий ремонт ШР-1-110 ОВ, окраска оборудования и металлоконструкций. АГ - 4 ч. | 3 | 2020-10-07 | 2020-10-09 | 2 | 2020-05-19 | 2020-05-20 | 2 | 2020-10-07 | 2020-10-08
ПС 110 кВ Южная
СВ-110 | 5 | 2020-10-26 | 2020-10-30 | с разборкой токовых цепей | ПС 110 кВ Южная. ВПр. К-РЗА. АГ - 4 ч. | 5 | 2020-10-26 | 2020-10-30 | 5 | 2020-10-26 | 2020-10-30 | 5 | 2020-10-26 | 2020-10-30
ПС 220 кВ Байкальская
ОМВ-110 | 5 | 2020-09-28 | 2020-10-02 |  | ПС 220 кВ Байкальская. ВКЛ. для замены В-110 Разводной 1 на время проведения работ по В-РЗА. АГ - 4 ч. | 5 | 2020-09-28 | 2020-10-02
ПС 220 кВ БЛПК
АТ-1 | 13 | 2020-09-27 | 2020-10-09 |  | ТР и ВВИ АТ-1, опробование СПТ АТ-1, чистка изоляции ОПН-110, 220 АТ-1. АГ - 2 ч. | 13 | 2020-09-27 | 2020-10-09
ВМ-220 БрАЗ-5 | 2 | 2020-10-07 | 2020-10-08 |  | ПС 220 кВ БЛПК. ТР. ТО приводов ВМ. АГ - 2 ч. | 2 | 2020-10-07 | 2020-10-08
ВМ-220 239 | 2 | 2020-10-12 | 2020-10-13 |  | ПС 220 кВ БЛПК. ТР. ТО приводов ВМ. АГ - 2 ч. | 2 | 2020-10-12 | 2020-10-13
ПС 220 кВ БЦБК
В-220 Т-2 | 35 | 2020-09-21 | 2020-10-25 | Не совмещать с ремонтом ВЛ 220 кВ Ключи - БЦБК с отпайкой на ПС Слюдянка с разборкой токовых цепей | ПС 220 кВ БЦБК. ТР. кап. рем. Т-2, ТО В-220 Т-2, К-РЗА. АГ - ВЗ. | 35 | 2020-09-21 | 2020-10-25 | 35 | 2020-09-01 | 2020-10-05 | 35 | 2020-09-21 | 2020-10-25
Т-2 | 35 | 2020-09-21 | 2020-10-25 | Не совмещать с ремонтом ВЛ 220 кВ Ключи - БЦБК с отпайкой на ПС Слюдянка | ПС 220 кВ БЦБК. КР. кап. рем. Т-2, ТО В-220 Т-2, ОПМ Ввод 220 Т-2, К-РЗА. АГ - ВЗ. | 35 | 2020-09-21 | 2020-10-25 | 35 | 2020-09-01 | 2020-10-05 | 35 | 2020-09-21 | 2020-10-25
В-220 Ключи | 5 | 2020-09-28 | 2020-10-02 |  | ПС 220 кВ БЦБК. СР. ср. рем. ЛР-220 Ключи, ОПМ ТТ-220 Ключи, К-РЗА, тест РЗА, опробование АПВ. АГ - 4 ч. | 5 | 2020-09-28 | 2020-10-02
ОСШ 220 кВ | 5 | 2020-09-28 | 2020-10-02 |  | ПС 220 кВ БЦБК. СР. ср. рем. ОР-220 Ключи. АГ - 4 ч. | 5 | 2020-09-28 | 2020-10-02
ПС 220 кВ Заводская
АТ-1 | 1 | 2020-10-01 | 2020-10-01 |  | ПС 220 кВ Заводская. ЗРР. В режиме 220/10 кВ в связи с ремонтом ВМ-110 АТ-1. АГ - 1 ч. | 1 | 2020-10-01 | 2020-10-01
ВМ-110 АТ-1 | 1 | 2020-10-01 | 2020-10-01 |  | ПС 220 кВ Заводская. ТР. Замена силикагеля в ВОФ ВМ, чистка масломерных стекол вводов. АГ - 1 ч. | 1 | 2020-10-01 | 2020-10-01
ВМ-110 АТ-2 | 1 | 2020-10-02 | 2020-10-02 |  | ПС 220 кВ Заводская. ТР. Замена силикагеля в ВОФ ВМ, чистка масломерных стекол вводов. АГ - 1 ч. | 1 | 2020-10-02 | 2020-10-02
АТ-2 | 1 | 2020-10-02 | 2020-10-02 |  | ПС 220 кВ Заводская. ЗРР. В режиме 220/10 кВ в связи с ремонтом ВМ-110 АТ-2. АГ - 1 ч. | 1 | 2020-10-02 | 2020-10-02
ВМ-110 Гидростроитель-2 | 1 | 2020-10-05 | 2020-10-05 |  | ПС 220 кВ Заводская. ТР. Замена силикагеля в ВОФ ВМ, чистка масломерных стекол вводов. АГ - 1 ч. | 1 | 2020-10-05 | 2020-10-05
ВМ-110 Гидростроитель-1 | 1 | 2020-10-06 | 2020-10-06 |  | ПС 220 кВ Заводская. ТР. Замена силикагеля в ВОФ ВМ, чистка масломерных стекол вводов. АГ - 1 ч. | 1 | 2020-10-06 | 2020-10-06
ВМ-110 Гидростроитель-1 | 1 | 2020-10-07 | 2020-10-07 |  | ПС 220 кВ Заводская. ВПр. Отключить на время ремонта ШОВ-110, в связи с недопущением раздельной работы 1СШ 110 кВ и 2СШ 110 кВ по условиям РЗА. АГ - 1 ч. | 1 | 2020-10-07 | 2020-10-07
ШОВ-110 | 1 | 2020-10-07 | 2020-10-07 |  | ПС 220 кВ Заводская. ТР. Замена силикагеля в ВОФ ВМ, чистка масломерных стекол вводов. АГ - 1 ч. | 1 | 2020-10-07 | 2020-10-07
ПС 220 кВ Киренга
СВ-220 |  |  |  | Работы выполнены в сентябре. | ПС 220 кВ Киренга. ТР. Замена опорных изоляторов на полимерные на ШМ ШР 220 кВ 2 СШ СВ ф. А,В,С. АГ - 2 ч. | 2 | 2020-10-01 | 2020-10-02
АТ-1 | 1 | 2020-10-05 | 2020-10-05 |  | ПС 220 кВ Киренга. ТР. Регулировка давления масла в в/вводах 110 кВ. АГ - 1 ч. | 1 | 2020-10-05 | 2020-10-05
АТ-2 | 1 | 2020-10-06 | 2020-10-06 |  | ПС 220 кВ Киренга. ТР. Регулировка давления масла в в/вводах 110 кВ. АГ - 1 ч. | 1 | 2020-10-06 | 2020-10-06
ТН-2-220 |  |  |  | Работы выполнены в сентябре. Из-за переноса срока ремонта 2СШ 220 кВ | СР ШР-220 2СШ ТН. АГ - 3 ч. | 2 | 2020-10-13 | 2020-10-14 | 2 | 2020-07-20 | 2020-07-21 | 2 | 2020-10-13 | 2020-10-14
2СШ 220 кВ |  |  |  | Работы выполнены в сентябре. | СР: ШР-220 2СШ ТН, ШР-220 2СШ Кунерма, ШР-220 2СШ АТ-2, БВР по замене опорных изоляторов на полимерные ШМ-220 кВ ОВ ф- В, С, ШМ-220 кВ Звездная ф- А, В. АГ - 3 ч. | 10 | 2020-10-13 | 2020-10-22 | 10 | 2020-07-20 | 2020-07-29 | 10 | 2020-10-13 | 2020-10-22
ВМ-220 Звездная |  |  |  | Работы выполнены в сентябре. с переводом на ОВ | ПС 220 кВ Киренга. ЗРР. На время вывода в ремонт 2СШ 220 кВ. АГ - 3 ч. | 10 | 2020-10-13 | 2020-10-22
ВМ-220 Кунерма |  |  |  | Работы выполнены в сентябре. Без отключения. не в транзите. | ПС 220 кВ Киренга. ЗРР. На время вывода в ремонт 2СШ 220 кВ. АГ - 3 ч. | 10 | 2020-10-13 | 2020-10-22
ВМ-220 Кунерма |  |  |  | Работы выполнены в сентябре. Из-за переноса срока ремонта 2СШ 220 кВ | СР ШР-220 2СШ Кунерма, замена опорных изоляторов на полимерные ШМ-220. О АПВ. АГ - 3 ч. | 2 | 2020-10-14 | 2020-10-15 | 3 | 2020-07-22 | 2020-07-24 | 2 | 2020-10-14 | 2020-10-15
ВМ-220 Звездная |  |  |  | Работы выполнены в сентябре. | ПС 220 кВ Киренга. ТР. Замена опорных изоляторов на полимерные ШМ-220 кВ Звездная ф.А, В. АГ - 2 ч. | 2 | 2020-10-15 | 2020-10-16
ВМ-220 АТ-2 |  |  |  | Работы выполнены в сентябре. Из-за переноса срока ремонта 2СШ 220 кВ | СР ШР -220 2СШ АТ-2, замена опорных изоляторов на полимерные ШР-220, ШМ-220. АГ - 3 ч. | 2 | 2020-10-19 | 2020-10-20 | 3 | 2020-07-27 | 2020-07-29 | 2 | 2020-10-19 | 2020-10-20
ОВ-220 |  |  |  | Не совмещать с ремонтом ВЛ 220 кВ Перевал – Таксимо (ПТ-44), ВЛ 220 кВ Янчукан – Перевал (ЯП-42), ВЛ 220 кВ Окусикан – Таксимо (ОТ-43). Работы перенести на 2021 г. | ПС 220 кВ Киренга. ТР. Замена опорных изоляторов на полимерные ШМ-220 кВ ОВ ф.В,С. АГ - 2 ч. | 2 | 2020-10-21 | 2020-10-22
ПС 220 кВ Коршуниха
ОВ-220 | 2 | 2020-10-29 | 2020-10-30 | Из-за переноса срока ремонта 1 секции 220 кВ | ПС 220 кВ Коршуниха. ТР. Ремонт КСА ШР-220 1 сш ОВ. АГ - 2 ч. | 2 | 2020-10-12 | 2020-10-13
АТ-1 | 2 | 2020-10-29 | 2020-10-30 | Из-за переноса срока ремонта 1 секции 220 кВ | ПС 220 кВ Коршуниха. ВПр. На время ремонта 1 секции 220 кВ. АГ - 2 ч. | 2 | 2020-10-12 | 2020-10-13
ОСШ-220 кВ | 2 | 2020-10-29 | 2020-10-30 | Из-за переноса срока ремонта 1 секции 220 кВ | ПС 220 кВ Коршуниха. ВПр. На время ремонта ОВ-220. АГ - 2 ч. | 2 | 2020-10-12 | 2020-10-13
1 секция 220 кВ | 2 | 2020-10-29 | 2020-10-30 | Не совмещать с ремонтом ВЛ 500 кВ Усть-Илимская ГЭС – Братская ГЭС (ВЛ-571) | ПС 220 кВ Коршуниха. ТР. Ремонт КСА ШР-220 1 сш ОВ. АГ - 2 ч. | 2 | 2020-10-12 | 2020-10-13
ПС 220 кВ Ново-Ленино
В-110 Максимовская | 6 | 2020-10-12 | 2020-10-17 | Не совмещать с ремонтом 2АТ Иркутской ГЭС с разборкой токовых цепей | ПС 220 кВ Ново-Ленино. ВПр. К-РЗА. АГ - 4 ч. | 5 | 2020-10-19 | 2020-10-23 | 5 | 2020-10-19 | 2020-10-23 | 5 | 2020-10-19 | 2020-10-23
ПС 220 кВ Опорная
В-110 МПС | 1 | 2020-10-02 | 2020-10-02 | с переводом на ОВ | ПС 220 кВ Опорная. ИСП. ВВИ вводов. АГ - 1 ч. | 1 | 2020-10-02 | 2020-10-02
ПС 220 кВ Падунская
ТН-2-110 | 1 | 2020-10-01 | 2020-10-01 |  | ПС 220 кВ Падунская. ИСП. ВВИ. АГ - ВЗ. | 1 | 2020-10-01 | 2020-10-01
ВМ-110 Гидростроитель-2 | 1 | 2020-10-14 | 2020-10-14 |  | ПС 220 кВ Падунская. ТР. Замена силикагеля в ВОФ ВМ, чистка масломерных стекол вводов. АГ - 1 ч. | 1 | 2020-10-14 | 2020-10-14
ВМ-110 Гидростроитель-1 | 1 | 2020-10-15 | 2020-10-15 |  | ПС 220 кВ Падунская. ТР. Замена силикагеля в ВОФ ВМ, чистка масломерных стекол вводов. АГ - 1 ч. | 1 | 2020-10-15 | 2020-10-15
ОВ-110 | 1 | 2020-10-16 | 2020-10-16 |  | ПС 220 кВ Падунская. ТР. Замена силикагеля в ВОФ ВМ, чистка масломерных стекол вводов. АГ - 1 ч. | 1 | 2020-10-16 | 2020-10-16
ОСШ 110 кВ | 1 | 2020-10-16 | 2020-10-16 |  | ПС 220 кВ Падунская. ВПр. На время ремонта ОВ-110. АГ - 1 ч. | 1 | 2020-10-16 | 2020-10-16
ШСВ-110 | 1 | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | ПС 220 кВ Падунская. ТР. Замена силикагеля в ВОФ ВМ, чистка масломерных стекол вводов. АГ - 1 ч. | 1 | 2020-10-19 | 2020-10-19
ВМ-110 АТ-1 | 1 | 2020-10-20 | 2020-10-20 | Не совмещать с ремонтом ВМ-220 БрАЗ-5 на ПС 220 кВ БЛПК | ПС 220 кВ Падунская. ТР. Замена силикагеля в ВОФ ВМ, чистка масломерных стекол вводов. АГ - 1 ч. | 1 | 2020-10-08 | 2020-10-08
АТ-1 | 1 | 2020-10-20 | 2020-10-20 | Без отключения не в транзите. Не совмещать с ремонтом ВМ-220 БрАЗ-5 на ПС 220 кВ БЛПК. | ПС 220 кВ Падунская. ЗРР. На время ремонта ВМ-110 АТ-1. АГ - 1 ч. | 1 | 2020-10-08 | 2020-10-08
АТ-2 | 1 | 2020-10-21 | 2020-10-21 | Без отключения, не в транзите. Не совмещать с ремонтом ВМ-220 239 на ПС 220 кВ БЛПК | ПС 220 кВ Падунская. ЗРР. На время ремонта ВМ-110 АТ-2. АГ - 1 ч. | 1 | 2020-10-13 | 2020-10-13
ВМ-110 АТ-2 | 1 | 2020-10-21 | 2020-10-21 | Не совмещать с ремонтом ВМ-220 239 на ПС 220 кВ БЛПК | ПС 220 кВ Падунская. ТР. Замена силикагеля в ВОФ ВМ, чистка масломерных стекол вводов. АГ - 1 ч. | 1 | 2020-10-13 | 2020-10-13
ВМ-110 Западная-2 | 1 | 2020-10-22 | 2020-10-22 | Не совмещать с ремонтом ВМ-220 239 на ПС 220 кВ БЛПК | ПС 220 кВ Падунская. ТР. Замена силикагеля в ВОФ ВМ, чистка масломерных стекол вводов. АГ - 1 ч. | 1 | 2020-10-12 | 2020-10-12
ВМ-110 Инкубатор | 2 | 2020-10-28 | 2020-10-29 | Не совмещать с ремонтом ВМ-220 БрАЗ-5 на ПС 220 кВ БЛПК с переводом на ОВ | ПС 220 кВ Падунская. ТР. Замена силикагеля в ВОФ ВМ, чистка масломерных стекол вводов. АГ - 1 ч. | 2 | 2020-10-08 | 2020-10-09
ПС 220 кВ Покосное
2 секция 220 кВ | 1 | 2020-10-07 | 2020-10-07 | Не совмещать с ремонтом АТ-1 ПС 500 кВ Ново-Зиминская | ПС 220 кВ Покосное. ТР. Замена сорбента в ВОФ ТН-2-220 кВ. АГ - 2 ч. | 1 | 2020-10-20 | 2020-10-20
1 секция 220 кВ |  |  |  | Не совмещать с ремонтом АТ-2 ПС 500 кВ Тулун | ПС 220 кВ Покосное. ТР. Замена сорбента в ВОФ ТН-1-220 кВ. АГ - 2 ч. | 1 | 2020-10-15 | 2020-10-15
ПС 220 кВ Рудногорская
ВМ-220 АТ-2 | 4 | 2020-09-28 | 2020-10-01 |  | ПС 220 кВ Рудногорская. ТР. Замена резиновых уплотнений на кранах баков. АГ - 8 ч. | 4 | 2020-09-28 | 2020-10-01
ВМ-220 АТ-1 | 4 | 2020-10-05 | 2020-10-08 |  | ПС 220 кВ Рудногорская. ТР. Замена резиновых уплотнений на кранах баков. АГ - 8 ч. | 4 | 2020-10-05 | 2020-10-08
ПС 220 кВ Шелехово
АТ-9 | 5 | 2020-09-28 | 2020-10-02 |  | ПС 220 кВ Шелехово. ТР. тек. рем. АТ-9. АГ - 2 ч. | 5 | 2020-09-28 | 2020-10-02 | 5 | 2020-09-28 | 2020-10-02 | 5 | 2020-09-28 | 2020-10-02
ОСШ 110 кВ | 4 | 2020-10-05 | 2020-10-08 |  | ПС 220 кВ Шелехово. ТР. тек. рем. ОР-110 ГЭС В, ТН-110 ОСШ, ВВИ ТН-110 ОСШ, ОПМ ТН-110 ОСШ. АГ - 2 ч. | 4 | 2020-10-05 | 2020-10-08 | 4 | 2020-10-05 | 2020-10-08 | 4 | 2020-10-05 | 2020-10-08
В-110 ГЭС «В» |  |  |  | Работы выполнены в августе. Отказ согласован с собственником. | ПС 220 кВ Шелехово. ТР. тек. рем. ЛР-110 ГЭС В. АГ - 2 ч. | 2 | 2020-10-07 | 2020-10-08 | 2 | 2020-10-07 | 2020-10-08 | 2 | 2020-10-07 | 2020-10-08
ПС 500 кВ Иркутская
ЭВ-220 ШСВ-1 | 3 | 2020-10-05 | 2020-10-07 | Ревизия привода планировалась на МВ-220кВ ШСВ-1 | ПС 500 кВ Иркутская. ВПр. ПВ РЗА. АГ - 4 ч. | 3 | 2020-10-05 | 2020-10-07 | 2 | 2020-10-05 | 2020-10-06 | 2 | 2020-10-05 | 2020-10-06
ПС 500 кВ Ново-Зиминская
ОМВ-110 | 2 | 2020-10-01 | 2020-10-02 |  | ПС 500 кВ Ново-Зиминская. ВКЛ. Тек. рем. МВ-110 ГПП-2 Синяя. АГ - 4 ч. | 2 | 2020-10-01 | 2020-10-02
2 СШ 500 кВ | 2 | 2020-10-01 | 2020-10-02 |  | Текущий ремонт ШР-2-560, ШР-2-564, ШР-2-568, ШР-500 ТН-2, ТР-500 АТ-3. АГ - 4 ч. | 2 | 2020-10-01 | 2020-10-02
АТ-3 | 2 | 2020-10-01 | 2020-10-02 |  | Текущий ремонтАТ-3,ТР-500 АТ-3, ТН-220 АТ-3, ТР-220 АТ-3, ТО системы пожаротушения АТ-3. АГ - 4 ч. | 2 | 2020-10-01 | 2020-10-02
СК-2 | 12 | 2020-10-05 | 2020-10-16 |  | ПС 500 кВ Ново-Зиминская. РЕК. Замена МВ-10 СК-2 рабочий, МВ-10 СК-2 пусковой. АГ - 4 д. | 12 | 2020-10-05 | 2020-10-16
АТ-1 | 7 | 2020-10-19 | 2020-10-25 | Не совмещать с ремонтом 1 моста УПК Тыреть 500 кВ | ПС 500 кВ Ново-Зиминская. СР. Средний ремонт ТР-110 АТ-1, РОСШ-110 АТ-1.Текущий ремонт АТ-1,ТР-220 АТ-1,ОР-220 АТ-1. АГ - 8 ч. | 7 | 2020-10-19 | 2020-10-25 | 12 | 2020-09-14 | 2020-09-25 | 9 | 2020-10-17 | 2020-10-25
МВ-110 АТ-1 | 7 | 2020-10-19 | 2020-10-25 | Не совмещать с ремонтом 1 моста УПК Тыреть 500 кВ | ПС 500 кВ Ново-Зиминская. СР. Средний ремонт ТР-110 АТ-1. АГ - 8 ч. | 7 | 2020-10-19 | 2020-10-25 | 12 | 2020-09-14 | 2020-09-25 | 9 | 2020-10-17 | 2020-10-25
ОСШ 110 кВ | 3 | 2020-10-19 | 2020-10-21 | Из-за переноса срока ремонта АТ-1 | ПС 500 кВ Ново-Зиминская. СР. Средний ремонт РОСШ-110 АТ-1. АГ - 8 ч. | 3 | 2020-10-19 | 2020-10-21 | 3 | 2020-09-21 | 2020-09-23 | 3 | 2020-10-21 | 2020-10-23
ТН-2-220 | 2 | 2020-10-19 | 2020-10-20 |  | ПС 500 кВ Ново-Зиминская. ТР. ТО: ШР-220 ТН-2. АГ - 3 ч. | 2 | 2020-10-19 | 2020-10-20 | 2 | 2020-10-19 | 2020-10-20 | 2 | 2020-10-19 | 2020-10-20
2 СШ 220 кВ | 2 | 2020-10-19 | 2020-10-20 |  | ПС 500 кВ Ново-Зиминская. ТР. ТО: ШР-220 ТН-2. АГ - 3 ч. | 2 | 2020-10-19 | 2020-10-20 | 2 | 2020-10-19 | 2020-10-20 | 2 | 2020-10-19 | 2020-10-20
МВ-220 АТ-1 | 7 | 2020-10-19 | 2020-10-25 | Не совмещать с ремонтом 1 моста УПК Тыреть 500 кВ | Текущий ремонт ТР-220 АТ-1, МВ-220 АТ-1 ОПМ вводов, регулировка уровня масла, ревизия ВОФ. АГ - 2 ч. | 7 | 2020-10-19 | 2020-10-25 | 12 | 2020-09-14 | 2020-09-25 | 9 | 2020-10-17 | 2020-10-25
В-1-560 | 14 | 2020-10-21 | 2020-11-03 | в срок ВЛ | ПС 500 кВ Ново-Зиминская. БВР. Смена уставок.Профконтроль комплект РЗА В-1-560. АГ - 6 ч. | 11 | 2020-10-24 03:00 | 2020-11-03 15:00 | 12 | 2020-10-12 | 2020-10-23 | 12 | 2020-10-24 | 2020-11-04
ОСШ-220 кВ | 3 | 2020-10-22 | 2020-10-24 |  | ПС 500 кВ Ново-Зиминская. ТР. Тек. рем. ОР-220 АТ-1,ТН-220 ОСШ ОПМ,ревизия ВОФ, регулировка уровня масла. АГ - 4 ч. | 3 | 2020-10-22 | 2020-10-24
ОСШ-220 кВ | 7 | 2020-10-26 | 2020-11-01 | Из-за переноса срока ремонта АТ-1 | ПС 500 кВ Ново-Зиминская. ТР. Текущий ремонт ОР-220 АТ-2. АГ - 4 ч. | 7 | 2020-10-26 | 2020-11-01 | 3 | 2020-09-23 | 2020-09-25 | 3 | 2020-10-23 | 2020-10-25
МВ-220 АТ-2 | 7 | 2020-10-26 | 2020-11-01 |  | Тек. рем. ТР-220 АТ-2, МВ-220 АТ-2 испытание вводов МВ, ревизия ВОФ вводов. АГ - 2 ч. | 7 | 2020-10-26 | 2020-11-01
АТ-2 | 7 | 2020-10-26 | 2020-11-01 |  | для тек. рем. АТ-2, ТР-220 АТ-2, ОР-220 АТ-2. Замена МВ-10 АТ-2. АГ - 4 ч. | 7 | 2020-10-26 | 2020-11-01
В-1-560 | 6 | 2020-10-29 | 2020-11-03 | с ВЛ | ПС 500 кВ Ново-Зиминская. ТР. Текущий ремонт: ЛР-1-560. ТТ-500 В-1-560 ОПМ, ревизия ВОФ,регулировка уровня масла. АГ - 4 ч. | 5 | 2020-10-29 | 2020-11-02 | 5 | 2020-10-12 | 2020-10-16 | 5 | 2020-10-29 | 2020-11-02
ПС 500 кВ Озерная
В-2-505 | 5 | 2020-10-19 | 2020-10-23 |  | ПС 500 кВ Озерная. ВПр. Профвосстановление АУВ В-2-505. АГ - 6 ч. | 5 | 2020-10-19 | 2020-10-23 | 5 | 2020-10-19 | 2020-10-23 | 5 | 2020-10-19 | 2020-10-23
В-505-3АТ | 5 | 2020-10-26 | 2020-10-30 |  | ПС 500 кВ Озерная. ВПр. Профвосстановление АУВ В-505 3АТ. АГ - 6 ч. | 5 | 2020-10-26 | 2020-10-30 | 5 | 2020-10-26 | 2020-10-30 | 5 | 2020-10-26 | 2020-10-30
В-505-3АТ | 5 | 2020-10-26 | 2020-10-30 |  | ПС 500 кВ Озерная. ВПр. Профвосстановление УРОВ К2 В-505-3АТ. АГ - 6 ч. | 5 | 2020-10-26 | 2020-10-30 | 5 | 2020-10-26 | 2020-10-30 | 5 | 2020-10-26 | 2020-10-30
ПС 500 кВ Тулун
В-500 Р-2 | 38 | 2020-09-03 | 2020-10-10 |  | ПС 500 кВ Тулун. СР. Средний ремонт и осциллографирование выключателя. АГ - 5 ч. | 38 | 2020-09-03 | 2020-10-10
Р-2 | 38 | 2020-09-03 | 2020-10-10 |  | ПС 500 кВ Тулун. ТР. Текущий ремонт Р-2. АГ - 5 ч. | 38 | 2020-09-03 | 2020-10-10
БСК-2 | 18 | 2020-10-01 | 2020-10-18 | Выполнить при условии досрочного ввода в работу 30.09.2020 АТ-3 ПС 500 кВ Ново-Зиминская после ремонта (ДЗ № 14562) | ПС 500 кВ Тулун. ТР. Текущий ремонт БСК-2, замена МВ-10 БСК-2. АГ - 8 ч. | 18 | 2020-10-01 | 2020-10-18
МВ-110 Шеберта-А | 18 | 2020-10-01 | 2020-10-18 | Для исключения переключений в ОРУ 110 кВ ПС 500 кВ Тулун на время ремонта АТ-2. Вывод в ремонт/ввод в работу выполнить до вывода в ремонт/после ввода в работу АТ-2. с переводом на ОВ | ПС 500 кВ Тулун. СР. Средний ремонт выключателя. Смена уставок. АГ - 2 д. | 14 | 2020-10-01 | 2020-10-14 | 14 | 2020-10-01 | 2020-10-14 | 14 | 2020-10-01 | 2020-10-14
МВ-110 АТ-2 | 18 | 2020-10-01 | 2020-10-18 | Выполнить при условии досрочного ввода в работу 30.09.2020 АТ-3 ПС 500 кВ Ново-Зиминская после ремонта (ДЗ № 14562) | ПС 500 кВ Тулун. ТР. Текущий ремонт. ТО, межремонтное опробование выключателя и привода. АГ - 8 ч. | 18 | 2020-10-01 | 2020-10-18
АТ-2 | 18 | 2020-10-01 | 2020-10-18 | Выполнить при условии досрочного ввода в работу 30.09.2020 АТ-3 ПС 500 кВ Ново-Зиминская после ремонта (ДЗ № 14562) | ПС 500 кВ Тулун. ТР. Текущий ремонт В/В испытания АТ-2 с заменой охлаждающего устройства , тек. рем. РБ-10 АТ-2, ВВ-10 АТ-2, ТН-10 АТ-2, ОПН-220 АТ-2, ОПН-110 АТ-2. АГ - ВЗ. | 18 | 2020-10-01 | 2020-10-18
УПК Тыреть 500 кВ
Полуцепь 1Б | 12 | 2020-09-21 | 2020-10-02 |  | УПК Тыреть 500 кВ. РЕК. Реконструкция 5 платформ полуцепи 1Б ф С массовая замена конденсаторов изоляторов. ВВИ замена конденсаторов скашивание и вывоз сухой травы. АГ - ВЗ. | 12 | 2020-09-21 | 2020-10-02
1 мост | 12 | 2020-10-04 | 2020-10-15 | Не совмещать с ремонтом АТ-3 ПС 500 кВ Ново-Зиминская | ТР Р1А-Тул, Р1П-Ирк, Р1Б-Ирк, Р1В-Ирк Осмотр и замена дефектных изоляторов Р1П-Тул, Р1Б-Тул, Р1В-Тул, Р1А-Ирк. ТО Р1С-563, Р1С-565, Р1С-568. АГ - ВЗ. | 12 | 2020-10-01 | 2020-10-12 | 12 | 2020-09-21 | 2020-10-02 | 12 | 2020-10-01 | 2020-10-12
Полуцепь 1А | 12 | 2020-10-04 | 2020-10-15 | Из-за переноса срока ремонта 1 моста (не совмещать с ремонтом АТ-3 ПС 500 кВ Ново-Зиминская) | ТР ВВИ замена дефектных конденсаторов. АГ - ВЗ. | 12 | 2020-10-01 | 2020-10-12
В-1-563 | 12 | 2020-10-04 | 2020-10-15 | Из-за переноса срока ремонта 1 моста (не совмещать с ремонтом АТ-3 ПС 500 кВ Ново-Зиминская) | УПК Тыреть 500 кВ. ВПр. ПК1 РЗА АУВ. АГ - ВЗ. | 12 | 2020-10-01 | 2020-10-12 | 12 | 2020-09-21 | 2020-10-02 | 12 | 2020-10-01 | 2020-10-12
В-2-563 | 12 | 2020-10-16 | 2020-10-27 | Из-за переноса срока ремонта 2 моста | УПК Тыреть 500 кВ. ВПр. ПК1 РЗА АУВ. АГ - ВЗ. | 12 | 2020-10-13 | 2020-10-24 | 12 | 2020-10-12 | 2020-10-23 | 12 | 2020-10-13 | 2020-10-24
Полуцепь 2Б | 5 | 2020-10-16 | 2020-10-20 | Из-за переноса срока ремонта 2 моста | ТР ВВИ замена дефектных конденсаторов. АГ - ВЗ. | 5 | 2020-10-12 | 2020-10-16
2 мост | 12 | 2020-10-16 | 2020-10-27 | Не совмещать с ремонтом ВЛ 500 кВ Братский ПП - Ново-Зиминская (ВЛ-560) Ввод 2 Моста на одной полуцепи 2Б. Из-за переноса срока ремонта 1 моста | ТР Р2А-Тул, Р2П-Тул, Р2А-Ирк, Р2Б-Ирк, Р2П-Ирк, Р2В-Ирк Осмотр и замена дефектных изоляторов Р2Б-Тул, Р2В-Тул ТО Р2С-563, Р2С-565, Р2С-568 ТО 2В. АГ - ВЗ. | 12 | 2020-10-13 | 2020-10-24 | 12 | 2020-10-12 | 2020-10-23 | 12 | 2020-10-13 | 2020-10-24
Полуцепь 2А | 19 | 2020-10-19 | 2020-11-06 |  | РЕК Реконструкция 11 платформ массовая замена конденсаторов изоляторов. ВВИ замена дефектных конденсаторов. АГ - ВЗ. | 19 | 2020-10-19 | 2020-11-06