## август 2020
Сводный график ремонтов ЛЭП и сетевого оборудования на август 2020 года
Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование) | Разрешенный срок ремонта |  |  | Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта, с включением на ночь, и т.д. | Примечания: вид ремонта, аварийная готовность, приоритет* и т.д. | Заявленный в месячный график срок ремонта |  |  | Заявленный в годовой график срок ремонта |  |  | Выделенный в годовом графике срок ремонта
| Кол-во дней | Начало (дата) | Окончание (дата) |  |  | Кол-во дней | Начало (дата) | Окончание (дата) | Кол-во дней | Начало (дата) | Окончание (дата) | Кол-во дней | Начало (дата) | Окончание (дата)
ЛЭП 500 кВ
ВЛ 500 кВ Братская ГЭС – Братский ПП № 2 (ВЛ-570) | 14 | 2020-07-22 | 2020-08-04 | под наведенным напряжением | ТР КС, ФП, ВЧЗ. ВВИ КС. Профвосстановление резервных токовых защит ВЛ-570 (МФО, ТЗНП, ЗНФР), ДЗО ВЛ-570, ТУ резервных защит ВЛ 500, НДЕ-500. Первый профконтроль ТТ ВЛ-570. ТР ВЛ-570. ТР ВЛ-570. Изменение схемы РЗА согласно письма Филиала АО СО ЕЭС ОДУ Сибири от 30.10.2019 №О4-б12-II-1-19-6952. АГ - 12 ч. | 14 | 2020-07-22 | 2020-08-04 | 23 | 2020-07-13 | 2020-08-04 | 23 | 2020-07-13 | 2020-08-04
ЛЭП 220 кВ
ВЛ 220 кВ Братская ГЭС – Седановский ПП II цепь (ВЛ-243) | 6 | 2020-08-02 | 2020-08-07 | Не совмещать с ремонтом 1АТ под наведенным напряжением | ТР КС, ФП, ВЧЗ. ТР РО-243. АГ - 6 ч. | 6 | 2020-08-02 | 2020-08-07 | 6 | 2020-07-09 | 2020-07-14 | 6 | 2020-08-03 | 2020-08-08
ВЛ 220 кВ Братская ГЭС – БрАЗ V цепь с отпайкой на ПС БЛПК | 4 | 2020-08-10 | 2020-08-13 | При работе на Иркутской ТЭЦ-6 не менее двух генераторов. Перенос на срок с 24.08-26.08 не возможен, занят ОВ. под наведенным напряжением | ТР КС, ФП, ВЧЗ. Восстановление ШОН, ВЭ ФА. АГ - 6 ч. | 4 | 2020-08-09 | 2020-08-12 | 3 | 2020-08-17 | 2020-08-19 | 3 | 2020-08-24 | 2020-08-26
ВЛ 220 кВ Братская ГЭС – Падунская I цепь (ВЛ-235) | 2 | 2020-08-13 | 2020-08-14 | под наведенным напряжением | ТР КС, ФП, ВЧЗ. АГ - 6 ч. | 2 | 2020-08-13 | 2020-08-14
ВЛ 220 кВ Братская ГЭС – Падунская II цепь (ВЛ-236) | 35 | 2020-08-16 | 2020-09-19 | Совмещение с ремонтом АТ-2 ПС 220 кВ Падунская под наведенным напряжением | ТР КС, ФП, ВЧЗ. АГ - 6 ч. | 35 | 2020-08-16 | 2020-09-19 | 3 | 2020-06-09 | 2020-06-11 | 3 | 2020-08-31 | 2020-09-02
ВЛ 220 кВ Братский ПП – НПС-3 № 2 | 3 | 2020-08-04 | 2020-08-06 |  | Братский ПП 500 кВ. ВПр. В связи с выводом в ВПр 2СШ 220 кВ для работ на ОСШ-220 кВ. АГ - 4 ч. | 3 | 2020-08-04 | 2020-08-06
ВЛ 220 кВ Братский ПП – Опорная № 2 с отпайками (ВЛ-233) |  |  |  | Из-за снижения максимальной мощности, готовой к несению нагрузки Ново-Зиминской ТЭЦ в связи с ТР градирни № 1 и отсутствия схемно-режимных мероприятий для поддержания МДП в КС АТ-1, АТ-1 Ново-Зиминская, подать предложения в график ремонтов на сентябрь. | Братский ПП 500 кВ. ВПр. В связи с выводом в ВПр 2СШ 220 кВ для работ на ОСШ-220 кВ. АГ - 4 ч. | 3 | 2020-08-04 | 2020-08-06
ВЛ 220 кВ Братский ПП – Опорная № 2 с отпайками (ВЛ-233) |  |  |  | Из-за снижения максимальной мощности, готовой к несению нагрузки Ново-Зиминской ТЭЦ в связи с ТР градирни № 1 и отсутствия схемно-режимных мероприятий для поддержания МДП в КС АТ-1, АТ-1 Ново-Зиминская, подать предложения в график ремонтов на сентябрь. | Братский ПП 500 кВ. ВПр. Братский ПП: К ШОН. АГ - 1 ч. | 2 | 2020-08-19 | 2020-08-20 | 2 | 2020-08-19 | 2020-08-20 | 2 | 2020-08-19 | 2020-08-20
ВЛ 220 кВ НПС-7 – НПС-9 I цепь с отпайкой на ПС НПС-8 | 19 | 2020-07-27 | 2020-08-14 | невозможность совмещения ввиду объема работ | МЭС Сибири. ТР. Верховой осмотр. АГ - 2 ч. | 19 | 2020-07-27 | 2020-08-14 | 19 | 2020-07-27 | 2020-08-14 | 19 | 2020-07-27 | 2020-08-14
ВЛ 220 кВ Мамакан – Сухой Лог I цепь | 15 | 2020-08-01 | 2020-08-15 |  | МЭС Сибири. ТР. Устранение замечаний, монтаж ЖАЛ. АГ - 4 ч. | 15 | 2020-08-01 | 2020-08-15
ВЛ 220 кВ Пеледуй – Сухой Лог № 2 | 31 | 2020-08-01 | 2020-08-31 |  | МЭС Сибири. ТР. Монтаж ЖАЛ, устройств АПЗУ, МПЗУ, номерных знаков. АГ - 6 ч. | 31 | 2020-08-01 | 2020-08-31
ВЛ 220 кВ Пеледуй – НПС-9 № 1 | 19 | 2020-08-03 | 2020-08-21 | Невозможность совмещения ввиду объема работ. | МЭС Сибири. ТР. Верховой осмотр (без отключения ВЛ в соответствии с письмом Филиала ПАО ФСК ЕЭС- Забайкальское ПМЭС от 22.04.2020 № М2/П6/2625). АГ - 2 ч. | 19 | 2020-08-03 | 2020-08-21 | 19 | 2020-08-03 | 2020-08-21 | 19 | 2020-08-03 | 2020-08-21
ВЛ 220 кВ Мамакан – Сухой Лог II цепь | 16 | 2020-08-16 | 2020-08-31 |  | МЭС Сибири. ТР. Устранение замечаний, монтаж ЖАЛ. АГ - 4 ч. | 16 | 2020-08-16 | 2020-08-31
ВЛ 220 кВ НПС-7 – НПС-9 II цепь с отпайкой на ПС НПС-8 | 12 | 2020-08-17 | 2020-08-28 | невозможность совмещения ввиду объема работ | МЭС Сибири. ТР. Верховой осмотр. АГ - 2 ч. | 12 | 2020-08-17 | 2020-08-28 | 12 | 2020-08-17 | 2020-08-28 | 12 | 2020-08-17 | 2020-08-28
ВЛ 220 кВ Иркутская ГЭС – Ново-Иркутская ТЭЦ II цепь с отпайкой на ПС Байкальская (ВЛ-202) | 2 | 2020-08-20 | 2020-08-21 |  | Ново-Иркутская ТЭЦ. БВР. ТР ВЧ, КС, ЛР, ОР ВЛ-202. АГ - 6 ч. | 2 | 2020-08-20 | 2020-08-21 | 2 | 2020-08-20 | 2020-08-21 | 2 | 2020-08-20 | 2020-08-21
ВЛ 220 кВ Ново-Иркутская ТЭЦ – Иркутская № 2 с отпайками (ВЛ-204) | 3 | 2020-08-24 | 2020-08-26 |  | Ново-Иркутская ТЭЦ. БВР. ТР ВЧ, КС, ЛР, ОР ВЛ-204. АГ - 6 ч. | 3 | 2020-08-24 | 2020-08-26 | 3 | 2020-08-24 | 2020-08-26 | 3 | 2020-08-24 | 2020-08-26
ВЛ 220 кВ Ново-Иркутская ТЭЦ – Шелехово I цепь (ВЛ-207) | 2 | 2020-08-27 | 2020-08-28 |  | Ново-Иркутская ТЭЦ. БВР. ТР ВЧ, КС, ЛР, ОР ВЛ-207. АГ - 6 ч. | 2 | 2020-08-27 | 2020-08-28 | 2 | 2020-08-27 | 2020-08-28 | 2 | 2020-08-27 | 2020-08-28
ВЛ 220 кВ Тулун – Покосное (ВЛ-232) |  |  |  | Из-за снижения максимальной мощности, готовой к несению нагрузки Ново-Зиминской ТЭЦ в связи с ТР градирни № 1 и отсутствия схемно-режимных мероприятий для поддержания МДП в КС АТ-1, АТ-1 Ново-Зиминская, подать предложения в график ремонтов на сентябрь. | ОАО «ИЭСК» филиал ЗЭС. ТР. Замена изоляторов оп. № 1,113. Замена изоляторов и сцепной арматуры оп. № 122. Рассчистка (расширение) трассы в пр. № 92-93,93-94. 300 шт. АГ - 4 ч. | 3 | 2020-08-10 | 2020-08-12 | 3 | 2020-08-10 | 2020-08-12 | 3 | 2020-08-10 | 2020-08-12
ВЛ 220 кВ Тулун – Покосное (ВЛ-232) |  |  |  | Из-за снижения максимальной мощности, готовой к несению нагрузки Ново-Зиминской ТЭЦ в связи с ТР градирни № 1 и отсутствия схемно-режимных мероприятий для поддержания МДП в КС АТ-1, АТ-1 Ново-Зиминская, подать предложения в график ремонтов на сентябрь. Не совмещать с ремонтом ВЛ 500 кВ Братская ГЭС - Тулун № 2 (ВЛ-562) и 1 моста УПК Тыреть 500 кВ | ОАО «ИЭСК» филиал СЭС. КР. Замена фарфоровой изоляции, установка гасителей вибрации на провод, замена нулевых изоляторов на грозотросе. АГ - 3 ч. | 2 | 2020-08-10 | 2020-08-11 | 2 | 2020-09-23 | 2020-09-24 | 2 | 2020-08-10 | 2020-08-11
ВЛ 220 кВ Братский ПП – Опорная № 2 с отпайками (ВЛ-233) |  |  |  | Из-за снижения максимальной мощности, готовой к несению нагрузки Ново-Зиминской ТЭЦ в связи с ТР градирни № 1 и отсутствия схемно-режимных мероприятий для поддержания МДП в КС АТ-1, АТ-1 Ново-Зиминская, подать предложения в график ремонтов на сентябрь. | ОАО «ИЭСК» филиал СЭС. ТР. Установка гасителей вибрации на проводе, валка угрожающих деревьев. АГ - 1 ч. | 1 | 2020-08-20 | 2020-08-20 | 1 | 2020-08-20 | 2020-08-20 | 1 | 2020-08-20 | 2020-08-20
ВЛ 220 кВ Иркутская – Восточная II цепь | 1 | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | ОАО «ИЭСК» филиал ЦЭС. КР. Вырубка боковых деревьев в пролёте опор 25-26. Всего: 1 шт. АГ - 1 ч. | 1 | 2020-08-04 | 2020-08-04 | 1 | 2020-08-04 | 2020-08-04 | 1 | 2020-08-04 | 2020-08-04
ВЛ 220 кВ Черемхово – Ново-Зиминская (ВЛ-230) | 5 | 2020-08-31 | 2020-09-04 | Не совмещать с ремонтом ВЛ 500 кВ Братский ПП - Ново-Зиминская (ВЛ-560) | ОАО «ИЭСК» филиал ЦЭС. КР. Расширение просеки пролет опор 30-38 (120); 47 (10); 49-50 (3); 52-53 (6); 9-10 (1); 149-150 (20). Всего: 160 шт. АГ - 1 ч. | 5 | 2020-08-31 | 2020-09-04 | 5 | 2020-10-19 | 2020-10-23 | 5 | 2020-08-31 | 2020-09-04
ВЛ 220 кВ Мысовая – Байкальск с отпайкой на ПС Переёмная (МБ-273) | 3 | 2020-08-04 | 2020-08-06 | Увеличение срока для совмещения с выводом СВ-220 ПС 220 кВ Байкальск. | ОАО «ИЭСК» филиал ЮЭС. ТР. Расширение просеки (валка угрожающих деревьев). Замена дефектной изоляции ВЛ. Замена грозотроса. АГ - 2 ч. | 2 | 2020-08-04 | 2020-08-05 | 2 | 2020-08-24 | 2020-08-25 | 2 | 2020-08-04 | 2020-08-05
ВЛ 220 кВ Выдрино – БЦБК (ВБ-272) | 2 | 2020-08-18 | 2020-08-19 |  | ОАО «ИЭСК» филиал ЮЭС. ТР. Расширение просеки (валка угрожающих деревьев). Замена дефектной изоляции ВЛ. АГ - 2 ч. | 2 | 2020-08-18 | 2020-08-19 | 2 | 2020-08-18 | 2020-08-19 | 2 | 2020-08-18 | 2020-08-19
ВЛ 220 кВ БЦБК – Байкальск (БЦБ-271) | 3 | 2020-08-24 | 2020-08-26 | Не совмещать с ремонтом ВЛ 220 кВ Мысовая - Выдрино с отпайкой на ПС Переёмная (МВ-274) (Бурятское РДУ) | ОАО «ИЭСК» филиал ЮЭС. ТР. Расширение просеки (валка угрожающих деревьев). Замена дефектной изоляции ВЛ. Замена грозотроса. АГ - 2 ч. | 3 | 2020-08-24 | 2020-08-26 | 3 | 2020-08-10 | 2020-08-12 | 3 | 2020-08-24 | 2020-08-26
ВЛ 220 кВ БЦБК – Байкальск (БЦБ-271) | 2 | 2020-08-26 | 2020-08-27 | Совмещение с работами на ВЛ со стороны ПС 220 кВ БЦБК | ПС 220 кВ Байкальск. ТР. Испытание КС-271. АГ - 1 ч. | 2 | 2020-08-26 | 2020-08-27 | 2 | 2020-09-15 | 2020-09-16 | 2 | 2020-08-26 | 2020-08-27
ВЛ 220 кВ Братская ГЭС – БЛПК (ВЛ-239) | 1 | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | ПС БЛПК. ЗРР. Не в транзите. В связи с выводом в ВПр 2 секции 220 кВ для включения ТР-220 АТ-2. АГ - 15 мин. | 1 | 2020-08-04 | 2020-08-04
ВЛ 220 кВ Выдрино – БЦБК (ВБ-272) | 4 | 2020-08-18 | 2020-08-21 |  | ПС 220 кВ БЦБК. СР. ср. рем. ЛР-220 ВБ-272, ОР-220 ВБ-272. АГ - 4 ч. | 4 | 2020-08-18 | 2020-08-21 | 4 | 2020-08-18 | 2020-08-21 | 4 | 2020-08-18 | 2020-08-21
ВЛ 220 кВ БЦБК – Байкальск (БЦБ-271) | 4 | 2020-08-24 | 2020-08-27 | Не совмещать с ремонтом ВЛ 220 кВ Мысовая - Выдрино с отпайкой на ПС Переёмная (МВ-274) (Бурятское РДУ) | ПС 220 кВ БЦБК. СР. ср. рем. ЛР-220 БЦБ-271, ОР-220 БЦБ-271. АГ - 4 ч. | 4 | 2020-08-24 | 2020-08-27 | 4 | 2020-08-10 | 2020-08-13 | 4 | 2020-08-24 | 2020-08-27
ВЛ 220 кВ Усть-Илимская ГЭС – Коршуниха с отпайкой на ПС Тубинская (ВЛ-248) | 3 | 2020-08-03 | 2020-08-05 | Не совмещать с ремонтом 1 СШ 220 кВ и 2СШ 220 кВ ПС 500 кВ Усть-Кут | ПС Коршуниха. ЗРР. Без отключения. Не в транзите на время ремонта 2 секции 220 кВ. АГ - 2 ч. | 3 | 2020-08-10 | 2020-08-12
ВЛ 220 кВ Коршуниха – НПС-5 II цепь |  |  |  | По причине отказа ремонта 2 секции 220 кВ В связи с изменением сроков ремонта 2 секции 220 кВ ПС 220 кВ Коршуниха | ПС Коршуниха. ВПр. На время ремонта 2 секции 220 кВ. АГ - 2 ч. | 3 | 2020-08-10 | 2020-08-12
ВЛ 220 кВ НПС-4 – Коршуниха (ВЛ-251) | 3 | 2020-08-03 | 2020-08-05 | Совместить с выводом 2 секцией 220 кВ ПС 220 кВ Коршуниха | ПС 220 кВ Коршуниха. КР. ПС Коршуниха: замена ТН-220 ВЛ-251. АГ - 4 ч. | 2 | 2020-08-03 | 2020-08-04 | 1 | 2020-08-11 | 2020-08-11 | 1 | 2020-08-03 | 2020-08-03
ВЛ 220 кВ НПС-4 – Коршуниха (ВЛ-251) | 3 | 2020-08-03 | 2020-08-05 | Выполнить до ремонта 1 СШ 220 кВ ПС 500 кВ Усть-Кут. | ПС Коршуниха. ЗРР. Без отключения. Не в транзите на время ремонта 2 секции 220 кВ. АГ - 2 ч. | 3 | 2020-08-10 | 2020-08-12
ВЛ 220 кВ Усть-Кут – Коршуниха | 1 | 2020-08-05 | 2020-08-05 | Не совмещение с ремонтом 1 СШ 220 кВ и 2 СШ 220 ПС 500 кВ Усть-Кут | ПС 220 кВ Коршуниха. ВПр. ПС Коршуниха: К ШОН. АГ - 1 ч. | 1 | 2020-08-07 | 2020-08-07 | 1 | 2020-08-18 | 2020-08-18 | 1 | 2020-08-06 | 2020-08-06
ВЛ 220 кВ Коршуниха – Лена | 2 | 2020-08-05 | 2020-08-06 | Не совмещение с ремонтом ВЛ 220 кВ НПС-4 – Коршуниха (ВЛ-251) | ПС Лена: ТР РП-2-220. АГ - 1 ч. | 2 | 2020-08-05 | 2020-08-06 | 2 | 2020-08-03 | 2020-08-04 | 2 | 2020-08-04 | 2020-08-05
ВЛ 220 кВ Усть-Кут – НПС-6 № 1 | 9 | 2020-08-15 | 2020-08-23 |  | ТР ЛР 220 Усть-Кут-2, ВПр при выводе 2 СШ 220 кВ для ТР. АГ - 1 ч. | 9 | 2020-08-15 | 2020-08-23
ВЛ 220 кВ НПС-6 – НПС-7 № 2 | 9 | 2020-08-15 | 2020-08-23 |  | ТР ЛР 220 НПС-7-2; ВПр при выводе 2 СШ 220 кВ для ТР. АГ - 1 ч. | 9 | 2020-08-15 | 2020-08-23
ВЛ 220 кВ НПС-7 – НПС-9 I цепь с отпайкой на ПС НПС-8 | 14 | 2020-08-01 | 2020-08-14 |  | ПС 220 кВ НПС-7. БВР. АГ - ВЗ. | 14 | 2020-08-01 | 2020-08-14
ВЛ 220 кВ НПС-7 – НПС-9 II цепь с отпайкой на ПС НПС-8 | 14 | 2020-08-01 | 2020-08-14 |  | ПС 220 кВ НПС-7. БВР. АГ - ВЗ. | 14 | 2020-08-01 | 2020-08-14
ВЛ 220 кВ НПС-7 – НПС-9 II цепь с отпайкой на ПС НПС-8 | 8 | 2020-08-07 | 2020-08-14 |  | ВПр ВЛ 220 кВ НПС-7 – НПС-9 II цепь с отпайкой на ПС НПС-8 для технического обслуживания Комплекта РЗА ВЛ 220 кВ НПС-7 – НПС-9 II цепь с отпайкой на ПС НПС-8. АГ - 2 ч. | 8 | 2020-08-07 | 2020-08-14 | 5 | 2020-08-17 | 2020-08-21 | 5 | 2020-08-17 | 2020-08-21
ВЛ 220 кВ НПС-6 – НПС-7 № 1 | 9 | 2020-08-15 | 2020-08-23 |  | ПС 220 кВ НПС-7. БВР. АГ - ВЗ. | 9 | 2020-08-15 | 2020-08-23
ВЛ 220 кВ НПС-6 – НПС-7 № 2 | 9 | 2020-08-15 | 2020-08-23 |  | ПС 220 кВ НПС-7. БВР. АГ - ВЗ. | 9 | 2020-08-15 | 2020-08-23
ВЛ 220 кВ НПС-7 – НПС-9 I цепь с отпайкой на ПС НПС-8 | 6 | 2020-07-27 03:00 | 2020-08-01 15:00 | Совместить с работами МЭС Сибири и ПС 220 кВ НПС-7 на ВЛ | ПС 220 кВ НПС-8. ВПр. ТО12 Оборудования 1 СШ ОРУ-220 кВ. АГ - 1 ч. | 6 | 2020-07-27 03:00 | 2020-08-01 15:00
ВЛ 220 кВ НПС-7 – НПС-9 I цепь с отпайкой на ПС НПС-8 | 14 | 2020-08-01 | 2020-08-14 |  | ПС 220 кВ НПС-9. КР. Замена ТН 220 НПС-7 I цепь (Работы ТНВ). АГ - 12 ч. | 14 | 2020-08-01 | 2020-08-14
ВЛ 220 кВ НПС-7 – НПС-9 II цепь с отпайкой на ПС НПС-8 | 14 | 2020-08-01 | 2020-08-14 |  | ПС 220 кВ НПС-9. КР. Замена ТН 220 НПС-7 II цепь (Работы ТНВ). АГ - 12 ч. | 14 | 2020-08-01 | 2020-08-14
ВЛ 220 кВ Братский ПП – Опорная № 2 с отпайками (ВЛ-233) |  |  |  | Из-за снижения максимальной мощности, готовой к несению нагрузки Ново-Зиминской ТЭЦ в связи с ТР градирни № 1 и отсутствия схемно-режимных мероприятий для поддержания МДП в КС АТ-1, АТ-1 Ново-Зиминская, подать предложения в график ремонтов на сентябрь. | ПС Опорная. ЗРР. Без отключения. Не в транзите. В связи с выводом в ремонт АТ-1 и 1 секции 220 кВ. АГ - 2 ч. | 18 | 2020-08-13 | 2020-08-30
ВЛ 220 кВ Братский ПП – Опорная № 2 с отпайками (ВЛ-233) |  |  |  | Из-за снижения максимальной мощности, готовой к несению нагрузки Ново-Зиминской ТЭЦ в связи с ТР градирни № 1 и отсутствия схемно-режимных мероприятий для поддержания МДП в КС АТ-1, АТ-1 Ново-Зиминская, подать предложения в график ремонтов на сентябрь. | ПС Опорная: ТР ЛР-220 БПП-2. АГ - 2 ч. | 2 | 2020-08-19 | 2020-08-20 | 2 | 2020-08-19 | 2020-08-20 | 2 | 2020-08-19 | 2020-08-20
ВЛ 220 кВ Братский ПП – Опорная № 3 | 20 | 2020-08-30 | 2020-09-18 |  | ПС Опорная. ЗРР. Без отключения. Не в транзите. В связи с выводом в ремонт АТ-2 и 2 секции 220 кВ. АГ - 2 ч. | 20 | 2020-08-30 | 2020-09-18
ВЛ 220 кВ Братская ГЭС – Падунская II цепь (ВЛ-236) | 6 | 2020-08-30 | 2020-09-04 | Не совмещение с ремонтом 1АТ Братской ГЭС | ПС 220 кВ Падунская. ВПр. ПС Падунская: К ЭПЗ-1636, К ШОН. АГ - 4 ч. | 6 | 2020-08-30 | 2020-09-04 | 5 | 2020-06-29 | 2020-07-03 | 5 | 2020-08-31 | 2020-09-04
ВЛ 220 кВ Братский ПП – Опорная № 2 с отпайками (ВЛ-233) |  |  |  | Из-за снижения максимальной мощности, готовой к несению нагрузки Ново-Зиминской ТЭЦ в связи с ТР градирни № 1 и отсутствия схемно-режимных мероприятий для поддержания МДП в КС АТ-1, АТ-1 Ново-Зиминская, подать предложения в график ремонтов на сентябрь. | ПС Покосное. ЗРР. Без отключения. Не в транзите. В связи с выводом в ремонт 2 секции 220 кВ и ВЛ 220 кВ Тулун – Покосное (ВЛ-232). АГ - 2 ч. | 2 | 2020-08-10 | 2020-08-11
ВЛ 220 кВ Братский ПП – Опорная № 2 с отпайками (ВЛ-233) |  |  |  | Из-за снижения максимальной мощности, готовой к несению нагрузки Ново-Зиминской ТЭЦ в связи с ТР градирни № 1 и отсутствия схемно-режимных мероприятий для поддержания МДП в КС АТ-1, АТ-1 Ново-Зиминская, подать предложения в график ремонтов на сентябрь. | ПС Покосное. ВПр. Отключить на время операций по выводу в ремонт 2 секции 220 кВ на ПС 220 кВ Покосное. АГ - 15 мин. | 1 | 2020-08-10 | 2020-08-10
ВЛ 220 кВ Братский ПП – Опорная № 2 с отпайками (ВЛ-233) |  |  |  | Из-за снижения максимальной мощности, готовой к несению нагрузки Ново-Зиминской ТЭЦ в связи с ТР градирни № 1 и отсутствия схемно-режимных мероприятий для поддержания МДП в КС АТ-1, АТ-1 Ново-Зиминская, подать предложения в график ремонтов на сентябрь. | ПС Покосное. ВПр. Отключить на время операций по вводу в работу 2 секции 220 кВ на ПС 220 кВ Покосное. АГ - 15 мин. | 1 | 2020-08-11 | 2020-08-11
ВЛ 220 кВ Тулун – Покосное (ВЛ-232) |  |  |  | Из-за снижения максимальной мощности, готовой к несению нагрузки Ново-Зиминской ТЭЦ в связи с ТР градирни № 1 и отсутствия схемно-режимных мероприятий для поддержания МДП в КС АТ-1, АТ-1 Ново-Зиминская, подать предложения в график ремонтов на сентябрь. | ПС Покосное. ЗРР. Без отключения. Не в транзите. В связи с выводом в ремонт 1 секции 220 кВ и ВЛ 220 кВ Братский ПП – Опорная № 2 с отпайками (ВЛ-233). АГ - 2 ч. | 2 | 2020-08-19 | 2020-08-20
ВЛ 220 кВ Тулун – Покосное (ВЛ-232) |  |  |  | Из-за снижения максимальной мощности, готовой к несению нагрузки Ново-Зиминской ТЭЦ в связи с ТР градирни № 1 и отсутствия схемно-режимных мероприятий для поддержания МДП в КС АТ-1, АТ-1 Ново-Зиминская, подать предложения в график ремонтов на сентябрь. | ПС Покосное. ВПр. Отключить на время операций по выводу в ремонт 1 секции 220 кВ на ПС 220 кВ Покосное. АГ - 15 мин. | 1 | 2020-08-19 | 2020-08-19
ВЛ 220 кВ Тулун – Покосное (ВЛ-232) |  |  |  | Из-за снижения максимальной мощности, готовой к несению нагрузки Ново-Зиминской ТЭЦ в связи с ТР градирни № 1 и отсутствия схемно-режимных мероприятий для поддержания МДП в КС АТ-1, АТ-1 Ново-Зиминская, подать предложения в график ремонтов на сентябрь. | ПС Покосное. ВПр. Отключить на время операций по вводу в работу 1 секции 220 кВ на ПС 220 кВ Покосное. АГ - 15 мин. | 1 | 2020-08-20 | 2020-08-20
ВЛ 220 кВ Усть-Кут – Якурим I цепь | 59 | 2020-08-02 | 2020-09-29 | Замена ОР-220 Усть- КУт, ЛР-220 Усть-Кут,В-220 Усть-Кут,ШР-220 вв Усть-Кут. Не совмещение с ремонтом ВЛ Кичера – Новый Уоян (КУ-37). | ПС 220 кВ Якурим. КР. реконструкция ячеек ВЛ-220 Якурим- Усть- Кут-1. АГ - 2 ч. | 59 | 2020-08-02 | 2020-09-29 | 59 | 2020-07-29 | 2020-09-25 | 59 | 2020-08-02 | 2020-09-29
ВЛ 220 кВ Иркутская – УП-15 № 1 (ВЛ-213) | 2 | 2020-08-24 | 2020-08-25 | Не совмещать с ремонтом I СШ Иркутской ТЭЦ-11. | ТР ЛР-220 ВЛ-213. АГ - 8 ч. | 2 | 2020-08-17 | 2020-08-18 | 2 | 2020-08-17 | 2020-08-18 | 2 | 2020-08-17 | 2020-08-18
ВЛ 220 кВ Иркутская – УП-15 № 2 (ВЛ-214) | 3 | 2020-08-26 | 2020-08-28 | Не совмещать с ремонтом I СШ Иркутской ТЭЦ-11. | СР ЛР-220 ВЛ-214. АГ - 8 ч. | 3 | 2020-08-19 | 2020-08-21 | 3 | 2020-08-19 | 2020-08-21 | 3 | 2020-08-19 | 2020-08-21
ВЛ 220 кВ Усть-Кут – Якурим I цепь | 19 | 2020-08-13 | 2020-08-31 | Из-за переноса срока ремонта 2 СШ 220. | ПС 500 кВ Усть-Кут. БВР. Безопасное выполнение работ по титулу Реконструкция ПС 500 кВ Усть – Кут (расширение ОРУ 220 кВ на 2 линейные ячейки) (ТУ на ТП ООО «Иркутская нефтяная компания»). Монтаж фундаментов и стоек порталов, монтаж оборудования и ошиновки. АГ - 7 ч. | 24 | 2020-08-08 | 2020-08-31
ВЛ 220 кВ Братская ГЭС – Седановский ПП II цепь (ВЛ-243) | 2 | 2020-08-04 | 2020-08-05 |  | Седановский ПП 220 кВ. ТР. Седановский ПП: ЛР-220 ВЛ-243, ОР-220 ВЛ-243. АГ - 2 ч. | 2 | 2020-08-04 | 2020-08-05 | 2 | 2020-08-04 | 2020-08-05 | 2 | 2020-08-04 | 2020-08-05
ВЛ 220 кВ Братская ГЭС – Седановский ПП I цепь (ВЛ-242) | 11 | 2020-08-10 | 2020-08-20 |  | Седановский ПП. ЗРР. Без отключения. Не в транзите. В связи с выводом в ремонт 2СШ 220 кВ. АГ - 2 ч. | 11 | 2020-08-10 | 2020-08-20
ЛЭП 110 кВ
ВЛ 110 кВ Забитуй – Головинская |  |  |  | Из-за снижения максимальной мощности, готовой к несению нагрузки Ново-Зиминской ТЭЦ в связи с ТР градирни № 1 и отсутствия схемно-режимных мероприятий для поддержания МДП в КС АТ-1, АТ-1 Ново-Зиминская, подать предложения в график ремонтов на сентябрь. Не совмещать с ремонтом ВЛ 220 кВ Братский ПП – Опорная № 2 с отпайками (ВЛ-233) | ТР ЛР-110 Забитуй. АГ - 1 ч. | 1 | 2020-08-13 | 2020-08-13 | 1 | 2020-07-20 | 2020-07-20 | 1 | 2020-08-13 | 2020-08-13
ВЛ 110 кВ Иркутская ГЭС – Шелехово I цепь с отпайками | 5 | 2020-08-03 | 2020-08-07 | После ремонта АТ2 ПС 220 кВ Слюдянка. Совместить с выводом 1СШ 110 кВ на ПС 220 кВ Шелехово. | ТР. Профвосстановление схемы ВЧ-обработки РЗА. АГ - 4 ч. | 5 | 2020-08-17 | 2020-08-21
ВЛ 110 кВ Иркутская ТЭЦ-10 блок 8 – ГПП-2 (ВЛ 110 кВ ТЭЦ-10 бл.8 – ГПП-2) | 78 | 2020-07-05 | 2020-09-20 |  | ТР РВС блока 8, ТО ЭВ-110 кВ блока 8. АГ - 4 ч. | 78 | 2020-07-05 | 2020-09-20 | 78 | 2020-07-05 | 2020-09-20 | 78 | 2020-07-05 | 2020-09-20
ВЛ 110 кВ Иркутская ТЭЦ-9 – Участок № 1 Иркутской ТЭЦ-9 (ВЛ 110 кВ ТЭЦ-9 – ТЭЦ-1-Б) | 5 | 2020-08-03 | 2020-08-07 |  | Иркутская ТЭЦ-9. БВР. ТР РОСШ-II ВЛ-110 кВ ТЭЦ-9-ТЭЦ-1Б. АГ - 12 ч. | 5 | 2020-08-03 | 2020-08-07 | 5 | 2020-08-03 | 2020-08-07 | 5 | 2020-08-03 | 2020-08-07
ВЛ 110 кВ Мамаканская ГЭС – Бодайбинская | 4 | 2020-08-07 01:00 | 2020-08-10 15:00 |  | Мамаканская ГЭС. ТР. Текущий ремонт и замена комплекта РЗА ВЛ 110 кВ Мамаканская ГЭС - Бодайбинская. АГ - ВЗ. | 4 | 2020-08-07 01:00 | 2020-08-10 15:00
ВЛ 110 кВ Новая Уда – Знаменка | 0 | 2020-08-04 04:00 | 2020-08-03 15:00 | Не в транзите | ОАО «ИЭСК» филиал ВЭС. ЗРР. В связи с выводом в ремонт ВЛ 110 кВ Жигалово-Знаменка и СШ-110 кВ на ПС 110 кВ Знаменка. АГ - 3 ч. | 0 | 2020-08-04 04:00 | 2020-08-03 15:00
ВЛ 110 кВ Новая Уда – Знаменка | 0 | 2020-08-05 04:00 | 2020-08-04 15:00 | Не в транзите | ОАО «ИЭСК» филиал ВЭС. ЗРР. В связи с выводом в ремонт ВЛ 110 кВ Жигалово-Знаменка и СШ-110 кВ на ПС 110 кВ Знаменка. АГ - 3 ч. | 0 | 2020-08-05 04:00 | 2020-08-04 15:00
ВЛ 110 кВ Жигалово – Знаменка | 8 | 2020-08-06 | 2020-08-13 | Не в транзите | ОАО «ИЭСК» филиал ВЭС. ЗРР. В связи с выводом в ремонт ВЛ 110 кВ Качуг-Жигалово. АГ - 3 ч. | 8 | 2020-08-06 | 2020-08-13
ВЛ 110 кВ Качуг – Жигалово | 8 | 2020-08-06 | 2020-08-13 |  | ОАО «ИЭСК» филиал ВЭС. ТР. Замена дефектных изоляторов, валка угрожающих деревьев, верховой осмотр. АГ - 3 ч. | 8 | 2020-08-06 | 2020-08-13 | 8 | 2020-08-06 | 2020-08-13 | 8 | 2020-08-06 | 2020-08-13
ВЛ 110 кВ Усть-Орда – Баяндай I цепь с отпайками | 2 | 2020-08-17 | 2020-08-18 | с включением на ночь | ОАО «ИЭСК» филиал ВЭС. ТР. замена дефектных изоляторов. АГ - 3 ч. | 2 | 2020-08-17 | 2020-08-18 | 2 | 2020-08-17 | 2020-08-18 | 2 | 2020-08-17 | 2020-08-18
ВЛ 110 кВ Усть-Орда – Баяндай II цепь | 3 | 2020-08-19 | 2020-08-21 |  | ОАО «ИЭСК» филиал ВЭС. ТР. Верховой осмотр. замена дефектных изоляторов. АГ - 3 ч. | 3 | 2020-08-19 | 2020-08-21 | 3 | 2020-08-19 | 2020-08-21 | 3 | 2020-08-19 | 2020-08-21
ВЛ 110 кВ Ново-Зиминская ТЭЦ – Ново-Зиминская I цепь с отпайкой на ПС Стройбаза (ВЛ 110 кВ НЗТЭЦ – Ново-Зиминская-А) | 6 | 2020-08-31 | 2020-09-05 |  | ОАО «ИЭСК» филиал ЗЭС. ТР. Замена натяжных подвесок на оп. № 30. АГ - 4 ч. | 6 | 2020-08-31 | 2020-09-05 | 6 | 2020-08-31 | 2020-09-05 | 6 | 2020-08-31 | 2020-09-05
ВЛ 110 кВ Иркутская ТЭЦ-10 блок 3 – ГПП-2 (ВЛ 110 кВ ТЭЦ-10 бл.3 – ГПП-2) |  |  |  | Работы перенести на ноябрь, совместить с отключением Блока 3 на Иркутской ТЭЦ-10. | ОАО «ИЭСК» филиал ЦЭС. КР. Вырубка боковых деревьев в пролёте опор 1/2-1 (5шт), 1/1-1 (2шт), 1-2 (1шт), 2-3 (1шт), 3-4 (4шт), 4-5 (2шт), 6-7 (5шт), 20-21 (1шт). Всего: 21 шт. Замена дефектной изоляции на опоре 10. Всего: 1 подвеса. АГ - 2 ч. | 2 | 2020-08-03 | 2020-08-04 | 2 | 2020-08-03 | 2020-08-04 | 2 | 2020-08-03 | 2020-08-04
ВЛ 110 кВ Иркутская ТЭЦ-10 блок 6 – ГПП-2 (ВЛ 110 кВ ТЭЦ-10 бл.6 – ГПП-2) | 1 | 2020-08-28 | 2020-08-28 | Совместить с отключением Блока 6 на Иркутской ТЭЦ-10. | ОАО «ИЭСК» филиал ЦЭС. КР. Вырубка боковых деревьев в пролёте опор 4-5 (1шт). Всего: 1 шт. АГ - 1 ч. | 1 | 2020-08-10 | 2020-08-10 | 1 | 2020-08-10 | 2020-08-10 | 1 | 2020-08-10 | 2020-08-10
ВЛ 110 кВ Черемхово – Свирск I цепь с отпайками | 1 | 2020-08-31 | 2020-08-31 | Выполнить в более теплый перид при потреблении энергорайона Восточные электрические сети не более 120 МВт для предотвращения снижения напряжения ниже АДН в ПАР. | ОАО «ИЭСК» филиал ЦЭС. ТР. ПС 110 кВ Свирск: Чистка изоляции ЛР-110 Черемхово А. АГ - 2 ч. | 1 | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 1 | 2020-09-24 | 2020-09-24 | 1 | 2020-08-31 | 2020-08-31
ВЛ 110 кВ Черемхово – Свирск I цепь с отпайками | 5 | 2020-08-31 | 2020-09-04 | Выполнить в более теплый перид при потреблении энергорайона Восточные электрические сети не более 120 МВт для предотвращения снижения напряжения ниже АДН в ПАР. | ОАО «ИЭСК» филиал ЦЭС. КР. Вырубка отдельных боковых деревьев пролет опор 7-8 (3); 112-113 (4). Всего: 7 шт. Вырубка отдельных боковых деревьев пролет опор 93-94 (9); 38-39 (11); 52-53 (15). Всего: 35 шт. Установка ВГ провода на штатное место опоры 24,29,40,41,49,70. Всего: 8 шт. Установка ВГ г/троса на штатное место 32,40,74,78,111,117. Всего: 6 ш. Установка ВГ провода на штатное место опора 30 ц.А. Всего: 1 шт. Вырубка отдельных боковых деревьев пролет опор 74-75 (5); 82 (5). Всего: 10 шт. АГ - 2 ч. | 5 | 2020-08-31 | 2020-09-04 | 5 | 2020-09-21 | 2020-09-25 | 5 | 2020-08-31 | 2020-09-04
ВЛ 110 кВ Южная – Пивзавод с отпайками | 2 | 2020-08-10 | 2020-08-11 |  | ОАО «ИЭСК» филиал ЮЭС. ТР. Расширение просеки (валка угрожающих деревьев). Замена дефектной изоляции. АГ - 2 ч. | 2 | 2020-08-10 | 2020-08-11 | 2 | 2020-08-03 | 2020-08-04 | 2 | 2020-08-03 | 2020-08-04
ВЛ 110 кВ Слюдянка – Подкаменная с отпайками | 2 | 2020-08-17 | 2020-08-18 | Не совмещать с ремонтом 2СШ 220 кВ ПС 220 кВ Шелехово. Подать предложение в график ремонтов на сентябрь 2020. Не совмещать с ремонтом 2СШ 220 кВ ПС 220 кВ Шелехово | ОАО «ИЭСК» филиал ЮЭС. ТР. Расширение просеки (валка угрожающих деревьев). Замена дефектной изоляции ВЛ. АГ - 2 ч. | 2 | 2020-08-10 | 2020-08-11 | 2 | 2020-06-08 | 2020-06-09 | 2 | 2020-08-10 | 2020-08-11
ВЛ 110 кВ Слюдянка – Подкаменная с отпайками | 2 | 2020-08-17 | 2020-08-18 | Не совмещать с ремонтом 2СШ 220 кВ ПС 220 кВ Шелехово. Подать предложение в график ремонтов на сентябрь 2020. Не совмещать с ремонтом 2СШ 220 кВ ПС 220 кВ Шелехово | ОАО «ИЭСК» филиал ЮЭС. ВПр. ПС 110 кВ Рудная: тек. рем. ШР-110 ТН-1-110. АГ - 2 ч. | 2 | 2020-08-10 | 2020-08-11 | 2 | 2020-06-08 | 2020-06-09 | 2 | 2020-08-10 | 2020-08-11
ВЛ 110 кВ Иркутская ТЭЦ-10 – Еловка с отпайками | 2 | 2020-08-10 | 2020-08-11 |  | ПС 110 кВ Водозабор-2. БВР. ТР РЛ-А. АГ - 4 ч. | 2 | 2020-08-10 | 2020-08-11 | 2 | 2020-08-10 | 2020-08-11 | 2 | 2020-08-10 | 2020-08-11
ВЛ 110 кВ Нижнеудинск – Водопад |  |  |  | Не совмещение с ремонтом градирни на Ново-Зиминской ТЭЦ. Выполнить в сентябре. Не в транзите | ПС 110 кВ Водопад. ЗРР. Натурные испытания ЭПЗ-1636 ВЛ 110 кВ Нижнеудинск-Водопад. АГ - ВЗ. | 2 | 2020-08-19 | 2020-08-20
ВЛ 110 кВ Водопад – Замзор с отпайкой на ПС Ук |  |  |  | Не совмещение с ремонтом градирни на Ново-Зиминской ТЭЦ. Выполнить в сентябре. | ПС 110 кВ Водопад. ВПр. Натурные испытания ЭПЗ-1636 ВЛ 110 кВ Нижнеудинск-Водопад. АГ - ВЗ. | 2 | 2020-08-19 | 2020-08-20
ВЛ 110 кВ Жигалово – Знаменка | 2 | 2020-08-04 | 2020-08-05 |  | ТР: РР-110-1, ЛР-110 Знаменка. АГ - 3 ч. | 2 | 2020-08-04 | 2020-08-05 | 2 | 2020-08-04 | 2020-08-05 | 2 | 2020-08-04 | 2020-08-05
ВЛ 110 кВ Качуг – Жигалово | 2 | 2020-08-06 | 2020-08-07 |  | ТР: РР-110-2, ЛР-110 Качуг. АГ - 3 ч. | 2 | 2020-08-06 | 2020-08-07 | 2 | 2020-08-06 | 2020-08-07 | 2 | 2020-08-06 | 2020-08-07
ВЛ 110 кВ Жигалово – Знаменка | 2 | 2020-08-04 | 2020-08-05 |  | ТР: РП-110-7, ЛР-110 Т-1. АГ - 3 ч. | 2 | 2020-08-04 | 2020-08-05 | 2 | 2020-08-04 | 2020-08-05 | 2 | 2020-08-04 | 2020-08-05
ВЛ 110 кВ Новая Уда – Знаменка | 0 | 2020-08-04 04:00 | 2020-08-03 06:00 |  | ПС 110 кВ Знаменка. ВПр. Для вывода в ремонт ВЛ 110 кВ Жигалово-Знаменка и СШ-110 кВ на ПС 110 кВ Знаменка. АГ - 1 ч. | 0 | 2020-08-04 04:00 | 2020-08-03 06:00
ВЛ 110 кВ Новая Уда – Знаменка | 0 | 2020-08-04 13:00 | 2020-08-03 15:00 |  | ПС 110 кВ Знаменка. ВПр. Для ввода в работу СШ-110 кВ на ПС 110 кВ Знаменка. АГ - 1 ч. | 0 | 2020-08-04 13:00 | 2020-08-03 15:00
ВЛ 110 кВ Новая Уда – Знаменка | 0 | 2020-08-05 04:00 | 2020-08-04 06:00 |  | ПС 110 кВ Знаменка. ВПр. Для вывода в ремонт СШ-110 кВ на ПС 110 кВ Знаменка. АГ - 1 ч. | 0 | 2020-08-05 04:00 | 2020-08-04 06:00
ВЛ 110 кВ Новая Уда – Знаменка | 0 | 2020-08-05 13:00 | 2020-08-04 15:00 |  | ПС 110 кВ Знаменка. ВПр. Для ввода в работу ВЛ 110 кВ Жигалово-Знаменка и СШ-110 кВ на ПС 110 кВ Знаменка. АГ - 1 ч. | 0 | 2020-08-05 13:00 | 2020-08-04 15:00
ВЛ 110 кВ Качуг – Жигалово | 2 | 2020-08-06 | 2020-08-07 |  | ПС 110 кВ Качуг. ТР. ТО: ЛР-110 Жигалово. АГ - 3 ч. | 2 | 2020-08-06 | 2020-08-07 | 2 | 2020-08-06 | 2020-08-07 | 2 | 2020-08-06 | 2020-08-07
ВЛ 110 кВ Огневка – Чуна | 2 | 2020-08-03 | 2020-08-04 |  | ПС 110 кВ Огневка. ТР. Монтаж ВЧЗ. АГ - ВЗ. | 2 | 2020-08-03 | 2020-08-04
ВЛ 110 кВ Южная – Пивзавод с отпайками | 2 | 2020-08-10 | 2020-08-11 | Не совмещение с ремонтом 1СШ 110 кВ ПС 110 кВ Южная | ПС 110 кВ Пивзавод. ВПр. тек. рем. ЛР-110 Южная, РП-2-110, СР-2-110, ТТ-110 СП. АГ - 2 ч. | 2 | 2020-08-10 | 2020-08-11 | 2 | 2020-08-03 | 2020-08-04 | 2 | 2020-08-10 | 2020-08-11
ВЛ 110 кВ Слюдянка – Подкаменная с отпайками | 1 | 2020-08-18 | 2020-08-18 | Не совмещать с ремонтом 2СШ 220 кВ ПС 220 кВ Шелехово. Подать предложение в график ремонтов на сентябрь 2020. Не совмещать с ремонтом 2СШ 220 кВ ПС 220 кВ Шелехово | ТР ЛР-110 Слюдянка. АГ - 1 ч. | 1 | 2020-08-11 | 2020-08-11 | 1 | 2020-08-11 | 2020-08-11 | 1 | 2020-08-11 | 2020-08-11
ВЛ 110 кВ Иркутская ГЭС – Южная II цепь | 3 | 2020-08-12 | 2020-08-14 | По просьбе Филиала ОАО ИЭСК Южные электрические сети не совмещать с ремонтом 1СШ 110 кВ ПС 220 кВ Шелехово и ремонтами на ПС 110 кВ Пивзавод, т.к. работает одна и та же бригада. | ПС 110 кВ Южная. ТР. тек. рем. ЛР-110 ГЭС Б. АГ - 2 ч. | 3 | 2020-08-03 | 2020-08-05
ВЛ 110 кВ Опорная – Турма | 6 | 2020-08-16 | 2020-08-21 |  | ПС Опорная: БВР по замене ВМ-110 Турма-Тяговая на элегазовый. АГ - 1 ч. | 6 | 2020-08-16 | 2020-08-21
ВЛ 110 кВ Усть-Илимская ТЭЦ – Таежная I цепь (ВЛ 110 кВ УИТЭЦ – Таежная-1) | 7 | 2020-08-16 | 2020-08-22 |  | ТР линейных вводов 110 кВ, разъединителей 110 кВ, ТТ-110 кВ, конденсатора связи. АГ - 6 ч. | 7 | 2020-08-16 | 2020-08-22
ВЛ 110 кВ Иркутская ТЭЦ-9 – Участок № 1 Иркутской ТЭЦ-9 (ВЛ 110 кВ ТЭЦ-9 – ТЭЦ-1-Б) | 2 | 2020-08-03 | 2020-08-04 |  | Участок №1 Иркутской ТЭЦ-9. БВР. ТР. АГ - 4 ч. | 2 | 2020-08-03 | 2020-08-04 | 2 | 2020-08-03 | 2020-08-04 | 2 | 2020-08-03 | 2020-08-04
Братский ПП 500 кВ
5 СШ 500 кВ | 1 | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | ВПр. Отключить на 1 час в период для отключения РШ-500 АТ-2 при выводе в ремонт АТ-2. АГ - 1 ч. | 1 | 2020-08-03 | 2020-08-03
АТ-2 | 12 | 2020-08-03 | 2020-08-14 |  | ТР и ВВИ АТ-2, опробование СПТ АТ-2, ТР ОР-220 АТ-2 и РТ-220 АТ-2. АГ - 4 ч. | 12 | 2020-08-03 | 2020-08-14 | 12 | 2020-08-03 | 2020-08-14 | 12 | 2020-08-03 | 2020-08-14
ТН-2-220 | 1 | 2020-08-03 | 2020-08-03 | Не совмещать с ремонтом 1 АТ ПС 500 кВ Тайшет | ТР. ОПМ и замена сорбента в ВОФ. АГ - 2 ч. | 1 | 2020-08-03 | 2020-08-03 | 1 | 2020-06-03 | 2020-06-03 | 1 | 2020-08-03 | 2020-08-03
В-220 АТ-2 | 12 | 2020-08-03 | 2020-08-14 |  | ТР РТ-220 АТ-2. ВВИ ТТ-220 АТ-2. К1 РЗА. АГ - 4 ч. | 12 | 2020-08-03 | 2020-08-14 | 1 | 2020-08-07 | 2020-08-07 | 1 | 2020-08-07 | 2020-08-07
ОСШ 220 кВ | 3 | 2020-08-04 | 2020-08-06 |  | ТР ОР-220 АТ-2, ОРП-220. К ШОН. АГ - 4 ч. | 3 | 2020-08-04 | 2020-08-06 | 3 | 2020-08-04 | 2020-08-06 | 3 | 2020-08-04 | 2020-08-06
2СШ 220 кВ | 3 | 2020-08-04 | 2020-08-06 |  | ВПр для работ на ОСШ-220 кВ. АГ - 4 ч. | 3 | 2020-08-04 | 2020-08-06
5 СШ 500 кВ | 3 | 2020-08-12 | 2020-08-14 |  | КР. Замена изоляторов на ШО РС-5 СВ-3-5. АГ - 4 ч. | 3 | 2020-08-12 | 2020-08-14 | 3 | 2020-08-12 | 2020-08-14 | 3 | 2020-08-12 | 2020-08-14
ТН-5-500 | 1 | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | ТР. ОПМ и замена сорбента в ВОФ ТН-5-500, К РЗА. АГ - 2 ч. | 1 | 2020-08-14 | 2020-08-14 | 1 | 2020-08-14 | 2020-08-14 | 1 | 2020-08-14 | 2020-08-14
В-1-502 | 10 | 2020-08-14 | 2020-08-23 | из-за переноса срока ремонта 3 СШ 500 кВ | Братский ПП 500 кВ. ВПр. ОПМ и замена сорбента ТТ В-1-502, В РЗА ТТ. АГ - 4 ч. | 10 | 2020-08-14 | 2020-08-23 | 10 | 2020-08-12 | 2020-08-21 | 10 | 2020-08-14 | 2020-08-23
СВ-3-5 | 10 | 2020-08-14 | 2020-08-23 | Для БВР по замене изоляторов на ШО РС-5 СВ-3-5 и минимизации времени совмещения с ремонтом 5 СШ 500 кВ | ТР. ОПМ и замена сорбента в ВОФ ТТ СВ-3-5. В РЗА. АГ - 4 ч. | 10 | 2020-08-14 | 2020-08-23 | 10 | 2020-08-12 | 2020-08-21 | 10 | 2020-08-14 | 2020-08-23
3 СШ 500 кВ | 10 | 2020-08-14 | 2020-08-23 | Для БВР по замене изоляторов на ШО РС-5 СВ-3-5 и минимизации времени совмещения с ремонтом 5 СШ 500 кВ | КР. Замена изоляторов на ШО Р-ТН-3, ШО РШ-1-502, РС-3 СВ-1-3. БВР по замене изоляторов на ШО РС-5 СВ-3-5. АГ - 4 ч. | 10 | 2020-08-14 | 2020-08-23 | 10 | 2020-08-12 | 2020-08-21 | 10 | 2020-08-14 | 2020-08-23
ТН-3-500 | 1 | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | ТР. ОПМ и замена сорбента в ВОФ ТН-3-500. К РЗА. АГ - 2 ч. | 1 | 2020-08-17 | 2020-08-17 | 1 | 2020-08-17 | 2020-08-17 | 1 | 2020-08-17 | 2020-08-17
1 СШ 500 кВ | 3 | 2020-08-23 | 2020-08-25 | Для БВР по замене изоляторов на ШО РС-3 СВ-1-3 и минимизации времени совмещения с ремонтом 3 СШ 500 кВ | ТР Р-ТН-1, БВР по замене изоляторов на ШО РС-3 СВ-1-3. АГ - 4 ч. | 3 | 2020-08-23 | 2020-08-25 | 3 | 2020-08-19 | 2020-08-21 | 3 | 2020-08-23 | 2020-08-25
СВ-1-3 | 3 | 2020-08-23 | 2020-08-25 | Для БВР по замене изоляторов на ШО РС-3 СВ-1-3 и минимизации времени совмещения с ремонтом 3 СШ 500 кВ | ТО СВ-1-3, ТР ТТ СВ-1-3. АГ - 2 ч. | 3 | 2020-08-23 | 2020-08-25 | 3 | 2020-08-19 | 2020-08-21 | 3 | 2020-08-23 | 2020-08-25
ТН-1-500 | 1 | 2020-08-24 | 2020-08-24 | Из-за переноса срока ремонта 1 СШ 500 кВ | ОПМ и замена сорбента ТН-1-500,ТР Р-ТН-1. АГ - 2 ч. | 1 | 2020-08-24 | 2020-08-24 | 1 | 2020-08-21 | 2020-08-21 | 1 | 2020-08-24 | 2020-08-24
ШОВ-220 | 1 | 2020-08-25 | 2020-08-25 |  | Братский ПП 500 кВ. ИСП. ВВИ ТТ-220 ШОВ. АГ - 1 ч. | 1 | 2020-08-25 | 2020-08-25
ПС 110 кВ Белореченская
РП-110 | 1 | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | ПС 110 кВ Белореченская. ИСП. ХА, ХРА ТТ РП-110. АГ - 4 ч. | 1 | 2020-08-04 | 2020-08-04 | 1 | 2020-08-04 | 2020-08-04 | 1 | 2020-08-04 | 2020-08-04
СВ-110 | 2 | 2020-08-05 | 2020-08-06 | с включением ремонтной перемычки | ПС 110 кВ Белореченская. ИСП. ХА, ХРА ТТ-1 СВ-110, ТТ-2 СВ-110. АГ - 4 ч. | 2 | 2020-08-05 | 2020-08-06 | 2 | 2020-08-05 | 2020-08-06 | 2 | 2020-08-05 | 2020-08-06
1 секция 110 кВ | 2 | 2020-08-05 | 2020-08-06 | с включением ремонтной перемычки | ПС 110 кВ Белореченская. ИСП. ВВИ, ХА, ХРА ТН-1-110. АГ - 4 ч. | 2 | 2020-08-05 | 2020-08-06 | 2 | 2020-08-05 | 2020-08-06 | 2 | 2020-08-05 | 2020-08-06
ПС 110 кВ Водопад
СВ-110 |  |  |  | Не совмещение с ремонтом градирни на Ново-Зиминской ТЭЦ. Выполнить в сентябре. Выполнить после завершения работ на ТТ РП-110 с включением ремонтной перемычки | ПС 110 кВ Водопад. ВПр. Профконтроль КСЗ. АГ - 8 ч. | 12 | 2020-07-27 | 2020-08-07 | 12 | 2020-07-27 | 2020-08-07 | 12 | 2020-07-27 | 2020-08-07
СВ-110 |  |  |  | Не совмещение с ремонтом градирни на Ново-Зиминской ТЭЦ. Выполнить в сентябре. | ПС 110 кВ Водопад. ВПр. Натурные испытания ЭПЗ-1636 ВЛ 110 кВ Нижнеудинск-Водопад. АГ - ВЗ. | 2 | 2020-08-19 | 2020-08-20
БСК-2-110 | 2 | 2020-08-19 | 2020-08-20 |  | ПС 110 кВ Водопад. ВПр. Натурные испытания ЭПЗ-1636 ВЛ 110 кВ Нижнеудинск-Водопад. АГ - ВЗ. | 2 | 2020-08-19 | 2020-08-20
ПС 110 кВ Еловка
В-110 Т-1 | 1 | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | ПС 110 кВ Еловка. ТР. ТО1. АГ - 2 ч. | 1 | 2020-08-03 | 2020-08-03 | 1 | 2020-08-03 | 2020-08-03 | 1 | 2020-08-03 | 2020-08-03
В-110 Т-2 | 1 | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | ПС 110 кВ Еловка. ТР. ТО1. АГ - 2 ч. | 1 | 2020-08-04 | 2020-08-04 | 1 | 2020-08-04 | 2020-08-04 | 1 | 2020-08-04 | 2020-08-04
СВ-110 | 1 | 2020-08-05 | 2020-08-05 | с включением ремонтной перемычки | ПС 110 кВ Еловка. ТР. ТО1. АГ - 2 ч. | 1 | 2020-08-05 | 2020-08-05 | 1 | 2020-08-05 | 2020-08-05 | 1 | 2020-08-05 | 2020-08-05
ПС 110 кВ Жигалово
1 СШ-110 кВ | 2 | 2020-08-04 | 2020-08-05 |  | ТР: СР-110-1, ШР-110 Т-1. АГ - 3 ч. | 2 | 2020-08-04 | 2020-08-05 | 2 | 2020-08-04 | 2020-08-05 | 2 | 2020-08-04 | 2020-08-05
РП-110 | 2 | 2020-08-04 | 2020-08-05 |  | ТР: РР-110-1. АГ - 3 ч. | 2 | 2020-08-04 | 2020-08-05 | 2 | 2020-08-04 | 2020-08-05 | 2 | 2020-08-04 | 2020-08-05
РП-110 | 2 | 2020-08-06 | 2020-08-07 |  | ТР: РР-110-2. АГ - 3 ч. | 2 | 2020-08-06 | 2020-08-07 | 2 | 2020-08-06 | 2020-08-07 | 2 | 2020-08-06 | 2020-08-07
2 СШ-110 кВ | 8 | 2020-08-06 | 2020-08-13 |  | ТР: СР-110-2, ШР-110 Т-2. АГ - 3 ч. | 8 | 2020-08-06 | 2020-08-13 | 8 | 2020-08-06 | 2020-08-13 | 8 | 2020-08-06 | 2020-08-13
СВ-110 | 8 | 2020-08-06 | 2020-08-13 |  | СР: СВ-110. АГ - 5 ч. | 8 | 2020-08-06 | 2020-08-13 | 8 | 2020-08-06 | 2020-08-13 | 8 | 2020-08-06 | 2020-08-13
ПС 110 кВ Западная
ОВ-110 | 5 | 2020-08-02 | 2020-08-06 |  | ПС 110 кВ Западная. ВКЛ. ВМ-110 Котельная-А заменить на ОВ-110 для В РЗА. АГ - 4 ч. | 5 | 2020-08-02 | 2020-08-06 | 4 | 2020-08-03 | 2020-08-06 | 4 | 2020-08-03 | 2020-08-06
ОВ-110 | 5 | 2020-08-09 | 2020-08-13 |  | ПС 110 кВ Западная. ВКЛ. ВМ-110 Котельная-Б заменить на ОВ-110 для В РЗА. АГ - 4 ч. | 5 | 2020-08-09 | 2020-08-13 | 4 | 2020-08-10 | 2020-08-13 | 4 | 2020-08-10 | 2020-08-13
ПС 110 кВ Знаменка
СШ-110 кВ | 2 | 2020-08-04 | 2020-08-05 | с включением на ночь | ТР: РП-110-7, ЛР-110 Т-1. АГ - 3 ч. | 2 | 2020-08-04 | 2020-08-05 | 2 | 2020-08-04 | 2020-08-05 | 2 | 2020-08-04 | 2020-08-05
ПС 110 кВ Кировская
1СШ 110 кВ | 2 | 2020-08-10 | 2020-08-11 | Не совмещение с ремонтом ВЛ 110 кВ Иркутская ГЭС – Шелехово III цепь с отпайками | ПС 110 кВ Кировская. СР. ср. рем. ШР-1-110 Т-2. АГ - 4 ч. | 2 | 2020-08-10 | 2020-08-11 | 2 | 2020-08-10 | 2020-08-11 | 2 | 2020-08-06 | 2020-08-07
2СШ 110 кВ | 8 | 2020-08-31 | 2020-09-07 | Не совмещение с ремонтом ВЛ 110 кВ Иркутская ГЭС – Шелехово III цепь с отпайками | ПС 110 кВ Кировская. СР. ср. рем. ШР-2-110 Правобережная Б, ШР-2-110 Т-1, ШР-2-110 Т-2, ШР-2-110 Т-3, ШР-2-110 ШСВ. АГ - 4 ч. | 8 | 2020-08-31 | 2020-09-07 | 8 | 2020-08-27 | 2020-09-03 | 8 | 2020-08-31 | 2020-09-07
ШСВ-110 | 8 | 2020-08-31 | 2020-09-07 | Не совмещение с ремонтом ВЛ 110 кВ Иркутская ГЭС – Шелехово III цепь с отпайками | ПС 110 кВ Кировская. СР. ср. рем. ШР-2-110 ШСВ. АГ - 4 ч. | 8 | 2020-08-31 | 2020-09-07 | 8 | 2020-08-27 | 2020-09-03 | 8 | 2020-08-31 | 2020-09-07
В-110 Правобережная «Б» | 2 | 2020-08-31 | 2020-09-01 |  | ПС 110 кВ Кировская. СР. ср. рем. ШР-2-110 Правобережная Б. АГ - 4 ч. | 2 | 2020-08-31 | 2020-09-01 | 2 | 2020-08-31 | 2020-09-01 | 2 | 2020-08-31 | 2020-09-01
ПС 110 кВ Мельниково
СВ-110 | 4 | 2020-08-17 | 2020-08-20 | с включением ремонтной перемычки | ПС 110 кВ Мельниково. ИСП. ВВИ. АГ - 2 ч. | 4 | 2020-08-17 | 2020-08-20 | 4 | 2020-08-17 | 2020-08-20 | 4 | 2020-08-17 | 2020-08-20
ПС 110 кВ Новонукутск
РП-110 | 19 | 2020-07-20 | 2020-08-07 |  | ПС 110 кВ Новонукутск. БВР. Замена МВ-110 Т-1, ТТ МВ-110 Т-1. АГ - ВЗ. | 19 | 2020-07-20 | 2020-08-07
ПС 110 кВ Пивзавод
2СШ-110 кВ | 3 | 2020-08-10 | 2020-08-12 | Не совмещение с ремонтом 1СШ 110 кВ ПС 110 кВ Южная | ПС 110 кВ Пивзавод. ТР. тек. рем. ЛР-110 Южная, СР-2-110, ТТ-110 СП, ВВИ Вводов 110 Т-2, ВВИ Т-2, ОПМ ТН-2-110. АГ - 2 ч. | 3 | 2020-08-10 | 2020-08-12 | 3 | 2020-08-03 | 2020-08-05 | 3 | 2020-08-10 | 2020-08-12
РП-110 | 2 | 2020-08-10 | 2020-08-11 | Не совмещение с ремонтом 1СШ 110 кВ ПС 110 кВ Южная | ПС 110 кВ Пивзавод. ТР. тек. рем. РП-2-110, ЛР-110 Южная. АГ - 2 ч. | 2 | 2020-08-10 | 2020-08-11 | 2 | 2020-08-03 | 2020-08-04 | 2 | 2020-08-10 | 2020-08-11
СВ-110 | 3 | 2020-08-10 | 2020-08-12 | Не совмещение с ремонтом 1СШ 110 кВ ПС 110 кВ Южная | ПС 110 кВ Пивзавод. ТР. тек. рем. СР-2-110, ТТ-110 СП. АГ - 2 ч. | 3 | 2020-08-10 | 2020-08-12 | 3 | 2020-08-03 | 2020-08-05 | 3 | 2020-08-10 | 2020-08-12
ПС 110 кВ Силикатная
СВ-110 | 12 | 2020-08-03 | 2020-08-14 | с включением ремонтной перемычки | ПС 110 кВ Силикатная. БВР. Профконтроль ТАПВ СВ-110. АГ - 4 ч. | 12 | 2020-08-03 | 2020-08-14 | 12 | 2020-08-03 | 2020-08-14 | 12 | 2020-08-03 | 2020-08-14
СВ-110 | 12 | 2020-08-03 | 2020-08-14 | с включением ремонтной перемычки | ПС 110 кВ Силикатная. ВПр. Профконтроль ТАПВ., Профконтроль КСЗ ВЛ 110кВ Замзор-Силикатная с отпайками и КСЗ ВЛ 110кВ Силикатная-Тайшет с отпайкой на ПС Облепиха. АГ - 4 ч. | 12 | 2020-08-03 | 2020-08-14 | 12 | 2020-08-03 | 2020-08-14 | 12 | 2020-08-03 | 2020-08-14
1 секция 110 кВ | 1 | 2020-08-14 | 2020-08-14 | с включением ремонтной перемычки | ПС 110 кВ Силикатная. БВР. Профконтроль вторичных цепей ТН-1-110. АГ - 4 ч. | 1 | 2020-08-14 | 2020-08-14
РП-110 | 1 | 2020-08-17 | 2020-08-17 |  | ПС 110 кВ Силикатная. БВР. Профконтроль вторичных цепей ТТ-110 РП. АГ - 4 ч. | 1 | 2020-08-17 | 2020-08-17
2 секция 110 кВ | 1 | 2020-08-21 | 2020-08-21 | с включением ремонтной перемычки | ПС 110 кВ Силикатная. БВР. Профконтроль вторичных цепей ТН-2-110. АГ - 4 ч. | 1 | 2020-08-21 | 2020-08-21
ПС 220 кВ Байкальская
ОСШ 110 кВ | 2 | 2020-08-03 | 2020-08-04 |  | ПС 220 кВ Байкальская. ТР. тек. рем. ОР-110 Разводной 2. АГ - 2 ч. | 2 | 2020-08-03 | 2020-08-04 | 2 | 2020-08-03 | 2020-08-04 | 2 | 2020-08-03 | 2020-08-04
ПС 220 кВ БЛПК
АТ-2 | 14 | 2020-07-22 | 2020-08-04 | Не совмещать с ремонтом 1 секции 220 кВ | ТР и ВВИ АТ-2, опробование СПТ АТ-2, чистка изоляции ОПН-110,220 АТ-2. ТР: ОР-110 АТ-2, ТР-110 АТ-2. К РЗА. АГ - 4 ч. | 14 | 2020-07-22 | 2020-08-04 | 12 | 2020-07-20 | 2020-07-31 | 14 | 2020-07-22 | 2020-08-04
ВМ-110 АТ-2 | 4 | 2020-08-01 | 2020-08-04 |  | ПС 220 кВ БЛПК. ВПр. К РЗА. АГ - 4 ч. | 4 | 2020-08-01 | 2020-08-04
2 секция 220 кВ | 1 | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | ВПр. Для включения ТР-220 АТ-2. АГ - 15 мин. | 1 | 2020-08-04 | 2020-08-04
СВМ-220 | 2 | 2020-08-14 | 2020-08-15 | Совмещение с выводом АТ-1, не совмещать с ремонтом ВЛ 220 кВ Братская ГЭС – БрАЗ V цепь с отпайкой на ПС БЛПК, ВЛ 220 кВ Братская ГЭС – Седановский ПП II цепь (ВЛ-243) | ПС 220 кВ БЛПК. ТР. ТО приводов ВМ. АГ - 2 ч. | 2 | 2020-08-10 | 2020-08-11 | 2 | 2020-08-06 | 2020-08-07 | 2 | 2020-08-10 | 2020-08-11
ПС 220 кВ БЦБК
ОСШ 220 кВ | 4 | 2020-08-18 | 2020-08-21 |  | ПС 220 кВ БЦБК. СР. ср. рем. ОР-220 ВБ-272. АГ - 4 ч. | 4 | 2020-08-18 | 2020-08-21 | 4 | 2020-08-18 | 2020-08-21 | 4 | 2020-08-18 | 2020-08-21
В-220 ВБ-272 | 4 | 2020-08-18 | 2020-08-21 |  | ПС 220 кВ БЦБК. СР. ср. рем. ЛР-220 ВБ-272. АГ - 4 ч. | 4 | 2020-08-18 | 2020-08-21 | 4 | 2020-08-18 | 2020-08-21 | 4 | 2020-08-18 | 2020-08-21
В-220 БЦБ-271 | 4 | 2020-08-24 | 2020-08-27 | Не совмещать с ремонтом ВЛ 220 кВ Мысовая - Выдрино с отпайкой на ПС Переёмная (МВ-274) (Бурятское РДУ) | ПС 220 кВ БЦБК. СР. ср. рем. ЛР-220 БЦБ-271. АГ - 4 ч. | 4 | 2020-08-24 | 2020-08-27 | 4 | 2020-08-10 | 2020-08-13 | 4 | 2020-08-24 | 2020-08-27
ОСШ 220 кВ | 4 | 2020-08-24 | 2020-08-27 | Из-за переноса срока ремонта В-220 БЦБ-271 | ПС 220 кВ БЦБК. СР. ср. рем. ОР-220 БЦБ-271. АГ - 4 ч. | 4 | 2020-08-24 | 2020-08-27 | 4 | 2020-08-10 | 2020-08-13 | 4 | 2020-08-24 | 2020-08-27
ПС 220 кВ Восточная
АТ-1 | 2 | 2020-08-05 | 2020-08-06 |  | ПС 220 кВ Восточная. ТР. тек. рем. АТ-1, ВВИ Ввода 110-220 АТ-1. АГ - 3 ч. | 2 | 2020-08-05 | 2020-08-06 | 2 | 2020-08-05 | 2020-08-06 | 2 | 2020-08-05 | 2020-08-06
ПС 220 кВ Киренга
ТН-1-220 | 1 | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | ПС 220 кВ Киренга. ТР. ОПМ. АГ - 1 ч. | 1 | 2020-08-03 | 2020-08-03
ТН-2-220 | 1 | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | ПС 220 кВ Киренга. ТР. ОПМ. АГ - 1 ч. | 1 | 2020-08-04 | 2020-08-04
ОВ-220 | 1 | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | ПС 220 кВ Киренга. ТР. ОПМ с в/в вводов. АГ - 1 ч. | 1 | 2020-08-06 | 2020-08-06
ВМ-220 Звездная | 2 | 2020-08-10 | 2020-08-11 | с переводом на ОВ | ПС 220 кВ Киренга. ТР. ТО приводов. АГ - 1 ч. | 2 | 2020-08-10 | 2020-08-11
ВМ-220 Кунерма | 2 | 2020-08-13 | 2020-08-14 | с переводом на ОВ | ТР. ТО приводов. АГ - 1 ч. | 2 | 2020-08-13 | 2020-08-14 | 2 | 2020-08-13 | 2020-08-14 | 2 | 2020-08-13 | 2020-08-14
ПС 220 кВ Коршуниха
2 секция 220 кВ |  |  |  | Не совмещение с ремонтом 1 СШ 220 и 2 СШ 220 кВ ПС 500 кВ Усть-Кут. Подать предложения в график ремонтов на сентябрь. Не совмещение с ремонтом 1 СШ 220 и 2 СШ 220 кВ ПС 500 кВ Усть-Кут | СР ШР-220 2СШ Усть-Кут. АГ - 2 ч. | 3 | 2020-08-10 | 2020-08-12 | 2 | 2020-08-19 | 2020-08-20 | 2 | 2020-08-10 | 2020-08-11
ВМ-220 Усть-Кут | 5 | 2020-08-03 | 2020-08-07 | СР ШР-220 2СШ Усть-Кут - не выполнять по прчиине отказа вывода в ремонт 2 секции 220 кВ - не совмещение с ремонтом 1 СШ 220 кВ и 2 СШ 220 кВ ПС 500 кВ Усть-Кут с переводом на ОВ | СР ШР-220 2СШ Усть-Кут, ТО приводов ВМ, ОПМ с вводов. К РЗА. АГ - 4 ч. | 5 | 2020-08-10 | 2020-08-14 | 5 | 2020-08-17 | 2020-08-21 | 5 | 2020-08-10 | 2020-08-14
ВМ-220 Лена | 1 | 2020-08-05 | 2020-08-05 | Не совмещение с ремонтом ВЛ 220 кВ НПС-4 – Коршуниха (ВЛ-251) | ПС 220 кВ Коршуниха. ТР. ТО приводов ВМ-220 Лена. АГ - 1 ч. | 1 | 2020-08-05 | 2020-08-05 | 1 | 2020-08-03 | 2020-08-03 | 1 | 2020-08-04 | 2020-08-04
АТ-2 |  |  |  | По причине отказа ремонта 2 секции 220 кВ | ВПр. На время ремонта 2 секции 220 кВ. АГ - 2 ч. | 3 | 2020-08-10 | 2020-08-12
ВМ-110 АТ-1 | 1 | 2020-08-17 | 2020-08-17 | с переводом на ОВ | ТР ШР-110 2СШ АТ-1. АГ - 1 ч. | 1 | 2020-08-17 | 2020-08-17
2СШ 110 кВ | 3 | 2020-08-17 | 2020-08-19 |  | ТР: ШР-110 2СШ АТ-1, ШР-110 2СШ АТ-2, ШР-110 2СШ Т-4. АГ - 1 ч. | 3 | 2020-08-17 | 2020-08-19
В-220 НПС-5-2 | 5 | 2020-08-17 | 2020-08-21 | с переводом на ОВ | ПС 220 кВ Коршуниха. ВПр. К1 РЗА. АГ - 4 ч. | 5 | 2020-08-17 | 2020-08-21
ВМ-110 АТ-2 | 1 | 2020-08-18 | 2020-08-18 | с переводом на ОВ | ТР ШР-110 2СШ АТ-2. АГ - 1 ч. | 1 | 2020-08-18 | 2020-08-18
ОВ-110 | 1 | 2020-08-19 | 2020-08-19 |  | ВКЛ. Замена ВМ-110 Т-4 для ТР ШР-110 2СШ Т-4. АГ - 1 ч. | 1 | 2020-08-19 | 2020-08-19
ОВ-110 | 2 | 2020-08-24 | 2020-08-25 |  | ПС 220 кВ Коршуниха. ТР. Смена уставок для замены ВМ-110 Тяговая-А на ОВ-110. АГ - 1 ч. | 2 | 2020-08-24 | 2020-08-25
В-220 НПС-5-1 | 5 | 2020-08-24 | 2020-08-28 | с переводом на ОВ | ПС 220 кВ Коршуниха. ВПр. К1 РЗА. АГ - 4 ч. | 5 | 2020-08-24 | 2020-08-28
ОВ-110 | 1 | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  | ВКЛ. Замена ВМ-110 Тяговая-А для ТР ВМ-110 Тяговая-А, ВВИ. АГ - 1 ч. | 1 | 2020-08-26 | 2020-08-26
ОВ-110 | 1 | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | ВКЛ. ВМ-110 Тяговая-Б заменить на ОВ-110 для ТР и ВВИ ВМ-110 Тяговая-Б. АГ - 1 ч. | 1 | 2020-08-27 | 2020-08-27
ОВ-110 | 1 | 2020-08-28 | 2020-08-28 |  | ПС 220 кВ Коршуниха. ТР. Смена дежурных уставок для замены ВМ-110 Черная на ОВ-110. АГ - 1 ч. | 1 | 2020-08-28 | 2020-08-28
ПС 220 кВ Лена
В-110 БСК-1, 3 | 6 | 2020-07-31 | 2020-08-05 |  | ПС 220 кВ Лена. ТР. ТО. АГ - 2 ч. | 6 | 2020-07-31 | 2020-08-05 | 6 | 2020-07-31 | 2020-08-05 | 6 | 2020-07-31 | 2020-08-05
БСК-1 | 6 | 2020-07-31 | 2020-08-05 |  | ТР. АГ - 2 ч. | 6 | 2020-07-31 | 2020-08-05 | 6 | 2020-07-31 | 2020-08-05 | 6 | 2020-07-31 | 2020-08-05
БСК-3 | 6 | 2020-07-31 | 2020-08-05 |  | ТР. АГ - 2 ч. | 6 | 2020-07-31 | 2020-08-05 | 6 | 2020-07-31 | 2020-08-05 | 6 | 2020-07-31 | 2020-08-05
РП-220 | 2 | 2020-08-05 | 2020-08-06 | Не совмещение с ремонтом ВЛ 220 кВ НПС-4 – Коршуниха (ВЛ-251) | ТР РП-2-220. АГ - 1 ч. | 2 | 2020-08-05 | 2020-08-06 | 2 | 2020-08-03 | 2020-08-04 | 2 | 2020-08-04 | 2020-08-05
БСК-2 | 2 | 2020-08-06 | 2020-08-07 |  | ТР. АГ - 2 ч. | 2 | 2020-08-06 | 2020-08-07 | 2 | 2020-08-06 | 2020-08-07 | 2 | 2020-08-06 | 2020-08-07
В-110 БСК-2 | 2 | 2020-08-06 | 2020-08-07 |  | ПС 220 кВ Лена. ТР. ТО. АГ - 2 ч. | 2 | 2020-08-06 | 2020-08-07 | 2 | 2020-08-06 | 2020-08-07 | 2 | 2020-08-06 | 2020-08-07
В-110 Усть-Кут | 1 | 2020-08-13 | 2020-08-13 | с переводом на ОВ | ПС 220 кВ Лена. ТР. ТО, О АПВ. АГ - 2 ч. | 1 | 2020-08-13 | 2020-08-13
ПС 220 кВ Ново-Ленино
В-220 АТ-1 | 5 | 2020-08-31 | 2020-09-04 |  | ПС 220 кВ Ново-Ленино. ТР. ОПМ, ВВИ, тек. рем. АТ-1. АГ - 3 ч. | 5 | 2020-08-31 | 2020-09-04 | 5 | 2020-08-31 | 2020-09-04 | 5 | 2020-08-31 | 2020-09-04
АТ-1 | 5 | 2020-08-31 | 2020-09-04 |  | ПС 220 кВ Ново-Ленино. ТР. тек. рем. АТ-1. АГ - 3 ч. | 5 | 2020-08-31 | 2020-09-04 | 5 | 2020-08-31 | 2020-09-04 | 5 | 2020-08-31 | 2020-09-04
ПС 220 кВ Опорная
АТ-1 | 18 | 2020-08-13 | 2020-08-30 | Не совмещение с ремонтом ВЛ 220 кВ Тулун – Покосное (ВЛ-232) | ТР и ВВИ АТ-1, опробование СПТ АТ-1, замена изоляторов на ШО ШМ-10 АТ-1. В УРЗА. АГ - 2 ч. | 18 | 2020-08-13 | 2020-08-30 | 19 | 2020-08-10 | 2020-08-28 | 18 | 2020-08-13 | 2020-08-30
ВМ-110 АТ-1 | 10 | 2020-08-13 | 2020-08-22 | Не совмещение с ремонтом ВЛ 220 кВ Тулун – Покосное (ВЛ-232) | СР и ВВИ ВМ-110 АТ-1, замена изоляторов на ШО ВМ-110 АТ-1. АГ - 8 ч. | 10 | 2020-08-13 | 2020-08-22 | 10 | 2020-08-10 | 2020-08-19 | 10 | 2020-08-13 | 2020-08-22
ВМ-220 АТ-1 | 10 | 2020-08-16 | 2020-08-25 | Не совмещение с ремонтом ВЛ 220 кВ Тулун – Покосное (ВЛ-232) | ТО приводов и ВВИ ВМ-220 АТ-1, ТР ШР-220 АТ-1, замена изоляторов на ШО ВМ-220 АТ-1. АГ - 2 ч. | 10 | 2020-08-16 | 2020-08-25 | 8 | 2020-08-11 | 2020-08-18 | 8 | 2020-08-17 | 2020-08-24
ВМ-110 Турма-Тяговая | 37 | 2020-08-16 | 2020-09-21 | с переводом на ОВ | ПС 220 кВ Опорная. ТР. Замена М-110 Турма-Тяговая на элегазовый. АГ - ВЗ. | 37 | 2020-08-16 | 2020-09-21
1 секция 220 кВ | 10 | 2020-08-16 | 2020-08-25 |  | ТР: ШР-220 АТ-1, ШР-220 ТН-1, ЛР-220 БПП-2, замена изоляторов на ШО СР-1-220. АГ - 2 ч. | 10 | 2020-08-16 | 2020-08-25 | 9 | 2020-08-17 | 2020-08-25 | 9 | 2020-08-17 | 2020-08-25
СП-220 | 34 | 2020-08-16 | 2020-09-18 |  | ТР СР-2-220, замена изоляторов ШО СР-1-220, СР-2-220. АГ - 2 ч. | 34 | 2020-08-16 | 2020-09-18 | 8 | 2020-08-25 | 2020-09-01 | 8 | 2020-08-25 | 2020-09-01
ТН-1-220 | 3 | 2020-08-16 | 2020-08-18 |  | ТР ШР-220 ТН-1. АГ - 2 ч. | 3 | 2020-08-16 | 2020-08-18 | 2 | 2020-08-17 | 2020-08-18 | 2 | 2020-08-17 | 2020-08-18
2 секция 220 кВ | 20 | 2020-08-30 | 2020-09-18 |  | ТР: ШР-220 АТ-2, ШР-220 ТН-2, СР-2-220, ЛР-220 БПП-3, замена изоляторов на ШО ВМ-220 АТ-2 и ШО ШМ-10кВ АТ-2. АГ - 2 ч. | 20 | 2020-08-30 | 2020-09-18 | 19 | 2020-08-31 | 2020-09-18 | 19 | 2020-08-31 | 2020-09-18
ВМ-220 АТ-2 | 20 | 2020-08-30 | 2020-09-18 |  | ТР и ВВИ ВМ-220 АТ-2, ТР: ТР-220 АТ-2, ШР-220 АТ-2. АГ - 2 ч. | 20 | 2020-08-30 | 2020-09-18 | 19 | 2020-08-31 | 2020-09-18 | 19 | 2020-08-31 | 2020-09-18
ВМ-110 АТ-2 | 11 | 2020-08-30 | 2020-09-09 |  | СР ВМ-110 АТ-2, замена изоляторов на ШО ВМ-110 АТ-2. АГ - 8 ч. | 11 | 2020-08-30 | 2020-09-09 | 10 | 2020-08-31 | 2020-09-09 | 10 | 2020-08-31 | 2020-09-09
АТ-2 | 20 | 2020-08-30 | 2020-09-18 |  | ТР и ВВИ АТ-2, опробование СПТ АТ-2, ТР ТР-220 АТ-2, замена изоляторов на ШО ШМ-10кВ АТ-2. В УРЗА. АГ - 2 ч. | 20 | 2020-08-30 | 2020-09-18 | 19 | 2020-08-31 | 2020-09-18 | 19 | 2020-08-31 | 2020-09-18
ПС 220 кВ Падунская
ВМ-110 АТ-2 | 6 | 2020-08-30 | 2020-09-04 |  | ПС 220 кВ Падунская. ВПр. К РЗА. АГ - 4 ч. | 6 | 2020-08-30 | 2020-09-04
АТ-2 | 6 | 2020-08-30 | 2020-09-04 | Не совмещение с ремонтом 1АТ Братской ГЭС | ТР, ВВИ АТ-2 и ТТ-220 АТ-2, К РЗА. АГ - 4 ч. | 6 | 2020-08-30 | 2020-09-04 | 5 | 2020-06-29 | 2020-07-03 | 5 | 2020-08-31 | 2020-09-04
ПС 220 кВ Покосное
2 секция 220 кВ |  |  |  | Из-за снижения максимальной мощности, готовой к несению нагрузки Ново-Зиминской ТЭЦ в связи с ТР градирни № 1 и отсутствия схемно-режимных мероприятий для поддержания МДП в КС АТ-1, АТ-1 Ново-Зиминская, подать предложения в график ремонтов на сентябрь. Не совмещать с ремонтом ВЛ 500 кВ Братская ГЭС - Тулун № 2 (ВЛ-562) и 1 моста УПК Тыреть 500 кВ | ТР. Замена сорбента в ВОФ ТН-2-220. АГ - 2 ч. | 2 | 2020-08-10 | 2020-08-11 | 2 | 2020-09-23 | 2020-09-24 | 2 | 2020-08-10 | 2020-08-11
1 секция 220 кВ |  |  |  | Из-за снижения максимальной мощности, готовой к несению нагрузки Ново-Зиминской ТЭЦ в связи с ТР градирни № 1 и отсутствия схемно-режимных мероприятий для поддержания МДП в КС АТ-1, АТ-1 Ново-Зиминская, подать предложения в график ремонтов на сентябрь. Не совмещать с ремонтом ВЛ 500 кВ Братская ГЭС - Тулун № 2 (ВЛ-562) и 1 моста УПК Тыреть 500 кВ | ТР. Замена сорбента в ВОФ ТН-1-220. АГ - 2 ч. | 2 | 2020-08-19 | 2020-08-20 | 2 | 2020-09-21 | 2020-09-22 | 2 | 2020-08-19 | 2020-08-20
ПС 220 кВ Черемхово
АТ-2 |  |  |  | Из-за снижения максимальной мощности, готовой к несению нагрузки Ново-Зиминской ТЭЦ в связи с ТР градирни № 1 и отсутствия схемно-режимных мероприятий для поддержания МДП в КС АТ-1, АТ-1 Ново-Зиминская, подать предложения в график ремонтов на сентябрь. Не совмещать с ремонтом ВЛ 220 кВ Братский ПП – Опорная № 2 с отпайками (ВЛ-233) | ТР, ВВИ, ХА бак, ХА РПН, ПВ РЗА КСЗ 110 кВ АТ-2. Замена дефектной изоляции ТР-220 АТ-2. АГ - 5 ч. | 7 | 2020-07-27 | 2020-08-02 | 8 | 2020-07-20 | 2020-07-27 | 7 | 2020-07-27 | 2020-08-02
МВ-220 АТ-2 |  |  |  | Из-за снижения максимальной мощности, готовой к несению нагрузки Ново-Зиминской ТЭЦ в связи с ТР градирни № 1 и отсутствия схемно-режимных мероприятий для поддержания МДП в КС АТ-1, АТ-1 Ново-Зиминская, подать предложения в график ремонтов на сентябрь. | ПС 220 кВ Черемхово. ТР. Замена дефектной изоляции ШР-1-220 АТ-2. АГ - 3 д. | 3 | 2020-08-03 | 2020-08-05
1 СШ-220 кВ |  |  |  | Из-за снижения максимальной мощности, готовой к несению нагрузки Ново-Зиминской ТЭЦ в связи с ТР градирни № 1 и отсутствия схемно-режимных мероприятий для поддержания МДП в КС АТ-1, АТ-1 Ново-Зиминская, подать предложения в график ремонтов на сентябрь. | ПС 220 кВ Черемхово. ТР. Замена дефектной изоляции ШР-1-220 АТ-2. АГ - 3 д. | 3 | 2020-08-03 | 2020-08-05
ПС 220 кВ Шелехово
В-110 Т-2 |  |  |  | Не совмещать с ремонтом 1СШ 110 кВ, совместить с выводом 2СШ 110 кВ в сентябре. | тек. рем. ТР-110 Т-2, Т-2. АГ - 2 ч. | 5 | 2020-08-03 | 2020-08-07 | 5 | 2020-08-03 | 2020-08-07 | 5 | 2020-08-03 | 2020-08-07
Т-2 |  |  |  | Не совмещать с ремонтом 1СШ 110 кВ, совместить с выводом 2СШ 110 кВ в сентябре. | тек. рем. ТР-110 Т-2, Т-2, ВВИ Вводов 110 Т-2, ВВИ Т-2, ОПМ Ввод 110 Т-2. АГ - 2 ч. | 5 | 2020-08-03 | 2020-08-07 | 5 | 2020-08-03 | 2020-08-07 | 5 | 2020-08-03 | 2020-08-07
ОВ-110 | 12 | 2020-08-10 | 2020-08-21 | с разборкой токовых цепей | ПС 220 кВ Шелехово. ВПр. К-РЗА. АГ - 4 ч. | 12 | 2020-08-10 | 2020-08-21 | 12 | 2020-08-10 | 2020-08-21 | 12 | 2020-08-10 | 2020-08-21
В-220 № 209 | 5 | 2020-08-24 | 2020-08-28 | Перенос по просьбе собственника. с переводом на ОВ | ПС 220 кВ Шелехово. ВПр. К-РЗА. АГ - 4 ч. | 5 | 2020-08-03 | 2020-08-07 | 5 | 2020-08-03 | 2020-08-07 | 5 | 2020-08-03 | 2020-08-07
ОВ-2-220 | 5 | 2020-08-24 | 2020-08-28 | с разборкой токовых цепей | ПС 220 кВ Шелехово. ВПр. К-РЗА. АГ - 4 ч. | 5 | 2020-08-24 | 2020-08-28 | 5 | 2020-08-24 | 2020-08-28 | 5 | 2020-08-24 | 2020-08-28
ПС 500 кВ Иркутская
МВ-220 АТ-1 | 5 | 2020-08-03 | 2020-08-07 |  | ПС 500 кВ Иркутская. ТР. Ревизия привода. АГ - 4 ч. | 5 | 2020-08-03 | 2020-08-07 | 5 | 2020-08-03 | 2020-08-07 | 5 | 2020-08-03 | 2020-08-07
АТ-1 | 5 | 2020-08-03 | 2020-08-07 |  | ТР, ВВИ, ХА, ХРА. АГ - 8 ч. | 5 | 2020-08-03 | 2020-08-07 | 5 | 2020-08-03 | 2020-08-07 | 5 | 2020-08-03 | 2020-08-07
3 СШ 220 | 5 | 2020-08-17 | 2020-08-21 | Не совмещение с ремонтом реактора МР-110 АТ-1 | СР. АГ - 1 д. | 5 | 2020-08-10 | 2020-08-14 | 5 | 2020-08-10 | 2020-08-14 | 5 | 2020-08-10 | 2020-08-14
Т-3 | 12 | 2020-08-17 | 2020-08-28 |  | ТР, ВВИ, ХА, ХРА; ПВ РЗА; ТР ТР-35 3В-3; ТР ТР-35 4В-3. АГ - 8 ч. | 12 | 2020-08-17 | 2020-08-28 | 12 | 2020-08-17 | 2020-08-28 | 12 | 2020-08-17 | 2020-08-28
ЭВ-220 ШСВ-2 | 3 | 2020-08-19 | 2020-08-21 | Выполнена замена МВ на ЭВ. | ПС 500 кВ Иркутская. ТР. ПК1 РЗА. АГ - 8 ч. | 3 | 2020-08-19 | 2020-08-21 | 3 | 2020-08-19 | 2020-08-21 | 3 | 2020-08-19 | 2020-08-21
МВ-220 ВЛ-213 | 2 | 2020-08-24 | 2020-08-25 | Не совмещать с ремонтом I СШ Иркутской ТЭЦ-11. | ПС 500 кВ Иркутская. ТР. Ревизия привода. АГ - 4 ч. | 2 | 2020-08-17 | 2020-08-18 | 2 | 2020-08-17 | 2020-08-18 | 2 | 2020-08-17 | 2020-08-18
МВ-110 ШП-12Б | 5 | 2020-08-24 | 2020-08-28 |  | СР, ВВИ, ХА, ХРА. АГ - 8 ч. | 5 | 2020-08-24 | 2020-08-28 | 5 | 2020-08-24 | 2020-08-28 | 5 | 2020-08-24 | 2020-08-28
МВ-110 4Вс | 3 | 2020-08-26 | 2020-08-28 |  | ТР, ВВИ, ХА, ХРА. АГ - 4 ч. | 3 | 2020-08-26 | 2020-08-28 | 3 | 2020-08-26 | 2020-08-28 | 3 | 2020-08-26 | 2020-08-28
ПС 500 кВ Ново-Зиминская
МВ-110 Балаганск |  |  |  | Не совмещение с ремонтом градирни на Ново-Зиминской ТЭЦ. с переводом на ОВ | ПС 500 кВ Ново-Зиминская. ВПр. Профконтроль КСЗ. АГ - 6 ч. | 4 | 2020-08-10 | 2020-08-13 | 6 | 2020-08-30 | 2020-09-04 | 6 | 2020-08-31 | 2020-09-05
ОМВ-110 |  |  |  | Не совмещение с ремонтом градирни на Ново-Зиминской ТЭЦ. | ПС 500 кВ Ново-Зиминская. ВПр. Смена уставок для МВ-110 Солерудник. АГ - ВЗ. | 1 | 2020-08-14 | 2020-08-14
МВ-110 Солерудник |  |  |  | Не совмещение с ремонтом градирни на Ново-Зиминской ТЭЦ. Перенос срока ремонта I СШ 110 кВ с переводом на ОВ | ПС 500 кВ Ново-Зиминская. ТР. Текущий ремонт ШР-1-110 Солерудник. АГ - 4 ч. | 2 | 2020-08-16 | 2020-08-17 | 2 | 2020-08-12 | 2020-08-13 | 2 | 2020-08-16 | 2020-08-17
ШСВ-110 |  |  |  | Не совмещение с ремонтом градирни на Ново-Зиминской ТЭЦ. Перенос срока ремонта I СШ 110 кВ | ПС 500 кВ Ново-Зиминская. ТР. Текущий ремонт ШР-1-110 ШСВ. АГ - 4 ч. | 22 | 2020-08-16 | 2020-09-06 | 25 | 2020-08-03 | 2020-08-27 | 22 | 2020-08-16 | 2020-09-06
I СШ 110 кВ |  |  |  | Не совмещение с ремонтом градирни на Ново-Зиминской ТЭЦ. Не совмещение с ремонтом АТ-2 ПС 500 кВ Тулун, АТ-3 ПС 500 кВ ново-Зиминская | ПС 500 кВ Ново-Зиминская. СР. Средний ремонт: ШР-1-110 ОМВ,ШР-1-110 АТ-1. Текущий ремонт: ШР-1-110 АТ-2, ШР-1-110Солерудник, ШР-1-110 Зима тяг.Б,ШР-1-110Зима тяг.А,ШР-1-110 Н.Зиминская ТЭЦБ,ШР-1-110 ШСВ,ШР-1-110 ГПП-1 Красная, ШР-1-110 ГПП-2 Синяя,ШР-110 ТН-1. АГ - 8 ч. | 22 | 2020-08-16 | 2020-09-06 | 25 | 2020-08-03 | 2020-08-27 | 22 | 2020-08-16 | 2020-09-06
ТН-1-110 |  |  |  | Не совмещение с ремонтом градирни на Ново-Зиминской ТЭЦ. Перенос срока ремонта I СШ 110 кВ | ПС 500 кВ Ново-Зиминская. ТР. для ОПМ,текущий ремонт ШР-1-110 ТН-1. АГ - 4 ч. | 22 | 2020-08-16 | 2020-09-06 | 25 | 2020-08-03 | 2020-08-27 | 22 | 2020-08-16 | 2020-09-06
ОМВ-110 |  |  |  | Не совмещение с ремонтом градирни на Ново-Зиминской ТЭЦ. Перенос срока ремонта I СШ 110 кВ | ПС 500 кВ Ново-Зиминская. ВПр. Смена уставок для МВ-110 Зима тяг.А,Б. АГ - ВЗ. | 1 | 2020-08-18 | 2020-08-18 | 1 | 2020-08-14 | 2020-08-14 | 1 | 2020-08-27 | 2020-08-27
МВ-110 АТ-1 |  |  |  | Не совмещение с ремонтом градирни на Ново-Зиминской ТЭЦ. с переводом на ОВ | ПС 500 кВ Ново-Зиминская. СР. Средний ремонт ШР-1-110 АТ-1, ОПМ из вводов. АГ - 8 ч. | 3 | 2020-08-19 | 2020-08-21 | 4 | 2020-08-21 | 2020-08-24 | 4 | 2020-08-21 | 2020-08-24
МВ-110 Зима тяг. «А» |  |  |  | Не совмещение с ремонтом градирни на Ново-Зиминской ТЭЦ. с переводом на ОВ | ПС 500 кВ Ново-Зиминская. ТР. Текущий ремонт ШР-1-110 Зима тяг. А, ОПМ вводов МВ. АГ - 4 ч. | 3 | 2020-08-22 | 2020-08-24 | 2 | 2020-08-18 | 2020-08-19 | 2 | 2020-08-18 | 2020-08-19
МВ-110 Зима тяг. «Б» |  |  |  | Не совмещение с ремонтом градирни на Ново-Зиминской ТЭЦ. Перенос срока ремонта I СШ 110 кВ с переводом на ОВ | ПС 500 кВ Ново-Зиминская. ТР. Текущий ремонт ШР-1-110 Зима тяг.Б. АГ - 4 ч. | 2 | 2020-08-25 | 2020-08-26 | 3 | 2020-08-15 | 2020-08-17 | 3 | 2020-08-27 | 2020-08-29
ОМВ-110 |  |  |  | Не совмещение с ремонтом градирни на Ново-Зиминской ТЭЦ. | ПС 500 кВ Ново-Зиминская. СР. Средний ремонт ШР-1-110 ОМВ, смена уставок для МВ-110 Н-Зим ТЭЦ-Б. АГ - ВЗ. | 4 | 2020-08-27 | 2020-08-30
МВ-110 Н-Зим. ТЭЦ «Б» |  |  |  | Не совмещение с ремонтом градирни на Ново-Зиминской ТЭЦ. Перенос срока ремонта I СШ 110 кВ с переводом на ОВ | ПС 500 кВ Ново-Зиминская. ТР. Текущий ремонт ШР-1-110 Н.Зиминская ТЭЦ Б. АГ - 4 ч. | 1 | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 2 | 2020-08-03 | 2020-08-04 | 2 | 2020-08-25 | 2020-08-26
ОМВ-110 |  |  |  | Не совмещение с ремонтом градирни на Ново-Зиминской ТЭЦ. Перенос срока ремонта I СШ 110 кВ | ПС 500 кВ Ново-Зиминская. ВПр. Смена уставок для МВ-110 ГПП-1 Красная, ГПП-2 Синяя. АГ - ВЗ. | 1 | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 1 | 2020-08-05 | 2020-08-05 | 1 | 2020-08-30 | 2020-08-30
ОМВ-110 |  |  |  | Не совмещение с ремонтом градирни на Ново-Зиминской ТЭЦ. | ПС 500 кВ Ново-Зиминская. ВКЛ. Замена МВ-110 ГПП-1 Красная, для текущего ремонта ШР-1-110 ГПП-1 Красная. АГ - 4 ч. | 1 | 2020-09-02 | 2020-09-02
ОМВ-110 |  |  |  | Не совмещение с ремонтом градирни на Ново-Зиминской ТЭЦ. | ПС 500 кВ Ново-Зиминская. ВКЛ. Замена МВ-110 ГПП-2 Синяя, для текущего ремонта ШР-1-110 ГПП-2 Синяя. АГ - 4 ч. | 1 | 2020-09-03 | 2020-09-03
МВ-110 АТ-2 |  |  |  | Не совмещение с ремонтом градирни на Ново-Зиминской ТЭЦ. с переводом на ОВ | ПС 500 кВ Ново-Зиминская. ТР. Текущий ремонт ШР-1-110 АТ-2. АГ - 4 ч. | 3 | 2020-09-04 | 2020-09-06 | 1 | 2020-08-20 | 2020-08-20 | 1 | 2020-08-20 | 2020-08-20
ПС 500 кВ Озерная
В-1 3АТ | 5 | 2020-08-17 | 2020-08-21 |  | ПС 500 кВ Озерная. ВПр. Профвосстановление АУВ, вторичных цепей ТТ В-1-3АТ. АГ - 6 ч. | 5 | 2020-08-17 | 2020-08-21 | 5 | 2020-08-17 | 2020-08-21 | 5 | 2020-08-17 | 2020-08-21
В-1-506 | 2 | 2020-08-17 | 2020-08-18 |  | ПС 500 кВ Озерная. ТР. ТО: ШР-1-506. АГ - 2 ч. | 2 | 2020-08-17 | 2020-08-18 | 2 | 2020-08-17 | 2020-08-18 | 2 | 2020-08-17 | 2020-08-18
1 СШ 500 кВ | 4 | 2020-08-17 | 2020-08-20 |  | ПС 500 кВ Озерная. ТР. ТО:ШР-1-506,ШР-1-576. АГ - 2 ч. | 4 | 2020-08-17 | 2020-08-20 | 4 | 2020-08-17 | 2020-08-20 | 4 | 2020-08-17 | 2020-08-20
В-1-576 | 2 | 2020-08-19 | 2020-08-20 |  | ПС 500 кВ Озерная. ТР. ТО ШР-1-576. АГ - 2 ч. | 2 | 2020-08-19 | 2020-08-20 | 2 | 2020-08-19 | 2020-08-20 | 2 | 2020-08-19 | 2020-08-20
3 АТ | 12 | 2020-08-24 | 2020-09-04 |  | ПС 500 кВ Озерная. ТР. ВВИ и текущий ремонт 3АТ-500. АГ - 4 ч. | 12 | 2020-08-24 | 2020-09-04 | 12 | 2020-08-24 | 2020-09-04 | 12 | 2020-08-24 | 2020-09-04
В-2 2АТ | 5 | 2020-08-24 | 2020-08-28 |  | ПС 500 кВ Озерная. ВПр. Профвосстановление АУВ, вторичных цепей ТТ В-2-2АТ. АГ - 6 ч. | 5 | 2020-08-24 | 2020-08-28 | 5 | 2020-08-24 | 2020-08-28 | 5 | 2020-08-24 | 2020-08-28
ПС 500 кВ Тайшет
В-1-503 | 5 | 2020-08-10 | 2020-08-14 |  | ПС 500 кВ Тайшет. ВПр. Профвосстановление АУВ В-1-503, вторичных цепей ТТ В-1-503. АГ - 6 ч. | 5 | 2020-08-10 | 2020-08-14
В-2-503 | 5 | 2020-08-17 | 2020-08-21 |  | ПС 500 кВ Тайшет. ВПр. Профвосстановление АУВ В-2-503, вторичных цепей ТТ В-2-503. АГ - 6 ч. | 5 | 2020-08-17 | 2020-08-21
ПС 500 кВ Тулун
Р-2 | 97 | 2020-07-06 | 2020-10-10 |  | ПС 500 кВ Тулун. СР. Замена фазы В Р-2. Средний ремонт, осциллографирование выключателя. Текущий ремонт. АГ - ВЗ. | 97 | 2020-07-06 | 2020-10-10 | 97 | 2020-07-06 | 2020-10-10 | 97 | 2020-07-06 | 2020-10-10
В-500 Р-2 | 97 | 2020-07-06 | 2020-10-10 |  | ПС 500 кВ Тулун. СР. Средний ремонт, осциллографирование выключателя. Замена фазы В Р-2. АГ - ВЗ. | 97 | 2020-07-06 | 2020-10-10 | 97 | 2020-07-06 | 2020-10-10 | 97 | 2020-07-06 | 2020-10-10
БСК-2 |  |  |  | Из-за снижения максимальной мощности, готовой к несению нагрузки Ново-Зиминской ТЭЦ в связи с ТР градирни № 1 и отсутствия схемно-режимных мероприятий для поддержания МДП в КС АТ-1, АТ-1 Ново-Зиминская, подать предложения в график ремонтов на сентябрь. Не совмещение с ремонтом ВЛ 220 кВ Братский ПП – Опорная № 2 с отпайками (ВЛ-233) | ПС 500 кВ Тулун. ТР. Текущий ремонт БСК-2,ТО МВ-10 БСК-2. АГ - 8 ч. | 20 | 2020-07-27 | 2020-08-15 | 20 | 2020-07-06 | 2020-07-25 | 20 | 2020-07-27 | 2020-08-15
МВ-110 АТ-2 |  |  |  | Из-за снижения максимальной мощности, готовой к несению нагрузки Ново-Зиминской ТЭЦ в связи с ТР градирни № 1 и отсутствия схемно-режимных мероприятий для поддержания МДП в КС АТ-1, АТ-1 Ново-Зиминская, подать предложения в график ремонтов на сентябрь. Не совмещение с ремонтом ВЛ 220 кВ Братский ПП – Опорная № 2 с отпайками (ВЛ-233) | ПС 500 кВ Тулун. ТР. ТО , межремонтное опробование выключателяи привода. АГ - 8 ч. | 20 | 2020-07-27 | 2020-08-15 | 20 | 2020-07-06 | 2020-07-25 | 20 | 2020-07-27 | 2020-08-15
АТ-2 |  |  |  | Из-за снижения максимальной мощности, готовой к несению нагрузки Ново-Зиминской ТЭЦ в связи с ТР градирни № 1 и отсутствия схемно-режимных мероприятий для поддержания МДП в КС АТ-1, АТ-1 Ново-Зиминская, подать предложения в график ремонтов на сентябрь. Не совмещение с ремонтом ВЛ 220 кВ Братский ПП – Опорная № 2 с отпайками (ВЛ-233) | ПС 500 кВ Тулун. ТР. Текуший ремонт В/В/ ипытания АТ-2 с заменой охлаждающего устройства, текущий ремонт РБ-10 АТ-2, ВВ-10 АТ-2, ТН-10 АТ-2, ОПН-220 АТ-2, ОПН-110 АТ-2. АГ - ВЗ. | 20 | 2020-07-27 | 2020-08-15 | 20 | 2020-07-06 | 2020-07-25 | 20 | 2020-07-27 | 2020-08-15
ОМВ-110 | 5 | 2020-08-03 | 2020-08-07 |  | ПС 500 кВ Тулун. БВР. Профконтроль РЗА ОВ-110. ОПМ из вводов. АГ - 8 ч. | 5 | 2020-08-03 | 2020-08-07 | 5 | 2020-08-03 | 2020-08-07 | 5 | 2020-08-03 | 2020-08-07
ОМВ-110 | 5 | 2020-08-10 | 2020-08-14 | Из-за переноса срока ремонта 1 СШ 110 кВ | ПС 500 кВ Тулун. ВКЛ. Замена МВ-110 Бадар. Профконтроль РЗА МВ-110 Бадар. АГ - 8 ч. | 5 | 2020-08-10 | 2020-08-14 | 5 | 2020-09-07 | 2020-09-11 | 5 | 2020-08-31 | 2020-09-04
ОМВ-110 | 2 | 2020-08-31 | 2020-09-01 | Из-за переноса срока ремонта 1 СШ 110 кВ | ПС 500 кВ Тулун. ТР. Текущий ремонт: ШР-1-110 ОМВ, межремонтное опробование ОМВ. АГ - ВЗ. | 2 | 2020-08-31 | 2020-09-01 | 2 | 2020-09-07 | 2020-09-08 | 2 | 2020-08-31 | 2020-09-01
ШСВ-110 | 6 | 2020-08-31 | 2020-09-05 |  | ПС 500 кВ Тулун. БВР. ОПМ из вводов, ревизия привода, межремонтное опробывание. АГ - 8 ч. | 6 | 2020-08-31 | 2020-09-05
ТН-1-110 | 6 | 2020-08-31 | 2020-09-05 |  | ПС 500 кВ Тулун. БВР. ТО ТН-1-110. АГ - 4 ч. | 6 | 2020-08-31 | 2020-09-05
1 СШ 110 кВ | 6 | 2020-08-31 | 2020-09-05 | Не совмещение с ремонтом АТ-3 ПС 500 кВ Ново-Зиминская | ПС 500 кВ Тулун. ТР. Текущий ремонт: ШР-110 ОМВ, ШР-1-110 НПС-А, ШР-1-110 Бадар, ТО ТН-1-10. АГ - 8 ч. | 6 | 2020-08-31 | 2020-09-05 | 6 | 2020-09-07 | 2020-09-12 | 6 | 2020-08-31 | 2020-09-05
ОМВ-110 | 2 | 2020-09-02 | 2020-09-03 |  | ПС 500 кВ Тулун. ВКЛ. Замена МВ-110 НПС-А. Текущий ремонт ШР-1-110 НПС-А. АГ - 8 ч. | 2 | 2020-09-02 | 2020-09-03
ОМВ-110 | 2 | 2020-09-04 | 2020-09-05 |  | ПС 500 кВ Тулун. ВКЛ. Замена МВ-110 Бадар. Текущий ремонт ШР-1-110 Бадар. АГ - 8 ч. | 2 | 2020-09-04 | 2020-09-05
Седановский ПП 220 кВ
ВМ-220 ВЛ-243 | 2 | 2020-08-04 | 2020-08-05 |  | КР с заменой изоляторов шинных опор ЛР-220 ВЛ-243. ТО приводов ВМ, ТР ЛР-220 ВЛ-243. ОПМ из вводов ВМ-220 ВЛ-243. АГ - 2 ч. | 2 | 2020-08-04 | 2020-08-05 | 2 | 2020-08-04 | 2020-08-05 | 2 | 2020-08-04 | 2020-08-05
ОСШ 220 кВ | 2 | 2020-08-04 | 2020-08-05 |  | ТР ОР-220 ВЛ-243, ОПМ с ТН-220 ОСШ ф. А. АГ - 2 ч. | 2 | 2020-08-04 | 2020-08-05 | 2 | 2020-08-04 | 2020-08-05 | 2 | 2020-08-04 | 2020-08-05
ОВ-220 | 2 | 2020-08-06 | 2020-08-07 |  | ВКЛ. Замена ВМ-220 ВЛ Д-142 для ТО приводов , КР с заменой изоляторов шинных опор ШР-220 1СШ ВЛ Д-142. АГ - 2 ч. | 2 | 2020-08-06 | 2020-08-07
СВ-220 | 5 | 2020-08-10 | 2020-08-14 |  | КР с заменой изоляторов шинных опор ШР-220 1СШ СВ, ТО приводов СВ-220. К РЗА. АГ - 4 ч. | 5 | 2020-08-10 | 2020-08-14 | 5 | 2020-08-10 | 2020-08-14 | 5 | 2020-08-10 | 2020-08-14
2СШ 220 кВ | 11 | 2020-08-10 | 2020-08-20 |  | ТР ШР-220 2СШ Т-1 и ШР-220 2СШ Т-2. БВР по КР с заменой изоляторов шинных опор ШР-220 1СШ (4шт.). АГ - 2 ч. | 11 | 2020-08-10 | 2020-08-20 | 10 | 2020-08-10 | 2020-08-19 | 10 | 2020-08-10 | 2020-08-19
ОВ-220 | 3 | 2020-08-17 | 2020-08-19 |  | КР с заменой изоляторов шинных опор ШР-220 1СШ ОВ. ТО приводов ОВ-220. ОПМ из ТТ-220 ОВ. АГ - 2 ч. | 3 | 2020-08-17 | 2020-08-19 | 3 | 2020-08-17 | 2020-08-19 | 3 | 2020-08-17 | 2020-08-19
ТН-2-220 | 2 | 2020-08-18 | 2020-08-19 |  | Седановский ПП 220 кВ. ВПр. К РЗА. АГ - 2 ч. | 2 | 2020-08-18 | 2020-08-19 | 2 | 2020-08-18 | 2020-08-19 | 2 | 2020-08-18 | 2020-08-19
ВМ-220 ВЛ-243 | 1 | 2020-08-20 | 2020-08-20 | с переводом на ОВ | КР с заменой изоляторов шинных опор ШР-220 1СШ ВЛ-243. АГ - 2 ч. | 1 | 2020-08-20 | 2020-08-20