## отчетная форма
Сводный график ремонтов ЛЭП и сетевого оборудования на февраль 2020 года
Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование) | Разрешенный срок ремонта |  |  | Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта, с включением на ночь, и т.д. | Примечания: вид ремонта, аварийная готовность, приоритет* и т.д. | Заявленный в месячный график срок ремонта |  |  | Заявленный в годовой график срок ремонта |  |  | Выделенный в годовом графике срок ремонта
| Кол-во дней | Начало (дата) | Оконча-ние (дата) |  |  | Кол-во дней | Начало (дата) | Оконча-ние (дата) | Кол-во дней | Начало (дата) | Оконча-ние (дата) | Кол-во дней | Начало (дата) | Оконча-ние (дата)
ЛЭП 500 кВ
ВЛ 500 кВ Озерная – Тайшет № 2 | 20 | 2020-02-03 | 2020-02-22 | под наведенным напряжением | ОАО «ИЭСК» филиал ЗЭС. ТР. Замена грозозащитного троса на ОКГТ от ПС-500 кВ Озёрная до ПС-500 кВ Тайшет. АГ - 4 ч. | 20 | 2020-02-03 | 2020-02-22
ВЛ 500 кВ Ново-Зиминская – УПК Тыреть (ВЛ-568) | 1 | 2020-02-17 | 2020-02-17 | Ввод в работу ВЛ-568 на одном выключателе В2-568 | УПК Тыреть 500 кВ. БВР. Для безопасного выполнения работ для рассоединения шлейфов нижней части СШ-568. АГ - ВЗ. | 1 | 2020-02-17 | 2020-02-17
ВЛ 500 кВ Тулун – УПК Тыреть (ВЛ-563) | 14 | 2020-02-18 | 2020-03-02 | Ввод в работу ВЛ-563 на одном выключателе В1-563 | УПК Тыреть 500 кВ. ВПр. Для безопасного выполнения работ по замене нижней части СШ-563 со стороны РШ1-563 для замены верхней части СШ-563 В1-563. АГ - ВЗ. | 14 | 2020-02-18 | 2020-03-02
ЛЭП 220 кВ
ВЛ 220 кВ Ключи – БЦБК с отпайкой на ПС Слюдянка | 1 | 2020-02-10 | 2020-02-10 | Перенос для несовмещения с ремонтом ВЛ 220 кВ Гусиноозёрская ГРЭС – Ключи (ВЛ-582).(работы Бурятского РДУ). Работы выполнять с несовмещением с ремонтом ВЛ 220 кВ Мысовая – Выдрино с отпайкой на ПС Переёмная (МВ-274). Не в транзите | ПС 500 кВ Ключи. ЗРР. Не в транзите на время опробования АПВ В-220 БЦБК. АГ - 5 мин. | 1 | 2020-02-21 | 2020-02-21
ВЛ 220 кВ Гусиноозёрская ГРЭС – Ключи (ВЛ-582) | 1 | 2020-02-17 | 2020-02-17 | Совмещение с работами на ВЛ Бурятского РДУ Не в транзите | ПС 500 кВ Ключи. ЗРР. Не в транзите на время опробования АПВ В-220 ВЛ-582. АГ - 5 мин. | 1 | 2020-02-13 | 2020-02-13
ЛЭП 110 кВ
ВЛ 110 кВ Иркутская ТЭЦ-10 блок 3 – ГПП-2 (ВЛ 110 кВ ТЭЦ-10 бл.3 – ГПП-2) | 73 | 2020-02-03 | 2020-04-15 |  | ТР ЛР ВЛ 110 кВ блока 3. АГ - 4 ч. | 73 | 2020-02-03 | 2020-04-15 | 73 | 2020-02-03 | 2020-04-15 | 73 | 2020-02-03 | 2020-04-15
ВЛ 110 кВ Шелехово – Большой Луг |  |  |  | Отсутствует уведомление потребителей об ограничении режима потребления до 50-55 МВт на транзите 110 кВ Шелехово - Слюдянка. Выполнить ремонт при наличии уведомления потребителей об ограничении режима потребления до 50-55 МВт на транзите 110 кВ Шелехово - Слюдянка. | ОАО «ИЭСК» филиал ЮЭС. БВР. Расширение просеки (валка угрожающих деревьев). АГ - 2 ч. | 2 | 2020-02-17 | 2020-02-18 | 2 | 2020-03-10 | 2020-03-11 | 2 | 2020-02-20 | 2020-02-21
ВЛ 110 кВ Шелехово – Рассоха |  |  |  | Отсутствует уведомление потребителей об ограничении режима потребления до 50-55 МВт на транзите 110 кВ Шелехово - Слюдянка. Выполнить ремонт при наличии уведомления потребителей об ограничении режима потребления до 50-55 МВт на транзите 110 кВ Шелехово - Слюдянка. | ОАО «ИЭСК» филиал ЮЭС. БВР. Расширение просеки (валка угрожающих деревьев). АГ - 2 ч. | 2 | 2020-02-25 | 2020-02-26 | 2 | 2020-03-16 | 2020-03-17 | 2 | 2020-02-27 | 2020-02-28
ВЛ 110 кВ Мамакан – Артемовская I цепь с отпайкой на ПС Бодайбинская | 4 | 2020-02-10 04:00 | 2020-02-13 16:00 |  | ПС 220 кВ Мамакан. ВПр. Изменение уставок Комплекта РЗА ВЛ 110 кВ Мамакан – Артемовская I цепь с отпайкой на ПС Бодайбинская (МФТО, ДЗ, ТЗНП, МТЗ, ТАПВ, АУВ) (Ш2600 06.514 06.516). АГ - ВЗ. | 4 | 2020-02-10 04:00 | 2020-02-13 16:00
ВЛ 110 кВ Шелехово – Рассоха |  |  |  | Отсутствует уведомление потребителей об ограничении режима потребления до 50-55 МВт на транзите 110 кВ Шелехово - Слюдянка. Выполнить ремонт при наличии уведомления потребителей об ограничении режима потребления до 50-55 МВт на транзите 110 кВ Шелехово - Слюдянка. | ПС 220 кВ Шелехово. ТР. тек. рем. ЛР-110 Рассоха. АГ - 2 ч. | 2 | 2020-02-25 | 2020-02-26 | 2 | 2020-03-16 | 2020-03-17 | 2 | 2020-02-27 | 2020-02-28
ПС 110 кВ Гидростроитель
ВМ-110 Падун-2 | 1 | 2020-02-10 | 2020-02-10 |  | ПС 110 кВ Гидростроитель. ЗРР. О АПВ. АГ - 5 мин. | 1 | 2020-02-10 | 2020-02-10 | 1 | 2020-02-10 | 2020-02-10 | 1 | 2020-02-10 | 2020-02-10
ВМ-110 Падун-1 | 1 | 2020-02-10 | 2020-02-10 |  | ПС 110 кВ Гидростроитель. ЗРР. О АПВ. АГ - 5 мин. | 1 | 2020-02-10 | 2020-02-10 | 1 | 2020-02-10 | 2020-02-10 | 1 | 2020-02-10 | 2020-02-10
ВМ-110 Заводская-2 | 1 | 2020-02-11 | 2020-02-11 |  | ПС 110 кВ Гидростроитель. ЗРР. О АПВ. АГ - 5 мин. | 1 | 2020-02-11 | 2020-02-11 | 1 | 2020-02-11 | 2020-02-11 | 1 | 2020-02-11 | 2020-02-11
ВМ-110 Заводская-1 | 1 | 2020-02-11 | 2020-02-11 |  | ПС 110 кВ Гидростроитель. ЗРР. О АПВ. АГ - 5 мин. | 1 | 2020-02-11 | 2020-02-11 | 1 | 2020-02-11 | 2020-02-11 | 1 | 2020-02-11 | 2020-02-11
ШСВ-110 | 1 | 2020-02-12 | 2020-02-12 |  | ПС 110 кВ Гидростроитель. ЗРР. О АПВ. АГ - 5 мин. | 1 | 2020-02-12 | 2020-02-12 | 1 | 2020-02-12 | 2020-02-12 | 1 | 2020-02-12 | 2020-02-12
ВМ-110 Зяба | 1 | 2020-02-12 | 2020-02-12 |  | ПС 110 кВ Гидростроитель. ЗРР. О АПВ. АГ - 5 мин. | 1 | 2020-02-12 | 2020-02-12 | 1 | 2020-02-12 | 2020-02-12 | 1 | 2020-02-12 | 2020-02-12
ПС 110 кВ Западная
ОВ-110 | 1 | 2020-02-25 | 2020-02-25 |  | ПС 110 кВ Западная. ЗРР. О АПВ. АГ - 5 мин. | 1 | 2020-02-25 | 2020-02-25 | 1 | 2020-02-25 | 2020-02-25 | 1 | 2020-02-25 | 2020-02-25
ШСВ-110 | 1 | 2020-02-25 | 2020-02-25 |  | ПС 110 кВ Западная. ЗРР. О АПВ. АГ - 5 мин. | 1 | 2020-02-25 | 2020-02-25 | 1 | 2020-02-25 | 2020-02-25 | 1 | 2020-02-25 | 2020-02-25
ВМ-110 Инкубатор | 1 | 2020-02-26 | 2020-02-26 |  | ПС 110 кВ Западная. ЗРР. О АПВ. АГ - 5 мин. | 1 | 2020-02-26 | 2020-02-26 | 1 | 2020-02-26 | 2020-02-26 | 1 | 2020-02-26 | 2020-02-26
ВМ-110 Падун-2 | 1 | 2020-02-26 | 2020-02-26 |  | ПС 110 кВ Западная. ЗРР. О АПВ. АГ - 5 мин. | 1 | 2020-02-26 | 2020-02-26 | 1 | 2020-02-26 | 2020-02-26 | 1 | 2020-02-26 | 2020-02-26
ВМ-110 БЛПК-А | 1 | 2020-02-27 | 2020-02-27 |  | ПС 110 кВ Западная. ЗРР. О АПВ. АГ - 5 мин. | 1 | 2020-02-27 | 2020-02-27 | 1 | 2020-02-27 | 2020-02-27 | 1 | 2020-02-27 | 2020-02-27
ОВ-110 | 1 | 2020-02-27 | 2020-02-27 |  | ПС 110 кВ Западная. ВКЛ. ВМ-110 Котельная-А заменить на ОВ-110 для О АПВ. АГ - 5 мин. | 1 | 2020-02-27 | 2020-02-27 | 1 | 2020-02-27 | 2020-02-27 | 1 | 2020-02-27 | 2020-02-27
ОВ-110 | 1 | 2020-02-28 | 2020-02-28 |  | ПС 110 кВ Западная. ВКЛ. ВМ-110 Котельная-Б заменить на ОВ-110 для О ТАПВ. АГ - 5 мин. | 1 | 2020-02-28 | 2020-02-28 | 1 | 2020-02-28 | 2020-02-28 | 1 | 2020-02-28 | 2020-02-28
ВМ-110 БЛПК-Б | 1 | 2020-02-28 | 2020-02-28 |  | ПС 110 кВ Западная. ЗРР. О АПВ. АГ - 5 мин. | 1 | 2020-02-28 | 2020-02-28 | 1 | 2020-02-28 | 2020-02-28 | 1 | 2020-02-28 | 2020-02-28
ПС 110 кВ Инкубатор
СВМ-110 | 1 | 2020-02-14 | 2020-02-14 |  | ПС 110 кВ Инкубатор. ЗРР. О АПВ. АГ - 5 мин. | 1 | 2020-02-14 | 2020-02-14 | 1 | 2020-02-14 | 2020-02-14 | 1 | 2020-02-14 | 2020-02-14
ПС 110 кВ Качуг
ШОВ-110 | 1 | 2020-02-25 | 2020-02-25 |  | ПС 110 кВ Качуг. ЗРР. Опробование ТАПВ. АГ - 15 мин. | 1 | 2020-02-25 | 2020-02-25 | 1 | 2020-02-25 | 2020-02-25 | 1 | 2020-02-25 | 2020-02-25
В-110 Баяндай А | 1 | 2020-02-26 | 2020-02-26 | с переводом на ОВ | ПС 110 кВ Качуг. ЗРР. Опробование ТАПВ. АГ - 15 мин. | 1 | 2020-02-26 | 2020-02-26 | 1 | 2020-02-26 | 2020-02-26 | 1 | 2020-02-26 | 2020-02-26
В-110 Баяндай Б | 1 | 2020-02-26 | 2020-02-26 | с переводом на ОВ | ПС 110 кВ Качуг. ЗРР. Опробование ТАПВ. АГ - 15 мин. | 1 | 2020-02-26 | 2020-02-26 | 1 | 2020-02-26 | 2020-02-26 | 1 | 2020-02-26 | 2020-02-26
В-110 Жигалово | 1 | 2020-02-27 | 2020-02-27 | с переводом на ОВ | ПС 110 кВ Качуг. ЗРР. Опробование ТАПВ. АГ - 15 мин. | 1 | 2020-02-27 | 2020-02-27 | 1 | 2020-02-27 | 2020-02-27 | 1 | 2020-02-27 | 2020-02-27
ПС 110 кВ Силикатная
СВ-110 | 1 | 2020-02-14 | 2020-02-14 | с включением ремонтной перемычки | ПС 110 кВ Силикатная. ЗРР. Опробование ТАПВ. АГ - 5 мин. | 1 | 2020-02-14 | 2020-02-14 | 1 | 2020-02-14 | 2020-02-14 | 1 | 2020-02-14 | 2020-02-14
ПС 220 кВ Заводская
В-220 АТ-1 | 1 | 2020-02-03 | 2020-02-03 |  | ПС 220 кВ Заводская. ЗРР. О АПВ. АГ - 5 мин. | 1 | 2020-02-03 | 2020-02-03 | 1 | 2020-02-03 | 2020-02-03 | 1 | 2020-02-03 | 2020-02-03
ВМ-110 АТ-1 | 1 | 2020-02-03 | 2020-02-03 |  | ПС 220 кВ Заводская. ЗРР. О АПВ. АГ - 5 мин. | 1 | 2020-02-03 | 2020-02-03 | 1 | 2020-02-03 | 2020-02-03 | 1 | 2020-02-03 | 2020-02-03
ВМ-110 АТ-2 | 1 | 2020-02-04 | 2020-02-04 |  | ПС 220 кВ Заводская. ЗРР. О АПВ. АГ - 5 мин. | 1 | 2020-02-04 | 2020-02-04 | 1 | 2020-02-04 | 2020-02-04 | 1 | 2020-02-04 | 2020-02-04
В-220 АТ-2 | 1 | 2020-02-04 | 2020-02-04 |  | ПС 220 кВ Заводская. ЗРР. О АПВ. АГ - 5 мин. | 1 | 2020-02-04 | 2020-02-04 | 1 | 2020-02-04 | 2020-02-04 | 1 | 2020-02-04 | 2020-02-04
ШОВ-110 | 1 | 2020-02-05 | 2020-02-05 |  | ПС 220 кВ Заводская. ЗРР. О АПВ. АГ - 5 мин. | 1 | 2020-02-05 | 2020-02-05 | 1 | 2020-02-05 | 2020-02-05 | 1 | 2020-02-05 | 2020-02-05
ВМ-110 Гидростроитель-2 | 1 | 2020-02-05 | 2020-02-05 |  | ПС 220 кВ Заводская. ЗРР. О АПВ. АГ - 5 мин. | 1 | 2020-02-05 | 2020-02-05 | 1 | 2020-02-05 | 2020-02-05 | 1 | 2020-02-05 | 2020-02-05
ВМ-110 Гидростроитель-1 | 1 | 2020-02-05 | 2020-02-05 |  | ПС 220 кВ Заводская. ЗРР. О АПВ. АГ - 5 мин. | 1 | 2020-02-05 | 2020-02-05 | 1 | 2020-02-05 | 2020-02-05 | 1 | 2020-02-05 | 2020-02-05
ПС 220 кВ Коршуниха
ВМ-110 Черная | 3 | 2020-02-17 | 2020-02-19 | с переводом на ОВ | ПС 220 кВ Коршуниха. ВПр. Смена уставок ЭПЗ. АГ - 3 ч. | 3 | 2020-02-17 | 2020-02-19
ПС 220 кВ Опорная
АТ-2 | 1 | 2020-02-14 | 2020-02-14 | Не совмещать с ремонтом ВЛ 500 кВ Тулун - УПК Тыреть (ВЛ-563). | ПС 220 кВ Опорная. ТР. ОПМ с вводов 220 кВ АТ-2. АГ - 1 мин. | 1 | 2020-02-25 | 2020-02-25
ПС 220 кВ Падунская
ВМ-110 АТ-1 | 1 | 2020-02-17 | 2020-02-17 |  | ПС 220 кВ Падунская. ЗРР. О АПВ. АГ - 5 мин. | 1 | 2020-02-17 | 2020-02-17 | 1 | 2020-02-17 | 2020-02-17 | 1 | 2020-02-17 | 2020-02-17
ВМ-110 АТ-2 | 1 | 2020-02-18 | 2020-02-18 |  | ПС 220 кВ Падунская. ЗРР. О АПВ. АГ - 5 мин. | 1 | 2020-02-18 | 2020-02-18 | 1 | 2020-02-18 | 2020-02-18 | 1 | 2020-02-18 | 2020-02-18
ВМ-110 Гидростроитель-1 | 1 | 2020-02-19 | 2020-02-19 |  | ПС 220 кВ Падунская. ЗРР. О АПВ. АГ - 5 мин. | 1 | 2020-02-19 | 2020-02-19 | 1 | 2020-02-19 | 2020-02-19 | 1 | 2020-02-19 | 2020-02-19
ШСВ-110 | 1 | 2020-02-19 | 2020-02-19 |  | ПС 220 кВ Падунская. ЗРР. О АПВ. АГ - 5 мин. | 1 | 2020-02-19 | 2020-02-19 | 1 | 2020-02-19 | 2020-02-19 | 1 | 2020-02-19 | 2020-02-19
ВМ-110 Гидростроитель-2 | 1 | 2020-02-19 | 2020-02-19 |  | ПС 220 кВ Падунская. ЗРР. О АПВ. АГ - 5 мин. | 1 | 2020-02-19 | 2020-02-19 | 1 | 2020-02-19 | 2020-02-19 | 1 | 2020-02-19 | 2020-02-19
ВМ-110 Западная-2 | 1 | 2020-02-20 | 2020-02-20 |  | ПС 220 кВ Падунская. ЗРР. О АПВ. АГ - 5 мин. | 1 | 2020-02-20 | 2020-02-20 | 1 | 2020-02-20 | 2020-02-20 | 1 | 2020-02-20 | 2020-02-20
ОВ-110 | 1 | 2020-02-20 | 2020-02-20 |  | ПС 220 кВ Падунская. ЗРР. О АПВ. АГ - 5 мин. | 1 | 2020-02-20 | 2020-02-20 | 1 | 2020-02-20 | 2020-02-20 | 1 | 2020-02-20 | 2020-02-20
ВМ-110 Инкубатор | 1 | 2020-02-20 | 2020-02-20 |  | ПС 220 кВ Падунская. ЗРР. О АПВ. АГ - 5 мин. | 1 | 2020-02-20 | 2020-02-20 | 1 | 2020-02-20 | 2020-02-20 | 1 | 2020-02-20 | 2020-02-20
ПС 220 кВ Шелехово
В-110 ГЭС «Г» | 1 | 2020-02-10 | 2020-02-10 | Не совмещать с ремонтом В-110 Рассоха с переводом на ОВ-110. с переводом на ОВ | ПС 220 кВ Шелехово. ЗРР. Опробование АПВ. АГ - 5 мин. | 1 | 2020-02-28 | 2020-02-28 | 1 | 2020-04-16 | 2020-04-16 | 1 | 2020-02-28 | 2020-02-28
В-110 ГЭС «А» | 1 | 2020-02-10 | 2020-02-10 | Не совмещать с ремонтом В-110 Рассоха с переводом на ОВ-110. с переводом на ОВ | ПС 220 кВ Шелехово. ЗРР. Опробование АПВ. АГ - 5 мин. | 1 | 2020-02-28 | 2020-02-28 | 1 | 2020-04-16 | 2020-04-16 | 1 | 2020-02-28 | 2020-02-28
В-110 ГЭС «Б» | 1 | 2020-02-10 | 2020-02-10 | Не совмещать с ремонтом В-110 Рассоха с переводом на ОВ-110. с переводом на ОВ | ПС 220 кВ Шелехово. ЗРР. Опробование АПВ. АГ - 5 мин. | 1 | 2020-02-28 | 2020-02-28 | 1 | 2020-04-16 | 2020-04-16 | 1 | 2020-02-28 | 2020-02-28
В-110 ГЭС «В» | 1 | 2020-02-10 | 2020-02-10 | Не совмещать с ремонтом В-110 Рассоха с переводом на ОВ-110. с переводом на ОВ | ПС 220 кВ Шелехово. ЗРР. Опробование АПВ. АГ - 5 мин. | 1 | 2020-02-28 | 2020-02-28 | 1 | 2020-04-16 | 2020-04-16 | 1 | 2020-02-28 | 2020-02-28
В-110 АТ-8 | 1 | 2020-02-11 | 2020-02-11 | Не совмещать с ремонтом В-110 Рассоха с переводом на ОВ-110. с переводом на ОВ | ПС 220 кВ Шелехово. ЗРР. Опробование АПВ. АГ - 5 мин. | 1 | 2020-02-26 | 2020-02-26 | 1 | 2020-04-14 | 2020-04-14 | 1 | 2020-02-26 | 2020-02-26
В-110 АТ-9 | 1 | 2020-02-11 | 2020-02-11 | Не совмещать с ремонтом В-110 Рассоха с переводом на ОВ-110. | ПС 220 кВ Шелехово. ЗРР. Опробование АПВ. АГ - 5 мин. | 1 | 2020-02-27 | 2020-02-27 | 1 | 2020-04-15 | 2020-04-15 | 1 | 2020-02-27 | 2020-02-27
СВ-110 | 1 | 2020-02-12 | 2020-02-12 | Не совмещать с ремонтом В-110 Рассоха. | ПС 220 кВ Шелехово. ЗРР. Опробование АПВ. АГ - 5 мин. | 1 | 2020-02-27 | 2020-02-27 | 1 | 2020-04-15 | 2020-04-15 | 1 | 2020-02-27 | 2020-02-27
ОВ-110 | 1 | 2020-02-12 | 2020-02-12 | Не совмещать с ремонтом В-110 Рассоха с переводом на ОВ-110. | ПС 220 кВ Шелехово. ЗРР. Опробование АПВ. АГ - 5 мин. | 1 | 2020-02-27 | 2020-02-27 | 1 | 2020-04-15 | 2020-04-15 | 1 | 2020-02-27 | 2020-02-27
ОВ-110 | 2 | 2020-02-13 | 2020-02-14 | Не совмещать с ремонтом В-110 Рассоха с переводом на ОВ-110. | ПС 220 кВ Шелехово. ВКЛ. Для замены В-110 ЭТЦ Т-2. АГ - 2 ч. | 2 | 2020-02-25 | 2020-02-26
В-110 Б.Луг | 5 | 2020-02-17 | 2020-02-21 | с переводом на ОВ | ПС 220 кВ Шелехово. ВПр. К-РЗА, опробование АПВ. АГ - 4 ч. | 5 | 2020-02-17 | 2020-02-21 | 5 | 2020-04-06 | 2020-04-10 | 5 | 2020-02-17 | 2020-02-21
В-110 Рассоха |  |  |  | Отсутствует уведомление потребителей об ограничении режима потребления до 50-55 МВт на транзите 110 кВ Шелехово - Слюдянка. Выполнить ремонт при наличии уведомления потребителей об ограничении режима потребления до 50-55 МВт на транзите 110 кВ Шелехово - Слюдянка. | ПС 220 кВ Шелехово. ТР. тек. рем. ЛР-110 Рассоха. АГ - 2 ч. | 2 | 2020-02-25 | 2020-02-26
В-110 Рассоха | 4 | 2020-02-25 | 2020-02-28 | Сокращение срока работ в связи с праздничными днями. с переводом на ОВ | ПС 220 кВ Шелехово. ВПр. К-РЗА. АГ - 4 ч. | 4 | 2020-02-25 | 2020-02-28 | 5 | 2020-03-16 | 2020-03-20 | 5 | 2020-02-24 | 2020-02-28
В-220 № 208 | 1 | 2020-02-25 | 2020-02-25 | с переводом на ОВ | ПС 220 кВ Шелехово. ЗРР. Опробование АПВ. АГ - 5 мин. | 1 | 2020-02-25 | 2020-02-25 | 1 | 2020-04-13 | 2020-04-13 | 1 | 2020-02-25 | 2020-02-25
В-220 № 209 | 1 | 2020-02-25 | 2020-02-25 | с переводом на ОВ | ПС 220 кВ Шелехово. ЗРР. Опробование АПВ. АГ - 5 мин. | 1 | 2020-02-25 | 2020-02-25 | 1 | 2020-04-13 | 2020-04-13 | 1 | 2020-02-25 | 2020-02-25
В-220 № 210 | 1 | 2020-02-25 | 2020-02-25 | с переводом на ОВ | ПС 220 кВ Шелехово. ЗРР. Опробование АПВ. АГ - 5 мин. | 1 | 2020-02-25 | 2020-02-25 | 1 | 2020-04-13 | 2020-04-13 | 1 | 2020-02-25 | 2020-02-25
В-220 № 207 | 1 | 2020-02-25 | 2020-02-25 | с переводом на ОВ | ПС 220 кВ Шелехово. ЗРР. Опробование АПВ. АГ - 5 мин. | 1 | 2020-02-25 | 2020-02-25 | 1 | 2020-04-13 | 2020-04-13 | 1 | 2020-02-25 | 2020-02-25
ТН-110 1СШ |  |  |  | Отсутствует уведомление потребителей об ограничении режима потребления до 50-55 МВт на транзите 110 кВ Шелехово - Слюдянка. Выполнить ремонт при наличии уведомления потребителей об ограничении режима потребления до 50-55 МВт на транзите 110 кВ Шелехово - Слюдянка. | ПС 220 кВ Шелехово. ТР. тек. рем. ШР-110 ТН-1. АГ - 2 ч. | 2 | 2020-02-25 | 2020-02-26 | 2 | 2020-05-06 | 2020-05-07 | 2 | 2020-02-27 | 2020-02-28
1СШ 110 кВ |  |  |  | Отсутствует уведомление потребителей об ограничении режима потребления до 50-55 МВт на транзите 110 кВ Шелехово - Слюдянка. Выполнить ремонт при наличии уведомления потребителей об ограничении режима потребления до 50-55 МВт на транзите 110 кВ Шелехово - Слюдянка. | ПС 220 кВ Шелехово. ТР. тек. рем. ШР-110 ТН-1. АГ - 2 ч. | 2 | 2020-02-25 | 2020-02-26 | 2 | 2020-05-06 | 2020-05-07 | 2 | 2020-02-27 | 2020-02-28
В-220 ШБЦ-270 | 1 | 2020-02-25 | 2020-02-25 | с переводом на ОВ | ПС 220 кВ Шелехово. ЗРР. Опробование АПВ. АГ - 5 мин. | 1 | 2020-02-25 | 2020-02-25 | 1 | 2020-04-13 | 2020-04-13 | 1 | 2020-02-25 | 2020-02-25
В-220 Ключи Б | 1 | 2020-02-25 | 2020-02-25 | с переводом на ОВ | ПС 220 кВ Шелехово. ЗРР. Опробование АПВ. АГ - 5 мин. | 1 | 2020-02-25 | 2020-02-25 | 1 | 2020-04-13 | 2020-04-13 | 1 | 2020-02-25 | 2020-02-25
В-220 Ключи А | 1 | 2020-02-25 | 2020-02-25 | с переводом на ОВ | ПС 220 кВ Шелехово. ЗРР. Опробование АПВ. АГ - 5 мин. | 1 | 2020-02-25 | 2020-02-25 | 1 | 2020-04-13 | 2020-04-13 | 1 | 2020-02-25 | 2020-02-25
СВ-1-220 | 1 | 2020-02-26 | 2020-02-26 |  | ПС 220 кВ Шелехово. ЗРР. Опробование АПВ. АГ - 5 мин. | 1 | 2020-02-26 | 2020-02-26 | 1 | 2020-04-14 | 2020-04-14 | 1 | 2020-02-26 | 2020-02-26
СВ-2-220 | 1 | 2020-02-26 | 2020-02-26 |  | ПС 220 кВ Шелехово. ЗРР. Опробование АПВ. АГ - 5 мин. | 1 | 2020-02-26 | 2020-02-26 | 1 | 2020-04-14 | 2020-04-14 | 1 | 2020-02-26 | 2020-02-26
ОВ-2-220 | 1 | 2020-02-26 | 2020-02-26 |  | ПС 220 кВ Шелехово. ЗРР. Опробование АПВ. АГ - 5 мин. | 1 | 2020-02-26 | 2020-02-26 | 1 | 2020-04-14 | 2020-04-14 | 1 | 2020-02-26 | 2020-02-26
В-220 АТ-8 | 1 | 2020-02-26 | 2020-02-26 | с переводом на ОВ | ПС 220 кВ Шелехово. ЗРР. Опробование АПВ. АГ - 5 мин. | 1 | 2020-02-26 | 2020-02-26 | 1 | 2020-04-14 | 2020-04-14 | 1 | 2020-02-26 | 2020-02-26
В-220 АТ-9 | 1 | 2020-02-27 | 2020-02-27 | с переводом на ОВ | ПС 220 кВ Шелехово. ЗРР. Опробование АПВ. АГ - 5 мин. | 1 | 2020-02-27 | 2020-02-27 | 1 | 2020-04-15 | 2020-04-15 | 1 | 2020-02-27 | 2020-02-27
В-110 Рассоха | 1 | 2020-02-28 | 2020-02-28 | с переводом на ОВ | ПС 220 кВ Шелехово. ЗРР. Опробование АПВ. АГ - 5 мин. | 1 | 2020-02-28 | 2020-02-28 | 1 | 2020-03-20 | 2020-03-20 | 1 | 2020-02-28 | 2020-02-28
ПС 500 кВ Ключи
В-220 БЦБК | 1 | 2020-02-10 | 2020-02-10 | Не совмещение с ремонтом ВЛ 220 кВ Гусиноозёрская ГРЭС – Ключи (ВЛ-582) (работы Бурятского РДУ) | ПС 500 кВ Ключи. ЗРР. Опробование АПВ. АГ - 5 мин. | 1 | 2020-02-21 | 2020-02-21 | 1 | 2020-04-21 | 2020-04-21 | 1 | 2020-02-21 | 2020-02-21
В-220 ВЛ-582 | 1 | 2020-02-17 | 2020-02-17 | Совмещение с работами на ВЛ Бурятского РДУ | ПС 500 кВ Ключи. ВПр. Опробование АПВ. АГ - 5 мин. | 1 | 2020-02-13 | 2020-02-13 | 1 | 2020-02-13 | 2020-02-13 | 1 | 2020-02-13 | 2020-02-13
В-220 АТ-3 | 1 | 2020-02-18 | 2020-02-18 | Не совмещать с ремонтом ВЛ 220 кВ Мысовая – Выдрино с отпайкой на ПС Переёмная (МВ-274) (работы Бурятского РДУ). | ПС 500 кВ Ключи. ЗРР. Опробование АПВ. АГ - 5 мин. | 1 | 2020-02-13 | 2020-02-13 | 1 | 2020-02-13 | 2020-02-13 | 1 | 2020-02-13 | 2020-02-13
ПС 500 кВ Озерная
В-1 3АТ | 3 | 2020-02-03 | 2020-02-05 |  | ПС 500 кВ Озерная. ВПр. для выполнения монтажа и опробования АУВ В-1-3АТ. АГ - 30 мин. | 3 | 2020-02-03 | 2020-02-05
В-2 2АТ | 3 | 2020-02-17 | 2020-02-19 |  | ПС 500 кВ Озерная. ВПр. для выполнения монтажа и опробования АУВ В-2-2АТ. АГ - 30 мин. | 3 | 2020-02-17 | 2020-02-19
В-505-3АТ | 3 | 2020-02-23 | 2020-02-25 | Выполнить ремонт после ввода в работу ВЛ 500 кВ Озерная-Тайшет №2 | ПС 500 кВ Озерная. ВПр. для выполнения монтажа и опробования АУВ В-505 3АТ. АГ - 30 мин. | 3 | 2020-02-10 | 2020-02-12
3 АТ | 3 | 2020-02-26 | 2020-02-28 |  | ПС 500 кВ Озерная. ВПр. для выполнения монтажа и опробования цепей РЗА АТ-3 в рамках строительства ПС Озёрная в части ТАЗ. АГ - 30 мин. | 3 | 2020-02-26 | 2020-02-28
В-502-2АТ | 3 | 2020-02-26 | 2020-02-28 |  | ПС 500 кВ Озерная. ВПр. для выполнения монтажа и опробования АУВ В-502-2АТ, ДЗО ВН 2К 2АТ. АГ - 30 мин. | 3 | 2020-02-26 | 2020-02-28
ПС 500 кВ Тулун
В-2-561 | 21 | 2020-02-02 | 2020-02-22 | Не совмещать с ремонтом ВЛ 500 кВ УПК Тыреть - Ключи (ВЛ-566) | ПС 500 кВ Тулун. КР. Замена 2ТТ В-2-561. АГ - ВЗ. | 21 | 2020-02-02 | 2020-02-22 | 21 | 2020-02-17 | 2020-03-08 | 21 | 2020-02-02 | 2020-02-22
В-2-561 | 21 | 2020-02-02 | 2020-02-22 | Не совмещать с ремонтом ВЛ 500 кВ УПК Тыреть - Ключи (ВЛ-566) | ПС 500 кВ Тулун. ВПр. Первый профконтроль ТАПВ В-2-561. АГ - 8 ч. | 21 | 2020-02-02 | 2020-02-22 | 21 | 2020-02-17 | 2020-03-08 | 21 | 2020-02-02 | 2020-02-22
ОВ-220 | 1 | 2020-02-18 | 2020-02-18 |  | ПС 500 кВ Тулун. ЗРР. Опробование ТАПВ. АГ - 5 мин. | 1 | 2020-02-18 | 2020-02-18 | 1 | 2020-03-16 | 2020-03-16 | 1 | 2020-02-18 | 2020-02-18
В-220 ВЛ-232 | 1 | 2020-02-19 | 2020-02-19 | с переводом на ОВ | ПС 500 кВ Тулун. ЗРР. Опробование ТАПВ. АГ - 5 мин. | 1 | 2020-02-19 | 2020-02-19 | 1 | 2020-03-18 | 2020-03-18 | 1 | 2020-02-19 | 2020-02-19
В-220 АТ-1 | 1 | 2020-02-20 | 2020-02-20 | с переводом на ОВ | ПС 500 кВ Тулун. ЗРР. Опробование ТАПВ. АГ - 5 мин. | 1 | 2020-02-20 | 2020-02-20 | 1 | 2020-03-19 | 2020-03-19 | 1 | 2020-02-20 | 2020-02-20
В-220 АТ-2 | 1 | 2020-02-21 | 2020-02-21 | с переводом на ОВ | ПС 500 кВ Тулун. ЗРР. Опробование ТАПВ. АГ - 5 мин. | 1 | 2020-02-21 | 2020-02-21 | 1 | 2020-03-20 | 2020-03-20 | 1 | 2020-02-21 | 2020-02-21
В-220 ВЛ-231 | 1 | 2020-02-26 | 2020-02-26 | с переводом на ОВ | ПС 500 кВ Тулун. ЗРР. Опробование ТАПВ. АГ - 5 мин. | 1 | 2020-02-26 | 2020-02-26 | 1 | 2020-03-17 | 2020-03-17 | 1 | 2020-02-26 | 2020-02-26
МВ-110 АТ-2 | 1 | 2020-02-27 | 2020-02-27 | с переводом на ОВ | ПС 500 кВ Тулун. ЗРР. Опробование ТАПВ. АГ - 5 мин. | 1 | 2020-02-27 | 2020-02-27 | 1 | 2020-03-12 | 2020-03-12 | 1 | 2020-02-27 | 2020-02-27
МВ-110 АТ-1 | 1 | 2020-02-28 | 2020-02-28 | с переводом на ОВ | ПС 500 кВ Тулун. ЗРР. опробование ТАПВ. АГ - 5 мин. | 1 | 2020-02-28 | 2020-02-28 | 1 | 2020-03-11 | 2020-03-11 | 1 | 2020-02-28 | 2020-02-28
УПК Тыреть 500 кВ
В-1-568 | 29 | 2020-02-17 | 2020-03-16 |  | УПК Тыреть 500 кВ. РЕК. Для замены верхней части СШ-568 В1-568. АГ - ВЗ. | 29 | 2020-02-17 | 2020-03-16
В-2-568 | 1 | 2020-02-17 | 2020-02-17 |  | УПК Тыреть 500 кВ. БВР. Для безопасного выполнения работ по рассоединению шлейфов нижней части СШ-568. АГ - ВЗ. | 1 | 2020-02-17 | 2020-02-17
СШ 568 | 1 | 2020-02-17 | 2020-02-17 |  | УПК Тыреть 500 кВ. РЕК. Для рассоединения нижней части СШ-568 со стороны РШ1-568 и РШ2-568 Для замены нижней части СШ-568 со стороны РШ1-568. АГ - ВЗ. | 1 | 2020-02-17 | 2020-02-17
СШ 563 | 14 | 2020-02-18 | 2020-03-02 |  | УПК Тыреть 500 кВ. РЕК. Для замены нижней части СШ-563 со стороны РШ1-563. АГ - ВЗ. | 14 | 2020-02-18 | 2020-03-02
В-1-563 | 14 | 2020-02-18 | 2020-03-02 |  | УПК Тыреть 500 кВ. РЕК. Для замены верхней части СШ-563 В1-563. АГ - ВЗ. | 14 | 2020-02-18 | 2020-03-02
В-2-563 | 30 | 2020-02-18 | 2020-03-18 |  | УПК Тыреть 500 кВ. РЕК. Для замены верхней части СШ-563 В2-563. АГ - ВЗ. | 30 | 2020-02-18 | 2020-03-18