## отчетная форма
Сводный график ремонтов ЛЭП и сетевого оборудования на август 2021 года
Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование) | Разрешенный срок ремонта |  |  | Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта, с включением на ночь, и т.д. | Примечания: вид ремонта, аварийная готовность, приоритет* и т.д. | Заявленный в месячный график срок ремонта |  |  | Заявленный в годовой график срок ремонта |  |  | Выделенный в годовом графике срок ремонта
| Кол-во дней | Начало (дата) | Окончание (дата) |  |  | Кол-во дней | Начало (дата) | Окончание (дата) | Кол-во дней | Начало (дата) | Окончание (дата) | Кол-во дней | Начало (дата) | Окончание (дата)
ЛЭП 220 кВ
ВЛ 220 кВ Братский ПП – Опорная № 2 с отпайками (ВЛ-233) |  |  |  | Отказать. Требуется ограничение режима потребления потребителей транзита 110 кВ Тайшет - Тулун в объёме 15 МВт. Уведомление об ограничении режима потребления отсутствует. Не совмещать с ТР градирни № 2 и снижением максимальной мощности Ново-Зиминской ТЭЦ, в ПАР (отключение АТ-3 на ПС 500 кВ Ново-Зиминская) возможно превышение АДТН ВЛ 110 кВ Замзор - Тайшет с отпайками. Предусмотреть в графике ремонтов на сентябрь в период с 13.09. по 19.09. при условии отсутствия ремонтов в сети 500 кВ электропередачи Братск-Иркутск. Вывод в ремонт возможен при условии ограничении режима потребления потребителей электрической энергии в соответствии с п. 33. «Правил полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии», утвержденных Постановлением Российской Федерации от 04.05.2012 №442 | ТР ОР-220 Опорная-2. АГ - 2 ч. | 1 | 2021-08-02 | 2021-08-02 | 1 | 2021-08-02 | 2021-08-02 | 1 | 2021-08-02 | 2021-08-02
ВЛ 220 кВ Братский ПП – Опорная № 2 с отпайками (ВЛ-233) |  |  |  | Отказать. Не совмещать с ТР градирни № 2 и снижением максимальной мощности Ново-Зиминской ТЭЦ. При аварийном отключении АТ-3 на ПС 500 кВ Ново-Зиминская возможно превышение АДТН ВЛ 110 кВ Замзор - Тайшет с отпайками и превышение МДП в КС АТ-1, АТ-2 Ново-Зиминская. Выполнить в соответствии с согласованными сроками в годовом графике ремонтов (с 13.12. по 17.12.) | Братская ГЭС. ТР. Текущий ремонт ВЗ, КС, ФП, ЗК. АГ - 8 ч. | 6 | 2021-08-15 | 2021-08-20
ВЛ 220 кВ Братская ГЭС – Заводская (ВЛ-238) | 6 | 2021-08-22 | 2021-08-27 |  | Братская ГЭС. ТР. Текущий ремонт ВЗ, КС, ФП, ЗК. АГ - 8 ч. | 6 | 2021-08-22 | 2021-08-27 | 5 | 2021-08-02 | 2021-08-06 | 5 | 2021-08-23 | 2021-08-27
ВЛ 220 кВ Братская ГЭС – БрАЗ IX цепь с отпайкой на ПС Пурсей | 5 | 2021-08-30 | 2021-09-03 |  | Братская ГЭС. ТР. Текущий ремонт ВЗ, КС, ФП, ЗК. АГ - 8 ч. | 5 | 2021-08-30 | 2021-09-03 | 6 | 2021-08-29 | 2021-09-03 | 6 | 2021-08-29 | 2021-09-03
ВЛ 220 кВ Братский ПП – НПС-3 № 2 | 3 | 2021-08-03 | 2021-08-05 |  | ТР: ОР-220 НПС-3-2, РЛ-220 НПС-3-2. ТО ТН-220 НПС-3-2. К РЗА ТН-220 НПС-3-2. АГ - 2 ч. | 3 | 2021-08-03 | 2021-08-05 | 3 | 2021-08-03 | 2021-08-05 | 3 | 2021-08-03 | 2021-08-05
ВЛ 220 кВ Братский ПП – Опорная № 3 |  |  |  | Отказать. Не совмещать с ТР градирни № 2 и снижением максимальной мощности Ново-Зиминской ТЭЦ, в ПАР (отключение АТ-3 на ПС 500 кВ Ново-Зиминская) возможно превышение АДТН ВЛ 220 кВ Братский ПП – Опорная № 2 с отпайками (ВЛ-233). Требуется ограничение режима потребления потребителей транзитов 110 кВ Тайшет - Тулун, Тайшет-Опорная и Тулун-Ново-Зиминская в объёме 60 МВт. Уведомление об ограничении режима потребления отсутствует. Вывод в ремонт возможен при условии ограничении режима потребления потребителей электрической энергии в соответствии с п. 33. «Правил полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии», утвержденных Постановлением Российской Федерации от 04.05.2012 №442 | Братский ПП 500 кВ: ТР ОР-220 Опорная-3. АГ - 2 ч. | 1 | 2021-08-09 | 2021-08-09 | 1 | 2021-08-09 | 2021-08-09 | 1 | 2021-08-09 | 2021-08-09
ВЛ 220 кВ Братский ПП – НПС-3 № 1 | 3 | 2021-08-10 | 2021-08-12 |  | ТР: ОР-220 НПС-3-1, РЛ-220 НПС-3-1. ТО ТН-220 НПС-3-1 ф.В. К РЗА ТН-220 НПС-3-1. АГ - 2 ч. | 3 | 2021-08-10 | 2021-08-12 | 3 | 2021-08-10 | 2021-08-12 | 3 | 2021-08-10 | 2021-08-12
ВЛ 220 кВ Звездная – Киренга | 3 | 2021-08-01 | 2021-08-03 |  | ОАО «ИЭСК» филиал СЭС. КР. Установка опоры № 1а отпайки на ПС 220 кВ Небель и перемонтаж провода в пролете оп. № 161-162 на вновь смонтированную опору. АГ - 8 ч. | 3 | 2021-08-01 | 2021-08-03
ВЛ 220 кВ Тулун – Покосное (ВЛ-232) |  |  |  | В связи с отказом ВЛ 220 кВ Братский ПП – Опорная № 2 с отпайками (ВЛ-233) | ВПр: отключить дваажды на время операций по выводу в ремонт и ввод в работу ВЛ 220 кВ Братский ПП – Опорная № 2 с отпайками (ВЛ-233). АГ - 30 мин. | 1 | 2021-08-02 | 2021-08-02
ВЛ 220 кВ Братская ГЭС – БрАЗ IV цепь | 2 | 2021-08-03 | 2021-08-04 |  | ОАО «ИЭСК» филиал СЭС. КР. Перенос нижней фазы на среднюю траверсу. Замена виброгасителей на проводе. АГ - 1 ч. | 2 | 2021-08-03 | 2021-08-04 | 2 | 2021-08-03 | 2021-08-04 | 2 | 2021-08-03 | 2021-08-04
ВЛ 220 кВ Ния – Киренга | 2 | 2021-08-04 | 2021-08-05 |  | ОАО «ИЭСК» филиал СЭС. КР. Перемонтаж провода в пролете оп. №96-97 на вновь смонтированную опору № 11 отпайки на ПС 220 кВ Небель. АГ - 8 ч. | 2 | 2021-08-04 | 2021-08-05
ВЛ 220 кВ Улькан – Дабан (УД-32) | 5 | 2021-08-06 | 2021-08-10 | Срок в соответствии с внесенными изменениями в график ремонтов, согласно письма вх-2423 от 07.06.21. | КР. Установка виброгасителей, замена нулевых изоляторов. АГ - 1 ч. | 3 | 2021-08-09 | 2021-08-11
ВЛ 220 кВ Братский ПП – Опорная № 3 |  |  |  | Отказать. Не совмещать с ТР градирни № 2 и снижением максимальной мощности Ново-Зиминской ТЭЦ, в ПАР (отключение АТ-3 на ПС 500 кВ Ново-Зиминская) возможно превышение АДТН ВЛ 220 кВ Братский ПП – Опорная № 2 с отпайками (ВЛ-233). Требуется ограничение режима потребления потребителей транзитов 110 кВ Тайшет - Тулун, Тайшет-Опорная и Тулун-Ново-Зиминская в объёме 60 МВт. Уведомление об ограничении режима потребления отсутствует. Вывод в ремонт возможен при условии ограничении режима потребления потребителей электрической энергии в соответствии с п. 33. «Правил полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии», утвержденных Постановлением Российской Федерации от 04.05.2012 №442 | ОАО «ИЭСК» филиал СЭС. КР. Установка виброгасителей на провод. АГ - 1 ч. | 1 | 2021-08-09 | 2021-08-09 | 1 | 2021-08-09 | 2021-08-09 | 1 | 2021-08-09 | 2021-08-09
ВЛ 220 кВ Братская ГЭС – БрАЗ IX цепь с отпайкой на ПС Пурсей | 1 | 2021-08-10 | 2021-08-10 |  | ОАО «ИЭСК» филиал СЭС. ТР. Проверка проводов в зажимах. АГ - 1 ч. | 1 | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 1 | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 1 | 2021-08-10 | 2021-08-10
ВЛ 220 кВ Иркутская – Восточная I цепь с отпайкой на ПС Столбово | 1 | 2021-08-02 | 2021-08-02 |  | ОАО «ИЭСК» филиал ЮЭС. ТР. Выборочная проверка состояния проводов, грозотросов в зажимах. АГ - 2 ч. | 1 | 2021-08-02 | 2021-08-02 | 1 | 2021-08-02 | 2021-08-02 | 1 | 2021-08-02 | 2021-08-02
ВЛ 220 кВ БЦБК – Байкальск (БЦБ-271) | 3 | 2021-08-09 | 2021-08-11 |  | ОАО «ИЭСК» филиал ЮЭС. ТР. Расширение просеки (валка угрожающих деревьев). Замена дефектной изоляции ВЛ. Замена грозотроса. АГ - 2 ч. | 3 | 2021-08-09 | 2021-08-11 | 3 | 2021-08-09 | 2021-08-11 | 3 | 2021-08-09 | 2021-08-11
ВЛ 220 кВ Иркутская – Восточная II цепь с отпайкой на ПС Столбово | 1 | 2021-08-16 | 2021-08-16 |  | ОАО «ИЭСК» филиал ЮЭС. ТР. Выборочная проверка состояния проводов, грозотросов в зажимах. АГ - 2 ч. | 1 | 2021-08-16 | 2021-08-16 | 1 | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 1 | 2021-08-20 | 2021-08-20
ВЛ 220 кВ Иркутская – Шелехово I цепь с отпайками (ВЛ-209) | 2 | 2021-08-19 | 2021-08-20 |  | ОАО «ИЭСК» филиал ЮЭС. ТР. Расширение просеки (валка угрожающих деревьев). Замена дефектной изоляции. АГ - 2 ч. | 2 | 2021-08-19 | 2021-08-20 | 2 | 2021-08-16 | 2021-08-17 | 2 | 2021-08-19 | 2021-08-20
ВЛ 220 кВ Выдрино – БЦБК (ВБ-272) | 2 | 2021-08-23 | 2021-08-24 | Ремонт перенесен по просьбе Бурятского РДУ, не совмещать с ремонтом ВЛ 220 кВ Мысовая - Выдрино с отпайкой на ПС Переёмная (МВ-274) | ОАО «ИЭСК» филиал ЮЭС. ТР. Расширение просеки (валка угрожающих деревьев). Замена дефектной изоляции ВЛ. АГ - 2 ч. | 2 | 2021-08-23 | 2021-08-24 | 2 | 2021-08-16 | 2021-08-17 | 2 | 2021-08-23 | 2021-08-24
ВЛ 220 кВ Иркутская – Шелехово II цепь с отпайками (ВЛ-210) | 2 | 2021-08-25 | 2021-08-26 |  | ОАО «ИЭСК» филиал ЮЭС. ТР. Расширение просеки (валка угрожающих деревьев). Замена дефектной изоляции. АГ - 2 ч. | 2 | 2021-08-25 | 2021-08-26 | 2 | 2021-08-18 | 2021-08-19 | 2 | 2021-08-23 | 2021-08-24
ВЛ 220 кВ Мысовая – Байкальск с отпайкой на ПС Переёмная (МБ-273) | 2 | 2021-08-30 | 2021-08-31 | Перенос для совмещения работ на ВЛ МЭС Сибири. | ОАО «ИЭСК» филиал ЮЭС. ТР. Расширение просеки (валка угрожающих деревьев). Замена дефектной изоляции ВЛ. Замена грозотроса. АГ - 2 ч. | 2 | 2021-08-30 | 2021-08-31 | 2 | 2021-08-05 | 2021-08-06 | 2 | 2021-08-30 | 2021-08-31
ВЛ 220 кВ БЦБК – Байкальск (БЦБ-271) | 2 | 2021-08-11 | 2021-08-12 |  | ПС 220 кВ Байкальск. ТР. Текущий ремонт РП-2-220, ЛР-271. Выправка поддерживающей опоры портала. АГ - 2 ч. | 2 | 2021-08-11 | 2021-08-12 | 2 | 2021-08-11 | 2021-08-12 | 2 | 2021-08-11 | 2021-08-12
ВЛ 220 кВ Выдрино – БЦБК (ВБ-272) | 2 | 2021-08-23 | 2021-08-24 |  | ПС 220 кВ БЦБК. ТР. Устранение нагрева контактного соединения ЛР-220 ВБ-272 (по результатам ТВО). АГ - 2 ч. | 2 | 2021-08-23 | 2021-08-24
ВЛ 220 кВ Киренга – Кунерма (КК-31) | 7 | 2021-08-16 | 2021-08-22 | По согласованию с эксплуатирующей организацией, в связи с переносом ремонта ВЛ 220 кВ Усть-Илимская ГЭС – Усть-Кут № 2. | ЗРР, не в транзите на время ремонта 2СШ 220 кВ. АГ - 3 ч. | 9 | 2021-08-14 | 2021-08-22
ВЛ 220 кВ Киренга – Кунерма (КК-31) | 3 | 2021-08-16 | 2021-08-18 |  | ТР ЛР-220 Кунерма. К ШОН. АГ - 1 ч. | 3 | 2021-08-16 | 2021-08-18 | 3 | 2021-08-02 | 2021-08-04 | 3 | 2021-08-16 | 2021-08-18
ВЛ 220 кВ Звездная – Киренга | 2 | 2021-08-19 | 2021-08-20 |  | ЗРР, не в транзите на время ремонта ОВ-220 (заменяет ВМ 220 Звездная). АГ - 3 ч. | 2 | 2021-08-19 | 2021-08-20
ВЛ 220 кВ Киренга – Кунерма (КК-31) | 5 | 2021-08-16 | 2021-08-20 |  | ПС 220 кВ Кунерма. ВЭ. Покраска порталов на ЛР-31. АГ - 1 ч. | 5 | 2021-08-16 | 2021-08-20 | 5 | 2021-07-19 | 2021-07-23 | 5 | 2021-08-16 | 2021-08-20
ВЛ 220 кВ Кунерма – Северобайкальск (КС-33) | 5 | 2021-08-30 | 2021-09-03 |  | ПС 220 кВ Кунерма. ВЭ. Покраска порталов над ЛР-33. АГ - 1 ч. | 5 | 2021-08-30 | 2021-09-03 | 5 | 2021-08-02 | 2021-08-06 | 5 | 2021-08-30 | 2021-09-03
ВЛ 220 кВ Тулун – Покосное (ВЛ-232) |  |  |  | В связи с отказом ВЛ 220 кВ Братский ПП – Опорная № 2 с отпайками (ВЛ-233) | ЗРР: не в транзите, на время ремонта ВЛ 220 кВ Братский ПП – Опорная № 2 с отпайками (ВЛ-233). АГ - 2 ч. | 1 | 2021-08-02 | 2021-08-02
ВЛ 220 кВ Коршуниха – Рудногорская (ВЛ-249) | 4 | 2021-08-17 | 2021-08-20 |  | СР ЛР-220 ВЛ-249. АГ - 2 ч. | 4 | 2021-08-17 | 2021-08-20 | 4 | 2021-08-17 | 2021-08-20 | 11 | 2021-08-17 | 2021-08-27
ВЛ 220 кВ Усть-Илимская ГЭС – Рудногорская с отпайкой на ПС Тубинская (ВЛ-247) | 4 | 2021-08-17 | 2021-08-20 | На совмещение с ремонтом 1 секции 220 кВ ПС 220 кВ Рудногорская | ЗРР: не в транзите, на время ремонта ВЛ 220 кВ Коршуниха – Рудногорская (ВЛ-249). АГ - 2 ч. | 4 | 2021-08-17 | 2021-08-20 | 4 | 2021-08-03 | 2021-08-06 | 11 | 2021-08-03 | 2021-08-13
ВЛ 220 кВ Кунерма – Северобайкальск (КС-33) | 7 | 2021-08-30 | 2021-09-05 |  | ПС 220 кВ Северобайкальск. ВЭ. ВЛ-220 кВ КС-33, замена и монтаж ВЧ заградителей, конденсаторов связи, демонтаж (1 шт.) и монтаж фундаментов (2 шт.). Замена линейных разъединителей 220 кВ (2 шт.), включая демонтаж и монтаж фундаментов 12 шт. замена панелей РЗА (2 шт.), монтаж новый панелей (1 шт.), ПНР. АГ - 1 ч. | 7 | 2021-08-30 | 2021-09-05 | 9 | 2021-07-26 | 2021-08-03 | 7 | 2021-08-30 | 2021-09-05
ВЛ 220 кВ Усть-Илимская ГЭС – Сибирская с отпайкой на ПС № 6 (ВЛ-245) | 2 | 2021-08-02 | 2021-08-03 |  | КР с заменой КС ВЛ-220-245 ф.А,В. АГ - 2 ч. | 2 | 2021-08-02 | 2021-08-03 | 2 | 2021-08-02 | 2021-08-03 | 2 | 2021-08-02 | 2021-08-03
ВЛ 220 кВ Усть-Илимская ГЭС – Сибирская с отпайками (ВЛ-246) | 2 | 2021-08-30 | 2021-08-31 | Не совмещать с ремонтом ВЛ 220 кВ Усть-Илимская ГЭС – Усть-Кут № 2, при переключениях возможно отключение II СШ 220 кВ на УИГЭС с ВЛ 220 кВ Усть-Илимская ГЭС – Коршуниха с отпайкой на ПС Тубинская (ВЛ-248) | КР с заменой КС ВЛ-220-246 ф.В. АГ - 2 ч. | 2 | 2021-08-09 | 2021-08-10 | 2 | 2021-08-09 | 2021-08-10 | 2 | 2021-08-09 | 2021-08-10
ВЛ 220 кВ Иркутская – Шелехово I цепь с отпайками (ВЛ-209) | 2 | 2021-08-19 | 2021-08-20 |  | ПС 220 кВ Шелехово. ТР. тек.рем. ЛР-220 № 209, ОР-220 №209. АГ - 2 ч. | 2 | 2021-08-19 | 2021-08-20 | 2 | 2021-08-16 | 2021-08-17 | 2 | 2021-08-19 | 2021-08-20
ВЛ 220 кВ Усть-Кут – Звездная | 6 | 2021-08-23 | 2021-08-28 |  | ПС 500 кВ Усть-Кут. ТР. Текущий ремонт ЛР 220 Звёздная, ЛР 242, ЛР-2-240; Тех. обслуживание ВЧЗ 220 Звёздная (ф.С), ТТ 220 Звёздная, ТН 220 Звёздная, ФП Звёздная (ф. С), вторичных цепей ТТ 220 Звездная, вторичных цепей ТН 220 Звездная. АГ - 3 ч. | 6 | 2021-08-23 | 2021-08-28
ВЛ 220 кВ Усть-Илимская ГЭС – Рудногорская с отпайкой на ПС Тубинская (ВЛ-247) |  |  |  | Не совмещать с ремонтом ВЛ 220 кВ Усть-Илимская ГЭС – Усть-Кут № 2. Подать заявки в июле в период с 19.07. по 29.07., в соответствии с внесенными изменениями в график ремонтов, согласно письма вх-2423 от 07.06.21. | Усть-Илимская ГЭС. ТР. 1. ТО: РО-247, РЛ-247 2. В В/Ч заград. ф.А. АГ - 12 ч. | 2 | 2021-08-03 | 2021-08-04 | 2 | 2021-06-21 | 2021-06-22 | 2 | 2021-08-03 | 2021-08-04
ЛЭП 110 кВ
ВЛ 110 кВ Шеберта – Нижнеудинск с отпайкой на ПС Рубахино | 1 | 2021-08-05 | 2021-08-05 |  | ВСДЭ ЭЧ-2. ТР. текуший ремонт ЛР-110 Шеберта. АГ - 1 ч. | 1 | 2021-08-05 | 2021-08-05 | 1 | 2021-08-05 | 2021-08-05 | 1 | 2021-08-05 | 2021-08-05
ВЛ 110 кВ Худоеланская – Нижнеудинск с отпайкой на ПС Рубахино | 1 | 2021-08-06 | 2021-08-06 |  | ВСДЭ ЭЧ-2. ТР. текущий ремонт ЛР-110 Х-Елань. АГ - 1 ч. | 1 | 2021-08-06 | 2021-08-06 | 1 | 2021-08-06 | 2021-08-06 | 1 | 2021-08-06 | 2021-08-06
ВЛ 110 кВ Тулун – Шеберта I цепь с отпайками | 1 | 2021-08-17 | 2021-08-17 |  | ВСДЭ ЭЧ-2. ТР. текущий ремонт ЛР-110 вв«А». АГ - 1 ч. | 1 | 2021-08-17 | 2021-08-17 | 1 | 2021-08-17 | 2021-08-17 | 1 | 2021-08-17 | 2021-08-17
ВЛ 110 кВ Тулун – Шеберта II цепь с отпайками | 1 | 2021-08-19 | 2021-08-19 |  | ВСДЭ ЭЧ-2. ТР. текущий ремонт ЛР-110 вв«Б». АГ - 1 ч. | 1 | 2021-08-19 | 2021-08-19 | 1 | 2021-08-19 | 2021-08-19 | 1 | 2021-08-19 | 2021-08-19
ВЛ 110 кВ Иркутская ГЭС – Мельниково с отпайками | 19 | 2021-08-11 | 2021-08-29 | Не совмещать ввод в работу с ремонтом 2СШ 110 кВ на ПС 220 кВ Шелехово. Согласовано с эксплуатирующей организацией. | Иркутская ГЭС. ТР. Замена ЛР-Мельниково, ОР-Мельниково. АГ - 3 д. | 19 | 2021-08-13 | 2021-08-31 | 21 | 2021-08-11 | 2021-08-31 | 21 | 2021-08-11 | 2021-08-31
ВЛ 110 кВ Иркутская ГЭС – Шелехово II цепь с отпайками | 4 | 2021-08-30 | 2021-09-02 |  | Иркутская ГЭС. ТР. Профвосстановление ВЧ-обработки РЗА. АГ - 8 ч. | 4 | 2021-08-30 | 2021-09-02 | 4 | 2021-05-04 | 2021-05-07 | 4 | 2021-08-30 | 2021-09-02
ВЛ 110 кВ Иркутская ТЭЦ-10 блок 5 – ГПП-2 (ВЛ 110 кВ ТЭЦ-10 бл.5 – ГПП-2) | 56 | 2021-07-01 | 2021-08-25 |  | ТР РВС. АГ - 4 ч. | 56 | 2021-07-01 | 2021-08-25 | 56 | 2021-07-01 | 2021-08-25 | 56 | 2021-07-01 | 2021-08-25
ВЛ 110 кВ Иркутская ТЭЦ-10 – Еловка с отпайками | 1 | 2021-08-10 | 2021-08-10 |  | Иркутская ТЭЦ-10. БВР. ХАРГ ТН-110 кВ. АГ - 1 д. | 1 | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 1 | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 1 | 2021-08-10 | 2021-08-10
ВЛ 110 кВ Иркутская ТЭЦ-10 блок 7 – ГПП-2 (ВЛ 110 кВ ТЭЦ-10 бл.7 – ГПП-2) | 30 | 2021-09-01 | 2021-09-30 |  | ТР РВС. АГ - ВЗ. | 30 | 2021-09-01 | 2021-09-30 | 66 | 2021-08-01 | 2021-10-05 | 66 | 2021-08-01 | 2021-10-05
ВЛ 110 кВ Иркутская ТЭЦ-11 – Белореченская (ВЛ 110 кВ ТЭЦ-11 – Белореченская) | 4 | 2021-08-01 | 2021-08-04 |  | Иркутская ТЭЦ-11. ВПр. Текущий ремонт разъединителей ЛР, ОР, ШР-I, текущий ремонт выключателя В-110, ремонт ВЧЗ. РЗА: Изменение уставок РЗА, согласно указания ИРДУ. АГ - 8 ч. | 3 | 2021-08-02 | 2021-08-04 | 3 | 2021-06-02 | 2021-06-04 | 3 | 2021-08-02 | 2021-08-04
ВЛ 110 кВ Иркутская ТЭЦ-11 – Мальта (ВЛ 110 кВ ТЭЦ-11 – Мальта) | 4 | 2021-08-10 | 2021-08-13 |  | Иркутская ТЭЦ-11. ВПр. Текущий ремонт разъединителей ЛР, ОР, ШР-I, текущий ремонт выключателя В-110, ремонт ВЧЗ. РЗА: Изменение уставок РЗА, согласно указания ИРДУ. АГ - 8 ч. | 3 | 2021-08-11 | 2021-08-13 | 3 | 2021-05-31 | 2021-06-02 | 3 | 2021-08-11 | 2021-08-13
ВЛ 110 кВ Ново-Зиминская ТЭЦ – Куйтун с отпайкой на ПС НПС-Кимельтей (ВЛ 110 кВ НЗТЭЦ – Куйтун) | 5 | 2021-08-23 | 2021-08-27 |  | Ново-Зиминская ТЭЦ. БВР. ВВИ лин.вводов и ТТ. АГ - 4 ч. | 5 | 2021-08-23 | 2021-08-27 | 5 | 2021-08-30 | 2021-09-03 | 5 | 2021-08-23 | 2021-08-27
ВЛ 110 кВ Усть-Илимская ТЭЦ – Таежная III цепь (ВЛ 110 кВ УИТЭЦ – Таежная-3) | 1 | 2021-08-06 | 2021-08-06 |  | КР. Замена провода в пролете опор №30-№32 фаза В. АГ - 4 ч. | 1 | 2021-08-06 | 2021-08-06 | 1 | 2021-08-07 | 2021-08-07 | 1 | 2021-08-06 | 2021-08-06
ВЛ 110 кВ Усть-Илимская ТЭЦ – Таежная IV цепь (ВЛ 110 кВ УИТЭЦ – Таежная-4) | 1 | 2021-08-06 | 2021-08-06 |  | ОАО «ИЭСК» филиал СЭС. БВР. В резерв без напряжения, для безопасного производства работ на ВЛ 110 кВ Усть-Илимская ТЭЦ-Таежная III цепь. АГ - 1 ч. | 1 | 2021-08-06 | 2021-08-06 | 1 | 2021-08-07 | 2021-08-07 | 1 | 2021-08-06 | 2021-08-06
ВЛ 110 кВ Черная – Коршуниха | 1 | 2021-08-09 | 2021-08-09 |  | ОАО «ИЭСК» филиал СЭС. ТР. Термитная сварка в петлях анкерных опор - 3шт. АГ - 2 ч. | 1 | 2021-08-09 | 2021-08-09 | 1 | 2021-08-06 | 2021-08-06 | 1 | 2021-08-09 | 2021-08-09
ВЛ 110 кВ Усть-Илимская ТЭЦ – Таежная III цепь (ВЛ 110 кВ УИТЭЦ – Таежная-3) | 1 | 2021-08-14 | 2021-08-14 |  | КР. Замена провода в пролете опор №30-№32 фаза С. АГ - 4 ч. | 1 | 2021-08-14 | 2021-08-14 | 1 | 2021-08-14 | 2021-08-14 | 1 | 2021-08-14 | 2021-08-14
ВЛ 110 кВ Усть-Илимская ТЭЦ – Таежная IV цепь (ВЛ 110 кВ УИТЭЦ – Таежная-4) | 1 | 2021-08-14 | 2021-08-14 |  | ОАО «ИЭСК» филиал СЭС. БВР. В резерв без напряжения, для безопасного производства работ на ВЛ 110 кВ Усть-Илимская ТЭЦ-Таежная цепь 3. АГ - 1 ч. | 1 | 2021-08-14 | 2021-08-14 | 1 | 2021-08-14 | 2021-08-14 | 1 | 2021-08-14 | 2021-08-14
ВЛ 110 кВ МПС – Огневка с отпайками | 2 | 2021-08-17 | 2021-08-18 |  | ТР. Замена гасителей вибрации на проводе. АГ - 1 ч. | 2 | 2021-08-17 | 2021-08-18 | 2 | 2021-08-17 | 2021-08-18 | 2 | 2021-08-17 | 2021-08-18
ВЛ 110 кВ Хребтовая – Семигорск | 8 | 2021-08-23 | 2021-08-30 | Не совмещать с ремонтом 1 СШ-110 кВ на ПС 110 кВ Ручей с включенной РП | ТР. Замена натяжной подвески на анкерных опорах (12шт.). АГ - 3 ч. | 8 | 2021-08-17 | 2021-08-24
ВЛ 110 кВ Видим – Черная | 2 | 2021-08-30 | 2021-08-31 |  | ТР. Термитная сварка в петлях анкерных опор - 6шт. АГ - 2 ч. | 2 | 2021-08-30 | 2021-08-31 | 2 | 2021-08-03 | 2021-08-04 | 2 | 2021-08-30 | 2021-08-31
ВЛ 110 кВ Иркутская ТЭЦ-10 блок 7 – ГПП-2 (ВЛ 110 кВ ТЭЦ-10 бл.7 – ГПП-2) | 1 | 2021-08-02 | 2021-08-02 |  | ОАО «ИЭСК» филиал ЦЭС. КР. Верховой осмотр с выборочной проверкой состояния проводов и тросов в зажимах опоры № Всего: 2 опоры. Проверка состоянияния контактных болтовых соединений проводов. Всего: 2 опоры. АГ - 2 ч. | 1 | 2021-08-02 | 2021-08-02 | 1 | 2021-05-17 | 2021-05-17 | 1 | 2021-08-02 | 2021-08-02
ВЛ 110 кВ Иркутская ТЭЦ-11 – Мальта (ВЛ 110 кВ ТЭЦ-11 – Мальта) | 3 | 2021-08-11 | 2021-08-13 |  | ОАО «ИЭСК» филиал ЦЭС. КР. Замена дефектной изоляции опора 14. Всего: 2 подвески. Вырубка отдельных боковых деревьев пролет опор 16-17, 20-24, 55-58. Всего: 150 шт. АГ - 2 ч. | 3 | 2021-08-11 | 2021-08-13 | 3 | 2021-08-11 | 2021-08-13 | 3 | 2021-08-11 | 2021-08-13
ВЛ 110 кВ Иркутская ТЭЦ-9 – Участок № 1 Иркутской ТЭЦ-9 (ВЛ 110 кВ ТЭЦ-9 – ТЭЦ-1-Б) | 1 | 2021-08-16 | 2021-08-16 |  | ОАО «ИЭСК» филиал ЦЭС. КР. Подрезка кроны боковых деревьев в пролёте опор 18-19. Всего: 15 шт. АГ - 1 ч. | 1 | 2021-08-16 | 2021-08-16 | 1 | 2021-08-16 | 2021-08-16 | 1 | 2021-08-16 | 2021-08-16
КВЛ 110 кВ Правобережная – Кировская I цепь с отпайками | 13 | 2021-08-02 | 2021-08-14 |  | ОАО «ИЭСК» филиал ЮЭС. БВР. проведение электромонтажных работ и ПНР по подключению ЛР-110 кВ Цесовская на ПП 110 кВ Городская. АГ - 2 ч. | 13 | 2021-08-02 | 2021-08-14
ВЛ 110 кВ Иркутская ГЭС – Шелехово I цепь с отпайками | 2 | 2021-08-04 | 2021-08-05 |  | ОАО «ИЭСК» филиал ЮЭС. БВР. Расширение просеки (валка угрожающих деревьев). АГ - 2 ч. | 2 | 2021-08-04 | 2021-08-05 | 2 | 2021-08-04 | 2021-08-05 | 2 | 2021-08-04 | 2021-08-05
КВЛ 110 кВ Правобережная – Кировская II цепь с отпайками | 13 | 2021-08-16 | 2021-08-28 |  | ОАО «ИЭСК» филиал ЮЭС. БВР. проведение электромонтажных работ и ПНР по подключению ЛР-110 кВ Цесовская на ПП 110 кВ Городская. АГ - 2 ч. | 13 | 2021-08-16 | 2021-08-28
ВЛ 110 кВ Иркутская ГЭС – Шелехово III цепь с отпайками | 2 | 2021-08-17 | 2021-08-18 |  | ОАО «ИЭСК» филиал ЮЭС. БВР. Расширение просеки (валка угрожающих деревьев). АГ - 2 ч. | 2 | 2021-08-17 | 2021-08-18 | 2 | 2021-07-05 | 2021-07-06 | 2 | 2021-08-16 | 2021-08-17
ВЛ 110 кВ Иркутская ГЭС – Мельниково с отпайками | 2 | 2021-08-23 | 2021-08-24 |  | ОАО «ИЭСК» филиал ЮЭС. ТР. Расширение просеки (валка угрожающих деревьев). Замена дефектной изоляции. АГ - 2 ч. | 2 | 2021-08-23 | 2021-08-24 | 2 | 2021-09-13 | 2021-09-14 | 2 | 2021-08-23 | 2021-08-24
ВЛ 110 кВ Иркутская ГЭС – Шелехово II цепь с отпайками | 2 | 2021-08-30 | 2021-08-31 |  | ОАО «ИЭСК» филиал ЮЭС. БВР. Расширение просеки (валка угрожающих деревьев). АГ - 2 ч. | 2 | 2021-08-30 | 2021-08-31 | 2 | 2021-08-30 | 2021-08-31 | 2 | 2021-08-30 | 2021-08-31
ВЛ 110 кВ Иркутская ГЭС – Мельниково с отпайками | 1 | 2021-08-11 | 2021-08-11 |  | ПС 110 кВ Академическая (ЭЧЭ-32). ТР. текущий ремонт на линии ВЛ-110 Мельниково. АГ - 1 ч. | 1 | 2021-08-11 | 2021-08-11 | 1 | 2021-04-06 | 2021-04-06 | 1 | 2021-08-11 | 2021-08-11
ВЛ 110 кВ Иркутская ГЭС – Мельниково с отпайками | 1 | 2021-08-12 | 2021-08-12 |  | ПС 110 кВ Академическая (ЭЧЭ-32). ТР. текущий ремонт на линии ВЛ-110 Мельниково. АГ - 1 ч. | 1 | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 1 | 2021-04-13 | 2021-04-13 | 1 | 2021-08-12 | 2021-08-12
ВЛ 110 кВ Иркутская ГЭС – Мельниково с отпайками | 1 | 2021-08-13 | 2021-08-13 |  | ПС 110 кВ Академическая (ЭЧЭ-32). ТР. текущий ремонт на линии ВЛ-110 Мельниково. АГ - 1 ч. | 1 | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 1 | 2021-04-20 | 2021-04-20 | 1 | 2021-08-13 | 2021-08-13
ВЛ 110 кВ Тулун – Шеберта I цепь с отпайками | 1 | 2021-08-17 | 2021-08-17 |  | ПС 110 кВ Будагово. ТР. текущий ремонт ШР110-2ТН. АГ - 1 ч. | 1 | 2021-08-17 | 2021-08-17 | 1 | 2021-08-03 | 2021-08-03 | 1 | 2021-08-17 | 2021-08-17
ВЛ 110 кВ Тулун – Шеберта II цепь с отпайками | 1 | 2021-08-19 | 2021-08-19 |  | ПС 110 кВ Будагово. ТР. текущий ремонт ШР110-1ТН. АГ - 1 ч. | 1 | 2021-08-19 | 2021-08-19 | 1 | 2021-08-02 | 2021-08-02 | 1 | 2021-08-19 | 2021-08-19
ВЛ 110 кВ Оса – Тихоновка с отпайкой на ПС Енисей | 1 | 2021-08-12 | 2021-08-12 |  | ПС 110 кВ Енисей. ТР. ТО: ПС Енисей ЛР-110 ввода Б. АГ - 1 ч. | 1 | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 1 | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 1 | 2021-08-12 | 2021-08-12
ВЛ 110 кВ Качуг – Жигалово | 1 | 2021-08-16 | 2021-08-16 | Не в транзите | ПС 110 кВ Жигалово. ЗРР. В связи с выводом в ремонт 1 СШ 110 кВ. АГ - 1 ч. | 1 | 2021-08-16 | 2021-08-16
ВЛ 110 кВ Жигалово – Знаменка | 1 | 2021-08-16 | 2021-08-16 | Не в транзите | ПС 110 кВ Жигалово. ЗРР. В связи с выводом в ремонт 1 СШ 110 кВ. АГ - 1 ч. | 1 | 2021-08-16 | 2021-08-16
ВЛ 110 кВ Жигалово – Знаменка | 3 | 2021-08-17 | 2021-08-19 | Не в транзите | ПС 110 кВ Жигалово. ЗРР. В связи с выводом в ремонт ВЛ 110 кВ Качуг-Жигалово, 2 СШ 110 кВ, СВ-110 на ПС 110 кВ Жигалово. АГ - 1 ч. | 3 | 2021-08-17 | 2021-08-19
ВЛ 110 кВ Качуг – Жигалово | 3 | 2021-08-17 | 2021-08-19 |  | ПС 110 кВ Жигалово. ТР. Замена дефектных изоляторов на опорах № 340, 374, 375. АГ - 3 ч. | 3 | 2021-08-17 | 2021-08-19 | 3 | 2021-08-17 | 2021-08-19 | 3 | 2021-08-17 | 2021-08-19
ВЛ 110 кВ БЛПК – Западная I цепь с отпайками | 1 | 2021-08-24 | 2021-08-24 |  | ЗРР: не в транзите на время ремонта ВМ-110 БЛПК-А на ПС 110 кВ Западная. АГ - 2 ч. | 1 | 2021-08-24 | 2021-08-24
ВЛ 110 кВ БЛПК – Западная II цепь с отпайками | 2 | 2021-08-25 | 2021-08-26 |  | ЗРР: не в транзите на время ремонта ВМ-110 БЛПК-Б на ПС 110 кВ Западная. АГ - 2 ч. | 2 | 2021-08-25 | 2021-08-26
ВЛ 110 кВ Жигалово – Знаменка | 1 | 2021-08-25 | 2021-08-25 |  | ПС 110 кВ Знаменка. ТР. ТО: РП-110-7, ЛР-110 Т-1. АГ - 1 ч. | 1 | 2021-08-25 | 2021-08-25 | 1 | 2021-08-25 | 2021-08-25 | 1 | 2021-08-25 | 2021-08-25
ВЛ 110 кВ Новая Уда – Знаменка | 1 | 2021-08-25 | 2021-08-25 |  | ПС 110 кВ Знаменка. ВПр. В связи с выводом в ремонт СШ-110 кВ на ПС 110 кВ Знаменка и выводом в ремонт ВЛ 110 кВ Жигалово-Знаменка. АГ - 1 ч. | 1 | 2021-08-25 | 2021-08-25
ВЛ 110 кВ Иркутская ГЭС – Мельниково с отпайками | 2 | 2021-08-23 | 2021-08-24 |  | ПС 110 кВ Мельниково. ТР. тек.рем. ЛР-2-110 ГЭС. АГ - 2 ч. | 2 | 2021-08-23 | 2021-08-24 | 2 | 2021-09-13 | 2021-09-14 | 2 | 2021-08-23 | 2021-08-24
ВЛ 110 кВ Рассоха – Подкаменная | 1 | 2021-08-09 | 2021-08-09 |  | ТР ЛР-110 Рассоха. . АГ - 1 ч. | 1 | 2021-08-09 | 2021-08-09 | 1 | 2021-08-09 | 2021-08-09 | 1 | 2021-08-09 | 2021-08-09
ВЛ 110 кВ Иркутская ГЭС – Мельниково с отпайками | 2 | 2021-08-23 | 2021-08-24 |  | ПС 110 кВ Студенческая. ТР. тек.рем. ЛР-110 ГЭС. АГ - 2 ч. | 2 | 2021-08-23 | 2021-08-24 | 2 | 2021-09-13 | 2021-09-14 | 2 | 2021-08-23 | 2021-08-24
ВЛ 110 кВ Усть-Орда – Тихоновка | 1 | 2021-08-12 | 2021-08-12 |  | ПС 110 кВ Тихоновка. ВПр. Для вывода в ремонт ВЛ 110 кВ Оса – Тихоновка с отпайкой на ПС Енисей. АГ - 1 ч. | 1 | 2021-08-12 | 2021-08-12
ВЛ 110 кВ Усть-Орда – Тихоновка | 1 | 2021-08-12 | 2021-08-12 | Не в транзите | ПС 110 кВ Тихоновка. ЗРР. В связи с выводом в ремонт ВЛ 110 кВ Оса – Тихоновка с отпайкой на ПС Енисей. АГ - 1 ч. | 1 | 2021-08-12 | 2021-08-12
ВЛ 110 кВ Усть-Орда – Тихоновка | 1 | 2021-08-12 | 2021-08-12 |  | ПС 110 кВ Тихоновка. ВПр. Для ввода в работу ВЛ 110 кВ Оса – Тихоновка с отпайкой на ПС Енисей. АГ - 1 ч. | 1 | 2021-08-12 | 2021-08-12
ВЛ 110 кВ Усть-Орда – Баяндай I цепь с отпайками | 1 | 2021-08-13 | 2021-08-13 |  | ПС 110 кВ Усть-Орда. ТР. Замена дефектной изоляции. АГ - 1 д. | 1 | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 1 | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 1 | 2021-08-13 | 2021-08-13
ВЛ 110 кВ Усть-Орда – Баяндай II цепь | 0 | 2021-08-24 05:00 | 2021-08-23 13:00 |  | ПС 110 кВ Усть-Орда. ТР. Замена дефектной изоляции. АГ - 1 д. | 0 | 2021-08-24 05:00 | 2021-08-23 13:00 | 0 | 2021-08-24 05:00 | 2021-08-23 13:00 | 0 | 2021-08-24 05:00 | 2021-08-23 13:00
ВЛ 110 кВ Иркутская ТЭЦ-9 – Участок № 1 Иркутской ТЭЦ-9 (ВЛ 110 кВ ТЭЦ-9 – ТЭЦ-1-Б) | 2 | 2021-08-16 | 2021-08-17 | Совместить с работами на ВЛ 110 кВ Иркутская ТЭЦ-9 – Участок № 1 Иркутской ТЭЦ-9 (ВЛ 110 кВ ТЭЦ-9 – ТЭЦ-1-Б), учтенными в годовом графике | ПС 110 кВ Участок № 1 Иркутской ТЭЦ-9. ТР. ТО ЛР ТЭЦ-9Б, ТТ ВЛ ТЭЦ-9Б. АГ - 4 ч. | 2 | 2021-08-11 | 2021-08-12
ВЛ 110 кВ Огневка – Чукша | 1 | 2021-08-26 | 2021-08-26 |  | ПС 110 кВ Чукша. ТР. Текущий ремонт ЛР-110 кВ Огнёвка. АГ - ВЗ. | 1 | 2021-08-26 | 2021-08-26
ВЛ 110 кВ Мамаканская ГЭС – Мамакан II цепь | 4 | 2021-08-03 04:00 | 2021-08-06 |  | ПС 220 кВ Мамакан. ЗРР. Техническое обслуживание РЗА. АГ - 4 ч. | 4 | 2021-08-03 04:00 | 2021-08-06
ВЛ 110 кВ Иркутская ГЭС – Шелехово II цепь с отпайками | 2 | 2021-08-30 | 2021-08-31 |  | ПС 220 кВ Шелехово. ТР. тек.рем. ЛР-110 ГЭС Б. АГ - 2 ч. | 2 | 2021-08-30 | 2021-08-31 | 2 | 2021-08-30 | 2021-08-31 | 2 | 2021-08-30 | 2021-08-31
ВЛ 110 кВ ШП-15 | 12 | 2021-08-16 | 2021-08-27 | Не совмещать с ремонтом ТН-110 ВЛ ТЭЦ-9. Совместить с ремонтом блока 3 на Иркутской ТЭЦ-10 | ТР, ТВО ЛР-110 ШП-15А; ТР, ТВО ЛР-110 ШП-15Б; ТР, ТВО СР-110 ВЛ Бл-3. АГ - 8 ч. | 12 | 2021-08-02 | 2021-08-13 | 12 | 2021-08-02 | 2021-08-13 | 12 | 2021-08-02 | 2021-08-13
ВЛ 110 кВ Усть-Илимская ТЭЦ – Таежная III цепь (ВЛ 110 кВ УИТЭЦ – Таежная-3) | 13 | 2021-07-25 | 2021-08-06 |  | Усть-Илимская ТЭЦ. БВР. ТР конденсатора связи, ТТ. ТО УРЗА. АГ - 6 ч. | 13 | 2021-07-25 | 2021-08-06 | 13 | 2021-07-25 | 2021-08-06 | 13 | 2021-07-25 | 2021-08-06
ВЛ 110 кВ Усть-Илимская ТЭЦ – Таежная IV цепь (ВЛ 110 кВ УИТЭЦ – Таежная-4) | 7 | 2021-08-08 | 2021-08-14 |  | ТР конденсатора связи, линейных вводов, ТТ. АГ - 6 ч. | 7 | 2021-08-08 | 2021-08-14 | 7 | 2021-08-08 | 2021-08-14 | 7 | 2021-08-08 | 2021-08-14
ПС 110 кВ Баяндай
В-110 Усть-Орда Б | 5 | 2021-08-23 | 2021-08-27 | с переводом на ОВ | ПС 110 кВ Баяндай. ЗРР. Проф. восстановление устройств РЗА. АГ - ВЗ. | 5 | 2021-08-23 | 2021-08-27 | 5 | 2021-08-23 | 2021-08-27 | 5 | 2021-08-23 | 2021-08-27
ПС 110 кВ Водопад
БСК-2-110 | 5 | 2021-08-09 | 2021-08-13 |  | ПС 110 кВ Водопад. СР. Сред. рем. ШР-110 БСК-2. АГ - 2 ч. | 5 | 2021-08-09 | 2021-08-13 | 5 | 2021-08-09 | 2021-08-13 | 5 | 2021-08-09 | 2021-08-13
2 секция 110 кВ | 5 | 2021-08-09 | 2021-08-13 |  | ПС 110 кВ Водопад. СР. Сред.рем. ШР-110 БСК-2, тек. рем. ТН-2-110. АГ - 2 ч. | 5 | 2021-08-09 | 2021-08-13 | 5 | 2021-08-09 | 2021-08-13 | 5 | 2021-08-09 | 2021-08-13
ПС 110 кВ Жигалово
1 СШ-110 кВ | 1 | 2021-08-16 | 2021-08-16 |  | ПС 110 кВ Жигалово. ТР. ТО: ТН-110-1, ТТ-110 Знаменка. АГ - 1 ч. | 1 | 2021-08-16 | 2021-08-16 | 1 | 2021-08-16 | 2021-08-16 | 1 | 2021-08-16 | 2021-08-16
2 СШ-110 кВ | 1 | 2021-08-18 | 2021-08-18 |  | ПС 110 кВ Жигалово. ТР. ТО: ТН-110-2, ТТ-110 Качуг. АГ - 1 ч. | 1 | 2021-08-18 | 2021-08-18 | 1 | 2021-08-18 | 2021-08-18 | 1 | 2021-08-18 | 2021-08-18
СВ-110 | 1 | 2021-08-19 | 2021-08-19 |  | ПС 110 кВ Жигалово. ТР. ТО: СВ-110, ТТ СВ-110. АГ - 1 ч. | 1 | 2021-08-19 | 2021-08-19 | 1 | 2021-08-19 | 2021-08-19 | 1 | 2021-08-19 | 2021-08-19
ПС 110 кВ Западная
ОСШ 110 кВ | 1 | 2021-08-06 | 2021-08-06 |  | ТР ТН-110 ОСШ. АГ - 1 ч. | 1 | 2021-08-06 | 2021-08-06 | 1 | 2021-08-06 | 2021-08-06 | 1 | 2021-08-06 | 2021-08-06
ВМ-110 БЛПК-А | 8 | 2021-08-13 | 2021-08-20 | с переводом на ОВ | СР ВМ-110 БЛПК-А. АГ - 8 ч. | 8 | 2021-08-13 | 2021-08-20 | 8 | 2021-08-13 | 2021-08-20 | 8 | 2021-08-13 | 2021-08-20
1 СШ 110 кВ | 20 | 2021-08-22 | 2021-09-10 |  | СР ШР-110 1СШ: БЛПК-А; БЛПК-Б; Инкубатор; ОВ; Падун-2; Котельная-А; Т-1; Т-2; ШСВ. АГ - 2 ч. | 20 | 2021-08-22 | 2021-09-10 | 20 | 2021-08-22 | 2021-09-10 | 20 | 2021-08-22 | 2021-09-10
ШСВ-110 | 1 | 2021-08-23 | 2021-08-23 |  | СР ШР-110 1СШ ШСВ. АГ - 2 ч. | 1 | 2021-08-23 | 2021-08-23 | 2 | 2021-08-22 | 2021-08-23 | 2 | 2021-08-22 | 2021-08-23
ВМ-110 БЛПК-А | 1 | 2021-08-24 | 2021-08-24 |  | СР ШР-110 1СШ БЛПК-А. АГ - 2 ч. | 1 | 2021-08-24 | 2021-08-24 | 3 | 2021-08-23 | 2021-08-25 | 3 | 2021-08-23 | 2021-08-25
ВМ-110 БЛПК-Б | 2 | 2021-08-25 | 2021-08-26 |  | СР ШР-110 1СШ БЛПК-Б. АГ - 2 ч. | 2 | 2021-08-25 | 2021-08-26 | 3 | 2021-08-25 | 2021-08-27 | 3 | 2021-08-25 | 2021-08-27
ВМ-110 Инкубатор | 2 | 2021-08-30 | 2021-08-31 | с переводом на ОВ | СР ШР-110 1СШ Инкубатор. АГ - 2 ч. | 2 | 2021-08-30 | 2021-08-31 | 3 | 2021-08-29 | 2021-08-31 | 3 | 2021-08-29 | 2021-08-31
ПС 110 кВ Знаменка
СШ-110 кВ | 1 | 2021-08-25 | 2021-08-25 |  | ПС 110 кВ Знаменка. ТР. ТО: ОД-110 Т-1, КЗ-110 Т-1. АГ - 1 ч. | 1 | 2021-08-25 | 2021-08-25 | 1 | 2021-08-25 | 2021-08-25 | 1 | 2021-08-25 | 2021-08-25
ПС 110 кВ Знаменская
В-110 Т-1 | 2 | 2021-08-02 | 2021-08-03 |  | ПС 110 кВ Знаменская. ТР. ОПМ В-110 Т-1, Т-1, РПН Т-1. АГ - 2 ч. | 2 | 2021-08-02 | 2021-08-03
ПС 110 кВ Знаменская-2
2СШ-110 кВ | 5 | 2021-08-02 | 2021-08-06 |  | ПС 110 кВ Знаменская-2. ТР. ТО ТН-2-110, тек.рем. Т-2. АГ - 2 ч. | 5 | 2021-08-02 | 2021-08-06 | 4 | 2021-08-03 | 2021-08-06 | 4 | 2021-08-03 | 2021-08-06
В-110 Т-2 | 5 | 2021-08-02 | 2021-08-06 |  | ПС 110 кВ Знаменская-2. ТР. тек.рем. Т-2. АГ - 2 ч. | 5 | 2021-08-02 | 2021-08-06 | 4 | 2021-08-03 | 2021-08-06 | 4 | 2021-08-03 | 2021-08-06
ПС 110 кВ Изумрудная
2СШ-110 кВ | 2 | 2021-08-30 | 2021-08-31 |  | ПС 110 кВ Изумрудная. ТР. ОПМ ТН-2-110. АГ - 2 ч. | 2 | 2021-08-30 | 2021-08-31 | 2 | 2021-08-30 | 2021-08-31 | 2 | 2021-08-30 | 2021-08-31
ПС 110 кВ Кутулик
СВ-110 | 3 | 2021-08-24 | 2021-08-26 | с включением ремонтной перемычки | ПС 110 кВ Кутулик. ВПр. Изменение уставок РЗА. АГ - ВЗ. | 3 | 2021-08-24 | 2021-08-26
ПС 110 кВ Мельниково
3СШ 110 кВ | 2 | 2021-08-23 | 2021-08-24 |  | ПС 110 кВ Мельниково. ТР. тек.рем. ЛР-2-110 ГЭС, ОПМ ТН-3-110. АГ - 2 ч. | 2 | 2021-08-23 | 2021-08-24 | 2 | 2021-09-13 | 2021-09-14 | 2 | 2021-08-23 | 2021-08-24
СВ-110 | 5 | 2021-08-23 | 2021-08-27 | с разборкой токовых цепей | ПС 110 кВ Мельниково. ВПр. К-РЗА ВЛ ГЭС. АГ - 6 ч. | 5 | 2021-08-23 | 2021-08-27 | 5 | 2021-09-13 | 2021-09-17 | 5 | 2021-08-23 | 2021-08-27
ПС 110 кВ Мирная
СВ-110 | 1 | 2021-08-02 | 2021-08-02 | Выполнить с включением ремонтной перемычки с включением ремонтной перемычки | ПС 110 кВ Мирная. ВПр. Изменение уставок РЗА КСЗ ВЛ-110 Участок № 1 Иркутской ТЭЦ-9 - Мирная. АГ - ВЗ. | 1 | 2021-08-02 | 2021-08-02
ПС 110 кВ Новожилкино
2 секция 110 кВ | 3 | 2021-08-16 | 2021-08-18 |  | ПС 110 кВ Новожилкино. ИСП. ВВИ Т-2. АГ - 2 ч. | 3 | 2021-08-16 | 2021-08-18 | 3 | 2021-08-16 | 2021-08-18 | 3 | 2021-08-16 | 2021-08-18
1 секция 110 кВ | 3 | 2021-08-23 | 2021-08-25 |  | ПС 110 кВ Новожилкино. ИСП. ВВИ Т-1. АГ - 2 ч. | 3 | 2021-08-23 | 2021-08-25 | 3 | 2021-08-09 | 2021-08-11 | 3 | 2021-08-23 | 2021-08-25
ПС 110 кВ Новонукутск
РП-110 | 1 | 2021-08-18 | 2021-08-18 |  | ТР РП-2-110, ТР-110 Т-2. АГ - 4 ч. | 1 | 2021-08-18 | 2021-08-18 | 1 | 2021-08-18 | 2021-08-18 | 1 | 2021-08-18 | 2021-08-18
ПС 110 кВ Рабочая
В-110 Т-1 | 2 | 2021-08-09 | 2021-08-10 |  | ПС 110 кВ Рабочая. ТР. тек.рем. Т-1, ТО В-1-6 Т-1, В-3-6 Т-1, ВВИ Вводы-110 Т-1, ТСН-1. АГ - 2 ч. | 2 | 2021-08-09 | 2021-08-10 | 2 | 2021-08-23 | 2021-08-24 | 2 | 2021-08-23 | 2021-08-24
В-110 Т-2 | 2 | 2021-08-26 | 2021-08-27 |  | ПС 110 кВ Рабочая. ТР. тек.рем. Т-2, ТО В-2-6 Т-2, В-4-6 Т-2. АГ - 2 ч. | 2 | 2021-08-26 | 2021-08-27
ПС 110 кВ Студенческая
В-110 Т-1 | 5 | 2021-08-23 | 2021-08-27 |  | ПС 110 кВ Студенческая. СР. ср.рем. КЗ-110 Т-1, тек.рем. Т-1. АГ - 4 ч. | 5 | 2021-08-23 | 2021-08-27
СП-110 | 5 | 2021-08-23 | 2021-08-27 |  | ПС 110 кВ Студенческая. ТР. тек.рем. СР-1-110. АГ - 2 ч. | 5 | 2021-08-23 | 2021-08-27 | 5 | 2021-09-13 | 2021-09-17 | 5 | 2021-08-23 | 2021-08-27
1СШ 110 кВ | 5 | 2021-08-23 | 2021-08-27 |  | тек.рем. ЛР-110 ГЭС, СР-1-110, тек.рем. Т-1, ср.рем. КЗ-110 Т-1. АГ - 4 ч. | 5 | 2021-08-23 | 2021-08-27 | 5 | 2021-09-13 | 2021-09-17 | 5 | 2021-08-23 | 2021-08-27
ПС 110 кВ Усть-Орда
1 СШ-110 кВ | 11 | 2021-07-22 | 2021-08-01 |  | ПС 110 кВ Усть-Орда. СР. CР: ШР-110-1 Урик Б, ШР-110-1 Урик А, ШР-110-1 Никольск, ШР-110-1 ОВ, ШР-110-1 Т-1, ШР-110-1 Тихоновка, ШР-110-1 Т-2, ШР-110-1 ШСВ, ШР-110-1 Баяндай Б, ШР-110-1 Эл.котел.А, ШР-110-1 Эл.котел.Б, ШР-110 ТН-1. АГ - 3 ч. | 11 | 2021-07-22 | 2021-08-01 | 11 | 2021-07-22 | 2021-08-01 | 11 | 2021-07-22 | 2021-08-01
ТН-110-1 | 11 | 2021-07-22 | 2021-08-01 |  | СР: ШР-110 ТН-1. АГ - 1 ч. | 11 | 2021-07-22 | 2021-08-01 | 11 | 2021-07-22 | 2021-08-01 | 11 | 2021-07-22 | 2021-08-01
ТН-110-2 | 10 | 2021-08-02 | 2021-08-11 |  | СР: ШР-110 ТН-2. АГ - 1 ч. | 10 | 2021-08-02 | 2021-08-11 | 10 | 2021-08-02 | 2021-08-11 | 10 | 2021-08-02 | 2021-08-11
2 СШ-110 кВ | 10 | 2021-08-02 | 2021-08-11 |  | СР: ШР-110-2 Урик Б, ШР-110-2 Никольск, ШР-110-2 ОВ, ШР-110-2 Т-2, ШР-110-2 Баяндай А, ШР-110-2 ШСВ, ШР-110-2 Эл.котел.Б, ШР-110 ТН-2. АГ - 3 ч. | 10 | 2021-08-02 | 2021-08-11 | 10 | 2021-08-02 | 2021-08-11 | 10 | 2021-08-02 | 2021-08-11
В-110 Урик Б | 1 | 2021-08-02 | 2021-08-02 | с переводом на ОВ | СР: ШР-110-2 Урик Б. АГ - 1 ч. | 1 | 2021-08-02 | 2021-08-02 | 1 | 2021-08-02 | 2021-08-02 | 1 | 2021-08-02 | 2021-08-02
В-110 Никольск | 1 | 2021-08-03 | 2021-08-03 | с переводом на ОВ | СР: ШР-110-2 Никольск. АГ - 1 ч. | 1 | 2021-08-03 | 2021-08-03 | 1 | 2021-08-03 | 2021-08-03 | 1 | 2021-08-03 | 2021-08-03
ОВ-110 | 1 | 2021-08-04 | 2021-08-04 |  | СР: ШР-110-2 ОВ. АГ - 1 ч. | 1 | 2021-08-04 | 2021-08-04 | 1 | 2021-08-04 | 2021-08-04 | 1 | 2021-08-04 | 2021-08-04
В-110 Баяндай А | 3 | 2021-08-06 | 2021-08-08 | с переводом на ОВ | СР: В-110 Баяндай А, ШР-110-2 Баяндай А ОПМ: В-110 Баяндай А. АГ - 1 ч. | 3 | 2021-08-06 | 2021-08-08 | 3 | 2021-08-06 | 2021-08-08 | 3 | 2021-08-06 | 2021-08-08
ШСВ-110 | 3 | 2021-08-09 | 2021-08-11 |  | СР: ШСВ-110, ШР-110-2 ШСВ. АГ - 1 ч. | 3 | 2021-08-09 | 2021-08-11 | 3 | 2021-08-09 | 2021-08-11 | 3 | 2021-08-09 | 2021-08-11
ОВ-110 | 4 | 2021-08-12 | 2021-08-15 |  | СР: ОВ-110, ОР-110 Т-1, ОР-110 Т-2. АГ - 3 ч. | 4 | 2021-08-12 | 2021-08-15
ОСШ-110 кВ | 4 | 2021-08-12 | 2021-08-15 |  | СР: ОВ-110, ОР-110 Т-1, ОР-110 Т-2. АГ - 3 ч. | 4 | 2021-08-12 | 2021-08-15
В-110 Тихоновка | 5 | 2021-08-16 | 2021-08-20 | с переводом на ОВ | ПС 110 кВ Усть-Орда. ЗРР. Проф. восстановление устройств РЗА. АГ - ВЗ. | 5 | 2021-08-16 | 2021-08-20 | 5 | 2021-08-16 | 2021-08-20 | 5 | 2021-08-16 | 2021-08-20
В-110 Урик А | 5 | 2021-08-30 | 2021-09-03 | с переводом на ОВ | ПС 110 кВ Усть-Орда. ЗРР. Проф. контроль устройств РЗА. АГ - ВЗ. | 5 | 2021-08-30 | 2021-09-03 | 5 | 2021-08-30 | 2021-09-03 | 5 | 2021-08-30 | 2021-09-03
ПС 110 кВ Участок № 1 Иркутской ТЭЦ-9
МВ УП-15 А |  |  |  | Отказать. В период экстремально высоких температур (ПЭВТ) в ремонтной схеме при минимальной загрузке генераторов Иркутской ТЭЦ-9 превышение допустимой токовой нагрузки ВЛ 110 кВ Участок № 1 Иркутской ТЭЦ-9 – УП-15 II цепь. Выполнить в сентябре 2021 г. | ПС 110 кВ Участок № 1 Иркутской ТЭЦ-9. ВПр. Изменение уставок. АГ - ВЗ. | 2 | 2021-08-02 | 2021-08-03
МВ УП-15 Б |  |  |  | Отказать. В период экстремально высоких температур (ПЭВТ) в ремонтной схеме при минимальной загрузке генераторов Иркутской ТЭЦ-9 превышение допустимой токовой нагрузки ВЛ 110 кВ Участок № 1 Иркутской ТЭЦ-9 – УП-15 II цепь. Выполнить в сентябре 2021 г. | ПС 110 кВ Участок № 1 Иркутской ТЭЦ-9. ВПр. Изменение уставок. АГ - ВЗ. | 2 | 2021-08-04 | 2021-08-05
МВ ТЭЦ-9 Б | 2 | 2021-08-16 | 2021-08-17 | Совместить с работами на ВЛ 110 кВ Иркутская ТЭЦ-9 – Участок № 1 Иркутской ТЭЦ-9 (ВЛ 110 кВ ТЭЦ-9 – ТЭЦ-1-Б), учтенными в годовом графике | ТР. Изменение уставок. АГ - 4 ч. | 2 | 2021-08-11 | 2021-08-12
ПС 110 кВ Цемзавод
МВ-110 УП-15 «Б» | 1 | 2021-08-09 | 2021-08-09 |  | ПС 110 кВ Цемзавод. ВПр. Изменение уставок РЗА. АГ - ВЗ. | 1 | 2021-08-09 | 2021-08-09
МВ-110 УП-15 «А» | 1 | 2021-08-10 | 2021-08-10 |  | ПС 110 кВ Цемзавод. ВПр. Изменение уставок РЗА. АГ - ВЗ. | 1 | 2021-08-10 | 2021-08-10
МВ-110 Усольская | 5 | 2021-08-23 | 2021-08-27 |  | ПС 110 кВ Цемзавод. ТР. ПК РЗА. АГ - ВЗ. | 5 | 2021-08-23 | 2021-08-27 | 5 | 2021-08-09 | 2021-08-13 | 5 | 2021-08-23 | 2021-08-27
ПС 110 кВ Цимлянская
В-110 Т-2 (Т-3) | 5 | 2021-08-16 | 2021-08-20 | с разборкой токовых цепей | ПС 110 кВ Цимлянская. ТР. В-РЗА, ВВИ В-110 Т-2,Т-3, Вводы-110 Т-3, ШМ-6 Т-3 (№1,№3), ОПМ Ввод 110 Т-2. АГ - 6 ч. | 5 | 2021-08-16 | 2021-08-20 | 5 | 2021-08-16 | 2021-08-20 | 5 | 2021-08-16 | 2021-08-20
ПС 110 кВ Южная
1СШ 110 кВ |  |  |  | В связи с несовмещением работ на КВЛ 110 кВ Правобережная – Кировская I цепь с отпайками. Не совмещать с ремонтом ВЛ 110 кВ Иркутская ГЭС – Мельниково с отпайками. | ПС 110 кВ Южная. ТР. тек.рем. СР-1-110, ШР-110 Т-1. АГ - 2 ч. | 3 | 2021-08-09 | 2021-08-11 | 2 | 2021-08-30 | 2021-08-31 | 2 | 2021-08-09 | 2021-08-10
СВ-110 |  |  |  | В связи с несовмещением работ на КВЛ 110 кВ Правобережная – Кировская I цепь с отпайками. Не совмещать с ремонтом ВЛ 110 кВ Иркутская ГЭС – Мельниково с отпайками | ПС 110 кВ Южная. ТР. тек.рем. СР-1-110. АГ - 2 ч. | 3 | 2021-08-09 | 2021-08-11 | 2 | 2021-08-30 | 2021-08-31 | 2 | 2021-08-09 | 2021-08-10
В-110 ГЭС «А» |  |  |  | Не совмещать с ремонтом ВЛ 110 кВ Иркутская ГЭС – Мельниково с отпайками | ПС 110 кВ Южная. ИСП. ВВИ. АГ - 2 ч. | 3 | 2021-08-09 | 2021-08-11 | 2 | 2021-08-30 | 2021-08-31 | 2 | 2021-08-09 | 2021-08-10
ПС 220 кВ № 3
ВМ-220 Т-1 | 5 | 2021-08-16 | 2021-08-20 |  | ПС 220 кВ № 3. ТР. ТО приводов ВМ-220 Т-1. АГ - 2 ч. | 5 | 2021-08-16 | 2021-08-20
ПС 220 кВ Байкальск
СВ-220 | 8 | 2021-08-01 | 2021-08-08 | Выполнить с включением ремонтной перемычки, не совмещать с выводом линии ВЛ 220 кВ БЦБК – Байкальск (БЦБ-271), срок сокращен по согласованию с эксплуатирующей организацией. с включением ремонтной перемычки | ПС 220 кВ Байкальск. РЕК. Замена выключателя СВ-220 с У-220 на Siemens 3AP1-DT 245. АГ - ВЗ. | 9 | 2021-08-01 | 2021-08-09
ПС 220 кВ БЦБК
1СШ 220 кВ | 3 | 2021-08-09 | 2021-08-11 |  | ПС 220 кВ БЦБК. ТР. Устранение нагрева контактного соединения ШР-1-220 БЦБ-271 (по результатам ТВО). АГ - 2 ч. | 3 | 2021-08-09 | 2021-08-11
В-220 БЦБ-271 | 5 | 2021-08-09 | 2021-08-13 | с разборкой токовых цепей | ПС 220 кВ БЦБК. ТР. В-РЗА, тест РЗА, ОПМ ТТ-220 БЦБ-271, устранение нагрева контактного соединения ШР-1-220 БЦБ-271 (по результатам ТВО). АГ - 6 ч. | 5 | 2021-08-09 | 2021-08-13 | 5 | 2021-08-09 | 2021-08-13 | 5 | 2021-08-09 | 2021-08-13
ШСВ-220 | 3 | 2021-08-09 | 2021-08-11 | Не совмещать с ремонтом ВЛ 220 кВ Мысовая – Байкальск с отпайкой на ПС Переёмная (МБ-273) (ремонт Бурятского РДУ) | ПС 220 кВ БЦБК. ТР. ТО ШСВ-220, ОПМ ТТ-220 ШСВ. АГ - 2 ч. | 3 | 2021-08-09 | 2021-08-11 | 1 | 2021-09-02 | 2021-09-02 | 1 | 2021-08-16 | 2021-08-16
В-220 ВБ-272 | 5 | 2021-08-23 | 2021-08-27 | Ремонт перенесен по просьбе Бурятского РДУ, не совмещать с ремонтом ВЛ 220 кВ Мысовая - Выдрино с отпайкой на ПС Переёмная (МВ-274) с разборкой токовых цепей | ПС 220 кВ БЦБК. ТР. В-РЗА, тест РЗА, ОПМ ТТ-220 ВБ-272, устранение нагрева контактного соединения ЛР-220 ВБ-272 (по результатам ТВО). АГ - 6 ч. | 5 | 2021-08-23 | 2021-08-27 | 5 | 2021-08-16 | 2021-08-20 | 5 | 2021-08-23 | 2021-08-27
ПС 220 кВ Бытовая
В-220 Т-2 | 5 | 2021-08-09 | 2021-08-13 | с разборкой токовых цепей | ПС 220 кВ Бытовая. ТР. тек.рем. Т-2, ОПМ Вводов 220 Т-2, К-РЗА. АГ - 6 ч. | 5 | 2021-08-09 | 2021-08-13 | 5 | 2021-08-09 | 2021-08-13 | 5 | 2021-08-09 | 2021-08-13
ПС 220 кВ Восточная
АТ-1 | 5 | 2021-08-02 | 2021-08-06 |  | ПС 220 кВ Восточная. ТР. тек.рем. АТ-1, ЛРТ-АТ-1, ТО В-1-10 АТ-1, В-3-10 АТ-1, ТН-ШМ-10 АТ-1. АГ - 3 ч. | 5 | 2021-08-02 | 2021-08-06 | 5 | 2021-08-02 | 2021-08-06 | 5 | 2021-08-02 | 2021-08-06
АТ-2 | 5 | 2021-08-16 | 2021-08-20 |  | ПС 220 кВ Восточная. ТР. тек.рем. АТ-2, ЛРТ-АТ-2, ТО В-2-10 АТ-2, В-4-10 АТ-2, ТН-ШМ-10 АТ-2. АГ - 3 ч. | 5 | 2021-08-16 | 2021-08-20 | 5 | 2021-08-16 | 2021-08-20 | 5 | 2021-08-16 | 2021-08-20
ПС 220 кВ Киренга
АТ-1 | 2 | 2021-08-05 | 2021-08-06 |  | ТР. Замена опорных изоляторов на полимерные ШМ-220. АГ - 3 ч. | 2 | 2021-08-05 | 2021-08-06 | 2 | 2021-08-05 | 2021-08-06 | 2 | 2021-08-05 | 2021-08-06
ВМ-220 АТ-1 | 2 | 2021-08-05 | 2021-08-06 |  | ТР. Замена опорных изоляторов на полимерные ШМ-220. АГ - 3 ч. | 2 | 2021-08-05 | 2021-08-06 | 2 | 2021-08-05 | 2021-08-06 | 2 | 2021-08-05 | 2021-08-06
ВМ-220 АТ-2 | 2 | 2021-08-09 | 2021-08-10 |  | ТР. Замена опорных изоляторов на полимерные ШМ-220. АГ - 3 ч. | 2 | 2021-08-09 | 2021-08-10 | 2 | 2021-08-09 | 2021-08-10 | 2 | 2021-08-09 | 2021-08-10
АТ-2 | 2 | 2021-08-09 | 2021-08-10 |  | ТР. Замена опорных изоляторов на полимерные ШМ-220. АГ - 3 ч. | 2 | 2021-08-09 | 2021-08-10 | 2 | 2021-08-09 | 2021-08-10 | 2 | 2021-08-09 | 2021-08-10
ОВ-220 | 1 | 2021-08-11 | 2021-08-11 |  | ТР. Замена опорных изоляторов на полимерные ШМ-220. АГ - 3 ч. | 1 | 2021-08-11 | 2021-08-11 | 1 | 2021-08-11 | 2021-08-11 | 1 | 2021-08-11 | 2021-08-11
ВМ-220 Кунерма | 3 | 2021-08-16 | 2021-08-18 |  | ТР ЛР-220 Кунерма, ТО приводов, ОПМ с в/в вводов и ТТ-220 Кунерма. АГ - 1 ч. | 3 | 2021-08-16 | 2021-08-18 | 3 | 2021-08-02 | 2021-08-04 | 3 | 2021-08-16 | 2021-08-18
ВМ-220 Кунерма | 3 | 2021-08-16 | 2021-08-18 |  | ТР ШР-220 2СШ Кунерма. АГ - 1 ч. | 3 | 2021-08-16 | 2021-08-18
ВМ-220 Звездная | 2 | 2021-08-16 | 2021-08-17 | По согласованию с эксплуатирующей организацией, в связи с переносом ремонта ВЛ 220 кВ Усть-Илимская ГЭС – Усть-Кут № 2. с переводом на ОВ | ТР ШР-220 2СШ Звездная. АГ - 1 ч. | 2 | 2021-08-14 | 2021-08-15
ВМ-220 Звездная | 7 | 2021-08-16 | 2021-08-22 | По согласованию с эксплуатирующей организацией, в связи с переносом ремонта ВЛ 220 кВ Усть-Илимская ГЭС – Усть-Кут № 2. с переводом на ОВ | ЗРР: Заменить ВМ-220 Звёздная на ОВ-220 на время ремонта 2СШ 220 кВ. АГ - 3 ч. | 9 | 2021-08-14 | 2021-08-22
ВМ-220 АТ-2 | 7 | 2021-08-16 | 2021-08-22 | По согласованию с эксплуатирующей организацией, в связи с переносом ремонта ВЛ 220 кВ Усть-Илимская ГЭС – Усть-Кут № 2. | ТР ШР-220 2СШ АТ-2. АГ - 1 ч. | 9 | 2021-08-14 | 2021-08-22
СВ-220 | 7 | 2021-08-16 | 2021-08-22 | По согласованию с эксплуатирующей организацией, в связи с переносом ремонта ВЛ 220 кВ Усть-Илимская ГЭС – Усть-Кут № 2. | ТР ШР-220 2СШ СВ. АГ - 1 ч. | 9 | 2021-08-14 | 2021-08-22
АТ-2 | 7 | 2021-08-16 | 2021-08-22 | По согласованию с эксплуатирующей организацией, в связи с переносом ремонта ВЛ 220 кВ Усть-Илимская ГЭС – Усть-Кут № 2. | ЗРР: На время ремонта 2СШ 220 кВ. АГ - 3 ч. | 9 | 2021-08-14 | 2021-08-22
ТН-2-220 | 7 | 2021-08-16 | 2021-08-22 | По согласованию с эксплуатирующей организацией, в связи с переносом ремонта ВЛ 220 кВ Усть-Илимская ГЭС – Усть-Кут № 2. | ТР ШР-220 2СШ ТН, ТР ТН-2-220. АГ - 1 ч. | 9 | 2021-08-14 | 2021-08-22
2СШ 220 кВ | 7 | 2021-08-16 | 2021-08-22 | По согласованию с эксплуатирующей организацией, в связи с переносом ремонта ВЛ 220 кВ Усть-Илимская ГЭС – Усть-Кут № 2. | ТР ШР-220 2СШ Звездная, ШР-220 2СШ АТ-2, ШР-220 2СШ ОВ, ШР-220 2СШ СВ, ШР-220 2СШ ТН-2, ШР-220 2СШ Кунерма. АГ - 3 ч. | 9 | 2021-08-14 | 2021-08-22
ОВ-220 | 2 | 2021-08-19 | 2021-08-20 |  | ТР ШР-220 2СШ ОВ. АГ - 1 ч. | 2 | 2021-08-19 | 2021-08-20
ПС 220 кВ Лена
БСК-3 | 3 | 2021-08-02 | 2021-08-04 |  | ТР. АГ - 2 ч. | 3 | 2021-08-02 | 2021-08-04 | 3 | 2021-08-02 | 2021-08-04 | 3 | 2021-08-02 | 2021-08-04
БСК-1 | 3 | 2021-08-02 | 2021-08-04 |  | ТР. АГ - 2 ч. | 3 | 2021-08-02 | 2021-08-04 | 3 | 2021-08-02 | 2021-08-04 | 3 | 2021-08-02 | 2021-08-04
В-110 БСК-1, 3 | 3 | 2021-08-02 | 2021-08-04 |  | ТР. ТО. АГ - 2 ч. | 3 | 2021-08-02 | 2021-08-04 | 3 | 2021-08-02 | 2021-08-04 | 3 | 2021-08-02 | 2021-08-04
В-110 БСК-2 | 2 | 2021-08-05 | 2021-08-06 |  | ТР. ТО. АГ - 2 ч. | 2 | 2021-08-05 | 2021-08-06 | 2 | 2021-08-05 | 2021-08-06 | 2 | 2021-08-05 | 2021-08-06
БСК-2 | 2 | 2021-08-05 | 2021-08-06 |  | ТР. АГ - 2 ч. | 2 | 2021-08-05 | 2021-08-06 | 2 | 2021-08-05 | 2021-08-06 | 2 | 2021-08-05 | 2021-08-06
ОСШ-110 кВ | 10 | 2021-08-09 | 2021-08-18 |  | ТР ОР-110 Осетрово-Б, ОР-110 Осетрово-А, ОР-110 Т-4, ОР-110 Т-3, ОР-110 Верхнемарково, ОР-110 Киренск-1, ОР-110 ОВ. АГ - 1 ч. | 10 | 2021-08-09 | 2021-08-18 | 10 | 2021-08-09 | 2021-08-18 | 10 | 2021-08-09 | 2021-08-18
ОВ-110 | 2 | 2021-08-12 | 2021-08-13 |  | ТО. ТР ОР-110 ОВ. АГ - 1 ч. | 2 | 2021-08-12 | 2021-08-13 | 2 | 2021-08-12 | 2021-08-13 | 2 | 2021-08-12 | 2021-08-13
ПС 220 кВ Опорная
ВМ-220 АТ-2 | 12 | 2021-08-09 | 2021-08-20 |  | ПС 220 кВ Опорная. ТР. ТО приводов ВМ-220 АТ-2. АГ - 2 ч. | 12 | 2021-08-09 | 2021-08-20 | 12 | 2021-08-09 | 2021-08-20 | 12 | 2021-08-09 | 2021-08-20
АТ-2 | 12 | 2021-08-09 | 2021-08-20 |  | ТР и ВВИ АТ-2, ВМ-110 АТ-2, ОСПТ АТ-2. АГ - 2 ч. | 12 | 2021-08-09 | 2021-08-20 | 12 | 2021-08-09 | 2021-08-20 | 12 | 2021-08-09 | 2021-08-20
2 секция 220 кВ | 2 | 2021-08-16 | 2021-08-17 |  | ПС 220 кВ Опорная. ТР. Ремонта привода СР-2-220. АГ - 2 ч. | 2 | 2021-08-16 | 2021-08-17
СП-220 | 2 | 2021-08-16 | 2021-08-17 |  | ПС 220 кВ Опорная. ТР. Ремонта привода СР-2-220. АГ - 2 ч. | 2 | 2021-08-16 | 2021-08-17
ПС 220 кВ Правобережная
2СШ-110 кВ |  |  |  | В связи с преоритетеностью работ на КВЛ 110 кВ Правобережная – Кировская I цепь с отпайками. | ПС 220 кВ Правобережная. СР. сред.рем. ШР-2-110 АТ-1. АГ - 4 ч. | 2 | 2021-08-02 | 2021-08-03
В-110 АТ-1 |  |  |  | В связи с преоритетеностью работ на КВЛ 110 кВ Правобережная – Кировская I цепь с отпайками. | ПС 220 кВ Правобережная. СР. сред.рем. ШР-2-110 АТ-1. АГ - 4 ч. | 2 | 2021-08-02 | 2021-08-03
ПС 220 кВ Рудногорская
ВМ-220 АТ-2 | 12 | 2021-08-16 | 2021-08-27 |  | СР ВМ-220 АТ-2, ОПМ с вводов ВМ-220 АТ-2, К ЭПЗ-1636 ВЛ-249. АГ - 1 д. | 12 | 2021-08-16 | 2021-08-27 | 12 | 2021-08-16 | 2021-08-27 | 12 | 2021-08-16 | 2021-08-27
2 секция 220 кВ | 11 | 2021-08-17 | 2021-08-27 |  | СР СР-2-220, ЛР-220 ВЛ-249, ТР ТН-2-220 ОПМ с ТН. АГ - 2 ч. | 11 | 2021-08-17 | 2021-08-27 | 11 | 2021-08-17 | 2021-08-27 | 11 | 2021-08-17 | 2021-08-27
СВ-220 | 11 | 2021-08-17 | 2021-08-27 |  | ПС 220 кВ Рудногорская. ВПр. К ЭПЗ-1636 ВЛ-249. АГ - 1 ч. | 11 | 2021-08-17 | 2021-08-27 | 11 | 2021-08-17 | 2021-08-27 | 11 | 2021-08-17 | 2021-08-27
ПС 220 кВ УП-15
II СШ-110 кВ | 43 | 2021-07-05 | 2021-08-16 |  | ПС 220 кВ УП-15. ТР. Замена изоляции ШР-2-110 всех присоединений II СШ-110 кВ. АГ - 8 ч. | 43 | 2021-07-05 | 2021-08-16 | 43 | 2021-06-29 | 2021-08-10 | 43 | 2021-07-05 | 2021-08-16
МВ-110 АТ-1 | 2 | 2021-08-02 | 2021-08-03 | с переводом на ОВ | ПС 220 кВ УП-15. ТР. Замена изоляции ШР-2-110 АТ-1. АГ - 1 д. | 2 | 2021-08-02 | 2021-08-03 | 2 | 2021-08-02 | 2021-08-03 | 2 | 2021-08-02 | 2021-08-03
МВ-110 АТ-2 | 2 | 2021-08-04 | 2021-08-05 | с переводом на ОВ | ПС 220 кВ УП-15. ТР. Замена изоляции ШР-2-110 АТ-2. АГ - 1 д. | 2 | 2021-08-04 | 2021-08-05 | 2 | 2021-08-04 | 2021-08-05 | 2 | 2021-08-04 | 2021-08-05
ТН-2-110 | 2 | 2021-08-09 | 2021-08-10 |  | ПС 220 кВ УП-15. ТР. Замена изоляции ШР ТН-2-110. ХА, ХАРГ ТН-2-110. АГ - 1 д. | 2 | 2021-08-09 | 2021-08-10 | 2 | 2021-08-09 | 2021-08-10 | 2 | 2021-08-09 | 2021-08-10
ПС 220 кВ Черемхово
МВ-110 Лесозавод «А» | 1 | 2021-08-24 | 2021-08-24 |  | ПС 220 кВ Черемхово. ВПр. Изменение уставок. АГ - ВЗ. | 1 | 2021-08-24 | 2021-08-24
МВ-110 Лесозавод «Б» | 1 | 2021-08-25 | 2021-08-25 |  | ПС 220 кВ Черемхово. ВПр. Изменение уставок. АГ - ВЗ. | 1 | 2021-08-25 | 2021-08-25
МВ-110 «Кутулик» |  |  |  | Отказать. Не совмещать с ТР градирни № 2 и снижением максимальной мощности Ново-Зиминской ТЭЦ, в ПАР (отключение ВЛ 110 кВ Черемхово – Забитуй с отпайкой на ПС Жаргон) превышение МДП в КС АТ-1, АТ-2 Ново-Зиминская | ПС 220 кВ Черемхово. ВПр. Изменение уставок. АГ - ВЗ. | 1 | 2021-08-26 | 2021-08-26
МВ-110 «Забитуй» |  |  |  | Отказать. Не совмещать с ТР градирни № 2 и снижением максимальной мощности Ново-Зиминской ТЭЦ, в ПАР (отключение ВЛ 110 кВ Черемхово – Кутулик с отпайкой на ПС Жаргон) превышение МДП в КС АТ-1, АТ-2 Ново-Зиминская | ПС 220 кВ Черемхово. ВПр. Изменение уставок. АГ - ВЗ. | 1 | 2021-08-27 | 2021-08-27
ПС 220 кВ Шелехово
В-110 Т-1 | 3 | 2021-08-16 | 2021-08-18 |  | ПС 220 кВ Шелехово. ТР. тек.рем. ШР-110 Т-1, ОПМ Вводы 110 Т-1. АГ - 2 ч. | 3 | 2021-08-16 | 2021-08-18 | 3 | 2021-05-31 | 2021-06-02 | 3 | 2021-08-16 | 2021-08-18
1СШ 110 кВ | 3 | 2021-08-16 | 2021-08-18 |  | ПС 220 кВ Шелехово. СР. тек.рем. ШР-110 ОПН-1-110, ШР-110 Т-1, ср.рем. ШР-110 Луговая Б. АГ - 4 ч. | 3 | 2021-08-16 | 2021-08-18 | 3 | 2021-05-31 | 2021-06-02 | 3 | 2021-08-16 | 2021-08-18
Т-1 | 3 | 2021-08-16 | 2021-08-18 |  | ПС 220 кВ Шелехово. ТР. ОПМ Вводы 110 Т-1. АГ - 2 ч. | 3 | 2021-08-16 | 2021-08-18 | 3 | 2021-05-31 | 2021-06-02 | 3 | 2021-08-16 | 2021-08-18
ТН-110 1СШ | 3 | 2021-08-16 | 2021-08-18 |  | ПС 220 кВ Шелехово. ВПр. В-РЗА. АГ - 1 ч. | 3 | 2021-08-16 | 2021-08-18 | 3 | 2021-05-31 | 2021-06-02 | 3 | 2021-08-16 | 2021-08-18
В-220 № 209 | 2 | 2021-08-19 | 2021-08-20 |  | ПС 220 кВ Шелехово. ТР. тек.рем. ЛР-220 № 209. АГ - 2 ч. | 2 | 2021-08-19 | 2021-08-20 | 2 | 2021-08-16 | 2021-08-17 | 2 | 2021-08-19 | 2021-08-20
ОСШ 220 кВ | 2 | 2021-08-19 | 2021-08-20 |  | ПС 220 кВ Шелехово. ТР. тек.рем. ОР-220 № 209. АГ - 2 ч. | 2 | 2021-08-19 | 2021-08-20 | 2 | 2021-08-16 | 2021-08-17 | 2 | 2021-08-19 | 2021-08-20
2СШ 220 кВ | 5 | 2021-08-23 | 2021-08-27 |  | ПС 220 кВ Шелехово. ТР. тек.рем. ШР 2 СВ-2-220, ШР-220 №207, ШР-220 ОВ-2-220, ШР-220 ТН-2. АГ - 2 ч. | 5 | 2021-08-23 | 2021-08-27 | 5 | 2021-08-02 | 2021-08-06 | 5 | 2021-08-23 | 2021-08-27
СВ-2-220 | 5 | 2021-08-23 | 2021-08-27 |  | ПС 220 кВ Шелехово. ТР. тек.рем. ШР 2 СВ-2-220. АГ - 2 ч. | 5 | 2021-08-23 | 2021-08-27 | 5 | 2021-08-02 | 2021-08-06 | 5 | 2021-08-23 | 2021-08-27
ОВ-2-220 | 5 | 2021-08-23 | 2021-08-27 |  | ПС 220 кВ Шелехово. ТР. тек.рем. ШР-220 ОВ-2-220. АГ - 2 ч. | 5 | 2021-08-23 | 2021-08-27 | 5 | 2021-08-02 | 2021-08-06 | 5 | 2021-08-23 | 2021-08-27
ТН-220 2СШ | 5 | 2021-08-23 | 2021-08-27 |  | ПС 220 кВ Шелехово. ТР. тек.рем. ШР-220 ТН-2. АГ - 2 ч. | 5 | 2021-08-23 | 2021-08-27 | 5 | 2021-08-02 | 2021-08-06 | 5 | 2021-08-23 | 2021-08-27
В-220 № 207 | 5 | 2021-08-23 | 2021-08-27 |  | ПС 220 кВ Шелехово. ТР. тек.рем. ШР-220 №207. АГ - 2 ч. | 5 | 2021-08-23 | 2021-08-27 | 5 | 2021-08-02 | 2021-08-06 | 5 | 2021-08-23 | 2021-08-27
В-220 Т-4 | 5 | 2021-08-23 | 2021-08-27 | с разборкой токовых цепей | ПС 220 кВ Шелехово. СР. тек.рем. Т-4, ср. рем. разъединитель звезды Т-4, ТР-10 ВДТ-4. АГ - 4 ч. | 5 | 2021-08-23 | 2021-08-27 | 5 | 2021-08-02 | 2021-08-06 | 5 | 2021-08-23 | 2021-08-27
Т-4 | 5 | 2021-08-23 | 2021-08-27 | с разборкой токовых цепей | ПС 220 кВ Шелехово. СР. тек.рем. Т-4, ср.рем. разъединитель звезды Т-4, ср.рем. ТР-10 ВДТ-4, ВВИ Вводы 110-220 Т-4. АГ - 6 ч. | 5 | 2021-08-23 | 2021-08-27 | 5 | 2021-08-02 | 2021-08-06 | 5 | 2021-08-23 | 2021-08-27
2СШ 110 кВ | 5 | 2021-08-30 | 2021-09-03 |  | ПС 220 кВ Шелехово. ТР. тек.рем. ШР-110 Б.Луг, ШР-110 ГЭС Г, ШР-110 Луговая А, ШР-110 ОПН-2-110, ШР-110 Т-2, ШР-110 Т-5, ШР-110 ЭТЦ Т-1. АГ - 2 ч. | 5 | 2021-08-30 | 2021-09-03 | 5 | 2021-05-24 | 2021-05-28 | 5 | 2021-08-30 | 2021-09-03
В-110 Т-2 | 5 | 2021-08-30 | 2021-09-03 |  | ПС 220 кВ Шелехово. ТР. тек.рем. ШР-110 Т-2, ОПМ Вводы 110 Т-2. АГ - 2 ч. | 5 | 2021-08-30 | 2021-09-03 | 5 | 2021-05-24 | 2021-05-28 | 5 | 2021-08-30 | 2021-09-03
ОВ-110 | 5 | 2021-08-30 | 2021-09-03 |  | ПС 220 кВ Шелехово. ЗРР. для замены В-110 ЭТЦ Т-1 на время вывода 2СШ 110 кВ. АГ - 2 ч. | 5 | 2021-08-30 | 2021-09-03 | 5 | 2021-05-24 | 2021-05-28 | 5 | 2021-08-30 | 2021-09-03
В-110 ГЭС «Г» | 5 | 2021-08-30 | 2021-09-03 |  | ПС 220 кВ Шелехово. ТР. тек.рем. ШР-110 ГЭС Г. АГ - 2 ч. | 5 | 2021-08-30 | 2021-09-03 | 5 | 2021-05-24 | 2021-05-28 | 5 | 2021-08-30 | 2021-09-03
В-110 ГЭС «Б» | 2 | 2021-08-30 | 2021-08-31 |  | ПС 220 кВ Шелехово. ТР. тек.рем. ЛР-110 ГЭС Б. АГ - 2 ч. | 2 | 2021-08-30 | 2021-08-31 | 2 | 2021-08-30 | 2021-08-31 | 2 | 2021-08-30 | 2021-08-31
В-110 Б.Луг | 5 | 2021-08-30 | 2021-09-03 |  | ПС 220 кВ Шелехово. ТР. тек.рем. ШР-110 Б.Луг. АГ - 2 ч. | 5 | 2021-08-30 | 2021-09-03 | 5 | 2021-05-24 | 2021-05-28 | 5 | 2021-08-30 | 2021-09-03
ТН-110 2СШ | 5 | 2021-08-30 | 2021-09-03 |  | ПС 220 кВ Шелехово. ВПр. В-РЗА. АГ - 1 ч. | 5 | 2021-08-30 | 2021-09-03 | 5 | 2021-05-24 | 2021-05-28 | 5 | 2021-08-30 | 2021-09-03
Т-2 | 5 | 2021-08-30 | 2021-09-03 |  | ПС 220 кВ Шелехово. ТР. ОПМ Вводы 110 Т-2. АГ - 2 ч. | 5 | 2021-08-30 | 2021-09-03 | 5 | 2021-05-24 | 2021-05-28 | 5 | 2021-08-30 | 2021-09-03
ПС 500 кВ Иркутская
МВ-220 АТ-11 | 12 | 2021-08-02 | 2021-08-13 | Выполнить при условии ввода в работу АТ-1 и ВЛ 110 кВ ГПП-1 – ГПП-2 на ПС 500 кВ Иркутская | ПС 500 кВ Иркутская. ТР. ТО, ТВО. АГ - 4 ч. | 12 | 2021-08-02 | 2021-08-13 | 12 | 2021-08-02 | 2021-08-13 | 12 | 2021-08-02 | 2021-08-13
АТ-11 | 12 | 2021-08-02 | 2021-08-13 | Выполнить при условии ввода в работу АТ-1 и ВЛ 110 кВ ГПП-1 – ГПП-2 на ПС 500 кВ Иркутская | ТР, ВВИ, ХА, ХРА, ТВО; ТР, ВВИ, ХА, ХРА, ТВО ТН-110 АТ-11; ТР, ТВО ШР-110 ТН-АТ-11. АГ - 8 ч. | 12 | 2021-08-02 | 2021-08-13 | 12 | 2021-08-02 | 2021-08-13 | 12 | 2021-08-02 | 2021-08-13
МВ-110 ВЛ Бл-7 | 5 | 2021-08-02 | 2021-08-06 |  | СР, ВВИ, ХА, ХРА, ТВО, ПК РЗА. АГ - 8 ч. | 5 | 2021-08-02 | 2021-08-06 | 5 | 2021-05-17 | 2021-05-21 | 5 | 2021-08-02 | 2021-08-06
ТН 110 АТ-11 | 2 | 2021-08-02 | 2021-08-03 |  | ТР, ВВИ, ХА, ХРА, ТВО. АГ - 4 ч. | 2 | 2021-08-02 | 2021-08-03 | 2 | 2021-08-02 | 2021-08-03 | 2 | 2021-08-02 | 2021-08-03
ТН-110 ВЛ ТЭЦ-9 | 3 | 2021-08-04 | 2021-08-06 |  | ТР, ВВИ, ХА, ХРА, ТВО. АГ - 4 ч. | 3 | 2021-08-04 | 2021-08-06 | 3 | 2021-08-04 | 2021-08-06 | 3 | 2021-08-04 | 2021-08-06
МР-110 ВЛ ТЭЦ-9 | 3 | 2021-08-04 | 2021-08-06 | Не совмещать с ремонтом ВЛ 110 кВ ШП-15, совместить с выводом в ремонт ТН-110 ВЛ ТЭЦ-9 | ПС 500 кВ Иркутская. ВПр. ТР,ТВО. СР-110 ВЛ ТЭЦ-9. АГ - 4 ч. | 3 | 2021-08-17 | 2021-08-19 | 3 | 2021-08-04 | 2021-08-06 | 3 | 2021-08-17 | 2021-08-19
МВ-110 ШП-11А | 3 | 2021-08-09 | 2021-08-11 |  | ТР, ВВИ, ХА, ХРА, ТВО. АГ - 4 ч. | 3 | 2021-08-09 | 2021-08-11 | 3 | 2021-08-09 | 2021-08-11 | 3 | 2021-08-09 | 2021-08-11
МВ-110 ШП-11А | 3 | 2021-08-09 | 2021-08-11 |  | ПС 500 кВ Иркутская. ТР. АО АЭХК: ТО вторичных цепей секции 67-79. АГ - 4 ч. | 3 | 2021-08-09 | 2021-08-11 | 3 | 2021-08-09 | 2021-08-11 | 3 | 2021-08-09 | 2021-08-11
МСР-1 | 12 | 2021-08-16 | 2021-08-27 |  | ТР, ВВИ, ХА, ХРА, ТВО, ПВ РЗА; СР, ТВО ЗР-110 2Вс МСР-1. АГ - 8 ч. | 12 | 2021-08-16 | 2021-08-27 | 12 | 2021-08-16 | 2021-08-27 | 12 | 2021-08-16 | 2021-08-27
ЭВ-110 ШП-15Б | 12 | 2021-08-16 | 2021-08-27 | Не совмещать с ремонтом ТН-110 ВЛ ТЭЦ-9. Совместить с ремонтом блока 3 на Иркутской ТЭЦ-10 | ПС 500 кВ Иркутская. ТР. ПК РЗА. АГ - ВЗ. | 12 | 2021-08-02 | 2021-08-13 | 12 | 2021-08-02 | 2021-08-13 | 12 | 2021-08-02 | 2021-08-13
ЭВ-110 ШП-15А | 12 | 2021-08-16 | 2021-08-27 | Не совмещать с ремонтом ТН-110 ВЛ ТЭЦ-9. Совместить с ремонтом блока 3 на Иркутской ТЭЦ-10 | ПС 500 кВ Иркутская. ТР. ПК РЗА. АГ - ВЗ. | 12 | 2021-08-02 | 2021-08-13 | 12 | 2021-08-02 | 2021-08-13 | 12 | 2021-08-02 | 2021-08-13
Т-3 | 5 | 2021-08-30 | 2021-09-03 |  | ТР, ВВИ, ХА, ХРА, ТВО; ТР, ТВО ТР-220 Т-3. АГ - 8 ч. | 5 | 2021-08-30 | 2021-09-03 | 5 | 2021-08-16 | 2021-08-20 | 5 | 2021-08-30 | 2021-09-03
ТН 6 СШ 220 | 2 | 2021-08-30 | 2021-08-31 |  | ТР, ВВИ, ХА, ХРА, ТВО. АГ - 4 ч. | 2 | 2021-08-30 | 2021-08-31 | 2 | 2021-08-30 | 2021-08-31 | 2 | 2021-08-30 | 2021-08-31
ПС 500 кВ Ключи
ШСВ-1-220 | 5 | 2021-08-02 | 2021-08-06 | с разборкой токовых цепей | ПС 500 кВ Ключи. ВПр. В-РЗА. АГ - 6 ч. | 5 | 2021-08-02 | 2021-08-06 | 5 | 2021-08-02 | 2021-08-06 | 5 | 2021-08-02 | 2021-08-06
ПС 500 кВ Ново-Зиминская
МВ-110 Зима тяг. «А» |  |  |  | Отказать, работы выполнены в июле (ДЗ № 10844) с переводом на ОВ | ПС 500 кВ Ново-Зиминская. СР. Средний ремонт МВ-110 Зима тяг. А. АГ - ВЗ. | 14 | 2021-08-02 | 2021-08-15 | 14 | 2021-08-02 | 2021-08-15 | 14 | 2021-08-02 | 2021-08-15
В-1-568 | 10 | 2021-08-02 | 2021-08-11 |  | ПС 500 кВ Ново-Зиминская. ТР. Тек. рем. В-1-568 с испытанием ёмкостных конденсаторов и оммических делителей, ТТ-500 В-1-568,ОПМ, ревизия ВОФ. АГ - 12 ч. | 10 | 2021-08-02 | 2021-08-11 | 10 | 2021-08-02 | 2021-08-11 | 10 | 2021-08-02 | 2021-08-11
В-2-564 | 12 | 2021-08-16 | 2021-08-27 |  | ПС 500 кВ Ново-Зиминская. ВПр. К1 АУВ В-2-564. АГ - 8 ч. | 12 | 2021-08-16 | 2021-08-27 | 12 | 2021-08-16 | 2021-08-27 | 12 | 2021-08-16 | 2021-08-27
В-2-564 | 10 | 2021-08-16 | 2021-08-25 |  | ПС 500 кВ Ново-Зиминская. ТР. Текущий ремонт В-2-564 с испытанием ёмкостных конденсаторов и оммических делителей, ТТ-500 В-2-564, ОПМ, ревизия ВОФ. АГ - 12 ч. | 10 | 2021-08-16 | 2021-08-25 | 10 | 2021-08-16 | 2021-08-25 | 10 | 2021-08-16 | 2021-08-25
ОМВ-110 | 1 | 2021-08-27 | 2021-08-27 |  | ПС 500 кВ Ново-Зиминская. ВПр. для смены уставок МВ-110 ГПП-1 Красная. АГ - ВЗ. | 1 | 2021-08-27 | 2021-08-27 | 1 | 2021-08-27 | 2021-08-27 | 1 | 2021-08-27 | 2021-08-27
ОМВ-110 | 14 | 2021-08-30 | 2021-09-12 |  | ПС 500 кВ Ново-Зиминская. ВКЛ. Средний ремонт МВ-110 ГПП-2Красная. АГ - ВЗ. | 14 | 2021-08-30 | 2021-09-12 | 14 | 2021-08-30 | 2021-09-12 | 14 | 2021-08-30 | 2021-09-12
ПС 500 кВ Озерная
УШР-2 | 10 | 2021-08-09 | 2021-08-18 |  | ПС 500 кВ Озерная. ВПр. Первый профилактический контроль: 2 к-т, 1 к-т основных защит СО УШР-2, АУВ, ТТ В-220 УШР-2. АГ - 4 ч. | 10 | 2021-08-09 | 2021-08-18
БСК-6 | 10 | 2021-08-09 | 2021-08-18 |  | ПС 500 кВ Озерная. ВПр. Перевый профилактический контроль: 1К,2К основных защит БСК-6, НТЗ БСК-6. АГ - 4 ч. | 10 | 2021-08-09 | 2021-08-18
ПС 500 кВ Тайшет
ЭВ-110 Восточная | 1 | 2021-08-03 | 2021-08-03 | с переводом на ОВ | ПС 500 кВ Тайшет. ВПр. КСЗ ВЛ-110 Восточная ЭПЗ-1636. СПН согласно письму СРЗиА ОАО ИЭСК. АГ - 2 ч. | 1 | 2021-08-03 | 2021-08-03
УШР | 12 | 2021-08-16 | 2021-08-27 |  | ПС 500 кВ Тайшет. ТР. ВИИ и тек. рем. УШР-500, ремонт двигателей обдува УШР. Опробование автоматики ПЖТ УШР-500. АГ - 6 ч. | 12 | 2021-08-16 | 2021-08-27 | 12 | 2021-08-16 | 2021-08-27 | 12 | 2021-08-16 | 2021-08-27
ТН-1-110 | 1 | 2021-08-23 | 2021-08-23 | Не совмещать с ремонтом ВЛ 110 кВ Решоты – Тайшет-Запад (С-61) с 02.08. по 06.08., АТ-2 на ПС 220 кВ Опорная с 09.08. по 20.08. Выполнить до вывода в ремонт 2 АТ на ПС 500 кВ Тайшет. | ПС 500 кВ Тайшет. ТР. для поверки. АГ - 1 ч. | 1 | 2021-08-17 | 2021-08-17
2 АТ | 12 | 2021-08-23 | 2021-09-03 |  | ВВИ и тек. рем. 2АТ-500, тек. рем. ТР-110 2АТ,ТОР-2-35, ремонт двигателей обдува 2АТ, циркнасосов. Опробование автоматики ПЖТ 2АТ. АГ - 4 ч. | 12 | 2021-08-23 | 2021-09-03 | 12 | 2021-08-23 | 2021-09-03 | 12 | 2021-08-23 | 2021-09-03
ЭВ-110 2 АТ | 2 | 2021-08-23 | 2021-08-24 |  | Текущий ремонт ТР-110 2АТ. АГ - 2 ч. | 2 | 2021-08-23 | 2021-08-24 | 2 | 2021-08-23 | 2021-08-24 | 2 | 2021-08-23 | 2021-08-24
ТН-2-110 | 1 | 2021-08-26 | 2021-08-26 | Не совмещать с ремонтом ВЛ 110 кВ Решоты – Тайшет-Запад (С-61) с 02.08. по 06.08, АТ-2 на ПС 220 кВ Опорная с 09.08. по 20.08. | ПС 500 кВ Тайшет. ТР. для поверки. АГ - 1 ч. | 1 | 2021-08-16 | 2021-08-16
ПС 500 кВ Тулун
В-500 Р-2 | 71 | 2021-08-01 | 2021-10-10 |  | ПС 500 кВ Тулун. ТР. Для тек. рем. В-500 Р-2. АГ - ВЗ. | 71 | 2021-08-01 | 2021-10-10
Р-2 | 71 | 2021-08-01 | 2021-10-10 |  | ПС 500 кВ Тулун. КР. Замена Р-2. АГ - ВЗ. | 71 | 2021-08-01 | 2021-10-10
Р-1 |  |  |  | Отказать для исключения превышения НРУ в схеме с ремонтом Р-2. Подать заявку по факту ввода в работу Р-2 ПС 500 кВ Тулун. | ПС 500 кВ Тулун. ТР. Тек. рем. Р-1. Профконтроль УРОВ, АОРР, автоматика вкл. реакторов. АГ - 1 д. | 12 | 2021-08-30 | 2021-09-10 | 12 | 2021-08-30 | 2021-09-10 | 12 | 2021-08-30 | 2021-09-10
В-500 Р-1 |  |  |  | Отказать для исключения превышения НРУ в схеме с ремонтом Р-2. Подать заявку по факту ввода в работу Р-2 ПС 500 кВ Тулун. | ПС 500 кВ Тулун. ТР. Тек. рем. Р-1, В-500 Р-1. АГ - 1 д. | 12 | 2021-08-30 | 2021-09-10 | 12 | 2021-08-30 | 2021-09-10 | 12 | 2021-08-30 | 2021-09-10
Седановский ПП 220 кВ
ТН-2-220 | 2 | 2021-08-09 | 2021-08-10 |  | ТР ТН-2-220. АГ - 2 ч. | 2 | 2021-08-09 | 2021-08-10
УПК Тыреть 500 кВ
Полуцепь 1Б | 26 | 2021-08-16 | 2021-09-10 |  | УПК Тыреть 500 кВ. РЕК. Реконструкция Полуцепи 1Б (ф В с 1 по 10 платформы, ф С с 6 по 10 платформы) массовая замена изоляторов конеденсаторов с опусканием их на землю ВВИ замена дефектных конденсаторов Скашивание и вывоз сухой травы из под полуцепи 1Б. АГ - ВЗ. | 26 | 2021-08-16 | 2021-09-10