## отчетная форма
Сводный график ремонтов ЛЭП и сетевого оборудования на апрель 2021 года
Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование) | Разрешенный срок ремонта |  |  | Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта, с включением на ночь, и т.д. | Примечания: вид ремонта, аварийная готовность, приоритет* и т.д. | Заявленный в месячный график срок ремонта |  |  | Заявленный в годовой график срок ремонта |  |  | Выделенный в годовом графике срок ремонта
| Кол-во дней | Начало (дата) | Окончание (дата) |  |  | Кол-во дней | Начало (дата) | Окончание (дата) | Кол-во дней | Начало (дата) | Окончание (дата) | Кол-во дней | Начало (дата) | Окончание (дата)
ЛЭП 500 кВ
ВЛ 500 кВ Братская ГЭС – Тулун № 2 (ВЛ-562) | 71 | 2021-04-05 | 2021-06-14 | Совмещение вывода с УБ-1. | Братская ГЭС. ТР. Текущий ремонт ВЗ, КС, ФП, ТН. Замена ТТ, ТН, Техперевооружение РЗА ВЛ-562, с реализацией ОАПВ. АГ - ВЗ. | 71 | 2021-04-05 | 2021-06-14 | 71 | 2021-04-05 | 2021-06-14 | 71 | 2021-04-05 | 2021-06-14
ВЛ 500 кВ Братская ГЭС – Тулун № 2 (ВЛ-562) |  |  |  | Излишне подана под наведенным напряжением | ОАО «ИЭСК» филиал ЗЭС. ТР. Тек. ремонт ЛР-1-562,ЛР-2-562, модернизация ПС 500 кВ Тулун ( рек-ия устройств РЗА яч. ВЛ-500 кВ Тулун-Братская ГЭС ) для реализации ОАПВ. АГ - ВЗ. | 57 | 2021-04-05 | 2021-05-31
ВЛ 500 кВ Усть-Илимская ГЭС – Усть-Кут № 1 | 41 | 2021-03-01 | 2021-04-10 | С вводом на ночь. | ОАО «ИЭСК» филиал СЭС. ЗРР. Вывести ОАПВ и ТАПВ ВЛ 500 кВ Усть-Илимская ГЭС – Усть-Кут №1 на время работ по монтажу стационарного заземления грозотросов на опорах (55 шт). АГ - 1 ч. | 41 | 2021-03-01 | 2021-04-10
ВЛ 500 кВ Братская ГЭС – Тулун № 2 (ВЛ-562) | 3 | 2021-04-05 | 2021-04-07 |  | ОАО «ИЭСК» филиал СЭС. КР. Установка дистанционных распорок, ремонт провода (наложение бандажа), выправка опоры. АГ - 8 ч. | 3 | 2021-04-05 | 2021-04-07 | 3 | 2021-04-05 | 2021-04-07 | 3 | 2021-04-05 | 2021-04-07
ВЛ 500 кВ Камала-1 – Тайшет № 1 | 4 | 2021-04-05 | 2021-04-08 | под наведенным напряжением | ПС 500 кВ Тайшет. СР. Средний ремонт ЛР-1-503. АГ - 4 ч. | 4 | 2021-04-05 | 2021-04-08 | 4 | 2021-04-05 | 2021-04-08 | 4 | 2021-04-05 | 2021-04-08
ВЛ 500 кВ Братская ГЭС – Тулун № 2 (ВЛ-562) | 57 | 2021-04-05 | 2021-05-31 | под наведенным напряжением | ТР ЛР-1-562,ЛР-2-562, модернизация ПС 500 кВ Тулун ( реконструкция устройств РЗА яч. ВЛ-500 кВ Тулун-Братская ГЭС (ВЛ-562)) для реализации ДФЗ-503, ДЗ-503,ТЗОП,АОПН,ТУ,НДЕ-500 , ТК-1-562,ТК-2-562. АГ - ВЗ. | 57 | 2021-04-05 | 2021-05-31 | 57 | 2021-04-05 | 2021-05-31 | 57 | 2021-04-05 | 2021-05-31
ВЛ 500 кВ Усть-Илимская ГЭС – Братский ПП (ВЛ-572) | 7 | 2021-03-29 | 2021-04-04 | Не совмещать с ремонтом ВЛ 500 кВ Братский ПП – Тайшет (ВЛ-501) под наведенным напряжением | 1. ТР: РЛ-572, РЛ-3Т-572, РЛ-4Т-572; 2. ТО: ТН-572, ОПН Д-572 3. «К» РЗА ТН-572. 4. В ВЧЗ ф.А. АГ - 1 д. | 7 | 2021-03-29 | 2021-04-04 | 7 | 2021-03-22 | 2021-03-28 | 7 | 2021-03-29 | 2021-04-04
ЛЭП 220 кВ
ВЛ 220 кВ Братская ГЭС – НПС-4 с отпайкой на ПС Заводская (ВЛ-250) | 5 | 2021-04-19 | 2021-04-23 | Совмещено с выводом в РТР В-250. Не совмещать с ремонтом 1АТ Усть-Илимской ГЭС под наведенным напряжением | Братская ГЭС. ТР. Текущий ремонт ВЗ-3шт, КС-6шт, ФП, ЗК. ВВИ ТТ-250, КС-250. (К) АЛАР ФЦТ. АГ - 8 ч. | 5 | 2021-04-19 | 2021-04-23 | 5 | 2021-04-26 | 2021-04-30 | 5 | 2021-04-19 | 2021-04-23
ВЛ 220 кВ Братский ПП – Опорная № 2 с отпайками (ВЛ-233) | 1 | 2021-04-05 | 2021-04-05 |  | ЗРР, не в транзите, на время опробования ТАПВ В-220 Опорная-2. АГ - 5 мин. | 1 | 2021-04-05 | 2021-04-05
ВЛ 220 кВ Братский ПП – Опорная № 3 | 1 | 2021-04-05 | 2021-04-05 |  | ЗРР, не в транзите, на время опробования ТАПВ В-220 Опорная-3. АГ - 5 мин. | 1 | 2021-04-05 | 2021-04-05
ВЛ 220 кВ Братский ПП – НПС-3 № 1 | 1 | 2021-04-06 | 2021-04-06 |  | ЗРР, не в транзите, на время опробования ТАПВ В-220 НПС-3-1. АГ - 5 мин. | 1 | 2021-04-06 | 2021-04-06
ВЛ 220 кВ Братский ПП – НПС-3 № 2 | 1 | 2021-04-06 | 2021-04-06 |  | ЗРР, не в транзите, на время опробования ТАПВ В-220 НПС-3-2. АГ - 5 мин. | 1 | 2021-04-06 | 2021-04-06
ВЛ 220 кВ Ново-Иркутская ТЭЦ – Правобережная I цепь с отпайкой на ПС Левобережная (ВЛ 220 кВ НИТЭЦ – Правобережная-А) | 2 | 2021-04-12 | 2021-04-13 | Из-за переноса срока ремонта ВЛ 220 кВ Ново-Иркутская ТЭЦ – Правобережная II цепь с отпайкой на ПС Левобережная | Ново-Иркутская ТЭЦ. БВР. ТР МВ-220 ВЛ-Прав.А; ТР ВЧ, КС, ЛР, ШР I СШ ВЛ-Прав.А; О ТАПВ. АГ - 6 ч. | 2 | 2021-04-12 | 2021-04-13 | 2 | 2021-04-19 | 2021-04-20 | 2 | 2021-04-12 | 2021-04-13
ВЛ 220 кВ Ново-Иркутская ТЭЦ – Иркутская № 1 с отпайками (ВЛ-203) | 3 | 2021-04-14 | 2021-04-16 |  | Ново-Иркутская ТЭЦ. БВР. ТР МВ-220 ВЛ-203; ТР ВЧ, КС, ЛР, ШР I СШ ВЛ-203; О ТАПВ. АГ - 6 ч. | 3 | 2021-04-14 | 2021-04-16 | 3 | 2021-04-14 | 2021-04-16 | 3 | 2021-04-14 | 2021-04-16
ВЛ 220 кВ Ново-Иркутская ТЭЦ – Правобережная II цепь с отпайкой на ПС Левобережная (ВЛ 220 кВ НИТЭЦ – Правобережная-Б) | 2 | 2021-04-19 | 2021-04-20 | Совместить с работами ОАО ИЭСК на ВЛ | Ново-Иркутская ТЭЦ. БВР. ТР МВ-220 ВЛ-Прав.Б; ТР ВЧ, КС, ЛР, ОР, ШР I СШ ВЛ-Прав.Б. О ТАПВ. АГ - 6 ч. | 2 | 2021-04-19 | 2021-04-20 | 2 | 2021-04-12 | 2021-04-13 | 2 | 2021-04-19 | 2021-04-20
ВЛ 220 кВ Ново-Иркутская ТЭЦ – Шелехово II цепь (ВЛ-208) | 3 | 2021-04-21 | 2021-04-23 |  | Ново-Иркутская ТЭЦ. БВР. ТР ВЧ, КС, ЛР, ШР I СШ ВЛ-208; О ТАПВ. АГ - 6 ч. | 3 | 2021-04-21 | 2021-04-23 | 3 | 2021-04-21 | 2021-04-23 | 3 | 2021-04-21 | 2021-04-23
ВЛ 220 кВ Черемхово – Ново-Зиминская (ВЛ-230) | 4 | 2021-04-06 | 2021-04-09 | Совмещение с ремонтом 2 СШ 220 кВ ПС 500 кВ Ново-Зиминская. Вывод в ремонт возможен при условии ограничении режима потребления потребителей электрической энергии в соответствии с п. 33. «Правил полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии», утвержденных Постановлением Российской Федерации от 04.05.2012 №442 | ОАО «ИЭСК» филиал ЗЭС. ТР. участок ВЛ-220 от опоры №327 замена изоляторов в поддерживающей гирлянде на промежуточных железобетонных,металлических опорах №331,355,372,376,414. АГ - 8 ч. | 4 | 2021-04-06 | 2021-04-09 | 4 | 2021-05-11 | 2021-05-14 | 4 | 2021-04-06 | 2021-04-09
ВЛ 220 кВ Братская ГЭС – БЛПК (ВЛ-239) | 2 | 2021-04-22 | 2021-04-23 | Не совмещать с I СШ 1 секции на Братской ГЭС с 19.04. по 21.04. | ОАО «ИЭСК» филиал СЭС. ТР. Замена нулевых изоляторов, ремонт провода (наложение бандажа), установка гасителей вибрации на провод. АГ - 2 ч. | 2 | 2021-04-20 | 2021-04-21
ВЛ 220 кВ Черемхово – Ново-Зиминская (ВЛ-230) | 3 | 2021-04-06 | 2021-04-08 | Совмещение с ремонтом 2 СШ 220 кВ ПС 500 кВ Ново-Зиминская. под наведенным напряжением | ОАО «ИЭСК» филиал ЦЭС. КР. Замена дефектной изоляции опоры № 263, 283. Всего: 2 подв. Вырубка отдельных боковых деревьев пролет опор 185-186, 208-209, 227-230, 237-238, 278-280, 282-283, 297-298, 299-300. Всего: 260 шт.Проверка состоянияния контактных болтовых соединений проводов. Всего: 2 опоры Верховой осмотр с выборочной проверкой состояния проводов и тросов в зажимах опоры № Всего: 2 опоры Расширение просеки пролет опор 5-14 (90 шт); 56-60 (70 шт); 88-90 (30 шт); 93-94 (30 шт). Всего: 220 шт. АГ - 2 ч. | 3 | 2021-04-06 | 2021-04-08 | 3 | 2021-05-11 | 2021-05-13 | 3 | 2021-04-06 | 2021-04-08
ВЛ 220 кВ Ново-Иркутская ТЭЦ – Правобережная I цепь с отпайкой на ПС Левобережная (ВЛ 220 кВ НИТЭЦ – Правобережная-А) | 2 | 2021-04-12 | 2021-04-13 | Прошу не переносить сроки ремонта на 12.4-13.4.21 в связи с наложением на работы по ВЛ 110 кВ Ново-Ленино - Еловка с отпайкой на ПС Западная (работы выполняет один и тот же персонал) Совместить с работами Ново-Иркутской ТЭЦ на ВЛ | ОАО «ИЭСК» филиал ЮЭС. ТР. Расширение просеки (валка угрожающих деревьев). Проверка состояния проводов, грозотросов в зажимах. Проверка состояния контактных болтовых соединений проводов. Замена дефектной изоляции. АГ - 2 ч. | 2 | 2021-04-14 | 2021-04-15 | 2 | 2021-05-11 | 2021-05-12 | 2 | 2021-04-12 | 2021-04-13
ВЛ 220 кВ Ново-Иркутская ТЭЦ – Правобережная II цепь с отпайкой на ПС Левобережная (ВЛ 220 кВ НИТЭЦ – Правобережная-Б) | 2 | 2021-04-19 | 2021-04-20 | Прошу не переносить сроки ремонта на 19.4-20.4.21 в связи с наложением на работы по ВЛ 110 кВ Иркутская ТЭЦ-10 - Ново-Ленино с отпайками (работы выполняет один и тот же персонал) В соответствии с выделенными сроками в годовым графике ремонтов | ОАО «ИЭСК» филиал ЮЭС. ТР. Расширение просеки (валка угрожающих деревьев). Проверка состояния проводов, грозотросов в зажимах. Проверка состояния контактных болтовых соединений проводов. Замена дефектной изоляции. АГ - 2 ч. | 2 | 2021-04-21 | 2021-04-22 | 2 | 2021-04-19 | 2021-04-20 | 2 | 2021-04-19 | 2021-04-20
ВЛ 220 кВ Иркутская – Восточная II цепь с отпайкой на ПС Столбово | 1 | 2021-04-27 | 2021-04-27 |  | ОАО «ИЭСК» филиал ЮЭС. ТР. Выборочная проверка состояния проводов, грозотросов в зажимах. АГ - 2 ч. | 1 | 2021-04-27 | 2021-04-27
ВЛ 220 кВ Братская ГЭС – БрАЗ V цепь с отпайкой на ПС БЛПК | 1 | 2021-04-01 | 2021-04-01 |  | ЗРР, не в транзите, на время опробования ТАПВ ВМ-220 БрАЗ-5. АГ - 5 мин. | 1 | 2021-04-01 | 2021-04-01
ВЛ 220 кВ Братская ГЭС – БЛПК (ВЛ-239) | 1 | 2021-04-02 | 2021-04-02 |  | ЗРР, не в транзите, на время опробования ТАПВ ВМ-220-239. АГ - 5 мин. | 1 | 2021-04-02 | 2021-04-02
ВЛ 220 кВ Братская ГЭС – Заводская (ВЛ-238) | 10 | 2021-04-07 | 2021-04-16 |  | ЗРР, не в транзите, в связи с выводом в ремонт АТ-2. АГ - 5 ч. | 10 | 2021-04-07 | 2021-04-16
ВЛ 220 кВ Братская ГЭС – НПС-4 с отпайкой на ПС Заводская (ВЛ-250) | 11 | 2021-04-18 | 2021-04-28 |  | ЗРР, не в транзите, в связи с выводом в ремонт АТ-1. АГ - 5 ч. | 11 | 2021-04-18 | 2021-04-28
ВЛ 220 кВ Усть-Кут – Коршуниха | 3 | 2021-04-26 | 2021-04-28 | Совместить с работами Забайкальского ПМЭС на ВЛ Вывод в ремонт возможен при условии ограничении режима потребления потребителей электрической энергии в соответствии с п. 33. «Правил полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии», утвержденных Постановлением Российской Федерации от 04.05.2012 №442 | ТР: ОР-220 Усть-Кут, ЛР-220 Усть-Кут. АГ - 1 ч. | 3 | 2021-04-26 | 2021-04-28 | 3 | 2021-05-19 | 2021-05-21 | 3 | 2021-04-26 | 2021-04-28
ВЛ 220 кВ Усть-Кут – Лена | 2 | 2021-04-12 | 2021-04-13 | Совместить с работами Забайкальского ПМЭС на ВЛ, не совмещать с ремонтом ВЛ 220 кВ НПС-7 - НПС-9 II цепь с отпайкой на ПС НПС-8 | ТР: ЛР-220 Усть-Кут, РП-1-220. АГ - 2 ч. | 2 | 2021-04-12 | 2021-04-13 | 2 | 2021-09-13 | 2021-09-14 | 2 | 2021-04-12 | 2021-04-13
ВЛ 220 кВ Коршуниха – Лена | 2 | 2021-04-12 | 2021-04-13 |  | ЗРР, не в транзите, на время вывода в ремонт 1 секции 220 кВ. АГ - 1 ч. | 2 | 2021-04-12 | 2021-04-13
ВЛ 220 кВ Братский ПП – Опорная № 3 |  |  |  | В связи с отказом 2 секции 220 кВ и СП-220 на ПС 220 кВ Опорная | ЗРР, не в транзите, на время вывода в ремонт 2СШ-220. АГ - 2 ч. | 1 | 2021-04-29 | 2021-04-29
ВЛ 220 кВ Усть-Илимская ГЭС – Таежная I цепь с отпайкой на ПС № 3 (ВЛ 220 кВ УИГЭС – Таежная-А) | 12 | 2021-04-12 | 2021-04-23 |  | ЗРР, не в транзите, на время вывода в ремонт АТ-1. АГ - 4 ч. | 12 | 2021-04-12 | 2021-04-23
ВЛ 220 кВ Иркутская – Черемхово № 2 с отпайками (ВЛ-216) | 1 | 2021-04-13 | 2021-04-13 |  | ПС 220 кВ Черемхово. ТР. Опробование ТАПВ. АГ - ВЗ. | 1 | 2021-04-13 | 2021-04-13
ВЛ 220 кВ Усть-Кут – Якурим II цепь | 3 | 2021-04-03 | 2021-04-05 |  | ПС 220 кВ Якурим. ЗРР. Отсоединение шлейфов ШР-2-220 3Т. АГ - 2 ч. | 3 | 2021-04-03 | 2021-04-05
ВЛ 220 кВ Усть-Кут – Якурим I цепь | 2 | 2021-04-06 | 2021-04-07 | Выполнить при условии ввода в работу В-220 ВВ Усть-Кут-2 на ПС 220 кВ Якурим. | ПС 220 кВ Якурим. ЗРР. отсоединение шлейфов ШР-1-220 3Т. АГ - 2 ч. | 2 | 2021-04-06 | 2021-04-07
ВЛ 220 кВ Черемхово – Ново-Зиминская (ВЛ-230) | 2 | 2021-04-07 | 2021-04-08 | Совмещение с ремонтом 2 СШ 220 кВ ПС 500 кВ Ново-Зиминская. Вывод в ремонт возможен при условии ограничении режима потребления потребителей электрической энергии в соответствии с п. 33. «Правил полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии», утвержденных Постановлением Российской Федерации от 04.05.2012 №442 | ПС 500 кВ Ново-Зиминская. БВР. Испытание вводов МВ-220 ВЛ-230, смена уставок РЗА. АГ - 2 ч. | 2 | 2021-04-07 | 2021-04-08 | 2 | 2021-05-11 | 2021-05-12 | 2 | 2021-04-06 | 2021-04-07
ВЛ 220 кВ Усть-Кут – Якурим II цепь | 6 | 2021-03-28 | 2021-04-02 |  | ПС 500 кВ Усть-Кут. ТР. ТО ВЧЗ 220 Якурим II цепь (ф. В), ФП Якурим II цепь (ф. В), вторичных цепей ТТ 220 Якурим II цепь, вторичных цепей ТН 220 Якурим II цепь. АГ - 3 ч. | 6 | 2021-03-28 | 2021-04-02 | 6 | 2021-03-28 | 2021-04-02 | 6 | 2021-03-28 | 2021-04-02
ВЛ 220 кВ Усть-Кут – Якурим II цепь | 5 | 2021-03-29 | 2021-04-02 |  | ПС 500 кВ Усть-Кут. ТР. Текущий ремонт ЛР 220 Якурим II цепь, ЛР 230, ЛР 232, линейной сборки ВЛ 220 кВ Усть-Кут-Якурим II цепь. Техническое обслуживание ТН 220 Якурим II цепь, ТТ 220 Якурим II цепь, ОПН 220 Якурим II цепь. АГ - 3 ч. | 5 | 2021-03-29 | 2021-04-02 | 5 | 2021-03-29 | 2021-04-02 | 5 | 2021-03-29 | 2021-04-02
ВЛ 220 кВ Усть-Кут – Лена | 6 | 2021-04-11 | 2021-04-16 |  | ПС 500 кВ Усть-Кут. ТР. Текущий ремонт ВЛ 220 кВ Усть-Кут-Лена, ЛР 271, ЛР 270. Техническое обслуживание ТН 220 Лена, ТТ 220 Лена, ОПН 220 Лена. АГ - 3 ч. | 6 | 2021-04-11 | 2021-04-16 | 5 | 2021-04-12 | 2021-04-16 | 5 | 2021-04-12 | 2021-04-16
ВЛ 220 кВ Усть-Кут – Лена | 6 | 2021-04-11 | 2021-04-16 |  | ПС 500 кВ Усть-Кут. ТР. ТО ВЧЗ 220 Лена (ф. А), ФП Лена (ф. А), вторичных цепей ТН 220 Лена, вторичных цепей ТТ 220 Лена. АГ - 3 ч. | 6 | 2021-04-11 | 2021-04-16 | 6 | 2021-04-11 | 2021-04-16 | 6 | 2021-04-11 | 2021-04-16
ВЛ 220 кВ Усть-Кут – Коршуниха | 6 | 2021-04-25 | 2021-04-30 | Не совмещать с ремонтом ВЛ 220 кВ Братская ГЭС – НПС-4 с отпайкой на ПС Заводская (ВЛ-250) | ПС 500 кВ Усть-Кут. ТР. Текущий ремонт ЛР 220 Коршуниха, ЛР 282, ЛР 2-280. Техническое обслуживание ТН 220 Коршуниха, ТТ 220 Коршуниха, ОПН 220 Коршуниха. АГ - 3 ч. | 6 | 2021-04-25 | 2021-04-30 | 5 | 2021-04-19 | 2021-04-23 | 5 | 2021-04-26 | 2021-04-30
ВЛ 220 кВ Усть-Кут – Коршуниха | 6 | 2021-04-25 | 2021-04-30 | Не совмещать с ремонтом ВЛ 220 кВ Братская ГЭС – НПС-4 с отпайкой на ПС Заводская (ВЛ-250) | ПС 500 кВ Усть-Кут. ВПр. ТО ВЧЗ 220 Коршуниха (ф. А,С), ФП Коршуниха (ф. А,С), вторичных цепей ТТ 220 Коршуниха, вторичных цепей ТН 220 Коршуниха. АГ - 3 ч. | 6 | 2021-04-25 | 2021-04-30 | 6 | 2021-04-18 | 2021-04-23 | 6 | 2021-04-25 | 2021-04-30
ВЛ 220 кВ Усть-Илимская ГЭС – Таежная II цепь (ВЛ 220 кВ УИГЭС – Таежная-Б) | 3 | 2021-04-05 | 2021-04-07 | Не совмещать с ремонтом 1АТ | Усть-Илимская ГЭС. ТР. ТО: В-Тж-Б, РО-Тж-Б, РЛ-Тж-Б. АГ - 12 ч. | 3 | 2021-04-05 | 2021-04-07 | 3 | 2021-04-26 | 2021-04-28 | 3 | 2021-04-05 | 2021-04-07
ВЛ 220 кВ Усть-Илимская ГЭС – Сибирская с отпайками (ВЛ-246) | 2 | 2021-04-08 | 2021-04-09 | Не совмещать с ремонтом 1АТ | 1. ТР РО-246 2. ТО: В-246, РЛ-246. АГ - 12 ч. | 2 | 2021-04-08 | 2021-04-09 | 2 | 2021-04-29 | 2021-04-30 | 2 | 2021-04-08 | 2021-04-09
ЛЭП 110 кВ
ВЛ 110 кВ Иркутская ТЭЦ-10 блок 6 – ГПП-2 (ВЛ 110 кВ ТЭЦ-10 бл.6 – ГПП-2) | 80 | 2021-01-14 | 2021-04-03 |  | ТР МВ-110 кВ бл,6, ТР РВС. АГ - ВЗ. | 80 | 2021-01-14 | 2021-04-03 | 80 | 2021-01-14 | 2021-04-03 | 80 | 2021-01-14 | 2021-04-03
ВЛ 110 кВ Иркутская ТЭЦ-10 – Иркутская | 1 | 2021-04-06 | 2021-04-06 |  | Иркутская ТЭЦ-10. ЗРР. ТАПВ. АГ - 10 мин. | 1 | 2021-04-06 | 2021-04-06 | 1 | 2021-04-06 | 2021-04-06 | 1 | 2021-04-06 | 2021-04-06
ВЛ 110 кВ Иркутская ТЭЦ-10 – Иркутская ТЭЦ-9 с отпайками (ВЛ 110 кВ ТЭЦ-10 – ТЭЦ-9) | 1 | 2021-04-06 | 2021-04-06 |  | Иркутская ТЭЦ-10. ЗРР. ТАПВ. АГ - 10 мин. | 1 | 2021-04-06 | 2021-04-06 | 1 | 2021-04-06 | 2021-04-06 | 1 | 2021-04-06 | 2021-04-06
ВЛ 110 кВ Иркутская ТЭЦ-10 – Ново-Ленино с отпайками | 1 | 2021-04-08 | 2021-04-08 | Совместить с ЭВ ВЛ 110 кВ Ново-Ленино для опробования ТАПВ | Иркутская ТЭЦ-10. ЗРР. ТАПВ. АГ - 10 мин. | 1 | 2021-04-19 | 2021-04-19 | 1 | 2021-04-08 | 2021-04-08 | 1 | 2021-04-19 | 2021-04-19
ВЛ 110 кВ Иркутская ТЭЦ-10 – Еловка с отпайками | 1 | 2021-04-09 | 2021-04-09 |  | Иркутская ТЭЦ-10. ЗРР. ТАПВ. АГ - 10 мин. | 1 | 2021-04-09 | 2021-04-09 | 1 | 2021-04-09 | 2021-04-09 | 1 | 2021-04-09 | 2021-04-09
ВЛ 110 кВ Иркутская ТЭЦ-10 – Урик II цепь с отпайкой на ПС Никольск (ВЛ 110 кВ ТЭЦ-10 – Урик-Б) | 1 | 2021-04-23 | 2021-04-23 | Не совмещать с ремонтом ВЛ 110 кВ Иркутская ТЭЦ-10 – Ново-Ленино с отпайками | ХАРГ ТН-110 кВ, ТР ЛР. АГ - 1 ч. | 1 | 2021-04-23 | 2021-04-23 | 1 | 2021-04-20 | 2021-04-20 | 1 | 2021-04-23 | 2021-04-23
ВЛ 110 кВ Иркутская ТЭЦ-10 – Урик II цепь с отпайкой на ПС Никольск (ВЛ 110 кВ ТЭЦ-10 – Урик-Б) | 1 | 2021-04-23 | 2021-04-23 | Совместить с ремонтом ВЛ | Иркутская ТЭЦ-10. ЗРР. ТАПВ. АГ - 10 мин. | 1 | 2021-04-23 | 2021-04-23 | 1 | 2021-04-08 | 2021-04-08 | 1 | 2021-04-23 | 2021-04-23
ВЛ 110 кВ Ново-Зиминская ТЭЦ – Ново-Зиминская I цепь с отпайкой на ПС Стройбаза (ВЛ 110 кВ НЗТЭЦ – Ново-Зиминская-А) | 5 | 2021-03-29 | 2021-04-02 |  | ОАО «ИЭСК» филиал ЗЭС. ТР. замена поддерживающих подвесок на металл. опорах с сечением проводов более 120 мм 2 и высотой подвеса более 26 м. оп. №12,13,14,15,17,18,21,22,23,24,25,27,28,29 - 126 изол. (цепь А). АГ - 8 ч. | 5 | 2021-03-29 | 2021-04-02 | 5 | 2021-03-29 | 2021-04-02 | 5 | 2021-03-29 | 2021-04-02
ВЛ 110 кВ Ново-Зиминская ТЭЦ – Куйтун с отпайкой на ПС НПС-Кимельтей (ВЛ 110 кВ НЗТЭЦ – Куйтун) | 15 | 2021-04-02 | 2021-04-16 | Выполнить после ввода в работу ВЛ 110 кВ Ново-Зиминская ТЭЦ – Ново-Зиминская I цепь с отпайкой на ПС Стройбаза (ВЛ 110 кВ НЗТЭЦ – Ново-Зиминская-А) | ОАО «ИЭСК» филиал ЗЭС. ТР. Замена загрязнённых подвесных стеклянных изоляторов на промеж. оп. №3,4,5,7-10, 38-63,65-72 на анкерных оп. №1,2,6,12,13,64,85,119,131,132. На промеж. оп. №3-5,7-10,38-61 установить на траверсы антиприсадочные устройства. АГ - 8 ч. | 15 | 2021-04-02 | 2021-04-16
ВЛ 110 кВ Солерудник – Ново-Зиминская с отпайками |  |  |  | Отказать. При работах на 2 мосте УПК Тыреть (с 05.04. по 23.04.) необходимо деление транзита 110 кВ от ПС 500 кВ Ново-Зиминская до ПС 220 кВ Черемхово. При отключенной ВЛ 110 кВ Солерудник – Ново-Зиминская с отпайками нет возможности оптимального деления данного транзита 110 кВ. | ОАО «ИЭСК» филиал ЗЭС. ТР. замена загрязнённых подвесных изоляторов на промежуточных опорах №209/6-209/1, 199-204,179-183,171-173,157-158,110-136,89-100 на анкерных опорах №109,152,170,174,175,176,184,196,198. На промежуточных опорах №209/6, , 209/1-209/3,199-204,179-183,171-173,157-158,110-136. АГ - 8 ч. | 16 | 2021-04-15 | 2021-04-30
ВЛ 110 кВ Новочунка – Тайшет с отпайкой на ПС Невельская | 5 | 2021-04-20 | 2021-04-24 | Не совмещать с работами на СВ-110 на ПС 110 кВ Чуна тяговая | ОАО «ИЭСК» филиал ЗЭС. БВР. Расчистка трассы ВЛ с помощью бензопилы в пр. №314-351 угрожающие деревья.305 шт. АГ - 6 ч. | 6 | 2021-04-19 | 2021-04-24
ВЛ 110 кВ Новочунка – Тайшет-Восточная с отпайкой на ПС Невельская | 6 | 2021-04-25 | 2021-04-30 |  | ОАО «ИЭСК» филиал ЗЭС. БВР. Расчистка трассы ВЛ с помощью бензопилы в пр. №314-351 угрожающие деревья.222 шт. АГ - 4 ч. | 6 | 2021-04-25 | 2021-04-30
ВЛ 110 кВ Лесозавод – Черемхово I цепь с отпайкой на ПС Огнеупоры | 1 | 2021-04-01 | 2021-04-01 | Не совмещать с ремонтом АТ-1 Иркутской ТЭЦ-11 | ОАО «ИЭСК» филиал ЦЭС. ТР. ПС 110 кВ Огнеупоры: Чистка изоляции ЛР-110 Ввод А. АГ - 2 ч. | 1 | 2021-04-01 | 2021-04-01 | 1 | 2021-04-27 | 2021-04-27 | 1 | 2021-04-01 | 2021-04-01
ВЛ 110 кВ Лесозавод – Черемхово II цепь с отпайкой на ПС Огнеупоры | 1 | 2021-04-20 | 2021-04-20 |  | ОАО «ИЭСК» филиал ЦЭС. ТР. ПС 110 кВ Огнеупоры: Чистка изоляции ЛР-110 Ввод Б. АГ - 2 ч. | 1 | 2021-04-20 | 2021-04-20 | 1 | 2021-04-20 | 2021-04-20 | 1 | 2021-04-20 | 2021-04-20
ВЛ 110 кВ Ново-Ленино – Еловка с отпайкой на ПС Западная | 2 | 2021-04-21 | 2021-04-22 | Не совмещать с ВЛ 220 кВ НИТЭЦ – Правобережная-А (по просьбе субъекта) | ОАО «ИЭСК» филиал ЮЭС. БВР. Расширение просеки (валка угрожающих деревьев). Подрезка крон деревьев. АГ - 2 ч. | 2 | 2021-04-12 | 2021-04-13 | 2 | 2021-04-12 | 2021-04-13 | 2 | 2021-04-12 | 2021-04-13
ВЛ 110 кВ Иркутская ТЭЦ-10 – Ново-Ленино с отпайками | 2 | 2021-04-26 | 2021-04-27 | Не совмещать с ремонтом ВЛ 220 кВ Ново-Иркутская ТЭЦ – Иркутская № 1 с отпайками (ВЛ-203) Не совмещать с ремонтом ВЛ 220 кВ НИТЭЦ – Правобережная-Б | ОАО «ИЭСК» филиал ЮЭС. БВР. Расширение просеки (валка угрожающих деревьев). Подрезка крон деревьев. АГ - 2 ч. | 2 | 2021-04-19 | 2021-04-20 | 2 | 2021-04-14 | 2021-04-15 | 2 | 2021-04-19 | 2021-04-20
ВЛ 110 кВ Замзор – Силикатная с отпайкой на ПС Топорок | 1 | 2021-04-22 | 2021-04-22 | Совместить с работами на IIСШ-110 кВ на ПС 110 кВ Замзор | ТР и МИ ЛР-110 вв Селикатный. АГ - 1 ч. | 1 | 2021-04-05 | 2021-04-05
ВЛ 110 кВ БЛПК – Западная II цепь с отпайками | 1 | 2021-04-07 | 2021-04-07 |  | ПС Западная: СР ЛР-110 БЛПК-Б. К ШОН. АГ - 2 ч. | 1 | 2021-04-07 | 2021-04-07 | 1 | 2021-04-07 | 2021-04-07 | 1 | 2021-04-07 | 2021-04-07
ВЛ 110 кВ Падунская – Западная с отпайкой на ПС Бикей | 1 | 2021-04-20 | 2021-04-20 |  | ЗРР, не в транзите, на время опробования ТАПВ ВМ-110 Падун-2. АГ - 5 мин. | 1 | 2021-04-20 | 2021-04-20
ВЛ 110 кВ Инкубатор – Западная с отпайкой на ПС Бикей | 1 | 2021-04-20 | 2021-04-20 |  | ЗРР, не в транзите, на время опробования ТАПВ ВМ-110 Инкубатор. АГ - 5 мин. | 1 | 2021-04-20 | 2021-04-20
ВЛ 110 кВ БЛПК – Западная I цепь с отпайками | 1 | 2021-04-22 | 2021-04-22 |  | ЗРР, не в транзите, на время опробования ТАПВ ВМ-110 БЛПК-А. АГ - 5 мин. | 1 | 2021-04-22 | 2021-04-22
ВЛ 110 кВ БЛПК – Западная II цепь с отпайками | 1 | 2021-04-22 | 2021-04-22 |  | ЗРР, не в транзите, на время опробования ТАПВ ВМ-110 БЛПК-Б. АГ - 5 мин. | 1 | 2021-04-22 | 2021-04-22
ВЛ 110 кВ Падунская – Инкубатор | 1 | 2021-04-12 | 2021-04-12 |  | ЗРР, не в транзите, на время ремонта 1 секции 110 кВ. АГ - 1 ч. | 1 | 2021-04-12 | 2021-04-12
ВЛ 110 кВ Инкубатор – Западная с отпайкой на ПС Бикей | 1 | 2021-04-12 | 2021-04-12 |  | ЗРР, не в транзите, на время ремонта 1 секции 110 кВ. АГ - 1 ч. | 1 | 2021-04-12 | 2021-04-12
ВЛ 110 кВ Правобережная – Урик II цепь с отпайками | 1 | 2021-04-19 | 2021-04-19 |  | ПС 110 кВ Карлук. ТР. ТО: ПС Карлук. ЛР-110 Ввода Б. АГ - 1 ч. | 1 | 2021-04-19 | 2021-04-19 | 1 | 2021-04-19 | 2021-04-19 | 1 | 2021-04-19 | 2021-04-19
ВЛ 110 кВ Правобережная – Урик I цепь с отпайками | 1 | 2021-04-21 | 2021-04-21 |  | ПС 110 кВ Карлук. ТР. ТО: ПС Карлук. ЛР-110 Ввода А. АГ - 1 ч. | 1 | 2021-04-21 | 2021-04-21 | 1 | 2021-04-21 | 2021-04-21 | 1 | 2021-04-21 | 2021-04-21
ВЛ 110 кВ Тулун – Шеберта II цепь с отпайками | 2 | 2021-04-01 | 2021-04-02 | Подать в сроки, выделенные в сводном годовом графике (с 21.06. по 23.06.) Не совмещать с переключениями по вводу в работу СВ-110 на ПС 110 кВ Силикатная. При аварийном отключении ВЛ 110 кВ Замзор – Силикатная с отпайкой на ПС Топорок и ВЛ 110 кВ Силикатная – Тайшет с отпайкой на ПС Облепиха при выведенной в ремонт ВЛ 110 кВ Тулун – Шеберта II цепь с отпайками возможно превышение АДТН на ВЛ 110 кВ Замзор – Тайшет с отпайками | ПС 110 кВ Котик. ТР. Текущий ремонт ЛР-110 ввода Б. АГ - 3 ч. | 2 | 2021-04-19 | 2021-04-20
ВЛ 110 кВ Тулун – Шеберта I цепь с отпайками | 2 | 2021-04-03 | 2021-04-04 | Подать в сроки, выделенные в сводном годовом графике (с 15.06. по 17.06.) Не совмещать с работами на ПС 110 кВ Замзор (с 22.04 по 23.04.) и ВЛ 110 кВ Силикатная – Тайшет с отпайкой на ПС Облепиха. При отключенной ВЛ 110 кВ Тулун – Шеберта I цепь с отпайками, возможно превышение ДДТН на оставшейся в работе ВЛ 110 кВ Замзор – Тайшет с отпайками. | ПС 110 кВ Котик. ТР. Текущий ремонт ЛР-110 ввода А. АГ - 3 ч. | 2 | 2021-04-22 | 2021-04-23
ВЛ 110 кВ Ново-Зиминская ТЭЦ – Ново-Зиминская I цепь с отпайкой на ПС Стройбаза (ВЛ 110 кВ НЗТЭЦ – Ново-Зиминская-А) | 5 | 2021-03-29 | 2021-04-02 | не совмещать с выводом ВЛ-231. | ПС 110 кВ Стройбаза. ТР. Тек. рем. ЛР-110 ввод А. АГ - 2 ч. | 5 | 2021-03-29 | 2021-04-02 | 5 | 2021-03-29 | 2021-04-02 | 5 | 2021-03-29 | 2021-04-02
ВЛ 110 кВ Водопад – Замзор с отпайкой на ПС Ук | 2 | 2021-04-26 | 2021-04-27 | Не совмещать с работами на 1 СШ 110 кВ на ПС 500 кВ Тайшет. Совместить с В-110 вв «Водопад» на ПС 110 кВ Замзор | ТР 1ТН-110, МИ ЗОН-110 1Т, ТР ТТ-110 вв Б. АГ - 1 ч. | 2 | 2021-04-08 | 2021-04-09
ВЛ 110 кВ ВРЗ – Замзор с отпайкой на ПС Ук | 2 | 2021-04-28 | 2021-04-29 | Не совмещать с работами на 1 СШ 110 кВ на ПС 500 кВ Тайшет. | ТР 2ТН-110, МИ ЗОН-110 2Т, ТР и МИ ТТ-110 вв А. АГ - 1 ч. | 2 | 2021-04-06 | 2021-04-07
ВЛ 110 кВ Иркутская ТЭЦ-9 – Участок № 1 Иркутской ТЭЦ-9 (ВЛ 110 кВ ТЭЦ-9 – ТЭЦ-1-Б) | 1 | 2021-04-26 | 2021-04-26 |  | ПС 110 кВ Участок № 1 Иркутской ТЭЦ-9. ТР. Чистка изоляции ЛР ТЭЦ-9 Б, ТТ ВЛ ТЭЦ-9 Б. АГ - 2 ч. | 1 | 2021-04-26 | 2021-04-26
ВЛ 110 кВ Участок № 1 Иркутской ТЭЦ-9 – Мирная (ВЛ 110 кВ ТЭЦ-1 – Мирная) | 1 | 2021-04-27 | 2021-04-27 |  | ПС 110 кВ Участок № 1 Иркутской ТЭЦ-9. ТР. Чистка изоляции ЛР Мирная, ТТ ВЛ Мирная. АГ - 2 ч. | 1 | 2021-04-27 | 2021-04-27
ВЛ 110 кВ Участок № 1 Иркутской ТЭЦ-9 – УП-15 I цепь (ВЛ 110 кВ ТЭЦ-1 – УП-15-А) | 1 | 2021-04-28 | 2021-04-28 |  | ПС 110 кВ Участок № 1 Иркутской ТЭЦ-9. ТР. Чистка изоляции ЛР УП-15 А, ТТ ВЛ УП-15 А. АГ - 2 ч. | 1 | 2021-04-28 | 2021-04-28
ВЛ 110 кВ Участок № 1 Иркутской ТЭЦ-9 – УП-15 II цепь (ВЛ 110 кВ ТЭЦ-1 – УП-15-Б) | 1 | 2021-04-29 | 2021-04-29 |  | ПС 110 кВ Участок № 1 Иркутской ТЭЦ-9. ТР. Чистка изоляции ЛР УП-15 Б, ТТ ВЛ УП-15 Б. АГ - 2 ч. | 1 | 2021-04-29 | 2021-04-29
ВЛ 110 кВ БЛПК – Западная I цепь с отпайками | 1 | 2021-04-06 | 2021-04-06 |  | ПС 220 кВ БЛПК. ТР. ПС БЛПК: Чистка изоляции КС в/ч связи ВЛ 110 кВ Западная-А. АГ - 1 ч. | 1 | 2021-04-06 | 2021-04-06 | 1 | 2021-04-06 | 2021-04-06 | 1 | 2021-04-06 | 2021-04-06
ВЛ 110 кВ БЛПК – Западная II цепь с отпайками | 1 | 2021-04-07 | 2021-04-07 |  | ПС 220 кВ БЛПК. ТР. ПС БЛПК: Чистка изоляции КС в/ч связи ВЛ 110 кВ Западная-Б. АГ - 1 ч. | 1 | 2021-04-07 | 2021-04-07 | 1 | 2021-04-07 | 2021-04-07 | 1 | 2021-04-07 | 2021-04-07
ВЛ 110 кВ Гидростроитель – Заводская II цепь с отпайками | 2 | 2021-04-14 | 2021-04-15 |  | ЗРР, не в транзите, в связи с выводом в ремонт ВМ-110 Гидростроитель-2. АГ - 3 ч. | 2 | 2021-04-14 | 2021-04-15
ВЛ 110 кВ Гидростроитель – Заводская I цепь с отпайками | 2 | 2021-04-21 | 2021-04-22 |  | ЗРР, не в транзите, в связи с выводом в ремонт ВМ-110 Гидростроитель-1. АГ - 3 ч. | 2 | 2021-04-21 | 2021-04-22
ВЛ 110 кВ Коршуниха – Коршуниха тяговая I цепь | 1 | 2021-04-02 | 2021-04-02 |  | ТР ОР-110 Тяговая-А. АГ - 1 ч. | 1 | 2021-04-02 | 2021-04-02
ВЛ 110 кВ Коршуниха – Коршуниха тяговая II цепь | 1 | 2021-04-06 | 2021-04-06 |  | ТР ОР-110 Тяговая-Б. АГ - 1 ч. | 1 | 2021-04-06 | 2021-04-06
ВЛ 110 кВ Андриановская – Слюдянка с отпайками | 84 | 2021-04-01 | 2021-06-23 |  | ПС 220 кВ Слюдянка. ЗРР. Для обеспечения работ по замене оборудования 2 СШ 110 кВ. АГ - время заявки | 84 | 2021-04-01 | 2021-06-23
ВЛ 110 кВ Усть-Илимская ТЭЦ – Таежная I цепь (ВЛ 110 кВ УИТЭЦ – Таежная-1) | 1 | 2021-04-26 | 2021-04-26 |  | ПС Таежная.ТР ЛР-110 ТЭЦ-1, ОР-110 ТЭЦ-1. К ШОН. АГ - 2 ч. | 1 | 2021-04-26 | 2021-04-26 | 1 | 2021-04-26 | 2021-04-26 | 1 | 2021-04-26 | 2021-04-26
ВЛ 110 кВ Усть-Илимская ТЭЦ – Таежная II цепь (ВЛ 110 кВ УИТЭЦ – Таежная-2) | 1 | 2021-04-27 | 2021-04-27 |  | ПС Таежная. ТР ЛР-110 ТЭЦ-2, ОР-110 ТЭЦ-2. АГ - 2 ч. | 1 | 2021-04-27 | 2021-04-27 | 1 | 2021-04-27 | 2021-04-27 | 1 | 2021-04-27 | 2021-04-27
ВЛ 110 кВ Усть-Илимская ТЭЦ – Таежная III цепь (ВЛ 110 кВ УИТЭЦ – Таежная-3) | 1 | 2021-04-28 | 2021-04-28 |  | ПС Таежная. ТР ЛР-110 ТЭЦ-3, ОР-110 ТЭЦ-3. АГ - 2 ч. | 1 | 2021-04-28 | 2021-04-28 | 1 | 2021-04-28 | 2021-04-28 | 1 | 2021-04-28 | 2021-04-28
ВЛ 110 кВ Усть-Илимская ТЭЦ – Таежная IV цепь (ВЛ 110 кВ УИТЭЦ – Таежная-4) | 1 | 2021-04-29 | 2021-04-29 |  | ПС Таежная. ТР ЛР-110 ТЭЦ-4, ОР-110 ТЭЦ-4. АГ - 2 ч. | 1 | 2021-04-29 | 2021-04-29 | 1 | 2021-04-29 | 2021-04-29 | 1 | 2021-04-29 | 2021-04-29
ВЛ 110 кВ Усть-Илимская ТЭЦ – Таежная I цепь (ВЛ 110 кВ УИТЭЦ – Таежная-1) | 1 | 2021-04-05 | 2021-04-05 |  | Усть-Илимская ТЭЦ. ЗРР. Опробование АПВ. АГ - 30 мин. | 1 | 2021-04-05 | 2021-04-05 | 1 | 2021-04-05 | 2021-04-05 | 1 | 2021-04-05 | 2021-04-05
ВЛ 110 кВ Усть-Илимская ТЭЦ – Таежная II цепь (ВЛ 110 кВ УИТЭЦ – Таежная-2) | 1 | 2021-04-05 | 2021-04-05 |  | Усть-Илимская ТЭЦ. ЗРР. Опробование АПВ. АГ - 30 мин. | 1 | 2021-04-05 | 2021-04-05 | 1 | 2021-04-05 | 2021-04-05 | 1 | 2021-04-05 | 2021-04-05
ВЛ 110 кВ Усть-Илимская ТЭЦ – Таежная III цепь (ВЛ 110 кВ УИТЭЦ – Таежная-3) | 1 | 2021-04-06 | 2021-04-06 |  | Усть-Илимская ТЭЦ. ЗРР. Опробование АПВ. АГ - 30 мин. | 1 | 2021-04-06 | 2021-04-06 | 1 | 2021-04-06 | 2021-04-06 | 1 | 2021-04-06 | 2021-04-06
ВЛ 110 кВ Усть-Илимская ТЭЦ – Таежная IV цепь (ВЛ 110 кВ УИТЭЦ – Таежная-4) | 1 | 2021-04-06 | 2021-04-06 |  | Усть-Илимская ТЭЦ. ЗРР. Опробование АПВ. АГ - 30 мин. | 1 | 2021-04-06 | 2021-04-06 | 1 | 2021-04-06 | 2021-04-06 | 1 | 2021-04-06 | 2021-04-06
Братский ПП 500 кВ
АТ-1 | 1 | 2021-04-05 | 2021-04-05 |  | ЗРР, АТ-1 в режиме 500/10 на время опробования АПВ В-220 АТ-1. АГ - 5 мин. | 1 | 2021-04-05 | 2021-04-05
АТ-2 | 1 | 2021-04-05 | 2021-04-05 |  | ЗРР, АТ-1 в режиме 500/10 на время опробования АПВ В-220 АТ-1. АГ - 5 мин. | 1 | 2021-04-05 | 2021-04-05
В-220 Опорная-2 | 1 | 2021-04-05 | 2021-04-05 | Вывод в ремонт возможен при условии ограничении режима потребления потребителей электрической энергии в соответствии с п. 33. «Правил полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии», утвержденных Постановлением Российской Федерации от 04.05.2012 №442 | Братский ПП 500 кВ. ЗРР. О ТАПВ. АГ - 5 мин. | 1 | 2021-04-05 | 2021-04-05 | 1 | 2021-04-05 | 2021-04-05 | 1 | 2021-04-05 | 2021-04-05
В-220 АТ-2 | 1 | 2021-04-05 | 2021-04-05 | Вывод в ремонт возможен при условии ограничении режима потребления потребителей электрической энергии в соответствии с п. 33. «Правил полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии», утвержденных Постановлением Российской Федерации от 04.05.2012 №442 | Братский ПП 500 кВ. ЗРР. О ТАПВ. АГ - 5 мин. | 1 | 2021-04-05 | 2021-04-05 | 1 | 2021-04-05 | 2021-04-05 | 1 | 2021-04-05 | 2021-04-05
В-220 Опорная-3 | 1 | 2021-04-05 | 2021-04-05 | Вывод в ремонт возможен при условии ограничении режима потребления потребителей электрической энергии в соответствии с п. 33. «Правил полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии», утвержденных Постановлением Российской Федерации от 04.05.2012 №442 | Братский ПП 500 кВ. ЗРР. О ТАПВ. АГ - 5 мин. | 1 | 2021-04-05 | 2021-04-05 | 1 | 2021-04-05 | 2021-04-05 | 1 | 2021-04-05 | 2021-04-05
ШОВ-220 | 1 | 2021-04-05 | 2021-04-05 | Вывод в ремонт возможен при условии ограничении режима потребления потребителей электрической энергии в соответствии с п. 33. «Правил полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии», утвержденных Постановлением Российской Федерации от 04.05.2012 №442 | Братский ПП 500 кВ. ЗРР. О ТАПВ. АГ - 5 мин. | 1 | 2021-04-05 | 2021-04-05 | 1 | 2021-04-05 | 2021-04-05 | 1 | 2021-04-05 | 2021-04-05
В-220 АТ-1 | 1 | 2021-04-05 | 2021-04-05 | Вывод в ремонт возможен при условии ограничении режима потребления потребителей электрической энергии в соответствии с п. 33. «Правил полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии», утвержденных Постановлением Российской Федерации от 04.05.2012 №442 | Братский ПП 500 кВ. ЗРР. О ТАПВ. АГ - 5 мин. | 1 | 2021-04-05 | 2021-04-05 | 1 | 2021-04-05 | 2021-04-05 | 1 | 2021-04-05 | 2021-04-05
В-220 НПС-3-1 | 1 | 2021-04-06 | 2021-04-06 |  | Братский ПП 500 кВ. ЗРР. О ТАПВ. АГ - 5 мин. | 1 | 2021-04-06 | 2021-04-06 | 1 | 2021-04-06 | 2021-04-06 | 1 | 2021-04-06 | 2021-04-06
В-220 НПС-3-2 | 1 | 2021-04-06 | 2021-04-06 |  | Братский ПП 500 кВ. ЗРР. О ТАПВ. АГ - 5 мин. | 1 | 2021-04-06 | 2021-04-06 | 1 | 2021-04-06 | 2021-04-06 | 1 | 2021-04-06 | 2021-04-06
В-2-570 | 1 | 2021-04-12 | 2021-04-12 | Не совмещать с ремонтом ВЛ 500 кВ Камала-1 – Тайшет № 1 | Братский ПП 500 кВ. ЗРР. О ТАПВ. АГ - 5 мин. | 1 | 2021-04-12 | 2021-04-12 | 1 | 2021-04-08 | 2021-04-08 | 1 | 2021-04-12 | 2021-04-12
В-1-569 | 1 | 2021-04-12 | 2021-04-12 | Не совмещать с ремонтом ВЛ 500 кВ Камала-1 – Тайшет № 1 | Братский ПП 500 кВ. ЗРР. О ТАПВ. АГ - 5 мин. | 1 | 2021-04-12 | 2021-04-12 | 1 | 2021-04-08 | 2021-04-08 | 1 | 2021-04-12 | 2021-04-12
В-2-569 | 1 | 2021-04-12 | 2021-04-12 | Не совмещать с ремонтом ВЛ 500 кВ Камала-1 – Тайшет № 1 | Братский ПП 500 кВ. ЗРР. О ТАПВ. АГ - 5 мин. | 1 | 2021-04-12 | 2021-04-12 | 1 | 2021-04-08 | 2021-04-08 | 1 | 2021-04-12 | 2021-04-12
В-1-570 | 1 | 2021-04-12 | 2021-04-12 | Не совмещать с ремонтом ВЛ 500 кВ Камала-1 – Тайшет № 1 | Братский ПП 500 кВ. ЗРР. О ТАПВ. АГ - 5 мин. | 1 | 2021-04-12 | 2021-04-12 | 1 | 2021-04-08 | 2021-04-08 | 1 | 2021-04-12 | 2021-04-12
В-1-502 | 1 | 2021-04-13 | 2021-04-13 | Не совмещать с ремонтом ВЛ 500 кВ Камала-1 – Тайшет № 1 | Братский ПП 500 кВ. ЗРР. О ТАПВ. АГ - 5 мин. | 1 | 2021-04-13 | 2021-04-13 | 1 | 2021-04-07 | 2021-04-07 | 1 | 2021-04-13 | 2021-04-13
В-2-502 | 1 | 2021-04-13 | 2021-04-13 | Не совмещать с ремонтом ВЛ 500 кВ Камала-1 – Тайшет № 1 | Братский ПП 500 кВ. ЗРР. О ТАПВ. АГ - 5 мин. | 1 | 2021-04-13 | 2021-04-13 | 1 | 2021-04-07 | 2021-04-07 | 1 | 2021-04-13 | 2021-04-13
СВ-1-3 | 1 | 2021-04-15 | 2021-04-15 |  | Братский ПП 500 кВ. ТР. Замена силикагеля в ВОФ ТТ СВ-1-3. АГ - 2 ч. | 1 | 2021-04-15 | 2021-04-15
СВ-2-4 | 1 | 2021-04-20 | 2021-04-20 |  | Братский ПП 500 кВ. ТР. Выправка ТТ СВ-2-4 ф.С. АГ - 2 ч. | 1 | 2021-04-20 | 2021-04-20
Р-2 | 1 | 2021-04-22 | 2021-04-22 |  | Братский ПП 500 кВ. ТР. Регулировка давления во вводах. АГ - 1 ч. | 1 | 2021-04-22 | 2021-04-22 | 1 | 2021-04-22 | 2021-04-22 | 1 | 2021-04-22 | 2021-04-22
Р-1 | 1 | 2021-04-23 | 2021-04-23 |  | Братский ПП 500 кВ. ТР. Регулировка давления во вводах. АГ - 1 ч. | 1 | 2021-04-23 | 2021-04-23 | 1 | 2021-04-23 | 2021-04-23 | 1 | 2021-04-23 | 2021-04-23
В-1-570 | 1 | 2021-04-27 | 2021-04-27 |  | Братский ПП 500 кВ. ТР. Введение антиокислительной присадки ионол в ТТ В-1-570. АГ - 2 ч. | 1 | 2021-04-27 | 2021-04-27
В-2-570 | 1 | 2021-04-28 | 2021-04-28 |  | Братский ПП 500 кВ. ТР. Замена силикагеля в ВОФ ТТ В-2-570. АГ - 2 ч. | 1 | 2021-04-28 | 2021-04-28
ПС 110 кВ Баяндай
ОВ-110 | 1 | 2021-04-07 | 2021-04-07 |  | ПС 110 кВ Баяндай. ЗРР. Опробование ТАПВ. АГ - 30 мин. | 1 | 2021-04-07 | 2021-04-07 | 1 | 2021-04-07 | 2021-04-07 | 1 | 2021-04-07 | 2021-04-07
В-110 Усть-Орда Б | 1 | 2021-04-07 | 2021-04-07 |  | ПС 110 кВ Баяндай. ЗРР. Опробование ТАПВ. АГ - 30 мин. | 1 | 2021-04-07 | 2021-04-07 | 1 | 2021-04-07 | 2021-04-07 | 1 | 2021-04-07 | 2021-04-07
В-110 Усть-Орда А | 1 | 2021-04-07 | 2021-04-07 |  | ПС 110 кВ Баяндай. ЗРР. Опробование ТАПВ. АГ - 30 мин. | 1 | 2021-04-07 | 2021-04-07 | 1 | 2021-04-07 | 2021-04-07 | 1 | 2021-04-07 | 2021-04-07
ПС 110 кВ Бирюса
СВ-110 | 1 | 2021-04-02 | 2021-04-02 | с включением ремонтной перемычки | ПС 110 кВ Бирюса. ЗРР. Опробование ТАПВ. АГ - 5 мин. | 1 | 2021-04-02 | 2021-04-02 | 1 | 2021-04-02 | 2021-04-02 | 1 | 2021-04-02 | 2021-04-02
ПС 110 кВ Водопад
СВ-110 | 1 | 2021-04-20 | 2021-04-20 | с включением ремонтной перемычки | ПС 110 кВ Водопад. ВПр. для смены уставок ЭВ-110 Н.Удинск, ЭВ-Замзор. АГ - 30 мин. | 1 | 2021-04-21 | 2021-04-21
СВ-110 | 1 | 2021-04-20 | 2021-04-20 | Вывод в ремонт возможен при условии ограничении режима потребления потребителей электрической энергии в соответствии с п. 33. «Правил полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии», утвержденных Постановлением Российской Федерации от 04.05.2012 №442 с включением ремонтной перемычки | ПС 110 кВ Водопад. ВПр. опробование ТАПВ. АГ - 10 мин. | 1 | 2021-04-20 | 2021-04-20 | 1 | 2021-04-20 | 2021-04-20 | 1 | 2021-04-20 | 2021-04-20
ПС 110 кВ Городская
В-110 Т-1 | 5 | 2021-03-29 | 2021-04-02 | с разборкой токовых цепей | ПС 110 кВ Городская. ТР. В-РЗА, тек.рем. Т-1, ВВИ ОПН нейт.Т-1, Т-1 и каб.ввод-110, ШМ-1-10 Т-1, ШМ-3-10 Т-1, ВВИ ТН ШМ-1-10 Т-1, ВВИ ТН ШМ-3-10 Т-1, ОПМ РПН Т-1. АГ - 6 ч. | 5 | 2021-03-29 | 2021-04-02 | 5 | 2021-03-29 | 2021-04-02 | 5 | 2021-03-29 | 2021-04-02
ПС 110 кВ Еловка
РП-110 | 1 | 2021-04-20 | 2021-04-20 |  | ПС 110 кВ Еловка. ВПр. Внеплановая проверка ДЗО ВН-110 Т-1. АГ - ВЗ. | 1 | 2021-04-20 | 2021-04-20
В-110 Т-1 | 1 | 2021-04-20 | 2021-04-20 |  | ПС 110 кВ Еловка. ТР. Опробование ТАПВ. внеплановая проверка РЗА. АГ - ВЗ. | 1 | 2021-04-20 | 2021-04-20 | 1 | 2021-04-21 | 2021-04-21 | 1 | 2021-04-21 | 2021-04-21
В-110 Т-2 | 1 | 2021-04-21 | 2021-04-21 |  | ПС 110 кВ Еловка. ТР. Опробование ТАПВ, внеплановая проверка РЗА. АГ - ВЗ. | 1 | 2021-04-21 | 2021-04-21 | 1 | 2021-04-21 | 2021-04-21 | 1 | 2021-04-21 | 2021-04-21
СВ-110 | 1 | 2021-04-21 | 2021-04-21 |  | ПС 110 кВ Еловка. ТР. Опробование ТАПВ. АГ - ВЗ. | 1 | 2021-04-21 | 2021-04-21 | 1 | 2021-04-21 | 2021-04-21 | 1 | 2021-04-21 | 2021-04-21
РП-110 | 1 | 2021-04-21 | 2021-04-21 |  | ПС 110 кВ Еловка. ВПр. Внеплановая проверка ДЗО ВН-110 Т-2. АГ - ВЗ. | 1 | 2021-04-21 | 2021-04-21
ПС 110 кВ Ерши
В-110 Т-2 | 2 | 2021-04-27 | 2021-04-28 |  | ПС 110 кВ Ерши. ТР. ТО, тек.рем. Т-2, ТО В-6 Т-2. АГ - 2 ч. | 2 | 2021-04-27 | 2021-04-28 | 2 | 2021-04-27 | 2021-04-28 | 2 | 2021-04-27 | 2021-04-28
2СШ 110 кВ | 2 | 2021-04-27 | 2021-04-28 |  | ПС 110 кВ Ерши. ТР. ТО ТН-2-110. АГ - 2 ч. | 2 | 2021-04-27 | 2021-04-28 | 2 | 2021-04-27 | 2021-04-28 | 2 | 2021-04-27 | 2021-04-28
3СШ 110 кВ | 2 | 2021-04-29 | 2021-04-30 |  | ПС 110 кВ Ерши. ТР. ТО ТН-3-110. АГ - 2 ч. | 2 | 2021-04-29 | 2021-04-30 | 2 | 2021-04-29 | 2021-04-30 | 2 | 2021-04-29 | 2021-04-30
В-110 Т-3 | 2 | 2021-04-29 | 2021-04-30 |  | ПС 110 кВ Ерши. ТР. ТО, тек.рем. Т-3. АГ - 2 ч. | 2 | 2021-04-29 | 2021-04-30 | 2 | 2021-04-29 | 2021-04-30 | 2 | 2021-04-29 | 2021-04-30
ПС 110 кВ Жигалово
1 СШ-110 кВ | 1 | 2021-04-05 | 2021-04-05 | с включением ремонтной перемычки | ПС 110 кВ Жигалово. ТР. ОПМ: ТН-110-1, ТТ-110 Знаменка. АГ - 1 ч. | 1 | 2021-04-05 | 2021-04-05 | 1 | 2021-04-05 | 2021-04-05 | 1 | 2021-04-05 | 2021-04-05
2 СШ-110 кВ | 1 | 2021-04-06 | 2021-04-06 | с включением ремонтной перемычки | ПС 110 кВ Жигалово. ТР. ОПМ: ТТ-110 Качуг. АГ - 1 ч. | 1 | 2021-04-06 | 2021-04-06 | 1 | 2021-04-06 | 2021-04-06 | 1 | 2021-04-06 | 2021-04-06
СВ-110 | 1 | 2021-04-08 | 2021-04-08 | с включением ремонтной перемычки | ПС 110 кВ Жигалово. ТР. ОПМ: СВ-110 ОПМ: ТТ СВ-110. АГ - 1 ч. | 1 | 2021-04-08 | 2021-04-08 | 1 | 2021-04-08 | 2021-04-08 | 1 | 2021-04-08 | 2021-04-08
ПС 110 кВ Западная
ВМ-110 БЛПК-А | 1 | 2021-04-06 | 2021-04-06 | Совместить с работами на ВЛ 110 кВ БЛПК – Западная I цепь с отпайками 06.04.21. Не совмещать с выводом в ремонт ВЛ 220 кВ Братская ГЭС – БЛПК (ВЛ-239) с 22.04. по 23.04. | ПС 110 кВ Западная. ЗРР. О АПВ. АГ - 5 мин. | 1 | 2021-04-22 | 2021-04-22 | 1 | 2021-04-22 | 2021-04-22 | 1 | 2021-04-22 | 2021-04-22
ВМ-110 БЛПК-Б | 1 | 2021-04-07 | 2021-04-07 | Совместить с работами на ВЛ 110 кВ БЛПК – Западная II цепь с отпайками 07.04.21. Не совмещать с выводом в ремонт ВЛ 220 кВ Братская ГЭС – БЛПК (ВЛ-239) с 22.04. по 23.04. | ПС 110 кВ Западная. ЗРР. О АПВ. АГ - 5 мин. | 1 | 2021-04-22 | 2021-04-22 | 1 | 2021-04-22 | 2021-04-22 | 1 | 2021-04-22 | 2021-04-22
ВМ-110 БЛПК-Б | 1 | 2021-04-07 | 2021-04-07 |  | СР ЛР-110 БЛПК-Б. Устранение течи из вводов ВМ-110 БЛПК-Б. АГ - 2 ч. | 1 | 2021-04-07 | 2021-04-07 | 1 | 2021-04-07 | 2021-04-07 | 1 | 2021-04-07 | 2021-04-07
ОВ-110 | 1 | 2021-04-19 | 2021-04-19 |  | ПС 110 кВ Западная. ЗРР. О АПВ. АГ - 5 мин. | 1 | 2021-04-19 | 2021-04-19 | 1 | 2021-04-19 | 2021-04-19 | 1 | 2021-04-19 | 2021-04-19
ШСВ-110 | 1 | 2021-04-19 | 2021-04-19 |  | ПС 110 кВ Западная. ЗРР. О АПВ. АГ - 5 мин. | 1 | 2021-04-19 | 2021-04-19 | 1 | 2021-04-19 | 2021-04-19 | 1 | 2021-04-19 | 2021-04-19
ВМ-110 Падун-2 | 1 | 2021-04-20 | 2021-04-20 |  | ПС 110 кВ Западная. ЗРР. О АПВ. АГ - 5 мин. | 1 | 2021-04-20 | 2021-04-20 | 1 | 2021-04-20 | 2021-04-20 | 1 | 2021-04-20 | 2021-04-20
ВМ-110 Инкубатор | 1 | 2021-04-20 | 2021-04-20 |  | ПС 110 кВ Западная. ЗРР. О АПВ. АГ - 5 мин. | 1 | 2021-04-20 | 2021-04-20 | 1 | 2021-04-20 | 2021-04-20 | 1 | 2021-04-20 | 2021-04-20
ОВ-110 | 1 | 2021-04-21 | 2021-04-21 |  | ПС 110 кВ Западная. ВКЛ. ВМ-110 Котельная-А заменить на ОВ-110 для О ТАПВ. АГ - 5 мин. | 1 | 2021-04-21 | 2021-04-21 | 1 | 2021-04-21 | 2021-04-21 | 1 | 2021-04-21 | 2021-04-21
ОВ-110 | 1 | 2021-04-21 | 2021-04-21 |  | ВКЛ. ВМ-110 Котельная-Б заменить на ОВ-110 для О ТАПВ. АГ - 5 мин. | 1 | 2021-04-21 | 2021-04-21 | 1 | 2021-04-21 | 2021-04-21 | 1 | 2021-04-21 | 2021-04-21
ПС 110 кВ Заря
СВ-110 | 1 | 2021-04-26 | 2021-04-26 | с включением ремонтной перемычки | ПС 110 кВ Заря. ТР. Опробование ТАПВ. АГ - ВЗ. | 1 | 2021-04-26 | 2021-04-26
ПС 110 кВ ЗГО
ТН-2-110 | 1 | 2021-04-05 | 2021-04-05 |  | ТР. АГ - 4 ч. | 1 | 2021-04-05 | 2021-04-05 | 1 | 2021-04-05 | 2021-04-05 | 1 | 2021-04-05 | 2021-04-05
МВ-110 «Ввод А» | 3 | 2021-04-05 | 2021-04-07 |  | ТР, ХА бак. АГ - 4 ч. | 3 | 2021-04-05 | 2021-04-07 | 3 | 2021-04-05 | 2021-04-07 | 3 | 2021-04-05 | 2021-04-07
МВ-110 «Ввод Б» | 3 | 2021-04-12 | 2021-04-14 |  | ТР ШР-110 Ввод Б. АГ - 4 ч. | 3 | 2021-04-12 | 2021-04-14 | 3 | 2021-04-12 | 2021-04-14 | 3 | 2021-04-12 | 2021-04-14
1 секция 110 кВ | 5 | 2021-04-12 | 2021-04-16 |  | ТР ШР-110 Ввод Б, ШР-110 Т-1, ШР-110 ТН-1. АГ - 4 ч. | 5 | 2021-04-12 | 2021-04-16 | 5 | 2021-04-12 | 2021-04-16 | 5 | 2021-04-12 | 2021-04-16
ТН-1-110 | 2 | 2021-04-15 | 2021-04-16 |  | ТР ТН-1-110, ШР-110 ТН-1. АГ - 4 ч. | 2 | 2021-04-15 | 2021-04-16 | 2 | 2021-04-15 | 2021-04-16 | 2 | 2021-04-15 | 2021-04-16
ПС 110 кВ ЗСМ
БСК-1 | 12 | 2021-04-05 | 2021-04-16 |  | ПС 110 кВ ЗСМ. ТР. для тек. рем. БСК-1. АГ - 4 ч. | 12 | 2021-04-05 | 2021-04-16 | 12 | 2021-04-05 | 2021-04-16 | 12 | 2021-04-05 | 2021-04-16
БСК-2 | 12 | 2021-04-12 | 2021-04-23 |  | ПС 110 кВ ЗСМ. ТР. для тек. рем. БСК-2. АГ - 4 ч. | 12 | 2021-04-12 | 2021-04-23 | 12 | 2021-04-12 | 2021-04-23 | 12 | 2021-04-12 | 2021-04-23
ПС 110 кВ Инкубатор
1 секция 110 кВ | 1 | 2021-04-12 | 2021-04-12 |  | ПС 110 кВ Инкубатор. ТР. ОМП с ТН-1-110. АГ - 1 ч. | 1 | 2021-04-12 | 2021-04-12
ПС 110 кВ Кировская
ШСВ-110 | 1 | 2021-04-29 | 2021-04-29 |  | ПС 110 кВ Кировская. ВПр. Опробование АПВ. АГ - 5 мин. | 1 | 2021-04-29 | 2021-04-29 | 1 | 2021-04-29 | 2021-04-29 | 1 | 2021-04-29 | 2021-04-29
ПС 110 кВ Куйтун
ЭВ-110 Харик | 1 | 2021-04-01 | 2021-04-01 | с переводом на ОВ | ПС 110 кВ Куйтун. ВПр. для смены уставок. АГ - 10 мин. | 1 | 2021-04-01 | 2021-04-01
ОВ-110 | 1 | 2021-04-01 | 2021-04-01 |  | ПС 110 кВ Куйтун. ВПр. для смены уставок. АГ - 10 мин. | 1 | 2021-04-01 | 2021-04-01
ЭВ-110 Ново-Зиминская ТЭЦ | 1 | 2021-04-02 | 2021-04-02 | с переводом на ОВ | ПС 110 кВ Куйтун. ВПр. для смены уставок. АГ - 10 мин. | 1 | 2021-04-02 | 2021-04-02
ПС 110 кВ Лесозавод
МВ-110 «Черемхово А» | 1 | 2021-04-01 | 2021-04-01 | Не совмещать с ремонтом АТ-1 Иркутской ТЭЦ-11 | ПС 110 кВ Лесозавод. ТР. Проверка ТАПВ. АГ - ВЗ. | 1 | 2021-04-01 | 2021-04-01 | 1 | 2021-04-27 | 2021-04-27 | 1 | 2021-04-01 | 2021-04-01
МВ-110 «Мальта» | 1 | 2021-04-06 | 2021-04-06 |  | ПС 110 кВ Лесозавод. ТР. Опробование ТАПВ. АГ - ВЗ. | 1 | 2021-04-06 | 2021-04-06 | 1 | 2021-04-06 | 2021-04-06 | 1 | 2021-04-06 | 2021-04-06
МВ-110 «Белореченск» | 1 | 2021-04-06 | 2021-04-06 |  | ПС 110 кВ Лесозавод. ТР. Опробование ТАПВ. АГ - ВЗ. | 1 | 2021-04-06 | 2021-04-06 | 1 | 2021-04-06 | 2021-04-06 | 1 | 2021-04-06 | 2021-04-06
СОВ-110 | 1 | 2021-04-06 | 2021-04-06 |  | ПС 110 кВ Лесозавод. ТР. Опробование ТАПВ. АГ - ВЗ. | 1 | 2021-04-06 | 2021-04-06 | 1 | 2021-04-06 | 2021-04-06 | 1 | 2021-04-06 | 2021-04-06
МВ-110 «Черемхово Б» | 1 | 2021-04-20 | 2021-04-20 |  | ПС 110 кВ Лесозавод. ТР. Тестовый контроль, опробование ТАПВ. АГ - ВЗ. | 1 | 2021-04-20 | 2021-04-20 | 1 | 2021-04-20 | 2021-04-20 | 1 | 2021-04-20 | 2021-04-20
ПС 110 кВ Мирная
СВ-110 | 1 | 2021-04-19 | 2021-04-19 | Совмещение с ремонтом ВЛ 110 кВ Участок № 1 Иркутской ТЭЦ-9 – Мирная | ПС 110 кВ Мирная. ТР. Опробование ТАПВ. АГ - ВЗ. | 1 | 2021-04-19 | 2021-04-19 | 1 | 2021-04-21 | 2021-04-21 | 1 | 2021-04-19 | 2021-04-19
ПС 110 кВ Оса
В-110 Тихоновка А | 1 | 2021-04-26 | 2021-04-26 |  | ПС 110 кВ Оса. ЗРР. Опробование ТАПВ. АГ - 30 мин. | 1 | 2021-04-26 | 2021-04-26 | 1 | 2021-04-26 | 2021-04-26 | 1 | 2021-04-26 | 2021-04-26
ШСВ-110 | 1 | 2021-04-28 | 2021-04-28 |  | ПС 110 кВ Оса. ЗРР. Опробование ТАПВ. АГ - 30 мин. | 1 | 2021-04-28 | 2021-04-28 | 1 | 2021-04-28 | 2021-04-28 | 1 | 2021-04-28 | 2021-04-28
ОВ-110 | 1 | 2021-04-29 | 2021-04-29 |  | ПС 110 кВ Оса. ЗРР. Опробование ТАПВ. АГ - 30 мин. | 1 | 2021-04-29 | 2021-04-29 | 1 | 2021-04-29 | 2021-04-29 | 1 | 2021-04-29 | 2021-04-29
ПС 110 кВ Силикатная
БСК-2 | 2 | 2021-04-07 | 2021-04-08 |  | ПС 110 кВ Силикатная. ТР. Тек. рем. и проф. испытания БСК-2-10. АГ - 2 ч. | 2 | 2021-04-07 | 2021-04-08 | 2 | 2021-04-07 | 2021-04-08 | 2 | 2021-04-07 | 2021-04-08
БСК-1 | 2 | 2021-04-12 | 2021-04-13 |  | ПС 110 кВ Силикатная. ТР. Тек. рем. и проф. испытания БСК-1-10., профконтроль РЗА МВ-10 БСК-1. АГ - 2 ч. | 2 | 2021-04-12 | 2021-04-13 | 2 | 2021-04-05 | 2021-04-06 | 2 | 2021-04-05 | 2021-04-06
СВ-110 | 1 | 2021-04-19 | 2021-04-19 | Вывод в ремонт возможен при условии ограничении режима потребления потребителей электрической энергии в соответствии с п. 33. «Правил полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии», утвержденных Постановлением Российской Федерации от 04.05.2012 №442 с включением ремонтной перемычки | ПС 110 кВ Силикатная. ЗРР. Опробование ТАПВ. АГ - 5 мин. | 1 | 2021-04-19 | 2021-04-19 | 1 | 2021-04-19 | 2021-04-19 | 1 | 2021-04-19 | 2021-04-19
ПС 110 кВ Стройбаза
1 секция 110 кВ | 5 | 2021-03-29 | 2021-04-02 | совместить с выводом ВЛ-110. | ПС 110 кВ Стройбаза. ТР. Текущий ремонт ЛР-110 ввода А. Текущий ремонт , ОПМ ТН-1-110. Текущий ремонт ШР-110 Т-1. АГ - 3 ч. | 5 | 2021-03-29 | 2021-04-02 | 5 | 2021-03-29 | 2021-04-02 | 5 | 2021-03-29 | 2021-04-02
ПС 110 кВ Урик
В-110 ТЭЦ-10 А | 3 | 2021-04-13 | 2021-04-15 | Необходимо для смены уставок РЗА с переводом на ОВ | ПС 110 кВ Урик. ТР. ТО: В-110 ТЭЦ-10 А. АГ - 1 ч. | 1 | 2021-04-13 | 2021-04-13 | 1 | 2021-04-13 | 2021-04-13 | 1 | 2021-04-13 | 2021-04-13
В-110 ТЭЦ-10 А | 1 | 2021-04-13 | 2021-04-13 | с переводом на ОВ | ПС 110 кВ Урик. ЗРР. Опробование ТАПВ. АГ - ВЗ. | 1 | 2021-04-13 | 2021-04-13 | 1 | 2021-04-13 | 2021-04-13 | 1 | 2021-04-13 | 2021-04-13
В-110 ТЭЦ-10 Б | 1 | 2021-04-19 | 2021-04-19 |  | ПС 110 кВ Урик. ЗРР. Опробование ТАПВ. АГ - 30 мин. | 1 | 2021-04-19 | 2021-04-19 | 1 | 2021-04-19 | 2021-04-19 | 1 | 2021-04-19 | 2021-04-19
В-110 Правобережная Б | 1 | 2021-04-19 | 2021-04-19 | Совместить с ремонтом ВЛ | ПС 110 кВ Урик. ТР. ТО: В-110 Правобережная Б. АГ - 1 ч. | 1 | 2021-04-19 | 2021-04-19 | 1 | 2021-04-15 | 2021-04-15 | 1 | 2021-04-19 | 2021-04-19
ОВ-110 | 1 | 2021-04-19 | 2021-04-19 |  | ПС 110 кВ Урик. ТР. ТО: ОВ-110. АГ - 1 ч. | 1 | 2021-04-19 | 2021-04-19 | 1 | 2021-04-19 | 2021-04-19 | 1 | 2021-04-19 | 2021-04-19
В-110 Усть-Орда А | 5 | 2021-04-19 | 2021-04-23 | с переводом на ОВ | ПС 110 кВ Урик. ЗРР. Проф. контроль устройств РЗА. АГ - ВЗ. | 5 | 2021-04-19 | 2021-04-23 | 5 | 2021-04-19 | 2021-04-23 | 5 | 2021-04-19 | 2021-04-23
В-110 Усть-Орда А | 5 | 2021-04-19 | 2021-04-23 | с переводом на ОВ | ПС 110 кВ Урик. ТР. ТО: В-110 У.Орда А. АГ - 1 ч. | 5 | 2021-04-19 | 2021-04-23 | 5 | 2021-04-19 | 2021-04-23 | 5 | 2021-04-19 | 2021-04-23
ШСВ-110 | 1 | 2021-04-22 | 2021-04-22 |  | ПС 110 кВ Урик. ВПр. Опробование АПВ. АГ - 30 мин. | 1 | 2021-04-22 | 2021-04-22 | 1 | 2021-04-22 | 2021-04-22 | 1 | 2021-04-22 | 2021-04-22
В-110 Усть-Орда Б | 1 | 2021-04-27 | 2021-04-27 | с переводом на ОВ | ПС 110 кВ Урик. ЗРР. Опробование ТАПВ. АГ - 30 мин. | 1 | 2021-04-27 | 2021-04-27 | 1 | 2021-04-27 | 2021-04-27 | 1 | 2021-04-27 | 2021-04-27
В-110 Усть-Орда Б | 1 | 2021-04-27 | 2021-04-27 | с переводом на ОВ | ПС 110 кВ Урик. ТР. ТО: В-110 У.Орда Б. АГ - 1 ч. | 1 | 2021-04-27 | 2021-04-27 | 1 | 2021-04-27 | 2021-04-27 | 1 | 2021-04-27 | 2021-04-27
ПС 110 кВ Усть-Орда
В-110 Никольск | 12 | 2021-03-29 | 2021-04-09 | с переводом на ОВ | ПС 110 кВ Усть-Орда. ЗРР. Проф. контроль устройств РЗА. АГ - ВЗ. | 12 | 2021-03-29 | 2021-04-09 | 12 | 2021-03-29 | 2021-04-09 | 12 | 2021-03-29 | 2021-04-09
В-110 Тихоновка | 1 | 2021-04-02 | 2021-04-02 | Не совмещать с опробованием ТАПВ выключателей на ПС 110 кВ Баяндай без разборки токовых цепей | ПС 110 кВ Усть-Орда. ЗРР. Опробование ТАПВ. АГ - 30 мин. | 1 | 2021-04-02 | 2021-04-02 | 1 | 2021-04-07 | 2021-04-07 | 1 | 2021-04-02 | 2021-04-02
В-110 Урик А | 1 | 2021-04-02 | 2021-04-02 | Не совмещать с опробованием ТАПВ выключателей на ПС 110 кВ Баяндай без разборки токовых цепей | ПС 110 кВ Усть-Орда. ЗРР. Опробование ТАПВ. АГ - 30 мин. | 1 | 2021-04-02 | 2021-04-02 | 1 | 2021-04-07 | 2021-04-07 | 1 | 2021-04-02 | 2021-04-02
В-110 Баяндай А | 1 | 2021-04-05 | 2021-04-05 | без разборки токовых цепей | ПС 110 кВ Усть-Орда. ЗРР. Опробование ТАПВ. АГ - ВЗ. | 1 | 2021-04-05 | 2021-04-05 | 1 | 2021-04-05 | 2021-04-05 | 1 | 2021-04-05 | 2021-04-05
В-110 Баяндай Б | 1 | 2021-04-06 | 2021-04-06 | без разборки токовых цепей | ПС 110 кВ Усть-Орда. ЗРР. Опробование ТАПВ. АГ - 30 мин. | 1 | 2021-04-06 | 2021-04-06 | 1 | 2021-04-06 | 2021-04-06 | 1 | 2021-04-06 | 2021-04-06
В-110 Урик Б | 1 | 2021-04-08 | 2021-04-08 | без разборки токовых цепей | ПС 110 кВ Усть-Орда. ЗРР. Опробование ТАПВ. АГ - 30 мин. | 1 | 2021-04-08 | 2021-04-08 | 1 | 2021-04-08 | 2021-04-08 | 1 | 2021-04-08 | 2021-04-08
ПС 110 кВ Участок № 1 Иркутской ТЭЦ-9
2 секция II СШ 110 кВ | 2 | 2021-04-19 | 2021-04-20 |  | ПС 110 кВ Участок № 1 Иркутской ТЭЦ-9. ТР. Чистка изоляции ШР 2сек. IIСШ-110 всех присоединений, СР-2 II СШ 110. АГ - 4 ч. | 2 | 2021-04-19 | 2021-04-20
ТН 2сек. II СШ 110 кВ | 2 | 2021-04-19 | 2021-04-20 |  | ТР ТН 2сек. II СШ 110 кВ. ТО ОПН - 2сек. II СШ 110 кВ. Чистка изоляции ШР ТН 2сек. IIСШ-110 кВ. АГ - 4 ч. | 2 | 2021-04-19 | 2021-04-20
МВ ТЭЦ-9 Б | 1 | 2021-04-19 | 2021-04-19 |  | ПС 110 кВ Участок № 1 Иркутской ТЭЦ-9. ТР. Опробование ТАПВ.Чистка изоляции ШР 2сек. IIСШ-110 ТЭЦ-9 Б. АГ - ВЗ. | 1 | 2021-04-19 | 2021-04-19
МВ Мирная | 1 | 2021-04-20 | 2021-04-20 |  | ПС 110 кВ Участок № 1 Иркутской ТЭЦ-9. ТР. Проверка ТАПВ. Чистка изоляции ШР 2сек. IIСШ-110 Мирная. АГ - ВЗ. | 1 | 2021-04-20 | 2021-04-20
ТН 1сек. II СШ 110 кВ | 3 | 2021-04-21 | 2021-04-23 |  | ТР ТН 1сек. II СШ 110 кВ. ТО ОПН - 1сек. II СШ 110 кВ. Чистка изоляции ШР ТН 1сек. IIСШ-110 кВ. АГ - 4 ч. | 3 | 2021-04-21 | 2021-04-23
1 секция II СШ 110 кВ | 3 | 2021-04-21 | 2021-04-23 |  | ПС 110 кВ Участок № 1 Иркутской ТЭЦ-9. ТР. Чистка изоляции ШР 1сек. IIСШ-110 всех присоединений, СР-1 II СШ 110. АГ - 4 ч. | 3 | 2021-04-21 | 2021-04-23
МВ УП-15 А | 1 | 2021-04-21 | 2021-04-21 |  | ПС 110 кВ Участок № 1 Иркутской ТЭЦ-9. ТР. Опробование ТАПВ. Чистка изоляции ШР 1сек. IIСШ-110 УП-15 А. АГ - ВЗ. | 1 | 2021-04-21 | 2021-04-21
МВ УП-15 Б | 1 | 2021-04-22 | 2021-04-22 |  | ПС 110 кВ Участок № 1 Иркутской ТЭЦ-9. ТР. Опробование ТАПВ. Чистка изоляции ШР 1сек. IIСШ-110 УП-15 Б. АГ - ВЗ. | 1 | 2021-04-22 | 2021-04-22
ШСВ-110 | 1 | 2021-04-23 | 2021-04-23 |  | ПС 110 кВ Участок № 1 Иркутской ТЭЦ-9. ТР. Чистка изоляции ШР 1сек. IIСШ-110 ШСВ. АГ - 2 ч. | 1 | 2021-04-23 | 2021-04-23
I СШ 110 кВ | 5 | 2021-04-26 | 2021-04-30 |  | ПС 110 кВ Участок № 1 Иркутской ТЭЦ-9. ТР. Чистка изоляции ШР IСШ-110 всех присоединений. ТО ОПН I СШ-110. АГ - 4 ч. | 5 | 2021-04-26 | 2021-04-30
ТН I СШ 110 кВ | 5 | 2021-04-26 | 2021-04-30 |  | ТР ТН I СШ 110 кВ. Чистка изоляции ШР ТН I СШ-110 кВ. АГ - 4 ч. | 5 | 2021-04-26 | 2021-04-30
МВ ТЭЦ-9 Б | 1 | 2021-04-26 | 2021-04-26 |  | ПС 110 кВ Участок № 1 Иркутской ТЭЦ-9. ТР. Чистка изоляции МВ ТЭЦ-9 Б, ШР IСШ-110 ТЭЦ-9 Б. АГ - 2 ч. | 1 | 2021-04-26 | 2021-04-26
МВ Мирная | 1 | 2021-04-27 | 2021-04-27 |  | ПС 110 кВ Участок № 1 Иркутской ТЭЦ-9. ТР. Чистка изоляции МВ Мирная, ШР IСШ-110 Мирная. АГ - 2 ч. | 1 | 2021-04-27 | 2021-04-27
МВ УП-15 А | 1 | 2021-04-28 | 2021-04-28 |  | ПС 110 кВ Участок № 1 Иркутской ТЭЦ-9. ТР. Чистка изоляции МВ УП-15 А, ШР IСШ-110 УП-15 А. АГ - 2 ч. | 1 | 2021-04-28 | 2021-04-28
МВ УП-15 Б | 1 | 2021-04-29 | 2021-04-29 |  | ПС 110 кВ Участок № 1 Иркутской ТЭЦ-9. ТР. Чистка изоляции МВ УП-15 Б, ШР IСШ-110 УП-15 Б. АГ - 2 ч. | 1 | 2021-04-29 | 2021-04-29
ШСВ-110 | 1 | 2021-04-30 | 2021-04-30 |  | ПС 110 кВ Участок № 1 Иркутской ТЭЦ-9. ТР. Чистка изоляции ШСВ-110, ШР IСШ-110 ШСВ. АГ - 2 ч. | 1 | 2021-04-30 | 2021-04-30
ПС 110 кВ Цемзавод
МВ-110 УП-15 «Б» | 5 | 2021-04-05 | 2021-04-09 | Не совмещать с ремонтом АТ-1 Иркутской ТЭЦ-11 | ПС 110 кВ Цемзавод. ТР. ПВ РЗА КСЗ ВЛ-110 Цемзавод - УП-15Б, опробование ТАПВ. АГ - ВЗ. | 5 | 2021-04-05 | 2021-04-09 | 5 | 2021-04-26 | 2021-04-30 | 5 | 2021-04-05 | 2021-04-09
МВ-110 УП-15 «А» | 5 | 2021-04-12 | 2021-04-16 |  | ПС 110 кВ Цемзавод. ТР. ПВ РЗА КСЗ ВЛ-110 Цемзавод - УП-15 I цепь, опробование ТАПВ. АГ - ВЗ. | 5 | 2021-04-12 | 2021-04-16 | 5 | 2021-04-12 | 2021-04-16 | 5 | 2021-04-12 | 2021-04-16
ПС 110 кВ Шеберта
СВ-110 | 1 | 2021-04-30 | 2021-04-30 | Не совмещать с ВЛ 110 кВ Водопад – Замзор с отпайкой на ПС Ук | ПС 110 кВ Шеберта. ВПр. опробование ТАПВ, смена уставок. АГ - 10 мин. | 1 | 2021-04-27 | 2021-04-27 | 1 | 2021-04-27 | 2021-04-27 | 1 | 2021-04-27 | 2021-04-27
ПС 110 кВ Южная
В-110 Пивзавод | 19 | 2021-03-22 | 2021-04-09 | с разборкой токовых цепей | ПС 110 кВ Южная. РЕК. Замена выключателя. АГ - ВЗ. | 19 | 2021-03-22 | 2021-04-09
ПС 110 кВ Юрты
1 с.ш. 110 кВ | 3 | 2021-04-21 | 2021-04-23 | Не совмещать с ремонтом ВЛ 110 кВ Бирюса – Тайшет с отпайкой на ПС НП-17 (С-864). Вывод в ремонт возможен при условии ограничении режима потребления потребителей электрической энергии в соответствии с п. 33. «Правил полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии», утвержденных Постановлением Российской Федерации от 04.05.2012 №442 с включением ремонтной перемычки | ПС 110 кВ Юрты. ТР. ВВИ и тек. рем. ТН-1-110. АГ - 2 ч. | 3 | 2021-04-21 | 2021-04-23 | 3 | 2021-05-17 | 2021-05-19 | 3 | 2021-04-21 | 2021-04-23
ПС 220 кВ Байкальская
2сш-220 кВ | 5 | 2021-04-26 | 2021-04-30 |  | ПС 220 кВ Байкальская. ТР. В-РЗА ТН-2-220, тек.рем. ШР-220 АТ-2. АГ - 2 ч. | 5 | 2021-04-26 | 2021-04-30
АТ-2 | 5 | 2021-04-26 | 2021-04-30 |  | ПС 220 кВ Байкальская. ТР. тек.рем. АТ-2, тек.рем. ЛРТ АТ-2. АГ - 3 ч. | 5 | 2021-04-26 | 2021-04-30
В-220 АТ-2 | 5 | 2021-04-26 | 2021-04-30 |  | ПС 220 кВ Байкальская. ТР. тек.рем. ШР-220 АТ-2. АГ - 2 ч. | 5 | 2021-04-26 | 2021-04-30
ПС 220 кВ БЛПК
ВМ-110 АТ-1 | 1 | 2021-04-01 | 2021-04-01 | Выполнить при наличии в работе не менее трех генераторов на Иркутской ТЭЦ-6 | ПС 220 кВ БЛПК. ЗРР. О ТАПВ. АГ - 5 мин. | 1 | 2021-04-01 | 2021-04-01 | 1 | 2021-04-01 | 2021-04-01 | 1 | 2021-04-01 | 2021-04-01
АТ-1 | 1 | 2021-04-01 | 2021-04-01 |  | ЗРР, АТ-1 в режиме 220/10 на время опробования АПВ ВМ-110 АТ-1. АГ - 5 мин. | 1 | 2021-04-01 | 2021-04-01
ВМ-220 БрАЗ-5 | 1 | 2021-04-01 | 2021-04-01 | Не совмещать с ремонтом 1АТ Братской ГЭС. Выполнить при работе не менее трех генераторов на Иркутской ТЭЦ-6 | ПС 220 кВ БЛПК. ЗРР. О ТАПВ. АГ - 5 мин. | 1 | 2021-04-01 | 2021-04-01 | 1 | 2021-04-01 | 2021-04-01 | 1 | 2021-04-01 | 2021-04-01
СВМ-220 | 1 | 2021-04-02 | 2021-04-02 |  | ПС 220 кВ БЛПК. ЗРР. О ТАПВ. АГ - 5 мин. | 1 | 2021-04-02 | 2021-04-02 | 1 | 2021-04-02 | 2021-04-02 | 1 | 2021-04-02 | 2021-04-02
ВМ-220 239 | 1 | 2021-04-02 | 2021-04-02 | Выполнить с переводом нагрузки БрАЗ-5 на резервную группу и при работе не менее трех генераторов на Иркутской ТЭЦ-6 | ПС 220 кВ БЛПК. ЗРР. О ТАПВ. АГ - 5 мин. | 1 | 2021-04-02 | 2021-04-02 | 1 | 2021-04-02 | 2021-04-02 | 1 | 2021-04-02 | 2021-04-02
АТ-2 | 1 | 2021-04-02 | 2021-04-02 |  | ПС 220 кВ БЛПК. ТР. Устранение течи РПН фВ АТ-2. АГ - 2 ч. | 1 | 2021-04-02 | 2021-04-02
ВМ-110 АТ-2 | 1 | 2021-04-02 | 2021-04-02 | Выполнить при наличии в работу не менее трех генераторов на Икрутской ТЭЦ-6 | ПС 220 кВ БЛПК. ЗРР. О ТАПВ. АГ - 5 мин. | 1 | 2021-04-02 | 2021-04-02 | 1 | 2021-04-02 | 2021-04-02 | 1 | 2021-04-02 | 2021-04-02
1 ОСШ 110 кВ | 4 | 2021-04-04 | 2021-04-07 |  | БВР. Чистка изоляци КС ВЧЗ ВЛ-110 Западная-А, Западная-Б, Насосная-А, ТН-110 1ОСШ, В РЗА ТН-1-110 ОСШ. АГ - 1 ч. | 4 | 2021-04-04 | 2021-04-07 | 3 | 2021-04-05 | 2021-04-07 | 3 | 2021-04-05 | 2021-04-07
ВМ-110 ТЭЦ-6-1 | 1 | 2021-04-08 | 2021-04-08 |  | ПС 220 кВ БЛПК. ТР. ОПМ из вводов ВМ-110 ТЭЦ-6-1. АГ - 1 ч. | 1 | 2021-04-08 | 2021-04-08
ВМ-110 ТЭЦ-6-2 | 1 | 2021-04-09 | 2021-04-09 |  | ПС 220 кВ БЛПК. ТР. ОПМ из вводов ВМ-110 ТЭЦ-6-2. АГ - 1 ч. | 1 | 2021-04-09 | 2021-04-09
1 СШ 110 кВ | 17 | 2021-04-12 | 2021-04-28 |  | СР ШР-110 1СШ: Западная-А, Западная-Б, Насосная-А, Насосная-Б, АТ-1, 1ОВ, 1ШСВ, Хлорный-А. АГ - 2 ч. | 17 | 2021-04-12 | 2021-04-28 | 17 | 2021-04-12 | 2021-04-28 | 17 | 2021-04-12 | 2021-04-28
ТН-1-110 | 3 | 2021-04-12 | 2021-04-14 |  | ПС 220 кВ БЛПК. ИСП. ВВИ и чистка изоляци ТН-1-110. АГ - 1 ч. | 3 | 2021-04-12 | 2021-04-14 | 1 | 2021-04-14 | 2021-04-14 | 1 | 2021-04-14 | 2021-04-14
ВМ-110 АТ-1 | 3 | 2021-04-12 | 2021-04-14 | Выполнить при наличии в работе не менее трех генераторов на Иркутской ТЭЦ-6 с переводом на ОВ | СР ШР-110 1СШ АТ-1. ОПМ из вводов ВМ-110 АТ-1. АГ - 2 ч. | 3 | 2021-04-12 | 2021-04-14 | 2 | 2021-04-13 | 2021-04-14 | 2 | 2021-04-13 | 2021-04-14
1ОВ-110 | 2 | 2021-04-14 | 2021-04-15 |  | ВКЛ. ВМ-110 Насосная-А заменить на 1ОВ-110 для СР ШР-110 1СШ Насосная-А. АГ - 2 ч. | 2 | 2021-04-14 | 2021-04-15 | 1 | 2021-04-15 | 2021-04-15 | 1 | 2021-04-15 | 2021-04-15
1ОВ-110 | 2 | 2021-04-15 | 2021-04-16 |  | ВКЛ. ВМ-110 Насосная-Б заменить на 1ОВ-110 для СР ШР-110 1СШ Насосная-Б. ОПМ из вводов ВМ-110 Насосная-Б. АГ - 2 ч. | 2 | 2021-04-15 | 2021-04-16 | 1 | 2021-04-16 | 2021-04-16 | 1 | 2021-04-16 | 2021-04-16
1ОВ-110 | 3 | 2021-04-18 | 2021-04-20 |  | СР ШР-110 1СШ 1ОВ. ОПМ из вводов 1ОВ-110. АГ - 2 ч. | 3 | 2021-04-18 | 2021-04-20 | 2 | 2021-04-19 | 2021-04-20 | 2 | 2021-04-19 | 2021-04-20
1ШСВ-110 | 3 | 2021-04-20 | 2021-04-22 |  | СР ШР-110 1СШ 1ШСВ. ОПМ из вводов 1ШСВ-110. АГ - 2 ч. | 3 | 2021-04-20 | 2021-04-22 | 2 | 2021-04-21 | 2021-04-22 | 2 | 2021-04-21 | 2021-04-22
1ОВ-110 | 2 | 2021-04-22 | 2021-04-23 |  | ВКЛ. ВМ-110 Хлорный-А заменить на 1ОВ-110 для СР ШР-110 1СШ Хлорный-А. ОПМ из вводов ВМ-110 Хлорный-А. АГ - 2 ч. | 2 | 2021-04-22 | 2021-04-23 | 1 | 2021-04-23 | 2021-04-23 | 1 | 2021-04-23 | 2021-04-23
ВМ-110 Западная А | 2 | 2021-04-25 | 2021-04-26 | с переводом на ОВ | СР ШР-110 1СШ Западная-А. ОПМ из вводов ВМ-110 Западная-А. АГ - 2 ч. | 2 | 2021-04-25 | 2021-04-26 | 1 | 2021-04-26 | 2021-04-26 | 1 | 2021-04-26 | 2021-04-26
ВМ-110 Западная Б | 2 | 2021-04-26 | 2021-04-27 | с переводом на ОВ | СР ШР-110 1СШ Западная-Б. ОПМ из вводов ВМ-110 Западная-Б. АГ - 2 ч. | 2 | 2021-04-26 | 2021-04-27 | 1 | 2021-04-27 | 2021-04-27 | 1 | 2021-04-27 | 2021-04-27
ТН-1-220 | 1 | 2021-04-28 | 2021-04-28 |  | ПС 220 кВ БЛПК. ТР. ОПМ и чистка изоляции ТН-1-220. АГ - 1 ч. | 1 | 2021-04-28 | 2021-04-28
ТН-2-220 | 1 | 2021-04-29 | 2021-04-29 |  | ПС 220 кВ БЛПК. ТР. ОПМ и чистка изоляции ТН-2-220. АГ - 1 ч. | 1 | 2021-04-29 | 2021-04-29
ПС 220 кВ Бытовая
В-220 Т-1 | 5 | 2021-04-26 | 2021-04-30 | с разборкой токовых цепей | ПС 220 кВ Бытовая. ТР. тек.рем. Т-1, ОПМ ТТ-220 Т-1, К-РЗА. АГ - 6 ч. | 5 | 2021-04-26 | 2021-04-30 | 5 | 2021-04-26 | 2021-04-30 | 5 | 2021-04-26 | 2021-04-30
ПС 220 кВ Восточная
В-110 АТ-2 | 3 | 2021-04-27 | 2021-04-29 |  | ПС 220 кВ Восточная. ВПр. К-РЗА ЗДЗ 2СШ 10 кВ, К-РЗА ЗДЗ 4СШ 10 кВ. АГ - 6 ч. | 3 | 2021-04-27 | 2021-04-29 | 3 | 2021-04-27 | 2021-04-29 | 3 | 2021-04-27 | 2021-04-29
В-220 АТ-2 | 3 | 2021-04-27 | 2021-04-29 |  | ПС 220 кВ Восточная. ВПр. К-РЗА ЗДЗ 2СШ 10 кВ, К-РЗА ЗДЗ 4СШ 10 кВ. АГ - 6 ч. | 3 | 2021-04-27 | 2021-04-29 | 3 | 2021-04-27 | 2021-04-29 | 3 | 2021-04-27 | 2021-04-29
ПС 220 кВ Заводская
АТ-2 | 10 | 2021-04-07 | 2021-04-16 | Не совмещение с ремонтом ВЛ 220 кВ Братская ГЭС – НПС-4 с отпайкой на ПС Заводская (ВЛ-250) | ТР и ВВИ АТ-2, ЛРТ-2, ТТ-220 АТ-2. ТР ТТ-220 АТ-2. К, смена уставок РЗА. АГ - 5 ч. | 10 | 2021-04-07 | 2021-04-16 | 9 | 2021-04-12 | 2021-04-20 | 9 | 2021-04-08 | 2021-04-16
В-220 АТ-2 | 10 | 2021-04-07 | 2021-04-16 |  | ТР ТТ-220 АТ-2. К, смена уставок РЗА. АГ - 5 ч. | 10 | 2021-04-07 | 2021-04-16
ВМ-110 АТ-2 | 10 | 2021-04-07 | 2021-04-16 |  | ПС 220 кВ Заводская. ТР. ОПМ из вводов ВМ-110 АТ-2. К, смена уставок РЗА. АГ - 5 ч. | 10 | 2021-04-07 | 2021-04-16
ВМ-110 Гидростроитель-2 | 2 | 2021-04-14 | 2021-04-15 |  | ПС 220 кВ Заводская. ТР. ОПМ из вводов ВМ-110 Гидростроитель-2. АГ - 3 ч. | 2 | 2021-04-14 | 2021-04-15
ВМ-110 АТ-1 | 11 | 2021-04-18 | 2021-04-28 |  | ПС 220 кВ Заводская. ТР. ОПМ из вводов ВМ-110 АТ-1. К, смена уставок РЗА. АГ - 5 ч. | 11 | 2021-04-18 | 2021-04-28
В-220 АТ-1 | 11 | 2021-04-18 | 2021-04-28 |  | ТР ТТ-220 АТ-1. К, смена уставок РЗА. АГ - 5 ч. | 11 | 2021-04-18 | 2021-04-28
АТ-1 | 11 | 2021-04-18 | 2021-04-28 | Совмещение с ремонтом ВЛ 220 кВ Братская ГЭС – НПС-4 с отпайкой на ПС Заводская (ВЛ-250) | ТР и ВВИ АТ-1, ЛРТ-1, ТТ-220 АТ-1. ТР ТТ-220 АТ-1. К, смена уставок РЗА. АГ - 5 ч. | 11 | 2021-04-18 | 2021-04-28 | 10 | 2021-04-21 | 2021-04-30 | 10 | 2021-04-19 | 2021-04-28
ВМ-110 Гидростроитель-1 | 2 | 2021-04-21 | 2021-04-22 |  | ПС 220 кВ Заводская. ТР. ОПМ из вводов ВМ-110 Гидростроитель-1. АГ - 3 ч. | 2 | 2021-04-21 | 2021-04-22
ШОВ-110 | 2 | 2021-04-29 | 2021-04-30 |  | ПС 220 кВ Заводская. ТР. ОПМ из вводов ШОВ-110. АГ - 3 ч. | 2 | 2021-04-29 | 2021-04-30
ПС 220 кВ Киренга
ВМ-220 Звездная | 1 | 2021-04-02 | 2021-04-02 | с переводом на ОВ | ПС 220 кВ Киренга. ВПр. О АПВ. АГ - 5 мин. | 1 | 2021-04-02 | 2021-04-02 | 1 | 2021-04-02 | 2021-04-02 | 1 | 2021-04-02 | 2021-04-02
ПС 220 кВ Коршуниха
ОВ-110 | 5 | 2021-03-29 | 2021-04-02 | Вывод в ремонт возможен при условии ограничении режима потребления потребителей электрической энергии в соответствии с п. 33. «Правил полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии», утвержденных Постановлением Российской Федерации от 04.05.2012 №442 | ТР ОР-110 ОВ, К ШДЭ, О АПВ. АГ - 3 ч. | 5 | 2021-03-29 | 2021-04-02 | 5 | 2021-03-29 | 2021-04-02 | 5 | 2021-03-29 | 2021-04-02
ОСШ-110 кВ | 9 | 2021-03-29 | 2021-04-06 | Вывод в ремонт возможен при условии ограничении режима потребления потребителей электрической энергии в соответствии с п. 33. «Правил полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии», утвержденных Постановлением Российской Федерации от 04.05.2012 №442 | ТР: ОР-110 ГОК-1, ОР-110 ГОК-2, ОР-110 ГОК-3, ОР-110 ОВ, ОР-110 Т-3, ОР-110 Тяговая-А, ОР-110 Тяговая-Б. АГ - 1 ч. | 9 | 2021-03-29 | 2021-04-06 | 9 | 2021-03-29 | 2021-04-06 | 9 | 2021-03-29 | 2021-04-06
ВМ-110 Тяговая А | 1 | 2021-04-02 | 2021-04-02 |  | ПС 220 кВ Коршуниха. ТР. ОПМ с вводов, О ТАПВ. АГ - 1 ч. | 1 | 2021-04-02 | 2021-04-02
ВМ-220 ВЛ-251 | 3 | 2021-04-05 | 2021-04-07 | с переводом на ОВ | ПС 220 кВ Коршуниха. ВПр. Смена уставок РЗА. АГ - 4 ч. | 3 | 2021-04-05 | 2021-04-07
ВМ-110 Тяговая Б | 1 | 2021-04-06 | 2021-04-06 |  | ПС 220 кВ Коршуниха. ТР. ОПМ с вводов ВМ, О ТАПВ. АГ - 1 ч. | 1 | 2021-04-06 | 2021-04-06
ОВ-110 | 2 | 2021-04-08 | 2021-04-09 |  | ПС 220 кВ Коршуниха. ВПр. Смена уставок для замены ВМ-110: ГОК-1, ГОК-2, ГОК-3, Тяговая-А, Тяговая-Б на ОВ. АГ - 8 ч. | 2 | 2021-04-08 | 2021-04-09
ОВ-110 | 1 | 2021-04-12 | 2021-04-12 | Вывод в ремонт возможен при условии ограничении режима потребления потребителей электрической энергии в соответствии с п. 33. «Правил полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии», утвержденных Постановлением Российской Федерации от 04.05.2012 №442 | ВКЛ. ВМ-110 ГОК-1 заменить на ОВ-110 для ТР ШР-110 1СШ ГОК-1, ТР ВМ-110 ГОК-1. АГ - 1 ч. | 1 | 2021-04-12 | 2021-04-12 | 1 | 2021-04-12 | 2021-04-12 | 1 | 2021-04-12 | 2021-04-12
ШСВ-110 | 8 | 2021-04-12 | 2021-04-19 | Вывод в ремонт возможен при условии ограничении режима потребления потребителей электрической энергии в соответствии с п. 33. «Правил полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии», утвержденных Постановлением Российской Федерации от 04.05.2012 №442 | ПС 220 кВ Коршуниха. ВПр. В РЗА. АГ - 4 ч. | 8 | 2021-04-12 | 2021-04-19 | 8 | 2021-04-12 | 2021-04-19 | 8 | 2021-04-12 | 2021-04-19
1СШ 110 кВ | 8 | 2021-04-12 | 2021-04-19 | Вывод в ремонт возможен при условии ограничении режима потребления потребителей электрической энергии в соответствии с п. 33. «Правил полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии», утвержденных Постановлением Российской Федерации от 04.05.2012 №442 | ТР: ШР-110 1СШ ГОК-1, ШР-110 1СШ ГОК-2, ШР-110 1СШ ГОК-3, ШР-110 1СШ Т-3, ШР-110 1СШ Тяговая-А, ШР-110 1СШ Тяговая-Б. АГ - 1 ч. | 8 | 2021-04-12 | 2021-04-19 | 8 | 2021-04-12 | 2021-04-19 | 8 | 2021-04-12 | 2021-04-19
ОВ-110 | 1 | 2021-04-13 | 2021-04-13 | Вывод в ремонт возможен при условии ограничении режима потребления потребителей электрической энергии в соответствии с п. 33. «Правил полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии», утвержденных Постановлением Российской Федерации от 04.05.2012 №442 | ВКЛ. ВМ-110 ГОК-3 заменить на ОВ-110 для ТР ШР-110 1СШ ГОК-3. АГ - 1 ч. | 1 | 2021-04-13 | 2021-04-13 | 1 | 2021-04-13 | 2021-04-13 | 1 | 2021-04-13 | 2021-04-13
ОВ-110 | 1 | 2021-04-14 | 2021-04-14 | Вывод в ремонт возможен при условии ограничении режима потребления потребителей электрической энергии в соответствии с п. 33. «Правил полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии», утвержденных Постановлением Российской Федерации от 04.05.2012 №442 | ВКЛ. ВМ-110 ГОК-2 заменить на ОВ-110 для ТР ШР-110 1СШ ГОК-2, ТР ВМ-110 ГОК-2. АГ - 1 ч. | 1 | 2021-04-14 | 2021-04-14 | 1 | 2021-04-14 | 2021-04-14 | 1 | 2021-04-14 | 2021-04-14
ОВ-110 | 1 | 2021-04-15 | 2021-04-15 | Вывод в ремонт возможен при условии ограничении режима потребления потребителей электрической энергии в соответствии с п. 33. «Правил полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии», утвержденных Постановлением Российской Федерации от 04.05.2012 №442 | ВКЛ. ВМ-110 Т-3 заменить на ОВ-110 для ТР ШР-110 1СШ Т-3, ТР ВМ-110 Т-3. АГ - 1 ч. | 1 | 2021-04-15 | 2021-04-15 | 1 | 2021-04-15 | 2021-04-15 | 1 | 2021-04-15 | 2021-04-15
ВМ-110 Тяговая А | 1 | 2021-04-16 | 2021-04-16 | Вывод в ремонт возможен при условии ограничении режима потребления потребителей электрической энергии в соответствии с п. 33. «Правил полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии», утвержденных Постановлением Российской Федерации от 04.05.2012 №442 с переводом на ОВ | ТР ШР-110 1СШ Тяговая-А. АГ - 1 ч. | 1 | 2021-04-16 | 2021-04-16 | 1 | 2021-04-16 | 2021-04-16 | 1 | 2021-04-16 | 2021-04-16
ВМ-110 Тяговая Б | 1 | 2021-04-19 | 2021-04-19 | Вывод в ремонт возможен при условии ограничении режима потребления потребителей электрической энергии в соответствии с п. 33. «Правил полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии», утвержденных Постановлением Российской Федерации от 04.05.2012 №442 с переводом на ОВ | ТР ШР-110 1СШ Тяговая-Б. АГ - 1 ч. | 1 | 2021-04-19 | 2021-04-19 | 1 | 2021-04-19 | 2021-04-19 | 1 | 2021-04-19 | 2021-04-19
2СШ 110 кВ | 9 | 2021-04-20 | 2021-04-28 | Вывод в ремонт возможен при условии ограничении режима потребления потребителей электрической энергии в соответствии с п. 33. «Правил полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии», утвержденных Постановлением Российской Федерации от 04.05.2012 №442 | ТР: ШР-110 2СШ ГОК-1, ШР-110 2СШ ГОК-2, ШР-110 2СШ ГОК-3, ШР-110 2СШ ОВ, ШР-110 2СШ Т-3, ШР-110 2СШ Тяговая-А, ШР-110 2СШ Тяговая-Б. АГ - 1 ч. | 9 | 2021-04-20 | 2021-04-28 | 9 | 2021-04-20 | 2021-04-28 | 9 | 2021-04-20 | 2021-04-28
ОВ-110 | 1 | 2021-04-20 | 2021-04-20 | Вывод в ремонт возможен при условии ограничении режима потребления потребителей электрической энергии в соответствии с п. 33. «Правил полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии», утвержденных Постановлением Российской Федерации от 04.05.2012 №442 | ВКЛ. ВМ-110 ГОК-1 заменить на ОВ-110 для ТР ШР-110 2СШ ГОК-1. ВВИ. АГ - 1 ч. | 1 | 2021-04-20 | 2021-04-20 | 1 | 2021-04-20 | 2021-04-20 | 1 | 2021-04-20 | 2021-04-20
ОВ-110 | 1 | 2021-04-21 | 2021-04-21 | Вывод в ремонт возможен при условии ограничении режима потребления потребителей электрической энергии в соответствии с п. 33. «Правил полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии», утвержденных Постановлением Российской Федерации от 04.05.2012 №442 | ВКЛ. ВМ-110 ГОК-2 заменить на ОВ-110 для ТР ШР-110 2СШ ГОК-2. ВВИ. АГ - 1 ч. | 1 | 2021-04-21 | 2021-04-21 | 1 | 2021-04-21 | 2021-04-21 | 1 | 2021-04-21 | 2021-04-21
ОВ-110 | 1 | 2021-04-22 | 2021-04-22 | Вывод в ремонт возможен при условии ограничении режима потребления потребителей электрической энергии в соответствии с п. 33. «Правил полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии», утвержденных Постановлением Российской Федерации от 04.05.2012 №442 | ВКЛ. ВМ-110 ГОК-3 заменить на ОВ-110 для ТР ШР-110 2СШ ГОК-3. АГ - 1 ч. | 1 | 2021-04-22 | 2021-04-22 | 1 | 2021-04-22 | 2021-04-22 | 1 | 2021-04-22 | 2021-04-22
ОВ-110 | 1 | 2021-04-23 | 2021-04-23 | Вывод в ремонт возможен при условии ограничении режима потребления потребителей электрической энергии в соответствии с п. 33. «Правил полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии», утвержденных Постановлением Российской Федерации от 04.05.2012 №442 | ТР ШР-110 2СШ ОВ, ВВИ. АГ - 1 ч. | 1 | 2021-04-23 | 2021-04-23 | 1 | 2021-04-23 | 2021-04-23 | 1 | 2021-04-23 | 2021-04-23
ВМ-110 Тяговая А | 1 | 2021-04-26 | 2021-04-26 | Вывод в ремонт возможен при условии ограничении режима потребления потребителей электрической энергии в соответствии с п. 33. «Правил полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии», утвержденных Постановлением Российской Федерации от 04.05.2012 №442 с переводом на ОВ | ТР ШР-110 2СШ Тяговая-А. АГ - 1 ч. | 1 | 2021-04-26 | 2021-04-26 | 1 | 2021-04-26 | 2021-04-26 | 1 | 2021-04-26 | 2021-04-26
ВМ-220 Усть-Кут | 3 | 2021-04-26 | 2021-04-28 | Из-за переноса срока ремонта ВЛ 220 кВ Усть-Кут - Коршуниха Вывод в ремонт возможен при условии ограничении режима потребления потребителей электрической энергии в соответствии с п. 33. «Правил полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии», утвержденных Постановлением Российской Федерации от 04.05.2012 №442 | ТР ЛР-220 Усть-Кут, ТО приводов ВМ. АГ - 1 ч. | 3 | 2021-04-26 | 2021-04-28 | 3 | 2021-05-19 | 2021-05-21 | 3 | 2021-04-26 | 2021-04-28
ОВ-110 | 1 | 2021-04-27 | 2021-04-27 | Вывод в ремонт возможен при условии ограничении режима потребления потребителей электрической энергии в соответствии с п. 33. «Правил полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии», утвержденных Постановлением Российской Федерации от 04.05.2012 №442 | ВКЛ. ВМ-110 Т-3 заменить на ОВ-110 для ТР ШР-110 2СШ Т-3. АГ - 1 ч. | 1 | 2021-04-27 | 2021-04-27 | 1 | 2021-04-27 | 2021-04-27 | 1 | 2021-04-27 | 2021-04-27
ОСШ 220 кВ | 2 | 2021-04-27 | 2021-04-28 |  | ТР ОР-220 Усть-Кут. АГ - 1 ч. | 2 | 2021-04-27 | 2021-04-28
ВМ-110 Тяговая Б | 1 | 2021-04-28 | 2021-04-28 | Вывод в ремонт возможен при условии ограничении режима потребления потребителей электрической энергии в соответствии с п. 33. «Правил полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии», утвержденных Постановлением Российской Федерации от 04.05.2012 №442 с переводом на ОВ | ТР ШР-110 2СШ Тяговая-Б. АГ - ВЗ. | 1 | 2021-04-28 | 2021-04-28 | 1 | 2021-04-28 | 2021-04-28 | 1 | 2021-04-28 | 2021-04-28
ОВ-110 | 2 | 2021-04-29 | 2021-04-30 |  | ПС 220 кВ Коршуниха. ВПр. Смена уставок на дежурные. АГ - 8 ч. | 2 | 2021-04-29 | 2021-04-30
ПС 220 кВ Левобережная
В-220 Т-2 | 4 | 2021-04-12 | 2021-04-15 | Из-за переноса срока ремонта ВЛ 220 кВ Ново-Иркутская ТЭЦ - Правобережная II цепь с отпайкой на ПС Левобережная | ПС 220 кВ Левобережная. СР. тек.рем. Т-2, ТО В-35 Т-2, ВВИ Вводы 220 Т-2, ср. рем. ШР-35 Т-2. АГ - 4 ч. | 4 | 2021-04-12 | 2021-04-15 | 4 | 2021-05-11 | 2021-05-14 | 4 | 2021-04-12 | 2021-04-15
2СШ-220 кВ | 4 | 2021-04-12 | 2021-04-15 | Совместить с работами Ново-Иркутской ТЭЦ на ВЛ | ПС 220 кВ Левобережная. ТР. ТО ТН-2-220. АГ - 2 ч. | 4 | 2021-04-12 | 2021-04-15 | 4 | 2021-05-11 | 2021-05-14 | 4 | 2021-04-12 | 2021-04-15
1СШ-220 кВ | 4 | 2021-04-19 | 2021-04-22 |  | ПС 220 кВ Левобережная. ТР. ТО ТН-1-220. АГ - 2 ч. | 4 | 2021-04-19 | 2021-04-22 | 4 | 2021-04-19 | 2021-04-22 | 4 | 2021-04-19 | 2021-04-22
В-220 Т-1 | 4 | 2021-04-19 | 2021-04-22 |  | ПС 220 кВ Левобережная. ТР. тек рем Т-1, ВВИ ОПН-35 Т-1. АГ - 2 ч. | 4 | 2021-04-19 | 2021-04-22 | 4 | 2021-04-19 | 2021-04-22 | 4 | 2021-04-19 | 2021-04-22
ПС 220 кВ Лена
ШСВ-110 | 5 | 2021-03-29 | 2021-04-02 |  | ПС 220 кВ Лена. ВПр. В РЗА, О АПВ. Смена уставок. АГ - 4 ч. | 5 | 2021-03-29 | 2021-04-02 | 5 | 2021-03-29 | 2021-04-02 | 5 | 2021-03-29 | 2021-04-02
СВ-220 | 5 | 2021-04-05 | 2021-04-09 | с включением ремонтной перемычки | ПС 220 кВ Лена. ВПр. В РЗА, О ТАПВ. АГ - 4 ч. | 5 | 2021-04-05 | 2021-04-09 | 5 | 2021-04-05 | 2021-04-09 | 5 | 2021-04-05 | 2021-04-09
1 секция 220 кВ | 2 | 2021-04-12 | 2021-04-13 | Совместить с работами Забайкальского ПМЭС на ВЛ, не совмещать с ремонтом ВЛ 220 кВ НПС-7 - НПС-9 II цепь с отпайкой на ПС НПС-8. | ТР ЛР-220 Усть-Кут. АГ - 2 ч. | 2 | 2021-04-12 | 2021-04-13 | 2 | 2021-09-13 | 2021-09-14 | 2 | 2021-04-12 | 2021-04-13
РП-220 | 2 | 2021-04-12 | 2021-04-13 | Совместить с ремонтом 1 секции 220 кВ | ТР РП-1-220, ТТ-1-220 РП, В РЗА. АГ - 1 ч. | 2 | 2021-04-12 | 2021-04-13 | 2 | 2021-09-13 | 2021-09-14 | 2 | 2021-04-12 | 2021-04-13
ПС 220 кВ Малая Елань
В-220 Т-1 | 5 | 2021-04-05 | 2021-04-09 | с разборкой токовых цепей | ПС 220 кВ Малая Елань. ТР. К1-РЗА, тек.рем. Т-1. АГ - 6 ч. | 5 | 2021-04-05 | 2021-04-09 | 5 | 2021-04-05 | 2021-04-09 | 5 | 2021-04-05 | 2021-04-09
В-220 Т-2 | 5 | 2021-04-12 | 2021-04-16 | с разборкой токовых цепей | ПС 220 кВ Малая Елань. ТР. К1-РЗА, тек.рем. Т-2. АГ - 6 ч. | 5 | 2021-04-12 | 2021-04-16 | 5 | 2021-04-12 | 2021-04-16 | 5 | 2021-04-12 | 2021-04-16
ПС 220 кВ Ново-Ленино
В-110 Еловка | 1 | 2021-04-21 | 2021-04-21 | Совместить с ВЛ 110 кВ Ново-Ленино – Еловка с отпайкой на ПС Западная | ПС 220 кВ Ново-Ленино. ВПр. Опробование АПВ. АГ - 5 мин. | 1 | 2021-04-12 | 2021-04-12 | 1 | 2021-04-12 | 2021-04-12 | 1 | 2021-04-12 | 2021-04-12
В-110 ТЭЦ-10 | 1 | 2021-04-26 | 2021-04-26 | Не совмещать с ремонтом ВЛ 220 кВ Ново-Иркутская ТЭЦ – Иркутская № 1 с отпайками (ВЛ-203) Совместить с ВЛ 110 кВ Иркутская ТЭЦ-10 – Ново-Ленино с отпайками | ПС 220 кВ Ново-Ленино. ВПр. Опробование АПВ. АГ - 5 мин. | 1 | 2021-04-19 | 2021-04-19 | 1 | 2021-04-14 | 2021-04-14 | 1 | 2021-04-19 | 2021-04-19
ПС 220 кВ Опорная
В-110 Турма-Тяговая | 5 | 2021-03-29 | 2021-04-02 | Вывод в ремонт возможен при условии ограничении режима потребления потребителей электрической энергии в соответствии с п. 33. «Правил полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии», утвержденных Постановлением Российской Федерации от 04.05.2012 №442 с переводом на ОВ | ПС 220 кВ Опорная. ВПр. К РЗА, О АПВ. АГ - 4 ч. | 5 | 2021-03-29 | 2021-04-02 | 5 | 2021-03-29 | 2021-04-02 | 5 | 2021-03-29 | 2021-04-02
ОВ-110 | 12 | 2021-04-05 | 2021-04-16 | Вывод в ремонт возможен при условии ограничении режима потребления потребителей электрической энергии в соответствии с п. 33. «Правил полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии», утвержденных Постановлением Российской Федерации от 04.05.2012 №442 | ПС 220 кВ Опорная. ВПр. К ШДЭ. АГ - 3 ч. | 12 | 2021-04-05 | 2021-04-16 | 12 | 2021-04-05 | 2021-04-16 | 12 | 2021-04-05 | 2021-04-16
2 секция 220 кВ |  |  |  | Не совмещать с ремонтом ВЛ 500 кВ Братская ГЭС – Тулун № 2 (ВЛ-562) с 05.04.21 по 14.06.21, при совмещении ремонтов возможно превышение МДП в КС Братский ПП - Тулун. Ориентировочные сроки выполнения данного ремонта 09.08.21 (совместить с работами на ВЛ 220 кВ Братский ПП – Опорная № 3 и ПС 220 кВ Опорная, утвержденными в сводном годовом графике ремонтов). | ПС 220 кВ Опорная. ТР. Регулировка приводов СР-2-220. АГ - 2 ч. | 1 | 2021-04-29 | 2021-04-29
СП-220 |  |  |  | Не совмещать с ремонтом ВЛ 500 кВ Братская ГЭС – Тулун № 2 (ВЛ-562) с 05.04.21 по 14.06.21, при совмещении ремонтов возможно превышение МДП в КС Братский ПП - Тулун. Ориентировочные сроки выполнения данного ремонта 09.08.21 (совместить с работами на ВЛ 220 кВ Братский ПП – Опорная № 3 и ПС 220 кВ Опорная, утвержденными в сводном годовом графике ремонтов). | ПС 220 кВ Опорная. ТР. Регулировка приводов СР-2-220. АГ - 2 ч. | 1 | 2021-04-29 | 2021-04-29
ПС 220 кВ Слюдянка
ОСШ-110 | 31 | 2021-03-22 | 2021-04-21 | Не совмещать с ремонтом ВЛ 110 кВ Большой Луг – Подкаменная и ВЛ 110 кВ Шелехово – Большой Луг Вывод в ремонт возможен при условии ограничении режима потребления потребителей электрической энергии в соответствии с п. 33. «Правил полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии», утвержденных Постановлением Российской Федерации от 04.05.2012 №442 | ПС 220 кВ Слюдянка. БВР. Замена спусков с ОСШ-110 кВ на ОР-110-Андриановкая. Безопасное выполнение работ ГПМ. АГ - 3 ч. | 31 | 2021-03-22 | 2021-04-21 | 31 | 2021-03-15 | 2021-04-14 | 31 | 2021-03-22 | 2021-04-21
В-110-Андриановская | 31 | 2021-03-22 | 2021-04-21 | Необходима заявка на ВПр ВЛ 110 кВ Андриановская – Слюдянка с отпайками. Не совмещать с ремонтом ВЛ 110 кВ Большой Луг – Подкаменная и ВЛ 110 кВ Шелехово – Большой Луг. Вывод в ремонт возможен при условии ограничении режима потребления потребителей электрической энергии в соответствии с п. 33. «Правил полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии», утвержденных Постановлением Российской Федерации от 04.05.2012 №442 | ПС 220 кВ Слюдянка. РЕК. Замена ОР-110-Андриановская, РВ-110-Андриановская, В-110-Андриановская, ЛР-110-Андриановская АГ - время заявки | 31 | 2021-03-22 | 2021-04-21 | 31 | 2021-03-15 | 2021-04-14 | 31 | 2021-03-22 | 2021-04-21
2 секция 110 кВ | 63 | 2021-04-22 | 2021-06-23 | Необходимо наличие заявок на ЗРР или ВПр ВЛ 110 кВ Андриановская – Слюдянка с отпайками и АТ2. Вывод в ремонт возможен при условии ограничении режима потребления потребителей электрической энергии в соответствии с п. 33. «Правил полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии», утвержденных Постановлением Российской Федерации от 04.05.2012 №442 | ПС 220 кВ Слюдянка. РЕК. Замена ШР-110-Ф2, ШР-110-АТ2, ШР-110-Андриановская, СР2-110, ШР-110-ТН2; монтаж нового ШР-110-Т4, ШР2-110-ОВ, СВ-110; замена ошиновки, монтаж портала. АГ - время заявки | 63 | 2021-04-22 | 2021-06-23 | 63 | 2021-04-29 | 2021-06-30 | 63 | 2021-04-22 | 2021-06-23
ОСШ-110 | 63 | 2021-04-22 | 2021-06-23 | Из-за переноса срока реонта 2 секции 110 кВ. Вместо ОСШ-110 необходимо подать заявку на ОВ-110. Вывод в ремонт возможен при условии ограничении режима потребления потребителей электрической энергии в соответствии с п. 33. «Правил полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии», утвержденных Постановлением Российской Федерации от 04.05.2012 №442 | ПС 220 кВ Слюдянка. ЗРР. Питание Ф2-110 Кырен (по временной схеме от ОВ-110). АГ - время заявки | 63 | 2021-04-22 | 2021-06-23 | 77 | 2021-04-15 | 2021-06-30 | 63 | 2021-04-22 | 2021-06-23
ОВ-110 | 61 | 2021-04-24 | 2021-06-23 |  | ПС 220 кВ Слюдянка. ЗРР. Для питания Ф2-110 Кырен (КСЗ-135). АГ-ВЗ | 61 | 2021-04-24 | 2021-06-23
В-110-АТ2 | 61 | 2021-04-24 | 2021-06-23 |  | ПС 220 кВ Слюдянка. БВР. Для безопасного производства работ по замене оборудования 2 СШ 110 кВ. АГ - время заявки | 61 | 2021-04-24 | 2021-06-23
ПС 220 кВ Таёжная
ШСВ-110 | 1 | 2021-04-05 | 2021-04-05 |  | ПС 220 кВ Таёжная. ЗРР. Отключить, включить в цикле АПВ для опробования ТАПВ. АГ - 5 мин. | 1 | 2021-04-05 | 2021-04-05 | 1 | 2021-04-05 | 2021-04-05 | 1 | 2021-04-05 | 2021-04-05
ОВ-110 | 1 | 2021-04-09 | 2021-04-09 |  | ИСП. ВВИ, О АПВ. АГ - 2 ч. | 1 | 2021-04-09 | 2021-04-09 | 1 | 2021-04-09 | 2021-04-09 | 1 | 2021-04-09 | 2021-04-09
ВМ-110 АТ-1 | 12 | 2021-04-12 | 2021-04-23 |  | ТР: ТР-110 АТ-1, ШР-110 1СШ АТ-1. О АПВ. АГ - 4 ч. | 12 | 2021-04-12 | 2021-04-23 | 12 | 2021-04-12 | 2021-04-23 | 12 | 2021-04-12 | 2021-04-23
ВМ-220 АТ-1 | 12 | 2021-04-12 | 2021-04-23 |  | ТР. ТО приводов ВМ-220 АТ-1, ревизия ВОФ вводов ВМ-220 АТ-1, О АПВ. АГ - 2 ч. | 12 | 2021-04-12 | 2021-04-23 | 12 | 2021-04-12 | 2021-04-23 | 12 | 2021-04-12 | 2021-04-23
АТ-1 | 12 | 2021-04-12 | 2021-04-23 |  | ТР, ВВИ, ОПМ АТ-1. Проверка СПТ АТ-1. ТР ЛРТ-1. ТР: ОР-110 АТ-1, ТР-110 АТ-1, ШР-110 1СШ АТ-1. АГ - 4 ч. | 12 | 2021-04-12 | 2021-04-23 | 12 | 2021-04-12 | 2021-04-23 | 12 | 2021-04-12 | 2021-04-23
1 секция 220 кВ | 1 | 2021-04-14 | 2021-04-14 |  | ТР. Ревизия ВОФ ТН-1-220. АГ - 2 ч. | 1 | 2021-04-14 | 2021-04-14 | 1 | 2021-04-14 | 2021-04-14 | 1 | 2021-04-14 | 2021-04-14
1СШ 110 кВ | 4 | 2021-04-19 | 2021-04-22 |  | ТР: ШР-110 1СШ АТ-1, ШР-110 1СШ Симахинская-1, ШР-110 1СШ Карапчанка-1, ШР-110 1СШ ОВ. АГ - 2 ч. | 4 | 2021-04-19 | 2021-04-22 | 4 | 2021-04-19 | 2021-04-22 | 4 | 2021-04-19 | 2021-04-22
ОСШ-110 кВ | 8 | 2021-04-22 | 2021-04-29 |  | ТР: ОР-110 Карапчанка-1, ОР-110 Симахинская-1, ОР-110 АТ-1, ОР-110 ОВ, ОР-110 ТЭЦ-1, ОР-110 ТЭЦ-2, ОР-110 ТЭЦ-3, ОР-110 ТЭЦ-4. АГ - 2 ч. | 8 | 2021-04-22 | 2021-04-29 | 8 | 2021-04-22 | 2021-04-29 | 8 | 2021-04-22 | 2021-04-29
ОВ-110 | 1 | 2021-04-22 | 2021-04-22 |  | ТР ШР-110 1СШ ОВ. Смена уставок РЗА. АГ - 4 ч. | 1 | 2021-04-22 | 2021-04-22 | 1 | 2021-04-22 | 2021-04-22 | 1 | 2021-04-22 | 2021-04-22
ВМ-110 ТЭЦ-1 | 1 | 2021-04-26 | 2021-04-26 |  | ТР ВМ-110 ТЭЦ-1, ВВИ ВМ, ТР ЛР-110 ТЭЦ-1. О АПВ. АГ - 2 ч. | 1 | 2021-04-26 | 2021-04-26 | 1 | 2021-04-26 | 2021-04-26 | 1 | 2021-04-26 | 2021-04-26
ВМ-110 ТЭЦ-2 | 1 | 2021-04-27 | 2021-04-27 |  | ТР ВМ-110 ТЭЦ-2, ВВИ ВМ, ТР ЛР-110 ТЭЦ-2. О АПВ. АГ - 2 ч. | 1 | 2021-04-27 | 2021-04-27 | 1 | 2021-04-27 | 2021-04-27 | 1 | 2021-04-27 | 2021-04-27
ВМ-110 ТЭЦ-3 | 1 | 2021-04-28 | 2021-04-28 |  | ТР ВМ-110 ТЭЦ-3, ВВИ ВМ, ТР ЛР-110 ТЭЦ-3. О АПВ. АГ - 2 ч. | 1 | 2021-04-28 | 2021-04-28 | 1 | 2021-04-28 | 2021-04-28 | 1 | 2021-04-28 | 2021-04-28
ВМ-110 ТЭЦ-4 | 1 | 2021-04-29 | 2021-04-29 |  | ТР ВМ-110 ТЭЦ-4, ВВИ ВМ, ТР ЛР-110 ТЭЦ-4. О АПВ. АГ - 2 ч. | 1 | 2021-04-29 | 2021-04-29 | 1 | 2021-04-29 | 2021-04-29 | 1 | 2021-04-29 | 2021-04-29
ПС 220 кВ УП-15
МВ-110 Цемзавод Б | 5 | 2021-04-05 | 2021-04-09 | Не совмещать с ремонтом АТ-1 Иркутской ТЭЦ-11 Совмещается с ремонтом МВ-110 УП-15 «Б» на ПС 110 кВ Цемзавод | ПС 220 кВ УП-15. ТР. ПВ РЗА КСЗ ВЛ-110 Цемзавод - УП-15Б, опробование ТАПВ. АГ - ВЗ. | 5 | 2021-04-05 | 2021-04-09 | 5 | 2021-04-26 | 2021-04-30 | 5 | 2021-04-05 | 2021-04-09
МВ-110 Цемзавод А | 5 | 2021-04-12 | 2021-04-16 | Совмещается с ремонтом МВ-110 УП-15 «А» на ПС 110 кВ Цемзавод | ПС 220 кВ УП-15. ТР. ПВ РЗА КСЗ ВЛ-110 Цемзавод - УП-15 I цепь, опробование ТАПВ. АГ - ВЗ. | 5 | 2021-04-12 | 2021-04-16 | 5 | 2021-04-12 | 2021-04-16 | 5 | 2021-04-12 | 2021-04-16
ПС 220 кВ Черемхово
МВ-110 Лесозавод «А» | 1 | 2021-04-01 | 2021-04-01 | Не совмещать с ремонтом АТ-1 Иркутской ТЭЦ-11 | ПС 220 кВ Черемхово. ТР. Опробование ТАПВ. АГ - ВЗ. | 1 | 2021-04-01 | 2021-04-01 | 1 | 2021-04-27 | 2021-04-27 | 1 | 2021-04-01 | 2021-04-01
ШСВ-110 | 1 | 2021-04-02 | 2021-04-02 |  | ПС 220 кВ Черемхово. ТР. Опробование ТАПВ. АГ - ВЗ. | 1 | 2021-04-02 | 2021-04-02 | 1 | 2021-04-02 | 2021-04-02 | 1 | 2021-04-02 | 2021-04-02
ЭВ-220 № 230 | 5 | 2021-04-05 | 2021-04-09 | Совмещение с ремонтом ВЛ 220 кВ Черемхово – Ново-Зиминская (ВЛ-230) | ПС 220 кВ Черемхово. ТР. Опробование ТАПВ, ПК РЗА, изменение уставок. АГ - ВЗ. | 5 | 2021-04-05 | 2021-04-09 | 5 | 2021-05-11 | 2021-05-15 | 5 | 2021-04-06 | 2021-04-10
МВ-110 Лесозавод «Б» | 5 | 2021-04-19 | 2021-04-23 |  | ПС 220 кВ Черемхово. ТР. Профконтроль РЗА , опробование ТАПВ. АГ - ВЗ. | 5 | 2021-04-19 | 2021-04-23 | 5 | 2021-04-19 | 2021-04-23 | 5 | 2021-04-19 | 2021-04-23
ПС 220 кВ Шелехово
В-220 № 207 | 5 | 2021-03-29 | 2021-04-02 | с разборкой токовых цепей | ПС 220 кВ Шелехово. ВПр. К-РЗА. АГ - 6 ч. | 5 | 2021-03-29 | 2021-04-02
ОСШ 220 кВ | 2 | 2021-04-12 | 2021-04-13 |  | ПС 220 кВ Шелехово. ТР. тек.рем. ОР-220 ОВ-2-220, тек.рем. ОР-220 ОВ-3-220. АГ - 2 ч. | 2 | 2021-04-12 | 2021-04-13 | 2 | 2021-04-12 | 2021-04-13 | 2 | 2021-04-12 | 2021-04-13
ОВ-2-220 | 1 | 2021-04-12 | 2021-04-12 |  | ПС 220 кВ Шелехово. ТР. тек.рем. ОР-220 ОВ-2-220. АГ - 2 ч. | 1 | 2021-04-12 | 2021-04-12 | 1 | 2021-04-12 | 2021-04-12 | 1 | 2021-04-12 | 2021-04-12
ОВ-3-220 | 1 | 2021-04-13 | 2021-04-13 |  | ПС 220 кВ Шелехово. ТР. тек.рем. ОР-220 ОВ-3-220. АГ - 2 ч. | 1 | 2021-04-13 | 2021-04-13 | 1 | 2021-04-13 | 2021-04-13 | 1 | 2021-04-13 | 2021-04-13
В-220 Т-4 | 5 | 2021-04-19 | 2021-04-23 | с разборкой токовых цепей | ПС 220 кВ Шелехово. ВПр. К-РЗА. АГ - 6 ч. | 5 | 2021-04-19 | 2021-04-23
Т-4 | 5 | 2021-04-19 | 2021-04-23 | с разборкой токовых цепей | ПС 220 кВ Шелехово. ВПр. К-РЗА. АГ - 6 ч. | 5 | 2021-04-19 | 2021-04-23
ПС 500 кВ Иркутская
СК-12 | 60 | 2021-02-08 | 2021-04-08 |  | КР, ВВИ, ТВО. АГ - ВЗ. | 60 | 2021-02-08 | 2021-04-08 | 60 | 2021-02-08 | 2021-04-08 | 60 | 2021-02-08 | 2021-04-08
ТН 3 СШ 220 | 2 | 2021-04-01 | 2021-04-02 |  | ПС 500 кВ Иркутская. ТР. ТО, ВВИ, ХА, ХРА, ТВО. АГ - 4 ч. | 2 | 2021-04-01 | 2021-04-02 | 2 | 2021-04-01 | 2021-04-02 | 2 | 2021-04-01 | 2021-04-02
ТН 2 СШ 220 | 2 | 2021-04-01 | 2021-04-02 |  | ПС 500 кВ Иркутская. ТР. ТО, ВВИ, ХА, ХРА, ТВО. АГ - 4 ч. | 2 | 2021-04-01 | 2021-04-02 | 2 | 2021-04-01 | 2021-04-02 | 2 | 2021-04-01 | 2021-04-02
1В-10-500 | 5 | 2021-04-05 | 2021-04-09 |  | ТР, ВВИ, ТВО. АГ - 8 ч. | 5 | 2021-04-05 | 2021-04-09 | 5 | 2021-04-05 | 2021-04-09 | 5 | 2021-04-05 | 2021-04-09
2В-10-500 | 1 | 2021-04-05 | 2021-04-05 |  | ПС 500 кВ Иркутская. ЗРР. Опробование ТАПВ. АГ - ВЗ. | 1 | 2021-04-05 | 2021-04-05 | 1 | 2021-04-05 | 2021-04-05 | 1 | 2021-04-05 | 2021-04-05
АТ-10 | 12 | 2021-04-05 | 2021-04-16 |  | ТР, ВВИ, ХА, ХРА, ТВО; ТР, ТВО 1ТР-10-500; ТР, ТВО 2ТР-10-500. АГ - 8 ч. | 12 | 2021-04-05 | 2021-04-16 | 12 | 2021-04-05 | 2021-04-16 | 12 | 2021-04-05 | 2021-04-16
ЭВ-110 ВЛ ТЭЦ-10 | 1 | 2021-04-06 | 2021-04-06 |  | ПС 500 кВ Иркутская. ТР. Опробование ТАПВ. АГ - ВЗ. | 1 | 2021-04-06 | 2021-04-06 | 1 | 2021-04-06 | 2021-04-06 | 1 | 2021-04-06 | 2021-04-06
ЭВ-220 ВЛ-204 | 1 | 2021-04-06 | 2021-04-06 |  | ПС 500 кВ Иркутская. ТР. Опробование ТАПВ. АГ - ВЗ. | 1 | 2021-04-06 | 2021-04-06 | 1 | 2021-04-06 | 2021-04-06 | 1 | 2021-04-06 | 2021-04-06
1В-10-500 | 1 | 2021-04-09 | 2021-04-09 |  | ПС 500 кВ Иркутская. ЗРР. Опробование ТАПВ. АГ - ВЗ. | 1 | 2021-04-09 | 2021-04-09 | 1 | 2021-04-09 | 2021-04-09 | 1 | 2021-04-09 | 2021-04-09
ЭВ-220 ВЛ-210 | 1 | 2021-04-12 | 2021-04-12 | Не совмещать с ремонтом В-220 Т-1 на ПС 220 кВ Малая Елань | ПС 500 кВ Иркутская. ТР. Опробование ТАПВ. АГ - ВЗ. | 1 | 2021-04-12 | 2021-04-12 | 1 | 2021-04-08 | 2021-04-08 | 1 | 2021-04-12 | 2021-04-12
ЭВ-220 ВЛ-216 | 1 | 2021-04-13 | 2021-04-13 |  | ПС 500 кВ Иркутская. ТР. Опробование ТАПВ, Тестовый контроль. АГ - ВЗ. | 1 | 2021-04-13 | 2021-04-13 | 1 | 2021-04-13 | 2021-04-13 | 1 | 2021-04-13 | 2021-04-13
ЭВ-220 Восточная I | 1 | 2021-04-14 | 2021-04-14 |  | ПС 500 кВ Иркутская. ТР. Опробование ТАПВ. АГ - ВЗ. | 1 | 2021-04-14 | 2021-04-14 | 1 | 2021-04-14 | 2021-04-14 | 1 | 2021-04-14 | 2021-04-14
ЭВ-220 Восточная II | 1 | 2021-04-14 | 2021-04-14 |  | ПС 500 кВ Иркутская. ТР. Опробование ТАПВ. АГ - ВЗ. | 1 | 2021-04-14 | 2021-04-14 | 1 | 2021-04-14 | 2021-04-14 | 1 | 2021-04-14 | 2021-04-14
ЭВ-220 ВЛ-203 | 1 | 2021-04-15 | 2021-04-15 | Совмещение с ремонтом ВЛ 220 кВ Ново-Иркутская ТЭЦ – Иркутская № 1 с отпайками (ВЛ-203) | ПС 500 кВ Иркутская. ТР. Опробование ТАПВ. АГ - ВЗ. | 1 | 2021-04-15 | 2021-04-15 | 1 | 2021-04-05 | 2021-04-05 | 1 | 2021-04-15 | 2021-04-15
ЭВ-110 ШП-15А | 1 | 2021-04-19 | 2021-04-19 |  | ПС 500 кВ Иркутская. ТР. Опробование ТАПВ. АГ - ВЗ. | 1 | 2021-04-19 | 2021-04-19 | 1 | 2021-04-19 | 2021-04-19 | 1 | 2021-04-19 | 2021-04-19
ЭВ-110 ШП-16А | 1 | 2021-04-19 | 2021-04-19 |  | ПС 500 кВ Иркутская. ТР. Опробование ТАПВ. АГ - ВЗ. | 1 | 2021-04-19 | 2021-04-19 | 1 | 2021-04-19 | 2021-04-19 | 1 | 2021-04-19 | 2021-04-19
ЭВ-110 ШП-16Б | 1 | 2021-04-19 | 2021-04-19 |  | ПС 500 кВ Иркутская. ТР. Опробование ТАПВ. АГ - ВЗ. | 1 | 2021-04-19 | 2021-04-19 | 1 | 2021-04-19 | 2021-04-19 | 1 | 2021-04-19 | 2021-04-19
2В-9-500 | 1 | 2021-04-19 | 2021-04-19 |  | ПС 500 кВ Иркутская. ЗРР. Опробование ТАПВ. АГ - ВЗ. | 1 | 2021-04-19 | 2021-04-19 | 1 | 2021-04-19 | 2021-04-19 | 1 | 2021-04-19 | 2021-04-19
1В-8-500 | 1 | 2021-04-20 | 2021-04-20 |  | ПС 500 кВ Иркутская. ЗРР. Опробование ТАПВ. АГ - ВЗ. | 1 | 2021-04-20 | 2021-04-20 | 1 | 2021-04-20 | 2021-04-20 | 1 | 2021-04-20 | 2021-04-20
2В-8-500 | 1 | 2021-04-21 | 2021-04-21 |  | ПС 500 кВ Иркутская. ЗРР. Опробование ТАПВ. АГ - ВЗ. | 1 | 2021-04-21 | 2021-04-21 | 1 | 2021-04-21 | 2021-04-21 | 1 | 2021-04-21 | 2021-04-21
1В-9-500 | 1 | 2021-04-22 | 2021-04-22 |  | ПС 500 кВ Иркутская. ЗРР. Опробование ТАПВ. АГ - ВЗ. | 1 | 2021-04-22 | 2021-04-22 | 1 | 2021-04-22 | 2021-04-22 | 1 | 2021-04-22 | 2021-04-22
МВ-110 ШСВ-4 | 3 | 2021-04-26 | 2021-04-28 |  | ТР, ВВИ, ХА, ХРА, ТВО. АГ - 4 ч. | 3 | 2021-04-26 | 2021-04-28 | 3 | 2021-04-26 | 2021-04-28 | 3 | 2021-04-26 | 2021-04-28
ПС 500 кВ Ново-Зиминская
МВ-110 Н-Зим. ТЭЦ «А» | 5 | 2021-03-29 | 2021-04-02 | с переводом на ОВ | ПС 500 кВ Ново-Зиминская. ТР. ОПМ вводов МВ, испытание вводов МВ. . АГ - 4 ч. | 5 | 2021-03-29 | 2021-04-02 | 5 | 2021-03-29 | 2021-04-02 | 5 | 2021-03-29 | 2021-04-02
МВ-110 Зима тяг. «А» | 1 | 2021-04-01 | 2021-04-01 | Выполнить в срок выделенный в сводном годовом графике. Не совмещать с ремонтом АТ-1 и 2 СШ 220 кВ на ПС 500 кВ Ново-Зиминская (с 05.04. по 16.04.) с переводом на ОВ | ПС 500 кВ Ново-Зиминская. ВПр. Опробование ТАПВ. АГ - 30 мин. | 1 | 2021-04-08 | 2021-04-08 | 1 | 2021-04-01 | 2021-04-01 | 1 | 2021-04-01 | 2021-04-01
ОМВ-110 | 1 | 2021-04-01 | 2021-04-01 | В связи с переносом работ по МВ-110 Зима тяг. «А» и МВ-110 Зима тяг. «Б» на ПС 550 кВ Ново-Зиминская на 01.04. и 02.04. | ПС 500 кВ Ново-Зиминская. ВПр. Смена уставок (для ВЛ-110 Зима Аи Б). АГ - 2 ч. | 1 | 2021-04-07 | 2021-04-07
МВ-110 Зима тяг. «Б» | 1 | 2021-04-02 | 2021-04-02 | Выполнить в срок выделенный в сводном годовом графике. Не совмещать с ремонтом АТ-1 и 2 СШ 220 кВ на ПС 500 кВ Ново-Зиминская (с 05.04. по 16.04.) с переводом на ОВ | ПС 500 кВ Ново-Зиминская. ВПр. для опробования ТАПВ. АГ - 10 мин. | 1 | 2021-04-09 | 2021-04-09
ОМВ-110 | 1 | 2021-04-05 | 2021-04-05 |  | ПС 500 кВ Ново-Зиминская. ВПр. для опробования ТАПВ. АГ - 10 мин. | 1 | 2021-04-05 | 2021-04-05
МВ-220 АТ-1 | 12 | 2021-04-05 | 2021-04-16 | Вывод в ремонт возможен при условии ограничении режима потребления потребителей электрической энергии в соответствии с п. 33. «Правил полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии», утвержденных Постановлением Российской Федерации от 04.05.2012 №442 | ПС 500 кВ Ново-Зиминская. ТР. Текущий ремонт ШР-2-220 АТ-1, МВ-220 АТ-1 ОПМ вводов,ревизия ВОФ, регулировка уровня масла. АГ - 2 ч. | 12 | 2021-04-05 | 2021-04-16 | 12 | 2021-04-05 | 2021-04-16 | 12 | 2021-04-05 | 2021-04-16
АТ-1 | 12 | 2021-04-05 | 2021-04-16 | Вывод в ремонт возможен при условии ограничении режима потребления потребителей электрической энергии в соответствии с п. 33. «Правил полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии», утвержденных Постановлением Российской Федерации от 04.05.2012 №442 | ПС 500 кВ Ново-Зиминская. ТР. Текущий ремонт АТ-1. АГ - 8 ч. | 12 | 2021-04-05 | 2021-04-16 | 12 | 2021-04-05 | 2021-04-16 | 12 | 2021-04-05 | 2021-04-16
МВ-220 ВЛ-230 | 8 | 2021-04-06 | 2021-04-13 | Вывод в ремонт возможен при условии ограничении режима потребления потребителей электрической энергии в соответствии с п. 33. «Правил полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии», утвержденных Постановлением Российской Федерации от 04.05.2012 №442 с переводом на ОВ | ПС 500 кВ Ново-Зиминская. ТР. Текущий ремонт ШР-2-220 ВЛ-230., смена уставок РЗА. АГ - 2 ч. | 8 | 2021-04-06 | 2021-04-13 | 8 | 2021-04-06 | 2021-04-13 | 8 | 2021-04-06 | 2021-04-13
ОМВ-110 | 1 | 2021-04-06 | 2021-04-06 |  | ПС 500 кВ Ново-Зиминская. ВКЛ. для опробования ТАПВ МВ-110 ГПП-1. АГ - 10 мин. | 1 | 2021-04-06 | 2021-04-06
2 СШ 220 кВ | 8 | 2021-04-06 | 2021-04-13 | Вывод в ремонт возможен при условии ограничении режима потребления потребителей электрической энергии в соответствии с п. 33. «Правил полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии», утвержденных Постановлением Российской Федерации от 04.05.2012 №442 | ПС 500 кВ Ново-Зиминская. ТР. Текущий ремонт ШР-2-220 АТ-1, ШР-2-220 ВЛ-230, ШР-2-220 АТ-3. АГ - 2 ч. | 8 | 2021-04-06 | 2021-04-13 | 8 | 2021-04-06 | 2021-04-13 | 8 | 2021-04-06 | 2021-04-13
ЭВ-2-220 АТ-3 | 8 | 2021-04-06 | 2021-04-13 |  | ПС 500 кВ Ново-Зиминская. ТР. Текущий ремонт ШР-2-220 АТ-3. АГ - 2 ч. | 8 | 2021-04-06 | 2021-04-13 | 8 | 2021-04-06 | 2021-04-13 | 8 | 2021-04-06 | 2021-04-13
ТН-2-220 | 8 | 2021-04-06 | 2021-04-13 |  | ПС 500 кВ Ново-Зиминская. ТР. для ревизии ВОФ ТН-2-220. АГ - 2 ч. | 8 | 2021-04-06 | 2021-04-13 | 8 | 2021-04-06 | 2021-04-13 | 8 | 2021-04-06 | 2021-04-13
МВ-220 ВЛ-230 | 1 | 2021-04-08 | 2021-04-08 | Вывод в ремонт возможен при условии ограничении режима потребления потребителей электрической энергии в соответствии с п. 33. «Правил полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии», утвержденных Постановлением Российской Федерации от 04.05.2012 №442 | ПС 500 кВ Ново-Зиминская. ВПр. опробование ТАПВ. АГ - 30 мин. | 1 | 2021-04-08 | 2021-04-08 | 1 | 2021-04-12 | 2021-04-12 | 1 | 2021-04-12 | 2021-04-12
АТ-1 | 2 | 2021-04-14 | 2021-04-15 |  | ПС 500 кВ Ново-Зиминская. ВПр. для опробования АУВ МВ-220 АТ-1, АУВ МВ-110 АТ-1, смена уставок. АГ - 2 ч. | 2 | 2021-04-14 | 2021-04-15
МВ-220 АТ-1 | 1 | 2021-04-15 | 2021-04-15 | Вывод в ремонт возможен при условии ограничении режима потребления потребителей электрической энергии в соответствии с п. 33. «Правил полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии», утвержденных Постановлением Российской Федерации от 04.05.2012 №442 | ПС 500 кВ Ново-Зиминская. ВПр. Опробование ТАПВ. АГ - 30 мин. | 1 | 2021-04-15 | 2021-04-15 | 1 | 2021-04-15 | 2021-04-15 | 1 | 2021-04-15 | 2021-04-15
МВ-110 АТ-2 | 12 | 2021-04-19 | 2021-04-30 |  | для ОПМ из вводов МВ, текущий ремонт ТР-110 АТ-2. АГ - 4 ч. | 12 | 2021-04-19 | 2021-04-30 | 12 | 2021-04-19 | 2021-04-30 | 12 | 2021-04-19 | 2021-04-30
ОМВ-110 | 1 | 2021-04-19 | 2021-04-19 | Не совмещать с выведенным в ремонт АТ-1 на ПС 500 кВ Ново-Зиминская | ПС 500 кВ Ново-Зиминская. ВКЛ. для опробования ТАПВ МВ-110 ГПП-2. АГ - 10 мин. | 1 | 2021-04-07 | 2021-04-07
АТ-2 | 12 | 2021-04-19 | 2021-04-30 | Вывод в ремонт возможен при условии ограничении режима потребления потребителей электрической энергии в соответствии с п. 33. «Правил полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии», утвержденных Постановлением Российской Федерации от 04.05.2012 №442 | Текущий ремонт АТ-2, текущий ремонт ТР-110 АТ-2, средний ремонт МВ-10 АТ-2. АГ - 8 ч. | 12 | 2021-04-19 | 2021-04-30 | 12 | 2021-04-19 | 2021-04-30 | 12 | 2021-04-19 | 2021-04-30
СК-2 | 12 | 2021-04-19 | 2021-04-30 |  | Текущий ремонт ТР-10 СК-2, Р ТН-10 СК-2. Профилактическое восстановление. АГ - 1 ч. | 12 | 2021-04-19 | 2021-04-30 | 12 | 2021-04-19 | 2021-04-30 | 12 | 2021-04-19 | 2021-04-30
1 СШ 220 кВ | 8 | 2021-04-20 | 2021-04-27 | Вывод в ремонт возможен при условии ограничении режима потребления потребителей электрической энергии в соответствии с п. 33. «Правил полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии», утвержденных Постановлением Российской Федерации от 04.05.2012 №442 | ПС 500 кВ Ново-Зиминская. ТР. Текущий ремонт ШР-1-220 АТ-2, ШР-1-220 ВЛ-231, ШР-220 ТН-1. АГ - 2 ч. | 8 | 2021-04-20 | 2021-04-27 | 8 | 2021-04-20 | 2021-04-27 | 8 | 2021-04-20 | 2021-04-27
МВ-220 АТ-2 | 8 | 2021-04-20 | 2021-04-27 | Вывод в ремонт возможен при условии ограничении режима потребления потребителей электрической энергии в соответствии с п. 33. «Правил полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии», утвержденных Постановлением Российской Федерации от 04.05.2012 №442 | ПС 500 кВ Ново-Зиминская. ТР. Текущий ремонт ШР-1-220 АТ-2. АГ - 2 ч. | 8 | 2021-04-20 | 2021-04-27 | 8 | 2021-04-20 | 2021-04-27 | 8 | 2021-04-20 | 2021-04-27
МВ-220 АТ-2 | 11 | 2021-04-20 | 2021-04-30 | Вывод в ремонт возможен при условии ограничении режима потребления потребителей электрической энергии в соответствии с п. 33. «Правил полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии», утвержденных Постановлением Российской Федерации от 04.05.2012 №442 | ПС 500 кВ Ново-Зиминская. ТР. ОПМ вводов МВ, ревизия ВОФ. АГ - 2 ч. | 11 | 2021-04-20 | 2021-04-30 | 8 | 2021-04-20 | 2021-04-27 | 8 | 2021-04-20 | 2021-04-27
МВ-220 ВЛ-231 | 8 | 2021-04-20 | 2021-04-27 | Вывод в ремонт возможен при условии ограничении режима потребления потребителей электрической энергии в соответствии с п. 33. «Правил полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии», утвержденных Постановлением Российской Федерации от 04.05.2012 №442 с переводом на ОВ | ПС 500 кВ Ново-Зиминская. ТР. Текущий ремонт ШР-1-220 МВ-220 ВЛ-231. АГ - 2 ч. | 8 | 2021-04-20 | 2021-04-27 | 8 | 2021-04-20 | 2021-04-27 | 8 | 2021-04-20 | 2021-04-27
МВ-220 ВЛ-231 | 1 | 2021-04-20 | 2021-04-20 | Вывод в ремонт возможен при условии ограничении режима потребления потребителей электрической энергии в соответствии с п. 33. «Правил полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии», утвержденных Постановлением Российской Федерации от 04.05.2012 №442 | ПС 500 кВ Ново-Зиминская. ВПр. Опробование ТАПВ. АГ - 30 мин. | 1 | 2021-04-20 | 2021-04-20 | 1 | 2021-04-20 | 2021-04-20 | 1 | 2021-04-20 | 2021-04-20
ТН-1-220 | 8 | 2021-04-20 | 2021-04-27 |  | ПС 500 кВ Ново-Зиминская. ТР. Текущий ремонт ШР-220 ТН-1. Ревизия ВОФ. АГ - 2 ч. | 8 | 2021-04-20 | 2021-04-27 | 8 | 2021-04-20 | 2021-04-27 | 8 | 2021-04-20 | 2021-04-27
АТ-2 | 2 | 2021-04-28 | 2021-04-29 |  | ПС 500 кВ Ново-Зиминская. ВПр. для опробования АУВ МВ-220 АТ-2, АУВ МВ-110 АТ-2, смена уставок. АГ - ВЗ. | 2 | 2021-04-28 | 2021-04-29
МВ-110 АТ-2 | 1 | 2021-04-29 | 2021-04-29 |  | ПС 500 кВ Ново-Зиминская. ВПр. Опробование ТАПВ. АГ - 30 мин. | 1 | 2021-04-29 | 2021-04-29 | 1 | 2021-04-29 | 2021-04-29 | 1 | 2021-04-29 | 2021-04-29
ПС 500 кВ Озерная
ТН-1-220 | 3 | 2021-04-05 | 2021-04-07 |  | ПС 500 кВ Озерная. БВР. для первого профилактического контроля. АГ - 2 ч. | 3 | 2021-04-05 | 2021-04-07
1 СШ 220 кВ | 3 | 2021-04-05 | 2021-04-07 |  | ПС 500 кВ Озерная. БВР. для первого профилактического контроля. АУР ТН-1-220. АГ - 2 ч. | 3 | 2021-04-05 | 2021-04-07
ТН-2-220 | 3 | 2021-04-12 | 2021-04-14 |  | ПС 500 кВ Озерная. БВР. для первого профилактического контроля. АГ - 2 ч. | 3 | 2021-04-12 | 2021-04-14
2 СШ 220 кВ | 3 | 2021-04-12 | 2021-04-14 |  | ПС 500 кВ Озерная. БВР. для первого профилактического контроля. АУР ТН-2-220. АГ - 2 ч. | 3 | 2021-04-12 | 2021-04-14
ТН-3-220 | 3 | 2021-04-19 | 2021-04-21 |  | ПС 500 кВ Озерная. БВР. для первого профилактического контроля. АУР ТН-3-220. АГ - 2 ч. | 3 | 2021-04-19 | 2021-04-21
3 СШ 220 кВ | 3 | 2021-04-19 | 2021-04-21 |  | ПС 500 кВ Озерная. БВР. для первого профилактического контроля. АУР ТН-3-220. АГ - 2 ч. | 3 | 2021-04-19 | 2021-04-21
4 СШ 220 кВ | 3 | 2021-04-26 | 2021-04-28 |  | ПС 500 кВ Озерная. БВР. для первого профилактического контроля. АУР ТН-4-220. АГ - 2 ч. | 3 | 2021-04-26 | 2021-04-28
ТН-4-220 | 3 | 2021-04-26 | 2021-04-28 |  | ПС 500 кВ Озерная. БВР. для первого профилактического контроля. АУР ТН-4-220. АГ - 2 ч. | 3 | 2021-04-26 | 2021-04-28
ПС 500 кВ Тайшет
ТН-1-110 | 12 | 2021-04-05 | 2021-04-16 | Вывод в ремонт возможен при условии ограничении режима потребления потребителей электрической энергии в соответствии с п. 33. «Правил полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии», утвержденных Постановлением Российской Федерации от 04.05.2012 №442 | ПС 500 кВ Тайшет. ТР. Текущий ремонт ШР-110 ТН-1. АГ - 2 ч. | 12 | 2021-04-05 | 2021-04-16 | 1 | 2021-04-15 | 2021-04-15 | 1 | 2021-04-15 | 2021-04-15
В-2-503 | 1 | 2021-04-05 | 2021-04-05 | Совместить с ремонтом ВЛ 500 кВ Камала-1 – Тайшет № 1 | ПС 500 кВ Тайшет. ЗРР. Опробование ТАПВ. АГ - 5 мин. | 1 | 2021-04-05 | 2021-04-05 | 1 | 2021-03-02 | 2021-03-02 | 1 | 2021-04-05 | 2021-04-05
В-1-503 | 1 | 2021-04-05 | 2021-04-05 | Совместить с ремонтом ВЛ 500 кВ Камала-1 – Тайшет № 1 | ПС 500 кВ Тайшет. ЗРР. Опробование ТАПВ. АГ - 5 мин. | 1 | 2021-04-05 | 2021-04-05 | 1 | 2021-03-02 | 2021-03-02 | 1 | 2021-04-05 | 2021-04-05
В-1-503 | 4 | 2021-04-05 | 2021-04-08 |  | ПС 500 кВ Тайшет. СР. для среднего ремонта ЛР-1-503. АГ - 4 ч. | 4 | 2021-04-05 | 2021-04-08 | 4 | 2021-04-05 | 2021-04-08 | 4 | 2021-04-05 | 2021-04-08
1 СШ 110 кВ | 12 | 2021-04-05 | 2021-04-16 | Вывод в ремонт возможен при условии ограничении режима потребления потребителей электрической энергии в соответствии с п. 33. «Правил полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии», утвержденных Постановлением Российской Федерации от 04.05.2012 №442 | ПС 500 кВ Тайшет. ТР. Для тсредний.рем.ШР-1-110 С-864, ШР-1-110 ЗСМ А,ШР-1-110 ЗСМ Б, ШР-1-110 1АТ, ШР-1-110 2АТ, ШР-1-110 Замзор, ШР-1-110 С-46 ШР-1-110 ШСВ, ШР-1-110 ОВ, ШР-110 ТН-1. АГ - 4 ч. | 12 | 2021-04-05 | 2021-04-16 | 12 | 2021-04-05 | 2021-04-16 | 12 | 2021-04-05 | 2021-04-16
ЭВ-110 1 АТ | 1 | 2021-04-05 | 2021-04-05 | Вывод в ремонт возможен при условии ограничении режима потребления потребителей электрической энергии в соответствии с п. 33. «Правил полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии», утвержденных Постановлением Российской Федерации от 04.05.2012 №442 с переводом на ОВ | ПС 500 кВ Тайшет. ТР. Тек. рем. ШР-1-110 1АТ. АГ - 2 ч. | 1 | 2021-04-05 | 2021-04-05 | 1 | 2021-04-05 | 2021-04-05 | 1 | 2021-04-05 | 2021-04-05
ЭВ-110 1 АТ | 1 | 2021-04-05 | 2021-04-05 | с переводом на ОВ | ПС 500 кВ Тайшет. ВПр. для опробования ТАПВ. АГ - 10 мин. | 1 | 2021-04-05 | 2021-04-05
ЭВ-110 2 АТ | 1 | 2021-04-06 | 2021-04-06 | Вывод в ремонт возможен при условии ограничении режима потребления потребителей электрической энергии в соответствии с п. 33. «Правил полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии», утвержденных Постановлением Российской Федерации от 04.05.2012 №442 с переводом на ОВ | ПС 500 кВ Тайшет. ТР. Тек. рем. ШР-1-110 2АТ,. АГ - 2 ч. | 1 | 2021-04-06 | 2021-04-06 | 1 | 2021-04-06 | 2021-04-06 | 1 | 2021-04-06 | 2021-04-06
ЭВ-110 С-864 | 1 | 2021-04-07 | 2021-04-07 | Вывод в ремонт возможен при условии ограничении режима потребления потребителей электрической энергии в соответствии с п. 33. «Правил полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии», утвержденных Постановлением Российской Федерации от 04.05.2012 №442 с переводом на ОВ | ПС 500 кВ Тайшет. ВПр. Опробование ТАПВ. АГ - 5 мин. | 1 | 2021-04-07 | 2021-04-07 | 1 | 2021-04-07 | 2021-04-07 | 1 | 2021-04-07 | 2021-04-07
ЭВ-110 С-864 | 2 | 2021-04-07 | 2021-04-08 | Вывод в ремонт возможен при условии ограничении режима потребления потребителей электрической энергии в соответствии с п. 33. «Правил полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии», утвержденных Постановлением Российской Федерации от 04.05.2012 №442 с переводом на ОВ | ПС 500 кВ Тайшет. СР. Средний ремот ШР-1-110 С-864. АГ - 4 ч. | 2 | 2021-04-07 | 2021-04-08 | 2 | 2021-04-07 | 2021-04-08 | 2 | 2021-04-07 | 2021-04-08
ШСВ-110 | 1 | 2021-04-08 | 2021-04-08 | Вывод в ремонт возможен при условии ограничении режима потребления потребителей электрической энергии в соответствии с п. 33. «Правил полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии», утвержденных Постановлением Российской Федерации от 04.05.2012 №442 | ПС 500 кВ Тайшет. ВПр. Опробование ТАПВ. АГ - 5 мин. | 1 | 2021-04-08 | 2021-04-08 | 1 | 2021-04-08 | 2021-04-08 | 1 | 2021-04-08 | 2021-04-08
ШСВ-110 | 1 | 2021-04-08 | 2021-04-08 | Согласно сроку, учтенному в утвержденном Сводном годовом графике ремонтов на 2021 год. Вывод в ремонт возможен при условии ограничении режима потребления потребителей электрической энергии в соответствии с п. 33. «Правил полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии», утвержденных Постановлением Российской Федерации от 04.05.2012 №442 | ПС 500 кВ Тайшет. ТР. Тек. ремонт ШР-1-110 ШСВ. АГ - 2 ч. | 1 | 2021-04-09 | 2021-04-09 | 1 | 2021-04-08 | 2021-04-08 | 1 | 2021-04-08 | 2021-04-08
ЭВ-110 Замзор | 1 | 2021-04-12 | 2021-04-12 | Вывод в ремонт возможен при условии ограничении режима потребления потребителей электрической энергии в соответствии с п. 33. «Правил полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии», утвержденных Постановлением Российской Федерации от 04.05.2012 №442 с переводом на ОВ | ПС 500 кВ Тайшет. ТР. Тек. рем. ШР-1-110 Замзор. АГ - 2 ч. | 1 | 2021-04-12 | 2021-04-12 | 1 | 2021-04-12 | 2021-04-12 | 1 | 2021-04-12 | 2021-04-12
ЭВ-110 Замзор | 1 | 2021-04-12 | 2021-04-12 | с переводом на ОВ | ПС 500 кВ Тайшет. ВПр. для опробования ТАПВ. АГ - 10 мин. | 1 | 2021-04-12 | 2021-04-12
ЭВ-110 С-46 | 1 | 2021-04-13 | 2021-04-13 | Вывод в ремонт возможен при условии ограничении режима потребления потребителей электрической энергии в соответствии с п. 33. «Правил полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии», утвержденных Постановлением Российской Федерации от 04.05.2012 №442 с переводом на ОВ | ПС 500 кВ Тайшет. ТР. Тек. рем. ШР-1-110 С-46., опробование ТАПВ. АГ - 2 ч. | 1 | 2021-04-13 | 2021-04-13 | 1 | 2021-04-13 | 2021-04-13 | 1 | 2021-04-13 | 2021-04-13
ЭВ-110 С-46 | 1 | 2021-04-13 | 2021-04-13 | с переводом на ОВ | ПС 500 кВ Тайшет. ВПр. для опробования ТАПВ. АГ - 10 мин. | 1 | 2021-04-13 | 2021-04-13
ОВ-110 | 2 | 2021-04-14 | 2021-04-15 | Вывод в ремонт возможен при условии ограничении режима потребления потребителей электрической энергии в соответствии с п. 33. «Правил полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии», утвержденных Постановлением Российской Федерации от 04.05.2012 №442 | ПС 500 кВ Тайшет. ВКЛ. Замена ЭВ-110 ЗСМ-Б на время среднего ремонта ШР-1-110 ЗСМ-Б. АГ - 4 ч. | 2 | 2021-04-14 | 2021-04-15 | 5 | 2021-04-19 | 2021-04-23 | 5 | 2021-04-19 | 2021-04-23
ОВ-110 | 1 | 2021-04-16 | 2021-04-16 | Вывод в ремонт возможен при условии ограничении режима потребления потребителей электрической энергии в соответствии с п. 33. «Правил полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии», утвержденных Постановлением Российской Федерации от 04.05.2012 №442 | ПС 500 кВ Тайшет. ТР. тек. рем. ШР-1-110 ОВ. АГ - 2 ч. | 1 | 2021-04-16 | 2021-04-16 | 1 | 2021-04-16 | 2021-04-16 | 1 | 2021-04-16 | 2021-04-16
ОВ-110 | 5 | 2021-04-19 | 2021-04-23 |  | ПС 500 кВ Тайшет. ВПр. для профилактического восстановления,опробования ТАПВ. АГ - 10 мин. | 5 | 2021-04-19 | 2021-04-23
ПС 500 кВ Тулун
БСК-2 | 4 | 2021-03-31 | 2021-04-03 |  | ПС 500 кВ Тулун. ЗРР. на время комплексного опробованя В-10 БСК-2. АГ - ВЗ. | 4 | 2021-03-31 | 2021-04-03
В-500 Р-2 | 30 | 2021-04-01 | 2021-04-30 |  | ПС 500 кВ Тулун. КР. для замены Р-2. АГ - ВЗ. | 30 | 2021-04-01 | 2021-04-30
Р-2 | 30 | 2021-04-01 | 2021-04-30 |  | ПС 500 кВ Тулун. КР. для замены Р-2. АГ - ВЗ. | 30 | 2021-04-01 | 2021-04-30
В-2-562 | 57 | 2021-04-05 | 2021-05-31 |  | ПС 500 кВ Тулун. ТР. Тек. рем. ЛР-2-562, В-2-562, замена 1ТТ В-2-562. Опробование ТАПВ. АГ - ВЗ. | 57 | 2021-04-05 | 2021-05-31 | 57 | 2021-04-05 | 2021-05-31 | 57 | 2021-04-05 | 2021-05-31
В-2-562 | 1 | 2021-04-05 | 2021-04-05 |  | ПС 500 кВ Тулун. ЗРР. Опробование ТАПВ. АГ - 30 мин. | 1 | 2021-04-05 | 2021-04-05 | 1 | 2021-04-05 | 2021-04-05 | 1 | 2021-04-05 | 2021-04-05
В-1-562 | 57 | 2021-04-05 | 2021-05-31 |  | ПС 500 кВ Тулун. ТР. Тек. рем. ЛР-1-562, В-1-562, замена 1ТТ В-1-562. Опробование ТАПВ. АГ - ВЗ. | 57 | 2021-04-05 | 2021-05-31 | 57 | 2021-04-05 | 2021-05-31 | 57 | 2021-04-05 | 2021-05-31
ОМВ-110 | 1 | 2021-04-16 | 2021-04-16 |  | ПС 500 кВ Тулун. ВПр. для смены уставок. АГ - 2 ч. | 1 | 2021-04-16 | 2021-04-16 | 3 | 2021-04-27 | 2021-04-29 | 3 | 2021-04-27 | 2021-04-29
ОВ-220 | 1 | 2021-04-23 | 2021-04-23 |  | ПС 500 кВ Тулун. ВПр. для смены уставок. АГ - 2 ч. | 1 | 2021-04-23 | 2021-04-23
ОМВ-110 | 3 | 2021-04-27 | 2021-04-29 |  | ПС 500 кВ Тулун. ВКЛ. МВ-110 Азейская, межремонтное опробование выключателя,ревизия привода. опробование ТАПВ. АГ - 8 ч. | 3 | 2021-04-27 | 2021-04-29
УПК Тыреть 500 кВ
2 мост | 19 | 2021-04-05 | 2021-04-23 |  | СР, замена дефектных изоляторов Р2Б-Тул, Р2В-Тул ТР, Р2С-565; ТО, замена дефектрых изоляторов Р2А-Тул, Р2П-Тул, Р2А-Ирк, Р2Б-Ирк, Р2П-Ирк, Р2В-Ирк ; ТО Р2С-563, Р2С-568,. АГ - ВЗ. | 19 | 2021-04-05 | 2021-04-23