## отчетная форма
Сводный график ремонтов ЛЭП и сетевого оборудования на май 2021 года
Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование) | Разрешенный срок ремонта |  |  | Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта, с включением на ночь, и т.д. | Примечания: вид ремонта, аварийная готовность, приоритет* и т.д. | Заявленный в месячный график срок ремонта |  |  | Заявленный в годовой график срок ремонта |  |  | Выделенный в годовом графике срок ремонта
| Кол-во дней | Начало (дата) | Окончание (дата) |  |  | Кол-во дней | Начало (дата) | Окончание (дата) | Кол-во дней | Начало (дата) | Окончание (дата) | Кол-во дней | Начало (дата) | Окончание (дата)
ЛЭП 500 кВ
ВЛ 500 кВ Братская ГЭС – Тулун № 2 (ВЛ-562) |  |  |  | По инициативе Братской ГЭС Совмещение вывода с УБ-1. | Братская ГЭС. ТР. Текущий ремонт ВЗ, КС, ФП, ТН. Замена ТТ, ТН, Техперевооружение РЗА ВЛ-562, с реализацией ОАПВ. АГ - ВЗ. | 71 | 2021-04-05 | 2021-06-14 | 71 | 2021-04-05 | 2021-06-14 | 71 | 2021-04-05 | 2021-06-14
ВЛ 500 кВ Братская ГЭС – Тулун № 2 (ВЛ-562) |  |  |  | По инициативе Братской ГЭС под наведенным напряжением | ОАО «ИЭСК» филиал ЗЭС. ТР. Тек. ремонт ЛР-1-562,ЛР-2-562, модернизация ПС 500 кВ Тулун ( рек-ия устройств РЗА яч. ВЛ-500 кВ Тулун-Братская ГЭС ) для реализации ОАПВ. АГ - ВЗ. | 57 | 2021-04-05 | 2021-05-31
ВЛ 500 кВ Усть-Илимская ГЭС – Усть-Кут № 1 | 22 | 2021-05-13 | 2021-06-03 | Не совмещать с работами на ВЛ 220 кВ Усть-Илимская ГЭС – Усть-Кут № 2 в период с 11.05. по 12.05. | ЗРР. Вывести ОАПВ и ТАПВ ВЛ 500 кВ Усть-Илимская ГЭС – Усть-Кут №1 на время работ по монтажу стационарного заземления грозотросов на опорах (31 шт). АГ - 1 ч. | 23 | 2021-05-12 | 2021-06-03
КВЛ 500 кВ Богучанская ГЭС – Озерная | 5 | 2021-05-17 | 2021-05-21 | под наведенным напряжением | ПС 500 кВ Озерная. ТР. ВВИ и тек. рем. УШР-576, ТО: ОПН-576, ТТ-576, ВЧЗ-576. АГ - 2 ч. | 5 | 2021-05-17 | 2021-05-21 | 5 | 2021-05-17 | 2021-05-21 | 5 | 2021-05-17 | 2021-05-21
ВЛ 500 кВ Братская ГЭС – Тулун № 2 (ВЛ-562) |  |  |  | По инициативе Братской ГЭС под наведенным напряжением | ТР ЛР-1-562,ЛР-2-562, модернизация ПС 500 кВ Тулун ( реконструкция устройств РЗА яч. ВЛ-500 кВ Тулун-Братская ГЭС (ВЛ-562)) для реализации ДФЗ-503, ДЗ-503,ТЗОП,АОПН,ТУ,НДЕ-500 , ТК-1-562,ТК-2-562. АГ - ВЗ. | 57 | 2021-04-05 | 2021-05-31 | 57 | 2021-04-05 | 2021-05-31 | 57 | 2021-04-05 | 2021-05-31
ЛЭП 220 кВ
ВЛ 220 кВ Братская ГЭС – БрАЗ VI цепь | 6 | 2021-05-16 | 2021-05-21 | Совместно с СЭС, БРАЗ. под наведенным напряжением | Братская ГЭС. ТР. Текущий ремонт ВЗ, КС, ФП, ЗК. АГ - 8 ч. | 6 | 2021-05-16 | 2021-05-21 | 6 | 2021-05-16 | 2021-05-21 | 6 | 2021-05-16 | 2021-05-21
ВЛ 220 кВ Иркутская – Черемхово № 1 с отпайкой на Иркутскую ТЭЦ-11 (ВЛ-215) | 3 | 2021-05-03 | 2021-05-05 |  | Иркутская ТЭЦ-11. ВПр. Текущий ремонт разъединителя ЛР ВЛ-215. АГ - 8 ч. | 3 | 2021-05-03 | 2021-05-05 | 13 | 2021-05-03 | 2021-05-15 | 13 | 2021-05-03 | 2021-05-15
ВЛ 220 кВ Иркутская ГЭС – Ново-Иркутская ТЭЦ I цепь с отпайкой на ПС Байкальская (ВЛ-201) | 4 | 2021-05-04 | 2021-05-07 |  | Ново-Иркутская ТЭЦ. БВР. ТР МВ-220 ВЛ-201; ТР ВЧ, КС, ЛР, ШР I СШ ВЛ-201; О ТАПВ. АГ - 6 ч. | 4 | 2021-05-04 | 2021-05-07 | 4 | 2021-05-04 | 2021-05-07 | 4 | 2021-05-04 | 2021-05-07
ВЛ 220 кВ Братская ГЭС – БрАЗ VI цепь | 1 | 2021-05-17 | 2021-05-17 |  | ОАО «ИЭСК» филиал СЭС. КР. Замена гасителей вибрации на провод. АГ - 1 ч. | 1 | 2021-05-17 | 2021-05-17 | 1 | 2021-05-17 | 2021-05-17 | 1 | 2021-05-17 | 2021-05-17
ВЛ 220 кВ Иркутская – Черемхово № 1 с отпайкой на Иркутскую ТЭЦ-11 (ВЛ-215) | 3 | 2021-05-04 | 2021-05-06 | Совместить с работами Иркутской ТЭЦ-11 на ВЛ | ОАО «ИЭСК» филиал ЦЭС. КР. Замена дефектных изоляторов опоры 207,195,145. Всего: 4 подв. Расширение просеки в пролёте опор 40-41. Всего: 0,1 га Расширение просеки пролет опор 267-268 (35 шт); 279-280 (20 шт); 280-281 (25 шт). Всего: 80 шт. АГ - 2 ч. | 3 | 2021-05-04 | 2021-05-06 | 3 | 2021-04-20 | 2021-04-22 | 3 | 2021-05-04 | 2021-05-06
ВЛ 220 кВ Иркутская ГЭС – Ново-Иркутская ТЭЦ I цепь с отпайкой на ПС Байкальская (ВЛ-201) | 2 | 2021-05-04 | 2021-05-05 | Совместить с работами Ново-Иркутской ТЭЦ на ВЛ | ОАО «ИЭСК» филиал ЮЭС. ТР. Расширение просеки (валка угрожающих деревьев). Замена дефектной изоляции. АГ - 2 ч. | 2 | 2021-05-04 | 2021-05-05 | 2 | 2021-09-27 | 2021-09-28 | 2 | 2021-05-04 | 2021-05-05
ВЛ 220 кВ Братская ГЭС – БЛПК (ВЛ-239) | 13 | 2021-05-23 | 2021-06-04 | Выполнить с переводом нагрузки БрАЗ-5 на резервную группу Не совмещать с выводом ВЛ 220 кВ Братская ГЭС – БрАЗ X цепь в июне с 06.06. по 11.06. | ПС БЛПК: ЗРР, не в транзите на время ремонта 2 сек. 220 кВ. АГ - 2 ч. | 13 | 2021-05-30 | 2021-06-11
ВЛ 220 кВ Братская ГЭС – БрАЗ V цепь с отпайкой на ПС БЛПК | 13 | 2021-05-23 | 2021-06-04 | Не совмещать с выводом ВЛ 220 кВ Братская ГЭС – БрАЗ X цепь в июне с 06.06. по 11.06. | ПС БЛПК: ЗРР, не в транзите на время ремонта 2 сек. 220 кВ. АГ - 2 ч. | 13 | 2021-05-30 | 2021-06-11
ВЛ 220 кВ Коршуниха – Лена | 4 | 2021-05-13 | 2021-05-16 | Не совмещать с ремонтом ВЛ 220 кВ Усть-Илимская ГЭС - Усть-Кут № 2 | ПС Коршуниха: СР ОР-220 Лена, ЛР-220 Лена. К ШОН. АГ - 2 ч. | 4 | 2021-05-13 | 2021-05-16 | 4 | 2021-05-11 | 2021-05-14 | 4 | 2021-05-13 | 2021-05-16
ВЛ 220 кВ Коршуниха – Рудногорская (ВЛ-249) | 3 | 2021-05-17 | 2021-05-19 |  | ПС Коршуниха: ТР ОР-220 ВЛ-249, ЛР-220 ВЛ-249, ТН-220 ВЛ-249. ВВИ ТН-220 ВЛ-249. АГ - 1 ч. | 3 | 2021-05-17 | 2021-05-19
ВЛ 220 кВ Коршуниха – Лена | 1 | 2021-05-13 | 2021-05-13 | Совместить с работами на ВЛ со стороны ПС 220 кВ Коршуниха | ПС Лена: ТР ЛР-220 Коршуниха. АГ - 2 ч. | 1 | 2021-05-13 | 2021-05-13 | 1 | 2021-09-15 | 2021-09-15 | 1 | 2021-05-13 | 2021-05-13
ВЛ 220 кВ Усть-Кут – Лена | 4 | 2021-05-13 | 2021-05-16 |  | ПС 220 Лена: ЗРР, не в транзите на время ремонта ВЛ 220 кВ Коршуниха - Лена и 2 сек. 220 кВ. АГ - 2 ч. | 4 | 2021-05-13 | 2021-05-16
ВЛ 220 кВ Братский ПП – Опорная № 2 с отпайками (ВЛ-233) |  |  |  | Нет необходимости, в связи с выводом ВМ-110 АТ-1 с заменой на ОВ | ПС Опорная: ЗРР, не в транзите на время вывода в ремонт ВМ-110 АТ-1. АГ - 2 ч. | 1 | 2021-05-11 | 2021-05-11
ВЛ 220 кВ Братский ПП – Опорная № 3 |  |  |  | Нет необходимости, в связи с выводом ВМ-110 АТ-2 с заменой на ОВ | ПС Опорная: ЗРР, не в транзите на время вывода в ремонт ВМ-110 АТ-2. АГ - 2 ч. | 1 | 2021-05-12 | 2021-05-12
ВЛ 220 кВ Усть-Илимская ГЭС – Рудногорская с отпайкой на ПС Тубинская (ВЛ-247) | 3 | 2021-05-17 | 2021-05-19 |  | ПС Рудногорская: ЗРР, не в транзите, на время ремонта ВЛ 220 кВ Коршуниха – Рудногорская (ВЛ-249). АГ - 1 ч. | 3 | 2021-05-17 | 2021-05-19
ВЛ 220 кВ Усть-Илимская ГЭС – Таежная II цепь (ВЛ 220 кВ УИГЭС – Таежная-Б) | 12 | 2021-05-17 | 2021-05-28 |  | ПС Таежная: ЗРР, не в транзите на время вывода в ремонт АТ-2. АГ - 4 ч. | 12 | 2021-05-17 | 2021-05-28
ВЛ 220 кВ Усть-Кут – Якурим I цепь | 5 | 2021-05-17 | 2021-05-21 | Выполнить при условии ввода в работу ВЛ 220 кВ Усть-Кут – Якурим II цепь на ПС 220 кВ Якурим (ДЗ № 3763) | ПС 500 кВ Усть-Кут. ТР. ТО ВЧЗ 220 Якурим I цепь (ф. В), ФП Якурим I цепь (ф. В), вторичных цепей ТТ 220 Якурим I цепь, вторичных цепей ТН 220 Якурим I цепь. АГ - 3 ч. | 5 | 2021-05-17 | 2021-05-21
ВЛ 220 кВ Усть-Кут – Звездная | 6 | 2021-05-23 | 2021-05-28 | Не совмещать с ремонтом ВЛ 220 кВ Ангоя – Новый Уоян (АУ-38) | ПС 500 кВ Усть-Кут. ТР. Текущий ремонт ЛР 220 Звёздная, ЛР 242, ЛР 240. Техническое обслуживание ТН 220 Звёздная, ТТ 220 Звёздная, ОПН 220 Звёздная. АГ - 3 ч. | 6 | 2021-05-23 | 2021-05-28 | 5 | 2021-04-05 | 2021-04-09 | 5 | 2021-05-24 | 2021-05-28
ВЛ 220 кВ Усть-Кут – Звездная | 6 | 2021-05-23 | 2021-05-28 | Не совмещать с ремонтом ВЛ 220 кВ Ангоя – Новый Уоян (АУ-38) | ПС 500 кВ Усть-Кут. ТР. ТО ВЧЗ 220 Звёздная (ф.С), ФП Звёздная (ф. С), вторичных цепей ТТ 220 Звездная, вторичных цепей ТН 220 Звездная. АГ - 3 ч. | 6 | 2021-05-23 | 2021-05-28 | 6 | 2021-04-04 | 2021-04-09 | 6 | 2021-05-23 | 2021-05-28
ВЛ 220 кВ Усть-Илимская ГЭС – Усть-Кут № 2 |  |  |  | Заявленное оборудование подала Усть-Илимская ГЭС. | ТР РО-УК-2; ТО: РЛ-УК-2, ТТ-В-УК-2. АГ - 1 д. | 2 | 2021-05-11 | 2021-05-12 | 2 | 2021-05-11 | 2021-05-12 | 2 | 2021-05-11 | 2021-05-12
ВЛ 220 кВ Усть-Илимская ГЭС – Усть-Кут № 2 | 2 | 2021-05-11 | 2021-05-12 |  | 1. ТР РО-УК-2; ТО: РЛ-УК-2, ТТ-В-УК-2. 2. К1 ВЧЗ, ФП ф.А 3. К1 ВЧЗ, ФП ф.В . АГ - 1 д. | 2 | 2021-05-11 | 2021-05-12
ЛЭП 110 кВ
ВЛ 110 кВ Иркутская ГЭС – Шелехово II цепь с отпайками |  |  |  | Отказ. Не совмещать с ремонтом 2 секции 110 кВ и 2АТ на ПС 220 кВ Слюдянка.Выполнить 30.08-02.09 в соответствии с годовым графиком ремонтов. | ТР. Профвосстановление ВЧ-обработки РЗА (ВЧ-заградителя, ФП, ВЧ-кабеля). АГ - 8 ч. | 4 | 2021-05-04 | 2021-05-07
ВЛ 110 кВ Иркутская ГЭС – Шелехово III цепь с отпайками |  |  |  | Отказ. Не совмещать с ремонтом 2 секции 110 кВ и 2АТ на ПС 220 кВ Слюдянка.Выполнить 16.08-20.08 в соответствии с годовым графиком ремонтов. | ТР. Профвосстановление ВЧ-обработки РЗА (ВЧ-заградителя, ФП, ВЧ-кабеля). АГ - 8 ч. | 5 | 2021-05-31 | 2021-06-04
ВЛ 110 кВ Иркутская ТЭЦ-10 блок 8 – ГПП-2 (ВЛ 110 кВ ТЭЦ-10 бл.8 – ГПП-2) | 32 | 2021-05-04 | 2021-06-04 |  | ТР РВС. АГ - ВЗ. | 32 | 2021-05-04 | 2021-06-04 | 32 | 2021-05-04 | 2021-06-04 | 32 | 2021-05-04 | 2021-06-04
ВЛ 110 кВ Иркутская ТЭЦ-10 – Иркутская ТЭЦ-9 с отпайками (ВЛ 110 кВ ТЭЦ-10 – ТЭЦ-9) | 1 | 2021-05-27 | 2021-05-27 | Не совмещение с ремонтом ШСВ-I на Иркутской ТЭЦ-9 | Иркутская ТЭЦ-10. БВР. ХАРГ ТН-110 кВ. АГ - 1 ч. | 1 | 2021-05-27 | 2021-05-27 | 1 | 2021-05-25 | 2021-05-25 | 1 | 2021-05-27 | 2021-05-27
ВЛ 110 кВ Иркутская ТЭЦ-10 – Урик II цепь с отпайкой на ПС Никольск (ВЛ 110 кВ ТЭЦ-10 – Урик-Б) | 2 | 2021-05-13 | 2021-05-14 | с включением на ночь | Иркутское РДУ. БВР. Валка угрожающих деревьев в пролетах опор №148/48 -148/61. АГ - 1 ч. | 2 | 2021-05-13 | 2021-05-14
ВЛ 110 кВ Урик – Усть-Орда I цепь с отпайкой на ПС Оёк |  |  |  | Отказать. При отключении ВЛ 110 кВ Черемхово – Свирск I цепь с отпайками в ремонтной схеме возможен перегруз ВЛ 110 кВ Усть-Орда – Никольск и работа АОПО на ПС 110 кВ Усть-Орда. ПС 110 кВ Оек запитать по ВЛ 35 кВ | ОАО «ИЭСК» филиал ВЭС. ТР. Ремонт грозотроса в пролете опор №112-113. АГ - ВЗ. | 2 | 2021-05-24 | 2021-05-25
ВЛ 110 кВ Урик – Усть-Орда II цепь с отпайкой на ПС Оёк |  |  |  | Отказать. При отключении ВЛ 110 кВ Черемхово – Свирск I цепь с отпайками в ремонтной схеме возможен перегруз ВЛ 110 кВ Усть-Орда – Никольск и работа АОПО на ПС 110 кВ Усть-Орда. ПС 110 кВ Оек запитать по ВЛ 35 кВ | ОАО «ИЭСК» филиал ВЭС. ТР. Для ремонта грозотроса в пролете опор №112-113. АГ - ВЗ. | 2 | 2021-05-24 | 2021-05-25
ВЛ 110 кВ Падунская – Западная с отпайкой на ПС Бикей | 1 | 2021-05-24 | 2021-05-24 | Не совмещать с ремонтом 2АТ Братской ГЭС | ОАО «ИЭСК» филиал СЭС. ТР. Ремонт провода. АГ - 1 ч. | 1 | 2021-05-24 | 2021-05-24 | 1 | 2021-05-12 | 2021-05-12 | 1 | 2021-05-24 | 2021-05-24
ВЛ 110 кВ Черемхово – Кутулик с отпайкой на ПС Жаргон | 4 | 2021-05-04 | 2021-05-07 |  | ОАО «ИЭСК» филиал ЦЭС. КР. Ремонт провода (бандаж): 48/10-48/11 (2шт); 48/16-48/17 (1шт); 48/31 (1шт). Всего: 4 бандажа. Расширение просеки пролет опор: 22-23 (10 шт); 18-19 (7 шт); 16-17 (3 шт); 8-10 (15 шт); 67-68 (5 шт); 60-61(); 48-50 (20 шт); 48/4-48/5 (1шт); 48/6-48/7 (10 шт); 48/8-48/9 (6 шт); 48/13-48/14 (5 шт); 48/17-48/18 (10 шт); 48/19-48/20 (20 шт); 48/20-48/21 (40) шт. Всего: 172 шт. АГ - 2 ч. | 4 | 2021-05-04 | 2021-05-07 | 4 | 2021-05-04 | 2021-05-07 | 4 | 2021-05-04 | 2021-05-07
ВЛ 110 кВ ШП-9 | 3 | 2021-05-04 | 2021-05-06 |  | ОАО «ИЭСК» филиал ЦЭС. ТР. АО АЭХК: ПВ РЗА ДЗШП-9. АГ - 4 ч. | 3 | 2021-05-04 | 2021-05-06 | 3 | 2021-05-04 | 2021-05-06 | 3 | 2021-05-04 | 2021-05-06
ВЛ 110 кВ Головинская – Заря | 2 | 2021-05-11 | 2021-05-12 | Не совмещение с ремонтом ВЛ 500 кВ Иркутская – Ключи (ВЛ-581) | ОАО «ИЭСК» филиал ЦЭС. КР. Установка ГВН на штатное место опора 25,79. Всего: 2 шт. Ремонт ПГ опора № 24. Всего: 1 шт. АГ - 1 ч. | 2 | 2021-05-11 | 2021-05-12 | 2 | 2021-09-20 | 2021-09-21 | 2 | 2021-05-11 | 2021-05-12
ВЛ 110 кВ Иркутская ТЭЦ-9 – Ангарская с отпайкой на ПС Промышленная (ВЛ 110 кВ ТЭЦ-9 – Ангарская) | 1 | 2021-05-20 | 2021-05-20 |  | ОАО «ИЭСК» филиал ЦЭС. КР. Проверка состояния контактных болтовых соединений проводов. Всего: 2 опоры. Верховой осмотр с выборочной проверкой состояния проводжов и тросов в зажимах. Всего: 2 опоры. АГ - 2 ч. | 1 | 2021-05-20 | 2021-05-20 | 1 | 2021-05-20 | 2021-05-20 | 1 | 2021-05-20 | 2021-05-20
ВЛ 110 кВ ШП-12 | 3 | 2021-05-24 | 2021-05-26 |  | ОАО «ИЭСК» филиал ЦЭС. ТР. АО АЭХК: ПВ РЗА ДЗШП-12. АГ - 4 ч. | 3 | 2021-05-24 | 2021-05-26 | 3 | 2021-05-24 | 2021-05-26 | 3 | 2021-05-24 | 2021-05-26
ВЛ 110 кВ Черемхово – Забитуй с отпайкой на ПС Жаргон | 3 | 2021-05-26 01:00 | 2021-05-28 |  | ОАО «ИЭСК» филиал ЦЭС. КР. Ремонт провода (бандаж) 48/5-48/6, 48/8-48/9, 48/9-48/10, 48/12-48/13, 48/13-48/14, 48/14-48/15. Всего: 6 бандажей. Вырубка отдельных боков деревьев пролет опор 48-50(25 шт); 48/3-48/5 (12 шт); 48/11-48/12 (4 шт). Всего: 41 шт. АГ - 2 ч. | 3 | 2021-05-26 01:00 | 2021-05-28 | 3 | 2021-05-26 01:00 | 2021-05-28 | 3 | 2021-05-26 01:00 | 2021-05-28
ВЛ 110 кВ Иркутская ТЭЦ-10 блок 8 – ГПП-2 (ВЛ 110 кВ ТЭЦ-10 бл.8 – ГПП-2) | 1 | 2021-05-31 | 2021-05-31 | Совмещение с ремонтом Блока 8 Иркутской ТЭЦ-10 | ОАО «ИЭСК» филиал ЦЭС. КР. Верховой осмотр с выборочной проверкой состояния проводов и тросов в зажимах опоры № Всего: 2 опоры. АГ - 1 ч. | 1 | 2021-05-31 | 2021-05-31 | 1 | 2021-06-08 | 2021-06-08 | 1 | 2021-05-31 | 2021-05-31
ВЛ 110 кВ Головинская – Бахтай с отпайкой на ПС Алтарик | 5 | 2021-05-31 | 2021-06-04 |  | ОАО «ИЭСК» филиал ЦЭС. КР. Замена дефектной изоляции опоры 48 , 49.Всего: 2подвески. Расширение просеки пролет опор 20-22. Всего: 20 шт.Проверка состоянияния контактных болтовых соединений проводов. Всего: 2 опоры. Верховой осмотр с выборочной проверкой сотосния проводов и тросов в зажимах опоры Всего: 2 опоры. АГ - 2 ч. | 5 | 2021-05-31 | 2021-06-04 | 5 | 2021-05-31 | 2021-06-04 | 5 | 2021-05-31 | 2021-06-04
КВЛ 110 кВ Правобережная – Кировская I цепь с отпайками | 2 | 2021-05-12 | 2021-05-13 | Не совмещать с ремонтом I СШ 220 кВ Ново-Иркутской ТЭЦ | ОАО «ИЭСК» филиал ЮЭС. БВР. Подрезка крон деревьев СМО. АГ - 2 ч. | 2 | 2021-05-12 | 2021-05-13 | 2 | 2021-04-21 | 2021-04-22 | 2 | 2021-05-12 | 2021-05-13
ВЛ 110 кВ Иркутская ГЭС – Южная II цепь | 1 | 2021-05-14 | 2021-05-14 |  | ОАО «ИЭСК» филиал ЮЭС. БВР. Подрезка крон деревьев СМО. АГ - 2 ч. | 1 | 2021-05-14 | 2021-05-14 | 1 | 2021-05-14 | 2021-05-14 | 1 | 2021-05-14 | 2021-05-14
ВЛ 110 кВ Иркутская ГЭС – Кировская с отпайками | 2 | 2021-05-17 | 2021-05-18 |  | ОАО «ИЭСК» филиал ЮЭС. БВР. Подрезка крон деревьев СМО. АГ - 2 ч. | 2 | 2021-05-17 | 2021-05-18 | 2 | 2021-05-17 | 2021-05-18 | 2 | 2021-05-17 | 2021-05-18
ВЛ 110 кВ Южная – Кировская с отпайками | 2 | 2021-05-19 | 2021-05-20 |  | ОАО «ИЭСК» филиал ЮЭС. БВР. Подрезка крон деревьев СМО. АГ - 2 ч. | 2 | 2021-05-19 | 2021-05-20 | 2 | 2021-05-19 | 2021-05-20 | 2 | 2021-05-19 | 2021-05-20
КВЛ 110 кВ Правобережная – Кировская II цепь с отпайками | 2 | 2021-05-24 | 2021-05-25 | Не совмещать с ремонтом I СШ 220 кВ Ново-Иркутской ТЭЦ | ОАО «ИЭСК» филиал ЮЭС. БВР. Подрезка крон деревьев СМО. АГ - 2 ч. | 2 | 2021-05-24 | 2021-05-25 | 2 | 2021-04-26 | 2021-04-27 | 2 | 2021-05-24 | 2021-05-25
ВЛ 110 кВ Восточная – Правобережная I цепь с отпайками | 2 | 2021-05-31 | 2021-06-01 |  | ОАО «ИЭСК» филиал ЮЭС. БВР. Расширение просеки (валка угрожающих деревьев). АГ - 2 ч. | 2 | 2021-05-31 | 2021-06-01 | 2 | 2021-05-31 | 2021-06-01 | 2 | 2021-05-31 | 2021-06-01
ВЛ 110 кВ Головинская – Бахтай с отпайкой на ПС Алтарик | 1 | 2021-05-31 | 2021-05-31 | Не совмещать с ремонтами АТ-1, АТ-2, 1 СШ 220 кВ, 2 СШ 220 кВ ПС 500 кВ Ново-Зиминская | ТР ТТ-110 Бахтай. . АГ - 40 мин. | 1 | 2021-05-31 | 2021-05-31 | 1 | 2021-04-26 | 2021-04-26 | 1 | 2021-05-31 | 2021-05-31
КВЛ 110 кВ Правобережная – Кировская I цепь с отпайками | 4 | 2021-05-11 | 2021-05-14 | Не совмещать с ремонтом I СШ 220 кВ Ново-Иркутской ТЭЦ | ПС 110 кВ Городская. СР. сред.рем. ЛР-110 ввод А, ВВИ Кабель-110 ПП-110 Кировская А. АГ - 4 ч. | 4 | 2021-05-11 | 2021-05-14 | 3 | 2021-04-21 | 2021-04-23 | 3 | 2021-05-12 | 2021-05-14
КВЛ 110 кВ Правобережная – Кировская II цепь с отпайками | 5 | 2021-05-24 | 2021-05-28 | Не совмещать с ремонтом I СШ 220 кВ Ново-Иркутской ТЭЦ | ПС 110 кВ Городская. СР. сред.рем. ЛР-110 ввод Б, ВВИ Кабель-110 ПП-110 Кировская Б. АГ - 4 ч. | 5 | 2021-05-24 | 2021-05-28 | 3 | 2021-04-26 | 2021-04-28 | 3 | 2021-05-24 | 2021-05-26
ВЛ 110 кВ Жигалово – Знаменка | 1 | 2021-05-27 | 2021-05-27 | Не в транзите | ПС 110 кВ Жигалово. ЗРР. для проверки ТАПВ СВ-110 и ВВИ СВ-110. АГ - 1 ч. | 1 | 2021-05-27 | 2021-05-27
ВЛ 110 кВ Качуг – Жигалово | 1 | 2021-05-27 | 2021-05-27 | Не в транзите | ПС 110 кВ Жигалово. ЗРР. для проверки ТАПВ СВ-110 и ВВИ СВ-110. АГ - 1 ч. | 1 | 2021-05-27 | 2021-05-27
ВЛ 110 кВ Забитуй – Головинская |  |  |  | Неверна вснесена заявка | ПС 110 кВ Забитуй. КР. Замена высоковольтных вводов В-110-1Т. АГ - ВЗ. | 12 | 2021-05-17 | 2021-05-28
ВЛ 110 кВ Жигалово – Знаменка | 1 | 2021-05-26 | 2021-05-26 |  | ПС 110 кВ Знаменка. ВПр. Для вывода в ремонт ВЛ 110 кВ Новая-Уда-Знаменка и СШ-110 кВ на ПС 110 кВ Знаменка. АГ - 1 ч. | 1 | 2021-05-26 | 2021-05-26
ВЛ 110 кВ Жигалово – Знаменка | 1 | 2021-05-26 | 2021-05-26 |  | ПС 110 кВ Знаменка. ВПр. Для ввода в работу ВЛ 110 кВ Новая-Уда-Знаменка и СШ-110 кВ на ПС 110 кВ Знаменка. АГ - 1 ч. | 1 | 2021-05-26 | 2021-05-26
ВЛ 110 кВ Жигалово – Знаменка | 1 | 2021-05-26 | 2021-05-26 | Не в транзите | ПС 110 кВ Знаменка. ЗРР. Для ТО: РП-110-6, ЛР-110 Т-1 ОПМ: ТТ-110 на ПС 110 кВ Знаменка. АГ - 2 ч. | 1 | 2021-05-26 | 2021-05-26
ВЛ 110 кВ Новая Уда – Знаменка | 1 | 2021-05-26 | 2021-05-26 |  | ПС 110 кВ Знаменка. ТР. ТО: РП-110-6. АГ - 1 ч. | 1 | 2021-05-26 | 2021-05-26 | 1 | 2021-05-26 | 2021-05-26 | 1 | 2021-05-26 | 2021-05-26
ВЛ 110 кВ Баяндай – Качуг I цепь с отпайками | 2 | 2021-05-18 | 2021-05-19 |  | СР: ЛР-110 Баяндай А, ОР-110 Баяндай А. АГ - 1 ч. | 2 | 2021-05-18 | 2021-05-19 | 2 | 2021-05-18 | 2021-05-19 | 2 | 2021-05-18 | 2021-05-19
ВЛ 110 кВ Баяндай – Качуг II цепь с отпайками | 2 | 2021-05-20 | 2021-05-21 |  | СР: ЛР-110 Баяндай Б, ОР-110 Баяндай Б. АГ - 1 ч. | 2 | 2021-05-20 | 2021-05-21 | 2 | 2021-05-20 | 2021-05-21 | 2 | 2021-05-20 | 2021-05-21
ВЛ 110 кВ Качуг – Жигалово | 2 | 2021-05-22 | 2021-05-23 |  | СР: ЛР-110 Жигалово, ОР-110 Жигалово. АГ - 1 ч. | 2 | 2021-05-22 | 2021-05-23 | 2 | 2021-05-22 | 2021-05-23 | 2 | 2021-05-22 | 2021-05-23
ВЛ 110 кВ Качуг – Жигалово | 5 | 2021-05-28 | 2021-06-01 | Не в транзите | ПС 110 кВ Качуг. ЗРР. Для СР: ШР-110 Баяндай Б, ШР-110-1 ШОВ, ШР-110 Т-1, ШР-110 Жигалово, ШР-110 ТН-1. АГ - 1 ч. | 1 | 2021-05-30 | 2021-05-30
ВЛ 110 кВ Баяндай – Качуг II цепь с отпайками | 5 | 2021-05-28 | 2021-06-01 | Не в транзите | ПС 110 кВ Качуг. ЗРР. Для СР: ШР-110 Баяндай Б, ШР-110-1 ШОВ, ШР-110 Т-1, ШР-110 Жигалово, ШР-110 ТН-1. АГ - 1 ч. | 1 | 2021-05-29 | 2021-05-29
ВЛ 110 кВ Южная – Кировская с отпайками | 3 | 2021-05-19 | 2021-05-21 |  | ПС 110 кВ Кировская. ТР. тек.рем. ЛР-110 Южная, ВВИ Гор.ввода-110 Южная. АГ - 2 ч. | 3 | 2021-05-19 | 2021-05-21 | 2 | 2021-05-19 | 2021-05-20 | 2 | 2021-05-19 | 2021-05-20
КВЛ 110 кВ Правобережная – Кировская II цепь с отпайками | 5 | 2021-05-24 | 2021-05-28 | Не совмещать с ремонтом I СШ 220 кВ Ново-Иркутской ТЭЦ | ПС 110 кВ Кировская. ТР. тек.рем. ЛР-110 Правобережная Б, ВВИ Гор.вводы-110 Правобережная Б. АГ - 2 ч. | 5 | 2021-05-24 | 2021-05-28 | 3 | 2021-04-26 | 2021-04-28 | 3 | 2021-05-24 | 2021-05-26
ВЛ 110 кВ Ново-Зиминская ТЭЦ – Куйтун с отпайкой на ПС НПС-Кимельтей (ВЛ 110 кВ НЗТЭЦ – Куйтун) | 2 | 2021-05-31 | 2021-06-01 |  | ПС 110 кВ Куйтун. СР. для сред. рем. ЛР-110 Новозиминская ТЭЦ. АГ - 4 ч. | 2 | 2021-05-31 | 2021-06-01 | 2 | 2021-05-31 | 2021-06-01 | 2 | 2021-05-31 | 2021-06-01
ВЛ 110 кВ Куйтун – Тулюшка с отпайкой на ПС Майская | 1 | 2021-05-24 | 2021-05-24 | Совмещение с ремонтом 2 СШ 110 кВ и ОВ-110 на ПС 110 кВ Куйтун. Вывод в ремонт возможен при условии ограничении режима потребления потребителей электрической энергии в соответствии с п. 33. «Правил полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии», утвержденных Постановлением Российской Федерации от 04.05.2012 №442 | ПС 110 кВ Майская. ТР. для тек. рем. ЛР-110 ввода А. АГ - 2 ч. | 1 | 2021-05-24 | 2021-05-24 | 1 | 2021-05-14 | 2021-05-14 | 1 | 2021-05-24 | 2021-05-24
ВЛ 110 кВ Усть-Орда – Никольск | 2 | 2021-05-11 | 2021-05-12 |  | ПС 110 кВ Никольск. ТР. ПС Никольск. ЛР-110 У.Орда. АГ - 1 ч. | 2 | 2021-05-11 | 2021-05-12 | 2 | 2021-05-11 | 2021-05-12 | 2 | 2021-05-11 | 2021-05-12
ВЛ 110 кВ Иркутская ТЭЦ-10 – Урик II цепь с отпайкой на ПС Никольск (ВЛ 110 кВ ТЭЦ-10 – Урик-Б) | 1 | 2021-05-11 | 2021-05-11 |  | ПС 110 кВ Никольск. ВПр. Для вывода в ремонт ВЛ 110 кВ Усть-Орда-Никольск, 1 СШ-110 кВ, СП-110 кВ на ПС 110 кВ Никольск. АГ - 1 ч. | 1 | 2021-05-11 | 2021-05-11
ВЛ 110 кВ Иркутская ТЭЦ-10 – Урик II цепь с отпайкой на ПС Никольск (ВЛ 110 кВ ТЭЦ-10 – Урик-Б) | 2 | 2021-05-11 | 2021-05-12 | Не в транзите | ПС 110 кВ Никольск. ЗРР. Для ТО: ШР-110 Т-1, СР-110-1, ТН-110 ОПМ: ТН-110, ЛР-110 Усть-Орда на ПС 110 кВ Никольск. АГ - 2 ч. | 2 | 2021-05-11 | 2021-05-12
ВЛ 110 кВ Иркутская ТЭЦ-10 – Урик II цепь с отпайкой на ПС Никольск (ВЛ 110 кВ ТЭЦ-10 – Урик-Б) | 1 | 2021-05-12 | 2021-05-12 |  | ПС 110 кВ Никольск. ВПр. Для ввода в работу ВЛ 110 кВ Усть-Орда-Никольск, 1 СШ-110 кВ, СП-110 кВ на ПС 110 кВ Никольск. АГ - 1 ч. | 1 | 2021-05-12 | 2021-05-12
ВЛ 110 кВ Иркутская ТЭЦ-10 – Урик II цепь с отпайкой на ПС Никольск (ВЛ 110 кВ ТЭЦ-10 – Урик-Б) | 2 | 2021-05-13 | 2021-05-14 | с включением на ночь | ПС 110 кВ Никольск. ТР. ТО: ПС Никольск. ЛР-110 ТЭЦ-10. АГ - 1 ч. | 2 | 2021-05-13 | 2021-05-14 | 2 | 2021-05-13 | 2021-05-14 | 2 | 2021-05-13 | 2021-05-14
ВЛ 110 кВ Усть-Орда – Никольск | 2 | 2021-05-13 | 2021-05-14 | Не в транзите | ПС 110 кВ Никольск. ЗРР. Для ТО: ШР-110 Т-2, СР-110-2 на ПС 110 кВ Никольск. АГ - 2 ч. | 2 | 2021-05-13 | 2021-05-14
ВЛ 110 кВ Усть-Орда – Никольск | 1 | 2021-05-13 | 2021-05-13 |  | ПС 110 кВ Никольск. ВПр. Для вывода в ремонт ВЛ 110 кВ Иркутская ТЭЦ-10 - Урик II цепь с отпайкой, СП-110 кВ, 2 СШ-110 кВ на ПС Никольск. АГ - 1 ч. | 1 | 2021-05-13 | 2021-05-13
ВЛ 110 кВ Усть-Орда – Никольск | 1 | 2021-05-14 | 2021-05-14 |  | ПС 110 кВ Никольск. ВПр. Для ввода в работу ВЛ 110 кВ Иркутская ТЭЦ-10 - Урик II цепь с отпайкой, СП-110 кВ, 2 СШ-110 кВ на ПС Никольск. АГ - 1 ч. | 1 | 2021-05-14 | 2021-05-14
ВЛ 110 кВ Оса – Новая Уда I цепь с отпайками (ВЛ 110 кВ Оса – Н.Уда-А) | 1 | 2021-05-24 | 2021-05-24 | Не совмещать с ремонтом ВЛ 110 кВ Баяндай – Качуг II цепь с отпайками | ПС 110 кВ Новая Уда. ТР. ТО: ЛР-110 Оса А. АГ - 1 ч. | 1 | 2021-05-24 | 2021-05-24 | 1 | 2021-05-20 | 2021-05-20 | 1 | 2021-05-24 | 2021-05-24
ВЛ 110 кВ Оса – Новая Уда II цепь с отпайкой на ПС Бильчир (ВЛ 110 кВ Оса – Н.Уда-Б) | 1 | 2021-05-25 | 2021-05-25 | Не совмещать с ремонтом ВЛ 110 кВ Баяндай – Качуг II цепь с отпайками | ПС 110 кВ Новая Уда. ТР. ТО: ЛР-110 Оса Б. АГ - 1 ч. | 1 | 2021-05-25 | 2021-05-25 | 1 | 2021-05-21 | 2021-05-21 | 1 | 2021-05-25 | 2021-05-25
ВЛ 110 кВ Новая Уда – Знаменка | 1 | 2021-05-26 | 2021-05-26 |  | ПС 110 кВ Новая Уда. ТР. ТО: ЛР-110 Знаменка. АГ - 1 ч. | 1 | 2021-05-26 | 2021-05-26 | 1 | 2021-05-26 | 2021-05-26 | 1 | 2021-05-26 | 2021-05-26
ВЛ 110 кВ Оса – Новая Уда I цепь с отпайками (ВЛ 110 кВ Оса – Н.Уда-А) | 1 | 2021-05-24 | 2021-05-24 | Совместить с работами на ПС 110 кВ Новая Уда. Не совмещать с ремонтом ВЛ 110 кВ Баяндай – Качуг II цепь с отпайками | ТР: ЛР-110 ввода А, СР-110-1, СР-110-2. АГ - 1 ч. | 1 | 2021-05-20 | 2021-05-20 | 1 | 2021-05-20 | 2021-05-20 | 1 | 2021-05-20 | 2021-05-20
ВЛ 110 кВ Оса – Тихоновка с отпайкой на ПС Енисей | 1 | 2021-05-17 | 2021-05-17 |  | ПС 110 кВ Оса. ТР. Верховой осмотр, замена дефектной изоляции. АГ - 1 д. | 1 | 2021-05-17 | 2021-05-17 | 1 | 2021-05-17 | 2021-05-17 | 1 | 2021-05-17 | 2021-05-17
ВЛ 110 кВ Оса – Новая Уда I цепь с отпайками (ВЛ 110 кВ Оса – Н.Уда-А) | 1 | 2021-05-24 03:00 | 2021-05-24 03:00 | Не совмещать с ремонтом ВЛ 110 кВ Баяндай – Качуг II цепь с отпайками | ПС 110 кВ Оса. ТР. оп. № 1,2,3,4,10,12 замена ПС-70 пр. оп. № 264-265 расширение просеки, чистка просеки замена ПС-70 отп. на ПС Н-ленино. АГ - 1 д. | 1 | 2021-05-24 03:00 | 2021-05-24 03:00 | 1 | 2021-05-20 03:00 | 2021-05-20 03:00 | 1 | 2021-05-24 03:00 | 2021-05-24 03:00
ВЛ 110 кВ Оса – Новая Уда II цепь с отпайкой на ПС Бильчир (ВЛ 110 кВ Оса – Н.Уда-Б) | 1 | 2021-05-25 03:00 | 2021-05-25 03:00 | Не совмещать с ремонтом ВЛ 110 кВ Баяндай – Качуг II цепь с отпайками | ПС 110 кВ Оса. ТР. оп. № 2,4,29,57 замена ПС-70. АГ - 1 д. | 1 | 2021-05-25 03:00 | 2021-05-25 03:00 | 1 | 2021-05-21 03:00 | 2021-05-21 03:00 | 1 | 2021-05-25 03:00 | 2021-05-25 03:00
ВЛ 110 кВ Тайшет-Восточная – Тайшет | 1 | 2021-05-24 | 2021-05-24 | Совместить с работами ОАО ИЭСК на ВЛ. Вывод в ремонт возможен при условии ограничении режима потребления потребителей электрической энергии в соответствии с п. 33. «Правил полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии», утвержденных Постановлением Российской Федерации от 04.05.2012 №442 | ТР 1ЛР-110 ввТайшет. АГ - 1 ч. | 1 | 2021-05-21 | 2021-05-21 | 1 | 2021-06-15 | 2021-06-15 | 1 | 2021-05-21 | 2021-05-21
ВЛ 110 кВ Южная – Кировская с отпайками | 3 | 2021-05-19 | 2021-05-21 |  | ПС 110 кВ Центральная. ВПр. ВВИ Гор.ввода-110 Южная. АГ - 2 ч. | 3 | 2021-05-19 | 2021-05-21 | 2 | 2021-05-19 | 2021-05-20 | 2 | 2021-05-19 | 2021-05-20
ВЛ 110 кВ Шеберта – Худоеланская | 1 | 2021-05-11 | 2021-05-11 | По инициативе эксплуатирующей организации. | ПС 110 кВ Шеберта. ВПр. На время работ по замене опорных изоляторов на портале 1 секция 110 кВ №7/2 ф. С. АГ - 4 ч. | 1 | 2021-05-06 | 2021-05-06
ВЛ 110 кВ Тулун – Шеберта I цепь с отпайками | 1 | 2021-05-11 | 2021-05-11 | По инициативе эксплуатирующей организации. | ПС 110 кВ Шеберта. ВПр. на время работ по замене опорных изоляторов на портале 1 секция 110 кВ №7/2 ф. С. АГ - 4 ч. | 1 | 2021-05-06 | 2021-05-06
ВЛ 110 кВ Падунская – Гидростроитель I цепь с отпайкой на ПС КПД | 1 | 2021-05-06 | 2021-05-06 |  | ПС Падунская: ЗРР, не в транзите, на время вывода в ремонт ВМ-110 Гидростроитель-1. АГ - 2 ч. | 1 | 2021-05-06 | 2021-05-06
КВЛ 110 кВ Правобережная – Кировская I цепь с отпайками | 4 | 2021-05-11 | 2021-05-14 | Не совмещать с ремонтом I СШ 220 кВ Ново-Иркутской ТЭЦ | ПС 220 кВ Правобережная. ВПр. тек.рем. ЛР-110 Кировская А, ОР-110 Кировская А. АГ - 4 ч. | 4 | 2021-05-11 | 2021-05-14 | 3 | 2021-04-21 | 2021-04-23 | 3 | 2021-05-12 | 2021-05-14
КВЛ 110 кВ Правобережная – Кировская II цепь с отпайками | 5 | 2021-05-24 | 2021-05-28 | Не совмещать с ремонтом I СШ 220 кВ Ново-Иркутской ТЭЦ | ПС 220 кВ Правобережная. ТР. тек.рем. ЛР-110 Кировская Б, ОР-110 Кировская Б. АГ - 2 ч. | 5 | 2021-05-24 | 2021-05-28 | 3 | 2021-04-26 | 2021-04-28 | 3 | 2021-05-24 | 2021-05-26
ВЛ 110 кВ Восточная – Правобережная I цепь с отпайками | 4 | 2021-05-31 | 2021-06-03 |  | ПС 220 кВ Правобережная. СР. сред.рем. ЛР-110 Восточная 1, ОР-110 Восточная 1. АГ - 4 ч. | 4 | 2021-05-31 | 2021-06-03 | 4 | 2021-05-31 | 2021-06-03 | 4 | 2021-05-31 | 2021-06-03
ВЛ 110 кВ Андриановская – Слюдянка с отпайками | 84 | 2021-04-01 | 2021-06-23 |  | ПС 220 кВ Слюдянка. ЗРР. Для обеспечения работ по замене оборудования 2 СШ 110 кВ. АГ - время заявки | 84 | 2021-04-01 | 2021-06-23
ВЛ 110 кВ ШП-9 | 4 | 2021-05-04 | 2021-05-07 |  | ТР, ТВО ЛР-110 ШП-9А; ТР, ТВО ЛР-110 ШП-9Б. АГ - 8 ч. | 4 | 2021-05-04 | 2021-05-07 | 4 | 2021-05-04 | 2021-05-07 | 4 | 2021-05-04 | 2021-05-07
ВЛ 110 кВ Силикатная – Тайшет с отпайкой на ПС Облепиха |  |  |  | Отказать. От эксплуатирующей организации не предоставлено уведомление об ограничении режима потребления потребителей электрической энергии Вывод в ремонт возможен при условии ограничении режима потребления потребителей электрической энергии в соответствии с п. 33. «Правил полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии», утвержденных Постановлением Российской Федерации от 04.05.2012 №442 | ПС 500 кВ Тайшет. ТР. для тек. рем. ЛР-110 Силикатная, ОР-110 Силикатная. АГ - 2 ч. | 2 | 2021-05-04 | 2021-05-05 | 2 | 2021-05-04 | 2021-05-05 | 2 | 2021-05-04 | 2021-05-05
ВЛ 110 кВ Замзор – Тайшет с отпайками |  |  |  | Отказать. От эксплуатирующей организации не предоставлено уведомление об ограничении режима потребления потребителей электрической энергии В связи с переносом работ на ВЛ 110 кВ Бирюса – Тайшет с отпайкой на ПС НП-17 (С-864) с 11.05. по 12.05. | ПС 500 кВ Тайшет. ТР. Текущий ремонт ЛР-110 Замзор. АГ - 2 ч. | 5 | 2021-05-07 | 2021-05-11 | 5 | 2021-05-07 | 2021-05-11 | 5 | 2021-05-07 | 2021-05-11
ВЛ 110 кВ Бирюса – Тайшет с отпайкой на ПС НП-17 (С-864) | 2 | 2021-05-11 | 2021-05-12 | В связи с переносом работ на ВЛ 110 кВ Тайшет-Восточная – Тайшет с 13.05. по 14.05. Красноярское РДУ: не совмещение с 1 сш 110 кВ ПС 110 кВ Канская опорная (17-21.05) для исключения превышения АДТН ВЛ 110 кВ Тайшет-Запад – Тайшет с отпайкой на ПС НП-17 (С-59) в ПАР 2 сш 110 кВ ПС 110 кВ Канская опорная | ПС 500 кВ Тайшет. ТР. для тек. рем. ЛР-110 С-864,ОР-110 С-864. АГ - 2 ч. | 2 | 2021-05-12 | 2021-05-13 | 2 | 2021-05-17 | 2021-05-18 | 2 | 2021-05-12 | 2021-05-13
ВЛ 110 кВ Кварцит тяговая – Тайшет с отпайкой на ПС Запань тяговая (С-46) | 2 | 2021-05-17 | 2021-05-18 | Вывод в ремонт возможен при условии ограничении режима потребления потребителей электрической энергии в соответствии с п. 33. «Правил полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии», утвержденных Постановлением Российской Федерации от 04.05.2012 №442 Красноярское РДУ: не совмещение по работам с ВЛ 110 кВ Бирюса – Тайшет с отпайкой на ПС НП-17 (С-864) на ПС | ПС 500 кВ Тайшет. ТР. для тек. рем. ЛР-110 С-46, ОР-110 С-46. Внеочередная проверка КСЗ. АГ - 2 ч. | 2 | 2021-05-17 | 2021-05-18 | 2 | 2021-05-12 | 2021-05-13 | 2 | 2021-05-17 | 2021-05-18
ВЛ 110 кВ Тайшет-Восточная – Тайшет | 1 | 2021-05-24 | 2021-05-24 | Не совмещать с работами на АТ-3 на ПС 500 кВ Ново-Зиминская с 17.05. по 23.05. и с работами на 1 СШ 110 кВ на ПС 220 кВ Опорная с 03.05. по 19.05. Не совмещать с ремонтом 1СШ-110 кВ ПС 220 кВ Опорная и ВЛ 110 кВ Кварцит тяговая – Тайшет с отпайкой на ПС Запань тяговая (С-46). Вывод в ремонт возможен при условии ограничении режима потребления потребителей электрической энергии в соответствии с п. 33. «Правил полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии», утвержденных Постановлением Российской Федерации от 04.05.2012 №442 | ПС 500 кВ Тайшет. ТР. для тек. рем. ЛР-110 Восточная, ОР-110 Восточная. АГ - 2 ч. | 2 | 2021-05-21 | 2021-05-22 | 2 | 2021-05-19 | 2021-05-20 | 2 | 2021-05-21 | 2021-05-22
ВЛ 110 кВ Новочунка – Тайшет с отпайкой на ПС Невельская | 1 | 2021-05-25 | 2021-05-25 | Не совмещение с текущим ремонтом ЛР-2-110 Огневка на ПС 110 кВ Турма 24.05.21. Не совмещение с ремонтом 1 СШ 110 кВ. Вывод в ремонт возможен при условии ограничении режима потребления потребителей электрической энергии в соответствии с п. 33. «Правил полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии», утвержденных Постановлением Российской Федерации от 04.05.2012 №442 | ПС 500 кВ Тайшет. ТР. для тек. рем. ОР-110 Новочунка. АГ - 2 ч. | 1 | 2021-05-24 | 2021-05-24 | 1 | 2021-05-14 | 2021-05-14 | 1 | 2021-05-24 | 2021-05-24
Братский ПП 500 кВ
ТН-5-500 | 2 | 2021-05-05 | 2021-05-06 |  | Братский ПП 500 кВ. ТР. Введение антиокислительной присадки ионол в ТН-5-500. АГ - 2 ч. | 2 | 2021-05-05 | 2021-05-06
СВ-4-6 | 4 | 2021-05-11 | 2021-05-14 |  | Братский ПП 500 кВ. ТР. ОПМ и замена сорбента в ВОФ ТТ СВ-4-6, К РЗА, В ТТ. АГ - 4 ч. | 4 | 2021-05-11 | 2021-05-14
В Р-1 | 12 | 2021-05-17 | 2021-05-28 |  | Братский ПП 500 кВ. ВПр. К1 РЗА. АГ - 4 ч. | 12 | 2021-05-17 | 2021-05-28
Р-1 | 12 | 2021-05-17 | 2021-05-28 |  | ТР и ВВИ Р-1. ОСПТ Р-1. В ТТ, К1 РЗА. АГ - 4 ч. | 12 | 2021-05-17 | 2021-05-28 | 12 | 2021-05-17 | 2021-05-28 | 12 | 2021-05-17 | 2021-05-28
В-1-560 | 1 | 2021-05-18 | 2021-05-18 |  | Братский ПП 500 кВ. ТР. ОПМ и замена сорбента в ВОФ и ВВИ ТТ В-1-560. АГ - 2 ч. | 1 | 2021-05-18 | 2021-05-18
ПС 110 кВ Баяндай
ТН-110-1 | 1 | 2021-05-18 | 2021-05-18 | Совместить с ремонтом ВЛ 110 кВ Баяндай - Качуг I цепь с отпайками | ИСП: ТН-110-1. АГ - 3 ч. | 1 | 2021-05-18 | 2021-05-18 | 1 | 2021-05-17 | 2021-05-17 | 1 | 2021-05-18 | 2021-05-18
ТН-110-2 | 1 | 2021-05-20 | 2021-05-20 | Не совмещать с ремонтом ВЛ 110 кВ Баяндай - Качуг I цепь с отпайками | ИСП: ТН-110-2. АГ - 3 ч. | 1 | 2021-05-20 | 2021-05-20 | 1 | 2021-05-18 | 2021-05-18 | 1 | 2021-05-20 | 2021-05-20
ПС 110 кВ Белореченская
1 секция 110 кВ | 2 | 2021-05-20 | 2021-05-21 | с включением ремонтной перемычки | ПС 110 кВ Белореченская. ИСП. ВВИ, ХА, ХАРГ ТН-1-110. АГ - 4 ч. | 2 | 2021-05-20 | 2021-05-21 | 2 | 2021-05-20 | 2021-05-21 | 2 | 2021-05-20 | 2021-05-21
РП-110 | 1 | 2021-05-24 | 2021-05-24 |  | ПС 110 кВ Белореченская. ИСП. ХА, ХАРГ ТТ РП-110. АГ - 4 ч. | 1 | 2021-05-24 | 2021-05-24
2 секция 110 кВ | 1 | 2021-05-25 | 2021-05-25 |  | ПС 110 кВ Белореченская. ИСП. ХА, ХАРГ ТН-2-110. АГ - 4 ч. | 1 | 2021-05-25 | 2021-05-25
СВ-110 | 1 | 2021-05-25 | 2021-05-25 | с включением ремонтной перемычки | ПС 110 кВ Белореченская. ИСП. ХА, ХАРГ ТТ-2 СВ-110. АГ - 4 ч. | 1 | 2021-05-25 | 2021-05-25
ПС 110 кВ Водопад
БСК-2-110 |  |  |  | Не совмещать с работами на АТ-3 на ПС 500 кВ Ново-Зиминская. Выполнить в июле с 05.07. по 09.07. | ПС 110 кВ Водопад. ТР. Тек. рем. БСК-2-110. АГ - 2 ч. | 5 | 2021-05-17 | 2021-05-21 | 5 | 2021-05-17 | 2021-05-21 | 5 | 2021-05-17 | 2021-05-21
ПС 110 кВ Городская
1СШ 110 кВ | 4 | 2021-05-11 | 2021-05-14 | Из-за переноса срока ремонта КВЛ 110 кВ Правобережная – Кировская I цепь с отпайками | ПС 110 кВ Городская. СР. сред.рем. ЛР-110 ввод А. АГ - 4 ч. | 4 | 2021-05-11 | 2021-05-14 | 3 | 2021-04-21 | 2021-04-23 | 3 | 2021-05-12 | 2021-05-14
2СШ 110 кВ | 5 | 2021-05-24 | 2021-05-28 | Из-за переноса срока ремонта КВЛ 110 кВ Правобережная – Кировская II цепь с отпайками | ПС 110 кВ Городская. СР. сред.рем. ЛР-110 ввод Б. АГ - 4 ч. | 5 | 2021-05-24 | 2021-05-28 | 5 | 2021-04-26 | 2021-04-30 | 5 | 2021-05-24 | 2021-05-28
В-110 Т-2 | 5 | 2021-05-24 | 2021-05-28 | Из-за переноса срока ремонта КВЛ 110 кВ Правобережная – Кировская II цепь с отпайками | ПС 110 кВ Городская. ТР. тек.рем. Т-2, ОПМ РПН Т-2. АГ - 2 ч. | 5 | 2021-05-24 | 2021-05-28 | 5 | 2021-04-26 | 2021-04-30 | 5 | 2021-05-24 | 2021-05-28
ПС 110 кВ Ерши
В-110 Т-1 | 2 | 2021-05-06 | 2021-05-07 |  | ПС 110 кВ Ерши. ТР. ТО, тек.рем. Т-1, ТО В-6 Т-1. АГ - 2 ч. | 2 | 2021-05-06 | 2021-05-07 | 2 | 2021-05-06 | 2021-05-07 | 2 | 2021-05-06 | 2021-05-07
1СШ 110 кВ | 2 | 2021-05-06 | 2021-05-07 |  | ПС 110 кВ Ерши. ТР. ТО ТН-1-110. АГ - 2 ч. | 2 | 2021-05-06 | 2021-05-07 | 2 | 2021-05-06 | 2021-05-07 | 2 | 2021-05-06 | 2021-05-07
ПС 110 кВ Жигалово
СВ-110 | 1 | 2021-05-27 | 2021-05-27 | Не совмещать с ремонтом ВЛ 110 кВ Оса – Новая Уда II цепь с отпайкой на ПС Бильчир с включением ремонтной перемычки | ИСП: СВ-110. АГ - 1 ч. | 1 | 2021-05-27 | 2021-05-27 | 1 | 2021-05-25 | 2021-05-25 | 1 | 2021-05-27 | 2021-05-27
СВ-110 | 1 | 2021-05-27 | 2021-05-27 |  | ПС 110 кВ Жигалово. ЗРР. Проверка ТАПВ. АГ - 10 мин. | 1 | 2021-05-25 | 2021-05-25
ПС 110 кВ Заря
1 секция 110 кВ | 1 | 2021-05-11 | 2021-05-11 | Не совмещать с ремонтом I СШ 110 кВ ПС 500 кВ Ново-Зиминская | ПС 110 кВ Заря. ИСП. ВВИ ТН-1-110. АГ - 1 ч. | 1 | 2021-05-11 | 2021-05-11 | 1 | 2021-05-17 | 2021-05-17 | 1 | 2021-05-11 | 2021-05-11
СВ-110 | 5 | 2021-05-11 | 2021-05-15 | Не совмещение с ремонтом ВЛ 500 кВ Иркутская – Ключи (ВЛ-581) с включением ремонтной перемычки | ПС 110 кВ Заря. ТР. Тестовый контроль КСЗ ВЛ-110 Головинская-Заря (ШДЭ-2802), ПВ РЗА. АГ - ВЗ. | 5 | 2021-05-11 | 2021-05-15 | 5 | 2021-09-20 | 2021-09-24 | 5 | 2021-05-11 | 2021-05-15
ПС 110 кВ Знаменка
СШ-110 кВ | 1 | 2021-05-26 | 2021-05-26 |  | ПС 110 кВ Знаменка. ТР. ТО: РП-110-6, ЛР-110 Т-1 ОПМ: ТТ-110. АГ - 1 ч. | 1 | 2021-05-26 | 2021-05-26 | 1 | 2021-05-26 | 2021-05-26 | 1 | 2021-05-26 | 2021-05-26
ПС 110 кВ Знаменская-2
1СШ-110 кВ | 5 | 2021-05-24 | 2021-05-28 | Из-за переноса срока ремонта КВЛ 110 кВ Правобережная – Кировская II цепь с отпайками | ПС 110 кВ Знаменская-2. ТР. ТО ТН-1-110, тек.рем. Т-1, ОПМ Т-1. АГ - 2 ч. | 5 | 2021-05-24 | 2021-05-28 | 5 | 2021-04-26 | 2021-04-30 | 5 | 2021-05-24 | 2021-05-28
В-110 Т-1 | 5 | 2021-05-24 | 2021-05-28 | Из-за переноса срока ремонта КВЛ 110 кВ Правобережная – Кировская II цепь с отпайками | ПС 110 кВ Знаменская-2. ТР. тек.рем. Т-1, ОПМ. АГ - 2 ч. | 5 | 2021-05-24 | 2021-05-28 | 5 | 2021-04-26 | 2021-04-30 | 5 | 2021-05-24 | 2021-05-28
ПС 110 кВ Качуг
ОСШ-110 кВ | 11 | 2021-05-17 | 2021-05-27 |  | СР: ОР-110 Баяндай Б, ОР-110 Баяндай А, ОР-110 Т-2, ОР-110 ШОВ, ОР-110 Т-1, ОР-110 Жигалово. АГ - 3 ч. | 11 | 2021-05-17 | 2021-05-27 | 11 | 2021-05-17 | 2021-05-27 | 11 | 2021-05-17 | 2021-05-27
В-110 Баяндай А | 2 | 2021-05-18 | 2021-05-19 |  | СР: ОР-110 Баяндай А ОПМ: ТТ-110 Баяндай А. АГ - 1 ч. | 2 | 2021-05-18 | 2021-05-19 | 2 | 2021-05-18 | 2021-05-19 | 2 | 2021-05-18 | 2021-05-19
В-110 Баяндай Б | 2 | 2021-05-20 | 2021-05-21 |  | СР: ОР-110 Баяндай Б ОПМ: ТТ -110 Баяндай Б. АГ - 1 ч. | 2 | 2021-05-20 | 2021-05-21 | 2 | 2021-05-20 | 2021-05-21 | 2 | 2021-05-20 | 2021-05-21
В-110 Жигалово | 2 | 2021-05-22 | 2021-05-23 |  | СР: ОР-110 Жигалово. АГ - 1 ч. | 2 | 2021-05-22 | 2021-05-23 | 2 | 2021-05-22 | 2021-05-23 | 2 | 2021-05-22 | 2021-05-23
ШОВ-110 | 1 | 2021-05-27 | 2021-05-27 | Не совмещать с ремонтом ВЛ 110 кВ Оса – Тихоновка с отпайкой на ПС Енисей | ПС 110 кВ Качуг. СР. ОР-110 ШОВ ОПМ: ТТ-110 ШОВ. АГ - 1 ч. | 1 | 2021-05-27 | 2021-05-27 | 1 | 2021-05-17 | 2021-05-17 | 1 | 2021-05-27 | 2021-05-27
ШОВ-110 | 1 | 2021-05-28 | 2021-05-28 |  | СР: ШР-110-1 ШОВ. АГ - 1 ч. | 1 | 2021-05-28 | 2021-05-28 | 1 | 2021-05-28 | 2021-05-28 | 1 | 2021-05-28 | 2021-05-28
1 СШ-110 кВ | 5 | 2021-05-28 | 2021-06-01 |  | СР: ШР-110 Баяндай Б, ШР-110-1 ШОВ, ШР-110 Т-1, ШР-110 Жигалово, ШР-110 ТН-1. АГ - 3 ч. | 5 | 2021-05-28 | 2021-06-01 | 5 | 2021-05-28 | 2021-06-01 | 5 | 2021-05-28 | 2021-06-01
В-110 Баяндай Б | 1 | 2021-05-29 | 2021-05-29 |  | СР: ШР-110 Баяндай Б. АГ - 1 ч. | 1 | 2021-05-29 | 2021-05-29 | 1 | 2021-05-29 | 2021-05-29 | 1 | 2021-05-29 | 2021-05-29
В-110 Жигалово | 1 | 2021-05-30 | 2021-05-30 |  | СР: ШР-110 Жигалово. АГ - 1 ч. | 1 | 2021-05-30 | 2021-05-30 | 1 | 2021-05-30 | 2021-05-30 | 1 | 2021-05-30 | 2021-05-30
ПС 110 кВ Кировская
В-110 Правобережная «А» | 4 | 2021-05-11 | 2021-05-14 | Не совмещать с ремонтом I СШ 220 кВ Ново-Иркутской ТЭЦ | ПС 110 кВ Кировская. ВПр. Опробование АПВ на 8 ч. в период с 11.05.21г по 14.05.21г. АГ - 5 мин. | 4 | 2021-05-11 | 2021-05-14 | 1 | 2021-04-22 | 2021-04-22 | 1 | 2021-05-12 | 2021-05-12
В-110 ГЭС | 2 | 2021-05-17 | 2021-05-18 |  | ПС 110 кВ Кировская. ВПр. Опробование АПВ на 8 ч. в период с 17.05.21г по 18.05.21г. АГ - 5 мин. | 2 | 2021-05-17 | 2021-05-18 | 1 | 2021-05-17 | 2021-05-17 | 1 | 2021-05-17 | 2021-05-17
В-110 Южная | 3 | 2021-05-19 | 2021-05-21 |  | ПС 110 кВ Кировская. ТР. тек.рем. ЛР-110 Южная, опробование АПВ. АГ - 2 ч. | 3 | 2021-05-19 | 2021-05-21 | 2 | 2021-05-19 | 2021-05-20 | 2 | 2021-05-19 | 2021-05-20
В-110 Правобережная «Б» | 5 | 2021-05-24 | 2021-05-28 | Не совмещать с ремонтом I СШ 220 кВ Ново-Иркутской ТЭЦ | ПС 110 кВ Кировская. ВПр. Опробование АПВ на 8 ч. в период с 24.05.21г по 28.05.21г. АГ - 5 мин. | 5 | 2021-05-24 | 2021-05-28 | 1 | 2021-04-27 | 2021-04-27 | 1 | 2021-05-24 | 2021-05-24
В-110 Правобережная «Б» | 5 | 2021-05-24 | 2021-05-28 | Не совмещать с ремонтом I СШ 220 кВ Ново-Иркутской ТЭЦ | ПС 110 кВ Кировская. ТР. тек.рем. ЛР-110 Правобережная Б. АГ - 2 ч. | 5 | 2021-05-24 | 2021-05-28 | 3 | 2021-04-26 | 2021-04-28 | 3 | 2021-05-24 | 2021-05-26
ПС 110 кВ Куйтун
1 СШ 110 кВ | 5 | 2021-05-03 | 2021-05-07 | Не совмещать с работами на АТ-3 на ПС 500 кВ НовоЗиминская с 17.05. по 23.05. Выполнить с переводом ЭВ-110 Тулун на ОВ-110. | ПС 110 кВ Куйтун. СР. Сред. рем. ШР-110-1 СВ, ШР-110 Т-1, ШР-110-1 ОВ. АГ - 4 ч. | 5 | 2021-05-17 | 2021-05-21 | 5 | 2021-05-17 | 2021-05-21 | 5 | 2021-05-17 | 2021-05-21
ЭВ-110 Тулун | 1 | 2021-05-03 | 2021-05-03 | Не совмещать с работами на АТ-3 на ПС 500 кВ НовоЗиминская с 17.05. по 23.05. Совмещение с ремонтом 1 СШ 110 кВ с переводом на ОВ | ПС 110 кВ Куйтун. ВПр. опробование ТАПВ. Тестконтроль ШДЭ-2802. Профилактическое восстановление. АГ - 30 мин. | 1 | 2021-05-17 | 2021-05-17 | 1 | 2021-05-11 | 2021-05-11 | 1 | 2021-05-17 | 2021-05-17
ТН-110-1 | 5 | 2021-05-03 | 2021-05-07 | Не совмещать с работами на АТ-3 на ПС 500 кВ НовоЗиминская с 17.05. по 23.05. | ПС 110 кВ Куйтун. ТР. Тек. рем. ТН-110-1. АГ - 2 ч. | 5 | 2021-05-17 | 2021-05-21 | 5 | 2021-05-17 | 2021-05-21 | 5 | 2021-05-17 | 2021-05-21
ОВ-110 | 4 | 2021-05-04 | 2021-05-07 | В связи с переносом 1 СШ 110 кВ на ПС 110 кВ Куйтун | ПС 110 кВ Куйтун. СР. Средний ремонт ШР-110 -1 ОВ,ТО ОВ-110. Опробование ТАПВ, Тестовый контроль ШДЭ 2802, , К1 ТТ ОВ-110кВ). АГ - 6 ч. | 4 | 2021-05-18 | 2021-05-21 | 5 | 2021-05-17 | 2021-05-21 | 5 | 2021-05-17 | 2021-05-21
СВ-110 | 4 | 2021-05-04 | 2021-05-07 | В связи с переносом 1 СШ 110 кВ на ПС 110 кВ Куйтун | ПС 110 кВ Куйтун. СР. Сред. рем. ШР-110 -1 СВ.Опробование ТАПВ. АГ - 4 ч. | 4 | 2021-05-18 | 2021-05-21 | 5 | 2021-05-17 | 2021-05-21 | 5 | 2021-05-17 | 2021-05-21
ЭВ-110 Харик | 1 | 2021-05-05 | 2021-05-05 | Совмещение с ремонтом 1 СШ 110 кВ | ПС 110 кВ Куйтун. ЗРР. опробование ТАПВ. АГ - 10 мин. | 1 | 2021-05-19 | 2021-05-19 | 1 | 2021-05-12 | 2021-05-12 | 1 | 2021-05-19 | 2021-05-19
ОВ-110 | 1 | 2021-05-24 | 2021-05-24 |  | ПС 110 кВ Куйтун. СР. Средний ремонт ШР-110-2 ОВ. АГ - 4 ч. | 2 | 2021-05-24 | 2021-05-25 | 2 | 2021-05-24 | 2021-05-25 | 2 | 2021-05-24 | 2021-05-25
ТН-110-2 | 5 | 2021-05-24 | 2021-05-28 |  | ПС 110 кВ Куйтун. СР. Средний ремонт ШР-110 ТН-2. АГ - 4 ч. | 5 | 2021-05-24 | 2021-05-28 | 5 | 2021-05-24 | 2021-05-28 | 5 | 2021-05-24 | 2021-05-28
ТН-110-2 | 5 | 2021-05-24 | 2021-05-28 |  | ПС 110 кВ Куйтун. ТР. Тек. рем. ТН-110-2. АГ - 2 ч. | 5 | 2021-05-24 | 2021-05-28 | 5 | 2021-05-24 | 2021-05-28 | 5 | 2021-05-24 | 2021-05-28
2 СШ 110 кВ | 5 | 2021-05-24 | 2021-05-28 | Выполнить с переводом ЭВ-110 Харик на ОВ-110. Вывод в ремонт возможен при условии ограничении режима потребления потребителей электрической энергии в соответствии с п. 33. «Правил полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии», утвержденных Постановлением Российской Федерации от 04.05.2012 №442 | ПС 110 кВ Куйтун. СР. Средний ремонт ШР-110-2 ОВ, ШР-110 Т-2, ШР-110 Н.Зиминская ТЭЦ, ШР-110 ТН-2. АГ - 4 ч. | 5 | 2021-05-24 | 2021-05-28 | 5 | 2021-05-24 | 2021-05-28 | 5 | 2021-05-24 | 2021-05-28
ЭВ-110 Тулюшка | 4 | 2021-05-25 | 2021-05-28 | Вывод в ремонт возможен при условии ограничении режима потребления потребителей электрической энергии в соответствии с п. 33. «Правил полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии», утвержденных Постановлением Российской Федерации от 04.05.2012 №442 с переводом на ОВ | ПС 110 кВ Куйтун. ТР. ТО ЭВ-110 Тулюшка, тек. рем. ТТ-110 Тулюшка. Опробование ТАПВ,ТК КСЗ. АГ - 2 ч. | 1 | 2021-05-24 | 2021-05-24 | 1 | 2021-05-14 | 2021-05-14 | 1 | 2021-05-14 | 2021-05-14
ЭВ-110 Ново-Зиминская ТЭЦ | 2 | 2021-05-26 | 2021-05-27 |  | ПС 110 кВ Куйтун. ЗРР. для опробования ТАПВ. АГ - 30 мин. | 2 | 2021-05-26 | 2021-05-27
ЭВ-110 Ново-Зиминская ТЭЦ | 2 | 2021-05-26 | 2021-05-27 |  | ПС 110 кВ Куйтун. СР. Средний ремонт ШР-110 Новозиминская ТЭЦ. Опробование ТАПВ,ТК КСЗ. АГ - 4 ч. | 2 | 2021-05-26 | 2021-05-27 | 2 | 2021-05-26 | 2021-05-27 | 2 | 2021-05-26 | 2021-05-27
ЭВ-110 Ново-Зиминская ТЭЦ | 2 | 2021-05-31 | 2021-06-01 |  | ПС 110 кВ Куйтун. СР. Средний ремонт ЛР-110 Новозиминская ТЭЦ. АГ - 4 ч. | 2 | 2021-05-31 | 2021-06-01 | 2 | 2021-05-31 | 2021-06-01 | 2 | 2021-05-31 | 2021-06-01
ПС 110 кВ Кутулик
2 секция 110 кВ | 2 | 2021-05-04 | 2021-05-05 |  | ТР ТН-2-110. АГ - 4 ч. | 2 | 2021-05-04 | 2021-05-05 | 2 | 2021-05-04 | 2021-05-05 | 2 | 2021-05-04 | 2021-05-05
СВ-110 | 4 | 2021-05-04 | 2021-05-07 |  | ПС 110 кВ Кутулик. ТР. Первый профконтроль КСЗ ВЛ-110 Головинская, КСЗ ВЛ-110 Черемхово , Опробование ТАПВ. АГ - ВЗ. | 4 | 2021-05-04 | 2021-05-07 | 1 | 2021-05-04 | 2021-05-04 | 1 | 2021-05-04 | 2021-05-04
ПС 110 кВ Никольск
СП-110 | 1 | 2021-05-11 | 2021-05-11 |  | ИСП: ТН-110. АГ - 1 ч. | 1 | 2021-05-11 | 2021-05-11 | 1 | 2021-05-11 | 2021-05-11 | 1 | 2021-05-11 | 2021-05-11
СП-110 | 2 | 2021-05-11 | 2021-05-12 |  | ПС 110 кВ Никольск. ТР. ТО: ШР-110 Т-1, СР-110-1, ТН-110 ОПМ: ТН-110. АГ - 1 ч. | 2 | 2021-05-11 | 2021-05-12 | 2 | 2021-05-11 | 2021-05-12 | 2 | 2021-05-11 | 2021-05-12
1 СШ-110 кВ | 2 | 2021-05-11 | 2021-05-12 |  | ПС 110 кВ Никольск. ТР. ТО: ШР-110 Т-1, СР-110-1, ТН-110 ОПМ: ТН-110. АГ - 1 ч. | 2 | 2021-05-11 | 2021-05-12 | 2 | 2021-05-11 | 2021-05-12 | 2 | 2021-05-11 | 2021-05-12
2 СШ-110 кВ | 2 | 2021-05-13 | 2021-05-14 | с включением на ночь | ПС 110 кВ Никольск. ТР. ТО: ШР-110 Т-2, СР-110-2. АГ - 1 ч. | 2 | 2021-05-13 | 2021-05-14 | 2 | 2021-05-13 | 2021-05-14 | 2 | 2021-05-13 | 2021-05-14
СП-110 | 2 | 2021-05-13 | 2021-05-14 |  | ПС 110 кВ Никольск. ТР. ТО: ШР-110 Т-2, СР-110-2. АГ - 1 ч. | 2 | 2021-05-13 | 2021-05-14 | 2 | 2021-05-13 | 2021-05-14 | 2 | 2021-05-13 | 2021-05-14
ПС 110 кВ Новая Уда
В-110 Оса-А | 1 | 2021-05-24 | 2021-05-24 | Не совмещать с ремонтом ВЛ 110 кВ Баяндай – Качуг II цепь с отпайками | ПС 110 кВ Новая Уда. ТР. ТО: В-110 Оса А ОПМ: В-110 Оса А. АГ - 1 ч. | 1 | 2021-05-24 | 2021-05-24 | 1 | 2021-05-20 | 2021-05-20 | 1 | 2021-05-24 | 2021-05-24
В-110 Оса-Б | 1 | 2021-05-25 | 2021-05-25 | Не совмещать с ремонтом ВЛ 110 кВ Баяндай – Качуг II цепь с отпайками | ПС 110 кВ Новая Уда. ТР. ТО: В-110 Оса Б ОПМ: В-110 Оса Б. АГ - 1 ч. | 1 | 2021-05-25 | 2021-05-25 | 1 | 2021-05-21 | 2021-05-21 | 1 | 2021-05-25 | 2021-05-25
В-110 Знаменка | 1 | 2021-05-26 | 2021-05-26 |  | ПС 110 кВ Новая Уда. ТР. ТО: В-110 Знаменка, ОПМ: ТТ-110 Знаменка. АГ - 1 ч. | 1 | 2021-05-26 | 2021-05-26 | 1 | 2021-05-26 | 2021-05-26 | 1 | 2021-05-26 | 2021-05-26
ПС 110 кВ Октябрьская
2СШ-110 кВ | 2 | 2021-05-17 | 2021-05-18 |  | ПС 110 кВ Октябрьская. ИСП. ВВИ Вводы 110 Т-2. АГ - 2 ч. | 2 | 2021-05-17 | 2021-05-18 | 2 | 2021-05-17 | 2021-05-18 | 2 | 2021-05-17 | 2021-05-18
ПС 110 кВ Оса
В-110 Тихоновка А | 1 | 2021-05-17 | 2021-05-17 |  | ПС 110 кВ Оса. ТР. ТО: В-110 Тихоновка ОПМ: ТТ-110 Тихоновка А. АГ - 1 ч. | 1 | 2021-05-17 | 2021-05-17 | 1 | 2021-05-17 | 2021-05-17 | 1 | 2021-05-17 | 2021-05-17
ШСВ-110 | 1 | 2021-05-18 | 2021-05-18 | с включением ремонтной перемычки | ПС 110 кВ Оса. ТР. ТО: В-110 ШСВ, ТТ-110 ШСВ. АГ - 3 ч. | 1 | 2021-05-18 | 2021-05-18
ОВ-110 | 1 | 2021-05-19 | 2021-05-19 |  | ПС 110 кВ Оса. ТР. ТО: ОВ-110, ТТ-110 ОВ. АГ - 3 ч. | 1 | 2021-05-19 | 2021-05-19
В-110 Черемхово | 1 | 2021-05-20 | 2021-05-20 | с переводом на ОВ | ПС 110 кВ Оса. ТР. ТО: В-110 Черемхово, ТТ-110 Черемхово. АГ - 3 ч. | 1 | 2021-05-20 | 2021-05-20
ТН-110-1 | 1 | 2021-05-21 | 2021-05-21 |  | ПС 110 кВ Оса. БВР. ТО: ТН-110-1. АГ - 3 ч. | 1 | 2021-05-21 | 2021-05-21
В-110 Н.Уда А | 1 | 2021-05-24 | 2021-05-24 | Не совмещать с ремонтом ВЛ 110 кВ Баяндай – Качуг II цепь с отпайками | ПС 110 кВ Оса. ТР. ТО: В-110 Новая Уда А ОПМ: ТТ-110 Новая Уда А. АГ - 1 ч. | 1 | 2021-05-24 | 2021-05-24 | 1 | 2021-05-20 | 2021-05-20 | 1 | 2021-05-24 | 2021-05-24
В-110 Н.Уда Б | 1 | 2021-05-25 | 2021-05-25 | Не совмещать с ремонтом ВЛ 110 кВ Баяндай – Качуг II цепь с отпайками | ПС 110 кВ Оса. ТР. ТО: В-110 Новая Уда Б ОПМ: ТТ-110 Новая Уда Б. АГ - 1 ч. | 1 | 2021-05-25 | 2021-05-25 | 1 | 2021-05-21 | 2021-05-21 | 1 | 2021-05-25 | 2021-05-25
ТН-110-2 | 1 | 2021-05-25 | 2021-05-25 |  | ПС 110 кВ Оса. ТР. ТО: ТН-110-2 ОПМ: ТН-110-2. АГ - 1 ч. | 1 | 2021-05-25 | 2021-05-25 | 1 | 2021-05-25 | 2021-05-25 | 1 | 2021-05-25 | 2021-05-25
ОВ-110 | 1 | 2021-05-26 | 2021-05-26 |  | ПС 110 кВ Оса. ВКЛ. ТО: В-110 Бохан А с переводом на ОВ-110. АГ - 3 ч. | 1 | 2021-05-26 | 2021-05-26
ПС 110 кВ Печная
2СШ-110 кВ | 3 | 2021-05-19 | 2021-05-21 |  | ПС 110 кВ Печная. ИСП. ВВИ ОПН-110 Т-2, РВС нейтрали Т-2. АГ - 2 ч. | 3 | 2021-05-19 | 2021-05-21 | 2 | 2021-05-19 | 2021-05-20 | 2 | 2021-05-19 | 2021-05-20
ПС 110 кВ Рабочая
В-110 Т-1 | 6 | 2021-05-16 | 2021-05-21 | Прошу не переносить на другой срок в связи с загруженностью персонала, а также в связи праздничными днями (для выполнения данного вида работ необходимо не менее 5 дней). Совмещение с ремонтом КВЛ 110 кВ Правобережная – Кировская I цепь с отпайками с разборкой токовых цепей | ПС 110 кВ Рабочая. ВПр. К1-РЗА. АГ - 6 ч. | 6 | 2021-05-16 | 2021-05-21 | 5 | 2021-05-31 | 2021-06-04 | 5 | 2021-05-10 | 2021-05-14
ПС 110 кВ Урик
В-110 ТЭЦ-10 Б | 3 | 2021-05-04 | 2021-05-06 |  | ПС 110 кВ Урик. ВПр. Изменение уставок на основании письма ИРДУ №Р74-б1-II-3-19-4115 от 23.10.2020г. АГ - ВЗ. | 3 | 2021-05-04 | 2021-05-06
В-110 Усть-Орда Б | 4 | 2021-05-11 | 2021-05-14 | Для исключения совмещения операций по вводу в работу В-110 Усть-Орда Б с ремонтом ВЛ 110 кВ Иркутская ТЭЦ-10 – Урик II цепь с отпайкой на ПС Никольск с переводом на ОВ | ПС 110 кВ Урик. ВПр. Изменение уставок на основании письма ИРДУ №74-б1-II-3-19-4227 от 29.10.2020. АГ - ВЗ. | 3 | 2021-05-11 | 2021-05-13
В-110 Правобережная А | 5 | 2021-05-17 | 2021-05-21 | с переводом на ОВ | ПС 110 кВ Урик. ТР. ТО: В-110 Правобережная А. АГ - 1 ч. | 5 | 2021-05-17 | 2021-05-21 | 5 | 2021-05-17 | 2021-05-21 | 5 | 2021-05-17 | 2021-05-21
В-110 Правобережная А | 5 | 2021-05-17 | 2021-05-21 | с переводом на ОВ | ПС 110 кВ Урик. ЗРР. Проф. контроль устройств РЗА. АГ - ВЗ. | 5 | 2021-05-17 | 2021-05-21 | 5 | 2021-05-17 | 2021-05-21 | 5 | 2021-05-17 | 2021-05-21
В-110 Правобережная А | 1 | 2021-05-21 | 2021-05-21 | с переводом на ОВ | ПС 110 кВ Урик. ЗРР. Опробование ТАПВ. АГ - 30 мин. | 1 | 2021-05-21 | 2021-05-21
В-110 Правобережная А | 1 | 2021-05-28 | 2021-05-28 |  | ПС 110 кВ Урик. ЗРР. Проверка отключения от ДФЗ. АГ - 30 мин. | 1 | 2021-05-28 | 2021-05-28 | 1 | 2021-05-28 | 2021-05-28 | 1 | 2021-05-28 | 2021-05-28
В-110 Правобережная Б | 5 | 2021-05-31 | 2021-06-04 | с переводом на ОВ | ПС 110 кВ Урик. ЗРР. Проф. контроль устройств РЗА. АГ - ВЗ. | 5 | 2021-05-31 | 2021-06-04 | 5 | 2021-05-31 | 2021-06-04 | 5 | 2021-05-31 | 2021-06-04
ПС 110 кВ Участок № 1 Иркутской ТЭЦ-9
МВ УП-15 А | 5 | 2021-05-17 | 2021-05-21 |  | ПС 110 кВ Участок № 1 Иркутской ТЭЦ-9. ТР. ПВ РЗА КСЗ. АГ - ВЗ. | 5 | 2021-05-17 | 2021-05-21
МВ УП-15 Б | 5 | 2021-05-24 | 2021-05-28 |  | ПС 110 кВ Участок № 1 Иркутской ТЭЦ-9. ТР. ПВ РЗА КСЗ. АГ - ВЗ. | 5 | 2021-05-24 | 2021-05-28
ПС 110 кВ Харик
СВ-110 | 1 | 2021-05-11 | 2021-05-11 | Не совмещать с ремонтом 1 СШ 110 кВ на ПС 110 кВ Куйтун, выполнить с включением ремонтной перемычки с включением ремонтной перемычки | ПС 110 кВ Харик. ВПр. проверка РЗА. АГ - 1 ч. | 1 | 2021-05-05 | 2021-05-05
ПС 110 кВ Шеберта
ЭВ-110 Тулун-А | 1 | 2021-05-11 | 2021-05-11 | По инициативе эксплуатирующей организации. | ПС 110 кВ Шеберта. ВПр. для опробования ТАПВ.Замена опорных изоляторов на портале 1 секция 110 кВ №7/2 ф. С. АГ - 30 мин. | 1 | 2021-05-06 | 2021-05-06
ЭВ-110 Худоелань | 1 | 2021-05-11 | 2021-05-11 | По инициативе эксплуатирующей организации. | ПС 110 кВ Шеберта. ВПр. для опробования ТАПВ.Замена опорных изоляторов на портале 1 секция 110 кВ №7/2 ф. С. АГ - 30 мин. | 1 | 2021-05-06 | 2021-05-06
1 секция 110 кВ | 1 | 2021-05-11 | 2021-05-11 | Заменить ЭВ-110 Т-1 на ОВ, т.к. Т-2 требуется отключить для БВР По инициативе эксплуатирующей организации. | ПС 110 кВ Шеберта. ТР. Замена опорных изоляторов на портале 1 секция 110 кВ №7/2 ф. С. АГ - 4 ч. | 1 | 2021-05-06 | 2021-05-06
ЭВ-110 Тулун-Б | 1 | 2021-05-18 | 2021-05-18 | Не совмещать с выводом в ремонт 1 секции 110 кВ на ПС 110 кВ Шеберта с переводом на ОВ | ПС 110 кВ Шеберта. ВПр. для опробования ТАПВ.Тестконтроль. АГ - 30 мин. | 1 | 2021-05-11 | 2021-05-11
ЭВ-110 Нижнеудинск | 1 | 2021-05-19 | 2021-05-19 | с переводом на ОВ | ПС 110 кВ Шеберта. ВПр. для опробования ТАПВ. АГ - 30 мин. | 1 | 2021-05-19 | 2021-05-19
ОВ-110 | 1 | 2021-05-20 | 2021-05-20 |  | ПС 110 кВ Шеберта. ВКЛ. для опробования ТАПВ ЭВ-110 Катарбей. АГ - 30 мин. | 1 | 2021-05-20 | 2021-05-20
ОВ-110 | 1 | 2021-05-21 | 2021-05-21 |  | ПС 110 кВ Шеберта. ЗРР. для опробования ТАПВ. АГ - 30 мин. | 1 | 2021-05-21 | 2021-05-21
ПС 110 кВ Южная
В-110 Пивзавод | 1 | 2021-05-06 | 2021-05-06 |  | ПС 110 кВ Южная. ВПр. Тест РЗА, опробование АПВ. АГ - 1 ч. | 1 | 2021-05-06 | 2021-05-06 | 1 | 2021-05-06 | 2021-05-06 | 1 | 2021-05-06 | 2021-05-06
В-110 ГЭС «Б» | 1 | 2021-05-14 | 2021-05-14 |  | ПС 110 кВ Южная. ВПр. Опробование АПВ. АГ - 5 мин. | 1 | 2021-05-14 | 2021-05-14 | 1 | 2021-05-14 | 2021-05-14 | 1 | 2021-05-14 | 2021-05-14
В-110 Кировская | 1 | 2021-05-19 | 2021-05-19 |  | ПС 110 кВ Южная. ВПр. Опробование АПВ. АГ - 5 мин. | 1 | 2021-05-19 | 2021-05-19 | 1 | 2021-05-19 | 2021-05-19 | 1 | 2021-05-19 | 2021-05-19
В-110 ГЭС «А» | 1 | 2021-05-21 | 2021-05-21 |  | ПС 110 кВ Южная. ВПр. Опробование АПВ. АГ - 5 мин. | 1 | 2021-05-21 | 2021-05-21 | 1 | 2021-05-21 | 2021-05-21 | 1 | 2021-05-21 | 2021-05-21
СВ-110 | 1 | 2021-05-21 | 2021-05-21 |  | ПС 110 кВ Южная. ВПр. Опробование АПВ. АГ - 5 мин. | 1 | 2021-05-21 | 2021-05-21 | 1 | 2021-05-21 | 2021-05-21 | 1 | 2021-05-21 | 2021-05-21
ПС 110 кВ Юрты
РП-110 | 2 | 2021-05-18 | 2021-05-19 |  | ПС 110 кВ Юрты. ВПр. К1 ТТ РП-110. АГ - ВЗ. | 2 | 2021-05-18 | 2021-05-19
ПС 220 кВ Байкальская
В-110 АТ-1 | 12 | 2021-05-31 | 2021-06-11 | с разборкой токовых цепей | ПС 220 кВ Байкальская. ВПр. К-РЗА, ВВИ. АГ - 6 ч. | 12 | 2021-05-31 | 2021-06-11 | 12 | 2021-05-31 | 2021-06-11 | 12 | 2021-05-31 | 2021-06-11
АТ-1 | 12 | 2021-05-31 | 2021-06-11 | с разборкой токовых цепей | К-РЗА, тек.рем. АТ, тек.рем. ЛРТ АТ-1, тек.рем. ТР-220 АТ-1. АГ - 6 ч. | 12 | 2021-05-31 | 2021-06-11 | 12 | 2021-05-31 | 2021-06-11 | 12 | 2021-05-31 | 2021-06-11
В-220 АТ-1 | 12 | 2021-05-31 | 2021-06-11 | с разборкой токовых цепей | К-РЗА, тек.рем. ТР-220 АТ-1. АГ - 6 ч. | 12 | 2021-05-31 | 2021-06-11 | 12 | 2021-05-31 | 2021-06-11 | 12 | 2021-05-31 | 2021-06-11
ПС 220 кВ БЛПК
2 секция 220 кВ | 13 | 2021-05-23 | 2021-06-04 | Не совмещать с выводом ВЛ 220 кВ Братская ГЭС – БрАЗ X цепь в июне с 06.06. по 11.06. | ТР ТР-220 АТ-2, ШР-220 ТН-2, ШР-220-239, СР-2-220. АГ - 2 ч. | 13 | 2021-05-30 | 2021-06-11
СВМ-220 | 13 | 2021-05-23 | 2021-06-04 | Не совмещать с выводом ВЛ 220 кВ Братская ГЭС – БрАЗ X цепь в июне с 06.06. по 11.06. | ТР СР-2-220. АГ - 2 ч. | 13 | 2021-05-30 | 2021-06-11
ВМ-220 239 | 13 | 2021-05-23 | 2021-06-04 | Выполнить с переводом нагрузки БрАЗ-5 на резервную группу Не совмещать с выводом ВЛ 220 кВ Братская ГЭС – БрАЗ X цепь в июне с 06.06. по 11.06. | ТР и ВВИ ВМ-220-239, ТР ШР-220-239, ТР ЛР-220-239. АГ - 2 ч. | 13 | 2021-05-30 | 2021-06-11
АТ-2 | 13 | 2021-05-23 | 2021-06-04 |  | ТР, ВВИ и ОСПТ АТ-2, ТР ТР-220 АТ-2. Чистка изоляции ОПН-110, 220 АТ-2. АГ - 2 ч. | 13 | 2021-05-30 | 2021-06-11
ТН-2-110 | 1 | 2021-05-24 | 2021-05-24 |  | ПС 220 кВ БЛПК. ТР. Чистка изоляции и ОМП с ТН-2-110. В РЗА. АГ - 2 ч. | 1 | 2021-05-24 | 2021-05-24 | 2 | 2021-05-04 | 2021-05-05 | 2 | 2021-05-04 | 2021-05-05
ТН-3-110 | 1 | 2021-05-25 | 2021-05-25 |  | ПС 220 кВ БЛПК. ТР. Чистка изоляции и ОПМ с ТН-3-110. АГ - 1 ч. | 1 | 2021-05-25 | 2021-05-25 | 1 | 2021-05-05 | 2021-05-05 | 1 | 2021-05-05 | 2021-05-05
ТН-4-110 | 1 | 2021-05-26 | 2021-05-26 |  | ПС 220 кВ БЛПК. ТР. Чистка изоляции и ОПМ с ТН-4-110. АГ - 1 ч. | 1 | 2021-05-26 | 2021-05-26 | 1 | 2021-05-06 | 2021-05-06 | 1 | 2021-05-06 | 2021-05-06
2 ОСШ 110 кВ | 1 | 2021-05-27 | 2021-05-27 |  | ПС 220 кВ БЛПК. ТР. Чистка изоляии ТН-2 ОСШ. В РЗА ТН-2-110 ОСШ. АГ - 1 ч. | 1 | 2021-05-27 | 2021-05-27 | 1 | 2021-05-07 | 2021-05-07 | 1 | 2021-05-07 | 2021-05-07
ПС 220 кВ БЦБК
ОВ-220 | 12 | 2021-05-31 | 2021-06-11 | с разборкой токовых цепей | ПС 220 кВ БЦБК. ТР. К1-РЗА, тек.рем. ОР-220 Т-1, ОР-220 Т-2, ВВИ ТН-220 ОСШ, ОПМ ТТ-220 ОВ. АГ - 6 ч. | 12 | 2021-05-31 | 2021-06-11 | 12 | 2021-05-31 | 2021-06-11 | 12 | 2021-05-31 | 2021-06-11
ТН-1-220 | 2 | 2021-05-31 | 2021-06-01 |  | ПС 220 кВ БЦБК. ТР. ВВИ, доливка масла, замена селикагеля ВОФ. АГ - 2 ч. | 2 | 2021-05-31 | 2021-06-01
ОСШ 220 кВ | 12 | 2021-05-31 | 2021-06-11 |  | ПС 220 кВ БЦБК. ТР. тек.рем. ОР-220 Т-1, ОР-220 Т-2, ВВИ ТН-220 ОСШ, ОПМ ТТ-220 ОВ. АГ - 3 ч. | 12 | 2021-05-31 | 2021-06-11 | 12 | 2021-05-31 | 2021-06-11 | 12 | 2021-05-31 | 2021-06-11
ТН-220 ОСШ | 12 | 2021-05-31 | 2021-06-11 |  | ПС 220 кВ БЦБК. ТР. ОПМ, ВВИ. АГ - 3 ч. | 12 | 2021-05-31 | 2021-06-11 | 12 | 2021-05-31 | 2021-06-11 | 12 | 2021-05-31 | 2021-06-11
Т-1 | 5 | 2021-05-31 | 2021-06-04 |  | ПС 220 кВ БЦБК. ТР. тек.рем. Т-1, тек.рем. ОР-220 Т-1, ВВИ Т-1, ВВИ вводов 220 Т-1, ОПМ Ввод 220 Т-1. АГ - 3 ч. | 5 | 2021-05-31 | 2021-06-04 | 5 | 2021-05-31 | 2021-06-04 | 5 | 2021-05-31 | 2021-06-04
ПС 220 кВ Восточная
В-110 АТ-1 | 4 | 2021-05-04 | 2021-05-07 |  | ПС 220 кВ Восточная. ВПр. К-РЗА ЗДЗ 1СШ 10 кВ, К-РЗА ЗДЗ 3СШ 10 кВ. АГ - 6 ч. | 4 | 2021-05-04 | 2021-05-07 | 3 | 2021-05-18 | 2021-05-20 | 3 | 2021-05-18 | 2021-05-20
АТ-1 | 4 | 2021-05-04 | 2021-05-07 |  | ПС 220 кВ Восточная. ВПр. К-РЗА ЗДЗ 1СШ 10 кВ, К-РЗА ЗДЗ 3СШ 10 кВ. АГ - 6 ч. | 4 | 2021-05-04 | 2021-05-07
В-220 АТ-1 | 4 | 2021-05-04 | 2021-05-07 |  | ПС 220 кВ Восточная. ВПр. К-РЗА ЗДЗ 1СШ 10 кВ, К-РЗА ЗДЗ 3СШ 10 кВ. АГ - 6 ч. | 4 | 2021-05-04 | 2021-05-07 | 3 | 2021-05-18 | 2021-05-20 | 3 | 2021-05-18 | 2021-05-20
ПС 220 кВ Киренга
ВМ-220 АТ-1 | 11 | 2021-05-04 | 2021-05-14 |  | ТО приводов, ТР ТР-220 АТ-1. АГ - 1 ч. | 11 | 2021-05-04 | 2021-05-14 | 11 | 2021-05-04 | 2021-05-14 | 11 | 2021-05-04 | 2021-05-14
АТ-1 | 11 | 2021-05-04 | 2021-05-14 |  | ТР, ИСП АТ-1; ТР ТР-220 АТ-1, ОР-220 АТ-1, ТР-110 АТ-1. АГ - 3 ч. | 11 | 2021-05-04 | 2021-05-14 | 11 | 2021-05-04 | 2021-05-14 | 11 | 2021-05-04 | 2021-05-14
ОСШ 220 кВ | 6 | 2021-05-13 | 2021-05-18 |  | ТР ОР-220 АТ-1, ОР-220 АТ-2, ОР-220 ОВ; ТР ТН-220 ОСШ, ОПМ. АГ - 1 ч. | 6 | 2021-05-13 | 2021-05-18 | 6 | 2021-05-13 | 2021-05-18 | 6 | 2021-05-13 | 2021-05-18
ОВ-220 | 6 | 2021-05-13 | 2021-05-18 |  | ТО приводов, ТР ОР-220 ОВ. АГ - 1 ч. | 6 | 2021-05-13 | 2021-05-18 | 6 | 2021-05-13 | 2021-05-18 | 6 | 2021-05-13 | 2021-05-18
ВМ-220 АТ-2 | 10 | 2021-05-17 | 2021-05-26 |  | ТО приводов, ТР ТР-220 АТ-2. АГ - 1 ч. | 10 | 2021-05-17 | 2021-05-26 | 10 | 2021-05-17 | 2021-05-26 | 10 | 2021-05-17 | 2021-05-26
АТ-2 | 10 | 2021-05-17 | 2021-05-26 |  | ТР, ИСП АТ-2; ТР ТР-220 АТ-2, ОР-220 АТ-2, ТР-110 АТ-2. АГ - 3 ч. | 10 | 2021-05-17 | 2021-05-26 | 10 | 2021-05-17 | 2021-05-26 | 10 | 2021-05-17 | 2021-05-26
ПС 220 кВ Коршуниха
ВМ-220 Лена | 4 | 2021-05-13 | 2021-05-16 | Из-за переноса срока ремонта ВЛ 220 кВ Коршуниха – Лена | СР ЛР-220 Лена, ТО приводов ВМ. ОПМ. К, смена уставок РЗА. АГ - 4 ч. | 4 | 2021-05-13 | 2021-05-16 | 4 | 2021-05-11 | 2021-05-14 | 4 | 2021-05-13 | 2021-05-16
ОСШ 220 кВ | 2 | 2021-05-13 | 2021-05-14 | Из-за переноса срока ремонта ВЛ 220 кВ Коршуниха – Лена | СР ОР-220 Лена. АГ - 2 ч. | 2 | 2021-05-13 | 2021-05-14 | 2 | 2021-05-11 | 2021-05-12 | 2 | 2021-05-13 | 2021-05-14
ОСШ 220 кВ | 5 | 2021-05-17 | 2021-05-21 |  | ПС 220 кВ Коршуниха. СР. ТР ОР-220 ВЛ-249, ТН-220 ОСШ ф.В. АГ - 1 ч. | 5 | 2021-05-17 | 2021-05-21 | 5 | 2021-05-17 | 2021-05-21 | 5 | 2021-05-17 | 2021-05-21
ВМ-220 ВЛ-249 | 3 | 2021-05-17 | 2021-05-19 |  | ТР ЛР-220 ВЛ-249, ТО приводов, ВВИ. АГ - 1 ч. | 3 | 2021-05-17 | 2021-05-19 | 3 | 2021-05-17 | 2021-05-19 | 3 | 2021-05-17 | 2021-05-19
ВМ-110 АТ-1 | 4 | 2021-05-24 | 2021-05-27 |  | ПС 220 кВ Коршуниха. ТР. ОПМ с вводов. АГ - 1 ч. | 4 | 2021-05-24 | 2021-05-27 | 4 | 2021-05-24 | 2021-05-27 | 4 | 2021-05-24 | 2021-05-27
АТ-1 | 4 | 2021-05-24 | 2021-05-27 |  | ТР, ВВИ. АГ - 1 ч. | 4 | 2021-05-24 | 2021-05-27 | 4 | 2021-05-24 | 2021-05-27 | 4 | 2021-05-24 | 2021-05-27
ВМ-220 АТ-1 | 3 | 2021-05-25 | 2021-05-27 |  | ПС 220 кВ Коршуниха. ТР. ТО приводов. АГ - 1 ч. | 3 | 2021-05-25 | 2021-05-27 | 3 | 2021-05-25 | 2021-05-27 | 3 | 2021-05-25 | 2021-05-27
ТН-1-220 | 3 | 2021-05-26 | 2021-05-28 |  | ТР ТН-1-220, ОПМ. АГ - 1 ч. | 3 | 2021-05-26 | 2021-05-28 | 3 | 2021-05-26 | 2021-05-28 | 3 | 2021-05-26 | 2021-05-28
АТ-2 | 4 | 2021-05-31 | 2021-06-03 |  | ТР, ВВИ. АГ - 1 ч. | 4 | 2021-05-31 | 2021-06-03 | 4 | 2021-05-31 | 2021-06-03 | 4 | 2021-05-31 | 2021-06-03
ВМ-110 АТ-2 | 4 | 2021-05-31 | 2021-06-03 |  | ПС 220 кВ Коршуниха. ТР. ОПМ с вводов. АГ - 1 ч. | 4 | 2021-05-31 | 2021-06-03 | 4 | 2021-05-31 | 2021-06-03 | 4 | 2021-05-31 | 2021-06-03
ПС 220 кВ Лена
2 секция 220 кВ | 1 | 2021-05-13 | 2021-05-13 | Из-за переноса срока ремонта ВЛ 220 кВ Коршуниха - Лена. | ТР ЛР-220 Коршуниха, В РЗА ТН-2-220. АГ - 2 ч. | 1 | 2021-05-13 | 2021-05-13 | 1 | 2021-09-15 | 2021-09-15 | 1 | 2021-05-13 | 2021-05-13
ПС 220 кВ Опорная
1СШ-110 кВ | 17 | 2021-05-03 | 2021-05-19 | Вывод в ремонт возможен при условии ограничении режима потребления потребителей электрической энергии в соответствии с п. 33. «Правил полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии», утвержденных Постановлением Российской Федерации от 04.05.2012 №442 | СР ШР-10 1СШ: Калтук, Кузнецовка, АТ-1, АТ-2, ЦКК-1, ЦКК-2, ЦКК-3, ЦКК-4, ЦКК-5, ШСВ. АГ - 2 ч. | 18 | 2021-05-03 | 2021-05-20 | 16 | 2021-05-04 | 2021-05-19 | 16 | 2021-05-04 | 2021-05-19
ОВ-110 | 3 | 2021-05-03 | 2021-05-05 | Вывод в ремонт возможен при условии ограничении режима потребления потребителей электрической энергии в соответствии с п. 33. «Правил полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии», утвержденных Постановлением Российской Федерации от 04.05.2012 №442 | ВКЛ. ВМ-110 Калтук заменить на ОВ-110 для СР ШР-110 1сш Калтук. ТО и ОПМ и ВВИ ТТ-110 Калтук. АГ - 2 ч. | 3 | 2021-05-03 | 2021-05-05 | 2 | 2021-05-04 | 2021-05-05 | 2 | 2021-05-04 | 2021-05-05
ОВ-110 | 3 | 2021-05-05 | 2021-05-07 | Вывод в ремонт возможен при условии ограничении режима потребления потребителей электрической энергии в соответствии с п. 33. «Правил полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии», утвержденных Постановлением Российской Федерации от 04.05.2012 №442 | ВКЛ. ВМ-110 Кузнецовка заменить на ОВ-110 для СР ШР-110 1сш Кузнецовка. ТО и ОПМ ТТ-110 Кузнецовка. АГ - 2 ч. | 3 | 2021-05-05 | 2021-05-07 | 2 | 2021-05-06 | 2021-05-07 | 2 | 2021-05-06 | 2021-05-07
ВМ-110 АТ-1 | 1 | 2021-05-11 | 2021-05-11 | Вывод в ремонт возможен при условии ограничении режима потребления потребителей электрической энергии в соответствии с п. 33. «Правил полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии», утвержденных Постановлением Российской Федерации от 04.05.2012 №442 с переводом на ОВ | СР ШР-110 1СШ АТ-1. АГ - 2 ч. | 1 | 2021-05-11 | 2021-05-11 | 1 | 2021-05-11 | 2021-05-11 | 1 | 2021-05-11 | 2021-05-11
АТ-1 |  |  |  | Нет необходимости, в связи с выводом ВМ-110 АТ-1 с заменой на ОВ | ЗРР, АТ-1 в режиме 110/10 кВ на время вывода в ремонт ВМ-110 АТ-1. АГ - 2 ч. | 1 | 2021-05-11 | 2021-05-11
АТ-2 |  |  |  | Нет необходимости, в связи с выводом ВМ-110 АТ-2 с заменой на ОВ | ЗРР, АТ-2 в режиме 110/10 кВ на время вывода в ремонт ВМ-110 АТ-2. АГ - 2 ч. | 1 | 2021-05-12 | 2021-05-12
ОВ-110 | 2 | 2021-05-12 | 2021-05-13 | Вывод в ремонт возможен при условии ограничении режима потребления потребителей электрической энергии в соответствии с п. 33. «Правил полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии», утвержденных Постановлением Российской Федерации от 04.05.2012 №442 | ВКЛ. ВМ-110 ЦКК-1 заменить на ОВ-110 для СР ШР-110 1сш ЦКК-1. АГ - 2 ч. | 2 | 2021-05-12 | 2021-05-13 | 1 | 2021-05-13 | 2021-05-13 | 1 | 2021-05-13 | 2021-05-13
ВМ-110 АТ-2 | 1 | 2021-05-12 | 2021-05-12 | Вывод в ремонт возможен при условии ограничении режима потребления потребителей электрической энергии в соответствии с п. 33. «Правил полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии», утвержденных Постановлением Российской Федерации от 04.05.2012 №442 с переводом на ОВ | СР ШР-110 1СШ АТ-2. АГ - 2 ч. | 1 | 2021-05-12 | 2021-05-12 | 1 | 2021-05-12 | 2021-05-12 | 1 | 2021-05-12 | 2021-05-12
ОВ-110 | 2 | 2021-05-13 | 2021-05-14 | Вывод в ремонт возможен при условии ограничении режима потребления потребителей электрической энергии в соответствии с п. 33. «Правил полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии», утвержденных Постановлением Российской Федерации от 04.05.2012 №442 | ВКЛ. ВМ-110 ЦКК-2 заменить на ОВ-110 для СР ШР-110 1сш ЦКК-2. АГ - 2 ч. | 2 | 2021-05-13 | 2021-05-14 | 1 | 2021-05-14 | 2021-05-14 | 1 | 2021-05-14 | 2021-05-14
ОВ-110 | 2 | 2021-05-16 | 2021-05-17 | Вывод в ремонт возможен при условии ограничении режима потребления потребителей электрической энергии в соответствии с п. 33. «Правил полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии», утвержденных Постановлением Российской Федерации от 04.05.2012 №442 | ВКЛ. ВМ-110 ЦКК-3 заменить на ОВ-110 для СР ШР-110 1сш ЦКК-3. АГ - 2 ч. | 2 | 2021-05-16 | 2021-05-17 | 1 | 2021-05-17 | 2021-05-17 | 1 | 2021-05-17 | 2021-05-17
ОВ-110 | 2 | 2021-05-17 | 2021-05-18 | Вывод в ремонт возможен при условии ограничении режима потребления потребителей электрической энергии в соответствии с п. 33. «Правил полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии», утвержденных Постановлением Российской Федерации от 04.05.2012 №442 | ВКЛ. ВМ-110 ЦКК-4 заменить на ОВ-110 для СР ШР-110 1сш ЦКК-4. АГ - 2 ч. | 2 | 2021-05-17 | 2021-05-18 | 1 | 2021-05-18 | 2021-05-18 | 1 | 2021-05-18 | 2021-05-18
ОВ-110 | 2 | 2021-05-18 | 2021-05-19 | Вывод в ремонт возможен при условии ограничении режима потребления потребителей электрической энергии в соответствии с п. 33. «Правил полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии», утвержденных Постановлением Российской Федерации от 04.05.2012 №442 | ВКЛ. ВМ-110 ЦКК-5 заменить на ОВ-110 для СР ШР-110 1сш ЦКК-5. АГ - 2 ч. | 2 | 2021-05-18 | 2021-05-19 | 1 | 2021-05-19 | 2021-05-19 | 1 | 2021-05-19 | 2021-05-19
ШСВ-110 | 1 | 2021-05-19 | 2021-05-19 | Вывод в ремонт возможен при условии ограничении режима потребления потребителей электрической энергии в соответствии с п. 33. «Правил полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии», утвержденных Постановлением Российской Федерации от 04.05.2012 №442 | СР ШР-110 1СШ ШСВ. АГ - 2 ч. | 1 | 2021-05-20 | 2021-05-20 | 1 | 2021-05-19 | 2021-05-19 | 1 | 2021-05-19 | 2021-05-19
ОВ-110 | 5 | 2021-05-24 | 2021-05-28 | Вывод в ремонт возможен при условии ограничении режима потребления потребителей электрической энергии в соответствии с п. 33. «Правил полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии», утвержденных Постановлением Российской Федерации от 04.05.2012 №442 | ВКЛ. ВМ-110 ЦКК-3 заменить на ОВ для В РЗА. АГ - 4 ч. | 5 | 2021-05-24 | 2021-05-28 | 4 | 2021-05-25 | 2021-05-28 | 4 | 2021-05-25 | 2021-05-28
ПС 220 кВ Падунская
ОВ-110 | 1 | 2021-05-05 | 2021-05-05 |  | ПС 220 кВ Падунская. ТР. ОПМ из вводов ОВ-110. АГ - 2 ч. | 1 | 2021-05-05 | 2021-05-05
ВМ-110 Гидростроитель-1 | 1 | 2021-05-06 | 2021-05-06 |  | ПС 220 кВ Падунская. ТР. ОПМ из вводов ВМ-110 Гидростроитель-1. АГ - 2 ч. | 1 | 2021-05-06 | 2021-05-06
ТН-1-110 | 1 | 2021-05-07 | 2021-05-07 |  | ПС 220 кВ Падунская. ТР. ОПМ из ТН-1-110. АГ - 2 ч. | 1 | 2021-05-07 | 2021-05-07
ТН-2-110 | 1 | 2021-05-13 | 2021-05-13 |  | ПС 220 кВ Падунская. ТР. ОПМ из ТН-2-110. АГ - 2 ч. | 1 | 2021-05-13 | 2021-05-13
ПС 220 кВ Правобережная
В-110 Кировская А | 4 | 2021-05-11 | 2021-05-14 | Не совмещать с ремонтом I СШ 220 кВ Ново-Иркутской ТЭЦ | ПС 220 кВ Правобережная. ТР. тек.рем. ЛР-110 Кировская А, опробование АПВ. АГ - 2 ч. | 4 | 2021-05-11 | 2021-05-14 | 3 | 2021-04-21 | 2021-04-23 | 3 | 2021-05-12 | 2021-05-14
ОСШ-110 кВ | 4 | 2021-05-11 | 2021-05-14 | Не совмещать с ремонтом I СШ 220 кВ Ново-Иркутской ТЭЦ | ПС 220 кВ Правобережная. ТР. тек.рем. ОР-110 Кировская А. АГ - 2 ч. | 4 | 2021-05-11 | 2021-05-14 | 3 | 2021-04-21 | 2021-04-23 | 3 | 2021-05-12 | 2021-05-14
ОСШ-110 кВ | 5 | 2021-05-24 | 2021-05-28 | Не совмещать с ремонтом I СШ 220 кВ Ново-Иркутской ТЭЦ | ПС 220 кВ Правобережная. ТР. тек.рем. ОР-110 Кировская Б. АГ - 2 ч. | 5 | 2021-05-24 | 2021-05-28 | 3 | 2021-04-26 | 2021-04-28 | 3 | 2021-05-24 | 2021-05-26
В-110 Кировская Б | 5 | 2021-05-24 | 2021-05-28 | Не совмещать с ремонтом I СШ 220 кВ Ново-Иркутской ТЭЦ | ПС 220 кВ Правобережная. ТР. тек.рем. ЛР-110 Кировская Б, опробование АПВ. АГ - 2 ч. | 5 | 2021-05-24 | 2021-05-28 | 3 | 2021-04-26 | 2021-04-28 | 3 | 2021-05-24 | 2021-05-26
В-110 Восточная I | 2 | 2021-05-31 | 2021-06-01 |  | ПС 220 кВ Правобережная. СР. сред.рем. ШР-1-110 Восточная 1, сред.рем. ЛР-110 Восточная 1. АГ - 4 ч. | 2 | 2021-05-31 | 2021-06-01 | 2 | 2021-05-31 | 2021-06-01 | 2 | 2021-05-31 | 2021-06-01
В-110 АТ-1 | 2 | 2021-05-31 | 2021-06-01 | с переводом на ОВ | ПС 220 кВ Правобережная. СР. сред.рем. ШР-1-110 АТ-1. АГ - 4 ч. | 2 | 2021-05-31 | 2021-06-01 | 2 | 2021-05-31 | 2021-06-01 | 2 | 2021-05-31 | 2021-06-01
1СШ-110 кВ | 11 | 2021-05-31 | 2021-06-10 |  | ПС 220 кВ Правобережная. СР. сред.рем. ШР-1-110 АТ-1, ШР-1-110 Восточная 1, ШР-1-110 Восточная 2, ШР-1-110 Кировская А, ШР-1-110 Кировская Б, ШР-1-110 Урик А, ШР-1-110 Урик Б. АГ - 4 ч. | 11 | 2021-05-31 | 2021-06-10 | 11 | 2021-05-31 | 2021-06-10 | 11 | 2021-05-31 | 2021-06-10
ПС 220 кВ Таёжная
1СШ 110 кВ | 4 | 2021-05-04 | 2021-05-07 |  | ТР: ШР-110 1СШ ТЭЦ-1, ШР-110 1СШ ТЭЦ-2, ШР-110 1СШ ТЭЦ-3, ШР-110 1СШ ТЭЦ-4, ШР-110 ТН-1. АГ - 2 ч. | 4 | 2021-05-04 | 2021-05-07 | 4 | 2021-05-04 | 2021-05-07 | 4 | 2021-05-04 | 2021-05-07
ВМ-110 ТЭЦ-1 | 1 | 2021-05-04 | 2021-05-04 | с переводом на ОВ | ТР ШР-110 1СШ ТЭЦ-1. АГ - 2 ч. | 1 | 2021-05-04 | 2021-05-04 | 1 | 2021-05-04 | 2021-05-04 | 1 | 2021-05-04 | 2021-05-04
ТН-1-110 | 1 | 2021-05-04 | 2021-05-04 |  | ИСП. ВВИ, К РЗА. АГ - 2 ч. | 1 | 2021-05-04 | 2021-05-04 | 1 | 2021-05-04 | 2021-05-04 | 1 | 2021-05-04 | 2021-05-04
ШСВ-110 | 1 | 2021-05-05 | 2021-05-05 |  | ТР ШР-110 1СШ ШСВ. АГ - 2 ч. | 1 | 2021-05-05 | 2021-05-05 | 1 | 2021-05-05 | 2021-05-05 | 1 | 2021-05-05 | 2021-05-05
ВМ-110 ТЭЦ-2 | 1 | 2021-05-05 | 2021-05-05 | с переводом на ОВ | ТР ШР-110 1СШ ТЭЦ-2. АГ - 2 ч. | 1 | 2021-05-05 | 2021-05-05 | 1 | 2021-05-05 | 2021-05-05 | 1 | 2021-05-05 | 2021-05-05
ВМ-110 ТЭЦ-3 | 1 | 2021-05-06 | 2021-05-06 | с переводом на ОВ | ТР ШР-110 1СШ ТЭЦ-3. АГ - 2 ч. | 1 | 2021-05-06 | 2021-05-06 | 1 | 2021-05-06 | 2021-05-06 | 1 | 2021-05-06 | 2021-05-06
ВМ-110 ТЭЦ-4 | 1 | 2021-05-07 | 2021-05-07 | с переводом на ОВ | ТР ШР-110 1СШ ТЭЦ-4. АГ - 2 ч. | 1 | 2021-05-07 | 2021-05-07 | 1 | 2021-05-07 | 2021-05-07 | 1 | 2021-05-07 | 2021-05-07
ВМ-220 АТ-2 | 12 | 2021-05-17 | 2021-05-28 |  | ТР, ревизия ВОФ вводов ВМ. О ТАПВ. АГ - 2 ч. | 12 | 2021-05-17 | 2021-05-28 | 12 | 2021-05-17 | 2021-05-28 | 12 | 2021-05-17 | 2021-05-28
АТ-2 | 12 | 2021-05-17 | 2021-05-28 |  | ТР, ВВИ, ОПМ АТ-2. Проверка СПТ АТ-2. ТР: ЛРТ-2, ОР-110 АТ-2, ТР-110 АТ-2. АГ - 4 ч. | 12 | 2021-05-17 | 2021-05-28 | 12 | 2021-05-17 | 2021-05-28 | 12 | 2021-05-17 | 2021-05-28
2 секция 220 кВ | 1 | 2021-05-19 | 2021-05-19 |  | ТР. Ревизия ВОФ ТН-2-220. АГ - 2 ч. | 1 | 2021-05-19 | 2021-05-19 | 1 | 2021-05-19 | 2021-05-19 | 1 | 2021-05-19 | 2021-05-19
2СШ 110 кВ | 2 | 2021-05-20 | 2021-05-21 |  | ТР: ШР-110 2СШ АТ-2, ШР-110 2СШ Симахинская-2, ШР-110 2СШ Карапчанка-2, ШР-110 ТН-2. АГ - 2 ч. | 2 | 2021-05-20 | 2021-05-21 | 2 | 2021-05-20 | 2021-05-21 | 2 | 2021-05-20 | 2021-05-21
ВМ-110 АТ-2 | 2 | 2021-05-20 | 2021-05-21 |  | ТР ШР-110 2СШ АТ-2. О ТАПВ. АГ - 2 ч. | 2 | 2021-05-20 | 2021-05-21 | 2 | 2021-05-20 | 2021-05-21 | 2 | 2021-05-20 | 2021-05-21
ОСШ 110 кВ | 2 | 2021-05-27 | 2021-05-28 |  | ТР: ОР-110 Карапчанка-2, ОР-110 Симахинская-2, ОР-110 АТ-2, ШР-110 ТН ОСШ ф.В. АГ - 2 ч. | 2 | 2021-05-27 | 2021-05-28 | 2 | 2021-05-27 | 2021-05-28 | 2 | 2021-05-27 | 2021-05-28
ТН-110 ОСШ | 1 | 2021-05-27 | 2021-05-27 |  | ИСП. ВВИ ТН-110 ОСШ, К РЗА. АГ - 2 ч. | 2 | 2021-05-27 | 2021-05-28 | 1 | 2021-05-27 | 2021-05-27 | 1 | 2021-05-27 | 2021-05-27
ОВ-110 | 5 | 2021-05-31 | 2021-06-04 |  | ВКЛ. ВМ-110 Симахинская 1 заменить на ОВ-110 для В.ЭПЗ-1636, автоматика. ТТ. АГ - 4 ч. | 5 | 2021-05-31 | 2021-06-04
ПС 220 кВ УП-15
МВ-110 АТ-1 | 1 | 2021-05-05 | 2021-05-05 | с переводом на ОВ | ПС 220 кВ УП-15. ТР. Опробование ТАПВ. АГ - ВЗ. | 1 | 2021-05-05 | 2021-05-05 | 1 | 2021-05-05 | 2021-05-05 | 1 | 2021-05-05 | 2021-05-05
ШСВ-110 | 1 | 2021-05-05 | 2021-05-05 |  | ПС 220 кВ УП-15. ТР. Опробование ТАПВ. АГ - ВЗ. | 1 | 2021-05-05 | 2021-05-05 | 1 | 2021-05-05 | 2021-05-05 | 1 | 2021-05-05 | 2021-05-05
ОМВ-110 | 1 | 2021-05-06 | 2021-05-06 |  | ПС 220 кВ УП-15. ТР. Опробование ТАПВ. АГ - ВЗ. | 1 | 2021-05-06 | 2021-05-06 | 1 | 2021-05-06 | 2021-05-06 | 1 | 2021-05-06 | 2021-05-06
МВ-110 АТ-2 | 1 | 2021-05-06 | 2021-05-06 | с переводом на ОВ | ПС 220 кВ УП-15. ТР. Опробование ТАПВ. АГ - ВЗ. | 1 | 2021-05-06 | 2021-05-06 | 1 | 2021-05-06 | 2021-05-06 | 1 | 2021-05-06 | 2021-05-06
МВ-110 ТЭЦ-1 А | 5 | 2021-05-17 | 2021-05-21 |  | ПС 220 кВ УП-15. ТР. ПВ РЗА КСЗ ВЛ-110 УП-15 - ТЭЦ-1 I цепь, опробование ТАПВ. АГ - ВЗ. | 5 | 2021-05-17 | 2021-05-21 | 5 | 2021-05-17 | 2021-05-21 | 5 | 2021-05-17 | 2021-05-21
МВ-110 ТЭЦ-1 Б | 5 | 2021-05-24 | 2021-05-28 |  | ПС 220 кВ УП-15. ТР. ПВ РЗА КСЗ ВЛ-110 УП-15 ТЭЦ-1 II цепь, опробование ТАПВ. АГ - ВЗ. | 5 | 2021-05-24 | 2021-05-28 | 5 | 2021-05-24 | 2021-05-28 | 5 | 2021-05-24 | 2021-05-28
ПС 220 кВ Черемхово
МВ-110 «Кутулик» | 1 | 2021-05-04 | 2021-05-04 |  | ПС 220 кВ Черемхово. ТР. Опробование ТАПВ. АГ - ВЗ. | 1 | 2021-05-04 | 2021-05-04 | 1 | 2021-05-04 | 2021-05-04 | 1 | 2021-05-04 | 2021-05-04
МВ-220 № 215 | 1 | 2021-05-04 | 2021-05-04 | Совместить с работами Иркутской ТЭЦ-11 на ВЛ | ПС 220 кВ Черемхово. ТР. Опробование ТАПВ. АГ - ВЗ. | 1 | 2021-05-04 | 2021-05-04 | 1 | 2021-04-20 | 2021-04-20 | 1 | 2021-05-04 | 2021-05-04
МВ-220 № 215 | 1 | 2021-05-05 | 2021-05-05 | Совместить с работами Иркутской ТЭЦ-11 на ВЛ | ПС 220 кВ Черемхово. ТР. Ревизия привода. АГ - 4 ч. | 1 | 2021-05-05 | 2021-05-05 | 1 | 2021-04-21 | 2021-04-21 | 1 | 2021-05-05 | 2021-05-05
МВ-220 № 216 | 1 | 2021-05-07 | 2021-05-07 | Не совмещать с ремонтом АТ-3 на ПС 500 кВ Нво-Зиминская с 17.05. по 23.05. | ПС 220 кВ Черемхово. ТР. Опробование ТАПВ. АГ - ВЗ. | 1 | 2021-05-17 | 2021-05-17 | 1 | 2021-04-13 | 2021-04-13 | 1 | 2021-05-17 | 2021-05-17
МВ-110 «Забитуй» | 1 | 2021-05-26 | 2021-05-26 |  | ПС 220 кВ Черемхово. ТР. Опробование ТАПВ. АГ - ВЗ. | 1 | 2021-05-26 | 2021-05-26 | 1 | 2021-05-26 | 2021-05-26 | 1 | 2021-05-26 | 2021-05-26
АТ-1 | 5 | 2021-05-31 | 2021-06-04 |  | ТР, ХА, ВВИ, ПВ РЗА. АГ - 5 ч. | 5 | 2021-05-31 | 2021-06-04 | 5 | 2021-05-31 | 2021-06-04 | 5 | 2021-05-31 | 2021-06-04
МВ-220 АТ-1 | 2 | 2021-05-31 | 2021-06-01 |  | ПС 220 кВ Черемхово. ТР. Ревизия привода. АГ - 4 ч. | 2 | 2021-05-31 | 2021-06-01 | 2 | 2021-05-31 | 2021-06-01 | 2 | 2021-05-31 | 2021-06-01
МВ-110 АТ-1 | 5 | 2021-05-31 | 2021-06-04 |  | ПС 220 кВ Черемхово. ТР. ПК РЗА. АГ - ВЗ. | 5 | 2021-05-31 | 2021-06-04 | 5 | 2021-05-31 | 2021-06-04 | 5 | 2021-05-31 | 2021-06-04
ПС 220 кВ Шелехово
Т-6 | 11 | 2021-05-11 | 2021-05-21 | с разборкой токовых цепей | К-РЗА, тек.рем. Т-6, ТР-220 Т-6, ОПМ Ввод 110 Т-6, ОПМ Ввод 220 Т-6, замена ввода 220 кВ ф.А. АГ - ВЗ. | 11 | 2021-05-11 | 2021-05-21 | 5 | 2021-05-17 | 2021-05-21 | 5 | 2021-05-17 | 2021-05-21
В-220 Т-6 | 11 | 2021-05-11 | 2021-05-21 | с разборкой токовых цепей | К-РЗА, тек.рем. ШР-220 Т-6, тек.рем. Т-6, ТР-220 Т-6, ОПМ Ввод 110 Т-6, ОПМ Ввод 220 Т-6, замена ввода 220 кВ ф.А Т-6. АГ - ВЗ. | 11 | 2021-05-11 | 2021-05-21 | 5 | 2021-05-17 | 2021-05-21 | 5 | 2021-05-17 | 2021-05-21
В-220 № 209 | 5 | 2021-05-17 | 2021-05-21 |  | ПС 220 кВ Шелехово. ТР. тек.рем. ШР-220 №209. АГ - 2 ч. | 5 | 2021-05-17 | 2021-05-21 | 5 | 2021-05-17 | 2021-05-21 | 5 | 2021-05-17 | 2021-05-21
3СШ 220 кВ | 5 | 2021-05-17 | 2021-05-21 |  | ПС 220 кВ Шелехово. ТР. тек.рем. ШР-220 №209, ШР-220 Т-6, ШР-220 ТН-3, ШР-3 СВ-2-220. АГ - 2 ч. | 5 | 2021-05-17 | 2021-05-21 | 5 | 2021-05-17 | 2021-05-21 | 5 | 2021-05-17 | 2021-05-21
СВ-2-220 | 5 | 2021-05-17 | 2021-05-21 |  | ПС 220 кВ Шелехово. ТР. тек.рем. ШР-3 СВ-2-220. АГ - 2 ч. | 5 | 2021-05-17 | 2021-05-21 | 5 | 2021-05-17 | 2021-05-21 | 5 | 2021-05-17 | 2021-05-21
ТН-220 3СШ | 5 | 2021-05-17 | 2021-05-21 |  | ПС 220 кВ Шелехово. ТР. тек.рем. ШР-220 ТН-3. АГ - 2 ч. | 5 | 2021-05-17 | 2021-05-21 | 5 | 2021-05-17 | 2021-05-21 | 5 | 2021-05-17 | 2021-05-21
ПС 500 кВ Иркутская
МВ-220 ВЛ-215 | 2 | 2021-05-04 | 2021-05-05 | Совместить с работами Иркутской ТЭЦ-11 на ВЛ | ПС 500 кВ Иркутская. ТР. ТО, ТВО. АГ - 4 ч. | 2 | 2021-05-04 | 2021-05-05 | 2 | 2021-04-20 | 2021-04-21 | 2 | 2021-05-04 | 2021-05-05
МВ-220 ВЛ-215 | 1 | 2021-05-04 | 2021-05-04 | Совместить с работами Иркутской ТЭЦ-11 на ВЛ | ПС 500 кВ Иркутская. ТР. Опробование ТАПВ. АГ - ВЗ. | 1 | 2021-05-04 | 2021-05-04 | 1 | 2021-04-20 | 2021-04-20 | 1 | 2021-05-04 | 2021-05-04
МВ-110 ШП-9Б | 3 | 2021-05-04 | 2021-05-06 |  | ПС 500 кВ Иркутская. ТР. АО АЭХК; ПВ РЗА ДЗШП-9. АГ - 4 ч. | 3 | 2021-05-04 | 2021-05-06 | 3 | 2021-05-04 | 2021-05-06 | 3 | 2021-05-04 | 2021-05-06
МВ-110 ШП-9А | 3 | 2021-05-04 | 2021-05-06 |  | ПС 500 кВ Иркутская. ТР. АО АЭХК; ПВ РЗА ДЗШП-9. АГ - 4 ч. | 3 | 2021-05-04 | 2021-05-06 | 3 | 2021-05-04 | 2021-05-06 | 3 | 2021-05-04 | 2021-05-06
ЭВ-110 ВЛ ТЭЦ-10 | 4 | 2021-05-11 | 2021-05-14 |  | ПС 500 кВ Иркутская. ВПр. Изменение уставок РЗА. АГ - ВЗ. | 4 | 2021-05-11 | 2021-05-14
АТ-9 | 60 | 2021-05-17 | 2021-07-15 |  | ТР, ВВИ, ХА, ХРА, ТВО; ПВ РЗА; Д, ВВИ, ТВО ТТ-500 2В-9 (фазы В,С). Модернизация, замена автотрансформатора АТ-9 фаза А . АГ - ВЗ. | 60 | 2021-05-17 | 2021-07-15 | 60 | 2021-05-17 | 2021-07-15 | 60 | 2021-05-17 | 2021-07-15
МВ-110 ШП-12А | 3 | 2021-05-24 | 2021-05-26 |  | ПС 500 кВ Иркутская. ТР. АО АЭХК; ПВ РЗА ДЗШП-12. АГ - 4 ч. | 3 | 2021-05-24 | 2021-05-26 | 3 | 2021-05-24 | 2021-05-26 | 3 | 2021-05-24 | 2021-05-26
МВ-110 ШП-12Б | 3 | 2021-05-24 | 2021-05-26 |  | ПС 500 кВ Иркутская. ТР. АО АЭХК; ПВ РЗА ДЗШП-12. АГ - 4 ч. | 3 | 2021-05-24 | 2021-05-26 | 3 | 2021-05-24 | 2021-05-26 | 3 | 2021-05-24 | 2021-05-26
ЭВ-220 ВЛ-209 | 5 | 2021-05-24 | 2021-05-28 |  | ПС 500 кВ Иркутская. ТР. ПК РЗА, опробование ТАПВ, ТВО. АГ - 8 ч. | 5 | 2021-05-24 | 2021-05-28 | 5 | 2021-05-24 | 2021-05-28 | 5 | 2021-05-24 | 2021-05-28
МВ-110 ВЛ Бл-8 | 5 | 2021-05-31 | 2021-06-04 | Совмещение с ремонтом ВЛ 110 кВ Иркутская ТЭЦ-10 блок 8 – ГПП-2 (ВЛ 110 кВ ТЭЦ-10 бл.8 – ГПП-2) | ТР, ВВИ, ХА, ХРА, ТВО, ПК РЗА. АГ - 4 ч. | 5 | 2021-05-31 | 2021-06-04 | 5 | 2021-06-07 | 2021-06-11 | 5 | 2021-05-31 | 2021-06-04
ПС 500 кВ Ново-Зиминская
ТН-1-110 | 2 | 2021-05-11 | 2021-05-12 |  | ПС 500 кВ Ново-Зиминская. ТР. ВВИ ТН-1-110. АГ - 2 ч. | 2 | 2021-05-11 | 2021-05-12
ШСВ-110 | 1 | 2021-05-17 | 2021-05-17 | Вывод в ремонт возможен при условии ограничении режима потребления потребителей электрической энергии в соответствии с п. 33. «Правил полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии», утвержденных Постановлением Российской Федерации от 04.05.2012 №442 | ПС 500 кВ Ново-Зиминская. ВПр. Опробование ТАПВ. АГ - 30 мин. | 1 | 2021-05-17 | 2021-05-17 | 1 | 2021-05-17 | 2021-05-17 | 1 | 2021-05-17 | 2021-05-17
АТ-3 | 7 | 2021-05-17 | 2021-05-23 |  | ПС 500 кВ Ново-Зиминская. ТР. Текущий ремонт АТ-3, испытание вводов 500 кВ, ТО системы пожаротушения АТ-3. АГ - 4 ч. | 7 | 2021-05-17 | 2021-05-23
АТ-3 | 7 | 2021-05-17 | 2021-05-23 |  | ПС 500 кВ Ново-Зиминская. ВПр. Профкнтроль РЗА: Суммарная токовая защита ошиновки стороны 220 кВ АТ-3, ТЗНП стороны 500 кВ АТ-3, ТЗНП стороны 220 кВ АТ-3. АГ - 8 ч. | 7 | 2021-05-17 | 2021-05-23
ТН-220 АТ-3 | 7 | 2021-05-17 | 2021-05-23 |  | ПС 500 кВ Ново-Зиминская. ТР. Текущий ремонт ВОФ ТН-220 АТ-3. АГ - 2 ч. | 7 | 2021-05-17 | 2021-05-23
ЭВ-2-220 АТ-3 | 7 | 2021-05-17 | 2021-05-23 |  | ПС 500 кВ Ново-Зиминская. ТР. Текущий ремонт ТТ ЭВ-2-220 АТ-3, ревизия ВОФ, ревизия уровня масла выключателя. АГ - 2 ч. | 7 | 2021-05-17 | 2021-05-23
ЭВ-1-220 АТ-3 | 7 | 2021-05-17 | 2021-05-23 |  | ПС 500 кВ Ново-Зиминская. ТР. Текущий ремонт ТТ ЭВ-1-220 АТ-3, ревизия ВОФ, ревизия уровня масла выключателя. АГ - 2 ч. | 7 | 2021-05-17 | 2021-05-23
ОСШ-220 кВ | 2 | 2021-05-18 | 2021-05-19 |  | ТР ТН-220 ОСШ, ревизия ВОФ. АГ - 2 ч. | 2 | 2021-05-18 | 2021-05-19
ОМВ-110 |  |  |  | Не требуется ремонт ШР-2-110 АТ-1 выполнен в марте ДЗ № 3048 подана излишне | ПС 500 кВ Ново-Зиминская. ВПр. Смена уставок для МВ-110 АТ-1. АГ - ВЗ. | 1 | 2021-05-20 | 2021-05-20 | 1 | 2021-05-20 | 2021-05-20 | 1 | 2021-05-20 | 2021-05-20
МВ-110 АТ-1 |  |  |  | выполнено в марте с переводом на ОВ | ПС 500 кВ Ново-Зиминская. СР. Средний ремонт ШР-2-110 АТ-1. АГ - 8 ч. | 5 | 2021-05-21 | 2021-05-25 | 5 | 2021-05-21 | 2021-05-25 | 5 | 2021-05-21 | 2021-05-25
II СШ 110 кВ |  |  |  | выполнено в марте не совмещать с ВЛ-563. | ПС 500 кВ Ново-Зиминская. СР. Средний ремонт ШР-2-110 АТ-1. АГ - 8 ч. | 5 | 2021-05-21 | 2021-05-25 | 5 | 2021-05-21 | 2021-05-25 | 5 | 2021-05-21 | 2021-05-25
ОМВ-110 | 1 | 2021-05-24 | 2021-05-24 | В связи с переносом работ по МВ-110 Солерудник на ПС 500 кВ Ново-Зиминская | ПС 500 кВ Ново-Зиминская. ВПр. Смена уставок для МВ-110 Солерудник. АГ - 4 ч. | 1 | 2021-05-25 | 2021-05-25 | 1 | 2021-05-25 | 2021-05-25 | 1 | 2021-05-25 | 2021-05-25
МВ-110 Солерудник | 1 | 2021-05-25 | 2021-05-25 | Не совмещать с работами на ВЛ 110 кВ Черемхово – Забитуй с отпайкой на ПС Жаргон с переводом на ОВ | ПС 500 кВ Ново-Зиминская. ВПр. опробование ТАПВ, смена праматров настроек КСЗ, ОМП из вводов, регулировка уровня масла,. АГ - 10 мин. | 1 | 2021-05-26 | 2021-05-26 | 1 | 2021-05-26 | 2021-05-26 | 1 | 2021-05-26 | 2021-05-26
МВ-110 АТ-1 |  |  |  | Не требуется, ремонт выполнен в апреле ДЗ № 4741 | ПС 500 кВ Ново-Зиминская. ВПр. Опробование ТАПВ. АГ - 30 мин. | 1 | 2021-05-25 | 2021-05-25 | 1 | 2021-05-25 | 2021-05-25 | 1 | 2021-05-25 | 2021-05-25
ШОВ-220 | 4 | 2021-05-25 | 2021-05-28 | Не совмещение с ремонтом МВ-220 ВЛ-230 с переводом на ШОВ-220. Вывод в ремонт возможен при условии ограничении режима потребления потребителей электрической энергии в соответствии с п. 33. «Правил полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии», утвержденных Постановлением Российской Федерации от 04.05.2012 №442 | ПС 500 кВ Ново-Зиминская. ТР. Текущий ремонт ТТ ШОВ-220 1 и 2 комплект. АГ - 2 ч. | 4 | 2021-05-25 | 2021-05-28 | 4 | 2021-05-04 | 2021-05-07 | 4 | 2021-05-26 | 2021-05-29
ОМВ-110 | 1 | 2021-05-27 | 2021-05-27 |  | ПС 500 кВ Ново-Зиминская. ВПр. Смена уставок для МВ-110 Ново-Зиминская ТЭЦ-Б. АГ - 4 ч. | 1 | 2021-05-27 | 2021-05-27 | 1 | 2021-05-27 | 2021-05-27 | 1 | 2021-05-27 | 2021-05-27
МВ-110 Н-Зим. ТЭЦ «Б» | 1 | 2021-05-28 | 2021-05-28 |  | ПС 500 кВ Ново-Зиминская. ВПр. опробование ТАПВ. АГ - 10 мин. | 1 | 2021-05-28 | 2021-05-28 | 1 | 2021-05-28 | 2021-05-28 | 1 | 2021-05-28 | 2021-05-28
ПС 500 кВ Озерная
3АТ | 11 | 2021-05-04 | 2021-05-14 |  | ПС 500 кВ Озерная. ТР. ВВИ и тек. рем. 3АТ-500. Профконтроль Основной защиты 3АТ 1(2)к-т, профконтроль Рез. Защ. 500 кВ, профконтроль Рез. Защ. 220 кВ, профконтроль технологических защит, профконтроль АПЖТ, профконтроль РПН (ф.А, фВ, ф.С), профконтроль АУВ В-2-220-3АТ, профконтроль ТТ-500 3АТ, профконтроль ТН-500 3АТ, профконтроль ТН-220 3АТ, профконтроль ТТ-220 3АТ, профконтроль ТТ В-2-220-3АТ. АГ - 4 ч. | 11 | 2021-05-04 | 2021-05-14 | 11 | 2021-05-04 | 2021-05-14 | 11 | 2021-05-04 | 2021-05-14
В-576-4АТ | 5 | 2021-05-17 | 2021-05-21 |  | ПС 500 кВ Озерная. ТР. ТО: ТТ В-576-4АТ. АГ - 2 ч. | 5 | 2021-05-17 | 2021-05-21 | 5 | 2021-05-17 | 2021-05-21 | 5 | 2021-05-17 | 2021-05-21
В-1-576 | 5 | 2021-05-17 | 2021-05-21 |  | ПС 500 кВ Озерная. ТР. ТО: ТТ В-1-576. АГ - 2 ч. | 5 | 2021-05-17 | 2021-05-21 | 5 | 2021-05-17 | 2021-05-21 | 5 | 2021-05-17 | 2021-05-21
УШР-576 | 12 | 2021-05-17 | 2021-05-28 |  | ПС 500 кВ Озерная. ТР. ВВИ и текущий ремонт УШР-576, ТМО, ТПО, ТМР, ТПР, ТМФ, ТПФ, ремонт двигателей обдува УШР. ТО: ТТ В-500 УШР-576, ОПН-500 УШР-576. Опробование АПЖТ, проф.восстановление ТТ-500 УШР-576. АГ - 6 ч. | 12 | 2021-05-17 | 2021-05-28 | 12 | 2021-05-17 | 2021-05-28 | 12 | 2021-05-17 | 2021-05-28
ПС 500 кВ Тайшет
ЭВ-110 Силикатная |  |  |  | Отказать. От эксплуатирующей организации не предоставлено уведомление об ограничении режима потребления потребителей электрической энергии Вывод в ремонт возможен при условии ограничении режима потребления потребителей электрической энергии в соответствии с п. 33. «Правил полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии», утвержденных Постановлением Российской Федерации от 04.05.2012 №442 | ПС 500 кВ Тайшет. ТР. Текущий ремонт ЛР-110 Силикатная, смена параметров настроек КСЗ. АГ - 2 ч. | 2 | 2021-05-04 | 2021-05-05 | 2 | 2021-05-04 | 2021-05-05 | 2 | 2021-05-04 | 2021-05-05
ОСШ 110 кВ | 21 | 2021-05-04 | 2021-05-24 | Увеличить срок ремонта ОСШ 110 кВ из-за переноса срока ремонта ВЛ 110 кВ Новочунка - Тайшет с отпайкой на ПС Невельская Вывод в ремонт возможен при условии ограничении режима потребления потребителей электрической энергии в соответствии с п. 33. «Правил полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии», утвержденных Постановлением Российской Федерации от 04.05.2012 №442 | ПС 500 кВ Тайшет. ТР. Текущий ремонт ОР-110 ОВ, ОР-110 Силикатная, ОР-110 Замзор, ОР-110 С-46, ОР-110 С-864, ОР-110 Восточная,ОР-110 Новочунка. Средний ремонт ОР-110 ЗСМБ. АГ - 4 ч. | 21 | 2021-05-04 | 2021-05-24 | 18 | 2021-05-04 | 2021-05-21 | 21 | 2021-05-04 | 2021-05-24
ЭВ-110 Замзор |  |  |  | Отказать. От эксплуатирующей организации не предоставлено уведомление об ограничении режима потребления потребителей электрической энергии В связи с переносом работ на ВЛ 110 кВ Бирюса – Тайшет с отпайкой на ПС НП-17 (С-864) с 11.05. по 12.05. | ПС 500 кВ Тайшет. ТР. Текущий ремонт ЛР-110 Замзор, ОР-110 Замзор, смена параметров настроек КСЗ. АГ - 2 ч. | 5 | 2021-05-07 | 2021-05-11 | 5 | 2021-05-07 | 2021-05-11 | 5 | 2021-05-07 | 2021-05-11
ЭВ-110 С-864 | 2 | 2021-05-11 | 2021-05-12 | В связи с переносом работ на ВЛ 110 кВ Тайшет-Восточная – Тайшет с 13.05. по 14.05. Красноярское РДУ: не совмещение с 1 сш 110 кВ ПС 110 кВ Канская опорная (17-21.05) для исключения превышения АДТН ВЛ 110 кВ Тайшет-Запад – Тайшет с отпайкой на ПС НП-17 (С-59) в ПАР 2 сш 110 кВ ПС 110 кВ Канская опорная | ПС 500 кВ Тайшет. ТР. Текущий ремонт ЛР-110 С-864. АГ - 2 ч. | 2 | 2021-05-12 | 2021-05-13 | 2 | 2021-05-17 | 2021-05-18 | 2 | 2021-05-12 | 2021-05-13
ЭВ-110 С-46 | 2 | 2021-05-17 | 2021-05-18 | Вывод в ремонт возможен при условии ограничении режима потребления потребителей электрической энергии в соответствии с п. 33. «Правил полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии», утвержденных Постановлением Российской Федерации от 04.05.2012 №442 Красноярское РДУ: не совмещение по работам с ВЛ 110 кВ Бирюса – Тайшет с отпайкой на ПС НП-17 (С-864) на ПС | ПС 500 кВ Тайшет. ТР. Текущий ремонт ЛР-110 С-46. АГ - 2 ч. | 2 | 2021-05-17 | 2021-05-18 | 2 | 2021-05-12 | 2021-05-13 | 2 | 2021-05-17 | 2021-05-18
ОВ-110 | 1 | 2021-05-21 | 2021-05-21 | В связи с переносом работ на ВЛ 110 кВ Замзор – Тайшет с отпайками с 06.05. по 10.05. | ПС 500 кВ Тайшет. ТР. Текущий ремонт ОР-110 ОВ. АГ - 2 ч. | 1 | 2021-05-06 | 2021-05-06 | 1 | 2021-05-06 | 2021-05-06 | 1 | 2021-05-06 | 2021-05-06
ЭВ-110 Восточная | 1 | 2021-05-24 | 2021-05-24 | Не совмещать с работами на АТ-3 на ПС 500 кВ Ново-Зиминская с 17.05. по 23.05. и с работами на 1 СШ 110 кВ на ПС 220 кВ Опорная с 03.05. по 19.05. Не совмещать с ремонтом 1СШ-110 кВ ПС 220 кВ Опорная и ВЛ 110 кВ Кварцит тяговая – Тайшет с отпайкой на ПС Запань тяговая (С-46) Вывод в ремонт возможен при условии ограничении режима потребления потребителей электрической энергии в соответствии с п. 33. «Правил полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии», утвержденных Постановлением Российской Федерации от 04.05.2012 №442 | ПС 500 кВ Тайшет. ТР. Текущий ремонт ЛР-110 Восточная,.смена параметров настроек КСЗ. АГ - 2 ч. | 2 | 2021-05-21 | 2021-05-22 | 2 | 2021-05-19 | 2021-05-20 | 2 | 2021-05-21 | 2021-05-22
ОСШ 110 кВ | 3 | 2021-05-24 | 2021-05-26 | Изменение сроков вывода 1АТ Вывод в ремонт возможен при условии ограничении режима потребления потребителей электрической энергии в соответствии с п. 33. «Правил полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии», утвержденных Постановлением Российской Федерации от 04.05.2012 №442 | ПС 500 кВ Тайшет. ТР. ТО: ОР-110 1АТ. АГ - 2 ч. | 2 | 2021-05-25 | 2021-05-26 | 2 | 2021-05-25 | 2021-05-26 | 2 | 2021-05-25 | 2021-05-26
2 АТ | 1 | 2021-05-25 | 2021-05-25 | Не совмещать с ремонтом 1 СШ 110 кВ на ПС 220 кВ Опорная (03.05.-19.05.), ремонтом АТ-3 на ПС 500 кВ Ново-Зиминская (17.05.-21.05.) | ПС 500 кВ Тайшет. ВПр. Смена параметров настроек РЗА. АГ - ВЗ. | 1 | 2021-05-14 | 2021-05-14
ЭВ-110 Новочунка | 1 | 2021-05-25 | 2021-05-25 | Не совмещение с текущим ремонтом ЛР-2-110 Огневка на ПС 110 кВ Турма 24.05.21. | ПС 500 кВ Тайшет. ВПр. смена параметров настроек КСЗ. АГ - 2 ч. | 1 | 2021-05-24 | 2021-05-24
1 АТ | 16 | 2021-05-26 | 2021-06-10 | Сократить ремонт, не совмещать со 2 АТ на ПС 500 кВ Тайшет. По просьбе субъекта. | ВВИ и тек. рем. 1АТ-500, ремонт двигателей обдува 1АТ, циркнасосов, ТО ОР-110 1АТ,тек. рем. ТОР-1-35,ТР-35 1АТ, РТН-35 1АТ. Комплект РЗ., мсена прарметров настроек УРЗА ЭВ-110 1АТ. АГ - 4 ч. | 17 | 2021-05-25 | 2021-06-10 | 17 | 2021-05-25 | 2021-06-10 | 17 | 2021-05-25 | 2021-06-10
ПС 500 кВ Тулун
В-2-562 |  |  |  | По инициативе Братской ГЭС | ПС 500 кВ Тулун. ТР. Тек. рем. ЛР-2-562, В-2-562, замена 1ТТ В-2-562. Опробование ТАПВ. АГ - ВЗ. | 57 | 2021-04-05 | 2021-05-31 | 57 | 2021-04-05 | 2021-05-31 | 57 | 2021-04-05 | 2021-05-31
В-1-562 |  |  |  | По инициативе Братской ГЭС | ПС 500 кВ Тулун. ТР. Тек. рем. ЛР-1-562, В-1-562, замена 1ТТ В-1-562. Опробование ТАПВ. АГ - ВЗ. | 57 | 2021-04-05 | 2021-05-31 | 57 | 2021-04-05 | 2021-05-31 | 57 | 2021-04-05 | 2021-05-31
Р-2 | 92 | 2021-05-01 | 2021-07-31 |  | ПС 500 кВ Тулун. ВПр. для замены Р-2. АГ - 1 ч. | 2 | 2021-05-17 | 2021-05-18
В-500 Р-2 | 92 | 2021-05-01 | 2021-07-31 |  | ПС 500 кВ Тулун. ВПр. для замены Р-2. АГ - 1 ч. | 2 | 2021-05-17 | 2021-05-18
ОМВ-110 | 7 | 2021-05-04 | 2021-05-10 | По инициативе эксплуатирующей организации. | ПС 500 кВ Тулун. ТР. Межремонтное опробование выключателя, ревизия привода. Опробование ТАПВ. АГ - 8 ч. | 4 | 2021-05-04 | 2021-05-07 | 4 | 2021-05-04 | 2021-05-07 | 4 | 2021-05-04 | 2021-05-07
ОМВ-110 | 1 | 2021-05-07 | 2021-05-07 |  | ПС 500 кВ Тулун. ЗРР. для опробования ТАПВ. АГ - 30 мин. | 1 | 2021-05-07 | 2021-05-07
ШСВ-110 |  |  |  | Отказать. От эксплуатирующей организации не предоставлено уведомление об ограничении режима потребления потребителей электрической энергии Не совмещать с работами на АТ-3 на ПС 500 кВ НовоЗиминская с 17.05. по 23.05. не совмещать с 1АТ ПС-500 Тайшет | ПС 500 кВ Тулун. ТР. Межремонтное опробование выключателя, ревизия привода. АГ - 8 ч. | 3 | 2021-05-20 | 2021-05-22 | 3 | 2021-05-20 | 2021-05-22 | 3 | 2021-05-20 | 2021-05-22
В-500 Р-1 |  |  |  | По причине снятия ВЛ 500 кВ Братская ГЭС - Тулун | ПС 500 кВ Тулун. ВПр. Внеочередная проверка АУВ (в рамках реализации ОАПВ, реконструкции РЗА ВЛ 500 кВ Братская ГЭС – Тулун № 2 (ВЛ-562). АГ - 1 ч. | 2 | 2021-05-17 | 2021-05-18
Р-1 |  |  |  | По причине снятия ВЛ 500 кВ Братская ГЭС - Тулун | ПС 500 кВ Тулун. ВПр. Внеочередная проверка АУВ. АГ - 1 ч. | 2 | 2021-05-17 | 2021-05-18
МВ-110 Шеберта-Б | 1 | 2021-05-15 | 2021-05-15 | По инициативе эксплуатирующей организации. | ПС 500 кВ Тулун. ЗРР. для опробования ТАПВ. Тестконтроль ПДЭ 2802. АГ - 30 мин. | 1 | 2021-05-13 | 2021-05-13
МВ-110 Шеберта-А | 1 | 2021-05-16 | 2021-05-16 | Не совмещать с работами на АТ-3 на ПС 500 Ново-Зиминская с 17.05. по 23.05. | ПС 500 кВ Тулун. ЗРР. для опробования ТАПВ. АГ - 30 мин. | 1 | 2021-05-19 | 2021-05-19
ОМВ-110 | 1 | 2021-05-24 | 2021-05-24 |  | ПС 500 кВ Тулун. ВКЛ. для опробования ТАПВ ЭВ-110 Алгатуй Б. Тестконтроль ШДЭ 2802. АГ - 30 мин. | 1 | 2021-05-24 | 2021-05-24
ОМВ-110 | 1 | 2021-05-25 | 2021-05-25 |  | ПС 500 кВ Тулун. ВКЛ. для опробования ТАПВ ЭВ-110 Алгатуй А. Тестконтроль ШДЭ 2802. АГ - 30 мин. | 1 | 2021-05-25 | 2021-05-25