## отчетная форма
Сводный график ремонтов ЛЭП и сетевого оборудования на март 2021 года
Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование) | Разрешенный срок ремонта |  |  | Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта, с включением на ночь, и т.д. | Примечания: вид ремонта, аварийная готовность, приоритет* и т.д. | Заявленный в месячный график срок ремонта |  |  | Заявленный в годовой график срок ремонта |  |  | Выделенный в годовом графике срок ремонта
| Кол-во дней | Начало (дата) | Окончание (дата) |  |  | Кол-во дней | Начало (дата) | Окончание (дата) | Кол-во дней | Начало (дата) | Окончание (дата) | Кол-во дней | Начало (дата) | Окончание (дата)
ЛЭП 500 кВ
ВЛ 500 кВ Братский ПП – Тайшет (ВЛ-501) | 3 | 2021-03-24 | 2021-03-26 | под наведенным напряжением | БПП-500 кВ: КР с заменой изоляторов Р-ТН-501, ТР РЛ-1-501 и РЛ-2-501. В ВЧ-заградителя. АГ - 4 ч. | 3 | 2021-03-24 | 2021-03-26 | 3 | 2021-03-24 | 2021-03-26 | 3 | 2021-03-24 | 2021-03-26
ВЛ 500 кВ Братский ПП – Тайшет (ВЛ-501) | 2 | 2021-03-22 | 2021-03-23 | под наведенным напряжением | ОАО «ИЭСК» филиал ЗЭС. ТР. замена изоляторов и сцепной арматуры на анкерной опоре №412. АГ - 8 ч. | 2 | 2021-03-22 | 2021-03-23 | 2 | 2021-03-22 | 2021-03-23 | 2 | 2021-03-22 | 2021-03-23
ВЛ 500 кВ Усть-Илимская ГЭС – Усть-Кут № 1 | 41 | 2021-03-01 | 2021-04-10 | Работы по монтажу стационарного заземления грозотросов на опорах (55 шт) на ВЛ 500 кВ Усть-Илимская ГЭС - Усть-Кут №1 в заявленный период невозможны, в связи с невозможностью обеспечения допустимых перетоков активной мощности в контролируемых сечениях Таксимо - Мамакан, Пеледуй - Сухой Лог в случае ее аварийного отключения при выполнении указанных работ в условиях снижения приточности водохранилища Мамаканской ГЭС. С вводом на ночь. | ОАО «ИЭСК» филиал СЭС. ЗРР. Вывести ОАПВ и ТАПВ ВЛ 500 кВ Усть-Илимская ГЭС – Усть-Кут №1 на время работ по монтажу стационарного заземления грозотросов на опорах (55 шт). АГ - 1 ч. | 41 | 2021-03-01 | 2021-04-10
ВЛ 500 кВ УПК Тыреть – Иркутская (ВЛ-565) | 10 | 2021-03-15 | 2021-03-24 |  | КР. Расширение просеки в пролёте опор 408-409 (0,03га), 416-417 (0,2га), 434-435 (0,1 га), 450-451 (0,15га). Всего: 0,48 га. Установка дистанционных распорок в пролёте опор 430-431. Всего: 3 шт. Вырубка отдельных боковых деревьев пролет опор 405-399. Всего: 180 шт. Замена дефектных изоляторов опоры 384, 395, 349. Всего: 3 подв.Установка дистанционных распорок на штатное место в пролете опор 42-43. Всего: 1 шт.Переустановка ГВН г/тросов на штатное место опора № 67,70,72,73,74,75. Всего: 12 шт. Расширение просеки пролет опор 25-26, 34-35, 41-42, 69-70. Всего: 0,8 га. Замена дефектной изоляции опорры 3,5,22. Всего: 3 подв. Замена оттяжек опор 195 (1), 183 (1). Всего: 2 оттяжки. Вырубка отдельных боковых деревьев пролет опор 193-194. Всего: 40 шт. АГ - 3 ч. | 10 | 2021-03-15 | 2021-03-24
ВЛ 500 кВ УПК Тыреть – Иркутская (ВЛ-565) | 12 | 2021-03-15 | 2021-03-26 |  | ТР ЛР-500; осмотр ОПН-500, Д, ВВИ, ХА, ХрА, ТВО ТТ-500 ВЛ №565. АГ - 1 д. | 12 | 2021-03-15 | 2021-03-26
ВЛ 500 кВ УПК Тыреть – Иркутская (ВЛ-565) | 12 | 2021-03-15 | 2021-03-26 |  | ТО РЛ-565, РШ1-565 ТР РШ2-565 Осмотр ВЧЗ ВЛ-565, ТН ВЛ-565. АГ - 12 ч. | 12 | 2021-03-15 | 2021-03-26
ВЛ 500 кВ Усть-Илимская ГЭС – Братский ПП (ВЛ-572) | 7 | 2021-03-29 | 2021-04-04 | Не совмещать с ремонтом ВЛ 500 кВ Братский ПП – Тайшет (ВЛ-501) под наведенным напряжением | 1. ТР: РЛ-572, РЛ-3Т-572, РЛ-4Т-572; 2. ТО: ТН-572, ОПН Д-572 3. «К» РЗА ТН-572. 4. В ВЧЗ ф.А. АГ - 1 д. | 7 | 2021-03-29 | 2021-04-04 | 7 | 2021-03-22 | 2021-03-28 | 7 | 2021-03-29 | 2021-04-04
ЛЭП 220 кВ
ВЛ 220 кВ Братская ГЭС – Седановский ПП II цепь (ВЛ-243) | 5 | 2021-03-25 | 2021-03-29 | Совмещено с выводом в КР В-243. под наведенным напряжением | Текущий ремонт ВЗ, КС, ФП, ЗК. ТР ТТ-243. ТР РЛ-243.ТР РШ II-243. АГ - 8 ч. | 5 | 2021-03-25 | 2021-03-29 | 5 | 2021-03-25 | 2021-03-29 | 5 | 2021-03-25 | 2021-03-29
ВЛ 220 кВ Ново-Иркутская ТЭЦ – Шелехово II цепь (ВЛ-208) | 2 | 2021-03-24 | 2021-03-25 |  | ОАО «ИЭСК» филиал ЮЭС. БВР. Расширение просеки (валка угрожающих деревьев). АГ - 2 ч. | 2 | 2021-03-24 | 2021-03-25 | 2 | 2021-03-24 | 2021-03-25 | 2 | 2021-03-24 | 2021-03-25
ВЛ 220 кВ Ново-Иркутская ТЭЦ – Шелехово I цепь (ВЛ-207) | 2 | 2021-03-29 | 2021-03-30 |  | ОАО «ИЭСК» филиал ЮЭС. БВР. Расширение просеки (валка угрожающих деревьев). АГ - 2 ч. | 2 | 2021-03-29 | 2021-03-30 | 2 | 2021-03-18 | 2021-03-19 | 2 | 2021-03-18 | 2021-03-19
ВЛ 220 кВ Ново-Иркутская ТЭЦ – Иркутская № 2 с отпайками (ВЛ-204) |  |  |  | В период до конца марта в схеме с одновременно отключенными ВЛ 220 кВ Ново-Иркутская ТЭЦ – Иркутская № 2 с отпайками (ВЛ-204) и ВЛ 220 кВ Ново-Иркутская ТЭЦ – Иркутская № 1 с отпайками (ВЛ-203) необходимо замыкать транзит 110 кВ Иркутская ГЭС - ПС 220 кВ Ново-Ленино. В ПАР при аварийном отключении ВЛ 110 кВ Иркутская ГЭС – Мельниково с отпайками возникает превышение аварийно допустимой токовой нагрузки линий ВЛ 110 кВ Иркутская ГЭС – Южная II цепь и ВЛ 110 кВ Южная – Пивзавод с отпайками. Схемно-режимные мероприятий для ввода параметров режима в допустимую область отсутствуют. Выполнить при естественном снижении потребления на транзите 110 кВ Иркутская ГЭС - ПС 220 кВ Ново-Ленино, учесть в сводном графике ремонтов на апрель 2021 года. | ОАО «ИЭСК» филиал ЮЭС. ТР. Демонтаж грозотроса в пролетах 38-47, 22-23. Замена грозотроса на отпайке Ново-Ленино в пролете оп.18 - ПС 220 кВ Ново-Ленино. АГ - 2 ч. | 3 | 2021-03-01 | 2021-03-03
ВЛ 220 кВ Ново-Иркутская ТЭЦ – Иркутская № 1 с отпайками (ВЛ-203) |  |  |  | В период до конца марта в схеме с одновременно отключенными ВЛ 220 кВ Ново-Иркутская ТЭЦ – Иркутская № 2 с отпайками (ВЛ-204) и ВЛ 220 кВ Ново-Иркутская ТЭЦ – Иркутская № 1 с отпайками (ВЛ-203) необходимо замыкать транзит 110 кВ Иркутская ГЭС - ПС 220 кВ Ново-Ленино. В ПАР при аварийном отключении ВЛ 110 кВ Иркутская ГЭС – Мельниково с отпайками возникает превышение аварийно допустимой токовой нагрузки линий ВЛ 110 кВ Иркутская ГЭС – Южная II цепь и ВЛ 110 кВ Южная – Пивзавод с отпайками. Схемно-режимные мероприятий для ввода параметров режима в допустимую область отсутствуют. Выполнить при естественном снижении потребления на транзите 110 кВ Иркутская ГЭС - ПС 220 кВ Ново-Ленино, учесть в сводном графике ремонтов на апрель 2021 года. | Для демонтажа грозотроса в пролете 32-33. Для БВР по демонтажу грозотроса на прересекающей ВЛ 220 кВ № 204. Заменна грозотроса на отпайке Ново-Ленино в пролете оп.№21 - ПС 220 кВ Ново-Ленино. АГ - 2 ч. | 1 | 2021-03-02 | 2021-03-02
ВЛ 220 кВ Усть-Илимская ГЭС – Коршуниха с отпайкой на ПС Тубинская (ВЛ-248) | 2 | 2021-03-22 | 2021-03-23 | Совмещение с работами Усть-Илимской ГЭС на ВЛ | ТР, ОПМ и ВВИ ТН-220 ВЛ-248. АГ - 1 ч. | 2 | 2021-03-22 | 2021-03-23 | 2 | 2021-06-17 | 2021-06-18 | 2 | 2021-03-22 | 2021-03-23
ВЛ 220 кВ Киренга – Кунерма (КК-31) |  |  |  | Вывод в ремонт ВЛ 220 кВ Киренга – Кунерма (КК-31) в заявленный период невозможен, в связи с невозможностью обеспечения допустимых перетоков активной мощности в контролируемых сечениях Таксимо - Мамакан, Пеледуй - Сухой Лог в условиях снижения приточности водохранилища Мамаканской ГЭС. Для обеспечения допустимых перетоков в контролируемых сечениях Таксимо – Мамакан и Пеледуй – Сухой Лог необходимо ограничение режима потребления на электропередаче 220 кВ ПС 500 кВ Усть-Кут – ПС 220 кВ Пеледуй – ПС 220 кВ Мамакан – ПС 220 кВ Северобайкальск – ПС 500 кВ Усть-Кут в объеме до 80 МВт. Выполнение данных работ возможно в период с мая по октябрь 2021 года. Необходимо предусмотреть в указанный предлагаемый период. Отсутствует возможность обеспечения допустимых перетоков в контролируемых сечениях Таксимо – Мамакан и Пеледуй – Сухой Лог в единичных ремонтных схемах в связи с неблагоприятной режимно-балансовой ситуацией, связанной с сезонным снижением генерации Мамаканской ГЭС из-за снижения приточности к ее водохранилищу. Для обеспечения допустимых перетоков в контролируемых сечениях Таксимо – Мамакан и Пеледуй – Сухой Лог необходимо ограничение режима потребления на электропередаче 220 кВ ПС 500 кВ Усть-Кут – ПС 220 кВ Пеледуй – ПС 220 кВ Мамакан – ПС 220 кВ Северобайкальск – ПС 500 кВ Усть-Кут в объеме до 75 МВт. Вывод в ремонт возможен при условии ограничении режима потребления потребителей электрической энергии в соответствии с п. 33. «Правил полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии», утвержденных Постановлением Российской Федерации от 04.05.2012 №442 | ПС 220 кВ Кунерма. БВР. Очистка порталов ЛР-31, РП-2-220 от снега. АГ - ВЗ. | 1 | 2021-03-16 | 2021-03-16 | 1 | 2021-03-16 | 2021-03-16 | 1 | 2021-03-16 | 2021-03-16
ВЛ 220 кВ Кунерма – Северобайкальск (КС-33) |  |  |  | Вывод в ремонт ВЛ 220 кВ Кунерма – Северобайкальск (КС-33)в заявленный период невозможен, в связи с невозможностью обеспечения допустимых перетоков активной мощности в контролируемых сечениях Таксимо - Мамакан, Пеледуй - Сухой Лог в условиях снижения приточности водохранилища Мамаканской ГЭС. Для обеспечения допустимых перетоков в контролируемых сечениях Таксимо – Мамакан и Пеледуй – Сухой Лог необходимо ограничение режима потребления на электропередаче 220 кВ ПС 500 кВ Усть-Кут – ПС 220 кВ Пеледуй – ПС 220 кВ Мамакан – ПС 220 кВ Северобайкальск – ПС 500 кВ Усть-Кут в объеме до 80 МВт. Выполнение данных работ возможно в период с мая по октябрь 2021 года. Необходимо предусмотреть в указанный предлагаемый период. Не совмещать с ВЛ 220 кВ Киренга – Кунерма (КК-31). Отсутствует возможность обеспечения допустимых перетоков в контролируемых сечениях Таксимо – Мамакан и Пеледуй – Сухой Лог в единичных ремонтных схемах в связи с неблагоприятной режимно-балансовой ситуацией, связанной с сезонным снижением генерации Мамаканской ГЭС из-за снижения приточности к ее водохранилищу. Для обеспечения допустимых перетоков в контролируемых сечениях Таксимо – Мамакан и Пеледуй – Сухой Лог необходимо ограничение режима потребления на электропередаче 220 кВ ПС 500 кВ Усть-Кут – ПС 220 кВ Пеледуй – ПС 220 кВ Мамакан – ПС 220 кВ Северобайкальск – ПС 500 кВ Усть-Кут в объеме до 75 МВт. Вывод в ремонт возможен при условии ограничении режима потребления потребителей электрической энергии в соответствии с п. 33. «Правил полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии», утвержденных Постановлением Российской Федерации от 04.05.2012 №442 | ПС 220 кВ Кунерма. БВР. Очистка порталов ЛР-33, РП-1-220 от снега. АГ - ВЗ. | 1 | 2021-03-17 | 2021-03-17 | 1 | 2021-03-16 | 2021-03-16 | 1 | 2021-03-17 | 2021-03-17
ВЛ 220 кВ Пеледуй – Сухой Лог № 1 |  |  |  | Вывод ВЛ 220 кВ Пеледуй – Сухой Лог № 1 в заявленный период невозможен, в связи с невозможностью обеспечения допустимых перетоков активной мощности в контролируемых сечениях Таксимо - Мамакан, Пеледуй - Сухой Лог в условиях снижения приточности водохранилища Мамаканской ГЭС. Не в транзите | ЗРР в связи с изменением уставок в терминале АУВ Комплекта РЗА согласно письма ЯРДУ № Р66-б1-II-19-2212 от 24.12.20. АГ - 1 ч. | 1 | 2021-03-01 | 2021-03-01
ВЛ 220 кВ Братский ПП – Опорная № 2 с отпайками (ВЛ-233) |  |  |  | Отказать. При выводе в ремонт ВЛ 220 кВ Братский ПП - Опорная № 2 с отпайками (ВЛ-233) возможно превышение длительно допустимой токовой нагрузки ВЛ 110 кВ Силикатная - Тайшет с отпайкой на ПС Облепиха и ВЛ-110 кВ Замзор-Тайшет с отпайками. Выполнение работ возможно при ограничении режима потребления электрической энергии на транзите 110 кВ ПС 500 кВ Тайшет - ПС 500 кВ Тулун в объеме до 80 МВт. | ПС 220 кВ Покосное. ВПр. Отключить дважды в период на 2 часа для вывода в ремонт и ввода в работу 1 секция шин 220кВ. АГ - 15 мин. | 1 | 2021-03-12 | 2021-03-12
ВЛ 220 кВ Братский ПП – Опорная № 2 с отпайками (ВЛ-233) |  |  |  | Отказать. При выводе в ремонт ВЛ 220 кВ Братский ПП - Опорная № 2 с отпайками (ВЛ-233) возможно превышение длительно допустимой токовой нагрузки ВЛ 110 кВ Силикатная - Тайшет с отпайкой на ПС Облепиха и ВЛ-110 кВ Замзор-Тайшет с отпайками. Выполнение работ возможно при ограничении режима потребления электрической энергии на транзите 110 кВ ПС 500 кВ Тайшет - ПС 500 кВ Тулун в объеме до 80 МВт. | ПС 220 кВ Покосное. ЗРР. Не в транзите на время ремонта 1 секция шин 220кВ. АГ - 2 ч. | 1 | 2021-03-12 | 2021-03-12
ВЛ 220 кВ Тулун – Покосное (ВЛ-232) |  |  |  | Отказать. При выводе в ремонт ВЛ 220 кВ Тулун – Покосное (ВЛ-232) возможно превышение длительно допустимой токовой нагрузки ВЛ 110 кВ Силикатная - Тайшет с отпайкой на ПС Облепиха и ВЛ-110 кВ Замзор-Тайшет с отпайками. Выполнение работ возможно при ограничении режима потребления электрической энергии на транзите 110 кВ ПС 500 кВ Тайшет - ПС 500 кВ Тулун в объеме до 80 МВт. | ПС 220 кВ Покосное. ЗРР. Не в транзите на время ремонта 1 секция шин 220кВ. АГ - 2 ч. | 1 | 2021-03-12 | 2021-03-12
ВЛ 220 кВ Тулун – Покосное (ВЛ-232) |  |  |  | Отказать. При выводе в ремонт ВЛ 220 кВ Тулун – Покосное (ВЛ-232) возможно превышение длительно допустимой токовой нагрузки ВЛ 110 кВ Силикатная - Тайшет с отпайкой на ПС Облепиха и ВЛ-110 кВ Замзор-Тайшет с отпайками. Выполнение работ возможно при ограничении режима потребления электрической энергии на транзите 110 кВ ПС 500 кВ Тайшет - ПС 500 кВ Тулун в объеме до 80 МВт. | ПС 220 кВ Покосное. ВПр. Отключить дважды в период на 2 часа для вывода в ремонт и ввода в работу 1 секция шин 220кВ. АГ - 15 мин. | 1 | 2021-03-12 | 2021-03-12
ВЛ 220 кВ Коршуниха – Рудногорская (ВЛ-249) | 1 | 2021-03-29 | 2021-03-29 |  | ПС 220 кВ Рудногорская. ЗРР. Не в транзите на время опробования АПВ СВ-220. АГ - 5 мин. | 1 | 2021-03-29 | 2021-03-29
ВЛ 220 кВ Усть-Илимская ГЭС – Рудногорская с отпайкой на ПС Тубинская (ВЛ-247) | 1 | 2021-03-29 | 2021-03-29 |  | ПС 220 кВ Рудногорская. ЗРР. Не в транзите на время опробования АПВ СВ-220. АГ - 5 мин. | 1 | 2021-03-29 | 2021-03-29
ВЛ 220 кВ Ново-Иркутская ТЭЦ – Шелехово I цепь (ВЛ-207) | 2 | 2021-03-29 | 2021-03-30 |  | ПС 220 кВ Шелехово. ВПр. тек.рем. ЛР-220 № 207, ОР-220 № 207. АГ - 2 ч. | 2 | 2021-03-29 | 2021-03-30 | 2 | 2021-03-18 | 2021-03-19 | 2 | 2021-03-18 | 2021-03-19
ВЛ 220 кВ Гусиноозёрская ГРЭС – Ключи (ВЛ-582) | 1 | 2021-03-23 | 2021-03-23 | Не в транзите | ПС 500 кВ Ключи. ЗРР. На время опробования ТАПВ. АГ - 5 мин. | 1 | 2021-03-23 | 2021-03-23 | 1 | 2021-03-23 | 2021-03-23 | 1 | 2021-03-23 | 2021-03-23
ВЛ 220 кВ Ключи – Шелехово № 1 | 1 | 2021-03-23 | 2021-03-23 | Не в транзите | ПС 500 кВ Ключи. ЗРР. на время опробования АПВ В-220 Шелехово А. АГ - 5 мин. | 1 | 2021-03-23 | 2021-03-23
ВЛ 220 кВ Ключи – Шелехово № 2 | 1 | 2021-03-23 | 2021-03-23 | Не в транзите | ПС 500 кВ Ключи. ЗРР. на время опробования АПВ В-220 Шелехово Б. АГ - 5 мин. | 1 | 2021-03-23 | 2021-03-23
ВЛ 220 кВ Ключи – БЦБК с отпайкой на ПС Слюдянка | 1 | 2021-03-23 | 2021-03-23 | Не в транзите | ПС 500 кВ Ключи. ЗРР. на время опробования АПВ В-220 БЦБК. АГ - 5 мин. | 1 | 2021-03-23 | 2021-03-23
ВЛ 220 кВ Усть-Кут – Якурим I цепь |  |  |  | Вывод в ремонт возможен при вводе в работу ВЛ 220 кВ Усть-Кут – Якурим II цепь. Предполагаемый срок вывода в ремонт ВЛ 220 кВ Усть-Кут – Якурим I цепь май 2021 г. | ПС 500 кВ Усть-Кут. ТР. ТО ВЧЗ 220 Якурим I цепь (ф. В), ФП Якурим I цепь (ф. В), вторичных цепей ТТ 220 Якурим I цепь, вторичных цепей ТН 220 Якурим I цепь. АГ - 3 ч. | 6 | 2021-03-21 | 2021-03-26 | 6 | 2021-03-21 | 2021-03-26 | 6 | 2021-03-21 | 2021-03-26
ВЛ 220 кВ Усть-Кут – Якурим I цепь |  |  |  | Вывод в ремонт возможен при вводе в работу ВЛ 220 кВ Усть-Кут – Якурим II цепь. Предполагаемый срок вывода в ремонт ВЛ 220 кВ Усть-Кут – Якурим I цепь май 2021 г. | ПС 500 кВ Усть-Кут. ТР. Текущий ремонт ЛР 220 Якурим I цепь, ЛР 250, ЛР 251, линейной сборки ВЛ 220 кВ Усть-Кут-Якурим I цепь. Техническое обслуживание ТН 220 Якурим I цепь, ТТ 220 Якурим I цепь, ОПН 220 Якурим I цепь. АГ - 3 ч. | 5 | 2021-03-22 | 2021-03-26 | 5 | 2021-03-22 | 2021-03-26 | 5 | 2021-03-22 | 2021-03-26
ВЛ 220 кВ Усть-Кут – Якурим II цепь | 6 | 2021-03-28 | 2021-04-02 |  | ПС 500 кВ Усть-Кут. ТР. ТО ВЧЗ 220 Якурим II цепь (ф. В), ФП Якурим II цепь (ф. В), вторичных цепей ТТ 220 Якурим II цепь, вторичных цепей ТН 220 Якурим II цепь. АГ - 3 ч. | 6 | 2021-03-28 | 2021-04-02 | 6 | 2021-03-28 | 2021-04-02 | 6 | 2021-03-28 | 2021-04-02
ВЛ 220 кВ Усть-Кут – Якурим II цепь | 5 | 2021-03-29 | 2021-04-02 |  | ПС 500 кВ Усть-Кут. ТР. Текущий ремонт ЛР 220 Якурим II цепь, ЛР 230, ЛР 232, линейной сборки ВЛ 220 кВ Усть-Кут-Якурим II цепь. Техническое обслуживание ТН 220 Якурим II цепь, ТТ 220 Якурим II цепь, ОПН 220 Якурим II цепь. АГ - 3 ч. | 5 | 2021-03-29 | 2021-04-02 | 5 | 2021-03-29 | 2021-04-02 | 5 | 2021-03-29 | 2021-04-02
ВЛ 220 кВ Братская ГЭС – Седановский ПП I цепь (ВЛ-242) | 1 | 2021-03-09 | 2021-03-09 |  | Седановский ПП 220 кВ. ЗРР. Не в транзите на время опробования АПВ ВМ-220 ВЛ-242. АГ - 5 мин. | 1 | 2021-03-09 | 2021-03-09
ВЛ 220 кВ Братская ГЭС – Седановский ПП II цепь (ВЛ-243) | 2 | 2021-03-25 | 2021-03-26 |  | Седановский ПП 220 кВ. ЗРР. Не в транзите на время вывода в ремонт ВМ-220 ВЛ-243. АГ - 2 ч. | 2 | 2021-03-25 | 2021-03-26
ВЛ 220 кВ Усть-Илимская ГЭС – Коршуниха с отпайкой на ПС Тубинская (ВЛ-248) | 3 | 2021-03-22 | 2021-03-24 |  | 1. ТР В-248; 2. ТО: РО-248, РЛ-248. 3. Изменение уставок РЗА. АГ - 12 ч. | 3 | 2021-03-22 | 2021-03-24 | 2 | 2021-04-01 | 2021-04-02 | 2 | 2021-03-22 | 2021-03-23
ВЛ 220 кВ Усть-Илимская ГЭС – Таежная I цепь с отпайкой на ПС № 3 (ВЛ 220 кВ УИГЭС – Таежная-А) | 3 | 2021-03-29 | 2021-03-31 |  | Усть-Илимская ГЭС. ТР. 1. ТО: В-Тж-А 2. ТО: РО-Тж-А, РЛ-Тж-А 3. Опробование ТАПВ. АГ - 12 ч. | 3 | 2021-03-29 | 2021-03-31 | 3 | 2021-03-29 | 2021-03-31 | 3 | 2021-03-29 | 2021-03-31
ЛЭП 110 кВ
ВЛ 110 кВ Иркутская ТЭЦ-10 блок 6 – ГПП-2 (ВЛ 110 кВ ТЭЦ-10 бл.6 – ГПП-2) | 80 | 2021-01-14 | 2021-04-03 |  | ТР МВ-110 кВ бл,6, ТР РВС. АГ - ВЗ. | 80 | 2021-01-14 | 2021-04-03 | 80 | 2021-01-14 | 2021-04-03 | 80 | 2021-01-14 | 2021-04-03
ВЛ 110 кВ Иркутская ТЭЦ-10 – Урик I цепь (ВЛ 110 кВ ТЭЦ-10 – Урик-А) | 1 | 2021-03-23 | 2021-03-23 |  | ТР ЛР. ХАРГ ТН-110 кВ. АГ - 1 ч. | 1 | 2021-03-23 | 2021-03-23 | 1 | 2021-03-23 | 2021-03-23 | 1 | 2021-03-23 | 2021-03-23
ВЛ 110 кВ Ново-Зиминская – Балаганск | 9 | 2021-03-15 | 2021-03-23 |  | ОАО «ИЭСК» филиал ЗЭС. ТР. Замена загрязнённых подвесных изоляторов на промежуточных опорах №6,7,8,10 на анкерных опорах №1-5,9,12,13,15,16,21.На промежуточных опорах №6,7,8,10 установить на траверсы. АГ - 8 ч. | 9 | 2021-03-15 | 2021-03-23
ВЛ 110 кВ Ново-Зиминская ТЭЦ – Ново-Зиминская I цепь с отпайкой на ПС Стройбаза (ВЛ 110 кВ НЗТЭЦ – Ново-Зиминская-А) | 5 | 2021-03-29 | 2021-04-02 |  | ОАО «ИЭСК» филиал ЗЭС. ТР. замена поддерживающих подвесок на металл. опорах с сечением проводов более 120 мм 2 и высотой подвеса более 26 м. оп. №12,13,14,15,17,18,21,22,23,24,25,27,28,29 - 126 изол. (цепь А). АГ - 8 ч. | 5 | 2021-03-29 | 2021-04-02 | 5 | 2021-03-29 | 2021-04-02 | 5 | 2021-03-29 | 2021-04-02
ВЛ 110 кВ Черемхово – Свирск I цепь с отпайками | 1 | 2021-03-25 | 2021-03-25 |  | ПС 110 кВ Свирск: ТР ЛР-110 Черемхово А. АГ - 4 ч. | 1 | 2021-03-25 | 2021-03-25 | 1 | 2021-03-25 | 2021-03-25 | 1 | 2021-03-25 | 2021-03-25
ВЛ 110 кВ Шелехово – Рассоха | 2 | 2021-03-09 | 2021-03-10 |  | ОАО «ИЭСК» филиал ЮЭС. БВР. Расширение просеки (валка угрожающих деревьев). АГ - 2 ч. | 2 | 2021-03-09 | 2021-03-10 | 2 | 2021-03-09 | 2021-03-10 | 2 | 2021-03-09 | 2021-03-10
ВЛ 110 кВ Рассоха – Подкаменная | 2 | 2021-03-11 | 2021-03-12 |  | ОАО «ИЭСК» филиал ЮЭС. БВР. Расширение просеки (валка угрожающих деревьев). АГ - 2 ч. | 2 | 2021-03-11 | 2021-03-12 | 2 | 2021-03-11 | 2021-03-12 | 2 | 2021-03-11 | 2021-03-12
ВЛ 110 кВ Шелехово – Большой Луг | 2 | 2021-03-15 | 2021-03-16 |  | ОАО «ИЭСК» филиал ЮЭС. БВР. Расширение просеки (валка угрожающих деревьев). АГ - 2 ч. | 2 | 2021-03-15 | 2021-03-16 | 2 | 2021-03-15 | 2021-03-16 | 2 | 2021-03-15 | 2021-03-16
ВЛ 110 кВ Большой Луг – Подкаменная | 2 | 2021-03-17 | 2021-03-18 | Не совмещать с ремонтом В-110-Андриановская и ОСШ-110 ПС 220 кВ Слюдянка. | ОАО «ИЭСК» филиал ЮЭС. БВР. Расширение просеки (валка угрожающих деревьев). АГ - 2 ч. | 2 | 2021-03-17 | 2021-03-18 | 2 | 2021-03-29 | 2021-03-30 | 2 | 2021-03-17 | 2021-03-18
ВЛ 110 кВ Огневка – Чукша | 37 | 2021-02-17 | 2021-03-25 | Не совмещать с ремонтом ВЛ 500 кВ Братский ПП – Тайшет (ВЛ-501) Вывод в ремонт возможен при условии ограничении режима потребления потребителей электрической энергии в соответствии с п. 33. «Правил полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии», утвержденных Постановлением Российской Федерации от 04.05.2012 №442 | ПС 110 кВ Огневка. ТР. Текущий ремонт ЛР-110 Чукша. АГ - ВЗ. | 37 | 2021-02-17 | 2021-03-25 | 30 | 2021-03-01 | 2021-03-30 | 30 | 2021-02-17 | 2021-03-18
ВЛ 110 кВ Ново-Зиминская ТЭЦ – Ново-Зиминская I цепь с отпайкой на ПС Стройбаза (ВЛ 110 кВ НЗТЭЦ – Ново-Зиминская-А) | 5 | 2021-03-29 | 2021-04-02 | не совмещать с выводом ВЛ-231. | ПС 110 кВ Стройбаза. ТР. Тек. рем. ЛР-110 ввод А. АГ - 2 ч. | 5 | 2021-03-29 | 2021-04-02 | 5 | 2021-03-29 | 2021-04-02 | 5 | 2021-03-29 | 2021-04-02
ВЛ 110 кВ Вокзальная – Цемзавод с отпайками | 1 | 2021-03-16 | 2021-03-16 |  | ПС 110 кВ Цемзавод. ТР. Чистка изоляции ЛР-110 Вокзальная,. АГ - 2 ч. | 1 | 2021-03-16 | 2021-03-16 | 1 | 2021-03-16 | 2021-03-16 | 1 | 2021-03-16 | 2021-03-16
ВЛ 110 кВ Цемзавод – Усолье-Сибирское с отпайками (ВЛ 110 кВ Цемзавод – Усольская) | 1 | 2021-03-18 | 2021-03-18 |  | ПС 110 кВ Цемзавод. ТР. Чистка изоляции ЛР-110 Усольская. АГ - 2 ч. | 1 | 2021-03-18 | 2021-03-18 | 1 | 2021-03-18 | 2021-03-18 | 1 | 2021-03-18 | 2021-03-18
ВЛ 110 кВ УП-15 – Цемзавод I цепь | 1 | 2021-03-22 | 2021-03-22 | Не совмещать с ремонтом ЭВ-220 ВЛ-216 ПС 500 кВ Иркутская (ДЗ № 1446), в послеаварийном режиме отключения ВЛ 220 кВ Иркутская – Черемхово № 1 с отпайкой на Иркутскую ТЭЦ-11 (ВЛ-215) превышение АДТН ВЛ 110 кВ УП-15 - Цемзавод II цепь. | ПС 110 кВ Цемзавод. ТР. Чистка изоляции ЛР-110 УП-15 А. АГ - 2 ч. | 1 | 2021-03-01 | 2021-03-01 | 1 | 2021-03-01 | 2021-03-01 | 1 | 2021-03-01 | 2021-03-01
ВЛ 110 кВ УП-15 – Цемзавод II цепь | 1 | 2021-03-24 | 2021-03-24 | Не совмещать с ремонтом ЭВ-220 ВЛ-216 ПС 500 кВ Иркутская (ДЗ № 1446), в послеаварийном режиме отключения ВЛ 220 кВ Иркутская – Черемхово № 1 с отпайкой на Иркутскую ТЭЦ-11 (ВЛ-215) превышение АДТН ВЛ 110 кВ УП-15 - Цемзавод I цепь | ТР ЛР-110 УП-15 Б. АГ - 4 ч. | 1 | 2021-03-03 | 2021-03-03 | 1 | 2021-03-03 | 2021-03-03 | 1 | 2021-03-03 | 2021-03-03
ВЛ 110 кВ Андриановская – Слюдянка с отпайками | 1 | 2021-03-22 | 2021-03-22 | Из-за переноса срока ремонта ОСШ-110 и В-110-Андриановская. Вывод в ремонт возможен при условии ограничении режима потребления потребителей электрической энергии в соответствии с п. 33. «Правил полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии», утвержденных Постановлением Российской Федерации от 04.05.2012 №442 | ПС 220 кВ Слюдянка. ЗРР. Демонтаж спусков с ВЛ на ЛР-110-Андриановская. АГ - 3 ч. | 1 | 2021-03-22 | 2021-03-22 | 1 | 2021-03-15 | 2021-03-15 | 1 | 2021-03-22 | 2021-03-22
Братский ПП 500 кВ
Р-1 | 2 | 2021-03-10 | 2021-03-11 |  | Братский ПП 500 кВ. ВПр. На время вывода в ремонт В Р-1. АГ - 4 ч. | 2 | 2021-03-10 | 2021-03-11
В Р-1 | 2 | 2021-03-10 | 2021-03-11 |  | Братский ПП 500 кВ. ВПр. Внеочередная проверка блока управления синхронной коммутации (PSD) АУВ. АГ - 4 ч. | 2 | 2021-03-10 | 2021-03-11
В-1-501 | 1 | 2021-03-22 | 2021-03-22 | Совместить с ремонтом ВЛ 500 кВ Братский ПП – Тайшет (ВЛ-501) | Братский ПП 500 кВ. ЗРР. О АПВ. АГ - 5 мин. | 1 | 2021-03-22 | 2021-03-22 | 1 | 2021-04-07 | 2021-04-07 | 1 | 2021-03-22 | 2021-03-22
В-2-501 | 1 | 2021-03-22 | 2021-03-22 | Совместить с ремонтом ВЛ 500 кВ Братский ПП – Тайшет (ВЛ-501) | Братский ПП 500 кВ. ЗРР. О АПВ. АГ - 5 мин. | 1 | 2021-03-22 | 2021-03-22 | 1 | 2021-04-07 | 2021-04-07 | 1 | 2021-03-22 | 2021-03-22
В-1-501 | 4 | 2021-03-23 | 2021-03-26 |  | ТР РЛ-1-501. К РЗА. АГ - 4 ч. | 4 | 2021-03-23 | 2021-03-26 | 4 | 2021-03-23 | 2021-03-26 | 4 | 2021-03-23 | 2021-03-26
ТН-501 | 3 | 2021-03-24 | 2021-03-26 |  | КР с заменой изоляторов Р-ТН-501 и замены дефектного изолятора на ТН-501 ф.А. К РЗА. АГ - 4 ч. | 3 | 2021-03-24 | 2021-03-26 | 3 | 2021-03-24 | 2021-03-26 | 3 | 2021-03-24 | 2021-03-26
В-2-501 | 1 | 2021-03-25 | 2021-03-25 |  | ТР РЛ-2-501. АГ - 3 ч. | 1 | 2021-03-25 | 2021-03-25
В-1-572 | 1 | 2021-03-29 | 2021-03-29 | Совместить с ремонтом ВЛ 500 кВ Усть-Илимская ГЭС – Братский ПП (ВЛ-572) | Братский ПП 500 кВ. ЗРР. О АПВ. АГ - 5 мин. | 1 | 2021-03-29 | 2021-03-29 | 1 | 2021-04-08 | 2021-04-08 | 1 | 2021-03-29 | 2021-03-29
В-2-572 | 1 | 2021-03-29 | 2021-03-29 | Совместить с ремонтом ВЛ 500 кВ Усть-Илимская ГЭС – Братский ПП (ВЛ-572) | Братский ПП 500 кВ. ЗРР. О АПВ. АГ - 5 мин. | 1 | 2021-03-29 | 2021-03-29 | 1 | 2021-04-08 | 2021-04-08 | 1 | 2021-03-29 | 2021-03-29
ПС 110 кВ Белореченская
СВ-110 | 1 | 2021-03-17 | 2021-03-17 | с включением ремонтной перемычки | ПС 110 кВ Белореченская. ТР. Опробование ТАПВ. АГ - ВЗ. | 1 | 2021-03-17 | 2021-03-17 | 1 | 2021-03-17 | 2021-03-17 | 1 | 2021-03-17 | 2021-03-17
ПС 110 кВ Бирюса
СВ-110 | 5 | 2021-03-08 | 2021-03-12 | с включением ремонтной перемычки | ПС 110 кВ Бирюса. ВПр. для наладки ОМП ВЛ-110 кВ С-864, ВЛ-110 кВ С-62. АГ - 10 мин. | 5 | 2021-03-08 | 2021-03-12
ПС 110 кВ Водопад
СВ-110 | 3 | 2021-03-29 | 2021-03-31 | с включением ремонтной перемычки | ПС 110 кВ Водопад. ВПр. для наладки ОМП Сириус ВЛ-110 кВ Замзор. АГ - 30 мин. | 3 | 2021-03-29 | 2021-03-31
ПС 110 кВ Вокзальная
СВ-110 | 1 | 2021-03-16 | 2021-03-16 | с включением ремонтной перемычки | ПС 110 кВ Вокзальная. ТР. Опробование ТАПВ. АГ - ВЗ. | 1 | 2021-03-16 | 2021-03-16 | 1 | 2021-03-16 | 2021-03-16 | 1 | 2021-03-16 | 2021-03-16
ПС 110 кВ Городская
В-110 Т-1 | 5 | 2021-03-29 | 2021-04-02 | с разборкой токовых цепей | ПС 110 кВ Городская. ТР. В-РЗА, тек.рем. Т-1, ВВИ ОПН нейт.Т-1, Т-1 и каб.ввод-110, ШМ-1-10 Т-1, ШМ-3-10 Т-1, ВВИ ТН ШМ-1-10 Т-1, ВВИ ТН ШМ-3-10 Т-1, ОПМ РПН Т-1. АГ - 6 ч. | 5 | 2021-03-29 | 2021-04-02 | 5 | 2021-03-29 | 2021-04-02 | 5 | 2021-03-29 | 2021-04-02
ПС 110 кВ Качуг
ШОВ-110 | 1 | 2021-03-01 | 2021-03-01 |  | ПС 110 кВ Качуг. ЗРР. Опробование ТАПВ. АГ - 30 мин. | 1 | 2021-03-01 | 2021-03-01 | 1 | 2021-03-01 | 2021-03-01 | 1 | 2021-03-01 | 2021-03-01
В-110 Баяндай А | 1 | 2021-03-02 | 2021-03-02 | без разборки токовых цепей | ПС 110 кВ Качуг. ЗРР. Опробование ТАПВ. АГ - 30 мин. | 1 | 2021-03-02 | 2021-03-02
В-110 Баяндай Б | 1 | 2021-03-02 | 2021-03-02 | без разборки токовых цепей | ПС 110 кВ Качуг. ЗРР. Опробование ТАПВ. АГ - 30 мин. | 1 | 2021-03-02 | 2021-03-02
В-110 Жигалово | 1 | 2021-03-03 | 2021-03-03 | без разборки токовых цепей | ПС 110 кВ Качуг. ЗРР. Опробование ТАПВ. АГ - 30 мин. | 1 | 2021-03-03 | 2021-03-03
ПС 110 кВ Мельниково
СВ-110 | 1 | 2021-03-15 | 2021-03-15 |  | ПС 110 кВ Мельниково. ВПр. Опробование АПВ. АГ - 5 мин. | 1 | 2021-03-15 | 2021-03-15 | 1 | 2021-03-15 | 2021-03-15 | 1 | 2021-03-15 | 2021-03-15
ПС 110 кВ Новая Уда
В-110 Знаменка | 5 | 2021-03-15 | 2021-03-19 | Выполнить после опробования ТАПВ В-110 Оса-А и В-110 Оса-Б | ПС 110 кВ Новая Уда. ЗРР. Проф. восстановление устройств РЗА. АГ - 3 ч. | 5 | 2021-03-15 | 2021-03-19
В-110 Оса-Б | 1 | 2021-03-15 | 2021-03-15 | Не совмещать с ремонтом В-110 Знаменка без разборки токовых цепей | ПС 110 кВ Новая Уда. ЗРР. Опробование ТАПВ. АГ - 30 мин. | 1 | 2021-03-17 | 2021-03-17
В-110 Оса-А | 1 | 2021-03-15 | 2021-03-15 | Не совмещать с ремонтом В-110 Знаменка без разборки токовых цепей | ПС 110 кВ Новая Уда. ЗРР. Опробование ТАПВ. АГ - 50 мин. | 1 | 2021-03-16 | 2021-03-16
ПС 110 кВ Оса
В-110 Н.Уда А | 5 | 2021-03-22 | 2021-03-26 | с переводом на ОВ | ПС 110 кВ Оса. ЗРР. Проф. восстановление устройств РЗА. АГ - 3 ч. | 5 | 2021-03-22 | 2021-03-26
ПС 110 кВ Пивзавод
СВ-110 | 1 | 2021-03-01 | 2021-03-01 |  | ПС 110 кВ Пивзавод. ВПр. Опробование АПВ. АГ - 5 мин. | 1 | 2021-03-01 | 2021-03-01 | 1 | 2021-03-01 | 2021-03-01 | 1 | 2021-03-01 | 2021-03-01
ПС 110 кВ Стройбаза
1 секция 110 кВ | 5 | 2021-03-29 | 2021-04-02 | совместить с выводом ВЛ-110. | ПС 110 кВ Стройбаза. ТР. Текущий ремонт ЛР-110 ввода А. Текущий ремонт , ОПМ ТН-1-110. Текущий ремонт ШР-110 Т-1. АГ - 3 ч. | 5 | 2021-03-29 | 2021-04-02 | 5 | 2021-03-29 | 2021-04-02 | 5 | 2021-03-29 | 2021-04-02
ПС 110 кВ Урик
ОВ-110 | 11 | 2021-03-09 | 2021-03-19 |  | ПС 110 кВ Урик. ЗРР. Проф. контроль устройств РЗА. АГ - ВЗ. | 11 | 2021-03-09 | 2021-03-19 | 11 | 2021-03-09 | 2021-03-19 | 11 | 2021-03-09 | 2021-03-19
ОВ-110 | 1 | 2021-03-19 | 2021-03-19 |  | ПС 110 кВ Урик. ЗРР. Опробование ТАПВ. АГ - 30 мин. | 1 | 2021-03-19 | 2021-03-19 | 1 | 2021-03-19 | 2021-03-19 | 1 | 2021-03-19 | 2021-03-19
ПС 110 кВ Усть-Орда
ОВ-110 | 10 | 2021-02-24 | 2021-03-05 |  | ПС 110 кВ Усть-Орда. ЗРР. Проф. контроль устройств РЗА. АГ - ВЗ. | 10 | 2021-02-24 | 2021-03-05 | 10 | 2021-02-24 | 2021-03-05 | 10 | 2021-02-24 | 2021-03-05
В-110 Никольск | 12 | 2021-03-29 | 2021-04-09 | с переводом на ОВ | ПС 110 кВ Усть-Орда. ЗРР. Проф. контроль устройств РЗА. АГ - ВЗ. | 12 | 2021-03-29 | 2021-04-09 | 12 | 2021-03-29 | 2021-04-09 | 12 | 2021-03-29 | 2021-04-09
ПС 110 кВ Цемзавод
II СШ-110 кВ | 1 | 2021-03-05 | 2021-03-05 | После ввода I СШ-110 кВ | ПС 110 кВ Цемзавод. ТР. Чистка изоляции ШР-2-110 Т-1. АГ - 2 ч. | 1 | 2021-03-05 | 2021-03-05 | 1 | 2021-03-05 | 2021-03-05 | 1 | 2021-03-05 | 2021-03-05
II СШ-110 кВ | 5 | 2021-03-15 | 2021-03-19 |  | Чистка изоляции ШР-2-110 Т-2, ШР-2-110 ШСВ, ШР-110 ТН-2, ШР-2-110 Вокзальная, ШР-2-110 Усольская. ТР ШР-2-110 УП-15 А, ШР-2-110 УП-15 Б. АГ - 4 ч. | 5 | 2021-03-15 | 2021-03-19 | 5 | 2021-03-15 | 2021-03-19 | 5 | 2021-03-15 | 2021-03-19
ТН-2-110 | 5 | 2021-03-15 | 2021-03-19 |  | ПС 110 кВ Цемзавод. ТР. Чистка изоляции ТН-2-110, ШР-110 ТН-2, ОПН-2-110. АГ - 2 ч. | 5 | 2021-03-15 | 2021-03-19 | 5 | 2021-03-15 | 2021-03-19 | 5 | 2021-03-15 | 2021-03-19
ШСВ-110 | 5 | 2021-03-15 | 2021-03-19 |  | ПС 110 кВ Цемзавод. ТР. Чистка изоляции ШР-2-110 ШСВ. АГ - 2 ч. | 5 | 2021-03-15 | 2021-03-19 | 5 | 2021-03-15 | 2021-03-19 | 5 | 2021-03-15 | 2021-03-19
МВ-110 УП-15 «А» | 1 | 2021-03-15 | 2021-03-15 |  | ТР ШР-2-110 УП-15 А. АГ - 4 ч. | 1 | 2021-03-15 | 2021-03-15 | 1 | 2021-03-15 | 2021-03-15 | 1 | 2021-03-15 | 2021-03-15
МВ-110 Вокзальная | 1 | 2021-03-16 | 2021-03-16 |  | ПС 110 кВ Цемзавод. ТР. Чистка изоляции МВ-110 Вокзальная, ШР-2-110 Вокзальная, опробование ТАПВ, тестовый контроль КСЗ. АГ - 2 ч. | 1 | 2021-03-16 | 2021-03-16 | 1 | 2021-03-16 | 2021-03-16 | 1 | 2021-03-16 | 2021-03-16
МВ-110 УП-15 «Б» | 1 | 2021-03-17 | 2021-03-17 |  | ТР ШР-2-110 УП-15 Б. АГ - 4 ч. | 1 | 2021-03-17 | 2021-03-17 | 1 | 2021-03-17 | 2021-03-17 | 1 | 2021-03-17 | 2021-03-17
МВ-110 Усольская | 1 | 2021-03-18 | 2021-03-18 |  | ПС 110 кВ Цемзавод. ТР. Чистка изоляции МВ-110 Усольская, ШР-2-110 Усольская, опробование ТАПВ. АГ - 2 ч. | 1 | 2021-03-18 | 2021-03-18 | 1 | 2021-03-18 | 2021-03-18 | 1 | 2021-03-18 | 2021-03-18
I СШ-110 кВ | 1 | 2021-03-19 | 2021-03-19 | После ввода II СШ-110 кВ | ПС 110 кВ Цемзавод. ТР. Чистка изоляции ШР-1-110 Т-2. АГ - 2 ч. | 1 | 2021-03-19 | 2021-03-19 | 1 | 2021-03-19 | 2021-03-19 | 1 | 2021-03-19 | 2021-03-19
I СШ-110 кВ | 5 | 2021-03-22 | 2021-03-26 | Не совмещать с ремонтом ЭВ-220 ВЛ-216 ПС 500 кВ Иркутская (ДЗ № 1446) | Чистка изоляции ШР-1-110 Т-1, ШР-1-110 ШСВ, ШР-110 ТН-1, ШР-1-110 Усольская, ШР-1-110 Вокзальная. ТР ШР-1-110 УП-15 А, ШР-1-110 УП-15 Б. АГ - 4 ч. | 5 | 2021-03-01 | 2021-03-05 | 5 | 2021-03-01 | 2021-03-05 | 5 | 2021-03-01 | 2021-03-05
МВ-110 УП-15 «А» | 1 | 2021-03-22 | 2021-03-22 | Не совмещать с ремонтом ЭВ-220 ВЛ-216 ПС 500 кВ Иркутская (ДЗ № 1446), в послеаварийном режиме отключения ВЛ 220 кВ Иркутская – Черемхово № 1 с отпайкой на Иркутскую ТЭЦ-11 (ВЛ-215) превышение АДТН ВЛ 110 кВ УП-15 - Цемзавод II цепь. | Чистка изоляции МВ-110 УП-15 А. ТР ШР-1-110 УП-15 А. АГ - 4 ч. | 1 | 2021-03-01 | 2021-03-01 | 1 | 2021-03-01 | 2021-03-01 | 1 | 2021-03-01 | 2021-03-01
ШСВ-110 | 5 | 2021-03-22 | 2021-03-26 | Не совмещать с ремонтом ЭВ-220 ВЛ-216 ПС 500 кВ Иркутская (ДЗ № 1446) | ПС 110 кВ Цемзавод. ТР. Чистка изоляции ШСВ-110, ШР-1-110 ШСВ. АГ - 2 ч. | 5 | 2021-03-01 | 2021-03-05 | 5 | 2021-03-01 | 2021-03-05 | 5 | 2021-03-01 | 2021-03-05
ТН-1-110 | 5 | 2021-03-22 | 2021-03-26 | Из-за переноса срока ремонта I СШ-110 кВ | ПС 110 кВ Цемзавод. ТР. Чистка изоляции ТН-1-110, ШР-110 ТН-1, ОПН-1-110. АГ - 2 ч. | 5 | 2021-03-01 | 2021-03-05 | 5 | 2021-03-01 | 2021-03-05 | 5 | 2021-03-01 | 2021-03-05
МВ-110 Усольская | 1 | 2021-03-23 | 2021-03-23 | Из-за переноса срока ремонта I СШ-110 кВ | ПС 110 кВ Цемзавод. ТР. Чистка изоляции ШР-1-110 Усольская. АГ - 2 ч. | 1 | 2021-03-02 | 2021-03-02 | 1 | 2021-03-02 | 2021-03-02 | 1 | 2021-03-02 | 2021-03-02
МВ-110 УП-15 «Б» | 1 | 2021-03-24 | 2021-03-24 | Не совмещать с ремонтом ЭВ-220 ВЛ-216 ПС 500 кВ Иркутская (ДЗ № 1446), в послеаварийном режиме отключения ВЛ 220 кВ Иркутская – Черемхово № 1 с отпайкой на Иркутскую ТЭЦ-11 (ВЛ-215) превышение АДТН ВЛ 110 кВ УП-15 - Цемзавод II цепь | Чистка изоляции МВ-110 УП-15 Б. ТР ШР-1-110 УП-15 Б. АГ - 4 ч. | 1 | 2021-03-03 | 2021-03-03 | 1 | 2021-03-03 | 2021-03-03 | 1 | 2021-03-03 | 2021-03-03
МВ-110 Вокзальная | 1 | 2021-03-25 | 2021-03-25 | Из-за переноса срока ремонта I СШ-110 кВ | ПС 110 кВ Цемзавод. ТР. Чистка изоляции ШР-1-110 Вокзальная. АГ - 2 ч. | 1 | 2021-03-04 | 2021-03-04 | 1 | 2021-03-04 | 2021-03-04 | 1 | 2021-03-04 | 2021-03-04
ПС 110 кВ Южная
В-110 Пивзавод | 19 | 2021-03-22 | 2021-04-09 | с разборкой токовых цепей | ПС 110 кВ Южная. РЕК. Замена выключателя. АГ - ВЗ. | 19 | 2021-03-22 | 2021-04-09
ПС 110 кВ Юрты
СВ-110 | 1 | 2021-03-24 | 2021-03-24 | с включением ремонтной перемычки | ПС 110 кВ Юрты. ВПр. Опробования ТАПВ. АГ - 5 мин. | 1 | 2021-03-24 | 2021-03-24 | 1 | 2021-03-24 | 2021-03-24 | 1 | 2021-03-24 | 2021-03-24
ПС 220 кВ Байкальская
В-220 АТ-1 | 1 | 2021-03-15 | 2021-03-15 |  | ПС 220 кВ Байкальская. ВПр. Опробование АПВ. АГ - 5 мин. | 1 | 2021-03-15 | 2021-03-15 | 1 | 2021-03-15 | 2021-03-15 | 1 | 2021-03-15 | 2021-03-15
В-220 АТ-2 | 1 | 2021-03-15 | 2021-03-15 |  | ПС 220 кВ Байкальская. ВПр. Опробование АПВ. АГ - 5 мин. | 1 | 2021-03-15 | 2021-03-15 | 1 | 2021-03-15 | 2021-03-15 | 1 | 2021-03-15 | 2021-03-15
ШСВ-110 | 1 | 2021-03-15 | 2021-03-15 |  | ПС 220 кВ Байкальская. ВПр. Опробование АПВ. АГ - 5 мин. | 1 | 2021-03-15 | 2021-03-15 | 1 | 2021-03-15 | 2021-03-15 | 1 | 2021-03-15 | 2021-03-15
В-110 АТ-1 | 1 | 2021-03-15 | 2021-03-15 |  | ПС 220 кВ Байкальская. ВПр. Опробование АПВ. АГ - 5 мин. | 1 | 2021-03-15 | 2021-03-15 | 1 | 2021-03-15 | 2021-03-15 | 1 | 2021-03-15 | 2021-03-15
В-110 АТ-2 | 1 | 2021-03-15 | 2021-03-15 |  | ПС 220 кВ Байкальская. ВПр. Опробование АПВ. АГ - 5 мин. | 1 | 2021-03-15 | 2021-03-15 | 1 | 2021-03-15 | 2021-03-15 | 1 | 2021-03-15 | 2021-03-15
ОМВ-110 | 1 | 2021-03-15 | 2021-03-15 |  | ПС 220 кВ Байкальская. ВПр. Опробование АПВ. АГ - 5 мин. | 1 | 2021-03-15 | 2021-03-15 | 1 | 2021-03-15 | 2021-03-15 | 1 | 2021-03-15 | 2021-03-15
ОМВ-110 | 1 | 2021-03-16 | 2021-03-16 |  | ПС 220 кВ Байкальская. ЗРР. Для замена В-110 Разводная-1: Тест РЗА, опробование АПВ. АГ - 1 ч. | 1 | 2021-03-16 | 2021-03-16 | 1 | 2021-03-16 | 2021-03-16 | 1 | 2021-03-16 | 2021-03-16
ОМВ-110 | 1 | 2021-03-17 | 2021-03-17 |  | ПС 220 кВ Байкальская. ЗРР. Для замена В-110 Разводная-2: Тест РЗА, опробование АПВ. АГ - 1 ч. | 1 | 2021-03-17 | 2021-03-17 | 1 | 2021-03-17 | 2021-03-17 | 1 | 2021-03-17 | 2021-03-17
ПС 220 кВ БЛПК
ВМ-110 ТЭЦ-6-1 | 1 | 2021-03-02 | 2021-03-02 | с переводом на ОВ | ПС 220 кВ БЛПК. ВПр. О АПВ. АГ - 5 мин. | 1 | 2021-03-02 | 2021-03-02 | 1 | 2021-03-02 | 2021-03-02 | 1 | 2021-03-02 | 2021-03-02
ВМ-110 ТЭЦ-6-2 | 1 | 2021-03-02 | 2021-03-02 | с переводом на ОВ | ПС 220 кВ БЛПК. ВПр. О АПВ. АГ - 5 мин. | 1 | 2021-03-02 | 2021-03-02 | 1 | 2021-03-02 | 2021-03-02 | 1 | 2021-03-02 | 2021-03-02
1ОВ-110 | 1 | 2021-03-03 | 2021-03-03 |  | ПС 220 кВ БЛПК. ВКЛ. ВМ-110 Насосная-А заменить на 1ОВ для О АПВ. АГ - 5 мин. | 1 | 2021-03-03 | 2021-03-03 | 1 | 2021-03-03 | 2021-03-03 | 1 | 2021-03-03 | 2021-03-03
1ОВ-110 | 1 | 2021-03-03 | 2021-03-03 |  | ПС 220 кВ БЛПК. ВКЛ. ВМ-110 Насосная-Б заменить на 1ОВ для О АПВ. АГ - 5 мин. | 1 | 2021-03-03 | 2021-03-03 | 1 | 2021-03-03 | 2021-03-03 | 1 | 2021-03-03 | 2021-03-03
1ОВ-110 | 1 | 2021-03-04 | 2021-03-04 |  | ПС 220 кВ БЛПК. ВКЛ. ВМ-110 Хлорный-А заменить на 1ОВ для О АПВ. АГ - 5 мин. | 1 | 2021-03-04 | 2021-03-04 | 1 | 2021-03-04 | 2021-03-04 | 1 | 2021-03-04 | 2021-03-04
2ОВ-110 | 1 | 2021-03-04 | 2021-03-04 |  | ПС 220 кВ БЛПК. ВКЛ. ВМ-110 Хлорный-Б заменить на 2ОВ для О АПВ. АГ - 5 мин. | 1 | 2021-03-04 | 2021-03-04 | 1 | 2021-03-04 | 2021-03-04 | 1 | 2021-03-04 | 2021-03-04
2ОВ-110 | 1 | 2021-03-05 | 2021-03-05 |  | ПС 220 кВ БЛПК. ВКЛ. ВМ-110 ЛДК-А заменить на 2ОВ для О АПВ. АГ - 5 мин. | 1 | 2021-03-05 | 2021-03-05 | 1 | 2021-03-05 | 2021-03-05 | 1 | 2021-03-05 | 2021-03-05
2ОВ-110 | 1 | 2021-03-05 | 2021-03-05 |  | ПС 220 кВ БЛПК. ВКЛ. ВМ-110 ЛДК-Б заменить на 2ОВ для О АПВ. АГ - 5 мин. | 1 | 2021-03-05 | 2021-03-05 | 1 | 2021-03-05 | 2021-03-05 | 1 | 2021-03-05 | 2021-03-05
1ОВ-110 | 1 | 2021-03-09 | 2021-03-09 |  | ПС 220 кВ БЛПК. ЗРР. О АПВ. АГ - 5 мин. | 1 | 2021-03-09 | 2021-03-09 | 1 | 2021-03-31 | 2021-03-31 | 1 | 2021-03-31 | 2021-03-31
1ОВ-110 | 4 | 2021-03-09 | 2021-03-12 |  | ПС 220 кВ БЛПК. ВПр. Смена уставок РЗА. АГ - 4 ч. | 4 | 2021-03-09 | 2021-03-12
1 ОСШ 110 кВ | 4 | 2021-03-09 | 2021-03-12 |  | ПС 220 кВ БЛПК. ВПр. На время вывода в ремонт 1ОВ-110. АГ - 4 ч. | 4 | 2021-03-09 | 2021-03-12
СВ-2-4-110 | 1 | 2021-03-29 | 2021-03-29 |  | ПС 220 кВ БЛПК. ЗРР. О АПВ. АГ - 5 мин. | 1 | 2021-03-29 | 2021-03-29 | 1 | 2021-03-29 | 2021-03-29 | 1 | 2021-03-29 | 2021-03-29
СВ-1-3-110 | 1 | 2021-03-29 | 2021-03-29 |  | ПС 220 кВ БЛПК. ЗРР. О АПВ. АГ - 5 мин. | 1 | 2021-03-29 | 2021-03-29 | 1 | 2021-03-29 | 2021-03-29 | 1 | 2021-03-29 | 2021-03-29
1ШСВ-110 | 1 | 2021-03-30 | 2021-03-30 |  | ПС 220 кВ БЛПК. ЗРР. О АПВ. АГ - 5 мин. | 1 | 2021-03-30 | 2021-03-30 | 1 | 2021-03-30 | 2021-03-30 | 1 | 2021-03-30 | 2021-03-30
2ШСВ-110 | 1 | 2021-03-30 | 2021-03-30 |  | ПС 220 кВ БЛПК. ЗРР. О АПВ. АГ - 5 мин. | 1 | 2021-03-30 | 2021-03-30 | 1 | 2021-03-30 | 2021-03-30 | 1 | 2021-03-30 | 2021-03-30
2 ОСШ 110 кВ | 1 | 2021-03-31 | 2021-03-31 |  | ПС 220 кВ БЛПК. ВПр. На время вывода в ремонт 2ОВ-110. АГ - 5 мин. | 1 | 2021-03-31 | 2021-03-31
2ОВ-110 | 1 | 2021-03-31 | 2021-03-31 |  | ПС 220 кВ БЛПК. ЗРР. О АПВ. АГ - 5 мин. | 1 | 2021-03-31 | 2021-03-31 | 1 | 2021-03-31 | 2021-03-31 | 1 | 2021-03-31 | 2021-03-31
ПС 220 кВ БЦБК
В-220 Ключи | 1 | 2021-03-01 | 2021-03-01 | с переводом на ОВ | ПС 220 кВ БЦБК. ВПр. Тест РЗА, опробование АПВ. АГ - 1 ч. | 1 | 2021-03-01 | 2021-03-01 | 1 | 2021-03-01 | 2021-03-01 | 1 | 2021-03-01 | 2021-03-01
В-220 ШБЦ-270 | 1 | 2021-03-02 | 2021-03-02 | с переводом на ОВ | ПС 220 кВ БЦБК. ВПр. Тест РЗА, опробование АПВ. АГ - 1 ч. | 1 | 2021-03-02 | 2021-03-02 | 1 | 2021-03-02 | 2021-03-02 | 1 | 2021-03-02 | 2021-03-02
В-220 ВБ-272 | 1 | 2021-03-03 | 2021-03-03 | с переводом на ОВ | ПС 220 кВ БЦБК. ВПр. Опробование АПВ. АГ - 5 мин. | 1 | 2021-03-03 | 2021-03-03 | 1 | 2021-03-03 | 2021-03-03 | 1 | 2021-03-03 | 2021-03-03
ОВ-220 | 1 | 2021-03-03 | 2021-03-03 |  | ПС 220 кВ БЦБК. ЗРР. Опробование АПВ. АГ - 5 мин. | 1 | 2021-03-03 | 2021-03-03 | 1 | 2021-03-03 | 2021-03-03 | 1 | 2021-03-03 | 2021-03-03
ШСВ-220 | 1 | 2021-03-03 | 2021-03-03 |  | ПС 220 кВ БЦБК. ЗРР. Опробование АПВ. АГ - 5 мин. | 1 | 2021-03-03 | 2021-03-03 | 1 | 2021-03-03 | 2021-03-03 | 1 | 2021-03-03 | 2021-03-03
В-220 БЦБ-271 | 1 | 2021-03-04 | 2021-03-04 | Из-за увеличения работ в связи с необходимостью перевода на ОВ-220 с переводом на ОВ | ПС 220 кВ БЦБК. ЗРР. Опробование АПВ. АГ - 5 мин. | 1 | 2021-03-04 | 2021-03-04 | 1 | 2021-03-03 | 2021-03-03 | 1 | 2021-03-04 | 2021-03-04
ПС 220 кВ Восточная
В-110 Правобережная I | 1 | 2021-03-15 | 2021-03-15 |  | ПС 220 кВ Восточная. ВПр. Опробование АПВ. АГ - 5 мин. | 1 | 2021-03-15 | 2021-03-15 | 1 | 2021-03-15 | 2021-03-15 | 1 | 2021-03-15 | 2021-03-15
В-110 Правобережная II | 1 | 2021-03-16 | 2021-03-16 |  | ПС 220 кВ Восточная. ВПр. Опробование АПВ. АГ - 5 мин. | 1 | 2021-03-16 | 2021-03-16 | 1 | 2021-03-16 | 2021-03-16 | 1 | 2021-03-16 | 2021-03-16
ШСВ-110 | 2 | 2021-03-22 | 2021-03-23 |  | ПС 220 кВ Восточная. ВПр. Смена уставок РЗА, опробование АПВ. АГ - 6 ч. | 2 | 2021-03-22 | 2021-03-23 | 1 | 2021-03-16 | 2021-03-16 | 1 | 2021-03-16 | 2021-03-16
В-220 АТ-1 | 2 | 2021-03-25 | 2021-03-26 |  | ПС 220 кВ Восточная. ВПр. Смена уставок РЗА, опробование АПВ. АГ - 6 ч. | 2 | 2021-03-25 | 2021-03-26 | 1 | 2021-03-15 | 2021-03-15 | 1 | 2021-03-15 | 2021-03-15
В-110 АТ-1 | 2 | 2021-03-25 | 2021-03-26 |  | ПС 220 кВ Восточная. ВПр. Смена уставок РЗА, опробование АПВ. АГ - 6 ч. | 2 | 2021-03-25 | 2021-03-26 | 1 | 2021-03-15 | 2021-03-15 | 1 | 2021-03-15 | 2021-03-15
АТ-1 | 2 | 2021-03-25 | 2021-03-26 |  | ПС 220 кВ Восточная. ВПр. Смена уставок РЗА. АГ - 6 ч. | 2 | 2021-03-25 | 2021-03-26
АТ-2 | 2 | 2021-03-29 | 2021-03-30 |  | ПС 220 кВ Восточная. ВПр. Смена уставок РЗА. АГ - 6 ч. | 2 | 2021-03-29 | 2021-03-30
В-110 АТ-2 | 2 | 2021-03-29 | 2021-03-30 |  | ПС 220 кВ Восточная. ВПр. Смена уставок РЗА, опробование АПВ. АГ - 6 ч. | 2 | 2021-03-29 | 2021-03-30 | 1 | 2021-03-15 | 2021-03-15 | 1 | 2021-03-15 | 2021-03-15
В-220 АТ-2 | 2 | 2021-03-29 | 2021-03-30 |  | ПС 220 кВ Восточная. ВПр. Смена уставок РЗА, опробование АПВ. АГ - 6 ч. | 2 | 2021-03-29 | 2021-03-30 | 1 | 2021-03-15 | 2021-03-15 | 1 | 2021-03-15 | 2021-03-15
ПС 220 кВ Киренга
ВМ-220 Кунерма | 5 | 2021-03-15 | 2021-03-19 | с переводом на ОВ | ПС 220 кВ Киренга. ВПр. К РЗА, О АПВ. АГ - 3 ч. | 5 | 2021-03-15 | 2021-03-19 | 5 | 2021-03-15 | 2021-03-19 | 5 | 2021-03-15 | 2021-03-19
ОВ-220 | 1 | 2021-03-22 | 2021-03-22 |  | ПС 220 кВ Киренга. ЗРР. О АПВ. АГ - 5 мин. | 1 | 2021-03-22 | 2021-03-22 | 1 | 2021-03-22 | 2021-03-22 | 1 | 2021-03-22 | 2021-03-22
ОСШ 220 кВ | 1 | 2021-03-22 | 2021-03-22 |  | ПС 220 кВ Киренга. ВПр. На время опробования АПВ ОВ-220. АГ - 5 мин. | 1 | 2021-03-22 | 2021-03-22
ВМ-220 Ния | 1 | 2021-03-25 | 2021-03-25 | с переводом на ОВ | ПС 220 кВ Киренга. ВПр. О АПВ. АГ - 5 мин. | 1 | 2021-03-25 | 2021-03-25 | 1 | 2021-03-25 | 2021-03-25 | 1 | 2021-03-25 | 2021-03-25
ВМ-220 Улькан | 1 | 2021-03-29 | 2021-03-29 | с переводом на ОВ | ПС 220 кВ Киренга. ВПр. О АПВ. АГ - 5 мин. | 1 | 2021-03-29 | 2021-03-29 | 1 | 2021-03-29 | 2021-03-29 | 1 | 2021-03-29 | 2021-03-29
СВ-220 | 1 | 2021-03-31 | 2021-03-31 |  | ПС 220 кВ Киренга. ЗРР. О АПВ. АГ - 5 мин. | 1 | 2021-03-31 | 2021-03-31 | 1 | 2021-03-31 | 2021-03-31 | 1 | 2021-03-31 | 2021-03-31
ПС 220 кВ Коршуниха
СВ-220 | 1 | 2021-03-01 | 2021-03-01 |  | ПС 220 кВ Коршуниха. ЗРР. О АПВ. АГ - 5 мин. | 1 | 2021-03-01 | 2021-03-01 | 1 | 2021-03-01 | 2021-03-01 | 1 | 2021-03-01 | 2021-03-01
ВМ-220 ВЛ-251 | 1 | 2021-03-02 | 2021-03-02 | с переводом на ОВ | ПС 220 кВ Коршуниха. ВПр. О АПВ. АГ - 5 мин. | 1 | 2021-03-02 | 2021-03-02 | 1 | 2021-03-02 | 2021-03-02 | 1 | 2021-03-02 | 2021-03-02
ВМ-220 Усть-Кут | 1 | 2021-03-04 | 2021-03-04 | с переводом на ОВ | ПС 220 кВ Коршуниха. ВПр. О АПВ. АГ - 5 мин. | 1 | 2021-03-04 | 2021-03-04 | 1 | 2021-03-04 | 2021-03-04 | 1 | 2021-03-04 | 2021-03-04
В-220 НПС-5-2 | 1 | 2021-03-05 | 2021-03-05 | с переводом на ОВ | ПС 220 кВ Коршуниха. ВПр. О АПВ. АГ - 5 мин. | 1 | 2021-03-05 | 2021-03-05 | 1 | 2021-03-05 | 2021-03-05 | 1 | 2021-03-05 | 2021-03-05
В-220 НПС-5-1 | 1 | 2021-03-09 | 2021-03-09 | с переводом на ОВ | ПС 220 кВ Коршуниха. ВПр. О АПВ. АГ - 5 мин. | 1 | 2021-03-09 | 2021-03-09 | 1 | 2021-03-09 | 2021-03-09 | 1 | 2021-03-09 | 2021-03-09
ВМ-220 Лена | 1 | 2021-03-10 | 2021-03-10 | с переводом на ОВ | ПС 220 кВ Коршуниха. ВПр. О АПВ. АГ - 5 мин. | 1 | 2021-03-10 | 2021-03-10 | 1 | 2021-03-10 | 2021-03-10 | 1 | 2021-03-10 | 2021-03-10
ВМ-220 ВЛ-249 | 1 | 2021-03-11 | 2021-03-11 | с переводом на ОВ | ПС 220 кВ Коршуниха. ВПр. О АПВ. АГ - 5 мин. | 1 | 2021-03-11 | 2021-03-11 | 1 | 2021-03-11 | 2021-03-11 | 1 | 2021-03-11 | 2021-03-11
ОВ-220 | 1 | 2021-03-12 | 2021-03-12 |  | ПС 220 кВ Коршуниха. ЗРР. О АПВ. АГ - 5 мин. | 1 | 2021-03-12 | 2021-03-12 | 1 | 2021-03-12 | 2021-03-12 | 1 | 2021-03-12 | 2021-03-12
ОСШ 220 кВ | 1 | 2021-03-12 | 2021-03-12 |  | ПС 220 кВ Коршуниха. ВПр. На время опробования АПВ ОВ-220. АГ - 5 мин. | 1 | 2021-03-12 | 2021-03-12
ВМ-110 Черная | 1 | 2021-03-15 | 2021-03-15 | с переводом на ОВ | ПС 220 кВ Коршуниха. ТР. ОПМ с вводов. О АПВ. АГ - 1 ч. | 1 | 2021-03-15 | 2021-03-15 | 1 | 2021-03-25 | 2021-03-25 | 1 | 2021-03-25 | 2021-03-25
ОВ-110 | 2 | 2021-03-16 | 2021-03-17 |  | ПС 220 кВ Коршуниха. ВПр. Смена уставок для замены ВМ-110 Хребтовая на ОВ. АГ - 8 ч. | 2 | 2021-03-16 | 2021-03-17
ОСШ-110 кВ | 2 | 2021-03-16 | 2021-03-17 |  | ПС 220 кВ Коршуниха. ВПр. На время вывода в ремонт ОВ-110. АГ - 8 ч. | 2 | 2021-03-16 | 2021-03-17
ВМ-110 Хребтовая | 2 | 2021-03-17 | 2021-03-18 | с переводом на ОВ | ПС 220 кВ Коршуниха. ТР. ОПМ с вводов. О АПВ. АГ - 1 ч. | 2 | 2021-03-17 | 2021-03-18 | 1 | 2021-03-23 | 2021-03-23 | 1 | 2021-03-23 | 2021-03-23
ОВ-110 | 1 | 2021-03-18 | 2021-03-18 |  | ПС 220 кВ Коршуниха. ВПр. Смена уставок на дежурные. АГ - 8 ч. | 1 | 2021-03-18 | 2021-03-18
ОСШ-110 кВ | 1 | 2021-03-18 | 2021-03-18 |  | ПС 220 кВ Коршуниха. ВПр. На время вывода в ремонт ОВ-110. АГ - 8 ч. | 1 | 2021-03-18 | 2021-03-18
ШСВ-110 | 1 | 2021-03-22 | 2021-03-22 |  | ТР. ОПМ с вводов. О АПВ. АГ - 1 ч. | 1 | 2021-03-22 | 2021-03-22 | 1 | 2021-03-22 | 2021-03-22 | 1 | 2021-03-22 | 2021-03-22
ВМ-220 ВЛ-248 | 2 | 2021-03-22 | 2021-03-23 | Совмещение с ремонтом ВЛ 220 кВ Усть-Илимская ГЭС – Коршуниха с отпайкой на ПС Тубинская (ВЛ-248) с переводом на ОВ | ТР ВМ-220 ВЛ-248, ТО приводов, ВВИ. О АПВ. АГ - 1 ч. | 2 | 2021-03-22 | 2021-03-23 | 2 | 2021-06-17 | 2021-06-18 | 2 | 2021-03-22 | 2021-03-23
ОВ-110 | 2 | 2021-03-23 | 2021-03-24 |  | ПС 220 кВ Коршуниха. ВПр. Смена уставок для замены ВМ-110 ГОК-4 на ОВ. АГ - 8 ч. | 2 | 2021-03-23 | 2021-03-24
ОСШ-110 кВ | 2 | 2021-03-23 | 2021-03-24 |  | ПС 220 кВ Коршуниха. ВПр. На время вывода в ремонт ОВ-110. АГ - 8 ч. | 2 | 2021-03-23 | 2021-03-24
ОВ-110 | 3 | 2021-03-24 | 2021-03-26 |  | ПС 220 кВ Коршуниха. ВКЛ. ВМ-110 ГОК-4 заменить на ОВ-110 для ТР, ОПМ с вводов, О ТАПВ. АГ - 1 ч. | 3 | 2021-03-24 | 2021-03-26 | 1 | 2021-03-24 | 2021-03-24 | 1 | 2021-03-24 | 2021-03-24
ОВ-110 | 1 | 2021-03-26 | 2021-03-26 |  | ПС 220 кВ Коршуниха. ВПр. Смена уставок на дежурные. АГ - 8 ч. | 1 | 2021-03-26 | 2021-03-26
ОСШ-110 кВ | 1 | 2021-03-26 | 2021-03-26 |  | ПС 220 кВ Коршуниха. ВПр. На время вывода в ремонт ОВ-110. АГ - 8 ч. | 1 | 2021-03-26 | 2021-03-26
ОСШ-110 кВ | 9 | 2021-03-29 | 2021-04-06 |  | ТР: ОР-110 ГОК-1, ОР-110 ГОК-2, ОР-110 ГОК-3, ОР-110 ОВ, ОР-110 Т-3, ОР-110 Тяговая-А, ОР-110 Тяговая-Б. АГ - 1 ч. | 9 | 2021-03-29 | 2021-04-06 | 9 | 2021-03-29 | 2021-04-06 | 9 | 2021-03-29 | 2021-04-06
ОВ-110 | 5 | 2021-03-29 | 2021-04-02 |  | ТР ОР-110 ОВ, К ШДЭ, О АПВ. АГ - 3 ч. | 5 | 2021-03-29 | 2021-04-02 | 5 | 2021-03-29 | 2021-04-02 | 5 | 2021-03-29 | 2021-04-02
ПС 220 кВ Лена
ОСШ-110 кВ | 1 | 2021-03-09 | 2021-03-09 |  | ПС 220 кВ Лена. ВПр. На время опробования АПВ ОВ-110. АГ - 5 мин. | 1 | 2021-03-09 | 2021-03-09
ОВ-110 | 1 | 2021-03-09 | 2021-03-09 |  | ПС 220 кВ Лена. ЗРР. О АПВ. АГ - 5 мин. | 1 | 2021-03-09 | 2021-03-09 | 1 | 2021-03-09 | 2021-03-09 | 1 | 2021-03-09 | 2021-03-09
В-110 Усть-Кут | 1 | 2021-03-15 | 2021-03-15 | с переводом на ОВ | ПС 220 кВ Лена. ВПр. О АПВ. АГ - 5 мин. | 1 | 2021-03-15 | 2021-03-15 | 1 | 2021-03-15 | 2021-03-15 | 1 | 2021-03-15 | 2021-03-15
В-110 АТ-1 | 1 | 2021-03-16 | 2021-03-16 | Не совмещать с СВ-220 ПС 220 кВ Коршуниха | ПС 220 кВ Лена. ЗРР. О АПВ. АГ - 5 мин. | 1 | 2021-03-16 | 2021-03-16 | 1 | 2021-03-01 | 2021-03-01 | 1 | 2021-03-16 | 2021-03-16
АТ-1 | 1 | 2021-03-16 | 2021-03-16 |  | ПС 220 кВ Лена. ВПр. На время опробования АПВ В-220 АТ-1,В-110 АТ-1. АГ - 5 мин. | 1 | 2021-03-16 | 2021-03-16
В-220 АТ-1 | 1 | 2021-03-16 | 2021-03-16 | Не совмещать с СВ-220 ПС 220 кВ Коршуниха | ПС 220 кВ Лена. ЗРР. О АПВ. АГ - 5 мин. | 1 | 2021-03-16 | 2021-03-16 | 1 | 2021-03-01 | 2021-03-01 | 1 | 2021-03-16 | 2021-03-16
ОВ-110 | 1 | 2021-03-17 | 2021-03-17 |  | ПС 220 кВ Лена. ВКЛ. В-110 Киренск-1 заменить на ОВ-110 для О АПВ. АГ - 5 мин. | 1 | 2021-03-17 | 2021-03-17 | 1 | 2021-03-17 | 2021-03-17 | 1 | 2021-03-17 | 2021-03-17
АТ-2 | 1 | 2021-03-18 | 2021-03-18 |  | ПС 220 кВ Лена. ВПр. На время опробования АПВ В-220 АТ-2,В-110 АТ-2. АГ - 5 мин. | 1 | 2021-03-18 | 2021-03-18
В-110 АТ-2 | 1 | 2021-03-18 | 2021-03-18 | Не совмещать с ВМ-220 ВЛ-251 ПС 220 кВ Коршуниха | ПС 220 кВ Лена. ЗРР. О АПВ. АГ - 5 мин. | 1 | 2021-03-18 | 2021-03-18 | 1 | 2021-03-02 | 2021-03-02 | 1 | 2021-03-18 | 2021-03-18
В-220 АТ-2 | 1 | 2021-03-18 | 2021-03-18 | Не совмещать с ВМ-220 ВЛ-251 ПС 220 кВ Коршуниха | ПС 220 кВ Лена. ЗРР. О АПВ. АГ - 5 мин. | 1 | 2021-03-18 | 2021-03-18 | 1 | 2021-03-02 | 2021-03-02 | 1 | 2021-03-18 | 2021-03-18
ОВ-110 | 1 | 2021-03-19 | 2021-03-19 |  | ПС 220 кВ Лена. ВКЛ. ВМ-110 Верхнемарково заменить на ОВ-110 для О АПВ. АГ - 5 мин. | 1 | 2021-03-19 | 2021-03-19 | 1 | 2021-03-19 | 2021-03-19 | 1 | 2021-03-19 | 2021-03-19
ШСВ-110 | 5 | 2021-03-29 | 2021-04-02 |  | ПС 220 кВ Лена. ВПр. В РЗА, О АПВ. Смена уставок. АГ - 4 ч. | 5 | 2021-03-29 | 2021-04-02 | 5 | 2021-03-29 | 2021-04-02 | 5 | 2021-03-29 | 2021-04-02
ПС 220 кВ Ново-Ленино
В-110 АТ-2 | 1 | 2021-03-18 | 2021-03-18 |  | ПС 220 кВ Ново-Ленино. ВПр. Опробование АПВ. АГ - 5 мин. | 1 | 2021-03-18 | 2021-03-18 | 1 | 2021-03-18 | 2021-03-18 | 1 | 2021-03-18 | 2021-03-18
В-220 АТ-2 | 1 | 2021-03-18 | 2021-03-18 |  | ПС 220 кВ Ново-Ленино. ВПр. Опробование АПВ. АГ - 5 мин. | 1 | 2021-03-18 | 2021-03-18 | 1 | 2021-03-18 | 2021-03-18 | 1 | 2021-03-18 | 2021-03-18
В-220 АТ-1 | 1 | 2021-03-18 | 2021-03-18 |  | ПС 220 кВ Ново-Ленино. ВПр. Опробование АПВ. АГ - 5 мин. | 1 | 2021-03-18 | 2021-03-18 | 1 | 2021-03-18 | 2021-03-18 | 1 | 2021-03-18 | 2021-03-18
В-110 АТ-1 | 1 | 2021-03-18 | 2021-03-18 |  | ПС 220 кВ Ново-Ленино. ВПр. Опробование АПВ. АГ - 5 мин. | 1 | 2021-03-18 | 2021-03-18 | 1 | 2021-03-18 | 2021-03-18 | 1 | 2021-03-18 | 2021-03-18
В-110 Пивзавод | 1 | 2021-03-19 | 2021-03-19 |  | ПС 220 кВ Ново-Ленино. ВПр. Опробование АПВ. АГ - 5 мин. | 1 | 2021-03-19 | 2021-03-19 | 1 | 2021-03-19 | 2021-03-19 | 1 | 2021-03-19 | 2021-03-19
В-110 Максимовская | 1 | 2021-03-19 | 2021-03-19 |  | ПС 220 кВ Ново-Ленино. ВПр. Опробование АПВ. АГ - 5 мин. | 1 | 2021-03-19 | 2021-03-19 | 1 | 2021-03-19 | 2021-03-19 | 1 | 2021-03-19 | 2021-03-19
ПС 220 кВ Опорная
ОВ-110 | 1 | 2021-03-12 | 2021-03-12 |  | ПС 220 кВ Опорная. ВКЛ. ВМ-110 ЦКК-2 заменить на ОВ для О АПВ. АГ - 5 мин. | 1 | 2021-03-12 | 2021-03-12 | 1 | 2021-03-12 | 2021-03-12 | 1 | 2021-03-12 | 2021-03-12
ОВ-110 | 1 | 2021-03-12 | 2021-03-12 |  | ПС 220 кВ Опорная. ВКЛ. ВМ-110 ЦКК-4 заменить на ОВ для О АПВ. АГ - 5 мин. | 1 | 2021-03-12 | 2021-03-12 | 1 | 2021-03-12 | 2021-03-12 | 1 | 2021-03-12 | 2021-03-12
ОВ-110 | 1 | 2021-03-15 | 2021-03-15 |  | ПС 220 кВ Опорная. ВКЛ. ВМ-110 ЦКК-1 заменить на ОВ для О АПВ. АГ - 5 мин. | 1 | 2021-03-15 | 2021-03-15 | 1 | 2021-03-15 | 2021-03-15 | 1 | 2021-03-15 | 2021-03-15
ОВ-110 | 1 | 2021-03-16 | 2021-03-16 |  | ПС 220 кВ Опорная. ВКЛ. ВМ-110 ЦКК-3 заменить на ОВ для О АПВ. АГ - 5 мин. | 1 | 2021-03-16 | 2021-03-16 | 1 | 2021-03-16 | 2021-03-16 | 1 | 2021-03-16 | 2021-03-16
ОВ-110 | 1 | 2021-03-16 | 2021-03-16 |  | ПС 220 кВ Опорная. ВКЛ. ВМ-110 ЦКК-5 заменить на ОВ для О АПВ. АГ - 5 мин. | 1 | 2021-03-16 | 2021-03-16 | 1 | 2021-03-16 | 2021-03-16 | 1 | 2021-03-16 | 2021-03-16
ОВ-110 | 1 | 2021-03-17 | 2021-03-17 |  | ПС 220 кВ Опорная. ВКЛ. ВМ-110 Кузнецовка заменить на ОВ для О АПВ. АГ - 5 мин. | 1 | 2021-03-17 | 2021-03-17 | 1 | 2021-03-17 | 2021-03-17 | 1 | 2021-03-17 | 2021-03-17
ОВ-110 | 1 | 2021-03-17 | 2021-03-17 |  | ПС 220 кВ Опорная. ВКЛ. ВМ-110 Калтук заменить на ОВ для О АПВ. АГ - 5 мин. | 1 | 2021-03-17 | 2021-03-17 | 1 | 2021-03-17 | 2021-03-17 | 1 | 2021-03-17 | 2021-03-17
ОСШ-110 кВ | 1 | 2021-03-19 | 2021-03-19 |  | ПС 220 кВ Опорная. ВПр. На время опробования АПВ ОВ-110. АГ - 5 мин. | 1 | 2021-03-19 | 2021-03-19
ШСВ-110 | 1 | 2021-03-19 | 2021-03-19 |  | ПС 220 кВ Опорная. ЗРР. О АПВ. АГ - 5 мин. | 1 | 2021-03-19 | 2021-03-19 | 1 | 2021-03-19 | 2021-03-19 | 1 | 2021-03-19 | 2021-03-19
ОВ-110 | 1 | 2021-03-19 | 2021-03-19 |  | ПС 220 кВ Опорная. ЗРР. О АПВ. АГ - 5 мин. | 1 | 2021-03-19 | 2021-03-19 | 1 | 2021-03-19 | 2021-03-19 | 1 | 2021-03-19 | 2021-03-19
В-110 МПС | 5 | 2021-03-22 | 2021-03-26 | с переводом на ОВ | ПС 220 кВ Опорная. ВПр. К РЗА. О АПВ. АГ - 4 ч. | 5 | 2021-03-22 | 2021-03-26 | 5 | 2021-03-22 | 2021-03-26 | 5 | 2021-03-22 | 2021-03-26
В-110 Турма-Тяговая | 5 | 2021-03-29 | 2021-04-02 | с переводом на ОВ | ПС 220 кВ Опорная. ВПр. К РЗА, О АПВ. АГ - 4 ч. | 5 | 2021-03-29 | 2021-04-02 | 5 | 2021-03-29 | 2021-04-02 | 5 | 2021-03-29 | 2021-04-02
ПС 220 кВ Покосное
1 секция 220 кВ |  |  |  | Отказать. При выводе в ремонт ВЛ 220 кВ Тулун – Покосное (ВЛ-232) (ВЛ 220 кВ Братский ПП - Опорная № 2 с отпайками (ВЛ-233)) возможно превышение длительно допустимой токовой нагрузки ВЛ 110 кВ Силикатная - Тайшет с отпайкой на ПС Облепиха и ВЛ-110 кВ Замзор-Тайшет с отпайками. Выполнение работ возможно при ограничении режима потребления электрической энергии на транзите 110 кВ ПС 500 кВ Тайшет - ПС 500 кВ Тулун в объеме до 80 МВт. | ПС 220 кВ Покосное. ТР. Замена сорбента в ВОФ ТН-1-220 кВ. АГ - 2 ч. | 1 | 2021-03-12 | 2021-03-12
ПС 220 кВ Правобережная
ШСВ-110 | 1 | 2021-03-17 | 2021-03-17 |  | ПС 220 кВ Правобережная. ВПр. Опробование АПВ. АГ - 5 мин. | 1 | 2021-03-17 | 2021-03-17 | 1 | 2021-03-17 | 2021-03-17 | 1 | 2021-03-17 | 2021-03-17
ОВ-110 | 1 | 2021-03-17 | 2021-03-17 |  | ПС 220 кВ Правобережная. ВПр. Опробование АПВ. АГ - 5 мин. | 1 | 2021-03-17 | 2021-03-17 | 1 | 2021-03-17 | 2021-03-17 | 1 | 2021-03-17 | 2021-03-17
В-110 Восточная I | 1 | 2021-03-17 | 2021-03-17 |  | ПС 220 кВ Правобережная. ВПр. Опробование АПВ. АГ - 5 мин. | 1 | 2021-03-17 | 2021-03-17 | 1 | 2021-03-17 | 2021-03-17 | 1 | 2021-03-17 | 2021-03-17
В-110 Восточная II | 1 | 2021-03-17 | 2021-03-17 |  | ПС 220 кВ Правобережная. ВПр. Опробование АПВ. АГ - 5 мин. | 1 | 2021-03-17 | 2021-03-17 | 1 | 2021-03-17 | 2021-03-17 | 1 | 2021-03-17 | 2021-03-17
В-110 Урик А | 1 | 2021-03-17 | 2021-03-17 |  | ПС 220 кВ Правобережная. ВПр. Опробование АПВ. АГ - 5 мин. | 1 | 2021-03-17 | 2021-03-17 | 1 | 2021-03-17 | 2021-03-17 | 1 | 2021-03-17 | 2021-03-17
В-110 Урик Б | 1 | 2021-03-17 | 2021-03-17 |  | ПС 220 кВ Правобережная. ВПр. Опробование АПВ. АГ - 5 мин. | 1 | 2021-03-17 | 2021-03-17 | 1 | 2021-03-17 | 2021-03-17 | 1 | 2021-03-17 | 2021-03-17
В-110 АТ-2 | 1 | 2021-03-22 | 2021-03-22 |  | ПС 220 кВ Правобережная. ВПр. Опробование АПВ. АГ - 5 мин. | 1 | 2021-03-22 | 2021-03-22 | 1 | 2021-03-22 | 2021-03-22 | 1 | 2021-03-22 | 2021-03-22
В-110 АТ-1 | 1 | 2021-03-22 | 2021-03-22 |  | ПС 220 кВ Правобережная. ВПр. Опробование АПВ. АГ - 5 мин. | 1 | 2021-03-22 | 2021-03-22 | 1 | 2021-03-22 | 2021-03-22 | 1 | 2021-03-22 | 2021-03-22
В-220 АТ-2 | 1 | 2021-03-22 | 2021-03-22 |  | ПС 220 кВ Правобережная. ВПр. Опробование АПВ. АГ - 5 мин. | 1 | 2021-03-22 | 2021-03-22 | 1 | 2021-03-22 | 2021-03-22 | 1 | 2021-03-22 | 2021-03-22
В-220 АТ-1 | 1 | 2021-03-22 | 2021-03-22 |  | ПС 220 кВ Правобережная. ВПр. Опробование АПВ. АГ - 5 мин. | 1 | 2021-03-22 | 2021-03-22 | 1 | 2021-03-22 | 2021-03-22 | 1 | 2021-03-22 | 2021-03-22
ПС 220 кВ Рудногорская
СВ-220 | 1 | 2021-03-29 | 2021-03-29 |  | ПС 220 кВ Рудногорская. ЗРР. О АПВ. АГ - 5 мин. | 1 | 2021-03-29 | 2021-03-29 | 1 | 2021-03-29 | 2021-03-29 | 1 | 2021-03-29 | 2021-03-29
ВМ-220 АТ-1 | 1 | 2021-03-30 | 2021-03-30 |  | ПС 220 кВ Рудногорская. ЗРР. О АПВ. АГ - 5 мин. | 1 | 2021-03-30 | 2021-03-30 | 1 | 2021-03-30 | 2021-03-30 | 1 | 2021-03-30 | 2021-03-30
ВМ-220 АТ-2 | 1 | 2021-03-30 | 2021-03-30 |  | ПС 220 кВ Рудногорская. ЗРР. О АПВ. АГ - 5 мин. | 1 | 2021-03-30 | 2021-03-30 | 1 | 2021-03-30 | 2021-03-30 | 1 | 2021-03-30 | 2021-03-30
ПС 220 кВ Черемхово
МВ-110 Свирск «А» | 1 | 2021-03-25 | 2021-03-25 |  | ПС 220 кВ Черемхово. ТР. Опробование ТАПВ, Тестовый контроль КСЗ. АГ - ВЗ. | 1 | 2021-03-25 | 2021-03-25 | 1 | 2021-03-25 | 2021-03-25 | 1 | 2021-03-25 | 2021-03-25
ПС 220 кВ Шелехово
В-110 ГЭС «Б» | 4 | 2021-03-01 | 2021-03-04 | Не совмещать с ремонтом В-110-Андриановская и ОСШ-110 на ПС 220 кВ Слюдянка с переводом на ОВ | ПС 220 кВ Шелехово. ВПр. Смена уставок РЗА, опробование АПВ. АГ - 6 ч. | 4 | 2021-03-01 | 2021-03-04 | 1 | 2021-03-22 | 2021-03-22 | 1 | 2021-03-03 | 2021-03-03
В-220 № 209 | 1 | 2021-03-04 | 2021-03-04 |  | ПС 220 кВ Шелехово. ВПр. Опробование АПВ. АГ - 5 мин. | 1 | 2021-03-04 | 2021-03-04 | 1 | 2021-03-04 | 2021-03-04 | 1 | 2021-03-04 | 2021-03-04
В-220 № 210 | 1 | 2021-03-04 | 2021-03-04 |  | ПС 220 кВ Шелехово. ВПр. Опробование АПВ. АГ - 5 мин. | 1 | 2021-03-04 | 2021-03-04 | 1 | 2021-03-04 | 2021-03-04 | 1 | 2021-03-04 | 2021-03-04
ОВ-2-220 | 1 | 2021-03-04 | 2021-03-04 |  | ПС 220 кВ Шелехово. ВПр. Опробование АПВ. АГ - 5 мин. | 1 | 2021-03-04 | 2021-03-04 | 1 | 2021-03-04 | 2021-03-04 | 1 | 2021-03-04 | 2021-03-04
ОВ-3-220 | 1 | 2021-03-04 | 2021-03-04 |  | ПС 220 кВ Шелехово. ВПр. Опробование АПВ. АГ - 5 мин. | 1 | 2021-03-04 | 2021-03-04 | 1 | 2021-03-04 | 2021-03-04 | 1 | 2021-03-04 | 2021-03-04
В-220 ШБЦ-270 | 1 | 2021-03-04 | 2021-03-04 |  | ПС 220 кВ Шелехово. ВПр. Опробование АПВ. АГ - 5 мин. | 1 | 2021-03-04 | 2021-03-04 | 1 | 2021-03-04 | 2021-03-04 | 1 | 2021-03-04 | 2021-03-04
В-220 Ключи А | 1 | 2021-03-04 | 2021-03-04 |  | ПС 220 кВ Шелехово. ВПр. Опробование АПВ. АГ - 5 мин. | 1 | 2021-03-04 | 2021-03-04 | 1 | 2021-03-04 | 2021-03-04 | 1 | 2021-03-04 | 2021-03-04
В-220 Ключи Б | 1 | 2021-03-04 | 2021-03-04 |  | ПС 220 кВ Шелехово. ВПр. Опробование АПВ. АГ - 5 мин. | 1 | 2021-03-04 | 2021-03-04 | 1 | 2021-03-04 | 2021-03-04 | 1 | 2021-03-04 | 2021-03-04
В-220 АТ-9 | 1 | 2021-03-05 | 2021-03-05 |  | ПС 220 кВ Шелехово. ЗРР. Опробование АПВ. АГ - 5 мин. | 1 | 2021-03-05 | 2021-03-05 | 1 | 2021-03-05 | 2021-03-05 | 1 | 2021-03-05 | 2021-03-05
В-110 АТ-9 | 1 | 2021-03-05 | 2021-03-05 |  | ПС 220 кВ Шелехово. ЗРР. Опробование АПВ. АГ - 5 мин. | 1 | 2021-03-05 | 2021-03-05 | 1 | 2021-03-05 | 2021-03-05 | 1 | 2021-03-05 | 2021-03-05
СВ-1-220 | 1 | 2021-03-05 | 2021-03-05 |  | ПС 220 кВ Шелехово. ВПр. Опробование АПВ. АГ - 5 мин. | 1 | 2021-03-05 | 2021-03-05 | 1 | 2021-03-05 | 2021-03-05 | 1 | 2021-03-05 | 2021-03-05
СВ-2-220 | 1 | 2021-03-05 | 2021-03-05 |  | ПС 220 кВ Шелехово. ВПр. Опробование АПВ. АГ - 5 мин. | 1 | 2021-03-05 | 2021-03-05 | 1 | 2021-03-05 | 2021-03-05 | 1 | 2021-03-05 | 2021-03-05
В-220 АТ-8 | 1 | 2021-03-05 | 2021-03-05 |  | ПС 220 кВ Шелехово. ВПр. Опробование АПВ. АГ - 5 мин. | 1 | 2021-03-05 | 2021-03-05 | 1 | 2021-03-05 | 2021-03-05 | 1 | 2021-03-05 | 2021-03-05
СВ-110 | 1 | 2021-03-05 | 2021-03-05 | Не совмещать с ремонтом В-110-Андриановская и ОСШ-110 на ПС 220 кВ Слюдянка | ПС 220 кВ Шелехово. ВПр. Опробование АПВ. АГ - 5 мин. | 1 | 2021-03-05 | 2021-03-05 | 1 | 2021-03-22 | 2021-03-22 | 1 | 2021-03-03 | 2021-03-03
ОВ-110 | 1 | 2021-03-05 | 2021-03-05 | Не совмещать с ремонтом В-110-Андриановская и ОСШ-110 на ПС 220 кВ Слюдянка | ПС 220 кВ Шелехово. ВПр. Опробование АПВ. АГ - 5 мин. | 1 | 2021-03-05 | 2021-03-05 | 1 | 2021-03-22 | 2021-03-22 | 1 | 2021-03-03 | 2021-03-03
В-110 ГЭС «А» | 1 | 2021-03-05 | 2021-03-05 | Не совмещать с ремонтом В-110-Андриановская и ОСШ-110 на ПС 220 кВ Слюдянка | ПС 220 кВ Шелехово. ВПр. Опробование АПВ. АГ - 5 мин. | 1 | 2021-03-05 | 2021-03-05 | 1 | 2021-03-22 | 2021-03-22 | 1 | 2021-03-03 | 2021-03-03
В-110 АТ-8 | 1 | 2021-03-05 | 2021-03-05 |  | ПС 220 кВ Шелехово. ВПр. Опробование АПВ. АГ - 5 мин. | 1 | 2021-03-05 | 2021-03-05 | 1 | 2021-03-05 | 2021-03-05 | 1 | 2021-03-05 | 2021-03-05
В-110 ГЭС «В» | 4 | 2021-03-09 | 2021-03-12 | Не совмещать с ремонтом В-110-Андриановская и ОСШ-110 на ПС 220 кВ Слюдянка с переводом на ОВ | ПС 220 кВ Шелехово. ВПр. Смена уставок РЗА, опробование АПВ. АГ - 6 ч. | 4 | 2021-03-09 | 2021-03-12 | 1 | 2021-03-22 | 2021-03-22 | 1 | 2021-03-03 | 2021-03-03
В-110 Рассоха | 1 | 2021-03-09 | 2021-03-09 |  | ПС 220 кВ Шелехово. ВПр. Опробование АПВ. АГ - 5 мин. | 1 | 2021-03-09 | 2021-03-09 | 1 | 2021-03-09 | 2021-03-09 | 1 | 2021-03-09 | 2021-03-09
В-110 ГЭС «Г» | 4 | 2021-03-15 | 2021-03-18 | Не совмещать с ремонтом В-110-Андриановская и ОСШ-110 на ПС 220 кВ Слюдянка с переводом на ОВ | ПС 220 кВ Шелехово. ВПр. Смена уставок РЗА, опробование АПВ. АГ - 6 ч. | 4 | 2021-03-15 | 2021-03-18 | 1 | 2021-03-22 | 2021-03-22 | 1 | 2021-03-03 | 2021-03-03
В-110 Б.Луг | 1 | 2021-03-15 | 2021-03-15 |  | ПС 220 кВ Шелехово. ВПр. Опробование АПВ. АГ - 5 мин. | 1 | 2021-03-15 | 2021-03-15 | 1 | 2021-03-15 | 2021-03-15 | 1 | 2021-03-15 | 2021-03-15
В-220 № 208 | 5 | 2021-03-22 | 2021-03-26 | с разборкой токовых цепей | ПС 220 кВ Шелехово. ВПр. К-РЗА. АГ - 6 ч. | 5 | 2021-03-22 | 2021-03-26 | 5 | 2021-03-22 | 2021-03-26 | 5 | 2021-03-22 | 2021-03-26
В-220 № 208 | 1 | 2021-03-24 | 2021-03-24 |  | ПС 220 кВ Шелехово. ВПр. Опробование АПВ. АГ - 5 мин. | 1 | 2021-03-24 | 2021-03-24 | 1 | 2021-03-24 | 2021-03-24 | 1 | 2021-03-24 | 2021-03-24
ОСШ 220 кВ | 2 | 2021-03-29 | 2021-03-30 |  | ПС 220 кВ Шелехово. ТР. тек.рем. ОР-220 № 207. АГ - 2 ч. | 2 | 2021-03-29 | 2021-03-30 | 2 | 2021-03-18 | 2021-03-19 | 2 | 2021-03-18 | 2021-03-19
В-220 № 207 | 2 | 2021-03-29 | 2021-03-30 |  | ПС 220 кВ Шелехово. ТР. тек.рем. ЛР-220 № 207, опробование АПВ. АГ - 2 ч. | 2 | 2021-03-29 | 2021-03-30 | 2 | 2021-03-18 | 2021-03-19 | 2 | 2021-03-18 | 2021-03-19
В-220 № 207 | 5 | 2021-03-29 | 2021-04-02 | с разборкой токовых цепей | ПС 220 кВ Шелехово. ВПр. К-РЗА. АГ - 6 ч. | 5 | 2021-03-29 | 2021-04-02
ПС 500 кВ Иркутская
СК-12 | 60 | 2021-02-08 | 2021-04-08 |  | КР, ВВИ, ТВО. АГ - ВЗ. | 60 | 2021-02-08 | 2021-04-08 | 60 | 2021-02-08 | 2021-04-08 | 60 | 2021-02-08 | 2021-04-08
1 СШ 500 | 12 | 2021-03-15 | 2021-03-26 |  | ТР ШР 1СШ-500 (3шт.). АГ - 1 д. | 12 | 2021-03-15 | 2021-03-26
1В-8-500 | 12 | 2021-03-15 | 2021-03-26 |  | ПС 500 кВ Иркутская. ТР. ПК РЗА. АГ - 1 д. | 12 | 2021-03-15 | 2021-03-26
1В-9-500 | 12 | 2021-03-15 | 2021-03-26 |  | ПС 500 кВ Иркутская. ТР. ПК РЗА. АГ - 1 д. | 12 | 2021-03-15 | 2021-03-26
1В-10-500 | 12 | 2021-03-15 | 2021-03-26 |  | ПС 500 кВ Иркутская. ТР. ПК РЗА. АГ - 1 д. | 12 | 2021-03-15 | 2021-03-26
ТН-500 ВЛ-565 | 12 | 2021-03-15 | 2021-03-26 |  | ТР Р/ль ТН ВЛ-565. АГ - 1 д. | 12 | 2021-03-15 | 2021-03-26
ПС 500 кВ Ключи
В-АТ-2-566 | 1 | 2021-03-01 | 2021-03-01 | Совместить с ремонтом ВЛ 500 кВ УПК Тыреть – Ключи (ВЛ-566) | ПС 500 кВ Ключи. ВПр. Опробование АПВ. АГ - 5 мин. | 1 | 2021-03-01 | 2021-03-01 | 1 | 2021-02-22 | 2021-02-22 | 1 | 2021-03-01 | 2021-03-01
В-566 | 1 | 2021-03-01 | 2021-03-01 | Совместить с ремонтом ВЛ 500 кВ УПК Тыреть – Ключи (ВЛ-566) | ПС 500 кВ Ключи. ВПр. Опробование АПВ. АГ - 5 мин. | 1 | 2021-03-01 | 2021-03-01 | 1 | 2021-02-22 | 2021-02-22 | 1 | 2021-03-01 | 2021-03-01
В-220 ВЛ-582 | 1 | 2021-03-23 | 2021-03-23 |  | ПС 500 кВ Ключи. ВПр. Опробование АПВ. АГ - 5 мин. | 1 | 2021-03-23 | 2021-03-23 | 1 | 2021-03-23 | 2021-03-23 | 1 | 2021-03-23 | 2021-03-23
В-220 Шелехово-А | 1 | 2021-03-23 | 2021-03-23 | Необходима заявка на ЗРР ВЛ 220 кВ Ключи – Шелехово № 1 (не в транзите) на время опробования АПВ. | ПС 500 кВ Ключи. ВПр. Опробование АПВ. АГ - 5 мин. | 1 | 2021-03-23 | 2021-03-23 | 1 | 2021-03-23 | 2021-03-23 | 1 | 2021-03-23 | 2021-03-23
В-220 БЦБК | 1 | 2021-03-23 | 2021-03-23 | Необходима заявка на ЗРР ВЛ 220 кВ Ключи – БЦБК с отпайкой на ПС Слюдянка (не в транзите) на время опробования АПВ. Вывод в ремонт возможен при условии ограничении режима потребления потребителей электрической энергии в соответствии с п. 33. «Правил полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии», утвержденных Постановлением Российской Федерации от 04.05.2012 №442 | ПС 500 кВ Ключи. ВПр. Опробование АПВ. АГ - 5 мин. | 1 | 2021-03-23 | 2021-03-23 | 1 | 2021-03-23 | 2021-03-23 | 1 | 2021-03-23 | 2021-03-23
В-220 Шелехово-Б | 1 | 2021-03-23 | 2021-03-23 | Необходима заявка на ЗРР ВЛ 220 кВ Ключи – Шелехово № 2 (не в транзите) на время опробования АПВ. | ПС 500 кВ Ключи. ВПр. Опробование АПВ. АГ - 5 мин. | 1 | 2021-03-23 | 2021-03-23 | 1 | 2021-03-23 | 2021-03-23 | 1 | 2021-03-23 | 2021-03-23
АТ-3 | 1 | 2021-03-24 | 2021-03-24 | Не в транзите | ПС 500 кВ Ключи. ЗРР. на время опробования АПВ В-220 АТ-3. АГ - 5 мин. | 1 | 2021-03-24 | 2021-03-24
В-220 АТ-3 | 1 | 2021-03-24 | 2021-03-24 | Необходима заявка на ЗРР АТ-3 без отключения (не в транзите) на время опробования АПВ. | ПС 500 кВ Ключи. ВПр. Опробование АПВ. АГ - 5 мин. | 1 | 2021-03-24 | 2021-03-24 | 1 | 2021-03-24 | 2021-03-24 | 1 | 2021-03-24 | 2021-03-24
В-220 АТ-1 | 1 | 2021-03-24 | 2021-03-24 | Необходима заявка на ЗРР АТ-1 без отключения (не в транзите) на время опробования АПВ. | ПС 500 кВ Ключи. ВПр. Опробование АПВ. АГ - 5 мин. | 1 | 2021-03-24 | 2021-03-24 | 1 | 2021-03-24 | 2021-03-24 | 1 | 2021-03-24 | 2021-03-24
В-220 АТ-2 | 1 | 2021-03-24 | 2021-03-24 | Необходима заявка на ЗРР АТ-2 без отключения (не в транзите) на время опробования АПВ. | ПС 500 кВ Ключи. ВПр. Опробование АПВ. АГ - 5 мин. | 1 | 2021-03-24 | 2021-03-24 | 1 | 2021-03-24 | 2021-03-24 | 1 | 2021-03-24 | 2021-03-24
АТ-1 | 1 | 2021-03-24 | 2021-03-24 | Не в транзите | ПС 500 кВ Ключи. ЗРР. на время опробования АПВ В-220 АТ-1. АГ - 5 мин. | 1 | 2021-03-24 | 2021-03-24
АТ-2 | 1 | 2021-03-24 | 2021-03-24 | Не в транзите | ПС 500 кВ Ключи. ЗРР. на время опробования АПВ В-220 АТ-2. АГ - 5 мин. | 1 | 2021-03-24 | 2021-03-24
ШСВ-1-220 | 1 | 2021-03-25 | 2021-03-25 |  | ПС 500 кВ Ключи. ВПр. Опробование АПВ. АГ - 5 мин. | 1 | 2021-03-25 | 2021-03-25 | 1 | 2021-03-25 | 2021-03-25 | 1 | 2021-03-25 | 2021-03-25
ШСВ-2-220 | 1 | 2021-03-25 | 2021-03-25 |  | ПС 500 кВ Ключи. ВПр. Опробование АПВ. АГ - 5 мин. | 1 | 2021-03-25 | 2021-03-25 | 1 | 2021-03-25 | 2021-03-25 | 1 | 2021-03-25 | 2021-03-25
СВ-1-220 | 1 | 2021-03-25 | 2021-03-25 |  | ПС 500 кВ Ключи. ВПр. Опробование АПВ. АГ - 5 мин. | 1 | 2021-03-25 | 2021-03-25 | 1 | 2021-03-25 | 2021-03-25 | 1 | 2021-03-25 | 2021-03-25
СВ-2-220 | 1 | 2021-03-25 | 2021-03-25 |  | ПС 500 кВ Ключи. ВПр. Опробование АПВ. АГ - 5 мин. | 1 | 2021-03-25 | 2021-03-25 | 1 | 2021-03-25 | 2021-03-25 | 1 | 2021-03-25 | 2021-03-25
ПС 500 кВ Ново-Зиминская
ШОВ-220 | 1 | 2021-03-12 | 2021-03-12 |  | ПС 500 кВ Ново-Зиминская. ЗРР. Опробование ТАПВ. АГ - 30 мин. | 1 | 2021-03-12 | 2021-03-12 | 1 | 2021-03-12 | 2021-03-12 | 1 | 2021-03-12 | 2021-03-12
МВ-110 Н-Зим. ТЭЦ «А» | 1 | 2021-03-15 | 2021-03-15 | с переводом на ОВ | ПС 500 кВ Ново-Зиминская. ТР. Текущий ремонт ШР-1-110 Н.Зиминская ТЭЦ А. АГ - 3 ч. | 5 | 2021-03-29 | 2021-04-02
I СШ 110 кВ | 5 | 2021-03-15 | 2021-03-19 |  | ПС 500 кВ Ново-Зиминская. ТР. Текущий ремонт :ШР-1-110 Балаганск, ШР-1-110 Новозиминская ТЭЦ А,ШСВ-110 регулировка давления во вводах МВ. АГ - 2 ч. | 5 | 2021-03-15 | 2021-03-19
ОМВ-110 |  |  |  | Подана излишне, Выведена в ремонт ВЛ 110 кВ. | ПС 500 кВ Ново-Зиминская. ВПр. Смена уставок для МВ-110 Балаганск. АГ - ВЗ. | 1 | 2021-03-16 | 2021-03-16 | 1 | 2021-03-31 | 2021-03-31 | 1 | 2021-03-31 | 2021-03-31
ШСВ-110 | 3 | 2021-03-16 | 2021-03-18 |  | ПС 500 кВ Ново-Зиминская. ТР. Регулировка давления во вводах. АГ - 4 ч. | 3 | 2021-03-16 | 2021-03-18
МВ-110 Балаганск | 1 | 2021-03-17 | 2021-03-17 | Без замены на ОВ. Совместить с ВЛ 110 кВ Ново-Зиминская-Балаганск. | ПС 500 кВ Ново-Зиминская. ТР. Текущий ремонт ШР-1-110 Балаганск. Регулировка давления во вводах МВ. АГ - 4 ч. | 1 | 2021-03-17 | 2021-03-17
ТН ОСШ-110 | 1 | 2021-03-17 | 2021-03-17 |  | ПС 500 кВ Ново-Зиминская. ВПр. для профилактического восстановления РЗА. АГ - 2 ч. | 1 | 2021-03-17 | 2021-03-17
ОМВ-110 | 1 | 2021-03-18 | 2021-03-18 |  | ПС 500 кВ Ново-Зиминская. ВПр. Смена уставок для МВ-110 Зима тяговая А. АГ - ВЗ. | 1 | 2021-03-18 | 2021-03-18
ТН-1-110 | 2 | 2021-03-18 | 2021-03-19 |  | ПС 500 кВ Ново-Зиминская. ВПр. для профилактического восстановления РЗА. АГ - 4 ч. | 2 | 2021-03-18 | 2021-03-19
МВ-110 Зима тяг. «А» | 1 | 2021-03-19 | 2021-03-19 | с переводом на ОВ | ПС 500 кВ Ново-Зиминская. ТР. ШР-1-110 Зима тяг.А, устранения замечаний ТВО. АГ - 4 ч. | 1 | 2021-03-19 | 2021-03-19
МВ-110 АТ-1 | 4 | 2021-03-22 | 2021-03-25 | с переводом на ОВ | ПС 500 кВ Ново-Зиминская. СР. Средний ремонт ШР-2-110 АТ-1. АГ - 8 ч. | 4 | 2021-03-22 | 2021-03-25
II СШ 110 кВ | 4 | 2021-03-22 | 2021-03-25 |  | ПС 500 кВ Ново-Зиминская. СР. Средний ремонт ШР-2-110 АТ-1. АГ - 8 ч. | 4 | 2021-03-22 | 2021-03-25
ТН-2-110 | 2 | 2021-03-24 | 2021-03-25 |  | ПС 500 кВ Ново-Зиминская. ВПр. для профилактического восстановления РЗА. АГ - 6 ч. | 2 | 2021-03-24 | 2021-03-25
МВ-110 Н-Зим. ТЭЦ «А» | 5 | 2021-03-29 | 2021-04-02 |  | ПС 500 кВ Ново-Зиминская. ТР. ОПМ вводов МВ, испытание вводов МВ. . АГ - 4 ч. | 1 | 2021-03-15 | 2021-03-15 | 5 | 2021-03-29 | 2021-04-02 | 5 | 2021-03-29 | 2021-04-02
МВ-110 Н-Зим. ТЭЦ «А» | 1 | 2021-03-31 | 2021-03-31 |  | ПС 500 кВ Ново-Зиминская. ВПр. Опробование ТАПВ. АГ - 30 мин. | 1 | 2021-03-31 | 2021-03-31 | 1 | 2021-03-31 | 2021-03-31 | 1 | 2021-03-31 | 2021-03-31
ПС 500 кВ Озерная
3АТ | 2 | 2021-03-02 | 2021-03-03 |  | ПС 500 кВ Озерная. ЗРР. Включить (с положением РПН-9) для создания нагрузки на В-1-220 4АТ для его комплексного опробования. АГ - 2 ч. | 2 | 2021-03-02 | 2021-03-03
В-1-220 4АТ | 4 | 2021-03-02 | 2021-03-05 |  | ПС 500 кВ Озерная. ЗРР. на время комплексного опробования -под нагрузкой уравнительного перетока между 3АТ и 4АТ ( с разными Ктт). АГ - 2 ч. | 4 | 2021-03-02 | 2021-03-05
4АТ | 4 | 2021-03-02 | 2021-03-05 |  | ПС 500 кВ Озерная. ЗРР. Включить (с положением РПН-5) для создания нагрузки на В-1-220 4АТ для его комплексного опробования. АГ - 2 ч. | 4 | 2021-03-02 | 2021-03-05
В-1-502 | 1 | 2021-03-15 | 2021-03-15 | Не совмещать с ремонтом ВЛ 500 кВ Усть-Илимская ГЭС – Братский ПП (ВЛ-572) | ПС 500 кВ Озерная. ЗРР. Опробование ТАПВ. АГ - 5 мин. | 1 | 2021-03-15 | 2021-03-15 | 1 | 2021-03-15 | 2021-03-15 | 1 | 2021-03-15 | 2021-03-15
В-502-2АТ | 1 | 2021-03-15 | 2021-03-15 | Не совмещать с ремонтом ВЛ 500 кВ Усть-Илимская ГЭС – Братский ПП (ВЛ-572) | ПС 500 кВ Озерная. ЗРР. Опробование ТАПВ. АГ - 5 мин. | 1 | 2021-03-15 | 2021-03-15 | 1 | 2021-03-15 | 2021-03-15 | 1 | 2021-03-15 | 2021-03-15
В-2-505 | 1 | 2021-03-16 | 2021-03-16 | Не совмещать с ремонтом ВЛ 500 кВ Усть-Илимская ГЭС – Братский ПП (ВЛ-572) | ПС 500 кВ Озерная. ЗРР. опробование ТАПВ. АГ - 10 мин. | 1 | 2021-03-16 | 2021-03-16 | 1 | 2021-03-16 | 2021-03-16 | 1 | 2021-03-16 | 2021-03-16
В-505-3АТ | 1 | 2021-03-16 | 2021-03-16 | Не совмещать с ремонтом ВЛ 500 кВ Усть-Илимская ГЭС – Братский ПП (ВЛ-572) | ПС 500 кВ Озерная. ЗРР. Опробование ТАПВ. АГ - 5 мин. | 1 | 2021-03-16 | 2021-03-16 | 1 | 2021-03-16 | 2021-03-16 | 1 | 2021-03-16 | 2021-03-16
В-1-506 | 1 | 2021-03-17 | 2021-03-17 | Не совмещать с ремонтом ВЛ 500 кВ Усть-Илимская ГЭС – Братский ПП (ВЛ-572) | ПС 500 кВ Озерная. ЗРР. Опробование ТАПВ. АГ - 5 мин. | 1 | 2021-03-17 | 2021-03-17 | 1 | 2021-03-17 | 2021-03-17 | 1 | 2021-03-17 | 2021-03-17
В-579-506 | 1 | 2021-03-18 | 2021-03-18 | Не совмещать с ремонтом ВЛ 500 кВ Усть-Илимская ГЭС – Братский ПП (ВЛ-572) | ПС 500 кВ Озерная. ЗРР. Опробование ТАПВ. АГ - 5 мин. | 1 | 2021-03-18 | 2021-03-18 | 1 | 2021-03-18 | 2021-03-18 | 1 | 2021-03-18 | 2021-03-18
В-2-579 | 1 | 2021-03-18 | 2021-03-18 | Не совмещать с ремонтом ВЛ 500 кВ Усть-Илимская ГЭС – Братский ПП (ВЛ-572) | ПС 500 кВ Озерная. ЗРР. Опробование ТАПВ. АГ - 5 мин. | 1 | 2021-03-18 | 2021-03-18 | 1 | 2021-03-18 | 2021-03-18 | 1 | 2021-03-18 | 2021-03-18
В-576-4АТ | 1 | 2021-03-19 | 2021-03-19 | Не совмещать с ремонтом ВЛ 500 кВ Усть-Илимская ГЭС – Братский ПП (ВЛ-572) | ПС 500 кВ Озерная. ЗРР. Опробование ТАПВ. АГ - 5 мин. | 1 | 2021-03-19 | 2021-03-19 | 1 | 2021-03-19 | 2021-03-19 | 1 | 2021-03-19 | 2021-03-19
В-1-576 | 1 | 2021-03-19 | 2021-03-19 | Не совмещать с ремонтом ВЛ 500 кВ Усть-Илимская ГЭС – Братский ПП (ВЛ-572) | ПС 500 кВ Озерная. ЗРР. Опробование ТАПВ. АГ - 5 мин. | 1 | 2021-03-19 | 2021-03-19 | 1 | 2021-03-19 | 2021-03-19 | 1 | 2021-03-19 | 2021-03-19
ПС 500 кВ Тайшет
В-2-504 | 1 | 2021-03-03 | 2021-03-03 |  | ПС 500 кВ Тайшет. ЗРР. Опробование ТАПВ. АГ - 5 мин. | 1 | 2021-03-03 | 2021-03-03 | 1 | 2021-03-03 | 2021-03-03 | 1 | 2021-03-03 | 2021-03-03
В-1-504 | 1 | 2021-03-03 | 2021-03-03 |  | ПС 500 кВ Тайшет. ЗРР. Опробование ТАПВ. АГ - 5 мин. | 1 | 2021-03-03 | 2021-03-03 | 1 | 2021-03-03 | 2021-03-03 | 1 | 2021-03-03 | 2021-03-03
В-1-505 | 1 | 2021-03-04 | 2021-03-04 | Поочередно с В-1-505 | ПС 500 кВ Тайшет. ЗРР. Опробование ТАПВ. АГ - 5 мин. | 1 | 2021-03-04 | 2021-03-04 | 1 | 2021-03-04 | 2021-03-04 | 1 | 2021-03-04 | 2021-03-04
В-2-505 | 1 | 2021-03-04 | 2021-03-04 | Поочередно с В-2-505 | ПС 500 кВ Тайшет. ЗРР. Опробование ТАПВ. АГ - 5 мин. | 1 | 2021-03-04 | 2021-03-04 | 1 | 2021-03-04 | 2021-03-04 | 1 | 2021-03-04 | 2021-03-04
В-1-506 | 1 | 2021-03-05 | 2021-03-05 | Поочередно с В-1-506 | ПС 500 кВ Тайшет. ЗРР. Опробование ТАПВ. АГ - 5 мин. | 1 | 2021-03-05 | 2021-03-05 | 1 | 2021-03-05 | 2021-03-05 | 1 | 2021-03-05 | 2021-03-05
В-2-506 | 1 | 2021-03-05 | 2021-03-05 | Поочередно с В-2-506 | ПС 500 кВ Тайшет. ЗРР. Опробование ТАПВ. АГ - 5 мин. | 1 | 2021-03-05 | 2021-03-05 | 1 | 2021-03-05 | 2021-03-05 | 1 | 2021-03-05 | 2021-03-05
ЭВ-110 С-43 | 1 | 2021-03-10 | 2021-03-10 | с переводом на ОВ | ПС 500 кВ Тайшет. ВПр. опробование ТАПВ. АГ - 10 мин. | 1 | 2021-03-10 | 2021-03-10 | 1 | 2021-03-10 | 2021-03-10 | 1 | 2021-03-10 | 2021-03-10
ЭВ-110 С-59 | 1 | 2021-03-17 | 2021-03-17 | с переводом на ОВ | ПС 500 кВ Тайшет. ВПр. Опробование ТАПВ. АГ - 5 мин. | 1 | 2021-03-17 | 2021-03-17 | 1 | 2021-03-17 | 2021-03-17 | 1 | 2021-03-17 | 2021-03-17
ЭВ-110 Новочунка | 1 | 2021-03-18 | 2021-03-18 | Не совмещать с ремонтом ВЛ 500 кВ Братский ПП – Тайшет (ВЛ-501) с переводом на ОВ | ПС 500 кВ Тайшет. ЗРР. Опробование ТАПВ. АГ - 5 мин. | 1 | 2021-03-22 | 2021-03-22 | 1 | 2021-03-22 | 2021-03-22 | 1 | 2021-03-22 | 2021-03-22
ЭВ-110 Восточная | 1 | 2021-03-19 | 2021-03-19 | Не совмещать с опробованием АПВ ШСВ-110 на ПС 220 кВ Опорная. с переводом на ОВ | ПС 500 кВ Тайшет. ЗРР. Опробование ТАПВ. АГ - 5 мин. | 1 | 2021-03-19 | 2021-03-19 | 1 | 2021-03-19 | 2021-03-19 | 1 | 2021-03-19 | 2021-03-19
В-2-501 | 1 | 2021-03-22 | 2021-03-22 | Совместить с ремонтом ВЛ 500 кВ Братский ПП – Тайшет (ВЛ-501) | ПС 500 кВ Тайшет. ЗРР. Опробование ТАПВ. АГ - 5 мин. | 1 | 2021-03-22 | 2021-03-22 | 1 | 2021-03-01 | 2021-03-01 | 1 | 2021-03-22 | 2021-03-22
В-1-501 | 1 | 2021-03-22 | 2021-03-22 | Совместить с ремонтом ВЛ 500 кВ Братский ПП – Тайшет (ВЛ-501) | ПС 500 кВ Тайшет. ЗРР. Опробование ТАПВ. АГ - 5 мин. | 1 | 2021-03-22 | 2021-03-22 | 1 | 2021-03-01 | 2021-03-01 | 1 | 2021-03-22 | 2021-03-22
ЭВ-110 Силикатная | 1 | 2021-03-26 | 2021-03-26 | Не совмещать с ремонтом 1 СШ 220 кВ ПС 500 кВ Тулун Вывод в ремонт возможен при условии ограничении режима потребления потребителей электрической энергии в соответствии с п. 33. «Правил полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии», утвержденных Постановлением Российской Федерации от 04.05.2012 №442 с переводом на ОВ | ПС 500 кВ Тайшет. ВПр. Опробование ТАПВ. АГ - 5 мин. | 1 | 2021-03-26 | 2021-03-26 | 1 | 2021-03-23 | 2021-03-23 | 1 | 2021-03-26 | 2021-03-26
ЭВ-110 2 АТ | 3 | 2021-03-29 | 2021-03-31 | с переводом на ОВ | ПС 500 кВ Тайшет. ТР. ТО ЭВ-110 2АТ., опробование ТАПВ. АГ - 2 ч. | 3 | 2021-03-29 | 2021-03-31 | 3 | 2021-03-29 | 2021-03-31 | 3 | 2021-03-29 | 2021-03-31
ПС 500 кВ Тулун
В-500 Р-2 | 125 | 2020-11-16 | 2021-03-20 |  | ПС 500 кВ Тулун. РЕК. Замена Р-2. АГ - ВЗ. | 125 | 2020-11-16 | 2021-03-20
Р-2 | 125 | 2020-11-16 | 2021-03-20 |  | ПС 500 кВ Тулун. РЕК. Замена Р-2,. АГ - ВЗ. | 125 | 2020-11-16 | 2021-03-20
МВ-110 АТ-1 | 1 | 2021-03-01 | 2021-03-01 | с переводом на ОВ | ПС 500 кВ Тулун. ВПр. Опробование ТАПВ. АГ - 30 мин. | 1 | 2021-03-01 | 2021-03-01 | 1 | 2021-03-01 | 2021-03-01 | 1 | 2021-03-01 | 2021-03-01
БСК-1 |  |  |  | В связи с отказом вывода в ремонт АТ-1 на ПС 500 кВ Тулун с 09.03. по 11.03. | ПС 500 кВ Тулун. ВПр. замена выключателя МВ-10 БСК-1. Подключения и проверка цепей РЗА АТ-1. Замена выключателей В-10 БСК-1 . АГ - ВЗ. | 11 | 2021-03-01 | 2021-03-11
МВ-110 АТ-2 | 1 | 2021-03-02 | 2021-03-02 | с переводом на ОВ | ПС 500 кВ Тулун. ВПр. Опробование ТАПВ. АГ - 30 мин. | 1 | 2021-03-02 | 2021-03-02 | 1 | 2021-03-02 | 2021-03-02 | 1 | 2021-03-02 | 2021-03-02
МВ-110 Куйтун | 1 | 2021-03-03 | 2021-03-03 | с переводом на ОВ | ПС 500 кВ Тулун. ЗРР. Опробование ТАПВ. АГ - 30 мин. | 1 | 2021-03-03 | 2021-03-03 | 1 | 2021-03-03 | 2021-03-03 | 1 | 2021-03-03 | 2021-03-03
МВ-110 Тулюшка | 1 | 2021-03-04 | 2021-03-04 | с переводом на ОВ | ПС 500 кВ Тулун. ВПр. Опробование ТАПВ. АГ - 30 мин. | 1 | 2021-03-04 | 2021-03-04 | 1 | 2021-03-04 | 2021-03-04 | 1 | 2021-03-04 | 2021-03-04
АТ-1 |  |  |  | При выводе в ремонт АТ-1 на ПС 500 кВ Тулун возможно превышение длительно допустимой токовой нагрузки оставшегося в работе АТ-2, а также превышение аварийно-допустимой токовой нагрузки АТ-2 на ПС 500 кВ Тулун в ПАР (аварийное отключение ВЛ-110 кВ Замзор-Тайшет с отпайками). Выполнение работ возможно при ограничении режима потребления электрической энергии на транзите 110 кВ ПС 500 кВ Тайшет - ПС 500 кВ Тулун в объеме до 80 МВт. | ПС 500 кВ Тулун. ВПр. замена выключателя МВ-10 БСК-1. Подключения и проверка цепей РЗА АТ-1. Наладка РЗА В-10 БСК-1 после замены . АГ - 6 ч. | 3 | 2021-03-09 | 2021-03-11
АТ-1 |  |  |  | При выводе в ремонт АТ-1 на ПС 500 кВ Тулун возможно превышение длительно допустимой токовой нагрузки оставшегося в работе АТ-2, а также превышение аварийно-допустимой токовой нагрузки АТ-2 на ПС 500 кВ Тулун в ПАР (аварийное отключение ВЛ-110 кВ Замзор-Тайшет с отпайками). Выполнение работ возможно при ограничении режима потребления электрической энергии на транзите 110 кВ ПС 500 кВ Тайшет - ПС 500 кВ Тулун в объеме до 80 МВт. | ПС 500 кВ Тулун. ЗРР. замена выключателя МВ-10 БСК-1. Подключения и проверка цепей РЗА АТ-1. На время включения опробования В-10 БСК-1. АГ - 4 ч. | 1 | 2021-03-11 | 2021-03-11
БСК-1 |  |  |  | В связи с отказом вывода в ремонт АТ-1 на ПС 500 кВ Тулун с 09.03. по 11.03. | ПС 500 кВ Тулун. ЗРР. на время комплексного опробования БСК-1. АГ - ВЗ. | 4 | 2021-03-11 | 2021-03-14
В-220 ВЛ-232 | 2 | 2021-03-15 | 2021-03-16 | Не совмещать с ремонтом В-220 АТ-1 с переводом на ОВ | ПС 500 кВ Тулун. ТР. ТО: ШР-1-220 ВЛ-232. АГ - 8 ч. | 2 | 2021-03-15 | 2021-03-16 | 3 | 2021-03-15 | 2021-03-17 | 2 | 2021-03-15 | 2021-03-16
В-220 ВЛ-232 | 1 | 2021-03-15 | 2021-03-15 | с переводом на ОВ | ПС 500 кВ Тулун. ВПр. Опробование ТАПВ. АГ - 30 мин. | 1 | 2021-03-15 | 2021-03-15 | 1 | 2021-03-15 | 2021-03-15 | 1 | 2021-03-15 | 2021-03-15
ОМВ-110 | 5 | 2021-03-15 | 2021-03-19 |  | ПС 500 кВ Тулун. ВКЛ. замена ЭВ-110 Алгатуй-А для наладки устройства линейного ОМП. АГ - 2 ч. | 5 | 2021-03-15 | 2021-03-19
ТН-1-220 | 3 | 2021-03-15 | 2021-03-17 |  | ПС 500 кВ Тулун. ТР. ТО: ШР-220 ТН-1. АГ - 8 ч. | 3 | 2021-03-15 | 2021-03-17 | 3 | 2021-03-15 | 2021-03-17 | 3 | 2021-03-15 | 2021-03-17
1 СШ 220 кВ | 13 | 2021-03-15 | 2021-03-27 | Продлить на 2 дня для ТО Р-220 ШСП-220 (перенос ремонта из мая). | ПС 500 кВ Тулун. ТР. ТО: ШР-220 ОПН-220 1 с.ш., ШР-220 ТН-1, Р-220 ШСП-220, ШР-1-220 ОВ, ШР-1-220 ВЛ-231 , ШР-1-220 ВЛ-232, ШР-1-220 АТ-1, ШР-1-220 АТ-2. АГ - 8 ч. | 13 | 2021-03-15 | 2021-03-27 | 11 | 2021-03-15 | 2021-03-25 | 13 | 2021-03-15 | 2021-03-27
В-220 АТ-1 | 2 | 2021-03-17 | 2021-03-18 | Не совмещать с ремонтом ОВ-220 с переводом на ОВ | ПС 500 кВ Тулун. ТР. ТО: ШР-1-220 АТ-1. Опробование ТАПВ. АГ - 8 ч. | 2 | 2021-03-17 | 2021-03-18 | 3 | 2021-03-18 | 2021-03-20 | 2 | 2021-03-17 | 2021-03-18
ОВ-220 | 2 | 2021-03-19 | 2021-03-20 | Не совмещать с ремонтом В-220 ВЛ-231 | ПС 500 кВ Тулун. ТР. ТО: ШР-1-220 ОВ. Опробование ТАПВ. АГ - 8 ч. | 2 | 2021-03-19 | 2021-03-20 | 2 | 2021-03-24 | 2021-03-25 | 2 | 2021-03-19 | 2021-03-20
В-220 АТ-2 | 2 | 2021-03-22 | 2021-03-23 | Не совмещать с ремонтом В-220 ВЛ-231 с переводом на ОВ | ПС 500 кВ Тулун. ТР. ТО ШР-1-220 АТ-2. Опробование ТАПВ. АГ - 8 ч. | 2 | 2021-03-22 | 2021-03-23 | 3 | 2021-03-22 | 2021-03-24 | 2 | 2021-03-22 | 2021-03-23
ОМВ-110 | 5 | 2021-03-22 | 2021-03-26 |  | ПС 500 кВ Тулун. ВКЛ. замена ЭВ-110 Алгатуй-Б для наладки устройства линейного ОМП. АГ - 2 ч. | 5 | 2021-03-22 | 2021-03-26
БСК-2 |  |  |  | В связи с отказом вывода в ремонт АТ-2 на ПС 500 кВ Тулун с 29.03. по 31.03. | ПС 500 кВ Тулун. ВПр. Замена выключателя В-10 БСК-2. АГ - ВЗ. | 10 | 2021-03-22 | 2021-03-31
В-220 ВЛ-231 | 2 | 2021-03-24 | 2021-03-25 | Совмещение с текущим ремонтом В-220 ВЛ-231 | ПС 500 кВ Тулун. ВПр. Опробование ТАПВ. АГ - 8 ч. | 2 | 2021-03-24 | 2021-03-25 | 3 | 2021-05-10 | 2021-05-12 | 2 | 2021-03-24 | 2021-03-25
В-220 ВЛ-231 | 2 | 2021-03-24 | 2021-03-25 | Совместить с выводом 1 СШ 220 кВ с переводом на ОВ | ПС 500 кВ Тулун. ТР. ТО : ШР-1-220 ВЛ-231. АГ - 8 ч. | 2 | 2021-03-24 | 2021-03-25 | 3 | 2021-05-10 | 2021-05-12 | 2 | 2021-03-24 | 2021-03-25
В-220 ВЛ-231 | 1 | 2021-03-24 | 2021-03-24 |  | ПС 500 кВ Тулун. ЗРР. для опробования ТАПВ. АГ - 30 мин. | 1 | 2021-03-24 | 2021-03-24
ОСШ 220 кВ | 2 | 2021-03-26 | 2021-03-27 | Для совмещения с ремонтом 1 СШ 220 кВ | ПС 500 кВ Тулун. ТР. ТО: Р-220 ШСП-220. АГ - 8 ч. | 2 | 2021-03-26 | 2021-03-27 | 3 | 2021-05-10 | 2021-05-12 | 2 | 2021-03-26 | 2021-03-27
АТ-2 |  |  |  | При выводе в ремонт АТ-2 на ПС 500 кВ Тулун возможно превышение длительно допустимой токовой нагрузки оставшегося в работе АТ-1, а также превышение аварийно-допустимой токовой нагрузки АТ-1 на ПС 500 кВ Тулун в ПАР (аварийное отключение ВЛ-110 кВ Замзор-Тайшет с отпайками). Выполнение работ возможно при ограничении режима потребления электрической энергии на транзите 110 кВ ПС 500 кВ Тайшет - ПС 500 кВ Тулун в объеме до 80 МВт. | ПС 500 кВ Тулун. ВПр. Наладка РЗА выключателя В-10 БСК-2. АГ - 6 ч. | 3 | 2021-03-29 | 2021-03-31
АТ-2 |  |  |  | При выводе в ремонт АТ-2 на ПС 500 кВ Тулун возможно превышение длительно допустимой токовой нагрузки оставшегося в работе АТ-1, а также превышение аварийно-допустимой токовой нагрузки АТ-1 на ПС 500 кВ Тулун в ПАР (аварийное отключение ВЛ-110 кВ Замзор-Тайшет с отпайками). Выполнение работ возможно при ограничении режима потребления электрической энергии на транзите 110 кВ ПС 500 кВ Тайшет - ПС 500 кВ Тулун в объеме до 80 МВт. | ПС 500 кВ Тулун. ЗРР. На время включения опробования В-10 БСК-2. АГ - 4 ч. | 1 | 2021-03-31 | 2021-03-31
БСК-2 |  |  |  | В связи с отказом вывода в ремонт АТ-2 на ПС 500 кВ Тулун с 29.03. по 31.03. | ПС 500 кВ Тулун. ЗРР. на время комплексного опробованя В-10 БСК-2. АГ - ВЗ. | 4 | 2021-03-31 | 2021-04-03
Седановский ПП 220 кВ
ВМ-220 ВЛ-242 | 1 | 2021-03-09 | 2021-03-09 |  | Седановский ПП 220 кВ. ЗРР. О АПВ. АГ - 5 мин. | 1 | 2021-03-09 | 2021-03-09 | 1 | 2021-03-09 | 2021-03-09 | 1 | 2021-03-09 | 2021-03-09
ОВ-220 | 1 | 2021-03-11 | 2021-03-11 |  | Седановский ПП 220 кВ. ЗРР. О АПВ. АГ - 5 мин. | 1 | 2021-03-11 | 2021-03-11 | 1 | 2021-03-11 | 2021-03-11 | 1 | 2021-03-11 | 2021-03-11
СВ-220 | 1 | 2021-03-11 | 2021-03-11 |  | Седановский ПП 220 кВ. ЗРР. О АПВ. АГ - 5 мин. | 1 | 2021-03-11 | 2021-03-11 | 1 | 2021-03-11 | 2021-03-11 | 1 | 2021-03-11 | 2021-03-11
ОСШ 220 кВ | 1 | 2021-03-11 | 2021-03-11 |  | Седановский ПП 220 кВ. ВПр. На время вывода в ремонт ОВ-220. АГ - 5 мин. | 1 | 2021-03-11 | 2021-03-11
ВМ-220 ВЛ-243 | 1 | 2021-03-25 | 2021-03-25 | Совмещение с ремонтом ВЛ 220 кВ Братская ГЭС – Седановский ПП II цепь (ВЛ-243) | Седановский ПП 220 кВ. ЗРР. О АПВ. АГ - 5 мин. | 1 | 2021-03-25 | 2021-03-25 | 1 | 2021-03-10 | 2021-03-10 | 1 | 2021-03-25 | 2021-03-25
ВМ-220 ВЛ-243 | 2 | 2021-03-25 | 2021-03-26 | Не совмещать с ремонтом 1АТ Братской ГЭС | Седановский ПП 220 кВ. ТР. ТО приводов ВМ-220 ВЛ-243. АГ - 2 ч. | 2 | 2021-03-25 | 2021-03-26 | 2 | 2021-07-07 | 2021-07-08 | 2 | 2021-03-25 | 2021-03-26
ТН-1-220 | 2 | 2021-03-25 | 2021-03-26 | Не совмещать с ремонтом 1АТ Братской ГЭС | Седановский ПП 220 кВ. ВПр. К РЗА. АГ - 2 ч. | 2 | 2021-03-25 | 2021-03-26 | 2 | 2021-07-07 | 2021-07-08 | 2 | 2021-03-25 | 2021-03-26
УПК Тыреть 500 кВ
В-2-566 | 1 | 2021-03-02 | 2021-03-02 |  | УПК Тыреть 500 кВ. ЗРР. Опробование ТАПВ. АГ - ВЗ. | 1 | 2021-03-02 | 2021-03-02 | 1 | 2021-03-02 | 2021-03-02 | 1 | 2021-03-02 | 2021-03-02
В-1-566 | 1 | 2021-03-09 | 2021-03-09 |  | УПК Тыреть 500 кВ. ЗРР. Опробование ТАПВ. АГ - ВЗ. | 1 | 2021-03-09 | 2021-03-09 | 1 | 2021-03-09 | 2021-03-09 | 1 | 2021-03-09 | 2021-03-09
В-1-565 | 12 | 2021-03-15 | 2021-03-26 |  | УПК Тыреть 500 кВ. ТР. ПК РЗА. АГ - ВЗ. | 12 | 2021-03-15 | 2021-03-26
В-2-565 | 12 | 2021-03-15 | 2021-03-26 |  | УПК Тыреть 500 кВ. ТР. ПК РЗА. АГ - ВЗ. | 12 | 2021-03-15 | 2021-03-26