## План ремонтов
Сводный график ремонтов ЛЭП и сетевого оборудования на июнь 2022 года
Объект | Оборудование | Время ремонта. Начало | Время ремонта. Конец | Время ремонта. Количество дней | Содержание работ | Состояние оборудования по заявке | Условия производства работ | Годовой. Время ремонта. Начало | Годовой. Время ремонта. Конец | Годовой. Время ремонта. Количество дней
Предприятие: Иркутское РДУ
Объект: ПС 220 кВ Ново-Ленино
ПС 220 кВ Ново-Ленино | ВЛ 220 кВ Ново-Иркутская ТЭЦ – Иркутская № 1 с отпайками (ВЛ-203) | 13.06.22 | 24.06.22 | 12 дн | На время ремонта АТ-1 | без отключения | не в транзите
Объект: ПС 220 кВ УП-15
ПС 220 кВ УП-15 | ВЛ 220 кВ Иркутская – УП-15 № 2 (ВЛ-214) | 23.06.22 | 24.06.22 | 2 дн | На время ремонта МВ-220 № 214 | без отключения | не в транзите
Объект: ПС 220 кВ Черемхово
ПС 220 кВ Черемхово | ВЛ 220 кВ Иркутская – Черемхово № 1 с отпайкой на Иркутскую ТЭЦ-11 (ВЛ-215) | 16.06.22 | 17.06.22 | 2 дн | На время ремонта МВ-220 № 215 | без отключения | не в транзите
Объект: ПС 500 кВ Иркутская
ПС 500 кВ Иркутская | 1 СШ 500 | 26.06.22 | 01.07.22 | 6 дн | ТР ТР ШР 1СШ-500 (3шт.) с заменой деф. изоляции ; осмотр ОПН-500 Д, ТВО. | с отключением
ПС 500 кВ Иркутская | ТН-500 ВЛ-565 | 26.06.22 | 01.07.22 | 6 дн | ТР ТН ВЛ-565 ТО, ВВИ, ХА, ХРА, ТВО. | с отключением
ПС 500 кВ Иркутская | ВЛ 500 кВ УПК Тыреть – Иркутская (ВЛ-565) | 26.06.22 | 01.07.22 | 6 дн | ПС 500 кВ Иркутская: ТР ЛР-500; осмотр ОПН-500; ТР ШР 1СШ-500 (3шт.); Д, ВВИ, ХА, ХрА, ТВО ТТ-500 ВЛ №565 ; ТО, ВВИ, ХА, ХрА, ТВО ТН-20 ВЛ №565; ТР Р/ль ТН ВЛ-565 | с отключением
Предприятие: ОАО «ИЭСК»
Объект: ПС 220 кВ Черемхово
ПС 220 кВ Черемхово | АТ-1 | 15.06.22 | 15.06.22 | 1 дн | На время вывода в ремонт МВ-220 АТ-1 | без отключения | не в транзите
ПС 220 кВ Черемхово | АТ-2 | 17.06.22 | 17.06.22 | 1 дн | На время вывода в ремонт МВ-220 АТ-2 | без отключения | не в транзите
ПС 220 кВ Черемхово | АТ-2 | 02.06.22 | 03.06.22 | 2 дн | На время вывода в ремонт МВ-220 АТ-2 | без отключения | не в транзите
ПС 220 кВ Черемхово | ВЛ 220 кВ Иркутская – Черемхово № 2 с отпайками (ВЛ-216) | 06.06.22 | 07.06.22 | 2 дн | На время ремонта МВ-220 № 216 | без отключения | не в транзите
ПС 220 кВ Черемхово | АТ-1 | 06.06.22 | 07.06.22 | 2 дн | На время вывода в ремонт МВ-220 АТ-1 | без отключения | не в транзите
Предприятие: ОАО «ИЭСК» филиал ВЭС
Объект: ОАО «ИЭСК» филиал ВЭС
ОАО «ИЭСК» филиал ВЭС | ВЛ 110 кВ Баяндай – Качуг II цепь с отпайками | 01.06.22 | 01.06.22 | 1 дн | Верховой осмотр, замена дефектной изоляции | с отключением |  | 01.06.22 | 01.06.22 | 1 дн
ОАО «ИЭСК» филиал ВЭС | ВЛ 110 кВ Урик – Усть-Орда I цепь с отпайкой на ПС Оёк | 02.06.22 | 02.06.22 | 1 дн | Для верхового осмотра, замена дефектных изоляторов | с отключением |  | 07.06.22 | 07.06.22 | 1 дн
ОАО «ИЭСК» филиал ВЭС | ВЛ 110 кВ Баяндай – Качуг I цепь с отпайками | 08.06.22 | 09.06.22 | 2 дн | Верховой осмотр, замена дефектной изоляции | с отключением |  | 08.06.22 | 09.06.22 | 2 дн
ОАО «ИЭСК» филиал ВЭС | ВЛ 110 кВ Усть-Орда – Тихоновка | 14.06.22 | 14.06.22 | 1 дн | Для верхового осмотра, замены дефектных изоляторов. езопасное производсвто работ по монтажу ВОЛС на ВЛ 110 кВ заход на ПС 110 кВ Тихоновка | с отключением |  | 13.06.22 | 13.06.22 | 1 дн
ОАО «ИЭСК» филиал ВЭС | ВЛ 110 кВ Оса – Тихоновка с отпайкой на ПС Енисей | 14.06.22 | 14.06.22 | 1 дн | Верховой осмотр ВЛ 110 кВ, замена дефектной изоляции выброчно. Безопасное производсвто работ по монтажу ВОЛС на ВЛ 110 кВ заход на ПС 110 кВ Тихоновка | с отключением
ОАО «ИЭСК» филиал ВЭС | ВЛ 110 кВ Усть-Орда – Тихоновка | 15.06.22 | 15.06.22 | 1 дн | Верховой осмотр. замена дефектной изоляции. Безопасное производсвто работ по монтажу ВОЛС на ВЛ 110 кВ заход на ПС 110 кВ Тихоновка | с отключением
ОАО «ИЭСК» филиал ВЭС | ВЛ 110 кВ Оса – Тихоновка с отпайкой на ПС Енисей | 15.06.22 | 15.06.22 | 1 дн | Верховой осмотр. замена дефектной изоляции. Безопасное производсвто работ по монтажу ВОЛС на ВЛ 110 кВ заход на ПС 110 кВ Тихоновка | с отключением |  | 15.06.22 | 15.06.22 | 1 дн
ОАО «ИЭСК» филиал ВЭС | ВЛ 110 кВ Усть-Орда – Баяндай II цепь | 16.06.22 | 17.06.22 | 2 дн | Для верхового осмотра, замены дефектных изоляторов | с отключением |  | 16.06.22 | 17.06.22 | 2 дн
ОАО «ИЭСК» филиал ВЭС | ВЛ 110 кВ Оса – Новая Уда I цепь с отпайками (ВЛ 110 кВ Оса – Н.Уда-А) | 20.06.22 | 20.06.22 | 1 дн | Верховой осмотр в пролетах опор №249-255 (в пролетах опор №252, 253 с выемкой провода) замена дефектной изоляции | с отключением |  | 20.06.22 | 20.06.22 | 1 дн
Объект: ПС 110 кВ Баяндай
ПС 110 кВ Баяндай | В-110 Качуг Б | 01.06.22 | 01.06.22 | 1 дн | ТО: В-110 Качуг Б ОПМ: ТТ-110 | без отключения |  | 01.06.22 | 01.06.22 | 1 дн
ПС 110 кВ Баяндай | ОВ-110 | 06.06.22 | 06.06.22 | 1 дн | ТО: ОВ-110 | с отключением |  | 06.06.22 | 06.06.22 | 1 дн
ПС 110 кВ Баяндай | ШСВ-110 | 07.06.22 | 07.06.22 | 1 дн | ТО: ШСВ-110 ОПМ: ТТ ШСВ-110 | с отключением |  | 07.06.22 | 07.06.22 | 1 дн
ПС 110 кВ Баяндай | В-110 Качуг А | 08.06.22 | 08.06.22 | 1 дн | ТО: В-110 Качуг А ОПМ: ТТ-110 | с отключением |  | 08.06.22 | 08.06.22 | 1 дн
ПС 110 кВ Баяндай | ОВ-110 | 09.06.22 | 09.06.22 | 1 дн | ТО: В-110 Еланцы А | без отключения |  | 09.06.22 | 09.06.22 | 1 дн
ПС 110 кВ Баяндай | В-110 Усть-Орда А | 14.06.22 | 14.06.22 | 1 дн | ТО: В-110 Усть Орда А, ОПМ: ТТ-110 | без отключения | с переводом на ОВ | 14.06.22 | 14.06.22 | 1 дн
ПС 110 кВ Баяндай | ОВ-110 | 15.06.22 | 15.06.22 | 1 дн | ТО: В-110 Еланцы Б | без отключения |  | 15.06.22 | 15.06.22 | 1 дн
ПС 110 кВ Баяндай | В-110 Усть-Орда Б | 16.06.22 | 16.06.22 | 1 дн | ТО: В-110 Усть Орда Б , ОПМ: ТТ-110 | с отключением |  | 16.06.22 | 16.06.22 | 1 дн
ПС 110 кВ Баяндай | ТН-110-1 | 20.06.22 | 20.06.22 | 1 дн | ОПМ: ТН-110-1 | с отключением |  | 20.06.22 | 20.06.22 | 1 дн
ПС 110 кВ Баяндай | ТН-110-2 | 21.06.22 | 21.06.22 | 1 дн | ОПМ: ТН-110-2 | с отключением |  | 21.06.22 | 21.06.22 | 1 дн
ПС 110 кВ Баяндай | ТН-110-2 | 21.06.22 | 21.06.22 | 1 дн | ТО: ТН-110-2 | с отключением |  | 21.06.22 | 21.06.22 | 1 дн
Объект: ПС 110 кВ Бильчир
ПС 110 кВ Бильчир | ВЛ 110 кВ Оса – Новая Уда I цепь с отпайками (ВЛ 110 кВ Оса – Н.Уда-А) | 20.06.22 | 20.06.22 | 1 дн | ТР: ПС Бильчир. ЛР-110 ввода А | с отключением |  | 20.06.22 | 20.06.22 | 1 дн
Объект: ПС 110 кВ Качуг
ПС 110 кВ Качуг | БСК-35 | 02.06.22 | 02.06.22 | 1 дн | ТР: БСК-35 | с отключением |  | 02.06.22 | 02.06.22 | 1 дн
Объект: ПС 110 кВ Никольск
ПС 110 кВ Никольск | ВЛ 110 кВ Иркутская ТЭЦ-10 – Урик II цепь с отпайкой на ПС Никольск (ВЛ 110 кВ ТЭЦ-10 – Урик-Б) | 03.06.22 | 03.06.22 | 1 дн | В связи с выводом в ремонт ВЛ 110 кВ Усть-Орда-Никольск | без отключения | не в транзите | 06.06.22 | 06.06.22 | 1 дн
ПС 110 кВ Никольск | ВЛ 110 кВ Иркутская ТЭЦ-10 – Урик II цепь с отпайкой на ПС Никольск (ВЛ 110 кВ ТЭЦ-10 – Урик-Б) | 03.06.22 | 03.06.22 | 1 дн | Отключение дважды в период заявки для вывода в ремонт и ввода в работу ВЛ 110 кВ Усть-Орда – Никольск | с отключением |  | 06.06.22 | 06.06.22 | 1 дн
Объект: ПС 110 кВ Новая Уда
ПС 110 кВ Новая Уда | ВЛ 110 кВ Оса – Новая Уда I цепь с отпайками (ВЛ 110 кВ Оса – Н.Уда-А) | 20.06.22 | 20.06.22 | 1 дн | В связи с выводом в ремонт 2СШ-110 кВ на ПС 110 кВ Новая Уда | без отключения | не в транзите | 20.06.22 | 20.06.22 | 1 дн
ПС 110 кВ Новая Уда | 2СШ-110 | 20.06.22 | 20.06.22 | 1 дн | ИСП: ТН-110 - 2 | с отключением |  | 20.06.22 | 20.06.22 | 1 дн
ПС 110 кВ Новая Уда | ВЛ 110 кВ Оса – Новая Уда I цепь с отпайками (ВЛ 110 кВ Оса – Н.Уда-А) | 21.06.22 | 21.06.22 | 1 дн | В связи с выводом в ремонт В-110 Оса А на ПС 110 кВ Новая Уда | без отключения | не в транзите | 21.06.22 | 21.06.22 | 1 дн
ПС 110 кВ Новая Уда | В-110 Оса-А | 21.06.22 | 21.06.22 | 1 дн | ИСП: В-110 Оса А | с отключением |  | 21.06.22 | 21.06.22 | 1 дн
ПС 110 кВ Новая Уда | ВЛ 110 кВ Оса – Новая Уда II цепь с отпайкой на ПС Бильчир (ВЛ 110 кВ Оса – Н.Уда-Б) | 22.06.22 | 22.06.22 | 1 дн | В связи с выводом в ремонт В-110 Оса Б на ПС 110 кВ Новая Уда | без отключения | не в транзите | 22.06.22 | 22.06.22 | 1 дн
ПС 110 кВ Новая Уда | В-110 Оса-Б | 22.06.22 | 22.06.22 | 1 дн | ИСП: В-110 Оса Б | с отключением |  | 22.06.22 | 22.06.22 | 1 дн
Объект: ПС 110 кВ Ново-Ленино
ПС 110 кВ Ново-Ленино | ВЛ 110 кВ Оса – Новая Уда I цепь с отпайками (ВЛ 110 кВ Оса – Н.Уда-А) | 20.06.22 | 20.06.22 | 1 дн | ТР: ПС Новоленино. ЛР-110 ввода А | с отключением |  | 20.06.22 | 20.06.22 | 1 дн
Объект: ПС 110 кВ Тихоновка
ПС 110 кВ Тихоновка | 1 СШ-110 | 14.06.22 | 14.06.22 | 1 дн | ТО: ШР-110 Т-1, СР-110-1, ОД-110 Т-1, КЗ-110 Т-1 | с отключением |  | 13.06.22 | 13.06.22 | 1 дн
ПС 110 кВ Тихоновка | ВЛ 110 кВ Усть-Орда – Тихоновка | 14.06.22 | 14.06.22 | 1 дн | ТО: ПС Тихоновка ЛР-110 У.Орда | с отключением |  | 13.06.22 | 13.06.22 | 1 дн
ПС 110 кВ Тихоновка | ВЛ 110 кВ Оса – Тихоновка с отпайкой на ПС Енисей | 13.06.22 | 13.06.22 | 1 дн | Отключение дважды в период заявки для вывода в ремонт и ввода в работу ВЛ 110 кВ Усть-Орда – Тихоновка | с отключением |  | 13.06.22 | 13.06.22 | 1 дн
ПС 110 кВ Тихоновка | ВЛ 110 кВ Оса – Тихоновка с отпайкой на ПС Енисей | 13.06.22 | 13.06.22 | 1 дн | В связи с выводом в ремонт 1 СШ-110 на ПС 110 кВ Тихоновка и ВЛ 110 кВ Усть-Орда-Тихоновка | без отключения | не в транзите | 13.06.22 | 13.06.22 | 1 дн
ПС 110 кВ Тихоновка | 2 СШ-110 | 15.06.22 | 15.06.22 | 1 дн | ТО: ШР-110 Т-2, СР-110-2, ОД-110 Т-2, КЗ-110 Т-2 | с отключением |  | 15.06.22 | 15.06.22 | 1 дн
ПС 110 кВ Тихоновка | ВЛ 110 кВ Усть-Орда – Тихоновка | 15.06.22 | 15.06.22 | 1 дн | Отключение дважды в период заявки для вывода в ремонт и ввода в работу ВЛ 110 кВ Оса – Тихоновка с отпайкой на ПС Енисей | с отключением |  | 15.06.22 | 15.06.22 | 1 дн
ПС 110 кВ Тихоновка | ВЛ 110 кВ Усть-Орда – Тихоновка | 15.06.22 | 15.06.22 | 1 дн | в связи с выводом в ремонт 2 СШ-110 и ВЛ 110 кВ Оса-Тихоновка с отпайкой на ПС Енисей | без отключения | не в транзите | 15.06.22 | 15.06.22 | 1 дн
ПС 110 кВ Тихоновка | ВЛ 110 кВ Оса – Тихоновка с отпайкой на ПС Енисей | 15.06.22 | 15.06.22 | 1 дн | ТО: ПС Тихоновка. ЛР-110 Оса | с отключением |  | 15.06.22 | 15.06.22 | 1 дн
Объект: ПС 110 кВ Усть-Орда
ПС 110 кВ Усть-Орда | ВЛ 110 кВ Усть-Орда – Никольск | 03.06.22 | 03.06.22 | 1 дн | ТО: ПС Усть-Орда ОПМ: ТН-110 Никольск | с отключением |  | 06.06.22 | 06.06.22 | 1 дн
ПС 110 кВ Усть-Орда | В-110 Урик А | 02.06.22 | 02.06.22 | 1 дн | ТО: В-110 Урик А ОПМ: ТТ-110 Урик А | без отключения |  | 07.06.22 | 07.06.22 | 1 дн
ПС 110 кВ Усть-Орда | В-110 Тихоновка | 14.06.22 | 14.06.22 | 1 дн | ТО: В-110 Тихоновка ОПМ: ТТ-110 Тихоновка | с отключением |  | 13.06.22 | 13.06.22 | 1 дн
ПС 110 кВ Усть-Орда | ОСШ-110 кВ | 23.06.22 | 23.06.22 | 1 дн | ТО: ОПМ: ТТ ОВ-110, ТН-110 ОСШ-110 кВ | с отключением |  | 23.06.22 | 23.06.22 | 1 дн
ПС 110 кВ Усть-Орда | ОВ-110 | 23.06.22 | 23.06.22 | 1 дн | ТО: ОПМ: ТТ ОВ-110, ТН-110 ОСШ-110 кВ | с отключением |  | 23.06.22 | 23.06.22 | 1 дн
Объект: ПС 110 кВ Хогот
ПС 110 кВ Хогот | ВЛ 110 кВ Баяндай – Качуг II цепь с отпайками | 01.06.22 | 01.06.22 | 1 дн | ТР: ПС Хогот: ОД-110, КЗ-110 ТО: ЛР-110 Т-1 | с отключением |  | 01.06.22 | 01.06.22 | 1 дн
Предприятие: ОАО «ИЭСК» филиал ЗЭС
Объект: ОАО «ИЭСК» филиал ЗЭС
ОАО «ИЭСК» филиал ЗЭС | ВЛ 110 кВ Чуна тяговая – Новочунка II цепь с отпайкой на ПС Лесогорск | 14.06.22 | 17.06.22 | 4 дн | Выправка ж/б промежуточной одностоечной свободностоящей опоры №160,161,157,158,130,131,89,90,91,68,77,49,16. Замена гасителей вибрации оп. №163,168 шт. | с отключением |  | 14.06.22 | 17.06.22 | 4 дн
ОАО «ИЭСК» филиал ЗЭС | ВЛ 110 кВ Нижнеудинск – Водопад | 14.06.22 | 16.06.22 | 3 дн | Замена поддерживающей подвески иоляторов на промежуточной опоре №4,6,7,9,10,11,14. Установка антиприсадочных устройств. | с отключением
ОАО «ИЭСК» филиал ЗЭС | ВЛ 110 кВ Силикатная – Тайшет с отпайкой на ПС Облепиха | 18.06.22 | 19.06.22 | 2 дн | Валка угрожающих деревьев в пролёте опор №139-145. | с отключением
Объект: ПС 110 кВ Котик
ПС 110 кВ Котик | 2 секция 110 кВ | 13.06.22 | 15.06.22 | 3 дн | Средний ремонт: ОД-110 Т-1, КЗ-110. | с отключением |  | 13.06.22 | 15.06.22 | 3 дн
ПС 110 кВ Котик | Т-1 | 13.06.22 | 15.06.22 | 3 дн | тек. рем. Т-1. Средний ремонт ОД-110 Т-1,КЗ-110. | с отключением |  | 13.06.22 | 15.06.22 | 3 дн
Объект: ПС 110 кВ Куйтун
ПС 110 кВ Куйтун | ЭВ-110 Тулюшка | 30.05.22 | 03.06.22 | 5 дн | для ТО (К) КСЗ ШДЭ 2802, ТАПВ. | с отключением | с переводом на ОВ | 30.05.22 | 03.06.22 | 5 дн
ПС 110 кВ Куйтун | ТН-110-1 | 01.06.22 | 02.06.22 | 2 дн | Текущий ремонт: ТН-110-1. | с отключением |  | 01.06.22 | 02.06.22 | 2 дн
ПС 110 кВ Куйтун | ОСШ-110 кВ | 06.06.22 | 07.06.22 | 2 дн | Текущий ремонт: ТН-110 ОСШ. | с отключением |  | 06.06.22 | 10.06.22 | 5 дн
ПС 110 кВ Куйтун | ТН-110-2 | 14.06.22 | 15.06.22 | 2 дн | Текущий ремонт ТН-110-2. | с отключением
Объект: ПС 110 кВ Лесогорск
ПС 110 кВ Лесогорск | ВЛ 110 кВ Чуна тяговая – Новочунка II цепь с отпайкой на ПС Лесогорск | 13.06.22 | 13.06.22 | 1 дн | Текущий ремонт:ЛР-110 ввода Б, СР-2-110, ШР-2-110. SONK-12-31,5. | с отключением |  | 13.06.22 | 13.06.22 | 1 дн
Объект: ПС 110 кВ Майская
ПС 110 кВ Майская | ТН-110-2 | 16.06.22 | 17.06.22 | 2 дн | Текущий ремонт ТН-110-2. | с отключением
ПС 110 кВ Майская | ВЛ 110 кВ Куйтун – Тулюшка с отпайкой на ПС Майская | 20.06.22 | 22.06.22 | 3 дн | Замена опорной изоляции. | с отключением
ПС 110 кВ Майская | 1 секция 110 кВ | 20.06.22 | 22.06.22 | 3 дн | Замена опорной изоляции. | с отключением
ПС 110 кВ Майская | ТН-110-1 | 20.06.22 | 22.06.22 | 3 дн | Текущий ремонт ТН-110-1. | с отключением
Объект: ПС 110 кВ Стройбаза
ПС 110 кВ Стройбаза | 1 секция 110 кВ | 27.06.22 | 27.06.22 | 1 дн | Проф.восстанволение вторичных цепей ТН-110-1 | с отключением
Объект: ПС 500 кВ Ново-Зиминская
ПС 500 кВ Ново-Зиминская | МВ-110 Н-Зим. ТЭЦ «А» | 30.05.22 | 10.06.22 | 12 дн | Средний ремонт МВ-110 Новозиминская ТЭЦ "А". Профконтроль устройств РЗА, ТАПВ. | с отключением | с переводом на ОВ | 30.05.22 | 10.06.22 | 12 дн
ПС 500 кВ Ново-Зиминская | ТН-1-220 | 14.06.22 | 15.06.22 | 2 дн | Текущий ремонт ТН-1-220 отбор проб масла, профвосстановление вторичных цепей ТН-1-220. | с отключением |  | 14.06.22 | 15.06.22 | 2 дн
ПС 500 кВ Ново-Зиминская | ТН-2-220 | 16.06.22 | 17.06.22 | 2 дн | Текущий ремонт ТН-2-220 отбор проб масла, профвосстановление вторичных цепей ТН-2-220. | с отключением |  | 16.06.22 | 17.06.22 | 2 дн
ПС 500 кВ Ново-Зиминская | ОСШ 220 кВ | 20.06.22 | 21.06.22 | 2 дн | Профвосстановление вторичных цепей ТН-ОСШ-220. | с отключением |  | 20.06.22 | 21.06.22 | 2 дн
ПС 500 кВ Ново-Зиминская | ВЛ 110 кВ Зима – Ново-Зиминская II цепь | 22.06.22 | 23.06.22 | 2 дн | текущий ремонт ЛР-110 Зима тяговая Б, ТО ВЧЗ Зима тяговая Б, ТО КС Зима тяговая Б | с отключением
ПС 500 кВ Ново-Зиминская | ОСШ 110 кВ | 22.06.22 | 23.06.22 | 2 дн | текущий ремонт РОСШ-110 Зима тяговая Б, БВР ТО ВЧЗ -110 Зима тяговая Б, | с отключением
ПС 500 кВ Ново-Зиминская | МВ-110 Зима тяг. «Б» | 22.06.22 | 23.06.22 | 2 дн | текущий ремонт ЛР-110 Зима тяговая Б, испытания вводов МВ-110 Зима тяговая Б, | с отключением
ПС 500 кВ Ново-Зиминская | ВЛ 110 кВ Зима – Ново-Зиминская I цепь | 20.06.22 | 24.06.22 | 5 дн | Средний ремонт: ЛР-110 Зима тяг. А, РОСШ-110 Зима тяг. А ТО : ВЧЗ ВЛ-110 Зима тяг. А, КС ВЛ-110 Зима тяг. А | с отключением
ПС 500 кВ Ново-Зиминская | ОСШ 110 кВ | 20.06.22 | 24.06.22 | 5 дн | средний ремонт РОСШ-110 Зима тяговая А, БВР ТО ВЧЗ -110 Зима тяговая А | с отключением
ПС 500 кВ Ново-Зиминская | МВ-110 Зима тяг. «А» | 20.06.22 | 24.06.22 | 5 дн | Средний ремонт ЛР-110 Зима тяг. А, отбор проб масла из вводов МВ-110 Зима тяг. А | с отключением
ПС 500 кВ Ново-Зиминская | ОМВ-110 | 21.06.22 | 21.06.22 | 1 дн | Отбор проб масла из вводов ОМВ-110 | с отключением
Объект: ПС 500 кВ Озерная
ПС 500 кВ Озерная | В-2-579 | 06.06.22 | 10.06.22 | 5 дн | для профвосстановления АУВ В-2-579. | с отключением |  | 06.06.22 | 10.06.22 | 5 дн
ПС 500 кВ Озерная | В-579-506 | 14.06.22 | 18.06.22 | 5 дн | для профилактического восстановления УРОВ 2К В-579-506. | с отключением |  | 14.06.22 | 18.06.22 | 5 дн
ПС 500 кВ Озерная | В-579-506 | 14.06.22 | 18.06.22 | 5 дн | для профилактического восстановления АУВ В-579-506. | с отключением |  | 14.06.22 | 18.06.22 | 5 дн
ПС 500 кВ Озерная | 2АТ | 22.06.22 | 22.06.22 | 1 дн | Опробование АПЖТ | с отключением
Объект: ПС 500 кВ Тайшет
ПС 500 кВ Тайшет | 1 АТ | 30.05.22 | 10.06.22 | 12 дн | ВВИи тек. рем. 1АТ-500, ремонт двигателей обдува 1 АТ, ТО ТР-110 1АТ.Опробование АПЖТ | с отключением |  | 30.05.22 | 10.06.22 | 12 дн
ПС 500 кВ Тайшет | ЭВ-110 1 АТ | 30.05.22 | 10.06.22 | 12 дн | Тек. рем. ТР-110 1АТ. | с отключением |  | 30.05.22 | 10.06.22 | 12 дн
ПС 500 кВ Тайшет | ЭВ-110 С-864 | 13.06.22 | 17.06.22 | 5 дн | для профвосстановления КСЗ ВЛ-110 кВ С-864, АУВ,ТАПВ. | с отключением | с переводом на ОВ | 13.06.22 | 17.06.22 | 5 дн
ПС 500 кВ Тайшет | ЭВ-110 С-864 | 13.06.22 | 14.06.22 | 2 дн | Средний ремонт ЛР-110 С-864. | с отключением |  | 13.06.22 | 14.06.22 | 2 дн
ПС 500 кВ Тайшет | ВЛ 110 кВ Бирюса – Тайшет с отпайкой на ПС НП-17 (С-864) | 13.06.22 | 14.06.22 | 2 дн | Средний ремонт ЛР-110 С-864. ОР-110 С-864 | с отключением |  | 13.06.22 | 14.06.22 | 2 дн
ПС 500 кВ Тайшет | ОСШ 110 кВ | 13.06.22 | 14.06.22 | 2 дн | Средний ремонт ОР-110 С-864. | с отключением |  | 13.06.22 | 14.06.22 | 2 дн
ПС 500 кВ Тайшет | 2 АТ | 20.06.22 | 01.07.22 | 12 дн | ВВИ и тек. рем. 2АТ-500, текущий ремонт ОР-110 2АТ,ремонт двигателей обдува 2АТ.Опробование АПЖТ | с отключением |  | 20.06.22 | 01.07.22 | 12 дн
ПС 500 кВ Тайшет | ОСШ 110 кВ | 20.06.22 | 21.06.22 | 2 дн | Тек. рем. ОР-110 2АТ. | с отключением |  | 20.06.22 | 21.06.22 | 2 дн
ПС 500 кВ Тайшет | СВ-2-500 | 20.06.22 | 21.06.22 | 2 дн | для ТО: ТТ-2-СВ-2-500, ТТ-4-СВ-2-500. | с отключением |  | 20.06.22 | 21.06.22 | 2 дн
ПС 500 кВ Тайшет | 4 с.ш. 500 кВ | 20.06.22 | 21.06.22 | 2 дн | ТО 4ТН-500 | с отключением |  | 20.06.22 | 21.06.22 | 2 дн
ПС 500 кВ Тайшет | В-1-506 | 27.06.22 | 01.07.22 | 5 дн | Профвосстановление АУВ В-1-506.Профвосстановление ТТ В-1-506. | с отключением |  | 27.06.22 | 01.07.22 | 5 дн
Объект: ПС 500 кВ Тулун
ПС 500 кВ Тулун | ТН-1-220 | 13.06.22 | 15.06.22 | 3 дн | Текущий ремонт: ТН-1-220. ОПМ. | с отключением |  | 13.06.22 | 15.06.22 | 3 дн
ПС 500 кВ Тулун | ОВ-220 | 13.06.22 | 19.06.22 | 7 дн | Межремонтное опробование выключателя и привода. Технническое обслуживание (К) КСЗ, РЗ, ТАПВ, ФП ИМФ-3Р. | с отключением |  | 13.06.22 | 17.06.22 | 5 дн
ПС 500 кВ Тулун | ТН-2-220 | 16.06.22 | 18.06.22 | 3 дн | Текущий ремонт: ТН-2-220. ОПМ. | с отключением |  | 21.06.22 | 23.06.22 | 3 дн
ПС 500 кВ Тулун | В-2-562 | 27.06.22 | 01.07.22 | 5 дн | ТО, Межремонотное опробование выключателя и привода. | с отключением |  | 27.06.22 | 01.07.22 | 5 дн
Предприятие: ОАО «ИЭСК» филиал СЭС
Объект: Братский ПП 500 кВ
Братский ПП 500 кВ | ТН-4-500 | 06.06.22 | 08.06.22 | 3 дн | ТО ТН-4-500. | с отключением |  | 06.06.22 | 08.06.22 | 3 дн
Братский ПП 500 кВ | ТН-1-500 | 13.06.22 | 13.06.22 | 1 дн | ВВИ. | с отключением |  | 13.06.22 | 13.06.22 | 1 дн
Братский ПП 500 кВ | ТН-2-500 | 14.06.22 | 16.06.22 | 3 дн | ТО, ВВИ. | с отключением |  | 14.06.22 | 16.06.22 | 3 дн
Братский ПП 500 кВ | В-1-572 | 16.06.22 | 16.06.22 | 1 дн | ОПМ и замена сорбента в ВОФ ТТ В-1-572. | с отключением |  | 16.06.22 | 16.06.22 | 1 дн
Братский ПП 500 кВ | В-2-572 | 17.06.22 | 17.06.22 | 1 дн | ОПМ и замена сорбента в ВОФ ТТ В -2-572. | с отключением |  | 17.06.22 | 17.06.22 | 1 дн
Братский ПП 500 кВ | В-2-502 | 21.06.22 | 21.06.22 | 1 дн | ОПМ и замена сорбента в ВОФ ТТ В-2-502. | с отключением |  | 21.06.22 | 21.06.22 | 1 дн
Братский ПП 500 кВ | В-1-502 | 22.06.22 | 22.06.22 | 1 дн | ОПМ и замена сорбента в ВОФ ТТ В-1-502. ВВИ ТТ В-1-502. | с отключением |  | 22.06.22 | 22.06.22 | 1 дн
Братский ПП 500 кВ | ТН-501 | 23.06.22 | 24.06.22 | 2 дн | ТО ТН-501. | с отключением |  | 23.06.22 | 24.06.22 | 2 дн
Братский ПП 500 кВ | ТН-572 | 27.06.22 | 28.06.22 | 2 дн | ТО. | с отключением |  | 27.06.22 | 28.06.22 | 2 дн
Объект: ОАО «ИЭСК» филиал СЭС
ОАО «ИЭСК» филиал СЭС | ВЛ 110 кВ Падунская – Гидростроитель II цепь с отпайкой на ПС КПД | 07.06.22 | 07.06.22 | 1 дн | Ремонт провода в пролете опор № 28-29. | с отключением
ОАО «ИЭСК» филиал СЭС | ВЛ 110 кВ Ручей – Усть-Кут | 09.06.22 | 10.06.22 | 2 дн | Валка угрожающих деревьев. | с отключением
ОАО «ИЭСК» филиал СЭС | ВЛ 110 кВ Коршуниха – Хребтовая | 22.06.22 | 22.06.22 | 1 дн | БВР. Валка угрожающих деревьев. | с отключением |  | 13.06.22 | 13.06.22 | 1 дн
ОАО «ИЭСК» филиал СЭС | ВЛ 220 кВ Звездная – Киренга с отпайкой на ПС Небель | 14.06.22 | 15.06.22 | 2 дн | Подключение отпайки на ПС 220 кВ Небель. | с отключением
ОАО «ИЭСК» филиал СЭС | ВЛ 220 кВ Ния – Киренга с отпайкой на ПС Небель | 16.06.22 | 17.06.22 | 2 дн | Подключение отпайки на ПС 220 кВ Небель. | с отключением
ОАО «ИЭСК» филиал СЭС | ВЛ 220 кВ Братская ГЭС – БрАЗ X цепь | 21.06.22 | 21.06.22 | 1 дн | Установка виброгасителей. | с отключением
Объект: ПС 110 кВ Гидростроитель
ПС 110 кВ Гидростроитель | ВЛ 110 кВ Падунская – Гидростроитель I цепь с отпайкой на ПС КПД | 30.05.22 | 03.06.22 | 5 дн | ПС 110 кВ Гидростроитель: ЗРР, без отключения, не в транзите, на время ремонта ВМ-110 Падун-1. | без отключения | не в транзите
ПС 110 кВ Гидростроитель | ВМ-110 Падун-1 | 30.05.22 | 03.06.22 | 5 дн | В РЗА. Замена масла и силикагеля в ВОФ вводов. | с отключением |  | 30.05.22 | 03.06.22 | 5 дн
ПС 110 кВ Гидростроитель | ВЛ 110 кВ Падунская – Гидростроитель II цепь с отпайкой на ПС КПД | 07.06.22 | 07.06.22 | 1 дн | ПС 110 кВ Гидростроитель: В ШОН. | с отключением |  | 07.06.22 | 07.06.22 | 1 дн
ПС 110 кВ Гидростроитель | ВЛ 110 кВ Падунская – Гидростроитель II цепь с отпайкой на ПС КПД | 05.06.22 | 10.06.22 | 6 дн | ЗРР, без отключения, не в транзите, на время ремонта ВМ-110 Падун-2. | без отключения | не в транзите
ПС 110 кВ Гидростроитель | ВМ-110 Падун-2 | 05.06.22 | 10.06.22 | 6 дн | В РЗА. | с отключением |  | 06.06.22 | 10.06.22 | 5 дн
Объект: ПС 110 кВ Западная
ПС 110 кВ Западная | 1 СШ 110 кВ | 15.06.22 | 16.06.22 | 2 дн | ТР ШР-110 ТН-1. | с отключением |  | 16.06.22 | 16.06.22 | 1 дн
ПС 110 кВ Западная | 2 СШ 110 кВ | 19.06.22 | 12.07.22 | 24 дн | ТР ШР-110 2сш: Падун-2, Инкубатор, ОВ, Котельная-А, Котельная-Б, Т-1, Т-2, ТН-2, ШСВ. | с отключением |  | 20.06.22 | 12.07.22 | 23 дн
ПС 110 кВ Западная | ВМ-110 Падун-2 | 19.06.22 | 21.06.22 | 3 дн | ТР ШР-110 2сш Падун-2, ТР и ВВИ ВМ-110 Падун-2. | с отключением | с переводом на ОВ | 20.06.22 | 21.06.22 | 2 дн
ПС 110 кВ Западная | ВЛ 110 кВ Падунская – Западная с отпайкой на ПС Бикей | 19.06.22 | 21.06.22 | 3 дн | ЗРР, без отключения, не в транзите, на время ремонта ВМ-110 Падун-2. | без отключения | не в транзите
ПС 110 кВ Западная | ВМ-110 Инкубатор | 21.06.22 | 23.06.22 | 3 дн | ТР ШР-110 2сш Инкубатор, ТР и ВВИ ВМ-110 Инкубатор. | с отключением | с переводом на ОВ | 22.06.22 | 23.06.22 | 2 дн
ПС 110 кВ Западная | ОВ-110 | 23.06.22 | 27.06.22 | 5 дн | ТР ШР-110 2сш ОВ, ТР и ВВИ ОВ-110. | с отключением |  | 24.06.22 | 27.06.22 | 4 дн
Объект: ПС 110 кВ Инкубатор
ПС 110 кВ Инкубатор | СВМ-110 | 06.06.22 | 06.06.22 | 1 дн | ТР СВМ-110. ВВИ. | с отключением |  | 06.06.22 | 06.06.22 | 1 дн
ПС 110 кВ Инкубатор | ВЛ 110 кВ Падунская – Инкубатор | 06.06.22 | 06.06.22 | 1 дн | ЗРР, без отключения, не в транзите, на время ремонта СВМ-110. | без отключения | не в транзите
ПС 110 кВ Инкубатор | ВЛ 110 кВ Инкубатор – Западная с отпайкой на ПС Бикей | 06.06.22 | 06.06.22 | 1 дн | ЗРР, без отключения, не в транзите, на время ремонта СВМ-110. | без отключения | не в транзите
Объект: ПС 220 кВ БЛПК
ПС 220 кВ БЛПК | СВМ-220 | 06.06.22 | 08.06.22 | 3 дн | К РЗА. ТО приводов. | с отключением |  | 06.06.22 | 08.06.22 | 3 дн
ПС 220 кВ БЛПК | В-110 Опорная-1 | 19.06.22 | 24.06.22 | 6 дн | К1 РЗА. | с отключением | с переводом на ОВ
ПС 220 кВ БЛПК | ВЛ 110 кВ БЛПК – Опорная I цепь с отпайками | 21.06.22 | 21.06.22 | 1 дн | К1 РЗА ТН-110 ВЛ Опорная-1 ф.А. | с отключением
Объект: ПС 220 кВ Киренга
ПС 220 кВ Киренга | Р-1 | 01.06.22 | 02.06.22 | 2 дн | Текущий ремонт, текущий ремонт ВМ-10 Р-1. | с отключением
ПС 220 кВ Киренга | Р-2 | 06.06.22 | 07.06.22 | 2 дн | Текущий ремонт, текущий ремонт ВМ-10 Р-2. | с отключением
ПС 220 кВ Киренга | ШКБ-1 | 13.06.22 | 17.06.22 | 5 дн | Текущий ремонт. | с отключением
Объект: ПС 220 кВ Коршуниха
ПС 220 кВ Коршуниха | ВМ-110 АТ-2 | 16.05.22 | 16.09.22 | 124 дн | Замена АТ-2 согласно проекта 03-СЭС_17-ПИР. Замена УРЗА. | с отключением |  | 10.05.22 | 20.05.22 | 11 дн
ПС 220 кВ Коршуниха | АТ-2 | 16.05.22 | 16.09.22 | 124 дн | Замена АТ-2 согласно проекта 03-СЭС_17-ПИР. Замена УРЗА. | с отключением |  | 10.05.22 | 20.05.22 | 11 дн
ПС 220 кВ Коршуниха | ВМ-220 АТ-2 | 16.05.22 | 16.09.22 | 124 дн | Замена АТ-2 согласно проекта 03-СЭС_17-ПИР. Замена УРЗА. | с отключением |  | 10.05.22 | 20.05.22 | 11 дн
ПС 220 кВ Коршуниха | ВЛ 220 кВ Усть-Илимская ГЭС – Коршуниха с отпайкой на ПС Тубинская (ВЛ-248) | 06.06.22 | 10.06.22 | 5 дн | ЗРР, без отключения, не в транзите, на время ремонта 2 секции 220 кВ. | без отключения | не в транзите
ПС 220 кВ Коршуниха | 2 секция 220 кВ | 06.06.22 | 10.06.22 | 5 дн | ТР ШР-220 2СШ: АТ-2, ВЛ-248, ВЛ-251, ОВ, СВ, ТН-2. Замена изоляторов на шинных поддерживаюших опорах ШР-220 2СШ: АТ-2, ВЛ-248, ВЛ-251, ОВ, СВ. | с отключением |  | 06.06.22 | 10.06.22 | 5 дн
ПС 220 кВ Коршуниха | СВ-220 | 06.06.22 | 10.06.22 | 5 дн | ТР ШР-220 2СШ СВ, замена изоляторов на шинных поддерживающих опорах. | с отключением |  | 07.06.22 | 07.06.22 | 1 дн
ПС 220 кВ Коршуниха | ОВ-220 | 06.06.22 | 07.06.22 | 2 дн | ТР ШР-220 2СШ ОВ, замена изоляторов на шинных поддерживающих опорах. | с отключением |  | 06.06.22 | 06.06.22 | 1 дн
ПС 220 кВ Коршуниха | ВЛ 220 кВ НПС-4 – Коршуниха (ВЛ-251) | 06.06.22 | 07.06.22 | 2 дн | ЗРР, без отключения, не в транзите, на время ремонта ремонта 2СШ 220 кВ и ОВ-220 . | без отключения | не в транзите
ПС 220 кВ Коршуниха | ВЛ 220 кВ Усть-Кут – Коршуниха | 06.06.22 | 10.06.22 | 5 дн | ЗРР, без отключения, не в транзите, на время ремонта 2 секции 220 кВ. | без отключения | не в транзите
ПС 220 кВ Коршуниха | ВЛ 220 кВ Коршуниха – НПС-5 II цепь | 06.06.22 | 10.06.22 | 5 дн | ВПр. На время ремонта 2 секции 220 кВ. | с отключением
ПС 220 кВ Коршуниха | ТН-2-220 | 07.06.22 | 08.06.22 | 2 дн | ТР ШР-220 2СШ ТН-2. В РЗА. | с отключением |  | 07.06.22 | 08.06.22 | 2 дн
ПС 220 кВ Коршуниха | ВМ-220 ВЛ-251 | 07.06.22 | 10.06.22 | 4 дн | ТР ШР-220 2СШ ВЛ-251 с заменой изоляторов на шинных опорах. | с отключением | с переводом на ОВ | 10.06.22 | 10.06.22 | 1 дн
ПС 220 кВ Коршуниха | ВМ-220 АТ-2 | 08.06.22 | 09.06.22 | 2 дн | ТР ШР-220 2СШ АТ-2 с заменой изоляторов на шинных опорах. | с отключением |  | 08.06.22 | 08.06.22 | 1 дн
ПС 220 кВ Коршуниха | ВМ-220 ВЛ-248 | 09.06.22 | 10.06.22 | 2 дн | ТР ШР-220 2СШ ВЛ-248 с заменой изоляторов на шинных опорах. | с отключением |  | 09.06.22 | 09.06.22 | 1 дн
ПС 220 кВ Коршуниха | ОВ-110 | 23.06.22 | 24.06.22 | 2 дн | Смена уставок для замены ВМ-110 Хребтовая. | с отключением
ПС 220 кВ Коршуниха | ВМ-110 АТ-2 | 27.06.22 | 01.07.22 | 5 дн | текущий ремонт, ВВИ, профконтроль устройств РЗА | с отключением
ПС 220 кВ Коршуниха | ВМ-110 Хребтовая | 27.06.22 | 01.07.22 | 5 дн | Установка трансформаторов тока на ввода для АОПО. | с отключением | с переводом на ОВ
ПС 220 кВ Коршуниха | АТ-2 | 27.06.22 | 01.07.22 | 5 дн | текущий ремонт, ВВИ, профконтроль устройств РЗА | с отключением
ПС 220 кВ Коршуниха | ВМ-220 АТ-2 | 27.06.22 | 01.07.22 | 5 дн | текущий ремонт, ВВИ, профконтроль устройств РЗА | с отключением
Объект: ПС 220 кВ Лена
ПС 220 кВ Лена | БСК-2 | 24.06.22 | 24.06.22 | 1 дн | ТР. | с отключением |  | 24.06.22 | 24.06.22 | 1 дн
ПС 220 кВ Лена | БСК-1 | 27.06.22 | 27.06.22 | 1 дн | ТР, ВВИ. | с отключением |  | 27.06.22 | 27.06.22 | 1 дн
ПС 220 кВ Лена | БСК-3 | 28.06.22 | 28.06.22 | 1 дн | ТР. | с отключением |  | 28.06.22 | 28.06.22 | 1 дн
Объект: ПС 220 кВ Опорная
ПС 220 кВ Опорная | В-110 МПС | 30.05.22 | 01.06.22 | 3 дн | К1 РЗА. | с отключением | с переводом на ОВ | 26.05.22 | 26.05.22 | 1 дн
ПС 220 кВ Опорная | ОСШ-110 кВ | 09.06.22 | 09.06.22 | 1 дн | ОПМ из ТН-110 ОСШ. | с отключением
ПС 220 кВ Опорная | 2СШ-110 кВ | 13.06.22 | 30.06.22 | 18 дн | СР ШР-110 2сш: ЦКК-1,2,3,4,5, АТ-1, АТ-2, ОВ, ШСВ; ТР ШР-110 2сш: МПС, Турма-Тяговая. | с отключением
ПС 220 кВ Опорная | В-110 МПС | 19.06.22 | 20.06.22 | 2 дн | ТР ШР-110 2сш МПС. | с отключением | с переводом на ОВ
ПС 220 кВ Опорная | ВМ-110 АТ-1 | 20.06.22 | 22.06.22 | 3 дн | Средний ремонт ШР-110 2сш АТ-1. | с отключением | с переводом на ОВ
ПС 220 кВ Опорная | ВМ-110 АТ-2 | 22.06.22 | 24.06.22 | 3 дн | Средний ремонт ШР-110 2сш АТ-2. | с отключением | с переводом на ОВ
ПС 220 кВ Опорная | ОВ-110 | 26.06.22 | 27.06.22 | 2 дн | Средний ремонт ШР-110 2сш ОВ. | с отключением
ПС 220 кВ Опорная | ШСВ-110 | 27.06.22 | 28.06.22 | 2 дн | СР ШР-110 2сш ШСВ. | с отключением
ПС 220 кВ Опорная | В-110 Турма-Тяговая | 27.06.22 | 30.06.22 | 4 дн | ТР ШР-110 2сш Турма-Тяговая, ЛР-110 Турма-Тяговая. К1 РЗА. | с отключением | с переводом на ОВ
Объект: ПС 220 кВ Падунская
ПС 220 кВ Падунская | ВМ-110 Гидростроитель-1 | 30.05.22 | 03.06.22 | 5 дн | ТР и ВВИ ВМ-110 Гидростроитель-1. В РЗА. | с отключением | с переводом на ОВ | 30.05.22 | 03.06.22 | 5 дн
ПС 220 кВ Падунская | ВМ-110 Гидростроитель-2 | 05.06.22 | 10.06.22 | 6 дн | ТР и ВВИ ВМ-110 Гидростроитель-2. В РЗА. | с отключением | с переводом на ОВ | 06.06.22 | 10.06.22 | 5 дн
ПС 220 кВ Падунская | ВЛ 110 кВ Падунская – Гидростроитель II цепь с отпайкой на ПС КПД | 07.06.22 | 07.06.22 | 1 дн | ПС 220 кВ Падунская: К ШОН. | с отключением |  | 07.06.22 | 07.06.22 | 1 дн
Объект: ПС 220 кВ Таёжная
ПС 220 кВ Таёжная | ОВ-110 | 30.05.22 | 03.06.22 | 5 дн | ВКЛ. ВМ-110 Карапчанка-1 заменить на ОВ-110 для К РЗА. | с отключением |  | 30.05.22 | 03.06.22 | 5 дн
Предприятие: ОАО «ИЭСК» филиал ЦЭС
Объект: ОАО «ИЭСК» филиал ЦЭС
ОАО «ИЭСК» филиал ЦЭС | ВЛ 110 кВ Кутулик – Головинская | 30.05.22 | 03.06.22 | 5 дн | Установка ПЗУ пролет опор 1-106. Всего: 150 шт. | с отключением |  | 30.05.22 | 03.06.22 | 5 дн
ОАО «ИЭСК» филиал ЦЭС | ВЛ 500 кВ УПК Тыреть – Иркутская (ВЛ-565) | 26.06.22 | 01.07.22 | 6 дн | Расширение просеки в пролёте опор 408-409 (0,03га), 416-417 (0,2га), 434-435 (0,1 га), 450-451 (0,15га). Всего: 0,48 га. Установка дистанционных распорок в пролёте опор 430-431. Всего: 3 шт. Вырубка отдельных боковых деревьев пролет опор 405-399. Всего: 180 шт. Замена дефектных изоляторов опоры 384, 395, 349. Всего: 3 подв. Установка дистанционных распорок на штатное место в пролете опор 42-43. Всего: 1 шт . Переустановка ГВН г/тросов на штатное место опора № 67,70,72,73,74,75. Всего: 12 шт. Расширение просеки пролет опор 25-26, 34-35, 41-42, 69-70. Всего: 0,8 га. Замена дефектной изоляции опоры 3,5,22. Всего: 3 подв. Вырубка отдельных боковых деревьев пролет опор 193-194. Всего: 40 шт. | с отключением
ОАО «ИЭСК» филиал ЦЭС | ВЛ 220 кВ Иркутская – УП-15 № 1 (ВЛ-213) | 07.06.22 | 09.06.22 | 3 дн | Вырубка боковых деревьев в пролете опор 28-29 (1 шт); 31-32 (1 шт); 32-33 (2 шт); 34-35 (3 шт); 35-36 (5 шт); 46-47 (3 шт); 47-48 (2 шт); 48-49 (1 шт); 52-53 (1 шт); 56-57 (1 шт); под проводами в пролёте опор 57-58 (50 шт); 60-61 (10 шт). Всего: 80 шт. | с отключением |  | 07.06.22 | 09.06.22 | 3 дн
ОАО «ИЭСК» филиал ЦЭС | ВЛ 110 кВ Кутулик – Головинская | 07.06.22 | 10.06.22 | 4 дн | Установка ПЗУ пролет опор 1-106. Всего: 150 шт. | с отключением
ОАО «ИЭСК» филиал ЦЭС | ВЛ 220 кВ Черемхово – Ново-Зиминская (ВЛ-230) | 08.06.22 | 11.06.22 | 4 дн | Вырубка отдельных боковых деревьев в пролете опор № 186-188, 240-241, 283-284, 285-286, 297-298, 304-307. Всего: 100 шт. | с отключением |  | 27.06.22 | 30.06.22 | 4 дн
Объект: ПС 110 кВ Новонукутск
ПС 110 кВ Новонукутск | РП-110 | 06.06.22 | 08.06.22 | 3 дн | СР РП-1-110, ТР-110 Т-1 с заменой опорных изоляторов | с отключением |  | 06.06.22 | 08.06.22 | 3 дн
Объект: ПС 220 кВ УП-15
ПС 220 кВ УП-15 | ОСШ-110 | 20.06.22 | 22.06.22 | 3 дн | СР ОР-110 АТ-2 | с отключением |  | 14.06.22 | 16.06.22 | 3 дн
ПС 220 кВ УП-15 | МВ-110 АТ-2 | 20.06.22 | 30.06.22 | 11 дн | СР ТР-110 АТ-2. ТР МВ-110 АТ-2; ХА баки МВ-110 АТ-2; ВВИ вводы МВ-110 АТ-2, изменение уставок РЗА | с отключением |  | 14.06.22 | 24.06.22 | 11 дн
ПС 220 кВ УП-15 | АТ-2 | 20.06.22 | 30.06.22 | 11 дн | ТР АТ-2. СР ТР-110 АТ-2, ОР-110 АТ-2 ВВИ АТ-2; ХА бак АТ-2; ХА РПН АТ-2 | с отключением |  | 14.06.22 | 24.06.22 | 11 дн
ПС 220 кВ УП-15 | 2 секция 220 кВ | 20.06.22 | 24.06.22 | 5 дн | СР ШР-220 № 214, СР-2-220. ТР ТР-220 АТ-2. ХА, ХРА ТН-2-220 | с отключением |  | 20.06.22 | 24.06.22 | 5 дн
ПС 220 кВ УП-15 | ВЛ 220 кВ Иркутская – УП-15 № 2 (ВЛ-214) | 20.06.22 | 22.06.22 | 3 дн | СР ЛР-220 № 214 | с отключением |  | 20.06.22 | 22.06.22 | 3 дн
ПС 220 кВ УП-15 | СВ-220 | 20.06.22 | 24.06.22 | 5 дн | СР СР-2-220 | с отключением |  | 20.06.22 | 24.06.22 | 5 дн
ПС 220 кВ УП-15 | МВ-220 № 214 | 20.06.22 | 24.06.22 | 5 дн | СР ШР-220 № 214. Ревизия привода МВ-220 | с отключением |  | 20.06.22 | 24.06.22 | 5 дн
ПС 220 кВ УП-15 | ВЛ 110 кВ Участок № 1 Иркутской ТЭЦ-9 – УП-15 II цепь (ВЛ 110 кВ ТЭЦ-1 – УП-15-Б) | 16.06.22 | 18.06.22 | 3 дн | СР ЛР-110 ТЭЦ-1 Б, ОР-110 ТЭЦ-1 Б, изменение уставок РЗА | с отключением |  | 27.06.22 | 28.06.22 | 2 дн
ПС 220 кВ УП-15 | ОСШ-110 | 14.06.22 | 18.06.22 | 5 дн | СР ОР-110 ТЭЦ-1 Б, ОР-110 УП-12 Б, ОР-110 УП-11. ТР ОР-110 ОМВ, ОР-110 УП-8 | с отключением |  | 27.06.22 | 30.06.22 | 4 дн
ПС 220 кВ УП-15 | ОМВ-110 | 14.06.22 | 18.06.22 | 5 дн | ТР ОР-110 ОМВ | с отключением |  | 27.06.22 | 30.06.22 | 4 дн
ПС 220 кВ УП-15 | МВ-110 ТЭЦ-1 Б | 16.06.22 | 18.06.22 | 3 дн | СР ОР-110 ТЭЦ-1 Б | с отключением |  | 27.06.22 | 28.06.22 | 2 дн
Объект: ПС 220 кВ Черемхово
ПС 220 кВ Черемхово | АТ-1 | 20.06.22 | 24.06.22 | 5 дн | ТР АТ-1. СР ТР-110 АТ-1 с заменой опорных изоляторов ВВИ АТ-1; ХА бак АТ-1; ХА и ХРА вводов 110 АТ-1; ХА РПН АТ-1 | с отключением |  | 06.06.22 | 10.06.22 | 5 дн
ПС 220 кВ Черемхово | 2 СШ-220 кВ | 14.06.22 | 17.06.22 | 4 дн | ТР ШР-2-220 АТ-1. ТО ШР-2-220 № 215, ШР-2-220 № 216. Монтаж защитного козырька на ШР-2-220 АТ-2 | с отключением |  | 13.06.22 | 17.06.22 | 5 дн
ПС 220 кВ Черемхово | МВ-220 АТ-1 | 15.06.22 | 15.06.22 | 1 дн | ТР ШР-2-220 АТ-1. Ревизия привода МВ-220 | с отключением |  | 13.06.22 | 13.06.22 | 1 дн
ПС 220 кВ Черемхово | ТН-2-220 | 14.06.22 | 17.06.22 | 4 дн | ОПМ на ХА, ХРА | с отключением
ПС 220 кВ Черемхово | ВЛ 220 кВ Иркутская – Черемхово № 2 с отпайками (ВЛ-216) | 14.06.22 | 15.06.22 | 2 дн | СР ЛР-220 № 216 | с отключением |  | 14.06.22 | 15.06.22 | 2 дн
ПС 220 кВ Черемхово | МВ-220 № 216 | 14.06.22 | 15.06.22 | 2 дн | ТО ШР-2-220 № 216, монтаж защитного козырька. Ревизия привода МВ-220 ВВИ вводов МВ-220 №216; ХА баки МВ-220 №216 | с отключением |  | 14.06.22 | 14.06.22 | 1 дн
ПС 220 кВ Черемхово | МВ-220 № 215 | 16.06.22 | 17.06.22 | 2 дн | ТО ШР-2-220 № 215, монтаж защитного козырька. Ревизия привода МВ-220. ВВИ вводов, ХА баки МВ-220 №215 | с отключением |  | 16.06.22 | 16.06.22 | 1 дн
ПС 220 кВ Черемхово | МВ-220 АТ-2 | 17.06.22 | 17.06.22 | 1 дн | Монтаж защитного козырька на ШР-2-220 АТ-2 | с отключением |  | 17.06.22 | 17.06.22 | 1 дн
ПС 220 кВ Черемхово | 1 СШ-220 кВ | 01.06.22 | 10.06.22 | 10 дн | СР ШР-1-220 № 215, ШР-1-220 № 216, ШР-1-220 № 230, ШР-1-220 АТ-1, ШР-1-220 АТ-2. Монтаж защитного козырька на ШР-1-220 ШСВ, ШР-220 ТН-1 | с отключением |  | 20.06.22 | 30.06.22 | 11 дн
ПС 220 кВ Черемхово | МВ-220 № 215 | 01.06.22 | 03.06.22 | 3 дн | СР ШР-1-220 № 215, монтаж защитного козырька | с отключением |  | 20.06.22 | 22.06.22 | 3 дн
ПС 220 кВ Черемхово | ВЛ 220 кВ Иркутская – Черемхово № 1 с отпайкой на Иркутскую ТЭЦ-11 (ВЛ-215) | 01.06.22 | 03.06.22 | 3 дн | СР ЛР-220 № 215 | с отключением |  | 20.06.22 | 22.06.22 | 3 дн
ПС 220 кВ Черемхово | МВ-220 АТ-2 | 02.06.22 | 03.06.22 | 2 дн | СР ШР-1-220 АТ-2, монтаж защитного козырька, ВВИ вводов МВ-220 АТ-2 | с отключением
ПС 220 кВ Черемхово | МВ-220 № 216 | 06.06.22 | 07.06.22 | 2 дн | СР ШР-1-220 № 216, монтаж защитного козырька | с отключением |  | 23.06.22 | 24.06.22 | 2 дн
ПС 220 кВ Черемхово | ВЛ 220 кВ Черемхово – Ново-Зиминская (ВЛ-230) | 08.06.22 | 09.06.22 | 2 дн | СР ЛР-220 № 230 | с отключением |  | 29.06.22 | 30.06.22 | 2 дн
ПС 220 кВ Черемхово | ЭВ-220 № 230 | 08.06.22 | 09.06.22 | 2 дн | СР ШР-1-220 № 230, монтаж защитного козырька | с отключением |  | 27.06.22 | 28.06.22 | 2 дн
ПС 220 кВ Черемхово | ШСВ-220 | 09.06.22 | 09.06.22 | 1 дн | Монтаж защитного козырька на ШР-1-220 ШСВ | с отключением |  | 28.06.22 | 28.06.22 | 1 дн
ПС 220 кВ Черемхово | МВ-220 АТ-1 | 06.06.22 | 07.06.22 | 2 дн | СР ШР-1-220 АТ-1, монтаж защитного козырька | с отключением |  | 29.06.22 | 30.06.22 | 2 дн
ПС 220 кВ Черемхово | ТН-1-220 | 10.06.22 | 10.06.22 | 1 дн | Монтаж защитного козырька на ШР-220 ТН-1 | с отключением |  | 22.06.22 | 22.06.22 | 1 дн
Объект: ПС 500 кВ Иркутская
ПС 500 кВ Иркутская | 1 СШ 500 | 23.05.22 | 05.06.22 | 14 дн | ТР ТР ШР 1СШ-500 (3шт.) с заменой деф. изоляции ; осмотр ОПН-500 Д, ТВО. | с отключением
ПС 500 кВ Иркутская | ТН-500 ВЛ-565 | 23.05.22 | 05.06.22 | 14 дн | ТР ТН ВЛ-565 ТО, ВВИ, ХА, ХРА, ТВО. | с отключением
ПС 500 кВ Иркутская | ВЛ 500 кВ УПК Тыреть – Иркутская (ВЛ-565) | 23.05.22 | 05.06.22 | 14 дн | ПС 500 кВ Иркутская: ТР ЛР-500; осмотр ОПН-500; ТР ШР 1СШ-500 (3шт.); Д, ВВИ, ХА, ХрА, ТВО ТТ-500 ВЛ №565 ; ТО, ВВИ, ХА, ХрА, ТВО ТН-20 ВЛ №565; ТР Р/ль ТН ВЛ-565 | с отключением
ПС 500 кВ Иркутская | ТН 8 СШ 110 | 01.06.22 | 02.06.22 | 2 дн | ТО, ВВИ, ХА, ХРА. АГ-8 ч. | с отключением |  | 01.06.22 | 02.06.22 | 2 дн
ПС 500 кВ Иркутская | МВ-110 ШСВ-2 | 06.06.22 | 10.06.22 | 5 дн | ПК КСЗ МВ-110 ШСВ-2 | с отключением |  | 06.06.22 | 10.06.22 | 5 дн
ПС 500 кВ Иркутская | МВ-110 1В7 | 07.06.22 | 09.06.22 | 3 дн | ТР, ВВИ, ХА, ХРА. АГ-8 ч. | с отключением |  | 07.06.22 | 09.06.22 | 3 дн
ПС 500 кВ Иркутская | МВ-220 АТ-7 | 07.06.22 | 17.06.22 | 11 дн | СР, ВВИ, ХА, ХРА. АГ-24 ч. | с отключением |  | 07.06.22 | 17.06.22 | 11 дн
ПС 500 кВ Иркутская | АТ-7 | 07.06.22 | 17.06.22 | 11 дн | ТР, ВВИ, ХА, ХРА, ПВ РЗА. АГ-8 ч. | с отключением |  | 07.06.22 | 17.06.22 | 11 дн
ПС 500 кВ Иркутская | МВ-110 ШП-10А | 13.06.22 | 17.06.22 | 5 дн | СР, ВВИ, ХА, ХРА. АГ-8 ч. | с отключением |  | 13.06.22 | 17.06.22 | 5 дн
ПС 500 кВ Иркутская | ВЛ 110 кВ ШП-10 | 13.06.22 | 15.06.22 | 3 дн | Текущий ремонт ЛР-110 ШП-10А, Текущий ремонт ЛР-110 ШП-10Б. АГ-8 ч. | с отключением |  | 13.06.22 | 15.06.22 | 3 дн
ПС 500 кВ Иркутская | МВ-110 2В7 | 14.06.22 | 16.06.22 | 3 дн | ТР, ВВИ, ХА, ХРА. АГ-8 ч. | с отключением |  | 14.06.22 | 16.06.22 | 3 дн
ПС 500 кВ Иркутская | МВ-110 ШСВ-4 | 20.06.22 | 24.06.22 | 5 дн | ПК РЗА МВ-110 ШСВ-4 | с отключением |  | 20.06.22 | 24.06.22 | 5 дн
ПС 500 кВ Иркутская | АТ-6 | 20.06.22 | 30.06.22 | 11 дн | ТР, ВВИ, ХА, ХРА; ТР ТР-220 АТ-6. ПВ РЗА АГ-8 ч., | с отключением |  | 20.06.22 | 30.06.22 | 11 дн
ПС 500 кВ Иркутская | СК-3 | 20.06.22 | 24.06.22 | 5 дн | ТР, ВВИ. АГ-8 ч. | с отключением |  | 20.06.22 | 24.06.22 | 5 дн
ПС 500 кВ Иркутская | 6Т | 27.06.22 | 01.07.22 | 5 дн | Текущий ремонт, ВВИ, ХА, ХРА; Текущий ремонт ЗР-110 6Т. АГ-8 ч. | с отключением |  | 27.06.22 | 01.07.22 | 5 дн
ПС 500 кВ Иркутская | ТН 7 СШ 110 | 27.06.22 | 28.06.22 | 2 дн | Текущий ремонт, ВВИ, ХА, ХРА. АГ-8 ч. | с отключением |  | 27.06.22 | 28.06.22 | 2 дн
ПС 500 кВ Иркутская | МВ-110 2В6 | 27.06.22 | 29.06.22 | 3 дн | ТР, ВВИ, ХА, ХРА. АГ-8 ч. | с отключением |  | 27.06.22 | 29.06.22 | 3 дн
ПС 500 кВ Иркутская | ТН 4 СШ 110 | 29.06.22 | 30.06.22 | 2 дн | ТО, ВВИ, ХА, ХРА. АГ-8 ч. | с отключением |  | 29.06.22 | 30.06.22 | 2 дн
Объект: УПК Тыреть 500 кВ
УПК Тыреть 500 кВ | ВЛ 500 кВ УПК Тыреть – Иркутская (ВЛ-565) | 26.06.22 | 01.07.22 | 6 дн | ТО РЛ-565, РШ1-565, ТР РШ2-565. Осмотр ВЧЗ ВЛ-565, ТН ВЛ-565. | с отключением
УПК Тыреть 500 кВ | СШ 565 | 26.06.22 | 01.07.22 | 6 дн | ТО РШ1-565, ТР РШ2-565. | с отключением
УПК Тыреть 500 кВ | Полуцепь 1Б | 06.06.22 | 24.06.22 | 19 дн | Реконструкция полуцепи 1Б фА ВВИ замена дефектных конденсаторов Скашивание и вывоз сухой травы из под полуцепи. | с отключением |  | 20.06.22 | 08.07.22 | 19 дн
Предприятие: ОАО «ИЭСК» филиал ЮЭС
Объект: ОАО «ИЭСК» филиал ЮЭС
ОАО «ИЭСК» филиал ЮЭС | ВЛ 110 кВ Иркутская ГЭС – Кировская с отпайками | 29.05.22 | 03.06.22 | 5 дн 8 ч | Подрезка крон деревьев СМО | с отключением
ОАО «ИЭСК» филиал ЮЭС | ВЛ 110 кВ Восточная – Правобережная II цепь с отпайками | 13.06.22 | 15.06.22 | 2 дн 8 ч | Расширение просеки (валка угрожающих деревьев). | с отключением |  | 06.06.22 | 07.06.22 | 2 дн
ОАО «ИЭСК» филиал ЮЭС | ВЛ 220 кВ Мысовая – Байкальск с отпайкой на ПС Переёмная (МБ-273) | 29.06.22 | 30.06.22 | 2 дн | Расширение просеки (валка угрожающих деревьев). Замена дефектной изоляции ВЛ. Замена грозотроса. | с отключением | под наведенным напряжением | 07.06.22 | 08.06.22 | 2 дн
ОАО «ИЭСК» филиал ЮЭС | ВЛ 110 кВ Южная – Кировская с отпайками | 07.06.22 | 09.06.22 | 2 дн 8 ч | Подрезка крон деревьев СМО. | с отключением
ОАО «ИЭСК» филиал ЮЭС | ВЛ 110 кВ Подкаменная – Андриановская | 09.06.22 | 10.06.22 | 2 дн | Расширение просеки (валка угрожающих деревьев). Замена дефектной изоляции ВЛ. | с отключением |  | 08.06.22 | 09.06.22 | 2 дн
ОАО «ИЭСК» филиал ЮЭС | ВЛ 110 кВ Андриановская – Слюдянка с отпайками | 14.06.22 | 15.06.22 | 2 дн | Расширение просеки (валка угрожающих деревьев). Замена дефектной изоляции ВЛ. | с отключением |  | 14.06.22 | 15.06.22 | 2 дн
ОАО «ИЭСК» филиал ЮЭС | ВЛ 110 кВ Максимовская – Ново-Ленино с отпайкой на ПС ИЗКСМ | 01.06.22 | 03.06.22 | 2 дн 8 ч | Расширение просеки (валка угрожающих деревьев). Замена дефектной изоляции. | с отключением |  | 23.06.22 | 24.06.22 | 2 дн
ОАО «ИЭСК» филиал ЮЭС | ВЛ 110 кВ Пивзавод – Ново-Ленино с отпайками | 26.06.22 | 28.06.22 | 2 дн 21 ч | Расширение просеки (валка угрожающих деревьев). Замена дефектной изоляции. | с отключением |  | 28.06.22 | 29.06.22 | 2 дн
ОАО «ИЭСК» филиал ЮЭС | ВЛ 220 кВ Иркутская ГЭС – Ново-Иркутская ТЭЦ II цепь с отпайкой на ПС Байкальская (ВЛ-202) | 28.06.22 | 30.06.22 | 2 дн 8 ч | Расширение просеки (валка угрожающих деревьев). Замена дефектной изоляции. | с отключением |  | 29.06.22 | 30.06.22 | 2 дн
Объект: ПС 110 кВ Изумрудная
ПС 110 кВ Изумрудная | 2СШ-110 кВ | 19.06.22 | 24.06.22 | 5 дн 8 ч | В-РЗА ТН-2-110. | с отключением |  | 23.06.22 | 23.06.22 | 1 дн
ПС 110 кВ Изумрудная | В-110 Т-2 | 19.06.22 | 24.06.22 | 5 дн 8 ч | В-РЗА. | с отключением | с разборкой токовых цепей | 20.06.22 | 24.06.22 | 5 дн
Объект: ПС 110 кВ Кировская
ПС 110 кВ Кировская | ВЛ 110 кВ Иркутская ГЭС – Кировская с отпайками | 29.05.22 | 03.06.22 | 5 дн 8 ч | Ср.рем. ЛР-110 ГЭС. | с отключением
ПС 110 кВ Кировская | В-110 ГЭС | 29.05.22 | 03.06.22 | 5 дн 8 ч | В-РЗА, ТР В-110 ГЭС, ср.рем. ЛР-110 ГЭС. | с отключением | с разборкой токовых цепей
ПС 110 кВ Кировская | ШСВ-110 | 30.05.22 | 03.06.22 | 5 дн | В-РЗА. | с отключением | с разборкой токовых цепей | 30.05.22 | 03.06.22 | 5 дн
ПС 110 кВ Кировская | ВЛ 110 кВ Южная – Кировская с отпайками | 06.06.22 | 11.06.22 | 5 дн 21 ч | на время вывода в ремонт В-110 Южная на ПС 110 кВ Кировская. | без отключения | не в транзите
ПС 110 кВ Кировская | В-110 Южная | 06.06.22 | 11.06.22 | 5 дн 21 ч | В-РЗА, ТО. | с отключением | с разборкой токовых цепей
Объект: ПС 110 кВ Мельниково
ПС 110 кВ Мельниково | 4СШ 110 кВ | 07.06.22 | 08.06.22 | 2 дн | ОПМ ТН-4-110, В-РЗА ТН-4-110. | с отключением | с включением ремонтной перемычки
Объект: ПС 110 кВ Печная
ПС 110 кВ Печная | ВЛ 110 кВ Иркутская ГЭС – Кировская с отпайками | 29.05.22 | 03.06.22 | 5 дн 8 ч | Тек.рем. ЛР-110 ГЭС. | с отключением
ПС 110 кВ Печная | 1 СШ-110 кВ | 29.05.22 | 03.06.22 | 5 дн 8 ч | Тек.рем. ЛР-110 ГЭС. | с отключением
ПС 110 кВ Печная | 2 СШ-110 кВ | 05.06.22 | 09.06.22 | 4 дн 21 ч | Тек.рем. ЛР-110 Южная, тек.рем. Т-2, ОПМ, СР-2-110, ОДиКЗ-110 Т-2, ВВИ Вводы 110 Т-2. | с отключением
ПС 110 кВ Печная | СП-110 | 05.06.22 | 09.06.22 | 4 дн 21 ч | Тек.рем. СР-2-110. | с отключением
ПС 110 кВ Печная | ВЛ 110 кВ Южная – Кировская с отпайками | 07.06.22 | 09.06.22 | 2 дн 8 ч | Тек.рем. ЛР-110 Южная. | с отключением
Объект: ПС 110 кВ Пивзавод
ПС 110 кВ Пивзавод | РП-110 | 26.06.22 | 29.06.22 | 3 дн 21 ч | ОПМ ТТ-110 РП. | с отключением |  | 28.06.22 | 29.06.22 | 2 дн
ПС 110 кВ Пивзавод | 1 СШ-110 кВ | 26.06.22 | 29.06.22 | 3 дн 21 ч | ТО ТН-1-110, ВВИ, ОПМ ТН-1-110, ВВИ ОПН нейтрали Т-1. | с отключением |  | 28.06.22 | 30.06.22 | 3 дн
Объект: ПС 110 кВ Спутник
ПС 110 кВ Спутник | 2СШ 110 кВ | 05.06.22 | 08.06.22 | 3 дн 8 ч | тек.рем. ТР-110 Т-2, ср.рем ОД и КЗ-110 Т-2, ОРЗА. | с отключением |  | 06.06.22 | 08.06.22 | 3 дн
Объект: ПС 110 кВ Центральная
ПС 110 кВ Центральная | ВЛ 110 кВ Иркутская ГЭС – Кировская с отпайками | 29.05.22 | 03.06.22 | 5 дн 8 ч | Тек.рем. ЛР-110 ГЭС, ВВИ Гор.вводы 110 ГЭС. | с отключением
ПС 110 кВ Центральная | 2 сш-110 кВ | 29.05.22 | 03.06.22 | 5 дн 8 ч | Тек.рем. ЛР-110 ГЭС. | с отключением
Объект: ПС 110 кВ Цимлянская
ПС 110 кВ Цимлянская | В-110 Т-2(Т-3) | 26.06.22 | 01.07.22 | 5 дн 21 ч | В-РЗА. | с отключением | с разборкой токовых цепей | 06.06.22 | 10.06.22 | 5 дн
Объект: ПС 110 кВ Южная
ПС 110 кВ Южная | В-110 Кировская | 07.06.22 | 09.06.22 | 2 дн 8 ч | тек.рем., ОПМ. | с отключением
Объект: ПС 220 кВ Байкальская
ПС 220 кВ Байкальская | ВЛ 220 кВ Иркутская ГЭС – Ново-Иркутская ТЭЦ I цепь с отпайкой на ПС Байкальская (ВЛ-201) | 29.05.22 | 03.06.22 | 5 дн 8 ч | На время вывода в ремонт АТ-1. | без отключения | не в транзите
ПС 220 кВ Байкальская | 1сш-220 кВ | 29.05.22 | 03.06.22 | 5 дн 8 ч | тек. рем. ЛР-220 №201, ср. рем. ШР-220 АТ-1, ТО ТН-1-220, ОПМ ТН-1-220. | с отключением |  | 30.05.22 | 03.06.22 | 5 дн
ПС 220 кВ Байкальская | АТ-1 | 29.05.22 | 03.06.22 | 5 дн 8 ч | Тек. рем. АТ-1, тек. рем. Р-10 АТ-1, ВВИ Вводы 110-220 АТ-1, ВВИ ЛТР АТ-1, ВВИ ОПН-10 ЛТР АТ-1, ВВИ ШМ-10 ЛТР АТ-1. | с отключением |  | 30.05.22 | 03.06.22 | 5 дн
ПС 220 кВ Байкальская | В-220 АТ-1 | 29.05.22 | 03.06.22 | 5 дн 8 ч | ср. рем. ШР-220 АТ-1. | с отключением |  | 30.05.22 | 03.06.22 | 5 дн
ПС 220 кВ Байкальская | В-110 АТ-1 | 29.05.22 | 03.06.22 | 5 дн 8 ч | ОПМ. | с отключением |  | 30.05.22 | 03.06.22 | 5 дн
ПС 220 кВ Байкальская | АТ-2 | 19.06.22 | 29.07.22 | 40 дн 8 ч | Кап. рем. АТ-2, тек. рем. ТР-220 АТ-2, ВВИ ЛТР АТ-2, ВВИ ОПН-10 ЛТР АТ-2, ВВИ ШМ-10 ЛТР АТ-2, тек. рем. Р-10 АТ-2. | с отключением |  | 20.06.22 | 29.07.22 | 40 дн
ПС 220 кВ Байкальская | В-220 АТ-2 | 19.06.22 | 29.07.22 | 40 дн 8 ч | В-РЗА ВЛ №202, тек. рем. ТР-220 АТ-2. | с отключением | с разборкой токовых цепей
ПС 220 кВ Байкальская | ВЛ 220 кВ Иркутская ГЭС – Ново-Иркутская ТЭЦ II цепь с отпайкой на ПС Байкальская (ВЛ-202) | 19.06.22 | 29.07.22 | 40 дн 8 ч | на время кап.ремонта АТ-2 на ПС 220 кВ Байкальская. | без отключения | не в транзите
ПС 220 кВ Байкальская | В-110 АТ-2 | 19.06.22 | 29.07.22 | 40 дн 8 ч | Тек. рем. | с отключением
ПС 220 кВ Байкальская | 2сш-220 кВ | 28.06.22 | 08.07.22 | 10 дн 8 ч | Тек. рем. ЛР-220 №202. | с отключением
ПС 220 кВ Байкальская | ВЛ 220 кВ Иркутская ГЭС – Ново-Иркутская ТЭЦ II цепь с отпайкой на ПС Байкальская (ВЛ-202) | 28.06.22 | 30.06.22 | 2 дн 8 ч | Тек. рем. ЛР-220 №202. | с отключением
Объект: ПС 220 кВ Левобережная
ПС 220 кВ Левобережная | В-220 Т-1 | 26.06.22 | 29.06.22 | 3 дн 21 ч | тек. рем., тек. рем. Т-1, ВВИ Вводы 220 Т-1. | с отключением |  | 27.06.22 | 29.06.22 | 3 дн
Объект: ПС 220 кВ Ново-Ленино
ПС 220 кВ Ново-Ленино | В-110 АТ-1 | 13.06.22 | 24.06.22 | 11 дн 8 ч | В-РЗА, тек.рем. | с отключением | с разборкой токовых цепей | 14.06.22 | 24.06.22 | 11 дн
ПС 220 кВ Ново-Ленино | В-220 АТ-1 | 13.06.22 | 24.06.22 | 11 дн 8 ч | В-РЗА, тек.рем., ОПМ. | с отключением | с разборкой токовых цепей | 14.06.22 | 24.06.22 | 11 дн
ПС 220 кВ Ново-Ленино | АТ-1 | 13.06.22 | 24.06.22 | 11 дн 8 ч | В-РЗА, тек.рем. | с отключением | с разборкой токовых цепей | 14.06.22 | 24.06.22 | 11 дн
ПС 220 кВ Ново-Ленино | ВЛ 110 кВ Пивзавод – Ново-Ленино с отпайками | 26.06.22 | 29.06.22 | 3 дн 21 ч | тек.рем. ЛР-110 Пивзавод. | с отключением |  | 28.06.22 | 29.06.22 | 2 дн
ПС 220 кВ Ново-Ленино | В-110 Пивзавод | 26.06.22 | 01.07.22 | 5 дн 21 ч | В-РЗА, тек.рем. ЛР-110 Пивзавод, ВВИ В-110 Пивзавод. | с отключением | с разборкой токовых цепей | 27.06.22 | 01.07.22 | 5 дн
ПС 220 кВ Ново-Ленино | ВЛ 110 кВ Пивзавод – Ново-Ленино с отпайками | 29.06.22 | 01.07.22 | 3 дн | на время вывода в ремонт В-110 Пивзавод на ПС 220 кВ Ново-Ленино. | без отключения | не в транзите
Объект: ПС 220 кВ Правобережная
ПС 220 кВ Правобережная | ТН-1-110 | 13.06.22 | 16.06.22 | 3 дн 8 ч | ТО, ОПМ. | с отключением |  | 06.06.22 | 08.06.22 | 3 дн
ПС 220 кВ Правобережная | 1 СШ-110 кВ | 13.06.22 | 16.06.22 | 3 дн 8 ч | Тек. рем. ШР-1-110 ШСВ, ШР-1-110 АТ-2, устранение нагрева на ШР-1-110 Урик А. | с отключением |  | 06.06.22 | 08.06.22 | 3 дн
ПС 220 кВ Правобережная | ШСВ-110 | 13.06.22 | 16.06.22 | 3 дн 8 ч | Тек. рем. ШР-1-110 ШСВ. | с отключением |  | 06.06.22 | 08.06.22 | 3 дн
ПС 220 кВ Правобережная | В-110 АТ-2 | 13.06.22 | 16.06.22 | 3 дн 8 ч | Тек. рем. ШР-1-110 АТ-2. | с отключением | с переводом на ОВ | 06.06.22 | 08.06.22 | 3 дн
ПС 220 кВ Правобережная | ВЛ 110 кВ Правобережная – Урик I цепь с отпайками | 13.06.22 | 16.06.22 | 3 дн 8 ч | на время вывода 1 СШ 110 кВ, В-110 Урик А для устранения нагрува на ШР-1-110 Урик А. | без отключения | не в транзите
ПС 220 кВ Правобережная | В-110 Урик А | 13.06.22 | 16.06.22 | 3 дн 8 ч | Устранение нагрева на ШР-1-110 Урик А. | с отключением
ПС 220 кВ Правобережная | ТН-2-110 | 16.06.22 | 17.06.22 | 1 дн 8 ч | ТО. | с отключением |  | 09.06.22 | 10.06.22 | 2 дн
ПС 220 кВ Правобережная | 2 СШ-110 кВ | 16.06.22 | 17.06.22 | 1 дн 8 ч | Тек. рем. ШР-2-110 ШСВ, устранение нагрева. | с отключением |  | 09.06.22 | 10.06.22 | 2 дн
ПС 220 кВ Правобережная | ШСВ-110 | 16.06.22 | 17.06.22 | 1 дн 8 ч | Тек. рем. ШР-2-110 ШСВ, устранение нагрева. | с отключением |  | 09.06.22 | 10.06.22 | 2 дн
ПС 220 кВ Правобережная | 1 СШ-220 кВ | 19.06.22 | 24.06.22 | 5 дн 8 ч | ср. рем. ШР-220 АТ-1. | с отключением |  | 20.06.22 | 24.06.22 | 5 дн
ПС 220 кВ Правобережная | ОСШ-110 кВ | 19.06.22 | 24.06.22 | 5 дн 8 ч | Тек. рем. ОР-110 АТ-1, ТО ТН-110 ОСШ, ОПМ ТН-110 ОСШ. | с отключением |  | 20.06.22 | 24.06.22 | 5 дн
ПС 220 кВ Правобережная | ВЛ 220 кВ Ново-Иркутская ТЭЦ – Правобережная I цепь с отпайкой на ПС Левобережная (ВЛ 220 кВ НИТЭЦ – Правобережная-А) | 19.06.22 | 24.06.22 | 5 дн 8 ч | на время вывода в ремонт АТ-1. | без отключения | не в транзите | 20.06.22 | 21.06.22 | 2 дн
ПС 220 кВ Правобережная | В-220 АТ-1 | 19.06.22 | 24.06.22 | 5 дн 8 ч | ср.рем. ШР-220 АТ-1. | с отключением |  | 20.06.22 | 24.06.22 | 5 дн
ПС 220 кВ Правобережная | АТ-1 | 19.06.22 | 24.06.22 | 5 дн 8 ч | Тек. рем. АТ-1, ОПМ, тек. рем. ОР-110 АТ-1, тек. рем. РР-1-10 АТ-1, РР-2-10 АТ-1, В-1-10 АТ-1, устранение нагрева на ТР-110 АТ-1. | с отключением |  | 20.06.22 | 24.06.22 | 5 дн
ПС 220 кВ Правобережная | В-110 АТ-1 | 19.06.22 | 24.06.22 | 5 дн 8 ч | устранение нагрева на ТР-110 АТ-1. | с отключением |  | 20.06.22 | 24.06.22 | 5 дн
ПС 220 кВ Правобережная | 2 СШ-220 кВ | 26.06.22 | 01.07.22 | 5 дн 8 ч | тек. рем. ЛР-220 Ново-Иркутская Б, ср. рем. ШР-220 АТ-2. | с отключением |  | 27.06.22 | 01.07.22 | 5 дн
ПС 220 кВ Правобережная | В-220 АТ-2 | 26.06.22 | 01.07.22 | 5 дн 8 ч | ср. рем. ШР-220 АТ-2. | с отключением |  | 27.06.22 | 01.07.22 | 5 дн
ПС 220 кВ Правобережная | АТ-2 | 26.06.22 | 01.07.22 | 5 дн 8 ч | Тек. рем. АТ-2, ОПМ, тек. рем.РР-3-10 АТ-2, тек. рем. РР-4-10 АТ-2. | с отключением |  | 27.06.22 | 01.07.22 | 5 дн
ПС 220 кВ Правобережная | ВЛ 220 кВ Ново-Иркутская ТЭЦ – Правобережная II цепь с отпайкой на ПС Левобережная (ВЛ 220 кВ НИТЭЦ – Правобережная-Б) | 26.06.22 | 28.06.22 | 2 дн 8 ч | тек. рем. ЛР-220 Ново-Иркутская Б. | с отключением |  | 27.06.22 | 28.06.22 | 2 дн
ПС 220 кВ Правобережная | ВЛ 220 кВ Ново-Иркутская ТЭЦ – Правобережная II цепь с отпайкой на ПС Левобережная (ВЛ 220 кВ НИТЭЦ – Правобережная-Б) | 28.06.22 | 01.07.22 | 4 дн | на время вывода в ремонт АТ-2. | без отключения | не в транзите
Объект: ПС 220 кВ Шелехово
ПС 220 кВ Шелехово | ОСШ 110 кВ | 14.06.22 | 17.06.22 | 4 дн | тек.рем. ОР-110 Луговая А, ОР-110 Луговая Б. | с отключением |  | 14.06.22 | 17.06.22 | 4 дн
Объект: ПС 500 кВ Ключи
ПС 500 кВ Ключи | В-220 АТ-1 | 06.06.22 | 17.06.22 | 12 дн | В-РЗА. | с отключением | с разборкой токовых цепей | 06.06.22 | 17.06.22 | 12 дн
ПС 500 кВ Ключи | АТ-1 | 06.06.22 | 17.06.22 | 12 дн | В-РЗА, тек.рем. АТ-1, ВВИ Вводы 220-500 АТ-1. | с отключением | с разборкой токовых цепей | 06.06.22 | 17.06.22 | 12 дн
ПС 500 кВ Ключи | В-1-500 АТ-1 | 06.06.22 | 17.06.22 | 12 дн | В-РЗА. | с отключением | с разборкой токовых цепей | 06.06.22 | 17.06.22 | 12 дн
ПС 500 кВ Ключи | В-2-500 АТ-1 | 06.06.22 | 17.06.22 | 12 дн | В-РЗА. | с отключением | с разборкой токовых цепей | 06.06.22 | 17.06.22 | 12 дн