## ВЭС
УТВЕРЖДАЮ:
Директор по передаче электроэнергии - главный инженер ОАО "ИЭСК"
__________________А.Н. Мартынов
"____"____________________20__ г.
Перечень центров питания, имеющих резервы на технологическое присоединение дополнительной мощности на перспективе 2017 года
[18 empty] | Место расположения центра питания |  |  | Географические координаты центра питания (WGS 84- градусы с десятичными долями)
Объект | 500 кВ | 220кВ | 110кВ | 35 кВ | Установленная мощность | Максимальная потребляемая мощность (загрузка) (прогноз) | Мощность по договорам ТП по стороне 6-10 кВ | Мощность по заключенным договорам ТП | Загрузка с учетом реализации договоров | Разрешенная мощность по АГО 0-670 кВт | Разрешенная мощность по АГО от 670 кВт и выше | Разрешенная мощность по АГО суммарно | Загрузка при отключении одного из трансформаторов с учетом ТУ и договоров |  | Резерв мощности с учётом присоединённых потребителей(105%) | Резерв мощности с учётом присоединённых потребителей и заключенных договор ТП(105%) | Планируемый резерв мощности с учётом присоединённых потребителей, заключенных договоров ТП и реализации инвестиционных программ по состоянию на конец года | Муниципальное образование | Город/Населённый пункт | Район(только для городов) | Широта | Долгота | Примечания
[5 empty] | МВА | МВА | МВт | МВт | МВА | МВт | МВт | МВт | МВА | % | МВА
Зона обслуживания Восточных электрических сетей
Подстанции 110-35 кВ, питающиеся от ПС 220/110/10 кВ Правобережная
ПС Пивовариха 110 кВ |  |  | 110/35/10 |  | 80 | 18.25 |  | 22.04 | 40.29 | 42.229 | 4.735 | 46.964 | [5 empty] | Иркутская область | Иркутский р-н, с.Пивовариха |  | 52.2752 | 104.4532
Т-1 |  |  |  |  | 40 | 6.12 | [6 empty] | 40.29 | 100.725 | 23.75 | 1.71 | 1.71
Т-2 |  |  |  |  | 40 | 12.13
ПС Пивовариха 35 кВ |  |  | 110/35/10 |  | 80 | 8.46 |  | 6 | 14.46 |  |  | 46.964 | [5 empty] | Иркутская область | Иркутский р-н, с.Пивовариха |  | 52.2752 | 104.4532
Т-1 |  |  |  |  | 40 | 3.33 | [6 empty] | 14.46 | 36.15 | 33.54 | 27.54 | 27.54
Т-2 |  |  |  |  | 40 | 5.13
ПС Пивовариха 10 кВ |  |  | 110/35/10 |  | 80 | 9.79 | 16.04 | 16.04 | 25.83 |  |  | 46.964 | [5 empty] | Иркутская область | Иркутский р-н, с.Пивовариха |  | 52.2752 | 104.4532
Т-1 |  |  |  |  | 40 | 2.79 | [6 empty] | 25.83 | 64.575 | 32.21 | 16.17 | 16.17
Т-2 |  |  |  |  | 40 | 7
в т.ч. Подстанции 35 кВ, питающиеся от ПС 110/35/10 кВ Пивовариха
ПС 35/10 кВ Дзержинск |  |  |  | 35/10 | 20 | 7.28 | 6 | 6 | 13.28 | 7.43 | 0 | 7.43 | [5 empty] | Иркутская область | Иркутский р-н, п. Дзержинск |  | 52.2768 | 104.3891
Т-1 |  |  |  |  | 10 | 2.27 | [6 empty] | 13.28 | 132.8 | 3.22 | 0 | 0
Т-2 |  |  |  |  | 10 | 5.01
ПС Покровская 110 кВ |  |  | 110/10 |  | 80 | 0 | 68 | 68 | 68 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Иркутская область | Иркутский р-н, с.Пивовариха
Т-1 |  |  |  |  | 40 | 0 | [6 empty] | 68 | 170 | 42 | 0 | 0
Т-2 |  |  |  |  | 40 | 0
ПС 110/10 кВ Никольск |  |  | 110/10 |  | 16.3 | 4.04 | 0.25 | 0.25 | 4.29 |  |  | 8.85
Т-1 |  |  |  |  | 6.3 | 0 | [6 empty] | 4.29 | 68.0952 | 2.575 | 2.325 | 2.325
Т-2 |  |  |  |  | 10 | 4.04
Note on G22: Вечканов Евгений Владимирович: с учетом перевода нагрузки на ПС Покровская

## ЮЭС
УТВЕРЖДАЮ:
Директор по передаче электроэнергии - главный инженер ОАО "ИЭСК"
__________________А.Н. Мартынов
"____"____________________20__ г.
Перечень центров питания, имеющих резервы на технологическое присоединение дополнительной мощности на перспективе 2017 года
[18 empty] | Место расположения центра питания |  |  | Географические координаты центра питания (WGS 84- градусы с десятичными долями)
Объект | 500 кВ | 220кВ | 110кВ | 35 кВ | Установленная мощность | Максимальная потребляемая мощность (загрузка) (прогноз) | Мощность по договорам ТП по стороне 6-10 кВ | Мощность по заключенным договорам ТП | Загрузка с учетом реализации договоров | Разрешенная мощность по АГО 0-670 кВт | Разрешенная мощность по АГО от 670 кВт и выше | Разрешенная мощность по АГО суммарно | Загрузка при отключении одного из трансформаторов с учетом ТУ и договоров |  | Резерв мощности с учётом присоединённых потребителей(105%) | Резерв мощности с учётом присоединённых потребителей и заключенных договор ТП(105%) | Планируемый резерв мощности с учётом присоединённых потребителей, заключенных договоров ТП и реализации инвестиционных программ по состоянию на конец года | Муниципальное образование | Город/Населённый пункт | Район(только для городов) | Широта | Долгота | Примечания
[5 empty] | МВА | МВА | МВт | МВт | МВА | МВт | МВт | МВт | МВА | % | МВА
Зона обслуживания Южных электрических сетей
ПС Искра 110 кВ |  |  | 110/6 |  | 26 | 1.4 | 0 | 0 | 1.4 | [8 empty] | г.Иркутск | г.Иркутск | Куйбышевский р-н, п.Искра, ул.Центральная,2 | 52.346767 | 104.347816
Т-1 |  |  |  |  | 16 | 1.1 | [6 empty] | 1.4 | 8.75 | 15.4 | 15.4 | 15.4
Т-2 |  |  |  |  | 10 | 0.3
ПС Знаменская 110 кВ |  |  | 110/6 |  | 16 | 8.2 | 1.64 | 1.64 | 9.84 | [8 empty] | г.Иркутск | г.Иркутск | Куйбыш.р-н,ул.Р.Штаба,ул.М.Цукановой | 52.320568 | 104.299143
Т-1 |  |  |  |  | 16 | 8.2 | [6 empty] | 9.84 | 61.5 | 8.6 | 6.96 | 6.96
ПС Знаменская-2 110 кВ |  |  | 110/10 |  | 50 | 9 | 6.16 | 6.16 | 15.16 | [8 empty] | г.Иркутск | г.Иркутск | Куйбыш.р-н,ул.Р.Штаба,ул.М.Цукановой | 52.320375 | 104.299996
Т-1 |  |  |  |  | 25 | 3.4 | [6 empty] | 15.16 | 60.64 | 17.25 | 11.09 | 11.09
Т-2 |  |  |  |  | 25 | 5.6
ПС Городская 110 кВ |  |  | 110/10 |  | 80 | 17.7 | 4.87 | 4.87 | 22.57 | [8 empty] | г.Иркутск | г.Иркутск | ул. Октяборьской Революции 14/1 | 52.289834 | 104.301696
Т-1 |  |  |  |  | 40 | 15.8 | [6 empty] | 22.57 | 56.425 | 24.3 | 19.43 | 19.43
Т-2 |  |  |  |  | 40 | 1.9
ПС РКК 35 кВ |  |  |  | 35/6 | 63.5 | 23.1 | 0.51 | 0.51 | 23.61 | [8 empty] | г.Иркутск | г.Иркутск | Кировский р-н ул.Сурнова,террит.УТС (ТЭЦ-2) | 52.290852 | 104.277167
Т-1 |  |  |  |  | 32 | 10.9 | [6 empty] | 23.61 | 73.7813 | 10.5 | 9.99 | 9.99
Т-2 |  |  |  |  | 31.5 | 12.2
ПС Восточная 220 кВ |  | 220/110/10 |  |  | 500 | 101.55 |  | 105.3249 | 206.8749 | [8 empty] | г.Иркутск | г. Иркутск, | предместье Рабочее
АТ-1 220кВ |  |  |  |  | 250 | 25.68 | [6 empty] | 206.8749 | 82.7499 | 160.95 | 55.6251 | 55.6251
АТ-2 220кВ |  |  |  |  | 250 | 10.87
ПС Восточная 110 кВ |  | 220/110/10 |  |  | 500 | 101.55 |  | 85.3249 | 186.8749 | [8 empty] | г.Иркутск | г. Иркутск, | предместье Рабочее
АТ-1 110кВ |  |  |  |  | 250 | 25.68 | [6 empty] | 186.8749 | 74.7499 | 160.95 | 75.6251 | 75.6251
АТ-2 110кВ |  |  |  |  | 250 | 10.87
Восточная 10 кВ |  | 220/110/10 |  |  | 126 | 0 | 20 | 20 | 20 | [8 empty] | г.Иркутск | г. Иркутск,
АТ-1 10кВ |  |  |  |  | 63 | 0 | [6 empty] | 20 | 31.746 | 66.15 | 46.15 | 46.15
АТ-2 10кВ |  |  |  |  | 63 | 0
Подстанции, питающиеся от ПС 220/110/10 кВ Восточная
ПС Новая Лисиха 110 кВ |  |  | 110/10 |  | 50 | 0 | 24 | 24 | 24 | [8 empty] | Иркутский район | д. Новая Лисиха
Т-1 |  |  |  |  | 25 | 0 | [6 empty] | 24 | 96 | 26.25 | 2.25 | 2.25
Т-2 |  |  |  |  | 25 | 0
ПС Патроны 110 кВ |  |  | 110/10 |  | 50 | 0 | 20 | 20 | 20 | [8 empty] | Иркутский район | п.Патроны 21км Байкальского тракта
Т-1 |  |  |  |  | 25 | 0 | [6 empty] | 20 | 80 | 26.25 | 6.25 | 6.25
Т-2 |  |  |  |  | 25 | 0
ПС Летняя 110 кВ |  |  | 110/35/10 |  | 32 | 23.85 |  | 11.72 | 35.57 | [8 empty] | Иркутский р-н | 21км Байкальского тракта |  | 52.17792 | 104.473725
Т-1 |  |  |  |  | 16 | 12.98 | [6 empty] | 35.57 | 222.3125 | 0 | 0 | 0
Т-2 |  |  |  |  | 16 | 10.87
ПС Летняя 35 кВ |  |  | 110/35/10 |  | 32 | 7.13 |  | 6.18 | 13.31 | [8 empty] | Иркутский р-н | 21км Байкальского тракта |  | 52.17792 | 104.473725
Т-1 |  |  |  |  | 16 | 3.89 | [6 empty] | 13.31 | 83.1875 | 9.67 | 3.49 | 3.49
Т-2 |  |  |  |  | 16 | 3.24
ПС Летняя 10 кВ |  |  | 110/35/10 |  | 32 | 16.71 | 5.54 | 5.54 | 22.25 | [8 empty] | Иркутский р-н | 21км Байкальского тракта |  | 52.17792 | 104.473725
Т-1 |  |  |  |  | 16 | 9.08 | [6 empty] | 22.25 | 139.0625 | 0.09 | 0 | 0
Т-2 |  |  |  |  | 16 | 7.63
Подстанции, питающиеся от ПС 110/35/10 кВ Летная
ПС Дачная |  |  |  | 35/10 | 3 | 0.9 | 6.11 | 6.11 | 7.01 | [8 empty] | Иркутский р-н | 26 км Байкальского тракта |  | 52.151644 | 104.565186 | Отсутствует техническая возможность по ПС Летняя, Байкальская
Т-1 |  |  |  |  | 3 | 0.9 | [6 empty] | 7.01 | 233.6667 | 2.25 | 0 | 0
ПС Жемчужная 35 кВ |  |  |  | 35/10 | 6 | 2.8 | 0.07 | 0.07 | 2.87 | [8 empty] | Иркутский р-н | 26 км Байкальского тракта |  | 52.162139 | 104.518512
Т-1 |  |  |  |  | 6 | 2.8 | [6 empty] | 2.87 | 47.8333 | 3.5 | 3.43 | 3.43
ПС Пансионат 35 кВ |  |  |  | 35/10 | 2 | 0.65 | 0 | 0 | 0.65 | [8 empty] | Иркутский р-н | 23 км Байкальского тракта |  | 52.166417 | 104.497869
Т-1 |  |  |  |  | 1 | 0.3 | [6 empty] | 0.65 | 65 | 0.4 | 0.4 | 0.4
Т-2 |  |  |  |  | 1 | 0.35
ПС Сосновая 110 кВ |  |  | 110/10 |  | 12.6 | 5 | 1.759 | 1.759 | 6.759 | [8 empty] | Иркутский р-н | 43км Байкальского тракта |  | 52.030291 | 104.635478 | Отсутствует техническая возможность
Т-1 |  |  |  |  | 6.3 | 4.7 | [6 empty] | 6.759 | 107.2857 | 1.615 | 0 | 0
Т-2 |  |  |  |  | 6.3 | 0.3
ПС Туристская 110 кВ |  |  | 110/35/10 |  | 50 | 25.8 |  | 3.83 | 29.63 | [8 empty] | Иркутский р-н | п.Листвянка | зем.участок санатория "Байкал" | 51.906729 | 104.814171 | Отсутствует техническая возможность
Т-1 |  |  |  |  | 25 | 8 | [6 empty] | 29.63 | 118.52 | 0.45 | 0 | 0
Т-2 |  |  |  |  | 25 | 17.8
ПС Туристская 35кВ |  |  | 110/35/10 |  | 42 | 22.1 |  | 2.04 | 24.14 | [8 empty] | Иркутский р-н | п.Листвянка | зем.участок санатория "Байкал" | 51.906729 | 104.814171 | Отсутствует техническая возможность
Т-1 |  |  |  |  | 17 | 6.4 | [6 empty] | 24.14 | 142 | 0 | 0 | 0
Т-2 |  |  |  |  | 25 | 15.7
ПС Туристская 10кВ |  |  | 110/35/10 |  | 33 | 3.7 | 1.79 | 1.79 | 5.49 | [8 empty] | Иркутский р-н | п.Листвянка | зем.участок санатория "Байкал" | 51.906729 | 104.814171 | Отсутствует техническая возможность по 110кВ
Т-1 |  |  |  |  | 8 | 1.6 | [6 empty] | 5.49 | 68.625 | 4.7 | 2.91 | 2.91
Т-2 |  |  |  |  | 25 | 2.1
Подстанции, питающиеся от ПС 110/35/10 кВ Туристская
ПС Листвянка 35 кВ |  |  |  | 35/10 | 20 | 10.5 | 1.96 | 1.96 | 12.46 | [8 empty] | Иркутский р-н | п.Листвянка | зем.участок санатория "Байкал" | 51.877975 | 104.842688 | Отсутствует техническая возможность
Т-1 |  |  |  |  | 10 | 3.5 | [6 empty] | 12.46 | 124.6 | 0 | 0 | 0
Т-2 |  |  |  |  | 10 | 7
ПС Большая речка 35 кВ |  |  |  | 35/10 | 10 | 4.4 | 0.08 | 0.08 | 4.48 | [8 empty] | Иркутский р-н | 54 км Байкальского тракта, д. Б.речка |  | 51.954829 | 104.745588 | Отсутствует техническая возможность по ПС Туристская
Т-1 |  |  |  |  | 10 | 4.4 | [6 empty] | 4.48 | 44.8 | 6.1 | 6.02 | 6.02
ПС Байкальская 220 кВ |  | 220/110/10 |  |  | 250 | 129.604 |  | 44.443 | 174.047 | [8 empty] | г.Иркутск | г.Иркутск | Октябрьский р-н,ул.Байкальская, 250 "Б" | 52.253134 | 104.334071
АТ-1 220кВ |  |  |  |  | 125 | 65.074 | [6 empty] | 174.047 | 139.2376 | 1.646 | 0 | 0
АТ-2 220кВ |  |  |  |  | 125 | 64.53
ПС Байкальская 110 кВ |  | 220/110/10 |  |  | 250 | 108 |  | 39.273 | 147.273 | [8 empty] | г.Иркутск | г.Иркутск | Октябрьский р-н,ул.Байкальская, 250 "Б" | 52.253134 | 104.334071
АТ-1 220кВ |  |  |  |  | 125 | 54.8 | [6 empty] | 147.273 | 117.8184 | 23.25 | 0 | 0
АТ-2 220кВ |  |  |  |  | 125 | 53.2
Байкальская 10 кВ |  | 220/110/10 |  |  | 126 | 25 | 5.17 | 5.17 | 30.17 | [8 empty] | г.Иркутск | г.Иркутск | Октябрьский р-н,ул.Байкальская, 250 "Б" | 52.253134 | 104.334071
АТ-1 10кВ |  |  |  |  | 63 | 15 | [6 empty] | 30.17 | 47.8889 | 41.15 | 35.98 | 35.98
АТ-2 10кВ |  |  |  |  | 63 | 10
ПС Байкальская Т-3 220 кВ |  | 220/110/10 |  |  | 10 | 8 | 3.47 | 3.47 | 11.47 | [8 empty] | г.Иркутск | г.Иркутск | Октябрьский р-н,ул.Байкальская, 250 "Б" | 52.253134 | 104.334071
Т-3 |  |  |  |  | 10 | 8 | [6 empty] | 11.47 | 114.7 | 2.5 | 0 | 0
Подстанции 110-35 кВ, питающиеся от ПС 220/110/10 кВ Байкальская
ПС Нагорная 110 кВ |  |  | 110/6 |  | 50 | 25.3 | 2.74 | 9.13 | 34.43 | [8 empty] | г.Иркутск | г.Иркутск | Октябрьский р-н,ул.Депутатская, уг.ул.Станиславского | 52.262445 | 104.333423 | Отсутствует техническая возможность
Т-1 |  |  |  |  | 25 | 16.2 | [6 empty] | 34.43 | 137.72 | 0.95 | 0 | 0
Т-2 |  |  |  |  | 25 | 9.1
ПС Партизанская 35 кВ |  |  |  | 35/6 | 16 | 9.6 | 6.39 | 6.39 | 15.99 | [8 empty] | г.Иркутск | г.Иркутск | Октябрьский р-н,ул.Партизанская, 117 "А" | 52.270555 | 104.311087 | Отсутствует техническая возможность по ПС Нагорная и Байкальская
Т-1 |  |  |  |  | 16 | 9.6 | [6 empty] | 15.99 | 99.9375 | 7.2 | 0.81 | 0.81
ПС Релейная 110 кВ |  |  | 110/6 |  | 80 | 17.5 | 11.38 | 11.38 | 28.88 | [8 empty] | г.Иркутск | г.Иркутск | Октябрьский р-н,ул.Байкальская, 219 "А" | 52.261502 | 104.343973 | Отсутствует техническая возможность по ПС Байкальская
Т-1 |  |  |  |  | 40 | 10.6 | [6 empty] | 28.88 | 72.2 | 24.5 | 13.12 | 13.12
Т-2 |  |  |  |  | 40 | 6.9
ПС Приморская 110 кВ |  |  |  |  | 80 | 34.5 | 17.59 | 17.59 | 52.09 | [8 empty] | Иркутский р-н | в районе Чертугеевского залива |  | 52.248176 | 104.375731 | Отсутствует техническая возможность
Т-1 |  |  | 110/10 |  | 40 | 10.4 | [6 empty] | 52.09 | 130.225 | 7.5 | 0 | 0
Т-2 |  |  |  |  | 40 | 24.1
ПС Молодежная 110 кВ |  |  | 110/10 |  | 20 | 7.9 | 6.33 | 6.33 | 14.23 | [8 empty] | Иркутский р-н | п.Молодежный | ул.Приморская | 52.244134 | 104.410189 | Отсутствует техническая возможность
Т-1 |  |  |  |  | 10 | 4.3 | [6 empty] | 14.23 | 142.3 | 2.6 | 0 | 0
Т-2 |  |  |  |  | 10 | 3.6
ПС Березовая 110 кВ |  |  | 110/10 |  | 50 | 22.8 | 15.99 | 15.99 | 38.79 | [8 empty] | Иркутский р-н | п.Молодежный | ТСЖ Молодежное | 52.240384 | 104.422009 | Отсутствует техническая возможность
Т-1 |  |  |  |  | 25 | 13.3 | [6 empty] | 38.79 | 155.16 | 3.45 | 0 | 0
Т-2 |  |  |  |  | 25 | 9.5
Подстанции, питающиеся от ИГЭС-Пивзавод-Ново-Ленино и ИГЭС-Мельниково-Ново-Ленино
ПС Студенческая |  |  | 110/6 |  | 80 | 24 | 14.24 | 14.24 | 38.24 | [8 empty] | г. Иркутск | г. Иркутск | Свердловский район, Лермонтова 124 | 52.257505 | 104.257035
Т-1 |  |  |  |  | 40 | 12.7 | [6 empty] | 38.24 | 95.6 | 18 | 3.76 | 3.76
Т-2 |  |  |  |  | 40 | 11.3
ПС Мельниково Т1,Т2 110 кВ |  |  | 110/35/6 |  | 80 | 23.2 | 8 | 8 | 31.2 | [8 empty] | г. Иркутск | г. Иркутск | Свердловский р-н, рядом с м-ном Первомайский | 52.263752 | 104.223426
Т-1 |  |  |  |  | 40 | 15.2 | [6 empty] | 31.2 | 78 | 18.8 | 10.8 | 10.8
Т-2 |  |  |  |  | 40 | 8
ПС Мельниково Т3,Т4 110 кВ |  |  | 110/10/6 |  | 80 | 28 |  | 15.21 | 43.21 | [8 empty] | г. Иркутск | г. Иркутск | Свердловский р-н, рядом с м-ном Первомайский | 52.263752 | 104.223426
Т-3 |  |  |  |  | 40 | 13.8 | [6 empty] | 43.21 | 108.025 | 14 | 0 | 0
Т-4 |  |  |  |  | 40 | 14.2
ПС Мельниково 10 кВ |  |  | 110/10/6 |  | 40 | 13.8 | 5.54 | 5.54 | 19.34 | [8 empty] | г. Иркутск | г. Иркутск | Свердловский р-н, рядом с м-ном Первомайский | 52.263752 | 104.223426
Т-3 |  |  |  |  | 20 | 7.2 | [6 empty] | 19.34 | 96.7 | 7.2 | 1.66 | 1.66
Т-4 |  |  |  |  | 20 | 6.6
ПС Мельниково 6кВ |  |  | 110/10/6 |  | 40 | 14 | 9.67 | 9.67 | 23.67 | [8 empty] | г. Иркутск | г. Иркутск | Свердловский р-н, рядом с м-ном Первомайский | 52.263752 | 104.223426
Т-3 |  |  |  |  | 20 | 6.7 | [6 empty] | 23.67 | 118.35 | 7 | 0 | 0
Т-4 |  |  |  |  | 20 | 7.3
ПС Пивзавод 110кВ |  |  | 110/35/10/6 |  | 80 | 24.1 |  | 27.15 | 51.25 | [8 empty] | Иркутский р-н | 50 м юго-восточнее Ново-Иркутской ТЭЦ |  | 52.241695 | 104.198592 | Отсутствует техническая возможность
Т-1 |  |  |  |  | 40 | 10.8 | [6 empty] | 51.25 | 128.125 | 17.9 | 0 | 0
Т-2 |  |  |  |  | 40 | 13.3
ПС Пивзавод 35кВ |  |  | 110/35/10/6 |  | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | Иркутский р-н | 50 м юго-восточнее Ново-Иркутской ТЭЦ |  | 52.241695 | 104.198592 | Отсутствует техническая возможность
Т-1 |  |  |  |  | 40 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 42 | 42 | 42
Т-2 |  |  |  |  | 40 | 0
ПС Пивзавод 10кВ |  |  | 110/35/10/6 |  | 80 | 22.7 | 27.15 | 27.15 | 49.85 | [8 empty] | Иркутский р-н | 50 м юго-восточнее Ново-Иркутской ТЭЦ |  | 52.241695 | 104.198592 | Отсутствует техническая возможность
Т-1 |  |  |  |  | 40 | 10.6 | [6 empty] | 49.85 | 124.625 | 19.3 | 0 | 0
Т-2 |  |  |  |  | 40 | 12.1
ПС Пивзавод 6кВ |  |  | 110/35/10/6 |  | 8 | 1.4 | 0 | 0 | 1.4 | [8 empty] | Иркутский р-н | 50 м юго-восточнее Ново-Иркутской ТЭЦ |  | 52.241695 | 104.198592 | Отсутствует техническая возможность по 110кВ
Т-3 |  |  |  |  | 4 | 0.2 | [6 empty] | 1.4 | 35 | 2.8 | 2.8 | 2.8
Т-4 |  |  |  |  | 4 | 1.2
ПС Глазково 110кВ |  |  | 110/10/6 |  | 80 | 22.8 | 0 | 6.61 | 29.41 | [8 empty] | г. Иркутск | г. Иркутск | Свердловский р-н,ул.Маяковского и Долгополова | 52.283517 | 104.236511
Т-1 |  |  |  |  | 40 | 9.9 | [6 empty] | 29.41 | 73.525 | 19.2 | 12.59 | 12.59
Т-2 |  |  |  |  | 40 | 12.9
ПС Глазково 10кВ |  |  | 110/10/6 |  | 40 | 7.6 | 2.19 | 2.19 | 9.79 | [8 empty] | г. Иркутск | г. Иркутск | Свердловский р-н,ул.Маяковского и Долгополова | 52.283517 | 104.236511
Т-1 |  |  |  |  | 20 | 4 | [6 empty] | 9.79 | 48.95 | 13.4 | 11.21 | 11.21
Т-2 |  |  |  |  | 20 | 3.6
ПС Глазково 6кВ |  |  | 110/10/6 |  | 40 | 15.3 | 4.42 | 4.42 | 19.72 | [8 empty] | г. Иркутск | г. Иркутск | Свердловский р-н,ул.Маяковского и Долгополова | 52.283517 | 104.236511
Т-1 |  |  |  |  | 20 | 6 | [6 empty] | 19.72 | 98.6 | 5.7 | 1.28 | 1.28
Т-2 |  |  |  |  | 20 | 9.3
ПС Бытовая 220 кВ |  | 220/10/6 |  |  | 126 | 19 | 32.55 | 32.55 | 51.55 | [8 empty] | г. Иркутск | г. Иркутск | Ленинский р-н,18-й Советский переулок ближе к объездн.дороге | 52.341542 | 104.163624 | Принадлежит УТС НИТЭЦ
Т-1 |  |  |  |  | 63 | 10 | [6 empty] | 51.55 | 81.8254 | 47.15 | 14.6 | 14.6
Т-2 |  |  |  |  | 63 | 9
ПС Светлая 220 кВ |  | 220/35 |  |  | 126 | 27.9 |  | 54.1 | 82 | [8 empty] | г.Шелехов | г.Шелехов |  | 52.193725 | 104.093334
Т-1 |  |  |  |  | 63 | 12.6 | [6 empty] | 82 | 130.1587 | 38.25 | 0 | 0
Т-2 |  |  |  |  | 63 | 15.3
Подстанции, питающиеся от ПС 220/35 кВ Светлая (в кольце с ПС Пивзавод)
ПС Баклаши 35 кВ |  |  |  | 35/10 | 20 | 14.8 | 30.35 | 30.35 | 45.15 | [8 empty] | Шелеховский р-н | п.Баклаши |  | 52.217428 | 104.007683 | Отсутствует техническая возможность
Т-1 |  |  |  |  | 10 | 9.1 | [6 empty] | 45.15 | 451.5 | 0 | 0 | 0
Т-2 |  |  |  |  | 10 | 5.7
ПС Смоленщина 35 кВ |  |  |  | 35/10 | 26 | 13.1 | 13.75 | 13.75 | 26.85 | [8 empty] | Шелеховский р-н | с. Смоленщина |  | 52.252374 | 104.114486 | Отсутствует техническая возможность
Т-1 |  |  |  |  | 16 | 3.5 | [6 empty] | 26.85 | 167.8125 | 3.7 | 0 | 0
Т-2 |  |  |  |  | 10 | 9.6
ПС Цимлянская 110 кВ |  |  | 110/6 |  | 80.5 | 17 | 4.36 | 4.36 | 21.36 | [8 empty] | г.Иркутск | г.Иркутск | бульвар Постышева 130а | 52.260799 | 104.312221 | Есть техническая возможность
Т-1 |  |  |  |  | 40.5 | 1.3 | [6 empty] | 21.36 | 35.6 | 46 | 41.64 | 41.64
Т-2 |  |  |  |  | 40 | 3.3
Т-3(ЮЭС) |  |  |  |  | 20 | 12.4
ПС Ерши 110 кВ |  |  | 110/10 |  | 20 | 13.3 | 2.45 | 2.45 | 15.75 | [8 empty] | г. Иркутск | г. Иркутск | Свердловский, Ершовский водозабор | 52.217383 | 104.333592 | Техническая возможность есть
Т-1 |  |  |  |  | 10 | 6.3 | [6 empty] | 15.75 | 78.75 | 7.7 | 5.25 | 5.25
Т-2 |  |  |  |  | 10 | 7
Т-3 |  |  |  |  | 16 | 4
Подстанции, питающиеся от ПС220/110/35/27,5 кВ Слюдянка, принадлежащая ОАО РЖД
ПС Рудная110 кВ |  |  |  |  | 31 | 8.4 | 0 | 0 | 8.4 | [8 empty] | Слюдянский р-н | г.Слюдянка |  | 51.637232 | 103.696280
Т-1 |  |  | 110/6 |  | 16 | 1.1 | [6 empty] | 8.4 | 52.5 | 8.4 | 8.4 | 8.4
Т-2 |  |  |  |  | 15 | 7.3
ПС Быстрая 110 кВ |  |  | 110/6 |  | 3 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 1 | [8 empty] | Слюдянский р-н | с. Быстрое |  | 51.741646 | 103.432575
Т-1 |  |  |  |  | 3 | 0.6 | [6 empty] | 1 | 33.3333 | 2.55 | 2.15 | 2.15
Note on G162: Вечканов Евгений Владимирович: может появится нагрузка в кольце 35 с ПС Светлая

## СЭС
УТВЕРЖДАЮ:
Директор по передаче электроэнергии - главный инженер ОАО "ИЭСК"
__________________А.Н. Мартынов
"____"____________________2013 г.
Перечень центров питания, имеющих резервы на технологическое присоединение дополнительной мощности на перспективе 2017 года
Объект | 500кВ | 220 кВ | 110кВ | 35кВ | Установ-ленная мощность | Максимальная потребляемая мощность (загрузка) (прогноз) | Мощность по договорам ТП по стороне 6-10 кВ | Мощность по заключенным договорам ТП | Загрузка с учетом реализации договоров | Разрешенная мощность по АГО (от 0 - до 670 кВт) | Разрешенная мощность по АГО (от 670 кВт и выше) | Разрешенная мощность по АГО (от 670 кВт и выше) | Загрузка при отключении одного из трансформаторов с учетом ТУ и договоров |  | Резерв мощности с учетом присоединенных потребителей (105%) | Резерв мощности с учетом присоединенных потребителей и заключенных договоров ТП (105%) | Планируемый резерв мощности с учётом присоединённых потребителей, заключенных договоров ТП и реализации инвестиционных программ по состоянию на конец года | Место расположения центра питания |  |  | Географические координаты центра питания (WGS 84-градусы с дес.долями) |  | Примечания | Процент реализации техусловий, % | Процент ввода мощности по договорам, % | Резерв мощности (1-й столбец), % | Резерв мощности (2-й столбец), % |  |  |  |  | Мощность
[18 empty] | Муниципальное образование | Город/ Населён-ный пункт | Район (только для городов) | Широта | Долгота
[5 empty] | МВА | МВА | МВт | МВт | МВА | МВт | МВт | МВт | МВА | % | МВА | МВА | МВА | [10 empty] | 500 | 220 | 110 | 35 | 500 | 220 | 110 | 35
[11 empty] | Зона обслуживания Северных электрических сетей | [12 empty] | 0 | 100 | 105 | 140 | [8 empty] | *
;uuu | * | * | * | * |  |  |  | * | [27 empty] | ОЦП
БПП | 500/220/10 |  |  |  | 1002 | 341.8 | 0 | -0.025 | 341.775 | 0.581 | 0 | 0.581 | [5 empty] | Иркутская область, Братский район | п.Турма |  | 56.1885 | 100.9024 | [5 empty] | 1 |  |  |  | 1002 |  |  |  | ОЦП
АТ-1 |  |  |  |  | 501 | 171 | [6 empty] | 341.775 | 68.2186 | 184.25 | 184.275 | 184.275 | [18 empty] | ОЦП
АТ-2 |  |  |  |  | 501 | 170.8 | [29 empty] | ОЦП
;uuu | * | * | * | * | * |  |  | * | [27 empty] | ОЦП
БЛПК |  | 220/110/10 |  |  | 400 | 112.8 | 0 | 9.3988 | 122.1988 | 0.014 | 0 | 0.014 | [5 empty] | Иркутская область | г. Братск | ж.р. Центральный | 56.1254 | 101.5907 | [6 empty] | 1 |  |  |  | 400 |  |  | ОЦП
АТ-1 |  |  |  |  | 200 | 56.9 | [6 empty] | 122.1988 | 61.0994 | 97.2 | 87.8012 | 87.8012 | [18 empty] | ОЦП
АТ-2 |  |  |  |  | 200 | 55.9 | [29 empty] | ОЦП
p | * | * | * | * |  |  | эл.снабжение от ПС-220кВ БЛПК | * | [27 empty] | ОЦП
Промбаза |  |  | 110/6 |  | 32 | 6 | 3.8648 | 3.8648 | 9.8648 | 1.669 | 10.9 | 12.569 | [5 empty] | Иркутская область | г. Братск | ж.р. Центральный | 56.1306 | 101.539 | [7 empty] | 1 |  |  |  | 32 |  | ОЦП
Т-1 |  |  |  |  | 16 | 2.9 | [6 empty] | 9.8648 | 61.655 | 10.8 | 6.9352 | 6.9352 | [18 empty] | ОЦП
Т-2 |  |  |  |  | 16 | 3.1 | [29 empty] | ОЦП
p | * | * | * | * |  |  | эл.снабжение от ПС-220кВ БЛПК | * | [27 empty] | ОЦП
Южная |  |  | 110/10 |  | 30 | 30.8 | 0.338 | 0.338 | 31.138 | 0 | 27.325 | 27.325 | [5 empty] | Иркутская область | г. Братск | ж.р. Центральный | 56.1442 | 101.6225 | [7 empty] | 1 |  |  |  | 30 |  | ОЦП
Т-1 |  |  |  |  | 15 | 15.8 | [6 empty] | 31.138 | 103.7933 | 0.7 | 0.362 | 0.362 | [18 empty] | ОЦП
Т-2 |  |  |  |  | 15 | 15 | [6 empty] | 31.138 | 100.4452 | 1.75 | 1.412 | 1.412 | [18 empty] | ОЦП
Т-3 |  |  |  |  | 16 | 0 | [29 empty] | ОЦП
;up | * | * | * | * |  |  | эл.снабжение от ПС-220кВ БЛПК | * | [27 empty] | ОЦП
Городская |  |  | 110/35/10 |  | 90.5 | 25.5 | 3.398 | 3.398 | 28.898 | 0 | 21.536 | 21.536 | [5 empty] | Иркутская область | г. Братск | ж.р. Центральный | 56.1582 | 101.58 | [7 empty] | 1 |  |  |  | 90.5 |  | ОЦП
Т-1 |  |  |  |  | 25 | 15.7 | [6 empty] | 28.898 | 57.796 | 27 | 23.602 | 23.602 | [18 empty] | ОЦП
Т-2 |  |  |  |  | 25 | 9.8 | [6 empty] | 28.898 | 44.1191 | 43.275 | 39.877 | 39.877 | [18 empty] | ОЦП
Т-3 |  |  |  |  | 40.5 | 0 | [29 empty] | ОЦП
p | * | * | * | * |  |  | эл.снабжение от ПС-110кВ Городская | * | [27 empty] | ОЦП
Чекановская |  |  |  | 35/6 | 5.6 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 2.28 | 2.28 | [5 empty] | Иркутская область | г. Братск | ж.р. Чекановский | 56.1612 | 101.4975 | [8 empty] | 1 |  |  |  | 5.6 | ОЦП
Т-1 |  |  |  |  | 5.6 | 1.5 | [6 empty] | 1.5 | 26.7857 | 4.38 | 4.38 | 4.38 | [18 empty] | ОЦП
;u ;uuu | * | * | * | * | * |  |  | * | [27 empty] | ОЦП
Падунская |  | 220/110/35 |  |  | 313 | 107.5 | 0.025 | 42.2969 | 149.7969 | 0.164 | 0 | 0.164 | [5 empty] | Иркутская область | г. Братск | ж.р. Энергетик | 56.3294 | 101.7518 | [6 empty] | 1 |  |  |  | 313 |  |  | ОЦП
АТ-1 |  |  |  |  | 125 | 43.6 |  | откл.АТ2 |  |  |  |  | 149.7969 | 79.6792 | 89.9 | 47.6031 | 47.6031 | [18 empty] | ОЦП
АТ-2 |  |  |  |  | 125 | 63.9 |  | откл.АТ1 | 110кВ |  |  |  | 113.982 | 91.1856 | 59.45 | 17.268 | 17.268 | [18 empty] | ОЦП
Т-3 |  |  |  |  | 63 | 0 |  | откл.АТ2 | 35кВ |  |  |  | 44.192 | 70.146 | 22.55 | 21.958 | 21.958 | [18 empty] | ОЦП
T p | * | * | * | * |  |  | эл.снабжение от ПС-220кВ Падунская | * | [27 empty] | ОЦП
Инкубатор |  |  | 110/10 |  | 32 | 9.3 | -0.0271 | -0.0271 | 9.2729 | 0.075 | 10.155 | 10.23 | [5 empty] | Иркутская область | г. Братск | ж.р. Падунский | 56.3184 | 101.6742 | [7 empty] | 1 |  |  |  | 32 |  | ОЦП
Т-1 |  |  |  |  | 16 | 3.6 | [6 empty] | 9.2729 | 57.9556 | 7.5 | 7.5271 | 7.5271 | [18 empty] | ОЦП
Т-2 |  |  |  |  | 16 | 5.7 | [29 empty] | ОЦП
T p | * | * | * | * |  |  | эл.снабжение от ПС-220кВ Падунская | * | [27 empty] | ОЦП
Западная |  |  | 110/10 |  | 50 | 15.9 | 0.354 | 0.354 | 16.254 | 0.655 | 19.942 | 20.597 | [5 empty] | Иркутская область | г. Братск | ж.р. Центральный | 56.1831 | 101.5989 | [7 empty] | 1 |  |  |  | 50 |  | ОЦП
Т-1 |  |  |  |  | 25 | 7.3 | [6 empty] | 16.254 | 65.016 | 10.35 | 9.996 | 9.996 | [18 empty] | ОЦП
Т-2 |  |  |  |  | 25 | 8.6 | [29 empty] | ОЦП
T p | * | * | * | * |  |  | эл.снабжение от ПС-220кВ Падунская | * | [27 empty] | ОЦП
Котельная |  |  | 110/6 |  | 32 | 8.3 | 0 | 0 | 8.3 | 0.005 | 40.291 | 40.296 | [5 empty] | Иркутская область | г. Братск | ж.р. Центральный | 56.1868 | 101.5602 | [7 empty] | 1 |  |  |  | 32 |  | ОЦП
Т-1 |  |  |  |  | 16 | 3.9 | [6 empty] | 8.3 | 51.875 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | [18 empty] | ОЦП
Т-2 |  |  |  |  | 16 | 4.4 | [29 empty] | ОЦП
T ;up | * | * | * | * |  |  | эл.снабжение от ПС-220кВ Падунская | * | [27 empty] | ОЦП
Гидростроитель |  |  | 110/35/27/6 |  | 126 | 40.6 | 1.308 | 1.328 | 41.928 | 0 | 90.317 | 90.317 | [5 empty] | Иркутская область | г. Братск | ж.р. Гидростроитель | 56.2711 | 101.8545 | [7 empty] | 1 |  |  |  | 126 |  | ОЦП
Т-1 |  |  |  |  | 63 | 24.8 | [6 empty] | 41.928 | 66.5524 | 25.55 | 24.222 | 24.222 | [18 empty] | ОЦП
Т-2 |  |  |  |  | 63 | 15.8 | [29 empty] | ОЦП
Гидростроитель |  |  |  |  | 80 | 9 |  |  | 9 | [20 empty] | 1 |  |  |  | 80 |  | ОЦП
Т-3 |  |  |  |  | 40 | 2.6 | [6 empty] | 9 | 22.5 | 33 | 33 | 33 | [18 empty] | ОЦП
Т-4 |  |  |  |  | 40 | 6.4 | [29 empty] | ОЦП
T p | * | * | * | * |  |  | эл.снабжение от ПС-110кВ Гидростроитель | * | [27 empty] | ОЦП
Временная Птф |  |  |  | 35/10 | 2.5 | 0.02 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Иркутская область | г. Братск | ж.р. Падун | 56.3492 | 101.9017 | [8 empty] | 1 |  |  |  | 2.5 | ОЦП
Т-2 |  |  |  |  | 2.5 | 0.02 | [6 empty] | 0.02 | 0.8 | 2.605 | 2.605 | 2.605 | [18 empty] | ОЦП
T p | * | * | * | * |  |  | эл.снабжение от ПС-110кВ Гидростроитель | * | [27 empty] | ОЦП
Горводопровод |  |  |  | 35/6 | 4 | 0.4 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 1.1 | 1.1 | [5 empty] | Иркутская область | г. Братск | плотина БГЭС | 56.2859 | 101.7859 | [8 empty] | 1 |  |  |  | 4 | ОЦП
Т-1 |  |  |  |  | 4 | 0.4 | [6 empty] | 0.4 | 10 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | [18 empty] | ОЦП
T p | * | * | * | * |  |  | эл.снабжение от ПС-110кВ Гидростроитель | * | [27 empty] | ОЦП
ЛПК-122 |  |  |  | 35/6 | 12.6 | 0.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0.192 | 1 | 1.192 | [5 empty] | Иркутская область | г. Братск | ж.р. Гидростроитель | 56.1611 | 101.5153 | [8 empty] | 1 |  |  |  | 12.6 | ОЦП
Т-1 |  |  |  |  | 6.3 | 0.1 | [6 empty] | 0.3 | 4.7619 | 6.315 | 6.315 | 6.315 | [18 empty] | ОЦП
Т-2 |  |  |  |  | 6.3 | 0.2 | [29 empty] | ОЦП
p | * | * | * | * |  |  | эл.снабжение от ПС-220кВ Падунская | * | [27 empty] | ОЦП
№24 |  |  |  | 35/10 | 31.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 30 | 30 | [5 empty] | Иркутская область | г. Братск | ж.р. Падунский | 56.2964 | 101.7199 | [8 empty] | 1 |  |  |  | 31.5 | ОЦП
Т-2 |  |  |  |  | 31.5 | 0.5 | [6 empty] | 0.5 | 1.5873 | 32.575 | 32.575 | 32.575 | [18 empty] | ОЦП
ОЦП
p | * | * | * | * |  |  | эл.снабжение от ПС-220кВ Падунская | * | [27 empty] | ОЦП
БР-72 |  |  |  | 35/6 | 8 | 3.4 | -0.379 | -0.379 | 3.021 | 0.75 | 2.9 | 3.65 | [5 empty] | Иркутская область, Братский район | дорога в аэропорт г. Братска |  | 56.2122 | 101.4237 | [8 empty] | 1 |  |  |  | 8 | ОЦП
Т-1 |  |  |  |  | 4 | 1.1 | [6 empty] | 3.021 | 75.525 | 0.8 | 1.179 | 1.179 | [18 empty] | ОЦП
Т-2 |  |  |  |  | 4 | 2.3 | [29 empty] | ОЦП
p | * | * | * | * |  |  | эл.снабжение от ПС-220кВ Падунская | * | [27 empty] | ОЦП
Кобляково |  |  |  | 35/10/6 | 64 | 1 | 0.173 | 0.173 | 1.173 | 0 | 3.7 | 3.7 | [5 empty] | Иркутская область, Братский район | п. Кобляково |  | 56.3507 | 101.2546 | [8 empty] | 1 |  |  |  | 64 | ОЦП
Т-1 |  |  |  |  | 32 | 0.4 | [6 empty] | 1.173 | 3.6656 | 32.6 | 32.427 | 32.427 | [18 empty] | ОЦП
Т-2 |  |  |  |  | 32 | 0.6 | [29 empty] | ОЦП
p | * | * | * | * |  |  | эл.снабжение от ПС-220кВ Падунская | * | [27 empty] | ОЦП
Птицефабрика |  |  |  | 35/6 | 20 | 6.8 | 0.15 | 0.15 | 6.95 | 0 | 9.11 | 9.11 | [5 empty] | Иркутская область | г. Братск | ж.р. Падунский | 56.1843 | 101.4033 | [8 empty] | 1 |  |  |  | 20 | ОЦП
Т-1 |  |  |  |  | 10 | 3.6 | [6 empty] | 6.95 | 69.5 | 3.7 | 3.55 | 3.55 | [18 empty] | ОЦП
Т-2 |  |  |  |  | 10 | 3.2 | [29 empty] | ОЦП
p | * | * | * | * |  |  | эл.снабжение от ПС-220кВ Падунская | * | [27 empty] | ОЦП
Энергетик-1 |  |  |  | 35/10 | 20 | 7.3 | 0.035 | 0.035 | 7.335 | 0.16 | 11.67 | 11.83 | [5 empty] | Иркутская область | г. Братск | ж.р. Энергетик | 56.1844 | 101.4543 | [8 empty] | 1 |  |  |  | 20 | ОЦП
Т-1 |  |  |  |  | 10 | 2.6 | [6 empty] | 7.335 | 73.35 | 3.2 | 3.165 | 3.165 | [18 empty] | ОЦП
Т-2 |  |  |  |  | 10 | 4.7 | [29 empty] | ОЦП
p | * | * | * | * |  |  | эл.снабжение от ПС-220кВ Падунская | * | [27 empty] | ОЦП
Энергетик-2 |  |  |  | 35/10 | 11.2 | 4.8 | 0.02 | 0.02 | 4.82 | 0 | 5.74 | 5.74 | [5 empty] | Иркутская область | г. Братск | ж.р. Энергетик | 56.18 | 101.4604 | [8 empty] | 1 |  |  |  | 11.2 | ОЦП
Т-1 |  |  |  |  | 5.6 | 2.3 | [6 empty] | 4.82 | 86.0714 | 1.08 | 1.06 | 1.06 | [18 empty] | ОЦП
Т-2 |  |  |  |  | 5.6 | 2.5 | [29 empty] | ОЦП
p | * | * | * | * |  |  | эл.снабжение от ПС-220кВ Падунская | * | [27 empty] | ОЦП
Энергетик-3 |  |  |  | 35/10 | 20 | 5.8 | 0.105 | 0.105 | 5.905 | 0.363 | 6.02 | 6.383 | [5 empty] | Иркутская область | г. Братск | ж.р. Энергетик | 56.1917 | 101.435 | [8 empty] | 1 |  |  |  | 20 | ОЦП
Т-1 |  |  |  |  | 10 | 2.4 | [6 empty] | 5.905 | 59.05 | 4.7 | 4.595 | 4.595 | [18 empty] | ОЦП
Т-2 |  |  |  |  | 10 | 3.4 | [29 empty] | ОЦП
| * | * | * | * | * |  |  | * | [27 empty] | ОЦП
Пурсей |  | 220/6 |  |  | 126 | 0.6 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 125 | 125 | [5 empty] | Иркутская область | г. Братск | ж.р. Энергетик | 56.1822 | 101.4317 | [6 empty] | 1 |  |  |  | 126 |  |  | ОЦП
Т-1 |  |  |  |  | 63 | 0.6 | [6 empty] | 0.6 | 0.95238 | 65.55 | 65.55 | 65.55 | [18 empty] | ОЦП
Т-2 |  |  |  |  | 63 | 0 | [29 empty] | ОЦП
| * | * | * | * | * |  |  | * | [27 empty] | ОЦП
Заводская |  | 220/110/10 |  |  | 126 | 38.5 | 0.5284 | 0.5284 | 39.0284 | 0.715 | 22.968 | 23.683 | [5 empty] | Иркутская область | г. Братск | ж.р. Гидростроитель | 56.1711 | 101.5441 | [6 empty] | 1 |  |  |  | 126 |  |  | ОЦП
АТ-1 |  |  |  |  | 63 | 24.2 | [6 empty] | 39.0284 | 61.9498 | 27.65 | 27.1216 | 27.1216 | [18 empty] | ОЦП
АТ-2 |  |  |  |  | 63 | 14.3 | [29 empty] | ОЦП
[5 empty] | 40 | [30 empty] | ОЦП
[5 empty] | 16 | [30 empty] | ОЦП
;u ;uuu | * | * | * | * | * |  |  | * | [27 empty] | ОЦП
СПП |  | 220/35/6 |  |  | 65 | 8 | 0 | 0.431 | 8.431 | 4.406 | 6.21 | 10.616 | [5 empty] | Иркутская область, Братский район | Седановский переключательный пункт |  | 56.9364 | 101.2737 | [6 empty] | 1 |  |  |  | 65 |  |  | ОЦП
Т-1 |  |  |  |  | 25 | 3.1 | [6 empty] | 8.431 | 33.724 | 18.25 | 17.819 | 17.819 | [18 empty] | ОЦП
Т-2 |  |  |  |  | 40 | 4.9 | [29 empty] | ОЦП
T ;up | * | * | * | * | * |  |  | * | [27 empty] | ОЦП
Джижива |  | 220/35 |  |  | 25 | 1.2 | 0.25 | 0.143 | 1.343 | 0 | 2.5 | 2.5 | [5 empty] | Иркутская область, Чунский р-н | п. Джижива |  | 57.3419 | 100.0121 | [6 empty] | 1 |  |  |  | 25 |  |  | ОЦП
Т-1 |  |  |  |  | 25 | 1.2 | [6 empty] | 1.343 | 5.372 | 25.05 | 24.907 | 24.907 | [18 empty] | ОЦП
T p | * | * | * | * |  |  | эл.снабжение от ПС-220кВ Джижива | * | [27 empty] | ОЦП
Червянка |  |  |  | 35/10 | 1.8 | 0.4 | -0.107 | -0.107 | 0.293 | 1.756 | 0 | 1.756 | [5 empty] | Иркутская область, Чунский р-н | п. Червянка |  | 57.3908 | 99.3248 | [8 empty] | 1 |  |  |  | 1.8 | ОЦП
Т-1 |  |  |  |  | 1.8 | 0.4 | [6 empty] | 0.293 | 16.2778 | 1.49 | 1.597 | 1.597 | [18 empty] | ОЦП
p | * | * | * | * |  |  | эл.снабжение от ПС-220кВ СПП | * | [27 empty] | ОЦП
Седаново |  |  |  | 35/6 | 6.3 | 1.7 | 0.105 | 0.105 | 1.805 | 0.01 | 0.51 | 0.52 | [5 empty] | Иркутская область, Усть-Илимский р-н. | п. Седаново |  | 56.5851 | 101.1851 | [8 empty] | 1 |  |  |  | 6.3 | ОЦП
Т-1 |  |  |  |  | 6.3 | 1.7 | [6 empty] | 1.805 | 28.6508 | 4.915 | 4.81 | 4.81 | [18 empty] | ОЦП
p | * | * | * | * |  |  | эл.снабжение от ПС-220кВ СПП | * | [27 empty] | ОЦП
Кашима |  |  |  | 35/6 | 12.6 | 1.9 | 0 | 0 | 1.9 | 0 | 3.2 | 3.2 | [5 empty] | Иркутская область, Усть-Илимский р-н. | с. Подъеланка |  | 57.0453 | 101.3841 | [8 empty] | 1 |  |  |  | 12.6 | ОЦП
Т-1 |  |  |  |  | 6.3 | 1.9 | [6 empty] | 1.9 | 30.1587 | 4.715 | 4.715 | 4.715 | [18 empty] | ОЦП
Т-2 |  |  |  |  | 6.3 | 0 | [29 empty] | ОЦП
p | * | * | * | * |  |  | эл.снабжение от ПС-220кВ СПП | * | [27 empty] | ОЦП
Подъеланка |  |  |  | 35/10 | 3.2 | 0.2 | 0.024 | 0.024 | 0.224 | 2.64 | 0 | 2.64 | [5 empty] | Иркутская область, Усть-Илимский р-н. | с. Подъеланка |  | 57.051 | 101.3858 | [8 empty] | 1 |  |  |  | 3.2 | ОЦП
Т-1 |  |  |  |  | 1.6 | 0 | [6 empty] | 0.224 | 14 | 1.48 | 1.456 | 1.456 | [18 empty] | ОЦП
Т-2 |  |  |  |  | 1.6 | 0.2 | [29 empty] | ОЦП
p | * | * | * | * |  |  | эл.снабжение от ПС-220кВ СПП | * | [27 empty] | ОЦП
Ершово |  |  |  | 35/6 | 1.6 | 0.6 | 0.079 | 0.079 | 0.679 | 0.749 | 0 | 0.749 | [5 empty] | Иркутская область, Усть-Илимский р-н. | п. Ершово |  | 57.1514 | 102.2453 | [8 empty] | 1 |  |  |  | 1.6 | ОЦП
Т-1 |  |  |  |  | 1.6 | 0.6 | [6 empty] | 0.679 | 42.4375 | 1.08 | 1.001 | 1.001 | [18 empty] | ОЦП
p | * | * | * | * |  |  | эл.снабжение от ПС-220кВ СПП | * | [27 empty] | ОЦП
Эдучанка |  |  |  | 35/6 | 2.5 | 1.5 | 0.017 | 0.017 | 1.517 | 0.989 | 0 | 0.989 | [5 empty] | Иркутская область, Усть-Илимский р-н. | п. Эдучанка |  | 57.3671 | 102.1615 | [8 empty] | 1 |  |  |  | 2.5 | ОЦП
Т-1 |  |  |  |  | 2.5 | 1.5 | [6 empty] | 1.517 | 60.68 | 1.125 | 1.108 | 1.108 | [18 empty] | ОЦП
p | * | * | * | * |  |  | эл.снабжение от ПС-220кВ СПП | * | [27 empty] | ОЦП
Н-Эдучанка |  |  |  | 35/6 | 2.5 | 1.2 | 0.063 | 0.063 | 1.263 | 1.601 | 0 | 1.601 | [5 empty] | Иркутская область, Усть-Илимский р-н. | п. Эдучанка |  | 57.3616 | 102.1323 | [8 empty] | 1 |  |  |  | 2.5 | ОЦП
Т-1 |  |  |  |  | 2.5 | 1.2 | [6 empty] | 1.263 | 50.52 | 1.425 | 1.362 | 1.362 | [18 empty] | ОЦП
;u ;uuu | * | * | * | * | * |  |  | * | [27 empty] | ОЦП
Коршуниха |  | 220/110/35/10/6 |  |  | 250 | 117 | 0.357 | 1.8546 | 118.8546 | 53.497 | 250.827 | 304.324 | [5 empty] | Иркутская обл. | г. Железногорск-Илимский |  | 56.5664 | 104.1411 | [6 empty] | 1 |  |  |  | 250 |  |  | ОЦП
АТ-1 |  |  |  |  | 125 | 59.4 | [6 empty] | 118.8546 | 95.0836 | 14.25 | 12.3954 | 12.3954 | [18 empty] | ОЦП
АТ-2 |  |  |  |  | 125 | 57.6 | [29 empty] | ОЦП
Т-3 |  |  |  |  | 63 | 3.9 | [26 empty] | 126 |  |  | ОЦП
Т-4 |  |  |  |  | 63 | 6.7 | [29 empty] | ОЦП
T p | * | * | * | * |  |  | эл.снабжение от ПС-220кВ Коршуниха | * | [27 empty] | ОЦП
Н-Коршуниха |  |  | 110/10/6 |  | 50 | 3.6 | 0.079 | 0.079 | 3.679 | 4.805 | 4.8 | 9.605 | [5 empty] | Иркутская обл., Нижнеилимский р-н. | п. Коршуновский |  | 56.2946 | 104.1104 | [7 empty] | 1 |  |  |  | 50 |  | ОЦП
Т-1 |  |  |  |  | 25 | 1.8 | [6 empty] | 3.679 | 14.716 | 22.65 | 22.571 | 22.571 | [18 empty] | ОЦП
Т-2 |  |  |  |  | 25 | 1.8 | [29 empty] | ОЦП
p | * | * | * | * |  |  | эл.снабжение от ПС-220кВ Коршуниха | * | [27 empty] | ОЦП
Железногорская |  |  |  | 35/6 | 20 | 5 | 0.6538 | 0.6538 | 5.6538 | 8.528 | 0 | 8.528 | [5 empty] | Иркутская обл. | г. Железногорск-Илимский |  | 56.3577 | 104.6459 | [8 empty] | 1 |  |  |  | 20 | ОЦП
Т-1 |  |  |  |  | 10 | 2.7 | [6 empty] | 5.6538 | 56.538 | 5.5 | 4.8462 | 4.8462 | [18 empty] | ОЦП
Т-2 |  |  |  |  | 10 | 2.3 | [29 empty] | ОЦП
;u ;uuu | * | * | * | * | * |  |  | * | [27 empty] | ОЦП
Рудногорская |  | 220/110/35 |  |  | 126 | 50.2 | 0 | 8.38 | 58.58 | 0 | 123.812 | 123.812 | [5 empty] | Иркутская обл., Нижнеилимский р-н. | п. Рудногорск |  | 57.1649 | 103.4436 | [6 empty] | 1 |  |  |  | 126 |  |  | ОЦП
Т-1 |  |  |  |  | 63 | 18.4 | [6 empty] | 58.58 | 92.9841 | 15.95 | 7.57 | 7.57 | [18 empty] | ОЦП
Т-2 |  |  |  |  | 63 | 31.8 | [29 empty] | ОЦП
T p | * | * | * | * |  |  | эл.снабжение от ПС-220кВ Рудногорская | * | [27 empty] | ОЦП
Ждановская |  |  | 110/10 |  | 12.6 | 3.8 | 0.379 | 0.379 | 4.179 | 9.475 | 3 | 12.475 | [5 empty] | Иркутская обл., Нижнеилимский р-н. | п. Рудногорск |  | 57.1629 | 103.443 | [7 empty] | 1 |  |  |  | 12.6 |  | ОЦП
Т-1 |  |  |  |  | 6.3 | 1 | [6 empty] | 4.179 | 66.3333 | 2.815 | 2.436 | 2.436 | [18 empty] | ОЦП
Т-2 |  |  |  |  | 6.3 | 2.8 | [29 empty] | ОЦП
T p | * | * | * | * |  |  | эл.снабжение от ПС-220кВ Рудногорская | * | [27 empty] | ОЦП
Карьер |  |  | 110/10 |  | 26 | 0.7 | 0.03 | 0.03 | 0.73 | 0 | 2.6 | 2.6 | [5 empty] | Иркутская обл., Нижнеилимский р-н. | п. Янгель |  | 57.3495 | 103.3858 | [7 empty] | 1 |  |  |  | 26 |  | ОЦП
Т-1 |  |  |  |  | 16 | 0.7 | [6 empty] | 0.73 | 4.5625 | 16.1 | 16.07 | 16.07 | [18 empty] | ОЦП
Т-2 |  |  |  |  | 10 | 0 | [29 empty] | ОЦП
T p | * | * | * | * |  |  | эл.снабжение от ПС-220кВ Рудногорская | * | [27 empty] | ОЦП
ЛДК Игирма |  |  | 110/10 |  | 32 | 2.7 | 7.7 | 7.7 | 10.4 | 0 | 10 | 10 | [5 empty] | Иркутская обл., Нижнеилимский р-н. | п. Новая Игирма |  | 57.8146 | 103.5542 | [7 empty] | 1 |  |  |  | 32 |  | ОЦП
Т-1 |  |  |  |  | 16 | 1.6 | [6 empty] | 10.4 | 65 | 14.1 | 6.4 | 6.4 | [18 empty] | ОЦП
Т-2 |  |  |  |  | 16 | 1.1 | [29 empty] | ОЦП
T p | * | * | * | * |  |  | эл.снабжение от ПС-220кВ Рудногорская | * | [27 empty] | ОЦП
Н-Илимская |  |  | 110/10/6 |  | 50 | 4.5 | 0.005 | 0.005 | 4.505 | 5.365 | 16.35 | 21.715 | [5 empty] | Иркутская обл., Нижнеилимский р-н. | п. Новоилимск |  | 57.176 | 103.4138 | [7 empty] | 1 |  |  |  | 50 |  | ОЦП
Т-1 |  |  |  |  | 25 | 2.7 | [6 empty] | 4.505 | 18.02 | 21.75 | 21.745 | 21.745 | [18 empty] | ОЦП
Т-2 |  |  |  |  | 25 | 1.8 | [29 empty] | ОЦП
T p | * | * | * | * |  |  | эл.снабжение от ПС-220кВ Рудногорская | * | [27 empty] | ОЦП
Березняки |  |  | 110/35/6 |  | 32 | 6.6 | 0.108 | 0.108 | 6.708 | 5.513 | 13.53 | 19.043 | [5 empty] | Иркутская обл., Нижнеилимский р-н. | п. Березняки |  | 56.5637 | 103.3596 | [7 empty] | 1 |  |  |  | 32 |  | ОЦП
Т-1 |  |  |  |  | 16 | 4.3 | [6 empty] | 6.708 | 41.925 | 10.2 | 10.092 | 10.092 | [18 empty] | ОЦП
Т-2 |  |  |  |  | 16 | 2.3 | [29 empty] | ОЦП
T p | * | * | * | * |  |  | эл.снабжение от ПС-110кВ Березняки | * | [27 empty] | ОЦП
Дальний |  |  |  | 35/10 | 3.2 | 0.8 | 0 | 0 | 0.8 | 0.85 | 2 | 2.85 | [5 empty] | Иркутская обл., Нижнеилимский р-н. | п. Дальний |  | 57.215 | 102.4694 | [8 empty] | 1 |  |  |  | 3.2 | ОЦП
Т-1 |  |  |  |  | 1.6 | 0.8 | [6 empty] | 0.8 | 50 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | [18 empty] | ОЦП
Т-2 |  |  |  |  | 1.6 | 0 | [29 empty] | ОЦП
T p | * | * | * | * |  |  | эл.снабжение от ПС-110кВ Березняки | * | [27 empty] | ОЦП
Заморский |  |  |  | 35/10 | 2 | 0.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0.28 | 0 | 0.28 | [5 empty] | Иркутская обл., Нижнеилимский р-н. | п. Заморский |  | 57.5093 | 103.1274 | [8 empty] | 1 |  |  |  | 2 | ОЦП
Т-1 |  |  |  |  | 1 | 0.3 | [6 empty] | 0.3 | 30 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | [18 empty] | ОЦП
Т-2 |  |  |  |  | 1 | 0 | [29 empty] | ОЦП
p | * | * | * | * |  |  | эл.снабжение от ПС-220кВ Рудногорская | * | [27 empty] | ОЦП
Радищев |  |  |  | 35/10 | 12.6 | 1.1 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Иркутская обл. | г. Железногорск-Илимский |  | 57.1357 | 103.2966 | [8 empty] | 1 |  |  |  | 12.6 | ОЦП
Т-1 |  |  |  |  | 6.3 | 0 | [6 empty] | 1.1 | 17.4603 | 5.515 | 5.515 | 5.515 | [18 empty] | ОЦП
Т-2 |  |  |  |  | 6.3 | 1.1 | [29 empty] | ОЦП
| * | * | * | * |  |  |  | * | [27 empty] | ОЦП
Шестаково |  |  |  | 27,5/6 | 1.6 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 1.36 | 2.07 | 3.43 | [5 empty] | Иркутская обл., Нижнеилимский р-н. | п. Шестаково |  | 56.2959 | 103.5744 | [8 empty] | 1 |  |  |  | 1.6 | ОЦП
Т-1 |  |  |  |  | 1.6 | 0.1 | [6 empty] | 0.1 | 6.25 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | [18 empty] | ОЦП
| * | * | * | * | * |  |  | * | [27 empty] | ОЦП
№ 3 |  | 220/35/6 |  |  | 80 | 22.1 | 0.076 | 0.076 | 22.176 | 0 | 50.15 | 50.15 | [5 empty] | Иркутская область | г. Усть-Илимск | правый берег | 57.979 | 102.7168 | [6 empty] | 1 |  |  |  | 80 |  |  | ОЦП
Т-1 |  |  |  |  | 40 | 7 | [6 empty] | 22.176 | 55.44 | 19.9 | 19.824 | 19.824 | [18 empty] | ОЦП
Т-2 |  |  |  |  | 40 | 15.1 | [29 empty] | ОЦП
Т-3 |  |  |  |  | 5.6 | 0.7 | [26 empty] | 11.9 |  |  | ОЦП
Т-4 |  |  |  |  | 6.3 | 1.2 | [29 empty] | ОЦП
| * | * | * | * | * |  |  | * | [27 empty] | ОЦП
№ 6 |  | 220/6 |  |  | 252 | 10.9 | 0.253 | 0.253 | 11.153 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Иркутская область | г. Усть-Илимск | левый берег | 57.9959 | 102.6614 | [6 empty] | 1 |  |  |  | 252 |  |  | ОЦП
Т-1 |  |  |  |  | 63 | 4.3 | [6 empty] | 11.153 | 8.8516 | 55.25 | 54.997 | 54.997 | [5 empty] | 2 рем | [12 empty] | ОЦП
Т-2 |  |  |  |  | 63 | 0 | [6 empty] | 11.153 | 5.9011 | 61.85 | 54.997 | 54.997 | [5 empty] | 1 рем | [12 empty] | ОЦП
Т-3 |  |  |  |  | 63 | 0 | [29 empty] | ОЦП
Т-4 |  |  |  |  | 63 | 6.6 | [29 empty] | ОЦП
;uuu | * | * | * | * | * |  |  | * | [27 empty] | ОЦП
Таёжная |  | 220/110/10 |  |  | 400 | 96.8 | 0.06 | 3.249 | 100.049 | 1.458 | 7.649 | 9.107 | [5 empty] | Иркутская область | г. Усть-Илимск | правый берег | 57.9776 | 102.7639 | [6 empty] | 1 |  |  |  | 400 |  |  | ОЦП
Т-1 |  |  |  |  | 200 | 48.3 | [6 empty] | 100.049 | 50.0245 | 113.2 | 109.951 | 109.951 | [5 empty] | 2 рем | [12 empty] | ОЦП
Т-2 |  |  |  |  | 200 | 48.5 | [16 empty] | 1 рем | [12 empty] | ОЦП
[5 empty] | 16 | [27 empty] | 32 |  |  | ОЦП
[5 empty] | 16 | [30 empty] | ОЦП
p | * | * | * | * |  |  | эл.снабжение от ПС-220кВ Таёжная | * | [27 empty] | ОЦП
Межница |  |  | 110/10 |  | 50 | 14.2 | 0.936 | 0.936 | 15.136 | 25.023 | 1.05 | 26.073 | [5 empty] | Иркутская область | г. Усть-Илимск | правый берег | 57.9245 | 102.7346 | [7 empty] | 1 |  |  |  | 50 |  | ОЦП
Т-1 |  |  |  |  | 25 | 8 | [6 empty] | 15.136 | 60.544 | 12.05 | 11.114 | 11.114 | [18 empty] | ОЦП
Т-2 |  |  |  |  | 25 | 6.2 | [29 empty] | ОЦП
p | * | * | * | * |  |  | эл.снабжение от ПС-220кВ Таёжная | * | [27 empty] | ОЦП
Симахинская |  |  | 110/10 |  | 50 | 22.9 | 1.087 | 1.087 | 23.987 | 55.29 | 4.905 | 60.195 | [5 empty] | Иркутская область | г. Усть-Илимск | правый берег | 57.949 | 102.7483 | [7 empty] | 1 |  |  |  | 50 |  | ОЦП
Т-1 |  |  |  |  | 25 | 13.1 | [6 empty] | 23.987 | 95.948 | 3.35 | 2.263 | 2.263 | [18 empty] | ОЦП
Т-2 |  |  |  |  | 25 | 9.8 | [29 empty] | ОЦП
;up | * | * | * | * |  |  | эл.снабжение от ПС-220кВ Таёжная | * | [27 empty] | ОЦП
Карапчанка |  |  | 110/35/10 |  | 32 | 9.4 | 0.831 | 1.166 | 10.566 | 2.545 | 7.05 | 9.595 | [5 empty] | Иркутская обл., Усть-Илимский р-н. | р.п. Железнодорожный, промзона. |  | 57.9206 | 102.7723 | [7 empty] | 1 |  |  |  | 32 |  | ОЦП
Т-1 |  |  |  |  | 16 | 3.6 | [6 empty] | 10.566 | 66.0375 | 7.4 | 6.234 | 6.234 | [18 empty] | ОЦП
Т-2 |  |  |  |  | 16 | 5.8 | [29 empty] | ОЦП
p | * | * | * | * |  |  | эл.снабжение от ПС-110кВ Карапчанка | * | [27 empty] | ОЦП
Северная 35кВ |  |  |  | 35/10 | 4 | 1.7 | 0.276 | 0.276 | 1.976 | 4.383 | 0.857 | 5.24 | [5 empty] | Иркутская область, Усть-Илимский р-н. | р.п. Железнодорожный |  | 57.9097 | 102.8082 | [8 empty] | 1 |  |  |  | 4 | ОЦП
Т-1 |  |  |  |  | 4 | 1.7 | [6 empty] | 1.976 | 49.4 | 2.5 | 2.224 | 2.224 | [18 empty] | ОЦП
p | * | * | * | * |  |  | эл.снабжение от ПС-110кВ Карапчанка | * | [27 empty] | ОЦП
Жерон |  |  |  | 35/10 | 2.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.664 | 0.7 | 1.364 | [5 empty] | Иркутская обл. | г. Усть-Илимск | 4 квартал, Жеронская дача | 57.8645 | 102.8951 | [8 empty] | 1 |  |  |  | 2.5 | ОЦП
Т-1 |  |  |  |  | 2.5 | 0.5 | [6 empty] | 0.5 | 20 | 2.125 | 2.125 | 2.125 | [18 empty] | ОЦП
p | * | * | * | * |  |  | эл.снабжение от ПС-110кВ Карапчанка | * | [27 empty] | ОЦП
Туба |  |  |  | 35/10 | 12.6 | 1.1 | 0.059 | 0.059 | 1.159 | 2.493 | 0 | 2.493 | [5 empty] | Иркутская обл., Усть-Илимский р-н. | п. Тубинский |  | 57.64494 | 103.28865 | [8 empty] | 1 |  |  |  | 12.6 | ОЦП
Т-1 |  |  |  |  | 6.3 | 0.9 | [6 empty] | 1.159 | 18.3968 | 5.515 | 5.456 | 5.456 | [18 empty] | ОЦП
Т-2 |  |  |  |  | 6.3 | 0.2 | [29 empty] | ОЦП
;uuu | * | * | * | * | * |  |  | * | [27 empty] | ОЦП
Сибирская |  | 220/35/10 |  |  | 105 | 25.4 | 0 | 1.2646 | 26.6646 |  |  | 0 | [5 empty] | Иркутская область | г. Усть-Илимск | левый берег | 58.0078 | 102.6533 | [6 empty] | 1 |  |  |  | 105 |  |  | ОЦП
Т-1 |  |  |  |  | 40 | 15.1 | [6 empty] | 26.6646 | 33.3307 | 58.6 | 57.3354 | 57.3354 | [18 empty] | ОЦП
Т-2 |  |  |  |  | 40 | 10.3 | [6 empty] | 26.6646 | 41.0225 | 42.85 | 41.5854 | 41.5854 | [18 empty] | ОЦП
Т-3 |  |  |  |  | 25 | 0 | [29 empty] | ОЦП
p | * | * | * | * |  |  | эл.снабжение от ПС-220кВ Сибирская | * | [27 empty] | ОЦП
№ 7 |  |  |  | 35/10 | 10 | 0.9 | 0.042 | 0.042 | 0.942 |  |  | 0 | [5 empty] | Иркутская обл. | г. Усть-Илимск | ул. Горная (УК-9) | 58.0308 | 102.7033 | [8 empty] | 1 |  |  |  | 10 | ОЦП
Т-1 |  |  |  |  | 10 | 0.9 | [6 empty] | 0.942 | 9.42 | 9.6 | 9.558 | 9.558 | [18 empty] | ОЦП
p | * | * | * | * |  |  | эл.снабжение от ПС-220кВ Сибирская | * | [27 empty] | ОЦП
№ 8 |  |  |  | 35/6 | 5 | 0.6 | -0.015 | -0.015 | 0.585 |  |  | 0 | [5 empty] | Иркутская область | г. Усть-Илимск | ул. Братское шоссе | 57.9781 | 102.6369 | [8 empty] | 1 |  |  |  | 5 | ОЦП
Т-1 |  |  |  |  | 2.5 | 0.6 | [6 empty] | 0.585 | 23.4 | 2.025 | 2.04 | 2.04 | [18 empty] | ОЦП
Т-2 |  |  |  |  | 2.5 | 0 | [29 empty] | ОЦП
p | * | * | * | * |  |  | эл.снабжение от ПС-220кВ Сибирская | * | [27 empty] | ОЦП
№ 9 |  |  |  | 35/6 | 6.3 | 2.9 | -0.005 | -0.005 | 2.895 |  |  | 0 | [5 empty] | Иркутская область | г. Усть-Илимск | Левый берег, ул. Ангарская | 57.9839 | 102.6549 | [8 empty] | 1 |  |  |  | 6.3 | ОЦП
Т-1 |  |  |  |  | 3.15 | 1.8 | [6 empty] | 2.895 | 91.9048 | 0.4075 | 0.4125 | 0.4125 | [18 empty] | ОЦП
Т-2 |  |  |  |  | 3.15 | 1.1 | [29 empty] | ОЦП
p | * | * | * | * |  |  | эл.снабжение от ПС-220кВ Сибирская | * | [27 empty] | ОЦП
№10 |  |  |  | 35/6 | 3.15 | 0.7 | 0.015 | 0.015 | 0.715 |  |  | 0 | [5 empty] | Иркутская обл. | г. Усть-Илимск | ул. Полевая (район АЗС-5) | 58.0006 | 102.6697 | [8 empty] | 1 |  |  |  | 3.15 | ОЦП
Т-1 |  |  |  |  | 3.15 | 0.7 | [6 empty] | 0.715 | 22.6984 | 2.6075 | 2.5925 | 2.5925 | [18 empty] | ОЦП
p | * | * | * | * |  |  | эл.снабжение от ПС-220кВ Сибирская | * | [27 empty] | ОЦП
№11 |  |  |  | 35/10 | 8 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 |  |  | 0 | [5 empty] | Иркутская область | г. Усть-Илимск | ул. Братское шоссе | 57.9506 | 102.6063 | [8 empty] | 1 |  |  |  | 8 | ОЦП
Т-1 |  |  |  |  | 4 | 0.1 | [6 empty] | 0.2 | 5 | 4 | 4 | 4 | [18 empty] | ОЦП
Т-2 |  |  |  |  | 4 | 0.1 | [29 empty] | ОЦП
p | * | * | * | * |  |  | эл.снабжение от ПС-220кВ Сибирская | * | [27 empty] | ОЦП
№12 |  |  |  | 35/6 | 11.2 | 1.1 | 0.11 | 0.11 | 1.21 |  |  | 0 | [5 empty] | Иркутская область | г. Усть-Илимск | ул. Братская | 58.00531 | 102.677889 | [8 empty] | 1 |  |  |  | 11.2 | ОЦП
Т-1 |  |  |  |  | 5.6 | 0 | [6 empty] | 1.21 | 21.6071 | 4.78 | 4.67 | 4.67 | [18 empty] | ОЦП
Т-2 |  |  |  |  | 5.6 | 1.1 | [29 empty] | ОЦП
p | * | * | * | * |  |  | эл.снабжение от ПС-220кВ Сибирская | * | [27 empty] | ОЦП
№16 |  |  |  | 35/6 | 3.15 | 1.5 | 0.2564 | 0.2564 | 1.7564 |  |  | 0 | [5 empty] | Иркутская обл. | г. Усть-Илимск | ул. Рабочая (р-н ПС Сибирская) | 58.006537 | 102.654366 | [8 empty] | 1 |  |  |  | 3.15 | ОЦП
Т-1 |  |  |  |  | 3.15 | 1.5 | [6 empty] | 1.7564 | 55.7587 | 1.8075 | 1.5511 | 1.5511 | [18 empty] | ОЦП
p | * | * | * | * |  |  | эл.снабжение от ПС-220кВ Сибирская | * | [27 empty] | ОЦП
№20 |  |  |  | 35/10 | 8 | 3.7 | 0.364 | 0.364 | 4.064 | 3.701 | 0 | 3.701 | [5 empty] | Иркутская область | г. Усть-Илимск | в районе ул. Почтовая | 57.963 | 102.7548 | [8 empty] | 1 |  |  |  | 8 | ОЦП
Т-1 |  |  |  |  | 4 | 1.3 | [6 empty] | 4.064 | 101.6 | 0.5 | 0.136 | 0.136 | [18 empty] | ОЦП
Т-2 |  |  |  |  | 4 | 2.4 | [29 empty] | ОЦП
p | * | * | * | * |  |  | эл.снабжение от ПС-220кВ Сибирская | * | [27 empty] | ОЦП
№36 |  |  |  | 35/10 | 12.6 | 1.1 | 0.026 | 0.026 | 1.126 |  |  | 0 | [5 empty] | Иркутская область | г. Усть-Илимск | в районе ул. Почтовая | 58.0216 | 102.6687 | [8 empty] | 1 |  |  |  | 12.6 | ОЦП
Т-1 |  |  |  |  | 6.3 | 0.4 | [6 empty] | 1.126 | 17.873 | 5.515 | 5.489 | 5.489 | [18 empty] | ОЦП
Т-2 |  |  |  |  | 6.3 | 0.7 | [29 empty] | ОЦП
p | * | * | * | * |  |  | эл.снабжение от ПС-220кВ Сибирская | * | [27 empty] | ОЦП
Бадарма |  |  |  | 35/6 | 2.5 | 0.9 | 0.041 | 0.041 | 0.941 | 2.12 | 0 | 2.12 | [5 empty] | Иркутская область, Усть-Илимский р-н. | п. Бадарминский |  | 57.7659 | 102.3897 | [8 empty] | 1 |  |  |  | 2.5 | ОЦП
Т-1 |  |  |  |  | 2.5 | 0.9 | [6 empty] | 0.941 | 37.64 | 1.725 | 1.684 | 1.684 | [18 empty] | ОЦП
p | * | * | * | * |  |  | эл.снабжение от ПС-220кВ Сибирская | * | [27 empty] | ОЦП
Н-Кеуль |  |  |  | 35/10 | 16 | 0.3 | 0.03 | 0.03 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Иркутская обл., Усть-Илимский р-н. | с. Кеуль |  | 58.432948 | 102.801249 | [8 empty] | 1 |  |  |  | 16 | ОЦП
Т-2 |  |  |  |  | 16 | 0.3 | [6 empty] | 0.33 | 2.0625 | 16.5 | 16.47 | 16.47 | [18 empty] | ОЦП
p | * | * | * | * |  |  | эл.снабжение от ПС-220кВ Сибирская | * | [27 empty] | ОЦП
Н-Невон |  |  |  | 35/10 | 26 | 6.2 | 0.015 | 0.015 | 6.215 | 0 | 12.69 | 12.69 | [5 empty] | Иркутская обл., Усть-Илимский р-н. | п. Невон |  | 58.0506 | 102.7228 | [8 empty] | 1 |  |  |  | 26 | ОЦП
Т-1 |  |  |  |  | 16 | 3.2 | [6 empty] | 6.215 | 38.8438 | 10.6 | 10.585 | 10.585 | [18 empty] | ОЦП
Т-2 |  |  |  |  | 10 | 3 | [29 empty] | ОЦП
| * | * | * | * |  |  | эл.снабжение от УИТЭЦ | * | [27 empty] | ОЦП
Вереинская |  |  |  | 35/10 | 20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.5 | 4.5 | [5 empty] | Иркутская обл., Усть-Илимский р-н. | п. Невон |  | 58.0506 | 102.7228 | [8 empty] | 1 |  |  |  | 20 | ОЦП
Т-1 |  |  |  |  | 10 | 0 | [6 empty] | 1 | 10 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | [18 empty] | ОЦП
Т-2 |  |  |  |  | 10 | 1 | [29 empty] | ОЦП
;uuu | * | * | * | * | * |  |  | * | [27 empty] | ОЦП
Лена |  | 220/110/35/10/6 |  |  | 250 | 86 | 3.455 | 2.0423 | 88.0422 | 0.878 | 43.082 | 43.96 | [5 empty] | Иркутская область | г. Усть-Кут | ул. Чернышевского 23а | 56.8016 | 105.7738 | [6 empty] | 1 |  |  |  | 250 |  |  | ОЦП
АТ-1 |  |  |  |  | 125 | 43.5 | [6 empty] | 88.0422 | 70.4338 | 45.25 | 43.2078 | 43.2078 | [18 empty] | ОЦП
АТ-2 |  |  |  |  | 125 | 42.5 | [29 empty] | ОЦП
Т-3 |  |  |  |  | 25 | 11.1 | [26 empty] | 90 |  |  | ОЦП
Т-4 |  |  |  |  | 25 | 9.1 | [29 empty] | ОЦП
Т-5 |  |  |  |  | 40 | 10.1 | [29 empty] | ОЦП
p | * | * | * | * |  |  | эл.снабжение от ПС-220кВ Лена | * | [27 empty] | ОЦП
Осетрово |  |  | 110/10 |  | 32 | 15 | 0.325 | 0.325 | 15.325 | 1.42 | 17.208 | 18.628 | [5 empty] | Иркутская область | г. Усть-Кут | северо-восток от вокзала ст.Лена | 56.7894 | 105.7513 | [7 empty] | 1 |  |  |  | 32 |  | ОЦП
Т-1 |  |  |  |  | 16 | 6.3 | [6 empty] | 15.325 | 95.7812 | 1.8 | 1.475 | 1.475 | [18 empty] | ОЦП
Т-2 |  |  |  |  | 16 | 8.7 | [29 empty] | ОЦП
p | * | * | * | * |  |  | эл.снабжение от ПС-220кВ Лена | * | [27 empty] | ОЦП
ЦРММ |  |  | 110/10 |  | 2.5 | 0.3 | 0 | 0 | 0.3 | 1.261 | 0 | 1.261 | [5 empty] | Иркутская область | г. Усть-Кут | северо-запад от Усть-Кутского МПК | 56.8194 | 105.8285 | [7 empty] | 1 |  |  |  | 2.5 |  | ОЦП
Т-1 |  |  |  |  | 2.5 | 0.3 | [6 empty] | 0.3 | 12 | 2.325 | 2.325 | 2.325 | [18 empty] | ОЦП
p | * | * | * | * |  |  | эл.снабжение от ПС-220кВ Лена | * | [27 empty] | ОЦП
Подымахино |  |  | 110/10 |  | 12.6 | 0.8 | 0.044 | 0.044 | 0.844 | 1.608 | 0 | 1.608 | [5 empty] | Иркутская обл., Усть-Кутский р-н. | п. Казарки |  | 57.0065 | 106.1841 | [7 empty] | 1 |  |  |  | 12.6 |  | ОЦП
Т-1 |  |  |  |  | 6.3 | 0.7 | [6 empty] | 0.844 | 13.3968 | 5.815 | 5.771 | 5.771 | [18 empty] | ОЦП
Т-2 |  |  |  |  | 6.3 | 0.1 | [29 empty] | ОЦП
p | * | * | * | * |  |  | эл.снабжение от ПС-220кВ Лена | * | [27 empty] | ОЦП
Верхнемарково |  |  | 110/10 |  | 20 | 2.9 | -2 | -2 | 0.9 | 0.708 | 0.85 | 1.558 | [5 empty] | Иркутская обл., Усть-Кутский р-н. | п. Верхнемарково |  | 57.3292 | 107.0193 | По 3 кат. надежн. | [6 empty] | 1 |  |  |  | 20 |  | ОЦП
Т-1 |  |  |  |  | 10 | 1.1 | [6 empty] | 0.9 | 9 | 7.6 | 9.6 | 9.6 | [18 empty] | ОЦП
Т-2 |  |  |  |  | 10 | 1.8 | [29 empty] | ОЦП
p | * | * | * | * |  |  | эл.снабжение от ПС-220кВ Лена | * | [27 empty] | ОЦП
Макарово |  |  | 110/10 |  | 6.3 | 1.3 | 0.028 | 0.028 | 1.328 | 1.334 | 0 | 1.334 | [5 empty] | Иркутская область, Киренский р-н. | с. Макарово |  | 57.5016 | 107.9003 | По 3 кат. надежн. | [6 empty] | 1 |  |  |  | 6.3 |  | ОЦП
Т-1 |  |  |  |  | 6.3 | 1.3 | [6 empty] | 1.328 | 21.0794 | 5.315 | 5.287 | 5.287 | [18 empty] | ОЦП
;up | * | * | * | * |  |  | эл.снабжение от ПС-220кВ Лена | * | [27 empty] | ОЦП
Киренская |  |  | 110/35/10 |  | 50 | 15.7 | 0.16625 | 0.19025 | 15.8902 | 0.988 | 12.825 | 13.813 | [5 empty] | Иркутская область | г. Киренск | м/р Гарь | 57.7584 | 108.1029 | По 3 кат. надежн. | [6 empty] | 1 |  |  |  | 50 |  | ОЦП
Т-1 |  |  |  |  | 25 | 10.1 | [6 empty] | 15.8902 | 63.561 | 10.55 | 10.3598 | 10.3598 | [18 empty] | ОЦП
Т-2 |  |  |  |  | 25 | 5.6 | [29 empty] | ОЦП
p | * | * | * | * |  |  | эл.снабжение от ПС-110кВ Киренская | * | [27 empty] | ОЦП
Алексеевская |  |  |  | 35/6 | 12.6 | 2.3 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 4.518 | 4.518 | [5 empty] | Иркутская область, Киренский р-н. | д. Алексеевка |  | 57.855 | 108.3742 | По 3 кат. надежн. | [7 empty] | 1 |  |  |  | 12.6 | ОЦП
Т-1 |  |  |  |  | 6.3 | 0 | [6 empty] | 2.3 | 36.5079 | 4.315 | 4.315 | 4.315 | [18 empty] | ОЦП
Т-2 |  |  |  |  | 6.3 | 2.3 | [29 empty] | ОЦП
p | * | * | * | * |  |  | эл.снабжение от ПС-110кВ Киренская | * | [27 empty] | ОЦП
Салтыково |  |  |  | 35/10 | 4.3 | 1 | 0.119 | 0.024 | 1.024 | 2.042 | 0 | 2.042 | [5 empty] | Иркутская область, Киренский р-н. | д. Салтыкова |  | 57.9483 | 108.4774 | По 3 кат. надежн. | [7 empty] | 1 |  |  |  | 4.3 | ОЦП
Т-1 |  |  |  |  | 2.5 | 0.8 | [6 empty] | 1.024 | 40.96 | 1.625 | 1.601 | 1.601 | [18 empty] | ОЦП
Т-2 |  |  |  |  | 1.8 | 0.2 | [29 empty] | ОЦП
p | * | * | * | * |  |  | эл.снабжение от ПС-110кВ Киренская | * | [27 empty] | ОЦП
Вишняково |  |  |  | 35/10 | 2 | 0.3 | -0.19 | -0.19 | 0.11 | 1.086 | 0 | 1.086 | [5 empty] | Иркутская область, Киренский р-н. | п. Юбилейный |  | 58.1344 | 108.855 | По 3 кат. надежн. | [7 empty] | 1 |  |  |  | 2 | ОЦП
Т-1 |  |  |  |  | 1 | 0.1 | [6 empty] | 0.11 | 11 | 0.75 | 0.94 | 0.94 | [18 empty] | ОЦП
Т-2 |  |  |  |  | 1 | 0.2 | [29 empty] | ОЦП
p | * | * | * | * |  |  | эл.снабжение от ПС-110кВ Киренская | * | [27 empty] | ОЦП
Чечуйск |  |  |  | 35/10 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.113 | 0 | 0.113 | [5 empty] | Иркутская область, Киренский р-н. | п. Чечуйск |  | 58.07497 | 108.70834 | По 3 кат. надежн. | [7 empty] | 1 |  |  |  | 0.4 | ОЦП
Т-1 |  |  |  |  | 0.4 | 0.1 | [6 empty] | 0.1 | 25 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | [18 empty] | ОЦП
p | * | * | * | * |  |  | эл.снабжение от ПС-110кВ Киренская | * | [27 empty] | ОЦП
Петропавловск |  |  |  | 35/10 | 8 | 0.3 | 0.095 | 0.095 | 0.395 | 1.15 | 0 | 1.15 | [5 empty] | Иркутская область, Киренский р-н. | с. Петропавловск |  | 58.2085 | 108.9676 | [8 empty] | 1 |  |  |  | 8 | ОЦП
Т-1 |  |  |  |  | 4 | 0.1 | [6 empty] | 0.395 | 9.875 | 3.9 | 3.805 | 3.805 | [18 empty] | ОЦП
Т-2 |  |  |  |  | 4 | 0.2 | [29 empty] | ОЦП
;uuu | * | * | * | * | * |  |  | * | [27 empty] | ОЦП
Киренга |  | 220/110/35/10 |  |  | 126 | 29.5 | 0 | 0.161 | 29.661 | 1.595 | 23.879 | 25.474 | [5 empty] | Иркутская область, Казачинско - Ленский р-н. | п. Магистральный |  | 56.1609 | 107.454 | [13 empty] | ОЦП
АТ-1 |  |  |  |  | 63 | 16.7 | [6 empty] | 29.661 | 47.081 | 36.65 | 36.489 | 36.489 | [18 empty] | ОЦП
АТ-2 |  |  |  |  | 63 | 12.8 | [29 empty] | ОЦП
| * | * | * | * | * |  |  | * | [27 empty] | ОЦП
Киренга |  |  |  |  | 32 | 15.2 | 0.176 | 0.176 | 15.376 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Иркутская область, Казачинско - Ленский р-н. | п. Магистральный |  | 56.1609 | 107.454 | [13 empty] | ОЦП
Т-1 |  |  |  |  | 16 | 8.3 | [6 empty] | 15.376 | 96.1 | 1.6 | 1.424 | 1.424 | [18 empty] | ОЦП
Т-2 |  |  |  |  | 16 | 6.9 | [29 empty] | ОЦП
p | * | * | * | * |  |  | эл.снабжение от ПС-110кВ Киренга | * | [27 empty] | ОЦП
Небель |  |  |  | 35/10 | 8 | 0.6 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 1.5 | 2.1 | [5 empty] | Иркутская область, Казачинско - Ленский р-н. | п. Небель |  | 56.354 | 107.1107 | [8 empty] | 1 |  |  |  | 8 | ОЦП
Т-1 |  |  |  |  | 4 | 0.3 | [6 empty] | 0.6 | 15 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | [18 empty] | ОЦП
Т-2 |  |  |  |  | 4 | 0.3 | [29 empty] | ОЦП
p | * | * | * | * |  |  | эл.снабжение от ПС-110кВ Киренга | * | [27 empty] | ОЦП
Окунайка |  |  |  | 35/10 | 20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.638 | 1.4 | 2.038 | [5 empty] | Иркутская область, Казачинско - Ленский р-н. | п. Окунайка |  | 55.9794 | 107.5711 | [8 empty] | 1 |  |  |  | 20 | ОЦП
Т-1 |  |  |  |  | 10 | 0.9 | [6 empty] | 1 | 10 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | [18 empty] | ОЦП
Т-2 |  |  |  |  | 10 | 0.1 | [29 empty] | ОЦП
| * | * | * | * |  |  |  | * | [27 empty] | ОЦП
Талая |  |  |  | 35/0,4 | 0.16 | 0.04 | 0 | 0 | 0.04 | 0.12 | 0 | 0.12 | [5 empty] | Иркутская область, Казач-Ленский р-н. | п. Талый |  | 55.7025 | 107.8232 | [8 empty] | 1 |  |  |  | 0.16 | ОЦП
Т-1 |  |  |  |  | 0.16 | 0.04 | [6 empty] | 0.04 | 25 | 0.128 | 0.128 | 0.128 | [18 empty] | ОЦП
;uuu | * | * | * | * | * |  |  | * | [27 empty] | ОЦП
Покосное |  | 220/35/10 |  |  | 70 | 22.5 | 0.343 | 1.0362 | 23.5362 | 37.431 | 9.952 | 47.383 | [5 empty] | Иркутская область, Братский район | с. Покосное |  | 55.5392 | 101.0625 | [6 empty] | 1 |  |  |  | 70 |  |  | ОЦП
Т-1 |  |  |  |  | 25 | 10.4 | [6 empty] | 23.5362 | 52.3028 | 24.75 | 23.7138 | 23.7138 | [18 empty] | ОЦП
Т-2 |  |  |  |  | 20 | 3.8 | [6 empty] | 23.5362 | 47.0725 | 30 | 28.9638 | 28.9638 | [18 empty] | ОЦП
Т-3 |  |  |  |  | 25 | 8.3 | [29 empty] | ОЦП
p | * | * | * | * |  |  | эл.снабжение от ПС-220кВ Покосное | * | [27 empty] | ОЦП
Александровка |  |  |  | 35/10 | 8 | 1.2 | 0.0455 | 0.0455 | 1.2455 | 1.894 | 0 | 1.894 | [5 empty] | Иркутская область, Братский район | с. Александровка |  | 55.4283 | 100.9189 | [8 empty] | 1 |  |  |  | 8 | ОЦП
Т-1 |  |  |  |  | 4 | 0 | [6 empty] | 1.2455 | 31.1375 | 3 | 2.9545 | 2.9545 | [18 empty] | ОЦП
Т-2 |  |  |  |  | 4 | 1.2 | [29 empty] | ОЦП
p | * | * | * | * |  |  | эл.снабжение от ПС-220кВ Покосное | * | [27 empty] | ОЦП
Большеокинск |  |  |  | 35/10 | 4.1 | 1.3 | 0.072 | 0.072 | 1.372 | 1.921 | 0 | 1.921 | [5 empty] | Иркутская область, Братский район | с. Большеокинск |  | 55.7475 | 101.7333 | [8 empty] | 1 |  |  |  | 4.1 | ОЦП
Т-1 |  |  |  |  | 2.5 | 0.8 | [6 empty] | 1.372 | 54.88 | 1.325 | 1.253 | 1.253 | [18 empty] | ОЦП
Т-2 |  |  |  |  | 1.6 | 0.5 | [29 empty] | ОЦП
p | * | * | * | * |  |  | эл.снабжение от ПС-220кВ Покосное | * | [27 empty] | ОЦП
Добчур |  |  |  | 35/10 | 1.6 | 0.7 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 0.8 | [5 empty] | Иркутская область, Братский район | п. Добчур |  | 55.3356 | 101.15 | [8 empty] | 1 |  |  |  | 1.6 | ОЦП
Т-1 |  |  |  |  | 1.6 | 0.7 | [6 empty] | 0.7 | 43.75 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | [18 empty] | ОЦП
p | * | * | * | * |  |  | эл.снабжение от ПС-220кВ Покосное | * | [27 empty] | ОЦП
Калтук |  |  |  | 35/10 | 12.6 | 1.5 | 0.07675 | 0.07675 | 1.5768 | 9.891 | 2 | 11.891 | [5 empty] | Иркутская область, Братский район | с. Калтук |  | 55.6722 | 101.7436 | [8 empty] | 1 |  |  |  | 12.6 | ОЦП
Т-1 |  |  |  |  | 6.3 | 0.5 | [6 empty] | 1.5768 | 25.0278 | 5.115 | 5.0382 | 5.0382 | [18 empty] | ОЦП
Т-2 |  |  |  |  | 6.3 | 1 | [29 empty] | ОЦП
p | * | * | * | * |  |  | эл.снабжение от ПС-220кВ Покосное | * | [27 empty] | ОЦП
Кардой |  |  |  | 35/10 | 12.6 | 1.7 | 0.072 | 0.072 | 1.772 | 4.487 | 2.667 | 7.154 | [5 empty] | Иркутская область, Братский район | с. Казарки |  | 55.2147 | 100.5919 | [8 empty] | 1 |  |  |  | 12.6 | ОЦП
Т-1 |  |  |  |  | 6.3 | 0.4 | [6 empty] | 1.772 | 28.127 | 4.915 | 4.843 | 4.843 | [18 empty] | ОЦП
Т-2 |  |  |  |  | 6.3 | 1.3 | [29 empty] | ОЦП
p | * | * | * | * |  |  | эл.снабжение от ПС-220кВ Покосное | * | [27 empty] | ОЦП
Ключи-Булак |  |  |  | 35/10 | 6.3 | 1.3 | 0.059 | 0.059 | 1.359 | 2.155 | 0 | 2.155 | [5 empty] | Иркутская область, Братский район | с. Ключи-Булак |  | 55.5258 | 101.7072 | [8 empty] | 1 |  |  |  | 6.3 | ОЦП
Т-1 |  |  |  |  | 6.3 | 1.3 | [6 empty] | 1.359 | 21.5714 | 5.315 | 5.256 | 5.256 | [18 empty] | ОЦП
p | * | * | * | * |  |  | эл.снабжение от ПС-220кВ Покосное | * | [27 empty] | ОЦП
Кобь |  |  |  | 35/10 | 5 | 0.4 | 0.113 | 0.113 | 0.513 | 0.844 | 0.685 | 1.529 | [5 empty] | Иркутская область, Братский район | с. Кобь |  | 55.4372 | 101.3353 | [8 empty] | 1 |  |  |  | 5 | ОЦП
Т-1 |  |  |  |  | 2.5 | 0.4 | [6 empty] | 0.513 | 20.52 | 2.225 | 2.112 | 2.112 | [18 empty] | ОЦП
Т-2 |  |  |  |  | 2.5 | 0 | [29 empty] | ОЦП
p | * | * | * | * |  |  | эл.снабжение от ПС-220кВ Покосное | * | [27 empty] | ОЦП
Куватка |  |  |  | 35/10 | 3.4 | 0.4 | 0.021 | 0.021 | 0.421 | 1.382 | 0 | 1.382 | [5 empty] | Иркутская область, Братский район | д. Куватка |  | 55.5067 | 101.9611 | [8 empty] | 1 |  |  |  | 3.4 | ОЦП
Т-1 |  |  |  |  | 1.6 | 0 | [6 empty] | 0.421 | 26.3125 | 1.28 | 1.259 | 1.259 | [18 empty] | ОЦП
Т-2 |  |  |  |  | 1.8 | 0.4 | [29 empty] | ОЦП
p | * | * | * | * |  |  | эл.снабжение от ПС-220кВ Покосное | * | [27 empty] | ОЦП
Леоново |  |  |  | 35/10 | 2.5 | 0.4 | 0.089 | 0.089 | 0.489 | 0.14 | 0 | 0.14 | [5 empty] | Иркутская область, Братский район | д. Леонова |  | 55.5622 | 101.4786 | [8 empty] | 1 |  |  |  | 2.5 | ОЦП
Т-1 |  |  |  |  | 2.5 | 0.4 | [6 empty] | 0.489 | 19.56 | 2.225 | 2.136 | 2.136 | [18 empty] | ОЦП
p | * | * | * | * |  |  | эл.снабжение от ПС-220кВ Покосное | * | [27 empty] | ОЦП
Октябрьская |  |  |  | 35/10 | 1 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.2 | [5 empty] | Иркутская область, Братский район | д. Октябрьская |  | 55.2661 | 102.2367 | [8 empty] | 1 |  |  |  | 1 | ОЦП
Т-1 |  |  |  |  | 1 | 0.2 | [6 empty] | 0.2 | 20 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | [18 empty] | ОЦП
p | * | * | * | * |  |  | эл.снабжение от ПС-220кВ Покосное | * | [27 empty] | ОЦП
Тангуй |  |  |  | 35/10 | 8 | 3.4 | 0.122 | 0.122 | 3.522 | 4.694 | 0.8 | 5.494 | [5 empty] | Иркутская область, Братский район | с. Тэмь |  | 55.3797 | 101.0481 | [8 empty] | 1 |  |  |  | 8 | ОЦП
Т-1 |  |  |  |  | 4 | 0.3 | [6 empty] | 3.522 | 88.05 | 0.8 | 0.678 | 0.678 | [18 empty] | ОЦП
Т-2 |  |  |  |  | 4 | 3.1 | [29 empty] | ОЦП
p | * | * | * | * |  |  | эл.снабжение от ПС-220кВ Покосное | * | [27 empty] | ОЦП
Тэмь |  |  |  | 35/10 | 4.1 | 0.6 | 0.023 | 0.023 | 0.623 | 1.393 | 0 | 1.393 | [5 empty] | Иркутская область, Братский район | с. Тэмь |  | 55.3397 | 100.7342 | [8 empty] | 1 |  |  |  | 4.1 | ОЦП
Т-1 |  |  |  |  | 2.5 | 0 | [6 empty] | 0.623 | 24.92 | 2.025 | 2.002 | 2.002 | [18 empty] | ОЦП
Т-2 |  |  |  |  | 1.6 | 0.6 | [29 empty] | ОЦП
p | * | * | * | * |  |  | эл.снабжение от ПС-220кВ Покосное | * | [27 empty] | ОЦП
Харанжино |  |  |  | 35/10 | 2.5 | 0.7 | 0 | 0 | 0.7 | 0.2 | 2 | 2.2 | [5 empty] | Иркутская область, Братский район | п. Харанжино |  | 55.4044 | 101.8947 | [8 empty] | 1 |  |  |  | 2.5 | ОЦП
Т-1 |  |  |  |  | 2.5 | 0.7 | [6 empty] | 0.7 | 28 | 1.925 | 1.925 | 1.925 | [18 empty] | ОЦП

## ЦЭС
УТВЕРЖДАЮ:
Директор по передаче электроэнергии - главный инженер ОАО "ИЭСК"
__________________А.Н. Мартынов
УТВЕРЖДАЮ:
Директор по передаче электроэнергии - главный инженер ОАО "ИЭСК"
__________________А.Н. Мартынов
"____"____________________20__ г.
Перечень центров питания, имеющих резервы на технологическое присоединение дополнительной мощности на перспективе 2017 года
[18 empty] | Место расположения центра питания |  |  | Географические координаты центра питания (WGS 84- градусы с десятичными долями)
Объект | 500 кВ | 220кВ | 110кВ | 35 кВ | Установленная мощность | Максимальная потребляемая мощность (загрузка) (прогноз) | Мощность по договорам ТП по стороне 6-10 кВ | Мощность по заключенным договорам ТП | Загрузка с учетом реализации договоров | Разрешенная мощность по АГО 0-670 кВт | Разрешенная мощность по АГО от 670 кВт и выше | Разрешенная мощность по АГО суммарно | Загрузка при отключении одного из трансформаторов с учетом ТУ и договоров |  | Резерв мощности с учётом присоединённых потребителей(105%) | Резерв мощности с учётом присоединённых потребителей и заключенных договор ТП(105%) | Планируемый резерв мощности с учётом присоединённых потребителей, заключенных договоров ТП и реализации инвестиционных программ по состоянию на конец года | Муниципальное образование | Город/Населённый пункт | Район(только для городов) | Широта | Долгота | Примечания
[5 empty] | МВА | МВА | МВт | МВт | МВА | МВт | МВт | МВт | МВА | % | МВА
Т-2 |  |  |  |  | 3.15 | 1.9
Зона обслуживания Центральныхных электрических сетей
Иркутская(ГПП-1, ГПП-2) | 500/220/110/35/10/6 |  |  |  | 2301 | 1026.45 | 8.798 | 18.007 | 1044.457 |  |  |  | 1044.457 | 45.3914 | 1389.6 |  |  | Иркутская область | г. Ангарск | Южный массив, квартал 2: ГПП-1 - строение 2; ГПП-2 - строение 3 | 52.459856 52.472035 | 103.865846 103.885051
АТ-8 |  |  |  |  | 801 | 373.07 | 8.798 |  |  |  |  | 472.15
АТ-9 |  |  |  |  | 750 | 321.54
АТ-10 |  |  |  |  | 750 | 331.84
Подстанции 220-35 кВ, питающиеся от ПС 500/220/110/35/10/6 кВ Иркутская
Прибрежная |  |  | 110/35/6 |  | 80 | 6.4 | 9.209 | 9.209 | 15.609 | 0 | 12.628 | 12.628 | [5 empty] | Иркутская область | г. Ангарск | мкр-н 30, соор. 300 | 52.526319 | 103.846172
Т-1 |  |  |  |  | 40 | 3.5 | 9.209 |  |  | 0 | 6.941 | 6.941 | 15.609 | 39.0225 | 35.6 | 26.391 | 26.391
Т-2 |  |  |  |  | 40 | 2.9 |  |  |  | 0 | 5.687 | 5.687
Подстанции 110-35 кВ, питающиеся от ПС 220/110/10 кВ УП-15
ЗГО |  |  | 110/35/10 кВ |  | 50 | 19.35 | 0 | 0 | 19.35 | 0 | 27 | 27 | [5 empty] | Иркутская область | г. Усолье-Сибирское | прилегает к сев.восточной части ОАО ПО Усольмаш | 52.733118 | 103.676744
Т-1 |  |  |  |  | 25 | 7.25 |  |  |  | 0 | 13.5 | 13.5 | 19.35 | 77.4 | 6.9 | 6.9 | 6.9
Т-2 |  |  |  |  | 25 | 12.1 |  |  |  | 0 | 13.5 | 13.5
Подстанции 110-35 кВ, питающиеся от ПС 110 кВ ТЭЦ-9
Промышленная |  |  | 110/6 |  | 50 | 7.31 | 1.5 | 1.5 | 8.81 | 1.1 | 20.152 | 21.252 | [5 empty] | Иркутская область, Ангарский р-н, | г. Ангарск | с ю-з стороны территории Ангарского электро-механического завода | 52.513153 | 103.907322
Т-1 |  |  |  |  | 25 | 3.33 |  |  |  | 0.55 | 9.376 | 9.926 | 8.81 | 35.24 | 18.94 | 17.44 | 17.44
Т-2 |  |  |  |  | 25 | 3.98 |  |  |  | 0.55 | 10.776 | 11.326
Подстанции 110-35 кВ, питающиеся от ПС 110 кВ ТЭЦ-11
Лесозавод |  |  | 110/10 |  | 40 | 10.27 | 0 | 0 | 10.27 | 0 | 22.509 | 22.509 | [5 empty] | Иркутская область, Усолльский р-н, | 1,5 км по направлению на юго-восток от с. Узкий Луг |  | 52.893515 | 103.271507
Т-1 |  |  |  |  | 20 | 6.11 |  |  |  | 0 | 11.255 | 11.255 | 10.27 | 51.35 | 10.73 | 10.73 | 10.73
Т-2 |  |  |  |  | 20 | 4.16 |  |  |  | 0 | 11.254 | 11.254
Огнеупоры |  |  | 110/35/6 |  | 32.5 | 2.84 | 3.53 | 3.53 | 6.37 | 4.37 | 6.8 | 11.17 | [5 empty] | Иркутская область, Черемховский р-н, | п. Михайловка |  | 52.981644 | 103.276479
Т-1 |  |  |  |  | 7.5 | 0 |  |  |  | 1.17 | 3 | 4.17 | 6.37 | 84.9333 | 5.035 | 1.505 | 1.505
Т-2 |  |  |  |  | 25 | 2.84 | 3.53 |  |  | 3.2 | 3.8 | 7