## исх
ЖУРНАЛ
учета технологических нарушений (инцидентов) по уровню напряжения 6-500 кВ, происшедших в электроустановках ОАО «ИЭСК» в 2021г.
Филиал | № п/п | № Акта | Месяц | Дата и время возникновения | Дата и время устранения | Наименование оборудования | Класс напр., кВ | Классификация видов оборудования. | Причина отключения | Противоаварийные мероприятия | Срок устранения | Недоотп., тыс. кВт.ч | Эконом. ущерб, тыс. руб.
ЦЭС | 1 | 801 | 01 | 03.01.2021 13:08 | 03.01.2021 19:25 | ВЛ 110 кВ Вокзальная-Цемзавод с отпайками II СШ-110 кВ ПС 110 кВ Цемзавод | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Организационных причин аварии не усматривается. | 1. Выполнить аварийный осмотр ВЛ 110 кВ Вокзальная-Цемзавод с отпайками. | 2021-01-04 |  | 0.788
ЦЭС |  |  |  | 03.01.2021 13:08 |  | ВЛ 110 кВ Вокзальная-Цемзавод с отпайками II СШ-110 кВ ПС 110 кВ Цемзавод | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше |  | 2. Выполнить осмотр ВЛ 110 кВ Вокзальная-Цемзавод с отпайками с применением беспилотного летательного аппарата | 2021-02-28
ЦЭС |  |  |  | 03.01.2021 13:08 |  | ВЛ 110 кВ Вокзальная-Цемзавод с отпайками II СШ-110 кВ ПС 110 кВ Цемзавод | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Организационных причин аварии не усматривается. | 3. Выполнить замену поврежденного автомата ВА-51 цепи питания обогрева привода МВ-110 Вокзальная ПС 110 кВ Цемзавод. | 2021-01-03
ЦЭС |  |  |  | 03.01.2021 13:08 |  | ВЛ 110 кВ Вокзальная-Цемзавод с отпайками II СШ-110 кВ ПС 110 кВ Цемзавод | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | При проведении аварийного осмотра ВЛ 110 кВ Вокзальная-Цемзавод с отпайками повреждений, повлекших за собой отключение ВЛ, не обнаружено.
ЦЭС |  |  |  | 03.01.2021 13:08 |  | ВЛ 110 кВ Вокзальная-Цемзавод с отпайками II СШ-110 кВ ПС 110 кВ Цемзавод | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Механический износ узлов автомата цепи питания обогрева привода МВ-110 Вокзальная ПС 110 кВ Цемзавод произошел по причине деградационного отказа (срок службы более 36 лет).
ЦЭС |  |  |  | 03.01.2021 13:08 |  | ВЛ 110 кВ Вокзальная-Цемзавод с отпайками II СШ-110 кВ ПС 110 кВ Цемзавод | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | При понижении температуры окружающего воздуха, в результате повреждения автомата цепи питания обогрева привода МВ-110 Вокзальная произошло увеличение вязкости смазки привода, что привело к отказу в отключении МВ, в результате которого действием УРОВ-110 произошло отключение II СШ-110 кВ ПС 110 кВ Цемзавод.
ЦЭС | 2 | 802 | 02 | 03.02.2021 16:40 | 03.02.2021 16:58 | ВЛ 110 кВ Цемзавод – Усолье-Сибирское с отпайками (ВЛ 110 кВ Цемзавод – Усольская) | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | При проезде крупногабаритной техники под проводами ВЛ в пролете опор №82/25-82/26 отпайки на ПС 110 кВ Новожилкино произошло приближение частей транспорта на недопустимое расстояние до токоведущих частей ф."А" ВЛ 110 кВ Цемзавод – Усолье-Сибирское с отпайками (ВЛ 110 кВ Цемзавод – Усольская). | 1.Выполнить аварийный осмотр оборудования ПС 110 кВ Цемзавод, ПС 110 кВ ЗГО, ПС 110 кВ Новожилкино. | 2021-02-03 | 6.316 | 1.12
ЦЭС |  |  |  | 03.02.2021 16:40 |  | ВЛ 110 кВ Цемзавод – Усолье-Сибирское с отпайками (ВЛ 110 кВ Цемзавод – Усольская) | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | При приближении части (частей) транпорта на недопустимое расстояние до токоведущих частей ВЛ 110 кВ Цемзавод – Усолье-Сибирское с отпайками (ВЛ 110 кВ Цемзавод – Усольская) произошло перекрытие по воздуху ф."А" на кабину, в результате чего действием ДФЗ на ПС 110 кВ Цемзавод произошло отключение ВЛ 110 кВ Цемзавод – Усолье-Сибирское с отпайками (ВЛ 110 кВ Цемзавод – Усольская). | 2. Выполнить аварийный осмотр ВЛ 110 кВ Цемзавод – Усолье-Сибирское с отпайками (ВЛ 110 кВ Цемзавод – Усольская). 3. Выполнить ремонт провода ф ."А" в пролете опор №82/25-82/26 ВЛ 110 кВ Цемзавод – Усолье-Сибирское с отпайками (ВЛ 110 кВ Цемзавод – Усольская) при выводе в плановый ремонт. | 04.02.21 30.12.21
ЦЭС | 3 | 902 | 02 | 09.02.2021 18:40 | 09.02.2021 20:55 | МВ-220 кВ №214 ПС 220 кВ УП-15 | 220 | Электротехническое оборудование 110 кВ и выше трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов | Организационных причин аварии не усматривается. | 1. Выполнить ремонтно-восстановительные работы по замене поврежденного автомата катушки контактора питания катушки соленоида ф."С" МВ-220 кВ №214 ПС 220 кВ УП-15. | 2021-02-09
ЦЭС |  |  |  | 09.02.2021 18:40 |  | МВ-220 кВ №214 ПС 220 кВ УП-15 | 220 | Электротехническое оборудование 110 кВ и выше трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов | Механический износ узлов автомата катушки контактора питания катушки соленоида ф."С" произошел по причине деградационного отказа (срок службы более 41 года), что явилось причиной отказа во включении ф."С" МВ-220 кВ №214 ПС 220 кВ УП-15. | 2. Выполнить оценку технического состояния масляных выключателей МВ-220 №213, 214, СВ-220 типа У-220 на ПС 220 кВ УП-15. | 2021-02-20 |  | 0.788
ЦЭС |  |  |  | 09.02.2021 18:40 |  | МВ-220 кВ №214 ПС 220 кВ УП-15 | 220 | Электротехническое оборудование 110 кВ и выше трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов |  | 3. По результатам оценки технического состояния масляных выключателей МВ-220 №213, 214, СВ-220 типа У-220 на ПС 220 кВ УП-15 рассмотреть вопрос о включении в инвестиционную программу филиала мероприятия по замене МВ-220 кВ на элегазоваые. | 2021-05-28
ЦЭС | 4 | 903 | 02 | 12.02.2021 19:42 | 12.02.2021 21:34 | АТ-11 ПС 500 кВ Иркутская | 220 | Трансформаторы (автотрансформаторы) и шунтирующие реакторы 110 кВ и выше | Организационных причин аварии не усматривается. | 1. Выполнить ремонтно-восстановительные работы по замене резинового уплотнения фланцев компенсатора трубопровода циркуляции масла, маслоуказателя МС-1У АТ-11 ПС 500 кВ Иркутская. | 2021-02-17
ЦЭС |  |  |  | 12.02.2021 19:42 |  | АТ-11 ПС 500 кВ Иркутская | 220 | Трансформаторы (автотрансформаторы) и шунтирующие реакторы 110 кВ и выше | В процессе эксплуатации в результате воздействия факторов окружающей среды произошло снижение эксплуатационных свойств уплотнительной резиновой прокладки (стеклование и кристаллизация, изменения внутреннего строения и состава под воздействием внешней среды), что повлекло за собой появление многочисленных микротрещин в теле прокладки. | 2. Выполнить протяжку болтовых соединений фланцев компенсаторов трубопроводов АТ-11, проверку работоспособности указателей уровня масла на срабатывание при минимальных и максимальных масла. | 2021-02-17 |  | 0.788
ЦЭС |  |  |  | 12.02.2021 19:42 |  | АТ-11 ПС 500 кВ Иркутская | 220 | Трансформаторы (автотрансформаторы) и шунтирующие реакторы 110 кВ и выше | Вследствие образования микротрещин в теле резиновой уплотнительной прокладки, при понижении наружных температур произошла разгерметизация компенсатора трубопровода циркуляции масла с утечкой масла в маслоприемник, вследствие чего понизился уровень масла в баке АТ-11 до срабатывания газового реле. | 3. Выполнить хроматографический анализ газов, растовренных в трансформаторном масле АТ-11. | 2021-02-17
ЦЭС |  |  |  | 12.02.2021 19:42 |  | АТ-11 ПС 500 кВ Иркутская | 220 | Трансформаторы (автотрансформаторы) и шунтирующие реакторы 110 кВ и выше | Механический износ узлов маслоуказателя МС-1 произошел по причине деградационного отказа (срок службы более 38 лет) , стрелка зафиксировалась на отметке 0°C, в результате чего произошло несрабатывание сигнала о понижении уровня масла АТ-11. | 4. Выполнить ВВИ АТ-11 ПС 500 кВ Иркутская. | 2021-02-17
ЦЭС | 5 | 803 | 03 | 01.03.2021 16:45 | 01.03.2021 18:20 | ВЛ 110 кВ Балаганск – Новонукутск | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | При пролете птицы между проводами и заземленной конструкцией опоры №207 ВЛ 110 кВ Балаганск – Новонукутск произошло приближение на недопустимое расстояние птицы к проводу ф."В" и заземленными элементами конструкции опоры.. | 1. Выполнить аварийный осмотр ВЛ 110 кВ Балаганск – Новонукутск. | 2021-03-09
ЦЭС |  |  |  | 01.03.2021 16:45 |  | ВЛ 110 кВ Балаганск – Новонукутск | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | При приближении птицы на недопустимое расстояние к проводу ф. "В" возникло перекрытие изоляционного промежутка между проводом и заземленными элементами конструкции опоры, в результате ПС 110 Балаганск действием 1ст.ТЗНП произошло отключение ВЛ 110 кВ Балаганск – Новонукутск, АПВ не успешно. | 2. Выполнить установку ПЗУ на участках трассы ВЛ 110 кВ Балаганск – Новонукутск, проходящей в зонах интенсивного загрязнения изоляции продуктами жизнедеятельности птиц и местах их массовых гнездований в количестве 250 штук. | 2021-12-24 | 8.17 | 0.43
ЦЭС | 6 | 971 | 03 | 03.03.2021 09:44 | 03.03.2021 09:44 | ВЛ 110 кВ Головинская – Иваническая А | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | При пролете птицы между проводами и заземленной конструкцией опоры №65 ВЛ 110 кВ Головинская-Иваническая А произошло приближение на недопустимое расстояние птицы к проводам ф."В" и ф."С". | 1. Выполнить аварийный осмотр ВЛ 110 кВ Балаганск – Новонукутск. | 2021-03-09
ЦЭС |  |  |  | 03.03.2021 09:44 |  | ВЛ 110 кВ Головинская – Иваническая А | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | При приближении птицы на недопустимое расстояние к проводам ф. "В" и ф."С" возникло перекрытие изоляционного промежутка между проводами с возникновением межфазного КЗ, в результате чего ПС 110 кВ Головинская действием 2ст.ТЗНП произошло отключение ВЛ 110 кВ Головинская- Иваническая А, АПВ успешно. | 2. Выполнить установку ПЗУ на участках трассы ВЛ 110 кВ Головинская-Иваническая А, проходящей в зонах интенсивного загрязнения изоляции продуктами жизнедеятельности птиц и местах их массовых гнездований в количестве 200 штук. | 2022-12-23
ЦЭС | 7 | 1 | 03 | 05.03.2021 09:03 | 05.03.2021 10:24 | КЛ 35 кВ 6Ц, 2 СШ-6 кВ ПС 35 кВ №7 | 35 | Электротехническое оборудование 6-35 кВ трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов | Организационных причин аварии не усматривается. | 1. Выполнить регулировку узлов автомата АВ-0,23 ТСН-1 ПС 35 кВ №7. | 2021-03-05
ЦЭС |  |  |  | 05.03.2021 09:03 |  | КЛ 35 кВ 6Ц, 2 СШ-6 кВ ПС 35 кВ №7 | 35 | Электротехническое оборудование 6-35 кВ трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов | Вследствие деградационного отказа (срок службы более 44 лет) произошло снижение электрической прочности изоляции КЛ 35 кВ 6Ц. | 2. Выполнить ремонтные работы по восстановлению работоспособности КЛ 35 кВ 6Ц. | 2021-03-18 | 3.436 | 0.97
ЦЭС |  |  |  | 05.03.2021 09:03 |  | КЛ 35 кВ 6Ц, 2 СШ-6 кВ ПС 35 кВ №7 | 35 | Электротехническое оборудование 6-35 кВ трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов | При снижении электрической прочности изоляции возник пробой изоляции с возникновением однофазного КЗ на землю с последующим переходом в междуфазное КЗ, в результате возникновения которого действием ТО на ПС 110 кВ Ангарская произошло отключение КЛ 35 кВ 6Ц. | 3. Провести ВВИ КЛ 35 кВ 6Ц. | 2021-03-19
ЦЭС |  |  |  | 05.03.2021 09:03 |  | КЛ 35 кВ 6Ц, 2 СШ-6 кВ ПС 35 кВ №7 | 35 | Электротехническое оборудование 6-35 кВ трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов | Дефект, обусловленный разрегулировкой узлов автомата АВ-0,23 ТСН-1 возник по причине деградационного отказа (срок службы более 46 лет), что явилось причиной отказа во включении СВ-6 кВ на ПС 35 кВ. №7
ЦЭС | 8 | 951 | 03 | 14.03.2021 01:10 | 14.03.2021 17:27 | ВЛ-10 кВ Моисеевка-Хор-Тагна, ВЛ-10 кВ Новонукутск-Ей, ВЛ 110 кВ Черемхово –Свирск I цепь с отпайкой на ПС Оса, ВЛ 110 кВ Черемхово –Свирск II цепь с отпайкой на ПС Карьерная, ВЛ-10 кВ Ханжиново-Мех.ток, ВЛ-10 кВ Пионеркая-Тальяны, ВЛ-10 кВ Новожилкино-п.Новожилкино, ВЛ-10 кВ Заславск-Тарасовск, ВЛ-10 кВ Тельма-Сапиновка, ВЛ-10 кВ Половина-Холмушино, ВЛ-10 кВ Новожилкино-Култук, ВЛ-10 кВ Сосновка-Арансахой, ВЛ-10 кВ Новожилкино-Целоты, ВЛ-10 кВ Аляты-Куркаты, ВЛ-10 кВ Алтарик-Маниловск, ВЛ-10 кВ Алтарик-Вершина, ВЛ-10 кВ Кутулик-35-Занино, ВЛ-10 кВ В.Булай-Табук, ВЛ-10 кВ Зерновое-Бархатово, ВВМ-500 1В УПК Тыреть 500 кВ. | 500 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Отключения ВЛ-10 кВ Моисеевка-Хор-Тагна, ВЛ-10 кВ Новожилкино-п.Новожилкино, ВЛ-10 кВ Тельма-Сапиновка, ВЛ-10 кВ Половина-Холмушино, ВЛ-10 кВ Новожилкино-Култук, ВЛ-10 кВ Сосновка-Арансахой, ВЛ-10 кВ Новожилкино-Целоты, ВЛ-10 кВ Алтарик-Маниловск, ВЛ-10 кВ Кутулик-35-Занино, ВЛ-10 кВ В.Булай-Табук были выполнены оперативным персоналом СТЭ с целью предотвращения негативных последствий, связанных с воздействием неблагоприятных погодных условий (порывы ветра более 15 м/с). Причиной отключения ВЛ-10 кВ Новонукутск-Ей, ВЛ-10 кВ Ханжиново-Мех.ток, ВЛ-10 кВ Заславск-Тарасовск, ВЛ-10 кВ Аляты-Куркаты, ВЛ-10 кВ Алтарик-Вершина, ВЛ-10 кВ Зерновое-Бархатово стало влияние неблагоприятных погодных условий (порывы ветра более 15 м/с). | 1. Провести аварийные осмотры отключавшихся в период аварии ВЛ 10-110 кВ. | 2021-03-17
ЦЭС |  |  |  | 14.03.2021 01:10 |  | ВЛ-10 кВ Моисеевка-Хор-Тагна, ВЛ-10 кВ Новонукутск-Ей, ВЛ 110 кВ Черемхово –Свирск I цепь с отпайкой на ПС Оса, ВЛ 110 кВ Черемхово –Свирск II цепь с отпайкой на ПС Карьерная, ВЛ-10 кВ Ханжиново-Мех.ток, ВЛ-10 кВ Пионеркая-Тальяны, ВЛ-10 кВ Новожилкино-п.Новожилкино, ВЛ-10 кВ Заславск-Тарасовск, ВЛ-10 кВ Тельма-Сапиновка, ВЛ-10 кВ Половина-Холмушино, ВЛ-10 кВ Новожилкино-Култук, ВЛ-10 кВ Сосновка-Арансахой, ВЛ-10 кВ Новожилкино-Целоты, ВЛ-10 кВ Аляты-Куркаты, ВЛ-10 кВ Алтарик-Маниловск, ВЛ-10 кВ Алтарик-Вершина, ВЛ-10 кВ Кутулик-35-Занино, ВЛ-10 кВ В.Булай-Табук, ВЛ-10 кВ Зерновое-Бархатово, ВВМ-500 1В УПК Тыреть 500 кВ. | 500 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Под воздействием ветровых нагрузок (порывы ветра более 15 м/с) произошло падение гнилого дерева на провода ВЛ-10 кВ Пионерская-Тальяны с последующим обрывом провода ф."А" в пролете опор №146-147 с схлестом проводов, в результате чего на ПС 110 кВ Пионерская действием МТЗ произошло отключение ВЛ-10 кВ Пионерская-Тальяны. | 2. Выполнить ремонтно-восстановительные работы по восстановлению оборванного провода провода ф. «А» в пролете опор №146-147 ВЛ-10 кВ Пионерская-Тальяны. | 2021-03-14 | 3.436 | 0.97
ЦЭС |  |  |  | 14.03.2021 01:10 |  | ВЛ-10 кВ Моисеевка-Хор-Тагна, ВЛ-10 кВ Новонукутск-Ей, ВЛ 110 кВ Черемхово –Свирск I цепь с отпайкой на ПС Оса, ВЛ 110 кВ Черемхово –Свирск II цепь с отпайкой на ПС Карьерная, ВЛ-10 кВ Ханжиново-Мех.ток, ВЛ-10 кВ Пионеркая-Тальяны, ВЛ-10 кВ Новожилкино-п.Новожилкино, ВЛ-10 кВ Заславск-Тарасовск, ВЛ-10 кВ Тельма-Сапиновка, ВЛ-10 кВ Половина-Холмушино, ВЛ-10 кВ Новожилкино-Култук, ВЛ-10 кВ Сосновка-Арансахой, ВЛ-10 кВ Новожилкино-Целоты, ВЛ-10 кВ Аляты-Куркаты, ВЛ-10 кВ Алтарик-Маниловск, ВЛ-10 кВ Алтарик-Вершина, ВЛ-10 кВ Кутулик-35-Занино, ВЛ-10 кВ В.Булай-Табук, ВЛ-10 кВ Зерновое-Бархатово, ВВМ-500 1В УПК Тыреть 500 кВ. | 500 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Порывы ветра более 15 м/с привели к появлению дополнительной горизонтальной силы, и следовательно, к дополнительной механической нагрузке на провода и трос ВЛ 110 кВ Черемхово –Свирск II цепь с отпайкой на ПС Карьерная с последующим увеличением тяжения проводов и тросов и механическим напряжением их материала. В результате возникшей вибрации произошел обрыв грозотроса в поддерживающем зажиме ПГН на опоре №124/40 с последующим его падением на провода ВЛ в пролете опор №№124/40-124/42. Падение грозотроса явилось причиной обрыва провода ф. "В".. | 3. Выполнить замену гибкой связи ошиновки между первой и второй платформами Полуцепи 2 «Б» ф. «А» УПК Тыреть 500 кВ. | 2021-03-14
ЦЭС |  |  |  | 14.03.2021 01:10 |  | ВЛ-10 кВ Моисеевка-Хор-Тагна, ВЛ-10 кВ Новонукутск-Ей, ВЛ 110 кВ Черемхово –Свирск I цепь с отпайкой на ПС Оса, ВЛ 110 кВ Черемхово –Свирск II цепь с отпайкой на ПС Карьерная, ВЛ-10 кВ Ханжиново-Мех.ток, ВЛ-10 кВ Пионеркая-Тальяны, ВЛ-10 кВ Новожилкино-п.Новожилкино, ВЛ-10 кВ Заславск-Тарасовск, ВЛ-10 кВ Тельма-Сапиновка, ВЛ-10 кВ Половина-Холмушино, ВЛ-10 кВ Новожилкино-Култук, ВЛ-10 кВ Сосновка-Арансахой, ВЛ-10 кВ Новожилкино-Целоты, ВЛ-10 кВ Аляты-Куркаты, ВЛ-10 кВ Алтарик-Маниловск, ВЛ-10 кВ Алтарик-Вершина, ВЛ-10 кВ Кутулик-35-Занино, ВЛ-10 кВ В.Булай-Табук, ВЛ-10 кВ Зерновое-Бархатово, ВВМ-500 1В УПК Тыреть 500 кВ. | 500 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Вследствие длительной эксплуатации (срок службы более 54 лет) произошло старение изоляции ( растрескивание лака) обмотки катушки отключения ф. "А" привода выключателя ВВМ-500 1В УПК Тыреть 500 кВ. Старение изоляции ( растрескивание лака) привело к витковому замыканию, с последующим перегоранием проводника обмотки катушки отключения ф. "А" выключателя ВВМ-500 1В. В результате выхода из строя катушки отключения ф. "А" привода выключателя ВВМ-500 1В произошёл отказ в отключении ф."А" выключателя ВВМ-500 1В УПК Тыреть 500 кВ. | 4. Выполнить замену поврежденных катушек отключения привода 1 В УПК Тыреть 500 кВ. 5. Выполнить ремонтные работы по восстановлению оборванного грозотроса, провода ф. «В» в пролете опор №124/40-124/42 ВЛ 110 кВ Черемхово –Свирск II цепь с отпайкой на ПС Карьерная. | 16.03.2021 17.03.21 | 73.21 | 6.16
ЦЭС | 9 | 972 | 03 | 26.03.2021 01:22 | 26.03.2021 01:22 | ВЛ 110 кВ Балаганск – Новонукутск | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | При проведении аварийного осмотра ВЛ 110 кВ Балаганск – Новонукутск персоналом СЛЭП на опорах №17, 35 следы загрязнения оборудования ВЛ птичьим пометом, следы металлизации от электрической дуги на проводе и арматуре изолирующей подвески около траверсы. | 1. Выполнить аварийный осмотр ВЛ 110 кВ Балаганск – Новонукутск. | 2021-03-31
ЦЭС |  |  |  | 26.03.2021 01:22 |  | ВЛ 110 кВ Балаганск – Новонукутск | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Обильное загрязнение оборудования ВЛ птичьими экскрементами привело к перекрытию перекрытия между проводом ф. «В», траверсами и гирляндами загрязненной подвесной изоляции на опорах №17, 35, в результате чего на ПС 110 Балаганск действием 1 ст.ЗЗ ЭПЗ-1636 произошло отключение ВЛ 110 кВ Балаганск – Новонукутск, АПВ успешно.
ЦЭС | 10 | 973 | 03 | 30.03.2021 09:49 | 30.03.2021 09:49 | ВЛ 110 кВ Черемхово – Кутулик с отпайкой на ПС Жаргон | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | При строительстве гнезда произошло внесение ветки между проводом шлейфа ф."А" и заземленной траверсой ВЛ. | 1.Выполнить аварийный осмотр ВЛ 110 кВ Черемхово – Кутулик с отпайкой на ПС Жаргон. | 2021-03-31
ЦЭС |  |  |  | 30.03.2021 09:49 |  | ВЛ 110 кВ Черемхово – Кутулик с отпайкой на ПС Жаргон | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | При попадании постороннего предмета (ветки), принесённой птицей, произошло электродуговое перекрытие изоляционного промежутка между шлейфом фазы "А" и заземлённой траверсой опоры №61, в результате чего действием 1 ст.ТЗНП на ПС 220 кВ Черемхово произошло отключение ВЛ 110 кВ Черемхово – Кутулик с отпайкой на ПС Жаргон, АПВ успешно. | 2. Выполнить установку ПЗУ на участках трасс ВЛ 110 кВ Черемхово – Кутулик, ВЛ 110 кВ Черемхово – Забитуй, ВЛ 110 кВ Забитуй – Головинская, ВЛ 110 кВ Кутулик – Головинская, проходящих в зонах интенсивного загрязнения изоляции продуктами жизнедеятельности птиц и местах их массовых гнездований в количестве 440 штук. | 2022-12-30
ЦЭС | 11 | 974 | 04 | 08.04.2021 05:55 | 08.04.2021 05:55 | ВЛ 110 кВ Черемхово –Свирск II цепь с отпайкой на ПС Карьерная | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | При проведении осмотра ВЛ 110 кВ Черемхово –Свирск II цепь с отпайкой на ПС Карьерная на опоре №124/16 отпайки на ПС 110 кВ Карьерная обнаружены перья хищной птицы неустановленного вида. | 1. Выполнить аварийный осмотр ВЛ 110 кВ ВЛ 110 кВ Черемхово –Свирск II цепь с отпайкой на ПС Карьерная | 2021-04-08
ЦЭС |  |  |  | 08.04.2021 05:55 |  | ВЛ 110 кВ Черемхово –Свирск II цепь с отпайкой на ПС Карьерная | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | При взлете птицы с траверсы опоры произошло перекрытие воздушного изоляционного промежутка между заземленной конструкцией опоры и проводом ф."С" , в результате чего действием 1 ступени ТЗНП, ТО на ПС 220 кВ «Черемхово» произошло отключение ВЛ 110 кВ Черемхово –Свирск II цепь с отпайкой на ПС Карьерная, АПВ успешно. | 2. Выполнить установку ПЗУ на участках трассы ВЛ 110 кВ Черемхово –Свирск II цепь с отпайкой на ПС Карьерная, ВЛ 110 кВ Черемхово –Свирск I цепь с отпайкой на ПС Оса, проходящих в зонах интенсивного загрязнения изоляции продуктами жизнедеятельности птиц и местах их массовых гнездований в количестве 150 штук. | 2023-12-29
ЦЭС | 12 | 975 | 04 | 16.04.2021 06:16 | 16.04.2021 06:16 | ВЛ 110 кВ Черемхово –Свирск I цепь с отпайкой на ПС Оса | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | При пролете птицы между проводами и заземленной конструкцией опоры №116 ВЛ 110 кВ Черемхово –Свирск I цепь с отпайкой на ПС Оса произошло приближение на недопустимое расстояние птицы к проводу ф."С" . | 1. Выполнить аварийный осмотр ВЛ 110 кВ Черемхово –Свирск I цепь с отпайкой на ПС Оса. | 2021-04-16
ЦЭС |  |  |  | 16.04.2021 06:16 |  | ВЛ 110 кВ Черемхово –Свирск I цепь с отпайкой на ПС Оса | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | При приближении птицы на недопустимое расстояние к проводу ф."С" возникло перекрытие изоляционного промежутка между проводом и заземленной конструкцией опоры с возникновением однофазного КЗ на землю, в результате чего действием 1 ступени ТЗНП, 1 зоны ДЗ, ТО на ПС 220 кВ Черемхово и 2 ступени ТЗНП на ПС 110 кВ Оса произошло отключение ВЛ 110 кВ Черемхово –Свирск I цепь с отпайкой на ПС Оса, АПВ успешно. | 2. Выполнить установку ПЗУ на участках трассы ВЛ 110 кВ Черемхово –Свирск II цепь с отпайкой на ПС Карьерная, ВЛ 110 кВ Черемхово –Свирск I цепь с отпайкой на ПС Оса, проходящих в зонах интенсивного загрязнения изоляции продуктами жизнедеятельности птиц и местах их массовых гнездований в количестве 150 штук. | 2023-12-29
ЦЭС | 13 | 976 | 04 | 21.04.2021 10:33 | 21.04.2021 10:33 | ВЛ 110 кВ Иркутская-Прибрежная Б с отпайками | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | В результате воздействия неблагоприятных природных явлений (порывы ветра более 10 м/с, мокрый снег) произошел излом ветки дерева (сосны), растущего за пределами охранной зоны ВЛ 110 кВ Иркутская-Прибрежная Б с отпайками с последующим его падением на провод ф."В". | 1. Выполнить аварийный осмотр ВЛ 110 кВ Иркутская-Прибрежная Б с отпайками. | 2021-04-22
ЦЭС |  |  |  | 21.04.2021 10:33 |  | ВЛ 110 кВ Иркутская-Прибрежная Б с отпайками | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | При падении ветки произошло перекрытие воздушного промежутка между ветком и проводом ф."В" с возникновением неустойчивого короткого замыкания, в результате которого на ПС 500 кВ Иркутская действием 2 ступени ТЗНП произошло отключение ВЛ-110 кВ Иркутская-Прибрежная Б с отпайками, АПВ успешно.
ЦЭС | 14 | 977 | 05 | 05.05.2021 04:04 | 05.05.2021 04:04 | ВЛ 110 кВ УП-15-УП-12 I цепь | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Нарушение технологии стыковки профнастила на продольных стыках, допущенное при выполнении работ по монтажу кровельного покрытия сооружений, принадлежащих ФКУ Исправительная колония №2, привело к тому, что под воздействием подъемной силы, вызванной ветровыми нагрузками, произошел отрыв элемента кровли (профлиста) с последующим его внесением в изоляционный промежуток между проводами ф."В" и ф."С". | 1. Выполнить аварийный осмотр ВЛ 110 кВ УП-15-УП-12 I цепь. | 2021-05-05 |  | 0.788
ЦЭС |  |  |  | 05.05.2021 04:04 |  | ВЛ 110 кВ УП-15-УП-12 I цепь | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | При внесении элемента кровли (профлиста) в изоляционный промежуток между проводами ф."В" и ф."С" возникло неустойчивое межфазное короткое замыкание, в результате возникновения которого на ПС 220 кВ УП-15 действием 1 зоны ДЗ произошло отключение ВЛ 110 кВ УП-15-УП-12 I цепь, АПВ успешно. | 2. Выполнить ремонт провода ф."С" в пролете опор №16-17 ВЛ 110 кВ УП-15-УП-12 I цепь. | 2021-05-05
ЦЭС | 15 | 903 | 05 | 06.05.2021 18:13 | 06.05.2021 21:07 | МВ-220 № 215 ПС 220 кВ Черемхово | 220 | Электротехническое оборудование 110 кВ и выше трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов | Организационныъх причин аварии не усматривается. | 1. Заменить шплинт фиксирующего сочленения втулки тяги привода и рычага КСА МВ-220 №215 ПС 220 кВ Черемхово, выполнить регулировку привода. | 2021-05-06
ЦЭС |  |  |  | 06.05.2021 18:13 |  | МВ-220 № 215 ПС 220 кВ Черемхово | 220 | Электротехническое оборудование 110 кВ и выше трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов | Причиной неполнофазного включения МВ-220 №215 явилось расцепление тяги привода с коммутирующим устройством вспомогательных цепей (КСА) в результате выпадения прослабленного шплинта (единичный дефект конструкции) фиксирующего сочленения втулки тяги привода и рычага КСА.
ЦЭС | 16 | 978 | 05 | 24.05.2021 07:17 | 24.05.2021 07:17 | ВЛ 110 кВ Черемхово –Свирск II цепь с отпайкой на ПС 110 кВ Карьерная | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | При проведении аварийного осмотра ВЛ 110 кВ Черемхово –Свирск II цепь с отпайкой на ПС 110 кВ Карьерная персоналом СЛЭП на опоре №130 обнаружены следы перекрытия между проводом ф. «С» и заземленным телом опоры, возле опоры куски алюминиевой проволоки, на тросостойке гнездо птиц семейства врановых. | 1. Выполнить аварийный осмотр ВЛ 110 кВ ВЛ 110 кВ Черемхово –Свирск II цепь с отпайкой на ПС Карьерная. | 2021-05-24
ЦЭС |  |  |  | 24.05.2021 07:17 |  | ВЛ 110 кВ Черемхово –Свирск II цепь с отпайкой на ПС 110 кВ Карьерная | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | При попадании постороннего предмета (алюминиевой проволоки), принесённой птицей при строительстве гнезда, произошло электродуговое перекрытие изоляционного промежутка между проводом фазы "С" и заземлённой конструкцией опоры №130, в результате которого действием 1 ст.ТЗНП на ПС 220 кВ Черемхово произошло отключение ВЛ 110 кВ Черемхово –Свирск II цепь с отпайкой на ПС 110 кВ Карьерная, АПВ успешно.
ЦЭС | 17 | 804 | 05 | 25.05.2021 16:46 | 25.05.2021 17:34 | ТТ-35 кВ ф. «А», ф. «В» МВ-35 кВ Т-1 ПС 110 кВ Цемзавод | 110 | Электротехническое оборудование 110 кВ и выше трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов | Предположительно при прохождении грозового фронта в Ангарском районе произошел удар молнии в непосредственной близости от ПС 110 кВ Цемзавод. | 1. Выполнить аварийный осмотр оборудования ПС 110 кВ Цемзавод. | 2021-05-25 |  | 0.788
ЦЭС |  |  |  | 25.05.2021 16:46 |  | ТТ-35 кВ ф. «А», ф. «В» МВ-35 кВ Т-1 ПС 110 кВ Цемзавод | 110 | Электротехническое оборудование 110 кВ и выше трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов | Деформация обмоток при КЗ, вызванная индуктированным перенапряжением повлекло за собой нарушение изоляции витков с последующим возникновением межвиткового замыкания ф."А" и ф."В" ТТ-35 кВ МВ-35 кВ, в результате чего действием ДЗТ произошло отключение Т-1 ПС 110 кВ Цемзавод. | 2. Выполнить замену ф."А" и ф."В" ТТ-35 кВ типа ТФЗМ 35 А-У-1 МВ-35 кВ Т-1 ПС 110 кВ Цемзавод. | 2021-09-30
ЦЭС |  |  |  | 25.05.2021 16:46 |  | ТТ-35 кВ ф. «А», ф. «В» МВ-35 кВ Т-1 ПС 110 кВ Цемзавод | 110 | Электротехническое оборудование 110 кВ и выше трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов |  | 3. Выполнить измерение сопротивления заземляющего устройства, проверку соединений заземлителей с заземленными элементами ПС 110 кВ Цемзавод. | 2021-05-28
ЦЭС | 18 | 979 | 05 | 27.05.2021 13:50 | 27.05.2021 13:50 | ВЛ 110 кВ Черемхово –Свирск II цепь с отпайкой на ПС 110 кВ Карьерная | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | При пролете птицы между проводами и заземленной конструкцией опоры №124/88 ВЛ 110 кВ Черемхово –Свирск II цепь с отпайкой на ПС 110 кВ Карьерная произошло приближение на недопустимое расстояние птицы к шлейфу провода ф."В" и заземленной конструкции опоры. | 1. Выполнить аварийный осмотр оборудования ПС 220 кВ Черемхово, ПС 110 кВ Свирск, ПС 110 кВ Карьерная. | 2021-05-27
ЦЭС |  |  |  | 27.05.2021 13:50 |  | ВЛ 110 кВ Черемхово –Свирск II цепь с отпайкой на ПС 110 кВ Карьерная | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | При приближении птицы на недопустимое расстояние к шлейфу провода ф. "В" возникло перекрытие изоляционного промежутка между шлейфом провода и заземленной конструкцией опоры, в результате которого действием 1 ст.ТЗНП на ПС 220 кВ Черемхово произошло отключение ВЛ 110 кВ Черемхово –Свирск II цепь с отпайкой на ПС 110 кВ Карьерная, АПВ успешно. | 2. Выполнить аварийный осмотр ВЛ 110 кВ ВЛ 110 кВ Черемхово –Свирск II цепь с отпайкой на ПС Карьерная. | 2021-05-27
ЦЭС | 19 | 952 | 06 | 04.06.2021 15:05 | 04.06.2021 15:26 | ф. «А» ТТ В-1-568 II УПК Тыреть 500 кВ | 500 | Электротехническое оборудование 110 кВ и выше трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов | Организационных причин аварии не усматривается. | 1. Выполнить послеаварийную проверку герметичности уплотнительных соединений с применением детектора утечки элегаза 3-033-R002 (DILO) ТТ В-1-568 II ф. «А» УПК Тыреть 500 кВ. | 2021-06-05
ЦЭС |  |  |  | 04.06.2021 15:05 |  | ф. «А» ТТ В-1-568 II УПК Тыреть 500 кВ | 500 | Электротехническое оборудование 110 кВ и выше трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов | Снижение давления элегазовой смеси ф."А" ТТ В-1-568 II УПК Тыреть 500 кВ произошло в результате спорадической утечки, причины возникновения которой в ходе послеаварийной проверки с применением детектора утечки элегаза 3-033-R002 (DILO), выявить не удалось.
ЦЭС | 20 | 805 | 06 | 04.06.2021 16:31 | 04.06.2021 16:31 | ОПН-110 ф."В" Т-4 ПС 220 кВ Черемхово. | 110 | Электротехническое оборудование 110 кВ и выше трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов | Организационных причин аварии не усматривается. | 1. Выполнить аварийный осмотр оборудования ПС 220 кВ Черемхово. | 2021-06-04
ЦЭС |  |  |  | 04.06.2021 16:31 |  | ОПН-110 ф."В" Т-4 ПС 220 кВ Черемхово. | 110 | Электротехническое оборудование 110 кВ и выше трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов | В процессе эксплуатации, вследствие изменений характеристик варисторов под действием эксплуатационных факторов произошла потеря тепловой устойчивости столба нелинейных элементов (варисторов), в результате чего произошло повышение давления в его корпусе сверх расчетного вследствие возникновения во внутреннем объеме электрической дуги, что явилось причиной взрывного разрушения ОПН ф."В" с последующим отключением Т-4 ПС 220 кВ Черемхово. | 2.Выполнить замену ОПН-110 всех фаз Т-4 ПС 220 кВ Черемхово. | 2021-06-08 |  | 0.788
ЦЭС | 21 | 980 | 06 | 04.06.2021 15:42 | 04.06.2021 15:54 | ВЛ 110 кВ Черемхово – Свирск I цепь с отпайками. | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | При проведении аварийного осмотра ВЛ 110 кВ Черемхово – Свирск I цепь с отпайками персоналом СЛЭП на опоре №27 обнаружены следы перекрытия между проводом фазы «А» и заземлённой траверсой. Под опорой №27 была обнаружена обгоревшая птица семейства врановых. | 1. Выполнить аварийный осмотр ВЛ 110 кВ Черемхово – Свирск I цепь с отпайками. | 2021-06-04
ЦЭС |  |  |  | 04.06.2021 15:42 |  | ВЛ 110 кВ Черемхово – Свирск I цепь с отпайками. | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | В результате пролёта птицы произошло электродуговое перекрытие изоляционного промежутка между проводом фазы "А" и заземлённой траверсой опоры №27, вследствие чего действием 1 ст. ТЗНП, ТО произошло отключение ВЛ 110 кВ Черемхово – Свирск I цепь с отпайками, АПВ было выдено по режиму.
ЦЭС | 22 | 904 | 06 | 10.06.2021 18:54 | 11.06.2021 18:58 | МВ-220 кВ №213 ПС 220 кВ УП-15. | 220 | Электротехническое оборудование 110 кВ и выше трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов | Организационных причин аварии не усматривается. | 1. Выполнить замену поврежденного автомата питания катушки соленоида ф."С" МВ-220 кВ №213 ПС 220 кВ УП-15. | 2021-06-11
ЦЭС |  |  |  | 10.06.2021 18:54 |  | МВ-220 кВ №213 ПС 220 кВ УП-15. | 220 | Электротехническое оборудование 110 кВ и выше трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов | Механическое повреждение узлов автомата питания катушки соленоида ф."С" произошло по причине деградационного отказа, что явилось причиной отказа во включении ф."С" МВ-220 кВ №213 ПС 220 кВ УП-15. |  |  |  | 0.788
ЦЭС | 23 | 806 | 06 | 21.06.2021 12:27 | 21.06.2021 15:38 | ф."С" ШР-1-110 ПС 220 кВ Черемхово | 110 | Электротехническое оборудование 110 кВ и выше трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов | Организационных причин аварии не усматривается. | 1. Выполнить замену поврежденного поворотного кулака ф."С" ШР-1-110 ПС 220 кВ Черемхово. | 2021-06-21
ЦЭС |  |  |  | 21.06.2021 12:27 |  | ф."С" ШР-1-110 ПС 220 кВ Черемхово | 110 | Электротехническое оборудование 110 кВ и выше трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов | Воздействие многочисленных повторяющихся циклических нагрузок на элементы приводного механизма ШР-1-110 ПС 220 кВ Черемхово привело к возникновению и развитию микротрещин, их сращиванию, в дальнейшем появлению макротрещин, в результате разрастания которых произошло ослабление поперечного сечения, и как следствие, усталостному разрушению поворотного кулака ф."С". |  |  |  | 0.788
ЦЭС | 24 | 807 | 06 | 23.06.2021 08:56 | 23.06.2021 09:15 | ДЗТ Т-4 ПС 220 кВ Черемхово | 110 | Устройства релейной защиты и автоматики | Организационных причин аварии не усматривается. | 1. Выполнить послеаварийную проверку работы защит Т-4 ПС 220 кВ Черемхово. | 2021-06-24
ЦЭС |  |  |  | 23.06.2021 08:56 |  | ДЗТ Т-4 ПС 220 кВ Черемхово | 110 | Электротехническое оборудование 110 кВ и выше трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов | При проведении послеаварийной проверки работы защит Т-4 в шкафу привода выключателя стороны 110 кВ, обнаружена пониженная изоляция в токовых цепях ф."А", что привело к излишнему срабатыванию ДЗТ при возникновении внешнего КЗ по стороне 35 кВ, произошедшего за пределами элемента электрической системы (за трансформатором Т-4 ПС 220 кВ Черемхово). | 2. Выполнить замену жилы с пониженной изоляцией токовых цепях в шкафу привода выключателя стороны 110 кВ Т-4 на резервную, выполнить проверку сопротивления изоляции токовых цепей стороны 110кВ ДЗ. | 2021-06-24 | 7.647 | 0.4
ЦЭС | 25 | 808 | 07 | 01.07.2021 05:24 | 01.07.2021 06:58 | 2 СШ-110 кВ ПС 110 кВ Цемзавод | 110 | Электротехническое оборудование 110 кВ и выше трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов | Организационных причин аварии не усматривается. | 1. Выполнить ремонтно-восстановительные работы по замене поврежденного подвесноого изолятора ф."А" 2 СШ-110 кВ ПС 110 кВ Цемзавод. | 2021-07-01
ЦЭС |  |  |  | 01.07.2021 05:24 |  | 3 СШ-110 кВ ПС 110 кВ Цемзавод | 110 | Электротехническое оборудование 110 кВ и выше трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов | Недостаточная герметичность границы раздела между оболочкой и металлической арматурой, неудовлетворительная адгезия оболочки к стеклопластиковому стержню привели к проникновению влаги в изолятор, что привело к образованию дендритов в стержне и треков на границе раздела стержень-оболочка, возникновению внутренней эрозии с образованием сквозных дыр с последующим пробоем изолятора, в результате чего на ПС 110 кВ Цемзавод действием ДЗШ произошло отключение 2 СШ-110 кВ |  |  | 8.73 | 1.25
ЦЭС | 26 | 981 | 07 | 07.07.2021 21:53 | 07.07.2021 21:53 | ВЛ 110 кВ Цемзавод – Усолье-Сибирское с отпайками (ВЛ 110 кВ Цемзавод – Усольская) | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | При прохождении грозового фронта произошел прямой удар молнии в провод ф."С" на опоре №82/85 отпайки на ПС 110 кВ Новожилкино ВЛ 110 кВ Цемзавод – Усолье-Сибирское с отпайками (ВЛ 110 кВ Цемзавод – Усольская). | 1. Выполнить аварийный осмотр ВЛ 110 кВ Цемзавод – Усолье-Сибирское с отпайками (ВЛ 110 кВ Цемзавод – Усольская). | 2021-07-15
ЦЭС |  |  |  | 07.07.2021 21:53 |  | ВЛ 110 кВ Цемзавод – Усолье-Сибирское с отпайками (ВЛ 110 кВ Цемзавод – Усольская) | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | В результате прямого удара молнии в провод возникло грозовое перенапряжение прямого удара с последующими перекрытиями воздушного промежутка между проводом и заземленной конструкцией ВЛ, вследствии чего действием ДФЗ на ПС 110 кВ Цемзавод и ПС 110 кВ Усолье-Сибирское произошло отключение ВЛ 110 кВ Цемзавод – Усолье-Сибирское с отпайками (ВЛ 110 кВ Цемзавод – Усольская), АПВ успешно. | 2. Выполнить измерение сопротивления заземляющих устройств оп.№82/85 отпайки на ПС 110 кВ Новожилкино ВЛ 110 кВ Цемзавод – Усолье-Сибирское с отпайками (ВЛ 110 кВ Цемзавод – Усольская). | 2021-07-16
ЦЭС | 27 | 810 | 07 | 08.07.2021 12:37 | 08.07.2021 12:37 | ВЛ 110 кВ Иркутская-Прибрежная Б с отпайками | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | При прохождении грозового фронта в Ангарском районе произошел прямой удар молнии в провод ф."А" на опоре №33 ВЛ 110 кВ Иркутская-Прибрежная Б, а также удар молнии вблизи ВЛ с возникновением на ее проводах грозового перенапряжения, связанного с электромагнитным взаимодействием контуров протекания токов молнии и ВЛ. | 1. Выполнить аварийный осмотр ВЛ 110 кВ Иркутская-Прибрежная Б. | 2021-07-16
ЦЭС |  |  |  | 08.07.2021 12:37 |  | ВЛ 110 кВ Иркутская-Прибрежная Б с отпайками | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | В результате воздействия горозового перенапряжения, вызванного ударом молнии вблизи ВЛ, а также прямого удара молнии в провод возникло грозовое перенапряжение прямого удара с последующими перекрытиями воздушного промежутка между проводом и заземленной конструкцией ВЛ, вследствии чего действием на ПС 500 кВ Иркутская дважды произошло отключение ВЛ 110 кВ Иркутская-Прибрежная Б с отпайками. | 2. Выполнить измерение сопротивления заземляющих устройств оп.32,33 ВЛ 110 кВ Иркутская-Прибрежная Б. | 2021-07-19
ЦЭС | 28 | 809 | 07 | 08.07.2021 12:53 | 09.07.2021 00:30 | ВЛ 110 кВ Иркутская ТЭЦ-9 – ГПП-2 с отпайками (ВЛ 110 кВ ТЭЦ-9 – ГПП-2) | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Атмосферные перенапряжения, возникшие при грозе, приведшие к возникновению электрической дуги между траверсой опоры № А4 ВЛ 110 кВ Иркутская ТЭЦ-9 – ГПП-2 с отпайками и проводом фазы «А» . | 1. Выполнить внеочередное измерение сопротивления контура заземляющего устройства опоры №А4 ВЛ 110 кВ Иркутская ТЭЦ-9 – ГПП-2 с отпайками (ВЛ 110 кВ ТЭЦ-9 – ГПП-2). При наличии замечаний – разработать мероприятия по их устранению. | 2021-08-15
ЦЭС |  |  |  | 08.07.2021 12:53 |  | ВЛ 110 кВ Иркутская ТЭЦ-9 – ГПП-2 с отпайками (ВЛ 110 кВ ТЭЦ-9 – ГПП-2) | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Электродуговое повреждение с разрушением гирлянды изоляторов в поддерживающей подвеске и пережогом провода фазы «А» на опоре №А4 ВЛ 110 кВ Иркутская ТЭЦ-9 – ГПП-2 с отпайками приведшее к падению на землю провода фазы «А» в пролете опор №А3-А4 с возникновением КЗ и аварийным отключением ВЛ действием защит. |  |  |  | 0.788
ЦЭС | 29 | 982 | 07 | 10.07.2021 17:13 | 10.07.2021 17:13 | ВЛ 110 кВ Иркутская ТЭЦ-10 – Ново-Ленино с отпайками (ВЛ 110 кВ ТЭЦ-10 – Ново-Ленино) | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | При прохождении грозового фронта произошел прямой удар молнии в грозотрос в пролете опор № 74/4-74/5 ВЛ 110 кВ Иркутская ТЭЦ-10 – Ново-Ленино с отпайками (ВЛ 110 кВ ТЭЦ-10 – Ново-Ленино). | 1. Выполнить аварийный осмотр ВЛ 110 кВ Иркутская ТЭЦ-10 – Ново-Ленино с отпайками (ВЛ 110 кВ ТЭЦ-10 – Ново-Ленино). | 2021-07-15
ЦЭС |  |  |  | 10.07.2021 17:13 |  | ВЛ 110 кВ Иркутская ТЭЦ-10 – Ново-Ленино с отпайками (ВЛ 110 кВ ТЭЦ-10 – Ново-Ленино) | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | В результате прямого удара молнии в провод возникло грозовое перенапряжение прямого удара с последующим перекрытием воздушного промежутка между заземленным грозотросом и проводом ф."С", вследствии чего действием ДФЗ на ПС 110 кВ Ново-Ленино и действием 2ст.ДЗ на Иркутской ТЭЦ-10 произошло отключение ВЛ 110 кВ Иркутская ТЭЦ-10 – Ново-Ленино с отпайками (ВЛ 110 кВ ТЭЦ-10 – Ново-Ленино), АПВ успешно. | 2. Выполнить измерения сопротивления заземляющих устройств оп.№74/4-74/5 ВЛ 110 кВ Иркутская ТЭЦ-10 – Ново-Ленино с отпайками (ВЛ 110 кВ ТЭЦ-10 – Ново-Ленино). | 2021-07-21
ЦЭС | 30 | 983 | 07 | 14.07.2021 09:23 | 14.07.2021 09:23 | ВЛ 110 кВ Вокзальная – Цемзавод с отпайками) | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | При прохождении локального грозового фронта произошел прямой удар молнии в опору №82/81 отпайки на ПС 110 кВ Новожилкино ВЛ 110 кВ Вокзальная – Цемзавод с отпайками. | 1. Выполнить аварийный осмотр ВЛ 110 кВ Вокзальная – Цемзавод с отпайками. | 2021-07-15
ЦЭС |  |  |  | 14.07.2021 09:23 |  | ВЛ 110 кВ Вокзальная – Цемзавод с отпайками) | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | В результате прямого удара молнии в провод возникло грозовое перенапряжение прямого удара с последующим перекрытием воздушного промежутка между проводом и заземленной конструкцией ВЛ, вследствии чего ускорением 3 ст.ТЗНП на ПС 110 кВ Цемзавод и действием 1 ст.ТЗНП на ПС 110 кВ Вокзальная произошло отключение ВЛ 110 кВ Вокзальная – Цемзавод с отпайками, АПВ успешно. | 2. Выполнить измерение сопротивления заземляющих устройств оп.№82/81 отпайки на ПС 110 кВ Новожилкино ВЛ 110 кВ Вокзальная – Цемзавод с отпайками. | 2021-07-19
ЦЭС | 31 | 811 | 07 | 20.07.2021 19:37 | 20.07.2021 19:37 | ВЛ 110 кВ Вокзальная – Цемзавод с отпайками) | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | При прохождении локального грозового фронта произошел прямой удар молнии в поддерживающий зажим подвески провода ф."С" на опоре №82/31 отпайки на ПС 110 кВ Новожилкино ВЛ 110 кВ Вокзальная – Цемзавод с отпайками. | 1. Выполнить аварийный осмотр ВЛ 110 кВ Вокзальная – Цемзавод с отпайками. | 2021-07-20
ЦЭС |  |  |  | 20.07.2021 19:37 |  | ВЛ 110 кВ Вокзальная – Цемзавод с отпайками) | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | В результате прямого удара молнии в в поддерживающий зажим подвески возникло грозовое перенапряжение прямого удара с разрушением значительной части проволок токопроводящих повивов провода с последующим его обрывом, вследствии чего действием 1 ускорением 3 ст.ТЗНП на ПС 110 кВ Цемзавод и действием 1 ст.ТЗНП на ПС 110 кВ Вокзальная произошло отключение ВЛ 110 кВ Вокзальная – Цемзавод с отпайками, АПВ не успешно. | 2. Выполнить работы по восстановлению оборванного провода ф."С" оп.№82/31 отпайки на ПС 110 кВ Новожилкино ВЛ 110 кВ Вокзальная – Цемзавод с отпайками. | 2021-07-21 |  | 0.788
ЦЭС |  |  |  | 20.07.2021 19:37 |  | ВЛ 110 кВ Вокзальная – Цемзавод с отпайками) | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше |  | 3. Выполнить измерение сопротивления заземляющих устройств оп.№82/31 отпайки на ПС 110 кВ Новожилкино ВЛ 110 кВ Вокзальная – Цемзавод с отпайками. | 2021-07-23
ЦЭС | 32 | 984 | 07 | 22.07.2021 13:47 | 22.07.2021 13:47 | МВ-220 ВЛ-215 ПС 500 кВ Иркутская | 220 | Устройства релейной защиты и автоматики | Недостаток инструкции по эксплуатации устройств РЗА оборудования 220 кВ ГПП-1 ПС 500 Иркутская ИЭ 204.015.004-2020, утвержденной 09.12.2020, заключающийся в отсутствии указаний оперативному персоналу по действиям, направленным на предотвращение неправильной работы защиты типа ПДЭ-2802, на базе которого выполнена ВЧБ ВЛ 220 кВ Иркутская - Черемхово №1 с отпайкой на Иркутскую ТЭЦ-11 (ПДЭ 2802 с ПВЗ-90М), при выполнении операций с коммутационными аппаратами в цепях оперативного постоянного тока. | 1. В Инструкции по эксплуатации устройств РЗА оборудования 220 кВ ГПП-1 ПС 500 Иркутская ИЭ 204.015.004-2020 внести указания по оперативному выводу ВЧБ ВЛ 220 кВ Иркутская - Черемхово №1 с отпайкой на Иркутскую ТЭЦ-11 (ПДЭ 2802 с ПВЗ-90М) для исключения неправильной работы в нагрузочном режиме при выполнении операций с коммутационными аппаратами в цепях оперативного постоянного тока. | 2021-09-30
ЦЭС |  |  |  | 22.07.2021 13:47 |  | МВ-220 ВЛ-215 ПС 500 кВ Иркутская | 220 | Устройства релейной защиты и автоматики |  | 2. Выпустить и направить в филиалы ОАО «ИЭСК» ОРД, определяющий требования к разработке и включению в инструкции по эксплуатации устройств РЗА подстанций, выполненных на базе шкафов типа ПДЭ-2802, указаний оперативному персоналу по действиям, направленным на предотвращение неправильной работы устройств РЗА при выполнении операций с коммутационными аппаратами в цепях оперативного постоянного тока. | 2021-09-30
ЦЭС | 33 | 953 | 07 | 26.07.2021 23:50 | 26.07.2021 23:57 | ШВ-1В УПК Тыреть 500 кВ. | 500 | Электротехническое оборудование 110 кВ и выше трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов | Организационных причин аварии не усматривается. | 1. Выполнить ремонтные работы по восстановлению цепей управления соленоида включения ф."В" ШВ-1В УПК Тыреть 500 кВ. | 2021-07-27
ЦЭС |  |  |  | 26.07.2021 23:50 |  | ШВ-1В УПК Тыреть 500 кВ. | 500 | Электротехническое оборудование 110 кВ и выше трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов | В процессе длительной эксплуатации (срок службы более 53 лет), а также значительных ударных и вибрационных нагрузок на элементы привода в моменты включения-отключения ВВ произошел излом одной из жил цепей управления соленоида включения ф."В", в результате чего при выполнении операций по шунтированию УПК Тыреть 500 кВ при включении в работу ШВ-1В произошел отказ во включении ф. «В». |  |  |  | 0.788
ЦЭС | 34 | 954 | 07 | 28.07.2021 08:09 | 28.07.2021 08:10 | 2В УПК Тыреть 500 кВ.. | 500 | Электротехническое оборудование 110 кВ и выше трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов | Организационных причин аварии не усматривается. | 1. Выполнить ремонтные работы по замене демпферных уплотнений подвижных контактов левого отделителя ф. «А» 2В УПК Тыреть 500 кВ. | 2021-07-30
ЦЭС |  |  |  | 28.07.2021 08:09 |  | 2В УПК Тыреть 500 кВ.. | 500 | Электротехническое оборудование 110 кВ и выше трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов | В процессе длительной эксплуатации в результате воздействия факторов окружающей среды, а также особенностей режима работы (постоянно отключен) произошло снижение эксплуатационных свойств демпферных уплотнений (стеклование и кристаллизация, изменения внутреннего строения и состава под воздействием внешней среды), что повлекло за собой появление многочисленных микротрещин в теле уплотнений. |  |  |  | 0.788
ЦЭС |  |  |  | 28.07.2021 08:09 |  | 2В УПК Тыреть 500 кВ.. | 500 | Электротехническое оборудование 110 кВ и выше трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов | Вследствие образования трещин в теле уплотнений произошла разгерметизация между уплотнениями подвижных контактов левого отделителя ф. «А» для устранения которой 2В по аварийной заявке №7927/1480 был выведен в ремонт.
ЮЭС | 1 | 701 | 1 | 06.01.2021 16:32 | 06.01.2021 17:42 | ПС 35 кВ Ленино В-35 Т-1,В-6 Т-1 | 35 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Организационных причин не усматривается. | Внести изменения в паспорт Т-1 на ПС 35 кВ Ленино | 2021-01-29 | 4.916 | 20.456
ЮЭС |  |  |  | 06.01.2021 16:32 | 06.01.2021 17:42 | ПС 35 кВ Ленино В-35 Т-1,В-6 Т-1 | 35 |  | На ПС 35 кВ Ленино от действия защит отключился Т-1 по причине повреждения КВЛ 6 кВ Ленино - яч.3 ТП-496 и отключения В-6 Т-1 | Выполнить проверку работы защит Т-1 на ПС 35 кВ Ленино | 2021-01-29
ЮЭС |  |  |  | 06.01.2021 16:32 | 06.01.2021 17:42 | ПС 35 кВ Ленино В-35 Т-1,В-6 Т-1 | 35 |  |  | Выполнить ремонт КВЛ 6 кВ Ленино - яч.3 ТП-496 | 2021-01-29
ЮЭС | 2 | 1 | 1 | 06.01.2021 19:06 | 06.01.2021 19:51 | КВЛ 10 кВ Баклаши - яч.15 Введенщина | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Организационных причин не усматривается. | Внести изменения в паспорт КВЛ 10 кВ Баклаши - яч.15 Введенщина | 2021-01-29 | 5.25 | 5.827
ЮЭС |  |  |  | 06.01.2021 19:06 | 06.01.2021 19:51 | КВЛ 10 кВ Баклаши - яч.15 Введенщина | 10 |  | Нагрев провода КВЛ 10 кВ Баклаши - яч.15 Введенщина в плашечном зажиме в пролёте опор №№ 27-28 | Выполнить внеочередной осмотр КВЛ 10 кВ Баклаши - яч.15 Введенщина | 2021-01-29
ЮЭС | 3 | 2 | 1 | 07.01.2021 16:35 | 07.01.2021 17:19 | КВЛ 10 кВ Правобережная - яч.36 Урожай А | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Организационных причин не усматривается. | Внести изменения в паспорт КВЛ 10 кВ Правобережная - яч.36 Урожай А | 2021-01-29 | 3.65 | 4.051
ЮЭС |  |  |  | 07.01.2021 16:35 | 07.01.2021 17:19 | КВЛ 10 кВ Правобережная - яч.36 Урожай А | 10 |  | Нагрев провода КВЛ 10 кВ Баклаши - яч.15 Введенщина в плашечном зажиме в пролёте опор №№ 27-28 | Выполнить внеочередной осмотр КВЛ 10 кВ Правобережная - яч.36 Урожай А | 2021-01-29
ЮЭС | 4 | 3 | 1 | 09.01.2021 02:06 | 09.01.2021 12:32 | КВЛ 6 кВ Рабочая - яч.3 ТП-542 | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Организационных причин не усматривается. | Выполнить внеочередной осмотр ТП-371 | 2021-01-29 | 4.092 | 4.542
ЮЭС |  |  |  | 09.01.2021 02:06 | 09.01.2021 12:32 | КВЛ 6 кВ Рабочая - яч.3 ТП-542 | 6 |  | Нагрев фазы "А" на шинном мосту 0.4 кВ на ТП-371 | Выполнить ревизию шинного моста 0.4 кВ на ТП-371 | 2021-01-29
ЮЭС | 5 | 4 | 1 | 12.01.2021 00:57 | 12.01.2021 04:24 | КВЛ 6 кВ Студенческая - яч.9 РП-38 | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Организационных причин не усматривается. | Внести изменения в паспорт КВЛ 6 кВ Студенческая - яч.9 РП-38 | 2021-01-29 | 1.035 | 25.727
ЮЭС |  |  |  | 12.01.2021 00:57 | 12.01.2021 04:24 | КВЛ 6 кВ Студенческая - яч.9 РП-38 | 6 |  | Электрический пробой КВЛ 6 кВ Студенческая - яч.9 РП-38 по причине старения изоляции в ходе длительной с 1991 г. эксплуатации. | Выполнить ремонт КВЛ 10 кВ Малая Елань - яч.4 М.Елань Б | 2021-01-29
ЮЭС | 6 | 5 | 1 | 12.01.2021 09:01 | 12.01.2021 13:43 | КВЛ 10 кВ Малая Елань - яч.4 М.Елань Б | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Причиной повреждения КВЛ 10 кВ Малая Елань - яч.4 М.Елань Б явился дефект монтажа в 2019 году. | Внести изменения в паспорт КВЛ 10 кВ Малая Елань - яч.4 М.Елань Б | 2021-01-29 | 19.74 | 34.751
ЮЭС |  |  |  | 12.01.2021 09:01 | 12.01.2021 13:43 | КВЛ 10 кВ Малая Елань - яч.4 М.Елань Б | 10 |  | При монтаже КВЛ 10 кВ Малая Елань - яч.4 М.Елань Б была нарушена технология монтажа. | Выполнить ремонт КВЛ 10 кВ Малая Елань - яч.4 М.Елань Б | 2021-01-29
ЮЭС | 7 | 6 | 1 | 12.01.2021 21:07 | 12.01.2021 21:44 | КВЛ 10 кВ Правобережная - яч.11 ДСУ-5 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Организационных причин не усматривается. | Выполнить внеочередной осмотр КВЛ 10 кВ Правобережная - яч.11 ДСУ-5 | 2021-01-29 | 10.6 | 26.766
ЮЭС |  |  |  | 12.01.2021 21:07 | 12.01.2021 21:44 | КВЛ 10 кВ Правобережная - яч.11 ДСУ-5 | 10 |  | Нагрев фазы "А" на шинном мосту 0.4 кВ на ТП-371 | Выполнить ремонт КВЛ 10 кВ Правобережная - яч.11 ДСУ-5 | 2021-01-29
ЮЭС | 8 | 7 | 1 | 13.01.2021 08:29 | 13.01.2021 09:50 | КВЛ 10 кВ Изумрудная - яч.8 С-во "Печатник", СНТ Метролог | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Организационных причин не усматривается. | Внести изменения в паспорт КВЛ 10 кВ Изумрудная - яч.8 С-во "Печатник", СНТ Метролог | 2021-01-29 | 35.35 | 6.75
ЮЭС |  |  |  | 13.01.2021 08:29 | 13.01.2021 09:50 | КВЛ 10 кВ Изумрудная - яч.8 С-во "Печатник", СНТ Метролог | 10 |  | Электрический пробой КВЛ 10 кВ Изумрудная - яч.8 С-во "Печатник", СНТ Метролог по причине старения изоляции в ходе длительной эксплуатации. | Выполнить ремонт КВЛ 10 кВ Изумрудная - яч.8 С-во "Печатник", СНТ Метролог | 2021-01-29
ЮЭС | 9 | 8 | 1 | 14.01.2021 13:44 | 14.01.2021 14:32 | КВЛ 10 кВ Изумрудная - яч.8 С-во "Печатник", СНТ Метролог | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Организационных причин не усматривается. | Внести изменения в паспорт КВЛ 10 кВ Изумрудная - яч.8 С-во "Печатник", СНТ Метролог | 2021-01-29 | 33.41 | 4.75
ЮЭС |  |  |  | 14.01.2021 13:44 | 14.01.2021 14:32 | КВЛ 10 кВ Изумрудная - яч.8 С-во "Печатник", СНТ Метролог | 10 |  | Электрический пробой КВЛ 10 кВ Изумрудная - яч.8 С-во "Печатник", СНТ Метролог по причине старения изоляции в ходе длительной эксплуатации. | Выполнить ремонт КВЛ 10 кВ Изумрудная - яч.8 С-во "Печатник", СНТ Метролог | 2021-01-29
ЮЭС | 10 | 9 | 1 | 16.01.2021 13:16 | 16.01.2021 15:15 | ВЛ-10кВ ТП-1196 яч.2 - ДНТ Полюшко | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Организационных причин не усматривается. | Внести изменения в паспорт ВЛ-10кВ ТП-1196 яч.2 - ДНТ Полюшко | 2021-01-29 | 12.395 | 3.96
ЮЭС |  |  |  | 16.01.2021 13:16 | 16.01.2021 15:15 | ВЛ-10кВ ТП-1196 яч.2 - ДНТ Полюшко | 10 |  | Нагрев на РЛК-10 фазы "В" на опоре № 3 ВЛ-10кВ ТП-1196 яч.2 - ДНТ Полюшко по причине перегрузок оборудования. | Выполнитьр евизию РЛК-10 на оп. № 3 ВЛ-10кВ ТП-1196 яч.2 - ДНТ Полюшко | 2021-01-29
ЮЭС | 11 | 10 | 1 | 16.01.2021 16:12 | 16.01.2021 16:36 | ВЛ-6кВ РП-15 яч.11 - ТП-416 | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Организационных причин не усматривается. | Внести изменения в паспорт ВЛ-6кВ РП-15 яч.11 - ТП-416 | 2021-01-29 | 3.355 | 0.32
ЮЭС |  |  |  | 16.01.2021 16:12 | 16.01.2021 16:36 | ВЛ-6кВ РП-15 яч.11 - ТП-416 | 6 |  | Нагрев на РЛНД-10 фазы "В" на опоре № 31 ВЛ-6кВ РП-15 яч.11 - ТП-416 по причине перегрузок оборудования. | Выполнитьр евизию РЛНД-10 на оп. № 31 ВЛ-6кВ РП-15 яч.11 - ТП-416 | 2021-01-29
ЮЭС | 12 | 11 | 1 | 21.01.2021 13:40 | 21.01.2021 15:00 | КВЛ 6 кВ РП 29 яч. 9- ТП 907 | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Организационных причин не усматривается. | Внести изменения в паспорт КВЛ 6 кВ РП 29 яч. 9- ТП 907 | 2021-01-29 | 22.762 | 1.064
ЮЭС |  |  |  | 21.01.2021 13:40 | 21.01.2021 15:00 | КВЛ 6 кВ РП 29 яч. 9- ТП 907 | 6 |  | Электрический пробой КВЛ 6 кВ РП 29 яч. 9- ТП 907 по причине старения изоляции в ходе длительной эксплуатации. | Выполнить ремонт КВЛ 6 кВ РП 29 яч. 9- ТП 907 | 2021-01-29
ЮЭС | 13 | 12 | 1 | 22.01.2021 10:40 | 22.01.2021 11:17 | КЛ 6 кВ РП 14 яч. 13 - ТП 918 | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Организационных причин не усматривается. | Внести изменения в паспорт КЛ 6 кВ РП 14 яч. 13 - ТП 918 | 2021-02-26 | 0 | 0.496
ЮЭС |  |  |  | 22.01.2021 10:40 | 22.01.2021 11:17 | КЛ 6 кВ РП 14 яч. 13 - ТП 918 | 6 |  | Электрический пробой КЛ 6 кВ РП 14 яч. 13 - ТП 918 по причине старения изоляции в ходе длительной с 1995 г. эксплуатации. | Выполнить ремонт КЛ 6 кВ РП 14 яч. 13 - ТП 918 | 2021-02-26
ЮЭС | 14 | 13 | 1 | 23.01.2021 21:23 | 24.01.2021 01:03 | КВЛ 10 кВ Примоская- ТП 1296 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Проведение не согласованных земляных работ в охранной зоне КВЛ 10 кВ Приморская - яч.13 ТП-1296 неустановленным лицом. | Внести изменения в паспорт КВЛ 10 кВ Примоская- ТП 1296 | 2021-02-26 | 37.695 | 7.34
ЮЭС |  |  |  | 23.01.2021 21:23 | 24.01.2021 01:03 | КВЛ 10 кВ Примоская- ТП 1296 | 10 |  | Механическое повреждение КВЛ 10 кВ Приморская - яч.13 ТП-1296 неустановленным лицом. | Выполнить ремонт КВЛ 10 кВ Примоская- ТП 1296 | 2021-02-26
ЮЭС | 15 | 14 | 1 | 26.01.2021 17:25 | 26.01.2021 19:15 | КЛ 6 кВ РП-16 яч.11 ТП-230 | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Организационных причин не усматривается. | Внести изменения в паспорт ТП-478 | 2021-01-29 | 6.813 | 0.732
ЮЭС |  |  |  | 26.01.2021 17:25 | 26.01.2021 19:15 | КЛ 6 кВ РП-16 яч.11 ТП-230 | 6 |  | Сгорание двух ПК на ТП-478 по причине перегруза оборудования. | Выполнить ревизию оборудования ТП-478 | 2021-01-29
ЮЭС | 16 | 971 | 1 | 27.01.2021 11:12 | 27.01.2021 22:55 | ПС 220 кВ БЦБК ОВ-220 | 220 | Устройства релейной защиты и автоматики | Причины, приведшие к снижению сопротивления изоляции (до 100 кОм) между жилами 401 (+) и 133 (цепь отключения ОВ-220 с пуском АПВ) кабеля, проложенного от панели основных защит ВЛ 220 кВ «БЦБ-271» № 39 до панели № 23 «Панель перевода на ОВ-220 кВ», не выявлены. | Не намечаются | - | 0 | 0
ЮЭС |  |  |  | 27.01.2021 11:12 | 27.01.2021 22:55 | ПС 220 кВ БЦБК ОВ-220 | 220 |  | Нарушение электрической изоляции кабеля W3E-151a, проложенного от панели основных защит ВЛ 220 кВ «БЦБ-271» № 39 до панели № 23 «Панель перевода на ОВ-220 кВ», выразившееся в снижении сопротивления изоляции (до 100 кОм) между жилами 401 (+) и 133 (цепь отключения ОВ-220 с пуском АПВ), в результате которого отключился с успешным АПВ ОВ-220. | Заменить кабель вторичных цепей, проложенный от панели основных защит ВЛ-220 кВ «БЦБ-271» № 39 до панели № 23 «Панель перевода на ОВ-220 кВ». | 2021-05-01
ЮЭС | 17 | 15 | 1 | 29.01.2021 08:46 | 29.01.2021 12:05 | КВЛ 6 кВ Военный городок - яч.38 СНТ Ангара | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Организационных причин не усматривается. | Внести изменения в паспорт КВЛ 6 кВ Военный городок - яч.38 СНТ Ангара | 2021-02-28 | 19.319 | 9.296
ЮЭС |  |  |  | 29.01.2021 08:46 | 29.01.2021 12:05 | КВЛ 6 кВ Военный городок - яч.38 СНТ Ангара | 6 |  | Отгорание СИП от РЛК-10 КВЛ 6 кВ Военный городок - яч.38 СНТ Ангара по причине повреждения изолятора вследствии старения изоляции в охде длительной эксплуатации. | Выполнить внеочередной осмотр КВЛ 6 кВ Военный городок - яч.38 СНТ Ангара | 2021-02-28
ЮЭС | 18 | 16 | 1 | 30.01.2021 07:42 | 30.01.2021 09:11 | ВЛ 10 кВ Баклаши - яч.10 МТМ | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Попадание проволоки предположительно занесенной птицей на опоре № 37 ВЛ-10 Баклаши яч. 10 МТМ | Внести изменения в паспорт ВЛ-10 Баклаши яч. 10 МТМ | 2021-02-28 | 3.121 | 2.812
ЮЭС |  |  |  | 30.01.2021 07:42 | 30.01.2021 09:11 | ВЛ 10 кВ Баклаши - яч.10 МТМ | 10 |  | Перекрытие воздушного промежутка по проволоке на опоре № 37 ВЛ-10 Баклаши яч. 10 МТМ с последующим междуфазным замыканием. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 Баклаши яч. 10 МТМ | 2021-02-28
ЮЭС | 19 | 17 | 2 | 04.02.2021 13:20 | 04.02.2021 14:30 | КЛ 6 кВ РП14 яч.3 ТП972 | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Организационных причин не усматривается. | Внести изменения в паспорт КЛ 6 кВ РП14 яч.3 ТП972 | 2021-02-26 | 25.547 | 0.928
ЮЭС |  |  |  | 04.02.2021 13:20 | 04.02.2021 14:30 | КЛ 6 кВ РП14 яч.3 ТП972 | 6 |  | Электрический пробой КЛ 6 кВ РП14 яч.3 ТП972 по причине старения изоляции в ходе длительной с 1971 г. эксплуатации. | Выполнить ремонт КЛ 6 кВ РП14 яч.3 ТП972 | 2021-02-26
ЮЭС | 20 | 18 | 2 | 05.02.2021 06:55 | 05.02.2021 10:03 | ВЛ 10 кВ Баклаши - яч.10 МТМ | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Организационных причин не усматривается. | Внести изменения в паспорт ВЛ 10 кВ Баклаши - яч.10 МТМ | 2021-02-26 | 11.254 | 5.634
ЮЭС |  |  |  | 05.02.2021 06:55 | 05.02.2021 10:03 | ВЛ 10 кВ Баклаши - яч.10 МТМ | 10 |  | Повреждение штыревого изяолтора на опоре № 4 ВЛ 10 кВ Баклаши - яч.10 МТМ по причине старения изоляции в ходе длительной с 1981 г. эксплуатации. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ Баклаши - яч.10 МТМ | 2021-02-26
ЮЭС | 21 | 19 | 2 | 05.02.2021 18:49 | 05.02.2021 20:52 | КВЛ 10 кВ РП 25 яч. 15 - ТП 1067 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Организационных причин не усматривается. | Внести изменения в паспорт КВЛ 10 кВ РП 25 яч. 15 - ТП 1067 | 2021-02-26 | 0 | 1.23
ЮЭС |  |  |  | 05.02.2021 18:49 | 05.02.2021 20:52 | КВЛ 10 кВ РП 25 яч. 15 - ТП 1067 | 10 |  | На РП-25 от действия МТЗ отключился В-10 кВ яч. 15 ТП 1067 по причине повреждения КВЛ 10 кВ РП 25 яч. 15 - ТП 1067 | Выполнить ремонт КВЛ 10 кВ РП 25 яч. 15 - ТП 1067 | 2021-02-26
ЮЭС | 22 | 20 | 2 | 13.02.2021 14:38 | 13.02.2021 15:38 | КЛ 6 кВ РП-12 - яч.11 ТП 1106 | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Организационных причин не усматривается. | Внести изменения в паспорт КЛ 6 кВ РП-12 - яч.11 ТП 1106 | 2021-02-26 | 28.291 | 0.4
ЮЭС |  |  |  | 13.02.2021 14:38 | 13.02.2021 15:38 | КЛ 6 кВ РП-12 - яч.11 ТП 1106 | 6 |  | Электрический пробой КЛ 6 кВ РП-12 - яч.11 ТП 1106 по причине старения изоляции в ходе длительной с 1976 г. эксплуатации. | Выполнить ремонт КЛ 6 кВ РП-12 - яч.11 ТП 1106 | 2021-02-26
ЮЭС | 23 | 801 | 2 | 15.02.2021 10:34 | 15.02.2021 11:25 | ПС 220 кВ Шелехово 1СШ 110 кВ | 110 | Электротехническое оборудование 110 кВ и выше трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов | Ошибочные действия оперативного персонала при выполнении пункта № 9 типового бланка переключения №48: «Отключить ШР-1-110 ОВ-110 проверить по фазам отключенное положение ШР-1-110 ОВ-110», оперативный персонал не проверив на месте переключений надпись диспетчерского наименования коммутационного аппарата ШР-1-110 ОВ-110, с которым предстоит проведение операции, и не проверив соответствие его указанным в бланке переключений, без прочтения надписи на аппарате произвел отключение ШР-110 АТ-9, при этом самостоятельно деблокировав оперативную блокировку, что привело к отключению 1 СШ-110 кВ на ПС 220 кВ Шелехово. Невыполнение пункта 5 типового бланка переключения №48: «Осмотр опорных колонок : ШР-1-110 ОВ-110, ШР-2-110 ОВ-110». | Провести внеплановый инструктаж оперативному персоналу на тему: "Общие требования к порядку переключений". | 2021-03-12 | 151.218 | 136.232
ЮЭС |  |  |  | 15.02.2021 10:34 | 15.02.2021 11:25 | ПС 220 кВ Шелехово 1СШ 110 кВ | 110 |  |  | При проведении специальной подготовки оперативного персонала провести имитационные упражнения по операциям с заполнением бланков переключений, проверкой бланков и последовательности выполнения операций. | 2021-03-30
ЮЭС |  |  |  | 15.02.2021 10:34 | 15.02.2021 11:25 | ПС 220 кВ Шелехово 1СШ 110 кВ | 110 |  |  | Пересмотреть и утвердить типовые бланки переключения ПС Шелехово в соответствии с оперативной схемой и требованиями Инструкции по эксплуатации устройств релейной защиты и автоматики ПС (ГПП-1) «Шелехово». | 30.04.2021.
ЮЭС |  |  |  | 15.02.2021 10:34 | 15.02.2021 11:25 | ПС 220 кВ Шелехово 1СШ 110 кВ | 110 |  |  | Электромонтеру по обслуживанию подстанции 6 разряда (ПС "Шелехово") оперативно-диспетчерской группы (по Левому берегу) участка Шелехов-Луговая – Чичилановой Анне Александровне назначить внеочередную проверку знаний по Правилам переключений в электроустановках. | 2021-04-15
ЮЭС |  |  |  | 15.02.2021 10:34 | 15.02.2021 11:25 | ПС 220 кВ Шелехово 1СШ 110 кВ | 110 |  |  | Электромонтеру по обслуживанию подстанции 6 разряда (ПС "Шелехово") оперативно-диспетчерской группы (по Левому берегу) участка Шелехов-Луговая – Ополяру Владимиру Витальевичу назначить внеочередную проверку знаний по Правилам переключений в электроустановках. | 2021-04-15
ЮЭС |  |  |  | 15.02.2021 10:34 | 15.02.2021 11:25 | ПС 220 кВ Шелехово 1СШ 110 кВ | 110 |  |  | За ненадлежащее исполнение работником своих трудовых обязанностей, выразившееся в нарушении п. 7.2, п. 1.11, п. 3.1 ДИ 205.017.011-2017 за самостоятельное деблокирование оперативной блокировки разъединителя и отключение ШР-110 кВ АТ и нарушение пунктов 75, 83, 142, 170, 171, 172 Правил переключений в электроустановках, утвержденных Приказом Министерства энергетики РФ от 13 сентября 2018 г. № 757, что привело к возникновению аварии, рекомендовать рассмотреть применение дисциплинарного взыскания к электромонтеру по обслуживанию подстанции 6 разряда (ПС "Шелехово") оперативно-диспетчерской группы (по Левому берегу) участка Шелехов-Луговая Чичилановой Анне Александровне.. | 2021-03-30
ЮЭС |  |  |  | 15.02.2021 10:34 | 15.02.2021 11:25 | ПС 220 кВ Шелехово 1СШ 110 кВ | 110 |  |  | За ненадлежащее исполнение работником своих трудовых обязанностей, выразившееся в нарушении п. 7.2, п. 1.11, п. 3.1 ДИ 205.017.011-2017 отключение ШР-110 кВ АТ и нарушение пунктов 75, 83, 142, 170, 171, 172 Правил переключений в электроустановках, утвержденных Приказом Министерства энергетики РФ от 13 сентября 2018 г. № 757, что привело к возникновению аварии, рекомендовать рассмотреть применение дисциплинарного взыскания к электромонтеру по обслуживанию подстанции 6 разряда (ПС "Шелехово") оперативно-диспетчерской группы (по Левому берегу) участка Шелехов-Луговая Ополяру Владимиру Витальевичу. | 2021-03-30
ЮЭС |  |  |  | 15.02.2021 10:34 | 15.02.2021 11:25 | ПС 220 кВ Шелехово 1СШ 110 кВ | 110 |  | На ПС 220 кВ Шелехово электромонтер по обслуживанию подстанции 6 разряда (ПС "Шелехово") Чичиланова А.А. (лицо контролирующие переключение) отдала команду на отключение ШР-1-110 ОВ-110 Ополяру В.В. (лицо выполняющее переключение), не убедилась, что проводимая операция понята правильно, привод разъединителя выбран правильно. Ополяр В.В. не проверив диспетчерское наименование коммутационного аппарата, с которым предстоит проведение операции и соответствие его отданной команде, деблокировал оперативную блокировку привода разъединителя и отключил ШР-110 АТ-9, что привело к последующему отключению 1 СШ-110 кВ на ПС 220 кВ Шелехово. | Провести ревизию контактов ШР-110 АТ-9 на ПС 220 кВ Шелехово | 2021-02-15
ЮЭС | 24 | 21 | 2 | 16.02.2021 12:54 | 16.02.2021 12:54 | КЛ 6 кВ Октябрьская - яч.10 ТП-39 | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Проведение не согласованных земляных работ в охранной зоне КЛ 6 кВ Октябрьская - яч.10 ТП-39 неустановленным лицом. | Внести изменения в паспорт КЛ 6 кВ Октябрьская - яч.10 ТП-39 | 2021-02-26 | 0 | 0
ЮЭС |  |  |  | 16.02.2021 12:54 | 16.02.2021 12:54 | КЛ 6 кВ Октябрьская - яч.10 ТП-39 | 6 |  | Механическое повреждение КЛ 6 кВ Октябрьская - яч.10 ТП-39 неустановленным лицом. | Выполнить ремонт КЛ 6 кВ Октябрьская - яч.10 ТП-39 | 2021-02-26
ЮЭС | 25 | 22 | 2 | 18.02.2021 11:39 | 18.02.2021 14:50 | КВЛ 10 кВ Малая Елань - яч.103 М.Елань А | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Спил веток деревьев в границах зоны КВЛ 10 кВ Малая Елань - яч.103 М.Елань А | Внести изменения в паспорт КВЛ 10 кВ Малая Елань - яч.103 М.Елань А | 2021-02-26 | 33.824 | 7.95
ЮЭС |  |  |  | 18.02.2021 11:39 | 18.02.2021 14:50 | КВЛ 10 кВ Малая Елань - яч.103 М.Елань А | 10 |  | Перекрытие воздушного промежутка в пролёте опор №№ 32-33 КВЛ 10 кВ Малая Елань - яч.103 М.Елань А спиленной веткой дерева. | Выполнить внеочередной осмотр КВЛ 10 кВ Малая Елань - яч.103 М.Елань А | 2021-02-26
ЮЭС | 26 | 23 | 2 | 18.02.2021 18:00 | 18.02.2021 20:58 | КВЛ 10 кВ | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | 18.02.2021 г. в г. Иркутске и Иркутском районе произошли отключения объектов электросетевого хозяйства в результате стихийного воздействия. | Внести изменения в паспорта отключившихся КВЛ | 2021-02-26 | 13.894 | 12.517
ЮЭС |  |  |  | 18.02.2021 18:00 | 18.02.2021 20:58 | КВЛ 10 кВ | 10 |  | Перекрытие воздушного промежутка веткой дерева в пролёте опор №№ 18-19 КВЛ 10 кВ Байкальская - яч.204 РП-41 Б с последующим междуфазным замыканием жил. | Выполнить внеочередной осмотр КВЛ 10 кВ Байкальская - яч.204 РП-41 Б | 2021-02-26
ЮЭС |  |  |  | 18.02.2021 18:00 | 18.02.2021 20:58 | КВЛ 10 кВ | 10 |  | Перекрытие воздушного промежутка полиэтиленовой пленкой в пролёте опор №№ 5-6 КВЛ 10 кВ Изумрудная - яч.14 ТП-2050 А с последующим междуфазным замыканием жил. | Выполнить внеочередной осмотр КВЛ 10 кВ Изумрудная - яч.14 ТП-2050 А | 2021-02-26
ЮЭС |  |  |  | 18.02.2021 18:00 | 18.02.2021 20:58 | КВЛ 10 кВ | 10 |  | Перекрытие воздушного промежутка веткой дерева в пролёте опор №№ 23-24 КВЛ 10 кВ Восточная - яч.29 РТП-50 А с последующим междуфазным замыканием жил. | Выполнить внеочередной осмотр КВЛ 10 кВ Приморская - яч.30 ТП-875 | 2021-02-26
ЮЭС | 27 | 802 | 2 | 19.02.2021 15:35 | 19.02.2021 16:51 | ПС 220 кВ Байкальская В-110 ПП Разводной-2 | 110 | Электротехническое оборудование 110 кВ и выше трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов | Организационных причин не усматривается | Включить в чек-лист осмотра оборудования операцию прослушивания звуков коронации изоляции | 2021-03-31 | 20.634 | 18.589
ЮЭС |  |  |  | 19.02.2021 15:35 | 19.02.2021 16:51 | ПС 220 кВ Байкальская В-110 ПП Разводной-2 | 110 |  |  | Провести обучение оперативного персонала ПС 220 кВ Байкальская по действиям при потере питания тока с шин ШТП. | 2021-04-16
ЮЭС |  |  |  | 19.02.2021 15:35 | 19.02.2021 16:51 | ПС 220 кВ Байкальская В-110 ПП Разводной-2 | 110 |  |  | Провести противоаварийную тренировку с оперативным персоналом ПС 220 кВ Байкальская по действиям при потере питания тока с шин ШТП | 2021-04-16
ЮЭС |  |  |  | 19.02.2021 15:35 | 19.02.2021 16:51 | ПС 220 кВ Байкальская В-110 ПП Разводной-2 | 110 |  | На ПС 220 кВ Байкальская от действия от защит линии с неуспешным ТАПВ отключился В-110 кВ ПП-Разводной II по причине повреждения двух опорных изоляторов в отсеке ячейки В-3-10 Т-1 и отключением от действия ЗДЗ ОД-110 Т-1 и включением КЗ-110 Т-1 на ПС 110 кВ Приморская | Выполнить замену поврежденных изоляторов в отсеке В-3-10 Т-1 на ПС 110 кВ Приморская. | 2021-02-20
ЮЭС |  |  |  | 19.02.2021 15:35 | 19.02.2021 16:51 | ПС 220 кВ Байкальская В-110 ПП Разводной-2 | 110 |  |  | Провести внеплановый ИТР осмотр ПС 110 кВ Приморская. | 2021-03-31
ЮЭС |  |  |  | 19.02.2021 15:35 | 19.02.2021 16:51 | ПС 220 кВ Байкальская В-110 ПП Разводной-2 | 110 |  |  | Провести внеплановый осмотр внутренней части вводных ячеек серии К-37 на предмет состояния изоляторов и их чистку во время вывода трансформаторов в ремонт в течении ремонтного сезона 2021 г. | 2021-10-31
ЮЭС | 28 | 24 | 2 | 26.02.2021 10:31 | 26.02.2021 13:00 | КВЛ 6 кВ Цимлянская - яч.23 ТП-334 | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Организационных причин не усматривается. | Внести изменения в паспорт КВЛ 6 кВ Цимлянская - яч.23 ТП-334 | 2021-03-31 | 0 | 3.72
ЮЭС |  |  |  | 26.02.2021 10:31 | 26.02.2021 13:00 | КВЛ 6 кВ Цимлянская - яч.23 ТП-334 | 6 |  | На ПС 110 кВ Цимлянская от действия МТЗ отключился В-6 кВ яч. 23 ТП 334 по причине повреждения КВЛ 6 кВ Цимлянская - яч.23 ТП-334 | Выполнить ремонт КВЛ 6 кВ Цимлянская - яч.23 ТП-334 | 2021-03-31
ЮЭС | 29 | 25 | 3 | 01.03.2021 20:03 | 01.03.2021 23:05 | КЛ 6 кВ Студенческая - яч.1 ТП-3775, РП-29 А и КВЛ 6 кВ Студенческая - яч.9 РП-38 | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Организационных причин не усматривается. | Внести изменения в паспорт КЛ 6 кВ Студенческая - яч.1 ТП-3775, РП-29 А | 2021-03-31 | 63.682 | 4.409
ЮЭС |  |  |  | 01.03.2021 20:03 | 01.03.2021 23:05 | КЛ 6 кВ Студенческая - яч.1 ТП-3775, РП-29 А и КВЛ 6 кВ Студенческая - яч.9 РП-38 | 6 |  |  | Внести изменения в паспорт КВЛ 6 кВ Студенческая - яч.9 РП-38 | 2021-03-31
ЮЭС |  |  |  | 01.03.2021 20:03 | 01.03.2021 23:05 | КЛ 6 кВ Студенческая - яч.1 ТП-3775, РП-29 А и КВЛ 6 кВ Студенческая - яч.9 РП-38 | 6 |  | На ПС 110 кВ Студенческая от действия МТЗ отключился В-6 кВ яч. 1 ТП-3775, РП-29 А по причине повреждения КЛ 6 кВ Студенческая - яч.1 ТП-3775, РП-29 А | Выполнить ремонт КЛ 6 кВ Студенческая - яч.1 ТП-3775, РП-29 А | 2021-03-31
ЮЭС |  |  |  | 01.03.2021 20:03 | 01.03.2021 23:05 | КЛ 6 кВ Студенческая - яч.1 ТП-3775, РП-29 А и КВЛ 6 кВ Студенческая - яч.9 РП-38 | 6 |  | Электрический пробой КВЛ 6 кВ Студенческая - яч.9 РП-38 по причине старения изоляции в ходе длительной с 1996 г. эксплуатации. | Выполнить ремонт КВЛ 6 кВ Студенческая - яч.9 РП-38 | 2021-03-31
ЮЭС | 30 | 26 | 3 | 10.03.2021 02:57 | 10.03.2021 04:35 | КЛ 6 кВ Партизанская - яч.16 ТП-551 | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Организационных причин не усматривается. | Внести изменения в паспорт КЛ 6 кВ Партизанская - яч.16 ТП-551 | 2021-03-31 | 24.38 | 2.282
ЮЭС |  |  |  | 10.03.2021 02:57 | 10.03.2021 04:35 | КЛ 6 кВ Партизанская - яч.16 ТП-551 | 6 |  | На ПС 35 кВ Партизанская от действия МТЗ отключился В-6 кВ яч. 16 ТП 551 по причине повреждения КЛ 6 кВ Партизанская - яч.16 ТП-551 | Выполнить ремонт КЛ 6 кВ Партизанская - яч.16 ТП-551 | 2021-03-31
ЮЭС | 31 | 803 | 3 | 10.03.2021 20:51 | 10.03.2021 21:52 | ВЛ-110 кВ Восточная-Туристская 2 цепь сотпайками | 110 | Электротехническое оборудование 110 кВ и выше трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов | Организационных причин не усматривается. | Внести изменения в карточку учёта аварийных отключений ВЛ 35-500 кВ | 2021-03-31 | 29.628 | 8.785
ЮЭС |  |  |  | 10.03.2021 20:51 | 10.03.2021 21:52 | ВЛ-110 кВ Восточная-Туристская 2 цепь сотпайками | 110 |  | На ПС 110 кВ Туристская от действия ДЗТ включился КЗ-110 Т-1, отключился ОД-110 Т-1, В-35 Т-1, В-10 Т-1 по причине повреждения опорного изолятора фазы "С" ШМ-10 кВ Т-1 в ходе длительной с 1977 г. эксплуатации. | Выполнить замену опорного изолятора фазы "С" ШМ-10 кВ Т-1 на ПС 110 кВ Туристская | 2021-03-12
ЮЭС | 32 | 27 | 3 | 13.03.2021 10:14 | 13.03.2021 12:02 | КВЛ 6 кВ Цимлянская - яч.22 ТП-334-ТП-535 | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Организационных причин не усматривается. | Внести изменения в паспорт КВЛ 6 кВ Цимлянская - яч.22 ТП-334-ТП-535 | 2021-03-31 | 0 | 2.7
ЮЭС |  |  |  | 13.03.2021 10:14 | 13.03.2021 12:02 | КВЛ 6 кВ Цимлянская - яч.22 ТП-334-ТП-535 | 6 |  | На ПС 110 кВ Цимлянская от действия МТЗ отключился В-6 кВ яч. 22 ТП-334-ТП-535 по причине повреждения КВЛ 6 кВ Цимлянская - яч.22 ТП-334-ТП-535 | Выполнить ремонт КВЛ 6 кВ Цимлянская - яч.22 ТП-334-ТП-535 | 2021-03-31
ЮЭС | 33 | 28 | 3 | 14.03.2021 03:20 | 14.03.2021 20:48 | КВЛ 10 кВ | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | 14.03.2021 г. в г. Иркутске и Иркутском районе произошли отключения объектов электросетевого хозяйства в результате стихийного воздействия. | Внести изменения в паспорта отключившихся КВЛ | 2021-03-31 | 78.328 | 20.033
ЮЭС |  |  |  | 14.03.2021 03:20 | 14.03.2021 20:48 | КВЛ 10 кВ | 10 |  | Перекрытие воздушного промежутка веткой дерева на проходных изоляторах ТП-2168 КЛ 6 кВ Октябрьская - яч.48 ТП-2168 с последующим междуфазным замыканием жил. | Выполнить внеочередной осмотр КЛ 6 кВ Октябрьская - яч.48 ТП-2168 | 2021-03-31
ЮЭС |  |  |  | 14.03.2021 03:20 | 14.03.2021 20:48 | КВЛ 10 кВ | 10 |  | Перекрытие воздушного промежутка полиэтиленовой пленкой в пролёте опор №№ 5-6 КВЛ 10 кВ Луговая - яч.8 ТП-3726, ТП-4048 с последующим междуфазным замыканием жил. | Выполнить внеочередной осмотр КВЛ 10 кВ Луговая - яч.8 ТП-3726, ТП-4048 | 2021-03-31
ЮЭС |  |  |  | 14.03.2021 03:20 | 14.03.2021 20:48 | КВЛ 10 кВ | 10 |  | На ПС 110 кВ Мельниково от действия защит отключился В-6 кВ ячейки № 30 «Мазутохозяйство Б, ТП-2871д» по причине повреждения КВЛ 6 кВ Мельниково 6 - яч.30 Мазутохозяйство Б, ТП-2871д. | Выполнить ремонт КВЛ 6 кВ Мельниково 6 - яч.30 Мазутохозяйство Б, ТП-2871д | 2021-03-31
ЮЭС |  |  |  | 14.03.2021 03:20 | 14.03.2021 20:48 | КВЛ 10 кВ | 10 |  | На ПС 35 кВ Рабочая от действия защит отключился В-6 ячейки № 3 «ТП-542» по причине обрыва двух проводов в пролёте опор №№ 23-24 КВЛ 6 кВ Рабочая - яч.3 ТП-542 вследствии воздействия ветровых нагрузок. | Выполнить внеочередной осмотр КВЛ 6 кВ Рабочая - яч.3 ТП-542 | 2021-03-31
ЮЭС |  |  |  | 14.03.2021 03:20 | 14.03.2021 20:48 | КВЛ 10 кВ | 10 |  | На ПС 220 кВ Правобережная от действия защит отключился В-10 ячейки № 36 «Урожай А» по причине обрыва двух проводов в пролёте опор №№ 16-17 КВЛ 10 кВ Правобережная - яч.36 Урожай А вследствии воздействия ветровых нагрузок. | Выполнить внеочередной осмотр КВЛ 10 кВ Правобережная - яч.36 Урожай А | 2021-03-31
ЮЭС |  |  |  | 14.03.2021 03:20 | 14.03.2021 20:48 | КВЛ 10 кВ | 10 |  | Перекрытие воздушного промежутка полиэтиленовой пленкой в пролёте опор №№ 46/3-46/4 КВЛ 10 кВ Знаменская-2 - яч.30 ТП-824 с последующим междуфазным замыканием жил. | Выполнить внеочередной осмотр КВЛ 10 кВ Знаменская-2 - яч.30 ТП-824 | 2021-03-31
ЮЭС |  |  |  | 14.03.2021 03:20 | 14.03.2021 20:48 | КВЛ 10 кВ | 10 |  | На ПС 220 кВ Правобережная от действия защит отключился В-10 ячейки № 15 «ТП-660» по причине обрыва двух проводов в пролёте опор №№ 23-24 КВЛ 10 кВ Правобережная - яч.15 ТП-660 вследствии воздействия ветровых нагрузок. | Выполнить внеочередной осмотр КВЛ 10 кВ Правобережная - яч.15 ТП-660 | 2021-03-31
ЮЭС |  |  |  | 14.03.2021 03:20 | 14.03.2021 20:48 | КВЛ 10 кВ | 10 |  | На ПС 110 кВ Приморская от действия защит отключился В-10 ячейки № 30 «ТП-875» по причине обрыва двух проводов в пролёте опор №№ 10-11 КВЛ 10 кВ Приморская - яч.30 ТП-875 вследствии воздействия ветровых нагрузок. | Выполнить внеочередной осмотр КВЛ 10 кВ Приморская - яч.30 ТП-875 | 2021-03-31
ЮЭС |  |  |  | 14.03.2021 03:20 | 14.03.2021 20:48 | КВЛ 10 кВ | 10 |  | Перекрытие воздушного промежутка полиэтиленовой пленкой на проходных изоляторах ТП-2168 КЛ 6 кВ Октябрьская - яч.48 ТП-2168 с последующим междуфазным замыканием жил. | Выполнить внеочередной осмотр КЛ 6 кВ Октябрьская - яч.48 ТП-2168 | 2021-03-31
ЮЭС |  |  |  | 14.03.2021 03:20 | 14.03.2021 20:48 | КВЛ 10 кВ | 10 |  | На ПС 220 кВ Правобережная от действия защит отключился В-10 ячейки № 11 «ДСУ-5» по причине повреждения штыревого изолятора на опоре № 22/3 отпайки к ТП-317 КВЛ 10 кВ Правобережная - яч.11 ДСУ-5 вследствии воздействия ветровых нагрузок. | Выполнить внеочередной осмотр КВЛ 10 кВ Правобережная - яч.11 ДСУ-5 | 2021-03-31
ЮЭС | 34 | 804 | 3 | 14.03.2021 11:32 | 14.03.2021 12:20 | ВЛ 110 кВ Восточная-Туристская 2 цепь с отпайками | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | 14.04.2021 г. прохождение стихийных явлений (снег, ветер 20 м/с с порывами до 32 м/с) на территории г. Иркутска и Иркутского района, вдоль трассы ВЛ 110 кВ Восточная – Туристская с отпайками. | Внести изменения в карточку учёта аварийных отключений ВЛ 35-500 кВ | 2021-03-31 | 15.615 | 10.974
ЮЭС |  |  |  | 14.03.2021 11:32 | 14.03.2021 12:20 | ВЛ 110 кВ Восточная-Туристская 2 цепь с отпайками | 110 |  | Обрыв шлейфа фазы "А" от траверсы опоры у вводу 110 кВ Т-1 в аппаратном зажиме Т-1 на ПС 110 кВ Туристская вследствие воздействия сильных порывов ветра (до 32 м/с) и длительной эксплуатации с 1977 г. | Выполнить замену аппаратного зажима фазы "А" Т-1 на ПС 110 кВ Туристская | 2021-03-16
ЮЭС |  |  |  | 14.03.2021 11:32 | 14.03.2021 12:20 | ВЛ 110 кВ Восточная-Туристская 2 цепь с отпайками | 110 |  |  | Выполнить ревизию аппаратных зажимов на Т-1 и Т-2 на ПС 110 кВ Туристская | 2021-06-30
ЮЭС | 35 | 29 | 3 | 16.03.2021 07:58 | 16.03.2021 09:51 | КВЛ 10 кВ Правобережная - яч.24 ТП-1054 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Несанкционированная вырубка деревьев в охранной зоне КВЛ 10 кВ Правобережная - яч.24 ТП-1054. | Внести изменения в паспорт КВЛ 10 кВ Правобережная - яч.24 ТП-1054 | 2021-03-31 | 3.215 | 2.869
ЮЭС |  |  |  | 16.03.2021 07:58 | 16.03.2021 09:51 | КВЛ 10 кВ Правобережная - яч.24 ТП-1054 | 10 |  | Попадание дерева на провода КВЛ 10 кВ Правобережная - яч.24 ТП-1054. | Выполнить внеочередной осмотр КВЛ 10 кВ Правобережная - яч.24 ТП-1054 | 2021-03-31
ЮЭС | 36 | 805 | 3 | 16.03.2021 13:27 | 17.03.2021 09:32 | ПС 220 кВ Ново-Ленино ТР-110 АТ-2 | 110 | Электротехническое оборудование 110 кВ и выше трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов | Организационных причин не усматривается. | Внести в чек лист осмотра разъединителей типа SGF-123 осмотр стопорных болтов крепления привода разъединителя. | 2021-05-31 | 0 | 0
ЮЭС |  |  |  | 16.03.2021 13:27 | 17.03.2021 09:32 | ПС 220 кВ Ново-Ленино ТР-110 АТ-2 | 110 |  | Причиной не включения ТР-110 АТ-2 на ПС 220 кВ Ново-Ленино послужило стачивание стопорного болта крепления вала привода разъединителя в следствии длительной эксплуатации. | Выполнить ремонт привода разъединителя ТР-110 АТ-2 на ПС 220 кВ Ново-Ленино. | 2021-03-17
ЮЭС | 37 | 30 | 3 | 16.03.2021 12:40 | 16.03.2021 14:33 | КЛ 6 кВ Спутник - яч.40 ТП-2490п, ТП-5484п | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Организационных причин не усматривается. | Внести изменения в паспорт КЛ 6 кВ Спутник - яч.40 ТП-2490п, ТП-5484п | 2021-03-31 | 0 | 0.564
ЮЭС |  |  |  | 16.03.2021 12:40 | 16.03.2021 14:33 | КЛ 6 кВ Спутник - яч.40 ТП-2490п, ТП-5484п | 6 |  | На ПС 110 кВ Спутник от действия МТЗ отключился В-6 кВ яч. 40 ТП-2490п, ТП-5484п по причине повреждения КЛ 6 кВ Спутник - яч.40 ТП-2490п, ТП-5484п | Выполнить ремонт КЛ 6 кВ Спутник - яч.40 ТП-2490п, ТП-5484п | 2021-03-31
ЮЭС | 38 | 31 | 3 | 16.03.2021 21:42 | 17.03.2021 00:50 | КЛ 6 кВ Партизанская - яч.14 ТП-665 и КЛ 6 кВ Партизанская - яч. 5 ТП-594, ТП-278 | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Организационных причин не усматривается. | Внести изменения в паспорт КЛ 6 кВ Партизанская - яч.14 ТП-665 | 2021-03-31 | 0 | 3.495
ЮЭС |  |  |  | 16.03.2021 21:42 | 17.03.2021 00:50 | КЛ 6 кВ Партизанская - яч.14 ТП-665 и КЛ 6 кВ Партизанская - яч. 5 ТП-594, ТП-278 | 6 |  |  | Внести изменения в паспорт КЛ 6 кВ Партизанская - яч. 5 ТП-594, ТП-278 | 2021-03-31
ЮЭС |  |  |  | 16.03.2021 21:42 | 17.03.2021 00:50 | КЛ 6 кВ Партизанская - яч.14 ТП-665 и КЛ 6 кВ Партизанская - яч. 5 ТП-594, ТП-278 | 6 |  | На ПС 35 кВ Партизанская от действия МТЗ отключился В-6 кВ яч. 14 ТП-665 по причине повреждения КЛ 6 кВ Партизанская - яч.14 ТП-665 | Выполнить ремонт КЛ 6 кВ Партизанская - яч.14 ТП-665 | 2021-03-31
ЮЭС |  |  |  | 16.03.2021 21:42 | 17.03.2021 00:50 | КЛ 6 кВ Партизанская - яч.14 ТП-665 и КЛ 6 кВ Партизанская - яч. 5 ТП-594, ТП-278 | 6 |  | На ПС 35 кВ Партизанская от действия МТЗ отключился В-6 кВ яч. 5 ТП-594, ТП-278 по причине повреждения КЛ 6 кВ Партизанская - яч. 5 ТП-594, ТП-278 | Выполнить ремонт КЛ 6 кВ Партизанская - яч. 5 ТП-594, ТП-278 | 2021-03-31
ЮЭС | 39 | 32 | 3 | 17.03.2021 00:09 | 17.03.2021 00:09 | КЛ 10 кВ Знаменская-2 яч.36 РП-18/Б | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Причиной повреждения КЛ 10 кВ Знаменская-2 яч.36 РП-18/Б явился дефект монтажа в 2020 году. | Внести изменения в паспорт КЛ 10 кВ Знаменская-2 яч.36 РП-18/Б | 2021-03-31 | 0 | 0
ЮЭС |  |  |  | 17.03.2021 00:09 | 17.03.2021 00:09 | КЛ 10 кВ Знаменская-2 яч.36 РП-18/Б | 10 |  | При монтаже КЛ 10 кВ Знаменская-2 яч.36 РП-18/Б была нарушена технология монтажа. | Выполнить ремонт КЛ 10 кВ Знаменская-2 яч.36 РП-18/Б | 2021-03-31
ЮЭС | 40 | 33 | 3 | 18.03.2021 08:02 | 18.03.2021 08:41 | КЛ 6 кВ Спутник - яч.26 ТП-1354 | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Организационных причин не усматривается. | Внести изменения в паспорт КЛ 6 кВ Спутник - яч.26 ТП-1354 | 2021-03-31 | 27.763 | 0.195
ЮЭС |  |  |  | 18.03.2021 08:02 | 18.03.2021 08:41 | КЛ 6 кВ Спутник - яч.26 ТП-1354 | 6 |  | Электрический пробой КЛ 6 кВ Спутник - яч.26 ТП-1354 по причине старения изоляции в ходе длительной с 1995 г. эксплуатации. | Выполнить ремонт КЛ 6 кВ Спутник - яч.26 ТП-1354 | 2021-03-31
ЮЭС | 41 | 34 | 3 | 18.03.2021 08:58 | 18.03.2021 09:24 | КЛ 6 кВ Спутник - яч.22 ТП-787 Б | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Организационных причин не усматривается. | Внести изменения в паспорт КЛ 6 кВ Спутник - яч.22 ТП-787 Б | 2021-03-31 | 25.822 | 0.301
ЮЭС |  |  |  | 18.03.2021 08:58 | 18.03.2021 09:24 | КЛ 6 кВ Спутник - яч.22 ТП-787 Б | 6 |  | Электрический пробой КЛ 6 кВ Спутник - яч.22 ТП-787 Б по причине старения изоляции в ходе длительной с 1983 г. эксплуатации. | Выполнить ремонт КЛ 6 кВ Спутник - яч.22 ТП-787 Б | 2021-03-31
ЮЭС | 42 | 35 | 3 | 18.03.2021 09:51 | 18.03.2021 11:58 | КВЛ 6 кВ Ново-Ленино - яч.19 ТП-464, ТП-1063п, ТП-647 | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Организационных причин не усматривается. | Внести изменения в паспорт КВЛ 6 кВ Ново-Ленино - яч.19 ТП-464, ТП-1063п, ТП-647 | 2021-03-31 | 0 | 2.12
ЮЭС |  |  |  | 18.03.2021 09:51 | 18.03.2021 11:58 | КВЛ 6 кВ Ново-Ленино - яч.19 ТП-464, ТП-1063п, ТП-647 | 6 |  | Электрический пробой КВЛ 6 кВ Ново-Ленино - яч.19 ТП-464, ТП-1063п, ТП-647 по причине старения изоляции в ходе длительной с 1982 г. эксплуатации. | Выполнить ремонт КВЛ 6 кВ Ново-Ленино - яч.19 ТП-464, ТП-1063п, ТП-647 | 2021-03-31
ЮЭС | 43 | 36 | 3 | 21.03.2021 20:19 | 21.03.2021 21:27 | КЛ 6 кВ РП14 -яч.3 ТП 972 | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Организационных причин не усматривается. | Внести изменения в паспорт КЛ 6 кВ РП14 -яч.3 ТП 972 | 2021-03-31 | 0 | 0.678
ЮЭС |  |  |  | 21.03.2021 20:19 | 21.03.2021 21:27 | КЛ 6 кВ РП14 -яч.3 ТП 972 | 6 |  | Электрический пробой КЛ 6 кВ РП14 -яч.3 ТП 972 по причине старения изоляции в ходе длительной с 1969 г. эксплуатации. | Выполнить ремонт КЛ 6 кВ РП14 -яч.3 ТП 972 | 2021-03-31
ЮЭС | 44 | 37 | 3 | 26.03.2021 09:27 | 26.03.2021 13:19 | КВЛ 6 кВ Военный городок - яч.2 ТП-1182п А | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Организационных причин не усматривается. | Внести изменения в паспорт КВЛ 6 кВ Военный городок - яч.2 ТП-1182п А | 2021-03-31 | 8.139 | 3.87
ЮЭС |  |  |  | 26.03.2021 09:27 | 26.03.2021 13:19 | КВЛ 6 кВ Военный городок - яч.2 ТП-1182п А | 6 |  | Электрический пробой опорного изолятора на опоре № 22 КВЛ 6 кВ Военный городок - яч.2 ТП-1182п А по причине старения изоляции в ходе длительной эксплуатации. | Выполнить внеочередной осмотр КВЛ 6 кВ Военный городок - яч.2 ТП-1182п А | 2021-03-31
ЮЭС | 45 | 38 | 3 | 28.03.2021 09:25 | 28.03.2021 09:25 | КЛ 10 кВ Центральная-10 - яч.114 ТП-2538 А | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Причиной повреждения КЛ 10 кВ Центральная-10 - яч.114 ТП-2538 А явился дефект монтажа в 2019 году. | Внести изменения в паспорт КЛ 10 кВ Центральная-10 - яч.114 ТП-2538 А | 2021-04-30 | 0 | 0
ЮЭС |  |  |  | 28.03.2021 09:25 | 28.03.2021 09:25 | КЛ 10 кВ Центральная-10 - яч.114 ТП-2538 А | 10 |  | При монтаже КЛ 10 кВ Центральная-10 - яч.114 ТП-2538 А была нарушена технология монтажа. | Выполнить ремонт КЛ 10 кВ Центральная-10 - яч.114 ТП-2538 А | 2021-04-30
ЮЭС | 46 | 39 | 3 | 28.03.2021 17:18 | 28.03.2021 17:18 | КЛ 10 кВ Правобережная - яч.45 РП-78 А, ТП-6014 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Причиной повреждения КЛ 10 кВ Правобережная - яч.45 РП-78 А, ТП-6014 явился дефект монтажа в 2020 году. | Внести изменения в паспорт КЛ 10 кВ Правобережная - яч.45 РП-78 А, ТП-6014 | 2021-04-30 | 0 | 0
ЮЭС |  |  |  | 28.03.2021 17:18 | 28.03.2021 17:18 | КЛ 10 кВ Правобережная - яч.45 РП-78 А, ТП-6014 | 10 |  | При монтаже КЛ 10 кВ Правобережная - яч.45 РП-78 А, ТП-6014 была нарушена технология монтажа. | Выполнить ремонт КЛ 10 кВ Правобережная - яч.45 РП-78 А, ТП-6014 | 2021-04-30
ЮЭС | 47 | 40 | 3 | 29.03.2021 14:55 | 29.03.2021 15:55 | КВЛ 6 кВ Партизанская - яч.21 ТП-1116 | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Организационных причин не усматривается. | Внести изменения в паспорт КВЛ 6 кВ Партизанская - яч.21 ТП-1116 | 2021-04-30 | 0 | 0.71
ЮЭС |  |  |  | 29.03.2021 14:55 | 29.03.2021 15:55 | КВЛ 6 кВ Партизанская - яч.21 ТП-1116 | 6 |  | На ПС 35 кВ Партизанская от действия МТЗ отключился В-6 кВ яч. 21 ТП-1116 по причине повреждения КВЛ 6 кВ Партизанская - яч.21 ТП-1116 | Выполнить ремонт КВЛ 6 кВ Партизанская - яч.21 ТП-1116 | 2021-04-30
ЮЭС | 48 | 41 | 3 | 29.03.2021 20:10 | 30.03.2021 01:17 | КЛ 6 кВ Октябрьская - яч.49 ТП-13 | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Организационных причин не усматривается. | Внести изменения в паспорт КЛ 6 кВ Октябрьская - яч.49 ТП-13 | 2021-04-30 | 0 | 4.096
ЮЭС |  |  |  | 29.03.2021 20:10 | 30.03.2021 01:17 | КЛ 6 кВ Октябрьская - яч.49 ТП-13 | 6 |  | На ПС 110 кВ Октябрьская от действия МТЗ отключился В-6 кВ яч. 49 ТП-13 по причине повреждения КЛ 6 кВ Октябрьская - яч.49 ТП-13 | Выполнить ремонт КЛ 6 кВ Октябрьская - яч.49 ТП-13 | 2021-04-30
ЮЭС | 49 | 42 | 3 | 30.03.2021 11:15 | 30.03.2021 12:13 | КВЛ 6 кВ Ново-Ленино - яч.18 РП-21 А, РП-24 А | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Проведение не согласованных земляных работ в охранной зоне КВЛ 6 кВ Ново-Ленино - яч.18 РП-21 А, РП-24 А неустановленным лицом. | Внести изменения в паспорт КВЛ 6 кВ Ново-Ленино - яч.18 РП-21 А, РП-24 А | 2021-04-30 | 0 | 1.158
ЮЭС |  |  |  | 30.03.2021 11:15 | 30.03.2021 12:13 | КВЛ 6 кВ Ново-Ленино - яч.18 РП-21 А, РП-24 А | 6 |  | Механическое повреждение КВЛ 6 кВ Ново-Ленино - яч.18 РП-21 А, РП-24 А неустановленным лицом. | Выполнить ремонт КВЛ 6 кВ Ново-Ленино - яч.18 РП-21 А, РП-24 А | 2021-04-30
ЮЭС | 50 | 43 | 3 | 31.03.2021 17:22 | 31.03.2021 18:44 | КЛ 10 кВ РП 30 яч. 11-ТП 1046 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Организационных причин не усматривается. | Внести изменения в паспорт КЛ 10 кВ РП 30 яч. 11-ТП 1046 | 2021-04-30 | 0 | 0.274
ЮЭС |  |  |  | 31.03.2021 17:22 | 31.03.2021 18:44 | КЛ 10 кВ РП 30 яч. 11-ТП 1046 | 10 |  | Электрический пробой КЛ 10 кВ РП 30 яч. 11-ТП 1046 по причине старения изоляции в ходе длительной эксплуатации. | Выполнить ремонт КЛ 10 кВ РП 30 яч. 11-ТП 1046 | 2021-04-30
ЮЭС | 51 | 44 | 4 | 02.04.2021 12:36 | 02.04.2021 13:46 | КВЛ 10 кВ Изумрудная - яч.10 ТП-1363 и КВЛ 10 кВ Изумрудная - яч.10 ТП-1363 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Проведение не согласованных земляных работ в охранной зоне КВЛ 10 кВ Изумрудная - яч.10 ТП-1363 и КВЛ 10 кВ Изумрудная - яч.10 ТП-1363 неустановленным лицом. | Внести изменения в паспорт КВЛ 10 кВ Изумрудная - яч.10 ТП-1363 и КВЛ 10 кВ Изумрудная - яч.10 ТП-1363 | 2021-04-30 | 53.945 | 8.88
ЮЭС |  |  |  | 02.04.2021 12:36 | 02.04.2021 13:46 | КВЛ 10 кВ Изумрудная - яч.10 ТП-1363 и КВЛ 10 кВ Изумрудная - яч.10 ТП-1363 | 10 |  | Механическое повреждение КВЛ 10 кВ Изумрудная - яч.10 ТП-1363 и КВЛ 10 кВ Изумрудная - яч.10 ТП-1363 неустановленным лицом. | Выполнить ремонт КВЛ 10 кВ Изумрудная - яч.10 ТП-1363 и КВЛ 10 кВ Изумрудная - яч.10 ТП-1363 | 2021-04-30
ЮЭС | 52 | 45 | 4 | 05.04.2021 05:07 | 05.04.2021 06:25 | КВЛ 6 кВ Рабочая - яч.3 ТП-542 | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Организационных причин не усматривается. | Внести изменения в паспорт КВЛ 6 кВ Рабочая - яч.3 ТП-542 | 2021-04-30 | 0 | 0.91
ЮЭС |  |  |  | 05.04.2021 05:07 | 05.04.2021 06:25 | КВЛ 6 кВ Рабочая - яч.3 ТП-542 | 6 |  | На ПС 110 кВ Рабочая от действия МТЗ отключился В-6 кВ яч. 3 ТП-542 по причине повреждения КВЛ 6 кВ Рабочая - яч.3 ТП-542 | Выполнить ремонт КВЛ 6 кВ Рабочая - яч.3 ТП-542 | 2021-04-30
ЮЭС | 53 | 46 | 4 | 05.04.2021 08:04 | 05.04.2021 10:45 | КЛ 6 кВ Студенческая - яч.1 ТП-3775, РП-29 А и В-1-6 Т-1 на ПС 110 кВ Студенческая | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Организационных причин не усматривается. | Внести изменения в паспорт КЛ 6 кВ Студенческая - яч.1 ТП-3775, РП-29 А | 2021-04-30 | 26.694 | 5.592
ЮЭС |  |  |  | 05.04.2021 08:04 | 05.04.2021 10:45 | КЛ 6 кВ Студенческая - яч.1 ТП-3775, РП-29 А и В-1-6 Т-1 на ПС 110 кВ Студенческая | 6 |  | На ПС 110 кВ Студенческая от действия ЗДЗ отключился В-1-6 Т-1 по причине повреждения близкого КЗ в яч. № 1 | Выполнить првоерку защит В-1-6 Т-1 на ПС 110 кВ Студенческая. | 2021-04-30
ЮЭС |  |  |  | 05.04.2021 08:04 | 05.04.2021 10:45 | КЛ 6 кВ Студенческая - яч.1 ТП-3775, РП-29 А и В-1-6 Т-1 на ПС 110 кВ Студенческая | 6 |  | Электрический пробой КЛ 6 кВ Студенческая - яч.1 ТП-3775, РП-29 А по причине старения изоляции в ходе длительной с 1999 г. эксплуатации. | Выполнить ремонт КЛ 6 кВ Студенческая - яч.1 ТП-3775, РП-29 А | 2021-04-30
ЮЭС | 54 | 47 | 4 | 05.04.2021 13:09 | 05.04.2021 13:29 | КЛ-10 РП-56 - яч. 15 ТП 3887 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Организационных причин не усматривается. | Внести изменения в паспорт КЛ-10 РП-56 - яч. 15 ТП 3887 | 2021-04-30 | 0 | 0.142
ЮЭС |  |  |  | 05.04.2021 13:09 | 05.04.2021 13:29 | КЛ-10 РП-56 - яч. 15 ТП 3887 | 10 |  | На РП-56 от действия МТЗ отключился В-10 кВ яч. 15 ТП-3887 по причине повреждения КЛ-10 РП-56 - яч. 15 ТП 3887 | Выполнить ремонт КЛ-10 РП-56 - яч. 15 ТП 3887 | 2021-04-30
ЮЭС | 55 | 48 | 4 | 06.04.2021 12:01 | 06.04.2021 13:31 | КВЛ 10 кВ Малая Елань - яч.104 Малая Елань Б | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Причиной повреждения КВЛ 10 кВ Малая Елань - яч.4 М.Елань Б явился дефект монтажа в 2019 году. | Внести изменения в паспорт КВЛ 10 кВ Малая Елань - яч.4 М.Елань Б | 2021-04-30 | 0 | 1.65
ЮЭС |  |  |  | 06.04.2021 12:01 | 06.04.2021 13:31 | КВЛ 10 кВ Малая Елань - яч.104 Малая Елань Б | 10 |  | При монтаже КВЛ 10 кВ Малая Елань - яч.4 М.Елань Б была нарушена технология монтажа. | Выполнить ремонт КВЛ 10 кВ Малая Елань - яч.4 М.Елань Б | 2021-04-30
ЮЭС | 56 | 49 | 4 | 07.04.2021 10:20 | 07.04.2021 10:50 | КВЛ 6 кВ ТП 1077 яч. 10 - ТП 270 | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Организационных причин не усматривается. | Внести изменения в паспорт КВЛ 6 кВ ТП 1077 яч. 10 - ТП 270 | 2021-04-30 | 0 | 0.4
ЮЭС |  |  |  | 07.04.2021 10:20 | 07.04.2021 10:50 | КВЛ 6 кВ ТП 1077 яч. 10 - ТП 270 | 6 |  | Электрический пробой КВЛ 6 кВ ТП 1077 яч. 10 - ТП 270 по причине старения изоляции в ходе длительной с 1984 г. эксплуатации. | Выполнить ремонт КВЛ 6 кВ ТП 1077 яч. 10 - ТП 270 | 2021-04-30
ЮЭС | 57 | 50 | 4 | 09.04.2021 12:35 | 09.04.2021 16:20 | КЛ 6 кВ Знаменская - яч.5 ТП-1055 | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Организационных причин не усматривается. | Внести изменения в паспорт КЛ 6 кВ Знаменская - яч.5 ТП-1055 | 2021-04-30 | 0 | 1.5
ЮЭС |  |  |  | 09.04.2021 12:35 | 09.04.2021 16:20 | КЛ 6 кВ Знаменская - яч.5 ТП-1055 | 6 |  | Электрический пробой КЛ 6 кВ Знаменская - яч.5 ТП-1055 по причине старения изоляции в ходе длительной с 1993 г. эксплуатации. | Выполнить ремонт КЛ 6 кВ Знаменская - яч.5 ТП-1055 | 2021-04-30
ЮЭС | 58 | 51 |  | 09.04.2021 13:30 | 09.04.2021 13:55 | КВЛ 6 кВ Знаменская - яч.4 ТП-1789 | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Организационных причин не усматривается. | Внести изменения в паспорт КВЛ 6 кВ Знаменская - яч.4 ТП-1789 | 2021-04-30 | 0 | 0.36
ЮЭС |  |  |  | 09.04.2021 13:30 | 09.04.2021 13:55 | КВЛ 6 кВ Знаменская - яч.4 ТП-1789 | 6 |  | На ПС 110 кВ Знаменская от действия МТЗ отключился В-6 кВ яч. 4 ТП-1789 по причине повреждения КВЛ 6 кВ Знаменская - яч.4 ТП-1789 | Выполнить ремонт КВЛ 6 кВ Знаменская - яч.4 ТП-1789 | 2021-04-30
ЮЭС | 59 | 52 | 4 | 12.04.2021 02:40 | 12.04.2021 04:49 | КВЛ 10 кВ РП-41 яч.8 ТП-5199 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Проведение не согласованных земляных работ в охранной зоне КВЛ 10 кВ РП-41 яч.8 ТП-5199 неустановленным лицом. | Внести изменения в паспорт КВЛ 10 кВ РП-41 яч.8 ТП-5199 | 2021-04-30 | 0 | 1.72
ЮЭС |  |  |  | 12.04.2021 02:40 | 12.04.2021 04:49 | КВЛ 10 кВ РП-41 яч.8 ТП-5199 | 10 |  | Механическое повреждение КВЛ 10 кВ РП-41 яч.8 ТП-5199 неустановленным лицом. | Выполнить ремонт КВЛ 10 кВ РП-41 яч.8 ТП-5199 | 2021-04-30
ЮЭС | 60 | 53 | 4 | 13.04.2021 06:27 | 13.04.2021 07:20 | КЛ 6 кВ Байкальская - яч.0 ТП-1880, ТП-1000 | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Организационных причин не усматривается. | Внести изменения в паспорт КЛ 6 кВ Байкальская - яч.0 ТП-1880, ТП-1000 | 2021-04-30 | 0 | 0.616
ЮЭС |  |  |  | 13.04.2021 06:27 | 13.04.2021 07:20 | КЛ 6 кВ Байкальская - яч.0 ТП-1880, ТП-1000 | 6 |  | Электрический пробой КЛ 6 кВ Байкальская - яч.0 ТП-1880, ТП-1000 по причине старения изоляции в ходе длительной с 1972 г. эксплуатации. | Выполнить ремонт КЛ 6 кВ Байкальская - яч.0 ТП-1880, ТП-1000 | 2021-04-30
ЮЭС | 61 | 902 | 4 | 14.04.2021 01:57 | 23.04.2021 14:41 | В-220 кВ АТ-1 на ПС 220 кВ Ново-Ленино | 220 | Электротехническое оборудование 110 кВ и выше трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов | Организационных причин не усматривается. | Внести в технологическую карту текущего ремонта В-220 типа У-220 обязательную проверку шплинтов блокировок пальцев горизонтальных тяг приводного механизма. | 2021-08-31 | 0 | 0
ЮЭС |  |  |  | 14.04.2021 01:57 | 23.04.2021 14:41 | В-220 кВ АТ-1 на ПС 220 кВ Ново-Ленино | 220 |  | Причиной не отключения фазы "С" В-220 кВ АТ-1 на ПС 220 кВ Ново-Ленино при выводе в ремонт ВЛ 220 кВ Ново-Иркутская ТЭЦ – Иркутская № 1 с отпайками (ВЛ-203) послужило попадание и закусывание шплинта блокировки пальца горизонтальной тяги приводного механизма в момент отключения между тягой и вилкой вследствии образовавшихся в процессе эксплуатации люфтов. | Выполнить проверку работы ЗНР стороны 220 кВ АТ-1 на ПС 220 кВ Ново-Ленино | 2021-04-30
ЮЭС |  |  |  | 14.04.2021 01:57 | 23.04.2021 14:41 | В-220 кВ АТ-1 на ПС 220 кВ Ново-Ленино | 220 |  |  | Выполнить ремонт приводного механизма фазы "С" В-220 АТ-1 на ПС 220 кВ Ново-Ленино | 2021-04-30
ЮЭС | 62 | 54 | 4 | 15.04.2021 11:39 | 15.04.2021 13:03 | КВЛ 10 кВ Бытовая - яч.218 Южный Западный Б | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Организационных причин не усматривается. | Внести изменения в паспорт КВЛ 10 кВ Бытовая - яч.218 Южный Западный Б | 2021-04-30 | 26.506 | 2.38
ЮЭС |  |  |  | 15.04.2021 11:39 | 15.04.2021 13:03 | КВЛ 10 кВ Бытовая - яч.218 Южный Западный Б | 10 |  | На ПС 220 кВ Бытовая от действия МТЗ отключился В-10 кВ яч. 218 Южный Западный Б по причине повреждения КВЛ 10 кВ Бытовая - яч.218 Южный Западный Б | Выполнить ремонт КВЛ 10 кВ Бытовая - яч.218 Южный Западный Б | 2021-04-30
ЮЭС | 63 | 55 | 4 | 15.04.2021 13:01 | 15.04.2021 14:48 | КЛ 6 кВ Спутник - яч.18 РП-39 А | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Организационных причин не усматривается. | Внести изменения в паспорт КЛ 6 кВ Спутник - яч.18 РП-39 А | 2021-04-30 | 26.506 | 2.67
ЮЭС |  |  |  | 15.04.2021 13:01 | 15.04.2021 14:48 | КЛ 6 кВ Спутник - яч.18 РП-39 А | 6 |  | На ПС 110 кВ Спутник от действия МТЗ отключился В-6 кВ яч. 18 РП-39 А по причине повреждения КЛ 6 кВ Спутник - яч.18 РП-39 А | Выполнить ремонт КЛ 6 кВ Спутник - яч.18 РП-39 А | 2021-04-30
ЮЭС | 64 | 56 | 4 | 16.04.2021 09:18 | 16.04.2021 10:55 | КЛ 10 кВ Городская - яч.302 ТП-2912 Б, ТП-332 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Причиной повреждения КЛ 10 кВ Городская - яч.302 ТП-2912 Б, ТП-332 явился дефект монтажа в 2019 году. | Внести изменения в паспорт КЛ 10 кВ Городская - яч.302 ТП-2912 Б, ТП-332 | 2021-04-30 | 0 | 0.966
ЮЭС |  |  |  | 16.04.2021 09:18 | 16.04.2021 10:55 | КЛ 10 кВ Городская - яч.302 ТП-2912 Б, ТП-332 | 10 |  | При монтаже КЛ 10 кВ Городская - яч.302 ТП-2912 Б, ТП-332 была нарушена технология монтажа. | Выполнить ремонт КЛ 10 кВ Городская - яч.302 ТП-2912 Б, ТП-332 | 2021-04-30
ЮЭС | 65 | 57 |  | 16.04.2021 19:10 | 16.04.2021 19:55 | КЛ 10 кВ РП-35 - яч.5 ТП-1073, ТП-1693. | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Организационных причин не усматривается. | Внести изменения в паспорт КЛ 10 кВ РП-35 - яч.5 ТП-1073, ТП-1693. | 2021-05-31 | 21.292 | 0.675
ЮЭС |  |  |  | 16.04.2021 19:10 | 16.04.2021 19:55 | КЛ 10 кВ РП-35 - яч.5 ТП-1073, ТП-1693. | 10 |  | Электрический пробой КЛ 10 кВ РП-35 - яч.5 ТП-1073, ТП-1693. по причине старения изоляции в ходе длительной с 1984 г. эксплуатации. | Выполнить ремонт КЛ 10 кВ РП-35 - яч.5 ТП-1073, ТП-1693. | 2021-05-31
ЮЭС | 66 | 58 | 4 | 16.04.2021 19:20 | 16.04.2021 21:03 | КЛ 6 кВ Глазково - яч.5 РП-29 | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Организационных причин не усматривается. | Внести изменения в паспорт КЛ 10 кВ РП-35 - яч.5 ТП-1073, ТП-1693. | 2021-05-31 | 32.292 | 4.275
ЮЭС |  |  |  | 16.04.2021 19:20 | 16.04.2021 21:03 | КЛ 6 кВ Глазково - яч.5 РП-29 | 6 |  | Электрический пробой КЛ 10 кВ РП-35 - яч.5 ТП-1073, ТП-1693. по причине старения изоляции в ходе длительной с 1984 г. эксплуатации. | Выполнить ремонт КЛ 10 кВ РП-35 - яч.5 ТП-1073, ТП-1693. | 2021-05-31
ЮЭС | 67 | 59 | 4 | 17.04.2021 17:02 | 17.04.2021 23:15 | КВЛ 10 кВ Мельничная Падь - яч.10 Н-Грудинино | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Организационных причин не усматривается. | Внести изменения в паспорт КВЛ 10 кВ Мельничная Падь - яч.10 Н-Грудинино | 2021-05-31 | 32.505 | 8.073
ЮЭС |  |  |  | 17.04.2021 17:02 | 17.04.2021 23:15 | КВЛ 10 кВ Мельничная Падь - яч.10 Н-Грудинино | 10 |  | На ПС 35 кВ Мельничная Падь от действия МТЗ отключился В-10 кВ яч. 10 Н.-Грудинино по причине повреждения КВЛ 10 кВ Мельничная Падь - яч.10 Н-Грудинино | Выполнить ремонт КВЛ 10 кВ Мельничная Падь - яч.10 Н-Грудинино | 2021-05-31
ЮЭС | 68 | 60 | 4 | 18.04.2021 19:55 | 18.04.2021 22:44 | КВЛ 6 кВ Военный городок - яч.4 ТП-1003 | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Организационных причин не усматривается. | Внести изменения в паспорт КЛ 10 кВ РП-35 - яч.5 ТП-1073, ТП-1693. | 2021-05-31 | 0 | 4.777
ЮЭС |  |  |  | 18.04.2021 19:55 | 18.04.2021 22:44 | КВЛ 6 кВ Военный городок - яч.4 ТП-1003 | 6 |  | Электрический пробой КЛ 10 кВ РП-35 - яч.5 ТП-1073, ТП-1693. по причине старения изоляции в ходе длительной с 1984 г. эксплуатации. | Выполнить ремонт КЛ 10 кВ РП-35 - яч.5 ТП-1073, ТП-1693. | 2021-05-31
ЮЭС | 69 | 972 | 4 | 19.04.2021 05:13 | 19.04.2021 05:13 | ВЛ 110 кВ Восточная - Туристская II цепь с отпайками | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | В период с 18.04.2021 г. по 19.04.2021 г. в г. Иркутске и Иркутском районе в связи с неблагоприятными (усиление ветра, с порывами до 31 м/с) погодными условиями произошли отключения объектов электросетевого хозяйства. | Внести изменения в карточку аварийных отключений ВЛ 35-500 кВ. | 2021-05-31 | 0 | 0
ЮЭС |  |  |  | 19.04.2021 05:13 | 19.04.2021 05:13 | ВЛ 110 кВ Восточная - Туристская II цепь с отпайками | 110 |  | По результатам послеаварийного осмотра ВЛ 110 кВ Восточная - Туристская II цепь с отпайками повреждений и замечаний не выявлено. | Не намечаются | -
ЮЭС | 70 | 61 | 4 | 21.04.2021 19:00 | 21.04.2021 21:33 | КВЛ 10 кВ Бытовая - яч.606 СНТ 6-я Пятилетка, ТП-5670п | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Попадание проволоки предположительно занесенной птицей на опоре № 37 КВЛ 10 кВ Бытовая - яч.606 СНТ 6-я Пятилетка, ТП-5670п | Внести изменения в паспорт КВЛ 10 кВ Бытовая - яч.606 СНТ 6-я Пятилетка, ТП-5670п | 2021-05-31 | 6.965 | 6.275
ЮЭС |  |  |  | 21.04.2021 19:00 | 21.04.2021 21:33 | КВЛ 10 кВ Бытовая - яч.606 СНТ 6-я Пятилетка, ТП-5670п | 10 |  | Перекрытие воздушного промежутка по проволоке на опоре № 37 КВЛ 10 кВ Бытовая - яч.606 СНТ 6-я Пятилетка, ТП-5670п с последующим междуфазным замыканием. | Выполнить внеочередной осмотр КВЛ 10 кВ Бытовая - яч.606 СНТ 6-я Пятилетка, ТП-5670п | 2021-05-31
ЮЭС | 71 | 62 | 4 | 22.04.2021 03:00 | 22.04.2021 04:55 | В-10 Т-1 на ПС 110 кВ Изумрудная | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Организационных причин не усматривается. | Внести изменения в паспорт В-10 Т-1 | 2021-05-31 | 31.801 | 28.65
ЮЭС |  |  |  | 22.04.2021 03:00 | 22.04.2021 04:55 | В-10 Т-1 на ПС 110 кВ Изумрудная | 10 |  | На ПС 110 кВ Изумрудная от действия ЗДЗ отключился В-10 Т-1 по причине повреждения близкого КЗ в яч. № 1 | Выполнить првоерку защит В-10 Т-1 на ПС 110 кВ Студенческая. | 2021-05-31
ЮЭС | 72 | 806 | 4 | 22.04.2021 10:13 | 27.04.2021 10:41 | ОМВ-110 кВ на ПС 220 кВ Байкальская | 110 | Электротехническое оборудование 110 кВ и выше трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов | Организационных причин не усматривается. | Не намечаются | - | 0 | 0
ЮЭС |  |  |  | 22.04.2021 10:13 | 27.04.2021 10:41 | ОМВ-110 кВ на ПС 220 кВ Байкальская | 110 |  | Причиной не включения ОМВ-110 кВ при вводе в работу 2 СШ-110 кВ на ПС 220 кВ Байкальская послужили люфты отключающего механизма, возникшие в ходе длительной эксплуатации ОМВ-110 кВ на ПС 220 кВ Байкальская. | Выполнить регулировку КБВ ОМВ-110 кВ на ПС 220 кВ Байкальская. | 2021-04-30
ЮЭС | 73 | 63 | 4 | 22.04.2021 14:42 | 22.04.2021 15:07 | КВЛ 10 кВ Правобережная - яч.39 Славный А | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Попадание проволоки предположительно занесенной птицей на опоре № 18 КВЛ 10 кВ Правобережная - яч.39 Славный А | Внести изменения в паспорт КВЛ 10 кВ Правобережная - яч.39 Славный А | 2021-05-31 | 0.82 | 0.738
ЮЭС |  |  |  | 22.04.2021 14:42 | 22.04.2021 15:07 | КВЛ 10 кВ Правобережная - яч.39 Славный А | 10 |  | Перекрытие воздушного промежутка по проволоке на опоре № 18 КВЛ 10 кВ Правобережная - яч.39 Славный А с последующим междуфазным замыканием. | Выполнить внеочередной осмотр КВЛ 10 кВ Правобережная - яч.39 Славный А | 2021-05-31
ЮЭС | 74 | 64 | 4 | 23.04.2021 15:45 | 23.04.2021 20:06 | КЛ 10 кВ Листвянка - яч.5 Э/к ввод 1 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Организационных причин не усматривается. | Внести изменения в паспорт КЛ 10 кВ Листвянка - яч.5 Э/к ввод 1 | 2021-05-31 | 28.127 | 2.392
ЮЭС |  |  |  | 23.04.2021 15:45 | 23.04.2021 20:06 | КЛ 10 кВ Листвянка - яч.5 Э/к ввод 1 | 10 |  | Электрический пробой КЛ 10 кВ Листвянка - яч.5 Э/к ввод 1 по причине старения изоляции в ходе длительной с 1994 г. эксплуатации. | Выполнить ремонт КЛ 10 кВ Листвянка - яч.5 Э/к ввод 1 | 2021-05-31
ЮЭС | 75 | 65 | 4 | 24.04.2021 00:14 | 24.04.2021 12:00 | КВЛ 10 кВ Знаменская-2 - яч.22 ТП-6163 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Организационных причин не усматривается. | Внести изменения в паспорт ТП-6163 | 2021-05-31 | 13.916 | 3.528
ЮЭС |  |  |  | 24.04.2021 00:14 | 24.04.2021 12:00 | КВЛ 10 кВ Знаменская-2 - яч.22 ТП-6163 | 10 |  | На ПС 110 кВ Знаменская-2 от действия МТЗ отключился В-10 яч.22 ТП-6163 по причине повреждения ОПН на ТП-6163 | Выполнить ревизию оборудования ТП-6163 | 2021-05-31
ЮЭС | 76 | 66 | 4 | 26.04.2021 09:10 | 27.04.2021 02:57 | КВЛ 10 кВ | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | 26.04.2021 г. в г. Иркутске и Иркутском районе произошли отключения объектов электросетевого хозяйства в результате стихийного воздействия. | Внести изменения в паспорт КВЛ 10 кВ Правобережная - яч.39 Славный А | 2021-05-31 | 0 | 8.873
ЮЭС |  |  |  | 26.04.2021 09:10 | 27.04.2021 02:57 | КВЛ 10 кВ | 10 |  |  | Внести изменения в паспорт КВЛ 10 кВ М.Елань - яч.103 М.Елань А | 2021-05-31
ЮЭС |  |  |  | 26.04.2021 09:10 | 27.04.2021 02:57 | КВЛ 10 кВ | 10 |  |  | Внести изменения в паспорт КЛ 6 кВ Октябрьская - яч.21 РП-1 Б | 2021-05-31
ЮЭС |  |  |  | 26.04.2021 09:10 | 27.04.2021 02:57 | КВЛ 10 кВ | 10 |  | На ПС 220 кВ Правобережная от действия защит отключился В-10 яч.39 Славный А по причине повреждения опрного изолятора на опоре № 115 КВЛ 10 кВ Правобережная - яч.39 Славный А | Выполнить внеочередной осмотр КВЛ 10 кВ Правобережная - яч.39 Славный А | 2021-05-31
ЮЭС |  |  |  | 26.04.2021 09:10 | 27.04.2021 02:57 | КВЛ 10 кВ | 10 |  | Перекрытие воздушного промежутка полиэтиленовой пленкой в пролёте опор №№ 46/3-46/4 КВЛ 10 кВ М.Елань - яч.103 М.Елань А с последующим междуфазным замыканием жил. | Выполнить внеочередной осмотр КВЛ 10 кВ М.Елань - яч.103 М.Елань А | 2021-05-31
ЮЭС |  |  |  | 26.04.2021 09:10 | 27.04.2021 02:57 | КВЛ 10 кВ | 10 |  | Перекрытие воздушного промежутка полиэтиленовой пленкой на проходных изоляторах РП-1 с последующим междуфазным замыканием жил. | Выполнить внеочередной осмотр КЛ 6 кВ Октябрьская - яч.21 РП-1 Б | 2021-05-31
ЮЭС | 77 | 67 | 4 | 27.04.2021 22:06 | 27.04.2021 22:50 | КЛ 6 кВ Байкальская - яч.0 ТП-1880, ТП-1000 | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Организационных причин не усматривается. | Внести изменения в паспорт КЛ 6 кВ Байкальская - яч.0 ТП-1880, ТП-1000 | 2021-05-31 | 0 | 0.584
ЮЭС |  |  |  | 27.04.2021 22:06 | 27.04.2021 22:50 | КЛ 6 кВ Байкальская - яч.0 ТП-1880, ТП-1000 | 6 |  | Электрический пробой КЛ 6 кВ Байкальская - яч.0 ТП-1880, ТП-1000 по причине старения изоляции в ходе длительной эксплуатации. | Выполнить ремонт КЛ 6 кВ Байкальская - яч.0 ТП-1880, ТП-1000 | 2021-05-31
ЮЭС | 78 | 68 | 4 | 28.04.2021 17:20 | 28.04.2021 18:15 | КЛ 6 кВ Релейная - яч.25 ТП-2763, ТП-4234 | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Организационных причин не усматривается. | Внести изменения в паспорт КЛ 6 кВ Релейная - яч.25 ТП-2763, ТП-4234 | 2021-05-31 | 0 | 0.828
ЮЭС |  |  |  | 28.04.2021 17:20 | 28.04.2021 18:15 | КЛ 6 кВ Релейная - яч.25 ТП-2763, ТП-4234 | 6 |  | Электрический пробой КЛ 6 кВ Релейная - яч.25 ТП-2763, ТП-4234 по причине старения изоляции в ходе длительной эксплуатации. | Выполнить ремонт КЛ 6 кВ Релейная - яч.25 ТП-2763, ТП-4234 | 2021-05-31
ЮЭС | 79 | 69 | 4 | 29.04.2021 23:34 | 30.04.2021 01:04 | КВЛ 10 кВ Правобережная - яч.24 ТП-1054 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Несанкционированная вырубка деревьев в охранной зоне КВЛ 10 кВ Правобережная - яч.24 ТП-1054. | Внести изменения в паспорт КВЛ 10 кВ Правобережная - яч.24 ТП-1054 | 2021-05-31 | 6.165 | 1.05
ЮЭС |  |  |  | 29.04.2021 23:34 | 30.04.2021 01:04 | КВЛ 10 кВ Правобережная - яч.24 ТП-1054 | 10 |  | Попадание дерева на провода КВЛ 10 кВ Правобережная - яч.24 ТП-1054. | Выполнить внеочередной осмотр КВЛ 10 кВ Правобережная - яч.24 ТП-1054 | 2021-05-31
ЮЭС | 80 | 70 | 4 | 30.04.2021 06:07 | 30.04.2021 11:41 | КВЛ 10 кВ РП-38 - яч.20 ТП-2054 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Организационных причин не усматривается. | Внести изменения в паспорт КВЛ 10 кВ РП-38 - яч.20 ТП-2054 | 2021-05-31 | 0 | 2.78
ЮЭС |  |  |  | 30.04.2021 06:07 | 30.04.2021 11:41 | КВЛ 10 кВ РП-38 - яч.20 ТП-2054 | 10 |  | Электрический пробой КВЛ 10 кВ РП-38 - яч.20 ТП-2054 по причине старения изоляции в ходе длительной эксплуатации. | Выполнить ремонт КВЛ 10 кВ РП-38 - яч.20 ТП-2054 | 2021-05-31
ЮЭС | 81 | 71 | 4 | 30.04.2021 18:04 | 30.04.2021 18:21 | КВЛ 6 кВ Ленино - яч.16 Мясокомбинат Б | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Попадание проволоки предположительно занесенной птицей на опоре № 34 КВЛ 6 кВ Ленино - яч.16 Мясокомбинат Б | Внести изменения в паспорт КВЛ 6 кВ Ленино - яч.16 Мясокомбинат Б | 2021-05-31 | 0 | 0.14
ЮЭС |  |  |  | 30.04.2021 18:04 | 30.04.2021 18:21 | КВЛ 6 кВ Ленино - яч.16 Мясокомбинат Б | 6 |  | Перекрытие воздушного промежутка по проволоке на опоре № 34 КВЛ 6 кВ Ленино - яч.16 Мясокомбинат Б с последующим междуфазным замыканием. | Выполнить внеочередной осмотр КВЛ 6 кВ Ленино - яч.16 Мясокомбинат Б | 2021-05-31
ЮЭС | 82 | 973 | 4 | 30.04.2021 22:12 | 01.05.2021 04:43 | ВЛ 220 кВ НИТЭЦ- Правобережная I цепь с отпайкой на ПС Левобережная | 220 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Причиной отключения ВЛ 220 кВ НИТЭЦ- Правобережная I цепь с отпайкой на ПС Левобережная послужил пал травы в охранной зоне ВЛ 220 кВ. | Внести изменения в карточку учёта аварийных отключений ВЛ 35-500 кВ | 2021-05-31 | 0 | 0
ЮЭС |  |  |  | 30.04.2021 22:12 | 01.05.2021 04:43 | ВЛ 220 кВ НИТЭЦ- Правобережная I цепь с отпайкой на ПС Левобережная | 220 |  | Перекрытие воздушного промежутка по продуктам горения на разрядник грозозащитного троса на опоре № 59 ВЛ 220 кВ НИТЭЦ- Правобережная I цепь с отпайкой на ПС Левобережная по причине пала травы в охранной зоне ВЛ 220 кВ. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 220 кВ НИТЭЦ- Правобережная I цепь с отпайкой на ПС Левобережная. | 2021-05-31
ЮЭС | 83 | 72 | 4 | 01.05.2021 01:52 | 01.05.2021 02:30 | КЛ 10 кВ Знаменская-2 - яч.26 ТП-177п и КВЛ 10 кВ Знаменская-2 - яч.30 ТП-824 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Организационных причин не усматривается. | Внести изменения в паспорт КЛ 10 кВ Знаменская-2 - яч.26 ТП-177п | 2021-05-31 | 0 | 0.389
ЮЭС |  |  |  | 01.05.2021 01:52 | 01.05.2021 02:30 | КЛ 10 кВ Знаменская-2 - яч.26 ТП-177п и КВЛ 10 кВ Знаменская-2 - яч.30 ТП-824 | 10 |  |  | Внести изменения в паспорт КВЛ 10 кВ Знаменская-2 - яч.30 ТП-824 | 2021-05-31
ЮЭС |  |  |  | 01.05.2021 01:52 | 01.05.2021 02:30 | КЛ 10 кВ Знаменская-2 - яч.26 ТП-177п и КВЛ 10 кВ Знаменская-2 - яч.30 ТП-824 | 10 |  | На ПС 110 кВ Знаменская-2 от действия МТЗ отключился В-10 кВ яч.26 ТП-177п по причине повреждения КЛ 10 кВ Знаменская-2 - яч.26 ТП-177п | Выполнить ремонт КЛ 10 кВ Знаменская-2 - яч.26 ТП-177п | 2021-05-31
ЮЭС |  |  |  | 01.05.2021 01:52 | 01.05.2021 02:30 | КЛ 10 кВ Знаменская-2 - яч.26 ТП-177п и КВЛ 10 кВ Знаменская-2 - яч.30 ТП-824 | 10 |  | На ПС 110 кВ Занменская-2 от действия МТЗ отключился В-10 кВ яч.30 ТП-824 по причине повреждения КВЛ 10 кВ Знаменская-2 - яч.30 ТП-824 | Выполнить ремонт КВЛ 10 кВ Знаменская-2 - яч.30 ТП-824 | 2021-05-31
ВЭС | 1 | 801 | 01 | 05.01.2021 03:42 | 05.01.2021 12:22 | ПС 110 кВ Урик В 10 Т-2 | 110 | Электротехническое оборудование 110 кВ и выше трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов | На ПС 110 кВ Урик в связи с продолжительными нагрузками на В-10 Т-2 около 2000 А температура втычных контактов выключателя превышала 150℃. Характеристики установленного на ПС 110 кВ Урик оборудования: КРУН-10 кВ типа К-59, производства завода «КЭМОНТ» 2011г. выпуска, шкафы типа К-104-КФ, г. Усть-Каменогорск, Казахстан. Номинальный ток ошиновки ячейки В-10 Т-2 – 2500 А. Выключатель В-10 кВ Т-2 типа 3АН5135-6 зав. № 3AH51/00013065 производства завода Siemens, Германия 2008г. выпуска, номинальный ток выключателя – 2500 А, номинальный ток отключения – 31,5 кА. Параметры оборудования ячейки В-10 Т-2 не соответствуют заявленным заводом-изготовителем, при нагрузке 80% от номинальной привело к перегреву и разрушению втычных розеточных контактов выключателя. При визуальном комиссионном обследовании повреждённого В-10 Т-2 выявлено: втычные розеточные контакты выключателя имеют идентичный размер с контактами линейных ячеек, рассчитанных на номинальный ток 1250А. | Не намечены |  | 30.681 | 93.862
ВЭС |  |  |  | 05.01.2021 03:42 | 05.01.2021 12:22 | ПС 110 кВ Урик В 10 Т-2 | 110 |  | Вследствие длительного нагрева контактной группы В-10 Т-2 (свыше 150℃) произошло ослабление контактного соединения втычных контактов выключателя, повреждение проходных изоляторов ячейки с последующим межфазным КЗ между контактами. | На ПС 110 кВ Урик - заменить оборудование ячейки В-10 кВ Т-2 с заявленным номинальным током 2500А на оборудование с номинальным током 3150А. | 2021-08-31
ВЭС |  |  |  | 05.01.2021 03:42 | 05.01.2021 12:22 | ПС 110 кВ Урик В 10 Т-2 | 110 |  | Вследствие длительного нагрева контактной группы В-10 Т-2 (свыше 150℃) произошло ослабление контактного соединения втычных контактов выключателя, повреждение проходных изоляторов ячейки с последующим межфазным КЗ между контактами. | На ПС 110 кВ Урик - заменить оборудование ячейки В-10 кВ Т-1 с заявленным номинальным током 2500А на оборудование с номинальным током 3150А. | 2021-08-31
ВЭС | 2 | 802 | 01 | 31.01.2021 06:34 | 31.01.2021 08:25 | ВЛ 110 кВ Усть-Орда-Баяндай 1 цепь с отпайками | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Организационные причины не усматриваются. | Не намечены |  | 2.56 | 8.62
ВЭС |  |  |  | 31.01.2021 06:34 | 31.01.2021 08:25 | ВЛ 110 кВ Усть-Орда-Баяндай 1 цепь с отпайками | 110 |  | На ПС 110 кВ Ользоны в процессе эксплуатации в теле фарфора опорных изоляторов ШР-10 кВ ТН-10-2 образовались микротрещины, в которые попала пыль, что привело к перекрытию изоляции на корпус КРУН с последующим межфазным замыканием, что привело отключению действием дуговой защиты В-10 Т-2. Ввиду отсутствия между отсеками КРУН глухих перегородок датчики дуговой защиты, расположенные в ячейке В-10 Т-2 сработали на вспышку в ячейке ТН-10-2, что привело к срабатыванию КЗ-110-2 и ОД-110-2. | Выполнить регулировку привода ОД-110-2 на ПС 110 кВ Ользоны. | 2021-01-31
ВЭС |  |  |  | 31.01.2021 06:34 | 31.01.2021 08:25 | ВЛ 110 кВ Усть-Орда-Баяндай 1 цепь с отпайками | 110 |  | Причиной отказа в отключении ОД-110-2 на ПС 110 кВ Ользоны явился износ механической части привода ОД-110 (люфты в механической части привода ввиду износа оборудования, ОД-110 кВ эксплуатируется с 1974 года). | Заменить опорную изоляцию ШР ТН-10-2 на ПС 110 кВ Ользоны. | 2021-01-31
ВЭС |  |  |  | 31.01.2021 06:34 | 31.01.2021 08:25 | ВЛ 110 кВ Усть-Орда-Баяндай 1 цепь с отпайками | 110 |  | Причиной отказа в отключении ОД-110-2 на ПС 110 кВ Ользоны явился износ механической части привода ОД-110 (люфты в механической части привода ввиду износа оборудования, ОД-110 кВ эксплуатируется с 1974 года). | Заменить ОД, КЗ 110 кВ на ПС 110 кВ Ользоны на элегазовые выключатели. | 2022-11-01
ВЭС | 3 | 971 | 02 | 03.02.2021 17:16 | 03.02.2021 17:16 | ВЛ 110 кВ Баяндай-Качуг 1 цепь с отпайками | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | При постройке ВЛ 110 кВ Баяндай-Качуг 1 цепь с отпайками проектом не была предусмотрена установка ПЗУ на опорах ВЛ. | Включить в план ремонтов 2022г. установку ПЗУ на ВЛ 110 кВ Баяндай-Качуг 1 цепь с отпайками. | 2021-06-18 | 0 | 0
ВЭС |  |  |  | 03.02.2021 17:16 | 03.02.2021 17:16 | ВЛ 110 кВ Баяндай-Качуг 1 цепь с отпайками | 110 |  | Перекрытие изоляции ф. "В" на опоре № 19 ВЛ 110 кВ Баяндай-Качуг 1 цепь с отпайками произошло по струе помёта крупной птицы с оплавлением верхнего и нижнего экранов полимерного изолятора. | Заменить изолятор ф. "В" на опоре № 19 ВЛ 110 кВ Баяндай-Качуг 1 цепь с отпайками. | 2021-12-31
ВЭС | 4 | 1 | 02 | 04.02.2021 18:54 | 04.02.2021 21:11 | ВЛ 10 кВ Хомутово-Турская А | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | При отливе плашечного зажима производителем в теле алюминиевой плашки образовалась каверна. В процессе эксплуатации в месте каверны образовалась трещина, что привело к ослаблению контактного соединения, нагреву, с последующим отгоранием шлейфа ф. "В" на опоре № 64 ВЛ 10 кВ Хомутово-Турская А. | Не намечены |  | 6.968 | 13.936
ВЭС |  |  |  | 04.02.2021 18:54 | 04.02.2021 21:11 | ВЛ 10 кВ Хомутово-Турская А | 10 |  | Из-за ослабления контактного соединения в плашечном зажиме произошло отгорание шлейфа ф. "В" на опоре № 64 ВЛ 10 кВ Хомутово-Турская А. | Выполнить ремонт шлейфа ф. "В" на опоре № 64 ВЛ 10 кВ Хомутово-Турская А. | 2021-02-04
ВЭС |  |  |  | 04.02.2021 18:54 | 04.02.2021 21:11 | ВЛ 10 кВ Хомутово-Турская А | 10 |  | Из-за ослабления контактного соединения в плашечном зажиме произошло отгорание шлейфа ф. "В" на опоре № 64 ВЛ 10 кВ Хомутово-Турская А. | Провести обследование железобетонной стойки опоры № 64 на ВЛ 10 кВ Хомутово-Турская А. | 2021-02-04
ВЭС | 5 | 2 | 02 | 06.02.2021 15:22 | 06.02.2021 16:40 | ВЛ 10 кВ Бохан-Макаровская | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Неизвестными лицами был наброшен кусок металлической проволоки на провод ВЛ у опоры № 2 отпайки от ОР-5-043 на ВЛ 10 кВ Бохан-Макаровская, проволока коснулась траверсы, что привело к появлению однофазного замыкания на землю в сети 10 кВ. | Не намечены |  | 0.582 | 1.164
ВЭС |  |  |  | 06.02.2021 15:22 | 06.02.2021 16:40 | ВЛ 10 кВ Бохан-Макаровская | 10 |  | Утечка тока с провода на землю произошла по металлической проволоке повисшей на проводе и касавшейся траверсы. | Снять наброс с провода у опоры № 2 отпайки от ОР-5-043 на ВЛ 10 кВ Бохан-Макаровская.
ВЭС |  |  |  | 06.02.2021 15:22 | 06.02.2021 16:40 | ВЛ 10 кВ Бохан-Макаровская | 10 |  | Утечка тока с провода на землю произошла по металлической проволоке повисшей на проводе и касавшейся траверсы. | Провести обследование железобетонной стойки опоры № 2 отпайки от ОР-5-043 на ВЛ 10 кВ Бохан-Макаровская после протекания по телу опоры тока утечки на землю.
ВЭС | 6 | 972 | 02 | 11.02.2021 17:13 | 11.02.2021 17:13 | ВЛ 110 кВ Оса-Бохан А | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | При постройке ВЛ 110 кВ Оса-Бохан А проектом не была предусмотрена установка ПЗУ на опорах ВЛ. | Включить в план ремонтов 2022г. установку ПЗУ на ВЛ 110 кВ Оса-Бохан А. | 2021-12-31 | 0 | 0
ВЭС |  |  |  | 11.02.2021 17:13 | 11.02.2021 17:13 | ВЛ 110 кВ Оса-Бохан А | 110 |  | Перекрытие изоляции ф. "А" на опоре № 98 ВЛ 110 кВ Оса-Бохан А произошло по струе помёта крупной птицы без повреждения изоляции. | Не намечены
ВЭС | 7 | 3 |  | 18.02.2021 18:05 | 18.02.2021 19:00 | ВЛ 10 кВ Берёзовая-яч. 21 Колос, ВЛ 10 кВ Берёзовая-яч. 2 Родник | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Повреждение оборудования произошло за границей балансовой принадлежности филиала ВЭС: по ВЛ 10 кВ Берёзовая-яч. 21 Колос на КТП 4017П; по ВЛ 10 кВ Берёзовая-яч. 2 Родник на КТП 4751П. | Отправить письмо потребителям о необходимости приведения сетей в соответствие с НТД. | 2021-02-26 | 4.432 | 8.846
ВЭС |  |  |  | 18.02.2021 18:05 | 18.02.2021 19:00 | ВЛ 10 кВ Берёзовая-яч. 21 Колос, ВЛ 10 кВ Берёзовая-яч. 2 Родник | 10 |  | Причина повреждения потребителем не установлена. | Не намечены
ВЭС | 8 | 4 |  | 22.02.2021 14:36 | 22.02.2021 15:15 | ВЛ 10 кВ Бохан-Макаровская | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | В процессе эксплуатации произошло высыхание и растрескивание полиэтиленового колпачка под изолятором ф. "А" на опоре № 255 ВЛ 10 кВ Бохан-Макаровская, что привело к разрушению колпачка при порывах ветра и срыву изолятора со штыря, с падением провода на траверсу. | Не намечены |  | 0.582 | 1.664
ВЭС |  |  |  | 22.02.2021 14:36 | 22.02.2021 15:15 | ВЛ 10 кВ Бохан-Макаровская | 10 |  | Разрушение полиэтиленового колпачка под изолятором произошло вследствие растрескивания полиэтилена под воздействием ветровых нагрузок. | Заменить колпачок под изолятором ф. "А" на опоре № 255 ВЛ 10 кВ Бохан-Макаровская. | 2021-02-22
ВЭС |  |  |  | 22.02.2021 14:36 | 22.02.2021 15:15 | ВЛ 10 кВ Бохан-Макаровская | 10 |  | Разрушение полиэтиленового колпачка под изолятором произошло вследствие растрескивания полиэтилена под воздействием ветровых нагрузок. | Провести обследование железобетонной стойки опоры № 255 на ВЛ 10 кВ Бохан-Макаровская после протекания по телу опоры тока утечки на землю. | 2021-02-22
ВЭС | 9 | 803 | 03 | 14.03.2021 06:40 | 14.03.2021 07:41 | ПС 110 кВ Урик Т-2 | 110 | Устройства релейной защиты и автоматики | При неблагоприятной погоде с порывами ветра до 22 м/с, снег, метель, на территорию ПС 110 кВ Урик ветром принесло пластиковый мешок, и набросило на шинный мост 10 кВ Т-2. В результате наброса произошло межфазное замыкание с отключением действием дифференциальной защиты трансформатора. | Не намечены |  | 9.8 | 19.6
ВЭС |  |  |  | 14.03.2021 06:40 | 14.03.2021 07:41 |  | 110 |  | Перекрытие между шинами 10 кВ Т-2 произошло в результате наброса пластикового мешка на шинный мост Т-2. | Провести осмотр ПС 110 кВ Урик на предмет наличия посторонних предметов на территории ПС. | 2021-03-19
ВЭС |  |  |  | 14.03.2021 06:40 | 14.03.2021 07:41 |  | 110 |  | Перекрытие между шинами 10 кВ Т-2 произошло в результате наброса пластикового мешка на шинный мост Т-2. | Провести осмотр оборудования ПС 110 кВ Урик после воздействия неблагоприятных погодных явлений. | 2021-03-14
ВЭС | 10 | 5 | 03 | 25.03.2021 10:53 | 25.03.2021 12:52 | ВЛ 10 кВ Еланцы-Косая Степь | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Во время весеннего потепления произошло оттаивание и просадка грунта под КТП-781, что привело к натяжению шлейфов на КТП и срыву со штыря подставного изолятора. | Не намечены |  | 0.277 | 1.754
ВЭС |  |  |  | 25.03.2021 10:53 | 25.03.2021 12:52 | ВЛ 10 кВ Еланцы-Косая Степь | 10 |  | При срыве со штыря подставного изолятора на КТП-781 произошёл схлёст шлейфов 2-х фаз, что привело к отключению действием защиты ВЛ 10 кВ Еланцы-Косая Степь. | Выправить КТП-781, восстановить гравийную подсыпку под КТП. | 2021-03-25
ВЭС | 11 | 6 | 03 | 31.03.2021 08:01 | 31.03.2021 10:16 | ВЛ 10 кВ Гаханы-Мурамцовка | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | В процессе эксплуатации произошло высыхание и растрескивание полиэтиленового колпачка под изолятором ф. "А" на опоре № 164 ВЛ 10 кВ Гаханы-Мурамцовка, что привело к разрушению колпачка при порывах ветра и повреждению о металлический штырь изолятора, с последующим падением провода на траверсу. | Не намечены |  | 0.6 | 1.6
ВЭС |  |  |  | 31.03.2021 08:01 | 31.03.2021 10:16 | ВЛ 10 кВ Гаханы-Мурамцовка | 10 |  | Разрушение полиэтиленового колпачка под изолятором произошло вследствие растрескивания полиэтилена, и повреждение изолятора под воздействием ветровых нагрузок о металлический штырь, с последующим падением провода на траверсу, что привело к появлению однофазного замыкания на землю в сети 10 кВ. | Заменить изолятор ф. "А" на опоре № 164 ВЛ 10 кВ Гаханы-Мурамцовка. | 2021-03-31
ВЭС |  |  |  | 31.03.2021 08:01 | 31.03.2021 10:16 | ВЛ 10 кВ Гаханы-Мурамцовка | 10 |  | Разрушение полиэтиленового колпачка под изолятором произошло вследствие растрескивания полиэтилена, и повреждение изолятора под воздействием ветровых нагрузок о металлический штырь, с последующим падением провода на траверсу, что привело к появлению однофазного замыкания на землю в сети 10 кВ. | Провести обследование железобетонной стойки опоры № 164 ВЛ 10 кВ Гаханы-Мурамцовка после протекания по телу опоры тока утечки на землю. | 2021-03-31
ВЭС | 12 | 973 | 03 | 31.03.2021 14:04 | 31.03.2021 14:04 | ВЛ 110 кВ Урик – Усть-Орда II цепь с отпайкой на ПС Оёк | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Несвоевременное выявление и устранение дефекта опрессовки в штыревом наконечнике (тип – НШВИ) жилы «+» оперативного постоянного тока, выполненной многопроволочным проводом марки ПВ-3, подключенной к винтовой клемме ХТ1:52 клеммного блока XT1 в панели №19 ДФЗ ВЛ 110 кВ Урик – Усть-Орда II цепь с отпайкой на ПС Оёк (изготовитель панели – ООО «Сибэлектротехком») на ПС 110 кВ Усть-Орда, в результате чего произошло выпадение провода из наконечника | С целью проверки качества монтажа вторичных цепей, выполненного в панелях РЗА производства ООО «Сибэлектротехком» разработать план-график проведения внепланового технического обслуживания устройств РЗА ПС 110 кВ Усть-Орда | 2021-12-30 | 0 | 0
ВЭС |  |  |  | 31.03.2021 14:04 | 31.03.2021 14:04 | ВЛ 110 кВ Урик – Усть-Орда II цепь с отпайкой на ПС Оёк | 110 |  | Несвоевременное выявление и устранение дефекта опрессовки в штыревом наконечнике (тип – НШВИ) жилы «+» оперативного постоянного тока, выполненной многопроволочным проводом марки ПВ-3, подключенной к винтовой клемме ХТ1:52 клеммного блока XT1 в панели №19 ДФЗ ВЛ 110 кВ Урик – Усть-Орда II цепь с отпайкой на ПС Оёк (изготовитель панели – ООО «Сибэлектротехком») на ПС 110 кВ Усть-Орда, в результате чего произошло выпадение провода из наконечника | Провести внеплановый инструктаж персоналу службы релейной защиты, электроавтоматики и измерений по теме: «Соблюдение при проведении технического обслуживания устройств РЗА объёмов работ, установленных Приложениями № 2 и № 3 к Правилам технического обслуживания устройств и комплексов релейной защиты и автоматики, утверждённых приказом Минэнерго России от 13.07.2020 № 555» | 2021-04-30
ВЭС |  |  |  | 31.03.2021 14:04 | 31.03.2021 14:04 | ВЛ 110 кВ Урик – Усть-Орда II цепь с отпайкой на ПС Оёк | 110 |  | Замыкание выпавшего из наконечника провода «+» оперативного постоянного тока на токоведущие части нижерасположенной клеммы ХТ1:55 клеммного блока XT1 в панели №19 ДФЗ ВЛ 110 кВ Урик – Усть-Орда II цепь с отпайкой на ПС Оёк на ПС 110 кВ Усть-Орда, к которой подключен провод цепи отключения В-110 Урик Б от ДФ3 ВЛ 110 кВ Урик – Усть-Орда II цепь с отпайкой на ПС Оёк, что привело к одностороннему отключению на ПС 110 кВ Усть-Орда ВЛ 110 кВ Урик – Усть-Орда II цепь с отпайкой на ПС Оёк неправильным действием РЗА. | В соответствии с разработанным по пункту 3.2.1. организационных мероприятий планом-графиком выполнить внеплановое техническое обслуживание устройств РЗА ПС 110 кВ Усть-Орда с проведением проверки качества монтажа вторичных цепей, в том числе опрессовки наконечников проводов, и устранением выявленных замечаний. | 2021-04-30
ВЭС | 13 | 7 | 03 | 31.03.2021 13:50 | 31.03.2021 19:09 | ВЛ 10 кВ Жигалово-Посёлок | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Повреждение оборудования произошло за границей балансовой принадлежности филиала ВЭС: по ВЛ 10 кВ Жигалово-Посёлок на КТП-8-039П. | Отправить письмо потребителям о необходимости приведения сетей в соответствие с НТД. | 2021-04-09 | 0.449 | 0.898
ВЭС |  |  |  | 31.03.2021 13:50 | 31.03.2021 19:09 | ВЛ 10 кВ Жигалово-Посёлок | 10 |  | Повреждение проходных изоляторов на КТП-8-039П. | Не намечены
ВЭС | 14 | 974 | 04 | 17.04.2021 13:33 | 17.04.2021 13:33 | ВЛ 110 кВ Правобережная-Урик 2 цепь с отпайками | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | При постройке ВЛ 110 кВ Правобережная-Урик 2 цепь с отпайками проектом не была предусмотрена установка ПЗУ на опорах ВЛ. | Включить в многолетний план ремонтов установку ПЗУ на опорах № 13, 14, 15 ВЛ 110 кВ Правобережная-Урик 2 цепь с отпайками. | 2021-07-01 | 0 | 0
ВЭС |  |  | 04 | 17.04.2021 13:33 | 17.04.2021 13:33 | ВЛ 110 кВ Правобережная-Урик 2 цепь с отпайками | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Севшая на траверсу ф. "В" на опоре № 14 ВЛ 110 кВ Правобережная-Урик 2 цепь с отпайками птица, уронила кусок металлической проволоки (в период гнездования птицы вьют гнёзда из веток и проволоки). При падении, проволока перекрыла воздушный промежуток между траверсой и проводом, и повисла на проводе ф. "В" у изоляции. В результате перекрытия воздушного промежутка куском металлической проволоки произошло отключение действием защит линии. | Снять проволоку с провода ф. "В" у опоры № 14 на ВЛ 110 кВ Правобережная-Урик 2 цепь с отпайками. | 2021-11-30
ВЭС | 15 | 8 | 05 | 01.05.2021 09:35 | 01.05.2021 12:46 | ВЛ 10 кВ Электрокотельная-Ользоны | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Порывом ветра на Р-2-035 установленного на ВЛ 10 кВ Электрокотельная-Ользоны наброшен полиэтиленовый пакет. В результате чего произошло перекрытие изоляции опорного изолятора разъединителя. | Не намечены |  | 0.818 | 3.186
ВЭС |  |  | 05 | 01.05.2021 09:35 | 01.05.2021 12:46 | ВЛ 10 кВ Электрокотельная-Ользоны | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | В результате наброса грязного пакета на Р-2-035 произошло перекрытие изоляции опорного изолятора. | Провести обследование железобетонной стойки опоры № 441 ВЛ 10 кВ Электрокотельная-Ользоны после протекания по телу опоры тока утечки на землю. | 2021-05-01
ВЭС | 16 | 804 | 05 | 04.05.2021 11:01 | 04.05.2021 12:26 | ПС 110 кВ Карлук Т-2 | 110 | Электротехническое оборудование 110 кВ и выше трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов | Во время проведения модернизации КРУН-10 кВ, подрядной организацией ООО "Монтаж и ремонт" 24.11.2020 года в ячейке В-10 Т-1 на ПС 110 кВ Карлук были заменены ТТ-10 кВ ввода. На момент установки ТТ были испытаны и введены в работу без замечаний. Причиной повреждения ТТ-10 кВ ф. "А" явился скрытый заводской дефект. | Направить претензию на завод изготовитель ТТ-10 кВ марки ТОЛ-10. | 2021-05-31 | 7.42 | 20.18
ВЭС |  |  | 05 | 04.05.2021 11:01 | 04.05.2021 12:26 | ПС 110 кВ Карлук Т-2 | 110 | Электротехническое оборудование 110 кВ и выше трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов | В процессе эксплуатации (более 5 месяцев) в ТТ-10 кВ ф. "А" произошло межвитковое замыкание, приведшее к пробою изоляции и разрушению внешней полимерной оболочки действием электрической дуги. | Не намечены
СЭС | 1 | 1 | 02 | 09.02.2021 14:35 | 10.02.2021 07:29 | ВЛ 10 кВ Кардой-Чистяково | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Повреждение изолятора на опоре №57 потребительской отпайки ВЛ 10 кВ Кардой - Чистяково от ЛР-10 кВ №214 до ТП-214, схлёст проводов фаз А, С. | нет |  | 0.432 | 0.317
СЭС |  |  |  | 09.02.2021 14:35 |  | ВЛ 10 кВ Кардой-Чистяково | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Схлёст проводов ф.А, С, что привело к замыканию и отключению ВЛ 10 кВ Кардой - Чистяково действием защиты. | нет
СЭС | 2 | 2 | 02 | 17.02.2021 04:44 | 17.02.2021 06:41 | КЛ 10кВ Симахинская-ТП-11-18 1 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ |  | Выполнить ремонт КЛ 10кВ ТП-11-11 яч.4 - ТП-11-20 яч.6 | 2021-06-01 | 0.954 | 0.7
СЭС |  |  |  | 17.02.2021 04:44 |  | КЛ 10кВ Симахинская-ТП-11-18 1 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Снижение изоляционных свойств КЛ 10кВ ТП-11-11 яч.4 - ТП-11-20 яч.6 в период длительной эксплуатации привело к пробою изоляции жил кабеля фаз А, С.
СЭС | 3 | 701 | 02 | 25.02.2021 03:23 | 25.02.2021 04:03 | ВЛ 35 кВ Седановский ПП- Кашима | 35 | Линии электропередачи 6-35 кВ | не выявлена | Выполнить осмотр ВЛ 35кВ Седановский ПП-Кашима на предмет вывления опор, располо- женных в местах воздействия пучинистого грунта, и имеющих отклонение по вертикали более допусимого. | 2021-09-01 | 0.093 | 98.978
СЭС |  |  |  | 25.02.2021 03:23 |  | ВЛ 35 кВ Седановский ПП- Кашима | 35 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Падение деревянной промежуточной опоры №315 ВЛ 35кВ Седановский ПП-Кашима вследствие её наклона от выдавливания из грунта в болотистой местности | При выявлении опор с недопустимым отклонением- разработать план мероприятий по устранению замечаний в установленные сроки | 2021-09-30
СЭС |  |  |  | 25.02.2021 03:23 |  | ВЛ 35 кВ Седановский ПП- Кашима | 35 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Оплавление проводов ф.В и С в пролёте опор №№314-315 ВЛ 35кВ Седановский ПП-Кашима при их падении и замыкании на землю.
СЭС | 4 | 3 | 03 | 07.03.2021 10:58 | 07.03.2021 11:46 | КЛ 6кВ ГПП-2-АИ | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Воздействие ветра с порывами 15-18м/с привело к схлёсту проводов в пролёте опор №56-57 КЛ 6кВ ГПП-2-АИ. | Выполнить перетяжку проводов в пролёте опор №№56-57 КЛ 6кВ ГПП-2-АИ | 2021-05-31 | 1.658 | 1.217
СЭС |  |  |  | 07.03.2021 10:58 |  | КЛ 6кВ ГПП-2-АИ | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Междуфазное замыкание при схлесте проводов в пролете опор №56-57 КЛ 6кВ ГПП-2-АИ
СЭС | 5 | 901 | 03 | 09.03.2021 10:18 | 10.03.2021 14:11 | АТ-2 | 220 | Трансформаторы (автотрансформаторы) и шунтирующие реакторы 110 кВ и выше | не выявлена | Произвести проверку фиксации пружинной защёлки концевого выключателя клапана аварийного сброса давления бака модели Qualitrol 208-030-01 на АТ-2 , при плановом техническом обслуживании АТ-2 | 2021-08-31 | 0 | 0
СЭС |  |  |  | 09.03.2021 10:18 |  | АТ-2 | 220 | Трансформаторы (автотрансформаторы) и шунтирующие реакторы 110 кВ и выше | Самопроизвольное срабатывание контакта концевого выключателя, фиксирующего работу клапана аварийного сброса давления масла, на АТ-2, из-за перекоса (срыва) пружинной защёлки конструкции концевого выключателя
СЭС | 6 | 4 | 03 | 28.03.2021 10:38 | 28.03.2021 16:06 | ВЛ 10 кВ Салтыково-Никулина-Банщиково | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Обрыв нижнего провода в пролёте опор №39-40 при проезде неустановленной техники с крупногабаритным (более 7,5м высотой) грузом под проводами ВЛ. | В месте пересечения ВЛ 10кВ Никулина-Банщи- ково с автомобильной дорогой, в пролёте опор №39-40 установить по ходу движения плакаты "Внимание! Нарушение охранных зон ЛЭП смертельно опасно" | 2021-04-23 | 0.711 | 45.85
СЭС |  |  |  | 28.03.2021 10:38 |  | ВЛ 10 кВ Салтыково-Никулина-Банщиково | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Вследствие обрыва провода ф.А и его падения, произошло короткое замыкание на "землю"
СЭС | 7 | 5 | 03 | 28.03.2021 10:38 | 29.03.2021 05:26 | ВЛ 10 кВ Салтыково-Алексеевка | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Обрыв нижнего провода в пролёте опор №136-137 при проезде неустановленной техники с крупногабаритным (более 7,5м высотой) грузом под проводами ВЛ. | В месте пересечения ВЛ 10кВ Алексеевка с несанкционированной автомобильной дорогой, в пролёте опор №136-137 установить по ходу движения плакаты "Внимание! Нарушение охранных зон ЛЭП смертельно опасно" | 2021-04-23 | 0.461 | 51.94
СЭС |  |  |  | 28.03.2021 10:38 |  | ВЛ 10 кВ Салтыково-Алексеевка | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Вследствие обрыва провода ф.А и его падения, произошло короткое замыкание на "землю" | Направить через глав МО и территориальное управление министерства лесного комплекса Иркутской области по Киренскому лесничеству лесопользователям предупреждения об ответст- венности за нарушение охранных зон ВЛ в соответствии с постановлением правительства РФ №160 от 24.02.2009 "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйст- ва и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" | 2021-04-16
СЭС | 8 | 6 | 04 | 05.04.2021 09:03 | 05.04.2021 14:52 | ВМ-6 Т-3 ПС Лена | 6 | Электротехническое оборудование 6-35 кВ трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов | не выявлена | 1.Выполнить проверку и, при необходимости, регулировку вкатывания тележки выключателя 6кВ Стадион. | 2021-04-14 | 29.798 | 43.85
СЭС |  |  |  | 05.04.2021 09:03 |  | ВМ-6 Т-3 ПС Лена | 6 | Электротехническое оборудование 6-35 кВ трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов | В ячейке 6 кВ Стадион, при длительной эксплуатации, ослабли болты крепления трансформатора тока на ф.С и он под собственным весом опустился вниз на расстояние люфта в отверстиях под болты. Этого расстояния стало достаточно для того, чтобы нижние втычные контакты ф.С встали несоосно при вкатывании тележки В-6 Стадион в рабочее положение, вследствие чего, при увеличении нагрузки, произошло электродуговое замыкание между фазами нижних контактов с переходом на шинки верхних контактов и отключение 1С-6кВ от защиты шин. | На ПС Лена при выводе в ремонт В-6кВ для ТО выключателя, дополнительно подавать заявки на вывод в ремонт соответствующей линии для проверки надёжности крепления трансформаторов тока. | 2021-12-31
СЭС | 9 | 7 | 04 | 13.04.2021 08:18 | 13.04.2021 15:00 | ВЛ 10 кВ Подъеланка-Ферма | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Расстрел изоляторов на опоре №12 на всех фазах. | Выполнена замена изоляторов на опоре №12 ВЛ 10кВ Подъеланка-Ферма. | 2021-04-13 | 0.02 | 28.25
СЭС |  |  |  | 13.04.2021 08:18 |  | ВЛ 10 кВ Подъеланка-Ферма | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Разрушение повреждённых расстрелянных изоляторов второго крепления (населённая местность) на опоре №12 ВЛ 10кВ Подъеланка-Ферма, что привело к короткому замыканию и отключению ВЛЭП действием защиты. | Отправить письмо в отдел полиции МО МВД Росиии "Усть-Илимский" | 2021-04-22
СЭС |  |  |  | 13.04.2021 08:18 |  | ВЛ 10 кВ Подъеланка-Ферма | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Вследствие налипания мокрого снега на провода, произошло нарушение электрической изоляции между проводом и металлической траверсой с разрушенными расстрелом изоляторами второго крепления (населённая местность) на опоре №12 ВЛ 10кВ Подъеланка-Ферма, что привело к короткому замыкаению и отключению ВЛЭП действием защиты.
СЭС | 10 | 8 | 04 | 16.04.2021 08:54 | 16.04.2021 13:16 | КЛ 6 кВ ГПП-2-АИ | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Схлест проводов на участке потребителя в пролете опор № 15-15/1 ВЛ 6 кВ ГПП-2-АИ. | Выполнить внеочередные осмотры отпаек потребителей КЛ 6 кВ ГПП-2-АИ. | 2021-07-01 | 2.041 | 1.498
СЭС |  |  | 04 | 16.04.2021 08:54 |  | КЛ 6 кВ ГПП-2-АИ | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Воздействие ветра с порывами до 15-20м/с привело к схлесту проводов в пролете опор № 15-15/1. | При обнаружении замечаний по результатам осмотров выдать предписания потребителям для их устранения. | 2021-07-01
СЭС |  |  |  | 16.04.2021 08:54 |  | КЛ 6 кВ ГПП-2-АИ | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Междуфазное замыкание из-за схлеста проводов ВЛ 6 кВ ГПП-2-АИ в пролете опор № 15-15/1.
СЭС | 11 | 9 | 04 | 19.04.2021 07:20 | 19.04.2021 11:59 | ВЛ-10 кВ Межница-209 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Образование конденсата на внутренних стенах ТП и оборудовании из-за контакта одной стены РУ-10 кВ с грунтом по высоте более 1.5 метра (особенность рельефа территории) привело к снижению изоляционных характеристик фарфоровых опорных изоляторов в ТП 10 (10.5) 509.
СЭС |  |  |  | 19.04.2021 07:20 |  | ВЛ-10 кВ Межница-209 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Пробой изоляции с разрушением фарфоровых изоляторов типа ИО-10-3,75 и возникновением междуфазного перекрытия на шинном мосту 10 кВ ТП 10 (10.5) 509. | Выполнена замена поврежденных опорных изоляторов в ТП 10 (10.5) 509. | 2021-04-19 | 0.667 | 0.489
СЭС | 12 | 702 | 04 | 19.04.2021 22:10 | 20.04.2021 12:16 | ВЛ 35кВ Седановский ПП-Эдучанка-2 | 35 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Дефекты монтажа. | Выполнить осмотр ВЛ 35кВ Седановский ПП-Эдучанка-2. При осмотре визуально определить установленные соединители на предмет правильности монтажа | 2021-09-01 | 1.35 | 51.24
СЭС |  |  | 04 | 19.04.2021 22:10 |  | ВЛ 35кВ Седановский ПП-Эдучанка-2 | 35 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Излом деревянной траверсы промежуточной опоры №308 ВЛ 35кВ Седановский ПП-Эдучанка-2 вследствие нарушения механического соединения провода в соединительном зажиме (разрыв).
СЭС |  |  | 04 | 19.04.2021 22:10 |  | ВЛ 35кВ Седановский ПП-Эдучанка-2 | 35 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Оплавление провода ф.В в пролёте опор №№307-308 ВЛ 35кВ Седановский ПП-Эдучанка-2 при падении и замыкании на землю.
СЭС | 13 | 10 | 04 | 25.04.2021 19:07 | 26.04.2021 07:26 | ВЛ 6кВ Седаново-605 | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Наезд на опору № 8 ВЛ 6 кВ Седаново-605 неустановленным автотранспортным средством в населенной местности. | Направлено заявление в полицию | 2021-04-28 | 0.28 | 79.911
СЭС |  |  |  | 25.04.2021 19:07 |  | ВЛ 6кВ Седаново-605 | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Нарушение электрической изоляции между проводом и металлической траверсой при обрыве вязок второго крепления изоляторов на опоре № 8 ВЛ 6 кВ Седаново-605 вследствие наезда автотранспорта, что привело к короткому замыканию и отключению ВЛ. | Выполнена замена вязок изоляторов на опоре №8 ВЛ 6 кВ Седаново-605. | 2021-04-26
СЭС | 14 | 971 | 04 | 27.04.2021 11:29 | 27.04.2021 12:01 | ВЛ 110 кВ БЛПК – Западная II цепь с отпайками | 110 | Трансформаторы (автотрансформаторы) и шунтирующие реакторы 110 кВ и выше | Скрытый дефект при монтаже концевой кабельной муфты КЛ-10 ТСН-3 персоналом подрядной организации ООО "БМУ ГЭМ". | Направлено претензионное письмо о повреждении кабельной муфты КЛ-10 ТСН-3 на ПС 110 кВ Северная в ООО «БМУ ГЭМ» для устранения дефекта в рамках гарантийных обязательств по договору подряда № 03-2015 ОКС-ц. | 2021-04-29 | 5.035 | 3.695
СЭС |  |  |  | 27.04.2021 11:29 |  | ВЛ 110 кВ БЛПК – Западная II цепь с отпайками | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Разрушение кабельной концевой муфты КНТп-10 КЛ-10 ТСН-3 с отгоранием провода ф. "В" в месте концевой заделки с переходом в междуфазное замыкание КЛ-10 ТСН-3. | Выполнить замену кабельной муфты КЛ-10 ТСН-3 на ПС 110 кВ Северная с привлечением ООО «БМУ ГЭМ» . | 2021-06-30
СЭС |  |  |  | 27.04.2021 11:29 |  | ВЛ 110 кВ БЛПК – Западная II цепь с отпайками | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше |  | Выполнен ремонт поворотной лопатки тяги блок-контактов ВМ-10 Т-1. | 2021-04-27
СЭС |  |  |  | 27.04.2021 11:29 |  | ВЛ 110 кВ БЛПК – Западная II цепь с отпайками | 110 | Электротехническое оборудование 110 кВ и выше трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов |  | Выполнить замену поворотной лопатки тяги блок-контактов ВМ-10 Т-1. | 2021-05-31
СЭС | 15 | 703 | 05 | 09.05.2021 20:59 | 10.05.2021 13:11 | ВЛ 35кВ Покосное-Октябрьская | 35 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Разрушение траверсы опоры № 152 ВЛ 35кВ Покосное-Октябрьская в результате воздействия гроз прошлых периодов | выполнить замену траверсы и регулировку ЛР-35кВ Переход на опоре № 152 | 2021-05-11 | 9.466 | 157.73
СЭС |  |  |  | 09.05.2021 20:59 |  | ВЛ 35кВ Покосное-Октябрьская | 35 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Повреждение траверсы анкерной опоры № 152 с последующей деформацией линейного разъединителя
СЭС | 16 | 972 | 05 | 21.05.2021 13:40 | 23.05.2021 09:32 | ПС 220 кВ Пурсей, Т-2 | 220 | Устройства релейной защиты и автоматики | При внешнем коротком замыкании на линии потребителя ООО "Битривер Рус" КЛ 10кВ ДЦ-9 произошло отключение Т-2 действием ДЗТ Т-2 из-за несоответствия нормальной схеме сборки вторичных цепей ДЗТ Т-2. Несоответствие сборки токовых цепей возникло на этапе монтажных и наладочных работ перед вводом присоединения в эксплуатацию, что не было своевременно выявлено персоналом СЭС. | Направить письмо в ООО "БЭК" о необходимости предоставления информации об отключении потребительской 4Ш КЛ 10кВ ДЦ-9. | 2021-05-28
СЭС | 17 | 902 | 05 | 28.05.2021 06:45 | 28.05.2021 14:33 | ПС 220 кВ Коршуниха, ШР-220кВ 1 СШ ТН-1 | 220 | Электротехническое оборудование 110 кВ и выше трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов | Вследствие еженедельных взрывов при добыче полезных ископаемых в карьере ПАО «Коршуновский» ГОК, находящемся на расстоянии 1,5 км от ПС 220 кВ Коршуниха, происходят колебания почвы, передающиеся оборудованию ПС, в результате чего произошло повреждение изолятора ШР-220 1 сш ТН-1 ф.В верхний подставной в сторону ТН-1-220. | Направить письмо в ПАО «Коршуновский» ГОК с просьбой об информировании о проведении взрывов для проведения внеочередного осмотра оборудования. | 2021-07-01
СЭС |  |  |  | 28.05.2021 06:45 |  | ПС 220 кВ Коршуниха, ШР-220кВ 1 СШ ТН-1 | 220 | Электротехническое оборудование 110 кВ и выше трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов | Разрушение изолятора вследствие периодических взрывов в карьере ПАО «Коршуновский» ГОК | Выполнить внеочередные осмотры фарфоровой опорностержневой изоляции разъединителей 220 кВ на ПС 220 кВ Коршуниха. | 2021-06-11
СЭС | 18 | 704 | 05 | 31.05.2021 07:09 | 31.05.2021 10:40 | ВЛ 35 кВ Сибирская-03 | 35 | Линии электропередачи 6-35 кВ | При воздействии неустановленной крупногабаритной техники неустановленного владельца на ВЛ 35кВ Сибирская-03, произошло повреждение траверсы(излом), падение провода на оргаждение подстанции и отключение ВЛ 35кВ Сибирская-03 от защиты (МТО) с неуспешным АПВ | выполнить замену траверсы приемного портала ПС 35кВ 36 ВЛ 35кВ Сибирская-03 | 2021-06-01
СЭС |  |  |  | 31.05.2021 07:09 |  | ВЛ 35 кВ Сибирская-03 | 35 | Линии электропередачи 6-35 кВ | В результате проезда неустановленной крупногабаритной техники, произошел заце провода ф. "В" Вл 35кВ Сибирская-03 в пролете опоры № 55 и приемного портала на ПС № 36 с натяжением провода и изломом траверсы приемного портала в месте крепления подвесной изоляции с последующим падением провода и межфазным перекрытием.
СЭС | 19 | 903 | 06 | 03.06.2021 09:48 | 04.06.2021 13:18 | ВЛ 220 кВ Усть-Кут-Коршуниха | 220 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Прохождение лесного пожара на трассе ВЛ 220 кВ Усть-Кут-Коршуниха в пролете опор №№ 199-200 | выполнены внеочередные осмотры ВЛ 220 кВ Усть-Кут-Коршуниха, ВЛ 220 кВ Коршуниха в пролетах опор 194-217 на предмет наличия кустарника под ВЛ | 2021-06-30
СЭС |  |  |  | 03.06.2021 09:48 |  | ВЛ 220 кВ Усть-Кут-Коршуниха | 220 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Перекрфтие воздушного изоляционного промежутка по плазме огня на провод ф. "С" в пролете опор № 199-200 | вырублен выявленный кустарник в пролетах опор 180-217 ВЛ 220 кВ Усть-Кут-Коршуниха, ВЛ 220 кВ Коршуниха | 2021-06-30
СЭС | 20 | 705 | 06 | 04.06.2021 05:03 | 06.06.2021 12:05 | ВЛ 35 кВ Покосное-Октябрьская | 35 | Линии электропередачи 6-35 кВ | В результате лесного пожара произошло повреждение деревянных промежуточных опор №№ 213, 214, 216, траверсы опоры № 217 ВЛ 35 кВ Покосное-Октябрьская | подготовить техническое задание на реконструкцию участка ВЛ-ЛР Удьба-ЛР Вагалик (проект замены деревянных опор на железобетонные) | 2021-10-29 | 12.798 | 168.3
СЭС |  |  |  | 04.06.2021 05:03 | 06.06.2021 12:05 | ВЛ 35 кВ Покосное-Октябрьская | 35 | Линии электропередачи 6-35 кВ | В результате лесного пожара произошло повреждение деревянных промежуточных опор №№ 213, 214, 216, траверсы опоры № 217 ВЛ 35 кВ Покосное-Октябрьская | Участок КЛ 100 кВ с опоры № 67 ВЛ 10 кВ Туба-Туба 1 до ТП-1(Т) заменить | 2021-06-09 | 4.663 | 3.422
СЭС | 21 | 11 | 06 | 08.06.2021 09:45 | 08.06.2021 22:54 | ВЛ 10 кВ Туба-Туба 1 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | причина не выявлена
СЭС |  |  |  | 08.06.2021 09:45 |  | ВЛ 10 кВ Туба-Туба 1 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Дефект изготовления кабеля, изменение структуры материала | участок КЛ 10кВ с опоры № 67 ВЛ 10 кВ Туба-Туба-1 до ТП-1(Т) заменить | 2021-06-09 | 4.663 | 3.422
СЭС | 22 | 12 | 06 | 09.06.2021 14:04 | 09.06.2021 16:05 | ТП-143 | 10 | Электротехническое оборудование 6-35 кВ трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов | Повреждение молнией оборудования ТП-143 | Выполнить замену АВ-0,4кВ ф-1, двух ПК-10кВ ТП-143 | 2021-06-09 | 0.198 | 0.145
СЭС |  |  |  | 09.06.2021 14:04 |  | ТП-143 | 10 | Электротехническое оборудование 6-35 кВ трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов | Электродуговое перекрытие по верхним контактам АВ-0,4кВ Ф-1 ТП-143, срабатывание ПК-10кВ в грозу
СЭС | 23 | 706 | 06 | 09.06.2021 14:14 | 10.06.2021 03:55 | ВЛ 35кВ Седановский ПП-Эдучанка-2 | 35 | Линии электропередачи 6-35 кВ | В результате порывистого ветра с грозой возникло перенапряжение на линии ВЛ 35 кВ Седановский ПП-Эдучанка-2 с последующим отключением от защиты МТЗ | выполнить осмотр ВЛ 35 кВ Седановский ПП-Эдучанка-2 с ПС 35кВ Эдучанка, ПС 35 кВ Нижняя Эдучанка, ПС 35 кВ Ершово | 2021-06-10 | 4.308 | 2.57
СЭС |  |  |  | 09.06.2021 14:14 |  | ВЛ 35кВ Седановский ПП-Эдучанка-2 | 35 | Линии электропередачи 6-35 кВ | В результате грозового фронта с порывами ветра возникло перенапряжение на линии ВЛ 35кВ Седановский ПП-Эдучанка-2 с последующим отключением от защиты МТЗ
СЭС |  |  |  | 09.06.2021 14:14 |  | ВЛ 35кВ Седановский ПП-Эдучанка-2 | 35 | Линии электропередачи 6-35 кВ | причина не выявлена
СЭС | 24 | 973 | 06 | 15.06.21 09:22 | 15.06.21 10:03 | ВЛ 220 кВ Киренга-Кунерма, Вл 220 кВ Улькан-Дабан | 220 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | атмосферные перенапряжжения, возникшие при грозе., приведшие к аварийным отключениям ВЛ 220 кВ Улькан-Дабан(УД-32), и ВЛ 220 кВ Киренга-Кунерма (КК-31) | выполнить верховой осмотр: - учаска ВЛ 220 кВ Киренга-Кнерма (КК-31) от опоры № 106 (39 км от ПС 220 кВ Киренга) до опоры № 140 (52 км от ПС 220 кВ Киренга); -участка ВЛ 220 КВ Улька-Дабан (УД-32) от опоры № 13 (39 км от ПС 220 кВ Киренга) до опоры № 47 (52 км от ПС 220 кВ Киренга) устранить выявленные при осмотре замечания | 2021-08-31
СЭС |  |  |  | 15.06.21 09:22 |  | ВЛ 220 кВ Киренга-Кунерма, Вл 220 кВ Улькан-Дабан, ПС 220 кВ Киренга ЛР-220 Улькан | 220 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | в результате осмотра на ВЛ 220 кАВ Улькан-Дабан (УД-32) и ВЛ 220 кВ Киренга-Кунерма (КК-31) места повреждений не обнаружены | выполнить визуальный осмотр состояния приводов разхъединителей и заземляющих ножей на ПС 220 кВ Киренга с составлением дефектной ведомости и разработкой плана-графика по устранению выявленных замечаний | 2021-08-31
СЭС | 25 | 951 | 06 | 17.06.2021 08:21 | 17.06.2021 12:09 | ВЛ 500кВ Братский ПП - Озёрная | 500 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Локальный очаг возгорания в месте пересечения с автомобильной дорогой в пролете опор № 167-168 ВЛ 500 кВ Братский ПП – Озерная. | Устройство минерализованных полос вдоль пересечений с автомобильными дорогами ВЛ 500 кВ Братский ПП – Озерная, ВЛ 500 кВ Братский ПП – Тайшет. | 2021-09-30
СЭС |  |  |  | 17.06.2021 08:21 |  | ВЛ 500кВ Братский ПП - Озёрная | 500 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Перекрытие воздушного изоляционного промежутка по плазме огня пожара на провод ф."В" в пролете опор № 167-168 ВЛ 500 кВ Братский ПП – Озерная, с последующими возникновением короткого замыкания и отключением ВЛ действием защит
СЭС | 26 | 904 | 06 | 17.06.2021 10:32 | 18.06.2021 15:24 | ВЛ 220кВ Седановский ПП - Джижива II цепь(ВЛ 220кВ Д-142) | 220 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Воздействие ветровых нагрузок в весенний период 2021 года привело к излому траверсы промежуточной опоры №165 ВЛ 220кВ Седановский ПП - Джижива II цепь(ВЛ 220кВ Д-142). | Провести замену траверсы на опоре № 152 ВЛ 220кВ Седановский ПП - Джижива II цепь(ВЛ 220кВ Д-142. | 2021-07-30
СЭС |  |  |  | 17.06.2021 10:32 |  | ВЛ 220кВ Седановский ПП - Джижива II цепь(ВЛ 220кВ Д-142) | 220 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Излом траверсы промежуточной П-образной опоры № 165 ВЛ 220кВ Седановский ПП - Джижива II цепь(ВЛ 220кВ Д-142) с падением провода ф. "В" на землю и замыканием.
СЭС | 27 | 974 | 06 | 17.06.2021 07:12 | 17.06.2021 07:12 | ВЛ 220 кВ Якурим-Ния | 220 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | при прохождении грозового фронта произошло перекрытие воздушного промежктка между проводом фазы "С" ВЛ 220 кВ Якурим-Ния и элекментами конструкции опоры № 14 | выполнить замер сопротивления контура заземления опоры №№ 10, 11, 12., 13, 14 ВЛ 220 кВ Якурим-Ния. При наличии замечаний, наметить мероприятия по их устранению | 2021-07-25
СЭС |  |  |  | 17.06.2021 07:12 |  | ВЛ 220 кВ Якурим-Ния | 220 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Перекрытие между проводом фазы "С" ВЛ 220 кВ Якурим-Ния и элементами конструкции опоры № 14, приведшее к отключению ВЛ действием защит | Выполнить верховой осмотр грозотроса и проводов на опорах №№ 10, 11, 12., 13, 14 ВЛ 220 кВ Якурим-Ния. | 2021-07-14
СЭС | 28 | 801 | 06 | 21.06.2021 09:49 | 22.06.2021 19:00 | ВЛ 110 кВ Лена-Верхнемарково | 110 | Трансформаторы (автотрансформаторы) и шунтирующие реакторы 110 кВ и выше | не выявлены | выполнить очистку изоляции КРУН 10 кВ ПС 110 кВ Макарово | 2021-06-30
СЭС |  |  |  | 22.06.2021 19:00 |  | ВЛ 110 кВ Лена-Верхнемарково | 110 | Трансформаторы (автотрансформаторы) и шунтирующие реакторы 110 кВ и выше | Плавкие вставки предохранителя ОПВ-110 Т-1 перегорели из-за перекрытия изоляционного промежутка между шинами 10 кВ, возникшего при коммутационном перенапряжении в момент включения ШР-110 Т-1 на ПС 110 кВ Макарово | На ПС 110 кВ Макарово при текущих ремонтах Т-1 и КРУН-10 кВ, а также осенью, выполнять осмотры и при необходимости чистку изоляции в местах, где осмотр возможе только с отключением. | 2021-10-30
СЭС | 29 | 952 | 06 | 21.06.2021 13:00 | 21.06.2021 23:03 | КС-500-1 ВЛ-501 ф."В" | 500 | Электротехническое оборудование 110 кВ и выше трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов | Проектом монтажа конденсаторов связи на ВЛ-501 не была предусмотрена установка переходной пластины для ошиновки верхнего элемента каскада конденсаторов. Аппаратный зажим ошиновки присоединялся напрямую к верхнему элементу конденсаторов под один болт. | выполнить замену каскада конденсаторов связи на ВЛ-501 ф "В" и элемента настройки ВЗ-501 ф "В" | 2021-06-30
СЭС |  |  |  | 21.06.2021 13:00 |  | КС-500-1 ВЛ-501 ф."В" | 500 | Электротехническое оборудование 110 кВ и выше трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов | в результтате постоянных ветровых нагрузок произошел износ болтового соединения ошиновки КС-500 ВЛ-501 ф "В" с последующим обрывом шлейфа конденсатора связи | изготовить и установить переходные пластины для ошиновки конденсаторов связи на ВЛ-501 ф "В, С" | 2021-06-30
СЭС |  |  |  | 21.06.2021 13:00 |  | КС-500-1 ВЛ-501 ф."В" | 500 | Электротехническое оборудование 110 кВ и выше трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов | возникшая в результате обрыва шлейфа коронация электродугой повредила верхний элемент каскада конденсаторов и элемент настройки в/ч заградителя ВЗ-501 ф"В" | провести проверки аналогичного оборудования на предмет возможного наличия подобных проектных недостатков | 2021-07-31
СЭС |  |  |  | 21.06.2021 13:01 |  | КС-500-1 ВЛ-501 ф."В" | 500 | Электротехническое оборудование 110 кВ и выше трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов |  | Запросить проектную документацию на реконструкцию аналогичного оборудования участка ВЛ у представителей филиала ОАО "Западные электрические сети" | 2021-07-31
СЭС | 30 | 707 | 06 | 21.06.2021 14:40 | 23.06.2021 09:20 | ВЛ 35 кВ Кинренга-Небель | 35 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Падение из лесного массива на провода фаз А и В дерева в пролете опор № 23-24 при штормовом ветре. | произвести внеплановый осмотр ВЛ 35 кВ Киренга-Небель на предмет выявления деревьев, представляющих угрозу падения на провода ВЛ | 2021-09-30 | 5.974 | 3.563
СЭС |  |  |  | 21.07.2021 14:40 |  | ВЛ 35 кВ Кинренга-Небель | 35 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Вследствие падения дерева на провода ВЛ произошло короткое замыкание между фаз А и В на землю. | по результатам осмотра произвести валку угрожающих деревьев | 2021-11-15
СЭС | 31 | 13 | 06 | 24.06.2021 00:22 | 24.06.2021 06:49 | ВЛ 10 кВ Туба-Туба 1 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | В результате порывистого ветра и грозового фронта возникло перенапряжение на линии ВЛ 10 кВ \туба-Туба 1 с последующим отключением на ПС 35 кВ Туба |  |  | 3.225 | 2.367
СЭС |  |  |  | 24.06.2021 00:22 |  | ВЛ 10 кВ Туба-Туба 1 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Недостатки конструкции трубчатых разрядников | заменить на оп. 1, оп. 59/1, оп. 67 ВЛ 10 кВ Туба-Туба 1 трубчатые разрядники РТ-10 на ОПН-10 | 2021-10-15
СЭС |  |  |  | 24.06.2021 00:22 |  | ВЛ 10 кВ Туба-Туба 1 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Не выявлено
СЭС | 32 | 905 | 06 | 24.06.2021 01:30 | 24.06.2021 12:34 | ф. «С» ЗН РШ-2-220 НПС-3-2 в ячейке В-220 НПС-3-2 ПС 500 кВ Братский ПП | 220 | Электротехническое оборудование 110 кВ и выше трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов | Елкин М.Б. выполнял оперативные переключения на БПП 500 кВ по включению ЗН РШ-2-220 НПС-3-2 в сторону 2СШ 220 кВ без бланка переключений. Не убедился в правильном выборе коммутационного аппарата по диспетчерскому наименованию, кнопкой местного управления ошибочно включил ЗН РШ-2-220 ф «С» в сторону выключателя В-220 НПС-3-2, находящегося в работе от 1СШ 220 кВ, что привело на Братском ПП 500 кВ к отключению 1СШ 220 кВ действием ДЗШ. | Выполнить оперативную блокировку на присоединениях ВЛ 220 НПС-3-1, ВЛ-220 НПС-3-2 на Братский ПП 500 кВ в полном объеме. | 2021-07-30
СЭС |  |  |  | 24.06.2021 01:30 |  | ф. «С» ЗН РШ-2-220 НПС-3-2 в ячейке В-220 НПС-3-2 ПС 500 кВ Братский ПП | 220 | Электротехническое оборудование 110 кВ и выше трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов |  | Провести внеплановый инструктаж оперативному персоналу Братский ПП 500 кВ филиала ОАО «ИЭСК» Северные электрические сети на тему: - «Порядок оперативных переключений»; - «Действия оперативного персонала в случае неисправности оперативной блокировки»; - «Мероприятия по поддержанию блокировочных устройств в исправном и работоспособном состоянии». | 2021-07-30
СЭС |  |  |  | 24.06.2021 01:30 |  | ф. «С» ЗН РШ-2-220 НПС-3-2 в ячейке В-220 НПС-3-2 ПС 500 кВ Братский ПП | 220 | Электротехническое оборудование 110 кВ и выше трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов |  | Старшему диспетчеру электроподстанции ОДС филиала ОАО «ИЭСК» Северные электрические сети Елкину М.Б. назначить внеочередную проверку знаний по Правилам переключений в электроустановках. | 2021-08-30
СЭС | 33 | 975 | 06 | 24.06.2021 02:40 | 24.06.2021 02:40 | ВЛ 220 кВ Усть-Илимская ГЭС-Рудногорская с отпайкой на ПС Тубинская (ВЛ-247), ВЛ 220 кВ Усть-Илимская ГЭС-Коршуниха с отпайкой на ПС Тубинская (ВЛ-248) | 220 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | при ударе молнии в среднюю траверсу на анкерной опоре № 82 ВЛ 220 кВ Усть-Илимская ГЭС- Рудногорская с отпайкой на ПС Тубинская (ВЛ-247), ВЛ 220 кВ Усть-Илимская ГЭС-Коршуниха с отпайкой на ПС Тубинская (ВЛ-248) (ВЛ с совместной подвеской проводов на опорах) произошло электродуговое перекрытие изоляции | выполнить замеры сопротивления контура заземления опор №№ 81,82, 83 ВЛ 220 кВ Усть-Илимская ГЭС- Рудногорская с отпайкой на ПС Тубинская (ВЛ-247), ВЛ 220 кВ Усть-Илимская ГЭС-Коршуниха с отпайкой на ПС Тубинская (ВЛ-248) | 2021-08-01
СЭС |  |  |  | 24.06.2021 02:40 |  | ВЛ 220 кВ Усть-Илимская ГЭС-Рудногорская с отпайкой на ПС Тубинская (ВЛ-247), ВЛ 220 кВ Усть-Илимская ГЭС-Коршуниха с отпайкой на ПС Тубинская (ВЛ-248) | 220 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | из-за электродугового перекрытия воздушного прмежутка вследствие удара молнии в элементы ВЛ произошло отключение ВЛ
СЭС | 34 | 2 РТН | 06 | 24.06.2021 13:12 | 24.06.2021 15:18 | ВЛ 220 кВ Ния-Киренга, ВЛ 220 кВ Звездная-Киренга | 220 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | При прохождении грозового фронта произошло перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз «А» ВЛ 220 кВ Ния – Киренга и ВЛ 220 кВ Звездная – Киренга и элементами конструкции опоры двухцепного исполнения (№214 и №148 ВЛ 220 кВ ВЛ 220 кВ Ния – Киренга и ВЛ 220 кВ Звездная – Киренга соответственно), что привело к возникновению аварии: одновременное отключение ВЛ 220 кВ Ния – Киренга и ВЛ 220 кВ Звездная – Киренга (в ремонтной схеме данное возмущение является ненормативным), в условиях одностороннего питания транзита 220 кВ Усть-Кут - Таксимо - Мамакан - Сухой Лог - Пеледуй - НПС-9 - НПС-7 - НПС-6 - со стороны ПС 220 кВ Киренга, привело к выделению на изолированную работу от ЕЭС России энергорайона (Северобайкальский участок БАМ, Бодайбинский энергорайон Иркутской энергосистемы), включающего Мамаканскую ГЭС, с дефицитом мощности, снижением частоты до 46,2 ГЦ и работой АЧР на величину 121,453 МВт. | Выполнить замер сопротивления контуров заземляющих устройств опор №№ 211-221 ВЛ 220 кВ Ния-Киренга и №№ 145-155 ВЛ 220 кВ Звеезная-Киренга. При наличии замечаний - разработать мероприятия по их устранению. | 2021-09-15
СЭС |  |  | 06 | 24.06.2021 13:12 |  | ВЛ 220 кВ Ния-Киренга, ВЛ 220 кВ Звездная-Киренга | 220 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" ВЛ 220 кВ Ния – Киренга и ВЛ 220 кВ Звездная – Киренга и элементами конструкции опоры двухцепного исполнения (№ 214 и № 148 ВЛ 220 кВ Ния – Киренга и ВЛ 220 кВ Звездная – Киренга соответсвенно), приведшее к возникновению коротких замыканий и отключению ВЛ действием защит.
СЭС | 35 | 976 | 07 | 15.07.2021 12:35 | 15.07.2021 12:35 | ВЛ 220 кВ Коршуниха – Усть-Илимская ГЭС с отпайкой на ПС Тубинская (ВЛ-248), ВЛ 110 кВ Рудногорская-101 с отпайками | 220 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Удары молнии в провод ф. "В" в районе опоры № 329 ВЛ 220 кВ Коршуниха – Усть-Илимская ГЭС с отпайкой на ПС Тубинская (ВЛ-248) и в провод ф. "В" в районе опоры № 55А ВЛ 110 кВ Рудногорская-101 с отпайками во время грозы. | Выполнить замер контура сопротивления на опорах №№ 328, 329, 330 ВЛ 220 кВ Коршуниха – Усть-Илимская ГЭС с отпайкой на ПС Тубинская (ВЛ-248). | 2021-08-30
СЭС |  |  |  | 15.07.2021 12:35 | 15.07.2021 12:35 | ВЛ 220 кВ Коршуниха – Усть-Илимская ГЭС с отпайкой на ПС Тубинская (ВЛ-248), ВЛ 110 кВ Рудногорская-101 с отпайками | 220 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Перекрытия воздушных изоляционных промежутков между проводами верхних ф "В" и элементами опоры № 329 ВЛ 220 кВ Коршуниха – Усть-Илимская ГЭС с отпайкой на ПС Тубинская (ВЛ-248) и элементами опоры № 55А ВЛ 110 кВ Рудногорская-101 с отпайками с замыканиями на "землю". | Выполнить замер контура сопротивления на опорах №1, 54, 55А ВЛ 110 кВ Рудногорская-101 с отпайками | 30.08.21
СЭС | 36 | 977 | 07 | 16.07.2021 14:43 | 16.07.2021 14:43 | ВЛ 110 кВ МПС – Огневка с отпайками | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Удар молнии в элементы опоры № 175 ВЛ 110 кВ МПС – Огневка с отпайками во время грозы. | Произвести замер сопротивления контура заземления опор №№ 174-176 ВЛ 110 кВ МПС-Огневка с отпайками. При необходимости довести его до нормы. | 2021-09-30
СЭС |  |  |  | 16.07.2021 14:43 |  | ВЛ 110 кВ МПС – Огневка с отпайками | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Перекрытие воздушного изоляционного промежутка между траверсой опоры № 175 и проводом ф."С" ВЛ 110 кВ МПС – Огневка.
СЭС | 37 | 978 | 07 | 13.07.2021 14:30 | 13.07.2021 14:30 | ВЛ 110 кВ Рудногорская-101 с отпайками | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Прохождение грозового фронта в районе расположения воздушной линии | произвести послеаварийный осмотр участка линии ВЛ 110 кВ Рудногорская-101 с отпайками с 12 по 24 км (оп. 35-65) | 2021-07-19
СЭС |  |  |  | 13.07.2021 14:30 |  | ВЛ 110 кВ Рудногорская-101 с отпайками | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | во время грозы, в результате удара молнии, произошло перекрытие с замыканием "на землю" между шлейфом провода и телом опоры № 55А, в результате чего, под действием защиты отключилась ВЛ 110 кВ Рудногорская-101 с отпайками | выполнить замер сопротивления контура заземления на опоре № 55А ВЛ 110 кВ Рудногорская-101 с отпайками | 2021-08-30
СЭС | 38 | 906 | 07 | 16.07.2021 14:44 | 17.07.2021 17:21 | ВМ 220 АТ-1 ПС 220 кВ Опорная | 220 | Устройства релейной защиты и автоматики | Недостаток конструкции, выразившийся в отсутствии герметичности полой металлической трубы с проложенным в ней спусками токовых цепей измерительных трансформаторов тока, в результате чего стал возможен доступ насекомых в клеммную коробку вторичных цепей измерительного трансформатора тока ВМ-220 АТ-1. | Выполнить уплотнения в местах прохода контрольных кабелей по металлическим трубам между приводами ВМ 220 АТ-1 фаз "А", "B", "С" и клеммными коробками на баках фаз выключателя. | 2021-10-01
СЭС |  |  |  | 16.07.2021 14:44 |  | ВМ 220 АТ-1 ПС 220 кВ Опорная | 220 | Устройства релейной защиты и автоматики | Проникновение насекомых в клеммную коробку вторичных цепей измерительного трансформатора тока фазы «С» ВМ 220 АТ-1 привело к загрязнению изоляции клеммника и выводов вторичных цепей со снижением сопротивления изоляции токовых цепей ДЗТ АТ-1. | Проверить герметичность уплотнений в местах прохода контрольных кабелей по металлическим трубам между приводами ВМ 220 АТ-2 фаз "А", "B", "С" и клеммными коробками на баках фаз выключателя, при необходимости загерметизировать. | 2021-10-31
СЭС |  |  |  | 16.07.2021 14:44 |  | ВМ 220 АТ-1 ПС 220 кВ Опорная | 220 | Устройства релейной защиты и автоматики |  | В технологические карты на выполнение текущих ремонтов выключателей МКП-110/220 включить мероприятия по осмотру и чистке клеммных коробок выводов вторичных цепей измерительных трансформаторов тока. | 2021-09-30
СЭС | 39 | 14 | 07 | 20.07.2021 10:57 | 20.07.2021 20:46 | ВЛ 10кВ Небель-Небельский ЛПХ | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Падение на провода ВЛ 10 кВ Небель-Небельский ЛПХ дерева, подпиленного неизвестным лицами. | Направить в адрес администрации Казачинско-Ленского района памятку "О мерах безопасности при работах вблизи электросетевого хозяйства" , для размещения на сайте администрации. | 2021-08-11 | 0.285 | 0.234
СЭС |  |  | 07 | 20.07.2021 10:57 |  | ВЛ 10кВ Небель-Небельский ЛПХ | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Междуфазное замыкание, возникшее при падении дерева на провода ВЛ, и приведшее к отключению ВЛ 10 кВ Небель-Небельский ЛПХ действием защиты.
СЭС | 40 | 802 | 07 | 23.07.2021 14:40 | 23.07.2021 21:48 | ВМ-110 АТ-2 ПС 220 кВ Опорная | 110 | Электротехническое оборудование 110 кВ и выше трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов | невыявленные причины
СЭС |  |  |  | 23.07.2021 14:40 |  |  | 110 | Электротехническое оборудование 110 кВ и выше трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов | Снижение изоляционных свойств катушкми соленоида отключения в результате длительной (34 года) эксплуатации выключателя привело к межвитковому замыканию. | выполнить замену катушки соленоида отключения в приводе выключателя ВМ-110 АТ-2 | 2021-07-24
СЭС | 41 | 15 | 07 | 28.07.2021 15:31 | 2807. 2021 16:41 | ВЛ 6 кВ Эдучанка-Водозабор | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | В результате несанкционированной рубки дерева вблизи охранной зоны ВЛ 6 кВ Эдучанка-Водозабор неустановленными лицами произошло его падение на провода ВЛ с замыканием на землю. | Направить письмо в администрацию п. Эдучанка для принятия неотложных мер по привлечению нарушителя к ответственности. | 2021-08-11 | 0.07 | 0.057
СЭС |  |  |  | 28.07.2021 15:31 |  | ВЛ 6 кВ Эдучанка-Водозабор | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Падение спиленного дерева на провода ВЛ 6 кВ Эдучанка-Водозабор в пролете опор №№ 7-8, междуфазное перекрытие.
ВЭС | 17 | 975 | 05 | 08.05.2021 04:50 | 08.05.2021 04:50 | ВЛ 110 кВ Качуг-Жигалово | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | В процессе эксплуатации на траверсе опоры № 376 ВЛ 110 кВ Качуг-Жигалово скопилась грязь и ржавчина, которая во время атмосферных осадков стекала на изоляцию. В результате чего изоляторы ПС-70 в гирлянде покрылись токопроводящей средой и при намокании снизились диэлектрические свойства изоляции, что привело к перекрытию изоляции. | Произвести внеплановый инженерный осмотр ВЛ 110 кВ Качуг-Жигалово с целью выявления загрязнённой изоляции. | 2021-08-31
ВЭС |  |  | 05 | 08.05.2021 04:50 |  | ВЛ 110 кВ Качуг-Жигалово | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Перекрытие изоляции ф. "А" на опоре № 376 ВЛ 110 кВ Качуг-Жигалово произошло по ржавчине и грязи. | Заменить изоляцию ф. "А" на опоре №376 ВЛ 110 кВ Качуг-Жигалово. | 2022-06-30
ВЭС | 18 | 976 | 05 | 09.05.2021 06:36 | 09.05.2021 06:36 | ВЛ 110 кВ Усть-Орда-Баяндай 1 цепь с отпайками | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | При постройке ВЛ 110 кВ Усть-Орда-Баяндай 1 цепь с отпайками проектом не была предусмотрена установка ПЗУ на опорах ВЛ для защиты линии от птиц. | Включить в план перспективного ремонта установку ПЗУ на ВЛ 110 кВ Усть-Орда-Баяндай 1 цепь с отпайками. | 2021-12-31
ВЭС |  |  | 05 | 09.05.2021 06:36 |  | ВЛ 110 кВ Усть-Орда-Баяндай 1 цепь с отпайками | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Перекрытие изоляции ф. "С" на опоре № 155 ВЛ 110 кВ Усть-Орда-Баяндай 1 цепь с отпайками произошло по птичьему помёту. | Заменить изоляцию ф. "С" на опоре №155 ВЛ 110 кВ Усть-Орда-Баяндай 1 цепь с отпайками. | 2021-08-31
ВЭС | 19 | 977 | 05 | 09.05.2021 09:11 | 09.05.2021 09:11 | ВЛ 110 кВ Усть-Орда-Баяндай 2 цепь | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | При постройке ВЛ 110 кВ Усть-Орда-Баяндай 2 цепь проектом не была предусмотрена установка ПЗУ на опорах ВЛ для защиты линии от птиц.
ВЭС |  |  | 05 | 09.05.2021 09:11 |  | ВЛ 110 кВ Усть-Орда-Баяндай 2 цепь | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Перекрытие изоляции ф. "С" на опоре № 132 ВЛ 110 кВ Усть-Орда-Баяндай 2 цепь произошло по птичьему помёту. | Заменить изоляцию ф. "С" на опоре №132 ВЛ 110 кВ Усть-Орда-Баяндай 2 цепь. | 2022-06-30
ВЭС | 20 | 978 | 05 | 19.05.2021 08:26 | 19.05.2021 08:26 | ВЛ 110 кВ Усть-Орда-Баяндай 1 цепь с отпайками | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | При постройке ВЛ 110 кВ Усть-Орда-Баяндай 1 цепь с отпайками проектом не была предусмотрена установка ПЗУ на опорах ВЛ для защиты линии от птиц. | Включить в план ремонтов 2022г. установку ПЗУ на ВЛ 110 кВ Усть-Орда-Баяндай 1 цепь с отпайками. | 2021-12-31
ВЭС |  |  | 05 | 19.05.2021 08:26 |  | ВЛ 110 кВ Усть-Орда-Баяндай 1 цепь с отпайками | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Перекрытие воздушного промежутка между проводом и траверсой ф. "С" на опоре № 137 ВЛ 110 кВ Усть-Орда-Баяндай 1 цепь с отпайками произошло по телу крупной птицы без повреждения изоляции.
ВЭС | 21 | 979 | 05 | 21.05.2021 09:30 | 21.05.2021 09:30 | В-110 Тихонвка А В-110 Новая-Уда А | 110 | Устройства релейной защиты и автоматики | При проведении на ПС 110 кВ Оса технического обслуживания КСЗ ВЛ 110 кВ Оса – Тихоновка с отпайкой на ПС Енисей (ДЗ, ТЗНП) (ШДЭ 2802) и КСЗ ВЛ 110 кВ Оса – Новая Уда I цепь с отпайками (МФТО, ДЗ, ТЗНП) (ШДЭ 2802) не выполнялись, непредусмотренные нормативными документами, работы по проверке состояния элементов микроэлектронных плат блокировки при неисправности цепей напряжения, в результате не была выявлена неисправность диодов (тип – КД521) в блоках Л1080 схем блокировки. | Подготовить и направить в филиалы ОАО «ИЭСК» информационное письмо о выявленных недостатках схемы блокировки при неисправности цепей напряжения в устройствах РЗА, выполненных на базе ШДЭ 2802, с указанием порядка проведения их проверок с целью диагностики и своевременного выявления и устранения неисправностей. | 2021-06-30
ВЭС |  |  | 05 | 21.05.2021 09:30 |  | В-110 Тихонвка А В-110 Новая-Уда А | 110 | Устройства релейной защиты и автоматики | Неисправность (обрыв внутренней цепи) диодов (тип – КД521) в блоках Л1080 схем блокировки при неисправности цепей напряжения в КСЗ ВЛ 110 кВ Оса – Тихоновка с отпайкой на ПС Енисей (ДЗ, ТЗНП) (ШДЭ 2802) и КСЗ ВЛ 110 кВ Оса – Новая Уда I цепь с отпайками (МФТО, ДЗ, ТЗНП) (ШДЭ 2802) на ПС 110 кВ Оса, приведшая, при кратковременном исчезновении цепей напряжения (на время перевода питания цепей напряжения с ТН-110-1 на ТН-110-2), к отказу в блокировании действия ДЗ и отключению на ПС 110 кВ Оса выключателей ВЛ 110 кВ Оса – Тихоновка с отпайкой на ПС Енисей и ВЛ 110 кВ Оса – Новая Уда I цепь с отпайками неправильным действием 1 зон ДЗ. | Провести внеочередные проверки устройств РЗА на базе ШДЭ 2802, установленных на ПС 110 кВ Оса, с целью определения микроэлектронных плат блокировки при неисправности цепей напряжения, устранить выявленные при проверках замечания. | 2022-05-31
ВЭС | 22 | 805 | 05 | 27.05.2021 11:56 | 27.05.2021 12:14 | В-110 Урик Б, В-110 Никольск, В-110 Т-2, В-110 Баяндай А, В-110 Электрокотельная Б | 110 | Устройства релейной защиты и автоматики | Ошибочные действия персонала СРЗЭАИ Восточных ЭС ОАО «ИЭСК», допущенные при разработке Программы проверки устройств РЗА (профилактическое восстановление) ШСВ-110 на ПС 110 кВ Усть-Орда, связанные с отсутствием в Программе необходимых мер, предотвращающих непредусмотренные воздействия на находящиеся в работе оборудование и устройства РЗА, а именно: отсутствие в Программе указаний о необходимости вывода как ДЗШ 1 СШ-110 кВ, так ДЗШ 2 СШ-110 кВ для проверки взаимодействия устройств ДЗШ с устройствами РЗА ШСВ-110, в результате чего при выполнении пункта 3.19.3 Программы – «Ввести переключатель 2SA3 «Запрет АПВ от ДЗШ» (п.№39) и замкнуть контакты реле РП6 (п.№28)» (проверка цепей запрета АПВ от ДЗШ 1 СШ-110 кВ), в условиях нарушенной фиксации ДЗШ 110 кВ и подключенных цепей воздействия ДЗШ 1 СШ-110 кВ на присоединения 2 СШ-110 кВ через ДЗШ 2 СШ-110 кВ, привело к отключению присоединений 2 СШ-110 кВ ПС 110 кВ Усть-Орда неправильным действием ДЗШ 2 СШ-110 кВ. | Провести внеплановый инструктаж персоналу СРЗА филиала Восточные ЭС ОАО «ИЭСК» по теме: «Требования к разработке программ проверок РЗА с учётом режима работы оборудования и других устройств РЗА на энергообъектах». | 2021-06-30 | 11.2 | 22.4
ВЭС |  |  |  | 27.05.2021 11:56 |  | В-110 Урик Б, В-110 Никольск, В-110 Т-2, В-110 Баяндай А, В-110 Электрокотельная Б | 110 | Устройства релейной защиты и автоматики | Ошибочные действия персонала СРЗЭАИ Восточных ЭС ОАО «ИЭСК», допущенные при разработке Программы проверки устройств РЗА (профилактическое восстановление) ШСВ-110 на ПС 110 кВ Усть-Орда, связанные с отсутствием в Программе необходимых мер, предотвращающих непредусмотренные воздействия на находящиеся в работе оборудование и устройства РЗА, а именно: отсутствие в Программе указаний о необходимости вывода как ДЗШ 1 СШ-110 кВ, так ДЗШ 2 СШ-110 кВ для проверки взаимодействия устройств ДЗШ с устройствами РЗА ШСВ-110, в результате чего при выполнении пункта 3.19.3 Программы – «Ввести переключатель 2SA3 «Запрет АПВ от ДЗШ» (п.№39) и замкнуть контакты реле РП6 (п.№28)» (проверка цепей запрета АПВ от ДЗШ 1 СШ-110 кВ), в условиях нарушенной фиксации ДЗШ 110 кВ и подключенных цепей воздействия ДЗШ 1 СШ-110 кВ на присоединения 2 СШ-110 кВ через ДЗШ 2 СШ-110 кВ, привело к отключению присоединений 2 СШ-110 кВ ПС 110 кВ Усть-Орда неправильным действием ДЗШ 2 СШ-110 кВ. | Издать приказ по филиалу Восточные ЭС ОАО «ИЭСК» по результатам расследования причин аварии, произошедшей на ПС 110 кВ Усть-Орда при производстве плановых работ персоналом СРЗЭАИ по проверке устройств РЗА. | 2021-06-30
ВЭС | 23 | 9 | 06 | 03.06.2021 10:37 | 03.06.2021 12:26 | ВЛ 10 кВ Дачная-Линия-2 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | При разрушении штыревого изолятора ШС-10 провод лег на траверсу, в результате чего появилось однофазное замыкание на землю. ВЛ 10 кВ Дачная-Линия-2 отключена вручную и выведена в ремонт. |  |  | 0.25 | 1.35
ВЭС |  |  |  | 03.06.2021 10:37 |  | ВЛ 10 кВ Дачная-Линия-2 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Полное разрушение штыревого изолятора ШС-10. | Провести обследование железобетонной стойки опоры № 21/22 ВЛ 10 кВ Дачная-Линия-2 после протекания по телу опоры тока утечки на землю. (Выполнено в процессе ликвидации аварии.) | 2021-06-03
ВЭС |  |  |  | 03.06.2021 10:37 |  | ВЛ 10 кВ Дачная-Линия-2 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Полное разрушение штыревого изолятора ШС-10. | Заменить повреждённый изолятор ШС-10. | 2021-06-03
ВЭС | 24 | 980 | 06 | 04.06.2021 15:20 | 04.06.2021 15:20 | ВЛ 110 кВ Иркутская-ТЭЦ 10-Урик 2 цепь с отпайкой на ПС Никольск ВЛ-110 Усть-Орда-Никольск | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | При постройке ВЛ 110 кВ Иркутская ТЭЦ-10 Урик 2 цепь с отпайкой на ПС Никольск проектом не была предусмотрена установка ПЗУ на опорах ВЛ для защиты линии от птиц. | Включить в план перспективного ремонта установку ПЗУ на ВЛ 110 кВ Иркутская ТЭЦ-10 Урик 2 цепь с отпайкой на ПС Никольск. | 2021-12-31
ВЭС |  |  |  | 04.06.2021 15:20 |  | ВЛ 110 кВ Иркутская-ТЭЦ 10-Урик 2 цепь с отпайкой на ПС Никольск ВЛ-110 Усть-Орда-Никольск | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Перекрытие изоляции ф. "А" на опоре № 148/3 ВЛ 110 кВ Иркутская ТЭЦ-10 Урик 2 цепь с отпайкой на ПС Никольск произошло по птичьему помёту.
ВЭС | 25 | 994 | 06 | 05.06.2021 05:12 | 05.06.2021 05:12 | ВЛ 110 кВ Иркутская-ТЭЦ 10-Урик 2 цепь с отпайкой на ПС Никольск ВЛ-110 Усть-Орда-Никольск | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | При постройке ВЛ 110 кВ Иркутская ТЭЦ-10 Урик 2 цепь с отпайкой на ПС Никольск проектом не была предусмотрена установка ПЗУ на опорах ВЛ для защиты линии от птиц. | Включить в план перспективного ремонта установку ПЗУ на ВЛ 110 кВ Иркутская ТЭЦ-10 Урик 2 цепь с отпайкой на ПС Никольск. | 2021-12-31
ВЭС |  |  |  | 05.06.2021 05:12 |  | ВЛ 110 кВ Иркутская-ТЭЦ 10-Урик 2 цепь с отпайкой на ПС Никольск ВЛ-110 Усть-Орда-Никольск | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Перекрытие изоляции ф. "В" на опоре № 148/3 ВЛ 110 кВ Иркутская ТЭЦ-10 Урик 2 цепь с отпайкой на ПС Никольск произошло по птичьему помёту. | Заменить изоляцию ф. "В" на опоре №148/3 ВЛ 110 кВ Иркутская ТЭЦ-10 Урик 2 цепь с отпайкой на ПС Никольск. | 2022-06-30
ВЭС | 26 | 701 | 06 | 10.06.2021 14:08 | 10.06.2021 14:21 | ВЛ 35 кВ Усть-Орда-Бозой | 35 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На ВЛ 35 кВ Усть-Орда Бозой в пролётах опор 111-112 найден наброс в виде грузика и привязанной к нему медной проволоки. На медной проволоке видны следы оплавления в результате короткого замыкания. Провод не повреждён, ремонт не требуется. |  |  | 0.4 | 0.8
ВЭС |  |  |  | 10.06.2021 14:08 |  | ВЛ 35 кВ Усть-Орда-Бозой | 35 | Линии электропередачи 6-35 кВ | При набросе на ВЛ 35 кВ Усть-Орда Бозой проволоки, произошло междуфазное короткое замыкание, что привело к аварийному отключению линии действием защит. | Провести осмотр провода на ВЛ 35 кВ Усть-Орда Бозой в пролёте опор № 111-112 на предмет повреждения. (Выполнено в процессе ликвидации аварии). | 2021-06-10
ВЭС | 27 | 981 | 06 | 10.06.2021 22:36 | 10.06.2021 22:36 | ВЛ 110 кВ Новая Уда-Знаменка ВЛ 110 кВ Жигалово-Знаменка | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Во время прохождения грозового фронта из-за атмосферного перенапряжения, возникшего вблизи ВЛ 110 кВ Новая-Уда-Знаменка произошло перекрытие изоляции и разрушение 3-х изоляторов ф. "А" и "С" на опоре № 306.
ВЭС |  |  |  | 10.06.2021 22:36 |  | ВЛ 110 кВ Новая Уда-Знаменка ВЛ 110 кВ Жигалово-Знаменка | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Из-за атмосферного перенапряжения, возникшего вблизи ВЛ, произошло перекрытие изоляции ф. "А" и "С" на опоре № 306 ВЛ 110 кВ Новая-Уда-Знаменка с разрушением 3-х изоляторов в каждой гирлянде. | Выполнить замер сопротивления заземляющего устройства опор № 305, 306, 307 на ВЛ 110 кВ Новая-Уда-Знаменка. | 2021-07-10
ВЭС |  |  |  | 10.06.2021 22:36 |  | ВЛ 110 кВ Новая Уда-Знаменка ВЛ 110 кВ Жигалово-Знаменка | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Из-за атмосферного перенапряжения, возникшего вблизи ВЛ, произошло перекрытие изоляции ф. "А" и "С" на опоре № 306 ВЛ 110 кВ Новая-Уда-Знаменка с разрушением 3-х изоляторов в каждой гирлянде. | Заменить разрушенную изоляцию в гирляндах ф. "А" и "С" на опоре № 306 ВЛ 110 кВ Новая-Уда-Знаменка. | 2021-08-31
ВЭС | 28 | 10 | 06 | 11.06.2021 11:45 | 11.06.2021 13:10 | ВЛ 10 кВ Лыловщина-Ширяево Б | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Из-за некачественной отливки фарфоровой рубашки изолятора ИПУ-10/630, в теле фарфора образовались микротрещины, что привело к пробою изоляции с разрушением проходного изолятора на КТПН-1662 подключенной к ВЛ 10 кВ Лыловщина-Ширяево Б. |  |  | 0.23 | 2
ВЭС |  |  |  | 11.06.2021 11:45 |  | ВЛ 10 кВ Лыловщина-Ширяево Б | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Пробой изоляции проходного изолятора ИПУ-10/630 произошёл из-за множественных микротрещин в фарфоровой рубашке изолятора. | Заменить разрушенный изолятор ИПУ-10/630. (Выполнено в процессе ликвидации аварии). | 2021-06-11
ВЭС | 29 | 11 | 06 | 15.06.2021 07:27 | 15.06.2021 07:45 | ВЛ 10 Пивовариха-Поселок | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На РТП КТП-517 подключенной к ВЛ 10 кВ Пивовариха-Посёлок лопнула прижимная пластина губок РТП ф. "В", вследствие чего произошло ослабление контакта ножа в губках с последующим нагревом и выгоранием ножа РТП. |  |  | 0.89 | 4.08
ВЭС |  |  |  | 15.06.2021 07:27 |  | ВЛ 10 Пивовариха-Поселок | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | В результате нагрева произошло выгорание контактов рабочего ножа на РТП КТП-517 с последующим перекрытием воздушного промежутка между соседними фазами. | Заменить полюс ф. "В" на РТП-10 КТП-517. (Выполнено в процессе ликвидации аварии). | 2021-06-15
ВЭС | 30 | 12 | 06 | 16.06.2021 12:55 | 16.06.2021 13:42 | ВЛ-10 Дачная- Линия-1 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Из-за некачественной отливки фарфоровой рубашки проходных изоляторов ТМ-10, в теле фарфора образовались микротрещины, что привело к пробою изоляции с разрушением проходных изоляторов ф. "В" и "С" на КТП-3629 подключенной к ВЛ 10 кВ Дачная-Линия№1. |  |  | 0.6 | 2.74
ВЭС |  |  |  | 16.06.2021 12:55 |  | ВЛ-10 Дачная- Линия-1 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Пробой изоляции проходных изоляторов произошёл из-за множественных микротрещин в фарфоровой рубашке изоляторов. | Выполнить ремонт трансформатора на КТП-3629. (Выполнено в процессе ликвидации аварии). | 2021-06-16
ВЭС | 31 | 13 | 06 | 16.06.2021 12:55 | 16.06.2021 13:39 | ВЛ-10 Дачная- Линия-2 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Порывом ветра на провода ВЛ 10 кВ Дачная-Линия№2 в пролёте опор № 15-16 была наброшена ветка дерева, сломленная с дерева, стоящего вне зоны просеки что привело к межфазному КЗ. |  |  | 0.25 | 0.5
ВЭС |  |  |  | 16.06.2021 12:55 |  | ВЛ-10 Дачная- Линия-2 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | По сырой древесине упавшей на провода ВЛ 10 кВ Дачная-Линия№2 в пролёте опор № 15-16 ветки дерева произошла утечка тока, что привело к межфазному замыканию и отключению действием защит линии. | Снять с проводов ветку дерева в пролёте опор № 15-16 на ВЛ 10 кВ Дачная-Линия№2. (Выполнено в процессе ликвидации аварии). | 2021-06-16
ВЭС | 32 | 982 | 06 | 18.06.2021 04:38 | 18.06.2021 04:38 | ВЛ 110 кВ Усть-Орда-Баяндай 2 цепь | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Во время прохождения грозового фронта из-за атмосферного перенапряжения, возникшего вблизи ВЛ 110 кВ Усть-Орда-Баяндай II цепь произошло перекрытие изоляции и разрушение изолятора в гирлянде ф. "В" на опоре № 213. | По результатам замеров сопротивления заземляющих устройств указанных в п. 3.1.1 мероприятий разработать дополнительные мероприятия по повышению грозоустойчивости. | 2021-08-18
ВЭС |  |  |  | 18.06.2021 04:38 |  | ВЛ 110 кВ Усть-Орда-Баяндай 2 цепь | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Из-за атмосферного перенапряжения, возникшего вблизи ВЛ, произошло перекрытие изоляции ф. "В" на опоре № 213 ВЛ 110 кВ Усть-Орда-Баяндай II цепь с разрушением 1-го изолятора в гирлянде. | Выполнить замер сопротивления заземляющего устройства опор № 212, 213, 214 на ВЛ 110 кВ Усть-Орда-Баяндай II цепь. | 2021-07-30
ВЭС | 33 | 806 | 06 | 21.06.2021 19:08 | 21.06.2021 21:55 | ВЛ 110 кВ Новая Уда-Знаменка ВЛ 110 кВ Жигалово-Знаменка | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Во время прохождения грозового фронта из-за атмосферного перенапряжения, возникшего вблизи ВЛ 110 кВ Новая-Уда-Знаменка произошло перекрытие изоляции и разрушение: 2-х изоляторов в гирлянде ф. «А» на опоре № 200, 1-го изолятора ф. «А» на опоре № 214, 1-го изолятора ф. «С» на опоре № 231. | По результатам замеров сопротивления заземляющих устройств указанных в п. 3.1.1 мероприятий, разработать дополнительные мероприятия по повышению грозоустойчивости ВЛ 110 кВ Новая-Уда-Знаменка. | 2021-08-18
ВЭС |  |  |  | 21.06.2021 19:08 |  | ВЛ 110 кВ Новая Уда-Знаменка ВЛ 110 кВ Жигалово-Знаменка | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Из-за атмосферного перенапряжения, возникшего вблизи ВЛ 110 кВ Новая-Уда-Знаменка произошло перекрытие изоляции и разрушение: 2-х изоляторов в гирлянде ф. «А» на опоре № 200, 1-го изолятора ф. «А» на опоре № 214, 1-го изолятора ф. «С» на опоре № 231. | Выполнить замер сопротивления заземляющего устройства опор № 200, 214, 231 на ВЛ 110 кВ Новая-Уда-Знаменка. | 2021-07-30
ВЭС |  |  |  | 21.06.2021 19:08 |  | ВЛ 110 кВ Новая Уда-Знаменка ВЛ 110 кВ Жигалово-Знаменка | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Из-за атмосферного перенапряжения, возникшего вблизи ВЛ 110 кВ Новая-Уда-Знаменка произошло перекрытие изоляции и разрушение: 2-х изоляторов в гирлянде ф. «А» на опоре № 200, 1-го изолятора ф. «А» на опоре № 214, 1-го изолятора ф. «С» на опоре № 231. | Заменить повреждённую изоляцию на опорах № 200, 214, 231 на ВЛ 110 кВ Новая-Уда-Знаменка. | 2021-12-31
ВЭС | 34 | 14 | 06 | 22.06.2021 15:19 | 22.06.2021 15:23 | ВЛ 10 кВ Хомутово-ЖК Куда | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Из-за некачественного изготовления уплотнения в верхней части разрядника ф. "В" на КТП-600 подключенной к ВЛ 10 кВ Хомутово-ЖК Куда, произошла его разгерметизация и по шпильке влага попала разрядник, что привело к пробою и разрушению керамической рубашки разрядника. |  |  | 2.037 | 6.174
ВЭС |  |  |  | 22.06.2021 15:19 |  | ВЛ 10 кВ Хомутово-ЖК Куда | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | При пробое разрядника внутри керамического корпуса создалось избыточное давление, что привело к разрушению корпуса разрядника. | Заменить разрядник ф. "В" на КТП-600, подключенной к ВЛ 10 кВ Хомутово-ЖК Куда. (Выполнено в процессе ликвидации аварии). | 2021-06-22
ВЭС | 35 | 15 | 06 | 23.06.2021 07:33 | 23.06.2021 08:50 | ВЛ 10 кВ Ользоны-Малой | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На трансформаторе ТП-3-724 ("сельчанка" с открыто установленным трансформатором) птицы свили гнездо, что привело к перекрытию изоляции 0,4 кВ и одного изолятора 10 кВ на корпус ТП. |  |  | 0.65 | 0.706
ВЭС |  |  |  | 23.06.2021 07:33 |  | ВЛ 10 кВ Ользоны-Малой | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Во время дождя ветки, из которых сплетено птичье гнездо намокли, что поспособствовало перекрытию изоляции на ТП-3-724 по сырой древесине. | Выполнить комплекс ремонтно-восстановительных работ на ТП-3-724. (Выполнено в процессе ликвидации аварии). | 2021-06-23
ВЭС | 36 | 16 | 06 | 24.06.2021 12:39 | 24.06.2021 14:17 | ВЛ 10 кВ Байша-Нагатай | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Во время прохождения грозового фронта из-за атмосферного перенапряжения, возникшего вблизи ВЛ 10 кВ произошло перекрытие изоляции. |  |  | 0.12 | 0.24
ВЭС |  |  |  | 24.06.2021 12:39 |  | ВЛ 10 кВ Байша-Нагатай | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Из-за атмосферного перенапряжения, возникшего вблизи ВЛ 10 кВ, произошло перекрытие изоляции с последующим междуфазным коротким замыканием и аварийным отключением ВЛ 10 кВ. | Выполнить замену штыревого изолятора ШС-10 на опоре № 47 ВЛ 10 кВ Байша-Нагатай. (Выполнено в процессе ликвидации аварии). | 2021-06-24
ВЭС | 37 | 17 | 06 | 25.06.2021 08:00 | 25.06.2021 11:20 | ВЛ 10 кВ Тимошино-Посёлок | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Во время дождя ветви берёзы, находящейся в охранной зоне ВЛ, намокли и наклонились на ВЛ, что поспособствовало замыканию на землю одной фазы по сырой древесине. |  |  | 0.03 | 0.06
ВЭС |  |  |  | 25.06.2021 08:00 |  | ВЛ 10 кВ Тимошино-Посёлок | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Из-за наклона ветвей берёзы на ВЛ, произошло нарушение электрической изоляции с замыканием одной фаза на землю. | Выполнить вырубку ветвей берёзы в пролёте опор № 47-48 ВЛ 10 кВ Тимошино-Посёлок. (Выполнено в процессе ликвидации аварии). | 2021-06-25
ВЭС | 38 | 983 | 06 | 26.06.2021 00:15 | 26.06.2021 00:15 | ВЛ 110 кВ Усть-Орда-Тихоновка ВЛ 110 кВ Оса-Тихоновка с отпайкой на ПС Енисей | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Во время прохождения грозового фронта из-за атмосферного перенапряжения, возникшего вблизи ВЛ 110 кВ Усть-Орда-Тихоновка произошло перекрытие изоляции ф. "С" на опоре № 296/1. | По результатам замеров сопротивления заземляющих устройств указанных в п. 3.1.1 мероприятий, разработать дополнительные мероприятия по повышению грозоустойчивости ВЛ 110 кВ Усть-Орда-Тихоновка. | 2021-08-18
ВЭС |  |  |  | 26.06.2021 00:15 |  | ВЛ 110 кВ Усть-Орда-Тихоновка ВЛ 110 кВ Оса-Тихоновка с отпайкой на ПС Енисей | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Из-за атмосферного перенапряжения, возникшего вблизи ВЛ, произошло перекрытие изоляции ф. "С" на опоре № 296/1 ВЛ 110 кВ Усть-Орда-Тихоновка. | Выполнить замер сопротивления заземляющего устройства опор № 296, 296/1 и опоре 2 отпайки на ПС 110 кВ Тихоновка. | 2021-07-31
ВЭС |  |  |  | 26.06.2021 00:15 |  | ВЛ 110 кВ Усть-Орда-Тихоновка ВЛ 110 кВ Оса-Тихоновка с отпайкой на ПС Енисей | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Из-за атмосферного перенапряжения, возникшего вблизи ВЛ, произошло перекрытие изоляции ф. "С" на опоре № 296/1 ВЛ 110 кВ Усть-Орда-Тихоновка. | Заменить изоляцию ф. "С" на опоре № 296/1 на ВЛ 110 кВ Усть-Орда-Тихоновка. | 2021-08-31
ВЭС | 39 | 984 | 06 | 27.06.2021 07:48 | 27.06.2021 07:48 | ВЛ 110 кВ Урик-Усть-Орда 2 цепь с отпайкой на ПС Оёк | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Во время прохождения грозового фронта из-за атмосферного перенапряжения, возникшего вблизи ВЛ 110 кВ Урик-Усть-Орда 2 цепь с отпайкой на ПС Оёк произошло перекрытие изоляции полимерного изолятора ф. "С" на опоре № 128. | По результатам замеров сопротивления заземляющих устройств указанных в п. 3.1.1 мероприятий, разработать дополнительные мероприятия по повышению грозоустойчивости ВЛ 110 кВ Урик-Усть-Орда 2 цепь с отпайкой на ПС Оёк. | 2021-08-18
ВЭС |  |  |  | 27.06.2021 07:48 |  | ВЛ 110 кВ Урик-Усть-Орда 2 цепь с отпайкой на ПС Оёк | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Перекрытие изолятора ф. "С" на опоре № 128 ВЛ 110 кВ Урик-Усть-Орда 2 цепь с отпайкой на ПС Оёк произошло вследствие атмосферного перенапряжения, возникшего вблизи ВЛ. | Выполнить замер сопротивления заземляющего устройства опор № 127, 128, 129 на ВЛ 110 кВ Урик-Усть-Орда 2 цепь с отпайкой на ПС Оёк. | 2021-07-30
ВЭС |  |  |  | 27.06.2021 07:48 |  | ВЛ 110 кВ Урик-Усть-Орда 2 цепь с отпайкой на ПС Оёк | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Перекрытие изолятора ф. "С" на опоре № 128 ВЛ 110 кВ Урик-Усть-Орда 2 цепь с отпайкой на ПС Оёк произошло вследствие атмосферного перенапряжения, возникшего вблизи ВЛ. | Заменить изолятор ф. "С" на опоре № 128 на ВЛ 110 кВ Урик-Усть-Орда 2 цепь с отпайкой на ПС Оёк. | 2021-12-31
ВЭС | 40 | 18 | 06 | 27.06.2021 09:05 | 27.06.2021 14:10 | ВЛ 10 кВ Бохан-Воскресенка | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | При разрушении непожвижного опорного изолятора ОП-10, ламели вышли из ножа, провод сместился и лег на раму РТП-10, в результате чего появилось однофазное замыкание на землю. ВЛ 10 кВ Бохан-Воскресенка отключена вручную и выведена в ремонт. | Ремонт производил собственник ВЛ. |  | 0.435 | 1.65
ВЭС |  |  |  | 27.06.2021 09:05 |  | ВЛ 10 кВ Бохан-Воскресенка | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | При разрушении опорного изолятора ОП-10 на РТП-10 нарушился габарит и произошло замыкание на землю фазы "С". | Провести обследование железобетонной стойки опоры с РТП-10 КТП-5-578 ВЛ 10 кВ Бохан-Воскресенка после протекания по телу опоры тока утечки на землю. (Выполнено в процессе ликвидации аварии.) | 2021-06-27
ВЭС |  |  |  | 27.06.2021 09:05 |  | ВЛ 10 кВ Бохан-Воскресенка | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | При разрушении опорного изолятора ОП-10 на РТП-10 нарушился габарит и произошло замыкание на землю фазы "С". | Заменить повреждённый опрный изолятор ОП-10 на РТП-10 КТП-5-578. (Выполнено в процессе ликвидации аварии.) | 2021-06-27
ВЭС | 41 | 19 | 06 | 28.06.2021 08:31 | 28.06.2021 08:37 | ВЛ 10 кВ Хомутово-Турская Б | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На ВЛ 10 кВ Хомутово-Турская Б на опору № 156 по неизвестной причине был наброшен полиэтиленовый пакет, в результате чего произошло междуфазное короткое замыкание. | Нет. |  | 0.8 | 1.6
ВЭС |  |  |  | 28.06.2021 08:31 |  | ВЛ 10 кВ Хомутово-Турская Б | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | В результате наброса полиэтиленового пакета на опору № 156 ВЛ 10 кВ Хомутово-Турская Б, произошло междуфазное короткое замыкание с последующим аварийным отключением ВЛ. | Нет.
ВЭС | 42 | 20 | 06 | 28.06.2021 10:27 | 28.06.2021 10:34 | ВЛ 10 кВ Знаменка-Тыпта | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Не выявлено. | Нет. |  | 0.19 | 0.38
ВЭС |  |  |  | 28.06.2021 10:27 |  | ВЛ 10 кВ Знаменка-Тыпта | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Не выявлено. | Нет.
ВЭС | 43 | 21 | 06 | 30.06.2021 15:35 | 30.06.2021 16:51 | ВЛ 10 кВ Знаменка-Нижняя Слобода | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Во время дождя в разрядник РВО-10 попала влага, в результате чего через разрядник произошло однофазное замыкание на землю, с последующим его разрушением. | Нет. |  | 0.05 | 2.2
ВЭС |  |  |  | 30.06.2021 15:35 |  | ВЛ 10 кВ Знаменка-Нижняя Слобода | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | При нарушении герметичности в разрядник РВО-10 попала влага, что привело к его разрушению и однофазному замыканию на землю. | Выполнить замену разрядника фазы "В" на ТП-8-578. (Выполнено в процессе ликвидации аварии). | 2021-06-30
ВЭС | 44 | 985 | 07 | 01.07.2021 07:38 | 01.07.2021 07:38 | ВЛ 110 кВ Оса - Бохан А | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | При постройке ВЛ 110 кВ Оса-Бохан А проектом не была предусмотрена установка ПЗУ на опорах ВЛ для защиты линии от птиц. | Включить в план перспективного ремонта установку ПЗУ на ВЛ 110 кВ Оса-Бохан А. | 2021-12-31
ВЭС |  |  |  | 01.07.2021 07:38 |  | ВЛ 110 кВ Оса - Бохан А | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Перекрытие изоляции ф. "В" на опоре № 110 ВЛ 110 кВ Оса-Бохан А произошло по птичьему помёту.
ВЭС | 45 | 986 | 07 | 06.07.2021 18:17 | 06.07.2021 18:17 | ВЛ 110 кВ Баяндай-Качуг 2 цепь с отпайками | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | При постройке ВЛ 110 кВ Баяндай-Качуг 2 цепь с отпайками проектом не была предусмотрена установка ПЗУ на опорах ВЛ для защиты линии от птиц. | Включить в план перспективного ремонта установку ПЗУ на ВЛ 110 кВ Баяндай-Качуг 2 цепь с отпайками. | 2021-12-31
ВЭС |  |  |  | 06.07.2021 18:17 |  | ВЛ 110 кВ Баяндай-Качуг 2 цепь с отпайками | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Перекрытие изоляции ф. "С" на опоре № 211 ВЛ 110 кВ Баяндай-Качуг 2 цепь с отпайками произошло по птичьему помёту.
ВЭС | 46 | 987 | 07 | 08.07.2021 14:08 | 08.07.2021 14:08 | ВЛ 110 кВ Усть-Орда-Баяндай 1 цепь с отпайками ВЛ 110 кВ Усть-Орда-Баяндай 2 цепь | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Во время прохождения грозового фронта из-за атмосферного перенапряжения, возникшего вблизи ВЛ произошло перекрытие изоляции: ф. "А" на ВЛ 110 кВ Усть-Орда-Баяндай 1 цепь с отпайками; ф. "А" и "В" на ВЛ 110 кВ Усть-Орда-Баяндай 2 цепь. | По результатам замеров сопротивления заземляющих устройств указанных в п. 3.1.1 мероприятий, разработать дополнительные мероприятия по повышению грозоустойчивости ВЛ 110 кВ Усть-Орда-Баяндай 1 и 2 цепь. | 2021-08-20
ВЭС |  |  |  | 08.07.2021 14:08 |  | ВЛ 110 кВ Усть-Орда-Баяндай 1 цепь с отпайками ВЛ 110 кВ Усть-Орда-Баяндай 2 цепь | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Перекрытие изоляции и разрушение изолятора в гирлянде ф. "А" на ВЛ 110 кВ Усть-Орда-Баяндай 2 цепь произошло из-за атмосферного перенапряжения, возникшего вблизи ВЛ. | Выполнить замер сопротивления заземляющего устройства опор № 271, 272, 273 на ВЛ 110 кВ Усть-Орда-Баяндай 1 и 2 цепь. | 2021-07-30
ВЭС |  |  |  | 08.07.2021 14:08 |  | ВЛ 110 кВ Усть-Орда-Баяндай 1 цепь с отпайками ВЛ 110 кВ Усть-Орда-Баяндай 2 цепь | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Перекрытие изоляции и разрушение изолятора в гирлянде ф. "А" на ВЛ 110 кВ Усть-Орда-Баяндай 2 цепь произошло из-за атмосферного перенапряжения, возникшего вблизи ВЛ. | Заменить изолятор в гирлянде ф. «А» на опоре № 272 ВЛ 110 кВ Усть-Орда-Баяндай 2 цепь. | 2022-06-30
ВЭС | 47 | 988 | 07 | 08.07.2021 14:19 | 08.07.2021 14:19 | В-110 кВ Усть-Орда Б | 110 | Устройства релейной защиты и автоматики | Ошибочные действия персонала подрядной организации (АО «Иркутскэнергоремонт») при выполнении наладки блокирующего комплекта ДФЗ ВЛ 110 кВ Урик – Усть-Орда II цепь с отпайкой на ПС Оёк (MiCOM P547V с ПВЗУ-Е) (версия ПО Р547 6А 760) на ПС 110 кВ Оёк, связанные с невыполнением настройки и проверки пуска неманипулируемого сигнала ВЧ передатчика от чувствительных органов функции ДФЗ (требовалось выполнить в соответствии с заданием Филиала АО «СО ЕЭС» Иркутское РДУ от 29.10.2018 № Р74-б1-II-3-19-3642), что при отключении внешнего КЗ в сети 10 кВ и срабатывании измерительных органов блокирующего комплекта ДФЗ на отпаечной ПС Оёк, привело к формированию манипулированного вместо неманипулированного ВЧ сигнала и излишней работе ДФЗ ВЛ 110 кВ Урик – Усть-Орда II цепь с отпайкой на ПС Оёк на ПС 110 кВ Урик с действием на отключение выключателя ВЛ. При выполнении персоналом Восточные ЭС ОАО «ИЭСК» изменения параметров (уставок), заданных письмом Филиала АО «СО ЕЭС» Иркутское РДУ от 13.06.2019 № Р74-б1-II-3-19-2078, проверка реализации неманипулируемого пуска передатчика от чувствительных органов функции ДФЗ не проводилась, так как данный параметр в соответствии с заданием не изменялся. | Организовать взаимодействие с заводом-изготовителем по получению рекомендаций для предотвращения появления манипулированного сигнала при пуске блокирующего комплекта ДФЗ ВЛ 110 кВ Урик – Усть-Орда I (II) цепь с отпайкой на ПС Оёк (MiCOM P547V с ПВЗУ-Е) на ПС 110 кВ Оёк
ВЭС |  |  |  | 08.07.2021 14:19 |  | В-110 кВ Усть-Орда Б | 110 | Устройства релейной защиты и автоматики | Ошибочные действия персонала подрядной организации (АО «Иркутскэнергоремонт») при выполнении наладки блокирующего комплекта ДФЗ ВЛ 110 кВ Урик – Усть-Орда II цепь с отпайкой на ПС Оёк (MiCOM P547V с ПВЗУ-Е) (версия ПО Р547 6А 760) на ПС 110 кВ Оёк, связанные с невыполнением настройки и проверки пуска неманипулируемого сигнала ВЧ передатчика от чувствительных органов функции ДФЗ (требовалось выполнить в соответствии с заданием Филиала АО «СО ЕЭС» Иркутское РДУ от 29.10.2018 № Р74-б1-II-3-19-3642), что при отключении внешнего КЗ в сети 10 кВ и срабатывании измерительных органов блокирующего комплекта ДФЗ на отпаечной ПС Оёк, привело к формированию манипулированного вместо неманипулированного ВЧ сигнала и излишней работе ДФЗ ВЛ 110 кВ Урик – Усть-Орда II цепь с отпайкой на ПС Оёк на ПС 110 кВ Урик с действием на отключение выключателя ВЛ. При выполнении персоналом Восточные ЭС ОАО «ИЭСК» изменения параметров (уставок), заданных письмом Филиала АО «СО ЕЭС» Иркутское РДУ от 13.06.2019 № Р74-б1-II-3-19-2078, проверка реализации неманипулируемого пуска передатчика от чувствительных органов функции ДФЗ не проводилась, так как данный параметр в соответствии с заданием не изменялся. | Провести внеплановый производственный инструктаж персоналу СРЗА по особенностям настройки блокирующих комплектов ДФЗ, реализованных на микропроцессорных устройствах, и требованиям к организации взаимодействия с эксплуатирующими организациями по получению рекомендаций заводов-изготовителей, необходимых для корректной настройки микропроцессорных блокирующих комплектов ДФЗ | 2021-08-30
ВЭС |  |  |  | 08.07.2021 14:19 |  | В-110 кВ Усть-Орда Б | 110 | Устройства релейной защиты и автоматики | Ошибочные действия персонала подрядной организации (АО «Иркутскэнергоремонт») при выполнении наладки блокирующего комплекта ДФЗ ВЛ 110 кВ Урик – Усть-Орда II цепь с отпайкой на ПС Оёк (MiCOM P547V с ПВЗУ-Е) (версия ПО Р547 6А 760) на ПС 110 кВ Оёк, связанные с невыполнением настройки и проверки пуска неманипулируемого сигнала ВЧ передатчика от чувствительных органов функции ДФЗ (требовалось выполнить в соответствии с заданием Филиала АО «СО ЕЭС» Иркутское РДУ от 29.10.2018 № Р74-б1-II-3-19-3642), что при отключении внешнего КЗ в сети 10 кВ и срабатывании измерительных органов блокирующего комплекта ДФЗ на отпаечной ПС Оёк, привело к формированию манипулированного вместо неманипулированного ВЧ сигнала и излишней работе ДФЗ ВЛ 110 кВ Урик – Усть-Орда II цепь с отпайкой на ПС Оёк на ПС 110 кВ Урик с действием на отключение выключателя ВЛ. При выполнении персоналом Восточные ЭС ОАО «ИЭСК» изменения параметров (уставок), заданных письмом Филиала АО «СО ЕЭС» Иркутское РДУ от 13.06.2019 № Р74-б1-II-3-19-2078, проверка реализации неманипулируемого пуска передатчика от чувствительных органов функции ДФЗ не проводилась, так как данный параметр в соответствии с заданием не изменялся. | Провести внеплановый производственный инструктаж персоналу СРЗА по требованиям к проведению приемки вновь вводимых (реконструированных) устройств РЗА после окончания пусконаладочных работ, проводимых наладочными (подрядными) организациями | 2021-08-30
ВЭС |  |  |  | 08.07.2021 14:19 |  | В-110 кВ Усть-Орда Б | 110 | Устройства релейной защиты и автоматики | Ошибочные действия персонала подрядной организации (АО «Иркутскэнергоремонт») при выполнении наладки блокирующего комплекта ДФЗ ВЛ 110 кВ Урик – Усть-Орда II цепь с отпайкой на ПС Оёк (MiCOM P547V с ПВЗУ-Е) (версия ПО Р547 6А 760) на ПС 110 кВ Оёк, связанные с невыполнением настройки и проверки пуска неманипулируемого сигнала ВЧ передатчика от чувствительных органов функции ДФЗ (требовалось выполнить в соответствии с заданием Филиала АО «СО ЕЭС» Иркутское РДУ от 29.10.2018 № Р74-б1-II-3-19-3642), что при отключении внешнего КЗ в сети 10 кВ и срабатывании измерительных органов блокирующего комплекта ДФЗ на отпаечной ПС Оёк, привело к формированию манипулированного вместо неманипулированного ВЧ сигнала и излишней работе ДФЗ ВЛ 110 кВ Урик – Усть-Орда II цепь с отпайкой на ПС Оёк на ПС 110 кВ Урик с действием на отключение выключателя ВЛ. При выполнении персоналом Восточные ЭС ОАО «ИЭСК» изменения параметров (уставок), заданных письмом Филиала АО «СО ЕЭС» Иркутское РДУ от 13.06.2019 № Р74-б1-II-3-19-2078, проверка реализации неманипулируемого пуска передатчика от чувствительных органов функции ДФЗ не проводилась, так как данный параметр в соответствии с заданием не изменялся. | Выполнить анализ наличия на объектах электроэнергетики ОАО «ИЭСК» блокирующих комплектов ДФЗ, работа пусковых органов которых формирует манипулированный пуск передатчика. По результатам, при необходимости, организовать и выполнить неманипулированный пуск ВЧ сигнала блокирующих комплектов ДФЗ | 2021-08-30
ВЭС |  |  |  | 08.07.2021 14:19 |  | В-110 кВ Усть-Орда Б | 110 | Устройства релейной защиты и автоматики | Ошибочные действия персонала подрядной организации (АО «Иркутскэнергоремонт») при выполнении наладки блокирующего комплекта ДФЗ ВЛ 110 кВ Урик – Усть-Орда II цепь с отпайкой на ПС Оёк (MiCOM P547V с ПВЗУ-Е) (версия ПО Р547 6А 760) на ПС 110 кВ Оёк, связанные с невыполнением настройки и проверки пуска неманипулируемого сигнала ВЧ передатчика от чувствительных органов функции ДФЗ (требовалось выполнить в соответствии с заданием Филиала АО «СО ЕЭС» Иркутское РДУ от 29.10.2018 № Р74-б1-II-3-19-3642), что при отключении внешнего КЗ в сети 10 кВ и срабатывании измерительных органов блокирующего комплекта ДФЗ на отпаечной ПС Оёк, привело к формированию манипулированного вместо неманипулированного ВЧ сигнала и излишней работе ДФЗ ВЛ 110 кВ Урик – Усть-Орда II цепь с отпайкой на ПС Оёк на ПС 110 кВ Урик с действием на отключение выключателя ВЛ. При выполнении персоналом Восточные ЭС ОАО «ИЭСК» изменения параметров (уставок), заданных письмом Филиала АО «СО ЕЭС» Иркутское РДУ от 13.06.2019 № Р74-б1-II-3-19-2078, проверка реализации неманипулируемого пуска передатчика от чувствительных органов функции ДФЗ не проводилась, так как данный параметр в соответствии с заданием не изменялся. | Направить в адрес АО «Иркутскэнергоремонт» письмо о выявленных недостатках и особенностях наладки и проверки пуска неманипулированного ВЧ блокирующих комплектов ДФЗ, выполненных на базе терминалов MiCOM P547V | 2021-08-30
ВЭС |  |  |  | 08.07.2021 14:19 |  | В-110 кВ Усть-Орда Б | 110 | Устройства релейной защиты и автоматики | Дефект программного обеспечения блокирующего комплекта ДФЗ ВЛ 110 кВ Урик – Усть-Орда II цепь с отпайкой на ПС Оёк (MiCOM P547V с ПВЗУ-Е) на ПС 110 кВ Оёк, заключающийся в кратковременном формировании неправильных манипулированных сигналов на выходах ВЧ передатчиков ПВЗУ-Е на ПС 110 кВ Урик и отпаечной ПС 110 кВ Оёк при отключении короткого замыкания в сети 10 кВ, приведший к образованию ВЧ-пауз в приемнике ВЧ поста (тип ПВЗУ-Е) на ПС 110 кВ Урик и отключению на ПС 110 кВ Урик ВЛ 110 кВ Урик – Усть-Орда II цепь с отпайкой на ПС Оёк неправильным действием ДФЗ. Отключения на ПС 110 кВ Усть-Орда не было по причине недостижения величины тока уставок срабатывания. | Выполнить изменение алгоритма функционирования блокирующих комплектов ДФЗ ВЛ 110 кВ Урик – Усть-Орда I (II) цепь на ПС 110 кВ Оёк в соответствии с скорректированными по п.3.2.1 функционально-логическими схемами
ВЭС |  |  |  | 08.07.2021 14:19 |  | В-110 кВ Усть-Орда Б | 110 | Устройства релейной защиты и автоматики | Дефект программного обеспечения блокирующего комплекта ДФЗ ВЛ 110 кВ Урик – Усть-Орда II цепь с отпайкой на ПС Оёк (MiCOM P547V с ПВЗУ-Е) на ПС 110 кВ Оёк, заключающийся в кратковременном формировании неправильных манипулированных сигналов на выходах ВЧ передатчиков ПВЗУ-Е на ПС 110 кВ Урик и отпаечной ПС 110 кВ Оёк при отключении короткого замыкания в сети 10 кВ, приведший к образованию ВЧ-пауз в приемнике ВЧ поста (тип ПВЗУ-Е) на ПС 110 кВ Урик и отключению на ПС 110 кВ Урик ВЛ 110 кВ Урик – Усть-Орда II цепь с отпайкой на ПС Оёк неправильным действием ДФЗ. Отключения на ПС 110 кВ Усть-Орда не было по причине недостижения величины тока уставок срабатывания. | В соответствии с выполненным по п. 3.2.4 анализом выполнить мероприятия, направленные на исключение формирования манипулированного ВЧ сигнала блокирующими комплектами ДФЗ | 2021-12-20
ВЭС | 48 | 807 | 07 | 16.07.2021 21:26 | 16.07.2021 22:03 | ВЛ 110 кВ Урик-Усть-Орда 2 цепь с отпайкой на ПС Оёк | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | При постройке ВЛ 110 кВ Урик-Усть-Орда 2 цепь с отпайкой на ПС Оёк проектом не была предусмотрена установка ПЗУ на опорах ВЛ для защиты линии от птиц. | Включить в план перспективного ремонта установку ПЗУ на ВЛ 110 кВ Урик-Усть-Орда 2 цепь с отпайкой на ПС Оёк. | 2021-12-31 | 8.3 | 16.6
ВЭС |  |  |  | 16.07.2021 21:26 |  | ВЛ 110 кВ Урик-Усть-Орда 2 цепь с отпайкой на ПС Оёк | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Перекрытие изоляции ф. "В" на опоре № 138 ВЛ 110 кВ Урик-Усть-Орда 2 цепь с отпайкой на ПС Оёк произошло по птичьему помёту. | Выполнить замер сопротивления заземляющего устройства опоры № 138 на ВЛ 110 кВ Урик-Усть-Орда 2 цепь с отпайкой на ПС Оёк. | 2021-08-31
ВЭС |  |  |  | 16.07.2021 21:26 |  | ВЛ 110 кВ Урик-Усть-Орда 2 цепь с отпайкой на ПС Оёк | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Перекрытие изоляции ф. "В" на опоре № 138 ВЛ 110 кВ Урик-Усть-Орда 2 цепь с отпайкой на ПС Оёк произошло по птичьему помёту. | Заменить полимерные изоляторы типа ЛК-70/110 на ПС-70 на всех трёх фазах, на опоре № 138 ВЛ 110 кВ Урик-Усть-Орда 2 цепь с отпайкой на ПС Оёк. | 2021-12-31
ВЭС | 49 | 989 | 07 | 20.07.2021 19:41 | 20.07.2021 19:41 | ВЛ 110 кВ Иркутская-ТЭЦ 10-Урик 2 цепь с отпайкой на ПС Никольск ВЛ-110 Усть-Орда-Никольск | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | При постройке ВЛ 110 кВ Иркутская-ТЭЦ 10-Урик 2 цепь с отпайкой на ПС Никольск, проектом не была предусмотрена установка ПЗУ на опорах ВЛ для защиты линии от птиц. | Определить зону с наиболее частыми отключениями по причине воздействия птиц, разработать и утвердить техническое решение, включить в план перспективного ремонта установку ПЗУ на ВЛ 110 кВ Иркутская-ТЭЦ 10-Урик 2 цепь с отпайкой на ПС Никольск. | 2021-12-31
ВЭС |  |  |  | 20.07.2021 19:41 |  | ВЛ 110 кВ Иркутская-ТЭЦ 10-Урик 2 цепь с отпайкой на ПС Никольск ВЛ-110 Усть-Орда-Никольск | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Перекрытие изоляции ЛК-70 ф. "С" на опоре № 155 ВЛ 110 кВ Иркутская-ТЭЦ 10-Урик 2 цепь с отпайкой на ПС Никольск, произошло по птичьему помёту. | Выполнить замер сопротивления заземляющего устройства опоры № 155 на ВЛ 110 кВ Иркутская-ТЭЦ 10-Урик 2 цепь с отпайкой на ПС Никольск. | 2021-10-29
ВЭС | 50 | 990 | 07 | 21.07.2021 04:41 | 21.07.2021 04:41 | ВЛ 110 кВ Правобережная-Урик 1 цепь с отпайками | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | При постройке ВЛ 110 кВ Правобережная-Урик 1 цепь с отпайками, проектом не была предусмотрена установка ПЗУ на опорах ВЛ для защиты линии от птиц. | Определить зону с наиболее частыми отключениями по причине воздействия птиц, разработать и утвердить техническое решение, включить в план перспективного ремонта установку ПЗУ на ВЛ 110 кВ Правобережная-Урик 1 цепь с отпайками. | 2021-12-31
ВЭС |  |  |  | 21.07.2021 04:41 |  | ВЛ 110 кВ Правобережная-Урик 1 цепь с отпайками | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Перекрытие изоляции ЛК-70 ф. "В" на опоре № 56 ВЛ 110 кВ Правобережная-Урик 1 цепь с отпайками произошло по птичьему помёту. | Выполнить замер сопротивления заземляющего устройства опоры № 56 на ВЛ 110 кВ Правобережная-Урик 1 цепь с отпайками. | 2021-10-29
ВЭС | 51 | 808 | 07 | 21.07.2021 22:30 | 22.07.2021 19:40 | ОВ-110 | 110 | Электротехническое оборудование 110 кВ и выше трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов | Возникновение излома тяги блок контактов в приводе выключателя МКП 110 кВ выразилось в недостатке проекта (изготовление конструкции) так как шпилька которая толкает блок контакты работает на излом, и в результате многолетней эксплуатации шпилька не выдержала нагрузку и отломилась. | На ПС 110 кВ Усть-Орда, ПС 110 кВ Жигалово, ПС 110 кВ Новая-Уда произвести внеплановый осмотр приводов выключателей МКП 110 кВ с целью визуального обнаружения начала развития деформации шпильки тяги или наличие микротрещин в ней, персоналом ИТР. По результатам осмотра составить акт. | 2021-09-30
ВЭС |  |  |  | 21.07.2021 22:30 |  | ОВ-110 | 110 | Электротехническое оборудование 110 кВ и выше трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов | При подачи команды на включение ОВ 110 кВ произошёл излом тяги блок контактов в приводе МКП 110 кВ и электрическая цепь на включение не собралась, в результате чего произошёл отказ выключателя. | Заменить тягу блок контактов в приводе МКП 110 кВ ОВ 110 кВ. | 2021-07-22
ВЭС | 52 | 991 | 07 | 26.07.2021 05:34 | 26.07.2021 05:34 | ВЛ 110 кВ Оса-Новая Уда 2 цепь | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | При постройке ВЛ 110 кВ Оса-Новая Уда 2 цепь с отпайкой на ПС Бильчир, проектом не была предусмотрена установка ПЗУ на опорах ВЛ для защиты линии от птиц. | Определить зону с наиболее частыми отключениями по причине воздействия птиц, разработать и утвердить техническое решение, включить в план перспективного ремонта установку ПЗУ на ВЛ 110 кВ Оса-Новая Уда 2 цепь с отпайкой на ПС Бильчир. | 2021-12-31
ВЭС |  |  |  | 26.07.2021 05:34 |  | ВЛ 110 кВ Оса-Новая Уда 2 цепь | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Перекрытие изоляции ПС-70 ф. "С" на опоре № 16 ВЛ 110 кВ Оса-Новая Уда 2 цепь с отпайкой на ПС Бильчир произошло по птичьему помёту. | Выполнить замер сопротивления заземляющего устройства опоры № 16 на ВЛ 110 кВ Оса-Новая Уда 2 цепь с отпайкой на ПС Бильчир. | 2021-09-30
ВЭС | 53 | 22 | 07 | 27.07.2021 13:57 | 27.07.2021 13:57 | ВЛ 10 кВ Ново-Ленино-Бараново | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На потребительской отпайке на ОР-6 разрушился опорный изолятор ф. "А" ВЛ 10 кВ Ново-Ленино-Бараново, со схлётом провода ф. "А" с проводом соседней фазы. |  |  | 0.122 | 0.244
ВЭС |  |  |  | 27.07.2021 13:57 |  | ВЛ 10 кВ Ново-Ленино-Бараново | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Из-за схлёста проводов на потребительской отпайке произошло межфазное замыкание, что привело к отключению действием защит ВЛ 10 кВ Ново-Ленино-Бараново.
ВЭС | 54 | 992 | 07 | 28.07.2021 19:24 | 28.07.2021 19:24 | ВЛ 110 кВ Баяндай-Качуг 1 цепь с отпайками | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | При постройке ВЛ 110 кВ Баяндай-Качуг 1 цепь с отпайками, проектом не была предусмотрена установка ПЗУ на опорах ВЛ для защиты линии от птиц. | Определить зону с наиболее частыми отключениями по причине воздействия птиц, разработать и утвердить техническое решение, включить в план перспективного ремонта установку ПЗУ на ВЛ 110 кВ Баяндай-Качуг 1 цепь с отпайками. | 2021-12-31
ВЭС |  |  |  | 28.07.2021 19:24 |  | ВЛ 110 кВ Баяндай-Качуг 1 цепь с отпайками | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Перекрытие изоляции ЛК-70 ф. "А" на опоре № 232 ВЛ 110 кВ Баяндай-Качуг 1 цепь с отпайками произошло по птичьему помёту, с последующим термическим воздействием на тело полимерного изолятора и оплавлении юбок. | Выполнить замер сопротивления заземляющего устройства опоры № 232 на ВЛ 110 кВ Баяндай-Качуг 1 цепь с отпайками. | 2021-09-30
ВЭС |  |  |  | 28.07.2021 19:24 |  | ВЛ 110 кВ Баяндай-Качуг 1 цепь с отпайками | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Перекрытие изоляции ЛК-70 ф. "А" на опоре № 232 ВЛ 110 кВ Баяндай-Качуг 1 цепь с отпайками произошло по птичьему помёту, с последующим термическим воздействием на тело полимерного изолятора и оплавлении юбок. | Заменить полимерные изоляторы типа ЛК-70/110 на ПС-70 на всех трёх фазах, на опоре № 232 ВЛ 110 кВ Баяндай-Качуг 1 цепь с отпайками. | 2021-12-31
ВЭС | 55 | 809 | 08 | 01.08.2021 16:53 | 02.08.2021 21:00 | ШСВ-110 | 110 | Устройства релейной защиты и автоматики | Отказ выходного реле команды включить (Реле 9) в цепях управления ШСВ 110 кВ выразилось в недостатке проекта (изготовление конструкции) так как данный аппарат не выработал свой ресурс. Реле в составе терминала комплекта РЗА типа Micom P143 ремонту не подлежит.
ВЭС |  |  |  | 01.08.2021 16:53 |  | ШСВ-110 | 110 | Устройства релейной защиты и автоматики | При подачи команды на включение ШСВ 110 кВ, произошёл отказ по причине обрыва электрической цепи в реле команды включить (Реле 9) терминала комплекта РЗА типа Micom P143. | Релейный терминал комплекта РЗА типа Micom P143, перепрограммирован на другое исправное выходное реле (Реле 10) в процессе послеаварийной проверки. | 2021-08-02
ВЭС | 56 | 810 | 08 | 04.08.2021 07:20 | 04.08.2021 17:05 | ВЛ 110 кВ Усть-Орда-Баяндай 1 цепь с отпайками | 110 | Трансформаторы (автотрансформаторы) и шунтирующие реакторы 110 кВ и выше | Из-за некачественной отливки фарфоровой рубашки изолятора ИО-10 в теле фарфора образовались микротрещины, что привело к механическому разрушению несущей способности опорного изолятора, и замыканию на землю. |  |  | 0.5 | 1.68
ВЭС |  |  |  | 04.08.2021 07:20 |  | ВЛ 110 кВ Усть-Орда-Баяндай 1 цепь с отпайками | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | В результате постоянной механической нагрузки на изолятор, из-за множественных микротрещин в фарфоровой рубашке изолятора, произошло разрушение опорного изолятора ИО-10. | Заменить разрушенный изолятор ИО-10. (Выполнено в процессе ликвидации аварии). | 2021-08-04
ВЭС | 57 | 23 | 08 | 11.08.2021 16:30 | 11.08.2021 18:50 | ВЛ 10 кВ Летняя-яч.24 СНТ Прибой | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Во время прохождения ливневых дождей произошло попадание влаги внутрь концевой кабельной муфты с последующим ослабление диэлектрических свойств и развитием междуфазного короткого замыкания. |  |  | 1.6 | 11.263
ВЭС |  |  |  | 11.08.2021 16:30 |  | ВЛ 10 кВ Летняя-яч.24 СНТ Прибой | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | При нарушении диэлектрических свойств концевой кабельной муфты, произошло междуфазное короткое замыкание с последующим аварийным отключением ВЛ 10 кВ Летняя-яч.24 СНТ Прибой. | Произвести замену концевой кабельной муфты на ВЛ 10 кВ Летняя-яч.24 СНТ Прибой. (Выполнено в процессе ликвидации аварии). | 2021-08-11
ВЭС | 58 | 811 | 08 | 13.08.2021 09:38 | 13.08.2021 10:09 | ВЛ 110 кВ Оса-Новая Уда 1 цепь с отпайками | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Во время прохождения грозового фронта из-за атмосферного перенапряжения, возникшего вблизи ВЛ 110 кВ Оса-Новая Уда 1 цепь с отпайками, произошло перекрытие изоляции стеклянного изолятора ПС-70 ф. "С" на опоре № 266.
ВЭС |  |  |  | 13.08.2021 09:38 |  | ВЛ 110 кВ Оса-Новая Уда 1 цепь с отпайками | 110 | Устройства релейной защиты и автоматики | Отказ реле АПВ типа РПВ 01 в цепях управления В 110 кВ Новая Уда А выразилось в недостатке проекта (изготовление конструкции) так как данный аппарат не выработал свой ресурс. Реле РПВ 01 электронное, блочного типа, неразборное и ремонту не подлежит.
ВЭС |  |  |  | 13.08.2021 09:38 |  | ВЛ 110 кВ Оса-Новая Уда 1 цепь с отпайками | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Перекрытие изолятора ф. "С" на опоре № 266 ВЛ 110 кВ Оса-Новая Уда 1 цепь с отпайками, произошло вследствие атмосферного перенапряжения, возникшего вблизи ВЛ. | Выполнить замер сопротивления заземляющего устройства опоры № 266 на ВЛ 110 кВ Оса-Новая Уда 1 цепь с отпайками. | 2021-10-30
ВЭС |  |  |  | 13.08.2021 09:38 |  | ВЛ 110 кВ Оса-Новая Уда 1 цепь с отпайками | 110 | Устройства релейной защиты и автоматики | При подачи автоматической команды на включение В 110 кВ Новая Уда А, произошёл отказ по причине обрыва электрической цепи в реле АПВ типа РПВ 01. | Заменить реле РПВ 01 на панели автоматики №49 В 110 кВ Новая Уда А, проверить работу ТАПВ. | 2021-08-20
ВЭС | 59 | 24 | 08 | 18.08.2021 15:12 | 18.08.2021 15:18 | ВЛ 10 кВ Хомутово-ЖК Куда | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На ВЛ 10 кВ Хомутово-ЖК Куда на опору № 34 порывом ветра или посторонними лицами был наброшен полиэтиленовый пакет, в результате чего произошло междуфазное короткое замыкание. | Нет. |  | 2.037 | 4.074
ВЭС |  |  |  | 18.08.2021 15:12 |  | ВЛ 10 кВ Хомутово-ЖК Куда | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | В результате наброса полиэтиленового пакета на опору № 34 ВЛ 10 кВ Хомутово-ЖК Куда, произошло междуфазное короткое замыкание с последующим аварийным отключением ВЛ. | Нет.
ВЭС | 60 | 993 | 08 | 18.08.2021 15:40 | 18.08.2021 15:40 | ВЛ 110 кВ Новая Уда-Знаменка ВЛ 110 кВ Жигалово-Знаменка | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | При постройке ВЛ 110 кВ Жигалово-Знаменка, проектом не была предусмотрена установка ПЗУ на опорах ВЛ для защиты линии от птиц. | Определить зону с наиболее частыми отключениями по причине воздействия птиц, разработать и утвердить техническое решение, включить в план перспективного ремонта установку ПЗУ на ВЛ 110 кВ Жигалово-Знаменка. | 2021-12-31
ВЭС |  |  |  | 18.08.2021 15:40 |  | ВЛ 110 кВ Новая Уда-Знаменка ВЛ 110 кВ Жигалово-Знаменка | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Перекрытие изоляции ПС-70 ф. "В" на опоре № 159 ВЛ 110 кВ Жигалово-Знаменка произошло по птичьему помёту. | Выполнить замер сопротивления заземляющего устройства опоры № 159 на ВЛ 110 кВ Жигалово-Знаменка. | 2021-10-29
ВЭС | 61 | 995 | 08 | 19.08.2021 00:19 | 19.08.2021 00:19 | ВЛ 110 кВ Усть-Орда-Баяндай 1 цепь с отпайками | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Из-за недостатка изготовления конструкции полимерного изолятора ЛК-70/110, произошло нарушение его герметичности и во время ночного обильного тумана между несущим сердечником и кремний-органической оболочкой попала влага, в результате чего снизились диэлектрические свойства полимерного изолятора ЛК-70/110 и возникла электрическая дуга, приведшая к однофазному короткому замыканию на землю.
ВЭС |  |  |  | 19.08.2021 00:19 |  | ВЛ 110 кВ Усть-Орда-Баяндай 1 цепь с отпайками | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | В результате эксплуатации произошло нарушение герметичности полимерного изолятора ЛК-70/110 и во время ночного обильного тумана между несущим сердечником и кремний-органической оболочкой попала влага, снизив диэлектрические свойства изолятора с последующим пробоем на замлю и электродуговым повреждением изолятора. | Выполнить замер сопротивления заземляющего устройства опоры № 289 на ВЛ 110 кВ Усть-Орда-Баяндай 1 цепь с отпайками. | 2021-10-30
ВЭС |  |  |  | 19.08.2021 00:19 |  | ВЛ 110 кВ Усть-Орда-Баяндай 1 цепь с отпайками | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | В результате эксплуатации произошло нарушение герметичности полимерного изолятора ЛК-70/110 и во время ночного обильного тумана между несущим сердечником и кремний-органической оболочкой попала влага, снизив диэлектрические свойства изолятора с последующим пробоем на замлю и электродуговым повреждением изолятора. | Заменить полимерный изолятор типа ЛК-70/110 на ПС-70, на опоре № 289 фаза "С" ВЛ 110 кВ Усть-Орда-Баяндай 1 цепь с отпайками. | 2021-08-19
ВЭС | 62 | 996 | 08 | 20.08.2021 03:28 | 20.08.2021 03:28 | ВЛ 110 кВ Усть-Орда-Баяндай 1 цепь с отпайками | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Из-за недостатка изготовления конструкции полимерного изолятора ЛК-70/110, произошло нарушение его герметичности и во время ночного обильного тумана между несущим сердечником и кремний-органической оболочкой попала влага, в результате чего снизились диэлектрические свойства полимерного изолятора ЛК-70/110 и возникла электрическая дуга, приведшая к однофазному короткому замыканию на землю.
ВЭС |  |  |  | 20.08.2021 03:28 |  | ВЛ 110 кВ Усть-Орда-Баяндай 1 цепь с отпайками | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | В результате эксплуатации произошло нарушение герметичности полимерного изолятора ЛК-70/110 и во время ночного обильного тумана между несущим сердечником и кремний-органической оболочкой попала влага, снизив диэлектрические свойства изолятора с последующим пробоем на замлю и электродуговым повреждением изолятора. | Выполнить замер сопротивления заземляющего устройства опоры № 153 на ВЛ 110 кВ Усть-Орда-Баяндай 1 цепь с отпайками. | 2021-11-30
ВЭС |  |  |  | 20.08.2021 03:28 |  | ВЛ 110 кВ Усть-Орда-Баяндай 1 цепь с отпайками | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | В результате эксплуатации произошло нарушение герметичности полимерного изолятора ЛК-70/110 и во время ночного обильного тумана между несущим сердечником и кремний-органической оболочкой попала влага, снизив диэлектрические свойства изолятора с последующим пробоем на замлю и электродуговым повреждением изолятора. | Заменить полимерный изолятор типа ЛК-70/110 на ПС-70, на опоре № 153 фаза "С" ВЛ 110 кВ Усть-Орда-Баяндай 1 цепь с отпайками. | 2021-11-30
ВЭС | 63 | 997 | 08 | 27.08.2021 19:30 | 27.08.2021 19:30 | ВЛ 110 кВ Урик-Усть-Орда 1 цепь с отпайкой на ПС Оёк | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | При постройке ВЛ 110 кВ Урик-Усть-Орда 1 цепь с отпайкой на ПС Оёк, проектом не была предусмотрена установка ПЗУ на опорах ВЛ для защиты линии от птиц. | Определить зону с наиболее частыми отключениями по причине воздействия птиц, разработать и утвердить техническое решение, включить в план перспективного ремонта установку ПЗУ на ВЛ 110 кВ Правобережная-Урик 1 цепь с отпайками. | 2021-12-31
ВЭС |  |  |  | 27.08.2021 19:30 |  | ВЛ 110 кВ Урик-Усть-Орда 1 цепь с отпайкой на ПС Оёк | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Перекрытие изоляции ЛК-70/110 ф. "С" на опоре № 244 ВЛ 110 кВ Урик-Усть-Орда 1 цепь с отпайкой на ПС Оёк произошло по птичьему помёту. | Выполнить замер сопротивления заземляющего устройства опоры № 244 на ВЛ 110 кВ Урик-Усть-Орда 1 цепь с отпайкой на ПС Оёк. | 2021-10-29
ВЭС | 64 | 998 | 08 | 30.08.2021 04:10 | 31.08.2021 23:19 | ВЛ 110 кВ Новая Уда-Знаменка ВЛ 110 кВ Жигалово-Знаменка ВЛ 110 кВ Баяндай-Еланцы 1 цепь с отпайкой на ПС Черноруд ВЛ 110 кВ Урик-Усть-Орда 1 цепь с отпайкой на ПС Оёк ВЛ 110 кВ Урик-Усть-Орда 2 цепь с отпайкой на ПС Оёк ВЛ 110 кВ Баяндай-Качуг 2 цепь с отпайками | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Во время прохождения грозового фронта из-за атмосферного перенапряжения, возникшего вблизи ВЛ 110 кВ произошло перекрытие изоляции.
ВЭС |  |  |  | 30.08.2021 04:10 |  | ВЛ 110 кВ Новая Уда-Знаменка ВЛ 110 кВ Жигалово-Знаменка ВЛ 110 кВ Баяндай-Еланцы 1 цепь с отпайкой на ПС Черноруд ВЛ 110 кВ Урик-Усть-Орда 1 цепь с отпайкой на ПС Оёк ВЛ 110 кВ Урик-Усть-Орда 2 цепь с отпайкой на ПС Оёк ВЛ 110 кВ Баяндай-Качуг 2 цепь с отпайками | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | При одновременной подаче сигналов срабатывания 1 ступени ТЗНП и внешнего отключения от основных защит ВЛ-110 кВ «Урик - Усть-Орда 1 цепь» ДФЗ MICOM P547, происходит блокирование АПВ из-за отсутствия сигнала РПВ ОВ-110 кВ в момент пуска ТАПВ. | Направить на согласование в Филиал АО «СО ЕЭС» Иркутского РДУ принципиальную схему логики 1–го комплекта РЗА ОВ-110 кВ ПС 110 кВ Усть-Орда (MiCOM Р437) откорректированную в части ввода задержки на возврат РПВ ОВ-110кВ. | 2021-09-08
ВЭС |  |  |  | 30.08.2021 04:10 |  | ВЛ 110 кВ Новая Уда-Знаменка ВЛ 110 кВ Жигалово-Знаменка ВЛ 110 кВ Баяндай-Еланцы 1 цепь с отпайкой на ПС Черноруд ВЛ 110 кВ Урик-Усть-Орда 1 цепь с отпайкой на ПС Оёк ВЛ 110 кВ Урик-Усть-Орда 2 цепь с отпайкой на ПС Оёк ВЛ 110 кВ Баяндай-Качуг 2 цепь с отпайками | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Из-за атмосферного перенапряжения, возникшего вблизи ВЛ 110 кВ, произошло перекрытие изоляции с последующим однофазным коротким замыканием на землю и аварийным отключением ВЛ 110 кВ. | Выполнить замер сопротивления заземляющих устройств следующих опор: № 120 ВЛ 110 кВ Новая Уда-Знаменка, № 243 ВЛ 110 кВ Жигалово-Знаменка, № 208 ВЛ 110 кВ Урик-Усть-Орда 1 цепь с отпайкой на ПС Оёк, № 216, 231 ВЛ 110 кВ Урик-Усть-Орда 2 цепь с отпайкой на ПС Оёк, № 410 ВЛ 110 кВ Баяндай-Качуг 2 цепь с отпайками № 337, 389 ВЛ 110 кВ Баяндай-Еланцы 1 цепь с отпайкой на ПС Черноруд. | 2021-10-29
ВЭС |  |  |  | 30.08.2021 04:10 |  | ВЛ 110 кВ Новая Уда-Знаменка ВЛ 110 кВ Жигалово-Знаменка ВЛ 110 кВ Баяндай-Еланцы 1 цепь с отпайкой на ПС Черноруд ВЛ 110 кВ Урик-Усть-Орда 1 цепь с отпайкой на ПС Оёк ВЛ 110 кВ Урик-Усть-Орда 2 цепь с отпайкой на ПС Оёк ВЛ 110 кВ Баяндай-Качуг 2 цепь с отпайками | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Из-за атмосферного перенапряжения, возникшего вблизи ВЛ 110 кВ, произошло перекрытие изоляции с последующим однофазным коротким замыканием на землю и аварийным отключением ВЛ 110 кВ. | Заменить полимерные изоляторы типа ЛК-70/110 на ПС-70, на опоре № 208 ВЛ 110 кВ Урик-Усть-Орда 1 цепь с отпайкой на ПС Оёк, на опоре № 216, 231 ВЛ 110 кВ Урик-Усть-Орда 2 цепь с отпайкой на ПС Оёк. | 2021-11-30
ВЭС |  |  |  | 30.08.2021 04:10 |  | ВЛ 110 кВ Новая Уда-Знаменка ВЛ 110 кВ Жигалово-Знаменка ВЛ 110 кВ Баяндай-Еланцы 1 цепь с отпайкой на ПС Черноруд ВЛ 110 кВ Урик-Усть-Орда 1 цепь с отпайкой на ПС Оёк ВЛ 110 кВ Урик-Усть-Орда 2 цепь с отпайкой на ПС Оёк ВЛ 110 кВ Баяндай-Качуг 2 цепь с отпайками | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Из-за атмосферного перенапряжения, возникшего вблизи ВЛ 110 кВ, произошло перекрытие изоляции с последующим однофазным коротким замыканием на землю и аварийным отключением ВЛ 110 кВ. | Произвести изменение логики МП терминала 1–го комплекта РЗА ОВ-110 кВ ПС 110 кВ Усть-Орда (MiCOM Р437) и проверку работы АПВ при одновременном срабатывании 1 ступени ТЗНП и внешнего отключения от ДФЗ MICOM P547 ВЛ-110 кВ «Урик-Усть-Орда 1 цепь». Ответственный: Начальник СРЗЭАИ Шлойдо А.Л. | 2021-09-15
ВЭС | 65 | 999 | 09 | 05.09.2021 07:08 | 05.09.2021 07:08 | ВЛ 110 кВ Оса-Новая-Уда 2 цепь с отпайкой на ПС Бильчир | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | При постройке ВЛ 110 кВ Оса-Новая-Уда 2 цепь с отпайкой на ПС Бильчир, проектом не была предусмотрена установка ПЗУ на опорах ВЛ для защиты линии от птиц. | Определить зону с наиболее частыми отключениями по причине воздействия птиц, разработать и утвердить техническое решение, включить в план перспективного ремонта установку ПЗУ на ВЛ 110 кВ Оса-Новая-Уда 2 цепь с отпайкой на ПС Бильчир. | 2021-12-31
ВЭС |  |  |  | 05.09.2021 07:08 |  | ВЛ 110 кВ Оса-Новая-Уда 2 цепь с отпайкой на ПС Бильчир | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Перекрытие изоляции ПС-70 ф. "С" на опоре № 16 ВЛ 110 кВ Оса-Новая-Уда 2 цепь с отпайкой на ПС Бильчир произошло по птичьему помёту. | Выполнить замер сопротивления заземляющего устройства опоры № 16 на ВЛ 110 кВ Оса-Новая-Уда 2 цепь с отпайкой на ПС Бильчир. | 2021-10-29
ВЭС | 66 | 971 | 09 | 06.09.2021 07:17 | 06.09.2021 07:17 | ВЛ 110 кВ Баяндай-Качуг 2 цепь с отпайками | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | При постройке ВЛ 110 кВ Баяндай-Качуг 2 цепь с отпайками, проектом не была предусмотрена установка ПЗУ на опорах ВЛ для защиты линии от птиц. | Определить зону с наиболее частыми отключениями по причине воздействия птиц, разработать и утвердить техническое решение, включить в план перспективного ремонта установку ПЗУ на ВЛ 110 кВ Баяндай-Качуг 2 цепь с отпайками. | 2021-12-31
ВЭС |  |  |  | 06.09.2021 07:17 |  | ВЛ 110 кВ Баяндай-Качуг 2 цепь с отпайками | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Перекрытие изоляции ПС-70 ф. "А" на опоре № 302 ВЛ 110 кВ Баяндай-Качуг 2 цепь с отпайками произошло по птичьему помёту. | Выполнить замер сопротивления заземляющего устройства опоры № 302 на ВЛ 110 кВ Баяндай-Качуг 2 цепь с отпайками. | 2021-10-29
ВЭС | 67 | 972 | 09 | 07.09.2021 06:28 | 07.09.2021 06:28 | ВЛ 110 кВ Усть-Орда-Тихоновка ВЛ 110 кВ Оса-Тихоновка с отпайкой на ПС Енисей | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | При постройке ВЛ 110 кВ Усть-Орда-Тихоновка, проектом не была предусмотрена установка ПЗУ на опорах ВЛ для защиты линии от птиц. | Определить зону с наиболее частыми отключениями по причине воздействия птиц, разработать и утвердить техническое решение, включить в план перспективного ремонта установку ПЗУ на ВЛ 110 кВ Усть-Орда-Тихоновка. | 2021-12-31
ВЭС |  |  |  | 07.09.2021 06:28 |  | ВЛ 110 кВ Усть-Орда-Тихоновка ВЛ 110 кВ Оса-Тихоновка с отпайкой на ПС Енисей | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Перекрытие изоляции ПС-70 ф. "А" на опоре № 9 ВЛ 110 кВ Усть-Орда-Тихоновка произошло по птичьему помёту. | Выполнить замер сопротивления заземляющего устройства опоры № 9 на ВЛ 110 кВ Усть-Орда-Тихоновка. | 2021-10-29
ВЭС | 68 | 973 | 09 | 08.09.2021 21:11 | 08.09.2021 21:11 | ВЛ 110 кВ Усть-Орда-Баяндай 1 цепь с отпайками | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | При постройке ВЛ 110 кВ Усть-Орда-Баяндай 1 цепь с отпайками, проектом не была предусмотрена установка ПЗУ на опорах ВЛ для защиты линии от птиц. | Определить зону с наиболее частыми отключениями по причине воздействия птиц, разработать и утвердить техническое решение, включить в план перспективного ремонта установку ПЗУ на ВЛ 110 кВ Баяндай-Качуг 2 цепь с отпайками. | 2021-12-31
ВЭС |  |  |  | 08.09.2021 21:11 |  | ВЛ 110 кВ Усть-Орда-Баяндай 1 цепь с отпайками | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Перекрытие изоляции ЛК-70/110 ф. "В" на опоре № 296 ВЛ 110 кВ Усть-Орда-Баяндай 1 цепь с отпайками произошло по птичьему помёту. | Выполнить замер сопротивления заземляющего устройства опоры № 296 на ВЛ 110 кВ Усть-Орда-Баяндай 1 цепь с отпайками. | 2021-10-30
ВЭС |  |  |  | 08.09.2021 21:11 |  | ВЛ 110 кВ Усть-Орда-Баяндай 1 цепь с отпайками | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Перекрытие изоляции ЛК-70/110 ф. "В" на опоре № 296 ВЛ 110 кВ Усть-Орда-Баяндай 1 цепь с отпайками произошло по птичьему помёту. | Заменить полимерные изоляторы типа ЛК-70/110 на ПС-70 на всех трёх фазах, на опоре № 296 ВЛ 110 кВ Усть-Орда-Баяндай 1 цепь с отпайками. | 2021-10-30
ВЭС | 69 | 974 | 09 | 09.09.2021 06:12 | 09.09.2021 06:12 | ВЛ 110 кВ Усть-Орда-Тихоновка ВЛ 110 кВ Оса-Тихоновка с отпайкой на ПС Енисей | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | При постройке ВЛ 110 кВ Оса-Тихоновка с отпайкой на ПС Енисей, проектом не была предусмотрена установка ПЗУ на опорах ВЛ для защиты линии от птиц. | Определить зону с наиболее частыми отключениями по причине воздействия птиц, разработать и утвердить техническое решение, включить в план перспективного ремонта установку ПЗУ на ВЛ 110 кВ Баяндай-Качуг 2 цепь с отпайками. | 2021-12-31
ВЭС |  |  |  | 09.09.2021 06:12 |  | ВЛ 110 кВ Усть-Орда-Тихоновка ВЛ 110 кВ Оса-Тихоновка с отпайкой на ПС Енисей | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Перекрытие изоляции ПС-70 ф. "В" на опоре № 94 ВЛ 110 кВ Оса-Тихоновка с отпайкой на ПС Енисей произошло по птичьему помёту. | Выполнить замер сопротивления заземляющего устройства опор № 93, 94, 95 на ВЛ 110 кВ Оса-Тихоновка с отпайкой на ПС Енисей. | 2021-10-29
ВЭС | 70 | 39 | 09 | 17.09.2021 11:12 | 17.09.2021 18:00 | ВЛ 10 кВ Березовая-яч. 12 ДНТ Мечта | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Повреждение оборудования произошло за границей балансовой принадлежности филиала ВЭС, на потребительской КЛ 10 кВ и ТП-4072П, что привело к аварийному отключению ВЛ 10 кВ Березовая-яч. 12 ДНТ Мечта. | Направить письмо потребителю (собственнику электрической сети) о необходимости приведения сети в норму, в соответствии с требованиями НТД. | 2021-10-29 | 0.2 | 0.4
ВЭС |  |  |  | 17.09.2021 11:12 |  | ВЛ 10 кВ Березовая-яч. 12 ДНТ Мечта | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | При аварии на потребительской КЛ 10 кВ и ТП-4072П, подключенной к ВЛ 10 кВ Березовая-яч. 12 ДНТ Мечта, произошло аварийное отключение ВЛ.
ВЭС | 71 | 25 | 09 | 18.09.2021 17:18 | 18.09.2021 18:54 | ВЛ 10 кВ Новая Лисиха-Садоводство А | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Водитель самосвала "камаз" при подъёме кузова создал междуфазное замыкание, зацепил и оборвал провод в пролёте опор № 6-7 ВЛ 10 кВ Новая Лисиха-Садоводство А, что привело к короткому замыканию и аварийному отключению ВЛ. | Подать заявление в полицию о причинении материального ущерба сетевой компании. Произвести расчёт экономического ущерба, передать пакет документов в юргруппу для дальнейшего взыскания суммы ущерба с виновного лица. | 2021-09-24 | 2.7 | 5.88
ВЭС |  |  |  | 18.09.2021 17:18 |  | ВЛ 10 кВ Новая Лисиха-Садоводство А | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Водитель самосвала "камаз" при подъёме кузова создал междуфазное замыкание, зацепил и оборвал провод в пролёте опор № 6-7 ВЛ 10 кВ Новая Лисиха-Садоводство А, что привело к короткому замыканию и аварийному отключению ВЛ. | Подготовить письмо-предписание о нарушении содержания охранной зоны ВЛ 10 кВ Новая Лисиха-Садоводство А, о прекращении работ в охранной зоне, согласование с ВЭС отключения ВЛ и ликвидация наваленного грунта для доведения габарита до нормы в адрес председателя жилого комплекса "Хрустальный парк" идиректора строительной компании "Байкальский Девелопмент" | 2021-10-15
ВЭС |  |  |  | 18.09.2021 17:18 |  | ВЛ 10 кВ Новая Лисиха-Садоводство А | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Во время разгрузочных работ водитель самосвала "камаз" не обратил внимание на проходящую над ним ВЛ 10 кВ Новая Лисиха-Садоводство А и при подъёме кузова зацепил провода, что привело к короткому замыканию и аварийному отключению ВЛ. | На ВЛ 10 кВ Новая Лисиха-Садоводство А в пролёте опор № 6-7 произвести ремонт провода АС-50. | 2021-09-18
ВЭС |  |  |  | 18.09.2021 17:18 |  | ВЛ 10 кВ Новая Лисиха-Садоводство А | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Во время разгрузочных работ водитель самосвала "камаз" не обратил внимание на проходящую над ним ВЛ 10 кВ Новая Лисиха-Садоводство А и при подъёме кузова зацепил провода, что привело к короткому замыканию и аварийному отключению ВЛ. | На ВЛ 10 кВ Новая Лисиха-Садоводство А в пролёте опор № 6-7 довести габарит до нормы. | 2021-10-29
ВЭС | 72 | 26 | 09 | 19.09.2021 06:23 | 19.09.2021 06:48 | ВЛ 10 кВ Бохан-Воскресенка | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | При размахе крыльев крупной птицы произошло междуфазное перекрытие, что привело к междуфазному короткому замыканиюи аварийному отключению ВЛ 10 кВ Бохан-Воскресенка. |  |  | 0.435 | 0.87
ВЭС |  |  |  | 19.09.2021 06:23 |  | ВЛ 10 кВ Бохан-Воскресенка | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Через тело птицы произошло междуфазное короткое замыкание, с последующим аварийным отключением ВЛ 10 кВ Бохан-Воскресенка. | Снять птицу с траверсы на опоре № 22А ВЛ 10 кВ Бохан-Воскресенка. | 2021-09-19
ВЭС | 73 | 27 | 09 | 19.09.2021 06:48 | 19.09.2021 11:10 | ВЛ 10 кВ Бохан-Заглик | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На проводах ВЛ 10 кВ Бохан-Заглик в пролётах опор № 91-93 прицы устроили седоло, вязка крепления провода к изолятору на фазе "Б", опора № 92, не выдержала нагрузки и лопнула, провод лёг на траверсу, произошло однофазное замыкание на землю. |  |  | 0.345 | 0.69
ВЭС |  |  |  | 19.09.2021 06:48 |  | ВЛ 10 кВ Бохан-Заглик | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | При обрыве вязки крепления провода к изолятору на фазе "Б", ВЛ 10 кВ Бохан-Заглик опора № 92, провод лёг на траверсу, создав однофазное замыкание на землю. | На ВЛ 10 кВ Бохан-Заглик заменить вязку крепления провода к изолятору на фазе "Б", на опоре № 92. | 2021-09-19
ВЭС | 74 | 28 | 09 | 21.09.2021 07:28 | 21.09.2021 09:16 | ВЛ 10 кВ Хомутово-Церковь | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Повреждение оборудования произошло за границей балансовой принадлежности филиала ВЭС, на потребительской ТП. | Направить письмо потребителю (собственнику электрической сети) о необходимости приведения сети в норму, в соответствии НТД. | 2021-10-29 | 0.978 | 1.95
ВЭС |  |  |  | 21.09.2021 07:28 |  | ВЛ 10 кВ Хомутово-Церковь | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | При аварии на потребительской ТП, на ВЛ 10 кВ Хомутово-Церковь появилась "земля", что привело к ручному отключению ВЛ.
ВЭС | 75 | 29 | 09 | 21.09.2021 08:19 | 21.09.2021 13:58 | ВЛ 10 кВ Тихоновка-Вершина | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | При постоянном поперечном направлении розы ветров, произошло перетирание вязки крепления провода к изолятору на фазе "В", опора № 400 ВЛ 10 кВ Тихоновка-Вершина, что привело к однофазному замыканию на землю. | Провести анализ прохождения ВЛ по открытой местности в местах воздействия поперечного направления розы ветров, провести выборочный верховой осмотр на предмет определения состояния вязок крепления провода к изолятору. Составить ведомость верхового осмотра. По результатам осмотра наметить мероприятия по замене вязок. | 2021-11-30 | 0.652 | 1.304
ВЭС |  |  |  | 21.09.2021 08:19 |  | ВЛ 10 кВ Тихоновка-Вершина | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Во время ветра при обрыве вязки крепления провода к изолятору на фазе "В", ВЛ 10 кВ Тихоновка-Вершина, опора № 400, провод коснулся траверсы, создав однофазное замыкание на землю. | На ВЛ 10 кВ Тихоновка-Вершина заменить вязку крепления провода к изолятору на фазе "Б", на опоре № 400. | 2021-09-21
ВЭС | 76 | 30 | 09 | 23.09.2021 08:37 | 23.09.2021 10:13 | ВЛ 10 кВ Хомутово-Церковь | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Повреждение оборудования произошло за границей балансовой принадлежности филиала ВЭС, на потребительской ВЛ. | Направить письмо потребителю (собственнику электрической сети) о необходимости приведения сети в норму, в соответствии НТД. | 2021-10-29 | 0.978 | 1.956
ВЭС |  |  |  | 23.09.2021 08:37 |  | ВЛ 10 кВ Хомутово-Церковь | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | При аварии на потребительской ВЛ, на ВЛ 10 кВ Хомутово-Церковь появилась "земля", что привело к ручному отключению ВЛ.
ВЭС | 77 | 975 | 09 | 25.09.2021 06:56 | 25.09.2021 06:56 | ВЛ 110 кВ Оса - Бохан А | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | При постройке ВЛ 110 кВ Оса - Бохан А, проектом не была предусмотрена установка ПЗУ на опорах ВЛ для защиты линии от птиц. | Определить зону с наиболее частыми отключениями по причине воздействия птиц, разработать и утвердить техническое решение, включить в план перспективного ремонта установку ПЗУ на ВЛ 110 кВ Оса - Бохан А. | 2021-12-31
ВЭС |  |  |  | 25.09.2021 06:56 |  | ВЛ 110 кВ Оса - Бохан А | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Перекрытие изоляции ПС-70 ф. "А" на опоре № 2 ВЛ 110 кВ Оса - Бохан А произошло по птичьему помёту. | Выполнить замер сопротивления заземляющего устройства опоры № 2 на ВЛ 110 кВ Оса - Бохан А. | 2021-10-29
ВЭС | 78 | 31 | 09 | 26.09.2021 12:48 | 26.09.2021 19:53 | ВЛ 10 кВ Хужир-Поселок | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На ВЛ 10 кВ Хужир-Поселок на опору № 64/5 по неизвестной причине была наброшена стальная проволока, в результате чего произошло однофазное замыкание на землю. |  |  | 0.4 | 0.8
ВЭС |  |  |  | 26.09.2021 12:48 |  | ВЛ 10 кВ Хужир-Поселок | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | В результате наброса стальной проволоки на опору № 64/5 ВЛ 10 кВ Хужир-Поселок, произошло однофазное замыкание на землю с последующим ручным отключением ВЛ. | Снять с опоры № 64/5 ВЛ 10 кВ Хужир-Поселок стальную проволоку с фазы "А". | 2021-09-26
ВЭС | 79 | 32 | 09 | 26.09.2021 14:09 | 26.09.2021 14:58 | ВЛ 10 кВ Хогот-Поселок | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Из-за некачественной отливки стеклянной рубашки изолятора ШС-10, в теле стекла образовались микротрещины, что привело к нарушению электрической изоляции и образованию тока замыкания на замлю. | Определить зоны, провести выборочный верховой осмотр на предмет определения состояния изоляции ШС-10. Составить ведомость верхового осмотра. По результатам осмотра наметить мероприятия по замене изоляции ШС-10. | 2021-11-30 | 0.11 | 0.52
ВЭС |  |  |  | 26.09.2021 14:09 |  | ВЛ 10 кВ Хогот-Поселок | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | В результате нарушения электрической изоляции на опоре №392 фаза "С" и опоре № 365 фаза "А" ВЛ 10 кВ Хогот-Поселок, через изоляторы ШС-10 произошло однофазное замыкание на землю, что в результате привело к междуфазному короткому замыканию и аварийному отключению ВЛ 10 кВ Хогот-Поселок. | Провести обследование железобетонной стойки опоры № 392, 365 ВЛ 10 кВ Хогот-Поселок после протекания по телу опоры тока утечки на землю. | 2021-09-26
ВЭС |  |  |  | 26.09.2021 14:09 |  | ВЛ 10 кВ Хогот-Поселок | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | В результате нарушения электрической изоляции на опоре №392 фаза "С" и опоре № 365 фаза "А" ВЛ 10 кВ Хогот-Поселок, через изоляторы ШС-10 произошло однофазное замыкание на землю, что в результате привело к междуфазному короткому замыканию и аварийному отключению ВЛ 10 кВ Хогот-Поселок. | Заменить повреждённый изолятор ШС-10 на опоре №392 фаза "С" и опоре № 365 фаза "А". | 2021-09-26
ВЭС | 80 | 33 | 09 | 27.09.2021 17:20 | 27.09.2021 17:45 | ВЛ 10 кВ Сосновая-Бурдугуз Б | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Во время ветра ветвь дерева не выдержала ветровой нагрузки, обламилась и упала на шлейфа 10 кВ КТП 3945 ВЛ 10 кВ Сосновая-Бурдугуз Б, в результате чего произошёл схлёст проводов и аварийное отключение линии. | Организовать инженерный, внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ Сосновая-Бурдугуз Б, с целью определения участков линии с угрожающими деревьями и наличием в охранной зоне растительности выше допустимой нормы. По результатам осмотра составить лист осмотра, наметить мероприятия по устранению дефектов. | 2021-11-30 | 0.12 | 0.24
ВЭС |  |  |  | 27.09.2021 17:20 |  | ВЛ 10 кВ Сосновая-Бурдугуз Б | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Аварийное отключение ВЛ 10 кВ Сосновая-Бурдугуз Б произошло из-за схлёста проводов на шлейфах 10 кВ КТП 3945 в результате падения на них ветки дерева. | Произвести осмотр шлейфов 10 кВ КТП 3945 ВЛ 10 кВ Сосновая-Бурдугуз Б на предмет визуального контроля состояния провода, вязок крепления провода к изоляторам, изоляторов и арматуры. | 2021-09-27
ВЭС |  |  |  | 27.09.2021 17:20 |  | ВЛ 10 кВ Сосновая-Бурдугуз Б | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Аварийное отключение ВЛ 10 кВ Сосновая-Бурдугуз Б произошло из-за схлёста проводов на шлейфах 10 кВ КТП 3945 в результате падения на них ветки дерева. | На ВЛ 10 кВ Сосновая-Бурдугуз Б в охранной зоне шлейфов 10 кВ и КТП 3945 произвести вырубку дикорастущих насаждений. | 2021-10-07
ВЭС | 81 | 34 | 09 | 28.09.2021 18:45 | 28.09.2021 20:45 | ВЛ 10 кВ Хужир-Ялга | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | В результате жизнедеятельности птиц, на опоре №65 ВЛ 10 кВ Хужир-Ялга произошло перекрытие изоляции фазы "С" через тело птицы, что привело к однофазному замыканию на землю. ВЛ 10 кВ Хужир-Ялга отключена вручную и выведена в ремонт. | Определить зону с наиболее интенсивной миграцией и жизнедеятельностью птиц на участках ВЛ 10 кВ Хужир-Ялга, разработать и утвердить техническое решение по установке птицезащитных устройств (ПЗУ), заявить ТМЦ, включить в план ремонтно-эксплуатационных работ. | 2022-10-31 | 0.12 | 0.39
ВЭС |  |  |  | 28.09.2021 18:45 |  | ВЛ 10 кВ Хужир-Ялга | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Нарушение электрической изоляции на опоре №65 ВЛ 10 кВ Хужир-Ялга произошло по телу птицы, что привело к однофазному замыканию на землю с последующим ручным отключением ВЛ 10 кВ Хужир-Ялга. | Провести обследование железобетонной стойки опоры № 65 ВЛ 10 кВ Хужир-Ялга после протекания по телу опоры тока утечки на землю. | 2021-09-28
ВЭС |  |  |  | 28.09.2021 18:45 |  | ВЛ 10 кВ Хужир-Ялга | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Нарушение электрической изоляции на опоре №65 ВЛ 10 кВ Хужир-Ялга произошло по телу птицы, что привело к однофазному замыканию на землю с последующим ручным отключением ВЛ 10 кВ Хужир-Ялга. | Удалить тело птицы с опоры №65 ВЛ 10 кВ Хужир-Ялга фаза "С". | 2021-09-28
ВЭС | 82 | 976 | 09 | 29.09.2021 09:59 | 29.09.2021 09:59 | ВЛ 110 кВ Качуг - Жигалово В-110 Баяндай А | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | В процессе эксплуатации на траверсе опоры № 144 ВЛ 110 кВ Качуг-Жигалово скопилась грязь и ржавчина, которая во время атмосферных осадков стекала на изоляцию. В результате чего изоляторы ПС-70 в гирлянде покрылись токопроводящей средой и при намокании снизились диэлектрические свойства изоляции, что привело к перекрытию изоляции. | Произвести внеплановый инженерный осмотр ВЛ 110 кВ Качуг-Жигалово с целью выявления загрязнённой изоляции, с составлением листа осмотра и сроками по замене. | 2021-11-30
ВЭС |  |  |  | 29.09.2021 09:59 |  | ВЛ 110 кВ Качуг - Жигалово В-110 Баяндай А | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше
ВЭС |  |  |  | 29.09.2021 09:59 |  | ВЛ 110 кВ Качуг - Жигалово В-110 Баяндай А | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Перекрытие изоляции ф. "С" на опоре № 144 ВЛ 110 кВ Качуг-Жигалово произошло по ржавчине и грязи. | Заменить изоляцию ф. "С" на опоре № 144 ВЛ 110 кВ Качуг-Жигалово. | 2022-06-30
ВЭС |  |  |  | 29.09.2021 09:59 |  | ВЛ 110 кВ Качуг - Жигалово В-110 Баяндай А | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | При подаче в ЭПЗ-1636 В 110 кВ Баяндай А параметров аварийного режима при котором отключился В 110 кВ Жигалово выявлено кратковременное срабатывание выходного реле РП-4 в комплекте ДЗ. Причиной кратковременной работы выходного реле явилась неисправность в блоке питания ДЗ-2 конденсаторов 7С, 8С предназначенных для сглаживания пульсаций напряжения питания нуль-индикаторов. | Заменить конденсаторы 7С, 8С в блоке питания ДЗ-2 панели защит ЭПЗ-1636 В 110 кВ Баяндай А на ПС 110 кВ Качуг на исправные. | 2021-10-18
ВЭС |  |  |  | 29.09.2021 09:59 |  | ВЛ 110 кВ Качуг - Жигалово В-110 Баяндай А | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | При подаче в ЭПЗ-1636 В 110 кВ Баяндай А параметров аварийного режима при котором отключился В 110 кВ Жигалово выявлено кратковременное срабатывание выходного реле РП-4 в комплекте ДЗ. Причиной кратковременной работы выходного реле явилась неисправность в блоке питания ДЗ-2 конденсаторов 7С, 8С предназначенных для сглаживания пульсаций напряжения питания нуль-индикаторов. | Выполнить послеаварийную проверку панели защит ЭПЗ-1636 В 110 кВ Баяндай А на ПС 110 кВ Качуг. | 2021-10-18
ВЭС | 83 | 35 | 09 | 30.09.2021 15:57 | 30.09.2021 19:06 | ВЛ 10 кВ Пивовариха-Горячий Ключ | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Из-за некачественной отливки фарфоровой рубашки изолятора ШФ-20Г в теле фарфора образовались микротрещины, и во время дождя при увлажнении изолятора произошло нарушение электрической изоляции, что привело к однофазному замыканию на землю. В результате тока утечки через повреждённый изолятор, провод СИП-3 отгорел и упал на землю. ВЛ 10 кВ Пивовариха-Горячий Ключ отключена вручную. | Провести анализ подобных повреждений изоляторов ШФ-20Г, разработать и направить письмо в адрес производителя. | 2021-11-30 | 1.8 | 3.95
ВЭС |  |  |  | 30.09.2021 15:57 |  | ВЛ 10 кВ Пивовариха-Горячий Ключ | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Нарушение электрической изоляции фарфоровой рубашки изолятора ШФ-20Г произошло из-за некачественной отливки фарфоровой рубашки, в результате чего произошло однофазное замыкание на землю, пережог и падение провода и ручное отключение ВЛ 10 кВ Пивовариха-Горячий Ключ. | Провести обследование железобетонной стойки опоры № 28 ВЛ 10 кВ Пивовариха-Горячий Ключ после протекания по телу опоры тока утечки на землю. | 2021-09-30
ВЭС |  |  |  | 30.09.2021 15:57 |  | ВЛ 10 кВ Пивовариха-Горячий Ключ | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Нарушение электрической изоляции фарфоровой рубашки изолятора ШФ-20Г произошло из-за некачественной отливки фарфоровой рубашки, в результате чего произошло однофазное замыкание на землю, пережог и падение провода и ручное отключение ВЛ 10 кВ Пивовариха-Горячий Ключ. | Заменить повреждённый изолятор ШФ-20Г на опре № 28 фаза "А" ВЛ 10 кВ Пивовариха-Горячий Ключ. | 2021-09-30
ВЭС | 84 | 36 | 09 | 30.09.2021 18:05 | 30.09.2021 18:20 | ВЛ 10 кВ Жигалово-Петрово | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Полиэтиленовые колпачки К-6 высохли, во время ветра при раскачивании провода изоляторы ШС-10 на опоре № 306 слетели со штырей фаза "А" и "В", в результате чего произошёл схлёст проводов что привело к междуфазному короткому замыканию с последующим аварийным отключением линии. | Определить зону, организовать выборочный верховой осмотр ВЛ 10 кВ Жигалово-Петрово, с целью определения состояния уплотнительных колпачков и изоляции. По результатам осмотра составить ведомость верхового осмотра, наметить сроки по устранению выявленных дефектов. | 2021-11-30 | 1.16 | 2.32
ВЭС |  |  |  | 30.09.2021 18:05 |  | ВЛ 10 кВ Жигалово-Петрово | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Аварийное отключение ВЛ 10 кВ Жигалово-Петрово произошло из-за схлёста проводов в результате двух слетевших изоляторов ШС-10 со штырей. | Произвести замену колпачков К-6 и монтаж изоляторов ШС-10 на место на опоре № 306 фазы "А" и "В" ВЛ 10 кВ Жигалово-Петрово. | 2021-09-30
ВЭС |  |  |  | 30.09.2021 18:05 |  | ВЛ 10 кВ Жигалово-Петрово | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Аварийное отключение ВЛ 10 кВ Жигалово-Петрово произошло из-за схлёста проводов в результате двух слетевших изоляторов ШС-10 со штырей. | Произвести осмотр ВЛ 10 кВ Жигалово-Петрово в пределах опоры № 306 на предмет визуального контроля состояния провода, вязок крепления провода к изоляторам, изоляторов и арматуры. | 2021-09-30
ВЭС | 85 | 37 | 09 | 30.09.2021 18:41 | 30.09.2021 18:48 | ВЛ 10 кВ Харбатово-Школа | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На ВЛ 10 кВ Харбатово-Школа в пролётах опор № 10-11 по неизвестной причине был совершён наброс, в результате чего произошло муждуфазное короткое замыкание с последующим аварийным отключением линии. |  |  | 0.1 | 0.2
ВЭС |  |  |  | 30.09.2021 18:41 |  | ВЛ 10 кВ Харбатово-Школа | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | В результате наброса на провода постороннего предмета в пролётах опор № 10-11 ВЛ 10 кВ Харбатово-Школа, произошло муждуфазное короткое замыкание с последующим аварийным отключением линии. | Снять наброс с проводов в пролётах опор № 10-11 ВЛ 10 кВ Харбатово-Школа. | 2021-09-30
ВЭС |  |  |  | 30.09.2021 18:41 |  | ВЛ 10 кВ Харбатово-Школа | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | В результате наброса на провода постороннего предмета в пролётах опор № 10-11 ВЛ 10 кВ Харбатово-Школа, произошло муждуфазное короткое замыкание с последующим аварийным отключением линии. | Произвести осмотр ВЛ 10 кВ Харбатово-Школа в пролётах опор № 10-11 на предмет визуального контроля состояния провода, вязок крепления провода к изоляторам, изоляторов и арматуры. | 2021-09-30
ВЭС | 86 | 38 | 09 | 30.09.2021 19:05 | 30.09.2021 19:12 | ВЛ-10 кВ Усть-Уда-Светлолобово | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | В результате жизнедеятельности птиц, на РТП КТП-7-665 ВЛ-10 кВ Усть-Уда-Светлолобово произошло междуфазное перекрытие изоляции через тело птицы, что привело к аварийному отключению ВЛ-10 кВ Усть-Уда-Светлолобово. | Определить зону с наиболее интенсивной миграцией и жизнедеятельностью птиц на участках ВЛ-10 кВ Усть-Уда-Светлолобово, разработать и утвердить техническое решение по установке птицезащитных устройств (ПЗУ), заявить ТМЦ, включить в план ремонтно-эксплуатационных работ. | 2022-10-31 | 0.04 | 0.08
ВЭС |  |  |  | 30.09.2021 19:05 |  | ВЛ-10 кВ Усть-Уда-Светлолобово | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Нарушение электрической изоляции на РТП КТП-7-665 ВЛ-10 кВ Усть-Уда-Светлолобово произошло по телу птицы, что привело к междуфазному замыканию с последующим аварийным отключением линии. | Удалить тело птицы с РТП КТП-7-665 ВЛ-10 кВ Усть-Уда-Светлолобово. | 2021-09-30
ВЭС | 87 | 812 | 10 | 12.10.2021 12:02 | 12.10.2021 12:59 | ВЛ 110 кВ Усть-Орда-Электрокотельная 2 цепь | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Из-за некачественной структуры металла пружин включения, которые постоянно находятся в натянутом положении, произошло их ослабление и во время команды на включение инерции усилия пружин включения было не достаточно чтобы произвести включение В 110 кВ Электрокотельная Б. | Подготовить аварийный акт по причине отказа В 110 кВ Электрокотельная Б (типа ВГП 110 кВ). | 2021-11-15
ВЭС |  |  |  | 12.10.2021 12:02 |  | ВЛ 110 кВ Усть-Орда-Электрокотельная 2 цепь | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Из-за некачественной структуры металла пружин включения, которые постоянно находятся в натянутом положении, произошло их ослабление и во время команды на включение инерции усилия пружин включения было не достаточно чтобы произвести включение В 110 кВ Электрокотельная Б. | Оформить заказ на запасные части (пружины включения для выключателя ВГП-110) согласно аварийного акта. | 2021-11-30
ВЭС |  |  |  | 12.10.2021 12:02 |  | ВЛ 110 кВ Усть-Орда-Электрокотельная 2 цепь | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | По невыясненным причинам на опоре №9 ВЛ 110 кВ Усть-Орда-Электрокотельная 2 цепь через натяжную изоляцию ПС-70 произошло однофазное замыкание на землю с аварийным отключение линии.
ВЭС |  |  |  | 12.10.2021 12:02 |  | ВЛ 110 кВ Усть-Орда-Электрокотельная 2 цепь | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Во время включения В 110 кВ Электрокотельная Б инерции сжатия пружин включения в приводе выключателя оказалось не достаточно по причине "усталости" металла из-за некачественной структуры материала. | В приводе В 110 кВ Электрокотельная Б произвести натяжку пружин включения. | 2021-10-12
ВЭС |  |  |  | 12.10.2021 12:02 |  | ВЛ 110 кВ Усть-Орда-Электрокотельная 2 цепь | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | При прохождении однофазного тока замыкания на землю на опоре №9 ВЛ 110 кВ Усть-Орда-Электрокотельная 2 цепь произошло разрушение двух изоляторов ПС-70 с последующим аварийным отключением линии. | Выполнить замер сопротивления заземляющего устройства опоры № 9 на ВЛ 110 кВ Усть-Орда-Электрокотельная. | 2021-10-29
ВЭС |  |  |  | 12.10.2021 12:02 |  | ВЛ 110 кВ Усть-Орда-Электрокотельная 2 цепь | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | При прохождении однофазного тока замыкания на землю на опоре №9 ВЛ 110 кВ Усть-Орда-Электрокотельная 2 цепь произошло разрушение двух изоляторов ПС-70 с последующим аварийным отключением линии. | Заменить повреждённые изоляторы ПС-70 на опоре № 9 ВЛ 110 кВ Усть-Орда-Электрокотельная 2 цепь. | 2022-09-30
ВЭС | 88 | 977 | 10 | 17.10.2021 22:21 | 17.10.2021 22:21 | ВЛ 110 кВ Баяндай-Качуг 1 цепь с отпайками | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | В процессе эксплуатации на траверсе опоры № 389 ВЛ 110 кВ Баяндай-Качуг 1 цепь с отпайками скопилась грязь и ржавчина, которая во время атмосферных осадков стекала на изоляцию. В результате чего изоляторы ПС-70 в гирлянде покрылись токопроводящей средой и при намокании снизились диэлектрические свойства изоляции, что привело к перекрытию изоляции. | Произвести внеплановый инженерный осмотр ВЛ 110 кВ Баяндай-Качуг 1 цепь с отпайками с целью выявления загрязнённой изоляции следами металлизации. | 2021-11-30
ВЭС |  |  |  | 17.10.2021 22:21 |  | ВЛ 110 кВ Баяндай-Качуг 1 цепь с отпайками | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Перекрытие изоляции ПС-70 ф. "В" на опоре № 389 ВЛ 110 кВ Баяндай-Качуг 1 цепь с отпайками произошло по ржавчине и грязи. | Выполнить замер сопротивления заземляющего устройства опоры № 389 на ВЛ 110 кВ Баяндай-Качуг 1 цепь с отпайками. | 2021-11-30
ВЭС |  |  |  | 17.10.2021 22:21 |  | ВЛ 110 кВ Баяндай-Качуг 1 цепь с отпайками | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Перекрытие изоляции ПС-70 ф. "В" на опоре № 389 ВЛ 110 кВ Баяндай-Качуг 1 цепь с отпайками произошло по ржавчине и грязи. | Заменить изоляцию ф. "В" на опоре № 389 ВЛ 110 кВ Баяндай-Качуг 1 цепь с отпайками. | 2022-06-30
ВЭС | 89 | 702 | 10 | 22.10.2021 14:10 | 22.10.2021 17:11 | ВЛ 35 кВ Цем-завод-Усть-Балей А, ВЛ 35 кВ Цем-завод-Усть-Балей Б | 35 | Линии электропередачи 6-35 кВ | При однофазном замыкании на землю в сети потребителя, вследствии старения изоляции, проходные изоляторы не выдержали сетевого перенапряжения, в результате чего произошло разрушение фарфоровой рубашки с электродуговым повреждением проходных изоляторов на ячейке В 10 кВ Т-2 ПС 35 кВ Усть-Балей. | Направить письмо потребителю (собственнику электрической сети) о необходимости приведения сети в норму, в соответствии НТД. | 2021-11-30
ВЭС |  |  |  | 22.10.2021 14:10 |  | ВЛ 35 кВ Цем-завод-Усть-Балей А, ВЛ 35 кВ Цем-завод-Усть-Балей Б | 35 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Разрушение проходных изоляторов на ячейке В 10 кВ Т-2 ПС 35 кВ Усть-Балей произошло по причине перенапряжения в сети 10 кВ из-за однофазного замыкания в сети потребителя. | На ячейке В 10 кВ Т-2 ПС 35 кВ Усть-Балей призвести замену проходных изоляторов ИПУ-10. | 2021-10-22
ВЭС | 90 | 813 | 10 | 23.10.2021 14:13 | 23.10.2021 14:40 | ВЛ 110 кВ Усть-Орда - Электрокотельная 1 цепь | 110 | Устройства релейной защиты и автоматики | При проведении земляных работ в сети потребителя, на ВЛ 10 кВ Электрокотельная-АБЗ был повреждён кабель 10 кВ с последующим трёх фазным коротким замыканием и аварийным отключением ВЛ 10 кВ Электрокотельная-АБЗ, ВЛ 110 кВ Усть-Орда-Электрокотельная 1 цепь. | Направить письмо собственнику электрической сети о соблюдении требований СНИП при производстве земляных работ в зоне прохождения КЛ. | 2021-11-30 | 9.3 | 18.6
ВЭС |  |  |  | 23.10.2021 14:13 |  | ВЛ 110 кВ Усть-Орда - Электрокотельная 1 цепь | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | При возникновении токов внешнего КЗ в сети 10 кВ произошло срабатывание 1 зоны ДЗ на панели защит ЭПЗ-1636 В 110 кВ Электрокотельная А из-за неисправности контактной системы промежуточного реле KL1.
ВЭС |  |  |  | 23.10.2021 14:13 |  | ВЛ 110 кВ Усть-Орда - Электрокотельная 1 цепь | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Трёхфазное короткое замыкание на потребительской кабельной линии 10 кВ произошло вследствии повреждения кабеля 10 кВ землеройной машиной, что вызвало аварийное отключение ВЛ 10 кВ Электрокотельная-АБЗ, ВЛ 110 кВ Усть-Орда-Электрокотельная 1 цепь.
ВЭС |  |  |  | 23.10.2021 14:13 |  | ВЛ 110 кВ Усть-Орда - Электрокотельная 1 цепь | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Причиной работы 1 зоны ДЗ В 110 кВ Электрокотельная А явилось неисправность контактной системы промежуточного реле KL1 (переключение уставок зон ДЗ с 1 на 2) в комплекте ДЗ-2, что привело к срабатыванию РС от токов внешнего КЗ в сети 10 кВ в следствии отсутствия тормозного контура в РС сочетания АВ из-за размыкания переключающих контактов KL1(1-2). | Выполнить послеаварийную проверку панели защит ЭПЗ-1636 В-110кВ Электрокотельная А на ПС Усть-Орда. | 2021-11-03
ВЭС |  |  |  | 23.10.2021 14:13 |  | ВЛ 110 кВ Усть-Орда - Электрокотельная 1 цепь | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Причиной работы 1 зоны ДЗ В 110 кВ Электрокотельная А явилось неисправность контактной системы промежуточного реле KL1 (переключение уставок зон ДЗ с 1 на 2) в комплекте ДЗ-2, что привело к срабатыванию РС от токов внешнего КЗ в сети 10 кВ в следствии отсутствия тормозного контура в РС сочетания АВ из-за размыкания переключающих контактов KL1(1-2). | Заменить промежуточное реле KL1 в комплекте ДЗ-1. | 2021-11-03
ВЭС | 91 | 978 | 11 | 02.11.2021 07:28 | 02.11.2021 07:28 | ВЛ 110 кВ Усть-Орда-Баяндай 2 цепь | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | При постройке ВЛ 110 кВ Усть-Орда-Баяндай 2 цепь, проектом не была предусмотрена установка ПЗУ на опорах ВЛ для защиты линии от птиц. | Определить зону с наиболее частыми отключениями по причине воздействия птиц, разработать и утвердить техническое решение, включить в план перспективного ремонта установку ПЗУ на ВЛ 110 кВ Усть-Орда-Баяндай 2 цепь. | 2021-12-31
ВЭС |  |  |  | 02.11.2021 07:28 |  | ВЛ 110 кВ Усть-Орда-Баяндай 2 цепь | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Перекрытие изоляции ПС-70 ф. "С" на опоре № 142 ВЛ 110 кВ Усть-Орда-Баяндай 2 цепь, произошло по птичьему помёту. | Выполнить замер сопротивления заземляющего устройства опоры № 142 на ВЛ 110 кВ Усть-Орда-Баяндай 2 цепь. | 2022-06-30
ВЭС | 92 | 40 | 11 | 03.11.2021 18:00 | 04.11.2021 00:11 | ВЛ 10 кВ Берёзовая-Родник | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Повреждение оборудования произошло за границей балансовой принадлежности филиала ВЭС, на потребительской КЛ 10 кВ, что привело к аварийному отключению ВЛ 10 кВ Берёзовая-Родник. | Направить письмо потребителю (собственнику электрической сети) о необходимости приведения сети в норму, в соответствии с требованиями НТД. | 2021-11-30 | 1.8 | 3.6
ВЭС |  |  |  | 03.11.2021 18:00 |  | ВЛ 10 кВ Берёзовая-Родник | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | При аварии на потребительской КЛ 10 кВ, подключенной к ВЛ 10 кВ Берёзовая-Родник, произошло аварийное отключение ВЛ.
ВЭС | 93 | 814 | 11 | 11.11.2021 10:06 | 11.11.2021 13:04 | ВЛ 110 кВ Урик-Усть-Орда 2 цепь с отпайкой на ПС Оёк | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Из-за недостатка изготовления конструкции полимерного изолятора ЛК-70/110, произошло нарушение его герметичности и во время изморози между несущим сердечником и кремний-органической оболочкой попала влага, в результате чего снизились диэлектрические свойства полимерного изолятора ЛК-70/110 и возникла электрическая дуга, приведшая к однофазному короткому замыканию на землю и аварийному отключению ВЛ 110 кВ Урик-Усть-Орда 2 цепь с отпайкой на ПС Оёк.
ВЭС |  |  |  | 11.11.2021 10:06 |  | ВЛ 110 кВ Урик-Усть-Орда 2 цепь с отпайкой на ПС Оёк | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | В результате эксплуатации произошло нарушение герметичности полимерного изолятора ЛК-70/110 и во время изморози между несущим сердечником и кремний-органической оболочкой попала влага, снизив диэлектрические свойства изолятора с последующим пробоем на замлю и электродуговым повреждением изолятора. | Заменить полимерные изоляторы типа ЛК-70/110 на ПС-70, на опоре № 229 на всех трёх фазах ВЛ 110 кВ Урик-Усть-Орда 2 цепь с отпайкой на ПС Оёк. | 2021-11-11
ВЭС |  |  |  | 11.11.2021 10:06 |  | ВЛ 110 кВ Урик-Усть-Орда 2 цепь с отпайкой на ПС Оёк | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | В результате эксплуатации произошло нарушение герметичности полимерного изолятора ЛК-70/110 и во время изморози между несущим сердечником и кремний-органической оболочкой попала влага, снизив диэлектрические свойства изолятора с последующим пробоем на замлю и электродуговым повреждением изолятора. | Выполнить замер сопротивления заземляющего устройства опоры № 229 на ВЛ 110 кВ Урик-Усть-Орда 2 цепь с отпайкой на ПС Оёк. | 2022-06-30
ВЭС | 94 | 815 | 11 | 11.11.2021 10:50 | 11.11.2021 13:04 | ПС 110 кВ Оёк Т-2 | 110 | Трансформаторы (автотрансформаторы) и шунтирующие реакторы 110 кВ и выше | Дефект монтажа выразился в ослаблении контактного соединения и разрыв провода с клеммным зажимом. Развитию данного дефекта способствовала нормальная (рабочая) вибрация при работе трансформатора. | Персоналу служб СРЗЭА, службы АСУ, СПС (БТО РЭС) задействованных при пусконаладочных, ремонтных и профилактических работах во вторичных и силовых цепях, провести внеплановый инструктаж на тему "Требования к вторичным и силовым цепям" (порядок осмотра, объём и качество техобслуживания). | 2021-12-15 | 22 | 44
ВЭС |  |  |  | 11.11.2021 10:50 |  | ПС 110 кВ Оёк Т-2 | 110 | Трансформаторы (автотрансформаторы) и шунтирующие реакторы 110 кВ и выше | В результате обрыва контактного соединения провода на клеммнике, произошёл отказ цепи пуска обдува трансформатора Т-2 при его нагреве до параметров срабатывания автоматики. | На ПС 110 кВ Оёк выполнить послеаварийную проверку автоматики обдува трансформатора Т-2. В процессе послеаварийной проверки проверены уставки срабатывания защит трансформатора по температуре, 55 С – включение автоматики обдува трансформатора, 50 С – отключение автоматики обдува трансформатора, 80 С- срабатывание сигнала о перегреве, 100 С- срабатывание защит на отключение. | 2021-11-11
ВЭС |  |  |  | 11.11.2021 10:50 |  | ПС 110 кВ Оёк Т-2 | 110 | Трансформаторы (автотрансформаторы) и шунтирующие реакторы 110 кВ и выше | В результате обрыва контактного соединения провода на клеммнике, произошёл отказ цепи пуска обдува трансформатора Т-2 при его нагреве до параметров срабатывания автоматики. | На ПС 110 кВ Оёк выполнить послеаварийную проверку автоматики обдува трансформатора Т-1. | 2021-11-30
ВЭС |  |  |  | 11.11.2021 10:50 |  | ПС 110 кВ Оёк Т-2 | 110 | Трансформаторы (автотрансформаторы) и шунтирующие реакторы 110 кВ и выше | В результате обрыва контактного соединения провода на клеммнике, произошёл отказ цепи пуска обдува трансформатора Т-2 при его нагреве до параметров срабатывания автоматики. | На ПС 110 кВ Оёк выполнить протяжку клемных рядов в ШАОТ трансформатора Т-2. | 2021-11-11
ВЭС |  |  |  | 11.11.2021 10:50 |  | ПС 110 кВ Оёк Т-2 | 110 | Трансформаторы (автотрансформаторы) и шунтирующие реакторы 110 кВ и выше | В результате обрыва контактного соединения провода на клеммнике, произошёл отказ цепи пуска обдува трансформатора Т-2 при его нагреве до параметров срабатывания автоматики. | На ПС 110 кВ Оёк выполнить протяжку клемных рядов в ШАОТ трансформатора Т-1. | 2021-11-30
ВЭС | 95 | 41 | 11 | 12.11.2021 21:43 | 13.11.2021 00:34 | ВЛ-10 Столбово-Поселок Б | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На опору №9 ВЛ 10 кВ Столбово-Поселок Б неизвестными лицами был совершён наезд, в результате удара по опоре слетел изолятор с крюка фазы "В", что привело к однофазному замыканию на замлю и ручному отключению ВЛ. |  |  | 3.6 | 7.2
ВЭС |  |  |  | 12.11.2021 21:43 |  | ВЛ-10 Столбово-Поселок Б | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | В результате механического воздействия на опору №9 ВЛ 10 кВ Столбово-Поселок Б слетел штыревой изолятор с крюка фазы "В", что привело к однофазному замыканию на замлю и ручному отключению ВЛ. | Произвести монтаж штыревого изолятора на опоре № 9 фазы "В" ВЛ 10 кВ Столбово-Поселок Б. | 2021-11-12
ВЭС |  |  |  | 12.11.2021 21:43 |  | ВЛ-10 Столбово-Поселок Б | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | В результате механического воздействия на опору №9 ВЛ 10 кВ Столбово-Поселок Б слетел штыревой изолятор с крюка фазы "В", что привело к однофазному замыканию на замлю и ручному отключению ВЛ. | Произвести осмотр ВЛ 10 кВ Столбово-Поселок Б в пролётах опор № 7-11 на предмет целостности изоляции, провода, вязок крепления и линейной арматуры. | 2021-11-12
ВЭС | 96 | 979 | 11 | 20.11.2021 20:53 | 20.11.2021 20:53 | ВЛ 110 кВ Усть-Орда-Баяндай 2 цепь | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | При постройке ВЛ 110 кВ Усть-Орда-Баяндай 2 цепь, проектом не была предусмотрена установка ПЗУ на опорах ВЛ для защиты линии от птиц. | Определить зону с наиболее частыми отключениями по причине воздействия птиц, разработать и утвердить техническое решение, включить в инвест программу установку ПЗУ на ВЛ 110 кВ Усть-Орда-Баяндай 2 цепь. | 2021-12-31
ВЭС |  |  |  | 20.11.2021 20:53 |  | ВЛ 110 кВ Усть-Орда-Баяндай 2 цепь | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Перекрытие изоляции ПС-70 ф. "С" на опоре № 125 ВЛ 110 кВ Усть-Орда-Баяндай 2 цепь, произошло по птичьему помёту. | Выполнить замер сопротивления заземляющего устройства опоры № 125 на ВЛ 110 кВ Усть-Орда-Баяндай 2 цепь. | 2022-06-30
ВЭС | 97 | 816 | 11 | 22.11.2021 18:58 | 23.11.2021 01:01 | ВЛ 110 кВ Иркутская ТЭЦ-10-Урик I цепь | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Из-за скрытого дефекта в конструкции полимерного изолятора ЛК-70/110, произошло механическое разрушение несущего сердечника в нижней опрессовке изолятора фазы "А" (верхний провод) приведшее к однофазному короткому замыканию на землю и аварийному отключению ВЛ 110 кВ Иркутская ТЭЦ-10-Урик I цепь. |  |  | 0 | 3.409
ВЭС |  |  |  | 22.11.2021 18:58 |  | ВЛ 110 кВ Иркутская ТЭЦ-10-Урик I цепь | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | В результате эксплуатации произошло механическое разрушение полимерного изолятора ЛК-70/110, разрыв несущего сердечника произошёл в нижней опрессовке изолятора фазы "А". | Заменить полимерный изолятор типа ЛК-70/110 на ПС-70, на опоре № 234 на фазе "А" ВЛ 110 кВ Иркутская ТЭЦ-10-Урик I цепь. | 2021-11-22
ВЭС |  |  |  | 22.11.2021 18:58 |  | ВЛ 110 кВ Иркутская ТЭЦ-10-Урик I цепь | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | В результате эксплуатации произошло механическое разрушение полимерного изолятора ЛК-70/110, разрыв несущего сердечника произошёл в нижней опрессовке изолятора фазы "А". | Выполнить замер сопротивления заземляющего устройства опоры № 234 на ВЛ 110 кВ Иркутская ТЭЦ-10-Урик I цепь. | 2022-06-30
ВЭС | 98 | 817 | 11 | 25.11.2021 10:24 | 25.11.2021 10:24 | ВЛ 110 кВ Оса-Новая уда I цепь с отпайками | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | В процессе эксплуатации на траверсе опоры № 223 ВЛ 110 кВ Оса-Новая Уда I цепь с отпайками скопилась грязь и ржавчина, которая во время атмосферных осадков стекала на изоляцию. В результате чего изоляторы ПС-70 в гирлянде покрылись токопроводящей средой и в результате чего снизились диэлектрические свойства изоляции, что привело к перекрытию изоляции. | Произвести внеплановый инженерный осмотр ВЛ 110 кВ Оса-Новая Уда I цепь с отпайками с целью выявления загрязнённой изоляции следами металлизации. | 2021-12-31
ВЭС |  |  |  | 25.11.2021 10:24 |  | ВЛ 110 кВ Оса-Новая уда I цепь с отпайками | 110 | Устройства релейной защиты и автоматики | Из-за скрытого дефекта в цепи катушки реле РПВ-01 произошёл отказ работы реле АПВ В-110 Новая Уда А.
ВЭС |  |  |  | 25.11.2021 10:24 |  | ВЛ 110 кВ Оса-Новая уда I цепь с отпайками | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Перекрытие изоляции ПС-70 ф. "С" на опоре № 223 ВЛ 110 кВ Оса-Новая Уда I цепь с отпайками произошло по ржавчине и грязи. | Произвести покраску траверс на опоре № 223, ВЛ 110 кВ Оса-Новая Уда I цепь с отпайками. | 2022-08-31
ВЭС |  |  |  | 25.11.2021 10:24 |  | ВЛ 110 кВ Оса-Новая уда I цепь с отпайками | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Перекрытие изоляции ПС-70 ф. "С" на опоре № 223 ВЛ 110 кВ Оса-Новая Уда I цепь с отпайками произошло по ржавчине и грязи. | Заменить подвесную изоляцию ПС-70 на опоре № 223 ВЛ 110 кВ Оса-Новая Уда I цепь с отпайками, на всех трёх фазах. | 2021-12-31
ВЭС |  |  |  | 25.11.2021 10:24 |  | ВЛ 110 кВ Оса-Новая уда I цепь с отпайками | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Перекрытие изоляции ПС-70 ф. "С" на опоре № 223 ВЛ 110 кВ Оса-Новая Уда I цепь с отпайками произошло по ржавчине и грязи. | Выполнить замер сопротивления заземляющего устройства опоры № 223 на ВЛ 110 кВ Оса-Новая Уда I цепь с отпайками. | 2022-06-30
ВЭС |  |  |  | 25.11.2021 10:24 |  | ВЛ 110 кВ Оса-Новая уда I цепь с отпайками | 110 | Устройства релейной защиты и автоматики | В результате обрыва электрической цепи в катушке реле РПВ-01, произошёл отказ работы схемы АПВ В-110 Новая Уда А. | Произвести замену реле РПВ-01, проверить работу схемы АПВ В-110 Новая Уда А. | 2021-11-30
ВЭС | 99 | 980 | 11 | 26.11.2021 05:01 | 26.11.2021 05:01 | ВЛ 110 кВ Усть-Орда-Тихоновка, ВЛ 110 кВ Оса-Тихоновка с отпайкой на ПС Енисей | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | В процессе эксплуатации на траверсе опоры № 7 (заход на ПС 110 кВ Тихоновка) ВЛ 110 кВ Усть-Орда-Тихоновка скопилась грязь и ржавчина, которая во время атмосферных осадков стекала на изоляцию. В результате чего изоляторы ПС-70 в гирлянде покрылись токопроводящей средой и в результате чего снизились диэлектрические свойства изоляции, что привело к перекрытию изоляции. | Произвести внеплановый инженерный осмотр ВЛ 110 кВ Усть-Орда-Тихоновка, ВЛ 110 кВ Оса-Тихоновка с отпайкой на ПС Енисей с целью выявления загрязнённой изоляции следами металлизации. | 2021-12-31
ВЭС |  |  |  | 26.11.2021 05:01 |  | ВЛ 110 кВ Усть-Орда-Тихоновка, ВЛ 110 кВ Оса-Тихоновка с отпайкой на ПС Енисей | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Перекрытие изоляции ПС-70 ф. "В" на опоре № 7 (заход на ПС 110 кВ Тихоновка), ВЛ 110 кВ Усть-Орда-Тихоновка произошло по ржавчине и грязи. | Заменить подвесную изоляцию ПС-70 на опоре № 7 (заход на ПС 110 кВ Тихоновка), ВЛ 110 кВ Усть-Орда-Тихоновка, на всех трёх фазах. | 2021-12-31
ВЭС |  |  |  | 26.11.2021 05:01 |  | ВЛ 110 кВ Усть-Орда-Тихоновка, ВЛ 110 кВ Оса-Тихоновка с отпайкой на ПС Енисей | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Перекрытие изоляции ПС-70 ф. "В" на опоре № 7 (заход на ПС 110 кВ Тихоновка), ВЛ 110 кВ Усть-Орда-Тихоновка произошло по ржавчине и грязи. | Выполнить замер сопротивления заземляющего устройства опоры № 7 (заход на ПС 110 кВ Тихоновка), ВЛ 110 кВ Усть-Орда-Тихоновка. | 2022-06-30
ВЭС |  |  |  | 26.11.2021 05:01 |  | ВЛ 110 кВ Усть-Орда-Тихоновка, ВЛ 110 кВ Оса-Тихоновка с отпайкой на ПС Енисей | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Перекрытие изоляции ПС-70 ф. "В" на опоре № 7 (заход на ПС 110 кВ Тихоновка), ВЛ 110 кВ Усть-Орда-Тихоновка произошло по ржавчине и грязи. | Произвести покраску траверс на опоре № 7 (заход на ПС 110 кВ Тихоновка), ВЛ 110 кВ Усть-Орда-Тихоновка. | 2022-08-31
ВЭС | 100 | 42 | 11 | 27.11.2021 23:20 | 28.11.2021 04:24 | ВЛ 10 кВ Новая Лисиха-Садоводство А | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Организационных причин возникновения и развития аварии не выявлено, повреждение кабельной муфты с последующим однофазным замыканием на землю.
ВЭС |  |  |  | 27.11.2021 23:20 |  | ВЛ 10 кВ Новая Лисиха-Садоводство А | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Однофазное электродуговое повреждение кабельной муфты, с последующим однофазным замыканием на землю. | Произвести замену кабельной муфты на ВЛ 10 кВ Новая Лисиха-Садоводство А. | 2021-12-08
ВЭС | 101 | 818 | 12 | 15.12.2021 04:43 | 15.12.2021 06:30 | ПС 110 кВ Хомутово Т-1 | 110 | Устройства релейной защиты и автоматики | Причиной ложной работы дуговой защиты Т-1 явилось неисправность контактной системы центрального модуля, что привело к срабатыванию выходного реле KL1 и отключению В 110 кВ Т-1 и В 10 кВ Т-1.
ВЭС |  |  |  | 15.12.2021 04:43 |  | ПС 110 кВ Хомутово Т-1 | 110 | Трансформаторы (автотрансформаторы) и шунтирующие реакторы 110 кВ и выше | В результате ложного действия выходного контакта центрального модуля дуговой защиты на выходное реле KL1, отключились В 110 кВ Т-1 и В 10 кВ Т-1. | Вывести переключатель SA6 «Дуговая защита» (ОПУ п.№6 Защита и автоматика Т-1 на ПС 110 кВ Хомутово) для предотвращения ложной работы дуговой защиты на отключение В-110 кВ Т-1 до исполнения пункта 3.1.2. | 2021-12-15 | 23.876 | 47.752
ВЭС |  |  |  | 15.12.2021 04:43 |  | ПС 110 кВ Хомутово Т-1 | 110 | Трансформаторы (автотрансформаторы) и шунтирующие реакторы 110 кВ и выше | В результате ложного действия выходного контакта центрального модуля дуговой защиты на выходное реле KL1, отключились В 110 кВ Т-1 и В 10 кВ Т-1. | Выполнить замену центрального модуля дуговой защиты 1 СШ 10 кВ. | 2021-12-27
ВЭС |  |  |  | 15.12.2021 04:43 |  | ПС 110 кВ Хомутово Т-1 | 110 | Трансформаторы (автотрансформаторы) и шунтирующие реакторы 110 кВ и выше | В результате ложного действия выходного контакта центрального модуля дуговой защиты на выходное реле KL1, отключились В 110 кВ Т-1 и В 10 кВ Т-1. | Произвести проверку работы цепей дуговой защиты В 110 кВ Т-1, В-10 кВ Т-1, 1СШ 10 кВ. | 2021-12-27
ВЭС | 102 | 981 | 12 | 16.12.2021 12:30 | 16.12.2021 12:30 | ВЛ 110 кВ Усть-Орда-Тихоновка ВЛ 110 кВ Оса-Тихоновка с отпайкой на ПС Енисей | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | При постройке ВЛ 110 кВ Оса-Тихоновка с отпайкой на ПС Енисей, проектом не была предусмотрена установка ПЗУ на опорах ВЛ для защиты линии от птиц. | Определить зону с наиболее частыми отключениями по причине воздействия птиц, разработать и утвердить техническое решение, включить в инвест программу установку ПЗУ на ВЛ 110 кВ Оса-Тихоновка с отпайкой на ПС Енисей. | 2022-01-31
ВЭС |  |  |  | 16.12.2021 12:30 |  | ВЛ 110 кВ Усть-Орда-Тихоновка ВЛ 110 кВ Оса-Тихоновка с отпайкой на ПС Енисей | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Перекрытие изоляции ПС-70 ф. "А" на опоре № 22 (отпайка на ПС 110 кВ Енисей) ВЛ 110 кВ Оса-Тихоновка с отпайкой на ПС Енисей, произошло по птичьему помёту. | Выполнить замер сопротивления заземляющего устройства опоры № 22 (отпайка на ПС 110 кВ Енисей) ВЛ 110 кВ Оса-Тихоновка с отпайкой на ПС Енисей. | 2022-06-30
ВЭС | 103 | 819 | 12 | 28.12.2021 09:08 | 28.12.2021 11:02 | ВЛ 110 кВ Иркутская ТЭЦ-10 – Урик II цепь с отпайкой на ПС Никольск, ВЛ 110 кВ Усть-Орда – Никольск | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Недостатком проекта по гашению вибрации провода явилось его повреждение в зажиме гасителя вибрации (ВГ). В процессе работы воздушной линии создаются высокочастотные колебания проводов. Данные колебания вызывают попеременные гибочные нагрузки на провод, которые накладываются на уже действующие статические напряжения при изгибе и натяжении провода. Подобные дополнительные нагрузки приводят к усталостным напряжениям проводов в местах размещения зажимов и соответственно могут привести к облому проводов или тросов. При работе ВГ произошло повреждение повива провода в месте зажима с потерей сечения. При возрастании нагрузки на ВЛ 110 кВ Усть-Орда – Никольск до 369 А произошёл разогрев провода в месте заниженного сечения и его разрушение на опоре 221 фаза "А". | Согласно показаний регистрирующих приборов по возникновению коротких замвканий, а также замечаний по плановым осмотрам ВЛ 110 кВ Усть-Орда – Никольск, определить зону для проведения верхового осмотра. | 2022-02-28 | 2.6 | 6.08
ВЭС |  |  |  | 28.12.2021 09:08 |  | ВЛ 110 кВ Иркутская ТЭЦ-10 – Урик II цепь с отпайкой на ПС Никольск, ВЛ 110 кВ Усть-Орда – Никольск | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Недостатком проекта по гашению вибрации провода явилось его повреждение в зажиме гасителя вибрации (ВГ). В процессе работы воздушной линии создаются высокочастотные колебания проводов. Данные колебания вызывают попеременные гибочные нагрузки на провод, которые накладываются на уже действующие статические напряжения при изгибе и натяжении провода. Подобные дополнительные нагрузки приводят к усталостным напряжениям проводов в местах размещения зажимов и соответственно могут привести к облому проводов или тросов. При работе ВГ произошло повреждение повива провода в месте зажима с потерей сечения. При возрастании нагрузки на ВЛ 110 кВ Усть-Орда – Никольск до 369 А произошёл разогрев провода в месте заниженного сечения и его разрушение на опоре 221 фаза "А". | В выбранной зоне произвести верховой осмотр ВЛ 110 кВ Усть-Орда – Никольск, особое внимание обратить на состояние провода в местах крепления подвесной, натяжной арматуры. | 2022-04-30
ВЭС |  |  |  | 28.12.2021 09:08 |  | ВЛ 110 кВ Иркутская ТЭЦ-10 – Урик II цепь с отпайкой на ПС Никольск, ВЛ 110 кВ Усть-Орда – Никольск | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Недостатком проекта по гашению вибрации провода явилось его повреждение в зажиме гасителя вибрации (ВГ). В процессе работы воздушной линии создаются высокочастотные колебания проводов. Данные колебания вызывают попеременные гибочные нагрузки на провод, которые накладываются на уже действующие статические напряжения при изгибе и натяжении провода. Подобные дополнительные нагрузки приводят к усталостным напряжениям проводов в местах размещения зажимов и соответственно могут привести к облому проводов или тросов. При работе ВГ произошло повреждение повива провода в месте зажима с потерей сечения. При возрастании нагрузки на ВЛ 110 кВ Усть-Орда – Никольск до 369 А произошёл разогрев провода в месте заниженного сечения и его разрушение на опоре 221 фаза "А". | По результатам верхового осмотра ВЛ 110 кВ Усть-Орда – Никольск определить (при наличии) начало развития дефекта по повреждению провода зажимом ВГ, наметить зону для расчётных проверок. | 2022-05-31
ВЭС |  |  |  | 28.12.2021 09:08 |  | ВЛ 110 кВ Иркутская ТЭЦ-10 – Урик II цепь с отпайкой на ПС Никольск, ВЛ 110 кВ Усть-Орда – Никольск | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Недостатком проекта по гашению вибрации провода явилось его повреждение в зажиме гасителя вибрации (ВГ). В процессе работы воздушной линии создаются высокочастотные колебания проводов. Данные колебания вызывают попеременные гибочные нагрузки на провод, которые накладываются на уже действующие статические напряжения при изгибе и натяжении провода. Подобные дополнительные нагрузки приводят к усталостным напряжениям проводов в местах размещения зажимов и соответственно могут привести к облому проводов или тросов. При работе ВГ произошло повреждение повива провода в месте зажима с потерей сечения. При возрастании нагрузки на ВЛ 110 кВ Усть-Орда – Никольск до 369 А произошёл разогрев провода в месте заниженного сечения и его разрушение на опоре 221 фаза "А". | На ВЛ 110 кВ Усть-Орда – Никольск провести измерения и расчёты по определению эффективной работы гасителей вибрации ВГ на их соответствие массе и амплитуде колебания провода, согласно методическим указаниям. | 2022-06-30
ВЭС |  |  |  | 28.12.2021 09:08 |  | ВЛ 110 кВ Иркутская ТЭЦ-10 – Урик II цепь с отпайкой на ПС Никольск, ВЛ 110 кВ Усть-Орда – Никольск | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | При работе ВГ произошло повреждение повива провода в месте зажима с потерей сечения. При возрастании нагрузки на ВЛ 110 кВ Усть-Орда – Никольск до 369 А произошёл разогрев провода в месте заниженного сечения и его разрушение на опоре 221 фаза "А". Провод упал на землю, произошло однофазное короткое замыкание с аварийным отключением ВЛ 110 кВ Иркутская ТЭЦ-10 – Урик II цепь с отпайкой на ПС Никольск, ВЛ 110 кВ Усть-Орда – Никольск. | Произвести ремонт провода в пролётах опор № 220-221 ВЛ 110 кВ Усть-Орда – Никольск. | 2021-12-29
СЭС | 42 | 803 | 07 | 30.07.2021 2:20 | 30.07.2021 2:20 | Т-1 ПС 110 кВ Киренск | 110 | Трансформаторы (автотрансформаторы) и шунтирующие реакторы 110 кВ и выше | Недостаточно герметичное, деформированное уплотнение металлического зашитного рукава контрольного кабеля в месте его входа в клеммную коробку предохранительного клапана технологической защиты от повышения давления в баке трансформатора Т-1 выполненное при монтаже Т-1. | Разработать техническое решение о переводе действия предохранительного клапана на сигнал постоянно. | 2021-09-30
СЭС |  |  |  | 30.07.2021 2:20 |  | Т-1 ПС 110 кВ Киренск | 110 | Трансформаторы (автотрансформаторы) и шунтирующие реакторы 110 кВ и выше | Через негерметичное деформированное уплотнение металлического зашитного рукава контрольного кабеля в клеммную коробку попала влага, что стало причиной перекрытия изоляции цепей отключения клапана аварийного сброса давления масла в баке трансформатора с имитацией срабатывания клапана и отключением Т-1.
СЭС | 43 | 907 | 07 | 31.07.2021 |  | АТ-1 ПС 220кВ Рудногорская | 220 | Электротехническое оборудование 110 кВ и выше трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов | Наличия микротрещины в изоляторе привело к излому фарфорового изолятора измерительного вывода «ПИН» высоковольтного ввода ф.В АТ-1 ПС Рудногорская произошел по причине | Внести изменения в технологическую карту ТК-203.016.143-2021 " ВВИ высоковольтных вводов, установленных на оборудовании ПС или находящихся на хранении" - добавить операции по осмотру и оценке изоляции измерительных выводов ПИН. | 2021-10-08
СЭС |  |  |  | 31.07.2021 |  | АТ-1 ПС 220кВ Рудногорская | 220 | Трансформаторы (автотрансформаторы) и шунтирующие реакторы 110 кВ и выше | В результате излома изолятора измерительного вывода «ПИН» высоковольтного ввода ф.В АТ-1 ПС Рудногорская произошло «вытекание» масла со снижением давления во вводе.
СЭС | 44 | 708 | 08 | 05.08.2021 18:48 | 07.08.2021 17:04 | ВЛ 35 кВ Березняки-Дальний | 35 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Порывы ветра, в результате, которого произошло падение дерева из лесного массива на провод ф.А в пролете опор №293-294 ВЛ 35 кВ Березняки-Дальний. | Произвести послеаварийный осмотр ВЛ 35 кВ Березняки-Дальний с выявлением угрожающих деревьев из лесного массива, при наличии таковых принять меры по уборке деревьев | 2021-10-02 | 7.084 | 4.672
СЭС |  |  |  | 05.08.2021 18:48 |  | ВЛ 35 кВ Березняки-Дальний | 35 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Падение дерева из лесного массива на ВЛ 35 кВ Березняки-Дальний, в результате чего произошло нарушение механического соединения заварного болта ф.А с телом траверсы, разрушение части траверсы на опоре №294, падение провода ф.А на землю.
СЭС | 45 | 979 | 08 | 08.08.2021 13:50 | 08.08.2021, 13:50 | ВЛ 220кВ Братский ПП - Опорная № 2 с отп. (ВЛ-233) | 220 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | При проезде неустановленной крупногабаритной техники в пролёте опор №20 - №21 ВЛ 220 кВ Братский ПП - Опорная № 2 с отп. (ВЛ-233) произошло перекрытие воздушного изоляционного промежутка на транспорт. | На опоре № 21 ВЛ 220 кВ Братский ПП-Опорная № 2 с отп. (ВЛ-233) установить знак "Ограничение габарита проезда". | 2021-09-29 | 53.34 | 19.039
СЭС |  |  |  | 08.08.2021 13:50 |  | ВЛ 220кВ Братский ПП - Опорная № 2 с отп. (ВЛ-233) | 220 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Замыкание на землю в результате перекрытия на неустановленный крупногабаритный транспорт в пролёте опор №20 - №21 ВЛ 220кВ Братский ПП - Опорная № 2 с отп. (ВЛ-233) привело к отключению ВЛ.
СЭС | 46 | 908 | 08 | 10.08.2021 03:38 | 10.08.2021. 13:30 | ВЛ 220кВ Братская ГЭС - БрАЗ VIII цепь | 220 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Перенос птицей токопроводящего предмета над опорой №101 ВЛ 220 кВ Братская ГЭС-БрАЗ VIII цепь (металлическая проволока) и падение его на элементы ВЛ. | Установить антиприсадочное устройство против птиц на опоре №101 ВЛ-220кВ Братская ГЭС-БрАЗ VIII цепь на траверсы трех фаз.
СЭС |  |  |  | 08.08.2021 13:50 |  | ВЛ-220кВ Братская ГЭС-БрАЗ VIII цепь | 220 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Перекрытие токопроводящим предметом (металлической проволокой) со шлейфа на траверсу анкерной опоры №101 ф. "А" ВЛ-220кВ Братская ГЭС-БрАЗ VIII цепь, с коротким замыканием на землю.
СЭС | 47 | 980 | 08 | 10.08.2021 08:50 | 10.08.2021.08:55 | ВЛ 220кВ Братская ГЭС - БрАЗ VII цепь | 220 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | После сильных ветров, полиэтиленовая плёнка зацепилась за траверсу ф.В ВЛ-220кВ БГЭС-БрАЗ цепь VII. При сильном тумане произошло перекрытие со шлейфа на траверсу. При повторном перекрытии плёнка сгорела. | Провести осмотр охранной зоны ВЛ и прилегающей территории с 95 по 105-ю опоры на предмет наличия подобного мусора. Провести уборку при наличие такового. | 2021-08-31 | 0 | 0
СЭС |  |  |  | 10.08.2021 08:50 |  | ВЛ 220кВ Братская ГЭС - БрАЗ VII цепь | 220 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Нарушение электрической изоляции из-за приближения постороннего предмета к проводу ВЛ.
СЭС | 48 | 981 | 08 | 15.08.2021 02:47 | 15.08.2021 02:47 | ВЛ 110 кВ Кежма-Видим | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Удар молнии в провод опоры № 147/1, ВЛ 110 кВ Кежма-Видим фазы "С" | Произвести замер сопротивления контура заземления опор №№ 147, 147/1, 147/2 ВЛ 110 кВ Кежма-Видим. При необходимости довести его уровень до нормы. | 2021-09-30 | 0 | 0
СЭС |  |  |  | 15.08.2021 02:47 |  | ВЛ 110 кВ Кежма-Видим | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Снижение уровня изоляции с перекрытием воздушного изоляционного промежутка фазы "С" на траверсу опоры № 147/1 ВЛ-110кВ Кежма-Видим.
СЭС | 49 | 16 | 08 | 26.08.2021 07:42 | 26.08.2021 10:45 | ВЛ 10 кВ Салтыково – Алымовка | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Попадание птицы между ф. В и С РВС-10 кВ. | Провести замер сопротивления изоляции РВС-10 кВ ТП-71. | 2021-09-30 | 0.027 | 0.022
СЭС |  |  |  | 26.08.2021 07:42 |  | ВЛ 10 кВ Салтыково – Алымовка | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Вследствие попадания птицы между ф. В и С РВС-10 кВ, произошло межфазное короткое замыкание электродуговым перекрытием.
СЭС | 50 | 17 | 08 | 29.08.2021 16:47 | 29.08.2021 18:41 | КЛ 10 кВ Симахинская-РП-2-1 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Не выявленные причины
СЭС |  |  |  | 29.08.2021 16:47 |  | КЛ 10 кВ Симахинская-РП-2-1 | 10 |  | Снижение изоляционных свойств КЛ-10 кВ ТП-404-ТП-410 | В ТП 10 (10.5) кВ ТП-404 выполнить ремонт кабельной заделки КЛ-10 кВ ТП-404-ТП-410 с установкой концевой муфты. | 2021-09-30 | 3.613 | 2.967
СЭС | 51 | 909 | 08 | 31.08.2021 16:36 | 31.08.2021 16:59 | ВЛ 220 кВ Улькан-Дабан (УД-32) | 220 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Прохождение грозового фронта в районе расположения ВЛ 220 кВ Улькан-Дабан (УД-32). | Выполнить замер сопротивления контура заземления опор №№ 156, 157, 158 ВЛ 220кВ Улькан-Дабан. | 2021-10-30 | 0 | 0
СЭС |  |  |  | 31.08.2021 16:36 |  | ВЛ 220 кВ Улькан-Дабан (УД-32) | 220 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Перекрытие изоляции воздушного промежутка между шлейфами проводов ф."А", "С" и телом опоры №157 ВЛ 220 кВ Улькан-Дабан (УД-32) при ударе молнии грозового фронта.
СЭС | 52 | 982 | 09 | 04.09.2021 06:29 | 04.09.2021 06:29 | ВЛ 220 кВ НПС-4-Коршуниха (ВЛ-251) | 220 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Посадка птицы на траверсу ф.А опоры 230 ВЛ 220 кВ НПС-4 – Коршуниха (ВЛ-251) | Произвести послеаварийный осмотр участка линии ВЛ 220 кВ НПС-4 - Коршуниха (ВЛ-251) с 54,5 по 71,5 км (оп 271-230) | 2021-09-30 | 0 | 0
СЭС |  |  |  | 04.09.2021 06:29 |  | ВЛ 220 кВ НПС-4-Коршуниха (ВЛ-251) | 220 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | В результате посадки птицы на траверсу ф.А ВЛ 220 кВ НПС-4 – Коршуниха (ВЛ-251), произошло снижение изоляционных свойств воздушных промежутков с перекрытием на тело опоры и коротким замыканием "на землю" с отключением ВЛ 220 кВ НПС-4 –Коршуниха (ВЛ-251).
СЭС | 53 | 709 | 09 | 11.09.2021 19:41 | 12.09.2021 19:22 | ВЛ 35 кВ Покосное-Октябрьская | 35 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Воздействие ветровых знакопеременных нагрузок от ветров прошлых периодов на опоры №№ 304, 355 ВЛ 35 кВ Покосное-Октябрьская | Выполнить осмотр участка ВЛ 35 кВ Покосное-Октябрьская от ЛР 35 кВ Октябрьский до ПС 35 кВ Октябрьская, при наличии замечаний устранить | 2021-09-30 | 6.91 | 4.556
СЭС |  |  |  | 11.09.2021 19:41 |  | ВЛ 35 кВ Покосное-Октябрьская | 35 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Воздействие осадков прошлых периодов на опоры №№ 304, 355 ВЛ 35 кВ Покосное-Октябрьская
СЭС |  |  |  | 11.09.2021 19:41 |  | ВЛ 35 кВ Покосное-Октябрьская | 35 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Внутреннее загнивание древесины подтраверсника опоры № 304, траверсы опоры № 355
СЭС |  |  |  | 11.09.2021 19:41 |  | ВЛ 35 кВ Покосное-Октябрьская | 35 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Излом подтраверсника опоры № 304, траверсы опоры № 355
СЭС |  |  |  | 11.09.2021 19:41 |  | ВЛ 35 кВ Покосное-Октябрьская | 35 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Смещение проводов с уменьшением изоляционного промежутка и коротким замыканием
СЭС | 54 | 983 | 09 | 12.09.2021 09:32 | 12.09.2021 09:32 | ВЛ 110 кВ Коршуниха-Хребтовая | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Посадка птицы на изоляторы гирлянды ф.А. опоры 36/2 ВЛ 110 кВ Коршуниха-Хребтовая
СЭС |  |  |  | 12.09.2021 09:32 |  | ВЛ 110 кВ Коршуниха-Хребтовая | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | В результате посадки птицы на изоляторы гирлянды ф.А ВЛ 110 кВ Коршуниха-Хребтовая произошло снижение изоляционных свойств воздушного промежутка с перекрытием, замыканием "на землю" и отключением ВЛ 110 кВ Коршуниха-Хребтовая. | Произвести послеаварийный осмотр участка линии ВЛ 110 кВ Коршуниха-Хребтовая с 1 по 16 км (оп 1-64) | 2021-09-13 | 0 | 0
СЭС | 55 | 910 | 09 | 15.09.2021 14:30 | 16.09.2021, 16:13 | БПП-500, РШ-2-220 НПС-3-2 | 220 | Электротехническое оборудование 110 кВ и выше трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов | Слабая затяжка контргайки фиксации поперечной тяги управления главными ножами на ф «А» РШ-2-220 НПС-3-2 после демонтажа заземляющих ножей ЗН РШ-2-220 НПС-3-2 в сторону СШ | Выполнить регулировку главных ножей, фиксацию тяг и опробование разъединителя РШ-2-220 НПС-3-2 | 2021-09-16 | 0 | 0
СЭС |  |  |  | 15.09.2021 14:30 |  | БПП-500, РШ-2-220 НПС-3-2 | 220 | Электротехническое оборудование 110 кВ и выше трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов | Ослабление механического соединения поперечной тяги управления главными ножами на ф «А» РШ-2-220 НПС-3-2 привело к разрегулировке главных ножей и потери их соосности.
СЭС | 56 | 710 | 09 | 20.09.2021 00:30 | 21.09.2021 00:07 | ВЛ 35 кВ Березняки-Дальний | 35 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Проезд крупногабаритной техники неустановленного владельца | Выполнить ремонт провода ф.А в пролете опор №178-179 ВЛ 35 кВ Березняки-Дальний. | 2021-09-20 | 5.663 | 3.735
СЭС |  |  |  | 20.09.2021 00:30 |  | ВЛ 35 кВ Березняки-Дальний | 35 | Линии электропередачи 6-35 кВ | В результате проезда крупногабаритной техники по лесовозной дороге под ВЛ 35 кВ Березняки-Дальний, произошло механическое повреждение провода ф.А. (обрыв.) | Произвести осмотр ВЛ 35 кВ Березняки-Дальний с замером габарита в месте пересечения с лесовозной дорогой. | 2021-09-20
СЭС |  |  |  | 20.09.2021 00:30 |  | ВЛ 35 кВ Березняки-Дальний | 35 | Линии электропередачи 6-35 кВ |  | Подготовить претензионное письмо - обращение к администрации Нижнеилимского района. | 2021-09-28
СЭС | 57 | 711 | 09 | 24.09.2021 13:15 | 25.09.2021 13:00 | ВЛ 35 кВ Березняки-Дальний | 35 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Проезд крупногабаритной техники неустановленного владельца в пролете ВЛ 35 кВ Березняки-Дальний | Выполнить ремонт провода ф.А в пролете опор №178-179 ВЛ 35 кВ Березняки-Дальний. | 2021-09-25 | 5.695 | 3.755
СЭС |  |  |  | 24.09.2021 13:15 |  | ВЛ 35 кВ Березняки-Дальний | 35 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Зацепление провода верхними выступающими частями крупногабаритной техники при ее проезде в пролете ВЛ 35 кВ Березняки-Дальний | Произвести осмотр ВЛ 35 кВ Березняки-Дальний с замером габарита в месте пересечения с лесовозной дорогой. | 2021-09-25
СЭС |  |  |  | 24.09.2021 13:15 |  | ВЛ 35 кВ Березняки-Дальний | 35 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Разрыв провода в результате зацепления верхними выступающими частями крупногабаритной техники при ее проезде в пролете ВЛ 35 кВ Березняки-Дальний | Подготовить претензионные обращения к администрации Нижнеилимского района. | 2021-09-28
СЭС | 58 | 18 | 09 | 27.09.2021 09:45 | 28.09.2021 09:05 | ВЛ 10 кВ Березняки-Строитель | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Воздействие ветровой нагрузки на сухостойное дерево из лесного массива вне охранной зоны ВЛ 10 кВ Березняки-Строитель | Произвести послеаварийный осмотр линии ВЛ 10 кВ Березняки-Строитель | 2021-09-28 | 1.453 | 1.193
СЭС |  |  |  | 27.09.2021 09:45 |  | ВЛ 10 кВ Березняки-Строитель | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Воздействие осадков в виде мокрого снега на сухостойное дерево из лесного массива вне охранной зоны ВЛ 10 кВ Березняки-Строитель
СЭС |  |  |  | 27.09.2021 09:45 |  | ВЛ 10 кВ Березняки-Строитель | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Падение сухостойного дерева из лесного массива на провода ф.А,В ВЛ 10 кВ Березняки-Строитель.
СЭС |  |  |  | 27.09.2021 09:45 |  | ВЛ 10 кВ Березняки-Строитель | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | В результате воздействия упавшего сухостойного дерева из лесного массива на провода ф.А,В, произошло сближение проводов, снижение изоляционных свойств воздушных промежутков с перекрытием, замыканием "на землю" и последующим отключением ВЛ 10 кВ Березняки-Строитель.
СЭС | 59 | 19 | 10 | 01.10.2021 11:24 | 01.10.2021 11:39 | КЛ 10 кВ Симахинская-РП-2-2 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Причины не выявлены | В ТП 10 (10.5) кВ ТП-405 выполнить ремонт кабельной заделки КЛ-10 Т-1 | 2021-10-30 | 0.313 | 0.257
СЭС |  |  |  | 01.10.2021 11:24 |  |  |  |  | Нарушение электрической изоляции кабеля ААБ-3х50 КЛ-10 Т-1 в ТП 10 (10.5) кВ ТП-405
СЭС |  |  |  | 01.10.2021 11:24 |  |  |  |  | Пробой на оболочку кабеля ААБ-3х50 КЛ-10 Т-1 в ТП 10 (10.5) кВ ТП-405
СЭС | 60 | 953 | 10 | 14.10.2021 02:02 | 17.10.2021 15:18 | ВЛ 500кВ Усть-Илимская ГЭС - Братская ГЭС (ВЛ-571) | 500 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | В результате образовавшейся наледи, приближение грозотроса №1 к проводу ф.С ВЛ 500 кВ Усть-Илимская ГЭС – Братская ГЭС (ВЛ-571), что привело к его перегоранию и отключению ВЛ 500 кВ Усть-Илимская ГЭС – Братская ГЭС (ВЛ-571) действием защит. | Подготовить техническое задание на восстановление грозотроса ВЛ 500 кВ Усть-Илимская ГЭС – Братская ГЭС (ВЛ-571) | 2021-11-15 | 0 | 494.27
СЭС |  |  |  | 14.10.2021 02:02 |  | ВЛ 500кВ Усть-Илимская ГЭС - Братская ГЭС (ВЛ-571) | 500 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Гололёдно-изморозевые отложения на грозотросах №1, №2 в пролёте опор №№1-2 ВЛ 500кВ Усть-Илимская ГЭС-Братская ГЭС (ВЛ-571), образовавшиеся при отрицательной температуре наружного воздуха в период сброса воды на Усть-Илимской ГЭС | Разработать техническое задание на установку ОПН на опорах №№1, 2 ВЛ 500 кВ Усть-Илимская ГЭС – Братская ГЭС (ВЛ-571) на всех фазах. | 2021-11-26
СЭС | 61 | 20 | 10 | 20.10.2021 16:15 | 20.10.2021 00:11 | ВЛ 10 кВ Межница-212 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Дефект изготовления опорного изолятора ИО-10-3,75 шинного моста 10 кВ фазы С, выразившийся в появлении микротрещины на изоляторе, повлекшей за собой ухудшение изоляционных свойств. | Выполнить замену опорных изоляторов на ш.м. 10 кВ ТП 10 (10.5) 506. | 2021-10-20 | 2.536 | 2.083
СЭС |  |  |  | 20.10.2021 16:15 |  | ВЛ 10 кВ Межница-212 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Ухудшение изоляционных свойств опорного изолятора ИО-10-3,75 из-за появления микротрещины
СЭС |  |  |  | 20.10.2021 16:15 |  | ВЛ 10 кВ Межница-212 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Перекрытие и пробой опорной изоляции на шинном мосту 10 кВ фаза «С»
СЭС | 62 | 804 | 10 | 22.10.2021 11:50 | 22.10.2021 12:17 | ПС 220 кВ Опорная, УРОВ-110 | 110 | Устройства релейной защиты и автоматики | Ошибочные действия инженера службы релейной защиты, автоматики, измерений филиала ОАО «ИЭСК» Северные электрические сети Прокопенко П.К., допущенные при разработке местной программы производства работ по опробованию рабочим напряжением и проверке под нагрузкой защит ВЛ 110 кВ Опорная – ЦКК-5 на ПС 220 кВ Опорная, в которой не были указаны, и соответственно не выполнены, операции по выводу из работы по всем выходным цепям КСЗ ОВ-110 (МФТО, ДЗ, ТЗНП) (ШДЭ 2802), в результате чего, при проверке под нагрузкой от постороннего источника подменной панели защит, подключённой к токовым и оперативным цепям КСЗ ОВ-110 (МФТО, МТЗ, ДЗ, ТЗНП) (ЭПЗ-1644), произошло отключение 1 СШ-110 кВ неправильным (ложным) действием УРОВ-110. | Провести инженеру службы релейной защиты, автоматики, измерений филиала ОАО «ИЭСК» Северные электрические сети Прокопенко П.К. внеочередную проверку знаний Инструкции по организации и производству работ в устройствах релейной защиты и электроавтоматики электростанций и подстанций (СО 34.35.302-2006) | 2021-12-17
СЭС |  |  |  | 22.10.2021 11:50 |  | ПС 220 кВ Опорная, УРОВ-110 | 110 | Устройства релейной защиты и автоматики | Ошибочные действия инженера службы релейной защиты, автоматики, измерений филиала ОАО «ИЭСК» Северные электрические сети Прокопенко П.К., допущенные при разработке местной программы производства работ по опробованию рабочим напряжением и проверке под нагрузкой защит ВЛ 110 кВ Опорная – ЦКК-5 на ПС 220 кВ Опорная, в которой не были указаны, и соответственно не выполнены, операции по выводу из работы по всем выходным цепям КСЗ ОВ-110 (МФТО, ДЗ, ТЗНП) (ШДЭ 2802), в результате чего, при проверке под нагрузкой от постороннего источника подменной панели защит, подключённой к токовым и оперативным цепям КСЗ ОВ-110 (МФТО, МТЗ, ДЗ, ТЗНП) (ЭПЗ-1644), произошло отключение 1 СШ-110 кВ неправильным (ложным) действием УРОВ-110. | Провести ведущему инженеру службы релейной защиты, автоматики, измерений филиала ОАО «ИЭСК» Северные электрические сети Головкину В.В.внеочередную проверку знаний Инструкции по организации и производству работ в устройствах релейной защиты и электроавтоматики электростанций и подстанций (СО 34.35.302-2006). | 2021-12-17
СЭС |  |  |  | 22.10.2021 11:50 |  | ПС 220 кВ Опорная, УРОВ-110 | 110 | Устройства релейной защиты и автоматики | Ошибочные действия инженера службы релейной защиты, автоматики, измерений филиала ОАО «ИЭСК» Северные электрические сети Прокопенко П.К., допущенные при разработке местной программы производства работ по опробованию рабочим напряжением и проверке под нагрузкой защит ВЛ 110 кВ Опорная – ЦКК-5 на ПС 220 кВ Опорная, в которой не были указаны, и соответственно не выполнены, операции по выводу из работы по всем выходным цепям КСЗ ОВ-110 (МФТО, ДЗ, ТЗНП) (ШДЭ 2802), в результате чего, при проверке под нагрузкой от постороннего источника подменной панели защит, подключённой к токовым и оперативным цепям КСЗ ОВ-110 (МФТО, МТЗ, ДЗ, ТЗНП) (ЭПЗ-1644), произошло отключение 1 СШ-110 кВ неправильным (ложным) действием УРОВ-110. | Провести заместителю начальника службы релейной защиты, автоматики, измерений филиала ОАО «ИЭСК» Северные электрические сети Трухину П.А.внеочередную проверку знаний Инструкции по организации и производству работ в устройствах релейной защиты и электроавтоматики электростанций и подстанций (СО 34.35.302-2006). | 2021-12-17
СЭС |  |  |  | 22.10.2021 11:50 |  | ПС 220 кВ Опорная, УРОВ-110 | 110 | Устройства релейной защиты и автоматики | Ошибочные действия инженера службы релейной защиты, автоматики, измерений филиала ОАО «ИЭСК» Северные электрические сети Прокопенко П.К., допущенные при разработке местной программы производства работ по опробованию рабочим напряжением и проверке под нагрузкой защит ВЛ 110 кВ Опорная – ЦКК-5 на ПС 220 кВ Опорная, в которой не были указаны, и соответственно не выполнены, операции по выводу из работы по всем выходным цепям КСЗ ОВ-110 (МФТО, ДЗ, ТЗНП) (ШДЭ 2802), в результате чего, при проверке под нагрузкой от постороннего источника подменной панели защит, подключённой к токовым и оперативным цепям КСЗ ОВ-110 (МФТО, МТЗ, ДЗ, ТЗНП) (ЭПЗ-1644), произошло отключение 1 СШ-110 кВ неправильным (ложным) действием УРОВ-110. | Включить в Программу проведения в 2022 году технической учёбы персоналу службы релейной защиты, автоматики, измерений филиала ОАО «ИЭСК» Северные электрические сети, РЭС-1, РЭС-2 и РЭС-3, изучение требований Инструкции по организации и производству работ в устройствах релейной защиты и электроавтоматики электростанций и подстанций (СО 34.35.302-2006) в части содержания и порядка составления программ производства работ по техническому обслуживанию устройств РЗА | 2021-12-31
СЭС | 63 | 805 | 10 | 23.10.2021 01:20 | 26.10.2021 17:10 | ОВ-110 ПС 220кВ Опорная | 110 | Электротехническое оборудование 110 кВ и выше трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов | Непрочное закрепление упорной пластины отключающего механизма в приводе выключателя при его сборке на заводе-изготовителе. | Выполнен ремонт и регулировка отключающего механизма выключателя ОВ-110 кВ ПС 220 кВ Опорная. | 2021-10-26
СЭС |  |  |  | 23.10.2021 01:20 |  | ОВ-110 ПС 220кВ Опорная | 110 | Электротехническое оборудование 110 кВ и выше трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов | Сварной шов в месте приваривания упорной пластины отключающего механизма выключателя был выполнен заводом-изготовителем недостаточно прочным, что привело к его постепенному разрушению в течении срока эксплуатации выключателя ОВ-110. | Провести осмотр мест приварки упорных пластин к каркасу на предмет наличия трещин в приводах ПЭ-44 выключателей типа У-110 СПС. | 2021-12-16
СЭС |  |  |  | 23.10.2021 01:20 |  |  |  | Электротехническое оборудование 110 кВ и выше трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов |  | По результатам осмотров, при необходимости выполнить корректировку графика ремонтов выключателей У-110 на 2022г. | 2021-12-31
СЭС | 64 | 712 | 10 | 26.10.2021 03:42 | 26.10.2021 18:59 | ВЛ 35 кВ Джижива-Червянка | 35 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Ветровые нагрузки в зоне расположения ВЛ 35 кВ Джижива-Червянка. | Выполнить осмотр ВЛ 35 кВ Джижива-Червянка на участке опор №213-№220 (участок ВЛ смежный с зоной лесного массива с деревьями, корневая система, которых повреждена пожарами прошлых периодов) для выявления угрожающих деревьев находящихся за пределами охранной зоны ВЛ. | 2022-08-01 | 3.208 | 2.116
СЭС |  |  |  | 26.10.2021 03:42 |  | ВЛ 35 кВ Джижива-Червянка | 35 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Падение дерева из лесного массива вне охранной зоны ВЛ на провода ВЛ 35 кВ Джижива-Червянка в пролётах опор № 215-№216 вследствие штормового ветра (пролет опор смежный с зоной лесного массива с деревьями, корневая система, которых повреждена пожарами прошлых периодов) | При выявлении угрожающих деревьев, разработать план мероприятий по устранению замечаний в установленные сроки. | 2022-09-01
СЭС |  |  |  | 26.10.2021 03:42 |  | ВЛ 35 кВ Джижива-Червянка | 35 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Замыкание на землю проводов ВЛ 35 кВ Джижива-Червянка в пролётах опор № 215-№216 из-за упавшего из лесного массива вне охранной зоны ВЛ дерева
ЦЭС | 35 | 986 | 08 | 10.08.2021 04:41 | 10.08.2021 04:41 | ВЛ 110 кВ Головинская – Иваническая Б | 110 | Устройства релейной защиты и автоматики | При проведении аварийного осмотра ВЛ 110 кВ Головинская – Иваническая Б персоналом СЛЭП на опоре №89 обнаружены следы перекрытия между шлейфом провода фазы «В» и заземлённой траверсой, под опорой обнаружена обгоревшая птица семейства врановых. | 1. Выполнить аварийный осмотр ВЛ 110 кВ Головинская – Иваническая Б. | 2021-08-12
ЦЭС |  |  |  | 10.08.2021 04:41 |  | ВЛ 110 кВ Головинская – Иваническая Б | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | В результате пролёта птицы произошло электродуговое перекрытие изоляционного промежутка между шлейфом провода фазы "В" и заземлённой траверсой опоры №89, вследствие чего действием 2 ст. ТЗНП на ПС 110 кВ Головинская произошло отключение МВ-110 кВ Иваническая Б, АПВ успешно. | 2. Выполнить послеаварийную проверку ТЗОП КСЗ ВЛ 110 кВ Черемхово – Кутулик с отпайкой на ПС Жаргон. | 2021-08-20
ЦЭС |  |  |  | 10.08.2021 04:41 | 10.08.2021 04:41 | ПС 110 кВ Кутулик СВ-110 | 110 | Устройства релейной защиты и автоматики | Послеаварийная проверка ТЗОП КСЗ ВЛ 110 кВ Черемхово – Кутулик с отпайкой на ПС Жаргон показала, что срабатывание ТЗОП произошло по причине превышения уставки по току при наличии излишней работы функции БНН вследствие неправильного подключения напряжения 3Uо к обмотке терминала РС830-ДЗ согласно рекомендаций завода-изготовителя. | 3. Направить письмо в ООО "РЗА Системз" о согласовании изменения параметра по углу максимальной чувствительности ТЗНП на 65+180 градусов КСЗ ВЛ 110 кВ Черемхово – Кутулик с отпайкой на ПС Жаргон и выдаче рекомендаций по настройке регистратора и подключения напряжения 3Uо к терминалу | 2021-08-20
ЦЭС | 36 | 985 | 08 | 12.08.2021 06:14 | 12.08.2021 06:14 | ВЛ 110 кВ Цемзавод – Усолье-Сибирское с отпайками (ВЛ 110 кВ Цемзавод – Усольская) | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | При прохождении локального грозового фронта произошел прямой удар молнии в гаситель вибрации провода ф."А" на опоре №86 ВЛ 110 кВ Цемзавод – Усолье-Сибирское с отпайками (ВЛ 110 кВ Цемзавод – Усольская). | 1. Выполнить верховой осмотр ВЛ 110 кВ Цемзавод – Усолье-Сибирское с отпайками (ВЛ 110 кВ Цемзавод – Усольская). | 2021-08-18
ЦЭС |  |  |  | 12.08.2021 06:14 |  | ВЛ 110 кВ Цемзавод – Усолье-Сибирское с отпайками (ВЛ 110 кВ Цемзавод – Усольская) | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | В результате прямого удара молнии в провод возникло грозовое перенапряжение прямого удара с последующим перекрытием воздушного промежутка между проводами ф."А" и ф."В" с возникновением неустойчивого КЗ, вследствии чего действием ДФЗ на ПС 110 кВ Цемзавод и ПС 110 кВ Усолье-Сибирское произошло отключение ВЛ 110 кВ Цемзавод – Усолье-Сибирское с отпайками (ВЛ 110 кВ Цемзавод – Усольская)и, АПВ успешно.
ЦЭС | 37 | 955 | 08 | 16.08.2021 05:56 | 16.08.2021 06:08 | 2В УПК Тыреть 500 кВ.. | 500 | Электротехническое оборудование 110 кВ и выше трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов | Организационных причин аварии не усматривается. | 1.Выполнить замену демпферных уплотнений подвижных контактов 1 пары левого отделителя ф. «А» 2В УПК Тыреть 500 кВ. | 2021-08-18 |  | 0.788
ЦЭС |  |  |  | 16.08.2021 05:56 |  | 2В УПК Тыреть 500 кВ.. | 500 | Электротехническое оборудование 110 кВ и выше трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов | В процессе длительной эксплуатации в результате воздействия факторов окружающей среды, а также особенностей режима работы (постоянно отключен) произошло снижение эксплуатационных свойств демпферных уплотнений (стеклование и кристаллизация, изменения внутреннего строения и состава под воздействием внешней среды), что повлекло за собой появление многочисленных микротрещин в теле уплотнений. Вследствие образования трещин в теле уплотнений произошла разгерметизация между демпферными уплотнениями подвижных контактов 1 пары левого отделителя ф. «А», для устранения которой 2В по аварийной заявке №8609/1610 был выведен в ремонт.
ЦЭС | 38 | 987 | 08 | 22.08.2021 06:58 | 22.08.2021 06:58 | ВЛ 110 кВ Вокзальная – Цемзавод с отпайками | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | При проведении верхового осмотра ВЛ 110 кВ Вокзальная – Цемзавод с отпайками персоналом СЛЭП на опоре №85 обнаружены следы перекрытия между шлейфом провода фазы «С» и заземлённой траверсой, под опорой обнаружена обгоревшая птица семейства врановых. | 1. Выполнить верховой осмотр ВЛ 110 кВ Вокзальная – Цемзавод с отпайками. | 2021-08-23
ЦЭС |  |  |  | 22.08.2021 06:58 |  | ВЛ 110 кВ Вокзальная – Цемзавод с отпайками | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | В результате приближения птицы к токоведещим частям, находящимся под напряжением на недопустимое расстояние произошло электродуговое перекрытие изоляционного промежутка между шлейфом провода фазы "С" и заземлённой траверсой опоры №85, вследствие чего действием ДФЗ на ПС 110 кВ Цемзавод и действием ДФЗ, 1 ст.ТЗНП на ПС 110 кВ Вокзальная произошло отключение ВЛ 110 кВ Вокзальная – Цемзавод с отпайками, АПВ успешно.
ЦЭС | 39 | 956 | 08 | 25.08.2021 20:13 | 29.08.2021 11:52 | Конденсаторы типа КЭПП-1,05-120-УХЛ1 ф."В" полуцепи 2Б УПК Тыреть 500 кВ | 500 | Электротехническое оборудование 110 кВ и выше трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов | При производстве конденсаторов, ТОО «Усть-Каменогорский конденсаторный завод» были допущены внутренние производственные дефекты. | 1. Выполнить замену поврежденных конденсаторов, гибкой ошиновки конденсаторных платформ полуцепи 2Б ф."В" УПК Тыреть 500 кВ. | 2021-08-29 | 151.672 | 80.82
ЦЭС |  |  |  | 25.08.2021 20:13 |  | Конденсаторы типа КЭПП-1,05-120-УХЛ1 ф."В" полуцепи 2Б УПК Тыреть 500 кВ | 500 | Электротехническое оборудование 110 кВ и выше трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов | В результате внутренних производственных дефектов, допущенных при производстве конденсаторов ТОО «Усть-Каменогорский конденсаторный завод», произошел пробой конденсаторов при отсутствии внешних возмущений в сети 500 кВ на момент аварии. | 2. Выполнить замену контактов 1 пары правого отделителя ф."А" воздушного выключателя 2В УПК Тыреть 500 кВ. | 2021-08-27
ЦЭС |  |  |  | 25.08.2021 20:13 |  | 2В УПК Тыреть 500 кВ. | 500 | Электротехническое оборудование 110 кВ и выше трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов | Организационных причин повреждения контактов 1 пары отделителя выключателя 500 кВ 2В не обнаружено. | 3. Подготовить и направить письмо в ООО «ТД «ЕвроСибЭнерго» о гарантийной замене вышедших из строя конденсаторов в количестве 19 штук в рамках гарантийных обязательств. | 2021-08-31
ЦЭС |  |  |  | 25.08.2021 20:13 |  | 2В УПК Тыреть 500 кВ. | 500 | Электротехническое оборудование 110 кВ и выше трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов | Разгерметизация между подвижным и неподвижным контактами 1 пары отделителя выключателя 500 кВ 2В (правый отделитель ф."А") произошла в результате термического повреждения контактов электрической дугой во время шунтирования моста №2 УПК Тыреть 500 кВ.
ЦЭС | 40 | 988 | 08 | 31.08.2021 21:43 | 31.08.2021 21:43 | ВЛ 110 кВ Вокзальная – Цемзавод с отпайками | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | При проведении осмотра ВЛ 110 кВ Вокзальная – Цемзавод с отпайками с применением БЛА персоналом СЛЭП обнаружены следы обильного загрязнения оборудования ВЛ птичьим пометом, следы металлизации от электрической дуги на проводе и арматуре изолирующей подвески около траверсы. | 1. Выполнить аварийный осмотр ВЛ 110 кВ Вокзальная – Цемзавод с отпайками с применением БЛА. | 2021-09-03
ЦЭС |  |  |  | 31.08.2021 21:43 |  | ВЛ 110 кВ Вокзальная – Цемзавод с отпайками | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Обильное загрязнение оборудования ВЛ птичьими экскрементами привело к перекрытию перекрытия между проводом ф. «В», траверсами и гирляндами загрязненной подвесной изоляции на опорах №79, 81 отпайки на ПС 110 кВ Новожилкино, в результате чего действием ДФЗ на ПС 110 кВ Цемзавод и ПС 110 кВ Вокзальная произошло отключение ВЛ 110 кВ Вокзальная – Цемзавод с отпайками, АПВ успешно.
ЦЭС | 41 | 957 | 09 | 13.09.2021 06:55 | 13.09.2021 07:09 | ВВМ-500 2В УПК Тыреть 500 кВ. | 500 | Электротехническое оборудование 110 кВ и выше трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов | Организационных причин аварии не усматривается. | 1. Выполнить замену поврежденных контактов (подвижный и неподвижный) первой пары отделителя (правый отделитель фазы «А»), третьей пары отделителя (правый отделитель фазы «В») воздушного выключателя ВВМ-500 2В УПК Тыреть 500 кВ. | 2021-09-13 |  | 0.788
ЦЭС |  |  |  | 13.09.2021 06:55 |  | ВВМ-500 2В УПК Тыреть 500 кВ. | 500 | Электротехническое оборудование 110 кВ и выше трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов | Разгерметизация между подвижным и неподвижным контактами первой пары отделителя воздушного выключателя ВВМ-500 правый отделитель фазы «А», третьей пары отделителя воздушного выключателя ВВМ-500 правый отделитель фазы «В» произошла в результате термического повреждения контактов электрической дугой во время расшунтирования моста №2 УПК Тыреть 500 кВ.
ЦЭС | 42 | 989 | 09 | 17.09.2021 07:39 | 17.09.2021 07:39 | ВЛ 110 кВ Черемхово –Свирск II цепь с отпайкой на ПС 110 кВ Карьерная | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | При проведении аварийного осмотра ВЛ 110 кВ Черемхово –Свирск II цепь с отпайкой на ПС 110 кВ Карьерная инженерно-техническими работниками СЛЭП на опоре №59 А обнаружен кусок алюминиевой проволоки, следы перекрытия между шлейфом ф. «А» и натяжной гирляндой изоляторов. | 1.Выполнить аварийный осмотр ВЛ 110 кВ ВЛ 110 кВ Черемхово –Свирск II цепь с отпайкой на ПС Карьерная. | 2021-09-17
ЦЭС |  |  |  | 17.09.2021 07:39 |  | ВЛ 110 кВ Черемхово –Свирск II цепь с отпайкой на ПС 110 кВ Карьерная | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | При внесении постороннего предмета (алюминиевой проволоки), принесённой птицей при строительстве гнезда, произошло электродуговое перекрытие изоляционного промежутка между шлейфом провода фазы "А" и натяжной гирляндой изоляторов опоры №59А, в результате которого действием ТО, 1 ст.ТЗНП на ПС 220 кВ Черемхово произошло отключение ВЛ 110 кВ Черемхово –Свирск II цепь с отпайкой на ПС 110 кВ Карьерная, АПВ успешно.
ЦЭС | 43 | 812 | 09 | 26.09.2021 02:15 | 26.09.2021 04:31 | ШДЭ 2801 на ПС 110 кВ Лесозавод. | 110 | Устройства релейной защиты и автоматики | Дефект изготовления ШДЭ 2801 (в эксплуатации 22 года при установленном заводом-изготовителем сроке службе 25 лет), заключающийся в возникновении в процессе эксплуатации неисправности (обрыв внутренней цепи) диода VD11 (тип – КД522Б) в блоке C1011(АВ) в составе устройства ШДЭ 2801 на ПС 110 кВ Лесозавод, на базе которого выполнен КСЗ ВЛ 110 кВ Лесозавод – Черемхово II цепь с отпайкой на ПС Огнеупоры (ДЗ, ТЗНП) (ШДЭ 2801) (при проведении 01.08.2016 в соответствии с нормами технического обслуживания устройств релейной защиты планового профилактического восстановления КСЗ ВЛ 110 кВ Лесозавод – Черемхово II цепь с отпайкой на ПС Огнеупоры (ДЗ, ТЗНП) (ШДЭ 2801) на ПС 110 кВ Лесозавод замечаний не выявлено) | 1. Выполнить проверку исправности диодов типа КД522Б в КСЗ ВЛ 110 кВ Лесозавод – Черемхово II цепь с отпайкой на ПС Огнеупоры (ДЗ, ТЗНП) (ШДЭ 2801) на ПС 110 кВ Лесозавод. При выявлении неисправных диодов выполнить их замену | 2021-12-27
ЦЭС |  |  |  | 26.09.2021 02:15 |  | ШДЭ 2801 на ПС 110 кВ Лесозавод. | 110 | Устройства релейной защиты и автоматики | Обрыв внутренней цепи диода VD11 в блоке C1011(АВ) КСЗ ВЛ 110 кВ Лесозавод – Черемхово II цепь с отпайкой на ПС Огнеупоры (ДЗ, ТЗНП) (ШДЭ 2801), в результате чего сигнал от измерительных органов в логическую схему блока реле сопротивления С1011(АВ) не подавался (диод VD11 при отсутствии тока КЗ должен быть открыт, при наличии тока КЗ – запирается), что в нагрузочном режиме ВЛ 110 кВ Лесозавод – Черемхово II цепь с отпайкой на ПС Огнеупоры привело к неправильному (ложному) срабатыванию 3 зоны ДЗ в составе КСЗ ВЛ 110 кВ Лесозавод – Черемхово II цепь с отпайкой на ПС Огнеупоры (ДЗ, ТЗНП) (ШДЭ 2801) и одностороннему отключению на ПС 110 кВ Лесозавод ВЛ 110 кВ Лесозавод – Черемхово II цепь с отпайкой на ПС Огнеупоры | 2. Выполнить проверку исправности диодов типа КД522Б в КСЗ ВЛ 110 кВ Лесозавод – Черемхово I цепь с отпайкой на ПС Огнеупоры (ДЗ, ТЗНП) (ШДЭ 2801) на ПС 110 кВ Лесозавод. При выявлении неисправных диодов выполнить их замену | 2021-12-27
ЦЭС | 44 | 813 | 10 | 15.10.2021 05:45 | 15.10.2021 06:08 | МВ-110 кВ УП-15А, МВ-110 кВ УП-15Б, МВ-110 кВ Усольская, МВ-110 кВ Вокзальная, МВ-110 кВ Т-2 ПС 110 кВ Цемзавод | 110 | Электротехническое оборудование 110 кВ и выше трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов | Ошибочные действия оперативного персонала при выполнении оперативных переключений по выводу в ремонт 1 С.Ш. 110 кВ на ПС 110 кВ Цемзавод привели к к подаче напряжения на включенные заземляющие ножи на ШР-1-110 кВ Т-1 в сторону МВ, в результате чего действием ДЗШ I и II С.Ш. 110 кВ произошло отключение присоединений МВ-110 кВ УП-15А, МВ-110 кВ УП-15Б, МВ-110 кВ Усольская, МВ-110 кВ Вокзальная, МВ-110 кВ Т-2. | 1. При составлении бланков переключений при заполнении строки исходная схема указывать все отклонения от нормальной схемы – включенное и отключенное положение выключателей и разъединителей, заземляющих ножей разъединителей. | 2021-11-01 | 12.026 | 0.62
ЦЭС |  |  |  | 15.10.2021 05:45 |  | МВ-110 кВ УП-15А, МВ-110 кВ УП-15Б, МВ-110 кВ Усольская, МВ-110 кВ Вокзальная, МВ-110 кВ Т-2 ПС 110 кВ Цемзавод | 110 | Электротехническое оборудование 110 кВ и выше трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов |  | 2. На ПС Цемзавод выполнить дополнительные мероприятия по визуализации требований по проверке положения заземляющих ножей на шинных разъединителях при выводе в ремонт системы шин. | 2021-11-30
ЦЭС |  |  |  | 15.10.2021 05:45 |  | МВ-110 кВ УП-15А, МВ-110 кВ УП-15Б, МВ-110 кВ Усольская, МВ-110 кВ Вокзальная, МВ-110 кВ Т-2 ПС 110 кВ Цемзавод | 110 | Электротехническое оборудование 110 кВ и выше трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов |  | 3. Провести внеплановые инструктажи оперативному персоналу по теме: «Проверка правильности указанных в бланке переключений операций и возможность их выполнения по оперативной схеме непосредственно перед началом переключений». | 2021-11-15
ЦЭС |  |  |  | 15.10.2021 05:45 |  | МВ-110 кВ УП-15А, МВ-110 кВ УП-15Б, МВ-110 кВ Усольская, МВ-110 кВ Вокзальная, МВ-110 кВ Т-2 ПС 110 кВ Цемзавод | 110 | Электротехническое оборудование 110 кВ и выше трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов |  | 4. Провести внеочередную проверку знаний «Правил переключений в электроустановках» диспетчеру предприятия сетей ОДС Шаронову В.Ф. в комиссии ОАО «ИЭСК». | 2021-11-18
ЦЭС |  |  |  | 15.10.2021 05:45 |  | МВ-110 кВ УП-15А, МВ-110 кВ УП-15Б, МВ-110 кВ Усольская, МВ-110 кВ Вокзальная, МВ-110 кВ Т-2 ПС 110 кВ Цемзавод | 110 | Электротехническое оборудование 110 кВ и выше трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов |  | 5. Провести внеочередную проверку знаний ведущему инженеру ОДС Воеводину А.В. «Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок», «Правил переключений в электроустановках» в комиссии ОАО «ИЭСК». | 2021-11-18
ЦЭС |  |  |  | 15.10.2021 05:45 |  | МВ-110 кВ УП-15А, МВ-110 кВ УП-15Б, МВ-110 кВ Усольская, МВ-110 кВ Вокзальная, МВ-110 кВ Т-2 ПС 110 кВ Цемзавод | 110 | Электротехническое оборудование 110 кВ и выше трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов |  | 6. Включить в план технической учёбы оперативного персонала ОВБ-2 ОДС дополнительную тему: «Особенности составления бланков переключений для ремонтных схем ПС 110 кВ Цемзавод. | 2021-11-30
ЦЭС |  |  |  | 15.10.2021 05:45 |  | МВ-110 кВ УП-15А, МВ-110 кВ УП-15Б, МВ-110 кВ Усольская, МВ-110 кВ Вокзальная, МВ-110 кВ Т-2 ПС 110 кВ Цемзавод | 110 | Электротехническое оборудование 110 кВ и выше трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов |  | 7. Провести внеочередную проверку знаний электромонтёру ОВБ 5 разряда ОДС Шипицыну М.О. «Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок», «Инструкции по охране труда электромонтёра оперативно-выездной бригады ОДС», «Правил переключений в электроустановках» в комиссии филиала ОАО «ИЭСК» «Центральные электрические сети». | 2021-11-16
ЦЭС | 45 | 814 | 10 | 19.10.2021 16:40 | 19.10.2021 16:40 | МВ-110 кВ "Черемхово Б" ПС 110 кВ Лесозавод. | 110 | Электротехническое оборудование 110 кВ и выше трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов | Организационных причин аварии не усматривается. | 1. Выполнить ремонтные работы по замене блок-контактов КСА в приводе типа ШПЭ-33 МВ-110 кВ "Черемхово Б" ПС 110 кВ Лесозавод. | 2021-10-21 |  | 0.788
ЦЭС |  |  |  | 19.10.2021 16:40 |  | МВ-110 кВ "Черемхово Б" ПС 110 кВ Лесозавод. | 110 | Электротехническое оборудование 110 кВ и выше трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов | В процессе длительной эксплуатации (срок службы более 57 лет) произошло снижение эксплуатационных свойств (стеклование и кристаллизация, изменения внутреннего строения и состава под воздействием внешней среды) карболитового корпуса блок-контактов КСА в приводе типа ШПЭ-33, в результате чего произошло разрушение корпуса блок-контактов КСА в приводе выключателя МВ-110 «Черемхово Б» с последующей разрегулировкой КСА привода МВ-110 «Черемхово Б» ПС 110 кВ Лесозавод.
ЦЭС | 46 | 905 | 10 | 24.10.2021 10:35 | 24.10.2021 12:22 | Циркуляционный маслонасос АТ-7 ПС 500 кВ Иркутская. | 220 | Трансформаторы (автотрансформаторы) и шунтирующие реакторы 110 кВ и выше | Организационных причин аварии не усматривается. | 1. Выполнить ремонтно-восстановительные работы по замене прокладки сливной пробки маслонасоса циркуляции трансформаторного масла и доливке трансформаторного масла в расширитель автотрансформатора АТ-7 ПС 500 кВ Иркутская. | 2021-10-26 |  | 0.788
ЦЭС |  |  |  | 24.10.2021 10:35 |  | Циркуляционный маслонасос АТ-7 ПС 500 кВ Иркутская. | 220 | Электротехническое оборудование 110 кВ и выше трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов | В процессе эксплуатации в результате воздействия факторов окружающей среды произошло снижение эксплуатационных свойств уплотнительной резиновой прокладки сливной пробки циркуляционного маслонасоса (стеклование и кристаллизация, изменения внутреннего строения и состава под воздействием внешней среды), что повлекло за собой появление многочисленных микротрещин в теле прокладки.Вследствие образования микротрещин в теле резиновой уплотнительной прокладки произошла утечка масла в маслоприемник, в результате чего понизился уровень масла в баке до срабатывания минимального уровня масла РУМ с выходом сигнала на щит. | 2. Выполнить химический и хромотографаческий анализы трансформаторного масла АТ-7 после доливки. | 2021-10-26
ЦЭС | 47 | 2 | 10 | 28.10.2021 05:17 | 28.10.2021 07:30 | РЛК-10 Р-603/102 фаза «В» ВЛ-10 кВ Белореченская-Бадай | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | При пролете птицы между проводами и заземленной контрукцией разъединителя Р-603 произошло приближение на недопустимое расстояние птицы к проводу ф."В" и заземленной конструкции разъединителя. | 1. Выполнить аварийный осмотр ВЛ-10 кВ Ьелореченская-Бадай. | 2021-10-28 | 3.98 | 0.988
ЦЭС |  |  |  | 28.10.2021 05:17 |  | РЛК-10 Р-603/102 фаза «В» ВЛ-10 кВ Белореченская-Бадай | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | При приближении птицы на недопустимое расстояние к проводу ф. "В" и заземленной конструкции разъединителя возникло КЗ, в результате которого на ПС 110 кВ Белореченская действием ТО произошло отключение яч.№14 «Бадай». | 2. Выполнить ремонтно-восстановительные работы по замене поврежденных ножей РЛК-10 Р-603/102 фаза «В» ВЛ-10 кВ Белореченская-Бадай. | 2021-11-08
ЦЭС | 48 | 815 | 11 | 01.11.2021 13:52 | 01.11.2021 14:09 | ОД-1-110 в сторону ЛР-110 ВЛ 110 кВ Головинская – Бахтай с отпайкой на ПС Алтарик ПС 110 кВ Алтарик. | 110 | Электротехническое оборудование 110 кВ и выше трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов | Организационных причин аварии не усматривается. | 1.Выполнить ремонтно-восстановительные работы по замене опорного изолятора ИОС-110-600 ф."А" ОД-1-110 в сторону ЛР-110 ВЛ 110 кВ Головинская – Бахтай с отпайкой на ПС Алтарик ПС 110 кВ Алтарик | 2021-11-01 | 6.257 | 1.12
ЦЭС |  |  |  | 01.11.2021 13:52 |  | ОД-1-110 в сторону ЛР-110 ВЛ 110 кВ Головинская – Бахтай с отпайкой на ПС Алтарик ПС 110 кВ Алтарик. | 110 | Электротехническое оборудование 110 кВ и выше трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов | В процессе длительной эксплуатации (срок службы более 34 лет), вследствие воздействия внешних факторов (атмосферные осадки, перепады температур и тд.) произошло появление и развитие внешних и внутренних микротрещин в фарфоровой изоляции опорного изолятора фазы «А» ОД-1-110 в сторону ЛР-110 ВЛ 110 кВ Головинская – Бахтай с отпайкой на ПС Алтарик. Изменения эксплуатационных свойств фарфора и развитие микротрещин явились причиной разрушения опорного изолятора фазы «А» ОД-1-110 в сторону ЛР-110 ВЛ 110 кВ Головинская – Бахтай с отпайкой на ПС Алтарик ниже армировочного шва с последующим его падением и касанием шлейфа 110 кВ рамы разъединителя ЛР-110 ВЛ 110 кВ Головинская – Бахтай с отпайкой на ПС Алтарик, в результате чего на ПС 110 кВ Алтарик действием 2 ст.ЗЗ произошло ВЛ 110 кВ Головинская – Бахтай с отпайкой на ПС Алтарик. | 2. Выполнить внеочередной осмотр коммутационного оборудования ПС 110 кВ Алтарик на наличие дефектов фарфоровой изоляции, целостности армировочных швов и тд. | 2021-11-02
ЦЭС | 49 | 3 | 11 | 07.11.2021 05:40 | 07.11.2021 17:45 | Вакуумный выключатель ВВ-6 кВ типа ВВ/TEL, изоляторы типа ИП-10 яч.34 ПС 110 кВ Свирск. | 6 | Электротехническое оборудование 6-35 кВ трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов | Организационных причин аварии не усматривается. | 1.Выполнить аварийный осмотр оборудования ПС 110 кВ Свирск. | 2021-11-07 | 16.667 | 1.66
ЦЭС |  |  |  | 07.11.2021 05:40 |  | Вакуумный выключатель ВВ-6 кВ типа ВВ/TEL, изоляторы типа ИП-10 яч.34 ПС 110 кВ Свирск. | 6 | Электротехническое оборудование 6-35 кВ трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов | При проведении аварийного осмотра ВЛ 6 кВ Свирск-Город-2 персоналом ОГУЭП Облкомунэнерго было обнаружено повреждение в двух местах одной из двухцепной кабельной вставки от яч. 34 ВЛ 6 кВ Свирск-Город-2. В результате комбинированного повреждения кабельной вставки при включении ВВ-6 кВ яч. 34 Город-2 возникло межфазное короткое замыкание с возникновением электрической дуги, в результате чего произошло повреждение ВВ-6 кВ яч. 34 Город-2, повреждение продуктами горения дуги опорной и проходной изоляции верхнего отсека яч.34 ПС 110 кВ Свирск. | 2. Выполнить ремонтно-восстановительные по чистке опорной и проходной изоляции 1 СШ-6 кВ Свирск. | 2021-11-07
ЦЭС |  |  |  | 07.11.2021 05:40 |  | Вакуумный выключатель ВВ-6 кВ типа ВВ/TEL, изоляторы типа ИП-10 яч.34 ПС 110 кВ Свирск. | 6 | Электротехническое оборудование 6-35 кВ трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов |  | 3. Выполнить замену поврежденного вакуумного выключателя ВВ/TEL -10, проходных изоляторов яч.34 ПС 110 кВ Свирск. | 2022-12-30
ЦЭС | 50 | 958 | 11 | 20.11.2021 12:13 | 22.11.2021 02:28 | Изолятор опорной колонки колонки левого отделителя ф. «С» 1 В УПК Тыреть 500 кВ. Контакты второй пары отделителя выключателя 500 кВ 2В (правый отделитель ф."В") УПК Тыреть 500 кВ. | 500 | Электротехническое оборудование 110 кВ и выше трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов | Организационных причин аварии не усматривается. | 1.Выполнить ремонтно-восстановительные работы по замене опорной колонки левого отделителя воздушного выключателя 1 В ф."С" УПК Тыреть 500 кВ. | 2021-11-21 |  | 1.576
ЦЭС |  |  |  | 20.11.2021 12:13 |  | Изолятор опорной колонки колонки левого отделителя ф. «С» 1 В УПК Тыреть 500 кВ. Контакты второй пары отделителя выключателя 500 кВ 2В (правый отделитель ф."В") УПК Тыреть 500 кВ. | 500 | Электротехническое оборудование 110 кВ и выше трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов | В процессе длительной эксплуатации (срок службы более 54 лет), вследствие воздействия внешних факторов (атмосферные осадки, перепады температур и тд.), а также в условиях постоянного нахождения оборудования под избыточным давления произошло появление и развитие внешних и внутренних микротрещин в фарфоровой изоляции изолятора опорной колонки левого отделителя ф."С" выключателя 1В. Изменения эксплуатационных свойств фарфора и развитие микротрещин явились причиной разрушения опорного изолятора с возникновением утечки воздуха, для устранения причин которой подана аварийная заявка № 12312/2205. | 2. Выполнить ремонтно-восстановительные работы 2 пары отделителя выключателя 500 кВ 2В (правый отделитель ф."В") УПК Тыреть 500 кВ. | 2021-11-23
ЦЭС |  |  |  | 20.11.2021 12:13 |  | Изолятор опорной колонки колонки левого отделителя ф. «С» 1 В УПК Тыреть 500 кВ. Контакты второй пары отделителя выключателя 500 кВ 2В (правый отделитель ф."В") УПК Тыреть 500 кВ. | 500 | Электротехническое оборудование 110 кВ и выше трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов | Разгерметизация между подвижным и неподвижным контактами 2 пары отделителя выключателя 500 кВ 2В (правый отделитель ф."В") произошла в результате термического повреждения контактов электрической дугой во время выполнения операций по шунтированию Тыреть 500 кВ, для устранения которой подана аварийная заявка № 12324/2208.
ЦЭС | 51 | 816 | 12 | 05.12.2021 23:26 | 06.12.2021 12:19 | СВ-110 кВ Новонукутск | 110 | Электротехническое оборудование 110 кВ и выше трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов | Организационных причин аварии не усматривается. | 1. Выполнить аварийный осмотр оборудования ПС 110 кВ Новонукутск. | 2021-12-05
ЦЭС |  |  |  | 05.12.2021 23:26 |  | СВ-110 кВ Новонукутск | 110 | Электротехническое оборудование 110 кВ и выше трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов | В ходе повредения послеаварийной проверки работоспособности СВ-110 кВ ПС 110 кВ Новонукутск было установлено, что отказ во включении СВ-110 произошел вследствие сбоя (ГОСТ 27.002-89) в цепях управления привода выключателя.
ЦЭС | 52 | 817 | 12 | 09.12.2021 15:29 | 10.12.2021 11:04 | СВ-110 ПС 110 кВ Бахтай, опорный изолятор С4-450 ф."А" СР-1-110 со стороны СВ-110 ПС 110 кВ Бахтай. | 110 | Электротехническое оборудование 110 кВ и выше трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов | Организационных причин аварии не усматривается. | 1. Выполнить натяжку пружин включения привода СВ-110 кВ ПС 110 кВ Бахтай, проверку регулировочных зазоров, выполнить проверку работоспособности СВ. | 2021-12-10 |  | 1.58
ЦЭС |  |  |  | 09.12.2021 15:29 |  | СВ-110 ПС 110 кВ Бахтай, опорный изолятор С4-450 ф."А" СР-1-110 со стороны СВ-110 ПС 110 кВ Бахтай. | 110 | Электротехническое оборудование 110 кВ и выше трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов | В процессе длительной эксплуатации (срок службы более 21 года), вследствие воздействия внешних факторов (атмосферные осадки, установления знакопеременных температур и тд.) произошло появление и развитие внешних и внутренних микротрещин в фарфоровой изоляции опорного изолятора фазы «А» СР-1-110 со стороны СВ-110. Изменения эксплуатационных свойств фарфора и развитие микротрещин явились причиной появления трещин в нижнем армировочном шве опорного изолятора фазы «А» СР-1-110 со стороны СВ-110 ПС 110 кВ Бахтай. | 2. Выполнить ремонтно-восстановительные работы по замене опорного изолятора С4-450 ф."А" СР-1-110 со стороны СВ-110 ПС 110 кВ Бахтай. | 2021-12-10
ЦЭС |  |  |  | 09.12.2021 15:29 |  | СВ-110 ПС 110 кВ Бахтай, опорный изолятор С4-450 ф."А" СР-1-110 со стороны СВ-110 ПС 110 кВ Бахтай. | 110 | Электротехническое оборудование 110 кВ и выше трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов | В результате исправимого брака, допущенного при изготовлении пружин включения на заводе-изготовителе (срок службы СВ-110 кВ менее 3х лет), произошло ослабление натяжки пружин включения привода на 3 мм, что явилось отказа отказа во включении СВ-110 кВ ПС 110 кВ Бахтай.
ЦЭС | 53 | 818 | 12 | 20.12.2021 18:37 | 21.12.2021 22:50 | ЛР-110 Цемзавод ПС 110 кВ Вокзальная. | 110 | Электротехническое оборудование 110 кВ и выше трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов | Организационных причин аварии не усматривается. | 1.Выполнить замену поврежденных ламелей главного контакта ф. «С» ЛР-110 Цемзавод ПС 110 кВ Вокзальная. | 2021-12-21 |  | 0.788
ЦЭС |  |  |  | 20.12.2021 18:37 |  | ЛР-110 Цемзавод ПС 110 кВ Вокзальная. | 110 | Электротехническое оборудование 110 кВ и выше трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов | В результате длительной эксплуатации (срок службы более 49 лет),под воздействием атмосферно-климатических влияний произошла деградация свойств металла (изменения внутреннего строения и состава под воздействием внешней среды и т.д.) главного контакта ф. «С» ЛР-110 Цемзавод с появлением микродефектов в виде микротрещин, локального уменьшения сечения зажима. Вследствие образования микротрещин, локального уменьшения сечения зажима произошло снижение контактного давления (ослабление соединения) с возрастанием переходного сопротивления с последующим лавинным локальным нагревом до температуры более 150 °C и частичным оплавлением болтовых соединений ламелей главного контакта ф. «С» ЛР-110 Цемзавод. | 2. Выполнить тепловизионное обследование оборудования ЛР-110 Цемзавод ПС 110 кВ Вокзальная после проведения ремонтных работ по устранению нагрева. | 2021-12-21
ЦЭС | 54 | 959 | 12 | 26.12.2021 14:25 | 26.12.2021 16:57 | ТТ В-2-566 ф."С" УПК Тыреть 500 кВ. | 500 | Электротехническое оборудование 110 кВ и выше трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов | Организационных причин аварии не усматривается. | 1. Выполнить замену резиновых уплотнений колпака магнитопровода нижнего каскада, сальникового узла клинового крана между верхним и нижним каскадом ТТ В-2-566 ф."С" УПК Тыреть 500 кВ. | 2021-12-29 |  | 1.58
ЦЭС |  |  |  | 26.12.2021 14:25 |  | ТТ В-2-566 ф."С" УПК Тыреть 500 кВ. | 500 | Электротехническое оборудование 110 кВ и выше трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов | В процессе длительной эксплуатации, в результате воздействия факторов окружающей среды произошло снижение эксплуатационных свойств уплотнительных элементов (стеклование и кристаллизация, изменения внутреннего строения и состава под воздействием внешней среды), что повлекло за собой появление многочисленных микротрещин в теле уплотнений. Вследствие образования трещин в теле уплотнений, воздействия низких температур произошло отвердевание с потерей гибкости и повышению сопротивления деформационному давлению уплотнительных элементов колпака магнитопровода нижнего каскада ТТ, сальникового узла клинового крана между верхним и нижним каскадом, вызвавшая течь масла, для устранения которой ТТ В-2-566 ф."С" по неотложной заявке №13272/2387 был выведен в ремонт.
ЗЭС | 1 | 971 | 1 | 44202.3035 | 44203.3035 | ПС 110/6/6 кВ Водопад, СВ-110 кВ | 110 | Устройства релейной защиты и автоматики | Срабатывание реле сопротивления КСЗ ЭПЗ-1636 ВЛ 110кВ Н-Удинск стало возможным при появлении высших гармонических составляющих в токе в момент включения БСК-2. В проекте при строительстве подстанции не предусматривалось установка БСК. Проект по установке БСК-2 выполнен с привязкой к действующим защитам без их реконструкции. | Произвести замену блока реле сопротивления ДЗ-2, сочетание фаз «В-С» КСЗ ЭПЗ-1636. | 22.01.2021 год | 0 | 0
ЗЭС |  |  |  | 44202.3035 |  | ПС 110/6/6 кВ Водопад, СВ-110 кВ | 110 | Устройства релейной защиты и автоматики | КСЗ ВЛ-110 кВ «Н-Удинск» работала ложно. Предположительно при появлении высших гармонических составляющих в токе в момент включения БСК-2, . | Выполнить модернизацию на ПС 110 кВ Водопад (Реконструкцию устройств РЗА ячейки: ВЛ-110 кВ Нижнеудинск - Водопад, ВЛ-110 кВ Водопад - Замзор с | 31.12.2023 год
ЗЭС |  |  |  | 44202.3035 |  | ПС 110/6/6 кВ Водопад, СВ-110 кВ | 110 | Устройства релейной защиты и автоматики |  | Выполнить ПИР на модернизацию ПС 110 кВ Водопад (Реконструкцию устройств РЗА ячейки: ВЛ-110 кВ Нижнеудинск - Водопад, ВЛ-110 кВ Водопад - Замзор с отпайкой на ПС Ук, на ПС 110 кВ Водопад) с учётом влияния высших гармонических составляющих БСК. | 31.12.2022 год
ЗЭС | 2 | 801 | 1 | 25.01.2021 7:19 | 25.01.2021 7:20 | ПС 110 кВ Куйтун, РПН Т-1 | 110 | Электротехническое оборудование 110 кВ и выше трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов | Дефект изготовления развивщийся в процессе эксплуатации, выраженный изменением свойств смазки, вследствие чего произошло залипание контактов контактора К-10Е. | Выполнить послеаварийную проверку АВР-10 на ПС 110 кВ Куйтун. | 30.04.2021 год | 1.274 | 1.043
ЗЭС |  |  |  | 25.01.2021 7:19 |  | ПС 110 кВ Куйтун, РПН Т-1 | 110 | Электротехническое оборудование 110 кВ и выше трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов | Причиной отключения Т-1 явилась неисправность контактора К-10Е в приводе РПН Т-1, выраженная изменением свойств смазки в процессе эксплуатации и залипанием электромагнита, вследствие чего произошло залипание контактов контактора К-10Е, при этом РПН при переводе из 5 в 6 положение не остановился, перевевелся в 19 положение. | Выполнить очистку, промывку, смазку электромагнита контактора. | 27.01.2021 год
ЗЭС |  |  |  | 25.01.2021 7:20 |  | ПС 110 кВ Куйтун, РПН Т-1 | 110 | Электротехническое оборудование 110 кВ и выше трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов |  | Внести в технологическую карту текущего ремонта трансформатора обслуживание контакторов РПН. | 31.05.2021 год | 0 | 0
ЗЭС | 3 | 802 | 1 | 26.01.2021 14:30 | 26.01.2021 15:10 | ВЛ 110 кВ Куйтун – Тулюшка с отпайкой на ПС Майская и 1 СШ 110 кВ ПС 110 кВ Майская | 110 | Электротехническое оборудование 110 кВ и выше трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов | Дефект изготовления развившийся в процессе эксплуатации. | Выполнить замену опорного изолятора фазы С на приемном портале ЛР-110 Ввода А. | 27.01.2021 год
ЗЭС |  |  |  | 26.01.2021 14:31 |  | ВЛ 110 кВ Куйтун – Тулюшка с отпайкой на ПС Майская и 1 СШ 110 кВ ПС 110 кВ Майская | 110 | Электротехническое оборудование 110 кВ и выше трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов | Причиной вывода в ремонт ВЛ 110 кВ Куйтун – Тулюшка с отпайкой на ПС Майская и 1 СШ 110 кВ ПС 110 кВ Майская явился излом у основания фарфорового опорного изолятора марки ИОС-110-600УХЛ1 фазы С на приемном портале ЛР-110 Ввода А, возникший в результате развития дефекта изготовления.
ЗЭС | 4 | 972 | 1 | 27.01.2021 02:49 | 27.01.2021 02:49 | ВЛ 110 кВ Тулюшка – Тулун с отпайкой на ПС Нюра | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Наличие несимметричного нагрузочного режима на ВЛ 110 кВ Тулюшка – Тулун с отпайкой на ПС Нюра (Iа=390 А; Iв=178 А; Ic=206 А), обусловленного влиянием тяговой нагрузкой сети 27,5 кВ, приведшем в условиях работы ВЛ в тупиковом режиме и увеличении нагрузки по ВЛ, к отключению ВЛ 110 кВ Тулюшка – Тулун с отпайкой на ПС Нюра неправильным допущенным действием ТЗОП в составе КСЗ ВЛ 110 кВ Тулюшка – Тулун с отпайкой на ПС Нюра (МФТО, ДЗ, ТЗНП) (ЭПЗ-1636) | В соответствии с планом-графиком, разработанным по пункту 3.2.3 организационных мероприятий, реализовать мероприятия по обеспечению ближнего резервирования защит трансформаторов на ПС 110 кВ Майская. | 30.09.2022 год | 0 | 0
ЗЭС |  |  |  | 27.01.2021 02:49 |  | ВЛ 110 кВ Тулюшка – Тулун с отпайкой на ПС Нюра | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше |  | Разработать план-график выполнения мероприятий по обеспечению ближнего резервирования защит трансформаторов на ПС 110 кВ Майская, в том числе при отказе короткозамыкателей 110 кВ на указанной ПС. | 30.06.2021 год
ЗЭС |  |  |  | 27.01.2021 02:50 |  | ВЛ 110 кВ Тулюшка – Тулун с отпайкой на ПС Нюра | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше |  | Направить уведомление в Восточно-Сибирскую дирекцию по энергообеспечению – структурное подразделение Трансэнерго – филиала ОАО «РЖД» о возможности прекращения электроснабжения тяговых нагрузок при аналогичных отключениях и при отключениях ВЛ 110 кВ при коротких замыканиях с успешным АПВ в случае непринятия ОАО «РЖД» мер по снижению уровней несимметрии и сохранении существующих настроек ЗМН (п.2.6.2) и схем подключения трансформаторов без резервирования питания нагрузки по сторонам 27,5 кВ и 35 кВ (п.2.6.3), а также недопустимости предъявления претензий со стороны ОАО «РЖД» в адрес энергоснабжающей организации при возникновении аналогичных аварий. | 30.06.2021 год
ЗЭС | 5 | 901 | 1 | 28.01.2021 15:26 | 28.01.2021 20:03 | ПС 500 кВ Тулун, В-220 ВЛ-232 | 220 | Устройства релейной защиты и автоматики | Дефект изготовления жилы кабеля цепей управления В-220 ВЛ-232, выраженный нарушением ее целостности(обрывом) в процессе эксплуатации. | Выполнить замену жилы кабеля цепи управления 43 выключателя В-220 ВЛ-232. | 29.01.2021 год | 0 | 0
ЗЭС |  |  |  | 28.01.2021 15:26 |  | ПС 500 кВ Тулун, В-220 ВЛ-232 | 220 | Устройства релейной защиты и автоматики | Выключатель В-220 ВЛ-232 не отключился из-за непрохождения сигнала по цепи 43 воздействующей на реле РКО, вследствие развития дефекта изготовления жилы кабеля выразившегося в нарушении ее целостности.
ЗЭС | 6 | 803 | 2 | 01.02.2021 00:03 | 10.02.2021 14:52 | ПС 110 кВ Водопад, БСК-2-110 | 110 | Электротехническое оборудование 110 кВ и выше трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов | Развитие дефекта изготовления в процессе эксплуатации. | Выполнить замену элемента конденсатора №33 фазы «С». | 09.02.2021 год | 0 | 0
ЗЭС |  |  |  | 01.02.2021 00:03 |  | ПС 110 кВ Водопад, БСК-2-110 | 110 | Электротехническое оборудование 110 кВ и выше трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов | Причиной отключения БСК-2-110 стало снижение емкости конденсатора №33 фазы «С», вследствие развития дефекта изготовления.
ЗЭС | 7 | 951 | 2 | 03.02.2021 16:03 | 03.02.2021 17:26 | ПС 500 кВ Ново-Зиминская, В-1-564 | 500 | Устройства релейной защиты и автоматики | Дефект изготовления выраженный в ослабевании прижатия контакта 1-3 реле 1KBS1 цепи включения с течением времени обусловленных изменением структуры материала контакта. | Выполнить механическую регулировку контактов реле 1KBS1 в цепи включения фазы «В» В-1-564. | 03.02.2021 год | 0 | 0
ЗЭС |  |  |  | 03.02.2021 16:03 |  | ПС 500 кВ Ново-Зиминская, В-1-564 | 500 | Устройства релейной защиты и автоматики | Причина не включения фазы В выключателя В-1-564 слабый контакт 1-3 реле 1KBS1 цепи включения, вследствие повышеного переходного сопротивления.
ЗЭС | 8 | 804 | 2 | 07.02.2021 12:43 | 07.02.2021 13:09 | ПС 110 кВ Бирюса, Т-2, КЗ-110 Т-2, ЭПЗ-1636 | 110 | Устройства релейной защиты и автоматики | Сход снежной шапки, в условиях резкого повышения температуры наружного воздуха, с расширителя Т-2 на корпус струйного реле и его трубопроводы. | Выполнить регулировку механической части сигнального реле РУ-1 «1-я ступень ТЗНП» комплекта КЗ-2. | 10.02.2021 год | 0 | 0
ЗЭС |  |  |  | 07.02.2021 12:43 |  | ПС 110 кВ Бирюса, Т-2, КЗ-110 Т-2, ЭПЗ-1636 | 110 | Электротехническое оборудование 110 кВ и выше трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов | Проф. восстановление панели ЭПЗ-1636 выполнено в 2014 г., проф. контроль панели ЭПЗ-1636 выполнен в 2018 г.(согласно сроков) замечаний к работе РУ1 «1-я ступень ТЗНП» комплекта КЗ-2 не было, дефект развился в период между проф. восстановлениями. | Замена КЗ-110 Т-2 на новый. | 31.12.2022 год
ЗЭС |  |  |  | 07.02.2021 12:43 |  | ПС 110 кВ Бирюса, Т-2, КЗ-110 Т-2, ЭПЗ-1636 | 110 | Электротехническое оборудование 110 кВ и выше трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов | Отключение ВЛ 110 кВ Бирюса – Тайшет с отпайкой на ПС НП-17 (С-864) и Т-2 произошло вследствие срабатывания газовой защиты РПН Т-2 от сотрясения вызванного сходом снежной шапки с расширителя Т-2 на корпус струйного реле и его трубопроводы, в условиях резкого повышения температуры наружного воздуха. | Закрепление трубопроводов струйного реле дополнительными опорами для уменьшения вибрации при падении снега. | 12.02.2021 год
ЗЭС |  |  |  | 07.02.2021 12:43 |  | ПС 110 кВ Бирюса, Т-2, КЗ-110 Т-2, ЭПЗ-1636 | 110 | Электротехническое оборудование 110 кВ и выше трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов | Отказ в срабатывании указательного реле РУ1 1 ступени ТЗНП КСЗ ВЛ 110 кВ Бирюса – Тайшет с отпайкой на ПС НП-17 (С-864) произошёл в следствии разрегулировки механической части указательного реле РУ1 «1-я ступень ТЗНП» комплекта КЗ-2 в следствии его длительной эксплуатации. | Замена пружины подвижного контакта КСА в приводе КЗ-110 Т-2. | 08.02.2021 год
ЗЭС | 9 | 952 | 2 | 18.02.2021 21:35 | 27.02.2021 02:04 | ПС 500 кВ Ново-Зиминская, В-2-560 | 500 | Электротехническое оборудование 110 кВ и выше трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов | Дефект изготовления развившийся в процессе эксплуатации. | Выполнить замену дугогасительной камеры ф. С В-2-560. | 26.02.2021 год | 0 | 0
ЗЭС |  |  |  | 18.02.2021 21:35 |  | ПС 500 кВ Ново-Зиминская, В-2-560 | 500 | Электротехническое оборудование 110 кВ и выше трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов | Причиной вывода в ремонт выключателя В-2-560 явилось отсутствие контакта в дугогасительной камере ф. С, вследствие того, что выбито сопло неподвижного контакта камеры второго разрыва, оно попало в хвостовик подвижного контакта камеры третьего разрыва, что ограничивало его перемещение, вследствие чего контакт не сомкнулся, сопло выбито из-за некачественной опресовки.
ЗЭС | 10 | 953 | 3 | 10.03.2021 15:27 | 12.03.2021 16:35 | В-2-220-3АТ на ПС 500 Озерная | 220 | Устройства релейной защиты и автоматики | Причина замыкания токовых цепей в шкафу зажимов 3АТ 500 кВ фазы «А» на токовом клеммнике штатным механизмом перемыкания токовых клемм, находившемся в промежуточном положении не выявлена. | В шкафу зажимов 3АТ 500 кВ фазы «А» на токовом клеммнике возвратить в исходное состояние штатный механизм перемыкания токовых клемм, находящийся в промежуточном положении. | 12.03.2021 год | 0 | 0
ЗЭС |  |  |  | 10.03.2021 15:27 |  | В-2-220-3АТ на ПС 500 Озерная | 220 | Устройства релейной защиты и автоматики | Отключение В-2-220-3АТ на ПС 500 кВ Озерная произошло ложно вследствие срабатывания 4-ой ступени ТЗНП резервных защит стороны 500 кВ 3АТ, по причине замыкания токовых цепей в шкафу зажимов 3АТ 500 кВ фазы «А» на токовом клеммнике штатным механизмом перемыкания токовых клемм, находившемся в промежуточном положении. | Токовые цепи резервных защит стороны 500 кВ и ДЗО 1 комплект стороны 500 кВ проверить от постороннего источника тока. | 12.03.2021 год
ЗЭС | 11 | 805 | 3 | 12.03.2021 15:12 | 13.03.2021 13:02 | ПС 110 кВ Куйтун ЛР-110 Ново-Зиминская ТЭЦ | 110 | Электротехническое оборудование 110 кВ и выше трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов | Деформация (загиб) контакта (ламеля) главного ножа фазы А ЛР-110 Ново-Зиминская ТЭЦ произошла вследствие нарушения положения контактных ножей ЛР-110 Ново-Зиминская ТЭЦ относительно друг друга, произошедшего из-за пучения грунта в период оттаивания и перехода уличных температур через ноль. | Выполнить замену контакта (ламеля) главного ножа фазы А ЛР-110 Ново-Зиминская ТЭЦ. | 13.03.2021 год
ЗЭС |  |  |  | 12.03.2021 15:12 |  | ПС 110 кВ Куйтун ЛР-110 Ново-Зиминская ТЭЦ | 110 | Электротехническое оборудование 110 кВ и выше трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов | Причиной вывода в ремонт ЭВ-110 Ново-Зиминская ТЭЦ, ЛР-110 Ново-Зиминская ТЭЦ явилось деформация (загиб) контакта (ламеля) главного ножа фазы А ЛР-110 Ново-Зиминская ТЭЦ. | Выполнить регулировку ЛР-110 Ново-Зиминская ТЭЦ. | 13.03.2021 год
ЗЭС | 12 | 954 | 3 | 14.03.2021 12:41 | 14.03.2021 21:10 | ПС 500 кВ Ново-Зиминская, ОПН-500 1 СШ 500 кВ ф. А | 500 | Электротехническое оборудование 110 кВ и выше трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов | Внутренний дефект изготовления развившийся с течением времени. Снижение механической прочности основания третьего каскада ОПН-500 1 СШ 500 кВ ф. А, приведшее 14.03.2021 к излому основания при воздействии ветровых нагрузок. | Выполнить замену поврежденного ОПН. | 31.12.2021 год | 0 | 0
ЗЭС |  |  |  | 14.03.2021 12:41 |  | ПС 500 кВ Ново-Зиминская, ОПН-500 1 СШ 500 кВ ф. А | 500 | Электротехническое оборудование 110 кВ и выше трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов | Причиной отключения 1 СШ 500 кВ явилось короткое замыкание возникшее вследствие излома ОПН-500 1 СШ 500 кВ ф. А. | Выполнить внеочередной осмотр ОПН 500 кВ, установленых на ПС 500 кВ Ново-Зиминская. | 31.03.2021 год
ЗЭС | 13 | 973 | 4 | 44296.2479 | 44296.2479 | ВЛ 110 кВ Ново-Зиминская ТЭЦ-Ока II цепь с отпайкой на ПС ЗСХК (ВЛ 110 кВ Ново-Зиминская ТЭЦ-Ока-Б) | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Воздействие птиц. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Ново-Зиминская ТЭЦ-Ока II цепь с отпайкой на ПС ЗСХК (ВЛ 110 кВ Ново-Зиминская ТЭЦ-Ока-Б) в пролете опор №10-29. | 10.04.2021 год | 0 | 92.082
ЗЭС |  |  |  | 44296.2479 |  | ВЛ 110 кВ Ново-Зиминская ТЭЦ-Ока II цепь с отпайкой на ПС ЗСХК (ВЛ 110 кВ Ново-Зиминская ТЭЦ-Ока-Б) | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Причиной отключения ВЛ 110 кВ Ново-Зиминская ТЭЦ-Ока II цепь с отпайкой на ПС ЗСХК (ВЛ 110 кВ Ново-Зиминская ТЭЦ-Ока-Б) явилось короткое замыкание вызванное перекрытием поддерживающей гирлянды изоляторов ф.В на опоре № 19 загрязненной отходами жизнедеятельности птиц. | Разработать программу модернизации ВЛ 110 кВ (установка птицезащитных устройств). | 01.07.2021 год
ЗЭС | 14 | 974 | 4 | 16.04.2021 07:18 | 16.04.2021 07:18 | ВЛ 110 кВ Тулун-Бадар с отпайками | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Воздействие птиц. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Тулун-Бадар с отпайками в пролете опор №100-120. | 16.04.2021 год | 0 | 93.335
ЗЭС |  |  |  | 16.04.2021 07:18 |  | ВЛ 110 кВ Тулун-Бадар с отпайками | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Причиной отключения ВЛ 110 кВ Тулун-Бадар с отпайками явилось короткое замыкание вызванное перекрытием поддерживающей гирлянды изоляторов ф.В на опоре № 110, загрязненной отходами жизнедеятельности птиц | Разработать программу модернизации ВЛ 110 кВ (установка птицезащитных устройств). | 01.07.2021 год
ЗЭС | 15 | 975 | 4 | 18.04.2021 05:48 | 18.04.2021 05:48 | ВЛ 110 кВ Ново-Зиминская ТЭЦ-Ока I цепь с отпайкой на ПС ЗСХК | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Воздействие птиц. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Ново-Зиминская ТЭЦ-Ока I цепь с отпайкой на ПС ЗСХК в пролете опор №16-38. | 18.04.2021 год | 0 | 95.512
ЗЭС |  |  |  | 18.04.2021 05:48 |  | ВЛ 110 кВ Ново-Зиминская ТЭЦ-Ока I цепь с отпайкой на ПС ЗСХК | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Причиной отключения ВЛ 110 кВ Ново-Зиминская ТЭЦ-Ока I цепь с отпайкой на ПС ЗСХК явилось короткое замыкание вызванное перекрытием поддерживающей гирлянды изоляторов ф. А на опоре № 27, загрязненной отходами жизнедеятельности птиц. | Разработать программу модернизации ВЛ 110 кВ (установка птицезащитных устройств). | 01.07.2021 год
ЗЭС | 16 | 976 | 4 | 44308.2465 | 44308.2465 | ВЛ 110 кВ Кварцит тяговая – Тайшет с отпайкой на ПС Запань тяговая (С-46) и ВЛ 110 кВ Нагорная – Кварцит тяговая (С-44) | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Воздействие птиц. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Кварцит тяговая–Тайшет с отпайкой на ПС Запань тяговая (С-46) в пролете опор №910-900. | 24.04.2021 год | 0 | 6.74
ЗЭС |  |  |  | 44308.2465 |  | ВЛ 110 кВ Кварцит тяговая – Тайшет с отпайкой на ПС Запань тяговая (С-46) и ВЛ 110 кВ Нагорная – Кварцит тяговая (С-44) | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Причиной отключения ВЛ 110 кВ Кварцит тяговая – Тайшет с отпайкой на ПС Запань тяговая (С-46) и ВЛ 110 кВ Нагорная – Кварцит тяговая (С-44) явилось короткое замыкание вызванное перекрытием поддерживающей гирлянды изоляторов ф.С на опоре № 905 загрязненной отходами жизнедеятельности птиц. | Разработать программу модернизации ВЛ 110 кВ (установка птицезащитных устройств). | 01.07.2021 год
ЗЭС | 17 | 978 | 4 | 30.04.2021 04:40 | 30.04.2021 04:40 | ВЛ 110 кВ Новочунка – Тайшет-Восточная с отпайкой на ПС Невельская | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Проезд крупногабаритной техники | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Новочунка – Тайшет-Восточная с отпайкой на ПС Невельская в пролете опор №410-422. | 30.04.2021 год | 0 | 3.6
ЗЭС |  |  |  | 30.04.2021 04:40 |  | ВЛ 110 кВ Новочунка – Тайшет-Восточная с отпайкой на ПС Невельская | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Причиной отключения ВЛ 110 кВ Новочунка – Тайшет-Восточная с отпайкой на ПС Невельская явилось короткое замыкание вызванное приближением негабаритного транспорта к проводу ф. В в пролете опор № 414-415.
ЗЭС | 18 | 977 | 5 | 06.05.2021 08:17 | 06.05.2021 08:17 | ВЛ 110 кВ Тайшет-Запад – Тайшет с отпайкой на ПС НП-17 (С-59) и ВЛ 110 кВ Решоты – Тайшет-Запад (С-61) | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Причиной отключения ВЛ 110 кВ Тайшет-Запад – Тайшет с отпайкой на ПС НП-17 (С-59) и ВЛ 110 кВ Решоты – Тайшет-Запад (С-61) явилось воздействие птиц выраженное загрязнением поддерживающей гирлянды изоляторов шлейфа на опоре № 49/3 ВЛ 110 кВ Тайшет-Запад – Тайшет с отпайкой на ПС НП-17 (С-59). | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Тайшет-Запад – Тайшет с отпайкой на ПС НП-17 (С-59) в пролете опор №44-49, 49/1-49/5. | 06.05.2021 год | 0 | 2.5
ЗЭС |  |  |  | 06.05.2021 08:17 |  | ВЛ 110 кВ Тайшет-Запад – Тайшет с отпайкой на ПС НП-17 (С-59) и ВЛ 110 кВ Решоты – Тайшет-Запад (С-61) | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Причиной отключения ВЛ 110 кВ Тайшет-Запад – Тайшет с отпайкой на ПС НП-17 (С-59) и ВЛ 110 кВ Решоты – Тайшет-Запад (С-61) явилось короткое замыкание вызванное перекрытием загрязненной поддерживающей гирлянды изоляторов шлейфа на опоре № 49/3 ВЛ 110 кВ Тайшет-Запад – Тайшет с отпайкой на ПС НП-17 (С-59). | Заменить загрязненную гирлянду изоляторов ф.С на опоре № 49/3 ВЛ 110 кВ Тайшет-Запад – Тайшет с отпайкой на ПС НП-17 (С-59). | 09.09.2021 год
ЗЭС |  |  |  | 06.05.2021 08:17 |  | ВЛ 110 кВ Тайшет-Запад – Тайшет с отпайкой на ПС НП-17 (С-59) и ВЛ 110 кВ Решоты – Тайшет-Запад (С-61) | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше |  | Разработать программу модернизации ВЛ 110 кВ (замена изоляции). | 01.09.2021 год
ЗЭС | 19 | 101 | 5 | 09.05.2021 11:15 | 10.05.2021 09:59 | ВЛ 10 кВ Шишино-Пея | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Воздействие природных пожаров на ВЛ 10 кВ Шишино-Пея. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ Шишино-Пея в пролете опор №110-126. | 09.09.2021 год | 1.486 | 8.517
ЗЭС |  |  |  | 09.05.2021 11:15 |  | ВЛ 10 кВ Шишино-Пея | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Причиной появления сигнала КИ и отключения вручную ВЛ 10 кВ Шишино-Пея, явилось воздействие природного пожара, вследствие которого были повреждены оп. №121, 122. | Восстановить опоры №121, 122 ВЛ 10 кВ Шишино-Пея. | 10.09.2021 год
ЗЭС | 20 | 102 | 5 | 15.05.2021 10:42 | 16.05.2021 07:16 | ВЛ 10 кВ Юрты-Конторка | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Падение дерева поврежденного природным пожаром во время ветра. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ Юрты-Конторка в пролете опор №50-60. | 16.05.2021 год | 15.134 | 16.202
ЗЭС |  |  |  | 15.05.2021 10:42 |  | ВЛ 10 кВ Юрты-Конторка | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Причиной отключения ВЛ 10 кВ Юрты-Конторка явилось короткое замыкание, вызванное падением подгоревшего дерева во время ветра на провода ВЛ в пролете опор №53-54. | Восстановить провод в пролете опор №53-54 ВЛ 10 кВ Юрты-Конторка, заменить крюки и изоляторы на опоре №53. | 16.05.2021 год
ЗЭС | 21 | 806 | 5 | 24.05.2021 13:51 | 24.05.2021 19:16 | ВЛ 110 кВ Водопад Замзор с отпайкой на ПС Ук и ВЛ 110 кВ ВРЗ - Замзор с отпайкой на ПС Ук, ВЛ 110 кВ Тулун - Алгатуй I цепь | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Причиной отключения ВЛ 110 кВ Водопад Замзор с отпайкой на ПС Ук и ВЛ 110 кВ ВРЗ - Замзор с отпайкой на ПС Ук в 17 ч. 49 м. явились короткие замыкания возникшие на оборудовании ПС 110 кВ Замзор (ОАО "РЖД" - СП "Трансэнерго" - Восточно-Сибирская дирекция по энергообеспечению (Иркутская обл). | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Водопад Замзор с отпайкой на ПС Ук в пролете опор №165-183. Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Тулун - Алгатуй I цепь (ВЛ-110 Тулун-Алгатуй А) в пролете опор №10-25. Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Замзор - Тайшет с отпайками и ВЛ 110 кВ Силикатная - Тайшет с отпайкой на ПС Облепиха в пролете опор №158/200-169-213. | 25.05.2021 год | 0 | 26.675
ЗЭС |  |  |  | 24.05.2021 13:51 |  | ВЛ 110 кВ Водопад Замзор с отпайкой на ПС Ук и ВЛ 110 кВ ВРЗ - Замзор с отпайкой на ПС Ук, ВЛ 110 кВ Тулун - Алгатуй I цепь | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Причиной отключения ВЛ 110 кВ Водопад Замзор с отпайкой на ПС Ук, ВЛ 110 кВ Тулун - Алгатуй I цепь (ВЛ-110 Тулун-Алгатуй А), ВЛ 110 кВ Замзор - Тайшет с отпайками и ВЛ 110 кВ Силикатная - Тайшет с отпайкой на ПС Облепиха явилось воздействие атмосферных перенапряжений. | Выполнить измерение сопротивления ЗУ опор: ВЛ 110 кВ Водопад Замзор с отпайкой на ПС Ук №176,177,178; ВЛ 110 кВ Тулун - Алгатуй I цепь (ВЛ-110 Тулун-Алгатуй А) №17,18,19; ВЛ 110 кВ Замзор - Тайшет с отпайками и ВЛ 110 кВ Силикатная - Тайшет с отпайкой на ПС Облепиха №163/207,164/208,165/209. | 30.09.2021 год
ЗЭС |  |  |  | 24.05.2021 13:51 |  | ВЛ 110 кВ Водопад Замзор с отпайкой на ПС Ук и ВЛ 110 кВ ВРЗ - Замзор с отпайкой на ПС Ук, ВЛ 110 кВ Тулун - Алгатуй I цепь | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Причиной отключения ВЛ 110 кВ Водопад Замзор с отпайкой на ПС Ук явилось короткое замыкание возникшее на опоре №177 во время прохождения грозового фронта. Причиной отключения ВЛ 110 кВ Тулун - Алгатуй I цепь (ВЛ-110 Тулун-Алгатуй А) явилось короткое замыкание возникшее на опоре №18 во время прохождения грозового фронта. Причиной отключения ВЛ 110 кВ Замзор - Тайшет с отпайками и ВЛ 110 кВ Силикатная - Тайшет с отпайкой на ПС Облепиха явились короткие замыкания возникшие на опоре №164/208 во время прохождения грозового фронта. | Направить запрос в адрес Тайшетской дистанции электроснабжения о повреждениях на ПС 110 кВ Замзор. | 11.06.2021 год
ЗЭС | 22 | 301 | 5 | 25.05.2021 04:29 | 25.05.2021 08:26 | ВЛ 10 кВ Тулун-ТЭРЗ | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Дефект монтажа развившийся в процессе эксплуатации, приведший к обрыву вязок проводов ф. В и С на опоре №47 во время ветра. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ Тулун-ТЭРЗ в пролете опор №1-96. | 25.05.2021 год | 1.527 | 2.041
ЗЭС |  |  |  | 25.05.2021 04:29 |  | ВЛ 10 кВ Тулун-ТЭРЗ | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Причиной отключения ВЛ 10 кВ Тулун-ТЭРЗ явилось короткое замыкание, возникшее вследствие схлеста проводов ф. В и С, схлест произошел из-за обрыва вязок проводов фаз В и С на опоре №47. | Закрепить провода фаз В,С на опоре №47. | 25.05.2021 год
ЗЭС | 23 | 302 | 5 | 25.05.2021 05:37 | 25.05.2021 08:09 | ВЛ 10 кВ Мугун - Электробойлерная | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Падение ветви дерева на провода ВЛ в пролете опор №37-38. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ Мугун - Электробойлерная в пролете опор №1-145. | 25.05.2021 год | 0.054 | 1.554
ЗЭС |  |  |  | 25.05.2021 05:37 |  | ВЛ 10 кВ Мугун - Электробойлерная | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Причиной отключения ВЛ 10 кВ Мугун - Электробойлерная явилось короткое замыкание вследствие схлеста проводов ф. А, В произошедшего из-за падения ветви дерева на провода ВЛ. | В пролете опор №37-38 убрать ветвь с проводов. | 25.05.2021 год
ЗЭС | 24 | 201 | 5 | 25.05.2021 12:04 | 25.05.2021 16:19 | ВЛ 10 кВ Рубахино-Труд | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Падение опоры №102/16 вызвано выдавливанием ее из грунта вследствие его пучения. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ Рубахино-Труд в пролете опор №102-102/17. | 25.05.2021 год | 0.505 | 3.213
ЗЭС |  |  |  | 25.05.2021 12:04 |  | ВЛ 10 кВ Рубахино-Труд | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Причиной отключения ВЛ 10 кВ Рубахино-Труд явилось короткое замыкание, вызванное падением опоры № 102/16. | Восстановить опору № 102/16. | 25.05.2021 год
ЗЭС | 25 | 979 | 5 | 31.05.2021 23:58 | 31.05.2021 23:58 | ВЛ 110 кВ Тайшет-Запад - Тайшет с отпайкой на ПС НП-17 (С-59), ВЛ 110 кВ Решоты – Тайшет-Запад (С-61) | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Причиной отключения ВЛ 110 кВ Тайшет-Запад - Тайшет с отпайкой на ПС НП-17 (С-59), ВЛ 110 кВ Решоты – Тайшет-Запад (С-61) явилось воздействие птицы на опоре № 25 ВЛ 110 кВ Тайшет-Запад - Тайшет с отпайкой на ПС НП-17 (С-59). | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Тайшет-Запад - Тайшет с отпайкой на ПС НП-17 (С-59) в пролете опор №10-31. | 01.06.2021 год | 0 | 3.43
ЗЭС |  |  |  | 31.05.2021 23:58 |  | ВЛ 110 кВ Тайшет-Запад - Тайшет с отпайкой на ПС НП-17 (С-59), ВЛ 110 кВ Решоты – Тайшет-Запад (С-61) | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Причиной отключения ВЛ 110 кВ Тайшет-Запад - Тайшет с отпайкой на ПС НП-17 (С-59), ВЛ 110 кВ Решоты – Тайшет-Запад (С-61) явилось короткое замыкание вызванное перекрытием птицей поддерживающей гирлянды изоляторов ф.С на опоре № 25 ВЛ 110 кВ Тайшет-Запад - Тайшет с отпайкой на ПС НП-17 (С-59). | Разработать график установки ПЗУ на ВЛ 110 кВ Тайшет-Запад - Тайшет с отпайкой на ПС НП-17 (С-59). | 31.08.2021 год
ЗЭС | 26 | 303 | 6 | 05.06.2021 11:43 | 05.06.2021 15:41 | ВЛ 10 кВ Умыган-Умыган | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Причиной отключения ВЛ 10 кВ Умыган-Умыган явился дефект изготовления развившийся в процессе эксплуатации. | Заменить проходной изолятор фазы В ячейки ВВ-10 Умыган на ПС 35 кВ Умыган. | 05.06.2021 год | 0.537 | 3.99
ЗЭС |  |  |  | 05.06.2021 11:43 |  | ВЛ 10 кВ Умыган-Умыган | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Причиной отключения ВЛ 10 кВ Умыган-Умыган явилось короткое замыкание возникшее в ячейке ВВ-10 Умыган на ПС 35 кВ Умыган вследствие повреждения проходного изолятора фазы В.
ЗЭС | 27 | 401 | 6 | 05.06.2021 12:32 | 05.06.2021 23:00 | ВЛ 10 кВ Уховская - Каразей | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Причиной отключения ВЛ 10 кВ Уховская - Каразей явилось короткое замыкание возникшее в пролете опор №22-23 во время прохождения грозового фронта. | Провести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ Уховская - Каразей в пролете опор №1-23. | 06.06.2021 год | 3.706 | 4.36
ЗЭС |  |  |  | 05.06.2021 12:32 |  | ВЛ 10 кВ Уховская - Каразей | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Причиной отключения ВЛ 10 кВ Уховская - Каразей явилось короткое замыкание возникшее в пролете опор №22-23 из-за схлеста проводов фаз А и В, вследствие разрушения изоляторов фаз А и В на опорах №22, 23. | Провести замену изоляторов фаз А и В на опорах №22 и 23. | 06.06.2021 год
ЗЭС |  |  |  | 05.06.2021 12:32 |  | ВЛ 10 кВ Уховская - Каразей | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ |  | Выполнить замер сопротивления ЗУ опор №21-24. | 06.10.2021 год
ЗЭС | 28 | 402 | 6 | 05.06.2021 12:37 | 06.06.2021 04:17 | ВЛ 10 кВ Кундуй - Чеботариха | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Причиной отключения ВЛ 10 кВ Кундуй - Чеботариха явились короткие замыкания возникшие в пролетах опор №33-34 и 27-26 во время прохождения грозового фронта. | Провести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ Кундуй - Чеботариха в пролете опор №1-33. | 06.06.2021 год | 1.595 | 3.241
ЗЭС |  |  |  | 05.06.2021 12:37 |  | ВЛ 10 кВ Кундуй - Чеботариха | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Причиной отключения ВЛ 10 кВ Кундуй - Чеботариха явились короткие замыкания возникшие в пролетах опор №33-34 и 27-26 из-за схлеста проводов фаз А и В, вследствие разрушения изоляторов фазы А на опорах №33, 27 соответственно. | Провести замену изоляторов фазы А на опорах №27 и 33. | 06.06.2021 год
ЗЭС |  |  |  | 05.06.2021 12:37 |  | ВЛ 10 кВ Кундуй - Чеботариха | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ |  | Выполнить замер сопротивления ЗУ опор №32-34, 26-28. | 06.10.2021 год
ЗЭС | 29 | 304 | 6 | 06.06.2021 02:52 | 06.06.2021 06:27 | ВЛ 10 кВ Нижний Бурбук-Икей | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Причиной отключения ВЛ 10 кВ Нижний Бурбук-Икей явилось падение сухого дерева. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ Нижний Бурбук-Икей в пролете опор №1-92. | 06.06.2021 год | 0.118 | 1.037
ЗЭС |  |  |  | 06.06.2021 02:52 |  | ВЛ 10 кВ Нижний Бурбук-Икей | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Причиной отключения ВЛ 10 кВ Нижний Бурбук-Икей явилось короткое замыкание возникшее в пролете опор №17-18 вследствие падения дерева на провода ВЛ. | Восстановить ВЛ 10 кВ Нижний Бурбук-Икей в пролете опор №17-18. | 06.06.2021 год
ЗЭС | 30 | 601 | 6 | 05.06.2021 22:41 | 06.06.2021 03:50 | ВЛ 10 кВ Зима тяговая - Ухтуй | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Причиной отключения ВЛ 10 кВ Зима тяговая - Ухтуй явилось короткое замыкание возникшее на ТП 10/0,4 кВ №314 с.Ухтуй во время прохождения грозового фронта. | Провести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ Зима тяговая - Ухтуй в пролете опор №46-53. | 06.06.2021 год | 0.671 | 4.885
ЗЭС |  |  |  | 05.06.2021 22:41 |  | ВЛ 10 кВ Зима тяговая - Ухтуй | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Причиной отключения ВЛ 10 кВ Зима тяговая - Ухтуй явилось короткое замыкание возникшее на ТП 10/0,4 кВ №314 с.Ухтуй вследствие разрушения проходных изоляторов 3 фаз, во время прохождения грозового фронта. | Провести замену проходных изоляторов всех фаз на ТП 10/0,4 кВ №314 с.Ухтуй. | 06.06.2021 год
ЗЭС | 31 | 980 | 6 | 08.06.2021 00:18 | 08.06.2021 00:18 | ВЛ 110 кВ Водопад – Замзор с отпайкой на ПС Ук | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Причиной отключения ВЛ 110 кВ Водопад – Замзор с отпайкой на ПС Ук явилось короткое замыкание вызванное перекрытием полиэтиленовой пленки промежутка между проводом и телом опоры №99, размещение неустановленными лицами несанкционированной свалки под проводами ВЛ. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Водопад – Замзор с отпайкой на ПС Ук в пролете опор №95-108. | 08.06.2021 год | 0 | 13.068
ЗЭС |  |  |  | 08.06.2021 00:18 |  | ВЛ 110 кВ Водопад – Замзор с отпайкой на ПС Ук | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Причиной отключения ВЛ 110 кВ Водопад – Замзор с отпайкой на ПС Ук явилось короткое замыкание вызванное перекрытием полиэтиленовой пленки промежутка между проводом и телом опоры №99, заброшенной ветром с несанкционированной свалки расположенной под проводами. | Направить письмо в администрацию МО о необходимости устранения свалки. | 30.07.2021 год
ЗЭС | 32 | 955 | 6 | 08.06.2021 01:05 | 08.06.2021 15:04 | ПС 500 кВ Тайшет, 1АТ | 500 | Трансформаторы (автотрансформаторы) и шунтирующие реакторы 110 кВ и выше | Причиной вывода в ремонт 1АТ явилась неисправность 2х АВ-0,4 кВ цепей питания циркуляционных насосов №1, №3 1АТ, заклинивание механической части включения/отключения АВ-0,4 кВ, износ пластмассы, износ крепления контакта с механизмом отключения включения механической части АВ-0,4 кВ вследствие развития дефекта изготовления. | Выполнить замену АВ-0,4кВ цепей питания циркуляционных насосов №1, №3 системы охлаждения 1 АТ на ПС 500 кВ Тайшет. | 08.06.2021 год | 0 | 0
ЗЭС |  |  |  | 08.06.2021 01:05 |  | ПС 500 кВ Тайшет, 1АТ | 500 | Трансформаторы (автотрансформаторы) и шунтирующие реакторы 110 кВ и выше | Причиной вывода в ремонт 1АТ явилась потеря питания циркуляционных насосов №1, №3 системы охлаждения 1 АТ, вследствие заклинивания механической части включения/отключения питающих АВ-0,4 кВ возникших из-за износа пластмассы, износа крепления контакта с механизмом отключения включения механической части АВ-0,4 кВ. | Провести проверку АВ-0,4кВ цепей питания циркуляционных насосов системы охлаждения АТ ПС 500 кВ Тайшет: | 09.06.2021 год
ЗЭС | 33 | 956 | 6 | 09.06.2021 08:14 | 09.06.2021 11:25 | ПС 500 кВ Тайшет, 1 АТ | 500 | Электротехническое оборудование 110 кВ и выше трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов | Причиной разрушения ОПН 110 1 АТ ф.В явилось снижения изоляции варисторов вследствие развития дефекта изготовления в процессе эксплуатации. | Выполнить замену ОПН 110 кВ 1 АТ на ПС 500 кВ Тайшет. | 16.06.2021 год | 38.1891 | 175.2035
ЗЭС |  |  |  | 09.06.2021 08:14 |  | ПС 500 кВ Тайшет, 1 АТ | 500 | Электротехническое оборудование 110 кВ и выше трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов | Причиной отключения 1 АТ явилось короткое замыкание, возникшее внутри ОПН -110 1 АТ ф. В вследствие снижения диэлектрических свойств конструктивных элементов аппарата приведшее к срабатыванию выхлопных клапанов и разрушению наружной изоляции из высокомолекулярного каучука ОПН 110 кВ. | Провести проверку динамики изменения токов утечки ОПН 110 кВ завода-изготовителя ЗАО "ПОЛИМЕР-АППАРАТ" установленных в филиале ОАО "ИЭСК" ЗЭС. | 30.07.2021 год
ЗЭС |  |  |  | 09.06.2021 08:14 |  | ПС 500 кВ Тайшет, 1 АТ | 500 | Электротехническое оборудование 110 кВ и выше трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов |  | Перевести питание собственных нужд ПС 500 кВ Озерная на трансформаторы Т-1, Т-2 после окончания работ по проверки защит Т-1. | 02.07.2021 год
ЗЭС |  |  |  | 09.06.2021 08:14 |  | ПС 500 кВ Тайшет, 1 АТ | 500 | Электротехническое оборудование 110 кВ и выше трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов |  | Разработать ремонтные схемы по повышению уровня надежности электроснабжения собственных нужд ПС 500 кВ Тайшет при ремонтах АТ 500 кВ ПС 500 кВ Тайшет. | 31.08.2021 год
ЗЭС |  |  |  | 09.06.2021 08:14 |  | ПС 500 кВ Тайшет, 1 АТ | 500 | Электротехническое оборудование 110 кВ и выше трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов |  | Переработать положение о взаимоотношениях оперативного персонала ЗЭС (ДЭП ПС 500 кВ Тайшет и ДЭП ПС 500 кВ Озерная) с персоналом ПС 35 кВ ГНПС Тайшет по эксплуатации и оперативному обслуживанию ПС 35 кВ ГНПС Тайшет, двухцепной КВЛ-35 Тайшет – ГНПС Тайшет и ВЛ-35 Озерная – ГНПС Тайшет. | 31.08.2021 год
ЗЭС |  |  |  | 09.06.2021 08:14 |  | ПС 500 кВ Тайшет, 1 АТ | 500 | Электротехническое оборудование 110 кВ и выше трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов |  | Направить письмо на завод-изготовитель с запросом рекомендаций по эксплуатации ОПН. | 30.07.2021 год
ЗЭС | 34 | 957 | 6 | 12.06.2021 04:12 | 12.06.2021 13:55 | ПС 500 кВ Озерная, В-2-220 3АТ | 220 | Устройства релейной защиты и автоматики | Причиной отключения В-2-220 3АТ ложным действием ОУ 2 зоны ДЗ в КСЗ стороны 220 кВ 3АТ (ДЗ, ТЗНП, ЗНР) (7SA522) явился дефект изготовления контактных пластин испытательного блока цепей напряжения звезды стороны 220 кВ развившийся в процессе эксплуатации. | Выполнить замену неисправного испытательного блока цепей напряжения звезды стороны 220 кВ 3АТ на ПС 500 кВ Озерная. | 12.06.2021 год | 0 | 0
ЗЭС |  |  |  | 12.06.2021 04:12 |  | ПС 500 кВ Озерная, В-2-220 3АТ | 220 | Устройства релейной защиты и автоматики | Причиной отключения В-2-220 3АТ ложным действием ОУ 2 зоны ДЗ в КСЗ стороны 220 кВ 3АТ (ДЗ, ТЗНП, ЗНР) (7SA522) явилась потеря цепей напряжения в КСЗ стороны 220 кВ 3АТ (ДЗ, ТЗНП, ЗНР) (7SA522) из-за потери упругости контактных пластин испытательного блока цепей напряжения звезды стороны 220 кВ. | Произвести проверку испытательных блоков цепей напряжения устройств РЗА 3АТ на ПС 500 кВ Озерная на наличие аналогичного дефекта. | 31.12.2021 год
ЗЭС | 35 | 701 | 6 | 14.06.2021 03:53 | 14.06.2021 10:08 | ВЛ 35 кВ Бирюса - Нижняя Заимка А I цепь с отпайками | 35 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Причиной отключения ВЛ 35 кВ Бирюса - Нижняя Заимка А I цепь с отпайками явилось короткое замыкание возникшее в пролете опор №691-692 во время ветра. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 35 кВ Бирюса - Нижняя Заимка А I цепь с отпайками в пролете опор №685-698. | 14.06.2021 год | 10.625 | 16.46
ЗЭС |  |  |  | 14.06.2021 03:53 |  | ВЛ 35 кВ Бирюса - Нижняя Заимка А I цепь с отпайками | 35 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Причиной отключения ВЛ 35 кВ Бирюса - Нижняя Заимка А I цепь с отпайками явилось короткое замыкание возникшее в пролете опор №691-692 во время ветра, вследствие падения дерева на провода. | Убрать дерево с ВЛ 35 кВ Бирюса - Нижняя Заимка А I цепь с отпайками в пролете опор №691-692. | 14.06.2021 год
ЗЭС | 36 | 958 | 6 | 18.06.2021 08:06 | 18.06.2021 08:33 | ВЛ 500 кВ Братский ПП – Озерная | 500 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Причиной отключения ВЛ 500 кВ Братский ПП – Озерная явилось короткое замыкание возникшее в пролете опор №209-210 во время проезда негабаритного транспорта. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 500 кВ Братский ПП – Озерная в пролете опор №200-216. | 21.06.2021 год | 0 | 90.632
ЗЭС |  |  |  | 18.06.2021 08:06 |  | ВЛ 500 кВ Братский ПП – Озерная | 500 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Причиной отключения ВЛ 500 кВ Братский ПП – Озерная явилось короткое замыкание возникшее в пролете опор №209-210 вследствие пробоя воздушного промежутка между проводом фазы С и негабаритным транспортом. | Установить дорожный знак «Ограничение высоты» на автодороге в пролете опор № 209-210. | 25.06.2021 год
ЗЭС | 37 | 103 | 6 | 18.06.2021 13:14 | 19.06.2021 08:25 | ВЛ 10 кВ Шелехово-СХТ | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Причиной отключения ВЛ 10 кВ Шелехово-СХТ явилось межфазное короткое замыкание вызванное пробоем проходного изолятора ф. В во время прохождения грозового фронта. | Произвести замену проходного изолятора ф. В ячейки СХТ. | 28.07.2021 год | 0.627 | 1.264
ЗЭС |  |  |  | 18.06.2021 13:14 |  | ВЛ 10 кВ Шелехово-СХТ | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Причиной отключения ВЛ 10 кВ Шелехово-СХТ явилось межфазное короткое замыкание вызванное пробоем проходного изолятора ф. В ячейки СХТ. | Запитать ВЛ 10 кВ Шелехово-СХТ от ВЛ 10 кВ Шелехово-Производственные нужды. | 19.06.2021 год
ЗЭС | 38 | 702 | 6 | 18.06.2021 13:50 | 19.06.2021 09:40 | ПС 35 кВ Шелехово | 35 | Электротехническое оборудование 6-35 кВ трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов | Повреждения возникшие на ПС 35 кВ Шелехово, ВЛ 10 кВ Шелехово - Шелехово вызваны грозовым фронтом. | Выполнить проверку ОПН ПС 35 кВ Шелехово. | 31.08.2021 год | 6.952 | 535.4625
ЗЭС |  |  |  | 18.06.2021 13:50 |  | ПС 35 кВ Шелехово | 35 | Электротехническое оборудование 6-35 кВ трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов | Причиной отключения вручную ПС 35 кВ Шелехово, ПС 35 кВ Рождественка с отходящими линиями явилось возгорание в ячейке ТН-1-10 КРУН-10 ПС 35 кВ Шелехово возникшее вследствие короткого замыкания произошедшего в результате разрушения ОПН 10 кВ в ячейке ТН-1-10 во время прохождения грозового фронта. | Выполнить осмотр ВЛ 10 кВ Шелехово - Шелехово в пролете опор №1-13. | 19.06.2021 год
ЗЭС |  |  |  | 18.06.2021 13:50 |  | ПС 35 кВ Шелехово | 35 | Электротехническое оборудование 6-35 кВ трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов | Неуспешная попытка включения ВЛ 10 кВ Шелехово – Ингаш и ВЛ 10 кВ Шелехово - Шелехово через КР-30 от ВЛ 10 кВ Рождественка-Рождественка вызвана обрывом шлейфа ф.В на опоре №13 ВЛ 10 кВ Шелехово-Шелехово. | Восстановить ячейки 1 СШ 10 кВ ПС 35 кВ Шелехово. | 08.07.2021 год
ЗЭС |  |  |  | 18.06.2021 13:50 |  | ПС 35 кВ Шелехово | 35 | Электротехническое оборудование 6-35 кВ трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов |  | Заменить подставной изолятор 35 кВ фазы А. | 19.06.2021 год
ЗЭС |  |  |  | 18.06.2021 13:50 |  | ПС 35 кВ Шелехово | 35 | Электротехническое оборудование 6-35 кВ трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов |  | Выпонить замеры сопротивления ЗУ молниеотводов и их металосвязей. | 31.08.2021 год
ЗЭС |  |  |  | 18.06.2021 13:50 |  | ПС 35 кВ Шелехово | 35 | Электротехническое оборудование 6-35 кВ трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов |  | Восстановить провод ф.В на опоре №13 ВЛ 10 кВ Шелехово-Шелехово. | 19.06.2021 год
ЗЭС | 39 | 981 | 6 | 21.06.2021 14:29 | 21.06.2021 14:29 | ВЛ 110 кВ Тулун - Бадар с отпайками | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Причиной отключения ВЛ 110 кВ Тулун - Бадар с отпайками явилось короткое замыкание возникшее на опоре №143 во время прохождения грозового фронта. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Тулун - Бадар с отпайками в пролете опор №135-154. | 22.06.2021 год | 0 | 8.801
ЗЭС |  |  |  | 21.06.2021 14:29 |  | ВЛ 110 кВ Тулун - Бадар с отпайками | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Причиной отключения ВЛ 110 кВ Тулун - Бадар с отпайками явилось короткое замыкание возникшее на опоре №143 во время прохождения грозового фронта. | Выполнить измерение сопротивления ЗУ опор № 142, 143, 144 ВЛ 110 кВ Тулун - Бадар с отпайками. | 30.09.2021 год
ЗЭС | 40 | 807 | 6 | 21.06.2021 16:03 | 21.06.2021 16:39 | ПС 110 кВ Куйтун, Т-1 | 110 | Трансформаторы (автотрансформаторы) и шунтирующие реакторы 110 кВ и выше | Причиной отключения Т-1 явилось короткое замыкание возникшее внутри трансформатора во время прохождения грозового фронта. | Выполнить замену Т-1. | 31.12.2021 год | 4.292 | 3.515
ЗЭС |  |  |  | 21.06.2021 16:03 |  | ПС 110 кВ Куйтун, Т-1 | 110 | Трансформаторы (автотрансформаторы) и шунтирующие реакторы 110 кВ и выше | Причиной отключения Т-1 явилось короткое замыкание вызванное повреждением изоляции обмоток СН трансформатора вследствие атмосферного перенапряжения. | Выполнить проверку ОПН Т-1. | 31.08.2021 год
ЗЭС | 41 | 305 | 6 | 23.06.2021 19:46 | 24.06.2021 01:43 | ВЛ 10 кВ Афанасьево - Никитаево | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Причиной отключения ВЛ 10 кВ Афанасьево - Никитаево явилось короткое замыкание возникшее в ТП №310/160 кВА произошедшее во время прохождения грозового фронта с сильным дождем. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ Афанасьево - Никитаево в пролете опор №1-139. | 24.06.2021 год | 1.308 | 2.481
ЗЭС |  |  |  | 23.06.2021 19:46 |  | ВЛ 10 кВ Афанасьево - Никитаево | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Причиной отключения ВЛ 10 кВ Афанасьево - Никитаево явилось короткое замыкание возникшее в ТП №310/160 кВА произошедшее во время прохождения грозового фронта с сильным дождем, вследствие попадания дождевой воды в высоковольтный отсек и перекрытия предохранителей. | Заменить резиновые уплотнения, предохранители в ТП №310/160 кВА ВЛ 10 кВ Афанасьево - Никитаево. | 24.06.2021 год
ЗЭС | 42 | 104 | 6 | 30.06.2021 08:02 | 30.06.2021 15:37 | ВЛ 10 кВ Нижняя Заимка - Синякино | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Отключение ВЛ 10 кВ Нижняя Заимка-Синякино вызвано падением подмытого дерева. | Выполнить осмотр ВЛ 10 кВ Нижняя Заимка-Синякино в пролете опор №30-45. | 30.06.2021 год | 0.248 | 11.643
ЗЭС |  |  |  | 30.06.2021 08:02 |  | ВЛ 10 кВ Нижняя Заимка - Синякино | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Причиной отключения ВЛ 10 кВ Нижняя Заимка-Синякино явилось короткое замыкание вызванное падением подмытого водами дерева на провода ВЛ в пролете опор №41-42. | Восстановить провода ф. А, В, С в пролете опор №41-42. | 30.06.2021 год
ЗЭС | 43 | 902 | 7 | 07.07.2021 13:37 | 09.07.2021 11:24 | ВЛ 220 кВ Ново-Зиминская-Тулун (ВЛ-231) | 220 | Электротехническое оборудование 110 кВ и выше трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов | Причиной разрушения конденсатора связи ВЛ 231 фазы «С» явилось короткое замыкание возникшее вследствие пробоя изоляции обкладок конденсатора, произошедшего вследствие развития внутреннего дефекта. | Выполнить замену конденсатора и шкафа ШОН ВЛ-231. | 30.07.2021 год | 0 | 0
ЗЭС |  |  |  | 07.07.2021 13:37 |  | ВЛ 220 кВ Ново-Зиминская-Тулун (ВЛ-231) | 220 | Электротехническое оборудование 110 кВ и выше трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов | Причиной разрушения конденсатора связи ВЛ 231 фазы «С» явилось короткое замыкание возникшее вследствие пробоя изоляции обкладок конденсатора. | Выполнить проверку конденсаторов связи 220 кВ ПС 500 кВ Тулун. | 30.11.2021 год
ЗЭС | 44 | 982 | 7 | 07.07.2021 17:46 | 07.07.2021 17:46 | ВЛ 110 кВ Чуна тяговая - Новочунка цепь I с отпайкой на ПС Лесогорск (ВЛ 110кВ Чуна тяговая-Новочунка-А) ПС 110 кВ Чуна СВ-110 | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Причиной отключения ВЛ 110 кВ Чуна тяговая - Новочунка цепь I с отпайкой на ПС Лесогорск явился обрыв провода вызванный попаданием молнии. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Чуна тяговая - Новочунка цепь I с отпайкой на ПС Лесогорск в пролете опор №1-16. | 08.07.2021 год | 0 | 68.829
ЗЭС |  |  |  | 07.07.2021 17:46 |  | ВЛ 110 кВ Чуна тяговая - Новочунка цепь I с отпайкой на ПС Лесогорск (ВЛ 110кВ Чуна тяговая-Новочунка-А) ПС 110 кВ Чуна СВ-111 | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Причиной отключения ВЛ 110 кВ Чуна тяговая - Новочунка цепь I с отпайкой на ПС Лесогорск явилось короткое замыкание возникшее в пролете опор №9-10 вследствие падения оборванного провода на землю, обрыв и падение провода произошли вследствии разрушения гирянды изоляторов фазы В на опоре №9 во время прохождения грозового фронта, при попадании молнии. | Выполнить измерение сопротивления ЗУ опор №8,9,10. | 31.10.2021 год
ЗЭС |  |  |  | 07.07.2021 17:46 |  | ВЛ 110 кВ Чуна тяговая - Новочунка цепь I с отпайкой на ПС Лесогорск (ВЛ 110кВ Чуна тяговая-Новочунка-А) ПС 110 кВ Чуна СВ-112 | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше |  | Выполнить аварийно-восстановительные работы по замене натяжной гирлянды изоляторов на опоре № 9 и восстановлению провода в пролете опор №9-10. | 08.07.2021 год
ЗЭС | 45 | 983 | 7 | 15.07.2021 13:11 | 15.07.2021 13:11 | ВЛ 110 кВ Замзор – Силикатная с отпайкой на ПС Топорок, ВЛ 110 кВ Замзор – Тайшет с отпайками | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Причинами отключений ВЛ 110 кВ Замзор – Силикатная с отпайкой на ПС Топорок, ВЛ 110 кВ Замзор – Тайшет с отпайками явились атмосферные перенапряжения. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Замзор – Тайшет с отпайками в пролете опор №120-135, ВЛ 110 кВ Замзор – Силикатная с отпайкой на ПС Топорок в пролете опор №39-60. | 16.07.2021 год | 0 | 14.726
ЗЭС |  |  |  | 15.07.2021 13:11 |  | ВЛ 110 кВ Замзор – Силикатная с отпайкой на ПС Топорок, ВЛ 110 кВ Замзор – Тайшет с отпайками | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Причинами отключений Л 110 кВ Замзор – Силикатная с отпайкой на ПС Топорок, ВЛ 110 кВ Замзор – Тайшет с отпайками явились короткие замыкания возникшие на опорах №50 и 127 соответствено, во время прохождения грозового фронта. | Выполнить измерение сопротивление ЗУ опор № 126,127,128 ВЛ 110 кВ Замзор – Тайшет с отпайками № 49,50,51 ВЛ 110 кВ Замзор – Силикатная с отпайкой на ПС Топорок. | 30.09.2021 год
ЗЭС | 46 | 903 | 7 | 17.07.2021 01:49 | 21.07.2021 05:10 | ПС 500 кВ Ново-Зиминская, МВ-220 ВЛ-231 | 220 | Электротехническое оборудование 110 кВ и выше трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов | Причиной отключения и вывода в ремонт ф. А МВ-220 ВЛ-231 явился излом пружинной защёлки ускоряющего механизма блок-контактов КБВ вследствие заводского дефекта выраженного образованием микротрещин в металле. | Выполнить замену блок-контактов КБВ МВ-220 ВЛ-231 ф. «А» | 20.07.2021 год | 0 | 0
ЗЭС |  |  |  | 17.07.2021 01:49 |  | ПС 500 кВ Ново-Зиминская, МВ-220 ВЛ-231 | 220 | Электротехническое оборудование 110 кВ и выше трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов | Причиной отключения и вывода в ремонт ф. А МВ-220 ВЛ-231 явилась неисправность блок-контактов КБВ, выраженная изломом пружинной защёлки ускоряющего механизма блок-контактов. | Выполнить проверку блок-контактов МВ-220 ПС 500 кВ Ново-Зиминская, при выявлении дефектов составить программу по замене блок-контактов. | 31.08.2021 год
ЗЭС | 47 | 984 | 7 | 21.07.2021 04:19 | 21.07.2021 04:19 | ВЛ 110 кВ ВРЗ – Замзор с отпайкой на ПС Ук | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Причиной отключения ВЛ 110 кВ ВРЗ – Замзор с отпайкой на ПС Ук явилось воздействие атмосферного перенапряжения. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ ВРЗ – Замзор с отпайкой на ПС Ук в пролете опор №108-124. | 21.07.2021 год | 0 | 22.827
ЗЭС |  |  |  | 21.07.2021 04:19 |  | ВЛ 110 кВ ВРЗ – Замзор с отпайкой на ПС Ук | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Причиной отключения ВЛ 110 кВ ВРЗ – Замзор с отпайкой на ПС Ук явилось короткое замыкание возникшее на опоре №114 во время прохождения грозового фронта. | Выполнить измерение сопротивления ЗУ опор №113,114,115. | 01.10.2021 год
ЗЭС | 48 | 808 | 7 | 22.07.2021 08:30 | 27.07.2021 09:37 | ПС 110 кВ Чуна, СВ-110 | 110 | Электротехническое оборудование 110 кВ и выше трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов | Причиной вывода в ремонт СВ-110 явился дефект изготовления уплотнительной резиновой прокладки, развившийся в процессе эксплуатации под воздействием факторов окружающей среды. | На СВ-110 выполнить замену уплотнительной резиновой прокладки фланца ввода ф «С» с баком выключателя со стороны СР-1-110. | 27.07.2021 год | 0 | 0
ЗЭС |  |  |  | 22.07.2021 08:30 |  | ПС 110 кВ Чуна, СВ-111 | 110 | Электротехническое оборудование 110 кВ и выше трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов | Причиной вывода в ремонт СВ-110 явилась капельная течь масла по фланцевому соединению между баком и вводом ф.С со стороны СР-1-110, вследствие нарушения герметичности из-за дефектной прокладки.
ЗЭС | 49 | 985 | 7 | 24.07.2021 00:36 | 24.07.2021 00:36 | ВЛ 110 кВ Ново-Зиминская ТЭЦ – Харик с отпайкой на ПС НПС-Кимельтей (ВЛ 110 кВ НЗТЭЦ – Харик) | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Причиной отключения ВЛ 110 кВ Ново-Зиминская ТЭЦ – Харик с отпайкой на ПС НПС-Кимельтей (ВЛ 110 кВ НЗТЭЦ – Харик) явилось воздействие птицы. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Ново-Зиминская ТЭЦ – Харик с отпайкой на ПС НПС-Кимельтей (ВЛ 110 кВ НЗТЭЦ – Харик) в пролете опор №16-41. | 24.07.2021 год | 0 | 71.571
ЗЭС |  |  |  | 24.07.2021 00:36 |  | ВЛ 110 кВ Ново-Зиминская ТЭЦ – Харик с отпайкой на ПС НПС-Кимельтей (ВЛ 110 кВ НЗТЭЦ – Харик) | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Причиной отключения ВЛ 110 кВ Ново-Зиминская ТЭЦ – Харик с отпайкой на ПС НПС-Кимельтей (ВЛ 110 кВ НЗТЭЦ – Харик) явилось короткое замыкание на опоре №31, вызванное перекрытием воздушного промежутка между телом опоры и проводом ф. В птицей. | Выполнить замену гирлянды изоляторов ф.В на опоре №31. | 24.07.2021 год
ЗЭС |  |  |  | 24.07.2021 00:36 |  | ВЛ 110 кВ Ново-Зиминская ТЭЦ – Харик с отпайкой на ПС НПС-Кимельтей (ВЛ 110 кВ НЗТЭЦ – Харик) | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше |  | Выполнить внеплановую установку ПЗУ на опорах №30, 31, 32 (плановая установка ПЗУ на всей ВЛ запланирована на 2022 год). | 24.07.2021 год
ЗЭС | 50 | 986 | 7 | 25.07.2021 06:59 | 25.07.2021 06:59 | ВЛ 110 кВ Тулун-Азейская с отпайками | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Приближение к проводу ВЛ на недопустимое расстояние спец. техники ООО Ангарскстроймеханизация, при проведении несогласованных строительных работ под ВЛ. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Тулун-Азейская с отпайками в пролете опор №1-25. | 25.07.2021 год | 0 | 5.282
ЗЭС |  |  |  | 25.07.2021 06:59 |  | ВЛ 110 кВ Тулун-Азейская с отпайками | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Причиной отключения ВЛ 110 кВ Тулун-Азейская с отпайками явилось короткое замыкание вызванное приближением на недопустимое расстояние спец. техники ООО Ангарскстроймеханизация к проводу ф. С (нижнему). | Направить письмо о необходимости согласования и допуска к проведению работ, несоблюдении безопасного расстояния до проводов ВЛ 110 кВ Тулун-Азейская с отпайками, недопустимости проезда спец. техники с поднятым кузовом, и разгрузки под проводами, в адрес строительной организации ООО Ангарскстроймеханизация. | 20.08.2021 год
ЗЭС | 51 | 959 | 7 | 25.07.2021 10:42 | 03.08.2021 13:06 | ПС 500 кВ Озёрная, В-500 УШР-576 | 500 | Устройства релейной защиты и автоматики | Выключатель В-500 УШР-576 не включился по причине блокированного состояния устройства синхронизации RPH2-2SA0 которое возникло в результате внутренней ошибки программного обеспечения терминала. | Выполнять контроль исправности устройства синхронизации RPH2-2SA0 перед выполнением операций ручного управления выключателем В-500 УШР-576. В случае появления сигнала неисправности выполнять фиксацию сработавшей сигнализации и выполнять сброс с лицевой панели терминала (перезагрузку при невозможности сброса). | 25.07.2021 год | 0 | 0
ЗЭС |  |  |  | 25.07.2021 10:42 |  | ПС 500 кВ Озёрная, В-500 УШР-576 | 500 | Устройства релейной защиты и автоматики | Выключатель В-500 УШР-576 не включился по причине блокированного состояния устройства синхронизации RPH2-2SA0 которое возникло в результате внутренней ошибки обнаруженной функцией самопроверки.
ЗЭС | 52 | 809 | 7 | 27.07.2021 14:09 | 27.07.2021 15:22 | ВЛ 110 кВ Юрты – Бирюса (С-62) | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Причиной отключения ВЛ 110 кВ Юрты – Бирюса (С-62) явились атмосферные перенапряжения. | Выполнить замену контактора КП включения в приводе ШПЭ-33 СВ-110. | 03.08.2021 год | 0 | 4.405
ЗЭС |  |  |  | 27.07.2021 14:09 |  | ВЛ 110 кВ Юрты – Бирюса (С-62) | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Причиной отключения ВЛ 110 кВ Юрты – Бирюса (С-62) явилось короткое замыкание возникшее на опоре №103 во время прохождения грозового фронта. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 110 кВ Юрты – Бирюса (С-62) в пролете опор №100-110. | 28.07.2021 год
ЗЭС |  |  |  | 27.07.2021 14:09 |  | ПС 110 кВ Юрты СВ-110 | 110 | Электротехническое оборудование 110 кВ и выше трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов | Причиной отказа выключателя СВ-110 явилось высокое переходное сопротивление контактора КП включения в приводе ШПЭ-33, возникшее вследствие дефекта изготовления развившегося в процессе эксплуатации, характеризующееся ослаблением механического усилия пружин контактора, созданием ненадежного контакта для протекания тока. | Выполнить замер сопротивления ЗУ опор №102, 103, 104 ВЛ 110 кВ Юрты – Бирюса (С-62). | 01.11.2021 год
ЗЭС |  |  |  | 27.07.2021 14:09 |  | ПС 110 кВ Юрты СВ-110 | 110 | Электротехническое оборудование 110 кВ и выше трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов | Причиной отказа выключателя СВ-110 явился ненадежный контакт в контакторе КП включения (в приводе ШПЭ-33 СВ-110) вследствие ослабления механического усилия пружин контактора КП включения и подгара его силовых контактов (высокое переходное сопротивление).
ЗЭС | 53 | 904 | 7 | 28.07.2021 06:48 | 29.07.2021 05:38 | ПС 500 кВ Озёрная САУ УШР-2 | 220 | Устройства релейной защиты и автоматики | При наладке и настройке САУ УШР-2 07.08.2020 персоналом ООО «Энергия-Т» был выставлен малый угол начального открытия тиристоров, в связи с чем при понижении напряжения питания обмотки управления, ток подмагничивания в обмотке управления был недостаточным для готовности САУ. | В шкафу №89(23) САУ УШР-2(1)-220 (согласно рекомендаций завода-изготовителя) выставить значение угла начального открытия тиристоров 107° вместо 97°, обеспечивающий ток подмагничивания в обмотке управления 230А. | 30.07.2021 год | 0 | 0
ЗЭС |  |  |  | 28.07.2021 06:48 |  | ПС 500 кВ Озёрная САУ УШР-2 | 220 | Устройства релейной защиты и автоматики | Причиной не включения В-220 УШР-2 явилось отсутствие сигнала готовности САУ в шкафу №89 САУ УШР-2-220кВ. | Внести в инструкцию по эксплуатации устройств РЗА оборудования 220кВ на ПС 500/220/35кВ «Озерная» раздел САУ УШР-1(2). | 01.10.2021 год
ЗЭС | 54 | 987 | 8 | 05.08.2021 11:12 | 05.08.2021 11:12 | ВЛ 110 кВ Шеберта - Катарбей | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Причиной отключения ВЛ 110 кВ Шеберта – Катарбей явились атмосферные перенапряжения. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Шеберта – Катарбей в пролете опор №50-73. | 06.08.2021 год | 0 | 20.565
ЗЭС |  |  |  | 05.08.2021 11:12 |  | ВЛ 110 кВ Шеберта - Катарбей | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Причиной отключения ВЛ 110 кВ Шеберта – Катарбей явилось короткое замыкание возникшее на опоре №63 во время прохождения грозового фронта. | Выполнить ремонт провода шлейфа ф. В на опоре №63. | 31.12.2022 год
ЗЭС |  |  |  | 05.08.2021 11:12 |  | ВЛ 110 кВ Шеберта - Катарбей | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше |  | Выполнить замер сопротивления контуров заземления на опорах №62-64 | 30.09.2022 год
ЗЭС | 55 | 905 | 8 | 08.08.2021 08:41 | 25.08.2021 07:31 | ПС 500 кВ Озерная Т-2 | 220 | Трансформаторы (автотрансформаторы) и шунтирующие реакторы 110 кВ и выше | Пробой изоляции кабельной муфты произошел вследствие развития дефекта изготовления развившегося в процессе эксплуатации. | Выполнить замену кабельной муфты. | 25.08.2021 год | 0 | 10.4845
ЗЭС |  |  |  | 08.08.2021 08:41 |  | ПС 500 кВ Озерная Т-2 | 220 | Трансформаторы (автотрансформаторы) и шунтирующие реакторы 110 кВ и выше | Причиной отключения и вывода в ремонт Т-2 явилось короткое замыкание возникшее в кабельной муфте кабеля проложенного от ТР-35 Т-2 до шинного моста 35 кВ Т-2, вследствие пробоя изоляции.
ЗЭС | 56 | 988 | 8 | 10.08.2021 01:49 | 10.08.2021 01:49 | ВЛ 110 кВ Чуна тяговая - Новочунка цепь II с отпайкой на ПС Лесогорск (ВЛ 110кВ Чуная тяговая-Новочунка-Б), ВЛ 110 кВ Чукша - Чуна тяговая | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Проведение погрузочно-разгрузочных работ в пролете опор №119-120 ВЛ 110 кВ Чуна тяговая - Новочунка цепь II с отпайкой на ПС Лесогорск (ВЛ 110кВ Чуная тяговая-Новочунка-Б) неустановленными лицами. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Чуна тяговая - Новочунка цепь II с отпайкой на ПС Лесогорск (ВЛ 110кВ Чуная тяговая-Новочунка-Б) в пролете опор 110-135. | 11.08.2021 год | 0 | 18.262
ЗЭС |  |  |  | 10.08.2021 01:49 |  | ВЛ 110 кВ Чуна тяговая - Новочунка цепь II с отпайкой на ПС Лесогорск (ВЛ 110кВ Чуная тяговая-Новочунка-Б), ВЛ 110 кВ Чукша - Чуна тяговая | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Причиной отключения ВЛ 110 кВ Чуна тяговая - Новочунка цепь II с отпайкой на ПС Лесогорск (ВЛ 110кВ Чуная тяговая-Новочунка-Б), ВЛ 110 кВ Чукша - Чуна тяговая явилось короткое замыкание возникшее в пролете опор №119-120 ВЛ 110 кВ Чуна тяговая - Новочунка цепь II с отпайкой на ПС Лесогорск (ВЛ 110кВ Чуная тяговая-Новочунка-Б) вследствие приближения рабочего органа грузоподъемного механизма циклического действия на недопустимое расстояние к проводу ВЛ фазы С. | Подать заявление в полицию. | 30.09.2021 год
ЗЭС | 57 | 989 | 8 | 16.08.2021 01:33 | 16.08.2021 01:33 | ВЛ 110 кВ Чуна тяговая – Новочунка I цепь с отпайкой на ПС Лесогорск, ВЛ 110 кВ Чуна – Чуна тяговая | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Причиной отключения ВЛ 110 кВ Чуна тяговая – Новочунка I цепь с отпайкой на ПС Лесогорск, ВЛ 110 кВ Чуна – Чуна тяговая явился наброс магнитной ленты на провода ВЛ 110 кВ Чуна тяговая – Новочунка I цепь с отпайкой на ПС Лесогорск. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Чуна тяговая – Новочунка I цепь с отпайкой на ПС Лесогорск в пролете опор №40-66. | 16.08.2021 год | 0 | 12.849
ЗЭС |  |  |  | 16.08.2021 01:33 |  | ВЛ 110 кВ Чуна тяговая – Новочунка I цепь с отпайкой на ПС Лесогорск, ВЛ 110 кВ Чуна – Чуна тяговая | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Причиной отключения ВЛ 110 кВ Чуна тяговая – Новочунка I цепь с отпайкой на ПС Лесогорск, ВЛ 110 кВ Чуна – Чуна тяговая явилось короткое замыкание возникшее в пролете опор №50-51 ВЛ 110 кВ Чуна тяговая – Новочунка I цепь с отпайкой на ПС Лесогорск вследствие наброса магнитной ленты на провода ВЛ.
ЗЭС | 58 | 306 | 8 | 20.08.2021 16:10 | 20.08.2021 16:11 | ВЛ 10 кВ Едогон-Изегол | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Причиной отключения ВЛ 10 кВ Едогон-Изегол явилось атмосферное перенапряжение. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ Едогон-Изегол в пролете опор №145-165. | 20.08.2021 год | 5.31 | 4.768
ЗЭС |  |  |  | 20.08.2021 16:11 |  | ВЛ 10 кВ Едогон-Изегол | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Причиной отключения ВЛ 10 кВ Едогон-Изегол явилось короткое замыкание возникшее в пролете опор №156-157 вследствие разрушения изолятора ф. С на опоре №156 во время прохождения грозового фронта. | Восстановить изолятор ф. С на опоре №156. | 20.08.2021 год
ЗЭС | 59 | 403 | 8 | 31.08.2021 03:53 | 31.08.2021 11:28 | ВЛ 10 кВ Куйтун-Сулкет | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Причиной наклона опоры №288 ВЛ 10 кВ Куйтун-Сулкет явилось ослабление грунта, вследствие его обводнения. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ Куйтун-Сулкет в пролете опор №1-288. | 31.08.2021 год | 0.21964 | 1.127
ЗЭС |  |  |  | 31.08.2021 03:53 |  | ВЛ 10 кВ Куйтун-Сулкет | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Причиной отключения ВЛ 10 кВ Куйтун-Сулкет явилось короткое замыкание вызванное схлестом проводов ф.А и ф.В, схлест возник из-за наклона опоры №288, находящейся в болотистой местности. | Выполнить выправку опоры №288 ВЛ 10 кВ Куйтун-Сулкет. | 31.08.2021 год
ЗЭС | 60 | 404 | 9 | 01.09.2021 14:10 | 02.09.2021 02:00 | ВЛ 10 кВ Усть-Када - Новая-Када | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Атмосферные перенапряжения. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ Усть-Када - Новая-Када в пролете опор №1-30/271. | 02.09.2021 год | 0.947 | 2.246
ЗЭС |  |  |  | 01.09.2021 14:10 |  | ВЛ 10 кВ Усть-Када - Новая-Када | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Причиной отключения ВЛ 10 кВ Усть-Када - Новая-Када явилось короткое замыкание вызванное разрушением проходного изолятора ф. А, во время прохождения грозового фронта. | Выполнить замену проходного изолятора. | 02.09.2021 год
ЗЭС |  |  |  | 01.09.2021 14:10 |  | ВЛ 10 кВ Усть-Када - Новая-Када | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ |  | Выполнить проверку разрядников. | 02.09.2021 год
ЗЭС | 61 | 105 | 9 | 04.09.2021 11:40 | 04.09.2021 16:57 | ВЛ 10 кВ Тамтачет - Тамтачет яч.17-13 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Ослабление грунта в болотистой местности вследствие насыщения водами. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ Тамтачет - Тамтачет яч.17-13 в пролете опор №1-20. | 04.09.2021 год | 0.865 | 3.984
ЗЭС |  |  |  | 04.09.2021 11:40 |  | ВЛ 10 кВ Тамтачет - Тамтачет яч.17-13 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Причиной отключения ВЛ 10 кВ Тамтачет - Тамтачет яч.17-13 явилось короткое замыкание вызванное падением опор №13,14 в болотистой местности. | Восстановить опоры №13,14. | 04.09.2021 год
ЗЭС | 62 | 990 | 9 | 05.09.2021 19:58 | 05.09.2021 19:58 | ВЛ 500 кВ Тулун – УПК Тыреть (ВЛ-563) | 500 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Проезд крупногабаритной техники в пролете опор №170-171. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 500 кВ Тулун – УПК Тыреть (ВЛ-563) в пролете опор №165-177. | 06.09.2021 год | 0 | 46.181
ЗЭС |  |  |  | 05.09.2021 19:58 |  | ВЛ 500 кВ Тулун – УПК Тыреть (ВЛ-563) | 500 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Причиной отключения ВЛ 500 кВ Тулун – УПК Тыреть (ВЛ-563) явилось короткое замыкание вызванное проездом крупногабаритной техники в пролете опор №170-171. | Установить в пролете опор №170-171 временный предупреждающий плакат. | 11.11.2021 год
ЗЭС |  |  |  | 05.09.2021 19:58 |  | ВЛ 500 кВ Тулун – УПК Тыреть (ВЛ-563) | 500 | Линии электропередачи 110 кВ и выше |  | Установить в пролете опор №170-171 постоянный предупреждающий плакат. | 06.09.2022 год
ЗЭС | 63 | 307 | 9 | 14.09.2021 11:47 | 14.09.2021 14:04 | ВЛ 10 кВ Гуран-Бурхун | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Падение дерева на провода ВЛ 10 кВ Гуран-Бурхун росшего вне охраной зоны ВЛ, вне просеки. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ Гуран-Бурхун в пролете опор №1-153. | 14.09.2021 год | 0.309 | 1.516
ЗЭС |  |  |  | 14.09.2021 11:47 |  | ВЛ 10 кВ Гуран-Бурхун | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Причиной отключения ВЛ 10 кВ Гуран-Бурхун явилось короткое замыкание вызванное падением дерева на провода ВЛ в пролете опор №62-63. | Убрать дерево с проводов ВЛ 10 кВ Гуран-Бурхун в пролете опор №62-63. | 14.09.2021 год
ЗЭС | 64 | 405 | 9 | 14.09.2021 12:36 | 14.09.2021 17:42 | ВЛ 10 кВ Или - Каранцай-1 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Дефект изготовления развивщийся в процессе эксплуатации. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ Или - Каранцай-1 в пролете опор №1-64. | 14.09.2021 год | 1.231 | 2.138
ЗЭС |  |  |  | 14.09.2021 12:36 |  | ВЛ 10 кВ Или - Каранцай-1 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Причиной отключения ВЛ 10 кВ Или - Каранцай-1 явилось короткое замыкание вызванное разрушением подвижного изолятора ф. С РЛНД-10 Р-54. | Выполнить ремонт РЛНД-10 Р-54. | 14.09.2021 год
ЗЭС | 65 | 406 | 9 | 15.09.2021 13:02 | 15.09.2021 16:04 | ВЛ 10 кВ Бурук - Броды | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Вследствие воздействия ветровых нагрузок в течение длительной эксплуатации вязки провода, произошло ее повреждение. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ Бурук - Броды в пролете опор №1-431. | 15.09.2021 год | 0.147 | 2.442
ЗЭС |  |  |  | 15.09.2021 13:02 |  | ВЛ 10 кВ Бурук - Броды | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Причиной отключения ВЛ 10 кВ Бурук - Броды явилось короткое замыкание вызванное схлестом проводов ф.А и ф.С в пролете опор №431-432, из-за повреждения вязки провода ф.А на опоре №431. | Выполнить замену вязки провода на изоляторе ф.А опоры №431. | 15.09.2021 год
ЗЭС | 66 | 308 | 9 | 20.09.2021 15:17 | 21.09.2021 06:27 | ВЛ 10 кВ Шерагул-Трактовое | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Вследствие воздействия ветровых нагрузок в течение длительной эксплуатации вязки провода, произошло ее повреждение. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ Шерагул-Трактовое в пролете опор №1-186. | 21.09.2021 год | 3.848 | 4.364
ЗЭС |  |  |  | 20.09.2021 15:17 |  | ВЛ 10 кВ Шерагул-Трактовое | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Причиной отключения ВЛ 10 кВ Шерагул-Трактовое явилось замыкание вызванное обрывом вязки провода фазы А на опоре №87. | Закрепить провод фазы А на опоре №87. | 21.09.2021 год
ЗЭС | 67 | 309 | 9 | 20.09.2021 16:30 | 20.09.2021 19:08 | ВЛ 10 кВ Новые Ключи - Боробино | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Падение дерева в пролете опор №88-89 во время ветра. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ Новые Ключи - Боробино в пролете опор №1-105. | 21.09.2021 год | 0.2 | 1.311
ЗЭС |  |  |  | 20.09.2021 16:30 |  | ВЛ 10 кВ Новые Ключи - Боробино | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Причиной отключения ВЛ 10 кВ Новые Ключи - Боробино явилось короткое замыкание вызванное падением дерева в пролете опор №88-89. | Восстановить провод фазы С в пролете опор №89-90, убрать дерево с проводов ВЛ. | 21.09.2021 год
ЗЭС | 68 | 960 | 10 | 06.10.2021 18:00 | 12.10.2021 13:19 | ПС 500 кВ Озёрная, ВЛ 220 кВ Озёрная – ТАЗ № 2, 4АТ, В-220 Т-2, В-2-220 4АТ, В-220 ТАЗ-4 | 500 | Трансформаторы (автотрансформаторы) и шунтирующие реакторы 110 кВ и выше | Недостаток конструкции затворного клапана автотрансформатора 4АТ на ПС 500 кВ Озёрная, заключающийся в кратковременном срабатывании клапана (без фиксации во включённом состоянии), при колебаниях трансформаторного масла под динамическим воздействием сквозных токов (порядка 10 кА) близкого короткого замыкания, приведшем к отключению 4АТ неправильным (излишним) действием технологической защиты «затворный клапан» | Выполнить внеочередные проверки состояния блок-контактов КСА разъединителей 220-500 кВ на ПС 500 кВ Озёрная с устранением выявленных замечаний | 31.12.2022 год | 0 | 0
ЗЭС |  |  |  | 06.10.2021 18:00 |  |  | 500 | Трансформаторы (автотрансформаторы) и шунтирующие реакторы 110 кВ и выше | Недостаток конструкции (отдельные бетонные основания (подпятники), размещённые индивидуально под каждой опорной металлической стойкой) разъединителя ШР-4-220 2АТ на ПС 500 кВ Озёрная, приведший, в условиях недостаточной жесткости рамы общего на три полюса привода, при морозных пучениях грунта, к смещению конструктивных элементов привода и разрегулировке КСА разъединителя ШР-4-220 2АТ | Выполнить двустороннюю проверку под нагрузкой ДЗЛ ВЛ 220 кВ Озёрная – ТАЗ №2 | 30.04.2022 год
ЗЭС |  |  |  | 06.10.2021 18:00 |  |  | 500 | Трансформаторы (автотрансформаторы) и шунтирующие реакторы 110 кВ и выше | Причины возникновения и место короткого замыкания на фазе «В» на участке электрической сети, включающем в себя ВЛ 220 кВ Озёрная – ТАЗ № 2 и 2 с.ш. 220 кВ на ПС 220 кВ ТАЗ, по результатам осмотров ВЛ 220 кВ Озёрная – ТАЗ № 2 не выявлены | Направить письмо на завод-изготовитель (Shandong Luneng Mount Tai Electric Equipment Co, Ltd (Шаньдун Лунэн Маунт Тай Электрик Эквипмент КО, ЛТД, Китай)) автотрансформатора 4АТ на ПС 500 кВ Озёрная для получения рекомендаций по исключению неправильной работы затворных клапанов АТ | 31.12.2021 год
ЗЭС |  |  |  | 06.10.2021 18:00 |  |  | 500 | Трансформаторы (автотрансформаторы) и шунтирующие реакторы 110 кВ и выше | Разрегулировка КСА разъединителя ШР-4-220 2АТ, приведшая к исключению токовых цепей присоединения В-2-220 2АТ из схемы ДЗШ обоих Комплектов РЗ 3 СШ и 4 СШ 220 кВ (ДЗШ, УРОВ), что при внешнем КЗ привело к отключению 4 СШ 220 кВ на ПС 500 кВ Озёрная неправильным (излишним) действием ДЗШ в составе Комплекта РЗ № 1 3 СШ и 4 СШ 220 кВ (ДЗШ, УРОВ) и Комплекта РЗ № 2 3 СШ и 4 СШ 220 кВ (ДЗШ, УРОВ), а также к отказу в отключении выключателя В-2-220 2АТ от действия ДЗШ | Выполнить на ПС 500 кВ Озёрная увеличение жесткости рамы привода разъединителя ШР-4-220 2АТ, в соответствии с внесенными в разработанную по титулу «Внешнее электроснабжение Тайшетского алюминиевого завода, включая ПС 500 кВ Тайшет (расширение и реконструкция) и ПС 500 кВ Озёрная с ВЛ 500 кВ (новое строительство)», рабочую документацию изменениями от 09.06.2020 | 31.07.2022 год
ЗЭС | 69 | 991 | 10 | 11.10.2021 09:26 | 11.10.2021 09:26 | ВЛ 110 кВ Силикатная – Тайшет с отпайкой на ПС Облепиха | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Причиной отключения ВЛ 110 кВ Силикатная – Тайшет с отпайкой на ПС Облепиха явилось короткое замыкание вызванное воздействием птиц. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Силикатная – Тайшет с отпайкой на ПС Облепиха в пролете опор №187-192. | 11.10.2021 год | 0 | 8.238
ЗЭС |  |  |  | 11.10.2021 09:26 |  | ВЛ 110 кВ Силикатная – Тайшет с отпайкой на ПС Облепиха | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Причиной отключения ВЛ 110 кВ Силикатная – Тайшет с отпайкой на ПС Облепиха явилось короткое замыкание возникшее на опоре №188 вследствие воздействия птиц. | Выполнить установку противоприсадочного устройства на опоры №187,188,189. | 31.12.2022 год
ЗЭС | 70 | 1 | 10 | 11.10.2021 23:07 | 11.10.2021 23:43 | ПС 110 кВ Стеклозавод: Т-2, ВВ-6 Т-2 | 10 | Устройства релейной защиты и автоматики | Недостаток проекта выраженный в отсутствии оперативного питания терминала защит ВВ-6 Т-2 от ИБП, что привело к пропаданию сигнала блокировки ЛЗШ при просадке напряжения вследстви близкого КЗ. | Произвести перевод схемы питания оперативных цепей ВВ-6 Т-1(2), СВ-6 на постоянный оперативный ток в рамках замены ОД КЗ 110 кВ Т1(Т2) на ПС 110 кВ «Стеклозавод» для исключения просадки напряжения при пропадании переменного оперативного тока. | 31.12.2025 год | 0 | 0
ЗЭС |  |  |  | 11.10.2021 23:07 |  | ПС 110 кВ Стеклозавод: Т-2, ВВ-6 Т-2 | 10 | Устройства релейной защиты и автоматики | Причиной отключения ВВ-6 Т-2 явилась работа ЛЗШ при снятии сигнала блокировки ЛЗШ с ВВ-6 Т-2 в момент близкого К.З. на ВЛ 6 кВ Стеклозавод - Насосная АУР вследствии глубокой просадки оперативного тока в цепях управления ВВ-6 Т-2. | Для исключения повторных отключений временно, до изменения схемы питания оперативных цепей ВВ-6 Т-1(2) и СВ-6, выставить уставку ЛЗШ равную 0,2с. | 28.10.2021 год
ЗЭС | 71 | 907 | 10 | 14.10.2021 21:18 | 15.10.2021 09:14 | ПС 500 кВ Тулун, ШР-1-220 ОВ | 220 | Электротехническое оборудование 110 кВ и выше трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов | Загиб экрана главного ножа ф. А ШР-1-220 ОВ произошел вследствие неблагоприятного воздействия природного явления выраженного просадкой грунта под опорой фундамента ф.А. | Выполнить регулировку полюса ф. А ШР-1-220 ОВ, уплотнение грунта. | 15.10.2021 год | 0 | 0
ЗЭС |  |  |  | 14.10.2021 21:18 |  | ПС 500 кВ Тулун, ШР-1-220 ОВ | 220 | Электротехническое оборудование 110 кВ и выше трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов | Причиной вывода в ремонт 1 СШ 220 кВ, ОВ-220 явилось невключение полюса ф. А ШР-1-220 ОВ произошедшее в результате загиба экрана главного ножа из-за смещения главного ножа вследствие просадки грунта под опорой фундамента ф.А. | Осмотреть оборудование ОРУ 220 кВ на предмет оседания грунта под фундаментами. | 19.11.2021 год
ЗЭС | 72 | 810 | 10 | 26.10.2021 08:35 | 26.10.2021 08:39 | ПС 500 кВ Тулун, ШСВ-110 | 110 | Устройства релейной защиты и автоматики | Ошибочные действия оперативного персонала ПС 500 кВ Тулун, допущенные при производстве переключений по выводу из работы ДЗШ 1 и 2 СШ 220 кВ без применения бланка переключений, связанные с вводом нормально выведенной накладки 8Н «Откл. ШСВ-110 от защит деления ОВ-220кВ», которой вводится неселективная МТЗ в составе Комплекта РЗ ОВ-220 (МФТО, МТЗ, ТЗНП) и её действие на отключение ШСВ-110 (указанная накладка вводится при выводе ДЗШ 1 и 2 СШ 220 кВ и работе ОВ-220 в режиме ШСВ, при этом во время аварии ОВ-220 работал в режиме ОВ с ВЛ 220 кВ Тулун – Покосное (ВЛ-232)), в результате чего, после ввода накладки 8Н, в условиях токовой нагрузки по ВЛ 220 кВ Тулун – Покосное (ВЛ-232) равной 315 А, отключился ШСВ-110 (Ложным) неправильным действием МТЗ в составе Комплекта РЗ ОВ-220 (МФТО, МТЗ, ТЗНП) (уставка – 300 А). | Провести диспетчеру ПС 500 кВ Тулун Иванову С.Г в центральной экзаменационной комиссии ОАО «ИЭСК» внеочередную проверку знаний Правил переключений в электроустановках, утверждённых приказом Минэнерго России от 13.09.2018 № 757 и Инструкция по эксплуатации релейной защиты и автоматики (ИЭ 202.067.030-2021), утверждённой 21.01.2021 главным инженером филиала ОАО «ИЭСК» Западные ЭС. | 30.11.2021 год | 0 | 0
ЗЭС |  |  |  | 26.10.2021 08:35 |  | ПС 500 кВ Тулун, ШСВ-110 | 110 | Устройства релейной защиты и автоматики |  | Провести диспетчеру ПС 500 кВ Тулун Иванову С.Г. внеочередное психофизиологическое обследование по методике «СКАНЕР» с привлечением штатного психолога компании ОАО «ИЭСК». | 30.11.2021 год
ЗЭС | 73 | 906 | 10 | 27.10.2021 08:56 | 27.10.2021 17:45 | ПС 500 кВ Тулун, ОВ-220, В-220 АТ-1, В-220 ВЛ-231, ШСВ-110, МВ-110 АТ-1 | 220 | Электротехническое оборудование 110 кВ и выше трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов | Дефект монтажа развившийся в процессе эксплуатации. | Выполнить обжим аппаратного зажима ф. В В-220 ВЛ-231 ввода со стороны секции шин. | 27.10.2021 год | 0 | 0
ЗЭС |  |  |  | 27.10.2021 08:56 |  | ПС 500 кВ Тулун, ОВ-220, В-220 АТ-1, В-220 ВЛ-231, ШСВ-110, МВ-110 АТ-1 | 220 | Электротехническое оборудование 110 кВ и выше трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов | Причиной отключения ОВ-220, В-220 АТ-1, В-220 ВЛ-231, ШСВ-110, МВ-110 АТ-1 явилось короткое замыкание возникшее вследствие выпадения шлейфа фазы В из аппаратного зажима ввода со стороны шин В-220 ВЛ-231 и приближения его к полюсу фазы А, выпадение из-за развития дефекта монтажа. | Выполнить тепловизионное обследование выключателей 220 кВ ПС 500 кВ Тулун. | 30.11.2021 год
ЗЭС | 74 | 811 | 11 | 18.11.2021 21:40 | 22.11.2021 13:02 | ПС 110 кВ Бирюса, СВ-110 | 110 | Электротехническое оборудование 110 кВ и выше трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов | Дефект изготовления блок-контактов КБО развившийся в процессе эксплуатации, выраженый изломом защёлки блок-контактов КБО. | Произвести замену быстродействующих контактов КБО в приводе ШПЭ-33 СВ-110. | 23.11.2021 год | 0 | 0
ЗЭС |  |  |  | 18.11.2021 21:40 |  | ПС 110 кВ Бирюса, СВ-110 | 110 | Электротехническое оборудование 110 кВ и выше трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов | Причиной отказа включения выключателя СВ-110 явился излом защёлки быстродействующих контактов КБО в приводе ШПЭ-33.
ЗЭС | 75 | 202 | 11 | 26.11.2021 08:58 | 26.11.2021 10:10 | ВЛ 10 кВ Рубахино - Кушун | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Дефект изготовления развившийся в процессе эксплуатации. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ Рубахино - Кушун в пролете опор №92/1-92/12 . | 26.11.2021 год | 0.189 | 3.28
ЗЭС |  |  |  | 26.11.2021 08:58 |  | ВЛ 10 кВ Рубахино - Кушун | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Причиной отключения ВЛ 10 кВ Рубахино – Кушун явиловь замыкание на землю вызваное повреждением изолятора фазы В на опоре №92/12. | Восстановить изолятор фазы В на опоре №92/12. | 26.11.2021 год
ЗЭС | 76 | 501 | 12 | 01.12.2021 05:20 | 01.12.2021 08:30 | ВЛ 10 кВ Костино - Зенцово | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Падение дерева на провода ВЛ в пролете опор №447-448 во время прохождения сильного ветра со снегом. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ Костино - Зенцово в пролетах опор № 371-448. | 01.12.2021 год | 0.23 | 2.698
ЗЭС |  |  |  | 01.12.2021 05:20 |  | ВЛ 10 кВ Костино - Зенцово | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Причиной отключения ВЛ 10 кВ Костино-Зенцово явилось короткое замыкание вызванное падением дерева на провода ВЛ в пролете опор №447-448. | Убрать дерево с трассы ВЛ, ветку с проводов ВЛ. | 01.12.2021 год
ЗЭС | 77 | 812 | 12 | 03.12.2021 08:34 | 03.12.2021 08:34 | ВЛ 110 кВ Ново-Зиминская ТЭЦ – Ново-Зиминская II цепь с отпайкой на ПС Стройбаза (ВЛ 110 кВ НЗТЭЦ – Ново-Зиминская -Б), ПС 110 кВ Стройбаза ОД-110 Т-2, МВ-35 Т-2 и ВВ-10 Т-2. | 110 | Устройства релейной защиты и автоматики | Дефект изготовления развившийся в процессе эксплуатации. | Заменить неисправные жилы «102» и «122» на резервные. | 06.12.2021 год | 0 | 0
ЗЭС |  |  |  | 03.12.2021 08:34 |  | ВЛ 110 кВ Ново-Зиминская ТЭЦ – Ново-Зиминская II цепь с отпайкой на ПС Стройбаза (ВЛ 110 кВ НЗТЭЦ – Ново-Зиминская -Б), ПС 110 кВ Стройбаза ОД-110 Т-2, МВ-35 Т-2 и ВВ-10 Т-2. | 110 | Устройства релейной защиты и автоматики | Причиной отключения ВЛ 110 кВ Ново-Зиминская ТЭЦ – Ново-Зиминская II цепь с отпайкой на ПС Стройбаза (ВЛ 110 кВ НЗТЭЦ – Ново-Зиминская -Б) явилось междуфазное замыкание фаз «В» и «С» в результате отключения ОД-110 Т-2 на ПС 110кВ Стройбаза. Причиной отключения ОД-110 Т-2, МВ-35 Т-2, ВВ-10 Т-2 на ПС 110 кВ Стройбаза явилось замыкание между жилами кабеля «102» и «122» идущего с панели №9 ОПУ до шкафа КЗ-110 Т-2 на ОРУ-110, вследствие снижения сопротивления их изоляции, из-за развития дефекта изготовления. | Выполнить замену кабеля идущего с панели №9 ОПУ до шкафа КЗ-110 Т-2 на ОРУ-110 на новый. | 13.12.2021 год
ЗЭС | 78 | 813 | 12 | 09.12.2021 09:41 | 28.12.2021 08:25 | ПС 110 кВ Водопад, СВ-110 | 110 | Электротехническое оборудование 110 кВ и выше трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов | Дефект изготовления развившийся в процессе эксплуатации. | Выполнить замену пружин привода СВ-110. | 23.12.2021 год | 0 | 0
ЗЭС |  |  |  | 09.12.2021 09:41 |  | ПС 110 кВ Водопад, СВ-110 | 110 | Электротехническое оборудование 110 кВ и выше трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов | Причиной отказа во включении СВ-110 явился перелом внутренней пружины включения в приводе выключателя, вследствие развития дефекта изготовления.
ЗЭС | 79 | 407 | 12 | 16.12.2021 01:45 | 16.12.2021 05:32 | ВЛ 10 кВ Или - Каранцай-1 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Проезд негабаритного транспорта приведший к обрыву провода ф. А в пролете опор №365-366. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ Или - Каранцай-1 в пролете опор №259-365. | 16.12.2021 год | 1.095 | 2.188
ЗЭС |  |  |  | 16.12.2021 01:45 |  | ВЛ 10 кВ Или - Каранцай-1 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Причиной отключения ВЛ 10 кВ Или - Каранцай-1 явился обрыв провода ф.А в пролете опор №365-366 в результате проезда негабаритного транспорта. | Выполнить ремонт поврежденного провода ф.А в пролете опор №365-366. | 16.12.2021 год
ЗЭС | 80 | 961 | 12 | 20.12.2021 05:27 | 20.12.2021 08:15 | ПС 500 кВ Озерная, ТТ В-2-4АТ | 500 | Электротехническое оборудование 110 кВ и выше трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов | Дефект изготовления ТТ В-2-4АТ выраженный в разгерметизации. | Выполнить отправку ТТ В-2-4 АТ ф. В на завод-изготовитель для выполнения гарантийного ремонта. | 01.04.2022 год | 0 | 0
ЗЭС |  |  |  | 20.12.2021 05:27 |  | ПС 500 кВ Озерная, ТТ В-2-4АТ | 500 | Электротехническое оборудование 110 кВ и выше трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов | Причиной вывода в ремонт ТТ В-2-4АТ явилась разгерметизация, вызванная заводским дефектом.
ЗЭС | 81 | 408 | 12 | 21.12.2021 23:21 | 22.12.2021 08:08 | ВЛ 10 кВ Куйтун-Сулкет | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Наброс проволоки на провод ф.В в пролете опор №287-288 неизвестными лицами. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ Куйтун-Сулкет в пролете опор №1-288. | 22.12.2021 год | 0 | 0.973
ЗЭС |  |  |  | 21.12.2021 23:21 |  | ВЛ 10 кВ Куйтун-Сулкет | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Причиной отключения ВЛ 10 кВ Куйтун - Сулкет явилось замыкание вызванное набросом проволоки на провод ф. В в пролете опор №287-288 неизвестными лицами. | Выполнить ремонт поврежденного провода ф.В в пролете опор №287-288. | 22.12.2021 год
ЗЭС | 82 | 310 | 12 | 27.12.2021 03:59 | 27.12.2021 06:35 | ВЛ 10 кВ Афанасьево - 4 отделение ГСС | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Наброс проволоки на шлейф провода ф.А на опоре №18 неизвестными лицами. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ Афанасьево - 4 отделение ГСС в пролетах опор №1-72. | 27.12.2021 год | 4.871 | 4.924
ЗЭС |  |  |  | 27.12.2021 03:59 |  | ВЛ 10 кВ Афанасьево - 4 отделение ГСС | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Причиной отключения ВЛ 10 кВ Афанасьево - 4 отделение ГСС явилось замыкание вызванное набросом проволоки на шлейф провода ф.А на опоре №18. | Выполнить ремонт шлейфа ф.А на опоре №18. | 27.12.2021 год
ЗЭС | 83 | 203 | 12 | 29.12.2021 11:16 | 29.12.2021 14:05 | ВЛ 10 кВ Рубахино - СХТ | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Дефект изготовления развившийся в процессе эксплуатации. | Выполнить осмотр ВЛ 10 кВ Рубахино - СХТ, ТП 2-174/400. | 29.12.2021 год | 0.4826 | 4.315
ЗЭС |  |  |  | 29.12.2021 11:16 |  | ВЛ 10 кВ Рубахино - СХТ | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Причиной отключения ВЛ 10 кВ Рубахино - СХТ явилось короткое замыкание вызванное повреждением разрядника ф. С на ТП 2-174/400 вследствие развития дефекта изготовления. | Выполнить замену поврежденного разрядника ф. С на ТП 2-174/400. | 29.12.2021 год
ЗЭС | 84 | 814 | 12 | 31.12.2021 03:11 | 31.12.2021 09:29 | ПС 110 кВ Майская, ОД-110 Т-2 | 110 | Электротехническое оборудование 110 кВ и выше трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов | Дефект изготовления развившийся в процессе эксплуатации. | Выполнить замену удерживающего устройства тяги отключения привода ОД-110 Т-2. | 31.12.2021 год | 0 | 0
ЗЭС |  |  |  | 31.12.2021 03:11 |  | ПС 110 кВ Майская, ОД-110 Т-2 | 110 | Электротехническое оборудование 110 кВ и выше трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов | Причиной отключения ОД-110 Т-2 на ПС 110 кВ Майская явился излом удерживающего устройства тяги отключения привода вследствие развития дефекта изготовления.
ЗЭС | 85 | 106 | 12 | 31.12.2021 19:23 | 31.12.2021 19:25 | ВЛ 10 кВ Рождественка - Венгерка | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Наброс проволоки на провода ВЛ посторонними неизвестными лицами. | Выполнить осмотр ВЛ 10 кВ Рождественка - Венгерка в пролете опор №25-35. | 01.01.2022 год | 0.0075 | 1.037
ЗЭС |  |  |  | 31.12.2021 19:23 |  | ВЛ 10 кВ Рождественка - Венгерка | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Причиной отключения ВЛ 10 кВ Рождественка - Венгерка явилось короткое замыкание вызванное набросом проволоки неизвестными лицами в пролете опор №32-33. |  | 01.01.2022 год
ЮЭС | 84 | 73 | 5 | 01.05.2021 08:21 | 02.05.2021 18:50 | КВЛ 10 кВ | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | В период с 01.05.2021 г. по 02.05.2021 г. в г. Иркутске и Иркутском районе произошли отключения объектов электросетевого хозяйства в результате стихийного воздействия. | Внести изменения в паспорт КВЛ 10 кВ РП Марково - яч.7 ТПК | 2021-05-31 | 16.212 | 98.656
ЮЭС |  |  |  | 01.05.2021 08:21 | 02.05.2021 18:50 | КВЛ 10 кВ | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | В период с 01.05.2021 г. по 02.05.2021 г. в г. Иркутске и Иркутском районе произошли отключения объектов электросетевого хозяйства в результате стихийного воздействия. | Внести изменения в паспорт КВЛ 10 кВ Пивзавод - яч.29 ТП-5989 | 2021-05-31
ЮЭС |  |  |  | 01.05.2021 08:21 | 02.05.2021 18:50 | КВЛ 10 кВ | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | В период с 01.05.2021 г. по 02.05.2021 г. в г. Иркутске и Иркутском районе произошли отключения объектов электросетевого хозяйства в результате стихийного воздействия. | Внести изменения в паспорт КЛ 6 кВ Марата - яч.12 ТП-597, ТП-705 | 2021-05-31
ЮЭС |  |  |  | 01.05.2021 08:21 | 02.05.2021 18:50 | КВЛ 10 кВ | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | В период с 01.05.2021 г. по 02.05.2021 г. в г. Иркутске и Иркутском районе произошли отключения объектов электросетевого хозяйства в результате стихийного воздействия. | Внести изменения в паспорт КЛ 10 кВ Пивзавод - яч.30 ТП-4575 | 2021-05-31
ЮЭС |  |  |  | 01.05.2021 08:21 | 02.05.2021 18:50 | КВЛ 10 кВ | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | В период с 01.05.2021 г. по 02.05.2021 г. в г. Иркутске и Иркутском районе произошли отключения объектов электросетевого хозяйства в результате стихийного воздействия. | Внести изменения в паспорт КВЛ 6 кВ Глазково - яч.19 ТП-93 | 2021-05-31
ЮЭС |  |  |  | 01.05.2021 08:21 | 02.05.2021 18:50 | КВЛ 10 кВ | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | В период с 01.05.2021 г. по 02.05.2021 г. в г. Иркутске и Иркутском районе произошли отключения объектов электросетевого хозяйства в результате стихийного воздействия. | Внести изменения в паспорт КВЛ 6 кВ Глазково - яч.17 ТП-493 | 2021-05-31
ЮЭС |  |  |  | 01.05.2021 08:21 | 02.05.2021 18:50 | КВЛ 10 кВ | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | В период с 01.05.2021 г. по 02.05.2021 г. в г. Иркутске и Иркутском районе произошли отключения объектов электросетевого хозяйства в результате стихийного воздействия. | Внести изменения в паспорт КЛ 6 кВ Студенческая - яч.36 ТП-799, ТП-2926п | 2021-05-31
ЮЭС |  |  |  | 01.05.2021 08:21 | 02.05.2021 18:50 | КВЛ 10 кВ | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На РП Марково от действия МТЗ отключился В-10 кВ яч.7 ТПК по причине повреждения штыревого изолятора фазы "А" на опрое № 2 отпайки к ТП-4786 КВЛ 10 кВ РП Марково - яч.7 ТПК | Выполнить внеочередной осмотр КВЛ 10 кВ РП Марково - яч.7 ТПК | 2021-05-31
ЮЭС |  |  |  | 01.05.2021 08:21 | 02.05.2021 18:50 | КВЛ 10 кВ | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На ПС 110 кВ Пивзавод от действия МТЗ отключился В-10 кВ яч.29 ТП-5989 по причине повреждения КВЛ 10 кВ Пивзавод - яч.29 ТП-5989 | Выполнить ремонт КВЛ 10 кВ Пивзавод - яч.29 ТП-5989 | 2021-05-31
ЮЭС |  |  |  | 01.05.2021 08:21 | 02.05.2021 18:50 | КВЛ 10 кВ | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На ПС 35 кВ Марата от действия МТЗ отключился В-3 кВ яч.12 ТП-597, ТП-705 по причине повреждения КЛ 6 кВ Марата - яч.12 ТП-597, ТП-705 | Выполнить ремонт КЛ 6 кВ Марата - яч.12 ТП-597, ТП-705 | 2021-05-31
ЮЭС |  |  |  | 01.05.2021 08:21 | 02.05.2021 18:50 | КВЛ 10 кВ | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На ПС 110 кВ Пивзавод от действия МТЗ отключился В-10 кВ яч.30 ТП-4575 по причине повреждения КЛ 10 кВ Пивзавод - яч.30 ТП-4575 | Выполнить ремонт КЛ 10 кВ Пивзавод - яч.30 ТП-4575 | 2021-05-31
ЮЭС |  |  |  | 01.05.2021 08:21 | 02.05.2021 18:50 | КВЛ 10 кВ | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На ПС 110 кВ Глазково от действия МТЗ отключился В-6 кВ яч.17 ТП-493 по причине повреждения КВЛ 6 кВ Глазково - яч.17 ТП-493 | Выполнить ремонт КВЛ 6 кВ Глазково - яч.17 ТП-493 | 2021-05-31
ЮЭС |  |  |  | 01.05.2021 08:21 | 02.05.2021 18:50 | КВЛ 10 кВ | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На ПС 110 кВ Глазково от действия МТЗ отключился В-6 кВ яч.19 ТП-93 по причине повреждения штыревого изолятора фазы "В" на опрое № 16 КВЛ 6 кВ Глазково - яч.19 ТП-93 | Выполнить ремонт КВЛ 6 кВ Глазково - яч.19 ТП-93 | 2021-05-31
ЮЭС |  |  |  | 01.05.2021 08:21 | 02.05.2021 18:50 | КВЛ 10 кВ | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На ПС 110 кВ Студенческая от действия МТЗ отключился В-6 кВ яч.36 ТП-799, ТП-2926п по причине повреждения КЛ 6 кВ Студенческая - яч.36 ТП-799, ТП-2926п | Выполнить ремонт КЛ 6 кВ Студенческая - яч.36 ТП-799, ТП-2926п | 2021-05-31
ЮЭС | 85 | 74 | 5 | 03.05.2021 13:52 | 03.05.2021 15:32 | КВЛ 10 кВ Изумрудная - яч.18 ПП Березовый Б | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Организационных причин не усматривается. | Внести изменения в паспорт КВЛ 10 кВ Изумрудная - яч.18 ПП Березовый Б | 2021-05-31 | 1.141 | 24.72
ЮЭС |  |  |  | 03.05.2021 13:52 | 03.05.2021 15:32 | КВЛ 10 кВ Изумрудная - яч.18 ПП Березовый Б | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На ПС 110 кВ Изумрудная от действия МТЗ отключился В-10 кВ яч.18 Березовый Б по причине повреждения штыревого изолятора фазы "С" на опрое № 18 КВЛ 10 кВ Изумрудная - яч.18 ПП Березовый Б | Выполнить внеочередной осмотр КВЛ 10 кВ Изумрудная - яч.18 ПП Березовый Б | 2021-05-31
ЮЭС | 86 | 75 | 5 | 05.05.2021 04:42 | 05.05.2021 06:32 | КВЛ 10 кВ Смоленщина - яч.9 Баклаши | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | 05.05.2021 г. в г. Иркутске и Иркутском районе произошли отключения объектов электросетевого хозяйства в результате стихийного воздействия. | Внести изменения в паспорт КВЛ 10 кВ Смоленщина - яч.9 Баклаши | 2021-05-31 | 0.915 | 6.015
ЮЭС |  |  |  | 05.05.2021 04:42 | 05.05.2021 06:32 | КВЛ 10 кВ Смоленщина - яч.9 Баклаши | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На ПС 35 кВ Смоленщина от действия МТЗ отключился В-10 кВ яч.9 Баклаши по причине повреждения штыревого изолятора фазы "А" на опрое № 24 отпайки к ТП-4876 КВЛ 10 кВ Смоленщина - яч.9 Баклаши | Выполнить внеочередной осмотр КВЛ 10 кВ Смоленщина - яч.9 Баклаши | 2021-05-31
ЮЭС | 87 | 76 | 5 | 05.05.2021 16:28 | 05.05.2021 17:52 | КВЛ 6 кВ Глазково - яч.4 ТП-835 | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Организационных причин не усматривается. | Внести изменения в паспорт КВЛ 10 кВ Изумрудная - яч.18 ПП Березовый Б | 2021-05-31 | 1.26 | 0
ЮЭС |  |  |  | 05.05.2021 16:28 | 05.05.2021 17:52 | КВЛ 6 кВ Глазково - яч.4 ТП-835 | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На ПС 110 кВ Изумрудная от действия МТЗ отключился В-10 кВ яч.18 Березовый Б по причине повреждения штыревого изолятора фазы "С" на опрое № 18 КВЛ 10 кВ Изумрудная - яч.18 ПП Березовый Б | Выполнить внеочередной осмотр КВЛ 10 кВ Изумрудная - яч.18 ПП Березовый Б | 2021-05-31
ЮЭС | 88 | 77 | 5 | 06.05.2021 13:45 | 06.05.2021 18:54 | КЛ 10 кВ Мельниково - яч.3 ТП-1357 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Проведение не согласованных земляных работ в охранной зоне КЛ 10 кВ Мельниково - яч.3 ТП-1357 неустановленным лицом. | Внести изменения в паспорт КЛ 10 кВ Мельниково - яч.3 ТП-1357 | 2021-05-31 | 4.12 | 32.121
ЮЭС |  |  |  | 06.05.2021 13:45 | 06.05.2021 18:54 | КЛ 10 кВ Мельниково - яч.3 ТП-1357 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Механическое повреждение КЛ 10 кВ Мельниково - яч.3 ТП-1357 неустановленным лицом. | Выполнить ремонт КЛ 10 кВ Мельниково - яч.3 ТП-1357 | 2021-05-31
ЮЭС | 89 | 78 | 5 | 07.05.2021 09:28 | 07.05.2021 10:16 | ПС 110 кВ Городская яч. 4 СР-1-10 | 10 | Электротехническое оборудование 110 кВ и выше трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов | Ошибочные или неправильные действия привлеченного персонала, выполняющего работу по договору | Направить претензионное письмо подрядной организации "Иркутскэлектро" с выставлением штрафных санкицй. | 2021-05-31 | 1.134 | 1.259
ЮЭС |  |  |  | 07.05.2021 09:28 | 07.05.2021 10:16 | ПС 110 кВ Городская яч. 4 СР-1-10 | 10 | Электротехническое оборудование 110 кВ и выше трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов | Персонал подрядной организации "Иркутскэлектро" при прокладке контрольного кабеля задел планку в ячейке № 4 воздействующую на работу ЗДЗ | Не намечаются | 2021-05-31
ЮЭС | 90 | 79 | 5 | 09.05.2021 09:27 | 09.05.2021 10:08 | КВЛ 6 кВ Релейная - яч.4 РП-6 Б | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Организационных причин не усматривается. | Внести изменения в паспорт КВЛ 6 кВ Релейная - яч.4 РП-6 Б | 2021-05-31 | 1.156 | 0
ЮЭС |  |  |  | 09.05.2021 09:27 | 09.05.2021 10:08 | КВЛ 6 кВ Релейная - яч.4 РП-6 Б | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Электрический пробой КВЛ 6 кВ Релейная - яч.4 РП-6 Б по причине старения изоляции в ходе длительной с 1970 г. эксплуатации. | Выполнить внеочередной осмотр КВЛ 6 кВ Релейная - яч.4 РП-6 Б | 2021-05-31
ЮЭС | 91 | 80 | 5 | 10.05.2021 12:15 | 10.05.2021 13:55 | КЛ 6 кВ Ново-Ленино - яч.6 ТП-678 Б, ИРКОМПО, ТП-2673п, ТП-2987п | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Организационных причин не усматривается. | Внести изменения в паспорт КЛ 6 кВ Ново-Ленино - яч.6 ТП-678 Б, ИРКОМПО, ТП-2673п, ТП-2987п | 2021-05-31 | 2.49 | 0
ЮЭС |  |  |  | 10.05.2021 12:15 | 10.05.2021 13:55 | КЛ 6 кВ Ново-Ленино - яч.6 ТП-678 Б, ИРКОМПО, ТП-2673п, ТП-2987п | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Электрический пробой КЛ 6 кВ Ново-Ленино - яч.6 ТП-678 Б, ИРКОМПО, ТП-2673п, ТП-2987п по причине старения изоляции в ходе длительной с 1985 г. эксплуатации. | Выполнить внеочередной осмотр КЛ 6 кВ Ново-Ленино - яч.6 ТП-678 Б, ИРКОМПО, ТП-2673п, ТП-2987п | 2021-05-31
ЮЭС | 92 | 81 | 5 | 10.05.2021 19:36 | 10.05.2021 22:02 | КЛ 10 кВ РП 81 - яч.15 ТП-1196 КВЛ 10 кВ Баклаши - яч.4 Соколовщина | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | 10.05.2021 г. в г. Иркутске и Иркутском районе произошли отключения объектов электросетевого хозяйства в результате стихийного воздействия. | Внести изменения в паспорт КЛ 10 кВ РП 81 - яч.15 ТП-1196 | 2021-05-31 | 2.459 | 10
ЮЭС |  |  |  | 10.05.2021 19:36 | 10.05.2021 22:02 | КЛ 10 кВ РП 81 - яч.15 ТП-1196 КВЛ 10 кВ Баклаши - яч.4 Соколовщина | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | 10.05.2021 г. в г. Иркутске и Иркутском районе произошли отключения объектов электросетевого хозяйства в результате стихийного воздействия. | Внести изменения в паспорт КВЛ 10 кВ Баклаши - яч.4 Соколовщина | 2021-05-31
ЮЭС |  |  |  | 10.05.2021 19:36 | 10.05.2021 22:02 | КЛ 10 кВ РП 81 - яч.15 ТП-1196 КВЛ 10 кВ Баклаши - яч.4 Соколовщина | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Отгорание СИП от РЛК-10 КЛ 10 кВ РП 81 - яч.15 ТП-1196 по причине повреждения изолятора вследствии старения изоляции в ходе длительной эксплуатации. | Выполнить внеочередной осмотр КЛ 10 кВ РП 81 - яч.15 ТП-1196 | 2021-05-31
ЮЭС |  |  |  | 10.05.2021 19:36 | 10.05.2021 22:02 | КЛ 10 кВ РП 81 - яч.15 ТП-1196 КВЛ 10 кВ Баклаши - яч.4 Соколовщина | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На ПС 35 кВ Баклаши от действия МТЗ отключился В-10 кВ яч.4 Соколовщина по причине повреждения штыревого изолятора фазы "А" на опрое № 37/5 КВЛ 10 кВ Баклаши - яч.4 Соколовщина | Выполнить внеочередной осмотр КВЛ 10 кВ Баклаши - яч.4 Соколовщина | 2021-05-31
ЮЭС | 93 | 82 | 5 | 11.05.2021 05:59 | 11.05.2021 06:22 | КВЛ 6 кВ Студенческая - яч.35 РП-29 Б | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Организационных причин не усматривается. | Внести изменения в паспорт КВЛ 6 кВ Студенческая - яч.35 РП-29 Б | 2021-05-31 | 0.342 | 20.925
ЮЭС |  |  |  | 11.05.2021 05:59 | 11.05.2021 06:22 | КВЛ 6 кВ Студенческая - яч.35 РП-29 Б | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Электрический пробой КВЛ 6 кВ Студенческая - яч.35 РП-29 Б по причине старения изоляции в ходе длительной с 1994 г. эксплуатации. | Выполнить внеочередной осмотр КВЛ 6 кВ Студенческая - яч.35 РП-29 Б | 2021-05-31
ЮЭС | 94 | 83 | 5 | 12.05.2021 16:50 | 12.05.2021 18:57 | КВЛ 6 кВ Спутник - яч.8 ТП-1032, ТП-1096 | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Организационных причин не усматривается. | Внести изменения в паспорт КВЛ 6 кВ Спутник - яч.8 ТП-1032, ТП-1096 | 2021-05-31 | 2.743 | 0
ЮЭС |  |  |  | 12.05.2021 16:50 | 12.05.2021 18:57 | КВЛ 6 кВ Спутник - яч.8 ТП-1032, ТП-1096 | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Электрический пробой КВЛ 6 кВ Спутник - яч.8 ТП-1032, ТП-1096 по причине старения изоляции в ходе длительной с 1997 г. эксплуатации. | Выполнить внеочередной осмотр КВЛ 6 кВ Спутник - яч.8 ТП-1032, ТП-1096 | 2021-05-31
ЮЭС | 95 | 84 | 5 | 12.05.2021 18:17 | 12.05.2021 19:36 | КВЛ 6 кВ Цимлянская - яч.24 ТП-726 | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Организационных причин не усматривается. | Внести изменения в паспорт КВЛ 6 кВ Цимлянская - яч.24 ТП-726 | 2021-05-31 | 1.965 | 21.122
ЮЭС |  |  |  | 12.05.2021 18:17 | 12.05.2021 19:36 | КВЛ 6 кВ Цимлянская - яч.24 ТП-726 | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На ПС 110 кВ Цимлянская от действия МТЗ отключился В-6 кВ яч.24 ТП-726 по причине повреждения КВЛ 6 кВ Цимлянская - яч.24 ТП-726 | Выполнить внеочередной осмотр КВЛ 6 кВ Цимлянская - яч.24 ТП-726 | 2021-05-31
ЮЭС | 96 | 85 | 5 | 12.05.2021 18:17 | 12.05.2021 21:32 | КВЛ 10 кВ Изумрудная - яч.16 ТП-2788; ТП-5300п | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Попадание проволоки предположительно занесенной птицей на опоре № 34/16 КВЛ 10 кВ Изумрудная - яч.16 ТП-2788; ТП-5300п | Внести изменения в паспорт КВЛ 10 кВ Изумрудная - яч.16 ТП-2788; ТП-5300п | 2021-05-31 | 4.875 | 5.411
ЮЭС |  |  |  | 12.05.2021 18:17 | 12.05.2021 21:32 | КВЛ 10 кВ Изумрудная - яч.16 ТП-2788; ТП-5300п | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Перекрытие воздушного промежутка по проволоке на опоре № 34/16 КВЛ 10 кВ Изумрудная - яч.16 ТП-2788; ТП-5300п с последующим междуфазным замыканием. | Выполнить внеочередной осмотр КВЛ 10 кВ Изумрудная - яч.16 ТП-2788; ТП-5300п | 2021-05-31
ЮЭС | 97 | 807 | 5 | 13.05.2021 06:28 | 13.05.2021 12:49 | ВЛ 110 кВ Слюдянка - Подкаменная с отпайками | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Проведение не согласованных взрывных работ в охранной зоне ВЛ 110 кВ Слюдянка - Подкаменная с отпайками ООО «УК «ПНК» и Ангасольский щебзавод. | Внести изменения в карточку учёта аварийных отключений ВЛ 35-500 кВ | 2021-06-30 | 0 | 0
ЮЭС |  |  |  | 13.05.2021 06:28 | 13.05.2021 12:49 | ВЛ 110 кВ Слюдянка - Подкаменная с отпайками | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Проведение не согласованных взрывных работ в охранной зоне ВЛ 110 кВ Слюдянка - Подкаменная с отпайками ООО «УК «ПНК» и Ангасольский щебзавод. | Направить претензионное письмо ООО «УК «ПНК» и Ангасольский щебзавод о происшествии и разработке мер по их предотвращению. | 2021-06-10
ЮЭС |  |  |  | 13.05.2021 06:28 | 13.05.2021 12:49 | ВЛ 110 кВ Слюдянка - Подкаменная с отпайками | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Механическое повреждение ВЛ 110 кВ Слюдянка - Подкаменная с отпайками ООО «УК «ПНК» и Ангасольский щебзавод при проведении взрывных работ в непосредственной близости от охранной зоны ВЛ. | Выполнить ремонт провода ВЛ 110 кВ Слюдянка - Подкаменная с отпайками в пролёте опор №№ 113/13 -113/14 | 2021-05-31
ЮЭС | 98 | 903 | 5 | 13.05.2021 12:06 | 13.05.2021 18:32 | ПС 220 кВ Шелехово ОР-220 ШБЦ-270 | 220 | Электротехническое оборудование 110 кВ и выше трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов | 03.05.2021 г. на территории Иркутской области произошло землетрясение интенсивностью 3 балла. | Выполнить внеплановый ИТР осмотр колонок разъединителей на ПС 220 кВ Шелехово на предмет целостность опорной изоляции. | 2021-06-30 | 0 | 0
ЮЭС |  |  |  | 13.05.2021 12:06 | 13.05.2021 18:32 | ПС 220 кВ Шелехово ОР-220 ШБЦ-270 | 220 | Электротехническое оборудование 110 кВ и выше трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов | Причиной отключения по аварийной заявке ВЛ 220 кВ Шелехово - БЦБК с отпайкой на ПС Слюдянка послужил выявленный дефект (трещина на нижнем фланце) фазы "В" разъединителя ОР-220 кВ ШБЦ-270 в следствии воздействия сейсмической активности в Иркутской области 03.05.2021 г. | Выполнить замену колонки разъединителя фазы "В" ОР-220 кВ ШБЦ-270 на ПС 220 кВ Шелехово. | 2021-05-31
ЮЭС | 99 | 86 | 5 | 14.05.2021 05:50 | 14.05.2021 10:15 | КВЛ 6 кВ Кировская - яч.41 ТП-396 | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Организационных причин не усматривается. | Внести изменения в паспорт КВЛ 6 кВ Кировская - яч.41 ТП-396 | 2021-05-31 | 2.205 | 25.991
ЮЭС |  |  |  | 14.05.2021 05:50 | 14.05.2021 10:15 | КВЛ 6 кВ Кировская - яч.41 ТП-396 | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На ПС 110 кВ Кировская от действия МТЗ отключился В-6 кВ яч.41 ТП-396 по причине повреждения КВЛ 6 кВ Кировская - яч.41 ТП-396 | Выполнить внеочередной осмотр КВЛ 6 кВ Кировская - яч.41 ТП-396 | 2021-05-31
ЮЭС | 100 | 87 | 5 | 16.05.2021 23:04 | 16.05.2021 23:04 | КЛ 10 кВ Правобережная - яч.21 РП-32 А | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Причиной повреждения КЛ 10 кВ Правобережная - яч.21 РП-32 А явился дефект монтажа в 2019 году. | Внести изменения в паспорт КЛ 10 кВ Правобережная - яч.21 РП-32 А | 2021-05-31 | 0 | 0
ЮЭС |  |  |  | 16.05.2021 23:04 | 16.05.2021 23:04 | КЛ 10 кВ Правобережная - яч.21 РП-32 А | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | При монтаже КЛ 10 кВ Правобережная - яч.21 РП-32 А была нарушена технология монтажа. | Выполнить ремонт КЛ 10 кВ Правобережная - яч.21 РП-32 А | 2021-05-31
ЮЭС | 101 | 88 | 5 | 17.05.2021 00:23 | 17.05.2021 01:18 | КЛ 6 кВ Октябрьская - яч.3 ТП-290 | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Организационных причин не усматривается. | Внести изменения в паспорт КЛ 6 кВ Октябрьская - яч.3 ТП-290 | 2021-05-31 | 0.273 | 0
ЮЭС |  |  |  | 17.05.2021 00:23 | 17.05.2021 01:18 | КЛ 6 кВ Октябрьская - яч.3 ТП-290 | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Электрический пробой КЛ 6 кВ Октябрьская - яч.3 ТП-290 по причине старения изоляции в ходе длительной с 1993 г. эксплуатации. | Выполнить внеочередной осмотр КЛ 6 кВ Октябрьская - яч.3 ТП-290 | 2021-05-31
ЮЭС | 102 | 89 | 5 | 17.05.2021 17:27 | 17.05.2021 23:25 | КВЛ 6 кВ Рабочая - яч.1 ТП-938; КВЛ 6 кВ Рабочая - яч.4 ТП-847; КЛ 6 кВ Рабочая - яч.25 ТП-200 | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Организационных причин не усматривается. | Внести изменения в паспорт КВЛ 6 кВ Рабочая - яч.1 ТП-938 | 2021-05-31 | 7.991 | 8.81
ЮЭС |  |  |  | 17.05.2021 17:27 | 17.05.2021 23:25 | КВЛ 6 кВ Рабочая - яч.1 ТП-938; КВЛ 6 кВ Рабочая - яч.4 ТП-847; КЛ 6 кВ Рабочая - яч.25 ТП-200 | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Организационных причин не усматривается. | Внести изменения в паспорт КВЛ 6 кВ Рабочая - яч.4 ТП-847 | 2021-05-31
ЮЭС |  |  |  | 17.05.2021 17:27 | 17.05.2021 23:25 | КВЛ 6 кВ Рабочая - яч.1 ТП-938; КВЛ 6 кВ Рабочая - яч.4 ТП-847; КЛ 6 кВ Рабочая - яч.25 ТП-200 | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Организационных причин не усматривается. | Внести изменения в паспорт КЛ 6 кВ Рабочая - яч.25 ТП-200 | 2021-05-31
ЮЭС |  |  |  | 17.05.2021 17:27 | 17.05.2021 23:25 | КВЛ 6 кВ Рабочая - яч.1 ТП-938; КВЛ 6 кВ Рабочая - яч.4 ТП-847; КЛ 6 кВ Рабочая - яч.25 ТП-200 | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Электрический пробой КВЛ 6 кВ Рабочая - яч.1 ТП-938 по причине старения изоляции в ходе длительной с 1972 г. эксплуатации. | Выполнить ремонт КВЛ 6 кВ Рабочая - яч.1 ТП-938 | 2021-05-31
ЮЭС |  |  |  | 17.05.2021 17:27 | 17.05.2021 23:25 | КВЛ 6 кВ Рабочая - яч.1 ТП-938; КВЛ 6 кВ Рабочая - яч.4 ТП-847; КЛ 6 кВ Рабочая - яч.25 ТП-200 | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Электрический пробой КВЛ 6 кВ Рабочая - яч.4 ТП-847 по причине старения изоляции в ходе длительной с 1993 г. эксплуатации. | Выполнить ремонт КВЛ 6 кВ Рабочая - яч.4 ТП-847 | 2021-05-31
ЮЭС |  |  |  | 17.05.2021 17:27 | 17.05.2021 23:25 | КВЛ 6 кВ Рабочая - яч.1 ТП-938; КВЛ 6 кВ Рабочая - яч.4 ТП-847; КЛ 6 кВ Рабочая - яч.25 ТП-200 | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Электрический пробой КЛ 6 кВ Рабочая - яч.25 ТП-200 по причине старения изоляции в ходе длительной с 1988 г. эксплуатации. | Выполнить ремонт КЛ 6 кВ Рабочая - яч.25 ТП-200 | 2021-05-31
ЮЭС | 103 | 90 | 5 | 19.05.2021 16:29 | 19.05.2021 17:01 | КВЛ 10 кВ Городская - яч.203 ТП-549 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Организационных причин не усматривается. | Внести изменения в паспорт КВЛ 10 кВ Городская - яч.203 ТП-549 | 2021-06-30 | 0.323 | 0
ЮЭС |  |  |  | 19.05.2021 16:29 | 19.05.2021 17:01 | КВЛ 10 кВ Городская - яч.203 ТП-549 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Электрический пробой КВЛ 10 кВ Городская - яч.203 ТП-549 по причине старения изоляции в ходе длительной с 1987 г. эксплуатации. | Выполнить внеочередной осмотр КВЛ 10 кВ Городская - яч.203 ТП-549 | 2021-06-30
ЮЭС | 104 | 91 | 5 | 20.05.2021 17:33 | 20.05.2021 18:30 | ПС 220 кВ Правобережная В-4-10 АТ-2 (2-СШ-10) | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Организационных причин не усматривается. | Внести изменения в паспорт КВЛ 10 кВ Правобережная - яч.46 ТП-6014Б | 2021-06-30
ЮЭС |  |  |  | 20.05.2021 17:33 | 20.05.2021 18:30 | ПС 220 кВ Правобережная В-4-10 АТ-2 (2-СШ-10) | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Причиной отключения В-4-10 АТ-2 послужило близкое КЗ при электрическом пробое изоляции концевой муфты КВЛ 10 кВ Правобережная - яч.46 ТП-6014Б в ячейке № 46 на ПС 220 кВ Правобережная | Выполнить ремонт КВЛ 10 кВ Правобережная - яч.46 ТП-6014Б | 2021-06-30
ЮЭС | 105 | 92 | 5 | 20.05.2021 23:33 | 21.05.2021 08:00 | КВЛ 6 кВ | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | 21.05.2021 г. в г. Иркутске и Иркутском районе произошли отключения объектов электросетевого хозяйства в результате стихийного воздействия. | Внести изменения в паспорт КВЛ 6 кВ Военный городок - яч.46 ТП-3458п | 2021-06-30 | 14.339 | 47.457
ЮЭС |  |  |  | 20.05.2021 23:33 | 21.05.2021 08:00 | КВЛ 6 кВ | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | 21.05.2021 г. в г. Иркутске и Иркутском районе произошли отключения объектов электросетевого хозяйства в результате стихийного воздействия. | Внести изменения в паспорт КВЛ 6 кВ Военный городок - яч.38 СНТ Ангара | 2021-06-30
ЮЭС |  |  |  | 20.05.2021 23:33 | 21.05.2021 08:00 | КВЛ 6 кВ | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | 21.05.2021 г. в г. Иркутске и Иркутском районе произошли отключения объектов электросетевого хозяйства в результате стихийного воздействия. | Внести изменения в паспорт КВЛ 6 кВ КПД - яч.18 РП-15 Б | 2021-06-30
ЮЭС |  |  |  | 20.05.2021 23:33 | 21.05.2021 08:00 | КВЛ 6 кВ | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На ПС 35 кВ Военный Городок от действия МТЗ отключился В-6 кВ яч.46 ТП-3458п по причине повреждения штыревого изолятора фазы "А" на опрое № 18 КВЛ 6 кВ Военный городок - яч.46 ТП-3458п | Выполнить внеочередной осмотр КВЛ 6 кВ Военный городок - яч.46 ТП-3458п | 2021-06-30
ЮЭС |  |  |  | 20.05.2021 23:33 | 21.05.2021 08:00 | КВЛ 6 кВ | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На ПС 35 кВ Военный Городок от действия МТЗ отключился В-6 кВ яч.36 ТП-СНТ Ангара по причине повреждения КВЛ 6 кВ Военный городок - яч.38 СНТ Ангара | Выполнить ремонт КВЛ 6 кВ Военный городок - яч.38 СНТ Ангара | 2021-06-30
ЮЭС |  |  |  | 20.05.2021 23:33 | 21.05.2021 08:00 | КВЛ 6 кВ | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На ПС 35 кВ КПД от действия МТЗ отключился В-6 кВ яч.18 РП-15 Б по причине повреждения штыревого изолятора фазы "А" на опрое № 8 КВЛ 6 кВ КПД - яч.18 РП-15 Б | Выполнить внеочередной осмотр КВЛ 6 кВ КПД - яч.18 РП-15 Б | 2021-06-30
ЮЭС | 106 | 93 | 5 | 24.05.2021 08:36 | 24.05.2021 10:52 | ПС 110 кВ Изумрудная В-10 Т-2; | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Организационных причин не усматривается. | Внести изменения в паспорт КВЛ 10 кВ Изумрудная - яч.10 ТП-1363 | 2021-06-30 | 3.63 | 0
ЮЭС |  |  |  | 24.05.2021 08:36 | 24.05.2021 10:52 | ПС 110 кВ Изумрудная В-10 Т-2; | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Причиной отключения В-10 Т-2 послужило близкое КЗ при электрическом пробое изоляции концевой муфты КВЛ 10 кВ Изумрудная - яч.10 ТП-1363 в ячейке № 10 на ПС 110 кВ Изумрудная | Выполнить ремонт КВЛ 10 кВ Изумрудная - яч.10 ТП-1363 | 2021-06-30
ЮЭС | 107 | 94 | 5 | 26.05.2021 09:39 | 26.05.2021 11:15 | КЛ 10 кВ Молодежная - яч.4 ТП-784 А, ТП-5382 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Организационных причин не усматривается. | Внести изменения в паспорт КЛ 10 кВ Молодежная - яч.4 ТП-784 А, ТП-5382 | 2021-06-30 | 1.12 | 0
ЮЭС |  |  |  | 26.05.2021 09:39 | 26.05.2021 11:15 | КЛ 10 кВ Молодежная - яч.4 ТП-784 А, ТП-5382 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На ПС 110 кВ Молодежная от действия МТЗ отключился В-10 кВ яч.4 ТП-784 А, ТП-5382 по причине повреждения КЛ 10 кВ Молодежная - яч.4 ТП-784 А, ТП-5382 | Выполнить ремонт КЛ 10 кВ Молодежная - яч.4 ТП-784 А, ТП-5382 | 2021-06-30
ЮЭС | 108 | 95 | 5 | 26.05.2021 14:54 | 26.05.2021 17:06 | КВЛ 6 кВ Знаменская - яч.11 ТП-776, ТП-326, ТП-698 | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Организационных причин не усматривается. | Внести изменения в паспорт КВЛ 6 кВ Знаменская - яч.11 ТП-776, ТП-326, ТП-698 | 2021-06-30 | 1.782 | 24.521
ЮЭС |  |  |  | 26.05.2021 14:54 | 26.05.2021 17:06 | КВЛ 6 кВ Знаменская - яч.11 ТП-776, ТП-326, ТП-698 | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Электрический пробой КВЛ 6 кВ Знаменская - яч.11 ТП-776, ТП-326, ТП-698 по причине старения изоляции в ходе длительной с 1987 г. эксплуатации. | Выполнить внеочередной осмотр КВЛ 6 кВ Знаменская - яч.11 ТП-776, ТП-326, ТП-698 | 2021-06-30
ЮЭС | 109 | 96 | 5 | 27.05.2021 02:33 | 27.05.2021 04:30 | КЛ 10 кВ Городская - яч.101 ТП-506, ТП-4648 А; КВЛ 10 кВ Городская - яч.203 ТП-549 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Причиной повреждения КЛ 10 кВ Городская - яч.101 ТП-506, ТП-4648 А явился дефект монтажа в 2017 году. | Внести изменения в паспорт КЛ 10 кВ Городская - яч.101 ТП-506, ТП-4648 А | 2021-06-30 | 3.435 | 3.813
ЮЭС |  |  |  | 27.05.2021 02:33 | 27.05.2021 04:30 | КЛ 10 кВ Городская - яч.101 ТП-506, ТП-4648 А; КВЛ 10 кВ Городская - яч.203 ТП-549 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Причиной повреждения КВЛ 10 кВ Городская - яч.203 ТП-549 явился дефект монтажа в 2019 году. | Внести изменения в паспорт КВЛ 10 кВ Городская - яч.203 ТП-549 | 2021-06-30
ЮЭС |  |  |  | 27.05.2021 02:33 | 27.05.2021 04:30 | КЛ 10 кВ Городская - яч.101 ТП-506, ТП-4648 А; КВЛ 10 кВ Городская - яч.203 ТП-549 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | При монтаже КЛ 10 кВ Городская - яч.101 ТП-506, ТП-4648 А была нарушена технология монтажа. | Выполнить ремонт КЛ 10 кВ Молодежная - яч.4 ТП-784 А, ТП-5382 | 2021-06-30
ЮЭС |  |  |  | 27.05.2021 02:33 | 27.05.2021 04:30 | КЛ 10 кВ Городская - яч.101 ТП-506, ТП-4648 А; КВЛ 10 кВ Городская - яч.203 ТП-549 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | При монтаже КВЛ 10 кВ Городская - яч.203 ТП-549 была нарушена технология монтажа. | Выполнить ремонт КВЛ 10 кВ Городская - яч.203 ТП-549 | 2021-06-30
ЮЭС | 110 | 97 | 5 | 27.05.2021 04:51 | 27.05.2021 06:05 | КЛ 10 кВ Центральная-10 - яч.115 ТП-1474 А | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Организационных причин не усматривается. | Внести изменения в паспорт КЛ 10 кВ Центральная-10 - яч.115 ТП-1474 А | 2021-06-30 | 0.615 | 0
ЮЭС |  |  |  | 27.05.2021 04:51 | 27.05.2021 06:05 | КЛ 10 кВ Центральная-10 - яч.115 ТП-1474 А | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Электрический пробой КЛ 10 кВ Центральная-10 - яч.115 ТП-1474 А по причине старения изоляции в ходе длительной с 1993 г. эксплуатации. | Выполнить внеочередной осмотр КЛ 10 кВ Центральная-10 - яч.115 ТП-1474 А | 2021-06-30
ЮЭС | 110 | 98 | 5 | 27.05.2021 05:55 | 27.05.2021 14:01 | КВЛ 10 кВ РП-56- яч.15 ТП-3887 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Организационных причин не усматривается. | Внести изменения в паспорт КВЛ 10 кВ РП-56- яч.15 ТП-3887 | 2021-06-30 | 8.1 | 0
ЮЭС |  |  |  | 27.05.2021 05:55 | 27.05.2021 14:01 | КВЛ 10 кВ РП-56- яч.15 ТП-3887 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Электрический пробой КВЛ 10 кВ РП-56- яч.15 ТП-3887 по причине старения изоляции в ходе длительной эксплуатации. | Выполнить ремонт КВЛ 10 кВ РП-56- яч.15 ТП-3887 | 2021-06-30
ЮЭС | 112 | 99 | 5 | 27.05.2021 06:30 | 27.05.2021 08:10 | КЛ 6 кВ Релейная - яч.25 ТП-2763, ТП-4234 | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Причиной повреждения КЛ 6 кВ Релейная - яч.25 ТП-2763, ТП-4234 явился дефект монтажа в 2017 году. | Внести изменения в паспорт КЛ 6 кВ Релейная - яч.25 ТП-2763, ТП-4234 | 2021-06-30 | 3.2 | 51.586
ЮЭС |  |  |  | 27.05.2021 06:30 | 27.05.2021 08:10 | КЛ 6 кВ Релейная - яч.25 ТП-2763, ТП-4234 | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | При монтаже КЛ 6 кВ Релейная - яч.25 ТП-2763, ТП-4234 была нарушена технология монтажа. | Выполнить ремонт КЛ 6 кВ Релейная - яч.25 ТП-2763, ТП-4234 | 2021-06-30
ЮЭС | 113 | 100 | 5 | 29.05.2021 04:41 | 29.05.2021 06:50 | КВЛ 10 кВ Приморская - яч.13 ТП-1296 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Организационных причин не усматривается. | Внести изменения в паспорт КВЛ 10 кВ Приморская - яч.13 ТП-1296 | 2021-06-30 | 1.935 | 24.291
ЮЭС |  |  |  | 29.05.2021 04:41 | 29.05.2021 06:50 | КВЛ 10 кВ Приморская - яч.13 ТП-1296 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Электрический пробой КВЛ 10 кВ Приморская - яч.13 ТП-1296 по причине старения изоляции в ходе длительной с 1998 г. эксплуатации. | Выполнить внеочередной осмотр КВЛ 10 кВ Приморская - яч.13 ТП-1296 | 2021-06-30
ЮЭС | 114 | 101 | 5 | 29.05.2021 07:08 | 29.05.2021 07:32 | КВЛ 10 кВ Изумрудная - яч.3 ТП-1456п, ТП-1607п, ТП-1371п | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Организационных причин не усматривается. | Внести изменения в паспорт КВЛ 10 кВ Изумрудная - яч.3 ТП-1456п, ТП-1607п, ТП-1371п | 2021-06-30 | 0.52 | 10.711
ЮЭС |  |  |  | 29.05.2021 07:08 | 29.05.2021 07:32 | КВЛ 10 кВ Изумрудная - яч.3 ТП-1456п, ТП-1607п, ТП-1371п | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На ПС 110 кВ Изумрудная от действия МТЗ отключился В-10 кВ яч.3 ТП-1456п, ТП-1607п, ТП-1371п по причине повреждения штыревого изолятора фазы "А" на опрое № 5 КВЛ 10 кВ Изумрудная - яч.3 ТП-1456п, ТП-1607п, ТП-1371п | Выполнить внеочередной осмотр КВЛ 10 кВ Изумрудная - яч.3 ТП-1456п, ТП-1607п, ТП-1371п | 2021-06-30
ЮЭС | 115 | 102 | 5 | 29.05.2021 20:47 | 29.05.2021 21:43 | КЛ 6 кВ Релейная - яч.35 ТП-1060, ТП-4253 А | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Организационных причин не усматривается. | Внести изменения в паспорт КЛ 6 кВ Релейная - яч.35 ТП-1060, ТП-4253 А | 2021-06-30 | 0.465 | 0
ЮЭС |  |  |  | 29.05.2021 20:47 | 29.05.2021 21:43 | КЛ 6 кВ Релейная - яч.35 ТП-1060, ТП-4253 А | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Электрический пробой КЛ 6 кВ Релейная - яч.35 ТП-1060, ТП-4253 А по причине старения изоляции в ходе длительной эксплуатации. | Выполнить внеочередной осмотр КЛ 6 кВ Релейная - яч.35 ТП-1060, ТП-4253 А | 2021-06-30
ЮЭС | 116 | 103 | 5 | 29.05.2021 15:40 | 29.05.2021 18:50 | КВЛ 6 кВ РП-1 яч.5 ТП-508 | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Проведение не согласованных земляных работ в охранной зоне КВЛ 6 кВ РП-1 яч.5 ТП-508 неустановленным лицом. | Внести изменения в паспорт КВЛ 6 кВ РП-1 яч.5 ТП-508 | 2021-06-30 | 0.316 | 0
ЮЭС |  |  |  | 29.05.2021 15:40 | 29.05.2021 18:50 | КВЛ 6 кВ РП-1 яч.5 ТП-508 | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Механическое повреждение КВЛ 6 кВ РП-1 яч.5 ТП-508 неустановленным лицом. | Выполнить ремонт КВЛ 6 кВ РП-1 яч.5 ТП-508 | 2021-06-30
ЮЭС | 117 | 974 | 5 | 30.05.2021 17:28 | 30.05.2021 17:28 | КВЛ 110 кВ Правобережная – Кировская I цепь с отпайками | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Осуществление пострадавшим лицом рыбной ловли в охранной зоне КВЛ 110 кВ Правобережная – Кировская I цепь с отпайками с использованием углепластикового удилища, что явилось причиной нарушения безопасной работы ВЛ. | Внести изменения в карточку учета аварийных отключений ВЛ 35-500 кВ. | 2021-06-30 | 0 | 0
ЮЭС |  |  |  | 30.05.2021 17:28 | 30.05.2021 17:28 | КВЛ 110 кВ Правобережная – Кировская I цепь с отпайками | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Приближение углепластикового удилища к нижнему проводу КВЛ 110 кВ Правобережная – Кировская I цепь с отпайками на недопустимое расстояние с последующим перекрытием воздушного промежутка с провода через удилище на землю и отключением ВЛ от защит. | Установить дополнительный информационный баннер филиала ОАО "ИЭСК" "Южные электрические сети", запрещающий проведение рыбной ловли под проводами ВЛ. | 2021-07-30
ЮЭС | 118 | 104 | 5 | 31.05.2021 05:00 | 31.05.2021 11:53 | КЛ 6 кВ Глазково - яч.21 ТП-1075 | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Организационных причин не усматривается. | Внести изменения в паспорт КЛ 6 кВ Глазково - яч.21 ТП-1075 | 2021-06-30 | 8.256 | 0
ЮЭС |  |  |  | 31.05.2021 05:00 | 31.05.2021 11:53 | КЛ 6 кВ Глазково - яч.21 ТП-1075 | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Электрический пробой КЛ 6 кВ Глазково - яч.21 ТП-1075 по причине старения изоляции в ходе длительной с 1974 г. эксплуатации. | Выполнить ремонт КЛ 6 кВ Глазково - яч.21 ТП-1075 | 2021-06-30
ЮЭС | 119 | 105 | 5 | 01.06.2021 14:11 | 02.06.2021 02:26 | КВЛ 10 кВ | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | 01.06.2021 г. в г. Иркутске и Иркутском районе произошли отключения объектов электросетевого хозяйства в результате стихийного воздействия. | Внести изменения в паспорт КЛ 6 кВ Студенческая - яч.4 ТП-1489 | 2021-06-30 | 7.336 | 52.468
ЮЭС |  |  |  | 01.06.2021 14:11 | 02.06.2021 02:26 | КВЛ 10 кВ | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | 01.06.2021 г. в г. Иркутске и Иркутском районе произошли отключения объектов электросетевого хозяйства в результате стихийного воздействия. | Внести изменения в паспорт КВЛ-6кВ РП-29 яч.16 - ТП-1169, ТП-316 | 2021-06-30
ЮЭС |  |  |  | 01.06.2021 14:11 | 02.06.2021 02:26 | КВЛ 10 кВ | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | 01.06.2021 г. в г. Иркутске и Иркутском районе произошли отключения объектов электросетевого хозяйства в результате стихийного воздействия. | Внести изменения в паспорт КВЛ-6кВ РП-38 яч.20 - ТП-1254 | 2021-06-30
ЮЭС |  |  |  | 01.06.2021 14:11 | 02.06.2021 02:26 | КВЛ 10 кВ | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | 01.06.2021 г. в г. Иркутске и Иркутском районе произошли отключения объектов электросетевого хозяйства в результате стихийного воздействия. | Внести изменения в паспорт КВЛ 10 кВ Мельничная Падь - яч.5 С-во Искусство | 2021-06-30
ЮЭС |  |  |  | 01.06.2021 14:11 | 02.06.2021 02:26 | КВЛ 10 кВ | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На ПС 110 кВ Студенческая от действия МТЗ отключился В-6 кВ яч.4 ТП-1489 по причине повреждения КЛ 6 кВ Студенческая - яч.4 ТП-1489 | Выполнить ремонт КЛ 6 кВ Студенческая - яч.4 ТП-1489 | 2021-06-30
ЮЭС |  |  |  | 01.06.2021 14:11 | 02.06.2021 02:26 | КВЛ 10 кВ | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На РП-29 от действия МТЗ отключился В-6 кВ яч.16 ТП-1169, ТП-316 по причине повреждения КВЛ-6кВ РП-29 яч.16 - ТП-1169, ТП-316 | Выполнить ремонт КВЛ-6кВ РП-29 яч.16 - ТП-1169, ТП-316 | 2021-06-30
ЮЭС |  |  |  | 01.06.2021 14:11 | 02.06.2021 02:26 | КВЛ 10 кВ | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На РП-38 от действия МТЗ отключился В-10 кВ яч.20 ТП-1254 по причине повреждения КВЛ-6кВ РП-38 яч.20 - ТП-1254 | Выполнить ремонт КВЛ-6кВ РП-38 яч.20 - ТП-1254 | 2021-06-30
ЮЭС |  |  |  | 01.06.2021 14:11 | 02.06.2021 02:26 | КВЛ 10 кВ | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Перекрытие воздушного промежутка полиэтиленовой пленкой в пролёте опор №№ 24/15-24/16 КВЛ 10 кВ Мельничная Падь - яч.5 С-во Искусство с последующим междуфазным замыканием жил. | Выполнить внеочередной осмотр КВЛ 10 кВ Мельничная Падь - яч.5 С-во Искусство | 2021-06-30
ЮЭС | 120 | 106 | 5 | 02.06.2021 04:01 | 02.06.2021 05:32 | КЛ 10 кВ Городская - яч.305 ТП-909 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Организационных причин не усматривается. | Внести изменения в паспорт КЛ 10 кВ Городская - яч.305 ТП-909 | 2021-06-30 | 1.661 | 0
ЮЭС |  |  |  | 02.06.2021 04:01 | 02.06.2021 05:32 | КЛ 10 кВ Городская - яч.305 ТП-909 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На ПС 110 кВ Городская от действия МТЗ отключился В-10 кВ яч.305 ТП-909 по причине повреждения КЛ 6 кВ Студенческая - яч.4 ТП-1489 | Выполнить ремонт КЛ 10 кВ Городская - яч.305 ТП-909 | 2021-06-30
ЮЭС | 121 | 107 | 6 | 02.06.2021 05:30 | 02.06.2021 11:43 | КЛ 10 кВ РП-83 яч.24 ТП-1084 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Причиной повреждения КЛ 10 кВ РП-83 яч.24 ТП-1084 явился дефект монтажа в 2016 году. | Внести изменения в паспорт КЛ 10 кВ РП-83 яч.24 ТП-1084 | 2021-06-30 | 1.863 | 24.725
ЮЭС |  |  |  | 02.06.2021 05:30 | 02.06.2021 11:43 | КЛ 10 кВ РП-83 яч.24 ТП-1084 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | При монтаже КЛ 10 кВ РП-83 яч.24 ТП-1084 была нарушена технология монтажа. | Выполнить ремонт КЛ 10 кВ РП-83 яч.24 ТП-1084 | 2021-06-30
ЮЭС | 122 | 108 | 6 | 02.06.2021 16:20 | 02.06.2021 16:47 | КЛ 10 кВ Мельниково - яч.24 РП-34 В | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Организационных причин не усматривается. | Внести изменения в паспорт КЛ 10 кВ Мельниково - яч.24 РП-34 В | 2021-06-30 | 0.54 | 22.145
ЮЭС |  |  |  | 02.06.2021 16:20 | 02.06.2021 16:47 | КЛ 10 кВ Мельниково - яч.24 РП-34 В | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Электрический пробой КЛ 10 кВ Мельниково - яч.24 РП-34 В по причине старения изоляции в ходе длительной с 1988 г. эксплуатации. | Выполнить ремонт КЛ 10 кВ Мельниково - яч.24 РП-34 В | 2021-06-30
ЮЭС | 123 | 109 | 6 | 03.06.2021 12:43 | 03.06.2021 17:08 | КВЛ 10 кВ Изумрудная - яч.13 ТП-2510, ДНТ Политехническое | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Проведение несанциаонированной работы в охранной зоне КВЛ 10 кВ Изумрудная - яч.13 ТП-2510, ДНТ Политехническое ООО "Файберсвязьстрой" | Направить претензионное письмо о нарушении границ охранной зоны КВЛ 10 кВ Изумрудная - яч.13 ТП-2510, ДНТ Политехническое | 2021-06-30 | 5.733 | 6.363
ЮЭС |  |  |  | 03.06.2021 12:43 | 03.06.2021 17:08 | КВЛ 10 кВ Изумрудная - яч.13 ТП-2510, ДНТ Политехническое | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Приближение человека на недопустимое расстояние к разьеденителю на опоре КВЛ 10 кВ Изумрудная - яч.13 ТП-2510, ДНТ Политехническое на недопустимое расстояние с последующим перекрытием воздушного промежутка. | Не намечаются | 2021-06-30
ЮЭС | 124 | 808 | 6 | 03.06.2021 14:57 | 03.06.2021 18:37 | ПС 110 кВ Приморская Т-2 | 110 | Трансформаторы (автотрансформаторы) и шунтирующие реакторы 110 кВ и выше | Организационных причин не усматривается. | Не намечаются | - | 6.064 | 6.731
ЮЭС |  |  |  | 03.06.2021 14:57 | 03.06.2021 18:37 | ПС 110 кВ Приморская Т-2 | 110 | Трансформаторы (автотрансформаторы) и шунтирующие реакторы 110 кВ и выше | Причиной отключения Т-2 с включением КЗ-110 кВ Т-2, отключением ОД-110 кВ Т-2, В-2-10 Т-2, В-4-10 Т-2 послужило повреждение опорного изолятора ШМ-2-10 Т-2 из за возникшего перенапряжения на 2 СШ-10 кВ по причине повреждения концевой муфты в ячейке № 36 «ТП-3461 Б» на ПС 110 кВ Приморская. | Выполнить замену опорных изоляторов ШМ-2-10 Т-2 на ПС 110 кВ Приморская | 2021-06-30
ЮЭС |  |  |  | 03.06.2021 14:57 | 03.06.2021 18:37 | ПС 110 кВ Приморская Т-2 | 110 | Трансформаторы (автотрансформаторы) и шунтирующие реакторы 110 кВ и выше | Причиной отключения Т-2 с включением КЗ-110 кВ Т-2, отключением ОД-110 кВ Т-2, В-2-10 Т-2, В-4-10 Т-2 послужило повреждение опорного изолятора ШМ-2-10 Т-2 из за возникшего перенапряжения на 2 СШ-10 кВ по причине повреждения концевой муфты в ячейке № 36 «ТП-3461 Б» на ПС 110 кВ Приморская. | Выполнить ремонт концевой муфты в ячейке № 36 «ТП-3461 Б» | 2021-06-30
ЮЭС |  |  |  | 03.06.2021 14:57 | 03.06.2021 18:37 | ПС 110 кВ Приморская Т-2 | 110 | Трансформаторы (автотрансформаторы) и шунтирующие реакторы 110 кВ и выше | На ПС 110 кВ Березовая от действия ЗМН отключились В-2-10 Т-2, В-4-10 Т-2 по причине отсутствие оперативного тока из-за неисправности на щите постоянного тока по причине выхода из строя аккумуляторной батареи при эксплуатации с 2010 г. | Выполнить замену аккумуляторных батарей на ПС 110 кВ Березовая | 2021-06-30
ЮЭС | 125 | 110 | 6 | 03.06.2021 16:23 | 03.06.2021 19:12 | КЛ 6 кВ Студенческая - яч.36 ТП-799, ТП-2926п | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Организационных причин не усматривается. | Внести изменения в паспорт КЛ 6 кВ Студенческая - яч.36 ТП-799, ТП-2926п | 2021-07-30 | 1.124 | 0
ЮЭС |  |  |  | 03.06.2021 16:23 | 03.06.2021 19:12 | КЛ 6 кВ Студенческая - яч.36 ТП-799, ТП-2926п | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Электрический пробой КЛ 6 кВ Студенческая - яч.36 ТП-799, ТП-2926п по причине старения изоляции в ходе длительной с 1996 г. эксплуатации. | Выполнить ремонт КЛ 6 кВ Студенческая - яч.36 ТП-799, ТП-2926п | 2021-07-30
ЮЭС | 126 | 111 | 6 | 03.06.2021 17:30 | 03.06.2021 19:17 | КВЛ 10 кВ РП 80 яч. 2 - ТП 361 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Организационных причин не усматривается. | Внести изменения в паспорт КВЛ 10 кВ РП 80 яч. 2 - ТП 361 | 2021-07-30 | 0.78 | 0
ЮЭС |  |  |  | 03.06.2021 17:30 | 03.06.2021 19:17 | КВЛ 10 кВ РП 80 яч. 2 - ТП 361 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Электрический пробой КВЛ 10 кВ РП 80 яч. 2 - ТП 361 по причине старения изоляции в ходе длительной эксплуатации. | Выполнить ремонт КВЛ 10 кВ РП 80 яч. 2 - ТП 361 | 2021-07-30
ЮЭС | 127 | 112 | 6 | 04.06.2021 05:36 | 04.06.2021 07:56 | КВЛ 10 кВ Изумрудная - яч.5 "Иркутскинвест,СНТ Ивушка" | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Проведение не согласованных земляных работ в охранной зоне КВЛ 10 кВ Изумрудная - яч.5 "Иркутскинвест,СНТ Ивушка" неустановленным лицом. | Внести изменения в паспорт КВЛ 10 кВ Изумрудная - яч.5 "Иркутскинвест,СНТ Ивушка" | 2021-07-30 | 3.262 | 0
ЮЭС |  |  |  | 04.06.2021 05:36 | 04.06.2021 07:56 | КВЛ 10 кВ Изумрудная - яч.5 "Иркутскинвест,СНТ Ивушка" | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Механическое повреждение КВЛ 10 кВ Изумрудная - яч.5 "Иркутскинвест,СНТ Ивушка" неустановленным лицом. | Выполнить ремонт КВЛ 10 кВ Изумрудная - яч.5 "Иркутскинвест,СНТ Ивушка" | 2021-07-30
ЮЭС | 128 | 113 | 6 | 04.06.2021 11:51 | 04.06.2021 13:41 | КЛ 6 кВ Октябрьская - яч.43 РП-23 Б; КЛ 6 кВ Октябрьская - яч.20 РП-3 А, ТП-777 А | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Проведение не согласованных земляных работ в охранной зоне КЛ 6 кВ Октябрьская - яч.43 РП-23 Б неустановленным лицом. | Внести изменения в паспорт КЛ 6 кВ Октябрьская - яч.43 РП-23 Б | 2021-07-30 | 1.989 | 0
ЮЭС |  |  |  | 04.06.2021 11:51 | 04.06.2021 13:41 | КЛ 6 кВ Октябрьская - яч.43 РП-23 Б; КЛ 6 кВ Октябрьская - яч.20 РП-3 А, ТП-777 А | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Проведение не согласованных земляных работ в охранной зоне КЛ 6 кВ Октябрьская - яч.20 РП-3 А, ТП-777 А неустановленным лицом. | Внести изменения в паспорт КЛ 6 кВ Октябрьская - яч.20 РП-3 А, ТП-777 А | 2021-07-30
ЮЭС |  |  |  | 04.06.2021 11:51 | 04.06.2021 13:41 | КЛ 6 кВ Октябрьская - яч.43 РП-23 Б; КЛ 6 кВ Октябрьская - яч.20 РП-3 А, ТП-777 А | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Механическое повреждение КЛ 6 кВ Октябрьская - яч.43 РП-23 Б неустановленным лицом. | Выполнить ремонт КЛ 6 кВ Октябрьская - яч.43 РП-23 Б | 2021-07-30
ЮЭС |  |  |  | 04.06.2021 11:51 | 04.06.2021 13:41 | КЛ 6 кВ Октябрьская - яч.43 РП-23 Б; КЛ 6 кВ Октябрьская - яч.20 РП-3 А, ТП-777 А | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Механическое повреждение КЛ 6 кВ Октябрьская - яч.20 РП-3 А, ТП-777 А неустановленным лицом. | Выполнить ремонт КЛ 6 кВ Октябрьская - яч.20 РП-3 А, ТП-777 А | 2021-07-30
ЮЭС | 129 | 114 | 6 | 05.06.2021 12:10 | 05.06.2021 12:38 | КВЛ 6 кВ Студенческая - яч.35 РП-29 Б | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Проведение не согласованных земляных работ в охранной зоне КВЛ 6 кВ Студенческая - яч.35 РП-29 Б неустановленным лицом. | Внести изменения в паспорт КВЛ 6 кВ Студенческая - яч.35 РП-29 Б | 2021-07-30 | 0.138 | 21.701
ЮЭС |  |  |  | 05.06.2021 12:10 | 05.06.2021 12:38 | КВЛ 6 кВ Студенческая - яч.35 РП-29 Б | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Механическое повреждение КВЛ 6 кВ Студенческая - яч.35 РП-29 Б неустановленным лицом. | Выполнить ремонт КВЛ 6 кВ Студенческая - яч.35 РП-29 Б | 2021-07-30
ЮЭС | 130 | 115 | 6 | 05.06.2021 17:02 | 05.06.2021 18:03 | КВЛ 10 кВ РП81- яч.15 ТП1196 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Поникновение кошки на ТП-6149 | Выполнить внеочередной ИТР осмотр ТП-6149 на предмет выявления мест проникновения животных. | 2021-07-30 | 1.212 | 1.345
ЮЭС |  |  |  | 05.06.2021 17:02 | 05.06.2021 18:03 | КВЛ 10 кВ РП81- яч.15 ТП1196 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Перекрытие воздушного промежутка по кошке на шинах Т-1 на ТП-6149 с последующим междуфазным замыканием. | По результатам осмотра ТП-6149 принять меры по исключению случаев проникновения животных на ТП-6149 | 2021-07-30
ЮЭС | 131 | 116 | 6 | 06.06.2021 04:25 | 06.06.2021 17:29 | КВЛ 10 кВ | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | 06.06.2021 г. в г. Иркутске и Иркутском районе произошли отключения объектов электросетевого хозяйства в результате стихийного воздействия. | Внести изменения в паспорт КВЛ 10 кВ Изумрудная - яч.4 доп. КРУН, ТП-2811 | 2021-07-30 | 13.83 | 15.351
ЮЭС |  |  |  | 06.06.2021 04:25 | 06.06.2021 17:29 | КВЛ 10 кВ | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | 06.06.2021 г. в г. Иркутске и Иркутском районе произошли отключения объектов электросетевого хозяйства в результате стихийного воздействия. | Внести изменения в паспорт КВЛ 10 кВ Введенщина - яч.6 Теплицы Б | 2021-07-30
ЮЭС |  |  |  | 06.06.2021 04:25 | 06.06.2021 17:29 | КВЛ 10 кВ | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | 06.06.2021 г. в г. Иркутске и Иркутском районе произошли отключения объектов электросетевого хозяйства в результате стихийного воздействия. | Внести изменения в паспорт КВЛ 10 кВ РП-61 яч. 21- ТП 432 | 2021-07-30
ЮЭС |  |  |  | 06.06.2021 04:25 | 06.06.2021 17:29 | КВЛ 10 кВ | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | 06.06.2021 г. в г. Иркутске и Иркутском районе произошли отключения объектов электросетевого хозяйства в результате стихийного воздействия. | Внести изменения в паспорт КВЛ 6 кВ Глазково - яч.22 КНС-24 | 2021-07-30
ЮЭС |  |  |  | 06.06.2021 04:25 | 06.06.2021 17:29 | КВЛ 10 кВ | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | 06.06.2021 г. в г. Иркутске и Иркутском районе произошли отключения объектов электросетевого хозяйства в результате стихийного воздействия. | Внести изменения в паспорт КЛ 6 кВ РП-35-яч.5 ТП-1693,ТП-4643 | 2021-07-30
ЮЭС |  |  |  | 06.06.2021 04:25 | 06.06.2021 17:29 | КВЛ 10 кВ | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | 06.06.2021 г. в г. Иркутске и Иркутском районе произошли отключения объектов электросетевого хозяйства в результате стихийного воздействия. | Внести изменения в паспорт КВЛ 10 кВ Правобережная - яч.11 ДСУ-5 | 2021-07-30
ЮЭС |  |  |  | 06.06.2021 04:25 | 06.06.2021 17:29 | КВЛ 10 кВ | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | 06.06.2021 г. в г. Иркутске и Иркутском районе произошли отключения объектов электросетевого хозяйства в результате стихийного воздействия. | Внести изменения в паспорт КВЛ 10 кВ Правобережная - яч.13 ТП-1317 Б | 2021-07-30
ЮЭС |  |  |  | 06.06.2021 04:25 | 06.06.2021 17:29 | КВЛ 10 кВ | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | 06.06.2021 г. в г. Иркутске и Иркутском районе произошли отключения объектов электросетевого хозяйства в результате стихийного воздействия. | Внести изменения в паспорт КВЛ 10 кВ Правобережная - яч.19 ТП-809 | 2021-07-30
ЮЭС |  |  |  | 06.06.2021 04:25 | 06.06.2021 17:29 | КВЛ 10 кВ | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Перекрытие воздушного промежутка веткой дерева КВЛ 10 кВ Изумрудная - яч.4 доп. КРУН, ТП-2811 с последующим междуфазным замыканием жил. | Выполнить внеочередной осмотр КВЛ 10 кВ Изумрудная - яч.4 доп. КРУН, ТП-2811 | 2021-07-30
ЮЭС |  |  |  | 06.06.2021 04:25 | 06.06.2021 17:29 | КВЛ 10 кВ | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Перекрытие воздушного промежутка полиэтиленовой пленкой в пролёте опор №№ 14/5-14/6 КВЛ 10 кВ Введенщина - яч.6 Теплицы Б с последующим междуфазным замыканием жил. | Выполнить внеочередной осмотр КВЛ 10 кВ Введенщина - яч.6 Теплицы Б | 2021-07-30
ЮЭС |  |  |  | 06.06.2021 04:25 | 06.06.2021 17:29 | КВЛ 10 кВ | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Перекрытие воздушного промежутка веткой дерева КВЛ 10 кВ РП-61 яч. 21- ТП 432 с последующим междуфазным замыканием жил. | Выполнить внеочередной осмотр КВЛ 10 кВ РП-61 яч. 21- ТП 432 | 2021-07-30
ЮЭС |  |  |  | 06.06.2021 04:25 | 06.06.2021 17:29 | КВЛ 10 кВ | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На ПС 110 кВ Глазково от действия МТЗ отключился В-6 кВ яч.22 КНС-24 по причине повреждения КВЛ 6 кВ Глазково - яч.22 КНС-24 | Выполнить ремонт КВЛ 6 кВ Глазково - яч.22 КНС-24 | 2021-07-30
ЮЭС |  |  |  | 06.06.2021 04:25 | 06.06.2021 17:29 | КВЛ 10 кВ | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На РП-35 от действия МТЗ отключился В-6 кВ яч.5 ТП-1693,ТП-4643 по причине повреждения КЛ 6 кВ РП-35-яч.5 ТП-1693,ТП-4643 | Выполнить ремонт КЛ 6 кВ РП-35-яч.5 ТП-1693,ТП-4643 | 2021-07-30
ЮЭС |  |  |  | 06.06.2021 04:25 | 06.06.2021 17:29 | КВЛ 10 кВ | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Перекрытие воздушного промежутка веткой дерева КВЛ 10 кВ Правобережная - яч.11 ДСУ-5 с последующим междуфазным замыканием жил. | Выполнить внеочередной осмотр КВЛ 10 кВ Правобережная - яч.11 ДСУ-5 | 2021-07-30
ЮЭС |  |  |  | 06.06.2021 04:25 | 06.06.2021 17:29 | КВЛ 10 кВ | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На ПС 220 кВ Правобережная от действия МТЗ отключился В-10 кВ яч.13 ТП-1317Б по причине повреждения КВЛ 10 кВ Правобережная - яч.13 ТП-1317 Б | Выполнить ремонт КВЛ 10 кВ Правобережная - яч.13 ТП-1317 Б | 2021-07-30
ЮЭС |  |  |  | 06.06.2021 04:25 | 06.06.2021 17:29 | КВЛ 10 кВ | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На ПС 220 кВ Правобережная от действия МТЗ отключился В-10 кВ яч.19 ТП-809 по причине повреждения КВЛ 10 кВ Правобережная - яч.19 ТП-809 | Выполнить внеочередной осмотр КВЛ 10 кВ Правобережная - яч.19 ТП-809 | 2021-07-30
ЮЭС | 132 | 117 | 6 | 07.06.2021 12:50 | 07.06.2021 13:45 | КЛ 6 кВ Цимлянская - яч.36 ТП-745,ТП-816; КЛ 6 кВ РП-45 яч.2 ТП-983 | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Проведение не согласованных земляных работ в охранной зоне КЛ 6 кВ Цимлянская - яч.36 ТП-745,ТП-816 неустановленным лицом. | Внести изменения в паспорт КЛ 6 кВ Цимлянская - яч.36 ТП-745,ТП-816 | 2021-07-30 | 1.124 | 0
ЮЭС |  |  |  | 07.06.2021 12:50 | 07.06.2021 13:45 | КЛ 6 кВ Цимлянская - яч.36 ТП-745,ТП-816; КЛ 6 кВ РП-45 яч.2 ТП-983 | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Проведение не согласованных земляных работ в охранной зоне КЛ 6 кВ РП-45 яч.2 ТП-983 неустановленным лицом. | Внести изменения в паспорт КЛ 6 кВ РП-45 яч.2 ТП-983 | 2021-07-30
ЮЭС |  |  |  | 07.06.2021 12:50 | 07.06.2021 13:45 | КЛ 6 кВ Цимлянская - яч.36 ТП-745,ТП-816; КЛ 6 кВ РП-45 яч.2 ТП-983 | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Механическое повреждение КЛ 6 кВ Цимлянская - яч.36 ТП-745,ТП-816 неустановленным лицом. | Выполнить ремонт КЛ 6 кВ Цимлянская - яч.36 ТП-745,ТП-816 | 2021-07-30
ЮЭС |  |  |  | 07.06.2021 12:50 | 07.06.2021 13:45 | КЛ 6 кВ Цимлянская - яч.36 ТП-745,ТП-816; КЛ 6 кВ РП-45 яч.2 ТП-983 | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Механическое повреждение КЛ 6 кВ РП-45 яч.2 ТП-983 неустановленным лицом. | Выполнить ремонт КЛ 6 кВ РП-45 яч.2 ТП-983 | 2021-07-30
ЮЭС | 133 | 118 | 6 | 07.06.2021 14:43 | 07.06.2021 17:43 | КВЛ 6 кВ Южная - яч.34 ТП-8 А | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Организационных причин не усматривается. | Внести изменения в паспорт КВЛ 6 кВ Южная - яч.34 ТП-8 А | 2021-07-30 | 3.3 | 0
ЮЭС |  |  |  | 07.06.2021 14:43 | 07.06.2021 17:43 | КВЛ 6 кВ Южная - яч.34 ТП-8 А | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Электрический пробой изоляции КВЛ 6 кВ Южная - яч.34 ТП-8 А по причине старения изоляции в ходе длительной с 1989 г. эксплуатации. | Выполнить ремонт КВЛ 6 кВ Южная - яч.34 ТП-8 А | 2021-07-30
ЮЭС | 134 | 119 | 6 | 10.06.2021 01:40 | 10.06.2021 04:30 | КВЛ 10 кВ Мельниково - яч.13 ТП-3318, ТП-3899п; КВЛ 10 кВ Мельниково - яч.21 ТП-2462 Б, РП-72п Б; КЛ 10 кВ РП-81 яч.15 ТП-1196 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Организационных причин не усматривается. | Внести изменения в паспорт КВЛ 6 кВ Южная - яч.34 ТП-8 А | 2021-07-30 | 6.26 | 5.777
ЮЭС |  |  |  | 10.06.2021 01:40 | 10.06.2021 04:30 | КВЛ 10 кВ Мельниково - яч.13 ТП-3318, ТП-3899п; КВЛ 10 кВ Мельниково - яч.21 ТП-2462 Б, РП-72п Б; КЛ 10 кВ РП-81 яч.15 ТП-1196 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Электрический пробой изоляции КВЛ 6 кВ Южная - яч.34 ТП-8 А по причине старения изоляции в ходе длительной с 1989 г. эксплуатации. | Выполнить ремонт КВЛ 6 кВ Южная - яч.34 ТП-8 А | 2021-07-30
ЮЭС | 135 | 120 | 6 | 10.06.2021 05:51 | 10.06.2021 10:08 | КВЛ 10 кВ Мельниково - яч.13 ТП-3318, ТП-3899п | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Попадание проволоки предположительно занесенной птицей на опоре № 21/4 КВЛ 10 кВ Мельниково - яч.13 ТП-3318, ТП-3899п | Внести изменения в паспорт КВЛ 10 кВ Мельниково - яч.13 ТП-3318, ТП-3899п | 2021-07-30 | 4.708 | 5.226
ЮЭС |  |  |  | 10.06.2021 05:51 | 10.06.2021 10:08 | КВЛ 10 кВ Мельниково - яч.13 ТП-3318, ТП-3899п | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Перекрытие воздушного промежутка по проволоке на опоре № 21/4 КВЛ 10 кВ Мельниково - яч.13 ТП-3318, ТП-3899п с последующим междуфазным замыканием. | Выполнить внеочередной осмотр КВЛ 10 кВ Мельниково - яч.13 ТП-3318, ТП-3899п | 2021-07-30
ЮЭС | 136 | 809 | 6 | 11.06.2021 06:25 | 11.06.2021 07:20 | ПС 110 кВ Мельниково Т-4 | 110 | Трансформаторы (автотрансформаторы) и шунтирующие реакторы 110 кВ и выше | 11.06.2021 г. прохождение стихийных явлений (дожди, усиление ветра) на территории г. Иркутска. | Составить график замены проходных изоляторов на ПС 110 кВ Мельниково. | 2021-07-30 | 7.002 | 7.772
ЮЭС |  |  |  | 11.06.2021 06:25 | 11.06.2021 07:20 | ПС 110 кВ Мельниково Т-4 | 110 | Трансформаторы (автотрансформаторы) и шунтирующие реакторы 110 кВ и выше | 11.06.2021 г. прохождение стихийных явлений (дожди, усиление ветра) на территории г. Иркутска. | Внести изменения в карточку учёта аварийных отключений ВЛ 35-500 кВ. | 2021-07-30
ЮЭС |  |  |  | 11.06.2021 06:25 | 11.06.2021 07:20 | ПС 110 кВ Мельниково Т-4 | 110 | Трансформаторы (автотрансформаторы) и шунтирующие реакторы 110 кВ и выше | Причиной отключения Т-4 на ПС 110 кВ Мельниково послужило попадание воды через верхнюю часть проходных изоляторов в отсек ячейки №1 В-10 Т-4 по причине разрушения армировки и нарушения герметичности изоляторов, вследствии воздействия повторяющихся неблагоприятных природных явлений (дожди, усиления ветра). | В соответствии с разработанным по пункту 3.2.1 мероприятием-планом-графиком выполнить замену проходных изоляторов КРУН-6 кВ и КРУН-10 кВ на ПС 110 кВ Мельниково. | 2021-12-31
ЮЭС | 137 | 121 | 6 | 11.06.2021 15:05 | 12.06.2021 05:06 | КЛ 6 кВ Ерши - яч.23 ТП-2849п | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Проведение не согласованных земляных работ в охранной зоне КВЛ 6 кВ Студенческая - яч.35 РП-29 Б неустановленным лицом. | Внести изменения в паспорт КВЛ 6 кВ Студенческая - яч.35 РП-29 Б | 2021-07-30 | 7.005 | 55.313
ЮЭС |  |  |  | 11.06.2021 15:05 | 12.06.2021 05:06 | КЛ 6 кВ Ерши - яч.23 ТП-2849п | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Механическое повреждение КВЛ 6 кВ Студенческая - яч.35 РП-29 Б неустановленным лицом. | Выполнить ремонт КВЛ 6 кВ Студенческая - яч.35 РП-29 Б | 2021-07-30
ЮЭС | 138 | 122 | 6 | 12.06.2021 11:03 | 12.06.2021 11:23 | КЛ 10 кВ Мельниково - яч.10 ТП-1655, ТП-2038п, ТП-2211п | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Организационных причин не усматривается. | Внести изменения в паспорт КЛ 10 кВ Мельниково - яч.10 ТП-1655, ТП-2038п, ТП-2211п | 2021-07-30 | 0.165 | 0
ЮЭС |  |  |  | 12.06.2021 11:03 | 12.06.2021 11:23 | КЛ 10 кВ Мельниково - яч.10 ТП-1655, ТП-2038п, ТП-2211п | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Электрический пробой изоляции КЛ 10 кВ Мельниково - яч.10 ТП-1655, ТП-2038п, ТП-2211п по причине старения изоляции в ходе длительной с 1987 г. эксплуатации. | Выполнить ремонт КЛ 10 кВ Мельниково - яч.10 ТП-1655, ТП-2038п, ТП-2211п | 2021-07-30
ЮЭС | 139 | 810 | 6 | 12.06.2021 13:33 | 12.06.2021 14:04 | ПС 110 кВ Изумрудная Т-1 | 110 | Трансформаторы (автотрансформаторы) и шунтирующие реакторы 110 кВ и выше | Причиной повреждения кабельной разделки ШМ-10 кВ Т-1 на ПС 110 кВ Изумрудная явился дефект монтажа в 2019 году. | Включить в инвестиционную программу на 2022 г. проект реконструкции ШМ-10 Т-1 на ПС 110 кВ Изумрудная. | 2021-12-30 | 10.132 | 11.247
ЮЭС |  |  |  | 12.06.2021 13:33 | 12.06.2021 14:04 | ПС 110 кВ Изумрудная Т-1 | 110 | Трансформаторы (автотрансформаторы) и шунтирующие реакторы 110 кВ и выше | При монтаже концевой муфты ШМ-10 кВ Т-1 на ПС 110 кВ Изумрудная была нарушена технология монтажа наконечника жилы, при проведении срочных аварийно-восстановительных работ в условиях низких температур (до -35 градусов). | Выполнить ремонт кабельной разделки ШМ-10 кВ Т-1. | 2021-06-30
ЮЭС | 140 | 123 | 6 | 12.06.2021 23:08 | 13.06.2021 00:42 | КВЛ 10 кВ Мельничная Падь - яч.7 ТП-4147 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Обрыв провода в следствии проезда крупногабаритной техники в пролёте КВЛ 10 кВ Мельничная Падь - яч.7 ТП-4147 неустановленным лицом. | Внести изменения в паспорт КВЛ 10 кВ Мельничная Падь - яч.7 ТП-4147 | 2021-06-13 | 2.496 | 14.77
ЮЭС |  |  |  | 12.06.2021 23:08 | 13.06.2021 00:42 | КВЛ 10 кВ Мельничная Падь - яч.7 ТП-4147 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Механическое повреждение КВЛ 10 кВ Мельничная Падь - яч.7 ТП-4147 неустановленным лицом. | Выполнить ремонт КВЛ 10 кВ Мельничная Падь - яч.7 ТП-4147 | 2021-06-13
ЮЭС | 141 | 124 | 6 | 17.06.2021 17:54 | 17.06.2021 19:14 | КВЛ 10 кВ РП 50 яч. 15 -ТП 501 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Проведение не согласованных земляных работ в охранной зоне КВЛ 10 кВ РП 50 яч. 15 -ТП 501 неустановленным лицом. | Внести изменения в паспорт КВЛ 10 кВ РП 50 яч. 15 -ТП 501 | 2021-07-30 | 1.197 | 22
ЮЭС |  |  |  | 17.06.2021 17:54 | 17.06.2021 19:14 | КВЛ 10 кВ РП 50 яч. 15 -ТП 501 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Механическое повреждение КВЛ 6 кВ Студенческая - яч.35 РП-29 Б неустановленным лицом. | Выполнить ремонт КВЛ 10 кВ РП 50 яч. 15 -ТП 501 | 2021-07-30
ЮЭС | 142 | 125 | 6 | 19.06.2021 04:37 | 19.06.2021 05:27 | КВЛ 6 кВ Марата - яч.3 ТП-1077 | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Организационных причин не усматривается. | Внести изменения в паспорт КВЛ 6 кВ Марата - яч.3 ТП-1077 | 2021-07-30 | 0.249 | 0
ЮЭС |  |  |  | 19.06.2021 04:37 | 19.06.2021 05:27 | КВЛ 6 кВ Марата - яч.3 ТП-1077 | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Электрический пробой изоляции КВЛ 6 кВ Марата - яч.3 ТП-1077 по причине старения изоляции в ходе длительной с 1981 г. эксплуатации. | Выполнить ремонт КВЛ 6 кВ Марата - яч.3 ТП-1077 | 2021-07-30
ЮЭС | 143 | 126 | 6 | 19.06.2021 08:31 | 19.06.2021 11:05 | КВЛ 6 кВ Военный городок - яч.37 Жилкино | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Организационных причин не усматривается. | Внести изменения в паспорт КВЛ 6 кВ Военный городок - яч.37 Жилкино | 2021-07-30 | 0.768 | 0
ЮЭС |  |  |  | 19.06.2021 08:31 | 19.06.2021 11:05 | КВЛ 6 кВ Военный городок - яч.37 Жилкино | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Электрический пробой изоляции КВЛ 6 кВ Военный городок - яч.37 Жилкино по причине старения изоляции в ходе длительной с 1991 г. эксплуатации. | Выполнить ремонт КВЛ 6 кВ Военный городок - яч.37 Жилкино | 2021-07-30
ЮЭС | 144 | 127 | 6 | 19.06.2021 13:00 | 19.06.2021 18:49 | КВЛ 6 кВ РП-31 - яч.4 М.Елань | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Организационных причин не усматривается. | Внести изменения в паспорт КВЛ 6 кВ РП-31 - яч.4 М.Елань | 2021-07-30 | 0.64 | 0
ЮЭС |  |  |  | 19.06.2021 13:00 | 19.06.2021 18:49 | КВЛ 6 кВ РП-31 - яч.4 М.Елань | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Электрический пробой изоляции КВЛ 6 кВ РП-31 - яч.4 М.Елань по причине старения изоляции в ходе длительной с 1989 г. эксплуатации. | Выполнить ремонт КВЛ 6 кВ РП-31 - яч.4 М.Елань | 2021-07-30
ЮЭС | 145 | 128 | 6 | 19.06.2021 19:00 | 19.06.2021 19:50 | КВЛ 10 кВ РП 64 яч. 3-ТП4667А; КВЛ 10 кВ РП 64 яч.17-ТП4667Б | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Организационных причин не усматривается. | Внести изменения в паспорт КВЛ 10 кВ РП 64 яч. 3-ТП4667А | 2021-07-30 | 0.83 | 27.293
ЮЭС |  |  |  | 19.06.2021 19:00 | 19.06.2021 19:50 | КВЛ 10 кВ РП 64 яч. 3-ТП4667А; КВЛ 10 кВ РП 64 яч.17-ТП4667Б | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Организационных причин не усматривается. | Внести изменения в паспорт КВЛ 10 кВ РП 64 яч.17-ТП4667Б | 2021-07-30
ЮЭС |  |  |  | 19.06.2021 19:00 | 19.06.2021 19:50 | КВЛ 10 кВ РП 64 яч. 3-ТП4667А; КВЛ 10 кВ РП 64 яч.17-ТП4667Б | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Электрический пробой изоляции КВЛ 10 кВ РП 64 яч. 3-ТП4667А по причине старения изоляции в ходе длительной эксплуатации. | Выполнить ремонт КВЛ 10 кВ РП 64 яч. 3-ТП4667А | 2021-07-30
ЮЭС |  |  |  | 19.06.2021 19:00 | 19.06.2021 19:50 | КВЛ 10 кВ РП 64 яч. 3-ТП4667А; КВЛ 10 кВ РП 64 яч.17-ТП4667Б | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Электрический пробой изоляции КВЛ 10 кВ РП 64 яч.17-ТП4667Б по причине старения изоляции в ходе длительной эксплуатации. | Выполнить ремонт КВЛ 10 кВ РП 64 яч.17-ТП4667Б | 2021-07-30
ЮЭС | 146 | 975 | 6 | 21.06.2021 04:05 | 21.06.2021 04:05 | ПС 110 кВ Приморская Т-2 | 110 | Трансформаторы (автотрансформаторы) и шунтирующие реакторы 110 кВ и выше | Причиной отключения 2 СШ-10 кВ на ПС 110 кВ Приморская послужило проникание кошки на территорию ПС 110 кВ Приморская. | Провести внеплановый ИТР осмотр ПС 110 кВ Приморская на предмет выявления мест проникновения животных на территорию подстанции. | 2021-07-30 | 0 | 0
ЮЭС |  |  |  | 21.06.2021 04:05 | 21.06.2021 04:05 | ПС 110 кВ Приморская Т-2 | 110 | Трансформаторы (автотрансформаторы) и шунтирующие реакторы 110 кВ и выше | Причиной отключения 2 СШ-10 кВ на ПС 110 кВ Приморская послужило проникание кошки на территорию ПС 110 кВ Приморская. | Включить в чек лист ИТР осмотров подстанций на предмет выявления мест проникновения животных на территорию подстанции. | 2021-07-30
ЮЭС |  |  |  | 21.06.2021 04:05 | 21.06.2021 04:05 | ПС 110 кВ Приморская Т-2 | 110 | Трансформаторы (автотрансформаторы) и шунтирующие реакторы 110 кВ и выше | Перекрытие воздушного промежутка шинного моста 2 СШ-10 кВ по кошке с последующим отключением от действия ДЗТ ОД-110 Т-2, В-2-10 Т-2, В-4-10 Т-2 на ПС 110 кВ Приморская. | Выполнить замену проходных изоляторов КРУН-10 2СШ-10 кВ на ПС 110 кВ Приморская. | 2021-07-30
ЮЭС | 147 | 129 | 6 | 22.06.2021 03:16 | 22.06.2021 14:10 | КВЛ 10 кВ | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | 22.06.2021 г. в г. Иркутске и Иркутском районе произошли отключения объектов электросетевого хозяйства в результате стихийного воздействия. | Внести изменения в паспорт КВЛ 10 кВ Мельничная Падь - яч.5 С-во Искусство | 2021-07-30 | 3.819 | 14.238
ЮЭС |  |  |  | 22.06.2021 03:16 | 22.06.2021 14:10 | КВЛ 10 кВ | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | 22.06.2021 г. в г. Иркутске и Иркутском районе произошли отключения объектов электросетевого хозяйства в результате стихийного воздействия. | Внести изменения в паспорт КВЛ 10 кВ Изумрудная - яч.19 ТП-2314 | 2021-07-30
ЮЭС |  |  |  | 22.06.2021 03:16 | 22.06.2021 14:10 | КВЛ 10 кВ | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | 22.06.2021 г. в г. Иркутске и Иркутском районе произошли отключения объектов электросетевого хозяйства в результате стихийного воздействия. | Внести изменения в паспорт КЛ 6 кВ Ново-Ленино - яч.6 ТП-678 Б, ИРКОМПО, ТП-2673п, ТП-2987п | 2021-07-30
ЮЭС |  |  |  | 22.06.2021 03:16 | 22.06.2021 14:10 | КВЛ 10 кВ | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | 22.06.2021 г. в г. Иркутске и Иркутском районе произошли отключения объектов электросетевого хозяйства в результате стихийного воздействия. | Внести изменения в паспорт КВЛ 6 кВ КПД - яч.18 РП-15 Б | 2021-07-30
ЮЭС |  |  |  | 22.06.2021 03:16 | 22.06.2021 14:10 | КВЛ 10 кВ | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Перекрытие воздушного промежутка полиэтиленовой пленкой КВЛ 10 кВ Мельничная Падь - яч.5 С-во Искусство с последующим междуфазным замыканием жил. | Выполнить внеочередной осмотр КВЛ 10 кВ Мельничная Падь - яч.5 С-во Искусство | 2021-07-30
ЮЭС |  |  |  | 22.06.2021 03:16 | 22.06.2021 14:10 | КВЛ 10 кВ | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Перекрытие воздушного промежутка веткой дерева КВЛ 10 кВ Изумрудная - яч.19 ТП-2314 с последующим междуфазным замыканием жил. | Выполнить внеочередной осмотр КВЛ 10 кВ Изумрудная - яч.19 ТП-2314 | 2021-07-30
ЮЭС |  |  |  | 22.06.2021 03:16 | 22.06.2021 14:10 | КВЛ 10 кВ | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Перекрытие воздушного промежутка полиэтиленовой пленкой на проходных иоляторах ТП-678 с последующим междуфазным замыканием жил. | Выполнить внеочередной осмотр отпаечных ТП от КЛ 6 кВ Ново-Ленино - яч.6 ТП-678 Б, ИРКОМПО, ТП-2673п, ТП-2987п | 2021-07-30
ЮЭС |  |  |  | 22.06.2021 03:16 | 22.06.2021 14:10 | КВЛ 10 кВ | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Повреждение ОПН фазы "В" на ТП-1577 | Выполнить внеочередной осмотр КВЛ 6 кВ КПД - яч.18 РП-15 Б | 2021-07-30
ЮЭС | 148 | 976 | 6 | 22.06.2021 03:20 | 22.06.2021 03:20 | ВЛ-110 к В ИГЭС-Шелехово II цепь с отпайками | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | 22.06.2021 г. прохождение стихийных явлений (грозы) на территории Иркутской области вдоль трассы ВЛ-110 кВ ИГЭС-Шелехово II цепь с отпайками. | Внести изменения в карточку учёта аварийных отключений ВЛ 35-500 кВ | 2021-07-30 | 0 | 0
ЮЭС |  |  |  | 22.06.2021 03:20 | 22.06.2021 03:20 | ВЛ-110 к В ИГЭС-Шелехово II цепь с отпайками | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | 22.06.2021 г. прохождение стихийных явлений (грозы) на территории Иркутской области вдоль трассы ВЛ-110 кВ ИГЭС-Шелехово II цепь с отпайками. | По результатам выполнения п.3.1.2 определить необходимость разработки дополнительных мер повышающих уровень грозозащиты ВЛ-110 кВ ИГЭС-Шелехово II цепь с отпайками. | 2021-07-30
ЮЭС |  |  |  | 22.06.2021 03:20 | 22.06.2021 03:20 | ВЛ-110 к В ИГЭС-Шелехово II цепь с отпайками | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Попадание молнии в провод ВЛ 110 кВ ИГЭС – Шелехово II цепь с отпайками в пролёте опор 14/13-14/14 с перекрытием с шлейфа на арматуру фаз «С» и «В», и последующим отключением от действия защит на ПС 220 кВ Шелехово с успешной работой АПВ. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-110 кВ ИГЭС-Шелехово II цепь с отпайками | 2021-07-30
ЮЭС |  |  |  | 22.06.2021 03:20 | 22.06.2021 03:20 | ВЛ-110 к В ИГЭС-Шелехово II цепь с отпайками | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Попадание молнии в провод ВЛ 110 кВ ИГЭС – Шелехово II цепь с отпайками в пролёте опор 14/13-14/14 с перекрытием с шлейфа на арматуру фаз «С» и «В», и последующим отключением от действия защит на ПС 220 кВ Шелехово с успешной работой АПВ. | Выполнить замер контура заземления опор №№ 14/12, 14/13, 14/14 ВЛ-110 кВ ИГЭС-Шелехово II цепь с отпайками. | 2021-07-30
ЮЭС |  |  |  | 22.06.2021 03:20 | 22.06.2021 03:20 | ВЛ-110 к В ИГЭС-Шелехово II цепь с отпайками | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Попадание молнии в провод ВЛ 110 кВ ИГЭС – Шелехово II цепь с отпайками в пролёте опор 14/13-14/14 с перекрытием с шлейфа на арматуру фаз «С» и «В», и последующим отключением от действия защит на ПС 220 кВ Шелехово с успешной работой АПВ. | Выполнить проверку наличия и состояния заземляющих проводников и их соединений с заземлителями на опорах №№ 14/12, 14/13, 14/14 ВЛ-110 кВ ИГЭС-Шелехово II цепь с отпайками. | 2021-07-30
ЮЭС | 149 | 130 | 6 | 22.06.2021 12:55 | 22.06.2021 14:10 | КВЛ 10 кВ Приморская - яч.30 ТП-875 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Запуск воздушных шаров в охранной зоне КВЛ 10 кВ Приморская - яч.30 ТП-875 неустановленным лицом. | Внести изменения в паспорт КВЛ 10 кВ Приморская - яч.30 ТП-875 | 2021-07-30 | 0.109 | 2.359
ЮЭС |  |  |  | 22.06.2021 12:55 | 22.06.2021 14:10 | КВЛ 10 кВ Приморская - яч.30 ТП-875 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Перекрытие воздушного промежутка КВЛ 10 кВ Приморская - яч.30 ТП-875 воздушными шарами неустановленным лицом. | Выполнить внеочередной осмотр КВЛ 10 кВ Приморская - яч.30 ТП-875 | 2021-07-30
ЮЭС | 150 | 131 | 6 | 22.06.2021 18:16 | 22.06.2021 19:06 | КВЛ 6 кВ Фирма Байкал - яч.4 Затон | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Попадание вороны на опору № 1 КВЛ 6 кВ Фирма Байкал - яч.4 Затон | Внести изменения в паспорт КВЛ 6 кВ Фирма Байкал - яч.4 Затон | 2021-07-30 | 0.83 | 0.921
ЮЭС |  |  |  | 22.06.2021 18:16 | 22.06.2021 19:06 | КВЛ 6 кВ Фирма Байкал - яч.4 Затон | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Перекрытие воздушного промежутка по вороне на опоре № 1 КВЛ 6 кВ Фирма Байкал - яч.4 Затон с последующим междуфазным замыканием. | Выполнить внеочередной осмотр КВЛ 6 кВ Фирма Байкал - яч.4 Затон | 2021-07-30
ЮЭС | 151 | 132 | 6 | 22.06.2021 22:57 | 23.06.2021 00:12 | КВЛ 10 кВ Мельниково - яч.9 ТП-229, ТП-3574 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Организационных причин не усматривается. | Внести изменения в паспорт КВЛ 10 кВ Мельниково - яч.9 ТП-229, ТП-3574 | 2021-07-30 | 1 | 0
ЮЭС |  |  |  | 22.06.2021 22:57 | 23.06.2021 00:12 | КВЛ 10 кВ Мельниково - яч.9 ТП-229, ТП-3574 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Электрический пробой изоляции КВЛ 10 кВ Мельниково - яч.9 ТП-229, ТП-3574 по причине старения изоляции в ходе длительной с 1998 г. эксплуатации. | Выполнить ремонт КВЛ 10 кВ Мельниково - яч.9 ТП-229, ТП-3574 | 2021-07-30
ЮЭС | 152 | 133 | 6 | 23.06.2021 14:00 | 23.06.2021 19:13 | КЛ 10 кВ РП81-яч.15 ТП1196 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Проведение не согласованных земляных работ в охранной зоне КЛ 10 кВ РП81-яч.15 ТП1196 неустановленным лицом. | Внести изменения в паспорт КЛ 10 кВ РП81-яч.15 ТП1196 | 2021-07-30 | 1.563 | 1.735
ЮЭС |  |  |  | 23.06.2021 14:00 | 23.06.2021 19:13 | КЛ 10 кВ РП81-яч.15 ТП1196 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Механическое повреждение КЛ 10 кВ РП81-яч.15 ТП1196 неустановленным лицом. | Выполнить ремонт КЛ 10 кВ РП81-яч.15 ТП1196 | 2021-07-30
ЮЭС | 153 | 134 | 6 | 23.06.2021 14:20 | 23.06.2021 19:11 | КВЛ 6 кВ КПД - яч.18 РП-15 Б | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Попадание вороны на опору № 18 КВЛ 6 кВ КПД - яч.18 РП-15 Б | Внести изменения в паспорт КВЛ 6 кВ КПД - яч.18 РП-15 Б | 2021-07-30 | 0.485 | 3.538
ЮЭС |  |  |  | 23.06.2021 14:20 | 23.06.2021 19:11 | КВЛ 6 кВ КПД - яч.18 РП-15 Б | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Перекрытие воздушного промежутка по вороне на опоре № 18 КВЛ 6 кВ КПД - яч.18 РП-15 Б с последующим междуфазным замыканием. | Выполнить внеочередной осмотр КВЛ 6 кВ КПД - яч.18 РП-15 Б | 2021-07-30
ЮЭС | 154 | 135 | 6 | 24.06.2021 19:00 | 24.06.2021 21:30 | КЛ 6 кВ Цимлянская - яч.27 ТП-750, ТП-920; КЛ 6 кВ Цимлянская - яч.32 ТП-2973, ТП-1216 | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Проведение не согласованных земляных работ в охранной зоне КЛ 6 кВ Цимлянская - яч.27 ТП-750, ТП-920 неустановленным лицом. | Внести изменения в паспорт КЛ 6 кВ Цимлянская - яч.27 ТП-750, ТП-920 | 2021-07-30 | 2.18 | 0
ЮЭС |  |  |  | 24.06.2021 19:00 | 24.06.2021 21:30 | КЛ 6 кВ Цимлянская - яч.27 ТП-750, ТП-920; КЛ 6 кВ Цимлянская - яч.32 ТП-2973, ТП-1216 | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Проведение не согласованных земляных работ в охранной зоне КЛ 6 кВ Цимлянская - яч.32 ТП-2973, ТП-1216 неустановленным лицом. | Внести изменения в паспорт КЛ 6 кВ Цимлянская - яч.32 ТП-2973, ТП-1216 | 2021-07-30
ЮЭС |  |  |  | 24.06.2021 19:00 | 24.06.2021 21:30 | КЛ 6 кВ Цимлянская - яч.27 ТП-750, ТП-920; КЛ 6 кВ Цимлянская - яч.32 ТП-2973, ТП-1216 | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Механическое повреждение КЛ 6 кВ Цимлянская - яч.27 ТП-750, ТП-920 неустановленным лицом. | Выполнить ремонт КЛ 6 кВ Цимлянская - яч.27 ТП-750, ТП-920 | 2021-07-30
ЮЭС |  |  |  | 24.06.2021 19:00 | 24.06.2021 21:30 | КЛ 6 кВ Цимлянская - яч.27 ТП-750, ТП-920; КЛ 6 кВ Цимлянская - яч.32 ТП-2973, ТП-1216 | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Механическое повреждение КЛ 6 кВ Цимлянская - яч.32 ТП-2973, ТП-1216 неустановленным лицом. | Выполнить ремонт КЛ 6 кВ Цимлянская - яч.32 ТП-2973, ТП-1216 | 2021-07-30
ЮЭС | 155 | 136 | 6 | 25.06.2021 11:20 | 25.06.2021 13:20 | КВЛ 10 кВ РП 41-яч. 8 ТП 4172, ЦРП 403 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Организационных причин не усматривается. | Внести изменения в паспорт КВЛ 10 кВ РП 41-яч. 8 ТП 4172, ЦРП 403 | 2021-07-30 | 1 | 1.11
ЮЭС |  |  |  | 25.06.2021 11:20 | 25.06.2021 13:20 | КВЛ 10 кВ РП 41-яч. 8 ТП 4172, ЦРП 403 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Электрический пробой изоляции КВЛ 10 кВ РП 41-яч. 8 ТП 4172, ЦРП 403 по причине старения изоляции в ходе длительной с 1987 г. эксплуатации. | Выполнить ремонт КВЛ 10 кВ РП 41-яч. 8 ТП 4172, ЦРП 403 | 2021-07-30
ЮЭС | 156 | 137 | 6 | 25.06.2021 15:42 | 25.06.2021 18:40 | КВЛ 6 кВ Студенческая - яч.10 ТП-616 | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Организационных причин не усматривается. | Внести изменения в паспорт КВЛ 6 кВ Студенческая - яч.10 ТП-616 | 2021-07-30 | 2.664 | 21.504
ЮЭС |  |  |  | 25.06.2021 15:42 | 25.06.2021 18:40 | КВЛ 6 кВ Студенческая - яч.10 ТП-616 | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Электрический пробой изоляции КВЛ 6 кВ Студенческая - яч.10 ТП-616 по причине старения изоляции в ходе длительной с 1966 г. эксплуатации. | Выполнить ремонт КВЛ 6 кВ Студенческая - яч.10 ТП-616 | 2021-07-30
ЮЭС | 157 | 138 | 6 | 27.06.2021 02:30 | 27.06.2021 04:15 | КВЛ 6 кВ Знаменская - яч.4 ТП-1789 | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Удар автомобиля по опоре КВЛ 6 кВ Знаменская - яч.4 ТП-1789 неустановленным лицом. | Внести изменения в паспорт КВЛ 6 кВ Знаменская - яч.4 ТП-1789 | 2021-07-30 | 1.05 | 9.165
ЮЭС |  |  |  | 27.06.2021 02:30 | 27.06.2021 04:15 | КВЛ 6 кВ Знаменская - яч.4 ТП-1789 | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Механическое повреждение КВЛ 6 кВ Знаменская - яч.4 ТП-1789 неустановленным лицом. | Выполнить ремонт КВЛ 6 кВ Знаменская - яч.4 ТП-1789 | 2021-07-30
ЮЭС | 158 | 139 | 6 | 27.06.2021 07:31 | 27.06.2021 09:32 | КВЛ 10 кВ Введенщина - яч.3 Теплицы А | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Попадание проволоки предположительно занесенной птицей на опоре № 24 КВЛ 10 кВ Введенщина - яч.3 Теплицы А | Внести изменения в паспорт КВЛ 10 кВ Введенщина - яч.3 Теплицы А | 2021-07-30 | 1.809 | 2.008
ЮЭС |  |  |  | 27.06.2021 07:31 | 27.06.2021 09:32 | КВЛ 10 кВ Введенщина - яч.3 Теплицы А | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Перекрытие воздушного промежутка по проволоке на опоре № 24 КВЛ 10 кВ Введенщина - яч.3 Теплицы А с последующим междуфазным замыканием. | Выполнить внеочередной осмотр КВЛ 10 кВ Введенщина - яч.3 Теплицы А | 2021-07-30
ЮЭС | 159 | 140 | 6 | 27.06.2021 16:52 | 27.06.2021 17:55 | КЛ 10 кВ РП-35 - яч.3 ТП 1154 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Проведение не согласованных земляных работ в охранной зоне КЛ 10 кВ РП-35 - яч.3 ТП 1154 неустановленным лицом. | Внести изменения в паспорт КЛ 10 кВ РП-35 - яч.3 ТП 1154 | 2021-07-30 | 0.208 | 0
ЮЭС |  |  |  | 27.06.2021 16:52 | 27.06.2021 17:55 | КЛ 10 кВ РП-35 - яч.3 ТП 1154 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Механическое повреждение КЛ 10 кВ РП-35 - яч.3 ТП 1154 неустановленным лицом. | Выполнить ремонт КЛ 10 кВ РП-35 - яч.3 ТП 1154 | 2021-07-30
ЮЭС | 160 | 141 | 6 | 30.06.2021 14:35 | 30.06.2021 17:07 | КЛ 10 кВ РП-81 яч.15 ТП-1196 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Попадание вороны на проходным изоляторы на СКТП-4600 | Внести изменения в паспорт КЛ 10 кВ РП-81 яч.15 ТП-1196 | 2021-07-30 | 1.72 | 1.909
ЮЭС |  |  |  | 30.06.2021 14:35 | 30.06.2021 17:07 | КЛ 10 кВ РП-81 яч.15 ТП-1196 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Перекрытие воздушного промежутка по вороне на опоре СКТП-4600 с последующим междуфазным замыканием. | Выполнить внеочередной осмотр КЛ 10 кВ РП-81 яч.15 ТП-1196 | 2021-07-30
ЮЭС | 161 | 142 | 6 | 30.06.2021 18:43 | 30.06.2021 20:17 | КВЛ 10 кВ Мельничная Падь - яч.5 С-во Искусство | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Попадание проволоки предположительно занесенной птицей на опоре № 119 КВЛ 10 кВ Мельничная Падь - яч.5 С-во Искусство | Внести изменения в паспорт КВЛ 10 кВ Мельничная Падь - яч.5 С-во Искусство | 2021-07-30 | 1.716 | 6.905
ЮЭС |  |  |  | 30.06.2021 18:43 | 30.06.2021 20:17 | КВЛ 10 кВ Мельничная Падь - яч.5 С-во Искусство | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Перекрытие воздушного промежутка по проволоке на опоре № 119 КВЛ 10 кВ Мельничная Падь - яч.5 С-во Искусство с последующим междуфазным замыканием. | Выполнить внеочередной осмотр КВЛ 10 кВ Мельничная Падь - яч.5 С-во Искусство | 2021-07-30
ЮЭС | 162 | 143 | 6 | 30.06.2021 21:00 | 30.06.2021 22:15 | КВЛ 10 кВ Знаменская-2 - яч.9 ТП-1218 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Поникновение кошки на ТП-1393 | Выполнить внеочередной ИТР осмотр ТП-1393 на предмет выявления мест проникновения животных. | 2021-07-30 | 1.75 | 1.942
ЮЭС |  |  |  | 30.06.2021 21:00 | 30.06.2021 22:15 | КВЛ 10 кВ Знаменская-2 - яч.9 ТП-1218 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Перекрытие воздушного промежутка по кошке на шинах Т-1 на ТП-1393 с последующим междуфазным замыканием. | По результатам осмотра ТП-1393 принять меры по исключению случаев проникновения животных на ТП-6149 | 2021-07-30
ЮЭС | 163 | 144 | 6 | 30.06.2021 22:38 | 30.06.2021 22:38 | ПС 110 кВ Изумрудная ШМ-10 Т-2 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Причиной повреждения КЛ ШМ-10 Т-2 явился дефект монтажа в 2018 году. | Внести изменения в паспорт ШМ-10 Т-2 | 2021-07-30 | 0 | 0
ЮЭС |  |  |  | 30.06.2021 22:38 | 30.06.2021 22:38 | ПС 110 кВ Изумрудная ШМ-10 Т-2 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | При монтаже КЛ ШМ-10 Т-2 была нарушена технология монтажа наконечников концевой муфты. | Выполнить ремонт ШМ-10 Т-2 | 2021-07-30
ЮЭС | 164 | 145 | 7 | 02.07.2021 07:37 | 02.07.2021 10:56 | КВЛ 10 кВ Введенщина - яч.4 МТФ Б | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Попадание вороны на проходным изоляторы на СКТП-5593 | Внести изменения в паспорт КВЛ 10 кВ Введенщина - яч.4 МТФ Б | 2021-07-30 | 3.972 | 4.409
ЮЭС |  |  |  | 02.07.2021 07:37 | 02.07.2021 10:56 | КВЛ 10 кВ Введенщина - яч.4 МТФ Б | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Перекрытие воздушного промежутка по вороне на опоре СКТП-5593 с последующим междуфазным замыканием. | Выполнить внеочередной осмотр КВЛ 10 кВ Введенщина - яч.4 МТФ Б | 2021-07-30
ЮЭС | 165 | 811 | 7 | 02.07.2021 10:04 | 02.07.2021 12:20 | КВЛ 110 кВ Правобережная – Кировская II цепь с отпайками | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Проведение не согласованных земляных работ в охранной зоне КВЛ 110 кВ Правобережная – Кировская II цепь с отпайками неустановленным лицом. | Внести изменения в карточку учёта аварийных отключений ВЛ 35-500 кВ. | 2021-07-30 | 12.44 | 13.808
ЮЭС |  |  |  | 02.07.2021 10:04 | 02.07.2021 12:20 | КВЛ 110 кВ Правобережная – Кировская II цепь с отпайками | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Проведение не согласованных земляных работ в охранной зоне КВЛ 110 кВ Правобережная – Кировская II цепь с отпайками неустановленным лицом. | Направить письмо в КУМИ г. Иркутска о нарушении границ КВЛ 110 кВ Правобережная – Кировская II цепь с отпайками неустановленным лицом при производстве строительных работ. | 2021-07-30
ЮЭС |  |  |  | 02.07.2021 10:04 | 02.07.2021 12:20 | КВЛ 110 кВ Правобережная – Кировская II цепь с отпайками | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Проведение не согласованных земляных работ в охранной зоне КВЛ 110 кВ Правобережная – Кировская II цепь с отпайками неустановленным лицом. | Направить письмо в МВД г. Иркутска для установления сторонних лиц нарушивших охранную зону КВЛ 110 кВ Правобережная – Кировская II цепь с отпайками. | 2021-07-30
ЮЭС |  |  |  | 02.07.2021 10:04 | 02.07.2021 12:20 | КВЛ 110 кВ Правобережная – Кировская II цепь с отпайками | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Проведение не согласованных земляных работ в охранной зоне КВЛ 110 кВ Правобережная – Кировская II цепь с отпайками неустановленным лицом. | Установить знак запрещающий проезд под КВЛ 110 кВ Правобережная – Кировская II цепь с отпайками в пролёте опор №№ 14б-ПС Знаменская. | 2021-07-30
ЮЭС |  |  |  | 02.07.2021 10:04 | 02.07.2021 12:20 | КВЛ 110 кВ Правобережная – Кировская II цепь с отпайками | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Механическое воздействие на провод фазы "В" КВЛ 110 кВ Правобережная – Кировская II цепь с отпайками при проведении строительных работ в охранной зоне ВЛ неустановленным лицом. | Выполнить замену опор №№ 14-15 КВЛ 110 кВ Правобережная – Кировская II цепь с отпайками с поднятием траверсы на опоре № 14б для увеличения габарита линии. | 2021-12-31
ЮЭС |  |  |  | 02.07.2021 10:04 | 02.07.2021 12:20 | КВЛ 110 кВ Правобережная – Кировская II цепь с отпайками | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Механическое воздействие на провод фазы "В" КВЛ 110 кВ Правобережная – Кировская II цепь с отпайками при проведении строительных работ в охранной зоне ВЛ неустановленным лицом. | Установить ограждения для препятствованию проезда автомобилей под КВЛ 110 кВ Правобережная – Кировская II цепь с отпайками в пролёте опор №№ 14б-ПС Знаменская. | 2021-08-06
ЮЭС | 166 | 146 | 7 | 02.07.2021 16:55 | 03.07.2021 12:13 | КВЛ 10 кВ | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | 02.07.2021 г. в г. Иркутске и Иркутском районе произошли отключения объектов электросетевого хозяйства в результате стихийного воздействия. | Внести изменения в паспорт КЛ 10 кВ Городская - яч.102 РТП-80 А | 2021-07-30 | 56.839 | 135.178
ЮЭС |  |  |  | 02.07.2021 16:55 | 03.07.2021 12:13 | КВЛ 10 кВ | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | 02.07.2021 г. в г. Иркутске и Иркутском районе произошли отключения объектов электросетевого хозяйства в результате стихийного воздействия. | Внести изменения в паспорт КЛ 10 кВ Городская - яч.305 ТП-909 | 2021-07-30
ЮЭС |  |  |  | 02.07.2021 16:55 | 03.07.2021 12:13 | КВЛ 10 кВ | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | 02.07.2021 г. в г. Иркутске и Иркутском районе произошли отключения объектов электросетевого хозяйства в результате стихийного воздействия. | Внести изменения в паспорт ВЛ 10 кВ Баклаши - яч.10 МТМ | 2021-07-30
ЮЭС |  |  |  | 02.07.2021 16:55 | 03.07.2021 12:13 | КВЛ 10 кВ | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | 02.07.2021 г. в г. Иркутске и Иркутском районе произошли отключения объектов электросетевого хозяйства в результате стихийного воздействия. | Внести изменения в паспорт КВЛ 10 кВ Бытовая - яч.122 Мамоны "Б" | 2021-07-30
ЮЭС |  |  |  | 02.07.2021 16:55 | 03.07.2021 12:13 | КВЛ 10 кВ | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | 02.07.2021 г. в г. Иркутске и Иркутском районе произошли отключения объектов электросетевого хозяйства в результате стихийного воздействия. | Внести изменения в паспорт КВЛ 10 кВ Мельничная Падь - яч.7 ТП-4147 | 2021-07-30
ЮЭС |  |  |  | 02.07.2021 16:55 | 03.07.2021 12:13 | КВЛ 10 кВ | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На ПС 110 кВ Городская от действия МТЗ отключился В-10 кВ яч.102 РТП-80 А по причине повреждения КЛ 10 кВ Городская - яч.102 РТП-80 А | Выполнить ремонт КЛ 10 кВ Городская - яч.102 РТП-80 А | 2021-07-30
ЮЭС |  |  |  | 02.07.2021 16:55 | 03.07.2021 12:13 | КВЛ 10 кВ | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На ПС 110 кВ Городская от действия МТЗ отключился В-10 кВ яч.305 ТП-909 по причине повреждения КЛ 10 кВ Городская - яч.305 ТП-909 | Выполнить ремонт КЛ 10 кВ Городская - яч.305 ТП-909 | 2021-07-30
ЮЭС |  |  |  | 02.07.2021 16:55 | 03.07.2021 12:13 | КВЛ 10 кВ | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На ПС 35 кВ Баклаши от действия МТЗ отключился В-10 кВ яч.10 МТМ по причине повреждения концевой муфты ВЛ 10 кВ Баклаши - яч.10 МТМ | Выполнить ремонт концевой муфты ВЛ 10 кВ Баклаши - яч.10 МТМ | 2021-07-30
ЮЭС |  |  |  | 02.07.2021 16:55 | 03.07.2021 12:13 | КВЛ 10 кВ | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Перекрытие воздушного промежутка полиэтиленовой пленкой КВЛ 10 кВ Бытовая - яч.122 Мамоны "Б" с последующим междуфазным замыканием жил. | Выполнить внеочередной осмотр КВЛ 10 кВ Бытовая - яч.122 Мамоны "Б" | 2021-07-30
ЮЭС |  |  |  | 02.07.2021 16:55 | 03.07.2021 12:13 | КВЛ 10 кВ | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На ПС 35 кВ Мельничная Падь от действия МТЗ отключился В-10 кВ яч.7 ТП-4147 по причине повреждения проходного изоялтоа фазы "С" КРУН 10 кВ яч. 7 на ПС 35 кВ Мельчниная Падь | Выполнить внеочередной осмотр КВЛ 10 кВ Мельничная Падь - яч.7 ТП-4147 | 2021-07-30
ЮЭС | 167 | 147 | 7 | 03.07.2021 13:20 | 03.07.2021 13:59 | КВЛ 10 кВ РП 41 - яч.8 ТП-4172 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Попадание вороны на проходным изоляторы на СКТП-4600 | Внести изменения в паспорт КВЛ 10 кВ РП 41 - яч.8 ТП-4172 | 2021-08-30 | 0.65 | 0.721
ЮЭС |  |  |  | 03.07.2021 13:20 | 03.07.2021 13:59 | КВЛ 10 кВ РП 41 - яч.8 ТП-4172 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Перекрытие воздушного промежутка по вороне на опоре СКТП-4600 с последующим междуфазным замыканием. | Выполнить внеочередной осмотр КВЛ 10 кВ РП 41 - яч.8 ТП-4172 | 2021-08-30
ЮЭС | 168 | 148 | 7 | 03.07.2021 14:20 | 03.07.2021 15:02 | КВЛ 10 кВ Изумрудная - яч.14 ТП-2050 А | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Попадание вороны на проходным изоляторы на ТП-2992 | Внести изменения в паспорт КВЛ 10 кВ Изумрудная - яч.14 ТП-2050 А | 2021-08-30 | 0.875 | 0,,971
ЮЭС |  |  |  | 03.07.2021 14:20 | 03.07.2021 15:02 | КВЛ 10 кВ Изумрудная - яч.14 ТП-2050 А | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Перекрытие воздушного промежутка по вороне на проходных изол\торах ТП-2992 с последующим междуфазным замыканием. | Выполнить внеочередной осмотр КВЛ 10 кВ Изумрудная - яч.14 ТП-2050 А | 2021-08-30
ЮЭС | 169 | 149 | 7 | 03.07.2021 16:13 | 03.07.2021 17:18 | КЛ 6 кВ Южная - яч.3 РП-11 А | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Организационных причин не усматривается. | Внести изменения в паспорт КЛ 6 кВ Южная - яч.3 РП-11 А | 2021-08-30 | 0.648 | 27.264
ЮЭС |  |  |  | 03.07.2021 16:13 | 03.07.2021 17:18 | КЛ 6 кВ Южная - яч.3 РП-11 А | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Электрический пробой изоляции КЛ 6 кВ Южная - яч.3 РП-11 А по причине старения изоляции в ходе длительной с 1968 г. эксплуатации. | Выполнить ремонт КЛ 6 кВ Южная - яч.3 РП-11 А | 2021-08-30
ЮЭС | 170 | 904 | 7 | 05.07.2021 12:52 | 05.07.2021 16:10 | ВЛ 220 кВ Ново-Иркутская ТЭЦ – Иркутская № 1 с отпайками (ВЛ-203) | 220 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | При проведении планового осмотра ВЛ 220 кВ Ново-Иркутская ТЭЦ – Иркутская № 1 с отпайками (ВЛ-203) производился 12.04.2021 г. В листе осмотра ВЛ 220 кВ Ново-Иркутская ТЭЦ – Иркутская № 1 с отпайками (ВЛ-203) данные о наличии кустарниковой растительности в охранной зоне ВЛ были оценены неправильно, дефект зафиксирован. | Составить график опиловки угрожающих деревьев линиям электропередач 35-500 кВ проходящих в черте города. | 2021-07-30 | 1.857 | 2.061
ЮЭС |  |  |  | 05.07.2021 12:52 | 05.07.2021 16:10 | ВЛ 220 кВ Ново-Иркутская ТЭЦ – Иркутская № 1 с отпайками (ВЛ-203) | 220 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | При проведении планового осмотра ВЛ 220 кВ Ново-Иркутская ТЭЦ – Иркутская № 1 с отпайками (ВЛ-203) производился 12.04.2021 г. В листе осмотра ВЛ 220 кВ Ново-Иркутская ТЭЦ – Иркутская № 1 с отпайками (ВЛ-203) данные о наличии кустарниковой растительности в охранной зоне ВЛ были оценены неправильно, дефект зафиксирован. | За ненадлежащее исполнение работником своих трудовых обязанностей, выразившееся в нарушении п. 2.1 ДИ 205.022.009-2018 за некачественный осмотр и оценку угрожающего дерева ВЛ 220 кВ Ново-Иркутская ТЭЦ – Иркутская № 1 с отпайками (ВЛ-203), что привело к возникновению аварии, электромонтеру по ремонту воздушных линий электропередачи 5 разряда Иркутского участка, Службы линий электропередачи Хомяку Даниилу Александровичу премию за июль не начислять. | 2021-07-30
ЮЭС |  |  |  | 05.07.2021 12:52 | 05.07.2021 16:10 | ВЛ 220 кВ Ново-Иркутская ТЭЦ – Иркутская № 1 с отпайками (ВЛ-203) | 220 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | При проведении планового осмотра ВЛ 220 кВ Ново-Иркутская ТЭЦ – Иркутская № 1 с отпайками (ВЛ-203) производился 12.04.2021 г. В листе осмотра ВЛ 220 кВ Ново-Иркутская ТЭЦ – Иркутская № 1 с отпайками (ВЛ-203) данные о наличии кустарниковой растительности в охранной зоне ВЛ были оценены неправильно, дефект зафиксирован. | За ненадлежащее исполнение работником своих трудовых обязанностей, выразившееся в нарушении п. 1.1 ДИ 205.022.014-2019 за некачественную организацию проведения осмотра ВЛ 220 кВ Ново-Иркутская ТЭЦ – Иркутская № 1 с отпайками (ВЛ-203), что привело к возникновению аварии, старшему мастеру Иркутского участка, Службы линий электропередачи Милославскому Александру Геннадьевичу премию за июль начислить в размере 50 %. | 2021-07-30
ЮЭС |  |  |  | 05.07.2021 12:52 | 05.07.2021 16:10 | ВЛ 220 кВ Ново-Иркутская ТЭЦ – Иркутская № 1 с отпайками (ВЛ-203) | 220 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | При проведении планового осмотра ВЛ 220 кВ Ново-Иркутская ТЭЦ – Иркутская № 1 с отпайками (ВЛ-203) производился 12.04.2021 г. В листе осмотра ВЛ 220 кВ Ново-Иркутская ТЭЦ – Иркутская № 1 с отпайками (ВЛ-203) данные о наличии кустарниковой растительности в охранной зоне ВЛ были оценены неправильно, дефект зафиксирован. | Провести внеплановый инструктаж персоналу службы линий электропередачи на тему: "Проведение качественных осмотров линий электропередач с оформлением листка осмотра". | 2021-08-13
ЮЭС |  |  |  | 05.07.2021 12:52 | 05.07.2021 16:10 | ВЛ 220 кВ Ново-Иркутская ТЭЦ – Иркутская № 1 с отпайками (ВЛ-203) | 220 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | При проведении планового осмотра ВЛ 220 кВ Ново-Иркутская ТЭЦ – Иркутская № 1 с отпайками (ВЛ-203) производился 12.04.2021 г. В листе осмотра ВЛ 220 кВ Ново-Иркутская ТЭЦ – Иркутская № 1 с отпайками (ВЛ-203) данные о наличии кустарниковой растительности в охранной зоне ВЛ были оценены неправильно, дефект зафиксирован. | Внести изменения в карточку учёта аварийных отключений ВЛ 35-500 кВ. | 2021-07-30
ЮЭС |  |  |  | 05.07.2021 12:52 | 05.07.2021 16:10 | ВЛ 220 кВ Ново-Иркутская ТЭЦ – Иркутская № 1 с отпайками (ВЛ-203) | 220 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Причиной отключения ВЛ 220 кВ Ново-Иркутская ТЭЦ – Иркутская № 1 с отпайками (ВЛ-203) послужило перекрытие воздушного промежутка между нижним проводом ВЛ и кроной кустарниковой растительности в охранной зоне ВЛ. | Выполнить внеочередной осмотр линий электропередач 35-500 кВ проходящих в черте города, на предмет угрозы перекрытия деревьями. | 2021-07-23
ЮЭС |  |  |  | 05.07.2021 12:52 | 05.07.2021 16:10 | ВЛ 220 кВ Ново-Иркутская ТЭЦ – Иркутская № 1 с отпайками (ВЛ-203) | 220 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Причиной отключения ВЛ 220 кВ Ново-Иркутская ТЭЦ – Иркутская № 1 с отпайками (ВЛ-203) послужило перекрытие воздушного промежутка между нижним проводом ВЛ и кроной кустарниковой растительности в охранной зоне ВЛ. | По результатам выполнения п. 3.1.1, п. 3.2.1 выполнить опиловку угрожающих деревьев согласно графика | 2021-12-31
ЮЭС | 171 | 150 | 7 | 06.07.2021 18:10 | 06.07.2021 18:31 | КЛ 6 кВ Октябрьская - яч.7 РП-1 А | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Организационных причин не усматривается. | Внести изменения в паспорт КЛ 6 кВ Октябрьская - яч.7 РП-1 А | 2021-08-30 | 0.35 | 0
ЮЭС |  |  |  | 06.07.2021 18:10 | 06.07.2021 18:31 | КЛ 6 кВ Октябрьская - яч.7 РП-1 А | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На ПС 110 кВ Октябрьская от действия МТЗ отключился В-6 кВ яч.7 РП-1 А по причине повреждения концевой муфты КЛ 6 кВ Октябрьская - яч.7 РП-1 А | Выполнить ремонт КЛ 6 кВ Октябрьская - яч.7 РП-1 А | 2021-08-30
ЮЭС | 172 | 151 | 7 | 07.07.2021 00:34 | 07.07.2021 02:45 | КВЛ 6 кВ Военный городок - яч.25 ТП-567 | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Удар автомобиля по опоре КВЛ 6 кВ Военный городок - яч.25 ТП-567 неустановленным лицом. | Внести изменения в паспорт КВЛ 6 кВ Военный городок - яч.25 ТП-567 | 2021-08-30 | 0.305 | 0.338
ЮЭС |  |  |  | 07.07.2021 00:34 | 07.07.2021 02:45 | КВЛ 6 кВ Военный городок - яч.25 ТП-567 | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Механическое повреждение КВЛ 6 кВ Военный городок - яч.25 ТП-567 неустановленным лицом. | Выполнить ремонт КВЛ 6 кВ Военный городок - яч.25 ТП-567 | 2021-08-30
ЮЭС | 173 | 152 | 7 | 07.07.2021 12:51 | 07.07.2021 12:51 | КЛ 6 кВ Рабочая - яч.36 РП-109 А | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Проведение не согласованных земляных работ в охранной зоне КЛ 6 кВ Рабочая - яч.36 РП-109 А неустановленным лицом. | Внести изменения в паспорт КЛ 6 кВ Рабочая - яч.36 РП-109 А | 2021-08-30 | 0 | 0
ЮЭС |  |  |  | 07.07.2021 12:51 | 07.07.2021 12:51 | КЛ 6 кВ Рабочая - яч.36 РП-109 А | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Механическое повреждение КЛ 6 кВ Рабочая - яч.36 РП-109 А неустановленным лицом. | Выполнить ремонт КЛ 6 кВ Рабочая - яч.36 РП-109 А | 2021-08-30
ЮЭС | 174 | 153 | 7 | 07.07.2021 16:13 | 07.07.2021 16:59 | КВЛ 10 кВ Бытовая - яч.122 Мамоны "Б" | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Попадание проволоки предположительно занесенной птицей на опоре № 23/16 КВЛ 10 кВ Бытовая - яч.122 Мамоны "Б" | Внести изменения в паспорт КВЛ 10 кВ Бытовая - яч.122 Мамоны "Б" | 2021-08-30 | 0.693 | 0.769
ЮЭС |  |  |  | 07.07.2021 16:13 | 07.07.2021 16:59 | КВЛ 10 кВ Бытовая - яч.122 Мамоны "Б" | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Перекрытие воздушного промежутка по проволоке на опоре № 26/16 КВЛ 10 кВ Бытовая - яч.122 Мамоны "Б" с последующим междуфазным замыканием. | Выполнить внеочередной осмотр КВЛ 10 кВ Бытовая - яч.122 Мамоны "Б" | 2021-08-30
ЮЭС | 175 | 154 | 7 | 08.07.2021 14:46 | 08.07.2021 17:00 | КВЛ 10 кВ Изумрудная - яч.14 ТП-2050 А | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Проведение не согласованных земляных работ в охранной зоне КВЛ 10 кВ Изумрудная - яч.14 ТП-2050 А неустановленным лицом. | Внести изменения в паспорт КВЛ 10 кВ Изумрудная - яч.14 ТП-2050 А | 2021-08-30 | 1.631 | 26.374
ЮЭС |  |  |  | 08.07.2021 14:46 | 08.07.2021 17:00 | КВЛ 10 кВ Изумрудная - яч.14 ТП-2050 А | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Механическое повреждение КВЛ 10 кВ Изумрудная - яч.14 ТП-2050 А неустановленным лицом. | Выполнить ремонт КВЛ 10 кВ Изумрудная - яч.14 ТП-2050 А | 2021-08-30
ЮЭС | 176 | 155 | 7 | 08.07.2021 19:47 | 09.07.2021 11:10 | КВЛ 10 кВ | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | 09.07.2021 г. в г. Иркутске и Иркутском районе произошли отключения объектов электросетевого хозяйства в результате стихийного воздействия. | Внести изменения в паспорт КВЛ 10 кВ Восточная - яч.31 ТП 9А | 2021-08-30 | 26.964 | 77.521
ЮЭС |  |  |  | 08.07.2021 19:47 | 09.07.2021 11:10 | КВЛ 10 кВ | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | 09.07.2021 г. в г. Иркутске и Иркутском районе произошли отключения объектов электросетевого хозяйства в результате стихийного воздействия. | Внести изменения в паспорт КВЛ 10 кВ Восточная - яч.32 ТП-9Б | 2021-08-30
ЮЭС |  |  |  | 08.07.2021 19:47 | 09.07.2021 11:10 | КВЛ 10 кВ | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | 09.07.2021 г. в г. Иркутске и Иркутском районе произошли отключения объектов электросетевого хозяйства в результате стихийного воздействия. | Внести изменения в паспорт КЛ 10 кВ Глазково - яч.43 РП-64 А | 2021-08-30
ЮЭС |  |  |  | 08.07.2021 19:47 | 09.07.2021 11:10 | КВЛ 10 кВ | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | 09.07.2021 г. в г. Иркутске и Иркутском районе произошли отключения объектов электросетевого хозяйства в результате стихийного воздействия. | Внести изменения в паспорт ТП-1077 1 СШ 0,4 | 2021-08-30
ЮЭС |  |  |  | 08.07.2021 19:47 | 09.07.2021 11:10 | КВЛ 10 кВ | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | 09.07.2021 г. в г. Иркутске и Иркутском районе произошли отключения объектов электросетевого хозяйства в результате стихийного воздействия. | Внести изменения в паспорт КЛ 6 кВ Рабочая - яч.16 ТП-791 | 2021-08-30
ЮЭС |  |  |  | 08.07.2021 19:47 | 09.07.2021 11:10 | КВЛ 10 кВ | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | 09.07.2021 г. в г. Иркутске и Иркутском районе произошли отключения объектов электросетевого хозяйства в результате стихийного воздействия. | Внести изменения в паспорт КВЛ 6 кВ Рабочая - яч.42 ТП-558 | 2021-08-30
ЮЭС |  |  |  | 08.07.2021 19:47 | 09.07.2021 11:10 | КВЛ 10 кВ | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | 09.07.2021 г. в г. Иркутске и Иркутском районе произошли отключения объектов электросетевого хозяйства в результате стихийного воздействия. | Внести изменения в паспорт КЛ 6 кВ Кировская - яч.28 КТП-303 Б | 2021-08-30
ЮЭС |  |  |  | 08.07.2021 19:47 | 09.07.2021 11:10 | КВЛ 10 кВ | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | 09.07.2021 г. в г. Иркутске и Иркутском районе произошли отключения объектов электросетевого хозяйства в результате стихийного воздействия. | Внести изменения в паспорт КВЛ 6 кВ ПП-7 - яч.6 ТП-371 | 2021-08-30
ЮЭС |  |  |  | 08.07.2021 19:47 | 09.07.2021 11:10 | КВЛ 10 кВ | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Перекрытие воздушного промежутка полиэтиленовой пленкой КВЛ 10 кВ Восточная - яч.31 ТП 9А с последующим междуфазным замыканием жил. | Выполнить внеочередной осмотр КВЛ 10 кВ Восточная - яч.31 ТП 9А | 2021-08-30
ЮЭС |  |  |  | 08.07.2021 19:47 | 09.07.2021 11:10 | КВЛ 10 кВ | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Перекрытие воздушного промежутка полиэтиленовой пленкой КВЛ 10 кВ Восточная - яч.32 ТП-9Б с последующим междуфазным замыканием жил. | Выполнить внеочередной осмотр КВЛ 10 кВ Восточная - яч.32 ТП-9Б | 2021-08-30
ЮЭС |  |  |  | 08.07.2021 19:47 | 09.07.2021 11:10 | КВЛ 10 кВ | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На ПС 110 кВ Глазково от действия МТЗ отключился В-10 кВ яч.43 РП-64 А по причине повреждения КЛ 10 кВ Глазково - яч.43 РП-64 А | Выполнить ремонт КЛ 10 кВ Глазково - яч.43 РП-64 А | 2021-08-30
ЮЭС |  |  |  | 08.07.2021 19:47 | 09.07.2021 11:10 | КВЛ 10 кВ | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На ТП-1077 от действия защит отключилась 1 СШ-0.4 кВ по причине повреждения ПК 0.4 кВ | Выполнить ревизию ПК-0,4 кВ на ТП-1077 | 2021-08-30
ЮЭС |  |  |  | 08.07.2021 19:47 | 09.07.2021 11:10 | КВЛ 10 кВ | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Перекрытие воздушного промежутка веткой дерева на проходных изоляторах ТП-791 с последующим междуфазным замыканием жил. | Выполнить внеочередной осмотр КЛ 6 кВ Рабочая - яч.16 ТП-791 | 2021-08-30
ЮЭС |  |  |  | 08.07.2021 19:47 | 09.07.2021 11:10 | КВЛ 10 кВ | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Перекрытие воздушного промежутка полиэтиленовой пленкой КВЛ 6 кВ Рабочая - яч.42 ТП-558 с последующим междуфазным замыканием жил. | Выполнить внеочередной осмотр КВЛ 6 кВ Рабочая - яч.42 ТП-558 | 2021-08-30
ЮЭС |  |  |  | 08.07.2021 19:47 | 09.07.2021 11:10 | КВЛ 10 кВ | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На ПС 110 кВ Кировская от действия МТЗ отключился В-6 кВ яч.28 КТП-303 Б по причине повреждения КЛ 6 кВ Кировская - яч.28 КТП-303 Б | Выполнить ремонт КЛ 6 кВ Кировская - яч.28 КТП-303 Б | 2021-08-30
ЮЭС |  |  |  | 08.07.2021 19:47 | 09.07.2021 11:10 | КВЛ 10 кВ | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Перекрытие воздушного промежутка полиэтиленовой пленкой КВЛ 6 кВ ПП-7 - яч.6 ТП-371 с последующим междуфазным замыканием жил. | Выполнить внеочередной осмотр КВЛ 6 кВ ПП-7 - яч.6 ТП-371 | 2021-08-30
ЮЭС | 177 | 156 | 7 | 09.07.2021 07:09 | 09.07.2021 08:50 | КВЛ 6 кВ Студенческая - яч.9 РП-38 | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Организационных причин не усматривается. | Внести изменения в паспорт КВЛ 6 кВ Студенческая - яч.9 РП-38 | 2021-08-30 | 2.016 | 0
ЮЭС |  |  |  | 09.07.2021 07:09 | 09.07.2021 08:50 | КВЛ 6 кВ Студенческая - яч.9 РП-38 | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На ПС 110 кВ Студенческая от действия МТЗ отключился В-6 кВ яч.9 РП-38 по причине повреждения КВЛ 6 кВ Студенческая - яч.9 РП-38 | Выполнить ремонт КВЛ 6 кВ Студенческая - яч.9 РП-38 | 2021-08-30
ЮЭС | 178 | 157 | 7 | 09.07.2021 11:20 | 09.07.2021 16:10 | КВЛ 6 кВ ПП-7 - яч.6 ТП-371 | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Организационных причин не усматривается. | Внести изменения в паспорт КВЛ 6 кВ ПП-7 - яч.6 ТП-371 | 2021-08-30 | 3.962 | 4.398
ЮЭС |  |  |  | 09.07.2021 11:20 | 09.07.2021 16:10 | КВЛ 6 кВ ПП-7 - яч.6 ТП-371 | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На ПП-7 от действия МТЗ отключился В-6 кВ яч.6 ТП-371 по причине повреждения КВЛ 6 кВ ПП-7 - яч.6 ТП-371 | Выполнить ремонт КВЛ 6 кВ ПП-7 - яч.6 ТП-371 | 2021-08-30
ЮЭС | 179 | 158 | 7 | 11.07.2021 05:13 | 11.07.2021 06:37 | КВЛ 10 кВ Смоленщина - яч.16 Мамоны Б | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Попадание проволоки предположительно занесенной птицей на опоре № 3 КВЛ 10 кВ Смоленщина - яч.16 Мамоны Б | Внести изменения в паспорт КВЛ 10 кВ Смоленщина - яч.16 Мамоны Б | 2021-08-30 | 1.82 | 2.02
ЮЭС |  |  |  | 11.07.2021 05:13 | 11.07.2021 06:37 | КВЛ 10 кВ Смоленщина - яч.16 Мамоны Б | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Перекрытие воздушного промежутка по проволоке на опоре № 3 КВЛ 10 кВ Смоленщина - яч.16 Мамоны Б с последующим междуфазным замыканием. | Выполнить внеочередной осмотр КВЛ 10 кВ Смоленщина - яч.16 Мамоны Б | 2021-08-30
ЮЭС | 180 | 159 | 7 | 11.07.2021 10:50 | 11.07.2021 15:06 | КВЛ 10 кВ Бытовая - яч.101 п.Южный, Западный А; КВЛ 10 кВ Бытовая - яч.218 п.Южный, Западный Б; КВЛ 10 кВ Бытовая - яч.210 Мамоны А | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Организационных причин не усматривается. | Внести изменения в паспорт КВЛ 10 кВ Бытовая - яч.101 п.Южный, Западный А | 2021-08-30 | 9.008 | 35.888
ЮЭС |  |  |  | 11.07.2021 10:50 | 11.07.2021 15:06 | КВЛ 10 кВ Бытовая - яч.101 п.Южный, Западный А; КВЛ 10 кВ Бытовая - яч.218 п.Южный, Западный Б; КВЛ 10 кВ Бытовая - яч.210 Мамоны А | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Организационных причин не усматривается. | Внести изменения в паспорт КВЛ 10 кВ Бытовая - яч.218 п.Южный, Западный Б | 2021-08-30
ЮЭС |  |  |  | 11.07.2021 10:50 | 11.07.2021 15:06 | КВЛ 10 кВ Бытовая - яч.101 п.Южный, Западный А; КВЛ 10 кВ Бытовая - яч.218 п.Южный, Западный Б; КВЛ 10 кВ Бытовая - яч.210 Мамоны А | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Организационных причин не усматривается. | Внести изменения в паспорт КВЛ 10 кВ Бытовая - яч.210 Мамоны А | 2021-08-30
ЮЭС |  |  |  | 11.07.2021 10:50 | 11.07.2021 15:06 | КВЛ 10 кВ Бытовая - яч.101 п.Южный, Западный А; КВЛ 10 кВ Бытовая - яч.218 п.Южный, Западный Б; КВЛ 10 кВ Бытовая - яч.210 Мамоны А | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На ПС 220 кВ Бытовая от действия МТЗ отключился В-10 кВ яч.101 п.Южный, Западный А по причине повреждения проходного изолятора на ТП-6145 | Выполнить внеочередной осмотр КВЛ 10 кВ Бытовая - яч.101 п.Южный, Западный А | 2021-08-30
ЮЭС |  |  |  | 11.07.2021 10:50 | 11.07.2021 15:06 | КВЛ 10 кВ Бытовая - яч.101 п.Южный, Западный А; КВЛ 10 кВ Бытовая - яч.218 п.Южный, Западный Б; КВЛ 10 кВ Бытовая - яч.210 Мамоны А | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На ПС 220 кВ Бытовая от действия МТЗ отключился В-10 кВ яч.218 п.Южный, Западный Б по причине повреждения кабельной разделки на опоре № 401 КВЛ 10 кВ Бытовая - яч.218 п.Южный, Западный Б | Выполнить ремонт КВЛ 10 кВ Бытовая - яч.218 п.Южный, Западный Б | 2021-08-30
ЮЭС |  |  |  | 11.07.2021 10:50 | 11.07.2021 15:06 | КВЛ 10 кВ Бытовая - яч.101 п.Южный, Западный А; КВЛ 10 кВ Бытовая - яч.218 п.Южный, Западный Б; КВЛ 10 кВ Бытовая - яч.210 Мамоны А | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На ПС 220 кВ Бытовая от действия МТЗ отключился В-10 кВ яч.210 Мамоны А по причине повреждения кабельной разделки на опоре № 401 КВЛ 10 кВ Бытовая - яч.218 п.Южный, Западный Б | Выполнить внеочередной осмотр КВЛ 10 кВ Бытовая - яч.210 Мамоны А | 2021-08-30
ЮЭС | 181 | 160 | 7 | 11.07.2021 14:05 | 11.07.2021 17:40 | КВЛ 6 кВ Спутник - яч.8 ТП-1032, ТП-1096 | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Организационных причин не усматривается. | Внести изменения в паспорт КВЛ 6 кВ Спутник - яч.8 ТП-1032, ТП-1096 | 2021-08-30 | 2.504 | 31.328
ЮЭС |  |  |  | 11.07.2021 14:05 | 11.07.2021 17:40 | КВЛ 6 кВ Спутник - яч.8 ТП-1032, ТП-1096 | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Электрический пробой изоляции КВЛ 6 кВ Спутник - яч.8 ТП-1032, ТП-1096 по причине старения изоляции в ходе длительной с 1968 г. эксплуатации. | Выполнить ремонт КВЛ 6 кВ Спутник - яч.8 ТП-1032, ТП-1096 | 2021-08-30
ЮЭС | 182 | 161 | 7 | 12.07.2021 07:46 | 12.07.2021 08:49 | КВЛ 10 кВ Бытовая - яч.122 Мамоны "Б" | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Попадание вороны на КВЛ 10 кВ Бытовая - яч.122 Мамоны "Б" | Внести изменения в паспорт КВЛ 10 кВ Бытовая - яч.122 Мамоны "Б" | 2021-08-30 | 1.365 | 1.515
ЮЭС |  |  |  | 12.07.2021 07:46 | 12.07.2021 08:49 | КВЛ 10 кВ Бытовая - яч.122 Мамоны "Б" | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Перекрытие воздушного промежутка по вороне на опоре № 103 КВЛ 10 кВ Бытовая - яч.122 Мамоны "Б" с последующим междуфазным замыканием. | Выполнить внеочередной осмотр КВЛ 10 кВ Бытовая - яч.122 Мамоны "Б" | 2021-08-30
ЮЭС | 183 | 162 | 7 | 12.07.2021 07:45 | 12.07.2021 08:27 | КВЛ 10 кВ Баклаши - яч.15 Введенщина | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Попадание вороны на проходным изоляторы на ТП-64 | Внести изменения в паспорт КВЛ 10 кВ Баклаши - яч.15 Введенщина | 2021-08-30 | 0.84 | 0.932
ЮЭС |  |  |  | 12.07.2021 07:45 | 12.07.2021 08:27 | КВЛ 10 кВ Баклаши - яч.15 Введенщина | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Перекрытие воздушного промежутка по вороне на проходных изол\торах ТП-64 с последующим междуфазным замыканием. | Выполнить внеочередной осмотр КВЛ 10 кВ Баклаши - яч.15 Введенщина | 2021-08-30
ЮЭС | 184 | 163 | 7 | 12.07.2021 09:32 | 12.07.2021 09:32 | КЛ 10 кВ Правобережная - яч.21 РП-32 А | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Организационных причин не усматривается. | Внести изменения в паспорт КЛ 10 кВ Правобережная - яч.21 РП-32 А | 2021-08-30 | 0 | 0
ЮЭС |  |  |  | 12.07.2021 09:32 | 12.07.2021 09:32 | КЛ 10 кВ Правобережная - яч.21 РП-32 А | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На ПС 110 кВ Правобережная от действия МТЗ отключился В-10 кВ яч.21 РП-32 А по причине повреждения КЛ 10 кВ Правобережная - яч.21 РП-32 А | Выполнить ремонт КЛ 10 кВ Правобережная - яч.21 РП-32 А | 2021-08-30
ЮЭС | 185 | 164 | 7 | 12.07.2021 12:30 | 12.07.2021 15:43 | КЛ 6 кВ Центральная-6 - яч.16 РП-3 Б | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Организационных причин не усматривается. | Внести изменения в паспорт КЛ 6 кВ Центральная-6 - яч.16 РП-3 Б | 2021-08-30 | 5.152 | 0
ЮЭС |  |  |  | 12.07.2021 12:30 | 12.07.2021 15:43 | КЛ 6 кВ Центральная-6 - яч.16 РП-3 Б | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Электрический пробой изоляции КЛ 6 кВ Центральная-6 - яч.16 РП-3 Б по причине старения изоляции в ходе длительной с 1951 г. эксплуатации. | Выполнить ремонт КЛ 6 кВ Центральная-6 - яч.16 РП-3 Б | 2021-08-30
ЮЭС | 186 | 165 | 7 | 12.07.2021 13:09 | 12.07.2021 14:06 | КВЛ 10 кВ Байкальская - яч.105 СП-84 А | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Организационных причин не усматривается. | Внести изменения в паспорт КВЛ 10 кВ Байкальская - яч.105 СП-84 А | 2021-08-30 | 1.33 | 2.976
ЮЭС |  |  |  | 12.07.2021 13:09 | 12.07.2021 14:06 | КВЛ 10 кВ Байкальская - яч.105 СП-84 А | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На ПС 220 кВ Байкальская от действия защит отключился В-10 кВ яч.105 СП-84 А по причине повреждения ПК-10 на ТП-5168 | Выполнить ремонт КВЛ 10 кВ Байкальская - яч.105 СП-84 А | 2021-08-30
ЮЭС | 187 | 166 | 7 | 12.07.2021 14:03 | 12.07.2021 18:30 | КВЛ 6 кВ Кировская - яч.37 ТП-1077 | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Проведение не согласованных земляных работ в охранной зоне КВЛ 6 кВ Кировская - яч.37 ТП-1077 неустановленным лицом. | Внести изменения в паспорт КВЛ 6 кВ Кировская - яч.37 ТП-1077 | 2021-08-30 | 4.005 | 0
ЮЭС |  |  |  | 12.07.2021 14:03 | 12.07.2021 18:30 | КВЛ 6 кВ Кировская - яч.37 ТП-1077 | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Механическое повреждение КВЛ 6 кВ Кировская - яч.37 ТП-1077 неустановленным лицом. | Выполнить ремонт КВЛ 6 кВ Кировская - яч.37 ТП-1077 | 2021-08-30
ЮЭС | 188 | 167 | 7 | 12.07.2021 16:23 | 12.07.2021 17:15 | КВЛ 10 кВ Изумрудная - яч.17 "ПП Березовый А" | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Организационных причин не усматривается. | Внести изменения в паспорт КВЛ 10 кВ Изумрудная - яч.17 "ПП Березовый А" | 2021-08-30 | 1.12 | 24.571
ЮЭС |  |  |  | 12.07.2021 16:23 | 12.07.2021 17:15 | КВЛ 10 кВ Изумрудная - яч.17 "ПП Березовый А" | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На ПС 110 кВ Изумрудная от действия защит отключился В-10 кВ яч.17 ПП Березовый А по причине повреждения КВЛ 10 кВ Изумрудная - яч.17 "ПП Березовый А" | Выполнить ремонт КВЛ 10 кВ Изумрудная - яч.17 "ПП Березовый А" | 2021-08-30
ЮЭС | 189 | 168 | 7 | 12.07.2021 17:16 | 12.07.2021 18:15 | КЛ 6 кВ РК "Кировская" - яч.1 ВЛ-1 | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Организационных причин не усматривается. | Внести изменения в паспорт КЛ 6 кВ РК "Кировская" - яч.1 ВЛ-1 | 2021-08-30 | 1.08 | 0
ЮЭС |  |  |  | 12.07.2021 17:16 | 12.07.2021 18:15 | КЛ 6 кВ РК "Кировская" - яч.1 ВЛ-1 | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На ПС 35 кВ РКК от действия защит отключился В-6 кВ яч.1 ВЛ-1 по причине повреждения КЛ 6 кВ РК "Кировская" - яч.1 ВЛ-1 | Выполнить ремонт КЛ 6 кВ РК "Кировская" - яч.1 ВЛ-1 | 2021-08-30
ЮЭС | 190 | 169 | 7 | 13.07.2021 02:20 | 13.07.2021 04:03 | КЛ 6 кВ Партизанская - яч. 5 ТП-594, ТП-278; КЛ 6 кВ Партизанская - яч.11 ТП-439, ТП-856 | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Организационных причин не усматривается. | Внести изменения в паспорт КЛ 6 кВ Партизанская - яч. 5 ТП-594, ТП-278 | 2021-08-30 | 2.284 | 2.535
ЮЭС |  |  |  | 13.07.2021 02:20 | 13.07.2021 04:03 | КЛ 6 кВ Партизанская - яч. 5 ТП-594, ТП-278; КЛ 6 кВ Партизанская - яч.11 ТП-439, ТП-856 | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Организационных причин не усматривается. | Внести изменения в паспорт КЛ 6 кВ Партизанская - яч.11 ТП-439, ТП-856 | 2021-08-30
ЮЭС |  |  |  | 13.07.2021 02:20 | 13.07.2021 04:03 | КЛ 6 кВ Партизанская - яч. 5 ТП-594, ТП-278; КЛ 6 кВ Партизанская - яч.11 ТП-439, ТП-856 | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На ПС 35 кВ РКК от действия защит отключился В-6 кВ яч.1 ВЛ-1 по причине повреждения КЛ 6 кВ Партизанская - яч. 5 ТП-594, ТП-278 | Выполнить ремонт КЛ 6 кВ Партизанская - яч. 5 ТП-594, ТП-278 | 2021-08-30
ЮЭС |  |  |  | 13.07.2021 02:20 | 13.07.2021 04:03 | КЛ 6 кВ Партизанская - яч. 5 ТП-594, ТП-278; КЛ 6 кВ Партизанская - яч.11 ТП-439, ТП-856 | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Электрический пробой изоляции КЛ 6 кВ Партизанская - яч.11 ТП-439, ТП-856 по причине старения изоляции в ходе длительной с 1972 г. эксплуатации. | Выполнить ремонт КЛ 6 кВ Партизанская - яч.11 ТП-439, ТП-856 | 2021-08-30
ЮЭС | 191 | 170 | 7 | 14.07.2021 02:30 | 14.07.2021 16:30 | КВЛ 10 кВ | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | 14.07.2021 г. в г. Иркутске и Иркутском районе произошли отключения объектов электросетевого хозяйства в результате стихийного воздействия. | Внести изменения в паспорт КВЛ 6 кВ Рабочая - яч.17 ТП-880 | 2021-08-30 | 5.848 | 9.481
ЮЭС |  |  |  | 14.07.2021 02:30 | 14.07.2021 16:30 | КВЛ 10 кВ | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | 14.07.2021 г. в г. Иркутске и Иркутском районе произошли отключения объектов электросетевого хозяйства в результате стихийного воздействия. | Внести изменения в паспорт КЛ 6 кВ Рабочая - яч.16 ТП-791 | 2021-08-30
ЮЭС |  |  |  | 14.07.2021 02:30 | 14.07.2021 16:30 | КВЛ 10 кВ | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | 14.07.2021 г. в г. Иркутске и Иркутском районе произошли отключения объектов электросетевого хозяйства в результате стихийного воздействия. | Внести изменения в паспорт КВЛ 10 кВ Правобережная - яч.11 ДСУ-5 | 2021-08-30
ЮЭС |  |  |  | 14.07.2021 02:30 | 14.07.2021 16:30 | КВЛ 10 кВ | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | 14.07.2021 г. в г. Иркутске и Иркутском районе произошли отключения объектов электросетевого хозяйства в результате стихийного воздействия. | Внести изменения в паспорт КВЛ 6 кВ Рабочая - яч.42 ТП-558 | 2021-08-30
ЮЭС |  |  |  | 14.07.2021 02:30 | 14.07.2021 16:30 | КВЛ 10 кВ | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На ПС 110 кВ Рабочая от действия защит отключился В-6 кВ яч.16 ТП-880 по причине повреждения КВЛ 6 кВ Рабочая - яч.17 ТП-880 | Выполнить ремонт КВЛ 6 кВ Рабочая - яч.17 ТП-880 | 2021-08-30
ЮЭС |  |  |  | 14.07.2021 02:30 | 14.07.2021 16:30 | КВЛ 10 кВ | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На ПС 110 кВ Рабочая от действия защит отключился В-6 кВ яч.16 ТП-791 по причине повреждения КЛ 6 кВ Рабочая - яч.16 ТП-791 | Выполнить ремонт КЛ 6 кВ Рабочая - яч.16 ТП-791 | 2021-08-30
ЮЭС |  |  |  | 14.07.2021 02:30 | 14.07.2021 16:30 | КВЛ 10 кВ | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На ПС 220 кВ Правобережная от действия защит отключился В-10 кВ яч.11 ДСУ-5 по причине повреждения проходного изолятора на ТП-2622 | Выполнить внеочередной осмотр КВЛ 10 кВ Правобережная - яч.11 ДСУ-5 | 2021-08-30
ЮЭС |  |  |  | 14.07.2021 02:30 | 14.07.2021 16:30 | КВЛ 10 кВ | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Перекрытие воздушного промежутка веткой дерева на проходных изоляторах ТП-558 с последующим междуфазным замыканием жил. | Выполнить внеочередной осмотр КВЛ 6 кВ Рабочая - яч.42 ТП-558 | 2021-08-30
ЮЭС | 192 | 812 | 7 | 14.07.2021 10:24 | 14.07.2021 10:40 | ВЛ 110 кВ Восточная – Правобережная I цепь с отпайками | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | В период с 08.07.2021 г. по 09.04.2021 г. в г. Иркутске и Иркутском районе в связи с неблагоприятными (дожди, грозы, ветер 23 м/с, с порывами) погодными условиями произошли отключения объектов электросетевого хозяйства. | Внести изменения в карточку учёта аварийных отключений ВЛ 35-500 кВ | 2021-07-30 | 0 | 0
ЮЭС |  |  |  | 14.07.2021 10:24 | 14.07.2021 10:40 | ВЛ 110 кВ Восточная – Правобережная I цепь с отпайками | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Причиной отключения В-110 кВ Восточная II на ПС 220 кВ Правобережная по аварийной заявке № 7432/1217 послужило угрожающее дерева на границе охранной зоны ВЛ 110 кВ Восточная – Правобережная I цепь, которое при воздействии сильных ветровых нагрузок наклонилось и приблизилось к проводам ВЛ. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Восточная – Правобережная I цепь с отпайками. | 2021-07-30
ЮЭС | 193 | 171 | 7 | 15.07.2021 12:25 | 15.07.2021 15:01 | КВЛ 10 кВ Луговая - яч.37 ТП-4182 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Организационных причин не усматривается. | Внести изменения в паспорт КВЛ 10 кВ Луговая - яч.37 ТП-4182 | 2021-08-30 | 0.78 | 20.999
ЮЭС |  |  |  | 15.07.2021 12:25 | 15.07.2021 15:01 | КВЛ 10 кВ Луговая - яч.37 ТП-4182 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На ПС 110 кВ Луговая от действия защит отключился В-6 кВ яч.37 ТП-4182 по причине повреждения КВЛ 10 кВ Луговая - яч.37 ТП-4182 | Выполнить ремонт КВЛ 10 кВ Луговая - яч.37 ТП-4182 | 2021-08-30
ЮЭС | 194 | 172 | 7 | 15.07.2021 16:48 | 16.07.2021 01:03 | КВЛ 10 кВ Бытовая - яч.210 Мамоны "А" | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Организационных причин не усматривается. | Внести изменения в паспорт КВЛ 10 кВ Бытовая - яч.210 Мамоны "А" | 2021-08-30 | 8.25 | 28.505
ЮЭС |  |  |  | 15.07.2021 16:48 | 16.07.2021 01:03 | КВЛ 10 кВ Бытовая - яч.210 Мамоны "А" | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На ПС 220 кВ Бытовая от действия защит отключился В-10 кВ яч.210 Мамоны А по причине повреждения КВЛ 10 кВ Бытовая - яч.210 Мамоны "А" | Выполнить ремонт КВЛ 10 кВ Бытовая - яч.210 Мамоны "А" | 2021-08-30
ЮЭС | 195 | 173 | 7 | 15.07.2021 18:19 | 15.07.2021 19:23 | КВЛ 6 кВ Мельниково 6 - яч.52 РП-26 А | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Организационных причин не усматривается. | Внести изменения в паспорт КВЛ 6 кВ Мельниково 6 - яч.52 РП-26 А | 2021-08-30 | 1.284 | 24.722
ЮЭС |  |  |  | 15.07.2021 18:19 | 15.07.2021 19:23 | КВЛ 6 кВ Мельниково 6 - яч.52 РП-26 А | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На ПС 110 кВ Мельниково от действия защит отключился В-6 кВ яч.52 РП-26 А по причине повреждения КВЛ 6 кВ Мельниково 6 - яч.52 РП-26 А | Выполнить ремонт КВЛ 6 кВ Мельниково 6 - яч.52 РП-26 А | 2021-08-30
ЮЭС | 196 | 174 | 7 | 15.07.2021 22:41 | 16.07.2021 01:38 | ПС 220 кВ Бытовая 5 СШ-10 кВ | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Организационных причин не усматривается. | Внести изменения в паспорт В-10 кВ яч. № 511 РП-56 А на ПС 220 кВ Бытовая | 2021-08-30 | 4.29 | 24.762
ЮЭС |  |  |  | 15.07.2021 22:41 | 16.07.2021 01:38 | ПС 220 кВ Бытовая 5 СШ-10 кВ | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На ПС 220 кВ Бытовая от действия защит отключилась 5 СШ-10 кВ по причине повреждения проходных изоляторов В-10 кВ яч. № 511 РП-56 А на ПС 220 кВ Бытовая | Выполнить замену проходных изоляторов В-10 кВ яч. № 511 РП-56 А на ПС 220 кВ Бытовая | 2021-08-30
ЮЭС | 197 | 175 | 7 | 16.07.2021 11:30 | 16.07.2021 11:57 | КЛ 6 кВ Рабочая - яч.16 ТП-791 | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Организационных причин не усматривается. | Внести изменения в паспорт В-6 кВ яч. № 16 ТП-791 | 2021-08-30 | 0.748 | 6.83
ЮЭС |  |  |  | 16.07.2021 11:30 | 16.07.2021 11:57 | КЛ 6 кВ Рабочая - яч.16 ТП-791 | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На ПС 110 кВ Рабочая от действия защит отключился В-6 кВ яч. 16 ТП-791 по причине повреждения проходных изоляторов в сторону ТП-312 | Выполнить замену проходных изоляторов В-6 кВ яч. № 16 ТП-791 на ПС 110 кВ Рабочая | 2021-08-30
ЮЭС | 198 | 905 | 7 | 17.07.2021 22:02 | 17.07.2021 22:02 | ВЛ 220 кВ Ключи – БЦБК с отпайкой на ПС Слюдянка; ВЛ 220 кВ Шелехово – БЦБК с отпайкой наПС Слюдянка; ПС 220 кВ Шелехово В-220 № 209 | 220 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Атмосферные перенапряжения, возникшие при грозе, приведшие к нарушению в пролёте опор №№ 15 – 16 изоляции провода фазы «А» ВЛ 220 кВ Шелехово – БЦБК с отпайкой на ПС Слюдянка и проводов фаз «В» и «С» ВЛ 220 кВ Ключи – БЦБК с отпайкой на ПС Слюдянка (на фазе «А» место перекрытие и повреждения не выявлены). | Не намечаются | - | 0 | 0
ЮЭС |  |  |  | 17.07.2021 22:02 | 17.07.2021 22:02 | ВЛ 220 кВ Ключи – БЦБК с отпайкой на ПС Слюдянка; ВЛ 220 кВ Шелехово – БЦБК с отпайкой наПС Слюдянка; ПС 220 кВ Шелехово В-220 № 209 | 220 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Причина перекоса якоря выходного реле Р комплекта КРС-1 (сочетания «В-С») в составе КСЗ ВЛ 220 кВ Иркутская – Шелехово I цепь с отпайками (ЭПЗ1636) на ПС 220 кВ Шелехово и его подклинивания в сработанном состоянии после срабатывания пускового органа реле сопротивления 3 зоны ДЗ не выявлена | Не намечаются | -
ЮЭС |  |  |  | 17.07.2021 22:02 | 17.07.2021 22:02 | ВЛ 220 кВ Ключи – БЦБК с отпайкой на ПС Слюдянка; ВЛ 220 кВ Шелехово – БЦБК с отпайкой наПС Слюдянка; ПС 220 кВ Шелехово В-220 № 209 | 220 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Перекрытия воздушного промежутка между проводом фазы «А» ВЛ 220 кВ Шелехово –БЦБК с отпайкой на ПС Слюдянка и проводами фаз «В» и «С» ВЛ 220 кВ Ключи – БЦБК с отпайкой на ПС Слюдянка и грозозащитным тросом в пролете опор №№ 15-16 приведшие к возникновениям коротких замыканий и отключению ВЛ действием защит (на фазе «А» место перекрытия и повреждения не выявлены). | Выполнить внеочередное измерение сопротивление контура заземляющего устройства опор №№ 14, 15, 16, 17 ВЛ 220 кВ Шелехово – БЦБК с отпайкой на ПС Слюдянка и ВЛ 220 кВ Ключи – БЦБК с отпайкой на ПС Слюдянка. При наличии замечаний – разработать мероприятия по их устранению | 2021-08-30
ЮЭС |  |  |  | 17.07.2021 22:02 | 17.07.2021 22:02 | ВЛ 220 кВ Ключи – БЦБК с отпайкой на ПС Слюдянка; ВЛ 220 кВ Шелехово – БЦБК с отпайкой наПС Слюдянка; ПС 220 кВ Шелехово В-220 № 209 | 220 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Перекрытия воздушного промежутка между проводом фазы «А» ВЛ 220 кВ Шелехово –БЦБК с отпайкой на ПС Слюдянка и проводами фаз «В» и «С» ВЛ 220 кВ Ключи – БЦБК с отпайкой на ПС Слюдянка и грозозащитным тросом в пролете опор №№ 15-16 приведшие к возникновениям коротких замыканий и отключению ВЛ действием защит (на фазе «А» место перекрытия и повреждения не выявлены). | Выполнить внеочередную проверку наличия и состояния заземляющих проводников и их соединений с заземлителями на опорах №№ 14, 15, 16, 17 ВЛ 220 кВ Шелехово – БЦБК с отпайкой на ПС Слюдянка и ВЛ 220 кВ Ключи – БЦБК с отпайкой на ПС Слюдянка. При наличии замечаний – разработать мероприятия по их устранению | 2021-08-30
ЮЭС |  |  |  | 17.07.2021 22:02 | 17.07.2021 22:02 | ВЛ 220 кВ Ключи – БЦБК с отпайкой на ПС Слюдянка; ВЛ 220 кВ Шелехово – БЦБК с отпайкой наПС Слюдянка; ПС 220 кВ Шелехово В-220 № 209 | 220 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Перекос якоря выходного реле Р комплекта КРС-1 и его подклинивание в сработанном состоянии после срабатывания пускового органа реле сопротивления 3 зоны ДЗ (наличие смещения характеристики в III квадрант) при внешнем КЗ, в результате которого произошло сохранение замкнутого состояния цепи реле набора выдержки времени 3 зоны ДЗ, что послужило причиной излишнего срабатывания выходного реле II комплекса КСЗ ВЛ 220 кВ Иркутская – Шелехово I цепь с отпайками (ЭПЗ1636) с действием на отключение выключателя ЭВ-220 №209 | Не намечаются | -
ЮЭС | 199 | 176 | 7 | 18.07.2021 04:29 | 18.07.2021 16:29 | КВЛ 10 кВ | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | 17.07.2021 г. в г. Иркутске и Иркутском районе произошли отключения объектов электросетевого хозяйства в результате стихийного воздействия. | Внести изменения в паспорт КВЛ 10 кВ Изумрудная - яч.19 ТП-2314 | 2021-08-30 | 7.109 | 36.7
ЮЭС |  |  |  | 18.07.2021 04:29 | 18.07.2021 16:29 | КВЛ 10 кВ | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | 17.07.2021 г. в г. Иркутске и Иркутском районе произошли отключения объектов электросетевого хозяйства в результате стихийного воздействия. | Внести изменения в паспорт КЛ 10 кВ РТП 89 яч.5 ТП-3414 | 2021-08-30
ЮЭС |  |  |  | 18.07.2021 04:29 | 18.07.2021 16:29 | КВЛ 10 кВ | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | 17.07.2021 г. в г. Иркутске и Иркутском районе произошли отключения объектов электросетевого хозяйства в результате стихийного воздействия. | Внести изменения в паспорт КЛ 10 кВ Байкальская - яч.404 СП-84Б | 2021-08-30
ЮЭС |  |  |  | 18.07.2021 04:29 | 18.07.2021 16:29 | КВЛ 10 кВ | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На ПС 110 кВ Изумрудная от действия защит отключился В-10 кВ яч.19 ТП-2314 по причине повреждения опроного изолятора на отпайке к ТП-4844 КВЛ 10 кВ Изумрудная - яч.19 ТП-2314 | Выполнить внеочередной осмотр КВЛ 10 кВ Изумрудная - яч.19 ТП-2314 | 2021-08-30
ЮЭС |  |  |  | 18.07.2021 04:29 | 18.07.2021 16:29 | КВЛ 10 кВ | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На РТП-89 от действия защит отключился В-10 кВ яч.5 ТП-3414 по причине повреждения КЛ 10 кВ РТП 89 яч.5 ТП-3414 | Выполнить ремонт КЛ 10 кВ РТП 89 яч.5 ТП-3414 | 2021-08-30
ЮЭС |  |  |  | 18.07.2021 04:29 | 18.07.2021 16:29 | КВЛ 10 кВ | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На ПС 220 кВ Байкальснкая от действия защит отключился В-10 кВ яч.404 СП-84 Б по причине повреждения КЛ 10 кВ Байкальская - яч.404 СП-84Б | Выполнить ремонт КЛ 10 кВ Байкальская - яч.404 СП-84Б | 2021-08-30
ЮЭС | 200 | 977 | 7 | 18.07.2021 12:10 | 18.07.2021 12:10 | ВЛ-110 кВ Восточная Туристская 1 цепь с отпайками | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | В период с 17.07.2021 г. по 18.07.2021 г. в г. Иркутске и Иркутском районе в связи с неблагоприятными (дождь, грозы) погодными условиями произошли отключения объектов электросетевого хозяйства. | Внести изменения в карточку аварийных отключений ВЛ 35-500 кВ. | 2021-08-30 | 0 | 0
ЮЭС |  |  |  | 18.07.2021 12:10 | 18.07.2021 12:10 | ВЛ-110 кВ Восточная Туристская 1 цепь с отпайками | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | По результатам послеаварийного осмотра ВЛ 110 кВ Восточная - Туристская I цепь с отпайками повреждений и замечаний не выявлено. | Не намечаются | -
ЮЭС | 201 | 906 | 7 | 19.07.2021 05:26 | 19.07.2021 08:38 | ПС 220 кВ ново-Ленино ТН-1-220 | 220 | Электротехническое оборудование 110 кВ и выше трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов | Причиной снижения давления элегаза в фазе "В" ТН-1-220 на ПС 220 кВ Ново-Ленино явился возможный дефект изготовления. | Направить письмо в адрес ООО "ЕвроСибЭнергоИнженеринг" о возникшем критическом снижении элегаза ТН-1-220 на ПС 220 кВ Ново-Ленино для выявлении и устранении дефекта по гарантии. | 2021-08-30 | 0 | 0
ЮЭС |  |  |  | 19.07.2021 05:26 | 19.07.2021 08:38 | ПС 220 кВ ново-Ленино ТН-1-220 | 220 | Электротехническое оборудование 110 кВ и выше трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов | Причины снижения давления элегаза в фазе "В" ТН-1-220 на ПС 220 кВ Ново-Ленино не выявлено. | Не намечаются | -
ЮЭС | 202 | 177 | 7 | 22.07.2021 00:55 | 22.07.2021 01:51 | КЛ 6 кВ Октябрьская - яч.40 ТП-2954, ТП-759 | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Организационных причин не усматривается. | Внести изменения в паспорт КЛ 6 кВ Октябрьская - яч.40 ТП-2954, ТП-759 | 2021-08-30 | 0.372 | 0.412
ЮЭС |  |  |  | 22.07.2021 00:55 | 22.07.2021 01:51 | КЛ 6 кВ Октябрьская - яч.40 ТП-2954, ТП-759 | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На ПС 110 кВ Октябрьская от действия защит отключился В-6 кВ яч. 40 ТП-2954, ТП-759 по причине повреждения КЛ 6 кВ Октябрьская - яч.40 ТП-2954, ТП-759 | Выполнить ремонт КЛ 6 кВ Октябрьская - яч.40 ТП-2954, ТП-759 | 2021-08-30
ЮЭС | 203 | 178 | 7 | 22.07.2021 08:13 | 22.07.2021 08:53 | КЛ 6 кВ Октябрьская - яч.4 РП-23 А | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Организационных причин не усматривается. | Внести изменения в паспорт КЛ 6 кВ Октябрьская - яч.4 РП-23 А | 2021-08-30 | 0.268 | 0
ЮЭС |  |  |  | 22.07.2021 08:13 | 22.07.2021 08:53 | КЛ 6 кВ Октябрьская - яч.4 РП-23 А | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На ПС 110 кВ Октябрьская от действия защит отключился В-6 кВ яч. 4 РП-23 А по причине повреждения КЛ 6 кВ Октябрьская - яч.4 РП-23 А | Выполнить ремонт КЛ 6 кВ Октябрьская - яч.4 РП-23 А | 2021-08-30
ЮЭС | 204 | 179 | 7 | 22.07.2021 13:40 | 22.07.2021 15:20 | КЛ 10 кВ Байкальская - яч.102 СП-88 А; ПС 220 кВ Байкальская В-3-10 АТ-1 яч.306 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Организационных причин не усматривается. | Внести изменения в паспорт КЛ 10 кВ Байкальская - яч.102 СП-88 А | 2021-08-30 | 1.67 | 1.854
ЮЭС |  |  |  | 22.07.2021 13:40 | 22.07.2021 15:20 | КЛ 10 кВ Байкальская - яч.102 СП-88 А; ПС 220 кВ Байкальская В-3-10 АТ-1 яч.306 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Организационных причин не усматривается. | Внести изменения в паспорт ПС 220 кВ Байкальская В-3-10 АТ-1 яч.306 | 2021-08-30
ЮЭС |  |  |  | 22.07.2021 13:40 | 22.07.2021 15:20 | КЛ 10 кВ Байкальская - яч.102 СП-88 А; ПС 220 кВ Байкальская В-3-10 АТ-1 яч.306 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На ПС 220 кВ Байкалськая от действия защит отключился В-10 кВ яч.102 СП-88 А по причине повреждения КЛ 10 кВ Байкальская - яч.102 СП-88 А | Выполнить ремонт КЛ 10 кВ Байкальская - яч.102 СП-88 А | 2021-08-30
ЮЭС |  |  |  | 22.07.2021 13:40 | 22.07.2021 15:20 | КЛ 10 кВ Байкальская - яч.102 СП-88 А; ПС 220 кВ Байкальская В-3-10 АТ-1 яч.306 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На ПС 220 кВ Байкалськая от действия защит отключился В-10 кВ яч.306 В-3-10 АТ-1 по причине повреждения трех предохранителей во вторичных цепях ТН-3-10 | Выполнить проверку изоляции ТН-3-10 | 2021-08-30
ЮЭС | 205 | 180 | 7 | 23.07.2021 20:49 | 24.07.2021 01:15 | КВЛ 10 кВ Правобережная - яч.15 ТП-660 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Удар автомобиля по опоре КВЛ 10 кВ Правобережная - яч.15 ТП-660 неустановленным лицом. | Внести изменения в паспорт КВЛ 10 кВ Правобережная - яч.15 ТП-660 | 2021-08-30 | 5.759 | 24.392
ЮЭС |  |  |  | 23.07.2021 20:49 | 24.07.2021 01:15 | КВЛ 10 кВ Правобережная - яч.15 ТП-660 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Механическое повреждение КВЛ 10 кВ Правобережная - яч.15 ТП-660 неустановленным лицом. | Выполнить ремонт КВЛ 10 кВ Правобережная - яч.15 ТП-660 | 2021-08-30
ЮЭС | 206 | 181 | 7 | 24.07.2021 11:51 | 24.07.2021 12:14 | КЛ 6 кВ Октябрьская - яч.38 ТП-250 | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Организационных причин не усматривается. | Внести изменения в паспорт КЛ 6 кВ Октябрьская - яч.38 ТП-250 | 2021-08-30 | 0.266 | 0
ЮЭС |  |  |  | 24.07.2021 11:51 | 24.07.2021 12:14 | КЛ 6 кВ Октябрьская - яч.38 ТП-250 | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На ПС 110 кВ Октябрьская от действия защит отключился В-6 кВ яч.38 ТП-250 А по причине повреждения КЛ 6 кВ Октябрьская - яч.38 ТП-250 | Выполнить ремонт КЛ 6 кВ Октябрьская - яч.38 ТП-250 | 2021-08-30
ЮЭС | 207 | 182 | 7 | 25.07.2021 06:40 | 25.07.2021 08:56 | КВЛ 10 кВ Мельничная Падь - яч.5 С-во Искусство | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Организационных причин не усматривается. | Внести изменения в паспорт КВЛ 10 кВ Мельничная Падь - яч.5 С-во Искусство | 2021-08-30 | 2.27 | 5.52
ЮЭС |  |  |  | 25.07.2021 06:40 | 25.07.2021 08:56 | КВЛ 10 кВ Мельничная Падь - яч.5 С-во Искусство | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На ПС 35 кВ Мельничная Падь от действия защит отключился В-10 кВ яч.5 С-во Искусство по причине повреждения штыревого изолятора на опоре № 144/19 КВЛ 10 кВ Мельничная Падь - яч.5 С-во Искусство | Выполнить ремонт КВЛ 10 кВ Мельничная Падь - яч.5 С-во Искусство | 2021-08-30
ЮЭС | 208 | 183 | 7 | 26.07.2021 17:40 | 26.07.2021 18:55 | КВЛ 10 кВ Правобережная - яч.19 ТП-809 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Организационных причин не усматривается. | Внести изменения в паспорт КВЛ 10 кВ Правобережная - яч.19 ТП-809 | 2021-08-30 | 1.25 | 11.387
ЮЭС |  |  |  | 26.07.2021 17:40 | 26.07.2021 18:55 | КВЛ 10 кВ Правобережная - яч.19 ТП-809 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На ПС 220 кВ Правобережная от действия защит отключился В-10 кВ яч.19 ТП-809 по причине повреждения двух проходных изоляторов на ТП-2712 | Выполнить ремонт КВЛ 10 кВ Правобережная - яч.19 ТП-809 | 2021-08-30
ЮЭС | 209 | 184 | 7 | 28.07.2021 14:00 | 28.07.2021 15:00 | КЛ 6 кВ Кировская - яч.21 ТП-625 А | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Организационных причин не усматривается. | Внести изменения в паспорт КЛ 6 кВ Кировская - яч.21 ТП-625 А | 2021-08-30 | 2 | 24.484
ЮЭС |  |  |  | 28.07.2021 14:00 | 28.07.2021 15:00 | КЛ 6 кВ Кировская - яч.21 ТП-625 А | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На ПС 110 кВ Кировская от действия защит отключился В-6 кВ яч.21 ТП-625 А по причине повреждения КЛ 6 кВ Кировская - яч.21 ТП-625 А | Выполнить ремонт КЛ 6 кВ Кировская - яч.21 ТП-625 А | 2021-08-30
ЮЭС | 210 | 185 | 7 | 28.07.2021 15:58 | 28.07.2021 18:03 | КВЛ 10 кВ РП81 - яч.15 ТП-1196 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Организационных причин не усматривается. | Внести изменения в паспорт КВЛ 10 кВ РП81 - яч.15 ТП-1196 | 2021-08-30 | 2.498 | 0
ЮЭС |  |  |  | 28.07.2021 15:58 | 28.07.2021 18:03 | КВЛ 10 кВ РП81 - яч.15 ТП-1196 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На РП-81 от действия защит отключился В-10 кВ яч.15 ТП-1196 по причине повреждения КВЛ 10 кВ РП81 - яч.15 ТП-1196 | Выполнить ремонт КВЛ 10 кВ РП81 - яч.15 ТП-1196 | 2021-08-30
ЮЭС | 211 | 186 | 7 | 28.07.2021 20:22 | 29.07.2021 01:41 | КВЛ 6 кВ | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Организационных причин не усматривается. | Внести изменения в паспорт КЛ 6 кВ Кировская - яч.35 РП-19 А. | 2021-08-30 | 13.804 | 15.322
ЮЭС |  |  |  | 28.07.2021 20:22 | 29.07.2021 01:41 | КВЛ 6 кВ | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Организационных причин не усматривается. | Внести изменения в паспорт КЛ 6 кВ РП4- РП19 | 2021-08-30
ЮЭС |  |  |  | 28.07.2021 20:22 | 29.07.2021 01:41 | КВЛ 6 кВ | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Организационных причин не усматривается. | Внести изменения в паспорт КЛ 6 кВ ТП1077- ПП7 | 2021-08-30
ЮЭС |  |  |  | 28.07.2021 20:22 | 29.07.2021 01:41 | КВЛ 6 кВ | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На ПС 110 кВ Кировская от действия защит отключился В-6 кВ яч.35 РП-19 А по причине повреждения КЛ 6 кВ Кировская - яч.35 РП-19 А. | Выполнить ремонт КЛ 6 кВ Кировская - яч.35 РП-19 А. | 2021-08-30
ЮЭС |  |  |  | 28.07.2021 20:22 | 29.07.2021 01:41 | КВЛ 6 кВ | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На РП-4 от действия защит отключился В-6 кВ яч.1 РП-16 по причине повреждения КЛ 6 кВ РП4- РП19 | Выполнить ремонт КЛ 6 кВ РП4- РП19 | 2021-08-30
ЮЭС |  |  |  | 28.07.2021 20:22 | 29.07.2021 01:41 | КВЛ 6 кВ | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На ПП-7 от действия защит отключился В-6 кВ яч.5 ТП-1077 по причине повреждения КЛ 6 кВ ТП1077- ПП7 | Выполнить ремонт КЛ 6 кВ ТП1077- ПП7 | 2021-08-30
ЮЭС | 212 | 187 | 7 | 29.07.2021 17:13 | 30.07.2021 10:00 | КВЛ 10 кВ | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | 29.07.2021 г. в г. Иркутске и Иркутском районе произошли отключения объектов электросетевого хозяйства в результате стихийного воздействия. | Внести изменения в паспорт КЛ 10 кВ Пивзавод - яч.30 ТП-4575 | 2021-08-30 | 12.14 | 13.475
ЮЭС |  |  |  | 29.07.2021 17:13 | 30.07.2021 10:00 | КВЛ 10 кВ | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | 29.07.2021 г. в г. Иркутске и Иркутском районе произошли отключения объектов электросетевого хозяйства в результате стихийного воздействия. | Внести изменения в паспорт КЛ 6 кВ Партизанская - яч. 5 ТП-594, ТП-278 | 2021-08-30
ЮЭС |  |  |  | 29.07.2021 17:13 | 30.07.2021 10:00 | КВЛ 10 кВ | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | 29.07.2021 г. в г. Иркутске и Иркутском районе произошли отключения объектов электросетевого хозяйства в результате стихийного воздействия. | Внести изменения в паспорт КЛ 6 кВ Партизанская - яч.13 ТП-574 | 2021-08-30
ЮЭС |  |  |  | 29.07.2021 17:13 | 30.07.2021 10:00 | КВЛ 10 кВ | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | 29.07.2021 г. в г. Иркутске и Иркутском районе произошли отключения объектов электросетевого хозяйства в результате стихийного воздействия. | Внести изменения в паспорт КЛ 6 кВ Партизанская - яч.25 ТП-1127 | 2021-08-30
ЮЭС |  |  |  | 29.07.2021 17:13 | 30.07.2021 10:00 | КВЛ 10 кВ | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | 29.07.2021 г. в г. Иркутске и Иркутском районе произошли отключения объектов электросетевого хозяйства в результате стихийного воздействия. | Внести изменения в паспорт КВЛ 6 кВ Партизанская - яч.21 ТП-1116 | 2021-08-30
ЮЭС |  |  |  | 29.07.2021 17:13 | 30.07.2021 10:00 | КВЛ 10 кВ | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | 29.07.2021 г. в г. Иркутске и Иркутском районе произошли отключения объектов электросетевого хозяйства в результате стихийного воздействия. | Внести изменения в паспорт КЛ 6 кВ Партизанская - яч.19 ТП-1052 | 2021-08-30
ЮЭС |  |  |  | 29.07.2021 17:13 | 30.07.2021 10:00 | КВЛ 10 кВ | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | 29.07.2021 г. в г. Иркутске и Иркутском районе произошли отключения объектов электросетевого хозяйства в результате стихийного воздействия. | Внести изменения в паспорт КВЛ 10 кВ Мельничная Падь - яч.7 ТП-4147 | 2021-08-30
ЮЭС |  |  |  | 29.07.2021 17:13 | 30.07.2021 10:00 | КВЛ 10 кВ | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | 29.07.2021 г. в г. Иркутске и Иркутском районе произошли отключения объектов электросетевого хозяйства в результате стихийного воздействия. | Внести изменения в паспорт КВЛ 10 кВ Изумрудная - яч.8 С-во "Печатник", СНТ Метролог | 2021-08-30
ЮЭС |  |  |  | 29.07.2021 17:13 | 30.07.2021 10:00 | КВЛ 10 кВ | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | 29.07.2021 г. в г. Иркутске и Иркутском районе произошли отключения объектов электросетевого хозяйства в результате стихийного воздействия. | Внести изменения в паспорт КВЛ 6 кВ Спутник - яч.10 ТП-46,1096 | 2021-08-30
ЮЭС |  |  |  | 29.07.2021 17:13 | 30.07.2021 10:00 | КВЛ 10 кВ | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | 29.07.2021 г. в г. Иркутске и Иркутском районе произошли отключения объектов электросетевого хозяйства в результате стихийного воздействия. | Внести изменения в паспорт КВЛ 10 кВ Мельничная Падь - яч.5 С-во Искусство | 2021-08-30
ЮЭС |  |  |  | 29.07.2021 17:13 | 30.07.2021 10:00 | КВЛ 10 кВ | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На ПС 110 кВ Привзавод от действия защит отключился В-10 кВ яч.30 ТП-4575 по причине повреждения КЛ 10 кВ Пивзавод - яч.30 ТП-4575 | Выполнить ремонт КЛ 10 кВ Пивзавод - яч.30 ТП-4575 | 2021-08-30
ЮЭС |  |  |  | 29.07.2021 17:13 | 30.07.2021 10:00 | КВЛ 10 кВ | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На ПС 110 кВ Пратизанская от действия защит отключился В-6 кВ яч.5 ТП-594, ТП-278 по причине повреждения КЛ 6 кВ Партизанская - яч. 5 ТП-594, ТП-278 | Выполнить ремонт КЛ 6 кВ Партизанская - яч. 5 ТП-594, ТП-278 | 2021-08-30
ЮЭС |  |  |  | 29.07.2021 17:13 | 30.07.2021 10:00 | КВЛ 10 кВ | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На ПС 110 кВ Пратизанская от действия защит отключился В-6 кВ яч.13 ТП-574 по причине повреждения КЛ 6 кВ Партизанская - яч. 5 ТП-594, ТП-278 | Выполнить ремонт КЛ 6 кВ Партизанская - яч.13 ТП-574 | 2021-08-30
ЮЭС |  |  |  | 29.07.2021 17:13 | 30.07.2021 10:00 | КВЛ 10 кВ | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На ПС 110 кВ Пратизанская от действия защит отключился В-6 кВ яч.25 ТП-1127 по причине повреждения КЛ 6 кВ Партизанская - яч. 5 ТП-594, ТП-278 | Выполнить ремонт КЛ 6 кВ Партизанская - яч.25 ТП-1127 | 2021-08-30
ЮЭС |  |  |  | 29.07.2021 17:13 | 30.07.2021 10:00 | КВЛ 10 кВ | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Перекрытие воздушного промежутка полиэтиленовой пленкой на проходных изоляторах ТП-1116 с последующим междуфазным замыканием жил. | Выполнить внеочередной осмотр КВЛ 6 кВ Партизанская - яч.21 ТП-1116 | 2021-08-30
ЮЭС |  |  |  | 29.07.2021 17:13 | 30.07.2021 10:00 | КВЛ 10 кВ | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На ПС 110 кВ Пратизанская от действия защит отключился В-6 кВ яч.29 ТП-1052 по причине повреждения КЛ 6 кВ Партизанская - яч.19 ТП-1052 | Выполнить ремонт КЛ 6 кВ Партизанская - яч.19 ТП-1052 | 2021-08-30
ЮЭС |  |  |  | 29.07.2021 17:13 | 30.07.2021 10:00 | КВЛ 10 кВ | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Перекрытие воздушного промежутка веткой дерева в пролёте опор №№ 29-30 КВЛ 10 кВ Мельничная Падь - яч.7 ТП-4147 с последующим междуфазным замыканием жил. | Выполнить внеочередной осмотр КВЛ 10 кВ Мельничная Падь - яч.7 ТП-4147 | 2021-08-30
ЮЭС |  |  |  | 29.07.2021 17:13 | 30.07.2021 10:00 | КВЛ 10 кВ | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Перекрытие воздушного промежутка веткой дерева в пролёте опор №№ 68-69 КВЛ 10 кВ Изумрудная - яч.8 С-во "Печатник", СНТ Метролог с последующим междуфазным замыканием жил. | Выполнить внеочередной осмотр КВЛ 10 кВ Изумрудная - яч.8 С-во "Печатник", СНТ Метролог | 2021-08-30
ЮЭС |  |  |  | 29.07.2021 17:13 | 30.07.2021 10:00 | КВЛ 10 кВ | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Перекрытие воздушного промежутка веткой дерева на проходных изоляторах ТП-46 с последующим междуфазным замыканием жил. | Выполнить внеочередной осмотр КВЛ 6 кВ Спутник - яч.10 ТП-46,1096 | 2021-08-30
ЮЭС |  |  |  | 29.07.2021 17:13 | 30.07.2021 10:00 | КВЛ 10 кВ | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Перекрытие воздушного промежутка веткой дерева в пролёте опор №№ 18-19 КВЛ 10 кВ Мельничная Падь - яч.5 С-во Искусство с последующим междуфазным замыканием жил. | Выполнить внеочередной осмотр КВЛ 10 кВ Мельничная Падь - яч.5 С-во Искусство | 2021-08-30
ЮЭС | 213 | 703 | 7 | 31.07.2021 18:17 | 31.07.2021 18:30 | ПС 35 кВ КПД В-6 Т-2,В-35 Т-2 | 35 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Причиной отключения В-35 Т-2 послужили перенапряжения возникшие в ячейке В-6 Т-2 вследствии отключения В-6 кВ яч. № 12 по причине обрыва провода в пролёте опор № 5-6 из-за удара автомобиля в опору ВЛ. | Выполнить проверку защит В-35 Т-2 на ПС 35 кВ КПД | 30.08.2021 | 2.441 | 3.002
ЮЭС |  |  |  | 31.07.2021 18:17 | 31.07.2021 18:30 | ПС 35 кВ КПД В-6 Т-2,В-35 Т-2 | 35 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Причиной отключения В-35 Т-2 послужили перенапряжения возникшие в ячейке В-6 Т-2 вследствии отключения В-6 кВ яч. № 12 по причине обрыва провода в пролёте опор № 5-6 из-за удара автомобиля в опору ВЛ. | Выполнить ремонт провода ВЛ 6 кВ в пролёте опор №№ 5-6 | 30.08.2021
ЮЭС | 213 | 188 | 8 | 02.08.2021 00:24 | 02.08.2021 07:24 | КВЛ 10 кВ | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | 02.08.2021 г. в г. Иркутске и Иркутском районе произошли отключения объектов электросетевого хозяйства в результате стихийного воздействия | Внести изменения в паспорт КЛ 10 кВ "РП-63-ТП-588" | 2021-10-30 | 6.942 | 0
ЮЭС |  |  |  | 02.08.2021 00:24 | 02.08.2021 07:24 | КВЛ 10 кВ | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | 02.08.2021 г. в г. Иркутске и Иркутском районе произошли отключения объектов электросетевого хозяйства в результате стихийного воздействия | Внести изменения в паспорт КЛ 10 кВ "Городская- яч.№ 203 ТП-549" | 2021-10-30
ЮЭС |  |  |  | 02.08.2021 00:24 | 02.08.2021 07:24 | КВЛ 10 кВ | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | 02.08.2021 г. в г. Иркутске и Иркутском районе произошли отключения объектов электросетевого хозяйства в результате стихийного воздействия | Внести изменения в паспорт КЛ 10 кВ "РП-35-ТП-4643" | 2021-10-30
ЮЭС |  |  |  | 02.08.2021 00:24 | 02.08.2021 07:24 | КВЛ 10 кВ | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | 02.08.2021 г. в г. Иркутске и Иркутском районе произошли отключения объектов электросетевого хозяйства в результате стихийного воздействия | Внести изменения в паспорт КЛ 10 кВ "РП-819-ТП-324" | 2021-10-30
ЮЭС |  |  |  | 02.08.2021 00:24 | 02.08.2021 07:24 | КВЛ 10 кВ | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | 02.08.2021 г. в г. Иркутске и Иркутском районе произошли отключения объектов электросетевого хозяйства в результате стихийного воздействия | Внести изменения в паспорт КВЛ 10 кВ Приморская яч.№30 "ТП-875" | 2021-10-30
ЮЭС |  |  |  | 02.08.2021 00:24 | 02.08.2021 07:24 | КВЛ 10 кВ | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | 02.08.2021 г. в г. Иркутске и Иркутском районе произошли отключения объектов электросетевого хозяйства в результате стихийного воздействия | Внести изменения в паспорт КВЛ 6 кВ Октябрьская яч.№33 "ТП-2549, ТП-2495" | 2021-10-30
ЮЭС |  |  |  | 02.08.2021 00:24 | 02.08.2021 07:24 | КВЛ 10 кВ | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | 02.08.2021 г. в г. Иркутске и Иркутском районе произошли отключения объектов электросетевого хозяйства в результате стихийного воздействия | Внести изменения в паспорт КЛ 6 кВ "РП-16-ТП-469" | 2021-10-30
ЮЭС |  |  |  | 02.08.2021 00:24 | 02.08.2021 07:24 | КВЛ 10 кВ | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | 02.08.2021 г. в г. Иркутске и Иркутском районе произошли отключения объектов электросетевого хозяйства в результате стихийного воздействия | Внести изменения в паспорт КВЛ 6 кВ РП-2 яч.№16 "ТП-965" | 2021-10-30
ЮЭС |  |  |  | 02.08.2021 00:24 | 02.08.2021 07:24 | КВЛ 10 кВ | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На ПС 110 кВ Приморская от действияч МТЗ Отключился В-10 яч. №201 "РТП-63" по причине повреждения КЛ 10 кВ "РП-63-ТП-588" в концевой муфте. | Выполнить ремонт КЛ 10 кВ "РП-63-ТП-588" | 2021-10-30
ЮЭС |  |  |  | 02.08.2021 00:24 | 02.08.2021 07:24 | КВЛ 10 кВ | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На ПС 110 кВ Городская от действия МТЗ отключился В-10 яч.№ 203 "ТП-549" по причине повреждения КЛ 10 кВ "Городская-ТП-549" | Выполнить ремонт КЛ 10 кВ "Городская-ТП-549" | 2021-10-30
ЮЭС |  |  |  | 02.08.2021 00:24 | 02.08.2021 07:24 | КВЛ 10 кВ | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На РП 35 кВ от дейстия МТЗ отключился В-10 яч. №5 "ТП-1693, ТП -4643" по причине поврежденияч КЛ 10 кВ "РП-35-ТП-4643" | Выполнить ремонт КЛ 10 кВ "РП-35-ТП-4643" | 2021-10-30
ЮЭС |  |  |  | 02.08.2021 00:24 | 02.08.2021 07:24 | КВЛ 10 кВ | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На РП 35 кВ от дейстия МТЗ отключился В-10 яч. №5 "ТП-1693, ТП -4643" по причине поврежденияч КЛ 10 кВ "РП-819-ТП-324" | Выполнить ремонт КЛ 10 кВ "РП-819-ТП-324" | 2021-10-30
ЮЭС |  |  |  | 02.08.2021 00:24 | 02.08.2021 07:24 | КВЛ 10 кВ | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Перекрытие воздушного промежутка веткой дерева в пролёте опор №№ 14-15 КВЛ 10 кВ Приморская- яч.30 "ТП-875" с последующим междуфазным замыканием жил. | Выполнить внеочередной осмотр КВЛ 10 кВ Приморская яч.№30 "ТП-875" | 2021-10-30
ЮЭС |  |  |  | 02.08.2021 00:24 | 02.08.2021 07:24 | КВЛ 10 кВ | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Перекрытие воздушного промежутка полиэтиленовой пленкой в пролёте опор №№ 4-5 КВЛ 6 кВ Октябрьская - яч.33 "ТП-2549, ТП-2495", с последующим междуфазным замыканием жил. | Выполнить внеочередной осмотр КВЛ 6 кВ Октябрьская яч.№33 "ТП-2549, ТП-2495" | 2021-10-30
ЮЭС |  |  |  | 02.08.2021 00:24 | 02.08.2021 07:24 | КВЛ 10 кВ | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На РП-2 от действия МТЗ отключился В-6 кВ яч.11 "ТП-1550", по причине повреждения КЛ-6кВ "РП-16-ТП-469" | Выполнить ремонт КЛ 6 кВ "РП-16-ТП-469" | 2021-10-30
ЮЭС |  |  |  | 02.08.2021 00:24 | 02.08.2021 07:24 | КВЛ 10 кВ | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Перекрытие воздушного промежутка полиэтиленовой пленкой в пролёте опор №№ 9-10 КВЛ 6 кВ РП-2 - яч.16 "ТП-965", с последующим междуфазным замыканием жил. | Выполнить внеочередной осмотр КВЛ 6 кВ РП-2 яч.№16 "ТП-965" | 2021-10-30
ЮЭС | 214 | 189 | 8 | 03.08.2021 14:07 | 03.08.2021 16:40 | КВЛ 6 кВ РП-9 - яч.3 ТП-1313, ТП-613п | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Проведение несанкционированных земляных работ КЛ 6 кВ "РП-9-ТП-613п" неустановленным лицом. | Внести изменения в паспорт КЛ 6 кВ "РП-9-ТП-613п" | 30.08.2021 | 2.313 | 25.132
ЮЭС |  |  |  | 03.08.2021 14:07 | 03.08.2021 16:40 | КВЛ 6 кВ РП-9 - яч.3 ТП-1313, ТП-613п | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Механическое повреждение КЛ 6 кВ "РП-9-ТП-613п" неустановленным лицом. | Выполнить ремонт КЛ 6 кВ "РП-9-ТП-613п" | 30.08.2021
ЮЭС | 215 | 190 | 8 | 03.08.2021 20:48 | 03.08.2021 21:17 | КВЛ 10 кВ Бытовая - яч.101 п.Южный, Западный А | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Попадание проволоки предположительно занесенной птицей в пролете опор №№46/14-46/15 КВЛ 10 кВ Бытовая-яч.№101 "Южный, Западный А" | Внести изменения в паспорт КВЛ 10 кВ Бытовая-яч.№101 "Южный, Западный А" | 2021-10-30 | 0.576 | 0.645
ЮЭС |  |  |  | 03.08.2021 20:48 | 03.08.2021 21:17 | КВЛ 10 кВ Бытовая - яч.101 п.Южный, Западный А | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Перекрытие воздушного промежутка по проволоке в пролете опор №№46/14-46/15 КВЛ 10 кВ Бытовая-яч.№101 "Южный, Западный А" с последующим междуфазным замыканием. | Выполнить ремонт КВЛ 10 кВ Бытовая-яч.№101 "Южный, Западный А" | 2021-10-30
ЮЭС | 216 | 813 | 8 | 04.08.2021 07:30 | 04.08.2021 06:59 | ПС 110 кВ Занменская-2 | 110 | Электротехническое оборудование 110 кВ и выше трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов | При разработке проекта ШУОТ в 2008 г. не выполнены расчёты и не определены уставки UsbMin % минимально допустимого напряжения АБ. При снижении напряжения менее 176 В (80% от номинала) срабатывает защита на отключение АБ, что привело к потере оперативного тока на ПС 110 кВ Знаменская-2. | При рассмотрении проектов ШУОТ производить расчёты и определять уставки UsbMin % минимально допустимого напряжения АБ. Утвердить приказом по филиалу. | 2021-09-30 | 169.497 | -
ЮЭС |  |  |  | 04.08.2021 07:30 | 04.08.2021 06:59 | ПС 110 кВ Занменская-2 | 110 | Электротехническое оборудование 110 кВ и выше трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов | Организационных причин не усматривается. | Не намечаются | -
ЮЭС |  |  |  | 04.08.2021 07:30 | 04.08.2021 06:59 | ПС 110 кВ Занменская-2 | 110 | Электротехническое оборудование 110 кВ и выше трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов | При неотключении места короткого замыкания в ТП-1172 выключателем в ячейке №28 ПС Знаменская-2 возникло междуфазное короткое замыкание в месте соединения КЛ 10 кВ Знаменская-2 – РП-33 А и КЛ 10 кВ РП-33 – ТП-1173 в ячейке 1 РП-33, что привело к отключению КЛ 10 кВ Правобережная – РП-33 А со стороны ПС Правобережная и соответственно 1 СШ РП-33. При этом оперативный ток в РП-33 был потерян. В тоже время короткое замыкание, возникшее в КЛ 10 кВ РП-33 – ТП-1202, вследствие потери оперативного тока в РП-33, не было отключено выключателями в ячейках №№ 14, 16 на РП-33. При этом, отключение места короткого замыкания в ячейке № 5 ПС Знаменская-2 также не произошло по причине отсутствия оперативного тока, что привело к возгоранию в КРУН-10 на ПС 110 кВ Знаменская-2. | Восстановить схему электроснабжения потребителей ПС 110 кВ Знаменская-2. | 2021-08-05
ЮЭС |  |  |  | 04.08.2021 07:30 | 04.08.2021 06:59 | ПС 110 кВ Занменская-2 | 110 | Электротехническое оборудование 110 кВ и выше трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов | При прохождении тока короткого замыкания по КЛ 10 кВ кВ Знаменская-2 – РП-33 А, Б произошла просадка напряжения на шинах 10 кВ ПС Знаменская-2 с потерей оперативного тока на подстанции от ТСН. Установленная на ПС Знаменская-2 аккумуляторная батарея в ШУОТ не обеспечила необходимую величину оперативного тока для отключения выключателей в ячейках №№ 5, 28 на ПС 110 кВ Знаменская-2. При разработке проекта не определены уставки UsbMin % минимально допустимого напряжения АБ. При снижении напряжения менее 176 В (80% от номинала) срабатывает защита на отключение АБ, что привело к дальнейшему развитию аварии: многочисленным повреждениям КЛ 10 кВ, многочисленным повреждения ячеек распредустройств ТП-1172, ТП-1173, РП-33, КРУН-10 кВ ПС Знаменская-2, возгоранию КРУН 10 кВ Знаменская-2, возгоранию силового трансформатора Т-1 ПС Знаменская-2. | Выполнить замену Т-1, КРУН-10 кВ, восстановить нормальную схему электроснабжения потребителей от ПС 110 кВ Знаменская-2. | 2021-10-30
ЮЭС | 217 | 191 | 8 | 05.08.2021 00:22 | 05.08.2021 03:25 | КВЛ 10 кВ Правобережная - яч.36 Урожай А | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Организационных причин не усматривается. | Внести изменения в паспорт КЛ 10 кВ "Правобережная-Урожай А" | 2021-10-30 | 2.44 | 0
ЮЭС |  |  |  | 05.08.2021 00:22 | 05.08.2021 03:25 | КВЛ 10 кВ Правобережная - яч.36 Урожай А | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На ПС 220 кВ Правобережная от действия МТЗ отключился В-10 яч.№36 "Урожай А" по причине повреждения кабельной разделки КЛ 10 кВ "Правобережная-Урожай А" | Выполнить ремонт КЛ 10 кВ "Правобережная-Урожай А" | 2021-10-30
ЮЭС | 218 | 814 | 8 | 05.08.2021 12:56 | 05.08.2021 13:40 | ПС 110 кВ Занменская-2 | 110 | Трансформаторы (автотрансформаторы) и шунтирующие реакторы 110 кВ и выше | В связи с временной схемой электроснабжения потребителей, а так же временной схемой устройств релейной защиты, на тот момент без вводного выключателя 10 кВ трансформатора и защит Т-2 по стороне 10 кВ, короткое замыкание было устранено работой МТЗ-110 трансформатора с отключением В-110 Т-2. | Направить в адрес потребителя претензионное письмо о недопущении подобных отключений. | 2021-09-30 | 2.847 | 3.161
ЮЭС |  |  |  | 05.08.2021 12:56 | 05.08.2021 13:40 | ПС 110 кВ Занменская-2 | 110 | Трансформаторы (автотрансформаторы) и шунтирующие реакторы 110 кВ и выше | - | - | -
ЮЭС | 219 | 978 | 8 | 06.08.2021 16:08 | 06.08.2021 16:08 | ВЛ 220 кВ Ключи – БЦБК с отпайкой на ПС Слюдянка | 220 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | 06.08.2021 г. в г. Байкальске и Слюдянском районе в связи с неблагоприятными (дождь, грозы) погодными условиями произошли отключения объектов электросетевого хозяйства. | Внести изменения в карточку аварийных отключений ВЛ 35-500 кВ | 2021-09-30 | 0 | 0
ЮЭС |  |  |  | 06.08.2021 16:08 | 06.08.2021 16:08 | ВЛ 220 кВ Ключи – БЦБК с отпайкой на ПС Слюдянка | 220 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | По результатам послеаварийного осмотра ВЛ 220 кВ Ключи – БЦБК с отпайкой на ПС Слюдянка повреждений и замечаний не выявлено, причина отключения не установлена. | Не намечаются | -
ЮЭС | 220 | 192 | 8 | 08.08.2021 12:16 | 08.08.2021 13:05 | КЛ 10 кВ Мельниково - яч.3 ТП-2050 Б | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Попадание вороны на оп.№ 20 КВЛ 10 кВ Мельниково яч.№3 "ТП-2050Б" | Внести изменения в паспорт КВЛ 10 кВ Мельниково яч.№3 "ТП-2050Б" | 2021-10-30 | 0.738 | 0.908
ЮЭС |  |  |  | 08.08.2021 12:16 | 08.08.2021 13:05 | КЛ 10 кВ Мельниково - яч.3 ТП-2050 Б | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Перекрытие воздушного промежутка по вороне на оп. №20 КВЛ 10 кВ Мельниково яч.№3 "ТП-2050 Б" с последующим междуфазным замыканием. | Выполнить внеочередной осмотр КВЛ 10 кВ Мельниково яч.№3 "ТП-2050Б" | 2021-10-30
ЮЭС | 221 | 815 | 8 | 12.08.2021 20:43 | 12.08.2021 23:51 | ПС 110 кВ Занменская-2 | 110 | Трансформаторы (автотрансформаторы) и шунтирующие реакторы 110 кВ и выше | Организационных причин не усматривается. | Внести изменения в паспорт КЛ 10 кВ «Знаменская 2-ТП 3618» | 2021-09-30 | 14.601 | 16.207
ЮЭС |  |  |  | 12.08.2021 20:43 | 12.08.2021 23:51 | ПС 110 кВ Занменская-2 | 110 | Трансформаторы (автотрансформаторы) и шунтирующие реакторы 110 кВ и выше | В связи с временной схемой электроснабжения потребителей, а так же временной схемой устройств релейной защиты, на тот момент без вводного выключателя 10 кВ трансформатора и защит Т-2 по стороне 10 кВ, короткое замыкание в следствии повреждения по причине перенапряжений КЛ 10 кВ «Знаменская 2-ТП 3618» было устранено работой МТЗ-110 трансформатора с отключением В-110 Т-2. | Восстановить нормальную схему электроснабжения потребителей от ПС 110 кВ Знаменская-2. | 2021-10-30
ЮЭС | 222 | 193 | 8 | 12.08.2021 20:08 | 12.08.2021 21:00 | КЛ 10 кВ Глазково - яч.46 ТП-1527 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Организационных причин не усматривается. | Внести изменения в паспорт КЛ 10 кВ "Глазково-ТП-1527" | 2021-10-30 | 0.98 | 23.663
ЮЭС |  |  |  | 12.08.2021 20:08 | 12.08.2021 21:00 | КЛ 10 кВ Глазково - яч.46 ТП-1527 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На ПС 110 кВ Глазково от действия защит отключился В-10 яч.№46 "ТП-1527" по причине повреждения КЛ 10 кВ "Глазково-ТП-1527" | Выполнить ремонт КЛ 10 кВ "Глазково-ТП-1527" | 2021-10-30
ЮЭС | 223 | 194 | 8 | 14.08.2021 19:46 | 14.08.2021 23:54 | КВЛ 10 кВ | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Организационных причин не усматривается. | Не намечаются | 2021-10-30 | 1.919 | 26.662
ЮЭС |  |  |  | 14.08.2021 19:46 | 14.08.2021 23:54 | КВЛ 10 кВ | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Организационных причин не усматривается. | Внести изменения в паспорт КЛ 10 кВ "ТП-544-ТП-1527. | 2021-10-30
ЮЭС |  |  |  | 14.08.2021 19:46 | 14.08.2021 23:54 | КВЛ 10 кВ | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Организационных причин не усматривается. | Не намечаются | 2021-10-30
ЮЭС |  |  |  | 14.08.2021 19:46 | 14.08.2021 23:54 | КВЛ 10 кВ | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На ПС 110 кВ Глазково, отключение от МТЗ, яч .№ 44 "РП-64Б, ТП-2665" по причине повреждения КЛ 10 кВ "ТП-544-ТП-1527. | Выполнить проверку защит яч .№ 44 "РП-64Б, ТП-2665" | 2021-10-30
ЮЭС |  |  |  | 14.08.2021 19:46 | 14.08.2021 23:54 | КВЛ 10 кВ | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Электрический пробой изоляции КЛ 10 кВ "ТП-544-ТП-1527" по причине старения изоляции в ходе длительной с 1985г. эксплуатации. | Выполнить ремонт КЛ 10 кВ "ТП-544-ТП-1527. | 2021-10-30
ЮЭС |  |  |  | 14.08.2021 19:46 | 14.08.2021 23:54 | КВЛ 10 кВ | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На РП-64, отключение от МТЗ, яч .№ 20 "ТП-4697Б" по причине повреждения КЛ 10 кВ "ТП-544-ТП-1527. | Выполнить проверку защит яч .№ 20 "ТП-4697Б" | 2021-10-30
ЮЭС | 224 | 195 | 8 | 16.08.2021 14:04 | 16.08.2021 19:36 | КВЛ 6 кВ Спутник - яч.47 ТП-1144, ТП-3182, ТП-5588п | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Организационных причин не усматривается. | Внести изменения в паспорт КЛ 6 кВ "Спутник-ТП-1144" | 2021-10-30 | 2.665 | 0
ЮЭС |  |  |  | 16.08.2021 14:04 | 16.08.2021 19:36 | КВЛ 6 кВ Спутник - яч.47 ТП-1144, ТП-3182, ТП-5588п | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На ПС 110 кВ Спутник от действия МТЗ отключился В-6 яч.№47 "ТП-1144, ТП-3182, ТП-5588" по причине повреждения КЛ 6 кВ "Спутник-ТП-1144" | Выполнить ремонт КЛ 6 кВ "Спутник-ТП-1144" | 2021-10-30
ЮЭС | 225 | 196 | 8 | 16.08.2021 16:33 | 17.08.2021 07:12 | КЛ 6 кВ Релейная - яч.25 ТП-2763, ТП-4234 | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Организационных причин не усматривается. | Внести изменения в паспорт КЛ 6 кВ "Релейная-ТП-4766" | 2021-10-30 | 6.669 | 28.074
ЮЭС |  |  |  | 16.08.2021 16:33 | 17.08.2021 07:12 | КЛ 6 кВ Релейная - яч.25 ТП-2763, ТП-4234 | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На ПС 110 кВ Релейная от МТЗ отключился В-6 яч.№25 "ТП-2763, ТП-4234" по причине повреждения КЛ 6 кВ "Релейная-ТП-4766" в концевой муфте на ТП-1066 | Выполнить ремонт КЛ 6 кВ "Релейная-ТП-4766" | 2021-10-30
ЮЭС | 226 | 197 | 8 | 16.08.2021 15:30 | 16.08.2021 16:20 | КЛ 6 кВ РП-12 - яч.5 ТП-973 | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Организационных причин не усматривается. | Внести изменения в паспорт КЛ 6 кВ "ТП-1036-ТП1066" | 2021-10-30 | 0.49 | 0
ЮЭС |  |  |  | 16.08.2021 15:30 | 16.08.2021 16:20 | КЛ 6 кВ РП-12 - яч.5 ТП-973 | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Электрический пробой КЛ 6 кВ "ТП-1036-ТП1066" по причине старения изоляции в ходе длительной с 1975 г. эксплуатации. | Выполнить ремонт КЛ 6 кВ "ТП-1036-ТП1066" | 2021-10-30
ЮЭС | 227 | 198 | 8 | 16.08.2021 17:10 | 16.08.2021 20:09 | КЛ 6 кВ Ново-Ленино - яч.8 ТП-1090, ТП-1707п, РП-74 А; КЛ 6 кВ Ново-Ленино - яч.6 ТП-678 Б, ИРКОМПО, ТП-2673п, ТП-2987п | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Организационных причин не усматривается. | Внести изменения в паспорт КЛ 6 кВ "ТП-678 Б, ИРКОМПО" | 2021-10-30 | 12.85 | 0
ЮЭС |  |  |  | 16.08.2021 17:10 | 16.08.2021 20:09 | КЛ 6 кВ Ново-Ленино - яч.8 ТП-1090, ТП-1707п, РП-74 А; КЛ 6 кВ Ново-Ленино - яч.6 ТП-678 Б, ИРКОМПО, ТП-2673п, ТП-2987п | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Электрический пробой КЛ 6 кВ "ТП-678 Б, ИРКОМПО" по причине старения изоляции в ходе длительной с 1985 г. эксплуатации. | Выполнить ремонт КЛ 6 кВ "ТП-678 Б, ИРКОМПО" | 2021-10-30
ЮЭС |  |  |  | 16.08.2021 17:10 | 16.08.2021 20:09 | КЛ 6 кВ Ново-Ленино - яч.8 ТП-1090, ТП-1707п, РП-74 А; КЛ 6 кВ Ново-Ленино - яч.6 ТП-678 Б, ИРКОМПО, ТП-2673п, ТП-2987п | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Организационных причин не усматривается. | Внести изменения в паспорт КЛ 6 кВ "ТП-1065-ТП-1168" | 2021-10-30
ЮЭС |  |  |  | 16.08.2021 17:10 | 16.08.2021 20:09 | КЛ 6 кВ Ново-Ленино - яч.8 ТП-1090, ТП-1707п, РП-74 А; КЛ 6 кВ Ново-Ленино - яч.6 ТП-678 Б, ИРКОМПО, ТП-2673п, ТП-2987п | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Электрический пробой КЛ 6 кВ "ТП-1065-ТП-1168" по причине старения изоляции в ходе длительной с 1988 г. эксплуатации. | Выполнить ремонт КЛ 6 кВ "ТП-1065-ТП-1168" | 2021-10-30
ЮЭС | 228 | 199 | 8 | 16.08.2021 23:35 | 17.08.2021 18:35 | КЛ 6 кВ РП-24 - яч.3 ТП-765; КЛ 6 кВ РП-24 - яч.7 ТП-1185 | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Проведение не согласованных земляных работ в охранной зоне КЛ 6кВ "ТП-695-ТП-798" неустановленным лицом. | Внести изменения в паспорт КЛ 6кВ "ТП-695-ТП-798" | 2021-10-30
ЮЭС |  |  |  | 16.08.2021 23:35 | 17.08.2021 18:35 | КЛ 6 кВ РП-24 - яч.3 ТП-765; КЛ 6 кВ РП-24 - яч.7 ТП-1185 | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Механическое повреждение КЛ 6кВ "ТП-695-ТП-798" неустановленным лицом. | Выполнить ремонт КЛ 6кВ "ТП-695-ТП-798" | 2021-10-30
ЮЭС |  |  |  | 16.08.2021 23:35 | 17.08.2021 18:35 | КЛ 6 кВ РП-24 - яч.3 ТП-765; КЛ 6 кВ РП-24 - яч.7 ТП-1185 | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Проведение не согласованных земляных работ в охранной зоне КЛ 6кВ "РП-24-ТП-1579" неустановленным лицом. | Внести изменения в паспорт КЛ 6кВ "РП-24-ТП-1579" | 2021-10-30
ЮЭС |  |  |  | 16.08.2021 23:35 | 17.08.2021 18:35 | КЛ 6 кВ РП-24 - яч.3 ТП-765; КЛ 6 кВ РП-24 - яч.7 ТП-1185 | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Механическое повреждение КЛ 6кВ "РП-24-ТП-1579" неустановленным лицом. | Выполнить ремонт КЛ 6кВ "РП-24-ТП-1579" | 2021-10-30
ЮЭС |  |  |  | 17.08.2021 17:21 | 17.08.2021 19:30 | КВЛ 10 кВ | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | 17.08.2021 г. в г. Иркутске и Иркутском районе произошли отключения объектов электросетевого хозяйства в результате стихийного воздействия. | Внести изменения в паспорт КЛ 10 кВ "ТП-1198-ТП-3813" | 2021-10-30 | 0.394 | 0
ЮЭС | 229 | 200 | 8 | 17.08.2021 17:21 | 17.08.2021 19:30 | КВЛ 10 кВ | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | 17.08.2021 г. в г. Иркутске и Иркутском районе произошли отключения объектов электросетевого хозяйства в результате стихийного воздействия. | Внести изменения в паспорт КЛ 10 кВ "ТП-1135-ТП-548" | 2021-10-30
ЮЭС |  |  |  | 17.08.2021 17:21 | 17.08.2021 19:30 | КВЛ 10 кВ | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На ПС 220 кВ Восточная от действия МТЗ отключился В-10 яч.№31 "ТП-9А" по причине повреждения КЛ 10 кВ "ТП-1198-ТП-3813" | Выполнить ремонт КЛ 10 кВ "ТП-1198-ТП-3813" | 2021-10-30
ЮЭС |  |  |  | 17.08.2021 17:21 | 17.08.2021 19:30 | КВЛ 10 кВ | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На РП-50 от действия МТЗ отключился В-10 яч.№8 "ТП-707" по причине повреждения КЛ 10 кВ "ТП-1135-ТП-548" | Выполнить ремонт КЛ 10 кВ "ТП-1135-ТП-548" | 2021-10-30
ЮЭС | 230 | 201 | 8 | 18.08.2021 11:43 | 19.08.2021 08:33 | КВЛ 10 кВ | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | 18.08.2021 г. в г. Иркутске и Иркутском районе произошли отключения объектов электросетевого хозяйства в результате стихийного воздействия. | Внести изменения в паспорт КВЛ 10 кВ Изумрудная яч.№15 "ТП-2050Б, Хрустальный" | 2021-10-30 | 7.7 | 35.516
ЮЭС |  |  |  | 18.08.2021 11:43 | 19.08.2021 08:33 | КВЛ 10 кВ | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | 18.08.2021 г. в г. Иркутске и Иркутском районе произошли отключения объектов электросетевого хозяйства в результате стихийного воздействия. | Внести изменения в паспорт КВЛ 10 кВ РП-81 яч. №15 "ТП-1196" | 2021-10-30
ЮЭС |  |  |  | 18.08.2021 11:43 | 19.08.2021 08:33 | КВЛ 10 кВ | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | 18.08.2021 г. в г. Иркутске и Иркутском районе произошли отключения объектов электросетевого хозяйства в результате стихийного воздействия. | Внести изменения в паспорт КВЛ 10 кВ ПС 220 кВ Правобережная яч№24 "ТП-1054" | 2021-10-30
ЮЭС |  |  |  | 18.08.2021 11:43 | 19.08.2021 08:33 | КВЛ 10 кВ | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | 18.08.2021 г. в г. Иркутске и Иркутском районе произошли отключения объектов электросетевого хозяйства в результате стихийного воздействия. | Внести изменения в паспорт КЛ 10 кВ РП-21 яч.№8 "ТП-978" | 2021-10-30
ЮЭС |  |  |  | 18.08.2021 11:43 | 19.08.2021 08:33 | КВЛ 10 кВ | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Перекрытие воздушного промежутка полиэтиленовой пленкой на траверсе оп.№24 КВЛ Изумрудная яч.№15 "ТП-2050Б, хрустальный" последующим междуфазным замыканием. | Выполнить внеочередной осмотр КВЛ 10 кВ Изумрудная яч.№15 "ТП-2050Б, Хрустальный" | 2021-10-30
ЮЭС |  |  |  | 18.08.2021 11:43 | 19.08.2021 08:33 | КВЛ 10 кВ | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Перекрытие воздушного промежутка полиэтиленовой пленкой в пролете ""18-19 КВЛ 10 кВ РП-81 яч.№15 "ТП-1196" с последующим междуфазным замыканием. | Выполнить внеочередной осмотр КВЛ 10 кВ РП-81 яч. №15 "ТП-1196" | 2021-10-30
ЮЭС |  |  |  | 18.08.2021 11:43 | 19.08.2021 08:33 | КВЛ 10 кВ | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Повреждение опроного изолятора на оп.№61 с последующим междуфазным замыканием. | Выполнить внеочередной осмотр КВЛ 10 кВ ПС 220 кВ Правобережная яч№24 "ТП-1054" | 2021-10-30
ЮЭС |  |  |  | 18.08.2021 11:43 | 19.08.2021 08:33 | КВЛ 10 кВ | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На РП-21 от действия МТЗ отключился В-10 яч.№8 "ТП-978" по причине повреждения КЛ 6кВ "РП-21-ТП-978" | Выполнить ремонт КЛ 6кВ "РП-21-ТП-978" | 2021-10-30
ЮЭС | 231 | 202 | 8 | 19.08.2021 12:45 | 19.08.2021 14:56 | КЛ 10 кВ ТП-1148 яч.1 ТП-1397 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Организационных причин не усматривается. | Внести изменения в паспорт КЛ 10 кВ "ТП-1147-ТП-1144"" | 2021-10-30 | 0.436 | 21.407
ЮЭС |  |  |  | 19.08.2021 12:45 | 19.08.2021 14:56 | КЛ 10 кВ ТП-1148 яч.1 ТП-1397 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Электрический пробой КЛ 10 кВ "ТП-1147-ТП-1144"" по причине старения изоляции в ходе длительной с 1979 г. эксплуатации. | Выполнить ремонт КЛ 10 кВ "ТП-1147-ТП-1144"" | 2021-10-30
ЮЭС | 232 | 203 | 8 | 20.08.2021 07:50 | 20.08.2021 09:37 | КЛ 6 кВ Партизанская - яч.11 ТП-439, ТП-856; КЛ 6 кВ Партизанская - яч.14 ТП-665 | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Организационных причин не усматривается. | Внести изменения в паспорт КЛ 6 кВ "ТП-423-ТП-532" | 2021-10-30 | 0.422 | 0
ЮЭС |  |  |  | 20.08.2021 07:50 | 20.08.2021 09:37 | КЛ 6 кВ Партизанская - яч.11 ТП-439, ТП-856; КЛ 6 кВ Партизанская - яч.14 ТП-665 | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Организационных причин не усматривается. | Внести изменения в паспорт КЛ 6 кВ "ТП-665-ТП-537" | 2021-10-30
ЮЭС |  |  |  | 20.08.2021 07:50 | 20.08.2021 09:37 | КЛ 6 кВ Партизанская - яч.11 ТП-439, ТП-856; КЛ 6 кВ Партизанская - яч.14 ТП-665 | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На ПС 35 кВ Партизанская отключение от действия МТЗ яч.№ 11 "ТП-439, ТП-856" по причине повреждения КЛ 6 кВ "ТП-423-ТП-532" | Выполнить ремонт КЛ 6 кВ "ТП-423-ТП-532" | 2021-10-30
ЮЭС |  |  |  | 20.08.2021 07:50 | 20.08.2021 09:37 | КЛ 6 кВ Партизанская - яч.11 ТП-439, ТП-856; КЛ 6 кВ Партизанская - яч.14 ТП-665 | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На ПС 35 кВ Партизанская отключение от действия МТЗ яч.№ 14 "ТП-665" по причине повреждения КЛ 6 кВ "ТП-665-ТП-537" | Выполнить ремонт КЛ 6 кВ "ТП-665-ТП-537" | 2021-10-30
ЮЭС | 233 | 204 | 8 | 20.08.2021 13:10 | 20.08.2021 17:54 | КЛ 6 кВ Военный городок - яч.48 ТП-370 | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Организационных причин не усматривается. | Внести изменения в паспорт КЛ 6кВ "В.Городок -ТП-370" | 2021-10-30 | 5.28 | 28.618
ЮЭС |  |  |  | 20.08.2021 13:10 | 20.08.2021 17:54 | КЛ 6 кВ Военный городок - яч.48 ТП-370 | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На ПС 35 кВ В.Городок от действия МТЗ отключился В-6 яч.№48 "ТП-370" по причине повреждения КЛ 6кВ "В.Городок -ТП-370" вывод на ВЛ на оп. №1. | Выполнить ремонт КЛ 6кВ "В.Городок -ТП-370" | 2021-10-30
ЮЭС | 234 | 205 | 8 | 21.08.2021 14:28 | 21.08.2021 18:25 | КВЛ 10 кВ | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | 21.08.2021 г. в г. Иркутске и Иркутском районе произошли отключения объектов электросетевого хозяйства в результате стихийного воздействия. | Внести изменения в паспорт КВЛ 10 кВ РП-9 яч. №7 "ТП-608" | 2021-10-30 | 5.245 | 0
ЮЭС |  |  |  | 21.08.2021 14:28 | 21.08.2021 18:25 | КВЛ 10 кВ | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | 21.08.2021 г. в г. Иркутске и Иркутском районе произошли отключения объектов электросетевого хозяйства в результате стихийного воздействия. | Внести изменения в паспорт КВЛ 10 кВ Смоленщина яч.№ 5 Соколовщина | 2021-10-30
ЮЭС |  |  |  | 21.08.2021 14:28 | 21.08.2021 18:25 | КВЛ 10 кВ | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | 21.08.2021 г. в г. Иркутске и Иркутском районе произошли отключения объектов электросетевого хозяйства в результате стихийного воздействия. | Внести изменения в паспорт КЛ 10 кВ "РП-30-ПС Приморская" | 2021-10-30
ЮЭС |  |  |  | 21.08.2021 14:28 | 21.08.2021 18:25 | КВЛ 10 кВ | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Перекрытие воздушного промежутка веткой дерева в пролёте опор №№ 39-40 КВЛ 10 кВ РП-9 яч. №7 "ТП-608", с последующим междуфазным замыканием. | Выполнить внеочередной осмотр КВЛ 10 кВ РП-9 яч. №7 "ТП-608" | 2021-10-30
ЮЭС |  |  |  | 21.08.2021 14:28 | 21.08.2021 18:25 | КВЛ 10 кВ | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Перекрытие воздушного промежутка полиэтиленовой пленкой в пролёте опор №№ 9-10 КВЛ 10 кВ Смоленщина яч.№ 5 Соколовщина, с последующим междуфазным замыканием. | Выполнить внеочередной осмотр КВЛ 10 кВ Смоленщина яч.№ 5 Соколовщина | 2021-10-30
ЮЭС |  |  |  | 21.08.2021 14:28 | 21.08.2021 18:25 | КВЛ 10 кВ | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На ПС 220 кВ Байкальская, земля на 3 СШ-10кВ, отключение В-10 яч.№303 "РП-30А" по причине повреждения КЛ 10 кВ "РП-30-ПС Приморская" | Выполнить ремонт КЛ 10 кВ "РП-30-ПС Приморская" | 2021-10-30
ЮЭС | 235 | 206 | 8 | 22.08.2021 10:58 | 22.08.2021 15:15 | КЛ 6 кВ Военный городок - яч.47 ТП-3479п; КВЛ 6 кВ Военный городок - яч.46 ТП-3458п | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Проведение не согласованных земляных работ в охранной зоне КЛ 6кВ "ТП-3479-ТП-3478" неустановленным лицом. | Внести изменения в паспорт КЛ 6кВ "ТП-3479-ТП-3478" | 2021-10-30 | 4.176 | 0
ЮЭС |  |  |  | 22.08.2021 10:58 | 22.08.2021 15:15 | КЛ 6 кВ Военный городок - яч.47 ТП-3479п; КВЛ 6 кВ Военный городок - яч.46 ТП-3458п | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Проведение не согласованных земляных работ в охранной зоне КЛ 6кВ "ТП-3458-ТП-3457" неустановленным лицом. | Внести изменения в паспорт КЛ 6кВ "ТП-3458-ТП-3457" | 2021-10-30
ЮЭС |  |  |  | 22.08.2021 10:58 | 22.08.2021 15:15 | КЛ 6 кВ Военный городок - яч.47 ТП-3479п; КВЛ 6 кВ Военный городок - яч.46 ТП-3458п | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Механическое повреждение КЛ 6кВ "ТП-3479-ТП-3478" неустановленным лицом. | Выполнить ремонт КЛ 6кВ "ТП-3479-ТП-3478" | 2021-10-30
ЮЭС |  |  |  | 22.08.2021 10:58 | 22.08.2021 15:15 | КЛ 6 кВ Военный городок - яч.47 ТП-3479п; КВЛ 6 кВ Военный городок - яч.46 ТП-3458п | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Механическое повреждение КЛ 6кВ "ТП-3458-ТП-3457" неустановленным лицом. | Выполнить ремонт КЛ 6кВ "ТП-3458-ТП-3457" | 2021-10-30
ЮЭС | 236 | 207 | 8 | 23.08.2021 09:11 | 23.08.2021 10:03 | КВЛ 6 кВ Ленино - яч.9 Мясокомбинат А | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Организационных причин не усматривается. | Внести изменения в паспорт КЛ 6кВ "ПС Ленино вывод на ВЛ на оп. №36". | 2021-10-30 | 1.044 | 22.632
ЮЭС |  |  |  | 23.08.2021 09:11 | 23.08.2021 10:03 | КВЛ 6 кВ Ленино - яч.9 Мясокомбинат А | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На ПС 35 кВ Ленино, земля 2 СШ-6 кВ, отключился В-6 яч.№9 "Мясокомбинат А" по причине повреждения КЛ 6кВ "ПС Ленино вывод на ВЛ на оп. №36". | Выполнить ремонт КЛ 6кВ "ПС Ленино вывод на ВЛ на оп. №36". | 2021-10-30
ЮЭС | 237 | 208 | 8 | 24.08.2021 16:33 | 24.08.2021 20:05 | КВЛ 6 кВ Глазково - яч.17 ТП-493; КЛ 6 кВ Глазково - яч.21 ТП-1075; КВЛ 6 кВ Глазково - яч.22 КНС-24 | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Организационных причин не усматривается. | Внести изменения в паспорт КЛ 6кВ "Глазково-ТП-493" | 2021-10-30 | 3.002 | 0
ЮЭС |  |  |  | 24.08.2021 16:33 | 24.08.2021 20:05 | КВЛ 6 кВ Глазково - яч.17 ТП-493; КЛ 6 кВ Глазково - яч.21 ТП-1075; КВЛ 6 кВ Глазково - яч.22 КНС-24 | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Организационных причин не усматривается. | Внести изменения в паспорт КЛ 6кВ "ТП-1531-ТП-1254" | 2021-10-30
ЮЭС |  |  |  | 24.08.2021 16:33 | 24.08.2021 20:05 | КВЛ 6 кВ Глазково - яч.17 ТП-493; КЛ 6 кВ Глазково - яч.21 ТП-1075; КВЛ 6 кВ Глазково - яч.22 КНС-24 | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Организационных причин не усматривается. | Внести изменения в паспорт КЛ 6кВ "Глазково-вывод на оп. №1 КНС-24" | 2021-10-30
ЮЭС |  |  |  | 24.08.2021 16:33 | 24.08.2021 20:05 | КВЛ 6 кВ Глазково - яч.17 ТП-493; КЛ 6 кВ Глазково - яч.21 ТП-1075; КВЛ 6 кВ Глазково - яч.22 КНС-24 | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На ПС 110 кВ Глазково отключение от действия МТЗ, яч.№17 "ТП-493" по причине повреждения КЛ 6кВ "Глазково-ТП-493" | Выполнить ремонт КЛ 6кВ "Глазково-ТП-493" | 2021-10-30
ЮЭС |  |  |  | 24.08.2021 16:33 | 24.08.2021 20:05 | КВЛ 6 кВ Глазково - яч.17 ТП-493; КЛ 6 кВ Глазково - яч.21 ТП-1075; КВЛ 6 кВ Глазково - яч.22 КНС-24 | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На ПС 110 кВ Глазково отключение от действия МТЗ, яч.№21 "ТП-1075" по причине повреждения КЛ 6кВ "ТП-1531-ТП-1254" | Выполнить ремонт КЛ 6кВ "ТП-1531-ТП-1254" | 2021-10-30
ЮЭС |  |  |  | 24.08.2021 16:33 | 24.08.2021 20:05 | КВЛ 6 кВ Глазково - яч.17 ТП-493; КЛ 6 кВ Глазково - яч.21 ТП-1075; КВЛ 6 кВ Глазково - яч.22 КНС-24 | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На ПС 110 кВ Глазково отключение от действия МТЗ, яч.№22 "КНС-24" по причине повреждения КЛ 6кВ "Глазково-вывод на оп. №1 КНС-24" | Выполнить ремонт КЛ 6кВ "Глазково-вывод на оп. №1 КНС-24" | 2021-10-30
ЮЭС | 238 | 209 | 8 | 27.08.2021 03:42 | 27.08.2021 05:18 | КВЛ 10 кВ Мельниково - яч.9 ТП-229, ТП-3574 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Организационных причин не усматривается. | Внести изменения в паспорт КЛ 10 кВ "Мельниково-ТП-229" | 2021-10-30 | 0.96 | 0
ЮЭС |  |  |  | 27.08.2021 03:42 | 27.08.2021 05:18 | КВЛ 10 кВ Мельниково - яч.9 ТП-229, ТП-3574 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На ПС 110 кВ Мельниково, отключение от МТЗ, яч.№9 "ТП-229, ТП-3574" по причине повреждения КЛ 10 кВ "Мельниково-ТП-229" | Выполнить ремонт КЛ 10 кВ "Мельниково-ТП-229" | 2021-10-30
ЮЭС | 239 | 210 | 8 | 27.08.2021 22:25 | 28.08.2021 03:36 | КВЛ 10 кВ Бытовая - яч.210 Мамоны "А" | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Организационных причин не усматривается. | Внести изменения в паспорт КЛ 10 кВ Бытовая яч.№210 "Мамоны А" | 2021-10-30 | 4.28 | 0
ЮЭС |  |  |  | 27.08.2021 22:25 | 28.08.2021 03:36 | КВЛ 10 кВ Бытовая - яч.210 Мамоны "А" | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На ПС 220 кВ Бытовая, отключение от дейстия МТЗ, яч.№210 "Мамоны А" по причине повреждения КЛ 10кВ между оп. № 91 и № 92 | Выполнить ремонт КЛ 10 кВ Бытовая яч.№210 "Мамоны А" | 2021-10-30
ЮЭС | 240 | 703 | 8 | 28.08.2021 14:25 | 28.08.2021 15:55 | ПС 110 кВ Южная В-35 Т-2 | 35 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Организационных причин не усматривается. | Внести изменения в паспорт КЛ-35 Южная - ВЛ-35 М.Падь Б | 2021-08-30 | 8.385 | 10.314
ЮЭС |  |  |  | 28.08.2021 14:25 | 28.08.2021 15:55 | ПС 110 кВ Южная В-35 Т-2 | 35 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Электрический пробой изоляции КЛ-35 Южная - оп.1 ВЛ-35 М.Падь Б по причине старения изоляции в ходе длительной с 1990 г. эксплуатации. | Выполнить ремонт КЛ-35 Южная - оп.1 ВЛ-35 М.Падь Б | 2021-08-30
ЮЭС | 241 | 211 | 8 | 28.08.2021 22:24 | 29.08.2021 00:56 | КЛ 10 кВ РП34 - яч.4 ТП-1194 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Организационных причин не усматривается. | Внести изменения в паспорт КЛ 6 кВ КЛ 10 кВ "ТП-1209-ТП-1191" | 2021-10-30 | 1.265 | 0
ЮЭС |  |  |  | 28.08.2021 22:24 | 29.08.2021 00:56 | КЛ 10 кВ РП34 - яч.4 ТП-1194 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Электрический пробой изоляции КЛ 10 кВ "ТП-1209-ТП-1191" по причине старения изоляции в ходе длительной с 1990 г. эксплуатации. | Выполнить ремонт КЛ 6 кВ КЛ 10 кВ "ТП-1209-ТП-1191" | 2021-10-30
ЮЭС | 242 | 212 | 8 | 28.08.2021 23:25 | 29.08.2021 00:25 | КВЛ 10 кВ Мельниково - яч.9 ТП-229, ТП-3574 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Организационных причин не усматривается. | Внести изменения в паспорт КЛ 10 кВ "Мельниково-ТП229" | 2021-10-30 | 0.6 | 0
ЮЭС |  |  |  | 28.08.2021 23:25 | 29.08.2021 00:25 | КВЛ 10 кВ Мельниково - яч.9 ТП-229, ТП-3574 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На ПС 110 кВ Мельниково, отключение от действия МТЗ, яч.№9 "ТП-229", по причине повреждения КЛ 10 кВ "Мельниково-ТП229" | Выполнить ремонт КЛ 10 кВ "Мельниково-ТП229" | 2021-10-30
ЮЭС | 243 | 213 | 8 | 29.08.2021 06:02 | 29.08.2021 23:49 | КЛ 10 кВ РП34 - яч.15 ТП-1206 Б | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Организационных причин не усматривается. | Внести изменения в паспорт КЛ 10 кВ "ТП-ТП-1219-ТП-1297" | 2021-10-30 | 0.325 | 0
ЮЭС |  |  |  | 29.08.2021 06:02 | 29.08.2021 23:49 | КЛ 10 кВ РП34 - яч.15 ТП-1206 Б | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Электрический пробой изоляции КЛ 10 кВ "ТП-ТП-1219-ТП-1297" по причине старения изоляции в ходе длительной с 1993г. эксплуатации. | Выполнить ремонт КЛ 10 кВ "ТП-ТП-1219-ТП-1297" | 2021-10-30
ЮЭС | 244 | 704 | 8 | 29.08.2021 12:07 | 29.08.2021 12:38 | ПС 110 кВ Кировская В-35 Марата-2 | 35 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Организационных причин не усматривается. | Внести изменения в паспорт КЛ-35 Кировская-Марата 2 цепь | Выполнено | 1.82 | 2.239
ЮЭС |  |  |  | 29.08.2021 12:07 | 29.08.2021 12:38 | ПС 110 кВ Кировская В-35 Марата-2 | 35 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Электрический пробой изоляции КЛ-35 Кировская-Марата 2 цепь по причине старения изоляции в ходе длительной с 1984 г. эксплуатации. | Выполнить ремонт КЛ-35 Кировская-Марата 2 цепь | Выполнено
ЮЭС | 245 | 214 | 8 | 29.08.2021 22:06 | 29.08.2021 23:49 | КВЛ 6 кВ Студенческая - яч.21 ТП-991 | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Организационных причин не усматривается. | Внести изменения в паспорт КЛ 6 кВ "ТП-1041-ТП-917" | 2021-10-30 | 3.44 | 0
ЮЭС |  |  |  | 29.08.2021 22:06 | 29.08.2021 23:49 | КВЛ 6 кВ Студенческая - яч.21 ТП-991 | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На ПС 110 кВ Студенческая, отключение от действия защит, яч.№21 "ТП-991" по причине повреждения КЛ 6 кВ "ТП-1041-ТП-917" | Выполнить ремонт КЛ 6 кВ "ТП-1041-ТП-917" | 2021-10-30
ЮЭС | 246 | 215 | 8 | 31.08.2021 15:45 | 31.08.2021 18:29 | КЛ 6 кВ Военный городок - яч.48 ТП-370 | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Организационных причин не усматривается. | Внести изменения в паспорт КЛ 6кВ "В.Городок- оп.№1" | 2021-10-30 | 1.1 | 27.738
ЮЭС |  |  |  | 31.08.2021 15:45 | 31.08.2021 18:29 | КЛ 6 кВ Военный городок - яч.48 ТП-370 | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На ПС 35 кВ В. Городок, отключение от МТЗ, яч.№48 "ТП-370" по причине повреждения КЛ 6кВ "В.Городок- оп.№1" | Выполнить ремонт КЛ 6кВ "В.Городок- оп.№1" | 2021-10-30
ЮЭС | 247 | 216 | 9 | 01.09.21 20:56 | 01.09.2021 22:45 | КЛ 6кВ Н.Ленино - яч.№17 "РП-9А", яч №2 тяговая" | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Организационных причин не усматривается. | Внести изменения в паспорт КЛ 6 кВ "ТП-1001-ТП-944"" | 2021-11-30 | 1.407 | 23.275
ЮЭС |  |  |  | 01.09.21 20:56 | 01.09.2021 22:45 | КЛ 6кВ Н.Ленино - яч.№17 "РП-9А", яч №2 тяговая" | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Электрический пробой КЛ 6 кВ "ТП-1001-ТП-944"" по причине старения изоляции в ходе длительной с 1985 г. эксплуатации. | Выпонить ремонт КЛ 6 кВ "ТП-1001-ТП-944"" | 2021-11-30
ЮЭС | 248 | 217 | 9 | 02.09.2021 18:21 | 02.09.2021 19:28 | КЛ 6кВ Цимлянская - яч№34 ТП-724А, ТП-778" КЛ 6 кВ Цимлянская - яч. №32 "ТП-2973, ТП-1216" | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Организационных причин не усматривается. | Внести изменения в паспорт КЛ 6 кВ "ТП-778-ТП-783"" | 2021-11-30 | 1.257 | 0
ЮЭС |  |  |  | 02.09.2021 18:21 | 02.09.2021 19:28 | КЛ 6кВ Цимлянская - яч№34 ТП-724А, ТП-778" КЛ 6 кВ Цимлянская - яч. №32 "ТП-2973, ТП-1216" | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Организационных причин не усматривается. | Внести изменения в паспорт КЛ 6кВ "Цимлянская-ТП-1216" | 2021-11-30
ЮЭС |  |  |  | 02.09.2021 18:21 | 02.09.2021 19:28 | КЛ 6кВ Цимлянская - яч№34 ТП-724А, ТП-778" КЛ 6 кВ Цимлянская - яч. №32 "ТП-2973, ТП-1216" | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Электрический пробой КЛ 6 кВ "ТП-778-ТП-783"" по причине старения изоляции в ходе длительной с 1991 г. эксплуатации. | Выполнить ремонт КЛ 6 кВ "ТП-778-ТП-783"" | 2021-11-30
ЮЭС |  |  |  | 02.09.2021 18:21 | 02.09.2021 19:28 | КЛ 6кВ Цимлянская - яч№34 ТП-724А, ТП-778" КЛ 6 кВ Цимлянская - яч. №32 "ТП-2973, ТП-1216" | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На ПС 110 кВ В. Городок, отключение от МТЗ, яч.№32 "ТП-2973, ТП-1216" по причине повреждения КЛ 6кВ "Цимлянская-ТП-1216" | Выполнить ремонт КЛ 6кВ "Цимлянская-ТП-1216" | 2021-11-30
ЮЭС | 249 | 218 | 9 | 02.09.2021 22:48 | 03.09.2021 01:40 | КВЛ 10 кВ Правобережная - яч.15 ТП-660 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Отгорание шлейфа ф. "С" на оп №7/1. По сообщению очевидцев КАМАЗ зацепил провод КВЛ 10 кВ Правобережная - яч.15 ТП-660 и уехал. | Внести изменения в паспорт КВЛ 10 кВ Правобережная - яч.15 ТП-660 | 2021-11-30 | 3.342 | 9.221
ЮЭС |  |  |  | 02.09.2021 22:48 | 03.09.2021 01:40 | КВЛ 10 кВ Правобережная - яч.15 ТП-660 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Механическое повреждение КВЛ 10 кВ Правобережная - яч.15 ТП-660 неустановленным лицом. | Выполнить ремонт КВЛ 10 кВ Правобережная - яч.15 ТП-660 | 2021-11-30
ЮЭС | 250 | 219 | 9 | 03.09.2021 05:08 | 03.09.2021 12:11 | КЛ 10 кВ Изумрудная- яч. №10 "ТП-1363" КЛ 10 кВ Изумрудная яч. №16 "ТП-2788, ТП-5300п" | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Обрыв проводов в 2-х пролетах КВЛ 10 кВ Изумрудная яч. №16 "ТП-2788, ТП-5300п" в следствии проезда неустановленной а/м. | Внести изменения в паспорт КЛ 10кВ "ТП-4708 " | 2021-11-30 | 14.704 | 48.637
ЮЭС |  |  |  | 03.09.2021 05:08 | 03.09.2021 12:11 | КЛ 10 кВ Изумрудная- яч. №10 "ТП-1363" КЛ 10 кВ Изумрудная яч. №16 "ТП-2788, ТП-5300п" | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Обрыв проводов в 2-х пролетах КВЛ 10 кВ Изумрудная яч. №16 "ТП-2788, ТП-5300п" в следствии проезда неустановленной а/м. | Внести изменение в паспорт КВЛ 10 кВ Изумрудная яч. №16 "ТП-2788, ТП-5300п" | 2021-11-30
ЮЭС |  |  |  | 03.09.2021 05:08 | 03.09.2021 12:11 | КЛ 10 кВ Изумрудная- яч. №10 "ТП-1363" КЛ 10 кВ Изумрудная яч. №16 "ТП-2788, ТП-5300п" | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На ПС 110 кВ Изумрудная, отключение от МТЗ, яч.№10 "ТП-1363" по причине повреждения КЛ 10кВ "ТП-4708 " | Выпонить ремонт КЛ 10кВ "ТП-4708 " | 2021-11-30
ЮЭС |  |  |  | 03.09.2021 05:08 | 03.09.2021 12:11 | КЛ 10 кВ Изумрудная- яч. №10 "ТП-1363" КЛ 10 кВ Изумрудная яч. №16 "ТП-2788, ТП-5300п" | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Механическое повреждение КВЛ 10 кВ Изумрудная яч. №16 "ТП-2788, ТП-5300п" неустановленной а/м. | Выполнить ремонт КВЛ 10 кВ Изумрудная яч. №16 "ТП-2788, ТП-5300п" | 2021-11-30
ЮЭС | 251 | 220 | 9 | 05.09.2021 00:28 | 05.09.2021 01:45 | КЛ 6 кВ Центральная-6 - яч.44 РП-13 Б КЛ 6 кВ РП-13 - яч. №2 "ТП-956" | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Организационных причин не усматривается. | Не намечаются | 2021-11-30 | 8.704 | 0
ЮЭС |  |  |  | 05.09.2021 00:28 | 05.09.2021 01:45 | КЛ 6 кВ Центральная-6 - яч.44 РП-13 Б КЛ 6 кВ РП-13 - яч. №2 "ТП-956" | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Организационных причин не усматривается. | Внести изменения в паспорт КЛ 6 кВ "ТП-1001-ТП-944"" | 2021-11-30
ЮЭС |  |  |  | 05.09.2021 00:28 | 05.09.2021 19:40 | КЛ 6 кВ Центральная-6 - яч.44 РП-13 Б КЛ 6 кВ РП-13 - яч. №2 "ТП-956" | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Причиной отключения послужило повреждение КЛ 6 кВ "РП-13-ТП-956" на РП-13. | Не намечаются | 2021-11-30
ЮЭС |  |  |  | 05.09.2021 00:28 | 05.09.2021 19:40 | КЛ 6 кВ Центральная-6 - яч.44 РП-13 Б КЛ 6 кВ РП-13 - яч. №2 "ТП-956" | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Электрический пробой КЛ 6 кВ "РП-13-ТП-956"" по причине старения изоляции в ходе длительной с 1990 г. эксплуатации. | Выпонить ремонт КЛ 6 кВ "РП-13-ТП-956"" | 2021-11-30
ЮЭС | 252 | 221 | 9 | 05.09.2021 09:32 | 05.09.2021 11:47 | КЛ 6 кВ В.Городок - яч. №2 "ТП-1182п А" | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Проведение не согласованных земляных работ в охранной зоне КЛ 6 кВ "ТП-3811п-ТП-3454п" неустановленным лицом. | Внести изменения в паспорт КЛ 6 кВ "ТП-3811п-ТП-3454п" | 2021-11-30 | 1.012 | 0
ЮЭС |  |  |  | 05.09.2021 09:32 | 05.09.2021 11:47 | КЛ 6 кВ В.Городок - яч. №2 "ТП-1182п А" | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Механическое повреждениеКЛ 6 кВ "ТП-3811п-ТП-3454п" неустановленным лицом. | Выполнить ремонт КЛ 6 кВ "ТП-3811п-ТП-3454п" | 2021-11-30
ЮЭС | 253 | 222 | 9 | 05.09.2021 14:45 | 05.09.2021 15:10 | КЛ 6 кВ РП-14 - яч. №9 "ТП-1062" | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Организационных причин не усматривается. | Внести изменения в паспортКЛ 6 кВ "ТП-728-ТП-360" | 2021-11-30 | 0.369 | 0
ЮЭС |  |  |  | 05.09.2021 14:45 | 05.09.2021 15:10 | КЛ 6 кВ РП-14 - яч. №9 "ТП-1062" | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Электрический пробой КЛ 6 кВ "ТП-728-ТП-360"" по причине старения изоляции в ходе длительной с 1996 г. эксплуатации. | Выпонить ремонт КЛ 6 кВ "ТП-728-ТП-360" | 2021-11-30
ЮЭС | 254 | 223 | 9 | 08.09.2021 01:16 | 08.09.2021 01:56 | КЛ 10 кВ ПС Восточная- яч. №32 "ТП-9Б" | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Проведение не согласованных земляных работ в охранной зоне КЛ 10 кВ "ТП-1023-ТП-1381" неустановленным лицом. | Внести изменения в паспорт КЛ 10 кВ "ТП-1023-ТП-1381" | 2021-11-30 | 1.452 | 0
ЮЭС |  |  |  | 08.09.2021 01:16 | 08.09.2021 01:56 | КЛ 10 кВ ПС Восточная- яч. №32 "ТП-9Б" | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Механическое повреждение КЛ 10 кВ "ТП-1023-ТП-1381" неустановленным лицом. | Выполнить ремонт КЛ 10 кВ "ТП-1023-ТП-1381" | 2021-11-30
ЮЭС | 255 | 224 | 9 | 08.09.2021 13:16 | 08.09.2021 13:16 | КЛ 10 кВ Правобережная - яч. №21 "РП-32А" | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Проведение не согласованных земляных работ в охранной зоне КЛ 10 кВ "Правобережная-РП32А" неустановленным лицом. | Внести изменения в паспорт КЛ 10 кВ "Правобережная-РП32А" | 2021-11-30 | 0 | 0
ЮЭС |  |  |  | 08.09.2021 13:16 | 08.09.2021 13:16 | КЛ 10 кВ Правобережная - яч. №21 "РП-32А" | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Механическое повреждение КЛ 10 кВ "Правобережная-РП32А" неустановленным лицом. | Выполнить ремонт КЛ 10 кВ "Правобережная-РП32А" | 2021-11-30
ЮЭС | 256 | 225 | 9 | 08.09.2021 16:06 | 08.09.2021 17:45 | КЛ 10 кВ Городская - яч. 305 "ТП-909" | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Организационных причин не усматривается. | Внести изменения в паспорт КЛ 10 кВ "ТП-909-ТП-4295" | 2021-11-30 | 4.62 | 29.506
ЮЭС |  |  |  | 08.09.2021 16:06 | 08.09.2021 17:45 | КЛ 10 кВ Городская - яч. 305 "ТП-909" | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Электрический пробой КЛ 10 кВ "ТП-909-ТП-4295" по причине старения изоляции в ходе длительной с 1996 г. эксплуатации. | Выпонить ремонт КЛ 10 кВ "ТП-909-ТП-4295" | 2021-11-30
ЮЭС | 257 | 226 | 9 | 08.09.2021 17:37 | 09.09.2021 06:53 | КВЛ 10 кВ | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Проведение не согласованных земляных работ в охранной зоне КЛ 10 кВ "Байкальская-ТП-2216 Б" неустановленным лицом. | Внести изменения в паспорт КЛ 10 кВ "Байкальская-ТП-2216 Б" | 2021-11-30 | 10.289
ЮЭС |  |  |  | 08.09.2021 17:37 | 09.09.2021 06:53 | КВЛ 10 кВ | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Проведение не согласованных земляных работ в охранной зоне КЛ 10 кВ "Байкальская-ТП-2216 А" неустановленным лицом. | Внести изменения в паспорт КЛ 10 кВ "Байкальская-ТП-2216 А" | 2021-11-30
ЮЭС |  |  |  | 08.09.2021 17:37 | 09.09.2021 06:53 | КВЛ 10 кВ | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Причиной отключения В-10 яч. №0 "ТП-1880, ТП-1000" послужило перенапряжение в сети по причине повреждения КЛ 10 кВ "Байкальская-ТП-2216 Б" | Не намечаются | 2021-11-30
ЮЭС |  |  |  | 08.09.2021 17:37 | 09.09.2021 06:53 | КВЛ 10 кВ | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Причиной отключения В-10 яч. № 22 "ТП-2973" послужило перенапряжение в сети по причине повреждения КЛ 10 кВ "Байкальская-ТП-2216 А" | Не намечаются | 2021-11-30
ЮЭС |  |  |  | 08.09.2021 17:37 | 09.09.2021 06:53 | КВЛ 10 кВ | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Механическое повреждение КЛ 10 кВ "Байкальская-ТП-2216 Б" неустановленным лицом. | Выполнить ремонт КЛ 10 кВ "Байкальская-ТП-2216 Б" | 2021-11-30
ЮЭС |  |  |  | 08.09.2021 17:37 | 09.09.2021 06:53 | КВЛ 10 кВ | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Механическое повреждение КЛ 10 кВ "Байкальская-ТП-2216 А" неустановленным лицом. | Выполнить ремонт КЛ 10 кВ "Байкальская-ТП-2216 А" | 2021-11-30
ЮЭС |  |  |  | 08.09.2021 17:37 | 09.09.2021 06:53 | КВЛ 10 кВ | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Причиной отключения В-10 яч. №0 "ТП-1880, ТП-1000" послужило перенапряжение в сети по причине повреждения КЛ 10 кВ "Байкальская-ТП-2216 Б" | Не намечаются | 2021-11-30
ЮЭС |  |  |  | 08.09.2021 17:37 | 09.09.2021 06:53 | КВЛ 10 кВ | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Причиной отключения В-10 яч. № 22 "ТП-2973" послужило перенапряжение в сети по причине повреждения КЛ 10 кВ "Байкальская-ТП-2216 А" | Не намечаются | 2021-11-30
ЮЭС | 258 | 227 | 9 | 09.09.2021 17:46 | 09.09.2021 19:45 | КЛ 6 кВ Н.Ленино - яч.№ 22 "РП-24, РП-9Б" | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Проведение не согласованных земляных работ в охранной зоне КЛ 6 кВ "РП-9-ТП-613п"" неустановленным лицом. | Внести изменения в паспорт КЛ 6 кВ "РП-9-ТП-613п"" | 2021-11-30 | 3.2 | 26.828
ЮЭС |  |  |  | 09.09.2021 17:46 | 09.09.2021 19:45 | КЛ 6 кВ Н.Ленино - яч.№ 22 "РП-24, РП-9Б" | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Механическое повреждение КЛ 6 кВ "РП-9-ТП-613п"" неустановленным лицом. | Выполнить ремонт КЛ 6 кВ "РП-9-ТП-613п"" | 2021-11-30
ЮЭС | 259 | 228 | 9 | 10.09.2021 13:23 | 10.09.2021 14:55 | КЛ 6 кВ Глазково - яч. №4 "ТП_835" | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Проведение не согласованных земляных работ в охранной зоне КЛ 6 кВ "ТП-237-ТП-585"" неустановленным лицом. | Внести изменения в паспорт КЛ 6 кВ "ТП-237-ТП-585" | 2021-11-30 | 2.907 | 24.684
ЮЭС |  |  |  | 10.09.2021 13:23 | 10.09.2021 14:55 | КЛ 6 кВ Глазково - яч. №4 "ТП_835" | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Механическое повреждение КЛ 6 кВ "ТП-237-ТП-585" неустановленным лицом. | Выполнить ремонт КЛ 6 кВ "ТП-237-ТП-585" | 2021-11-30
ЮЭС | 260 | 229 | 9 | 10.09.2021 13:38 | 10.09.2021 15:18 | КЛ 6 кВ В.Городок - яч. №23 "ТП-486" | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Проведение не согласованных земляных работ в охранной зоне КЛ 6 кВ "ТП-486-ТП-386"" неустановленным лицом. | Внести изменения в паспорт КЛ 6 кВ "ТП-486-ТП-386"" | 2021-11-30 | 2.505 | 31.621
ЮЭС |  |  |  | 10.09.2021 13:38 | 10.09.2021 15:18 | КЛ 6 кВ В.Городок - яч. №23 "ТП-486" | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Механическое повреждение КЛ 6 кВ "ТП-486-ТП-386" неустановленным лицом. | Выполнить ремонт КЛ 6 кВ "ТП-486-ТП-386"" | 2021-11-30
ЮЭС | 261 | 230 | 9 | 11.09.2021 19:41 | 11.09.2021 22:38 | КВЛ 10 кВ Бытовая - яч.210 Мамоны "А" | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Повреждениек провода КВЛ 10 кВ Бытовая - яч.210 Мамоны "А" грузовым а/м в пролете оп. №172-6-172-7. | Внести изменение в паспорт КВЛ 10 кВ Бытовая - яч.210 Мамоны "А" | 2021-11-30 | 7.375 | 17.071
ЮЭС |  |  |  | 11.09.2021 19:41 | 11.09.2021 22:38 | КВЛ 10 кВ Бытовая - яч.210 Мамоны "А" | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Механическое повреждение КВЛ 10 кВ Бытовая - яч.210 Мамоны "А" неустановленным а/м. | Выполнить ремонт КВЛ 10 кВ Бытовая - яч.210 Мамоны "А" | 2021-11-30
ЮЭС | 262 | 231 | 9 | 13.09.2021 14:25 | 13.09.2021 16:27 | КЛ 6 кВ Студенческая - яч. №4 "ТП-1489" | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Организационных причин не усматривается. | Внести изменения в паспорт КЛ 6 кВ "Студенческая-ТП-1489" | 2021-11-30 | 2.804 | 0
ЮЭС |  |  |  | 13.09.2021 14:25 | 13.09.2021 16:27 | КЛ 6 кВ Студенческая - яч. №4 "ТП-1489" | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Организационных причин не усматривается. | Внести изменения в паспорт КЛ 6 кВ "Студенческая-РП-38" | 2021-11-30
ЮЭС |  |  |  | 13.09.2021 14:25 | 13.09.2021 16:27 | КЛ 6 кВ Студенческая - яч. №4 "ТП-1489" | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Электрический пробой КЛ 6 кВ "Студенческая-ТП-1489" по причине старения изоляции в ходе длительной с 1999 г. эксплуатации. | Выпонить ремонт КЛ 6 кВ "Студенческая-ТП-1489" | 2021-11-30
ЮЭС |  |  |  | 13.09.2021 14:25 | 13.09.2021 16:27 | КЛ 6 кВ Студенческая - яч. №4 "ТП-1489" | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На ПС 110 кВСтуденческая, отключение от МТЗ, яч.№9 "РП-38" по причине повреждения КЛ 6кВ "Студенческая-РП-38" | Выпонить ремонт КЛ 6 кВ "Студенческая-РП-38" | 2021-11-30
ЮЭС | 263 | 232 | 9 | 14.09.2021 22:00 | 14.09.2021 23:28 | КЛ 6 кВ Релейная - яч.№ 11 "ТП-5493, ТП-5673" | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Организационных причин не усматривается. | Внести изменения в паспорт КЛ 6 кВ "Релейная-ТП-3673" | 2021-11-30 | 0.438 | 22.977
ЮЭС |  |  |  | 14.09.2021 22:00 | 14.09.2021 23:28 | КЛ 6 кВ Релейная - яч.№ 11 "ТП-5493, ТП-5673" | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Электрический пробой КЛ 6 кВ "Релейная-ТП-3673" по причине старения изоляции в ходе длительной с 2001 г. эксплуатации. | Выпонить ремонт КЛ 6 кВ "Релейная-ТП-3673" | 2021-11-30
ЮЭС | 264 | 233 | 9 | 15.09.2021 01:20 | 16.09.2021 00:45 | КЛ 6 КВ | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Организационных причин не усматривается. | Не намечаются | 2021-11-30 | 1.71 | 0
ЮЭС |  |  |  | 15.09.2021 01:20 | 16.09.2021 00:45 | КЛ 6 КВ | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Организационных причин не усматривается. | Внести изменения в паспорт КЛ 6 кВ "РП-58-ТП-5678Б" | 2021-11-30
ЮЭС |  |  |  | 15.09.2021 01:20 | 16.09.2021 00:45 | КЛ 6 КВ | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Организационных причин не усматривается. | Внести изменения в паспорт КЛ 6 кВ "РП-58-ТП-5678А" | 2021-11-30
ЮЭС |  |  |  | 15.09.2021 01:20 | 16.09.2021 00:45 | КЛ 6 КВ | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Причиной отключения В-6 на РП-58 яч. № 5 "ТП-5678А" послужило перенапряжение в сети по причине повреждения КЛ 6 кВ "РП-58-ТП-5678А" и КЛ 6 кВ "РП-58-ТП-5678Б" | Не намечаются | 2021-11-30
ЮЭС |  |  |  | 15.09.2021 01:20 | 16.09.2021 00:45 | КЛ 6 КВ | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На РП-58, отключение от ТО, В-6 яч. №17 "ТП-5678Б, по причине повреждения КЛ 6 кВ "РП-58-ТП-5678Б" | Выполнить ремонт КЛ 6 кВ "РП-58-ТП-5678Б" | 2021-11-30
ЮЭС |  |  |  | 15.09.2021 01:20 | 16.09.2021 00:45 | КЛ 6 КВ | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На РП-58, отключение от действия защит, В-6 яч. №5 "ТП-5678А, по причине повреждения КЛ 6 кВ "РП-58-ТП-5678А" | Выполнить ремонт КЛ 6 кВ "РП-58-ТП-5678А" | 2021-11-30
ЮЭС | 265 | 234 | 9 | 15.09.2021 16:20 | 15.09.2021 17:52 | КЛ 6 кВ Глазково- яч. №21 "ТП-1075" | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Организационных причин не усматривается. | Внести изменения в паспорт КЛ 6 кВ "ТП-1075-ТП-543" | 2021-11-30 | 1.377 | 0
ЮЭС |  |  |  | 15.09.2021 16:20 | 15.09.2021 17:52 | КЛ 6 кВ Глазково- яч. №21 "ТП-1075" | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Электрический пробой КЛ 6 кВ "ТП-1075-ТП-543" по причине старения изоляции в ходе длительной с 1985 г. эксплуатации. | Выпонить ремонт КЛ 6 кВ "ТП-1075-ТП-543" | 2021-11-30
ЮЭС | 266 | 235 | 9 | 17.09.2021 14:35 | 17.09.2021 22:46 | КЛ 6 кВ Жилкино - яч. №24 "ТП-4250п, ТП-4259п" | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Проведение не согласованных земляных работ в охранной зоне КЛ 6 кВ "Жилкино-ТП-5903" неустановленным лицом. | Внести изменения в паспорт КЛ 6 кВ "Жилкино-ТП-5903" | 2021-11-30 | 6.544 | 34.593
ЮЭС |  |  |  | 17.09.2021 14:35 | 17.09.2021 22:46 | КЛ 6 кВ Жилкино - яч. №24 "ТП-4250п, ТП-4259п" | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Механическое повреждение КЛ 6 кВ "Жилкино-ТП-5903" неустановленным лицом. | Выполнить ремонт КЛ 6 кВ "Жилкино-ТП-5903" | 2021-11-30
ЮЭС | 267 | 236 | 9 | 19.09.2021 03:01 | 19.09.2021 03:59 | КЛ 10 кВ Глазково - яч.№ 45 "РП-86" | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Организационных причин не усматривается. | Внести изменения в паспорт КЛ 10кВ "РП-86-ТП-1527" | 2021-11-30 | 0.192 | 0
ЮЭС |  |  |  | 19.09.2021 03:01 | 19.09.2021 03:59 | КЛ 10 кВ Глазково - яч.№ 45 "РП-86" | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На ПС 110 кВ Глазково, отключение от МТЗ, яч.№45 "РП-86" по причине повреждения КЛ 10кВ "РП-86-ТП-1527" | Выпонить ремонт КЛ 10кВ "РП-86-ТП-1527" | 2021-11-30
ЮЭС | 268 | 237 | 9 | 19.09.2021 11:13 | 19.09.2021 12:15 | КЛ 6 кВ РП-29 - яч. № 9 "ТП-907" | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Проведение не согласованных земляных работ в охранной зоне КЛ 6 кВ "ТП-907-ТП-806" неустановленным лицом. | Внести изменения в паспорт КЛ 6 кВ "ТП-907-ТП-806" | 2021-11-30 | 0.505 | 24.126
ЮЭС |  |  |  | 19.09.2021 11:13 | 19.09.2021 12:15 | КЛ 6 кВ РП-29 - яч. № 9 "ТП-907" | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Механическое повреждение КЛ 6 кВ "ТП-907-ТП-806" неустановленным лицом. | Выполнить ремонт КЛ 6 кВ "ТП-907-ТП-806" | 2021-11-30
ЮЭС | 269 | 238 | 9 | 19.09.2021 12:30 | 19.09.2021 13:35 | КЛ 6 кВ РП-30 - яч. №20 "ТП-1254" | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Организационных причин не усматривается. | Внести изменения в паспорт КЛ 6 кВ "ТП-1254-ТП-1531" | 2021-11-30 | 0.721 | 0
ЮЭС |  |  |  | 19.09.2021 12:30 | 19.09.2021 13:35 | КЛ 6 кВ РП-30 - яч. №20 "ТП-1254" | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Электрический пробой КЛ 6 кВ "ТП-1254-ТП-1531" по причине старения изоляции в ходе длительной с 1998 г. эксплуатации. | Выпонить ремонт КЛ 6 кВ "ТП-1254-ТП-1531" | 2021-11-30
ЮЭС | 270 | 239 | 9 | 19.09.2021 23:06 | 19.09.2021 23:43 | КВЛ 6 кВ РП-29 - яч.№ 13 "ТП-1536" | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Падение опоры связи на провода КВЛ 6 кВ РП-29 - яч.№ 13 "ТП-1536". | Не намечаются | 2021-11-30 | 0.305 | 0.375
ЮЭС |  |  |  | 19.09.2021 23:06 | 19.09.2021 23:43 | КВЛ 6 кВ РП-29 - яч.№ 13 "ТП-1536" | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Причиной отключения В-6 кВ яч. № 13 "ТП-1536" на РП-29 послужило падение опоры связи на провода КВЛ 6 кВ РП-29 - яч.№ 13 "ТП-1536" | Выполнить внеочередной осмотр КЛ 6 кВ РП-29 - яч.№ 13 "ТП-1536 | 2021-11-30
ЮЭС | 271 | 240 | 9 | 20.09.2021 13:22 | 20.09.2021 14:41 | КВЛ 10 кВ Изумрудная - яч.3 "тп-1456" | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Попадание птицы на РЛК на оп. №76 КВЛ 10 кВ Изумрудная - яч.3 ТП1456 | Внести изменения в паспорт КВЛ 10 кВ Изумрудная - яч.3 "тп-1456 | 2021-11-30 | 1.572 | 1.933
ЮЭС |  |  |  | 20.09.2021 13:22 | 20.09.2021 14:41 | КВЛ 10 кВ Изумрудная - яч.3 "тп-1456" | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Причиной отключения В-10 кВ яч. № 3 "ТП-1456" на ПС 110 кВ Изумрудная послужило попадание птицы на РЛК на оп. №76 КВЛ 10 кВ Изумрудная - яч.№3 "ТП-1456" | Выполнить внеочередной осмотр КВЛ 10 кВ Изумрудная - яч.3 "тп-1456 | 2021-11-30
ЮЭС | 272 | 241 | 9 | 20.09.2021 22:28 | 21.09.2021 09:56 | КВЛ 10 кВ | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | 21.09.2021 г. в г. Иркутске и Иркутском районе произошли отключения объектов электросетевого хозяйства в результате стихийного воздействия. | По результатам осмотра определить необходимость комплексного ремонта КВЛ 10 кВ Изумрудная - яч.№3 "Ясная поляна" | 2021-11-30 | 8.662 | 10.654
ЮЭС |  |  |  | 20.09.2021 22:28 | 21.09.2021 09:56 | КВЛ 10 кВ | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | 21.09.2021 г. в г. Иркутске и Иркутском районе произошли отключения объектов электросетевого хозяйства в результате стихийного воздействия. | По результатам осмотра определить необходимость комплексного ремонта КВЛ 10 кВ Правобережная - яч.41 ТП-444" | 2021-11-30
ЮЭС |  |  |  | 20.09.2021 22:28 | 21.09.2021 09:56 | КВЛ 10 кВ | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | 21.09.2021 г. в г. Иркутске и Иркутском районе произошли отключения объектов электросетевого хозяйства в результате стихийного воздействия. | По результатам осмотра определить необходимость комплексного ремонта КВЛ 10 кВ Изумрудная - яч.№19 "ТП-2314" | 2021-11-30
ЮЭС |  |  |  | 20.09.2021 22:28 | 21.09.2021 09:56 | КВЛ 10 кВ | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | 21.09.2021 г. в г. Иркутске и Иркутском районе произошли отключения объектов электросетевого хозяйства в результате стихийного воздействия. | По результатам осмотра определить необходимость комплексного ремонта КВЛ 10 кВ Бытовая - яч.№210 "Мамоны А" | 2021-11-30
ЮЭС |  |  |  | 20.09.2021 22:28 | 21.09.2021 09:56 | КВЛ 10 кВ | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Попадание ветки дерева на провода ВЛ в пролет опор 18/19 КВЛ 10 кВ Изумрудная - яч.№3 "Ясная поляна" | Выполнить внеочередной осмотр КВЛ 10 кВ Изумрудная - яч.№3 "Ясная поляна" | 2021-11-30
ЮЭС |  |  |  | 20.09.2021 22:28 | 21.09.2021 09:56 | КВЛ 10 кВ | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Попадание ветки дерева в пролет оп. На отпайке к ТП-444 КВЛ 10 кВ Правобережная - яч.41 ТП-444" | Выполнить внеочередной осмотр КВЛ 10 кВ Правобережная - яч.41 ТП-444" | 2021-11-30
ЮЭС |  |  |  | 20.09.2021 22:28 | 21.09.2021 09:56 | КВЛ 10 кВ | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Попадание пленки на траверсу опоры №36/12 КВЛ 10 кВ Изумрудная - яч.№19 "ТП-2314" | Выполнить внеочередной осмотр КВЛ 10 кВ Изумрудная - яч.№19 "ТП-2314" | 2021-11-30
ЮЭС |  |  |  | 20.09.2021 22:28 | 21.09.2021 09:56 | КВЛ 10 кВ | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Попадание пленки занесенной ветром на оп. №172 КВЛ 10 кВ Бытовая - яч.№210 "Мамоны А" | Выполнить внеочередной осмотр КВЛ 10 кВ Бытовая - яч.№210 "Мамоны А" | 2021-11-30
ЮЭС | 273 | 242 | 9 | 21.09.2021 23:56 | 22.09.2021 01:56 | КЛ 10 кВ Изумрудная - яч.№ 14 "ТП-2050А" | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Организационных причин не усматривается. | Внести изменения в паспорт КЛ 10 кВ "Изумрудная - ТП-2050А" | 2021-11-30 | 1.4 | 0
ЮЭС |  |  |  | 21.09.2021 23:56 | 22.09.2021 01:56 | КЛ 10 кВ Изумрудная - яч.№ 14 "ТП-2050А" | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На ПС 110 кВ Изумрудная, отключение от действия защит, В-10 яч.№ 14 "ТП-2050А" по причине повреждения КЛ 10 кВ "Изумрудная-ТП-2050А" | Выпонить ремонт КЛ 10 кВ "Изумрудная - ТП-2050А" | 2021-11-30
ЮЭС | 274 | 243 | 9 | 22.09.2021 19:25 | 22.09.2021 22:11 | КЛ 6 кВ Партизанская-яч№ 21 "ТП-1116" КЛ 6 кВ Партизанская - яч.№ 13 "ТП-574" | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Проведение не согласованных земляных работ в охранной зоне КЛ 6 кВ "ТП-507-ТП-231" неустановленным лицом. | Внести изменения в паспорт КЛ 6 кВ "ТП-3209-ТП-538" | 2021-11-30 | 1.537 | 0
ЮЭС |  |  |  | 22.09.2021 19:25 | 22.09.2021 22:11 | КЛ 6 кВ Партизанская-яч№ 21 "ТП-1116" КЛ 6 кВ Партизанская - яч.№ 13 "ТП-574" | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Проведение не согласованных земляных работ в охранной зоне КЛ 6 кВ "ТП-3209-ТП-538" неустановленным лицом. | Внести изменения в паспорт КЛ 6 кВ "ТП-507-ТП-231" | 2021-11-30
ЮЭС |  |  |  | 22.09.2021 19:25 | 22.09.2021 22:11 | КЛ 6 кВ Партизанская-яч№ 21 "ТП-1116" КЛ 6 кВ Партизанская - яч.№ 13 "ТП-574" | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Мех. Повреждение КЛ 6 кВ "ТП-507-ТП-231" неустановленным лицом. | Выполнить ремонт КЛ 6 кВ "ТП-507-ТП-231" | 2021-11-30
ЮЭС |  |  |  | 22.09.2021 19:25 | 22.09.2021 22:11 | КЛ 6 кВ Партизанская-яч№ 21 "ТП-1116" КЛ 6 кВ Партизанская - яч.№ 13 "ТП-574" | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Мех. Повреждение КЛ 6 кВ "ТП-3209-ТП-538" неустановленным лицом. | Выполнить ремонт КЛ 6 кВ "ТП-3209-ТП-538" | 2021-11-30
ЮЭС | 275 | 244 | 9 | 23.09.2021 10:48 | 23.09.2021 21:06 | КЛ 10 кВ | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Организационных причин не усматривается. | Внести изменения в паспорт КЛ 10 кВ "Глазково-ТП-3109Б" | 2021-11-30 | 2.705 | 51.808
ЮЭС |  |  |  | 23.09.2021 10:48 | 23.09.2021 21:06 | КЛ 10 кВ | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Организационных причин не усматривается. | Не намечаются | 2021-11-30
ЮЭС |  |  |  | 23.09.2021 10:48 | 23.09.2021 21:06 | КЛ 10 кВ | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Организационных причин не усматривается. | Внести изменения в паспорт КЛ 10 кВ "Глазково-РП-86" | 2021-11-30
ЮЭС |  |  |  | 23.09.2021 10:48 | 23.09.2021 21:06 | КЛ 10 кВ | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На ПС 110 кВ Глазково, отключение от МТЗ, яч.№ 42 "ТП-3109Б" по причине повреждения КЛ 10 кВ "Глазково-ТП-3109Б" | Выполнить ремонт КЛ 10 кВ "Глазково-ТП-3109Б" | 2021-11-30
ЮЭС |  |  |  | 23.09.2021 10:48 | 23.09.2021 21:06 | КЛ 10 кВ | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На ПС 110 кВ Глазково, отключение от ЛЗШ, СВ-10, по причине повреждения КЛ 10 кВ "Глазково-ТП-3109Б" и КЛ 10 кВ "Глазково-РП-86" | Выолнить проверку защит СВ-10 ПС 110 кВ Глазково | 2021-11-30
ЮЭС |  |  |  | 23.09.2021 10:48 | 23.09.2021 21:06 | КЛ 10 кВ | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На ПС 110 кВ Глазково, отключение от действия защит, яч.№ 45 "ТП-86п" по причине повреждения КЛ 10 кВ "Глазково-РП-86" | Выполнить ремонт КЛ 10 кВ "Глазково-РП-86" | 2021-11-30
ЮЭС | 276 | 245 | 9 | 24.09.2021 10:53 | 24.09.2021 12:55 | Кл 6 кВ Цимлянская - яч. №32 "ТП-2973, ТП -1216" | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Организационных причин не усматривается. | Внести изменения в паспорт КЛ 6 кВ "Цимлянская-ТП-2973" | 2021-11-30 | 2 | 0
ЮЭС |  |  |  | 24.09.2021 10:53 | 24.09.2021 12:55 | Кл 6 кВ Цимлянская - яч. №32 "ТП-2973, ТП -1216" | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На ПС 110 кВ Цимлянская, отключение от МТЗ, В-6 кВ яч.№32 "ТП-2973, ТП-1216", по причине повреждения КЛ 6 кВ "Цимлянская-ТП-2973" | Выполнить ремонт КЛ 6 кВ "Цимлянская-ТП-2973" | 2021-11-30
ЮЭС | 277 | 246 | 9 | 24.09.2021 13:25 | 24.09.2021 16:10 | КЛ 6 кВ Студенческая - яч. №2 "ТП-1235А, ТП-1237" КЛ 6 кВ РП-38 - яч.№16 "ТП-1414А" | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Причиной повреждения КВЛ 6 кВ "ТП-1235А, ТП-1237" явился дефект монтажа в 2020 году. | Внести изменения в паспорт КВЛ 6 кВ "ТП-1235А, ТП-1237" | 2021-11-30 | 2.328 | 0
ЮЭС |  |  |  | 24.09.2021 13:25 | 24.09.2021 16:10 | КЛ 6 кВ Студенческая - яч. №2 "ТП-1235А, ТП-1237" КЛ 6 кВ РП-38 - яч.№16 "ТП-1414А" | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Причиной повреждения КВЛ 6 кВ "Студенческая- РП-38А" явился дефект монтажа в 2011 году. | Внести изменения в паспорт КВЛ 6 кВ "Студенческая- РП-38А" | 2021-11-30
ЮЭС |  |  |  | 24.09.2021 13:25 | 24.09.2021 16:10 | КЛ 6 кВ Студенческая - яч. №2 "ТП-1235А, ТП-1237" КЛ 6 кВ РП-38 - яч.№16 "ТП-1414А" | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | При монтаже КВЛ 6 кВ "Студенческая- РП-38А" была нарушена технология монтажа. | Выполнить ремонт КВЛ 6 кВ "Студенческая- РП-38А" | 2021-11-30
ЮЭС |  |  |  | 24.09.2021 13:25 | 24.09.2021 16:10 | КЛ 6 кВ Студенческая - яч. №2 "ТП-1235А, ТП-1237" КЛ 6 кВ РП-38 - яч.№16 "ТП-1414А" | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | При монтаже КВЛ 6 кВ "ТП-1235А, ТП-1237" была нарушена технология монтажа. | Выполнить ремонт КВЛ 6 кВ "ТП-1235А, ТП-1237" | 2021-11-30
ЮЭС | 278 | 247 | 9 | 25.09.2021 06:30 | 26.09.2021 01:37 | КВЛ 10 кВ | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | 25.09.2021 г. в г. Иркутске и Иркутском районе произошли отключения объектов электросетевого хозяйства в результате стихийного воздействия. | Не намечаются | 2021-11-30 | 10.333 | 0
ЮЭС |  |  |  | 25.09.2021 06:30 | 26.09.2021 01:37 | КВЛ 10 кВ | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | 25.09.2021 г. в г. Иркутске и Иркутском районе произошли отключения объектов электросетевого хозяйства в результате стихийного воздействия. | Внести изменения в паспорт КЛ 6кВ "В.Городок, яч. №37 "Жилкино" | 2021-11-30
ЮЭС |  |  |  | 25.09.2021 06:30 | 26.09.2021 01:37 | КВЛ 10 кВ | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | 25.09.2021 г. в г. Иркутске и Иркутском районе произошли отключения объектов электросетевого хозяйства в результате стихийного воздействия. | Внести изменения в паспорт СИП-10 кВ фазы "В" отпайки к ТП-4384 | 2021-11-30
ЮЭС |  |  |  | 25.09.2021 06:30 | 26.09.2021 01:37 | КВЛ 10 кВ | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | 25.09.2021 г. в г. Иркутске и Иркутском районе произошли отключения объектов электросетевого хозяйства в результате стихийного воздействия. | Внести изменения в паспорт КЛ 6 кВ "СП-84-ТП-887" | 2021-11-30
ЮЭС |  |  |  | 25.09.2021 06:30 | 26.09.2021 01:37 | КВЛ 10 кВ | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | 25.09.2021 г. в г. Иркутске и Иркутском районе произошли отключения объектов электросетевого хозяйства в результате стихийного воздействия. | Внести изменения в паспорт КЛ 6 кВ "СП-84-ТП-3918" | 2021-11-30
ЮЭС |  |  |  | 25.09.2021 06:30 | 26.09.2021 01:37 | КВЛ 10 кВ | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Перекрытие воздушного промежутка веткой дерева в пролёте опор №№ 18-19 КВЛ 10 кВ ПС 220 кВ Правобережная - яч.19 ТП-809 с последующим междуфазным замыканием жил. | По результатам осмотра определить необходимость комплексного ремонта КВЛ 10 кВ Правобережная- яч. №19 "ТП-809" | 2021-11-30
ЮЭС |  |  |  | 25.09.2021 06:30 | 26.09.2021 01:37 | КВЛ 10 кВ | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | НА ПС 35 кВ В.Городок, ручное отключение, земля на 3 СШ 6кВ,В - 6кВ яч.№37 "Жилкино", по причине повреждения КЛ 6кВ, перемычка между оп. №33-34" | Выполнить ремонт КЛ 6кВ "В.Городок, яч. №37 "Жилкино" | 2021-11-30
ЮЭС |  |  |  | 25.09.2021 06:30 | 26.09.2021 01:37 | КВЛ 10 кВ | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На ПС 110 кВ Изумрудная, отключение от МТЗ, В-10 яч.№3 "Ясная поляна", по причине повреждения СИП-10 кВ фазы "В" отпайки к ТП-4384 | Выполнить ремонт СИП-10 кВ фазы "В" отпайки к ТП-4384 | 2021-11-30
ЮЭС |  |  |  | 25.09.2021 06:30 | 26.09.2021 01:37 | КВЛ 10 кВ | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На ПС 220 кВ Байкальская, отключение от МТЗ, В-6 яч.№105 "СП-84А", по причине повреждения КЛ 6 кВ "СП-84-ТП-887" | Выполнить ремонт КЛ 6 кВ "СП-84-ТП-887" | 2021-11-30
ЮЭС |  |  |  | 25.09.2021 06:30 | 26.09.2021 01:37 | КВЛ 10 кВ | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На ПС 220 кВ Байкальская, отключение от МТЗ, В-6 яч.№105 "СП-84А", по причине повреждения КЛ 6 кВ "СП-84-ТП-3918" | Выполнить ремонт КЛ 6 кВ "СП-84-ТП-3918" | 2021-11-30
ЮЭС | 279 | 248 | 9 | 26.09.2021 09:10 | 26.09.2021 12:13 | КЛ 10 кВ Знаменская-2 - яч.№112 "ТП-3618А", КЛ 10 кВ Знаменская-2 - яч.№112 "ТП-3618Б" | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Проведение не согласованных земляных работ в охранной зоне КЛ 10 кВ "Знаменская-2- ТП-3818А" неустановленным лицом. | Внести изменение в паспорт КЛ 10 кВ "Знаменская-2- ТП-3818А" | 2021-11-30 | 1.232 | 0
ЮЭС |  |  |  | 26.09.2021 09:10 | 26.09.2021 12:13 | КЛ 10 кВ Знаменская-2 - яч.№112 "ТП-3618А", КЛ 10 кВ Знаменская-2 - яч.№112 "ТП-3618Б" | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Проведение не согласованных земляных работ в охранной зоне КЛ 10 кВ "Знаменская-2- ТП-3818Б" неустановленным лицом. | Внести изменение в паспорт КЛ 10 кВ "Знаменская-2- ТП-3818Б" | 2021-11-30
ЮЭС |  |  |  | 26.09.2021 09:10 | 26.09.2021 12:13 | КЛ 10 кВ Знаменская-2 - яч.№112 "ТП-3618А", КЛ 10 кВ Знаменская-2 - яч.№112 "ТП-3618Б" | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Мех. Повреждение КЛ 10 кВ "Знаменская-2- ТП-3818А" неустановленным лицом. | Выполнить ремонт КЛ 10 кВ "Знаменская-2- ТП-3818А" | 2021-11-30
ЮЭС |  |  |  | 26.09.2021 09:10 | 26.09.2021 12:13 | КЛ 10 кВ Знаменская-2 - яч.№112 "ТП-3618А", КЛ 10 кВ Знаменская-2 - яч.№112 "ТП-3618Б" | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Мех. Повреждение КЛ 10 кВ "Знаменская-2- ТП-3818Б" неустановленным лицом. | Выполнить ремонт КЛ 10 кВ "Знаменская-2- ТП-3818А" | 2021-11-30
ЮЭС | 280 | 249 | 9 | 26.09.2021 19:23 | 27.09.2021 01:07 | КЛ 10 кВ | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Организационных причин не усматривается. | Внести изменение в паспорт КЛ 10 кВ "Центральная-ТП-1174А | 2021-11-30 | 13.81 | 0
ЮЭС |  |  |  | 26.09.2021 19:23 | 27.09.2021 01:07 | КЛ 10 кВ | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Организационных причин не усматривается. | Внести изменения в паспорт КЛ 10 кВ "ТП-4227-ТП-4645" | 2021-11-30
ЮЭС |  |  |  | 26.09.2021 19:23 | 27.09.2021 01:07 | КЛ 10 кВ | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Организационных причин не усматривается. | Внести изменения в паспорт КЛ 10 кВ "ТП-1474-ТП-2029" | 2021-11-30
ЮЭС |  |  |  | 26.09.2021 19:23 | 27.09.2021 01:07 | КЛ 10 кВ | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На ПС 110 кВ Центральная, отключение от ТО, В-10 яч.№ 120 "ТП-1174а" по причине повреждения КЛ 10 кВ "Центральная-ТП-1174А" | Выполнить ремонт КЛ 10 кВ "Центральная-ТП-1174А | 2021-11-30
ЮЭС |  |  |  | 26.09.2021 19:23 | 27.09.2021 01:07 | КЛ 10 кВ | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На РП-70, отключение от МТЗ, В-10 яч.№6 "ТП-4227, ТП-5743" по причине повреждения КЛ 10 кВ "ТП-4227-ТП-4645" | Выполнить ремонт КЛ 10 кВ "ТП-4227-ТП-4645" | 2021-11-30
ЮЭС |  |  |  | 26.09.2021 19:23 | 27.09.2021 01:07 | КЛ 10 кВ | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На ПС 110 кВ Центральная, отключение от действия защит, В-10 яч.№115 "ТП-1474А" по причине повреждения КЛ 10 кВ "ТП-1474-ТП-2029" | Выполнить ремонт КЛ 10 кВ "ТП-1474-ТП-2029" | 2021-11-30
ЮЭС | 281 | 250 | 9 | 28.09.2021 22:46 | 29.09.2021 00:08 | КВЛ 10 кВ РП Марково - яч.7 ТПК | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Поникновение кошки на ТП-6447 | Выполнить внеочередной ИТР осмотр ТП-6447 на предмет выявления мест проникновения животных. | 2021-11-30 | 6,800 | 0
ЮЭС |  |  |  | 28.09.2021 22:46 | 29.09.2021 00:08 | КВЛ 10 кВ РП Марково - яч.7 ТПК | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Перекрытие воздушного промежутка по кошке на шинах Т-1 на ТП-6447 с последующим междуфазным замыканием. | По результатам осмотра ТП-6447 принять меры по исключению случаев проникновения животных на ТП-6149 | 2021-11-30
ЮЭС | 282 | 907 | 9 | 28.09.2021 05:22 | 29.09.2021 16:21 | ПС 220 кВ БЦБК 2 СШ-220 | 220 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Организационных причин не усматривается. | Выполнить внеочередной ИТР осмотр оборудования ПС 220 кВ БЦБК. По результатам осмотра определить необходимость замены опорных изоляторов не входящих в состав коммутационных аппаратов, не попадающих под плановые ремонты. | 2021-10-29 | 0 | 0
ЮЭС |  |  |  | 28.09.2021 05:22 | 29.09.2021 16:21 | ПС 220 кВ БЦБК 2 СШ-220 | 220 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Причиной вывода из работы 2 СШ-220 на ПС 220 кВ БЦБК послужило повреждение опорного изолятора фазы "С" 2 СШ-220 по причине нарушения герметичности изолирующей рубашки и попадание влаги через армировочные швы из-за старения изоляции в ходе длительной с 1972 г. эксплуатации и перепадах суточных температур. | Выполнить замену дефектного изолятора 2 СШ-220 на ПС 220 кВ БЦБК. | 2021-09-29
ЮЭС | 283 | 251 | 9 | 29.09.2021 06:08 | 29.09.2021 07:18 | КВЛ 10 кВ Знаменская-2 - яч.312 ТП-824, ТП-3196п КВЛ 10 кВ Знаменская-2 - яч.9 ТП-1218 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Организационных причин не усматривается. | Не намечаются | 2021-11-30 | 4.32 | 10.313
ЮЭС |  |  |  | 29.09.2021 06:08 | 29.09.2021 07:18 | КВЛ 10 кВ Знаменская-2 - яч.312 ТП-824, ТП-3196п КВЛ 10 кВ Знаменская-2 - яч.9 ТП-1218 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Организационных причин не усматривается. | Не намечаются | 2021-11-30
ЮЭС |  |  |  | 29.09.2021 06:08 | 29.09.2021 07:18 | КВЛ 10 кВ Знаменская-2 - яч.312 ТП-824, ТП-3196п КВЛ 10 кВ Знаменская-2 - яч.9 ТП-1218 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На ТП-1392 перекрытие ВН-10, яч.№2 в ходе длительной эксплуатации. | Выполнить замену ВН -10 на ТП-1392 | 2021-11-30
ЮЭС |  |  |  | 29.09.2021 06:08 | 29.09.2021 07:18 | КВЛ 10 кВ Знаменская-2 - яч.312 ТП-824, ТП-3196п КВЛ 10 кВ Знаменская-2 - яч.9 ТП-1218 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Перекрытие ВН-10 на ТП-1392 в ходе длительной эксплуатации. | Выполнить замену ВН -10 на ТП-1392 | 2021-11-30
ЮЭС | 284 | 979 | 10 | 01.10.2021 21:19 | 01.10.2021 21:19 | ВЛ 110 кВ Иркутская ГЭС- Кировская | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Проведение несанкционированных работ с применением грузоподъёмной техники принадлежавшей компании ООО "Промэнергосервис" с последующим приближением на недопустимое расстояние стрелой автокрана к нижнему проводу ВЛ 110 кВ Иркутская ГЭС- Кировская в пролёте опор №№ 36-37 и отключением от действия защит ВЛ 110 кВ Иркутская ГЭС- Кировская с успешным АПВ. | Внести изменения в карточку учёта аварийных отключений ВЛ 35-500 кВ. | 2021-10-30 | 0 | 0
ЮЭС |  |  |  | 01.10.2021 21:19 | 01.10.2021 21:19 | ВЛ 110 кВ Иркутская ГЭС- Кировская | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Проведение несанкционированных работ с применением грузоподъёмной техники принадлежавшей компании ООО "Промэнергосервис" с последующим приближением на недопустимое расстояние стрелой автокрана к нижнему проводу ВЛ 110 кВ Иркутская ГЭС- Кировская в пролёте опор №№ 36-37 и отключением от действия защит ВЛ 110 кВ Иркутская ГЭС- Кировская с успешным АПВ. | Направить претензионное письмо в ООО "Промэнергосервис" о недопущении случаев несогласованного производства работ в охранной зоне ВЛ и о возмещении экономического ущерба | 2021-10-30
ЮЭС |  |  |  | 01.10.2021 21:19 | 01.10.2021 21:19 | ВЛ 110 кВ Иркутская ГЭС- Кировская | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Перекрытие воздушного промежутка между нижним проводом в пролёте опор №№ 36-37 ВЛ 110 кВ Иркутская ГЭС- Кировская и стрелой автокрана поднятой на недопустимое расстояние, работавшего без письменного разрешения владельца ВЛ с последующим отключением от действия защит ВЛ 110 кВ Иркутская ГЭС- Кировская с успешной работой АПВ. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Иркутская ГЭС- Кировская | 2021-10-30
ЮЭС |  |  |  | 01.10.2021 21:19 | 01.10.2021 21:19 | ВЛ 110 кВ Иркутская ГЭС- Кировская | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Перекрытие воздушного промежутка между нижним проводом в пролёте опор №№ 36-37 ВЛ 110 кВ Иркутская ГЭС- Кировская и стрелой автокрана поднятой на недопустимое расстояние, работавшего без письменного разрешения владельца ВЛ с последующим отключением от действия защит ВЛ 110 кВ Иркутская ГЭС- Кировская с успешной работой АПВ. | Выполнить ремонт провода в пролёте опор №№ 36-37 ВЛ 110 кВ Иркутская ГЭС- Кировская | 2021-10-30
ЮЭС | 285 | 252 | 10 | 02.10.2021 01:23 | 02.10.2021 01:54 | КЛ 10 кВ Восточная-РП-50А | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | При монтаже КВЛ 10 кВ "Восточная-РП-50А" была нарушена технология монтажа, организацией ООО "ДЭС". | Внести изменения в паспорт КВЛ 10 кВ "Восточная-РП-50А" | 2021-11-30 | 1.173 | 25.986
ЮЭС |  |  |  | 02.10.2021 01:23 | 02.10.2021 01:54 | КЛ 10 кВ Восточная-РП-50А | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Причиной повреждения КВЛ 10 кВ "Восточная-РП-50А" явился дефект монтажа в 2017 году, организацией ООО "ДЭС" | Выполнить ремонт КВЛ 10 кВ "Восточная-РП-50А" | 2021-11-30
ЮЭС | 286 | 816 | 10 | 02.10.2021 02:47 | 02.10.2021 04:11 | ПС 110 кВ Мельниково Т-1 | 110 | Трансформаторы (автотрансформаторы) и шунтирующие реакторы 110 кВ и выше | Причиной отключения Т-1 на ПС 110 кВ Мельниково послужило попадание птицы на ШМ-6 Т-1 ПС 110 кВ Мельниково. | Выполнить внеочередной ИТР осмотр оборудования на ПС 110 кВ Мельниково. | 2021-10-30 | 0 | 0
ЮЭС |  |  |  | 02.10.2021 02:47 | 02.10.2021 04:11 | ПС 110 кВ Мельниково Т-1 | 110 | Трансформаторы (автотрансформаторы) и шунтирующие реакторы 110 кВ и выше | Причиной отключения Т-1 на ПС 110 кВ Мельниково послужило попадание птицы на ШМ-6 Т-1 ПС 110 кВ Мельниково. | По результатам осмотра оборудования ПС 110 кВ Мельниково провести технический совет на тему принятия мер для снижения аварийности из-за воздействия животных и птиц на оборудование подстанций. | 2021-11-19
ЮЭС |  |  |  | 02.10.2021 02:47 | 02.10.2021 04:11 | ПС 110 кВ Мельниково Т-1 | 110 | Трансформаторы (автотрансформаторы) и шунтирующие реакторы 110 кВ и выше | Перекрытие воздушного промежутка между фаз "А" и "С" на спуске шинного моста 6 кВ Т-1 к ТСН-1 по птице с последующим отключением от действия ДЗТ Т-1 на ПС 110 кВ Мельниково. | Не намечаются | -
ЮЭС | 287 | 817 | 10 | 02.10.2021 02:47 | 02.10.2021 00:21 | ПС 110 кВ Пивзавод Т-2 | 110 | Трансформаторы (автотрансформаторы) и шунтирующие реакторы 110 кВ и выше | Причиной отключения Т-1 на ПС 110 кВ Мельниково послужило попадание птицы на ШМ-6 Т-1 ПС 110 кВ Мельниково. | Выполнить внеочередной ИТР осмотр оборудования на ПС 110 кВ Пивзавод. | 2021-10-30 | 30.208 | 37.156
ЮЭС |  |  |  | 02.10.2021 02:47 | 02.10.2021 00:21 | ПС 110 кВ Пивзавод Т-2 | 110 | Трансформаторы (автотрансформаторы) и шунтирующие реакторы 110 кВ и выше | Причиной отключения Т-1 на ПС 110 кВ Мельниково послужило попадание птицы на ШМ-6 Т-1 ПС 110 кВ Мельниково. | По результатам осмотра оборудования ПС 110 кВ Пивзавод провести технический совет на тему принятия мер для снижения аварийности из-за воздействия животных и птиц на оборудование подстанций. | 2021-11-19
ЮЭС |  |  |  | 02.10.2021 02:47 | 02.10.2021 00:21 | ПС 110 кВ Пивзавод Т-2 | 110 | Трансформаторы (автотрансформаторы) и шунтирующие реакторы 110 кВ и выше | Перекрытие в отсеке В-10 Т-2 по крысе с последующим отключением от действия ДЗТ Т-2 на ПС 110 кВ Пивзавод. | Не намечаются | -
ЮЭС | 288 | 253 | 10 | 03.10.2021 19:28 | 03.10.2021 20:20 | КЛ 6 кВ "Глазково-яч.№19 РП-38 яч.№7" | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Организационных причин не усматривается. | Внести изменения в паспорт КЛ 6 кВ "Глазково-яч.№9 РП-38 яч.№7"" | 2021-11-30 | 1.204 | 0
ЮЭС |  |  |  | 03.10.2021 19:28 | 03.10.2021 20:20 | КЛ 6 кВ "Глазково-яч.№19 РП-38 яч.№7" | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На ПС 110 кВ Глазково, отключение от МТЗ, В-6 кВ яч.№9 "РП-38", по причине повреждения КЛ 6 кВ "Глазково-яч.№9 РП-38 яч.№7"" | Выполнить ремонт КЛ 6 кВ "Глазково-яч.№9 РП-38 яч.№7"" | 2021-11-30
ЮЭС | 289 | 254 | 10 | 04.10.2021 11:56 | 04.10.2021 17:03 | КЛ 6 кВ "Н.Ленино-РП-31" | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Организационных причин не усматривается. | Внести изменения в паспорт КЛ 6кВ "Н.Ленино-РП-31" | 2021-11-30 | 0 | 0
ЮЭС |  |  |  | 04.10.2021 11:56 | 04.10.2021 17:03 | КЛ 6 кВ "Н.Ленино-РП-31" | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Причиной отключения В-6 Т-1 на ПС 220 кВ Н.Ленино послужило близкое КЗ в яч.№4 "РП-31" по причине повреждения концевой муфты КЛ 6кВ "Н.Ленино-РП-31" | Выполнить ремонт КЛ 6кВ "Н.Ленино-РП-31" | 2021-11-30
ЮЭС | 290 | 254 | 10 | 05.10.2021 05:28 | 05.10.2021 6:13 | ПС 35 кВ Ленино В-35 Т-1, В-6 Т-1 | 35 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Организационных причин не усматривается. | Внести изменения в паспорт КЛ 6 кВ с ТП-1673 на ВЛ-6 ТП1673-ТП201 | 2021-11-30 | 14.705 | 18.086
ЮЭС |  |  |  | 05.10.2021 05:28 | 05.10.2021 6:13 | ПС 35 кВ Ленино В-35 Т-1, В-6 Т-1 | 35 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Электрический пробой изоляции КЛ 6 кВ с ТП-1673 на ВЛ-6 ТП1673-ТП201 цепь по причине старения изоляции в ходе длительной с 1975 г. эксплуатации. | Выполнить ремонт кабельного вывода с ТП-1673 на ВЛ-6 ТП1673-ТП201 | 2021-11-30
ЮЭС | 291 | 255 | 10 | 06.10.2021 06:30 | 06.10.2021 06:30 | КЛ 6кВ "РП-26-ТП-1192Б" | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Организационных причин не усматривается. | Внести изменения в паспорт КЛ 6 кВ "РП-26-ТП-1192Б" | 2021-11-30 | 0 | 26.548
ЮЭС |  |  |  | 06.10.2021 06:30 | 06.10.2021 06:30 | КЛ 6кВ "РП-26-ТП-1192Б" | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Электрический пробой КЛ 6 кВ "РП-26-ТП-1192Б" по причине старения изоляции в ходе длительной с 1986 г. эксплуатации. | Выполнить ремонт КЛ 6 кВ "РП-26-ТП-1192Б" | 2021-11-30
ЮЭС | 292 | 256 | 10 | 06.10.2021 18:11 | 06.10.2021 18:11 | КЛ 6кВ "Кировская-ТП-303А" | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Организационных причин не усматривается. | Внести изменения в паспорт КЛ 6кВ "Кировская-ТП-303А" | 2021-11-30 | 0 | 0
ЮЭС |  |  |  | 06.10.2021 18:11 | 06.10.2021 18:11 | КЛ 6кВ "Кировская-ТП-303А" | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Электрический пробой КЛ 6кВ "Кировская-ТП-303А" по причине старения изоляции в ходе длительной с 2006 г. эксплуатации. | Выполнить ремонт КЛ 6кВ "Кировская-ТП-303А" | 2021-11-30
ЮЭС | 293 | 257 | 10 | 06.10.2021 18:20 | 06.10.2021 19:11 | КЛ 10 кВ "Мельниково яч.№3 ТП-2050Б" | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Организационных причин не усматривается. | Внести изменения в паспорт КЛ 10 кВ "Мельниково яч.№3 ТП-2050Б" | 2021-11-30 | 0.34 | 27.618
ЮЭС |  |  |  | 06.10.2021 18:20 | 06.10.2021 19:11 | КЛ 10 кВ "Мельниково яч.№3 ТП-2050Б" | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Электрический пробой КЛ 10 кВ "Мельниково яч.№3 ТП-2050Б" по причине старения изоляции в ходе длительной с 2001 г. эксплуатации. | Выполнить ремонт КЛ 10 кВ "Мельниково яч.№3 ТП-2050Б" | 2021-11-30
ЮЭС | 294 | 258 | 10 | 07.10.2021 14:00 | 07.10.2021 16:35 | Кл 10 кВ "ТП-4640-ТП-4054" | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Организационных причин не усматривается. | Внести изменения в паспорт Кл 10 кВ "ТП-4640-ТП-4054" | 2021-11-30 | 2.5 | 30.075
ЮЭС |  |  |  | 07.10.2021 14:00 | 07.10.2021 16:35 | Кл 10 кВ "ТП-4640-ТП-4054" | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Электрический пробой Кл 10 кВ "ТП-4640-ТП-4054" по причине старения изоляции в ходе длительной с 1999 г. эксплуатации. | Выполнить ремонт Кл 10 кВ "ТП-4640-ТП-4054" | 2021-11-30
ЮЭС | 295 | 259 | 10 | 08.10.2021 15:55 | 08.10.2021 19:41 | КЛ 6 кВ "Партизанская ТП-714" | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Проведение не согласованных земляных работ в охранной зоне КЛ 6 кВ "Партизанская ТП-714"неустановленным лицом. | Внести изменения в паспорт КЛ 6 кВ "Партизанская ТП-714" | 2021-11-30 | 0.74 | 28.98
ЮЭС |  |  |  | 08.10.2021 15:55 | 08.10.2021 19:41 | КЛ 6 кВ "Партизанская ТП-714" | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Механическое повреждение КЛ 6 кВ "Партизанская ТП-714" неустановленным лицом. | Выполнить ремонт КЛ 6 кВ "Партизанская ТП-714" | 2021-11-30
ЮЭС | 296 | 818 | 10 | 09.10.2021 11:57 | 09.10.2021 15:00 | ВЛ-110 Байкальская - ПП Разводной - 2ц. | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Проезд при проведении несанкционированных работ грузовика с поднятым кузовом принадлежащего компании АО "Дорожная служба Иркутской области" с последующим приближением кузова на недопустимое расстояние к нижнему проводу ВЛ 110кВ Байкальская - ПП Разводной II цепь - в пролёте опор №№ 22/1-22/2 и отключением от действия защит ВЛ 110 кВ на ПС 220 кВ Байкальская. | Внести изменения в карточку учёта аварийных отключений ВЛ 35-500 кВ | 2021-11-30 | 4.05 | 0
ЮЭС |  |  |  | 09.10.2021 11:57 | 09.10.2021 15:00 | ВЛ-110 Байкальская - ПП Разводной - 2ц. | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Проезд при проведении несанкционированных работ грузовика с поднятым кузовом принадлежащего компании АО "Дорожная служба Иркутской области" с последующим приближением кузова на недопустимое расстояние к нижнему проводу ВЛ 110кВ Байкальская - ПП Разводной II цепь - в пролёте опор №№ 22/1-22/2 и отключением от действия защит ВЛ 110 кВ на ПС 220 кВ Байкальская. | Направить претензионное письмо в АО "Дорожная служба Иркутской области" о недопущении случаев несогласованного производства работ в охранной зоне ВЛ. | 2021-11-19
ЮЭС |  |  |  | 09.10.2021 11:57 | 09.10.2021 15:00 | ВЛ-110 Байкальская - ПП Разводной - 2ц. | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Перекрытие воздушного промежутка между нижним проводом в пролёте опор №№ 22/1-22/2 ВЛ 110кВ Байкальская - ПП Разводной II цепь с отпайкой на ПС 110 кВ Приморская и поднятым кузовом грузовика и работающего без письменного разрешения владельца ВЛ с последующим отключением от действия защит ВЛ 110 кВ на ПС 220 кВ Байкальская. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Байкальская - ПП Разводной с отпайкой II цепь на ПС 110 кВ Приморская | 2021-11-30
ЮЭС |  |  |  | 09.10.2021 11:57 | 09.10.2021 15:00 | ВЛ-110 Байкальская - ПП Разводной - 2ц. | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Перекрытие воздушного промежутка между нижним проводом в пролёте опор №№ 22/1-22/2 ВЛ 110кВ Байкальская - ПП Разводной II цепь с отпайкой на ПС 110 кВ Приморская и поднятым кузовом грузовика и работающего без письменного разрешения владельца ВЛ с последующим отключением от действия защит ВЛ 110 кВ на ПС 220 кВ Байкальская. | Выполнить ремонт провода в пролёте опор №№ 22/1-22/2 ВЛ 110кВ Байкальская - ПП Разводной II цепь с отпайкой на ПС 110 кВ Приморская | 2021-11-30
ЮЭС | 297 | 260 | 10 | 10.10.2021 12:25 | 10.10.2021 18:35 | КВЛ 10 кВ Знаменская-2 - яч.206 ТП-1218 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Организационных причин не усматривается. | Внести изменения в паспорт КВЛ 10 кВ Знаменская-2 - яч.206 ТП-1218 | 2021-11-30 | 12.2 | 0
ЮЭС |  |  |  | 10.10.2021 12:25 | 10.10.2021 18:35 | КВЛ 10 кВ Знаменская-2 - яч.206 ТП-1218 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Повреждение концевой муфты на оп. №10 на отпайке "ТП-3243" по причине старения изоляции в ходе длительной с 2004 г. эксплуатации. | Выполнить ремонт КВЛ 10 кВ Знаменская-2 - яч.206 ТП-1218 | 2021-11-30
ЮЭС | 298 | 261 | 10 | 11.10.2021 11:58 | 11.10.2021 12:50 | КЛ 10 кВ "Центральная-ТП-2066" | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Проведение не согласованных земляных работ в охранной зоне КЛ 10 кВ "Центральная-ТП-2066" неустановленным лицом. | Внести изменения в паспорт КЛ 10 кВ "Центральная-ТП-2066" | 2021-11-30 | 1.978 | 0
ЮЭС |  |  |  | 11.10.2021 11:58 | 11.10.2021 12:50 | КЛ 10 кВ "Центральная-ТП-2066" | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Механическое повреждение КЛ 10 кВ "Центральная-ТП-2066" неустановленным лицом. | Выполнить ремонт КЛ 10 кВ "Центральная-ТП-2066" | 2021-11-30
ЮЭС | 299 | 262 | 10 | 11.10.2021 14:26 | 11.10.2021 14:26 | КЛ 6 кВ "Мельниково-КНС-24Б" | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Организационных причин не усматривается. | Внести изменения в паспорт КЛ 6 кВ "Мельниково-КНС-24Б" | 2021-11-30 | 0 | 26.356
ЮЭС |  |  |  | 11.10.2021 14:26 | 11.10.2021 14:26 | КЛ 6 кВ "Мельниково-КНС-24Б" | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На ПС 110 кВ Мельниково, отключение от МТЗ, яч.№38 "КНС-24Б" по причине повреждения КЛ 6 кВ "Мельниково-КНС-24Б". | Выполнить ремонт КЛ 6 кВ "Мельниково-КНС-24Б" | 2021-11-30
ЮЭС | 300 | 263 | 10 | 11.10.2021 16:30 | 11.10.2021 18:16 | КЛ 6 кВ "Н.Ленино-ТП-5943А" | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Проведение не согласованных земляных работ в охранной зоне КЛ 6 кВ "Н.Ленино-ТП-5943А" неустановленным лицом. | Внести изменения в паспорт КЛ 6 кВ "Н.Ленино-ТП-5943А" | 2021-11-30 | 3.57 | 31.511
ЮЭС |  |  |  | 11.10.2021 16:30 | 11.10.2021 18:16 | КЛ 6 кВ "Н.Ленино-ТП-5943А" | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Механическое повреждение КЛ 6 кВ "Н.Ленино-ТП-5943А" неустановленным лицом. | Выполнить ремонт КЛ 6 кВ "Н.Ленино-ТП-5943А" | 2021-11-30
ЮЭС | 301 | 264 | 10 | 12.10.2021 18:11 | 12.10.2021 18:57 | КЛ 10 кВ ПС 220 кВ Восточная "ТП-9-ТП-1010" | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Проведение не согласованных земляных работ в охранной зоне КЛ 10 кВ ПС 220 кВ Восточная "ТП-9-ТП-1010"неустановленным лицом. | Внести изменения в паспорт КЛ 10 кВ ПС 220 кВ Восточная "ТП-9-ТП-1010" | 2021-11-30 | 2.24 | 0
ЮЭС |  |  |  | 12.10.2021 18:11 | 12.10.2021 18:57 | КЛ 10 кВ ПС 220 кВ Восточная "ТП-9-ТП-1010" | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Механическое повреждение КЛ 10 кВ ПС 220 кВ Восточная "ТП-9-ТП-1010" неустановленным лицом. | Выполнить ремонт КЛ 10 кВ ПС 220 кВ Восточная "ТП-9-ТП-1010" | 2021-11-30
ЮЭС | 302 | 265 | 10 | 14.10.2021 16:45 | 14.10.2021 19:38 | КЛ 6 кВ "В.Городок-ТП-486" | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Проведение не согласованных земляных работ в охранной зоне КЛ 6 кВ "В.Городок-ТП-486"неустановленным лицом. | Внести изменения в паспорт КЛ 6 кВ "В.Городок-ТП-486" | 2021-11-30 | 7.28 | 36.639
ЮЭС |  |  |  | 14.10.2021 16:45 | 14.10.2021 19:38 | КЛ 6 кВ "В.Городок-ТП-486" | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Механическое повреждение КЛ 6 кВ "В.Городок-ТП-486" неустановленным лицом. | Выполнить ремонт КЛ 6 кВ "В.Городок-ТП-486" | 2021-11-30
ЮЭС | 303 | 266 | 10 | 15.10.2021 23:53 | 16.10.2021 00:22 | КЛ 6 кВ "Партизанкая-ТП-1116" | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Организационных причин не усматривается. | Внести изменения в паспорт КЛ 6 кВ "Партизанкая-ТП-1116" | 2021-11-30 | 0.672 | 0
ЮЭС |  |  |  | 15.10.2021 23:53 | 16.10.2021 00:22 | КЛ 6 кВ "Партизанкая-ТП-1116" | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Повреждение КЛ 6 кВ "Партизанкая-ТП-1116" по причине старения изоляции в ходе длительной с 1989 г. эксплуатации. | Выполнить ремонт КЛ 6 кВ "Партизанкая-ТП-1116" | 2021-11-30
ЮЭС | 304 | 267 | 10 | 16.10.2021 07:15 | 16.10.2021 14:42 | КВЛ 10 кВ Изумрудная - яч.10 ТП-1363 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Повреждение кабельного вывода от "ТП-4708" на ВЛ, вследствие ДТП, а/м врезался в опору ВЛ. | Внести изменения в паспорт КВЛ 10 кВ Изумрудная - яч.10 ТП-1363 | 2021-11-30 | 22.2 | 0
ЮЭС |  |  |  | 16.10.2021 07:15 | 16.10.2021 14:42 | КВЛ 10 кВ Изумрудная - яч.10 ТП-1363 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Мех. Повреждение каб вывода от "ТП-4708" на КВЛ 10 кВ Изумрудная - яч.10 ТП-1363 | Выполнить ремонт КВЛ 10 кВ Изумрудная - яч.10 ТП-1363 | 2021-11-30
ЮЭС | 305 | 268 | 10 | 16.10.2021 14:17 | 16.10.2021 15:41 | КВЛ 10 кВ Бытовая "ТП-4153" | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Проведение не согласованных земляных работ в охранной зоне КЛ 10 кВ "ТП-4153" выход на ВЛ 14-23 неустановленным лицом. | Внести изменения в паспорт КЛ 10 кВ "ТП-4153" выход на ВЛ 14-23 | 2021-11-30 | 5.32 | 0
ЮЭС |  |  |  | 16.10.2021 14:17 | 16.10.2021 15:41 | КВЛ 10 кВ Бытовая "ТП-4153" | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Механическое повреждение КЛ 10 кВ "ТП-4153" выход на ВЛ 14-23 неустановленным лицом. | Выполнить ремонт КЛ 10 кВ "ТП-4153" выход на ВЛ 14-23 | 2021-11-30
ЮЭС | 306 | 269 | 10 | 16.10.2021 18:15 | 17.10.2021 18:11 | ПС 110 кВ Знаменская-2 КЛ 10 кВ "ТП-3504-ТП-3652"; КЛ 10 кВ "ТП-3504-ТП-5547" | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Проведение не согласованных земляных работ в охранной зоне КЛ 10 кВ "ТП-3504-ТП-3652"; КЛ 10 кВ "ТП-3504-ТП-5547" неустановленным лицом. | Внести изменения в паспорт КЛ 10 кВ "ТП-3504-ТП-3652"; КЛ 10 кВ "ТП-3504-ТП-5547" | 2021-11-30 | 4.78 | 57.082
ЮЭС |  |  |  | 16.10.2021 18:15 | 17.10.2021 18:11 | ПС 110 кВ Знаменская-2 КЛ 10 кВ "ТП-3504-ТП-3652"; КЛ 10 кВ "ТП-3504-ТП-5547" | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Механическое повреждение КЛ 10 кВ "ТП-3504-ТП-3652"; КЛ 10 кВ "ТП-3504-ТП-5547" неустановленным лицом. | Выполнить ремонт КЛ 10 кВ "ТП-3504-ТП-3652"; КЛ 10 кВ "ТП-3504-ТП-5547" | 2021-11-30
ЮЭС | 307 | 270 | 10 | 16.10.2021 21:23 | 16.10.2021 22:59 | КЛ 6 кВ Октябрьская РП-23 "ТП-512-ТП-540" | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Организационных причин не усматривается. | Внести изменения в паспорт КЛ 6 кВ Октябрьская РП-23 "ТП-512-ТП-540" | 2021-11-30 | 2.08 | 0
ЮЭС |  |  |  | 16.10.2021 21:23 | 16.10.2021 22:59 | КЛ 6 кВ Октябрьская РП-23 "ТП-512-ТП-540" | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На ПС 110 кВ Октябрьская, отключение от ТО, яч.№43 "РП-23Б" по причине повреждения КЛ 6 кВ Октябрьская РП-23 "ТП-512-ТП-540" | Выполнить ремонт КЛ 6 кВ Октябрьская РП-23 "ТП-512-ТП-540" | 2021-11-30
ЮЭС | 308 | 271 | 10 | 17.10.2021 21:40 | 17.10.2021 22:33 | ПС 35 кВ КВЛ 6 кВ КПД - яч.12 Кая | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Со слов очевидца кран-борт при демонтаже реламного щита коснулся проводов. Пострадавших нет. | Не намечаются | 2021-11-30 | 0.64 | 0.787
ЮЭС |  |  |  | 17.10.2021 21:40 | 17.10.2021 22:33 | ПС 35 кВ КВЛ 6 кВ КПД - яч.12 Кая | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Касание проводов КВЛ 6 кВ КПД - яч.12 Кая неустановленным а/м. | Выполнить внеочередной осмотр КВЛ 6 кВ КПД - яч.12 Кая | 2021-11-30
ЮЭС | 309 | 272 | 10 | 18.10.2021 09:50 | 18.10.2021 10:25 | На РП-43 КЛ 10 кВ "РП-43-ТП-2619" | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Организационных причин не усматривается. | Внести изменения в паспорт КЛ 10 кВ "РП-43-ТП-2619" | 2021-11-30 | 0.29 | 27.011
ЮЭС |  |  |  | 18.10.2021 09:50 | 18.10.2021 10:25 | На РП-43 КЛ 10 кВ "РП-43-ТП-2619" | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Повреждение КЛ 10 кВ "РП-43-ТП-2619" по причине старения изоляции в ходе длительной с 1996 г. эксплуатации. | Выполнить ремонт КЛ 10 кВ "РП-43-ТП-2619" | 2021-11-30
ЮЭС | 310 | 273 | 10 | 18.10.2021 17:39 | 18.10.2021 18:00 | НА РП-34 КЛ 10 кВ "ТП-1209-ТП-1191" | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Организационных причин не усматривается. | Внести изменения в паспорт КЛ 10 кВ "ТП-1209-ТП-1191" | 2021-11-30 | 0.945 | 0
ЮЭС |  |  |  | 18.10.2021 17:39 | 18.10.2021 18:00 | НА РП-34 КЛ 10 кВ "ТП-1209-ТП-1191" | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Повреждение КЛ 10 кВ "ТП-1209-ТП-1191" по причине старения изоляции в ходе длительной с 1989 г. эксплуатации. | Выполнить ремонт КЛ 10 кВ "ТП-1209-ТП-1191" | 2021-11-30
ЮЭС | 311 | 274 | 10 | 18.10.2021 23:01 | 19.10.2021 00:10 | ПС 110 кВ Городская КЛ 10 кВ "ТП-909-ТП-329" | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Проведение не согласованных земляных работ в охранной зоне КЛ 10 кВ "ТП-909-ТП-329" неустановленным лицом. | Внести изменения в паспорт КЛ 10 кВ "ТП-909-ТП-329" | 2021-11-30 | 2.489 | 0
ЮЭС |  |  |  | 18.10.2021 23:01 | 19.10.2021 00:10 | ПС 110 кВ Городская КЛ 10 кВ "ТП-909-ТП-329" | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Механическое повреждение КЛ 10 кВ "ТП-909-ТП-329" неустановленным лицом. | Выполнить ремонт КЛ 10 кВ "ТП-909-ТП-329" | 2021-11-30
ЮЭС | 312 | 275 | 10 | 19.10.2021 19:03 | 19.10.2021 19:27 | КВЛ 10 кВ Восточная - яч.29 РТП-50 А | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Причиной отключения на ПС 220 кВ Востояная, яч.№ 29 "РТП-50А" послужила обгоревшая ворона, обнаруженная под оп. №46-18. | Не намечаются | 2021-11-30 | 0.792 | 0.974
ЮЭС |  |  |  | 19.10.2021 19:03 | 19.10.2021 19:27 | КВЛ 10 кВ Восточная - яч.29 РТП-50 А | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Перекрытие воздушного промежутка КВЛ 10 кВ Восточная - яч.29 РТП-50 А с последующим отключением от действия защит. | Провести внеочередной осмотр КВЛ 10 кВ Восточная - яч.29 РТП-50 А | 2021-11-30
ЮЭС | 313 | 819 | 10 | 20.10.2021 00:50 | 20.10.2021 15:11 | ВЛ 110 кВ Шелехово – Рассоха | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Организационных причин не усматривается. | Внести изменение в карточку учёта аварийных отключений ВЛ 35-500 кВ | 2021-11-30 | 1.52 | 0
ЮЭС |  |  |  | 20.10.2021 00:50 | 20.10.2021 15:11 | ВЛ 110 кВ Шелехово – Рассоха | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Организационных причин не усматривается. | Выполнить экспертную оценку металлосердечника провода для определения причины обрыва. | 2021-11-30
ЮЭС |  |  |  | 20.10.2021 00:50 | 20.10.2021 15:11 | ВЛ 110 кВ Шелехово – Рассоха | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Причиной отключения ВЛ 110 кВ Шелехово-Рассоха послужил обрыв провода между линейным порталом и опорой № 1 по неустановленной причине. | Выполнить ремонт провода фазы "А" ВЛ-110 кВ Шелехово-Рассоха между линейным порталом и опорой № 1 на ПС 220 кВ Шелехово | 2021-10-20
ЮЭС |  |  |  | 20.10.2021 00:50 | 20.10.2021 15:11 | ВЛ 110 кВ Шелехово – Рассоха | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Причиной отключения ВЛ 110 кВ Шелехово-Рассоха послужил обрыв провода между линейным порталом и опорой № 1 по неустановленной причине. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-110 кВ Шелехово-Рассоха | 2021-11-30
ЮЭС | 314 | 276 | 10 | 20.10.2021 22:10 | 21.10.2021 05:33 | КЛ 10 кВ ПС Баклаши | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Организационных причин не усматривается. | Не намечаются | 2021-11-30 | 36.984 | 45.489
ЮЭС |  |  |  | 20.10.2021 22:10 | 21.10.2021 05:33 | КЛ 10 кВ ПС Баклаши | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Организационных причин не усматривается. | Не намечаются | 2021-11-30
ЮЭС |  |  |  | 20.10.2021 22:10 | 21.10.2021 05:33 | КЛ 10 кВ ПС Баклаши | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Организационных причин не усматривается. | Не намечаются | 2021-11-30
ЮЭС |  |  |  | 20.10.2021 22:10 | 21.10.2021 05:33 | КЛ 10 кВ ПС Баклаши | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Повреждение ТТ-10 в яч.№12 В-10 Т-2 по причине перегруза. | Выполнить замену ТТ-10 в яч.№12 В-10 Т-2 | 2021-11-30
ЮЭС |  |  |  | 20.10.2021 22:10 | 21.10.2021 05:33 | КЛ 10 кВ ПС Баклаши | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Повреждение ТТ-10 в яч.№5 В-10 Т-1 по причине перегруза. | Выполнить замену ТТ-10 в яч.№5 В-10 Т-1 | 2021-11-30
ЮЭС |  |  |  | 20.10.2021 22:10 | 21.10.2021 05:33 | КЛ 10 кВ ПС Баклаши | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Повреждение ТТ-10 в яч.№5 В-10 Т-1 по причине перегруза. | Выполнить замену ТТ-10 в яч.№5 В-10 Т-1 | 2021-11-30
ЮЭС | 315 | 277 | 10 | 21.10.2021 10:50 | 21.10.2021 12:09 | КЛ 6 кВ "ТП-508-ТП-709" | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Организационных причин не усматривается. | Внести изменения в паспорт КЛ 6 кВ "ТП-508-ТП-709" | 2021-11-30 | 0.655 | 26.561
ЮЭС |  |  |  | 21.10.2021 10:50 | 21.10.2021 12:09 | КЛ 6 кВ "ТП-508-ТП-709" | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Повреждение КЛ 6 кВ "ТП-508-ТП-709" по причине старения изоляции в ходе длительной с 1980 г. эксплуатации. | Выполнить ремонт КЛ 6 кВ "ТП-508-ТП-709" | 2021-11-30
ЮЭС | 316 | 278 | 10 | 22.10.2021 15:06 | 22.10.2021 15:23 | КЛ 6 кВ Спутник-РП-40А | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Организационных причин не усматривается. | Внести изменения в паспорт КЛ 6 кВ Спутник-РП-40А | 2021-11-30 | 0.308 | 27.799
ЮЭС |  |  |  | 22.10.2021 15:06 | 22.10.2021 15:23 | КЛ 6 кВ Спутник-РП-40А | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Повреждение КЛ 6 кВ Спутник-РП-40А по причине старения изоляции в ходе длительной с 1995 г. эксплуатации. | Выполнить ремонт КЛ 6 кВ Спутник-РП-40А | 2021-11-30
ЮЭС | 317 | 279 | 10 | 26.10.2021 21:33 | 26.10.2021 23:25 | На ТП-1148 КЛ 10 кВ "ТП-1140-ТП-1132"; КЛ 10 кВ "ТП-1141-ТП-1147" | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Организационных причин не усматривается. | Внести изменения в паспорт КЛ 10 кВ "ТП-1140-ТП-1132"; КЛ 10 кВ "ТП-1141-ТП-1147" | 2021-11-30 | 1.8 | 52.214
ЮЭС |  |  |  | 26.10.2021 21:33 | 26.10.2021 23:25 | На ТП-1148 КЛ 10 кВ "ТП-1140-ТП-1132"; КЛ 10 кВ "ТП-1141-ТП-1147" | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Повреждение КЛ 10 кВ "ТП-1140-ТП-1132"; КЛ 10 кВ "ТП-1141-ТП-1147" по причине старения изоляции в ходе длительной с 1982 г. и 1979 г. эксплуатации. | Выполнить ремонт КЛ 10 кВ "ТП-1140-ТП-1132"; КЛ 10 кВ "ТП-1141-ТП-1147" | 2021-11-30
ЮЭС | 318 | 280 | 10 | 27.10.2021 17:04 | 27.10.2021 17:50 | КВЛ 10 кВ Бытовая - яч.210 Мамоны "А" | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Попадание проволоки предположительно занесенной птицей на траверсе опоры № 27/4 | Не намечаются | 2021-11-30 | 2.1 | 2.583
ЮЭС |  |  |  | 27.10.2021 17:04 | 27.10.2021 17:50 | КВЛ 10 кВ Бытовая - яч.210 Мамоны "А" | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Перекрытие воздушного промежутка по проволоке на траверсе опоры № 27/4 с последующим междуфазным замыканием. | Выполнить внеочередной осмотр КВЛ 10 кВ Бытовая - яч.210 Мамоны "А" | 2021-11-30
ЮЭС | 319 | 281 | 10 | 30.10.2021 23:40 | 30.10.2021 01:13 | КВЛ 6 кВ Студенческая - яч.10 ТП-616 | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Организационных причин не усматривается. | Внести изменения в паспорт КВЛ 6 кВ Студенческая - яч.10 ТП-616 | 2021-11-30 | 1.085 | 0
ЮЭС |  |  |  | 30.10.2021 23:40 | 30.10.2021 01:13 | КВЛ 6 кВ Студенческая - яч.10 ТП-616 | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Повреждение КЛ 6 кВ ТП-991 вывод на ВЛ "ТП-727" по причине старения изоляции в ходе длительной с 1985 г. эксплуатации. | Выполнить ремонт КВЛ 6 кВ Студенческая - яч.10 ТП-616 | 2021-11-30
ЮЭС | 320 | 282 | 10 | 31.10.2021 12:55 | 31.10.2021 13:50 | КЛ 6 кВ "ТП-1050-ТП-872" | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Проведение не согласованных земляных работ в охранной зоне КЛ 6 кВ "ТП-1050-ТП-872" неустановленным лицом. | Внести изменения в паспорт КЛ 6 кВ "ТП-1050-ТП-872" | 2021-11-30 | 0.455 | 28.369
ЮЭС |  |  |  | 31.10.2021 12:55 | 31.10.2021 13:50 | КЛ 6 кВ "ТП-1050-ТП-872" | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Механическое повреждение КЛ 6 кВ "ТП-1050-ТП-872" неустановленным лицом. | Выполнить ремонт КЛ 6 кВ "ТП-1050-ТП-872" | 2021-11-30
ЮЭС | 321 | 707 | 11 | 02.11.2021 07:25 | 02.11.2021 13:29 | В-35 Мельничная Падь "Б" | 35 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Организационных причин не усматривается. | Внести изменения в паспорт КЛ-35 Южная - ВЛ-35 М.Падь Б | 2021-11-30 | 14.136 | 52.387
ЮЭС |  |  |  | 02.11.2021 07:25 | 02.11.2021 13:29 | В-35 Мельничная Падь "Б" | 35 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Электрический пробой изоляции КЛ-35 Южная - оп.1 ВЛ-35 М.Падь Б по причине старения изоляции в ходе длительной с 1990 г. эксплуатации. | Выполнить ремонт КЛ-35 Южная - оп.1 ВЛ-35 М.Падь Б | 2021-11-30
ЮЭС | 322 | 283 | 11 | 02.11.2021 09:50 | 02.11.2021 12:20 | КЛ 6 кВ "ТП-912-ТП-552" | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Проведение не согласованных земляных работ в охранной зоне КЛ 6 кВ "ТП-912-ТП-552" неустановленным лицом. | Внести изменения в паспорт КЛ 6 кВ "ТП-912-ТП-552" | 2021-12-30 | 6.018 | 10.944
ЮЭС |  |  |  | 02.11.2021 09:50 | 02.11.2021 12:20 | КЛ 6 кВ "ТП-912-ТП-552" | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Обрыв провода на вводе в ТП-2729 | Внести изменения в паспорт СИП-6 кВ ввода в ТП-2729. | 2021-12-30
ЮЭС |  |  |  | 02.11.2021 09:50 | 02.11.2021 12:20 | КЛ 6 кВ "ТП-912-ТП-552" | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Механическое повреждение КЛ 6 кВ "ТП-912-ТП-552" неустановленным лицом. | Выполнить ремонт КЛ 6 кВ "ТП-912-ТП-552" | 2021-12-30
ЮЭС |  |  |  | 02.11.2021 09:50 | 02.11.2021 12:20 | КЛ 6 кВ "ТП-912-ТП-552" | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Мех. Повреждение на вводе в ТП-2729, КВЛ 6 кВ Марата-ТП-197. | Выполнить внеочередной осмотр КВЛ 6 кВ Марата-ТП-197. | 2021-12-30
ЮЭС | 323 | 284 | 11 | 02.11.2021 23:13 | 03.11.2021 02:38 | КЛ 6 кВ ТП-982-ТП-1134 | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Организационных причин не усматривается. | Внести изменения в паспорт КЛ 6кВ ТП-982-ТП-1134 | 2021-12-30 | 1.705 | 25.097
ЮЭС |  |  |  | 02.11.2021 23:13 | 03.11.2021 02:38 | КЛ 6 кВ ТП-982-ТП-1134 | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Повреждение КЛ 6кВ ТП-982-ТП-1134 в разделке на ТП-982 по причине старения изоляции в ходе длительной с 1990 г. эксплуатации. | Выполнить ремонт КЛ 6кВ ТП-982-ТП-1134 | 2021-12-30
ЮЭС | 324 | 820 | 11 | 04.11.2021 01:48 | 17.11.2021 16:16 | ПС 220 кВ Шелехово Т-2 | 110 | Трансформаторы (автотрансформаторы) и шунтирующие реакторы 110 кВ и выше | 03.11.2021 г. при понижении температуры окружающей среды произошло понижение уровня масла до минимального значения в результате чего произошло срабатывания 1 ступени газовой защиты Т-2 на ПС 220 кВ Шелехово. | Рассмотреть возможность внесения в технологическую карту текущего ремонта трансформаторов проверку работоспособности Реле Уровня Масла. | 2021-12-30 | 0 | 0
ЮЭС |  |  |  | 04.11.2021 01:48 | 17.11.2021 16:16 | ПС 220 кВ Шелехово Т-2 | 110 | Трансформаторы (автотрансформаторы) и шунтирующие реакторы 110 кВ и выше | Сбой регулировок привода реле уровня масла с постоянным магнитом, в результате чего отображались недостоверные показания уровня масла в расширительном баке Т-2. При понижении температуры окружающей среды произошло понижение, согласно показаниям реле уровня масла до минимального значения, в том числе и снижение уровня масла в газовом реле до срабатывания 1 ступени газовой защиты Т-2 на ПС 220 кВ Шелехово. | Выполнить ремонт Реле Уровня Масла Т-2 на ПС 220 кВ Шелехово. | 2021-11-19
ЮЭС | 325 | 285 | 11 | 04.11.2021 08:02 | 04.11.2021 19:28 | КЛ 10 кВ | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | 04.11.2021 г. в г. Иркутске и Иркутском районе произошли отключения объектов электросетевого хозяйства в результате стихийного воздействия. | Внести изменения в паспорт ВЛ -10 ТП-1196-ТП-3743 | 2021-12-30 | 6.18 | 70.382
ЮЭС |  |  |  | 04.11.2021 08:02 | 04.11.2021 19:28 | КЛ 10 кВ | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | 04.11.2021 г. в г. Иркутске и Иркутском районе произошли отключения объектов электросетевого хозяйства в результате стихийного воздействия. | Не намечаются | 2021-12-30
ЮЭС |  |  |  | 04.11.2021 08:02 | 04.11.2021 19:28 | КЛ 10 кВ | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | 04.11.2021 г. в г. Иркутске и Иркутском районе произошли отключения объектов электросетевого хозяйства в результате стихийного воздействия. | Внести изменения в паспорт КЛ 10 кВ ТП-313-ТП-3318. | 2021-12-30
ЮЭС |  |  |  | 04.11.2021 08:02 | 04.11.2021 19:28 | КЛ 10 кВ | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | 04.11.2021 г. в г. Иркутске и Иркутском районе произошли отключения объектов электросетевого хозяйства в результате стихийного воздействия. | Выполнить внеочередной осмотр линии КВЛ 10 кВ РП-81 ТП-1196 | 2021-12-30
ЮЭС |  |  |  | 04.11.2021 08:02 | 04.11.2021 19:28 | КЛ 10 кВ | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | 04.11.2021 г. в г. Иркутске и Иркутском районе произошли отключения объектов электросетевого хозяйства в результате стихийного воздействия. | Внести изменения в паспорт КВЛ 10 кВ Правобережная ТП-809. | 2021-12-30
ЮЭС |  |  |  | 04.11.2021 08:02 | 04.11.2021 19:28 | КЛ 10 кВ | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На РП-81, отключение от МТЗ, яч.№15 ТП-1196, по причине повреждения наконечника на опоре 46/00 ВЛ-10 ТП-1196-ТП-3743. | Выполнить замену наконечника на опоре 46/00 ВЛ -10 ТП-1196-ТП-3743 | 2021-12-30
ЮЭС |  |  |  | 04.11.2021 08:02 | 04.11.2021 19:28 | КЛ 10 кВ | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На ПС 110 кВ Мельниково, отключение от ЗДЗ, яч.№1 Т-4, по причине повреждения концевой муфты в яч.№23. | Выполнить проверку защит. | 2021-12-30
ЮЭС |  |  |  | 04.11.2021 08:02 | 04.11.2021 19:28 | КЛ 10 кВ | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На ПС 110 кВ Мельниково, отключение от МТЗ, яч.№13 ТП-3318, ТП-3899п, по причине повреждения КЛ 10 кВ ТП-313-ТП-3318. | Выполнить ремонт КЛ 10 кВ ТП-313-ТП-3318. | 2021-12-30
ЮЭС |  |  |  | 04.11.2021 08:02 | 04.11.2021 19:28 | КЛ 10 кВ | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На РП-81, отключение от МТЗ, яч.№15 ТП-1196, по причине повреждения контактов РЛК опора №3. | Выполнить ремонт контактной группы РЛК на опоре №3 | 2021-12-30
ЮЭС |  |  |  | 04.11.2021 08:02 | 04.11.2021 19:28 | КЛ 10 кВ | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На ПС 220 кВ Правобережная, отключение, земля на 1 СШ 10 кВ, яч.№19 ТП-809, по причине отгорания шлейфа на опоре №52. | Выполнить замену шлейфа на опоре №52 КВЛ 10 кВ Правобережная ТП-809. | 2021-12-30
ЮЭС | 326 | 286 | 11 | 07.11.2021 01:40 | 07.11.2021 03:22 | Кл 10 кВ ТП-771-ТП-772 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Организационных причин не усматривается. | Внести изменения в паспорт Кл 10 кВ ТП-771-ТП-772 | 2021-12-30 | 0.85 | 27.399
ЮЭС |  |  |  | 07.11.2021 01:40 | 07.11.2021 03:22 | Кл 10 кВ ТП-771-ТП-772 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Повреждение Кл 10 кВ ТП-771-ТП-772 по причине старения изоляции в ходе длительной с 1965 г. эксплуатации. | Выполнить ремонт Кл 10 кВ ТП-771-ТП-772 | 2021-12-30
ЮЭС | 327 | 287 | 11 | 07.11.2021 03:20 | 07.11.2021 05:26 | КЛ 6 кВ "Студенческая - ТП-2926п" | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Организационных причин не усматривается. | Не намечаются | 2021-12-30 | 5.714 | 29.693
ЮЭС |  |  |  | 07.11.2021 03:20 | 07.11.2021 05:26 | КЛ 6 кВ "Студенческая - ТП-2926п" | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Организационных причин не усматривается. | Внести изменения в паспорт КЛ 6 кВ "Студенческая-ТП-2926п" | 2021-12-30
ЮЭС |  |  |  | 07.11.2021 03:20 | 07.11.2021 05:26 | КЛ 6 кВ "Студенческая - ТП-2926п" | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | НА ПС 110 кВ Студенческая, отключение от ЗДЗ, В-1-6 Т-1 по причине близкого КЗ в яч.№5. | Выполнить проверку защит В-1-6 Т-1. | 2021-12-30
ЮЭС |  |  |  | 07.11.2021 03:20 | 07.11.2021 05:26 | КЛ 6 кВ "Студенческая - ТП-2926п" | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На ПС 110 кВ Студенческая, отключение от ЗДЗ, В-6 яч.№5 "ТП-706, ТП-2926п" по причине повреждения КЛ 6 кВ "Студенческая-ТП-2926п" | Выполнить ремонт КЛ 6 кВ "Студенческая-ТП-2926п" | 2021-12-30
ЮЭС | 328 | 288 | 11 | 09.11.2021 03:57 | 09.11.2021 05:40 | КЛ 10 кВ ТП-1196-ТП-193 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Организационных причин не усматривается. | Внести изменения в паспорт Кл 10 кВ ТП-1196-ТП-193 | 2021-12-30 | 2.565 | 30.277
ЮЭС |  |  |  | 09.11.2021 03:57 | 09.11.2021 05:40 | КЛ 10 кВ ТП-1196-ТП-193 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Повреждение Кл 10 кВ ТП-1196-ТП-193 по причине старения изоляции в ходе длительной с 1990 г. эксплуатации. | Выполнить ремонт Кл 10 кВ ТП-1196-ТП-193 | 2021-12-30
ЮЭС | 329 | 289 | 11 | 10.11.2021 05:49 | 10.11.2021 16:44 | Кл 6 кВ ПС В.Городок | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Заводской дефект терминала защит в яч.№36 ТП-3562п, ТП-3601п | Направить претензионное письмо на завод изготовитель | 2021-12-30 | 3.558 | 4.375
ЮЭС |  |  |  | 10.11.2021 05:49 | 10.11.2021 16:44 | Кл 6 кВ ПС В.Городок | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | НА ПС 35 кВ В.Городок, отключение от МТЗ, яч.№36, про причине заводского дефекта терминала защит. | Выполнить ремонт и настройку терминала защит яч.№36 ТП-3462п, ТП-3601п. | 2021-12-30
ЮЭС | 330 | 290 | 11 | 11.11.2021 02:03 | 11.11.2021 05:15 | КЛ 6 кВ Октябрьская-ТП-83; КЛ 6 кВ Октябрьская-РП-4; КЛ 6 кВ РП-4-РП-9 | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Организационных причин не усматривается. | Внести изменения в паспорт КЛ 6 кВ Октябрьская-ТП-83. | 2021-12-30 | 0.535 | 0
ЮЭС |  |  |  | 11.11.2021 02:03 | 11.11.2021 05:15 | КЛ 6 кВ Октябрьская-ТП-83; КЛ 6 кВ Октябрьская-РП-4; КЛ 6 кВ РП-4-РП-9 | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Организационных причин не усматривается. | Внести изменения в паспорт КЛ 6 кВ Октябрьская-РП-4. | 2021-12-30
ЮЭС |  |  |  | 11.11.2021 02:03 | 11.11.2021 05:15 | КЛ 6 кВ Октябрьская-ТП-83; КЛ 6 кВ Октябрьская-РП-4; КЛ 6 кВ РП-4-РП-9 | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Организационных причин не усматривается. | Внести изменения в паспорт КЛ 6 кВ Октябрьская-РП-4-РП-9. | 2021-12-30
ЮЭС |  |  |  | 11.11.2021 02:03 | 11.11.2021 05:15 | КЛ 6 кВ Октябрьская-ТП-83; КЛ 6 кВ Октябрьская-РП-4; КЛ 6 кВ РП-4-РП-9 | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На ПС 110 кВ Октябрьская-ТП-83, отключение от МТЗ и ТО, яч.№47 ТП-83Б, по причинее повреждения КЛ 6 кВ Октябрьская-ТП-83. | Выполнить ремонт КЛ 6 кВ Октябрьская-ТП-83. | 2021-12-30
ЮЭС |  |  |  | 11.11.2021 02:03 | 11.11.2021 05:15 | КЛ 6 кВ Октябрьская-ТП-83; КЛ 6 кВ Октябрьская-РП-4; КЛ 6 кВ РП-4-РП-9 | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На ПС 110 кВ Октябрьская, отключение, земля на 3 СШ-6кВ, яч.№28 РП-4, по причине повреждения КЛ 6 кВ Октябрьская-РП-4. | Выполнить ремонт КЛ 6 кВ Октябрьская-РП-4. | 2021-12-30
ЮЭС |  |  |  | 11.11.2021 02:03 | 11.11.2021 05:15 | КЛ 6 кВ Октябрьская-ТП-83; КЛ 6 кВ Октябрьская-РП-4; КЛ 6 кВ РП-4-РП-9 | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На ПС 110 кВ Октябрьская, отключение, земля на 3 СШ-6кВ, яч.№28 РП-4, по причине повреждения КЛ 6 кВ Октябрьская-РП-4-РП-9. | Выполнить ремонт КЛ 6 кВ Октябрьская-РП-4-РП-9. | 2021-12-30
ЮЭС | 331 | 291 | 11 | 14.11.2021 11:54 | 14.11.2021 14:30 | КВЛ 10 кВ Малая Елань - яч.104 Малая Елань Б | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Повреждение изолятора ИО-10 на опоре №287 неизвестным а/м. | Не намечаются | 2021-12-30 | 1.04 | 6.279
ЮЭС |  |  |  | 14.11.2021 11:54 | 14.11.2021 14:30 | КВЛ 10 кВ Малая Елань - яч.104 Малая Елань Б | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Механическое повреждение изолятора на опоре №287 в следствие удара в опору. | Произвести замену изолятора на оп.№287 КВЛ 10 кВ Малая Елань - яч.104 Малая Елань Б | 2021-12-30
ЮЭС | 332 | 292 | 11 | 15.11.2021 02:32 | 15.11.2021 03:35 | КЛ 10 кВ | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Организационных причин не усматривается. | Не намечаются | 2021-12-30 | 2.003 | 25.023
ЮЭС |  |  |  | 15.11.2021 02:32 | 15.11.2021 03:35 | КЛ 10 кВ | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Организационных причин не усматривается. | Внести изменение в паспорт КЛ-10 кВ ТП-2462б-Мельниково яч.№21 | 2021-12-30
ЮЭС |  |  |  | 15.11.2021 02:32 | 15.11.2021 03:35 | КЛ 10 кВ | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | НА ПС 110 кВ Мельниково, отключение от ЗДЗ, В-10 яч.№1 Т-4, по причине повреждения кабельной разделки в яч.№21. | Не намечаются | 2021-12-30
ЮЭС |  |  |  | 15.11.2021 02:32 | 15.11.2021 03:35 | КЛ 10 кВ | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | НА РП-49, отключение от МТЗ, яч.№16 ТП-1076, по причине повреждения КЛ-10 кВ ТП-2462б-Мельниково яч.№21 | Выполнить ремонт КЛ-10 кВ ТП-2462б-Мельниково яч.№21 | 2021-12-30
ЮЭС | 333 | 293 | 11 | 17.11.2021 15:42 | 17.11.2021 17:43 | КЛ 10 кВ РП-43-ТП-1493 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Организационных причин не усматривается. | Внести изменения в паспорт КЛ 10 кВ РП-43-ТП-1493. | 2021-12-30 | 0.402 | 0
ЮЭС |  |  |  | 17.11.2021 15:42 | 17.11.2021 17:43 | КЛ 10 кВ РП-43-ТП-1493 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На РП-43, отключение от МТЗ, яч.№4 ТП-1493, ТП-1119, по причине повреждения КЛ 10 кВ РП-43-ТП-1493. | Выполнить ремонт КЛ 10 кВ РП-43-ТП-1493. | 2021-12-30
ЮЭС | 334 | 294 | 11 | 20.11.2021 17:50 | 20.11.2021 20:31 | КЛ 10 кВ ТП-245-ТП-4657; КЛ 10 кВ "Городская-ТП-2912А"; КЛ 10 кВ "Городская-ТП-2912Б" | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Проведение не согласованных земляных работ в охранной зоне КЛ 10 кВ ТП-245-ТП-4657 неустановленным лицом. | Внести изменения в паспорт КЛ 10 кВ ТП-245-ТП-4657 | 2021-12-30 | 7.806 | 0
ЮЭС |  |  |  | 20.11.2021 17:50 | 20.11.2021 20:31 | КЛ 10 кВ ТП-245-ТП-4657; КЛ 10 кВ "Городская-ТП-2912А"; КЛ 10 кВ "Городская-ТП-2912Б" | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Проведение не согласованных земляных работ в охранной зоне КЛ 10 кВ "Городская-ТП-2912А" неустановленным лицом. | Внести изменения в паспорт КЛ 10 кВ "Городская-ТП-2912А" | 2021-12-30
ЮЭС |  |  |  | 20.11.2021 17:50 | 20.11.2021 20:31 | КЛ 10 кВ ТП-245-ТП-4657; КЛ 10 кВ "Городская-ТП-2912А"; КЛ 10 кВ "Городская-ТП-2912Б" | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Проведение не согласованных земляных работ в охранной зоне КЛ 10 кВ "Городская-ТП-2912Б" неустановленным лицом. | Внести изменения в паспорт КЛ 10 кВ "Городская-ТП-2912Б" | 2021-12-30
ЮЭС |  |  |  | 20.11.2021 17:50 | 20.11.2021 20:31 | КЛ 10 кВ ТП-245-ТП-4657; КЛ 10 кВ "Городская-ТП-2912А"; КЛ 10 кВ "Городская-ТП-2912Б" | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Механическое повреждение КЛ 10 кВ ТП-245-ТП-4657 неустановленным лицом. | Выполнить ремонт КЛ 10 кВ ТП-245-ТП-4657 | 2021-12-30
ЮЭС |  |  |  | 20.11.2021 17:50 | 20.11.2021 20:31 | КЛ 10 кВ ТП-245-ТП-4657; КЛ 10 кВ "Городская-ТП-2912А"; КЛ 10 кВ "Городская-ТП-2912Б" | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Механическое повреждение КЛ 10 кВ "Городская-ТП-2912А" неустановленным лицом. | Выполнить ремонт КЛ 10 кВ "Городская-ТП-2912А" | 2021-12-30
ЮЭС |  |  |  | 20.11.2021 17:50 | 20.11.2021 20:31 | КЛ 10 кВ ТП-245-ТП-4657; КЛ 10 кВ "Городская-ТП-2912А"; КЛ 10 кВ "Городская-ТП-2912Б" | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Механическое повреждение КЛ 10 кВ "Городская-ТП-2912Б" неустановленным лицом. | Выполнить ремонт КЛ 10 кВ "Городская-ТП-2912Б" | 2021-12-30
ЮЭС | 335 | 295 | 11 | 20.11.2021 23:43 | 21.11.2021 02:50 | КЛ 10 кВ "РП-81-яч.№13 ТП-1357" | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Организационных причин не усматривается. | Внести изменения в паспорт КЛ 10 кВ "РП-81-яч.№13 ТП-1357". | 2021-12-30 | 6.494 | 36.042
ЮЭС |  |  |  | 20.11.2021 23:43 | 21.11.2021 02:50 | КЛ 10 кВ "РП-81-яч.№13 ТП-1357" | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Организационных причин не усматривается. | Не намечаются | 2021-12-30
ЮЭС |  |  |  | 20.11.2021 23:43 | 21.11.2021 02:50 | КЛ 10 кВ "РП-81-яч.№13 ТП-1357" | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | НА РП-81, отключение от МТЗ, В-10 яч.№13 ТП-1357, по причине повреждения КЛ 10 кВ "РП-81-яч.№13 ТП-1357". | Выполнить ремонт КЛ 10 кВ "РП-81-яч.№13 ТП-1357". | 2021-12-30
ЮЭС |  |  |  | 20.11.2021 23:43 | 21.11.2021 02:50 | КЛ 10 кВ "РП-81-яч.№13 ТП-1357" | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На РП-81 яч.№7, УРОВ, земля 1 СШ 10 кВ, отключение в результате возникшего перенапряжения в сети по причине повреждения КЛ 10 кВ в яч.№13. | Выполнить проверку защит яч.№ 7 Мельниково А | 2021-12-30
ЮЭС | 336 | 296 | 11 | 22.11.2021 12:59 | 22.11.2021 18:45 | КЛ 6кВ ТП-647 яч.№4 | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Организационных причин не усматривается. | Внести изменения в паспорт КЛ 6кВ ТП-647 яч.№4 | 2021-12-30 | 8.064 | 0
ЮЭС |  |  |  | 22.11.2021 12:59 | 22.11.2021 18:45 | КЛ 6кВ ТП-647 яч.№4 | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На ПС 220 кВ Н.Ленино, отключение от МТЗ, яч.№19 ТП-464, ТП-1063п, ТП-647, по причине повреждения КЛ 6кВ ТП-647 яч.№4 | Выполнить ремонт КЛ 6кВ ТП-647 яч.№4 | 2021-12-30
ЮЭС | 337 | 297 | 11 | 23.11.2021 22:37 | 23.11.2021 23:33 | КЛ 6 кВ ТП-1621-ТП-1142 | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Организационных причин не усматривается. | Внести изменения в паспорт КЛ 6кВ ТП-1621-ТП-1142. | 2021-12-30 | 0.837 | 0
ЮЭС |  |  |  | 23.11.2021 22:37 | 23.11.2021 23:33 | КЛ 6 кВ ТП-1621-ТП-1142 | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Повреждение КЛ 6кВ ТП-1621-ТП-1142. по причине старения изоляции в ходе длительной с 1978 г. эксплуатации. | Выполнить ремонт КЛ 6кВ ТП-1621-ТП-1142. | 2021-12-30
ЮЭС | 338 | 298 | 11 | 24.11.2021 13:16 | 24.11.2021 13:16 | КЛ 10 кВ Правобережная-яч.№21 РП-32А | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Проведение не согласованных земляных работ в охранной зоне КЛ 10 кВ Правобережная-яч.№21 РП-32А фирмой Союзстрой | Внести изменения в паспорт КЛ 10 кВ Правобережная-яч.№21 РП-32А | 2021-12-30 | 0 | 27.549
ЮЭС |  |  |  | 24.11.2021 13:16 | 24.11.2021 13:16 | КЛ 10 кВ Правобережная-яч.№21 РП-32А | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Механическое повреждение КЛ 10 кВ Правобережная-яч.№21 РП-32А фирмой Союзстрой. | Выполнить ремонт КЛ 10 кВ Правобережная-яч.№21 РП-32А. | 2021-12-30
ЮЭС | 339 | 299 | 11 | 25.11.2021 15:48 | 25.11.2021 17:38 | КЛ 6 кВ Южная-ТП-2654п; КЛ 6 кВ Южная ТП-1255. | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Проведение не согласованных земляных работ в охранной зоне КЛ 6 кВ Южная-ТП-2654п неустановленным лицом. | Внести изменения в паспорт КЛ 6 кВ Южная-ТП-2654п | 2021-12-30 | 7.983 | 0
ЮЭС |  |  |  | 25.11.2021 15:48 | 25.11.2021 17:38 | КЛ 6 кВ Южная-ТП-2654п; КЛ 6 кВ Южная ТП-1255. | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Проведение не согласованных земляных работ в охранной зоне КЛ 6 кВ Южная ТП-1255 неустановленным лицом. | Внести изменения в паспорт КЛ 6 кВ Южная ТП-1255 | 2021-12-30
ЮЭС |  |  |  | 25.11.2021 15:48 | 25.11.2021 17:38 | КЛ 6 кВ Южная-ТП-2654п; КЛ 6 кВ Южная ТП-1255. | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Механическое повреждение КЛ 6 кВ Южная-ТП-2654п неустановленным лицом. | Выполнить ремонт КЛ 6 кВ Южная-ТП-2654п | 2021-12-30
ЮЭС |  |  |  | 25.11.2021 15:48 | 25.11.2021 17:38 | КЛ 6 кВ Южная-ТП-2654п; КЛ 6 кВ Южная ТП-1255. | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Мех. Повреждение КЛ 6 кВ Южная ТП-1255 неустановленным лицом. | Выполнить ремонт КЛ 6 кВ Южная ТП-1255 | 2021-12-30
ЮЭС | 340 | 821 | 11 | 26.11.2021 04:44 | 26.11.2021 16:37 | ПС 110 кВ Изумрудная ШМ-10 Т-1 | 110 | Трансформаторы (автотрансформаторы) и шунтирующие реакторы 110 кВ и выше | Предположительно причиной повреждения концевой муфты КЛ ШМ-10 Т-1 фазы «В» явился дефект изготовления. Установить точную причину повреждения концевой муфты КЛ ШМ-10 Т-1 фазы «В» не представляется возможным по причине выгорания участка повреждения. | Включить в инвестиционную программу на 2022 г. проект реконструкции ШМ-10 Т-1 на ПС 110 кВ Изумрудная. | 2021-12-30 | 58.742 | 114.486
ЮЭС |  |  |  | 26.11.2021 04:44 | 26.11.2021 16:37 | ПС 110 кВ Изумрудная ШМ-10 Т-1 | 110 | Трансформаторы (автотрансформаторы) и шунтирующие реакторы 110 кВ и выше | Предположительно причиной повреждения концевой муфты КЛ ШМ-10 Т-1 фазы «В» явился дефект изготовления. Установить точную причину повреждения концевой муфты КЛ ШМ-10 Т-1 фазы «В» не представляется возможным по причине выгорания участка повреждения. | Направить письмо заводу изготовителю о некачественной поставляемой продукции. | 2021-12-30
ЮЭС |  |  |  | 26.11.2021 04:44 | 26.11.2021 16:37 | ПС 110 кВ Изумрудная ШМ-10 Т-1 | 110 | Трансформаторы (автотрансформаторы) и шунтирующие реакторы 110 кВ и выше | Причиной повреждения концевой муфты ШМ-10 кВ Т-1 на ПС 110 кВ Изумрудная явился дефект изготовления концевой муфты марки - 1ПКВт-10-1*500 | Выполнить ремонт кабельной разделки ШМ-10 кВ Т-1. | 2021-12-30
ЮЭС | 341 | 300 | 11 | 27.11.2021 13:23 | 27.11.2021 16:05 | КЛ 6 кВ Кировская ТП-1077 | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Организационных причин не усматривается. | Внести изменения в паспорт КЛ 6 кВ Кировская ТП-1077 | 2021-12-30 | 7.56 | 0
ЮЭС |  |  |  | 27.11.2021 13:23 | 27.11.2021 16:05 | КЛ 6 кВ Кировская ТП-1077 | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На ПС 110 кВ Кировская, отключение от ТО, яч.№ 37 ТП-1077, по причине повреждения КЛ 6 кВ Кировская ТП-1077. | Выполнить ремонт КЛ 6 кВ Кировская ТП-1077 | 2021-12-30
ЮЭС | 342 | 301 | 11 | 27.11.2021 13:40 | 27.11.2021 14:40 | КЛ 6 кВ ТП-915-ТП-362 | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Организационных причин не усматривается. | Внести изменения в паспорт КЛ 6 кВ ТП-915-ТП-362 | 2021-12-30 | 1.3 | 0
ЮЭС |  |  |  | 27.11.2021 13:40 | 27.11.2021 14:40 | КЛ 6 кВ ТП-915-ТП-362 | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Повреждение КЛ 6 кВ ТП-915-ТП-362 по причине старения изоляции в ходе длительной с 1954 г. эксплуатации. | Выполнить ремонт КЛ 6 кВ ТП-915-ТП-362 | 2021-12-30
ЮЭС | 343 | 302 | 11 | 29.11.2021 10:56 | 29.11.2021 16:55 | КЛ 10 кВ РП-81 яч.15 ТП-1196 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Проведение не согласованных земляных работ в охранной зоне КЛ 10 кВ ТП-4600 вывод на ВЛ оп.№1 фирмой Сибтрубпроводстрой | Внести изменения в паспорт КЛ 10 кВ РП-81 яч.15 ТП-1196 | 2021-12-30 | 1.75 | 28.732
ЮЭС |  |  |  | 29.11.2021 10:56 | 29.11.2021 16:55 | КЛ 10 кВ РП-81 яч.15 ТП-1196 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Механическое повреждение КЛ 10 кВ ТП-4600 вывод на ВЛ оп.№1 фирмой Сибтрубпроводстрой | Выполнить ремонт КЛ 10 кВ РП-81 яч.15 ТП-1196 | 2021-12-30
ЮЭС | 344 | 303 | 12 | 03.12.21 09:31 | 03.12.21 11:35 | КЛ 10 кВ яч.№29 ТП-5989 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Проведение не согласованных земляных работ в охранной зоне КЛ 10 кВ ТП-5989-ТП-6030 неустановленным лицом | Внести изменения в паспорт КЛ 10 кВ ТП-5989-ТП-6030 | 2022-01-30 | 0.885 | 0
ЮЭС |  |  |  | 03.12.21 09:31 | 03.12.21 11:35 | КЛ 10 кВ яч.№29 ТП-5989 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Механическое повреждение КЛ 10 кВ ТП-5989-ТП-6030 неустановленным лицом | Выполнить ремонт КЛ 10 кВ ТП-5989-ТП-6030 | 2022-01-30
ЮЭС | 345 | 304 | 12 | 04.12.21 12:46 | 04.12.21 17:25 | КЛ 6 кВ яч.№ 41 ТП-514 | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Организационных причин не усматривается. | Внести изменения в паспорт КЛ 6 кВ Рабочая-ТП-514 | 2022-01-30 | 1.86 | 0
ЮЭС |  |  |  | 04.12.21 12:46 | 04.12.21 17:25 | КЛ 6 кВ яч.№ 41 ТП-514 | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Повреждение КЛ 6 кВ Рабочая-ТП-514 по причине старения изоляции в ходе длительной с 1995 г. эксплуатации. | Выполнить ремонт КЛ 6 кВ Рабочая-ТП-514 | 2022-01-30
ЮЭС | 346 | 305 | 12 | 04.12.21 20:39 | 04.12.21 21:34 | ПС 110 кВ Пивзавод 2СШ-10кВ | 10 | Электротехническое оборудование 6-35 кВ трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов | Причиной отключения на ПС 110 кВ Пивзавод, 2 СШ-10 кВ послужила обгоревшая кошка | Не намечаются | 2022-01-30 | 15.47 | 19.028
ЮЭС |  |  |  | 04.12.21 20:39 | 04.12.21 21:34 | ПС 110 кВ Пивзавод 2СШ-10кВ | 10 | Электротехническое оборудование 6-35 кВ трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов | Перекрытие воздушного промежутка 2 СШ-10 кВ с последующим отключением от действия защит. | Провести внеочередной осмотр 2 СШ-10 кВ | 2022-01-30
ЮЭС | 347 | 306 | 12 | 05.12.21 11:03 | 05.12.21 12:10 | КЛ 10 кВ яч.№ 24 ТП-1084 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Организационных причин не усматривается. | Внести изменения в паспорт КЛ 10кВ ТП-764-ТП-807 | 2022-01-30 | 1.332 | 23.788
ЮЭС |  |  |  | 05.12.21 11:03 | 05.12.21 12:10 | КЛ 10 кВ яч.№ 24 ТП-1084 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На РП-83, отключение от ТО, яч.№24 ТП-1084, по причине повреждения КЛ 10кВ ТП-764-ТП-807 | Выполнить ремонт КЛ 10кВ ТП-764-ТП-807 | 2022-01-30
ЮЭС | 347 | 307 | 12 | 07.12.21 22:05 | 07.12.21 23:11 | КЛ 10 кВ | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Организационных причин не усматривается. | Внести изменения в паспорт КЛ 10кВ яч.№5 в сторону ТП-4357 | 2022-01-30 | 8.25 | 74.427
ЮЭС |  |  |  | 07.12.21 22:05 | 07.12.21 23:11 | КЛ 10 кВ | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Организационных причин не усматривается. | Внести изменения в паспорт КЛ 10кВ с оп.№1 ВЛ-10 ТП-3925-ТП-4357 с сторону ТП-4357 | 2022-01-30
ЮЭС |  |  |  | 07.12.21 22:05 | 07.12.21 23:11 | КЛ 10 кВ | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Организационных причин не усматривается. | Внести изменения в паспорт КЛ 10кВ ТП-03925 на оп.№1 ВЛ-10 ТП-3925-ТП-4357 | 2022-01-30
ЮЭС |  |  |  | 07.12.21 22:05 | 07.12.21 23:11 | КЛ 10 кВ | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На ПС 110 кВ Изумрудная, отключение от ТО, яч.№17 "ПП Березовый А", по причине повреждения КЛ 10кВ яч.№5 в сторону ТП-4357 в концевой муфте. | Выполнить ремонт КЛ 10кВ яч.№5 в сторону ТП-4357 | 2022-01-30
ЮЭС |  |  |  | 07.12.21 22:05 | 07.12.21 23:11 | КЛ 10 кВ | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На ПС 110 кВ Изумрудная, отключение от ТО, яч.№17 "ПП Березовый А", по причине повреждения КЛ 10кВ с оп.№1 ВЛ-10 ТП-3925-ТП-4357 с сторону ТП-4357 в концевой муфте. | Выполнить ремонт КЛ 10кВ с оп.№1 ВЛ-10 ТП-3925-ТП-4357 с сторону ТП-4357 | 2022-01-30
ЮЭС |  |  |  | 07.12.21 22:05 | 07.12.21 23:11 | КЛ 10 кВ | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На ПС 110 кВ Изумрудная, отключение от ТО, яч.№17 "ПП Березовый А", по причине повреждения КЛ 10кВ ТП-03925 на оп.№1 ВЛ-10 ТП-3925-ТП-4357 в концевой муфте. | Выполнить ремонт КЛ 10кВ ТП-03925 на оп.№1 ВЛ-10 ТП-3925-ТП-4357 | 2022-01-30
ЮЭС | 348 | 308 | 12 | 09.12.21 15:33 | 09.12.21 17:54 | КЛ 10 кВ | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Причиной отключения В-10 Т-4, стало повреждение КЛ 10 кВ Мельниково ТП-2050Б неустановленным лицом | Не намечаются | 2022-01-30 | 17.558 | 74.976
ЮЭС |  |  |  | 09.12.21 15:33 | 09.12.21 17:54 | КЛ 10 кВ | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Проведение не согласованных земляных работ в охранной зоне КЛ 10 кВ Мельниково ТП-2050Б неустановленным лицом | Внести изменения в паспорт КЛ 10 кВ Мельниково ТП-2050Б | 2022-01-30
ЮЭС |  |  |  | 09.12.21 15:33 | 09.12.21 17:54 | КЛ 10 кВ | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Проведение не согласованных земляных работ в охранной зоне КЛ 10 кВ Мельниково ТП-2462Б неустановленным лицом | Внести изменения в паспорт КЛ 10 кВ Мельниково ТП-2462Б | 2022-01-30
ЮЭС |  |  |  | 09.12.21 15:33 | 09.12.21 17:54 | КЛ 10 кВ | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На ПС 110 кВ Мельниково, отключение от ЗДЗ, В-10 Т-4, по причине повреждения КЛ 10 кВ Мельниково ТП-2050Б неустановленным лицом | Не намечаются | 2022-01-30
ЮЭС |  |  |  | 09.12.21 15:33 | 09.12.21 17:54 | КЛ 10 кВ | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Механическое повреждение КЛ 10 кВ Мельниково ТП-2050Б неустановленным лицом | Выполнить ремонт КЛ 10 кВ Мельниково ТП-2050Б | 2022-01-30
ЮЭС |  |  |  | 09.12.21 15:33 | 09.12.21 17:54 | КЛ 10 кВ | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Механическое повреждение КЛ 10 кВ Мельниково ТП-2462Б неустановленным лицом | Выполнить ремонт КЛ 10 кВ Мельниково ТП-2462Б | 2022-01-30
ЮЭС | 349 | 309 | 12 | 10.12.21 04:16 | 10.12.21 06:16 | КЛ 6 кВ яч.№26 ТП-2220 | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Организационных причин не усматривается. | Внести изменения в паспорт КЛ 6 кВ ТП-1007-ТП-1093 | 2022-01-30 | 0.6 | 27.838
ЮЭС |  |  |  | 10.12.21 04:16 | 10.12.21 06:16 | КЛ 6 кВ яч.№26 ТП-2220 | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На ПС 110 кВ Студенческая, отключение от МТЗ, яч.№26 ТП-2220, по причине повреждения КЛ 6 кВ ТП-1007-ТП-1093 | Выполнить ремонт КЛ 6 кВ ТП-1007-ТП-1093 | 2022-01-30
ЮЭС | 350 | 310 | 12 | 11.12.21 03:10 | 11.12.21 11:15 | КЛ 6 кВ яч.№17 ТП-5678 | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Организационных причин не усматривается. | Внести изменения в паспорт КЛ 6кВ РП-58-ТП-5678 | 2022-01-30 | 1.616 | 29.007
ЮЭС |  |  |  | 11.12.21 03:10 | 11.12.21 11:15 | КЛ 6 кВ яч.№17 ТП-5678 | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На РП-58, отключение от МТЗ,ТО, яч.№17 ТП-5678, по причине повреждения КЛ 6кВ РП-58-ТП-5678 | Выполнить ремонт КЛ 6кВ РП-58-ТП-5678 | 2022-01-30
ЮЭС | 351 | 311 | 12 | 12.12.2021 09:31 | 12.12.2021 10:23 | Кл 10 кВ яч.№118 РП-70А | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Проведение не согласованных земляных работ в охранной зоне КЛ 10 кВ Центральная РП-70А неустановленным лицом | Внести изменения в паспорт КЛ 10 кВ Центральная РП-70А | 2022-01-30 | 1.29
ЮЭС |  |  |  | 12.12.2021 09:31 | 12.12.2021 10:23 | Кл 10 кВ яч.№118 РП-70А | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Механическое повреждение КЛ 10 кВ Центральная РП-70А неустановленным лицом | Выполнить ремонт КЛ 10 кВ Центральная РП-70А | 2022-01-30
ЮЭС | 352 | 312 | 12 | 14.12.2021 11:21 | 14.12.21 12:00 | КЛ 6 кВ яч.№35 РП-45А, ТП-1079 | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Организационных причин не усматривается. | Внести изменения в паспорт КЛ 6 кВ ТП-916-ТП-983 | 2022-01-30
ЮЭС |  |  |  | 14.12.2021 11:21 | 14.12.21 12:00 | КЛ 6 кВ яч.№35 РП-45А, ТП-1079 | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Повреждение КЛ 6 кВ ТП-916-ТП-983 по причине старения изоляции в ходе длительной с 1971 г. эксплуатации. | Выполнить ремонт КЛ 6 кВ ТП-916-ТП-983 | 2022-01-30
ЮЭС | 354 | 313 | 12 | 15.12.2021 11:00 | 15.12.2021 16:04 | ТП-1077 яч.№3 ПП-7 | 6 | Электротехническое оборудование 6-35 кВ трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов | Причиной отключения наТП-1077, яч.№3 ПП-7 послужила обгоревшая кошка | Не намечаются | 2022-01-30 | 11.638 | 14.314
ЮЭС |  |  |  | 15.12.2021 11:00 | 15.12.2021 16:04 | ТП-1077 яч.№3 ПП-7 | 6 | Электротехническое оборудование 6-35 кВ трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов | Перекрытие воздушного промежутка ШР-6 яч.№1 ТП-1077 с последующим отключением от действия защит. | Провести внеочередной осмотр ШР-6 яч.№1 ТП-1077 | 2022-01-30
ЮЭС | 355 | 314 | 12 | 16.12.2021 02:28 | 16.12.2021 03:07 | КВЛ 6 кВ РП-50 яч.№16 ТП-501 | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Организационных причин не усматривается. | Внести изменения в паспорт КВЛ 6кВ РП-50 яч.№16 ТП-501 вывод на ВЛ-10 кВ. | 2022-02-28 | 3.38 | 26.392
ЮЭС |  |  |  | 16.12.2021 02:28 | 16.12.2021 03:07 | КВЛ 6 кВ РП-50 яч.№16 ТП-501 | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На ПС 220 кВ Восточная, отключение, земля на 4 СШ, яч.№30 РП-50Б, по причине повреждения КВЛ 6кВ РП-50 яч.№16 ТП-501 вывод на ВЛ-10 кВ. | Выполнить ремонт КВЛ 6кВ РП-50 яч.№16 ТП-501 вывод на ВЛ-10 кВ. | 2022-02-28
ЮЭС | 356 | 315 | 12 | 16.12.21 18:05 | 16.12.21 19:09 | ПС 35 кВ Марково | 10 | Электротехническое оборудование 6-35 кВ трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов | Ошибочные или неправильные действия привлеченного персонала, выполняющего работу по договору | Направить претензионное письмо подрядной организации с выставлением штрафных санкицй. | 28.02.2022 | 12.72 | 15.645
ЮЭС |  |  |  | 16.12.21 18:05 | 16.12.21 19:09 | ПС 35 кВ Марково | 10 | Электротехническое оборудование 6-35 кВ трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов | Ошибочные действия персонала подрядной организации при выполнении работ по наладке телемеханики, повлекшей за собой отключение от действия УРОВ. | Не намечаются | 28.02.2022
ЮЭС | 357 | 316 | 12 | 16.12.21 23:26 | 17.12.21 04:02 | КВЛ 10 кВ Правобережная оп.№1 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Организационных причин не усматривается. | Внести изменения в паспорт КВЛ 10кВ ПС Правобережная оп.№1 в концевой муфте. | 2022-02-28 | 28.06 | 56.513
ЮЭС |  |  |  | 16.12.21 23:26 | 17.12.21 04:02 | КВЛ 10 кВ Правобережная оп.№1 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На ПС 220 кВ Правобережная, отключение от МТЗ, яч.№11 ДСУ-5, по причине повреждения КВЛ 10кВ ПС Правобережная оп.№1 в концевой муфте. | Выполнить ремонт КВЛ 10кВ ПС Правобережная оп.№1 в концевой муфте. | 2022-02-28
ЮЭС | 358 | 317 | 12 | 16.12.21 23:55 | 16.12.21 01:07 | КЛ 10 кВ яч.№3 ТП-504 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Организационных причин не усматривается. | Внести изменения в паспорт Кл 10 кВ ТП-504-ТП-4212П. | 2022-02-28 | 0.48 | 0
ЮЭС |  |  |  | 16.12.21 23:55 | 16.12.21 01:07 | КЛ 10 кВ яч.№3 ТП-504 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На РП-83, отключение от МТЗ, ТО, яч.№3 ТП-504, по причине повреждения Кл 10 кВ ТП-504-ТП-4212П. | Выполнить ремонт Кл 10 кВ ТП-504-ТП-4212П. | 2022-02-28
ЮЭС | 359 | 822 | 12 | 19.12.2021 22:05 | 20.12.2021 22:13 | ПС 220 кВ Н.Ленино ШСВ-110 | 110 | Электротехническое оборудование 110 кВ и выше трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов | Организационных причин не усматривается. | Не намечаются | 2021-12-20 | 0 | 0
ЮЭС |  |  |  | 19.12.2021 22:05 | 20.12.2021 22:13 | ПС 220 кВ Н.Ленино ШСВ-110 | 110 | Электротехническое оборудование 110 кВ и выше трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов | Причиной отказа включения на ПС 220 кВ Ново Ленино В-110 ШСВ послужила неисправность катушки соленоида включения вследствие нестабильного омического сопротивления. | Выполнить замену катушки соленоида включения В-110 ШСВ ПС 220 кВ Ново Ленино. | 2021-12-20
ЮЭС | 360 | 318 | 12 | 22.12.21 12:22 | 22.12.21 12:44 | КВЛ 6 кВ Цимлянская | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Организационных причин не усматривается. | Внести изменения в паспорт КВЛ 6 кВ ТП-733-ТП-1595. | 2022-02-28 | 4.02 | 0
ЮЭС |  |  |  | 22.12.21 12:22 | 22.12.21 12:44 | КВЛ 6 кВ Цимлянская | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Организационных причин не усматривается. | Внести изменения в паспорт КЛ 6 кВ ТП-725-ТП-735. | 2022-02-28
ЮЭС |  |  |  | 22.12.21 12:22 | 22.12.21 12:44 | КВЛ 6 кВ Цимлянская | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На ПС 110 кВ Цимлянская, отключение, земля на 4 СШ, яч.№24 ТП-726, ТП-724Б, по причине падения провода на ВЛ-6 кВ ТП-733-ТП-1595. | Выполнить ремонт КВЛ 6 кВ ТП-733-ТП-1595. | 2022-02-28
ЮЭС |  |  |  | 22.12.21 12:22 | 22.12.21 12:44 | КВЛ 6 кВ Цимлянская | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На ПС 110 кВ Цимлянская, отключение от МТЗ, яч.№24 ТП-726, ТП-724Б, по причине повреждения КЛ 6 кВ ТП-725-ТП-735. | Выполнить ремонт КЛ 6 кВ ТП-725-ТП-735. | 2022-02-28
ЮЭС | 361 | 319 | 12 | 22.12.21 21:53 | 23.12.21 00:10 | КВЛ 10 кВ РП-41 - яч.8 ТП-5199, РП-403 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Обрыв провода оп.№11, повреждение соединения. Неизвестный а/м ударил в опору. | Внести изменения в паспорт КВЛ 10 кВ РП-41 - яч.8 ТП-5199, РП-403 | 2022-02-28 | 10.26 | 18.619
ЮЭС |  |  |  | 22.12.21 21:53 | 23.12.21 00:10 | КВЛ 10 кВ РП-41 - яч.8 ТП-5199, РП-403 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Механическое повреждение КВЛ 10 кВ РП-41 - яч.8 ТП-5199, РП-403 на оп.№11 неизвестным а/м. | Выполнить ремонт КВЛ 10 кВ РП-41 - яч.8 ТП-5199, РП-403 | 2022-02-28
ЮЭС | 362 | 320 | 12 | 23.12.21 17:04 | 23.12.21 20:50 | КЛ 10 кВ яч.№7 ТП-4147 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Организационных причин не усматривается. | Внести изменения в паспорт КЛ 10 кВ М.Падь яч.№7- вывод на оп.№1. | 2022-02-28 | 7.52 | 32.282
ЮЭС |  |  |  | 23.12.21 17:04 | 23.12.21 20:50 | КЛ 10 кВ яч.№7 ТП-4147 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На ПС 35 кВ М.Падь , отключение от МТЗ, яч.№7 ТП-4147, по причине повреждения КЛ 10 кВ М.Падь яч.№7- вывод на оп.№1. | Выполнить ремонт КЛ 10 кВ М.Падь яч.№7- вывод на оп.№1. | 2022-02-28
ЮЭС | 363 | 321 | 12 | 25.12.21 23:27 | 26.12.21 01:24 | КЛ 6 кВ яч.№12 ТП-829 | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Организационных причин не усматривается. | Внести изменения в паспорт КЛ 6 кВ ТП-896-ТП-951 | 2022-02-28 | 3.51 | 0
ЮЭС |  |  |  | 25.12.21 23:27 | 26.12.21 01:24 | КЛ 6 кВ яч.№12 ТП-829 | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Повреждение КЛ 6 кВ ТП-896-ТП-951 по причине старения изоляции в ходе длительной с 1970 г. эксплуатации. | Выполнить ремонт КЛ 6 кВ ТП-896-ТП-951 | 2022-02-28
ЮЭС | 364 | 322 | 12 | 26.12.21 17:31 | 26.12.21 20:07 | В-1-10 Т-1 (отключение 1сш-10кВ); В-2-10 Т-2 (отключение 2сш-10кВ) | 10 | Электротехническое оборудование 6-35 кВ трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов | Причиной отключения на ПС 110 кВ Березовая В-1-10 Т-1 послужила мертвая крыса в яч.№17. | Не намечаются | 2022-02-28 | 76.8 | 105.664
ЮЭС |  |  |  | 26.12.21 17:31 | 26.12.21 20:07 | В-1-10 Т-1 (отключение 1сш-10кВ); В-2-10 Т-2 (отключение 2сш-10кВ) | 10 | Электротехническое оборудование 6-35 кВ трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов | Причиной отключения на ПС 110 кВ Березовая В-2-10 Т-2 послужила мертвая крыса в яч.№17. |  | 2022-02-28
ЮЭС |  |  |  | 26.12.21 17:31 | 26.12.21 20:07 | В-1-10 Т-1 (отключение 1сш-10кВ); В-2-10 Т-2 (отключение 2сш-10кВ) | 10 | Электротехническое оборудование 6-35 кВ трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов | Повреждение проходных изоляторов в яч.№19 СР-1-10 в сторону 2 СШ-10 и яч.№17 СВ-1-100 в сторону 1 СШ. | Произвести замену изоляторов в яч.№ 19 СР-1-10. | 2022-02-28
ЮЭС |  |  |  | 26.12.21 17:31 | 26.12.21 20:07 | В-1-10 Т-1 (отключение 1сш-10кВ); В-2-10 Т-2 (отключение 2сш-10кВ) | 10 | Электротехническое оборудование 6-35 кВ трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов | Внешнее отключение без АВР/УРОВ; ЗДЗ. | Произвести внеочередной осмотр 1 и 2 СШ 10 кВ. | 2022-02-28
ЮЭС | 365 | 909 | 12 | 27.12.2021 14:56 | 27.12.2021 16:13 | ПС 220 кВ Ново-Ленино ТН-1-220 | 220 | Электротехническое оборудование 110 кВ и выше трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов | Причиной снижения давления элегаза в фазе "А" ТН-1-220 на ПС 220 кВ Ново-Ленино явился дефект изготовления втулок уплотнения денсиметра. | Направить письмо в адрес ООО "ЕвроСибЭнергоИнженеринг" о возникшем повторном критическом снижении элегаза ТН-1-220 на ПС 220 кВ Ново-Ленино для устранении дефекта по гарантии. | 2022-01-31 | 0 | 0
ЮЭС |  |  |  | 27.12.2021 14:56 | 27.12.2021 16:13 | ПС 220 кВ Ново-Ленино ТН-1-220 | 220 | Электротехническое оборудование 110 кВ и выше трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов | Причиной снижения давления элегаза ТН-1-220 на ПС 220 кВ Ново-Ленино послужила деформация резинок уплотнения денсиметра по причине дефекта изготовления. | Не намечаются | 2022-01-31
ЮЭС | 366 | 323 | 12 | 27.12.21 13:49 | 27.12.21 15:14 | КЛ 6 кВ яч.№21 РП-1Б | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Организационных причин не усматривается. | Внести изменения в паспорт КЛ 6 кВ Октябрьская-РП-1Б. | 2022-02-28 | 4.371 | 25.876
ЮЭС |  |  |  | 27.12.21 13:49 | 27.12.21 15:14 | КЛ 6 кВ яч.№21 РП-1Б | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На ПС 110 КВ Октябрьская, отключение от МТЗ, яч.№21 РП-1Б, по причине повреждения КЛ 6 кВ Октябрьская-РП-1Б. | Выполнить ремонт КЛ 6 кВ Октябрьская-РП-1Б. | 2022-02-28
ЮЭС | 367 | 324 | 12 | 28.12.21 08:58 | 28.12.21 09:57 | В-10 Т-1 | 10 | Электротехническое оборудование 6-35 кВ трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов | Организационных причин не усматривается. | Не намечаются | 2022-02-28 | 2.94 | 3.616
ЮЭС |  |  |  | 28.12.21 08:58 | 28.12.21 09:57 | В-10 Т-1 | 10 | Электротехническое оборудование 6-35 кВ трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов | На ПС 110 КВ Сосновая, отключение от ЗДЗ, В-10 Т-1. На электро котельной Электра отключался котел.При осмотре персоналом РЗА в яч.3 В-10 Т-3 были приоткрыты шторки датчика ЗДЗ. | Выполнить проверку защит В-10 Т-1 на ПС 110 кВ Сосновая | 2022-02-28
ЮЭС | 368 | 325 | 12 | 28.12.21 09:42 | 28.12.21 14:33 | КВЛ 10 кВ Пивзавод - яч.6 МПФ А, ТП-4601п | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Организационных причин не усматривается. | Внести изменения в паспорт КЛ 10 кВ Пивзавод-ТП-4601 и КЛ 10 кВ ТП-4601-ТП-5557. | 2022-02-28 | 4.85 | 58.345
ЮЭС |  |  |  | 28.12.21 09:42 | 28.12.21 14:33 | КВЛ 10 кВ Пивзавод - яч.6 МПФ А, ТП-4601п | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На ПС 110 КВ Пивзавод, отключение от ТО, яч.№6 МПФА, ТП-4601П, по причине повреждения КЛ 10 кВ Пивзавод-ТП-4601 и КЛ 10 кВ ТП-4601-ТП-5557. | Выполнить ремонт КЛ 10 кВ Пивзавод-ТП-4601 и КЛ 10 кВ ТП-4601-ТП-5557. | 2022-02-28
ЮЭС | 369 | 326 | 12 | 28.12.21 10:41 | 28.12.21 10:41 | КЛ 6 кВ Кировская яч.№32 ТП-79 | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Повреждение КЛ 6 кВ Кировская ТП-3441 ООО ИТСК | Внести изменения в паспорт КЛ 6 кВ Кировская ТП-3441 | 2022-02-28 | 0 | 0
ЮЭС |  |  |  | 28.12.21 10:41 | 28.12.21 10:41 | КЛ 6 кВ Кировская яч.№32 ТП-79 | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Механическое повреждение КЛ 6 кВ Кировская ТП-3441 ООО ИТСК. | Выполнить ремонт КЛ 6 кВ Кировская ТП-3441 | 2022-02-28
ЮЭС | 370 | 327 | 12 | 28.12.21 11:45 | 28.12.21 11:45 | КЛ 6 кВ Кировская яч.№ 28 КТП | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Организационных причин не усматривается. | Внести изменения в паспорт КЛ 6 кВ Кировская-ТП-303Б. | 2022-02-28 | 0 | 0
ЮЭС |  |  |  | 28.12.21 11:45 | 28.12.21 11:45 |  | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На ПС 110 КВ Кировская, отключение, земля на 1 СШ и 3 СШ 6 кВ, яч.№28 КТП-303Б, по причине повреждения КЛ 6 кВ Кировская-ТП-303Б. | Выполнить ремонт КЛ 6 кВ Кировская-ТП-303Б. | 2022-02-28
ЮЭС | 371 | 328 | 12 | 28.12.21 20:55 | 28.12.21 22:30 | ВЛ 10 кВ РП-61 яч.21 - ТП-432 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На оп. №9/10 попадание фольгированого воздушного шара к ВЛ 10 кВ РП-61 яч.21 - ТП-432, что явилось причиной нарушения безопасной работы ВЛ. | Внести изменения в карточку учета аварийных отключений ВЛ 10 кВ РП-61 яч.21 - ТП-432. | 2022-02-28 | 4.74 | 5.83
ЮЭС |  |  |  | 28.12.21 20:55 | 28.12.21 22:30 |  | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Приближение фольгированого воздушного шара к ВЛ 10 кВ РП-61 яч.21 - ТП-432 на недопустимое расстояние с последующим перекрытием воздушного промежутка и отключением ВЛ от защит. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ РП-61 яч.21 - ТП-432. | 2022-02-28
ЮЭС | 372 | 329 | 12 | 28.12.21 21:33 | 28.12.21 22:46 | В-10 Т-2 | 10 | Электротехническое оборудование 6-35 кВ трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов | Причиной отключения на ПС 110 кВ Пивзавод, В-10 Т-2 послужило попадание крысы на ошиновку 2 СШ в яч.№20 "Резерв" | Не намечаются | 2022-02-28 | 0 | 0
ЮЭС |  |  |  | 28.12.21 21:33 | 28.12.21 22:46 |  | 10 | Электротехническое оборудование 6-35 кВ трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов | Перекрытие воздушного промежутка 2 СШ 10 кВ В-10 Т-2 с последующим отключением от действия защит. | Провести внеочередной осмотр 2 СШ 10 кВ В-10 Т-2 | 2022-02-28
ЮЭС | 373 | 330 | 12 | 29.12.21 11:27 | 29.12.21 17:11 | КВЛ 10 кВ Луговая - яч.33 ТП-23 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Организационных причин не усматривается. | Внести изменения в паспорт КЛ 10 кВ ТП-23-ТП-13. | 2022-02-28 | 4.366 | 32.61
ЮЭС |  |  |  | 29.12.21 11:27 | 29.12.21 17:11 |  | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На ПС 110 КВ Луговая, отключение отМТЗ, яч.№33 ТП-23, по причине повреждения КЛ 10 кВ ТП-23-ТП-13. | Выполнить ремонт КЛ 10 кВ ТП-23-ТП-13. | 2022-02-28
ЮЭС | 374 | 331 | 12 | 30.12.21 03:15 | 30.12.21 03:15 | КЛ 10 кВ Правобережная - яч.8 РП-32 Б | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Организационных причин не усматривается. | Внести изменения в паспорт КЛ 10 кВ Правобережная-РП-32Б. | 2022-02-28 | 0 | 28.25
ЮЭС |  |  |  | 30.12.21 03:15 | 30.12.21 03:15 |  | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На ПС 220 кВ Правобережная, отключение от МТЗ, яч.№8 РП-32Б, по причине повреждения КЛ 10 кВ Правобережная-РП-32Б. | Выполнить ремонт КЛ 10 кВ Правобережная-РП-32Б. | 2022-02-28