## 6-500кВ
ЖУРНАЛ
учета технологических нарушений (инцидентов) по уровню напряжения 6-500 кВ, происшедших в электроустановках ОАО «ИЭСК» в 2020г.
№ | № Акта | Месяц | Дата и время возникновения | Дата и время устранения | Наименование оборудования | Рашифровка кода | Причина отключения | Противоаварийные мероприятия | Срок устранения | Отчёт о выполнении мероприятий | Недоотп., тыс. кВт.ч | Эконом. ущерб, тыс. руб.
1 | 1 | 01 | 21.01.2020 12:20 | 22.01.2020 05:15 | КЛ 10 кВ Берёзовая - Новая Лисиха Б | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия | Сторонними лицами при проведении несанкционированных земляных работ в охранной зоне КЛ 10 кВ Берёзовая - Новая Лисиха Б экскаваторной спецтехникой был повреждён кабель, что привело к отключению действием защит линии. | Подать заявление в полицию для привлечения к ответственности лиц причинивших ущерб. | 2020-01-24 | Выполнено | 76.125 | 223.446
| 1 |  | 21.01.2020 12:20 | 22.01.2020 05:15 | КЛ 10 кВ Берёзовая - Новая Лисиха Б | Механическое разрушение (повреждение), деформация, перекос | Ковшом экскаватора при проведении несанкционированных земляных работ сторонними лицами повреждён кабель на КЛ 10 кВ Берёзовая - Новая Лисиха Б. | Выполнить ремонт КЛ 10 кВ Берёзовая - Новая Лисиха Б. | 2020-01-22 | Выполнено
2 | 2 | 01 | 22.01.2020 16:00 | 22.01.2020 18:53 | ВЛ 10 кВ Берёзовая - яч.8 Лесная | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия | Сторонними лицами (компания "Байкалединстрой" при проведении несанкционированных земляных работ в охранной зоне ВЛ 10 кВ Берёзовая - Лесная экскаваторной спецтехникой был повреждён кабель, что привело к отключению действием защит линии. | Подать заявление в полицию для привлечения к ответственности лиц причинивших ущерб. | 2020-01-24 | Выполнено | 15.282 | 100.653
| 2 |  | 22.01.2020 16:00 | 22.01.2020 18:53 | ВЛ 10 кВ Берёзовая - яч.8 Лесная | Механическое разрушение (повреждение), деформация, перекос | Ковшом экскаватора при проведении несанкционированных земляных работ сторонними лицами повреждён кабель на ВЛ 10 кВ Берёзовая - Лесная. | Выполнить ремонт ВЛ 10 кВ Берёзовая - Лесная. | 2020-01-22 | Выполнено
3 | 3 | 02 | 15.02.2020 22:10 | 16.02.2020 08:12 | ВЛ 10 кВ Черноруд - Сарма-Б | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия | При проезде экскаватора на автомобильном ходу с поднятой стрелой под проводами ВЛ 10 кВ Черноруд - Сарма-Б (отпайка от опоры № 62) в пролёте опор № 62/4 - 62/5, выполненной совмещённой подвеской с ВЛ 0,4 кВ, экскаватор стрелой зацепил провода СИП 0,4 кВ, в результате чего произошёл изломом у основания железобетонной стойки опоры № 62/4 с повисанием её на проводах ВЛ 0,4 и 10 кВ, и схлёстом проводов ВЛ 10 кВ. | Подать заявление в полицию для привлечения к ответственности лиц причинивших ущерб. | 2020-02-21 | Выполнено | 0.342 | 46.7
| 3 |  | 15.02.2020 22:10 | 16.02.2020 08:12 | ВЛ 10 кВ Черноруд - Сарма-Б | Механическое разрушение (повреждение), деформация, перекос | Повреждение стойки Ж/Б опоры, провода СИП и арматуры, произошло вследствие механического воздействия на них, при проезде крупногабаритной техники под проводами ВЛ. | Выполнить ремонт ВЛ 10 кВ Черноруд - Сарма-Б. | 2020-02-16 | Выполнено
4 | 4 | 02 | 28.02.2020 02:55 | 28.02.2020 07:25 | ВЛ 10 кВ Хогот - Половинка | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки | В процессе эксплуатации от воздействия ветровых нагрузок под изолятором ф. "С" на опоре № 87 ВЛ 10 кВ Хогот - Половинка произошло растрескивание с последующим разрушением полиэтиленового колпачка. После разрушения колпачка во время ветра изолятор повредился о металлический штырь и разрушился с последующим падением провода на траверсу опоры. | Заменить разрушенный изолятор марки ШС-10 на опоре № 87 ВЛ 10 кВ Хогот - Половинка. | 2020-02-28 | Выполнено | 0.32 | 0.64
| 4 |  | 28.02.2020 02:55 | 28.02.2020 07:25 | ВЛ 10 кВ Хогот - Половинка | Механическое разрушение (повреждение), деформация, перекос | Из-за разрушения колпачка под изолятором произошло повреждение о металлический штырь изолятора марки ШС-10 и дальнейшее разрушение изолятора. | Провести обследование железобетонной стойки опоры № 87 на ВЛ 10 кВ Хогот - Половинка после протекания по телу опоры тока утечки на землю. | 2020-02-28 | Выполнено
5 | 5 | 03 | 03.03.2020 12:43 | 03.03.2020 13:00 | ВЛ 10 кВ Черноруд-Бурлог | Воздействие животных и птиц | Перекрытие воздушного промежутка между изоляторами 10 кВ на СКТП-9-975 произошло по севшим на изоляцию птицам. | Не намечены |  |  | 0.205 | 0.41
| 5 |  | 03.03.2020 12:43 | 03.03.2020 13:00 | ВЛ 10 кВ Черноруд-Бурлог | Нарушение электрической изоляции | При перекрытии по птицам воздушного промежутка между изоляторами 10 кВ на СКТП-9-975 произошло межфазное КЗ, что привело к отключению действием защит ВЛ 10 кВ Черноруд-Бурлог. | Выполнить чистку изоляции 10 кВ трансформатора на СКТП-9-975 подключенной к ВЛ 10 кВ Черноруд-Бурлог и выполнить демонтаж защитного кожуха на ТМ-10 (выполнено в процессе ликвидации аварии). | 2020-02-28 | Устранено в процессе ликвидации аварии
| 5 |  | 03.03.2020 12:43 | 03.03.2020 13:00 | ВЛ 10 кВ Черноруд-Бурлог |  | При перекрытии по птицам воздушного промежутка между изоляторами 10 кВ на СКТП-9-975 произошло межфазное КЗ, что привело к отключению действием защит ВЛ 10 кВ Черноруд-Бурлог. | Заменить перегоревшие вставки на ПРВТ-10 ф. "А" и "В" СКТП-9-975. | 2020-02-28 | Устранено в процессе ликвидации аварии
6 | 6 | 03 | 03.03.2020 18:30 | 03.03.2020 18:45 | ВЛ 10 кВ Покровская-Первомайск А | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей эл.эн. | При повреждении на отпайке потребителя от ОР-482П на ВЛ 10 кВ Покровская-Первомайск А появилось однофазное замыкание на землю в сети 10 кВ. | Выдать предписание потребителю о необходимости приведение сете в соответствие требованиям НТД. | 2020-03-31 | Выполнено | 0.431 | 0.862
| 6 |  | 03.03.2020 18:30 | 03.03.2020 18:45 | ВЛ 10 кВ Покровская-Первомайск А | Нарушение электрической изоляции | Из-за повреждения на отпайке потребителя за ОР-482П на ВЛ 10 кВ Покровская-Первомайск А появилось однофазное замыкание на землю в сети 10 кВ. | Не намечены
7 | 7 | 03 | 03.03.2020 13:38 | 03.03.2020 17:33 | ВЛ 10 кВ Покровская-Новая Лисиха | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений | В процессе эксплуатации в теле фарфора изолятора ф. "А" на опоре № 3 на отпайке от ОР-637 ВЛ 10 кВ Покровская-Новая Лисиха образовались микротрещины. При выпадении мокрого снега в микротрещины попала вода и при замерзании расширилась, что привело к повреждению и пробою изоляции, с последующим разрушением изолятора и падением провода на траверсу. При падении провода на траверсу произошла утечка тока на землю, нагрев и перегорание провода с падением его на землю. | Не намечены |  |  | 0.846 | 8.992
| 7 |  | 03.03.2020 13:38 | 03.03.2020 17:33 | ВЛ 10 кВ Покровская-Новая Лисиха | Нарушение электрической изоляции | Утечка тока на землю произошло из-за пробоя изоляции и разрушения изолятора на опоре № 3 на отпайке от ОР-637 ВЛ 10 кВ Покровская-Новая Лисиха. | Провести обследование железобетонной стойки опоры № 3 на отпайке от ОР-637 на ВЛ 10 кВ Покровская-Новая Лисиха после протекания по телу опоры тока утечки на землю. | 2020-05-29
| 7 |  | 03.03.2020 13:38 | 03.03.2020 17:33 | ВЛ 10 кВ Покровская-Новая Лисиха |  | Утечка тока на землю произошло из-за пробоя изоляции и разрушения изолятора на опоре № 3 на отпайке от ОР-637 ВЛ 10 кВ Покровская-Новая Лисиха. | Заменить изолятор и выполнить ремонт провода ф. "А" в пр. опор 1-3 от ОР-637 на ВЛ 10 кВ Покровская-Новая Лисиха. | 2020-03-03 | Устранено в процессе ликвидации аварии
8 | 8 | 03 | 04.03.2020 12:40 | 04.03.2020 15:56 | ВЛ 10 кВ Черёмушки-Егоровщина | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений | В процессе эксплуатации в теле изолятора ф. "А" на опоре № 26 ВЛ 10 кВ Черёмушки-Егоровщина образовались микротрещины. При выпадении мокрого снега в микротрещины попала вода и при замерзании расширилась, что привело к повреждению и пробою изоляции, с последующим разрушением изолятора и падением провода на траверсу. | Не намечены |  |  | 0.295 | 1.13
| 8 |  | 04.03.2020 12:40 | 04.03.2020 15:56 | ВЛ 10 кВ Черёмушки-Егоровщина | Нарушение электрической изоляции | Утечка тока на землю произошло из-за пробоя изоляции и разрушения изолятора на опоре № 26 ВЛ 10 кВ Черёмушки-Егоровщина. | Провести обследование железобетонной стойки опоры № 26 на ВЛ 10 кВ Черёмушки-Егоровщина после протекания по телу опоры тока утечки на землю. | 2020-03-04 | Устранено в процессе ликвидации аварии
| 8 |  | 04.03.2020 12:40 | 04.03.2020 15:56 | ВЛ 10 кВ Черёмушки-Егоровщина |  | Утечка тока на землю произошло из-за пробоя изоляции и разрушения изолятора на опоре № 26 ВЛ 10 кВ Черёмушки-Егоровщина. | Заменить изолятор ф. "А" на опоре № 26 ВЛ 10 кВ Черёмушки-Егоровщина. | 2020-03-04 | Выполнено
9 | 9 | 03 | 05.03.2020 06:07 | 05.03.2020 07:20 | ВЛ 10 кВ Тихоновка-Парамоновка | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений | В процессе эксплуатации в теле изолятора ф. "С" на опоре № 251 ВЛ 10 кВ Тихоновка-Парамоновка образовались микротрещины. При выпадении мокрого снега в микротрещины попала вода и при замерзании расширилась, что привело к повреждению и пробою изоляции, с последующим разрушением изолятора и падением провода на траверсу. | Не намечены |  |  | 0.241 | 1.022
| 9 |  | 05.03.2020 06:07 | 05.03.2020 07:20 | ВЛ 10 кВ Тихоновка-Парамоновка | Нарушение электрической изоляции | Утечка тока на землю произошло из-за пробоя изоляции и разрушения изолятора на опоре № 251 ВЛ 10 кВ Тихоновка-Парамоновка. | Провести обследование железобетонной стойки опоры № 251 на ВЛ 10 кВ Тихоновка-Парамоновка после протекания по телу опоры тока утечки на землю. | 2020-05-28 | Устранено в процессе ликвидации аварии
| 9 |  | 05.03.2020 06:07 | 05.03.2020 07:20 | ВЛ 10 кВ Тихоновка-Парамоновка |  | Утечка тока на землю произошло из-за пробоя изоляции и разрушения изолятора на опоре № 251 ВЛ 10 кВ Тихоновка-Парамоновка. | Заменить изолятор ф. "С" на опоре № 251 ВЛ 10 кВ Тихоновка-Парамоновка. | 2020-03-05 | Выполнено
10 | 971 | 03 | 09.03.2020 14:02 | 09.03.2020 14:02 | ВЛ 110 кВ Оса-Бохан I цепь с отпайками | Воздействие животных и птиц | При постройке ВЛ 110 кВ Оса-Бохан I цепь проектом не была предусмотрена установка ПЗУ на опорах ВЛ. | Включить в план 2020г. замену изоляторов имеющих следы перекрытия в гирлянде ф. "В" на опоре № 11 ВЛ 110 кВ Оса-Бохан I цепь. | 2020-04-30 | Срок перенесён до 30.09.2020 | 0 | 0
| 971 |  | 09.03.2020 14:02 | 09.03.2020 14:02 | ВЛ 110 кВ Оса-Бохан I цепь с отпайками | Нарушение электрической изоляции | Перекрытие изоляции ф. "В" на опоре № 11 ВЛ 110 кВ Оса-Бохан I цепь произошло по птичьему помёту. | Включить в многолетний план ремонтов установку ПЗУ на ВЛ 110 кВ Оса - Бохан I цепь. | 2020-05-29 | Выполнено
11 | 10 | 03 | 13.03.2020 14:29 | 13.03.2020 15:45 | ВЛ 10 кВ Косая Степь-Куртун | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки | От воздействия ветровых нагрузок произошло ослабление вязок провода ф. "А" и "С" на опоре № 221 ВЛ 10 кВ Косая Степь-Куртун. Линия в данных пролёта имеет подъём в гору, что поспособствовало перепуску провода в вязках на опоре № 221 в сторону опоры № 220. При ветре провода в пролёте опор № 220 - 221 имеющие провис схлестнулись, что привело к отключению действием защит линии. | Не намечены |  |  | 0.026 | 0.052
| 10 |  | 13.03.2020 14:29 | 13.03.2020 15:45 | ВЛ 10 кВ Косая Степь-Куртун | Нарушение электрической изоляции | Из-за схлёста проводов 2-х фаз в пролёте опор № 220 - 221 на ВЛ 10 кВ Косая Степь-Куртун произошло межфазное КЗ и отключение действием защит линии. | Выполнить регулировку провода в пролёте опор № 220-221 на ВЛ 10 кВ Косая Степь-Куртун. | 2020-03-24 | Выполнено
12 | 11 | 03 | 14.03.2020 13:30 | 14.03.2020 15:30 | ВЛ 10 кВ Летняя-яч.24 СНТ Прибой | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений | В изоляции концевой кабельной муфты на опоре № 1 отпайки на ТП-3914 СНТ Прибой ВЛ 10 кВ Летняя-яч.24 СНТ Прибой образовались микротрещины, что привело к снижению изоляции муфты. При выпадении мокрого снега и налипании его на муфте произошёл пробой изоляции и повреждение кабельной муфты. | Не намечены |  |  | 0.074 | 10.448
| 11 |  | 14.03.2020 13:30 | 14.03.2020 15:30 | ВЛ 10 кВ Летняя-яч.24 СНТ Прибой | Нарушение электрической изоляции | Снижение изоляции с последующим пробоем изоляции кабельной муфты на ОР-386 отпайки на ТП-3914 СНТ Прибой ВЛ 10 кВ Летняя яч.24 СНТ Прибой произошло вследствие появления в изоляции микротрещин и дополнительным воздействием влаги при выпадении мокрого снега. | Выполнить ремонт кабельной муфты на ОР-386 отпайки на ТП-3914 СНТ Прибой ВЛ 10 кВ Летняя-яч.24 СНТ Прибой. | 2020-04-06
| 11 |  | 14.03.2020 13:30 | 14.03.2020 15:30 | ВЛ 10 кВ Летняя-яч.24 СНТ Прибой |  | Снижение изоляции с последующим пробоем изоляции кабельной муфты на ОР-386 отпайки на ТП-3914 СНТ Прибой ВЛ 10 кВ Летняя яч.24 СНТ Прибой произошло вследствие появления в изоляции микротрещин и дополнительным воздействием влаги при выпадении мокрого снега. | Провести тепловизионный контроль концевых кабельных муфт на ВЛ 10 кВ Летняя-яч.24 СНТ Прибой. | 2020-06-30
13 | 12 | 03 | 14.03.2020 23:55 | 15.03.2020 00:30 | ВЛ 10 кВ Берёзовая-яч.33 ЖСТ Б | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты монтажа | При монтаже кабельной муфты в яч.33 ЖСТ Б на ПС 110 кВ Берёзовая подрядной организацией было допущено нарушение технологии монтажа, жила на выходе из кабельной муфты изогнута под крутым углом с касанием корпуса ячейки. | Не намечены |  |  | 2.154 | 14.608
| 12 |  | 14.03.2020 23:55 | 15.03.2020 00:30 | ВЛ 10 кВ Берёзовая-яч.33 ЖСТ Б | Нарушение электрической изоляции | В результате излишнего изгиба жилы кабеля, от излишнего натяжения произошло растрескивание изоляции на жиле кабеля, с последующим пробоем изоляции на корпус КРУН. | Выполнить ремонт кабельной муфты в яч.33 ЖСТ Б на ПС 110 кВ Берёзовая. | 2020-04-02
| 12 |  | 14.03.2020 23:55 | 15.03.2020 00:30 | ВЛ 10 кВ Берёзовая-яч.33 ЖСТ Б |  | В результате излишнего изгиба жилы кабеля, от излишнего натяжения произошло растрескивание изоляции на жиле кабеля, с последующим пробоем изоляции на корпус КРУН. | Выполнить осмотр кабельных муфт отходящих ВЛ-10 кВ на ПС Берёзовая. | 2020-06-30
14 | 13 | 03 | 31.03.2020 09:39 | 31.03.2020 13:15 | ВЛ 10 кВ Бильчир-Комбикормовый завод | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений | Во время выпадения атмосферных осадков в виде мокрого снега произошло налипание снега на корпус ОПН на КТП-6-882 подключенной к ВЛ 10 кВ Бильчир-Комбикормовый завод, что привело к пробою изоляции ОПН с последующим оплавлением полимерной изоляции. | Не намечены |  |  | 0.285 | 1.87
| 13 |  | 31.03.2020 09:39 | 31.03.2020 13:15 | ВЛ 10 кВ Бильчир-Комбикормовый завод | Нарушение электрической изоляции | При пробое изоляции ОПН-10 на КТП-6-882 произошла утечка тока на землю и появлению однофазного замыкания на землю в сети 10 кВ. | Заменить ОПН-10 на КТП-6-882 подключенной к ВЛ 10 кВ Бильчир-Комбикормовый завод. | 2020-05-25 | Выполнено
15 | 14 | 04 | 15.04.2020 10:00 | 15.04.2020 11:11 | ВЛ 10 кВ Оса-Онгой | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Проезд крупногабаритной техники | При разгрузке сена под проводами ВЛ 10 кВ Оса-Онгой в пролёте опор № 265-266 частным лицом на автопогрузчике стрелой установки были задеты провода линии, что привело к межфазному КЗ и отключению действием защит линии. | Составить акт, выдать уведомление лицу, выполнявшему работы с применением спецтехники в охранной зоне ВЛ 10 кВ Оса-Онгой о запрете проведения подобных работ и запрете складирования в охранной зоне горючих материалов. | 2020-05-06 | Выполнено | 0.507 | 1.014
| 14 |  | 15.04.2020 10:00 | 15.04.2020 11:11 | ВЛ 10 кВ Оса-Онгой | Нарушение электрической изоляции | Стрелой автопогрузчика задеты провода ВЛ 10 кВ Оса-Онгой в пролёте опор № 265-266 что привело к межфазному КЗ. | Выполнить осмотр ВЛ 10 кВ Оса-Онгой в пролёте опор № 260-270, замерить габарит провода. | 2020-05-06 | Выполнено
16 | 801 | 04 | 16.04.2020 11:24 | 16.04.2020 12:13 | ВЛ 110 кВ ТЭЦ-10-Урик 2 цепь с отпайкой на ПС Никольск; ВЛ 110 кВ Усть-Орда-Никольск; ВЛ 110 кВ Усть-Орда-Электрокотельная 1 цепь; ВЛ 110 кВ Усть-Орда-Электрокотельная 2 цепь; ВЛ 110 кВ Оса-Тихоновка 1 цепь. | Невыявленные причины | Организационных причин нет. | Не намечены |  |  | 2.251 | 4.502
| 801 |  | 16.04.2020 11:24 | 16.04.2020 12:13 | ВЛ 110 кВ ТЭЦ-10-Урик 2 цепь с отпайкой на ПС Никольск; ВЛ 110 кВ Усть-Орда-Никольск; ВЛ 110 кВ Усть-Орда-Электрокотельная 1 цепь; ВЛ 110 кВ Усть-Орда-Электрокотельная 2 цепь; ВЛ 110 кВ Оса-Тихоновка 1 цепь. | Сбой/дефект программного обеспечения | На ПС 110 кВ Усть Орда: Работа ТЗНП ВЛ 110 кВ Усть-Орда–Никольск - отказ из-за несоответствия выставленных уставок органа направления мощности заданным (письмом ИРДУ № Р74-б1-II-2-19-264 от 01.02.2018г.); Работа ТЗНП ВЛ 110 кВ Усть-Орда-Электрокотельная 1 и 2 цепь - правильно; Работа АПВ ВЛ 110 кВ Усть-Орда-Электрокотельная 1 и 2 цепь - правильно. ПС 110 кВ Оса: Работа ТЗНП ВЛ 110 кВ Оса–Тихоновка 1 цепь - правильно; Работа АПВ ВЛ-110 кВ Оса-Тихоновка 1 цепь - правильно. | Произвести корректировку параметра напряжения поляризации органа направления мощности ТЗНП на терминалах резервных защит согласно письму ИРДУ № Р74-б1-II-2-19-264 от 01.02.2018г. | 2020-04-30 | Выполнено
17 | 15 | 04 | 24.04.2020 08:38 | 24.04.2020 15:08 | ВЛ 10 кВ Жигалово-Грузновка | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Природные пожары | При возникновении природного пожара от интенсивного задымления произошло перекрытие воздушного промежутка между проводами в пролёте опор № 301-302 на ВЛ 10 кВ Жигалово-Грузновка. | Не намечены
| 15 |  | 24.04.2020 08:38 | 24.04.2020 15:08 | ВЛ 10 кВ Жигалово-Грузновка | Нарушение электрической изоляции | От сильного задымления при возникновении лесного пожара произошло перекрытие воздушного промежутка между проводами в пролёте опор № 301-302 на ВЛ 10 кВ Жигалово-Грузновка, что привело к отключению действием защит линии. | Выполнить ремонт опор № 301 и 302 на ВЛ 10 кВ Жигалово-Грузновка. | 2020-07-31 | Выполнено | 0.052 | 10.304
18 | 972 | 04 | 17.04.2020 07:41 | 17.04.2020 07:41 | ВЛ 110 кВ Усть-Орда-Баяндай 2 цепь | Воздействие животных и птиц | При постройке ВЛ 110 кВ Усть-Орда-Баяндай 2 цепь проектом не была предусмотрена установка ПЗУ на опорах ВЛ. | Включить в многолетний план ремонтов установку ПЗУ на ВЛ 110 кВ Усть-Орда-Баяндай 2 цепь. | 2020-05-29 | Выполнено | 0 | 0
| 972 |  | 17.04.2020 07:41 | 17.04.2020 07:41 | ВЛ 110 кВ Усть-Орда-Баяндай 2 цепь | Нарушение электрической изоляции | В период гнездования для постройки гнёзд птицы используют ветки деревьев и проволоку. Севшая на траверсу птица уронила кусок металлической проволоки, что привело к перекрытию воздушного промежутка между проводом и траверсой. | Не намечены
19 | 973 | 04 | 25.04.2020 19:16 | 25.04.2020 19:16 | ВЛ 110 кВ Оса-Новая-Уда 1 цепь с отпайками | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия | Предположительно при выстреле из огнестрельного оружия неизвестным лицом были повреждены пряди грозотроса в пролёте опор № 236-237 ВЛ 110 кВ Оса-Новая-Уда I цепь с отпайками, что привело в последствии к расплетению повреждённых прядей. | Организовать проведение экспертизы на механическую прочность повреждённого участка грозотроса в экспертной организации. | 2020-07-31 | Выполнено | 0 | 10.2
| 973 |  | 25.04.2020 19:16 | 25.04.2020 19:16 | ВЛ 110 кВ Оса-Новая-Уда 1 цепь с отпайками | Нарушение электрической изоляции | При расплетении повреждённых прядей грозотроса в пролёте опор № 236-237 ВЛ 110 кВ Оса-Новая-Уда I цепь с отпайками, одна из прядей приблизилась к проводу ВЛ, что привело к пробою воздушного промежутка между проводом и грозотросом с последующим отключением действием защит линии. | Выполнить ремонт грозотроса в пролёте опор № 236-237 ВЛ 110 кВ Оса-Новая-Уда I цепь с отпайками. | 2020-06-30 | Выполнено
20 | 16 | 05 | 07.05.2020 10:56 | 07.05.2020 18:30 | ВЛ 10 кВ Берёзовая-Дачная | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты монтажа | Подрядной организацией в 2016г. при монтаже кабельной линии на участке между КТП 3801 и РП 10 кВ Берёзка 2 была нарушена технология монтажа соединительной кабельной муфты 10 кВ, что привело к пробою изоляции и повреждению муфты. | Не намечены |  |  | 0.268 | 10.736
| 16 |  | 07.05.2020 10:56 | 07.05.2020 18:30 | ВЛ 10 кВ Берёзовая-Дачная | Нарушение электрической изоляции | Из-за нарушение технологии монтажа произошёл пробой изоляции и межфазное КЗ в кабельной муфте на участке КЛ ВЛ 10 кВ Березовая-Дачная. | Выполнить ремонт кабельной муфты на ВЛ 10 кВ Березовая-Дачная силами подрядной организации по гарантии. | 2020-06-30
21 | 17 | 05 | 09.05.2020 01:28 | 09.05.2020 03:30 | КЛ 10 кВ Берёзовая-Новая Лисиха Б | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей эл.эн. | При однофазном замыкании на землю на потребительской отпайке от ОР 227П подключенной к ВЛ 10 кВ РП Новая Лисиха-Садоводства 1 возникло перенапряжение на 2-х других фазах, что привело к повреждению ТТ 10 кВ ф. "С" в ячейке В 10 кВ Берёзовая Б на РП 10 кВ Новая Лисиха. | Не намечены |  |  | 0.099 | 7.698
| 17 |  | 09.05.2020 01:28 | 09.05.2020 03:30 | КЛ 10 кВ Берёзовая-Новая Лисиха Б | Нарушение электрической изоляции | От возникшего перенапряжения (в следствии однофазного замыкания на землю) на РП 10 кВ Новая Лисиха в ячейке В 10 кВ Берёзовая произошёл пробой изоляции ТТ 10 кВ ф. "С". От продуктов горения изоляции ТТ в ячейке В 10 кВ Берёзовая Б образовалась копать на проходных изоляторах и внутренних поверхностях ячейки, что привело к пробою изоляции и разрушению проходных изоляторов в ячейке. | Выполнить ремонт ячейки В 10 кВ Берёзовая Б на РП 10 кВ Новая Лисиха | 2020-05-09 | Устранено в процессе ликвидации аварии
| 17 |  | 09.05.2020 01:28 | 09.05.2020 03:30 | КЛ 10 кВ Берёзовая-Новая Лисиха Б |  | От возникшего перенапряжения (в следствии однофазного замыкания на землю) на РП 10 кВ Новая Лисиха в ячейке В 10 кВ Берёзовая произошёл пробой изоляции ТТ 10 кВ ф. "С". От продуктов горения изоляции ТТ в ячейке В 10 кВ Берёзовая Б образовалась копать на проходных изоляторах и внутренних поверхностях ячейки, что привело к пробою изоляции и разрушению проходных изоляторов в ячейке. | Провести послеаварийную проверку устройств РЗА, вторичных токовых цепей и цепей учёта В 10 кВ Берёзовая Б на РП 10 кВ Новая Лисиха | 2020-05-09 | Устранено в процессе ликвидации аварии
| 17 |  | 09.05.2020 01:28 | 09.05.2020 03:30 | КЛ 10 кВ Берёзовая-Новая Лисиха Б |  | От возникшего перенапряжения (в следствии однофазного замыкания на землю) на РП 10 кВ Новая Лисиха в ячейке В 10 кВ Берёзовая произошёл пробой изоляции ТТ 10 кВ ф. "С". От продуктов горения изоляции ТТ в ячейке В 10 кВ Берёзовая Б образовалась копать на проходных изоляторах и внутренних поверхностях ячейки, что привело к пробою изоляции и разрушению проходных изоляторов в ячейке. | Произвести проверку токовых цепей защит и учёта В 10 кВ Берёзовая Б на РП 10 кВ Новая Лисиха. | 2020-05-15 | Выполнено
22 | 18 | 05 | 14.05.2020 08:25 | 14.05.2020 09:12 | ВЛ 10 кВ Пивовариха-Горячий ключ | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей эл.эн. | При обрыве провода на отпайке потребителя от ОР-625 на ВЛ 10 кВ Пивовариха-Горячий ключ произошла утечка тока на землю в сети 10 кВ. | Не намечены |  |  | 0.048 | 0.096
| 18 |  | 14.05.2020 08:25 | 14.05.2020 09:12 | ВЛ 10 кВ Пивовариха-Горячий ключ | Нарушение электрической изоляции | При обрыве провода на отпайке потребителя от ОР-625 на ВЛ 10 кВ Пивовариха-Горячий ключ произошла утечка тока на землю, что привело к появлению однофазного замыкания на землю в сети 10 кВ на ПС 110 кВ Пивовариха. | Не намечены
23 | 19 | 05 | 14.05.2020 14:53 | 14.05.2020 22:50 | ВЛ 10 кВ Баяндай-Половинка | Невыявленные причины | Организационных причин нет. | Не намечены |  |  | 0.184 | 0.928
| 19 |  | 14.05.2020 14:53 | 14.05.2020 22:50 | ВЛ 10 кВ Баяндай-Половинка | Исчерпание ресурса | Разрушение изолятора на опоре № 24 отпайки от ОР-3-028 на ВЛ 10 кВ Баяндай-Половинка произошло вследствие старения изоляции (линия введена в работу в 1976г.). | Заменить разрушенный изолятор ф. "А" на опоре № 24 отпайки от ОР-3-028 на ВЛ 10 кВ Баяндай-Половинка. | 2020-05-14 | Устранено в процессе ликвидации аварии
24 | 974 | 05 | 18.05.2020 12:44 | 18.05.2020 12:44 | ВЛ 110 кВ Усть-Орда-Тихоновка, ВЛ 110 кВ Оса-Тихоновка 1 цепь | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Во время прохождения грозового фронта из-за атмосферного перенапряжения, возникшего вблизи ВЛ, произошло перекрытие полимерного изолятора ф. "А" на опоре № 136 ВЛ 110 кВ Усть-Орда-Тихоновка. | Не намечены |  |  | 0 | 10.2
| 974 |  | 18.05.2020 12:44 | 18.05.2020 12:44 | ВЛ 110 кВ Усть-Орда-Тихоновка, ВЛ 110 кВ Оса-Тихоновка 1 цепь | Нарушение электрической изоляции | Из-за атмосферного перенапряжения, возникшего вблизи ВЛ, произошло перекрытие полимерного изолятора ф. "А" на опоре № 136 ВЛ 110 кВ Усть-Орда-Тихоновка с частичным повреждением кремнийорганической защитной оболочки. | Заменить повреждённый изолятор ф. "А" на опоре № 136 на ВЛ 110 кВ Усть-Орда-Тихоновка. | 2020-08-31 | Выполнено
| 974 |  | 18.05.2020 12:44 | 18.05.2020 12:44 | ВЛ 110 кВ Усть-Орда-Тихоновка, ВЛ 110 кВ Оса-Тихоновка 1 цепь |  | Из-за атмосферного перенапряжения, возникшего вблизи ВЛ, произошло перекрытие полимерного изолятора ф. "А" на опоре № 136 ВЛ 110 кВ Усть-Орда-Тихоновка с частичным повреждением кремнийорганической защитной оболочки. | Выполнить замер сопротивления заземляющего устройства опор № 135, 136, 137 на ВЛ 110 кВ Усть-Орда-Тихоновка. | 2020-06-30 | Выполнено
25 | 802 | 06 | 02.06.2020 02:27 | 02.06.2020 06:02 | ВЛ 110 Новая-Уда-Знаменка, ВЛ 110 кВ Жигалово-Знаменка | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений | При выпадении атмосферных осадков в виде дождя, через повредившееся в процессе эксплуатации резиновое уплотнение под проходным изолятором ячейки 10 кВ Тыпта КРУН 10 кВ на ПС 110 кВ Знаменка, попала дождевая вода. В результате попадания в ячейку дождевой воды, были залиты трансформаторы тока 10 кВ что привело к межфазному перекрытию и повреждению ТТ-10. | Не намечены |  |  | 2.151 | 21.603
| 802 |  | 02.06.2020 02:27 | 02.06.2020 06:02 | ВЛ 110 Новая-Уда-Знаменка, ВЛ 110 кВ Жигалово-Знаменка | Исчерпание ресурса | В процессе эксплуатации в резиновом уплотнении под проходным изолятором ячейки 10 кВ Тыпта КРУН 10 кВ на ПС 110 кВ Знаменка образовалась трещина, в результате чего дождевая вода попала в ячейку. Отказ ОД-110 Т-1 произошёл вследствие разрегулировки блок-контакта КЗ-110 кВ и виткового замыкания в катушке электромагнита (оборудование ПС 110 кВ эксплуатируется с 1976г.). Разрегулировка блок-контакта КЗ-110 кВ произошло в результате износа механических частей блок-контакта (имеются люфты). | Заменить поврежденные трансформаторы тока в ячейке 10 кВ Тыпта. (Выполнено в процессе ликвидации аварии). | 2020-06-03 | Устранено в процессе ликвидации аварии
| 802 |  | 02.06.2020 02:27 | 02.06.2020 06:02 | ВЛ 110 Новая-Уда-Знаменка, ВЛ 110 кВ Жигалово-Знаменка |  | В процессе эксплуатации в резиновом уплотнении под проходным изолятором ячейки 10 кВ Тыпта КРУН 10 кВ на ПС 110 кВ Знаменка образовалась трещина, в результате чего дождевая вода попала в ячейку. Отказ ОД-110 Т-1 произошёл вследствие разрегулировки блок-контакта КЗ-110 кВ и виткового замыкания в катушке электромагнита (оборудование ПС 110 кВ эксплуатируется с 1976г.). Разрегулировка блок-контакта КЗ-110 кВ произошло в результате износа механических частей блок-контакта (имеются люфты). | Отрегулировать блок-контакт КЗ-110 кВ Т-1. (Выполнено в процессе ликвидации аварии). | 2020-06-03 | Устранено в процессе ликвидации аварии
| 802 |  | 02.06.2020 02:27 | 02.06.2020 06:02 | ВЛ 110 Новая-Уда-Знаменка, ВЛ 110 кВ Жигалово-Знаменка |  | В процессе эксплуатации в резиновом уплотнении под проходным изолятором ячейки 10 кВ Тыпта КРУН 10 кВ на ПС 110 кВ Знаменка образовалась трещина, в результате чего дождевая вода попала в ячейку. Отказ ОД-110 Т-1 произошёл вследствие разрегулировки блок-контакта КЗ-110 кВ и виткового замыкания в катушке электромагнита (оборудование ПС 110 кВ эксплуатируется с 1976г.). Разрегулировка блок-контакта КЗ-110 кВ произошло в результате износа механических частей блок-контакта (имеются люфты). | Заменить поврежденную катушку электромагнита отключения (ЭО) ОД-110 Т-1. (Выполнено в процессе ликвидации аварии). | 2020-06-03 | Устранено в процессе ликвидации аварии
| 802 |  | 02.06.2020 02:27 | 02.06.2020 06:02 | ВЛ 110 Новая-Уда-Знаменка, ВЛ 110 кВ Жигалово-Знаменка |  | В процессе эксплуатации в резиновом уплотнении под проходным изолятором ячейки 10 кВ Тыпта КРУН 10 кВ на ПС 110 кВ Знаменка образовалась трещина, в результате чего дождевая вода попала в ячейку. Отказ ОД-110 Т-1 произошёл вследствие разрегулировки блок-контакта КЗ-110 кВ и виткового замыкания в катушке электромагнита (оборудование ПС 110 кВ эксплуатируется с 1976г.). Разрегулировка блок-контакта КЗ-110 кВ произошло в результате износа механических частей блок-контакта (имеются люфты). | Произвести послеаварийную проверку вторичных цепей отключения ОД-110 Т-1 от дуговой защиты 1 СШ-10 кВ. | 2020-06-05 | Выполнено
| 802 |  | 02.06.2020 02:27 | 02.06.2020 06:02 | ВЛ 110 Новая-Уда-Знаменка, ВЛ 110 кВ Жигалово-Знаменка |  | В процессе эксплуатации в резиновом уплотнении под проходным изолятором ячейки 10 кВ Тыпта КРУН 10 кВ на ПС 110 кВ Знаменка образовалась трещина, в результате чего дождевая вода попала в ячейку. Отказ ОД-110 Т-1 произошёл вследствие разрегулировки блок-контакта КЗ-110 кВ и виткового замыкания в катушке электромагнита (оборудование ПС 110 кВ эксплуатируется с 1976г.). Разрегулировка блок-контакта КЗ-110 кВ произошло в результате износа механических частей блок-контакта (имеются люфты). | Заменить резиновые уплотнения под проходными изоляторами в ячейке 10 кВ Тыпта. (Выполнено в процессе ликвидации аварии). | 2020-06-03 | Устранено в процессе ликвидации аварии
26 | 20 | 06 | 07.06.2020 03:38 | 07.06.2020 05:20 | ВЛ 10 кВ Баяндай-Половинка | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Во время прохождения грозового фронта из-за атмосферного перенапряжения, возникшего вблизи ВЛ, произошёл пробой изоляции и разрушение изолятора на опоре № 150 ВЛ 10 кВ Баяндай-Половинка. | Не намечены |  |  | 0.5 | 0.968
| 20 |  | 07.06.2020 03:38 | 07.06.2020 05:20 | ВЛ 10 кВ Баяндай-Половинка | Нарушение электрической изоляции | После разрушения изолятора на опоре № 150 ВЛ 10 кВ Баяндай-Половинка, провод упал на траверсу, что привело однофазному замыканию на землю в сети 10 кВ. | Заменить разрушенный изолятор на опоре № 150 ВЛ 10 кВ Баяндай-Половинка. (Выполнено в процессе ликвидации аварии). | 2020-06-07 | Устранено в процессе ликвидации аварии
| 20 |  | 07.06.2020 03:38 | 07.06.2020 05:20 | ВЛ 10 кВ Баяндай-Половинка |  | После разрушения изолятора на опоре № 150 ВЛ 10 кВ Баяндай-Половинка, провод упал на траверсу, что привело однофазному замыканию на землю в сети 10 кВ. | Провести обследование железобетонной стойки опоры № 150 ВЛ 10 кВ Баяндай-Половинка после протекания по телу опоры тока утечки на землю. (Выполнено в процессе ликвидации аварии). | 2020-06-07 | Устранено в процессе ликвидации аварии
27 | 975 | 06 | 08.06.2020 04:14 | 08.06.2020 04:14 | ВЛ 110 кВ Усть-Орда-Тихоновка, ВЛ 110 кВ Оса-Тихоновка 1 цепь | Воздействие животных и птиц | При постройке ВЛ 110 кВ Оса-Тихоновка 1 цепь проектом не была предусмотрена установка ПЗУ на опорах ВЛ. | Включить в многолетний план ремонтов установку ПЗУ на ВЛ 110 кВ Оса-Тихоновка 1 цепь. | 2020-12-31 | Выполнено | 0 | 0
| 975 |  | 08.06.2020 04:14 | 08.06.2020 04:14 | ВЛ 110 кВ Усть-Орда-Тихоновка, ВЛ 110 кВ Оса-Тихоновка 1 цепь | Нарушение электрической изоляции | Перекрытие изоляции ф. "А" на опоре № 109 ВЛ 110 кВ Оса-Тихоновка 1 цепь произошло по струе птичьего помёта от севшей на траверсу крупной птицы. | Заменить изолятор ф. "А" на опоре № 109 ВЛ 110 кВ Оса-Тихоновка 1 цепь. | 2020-07-31 | Выполнено
28 | 803 | 06 | 09.06.2020 12:46 | 09.06.2020 15:06 | ПС 110 кВ Жигалово СВ 110 кВ | Невыявленные причины | Организационных причин нет. | Не намечены |  |  | 0 | 0
| 803 |  | 09.06.2020 12:46 | 09.06.2020 15:06 | ПС 110 кВ Жигалово СВ 110 кВ | Исчерпание ресурса | В процессе эксплуатации в резиновом уплотнении сливной пробки ввода ф. "А" СВ 110 кВ на ПС Жигалово образовались микротрещины, что привело к капельной течи масла через сливную пробку ввода (Оборудование эксплуатируется с 1976г.). | Выполнить замену вводов СВ-110 кВ на ПС 110 кВ Жигалово. | 2020-09-30 | Выполнено
29 | 804 | 06 | 10.06.2020 06:50 | 10.06.2020 07:07 | ПС 110 кВ Баяндай | Ошибочные или неправильные действия оперативного и (или) диспетчерского персонала | Причинами возникновения ошибок явились: 1. Электромонтёр по эксплуатации распред. сетей 5 разряда ОВБ Куриленко И.И. при выполнении операций с ключами ТН-110 не убедился в правильности выбранного присоединения, не проверил по надписям наименование ключей и соответствие их указанным в бланке переключений, не повторил содержание операции по переводу ключей ТН-110, взявшись за ключ. 2. Диспетчер района сетей Бадуев С.А. пропустил указанную в бланке переключений операцию по установке рабочей крышки 3БИ – нарушение фиксации панель 46 ДЗШ. 3. Диспетчер района сетей Бадуев С.А. отдал команду на перевод цепей напряжения не убедился в том, что ключ цепей напряжения ТН-110-2 выбран правильно. | Пересмотреть и утвердить типовые бланки переключений ПС 110 кВ Баяндай на предмет отсутствия феррорезонанса. | 2020-07-30 | Выполнено | 0 | 0
| 804 |  | 10.06.2020 06:50 | 10.06.2020 07:07 | ПС 110 кВ Баяндай |  | Причинами возникновения ошибок явились: 1. Электромонтёр по эксплуатации распред. сетей 5 разряда ОВБ Куриленко И.И. при выполнении операций с ключами ТН-110 не убедился в правильности выбранного присоединения, не проверил по надписям наименование ключей и соответствие их указанным в бланке переключений, не повторил содержание операции по переводу ключей ТН-110, взявшись за ключ. 2. Диспетчер района сетей Бадуев С.А. пропустил указанную в бланке переключений операцию по установке рабочей крышки 3БИ – нарушение фиксации панель 46 ДЗШ. 3. Диспетчер района сетей Бадуев С.А. отдал команду на перевод цепей напряжения не убедился в том, что ключ цепей напряжения ТН-110-2 выбран правильно. | По результатам расследования аварии издать приказ по филиалу ВЭС с назначением прохождения внеочередной проверки знаний лицам, допустившим нарушения. | 2020-07-10 | Выполнено
| 804 |  | 10.06.2020 06:50 | 10.06.2020 07:07 | ПС 110 кВ Баяндай |  | Причинами возникновения ошибок явились: 1. Электромонтёр по эксплуатации распред. сетей 5 разряда ОВБ Куриленко И.И. при выполнении операций с ключами ТН-110 не убедился в правильности выбранного присоединения, не проверил по надписям наименование ключей и соответствие их указанным в бланке переключений, не повторил содержание операции по переводу ключей ТН-110, взявшись за ключ. 2. Диспетчер района сетей Бадуев С.А. пропустил указанную в бланке переключений операцию по установке рабочей крышки 3БИ – нарушение фиксации панель 46 ДЗШ. 3. Диспетчер района сетей Бадуев С.А. отдал команду на перевод цепей напряжения не убедился в том, что ключ цепей напряжения ТН-110-2 выбран правильно. | Провести внеплановый инструктаж оперативному персоналу филиала ОАО "ИЭСК" "ВЭС" по темам: «Организация и порядок переключений в электроустановках», «Порядок и сроки передачи информации при авариях". | 2020-07-17 | Выполнено
| 804 |  | 10.06.2020 06:50 | 10.06.2020 07:07 | ПС 110 кВ Баяндай |  | Причинами возникновения ошибок явились: 1. Электромонтёр по эксплуатации распред. сетей 5 разряда ОВБ Куриленко И.И. при выполнении операций с ключами ТН-110 не убедился в правильности выбранного присоединения, не проверил по надписям наименование ключей и соответствие их указанным в бланке переключений, не повторил содержание операции по переводу ключей ТН-110, взявшись за ключ. 2. Диспетчер района сетей Бадуев С.А. пропустил указанную в бланке переключений операцию по установке рабочей крышки 3БИ – нарушение фиксации панель 46 ДЗШ. 3. Диспетчер района сетей Бадуев С.А. отдал команду на перевод цепей напряжения не убедился в том, что ключ цепей напряжения ТН-110-2 выбран правильно. | Провести диспетчеру района сетей Бадуеву С.А. внеочередную проверку знаний требований Инструкции по переключениям в электроустановках в центральной комиссии филиала ОАО "ИЭСК" ВЭС. | 2020-07-29 | Выполнено
| 804 |  | 10.06.2020 06:50 | 10.06.2020 07:07 | ПС 110 кВ Баяндай |  | Причинами возникновения ошибок явились: 1. Электромонтёр по эксплуатации распред. сетей 5 разряда ОВБ Куриленко И.И. при выполнении операций с ключами ТН-110 не убедился в правильности выбранного присоединения, не проверил по надписям наименование ключей и соответствие их указанным в бланке переключений, не повторил содержание операции по переводу ключей ТН-110, взявшись за ключ. 2. Диспетчер района сетей Бадуев С.А. пропустил указанную в бланке переключений операцию по установке рабочей крышки 3БИ – нарушение фиксации панель 46 ДЗШ. 3. Диспетчер района сетей Бадуев С.А. отдал команду на перевод цепей напряжения не убедился в том, что ключ цепей напряжения ТН-110-2 выбран правильно. | Провести электромонтёру по эксплуатации распред. сетей ОВБ Куриленко И.И. внеочередную проверку знаний требований Инструкции по переключениям в электроустановках в центральной комиссии филиала ОАО "ИЭСК" ВЭС. | 2020-07-29 | Выполнено
| 804 |  | 10.06.2020 06:50 | 10.06.2020 07:07 | ПС 110 кВ Баяндай |  | Причинами возникновения ошибок явились: 1. Электромонтёр по эксплуатации распред. сетей 5 разряда ОВБ Куриленко И.И. при выполнении операций с ключами ТН-110 не убедился в правильности выбранного присоединения, не проверил по надписям наименование ключей и соответствие их указанным в бланке переключений, не повторил содержание операции по переводу ключей ТН-110, взявшись за ключ. 2. Диспетчер района сетей Бадуев С.А. пропустил указанную в бланке переключений операцию по установке рабочей крышки 3БИ – нарушение фиксации панель 46 ДЗШ. 3. Диспетчер района сетей Бадуев С.А. отдал команду на перевод цепей напряжения не убедился в том, что ключ цепей напряжения ТН-110-2 выбран правильно. | Провести диспетчеру предприятия сетей Сергееву С.С внеочередную проверку знаний требований Инструкции по переключениям в электроустановках в центральной комиссии филиала ОАО "ИЭСК" ВЭС. | 2020-07-29 | Выполнено
| 804 |  | 10.06.2020 06:50 | 10.06.2020 07:07 | ПС 110 кВ Баяндай | Невыявленные причины | Технические причины отсутствуют, работа защит правильная. (заключение о работе РЗА). | Выполнить визуальное разделение цепей ТН 110-1 и ТН 110-2 на панели № 13 ТН 110 кВ. | 2020-07-30 | Выполнено
| 804 |  | 10.06.2020 06:50 | 10.06.2020 07:07 | ПС 110 кВ Баяндай |  | Технические причины отсутствуют, работа защит правильная. (заключение о работе РЗА). | На ПС филиала ВЭС провести осмотр ОПУ и релейных панелей на предмет необходимости обновления оперативных наименований. Отчёт предоставить в СНОТиПБ ВЭС | 2020-07-10 | Выполнено
30 | 21 | 06 | 13.06.2020 11:31 | 13.06.2020 14:30 | ВЛ 10 кВ Летняя-яч 3 Орбита Б | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей эл.эн. | Повреждение на отпайке потребителя, ВЛ 10 кВ Летняя-яч 3 Орбита Б без отпайки потребителя КЛ 10 кВ Орбита Б включена в работу. | Не намечены |  |  | 0.1 | 0.2
| 21 |  | 13.06.2020 11:31 | 13.06.2020 14:30 | ВЛ 10 кВ Летняя-яч 3 Орбита Б | Нарушение электрической изоляции | Из-за повреждения на отпайке потребителя произошло отключение действием защит ВЛ 10 кВ Летняя-яч 3 Орбита Б. | Не намечены
31 | 976 | 06 | 15.06.2020 04:46 | 15.06.2020 04:46 | ВЛ 110 кВ Усть-Орда-Баяндай 2 цепь | Воздействие животных и птиц | При постройке ВЛ 110 кВ Усть-Орда-Баяндай 2 цепь проектом не была предусмотрена установка ПЗУ на опорах ВЛ. | Включить в многолетний план ремонтов установку ПЗУ на ВЛ 110 кВ Усть-Орда-Баяндай 2 цепь. | 2020-12-31 | Выполнено | 0 | 1.2
| 976 |  | 15.06.2020 04:46 | 15.06.2020 04:46 | ВЛ 110 кВ Усть-Орда-Баяндай 2 цепь | Нарушение электрической изоляции | Перекрытие изоляции ф. "В" на опоре № 130 ВЛ 110 кВ Усть-Орда-Баяндай 2 цепь произошло по струе птичьего помёта от севшей на траверсу крупной птицы с разрушением 5-го от траверсы изолятора в гирлянде. | Заменить изолятор в гирлянде ф. "В" на опоре № 130 ВЛ 110 кВ Усть-Орда-Баяндай 2 цепь. | 2021-07-30 | Выполнено
32 | 22 | 06 | 16.06.2020 14:50 | 16.06.2020 17:55 | ВЛ 10 кВ Карлук-Пионер-лагерь Заря | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей эл.эн. | На отпайке потребителя от ОР-133 подключенной к ВЛ 10 кВ Карлук-Пионер-лагерь Заря на проводах на опоре №7 обнаружена сломленная ветром ветка дерева. | Не намечены |  |  | 1.8 | 3.6
| 22 |  | 16.06.2020 14:50 | 16.06.2020 17:55 | ВЛ 10 кВ Карлук-Пионер-лагерь Заря | Нарушение электрической изоляции | Утечка тока с провода на траверсу на опоре № 7 на отпайке потребителя от ОР-133 подключенной к ВЛ 10 кВ Карлук-Пионер-лагерь Заря произошла по сырой древесине упавшей на провода ветки дерева. | Не намечены
33 | 977 | 06 | 18.06.2020 04:44 | 18.06.2020 04:44 | ВЛ 110 кВ Усть-Орда-Баяндай 2 цепь | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Во время прохождения грозового фронта из-за атмосферного перенапряжения, возникшего вблизи ВЛ, произошло перекрытие воздушного промежутка между проводом и траверсой ф. "А" на опоре № 269 ВЛ 110 кВ Усть-Орда-Баяндай 2 цепь. | Не намечены
| 977 |  | 18.06.2020 04:44 | 18.06.2020 04:44 | ВЛ 110 кВ Усть-Орда-Баяндай 2 цепь | Термическое повреждение, перегрев, пережог | От воздействия электрической дуги произошёл пережог нескольких прядей провода у изоляции ф. "А" на опоре № 269 ВЛ 110 кВ Усть-Орда-Баяндай 2 цепь. | Выполнить ремонт провода ф. "А" на опоре № 269 ВЛ 110 кВ Усть-Орда-Баяндай 2 цепь. | 2020-07-01 | Выполнено | 0 | 0
| 977 |  | 18.06.2020 04:44 | 18.06.2020 04:44 | ВЛ 110 кВ Усть-Орда-Баяндай 2 цепь |  | От воздействия электрической дуги произошёл пережог нескольких прядей провода у изоляции ф. "А" на опоре № 269 ВЛ 110 кВ Усть-Орда-Баяндай 2 цепь. | Выполнить замер сопротивления заземляющего устройства опор № 268, 269, 270 на ВЛ 110 кВ Усть-Орда-Баяндай 2 цепь. | 2020-08-31
34 | 805 | 06 | 19.06.2020 04:54 | 19.06.2020 05:56 | ВЛ 110 кВ Правобережная-Урик 2 цепь с отпайками | Воздействие животных и птиц | При постройке ВЛ 110 кВ Правобережная-Урик 2 цепь с отпайками проектом не была предусмотрена установка ПЗУ на опорах ВЛ. | Включить в многолетний план ремонтов установку ПЗУ на опоре № 86 ВЛ 110 кВ Правобережная-Урик 2 цепь с отпайками. | 2020-12-31 | Выполнено | 4.2 | 8.4
| 805 |  | 19.06.2020 04:54 | 19.06.2020 05:56 | ВЛ 110 кВ Правобережная-Урик 2 цепь с отпайками | Нарушение электрической изоляции | Перекрытие изоляции ф. "С" на опоре № 86 ВЛ 110 кВ Правобережная-Урик 2 цепь с отпайками произошло по струе птичьего помёта от севшей на траверсу крупной птицы. | Не намечены
35 | 806 |  | 20.06.2020 14:48 | 20.06.2020 16:24 | ВЛ 110 кВ Новая-Уда-Знаменка, ВЛ 110 кВ Жигалово-Знаменка | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Во время прохождения грозового фронта с выпадением атмосферных осадков в виде дождя из-за атмосферного перенапряжения, возникшего вблизи ВЛ произошло перекрытие изоляции ф. "С" на опоре № 340 ВЛ 110 кВ Жигалово-Знаменка, с разрушением 6-го изолятора в гирлянде. | Не намечены
| 806 |  | 20.06.2020 14:48 | 20.06.2020 16:24 | ВЛ 110 кВ Новая-Уда-Знаменка, ВЛ 110 кВ Жигалово-Знаменка | Нарушение электрической изоляции | Перекрытие изоляции ф. "С" на опоре № 340 ВЛ 110 кВ Жигалово-Знаменка произошло из-за атмосферного перенапряжения, возникшего вблизи ВЛ. | Выполнить замер сопротивления заземляющего устройства опор № 339, 340, 341 на ВЛ 110 кВ Жигалово-Знаменка. | 2020-08-31 | Выполнено
| 806 |  | 20.06.2020 14:48 | 20.06.2020 16:24 | ВЛ 110 кВ Новая-Уда-Знаменка, ВЛ 110 кВ Жигалово-Знаменка |  | Перекрытие изоляции ф. "С" на опоре № 340 ВЛ 110 кВ Жигалово-Знаменка произошло из-за атмосферного перенапряжения, возникшего вблизи ВЛ. | Заменить разрушенный изолятор на опоре № 340 на ВЛ 110 кВ Жигалово-Знаменка. | 2021-06-30
36 | 23 | 06 | 21.06.2020 12:28 | 21.06.2020 12:59 | ВЛ 10 кВ Берёзовая-яч. 10 Новая лисиха | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Недостатки проекта | Пробой изоляции и разрушение изолятора ф. "А" на опоре № 16 на отпайке от СР-550 ВЛ 10 кВ Берёзовая-яч. 10 Новая лисиха произошёл из-за внутреннего дефекта изолятора. | Не намечены |  |  | 0.445 | 1.39
| 23 |  | 21.06.2020 12:28 | 21.06.2020 12:59 | ВЛ 10 кВ Берёзовая-яч. 10 Новая лисиха | Нарушение электрической изоляции | При пробое изоляции изолятора ф. "А" на опоре № 16 на отпайке от СР-550 ВЛ 10 кВ Берёзовая-яч. 10 Новая лисиха произошла утечка тока на землю в сети 10 кВ. | Заменить разрушенный изолятор на опоре № 16 на отпайке от СР-550 ВЛ 10 кВ Берёзовая-яч. 10 Новая лисиха. (Выполнено в процессе ликвидации аварии). | 2020-06-21 | Устранено в процессе ликвидации аварии
| 23 |  | 21.06.2020 12:28 | 21.06.2020 12:59 | ВЛ 10 кВ Берёзовая-яч. 10 Новая лисиха |  | При пробое изоляции изолятора ф. "А" на опоре № 16 на отпайке от СР-550 ВЛ 10 кВ Берёзовая-яч. 10 Новая лисиха произошла утечка тока на землю в сети 10 кВ. | Провести обследование железобетонной стойки опоры № 16 на отпайке от СР-550 ВЛ 10 кВ Берёзовая-яч. 10 Новая лисиха после протекания по телу опоры тока утечки на землю. (Выполнено в процессе ликвидации аварии). | 2020-06-21 | Устранено в процессе ликвидации аварии
37 | 24 | 06 | 21.06.2020 11:58 | 21.06.2020 12:34 | ВЛ 10 кВ Берёзовая-яч.2 Родник | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей эл.эн. | При разрушении изолятора на опоре № 5 на участке потребителя СНТ Родник произошло отключение действием защит ВЛ 10 кВ Берёзовая-яч.2 Родник. | Не намечены |  |  | 0.025 | 0.05
| 24 |  | 21.06.2020 11:58 | 21.06.2020 12:34 | ВЛ 10 кВ Берёзовая-яч.2 Родник | Нарушение электрической изоляции | При разрушении изолятора на опоре № 5 на участке потребителя СНТ Родник произошло падение провода на траверсу со схлёстом провода соседней фазы. | Не намечены
38 | 25 | 06 | 21.06.2020 11:42 | 21.06.2020 12:48 | ВЛ 10 кВ Сосновая-Бурдугуз «А» | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей эл.эн. | На потребительской КТП-4925П подключенной к ВЛ 10 кВ Сосновая-Бурдугуз «А» произошло разрушение изолятора 10 кВ на гребёнке. | Не намечены |  |  | 0.099 | 0.198
| 25 |  | 21.06.2020 11:42 | 21.06.2020 12:48 | ВЛ 10 кВ Сосновая-Бурдугуз «А» | Нарушение электрической изоляции | При разрушении изолятора на потребительской КТП-4925П произошёл схлёст шлейфов 10 кВ, что привело к межфазному КЗ и отключению действием защит ВЛ 10 кВ Сосновая-Бурдугуз «А». | Не намечены
39 | 978 | 06 | 26.06.2020 13:31 | 26.06.2020 13:31 | ВЛ 110 кВ Усть-Орда-Баяндай 2 цепь | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Во время прохождения грозового фронта из-за атмосферного перенапряжения, возникшего вблизи ВЛ, произошло перекрытие изоляции ф. "С" на опоре № 257 ВЛ 110 кВ Усть-Орда-Баяндай 2 цепь. | Не намечены |  |  | 0 | 0
| 978 |  | 26.06.2020 13:31 | 26.06.2020 13:31 | ВЛ 110 кВ Усть-Орда-Баяндай 2 цепь | Нарушение электрической изоляции | Из-за атмосферного перенапряжения, возникшего вблизи ВЛ, произошло перекрытие изоляции ф. "С" на опоре № 257 ВЛ 110 кВ Усть-Орда-Баяндай 2 цепь. | Выполнить замер сопротивления заземляющего устройства опор № 256, 257, 258 на ВЛ 110 кВ Усть-Орда-Баяндай 2 цепь. | 2020-07-31
40 | 979 | 06 | 29.06.2020 14:18 | 29.06.2020 14:18 | ВЛ 110 кВ Усть-Орда-Баяндай 1 цепь | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей эл.эн. | При повреждении оборудования на стороне 10 кВ во время прохождения грозового фронта на потребительской ПС 110 кВ Олой, действием защит включился КЗ 110 кВ и отключился ОД 110 кВ на ПС Олой. | Не намечены |  |  | 0 | 0
| 979 |  | 29.06.2020 14:18 | 29.06.2020 14:18 | ВЛ 110 кВ Усть-Орда-Баяндай 1 цепь | Нарушение электрической изоляции | При включении на ПС 110 кВ Олой КЗ 110 кВ произошло отключение действием защит: В 110 кВ Баяндай А и Б на ПС Усть-Орда, на ПС Баяндай отключений не было, и отключение В-110 Жигалово на ПС 110 кВ Качуг (работа защит правильная, приложение 3 к акту). | Не намечены
41 | 980 | 07 | 01.07.2020 04:10 | 01.07.2020 04:10 | ВЛ 110 кВ Усть-Орда-Баяндай 2 цепь | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Во время прохождения грозового фронта из-за атмосферного перенапряжения, возникшего вблизи ВЛ, произошло перекрытие воздушного промежутка между траверсой и проводом ф. "В" на опоре № 9 ВЛ 110 кВ Баяндай-Качуг 2 цепь с отпайками. | Не намечены |  |  | 0 | 0
| 980 |  | 01.07.2020 04:10 | 01.07.2020 04:10 | ВЛ 110 кВ Усть-Орда-Баяндай 2 цепь | Нарушение электрической изоляции | Из-за атмосферного перенапряжения, возникшего вблизи ВЛ, произошло перекрытие воздушного промежутка между траверсой и проводом ф. "В" на опоре № 9 ВЛ 110 кВ Баяндай-Качуг 2 цепь с отпайками. | Выполнить замер сопротивления заземляющего устройства опор № 8, 9, 10 на ВЛ 110 кВ Баяндай-Качуг 2 цепь с отпайками. | 2020-08-31
42 | 981 | 07 | 02.07.2020 15:22 | 02.07.2020 15:22 | ВЛ 110 кВ Баяндай-Качуг 2 цепь с отпайками | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Во время прохождения грозового фронта из-за атмосферного перенапряжения, возникшего вблизи ВЛ, произошло перекрытие воздушного промежутка между траверсой и проводом ф. "А" на опоре № 447 ВЛ 110 кВ Баяндай-Качуг 2 цепь с отпайками. | Не намечены |  |  | 0 | 0
| 981 |  | 02.07.2020 15:22 | 02.07.2020 15:22 | ВЛ 110 кВ Баяндай-Качуг 2 цепь с отпайками | Нарушение электрической изоляции | Из-за атмосферного перенапряжения, возникшего вблизи ВЛ, произошло перекрытие воздушного промежутка между траверсой и проводом ф. "А" на опоре № 447 ВЛ 110 кВ Баяндай-Качуг 2 цепь с отпайками. | Выполнить замер сопротивления заземляющего устройства опор № 446, 447, 448 на ВЛ 110 кВ Баяндай-Качуг 2 цепь с отпайками. | 2020-08-31 | Выполнено
43 | 982 | 07 | 05.07.2020 19:21 | 05.07.2020 19:21 | ВЛ 110 кВ Баяндай-Еланцы 1 цепь с отпайкой на ПС Черноруд, ВЛ 110 кВ Баяндай-Еланцы 2 цепь | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Во время прохождения грозового фронта из-за атмосферного перенапряжения, возникшего вблизи ВЛ произошло перекрытие изоляции: ф. "А" на опоре № 85 ВЛ 110 кВ Баяндай-Еланцы 1 цепь с отпайкой на ПС Черноруд, ф. "А" на опоре № 223 ВЛ 110 кВ Баяндай-Еланцы 2 цепь с отпайками. | Не намечены |  |  | 0 | 0
| 982 |  | 05.07.2020 19:21 | 05.07.2020 19:21 | ВЛ 110 кВ Баяндай-Еланцы 1 цепь с отпайкой на ПС Черноруд, ВЛ 110 кВ Баяндай-Еланцы 2 цепь | Нарушение электрической изоляции | Из-за атмосферного перенапряжения, возникшего вблизи ВЛ, произошло перекрытие изоляции: ф. "А" на опоре № 85 ВЛ 110 кВ Баяндай-Еланцы 1 цепь с отпайкой на ПС Черноруд, ф. "А" на опоре № 223 ВЛ 110 кВ Баяндай-Еланцы 2 цепь с отпайками с разрушением 6-го изолятора в гирлянде. | Заменить разрушенный изолятор на опоре № 223 на ВЛ 110 кВ Баяндай-Еланцы 2 цепь с отпайками. | 2021-08-06
| 982 |  | 05.07.2020 19:21 | 05.07.2020 19:21 | ВЛ 110 кВ Баяндай-Еланцы 1 цепь с отпайкой на ПС Черноруд, ВЛ 110 кВ Баяндай-Еланцы 2 цепь |  | Из-за атмосферного перенапряжения, возникшего вблизи ВЛ, произошло перекрытие изоляции: ф. "А" на опоре № 85 ВЛ 110 кВ Баяндай-Еланцы 1 цепь с отпайкой на ПС Черноруд, ф. "А" на опоре № 223 ВЛ 110 кВ Баяндай-Еланцы 2 цепь с отпайками с разрушением 6-го изолятора в гирлянде. | Выполнить замер сопротивления заземляющего устройства опор: № 84, 85, 86 на ВЛ 110 кВ Баяндай-Еланцы 1 цепь с отпайкой на ПС Черноруд; № 222, 223, 224 на ВЛ 110 кВ Баяндай-Еланцы 2 цепь с отпайками. | 2020-08-31
44 | 983 | 07 | 06.07.2020 08:03 | 06.07.2020 08:03 | ВЛ 110 кВ Усть-Орда-Баяндай 2 цепь | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Во время прохождения грозового фронта из-за атмосферного перенапряжения, возникшего вблизи ВЛ 110 кВ Усть-Орда-Баяндай 2 цепь произошло перекрытие воздушного промежутка между траверсой и проводом ф. "А" на опоре № 335. | Не намечены |  |  | 0 | 0
| 983 |  | 06.07.2020 08:03 | 06.07.2020 08:03 | ВЛ 110 кВ Усть-Орда-Баяндай 2 цепь | Нарушение электрической изоляции | При перекрытии воздушного промежутка между траверсой и проводом ф. "А" на опоре № 335 ВЛ 110 кВ Усть-Орда-Баяндай 2 цепь произошло повреждение нескольких прядей провода между поддерживающим зажимом изоляции ф. «А» и виброгасителем. | Выполнить ремонт провода ф. "А" на опоре № 335 ВЛ 110 кВ Усть-Орда-Баяндай 2 цепь. | 2020-10-30
| 983 |  | 06.07.2020 08:03 | 06.07.2020 08:03 | ВЛ 110 кВ Усть-Орда-Баяндай 2 цепь |  | При перекрытии воздушного промежутка между траверсой и проводом ф. "А" на опоре № 335 ВЛ 110 кВ Усть-Орда-Баяндай 2 цепь произошло повреждение нескольких прядей провода между поддерживающим зажимом изоляции ф. «А» и виброгасителем. | Выполнить замер сопротивления заземляющего устройства опор № 334, 335, 336 на ВЛ 110 кВ Усть-Орда-Баяндай 2 цепь. | 2020-08-31
45 | 807 | 07 | 07.07.2020 02:11 | 07.07.2020 02:40 | ПС 110 кВ Новая Уда Т-2 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Во время прохождения грозового фронта из-за атмосферного перенапряжения, возникшего вблизи ПС 110 кВ Новая Уда произошёл пробой изоляции и повреждение проходного изолятора ф. «В» в ячейке В-10 кВ Т-2. | Не намечены |  |  | 0.767 | 4.684
| 807 |  | 07.07.2020 02:11 | 07.07.2020 02:40 | ПС 110 кВ Новая Уда Т-2 | Нарушение электрической изоляции | После пробоя изоляции проходного изолятора ф. «В» в ячейке В-10 кВ Т-2 произошла утечка тока на землю и как следствие отключение действием ДЗТ Т-2 на ПС 110 кВ Новая Уда. | Заменить проходной изолятор ф. "В" в ячейке В-10 кВ Т-2 на ПС 110 кВ Новая Уда. | 2020-07-07 | Выполнено
46 | 808 | 07 | 07.07.2020 02:42 | 07.07.2020 05:27 | ВЛ 110 кВ Новая-Уда-Знаменка, ВЛ 110 кВ Жигалово-Знаменка | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Во время прохождения грозового фронта из-за атмосферного перенапряжения, возникшего вблизи ВЛ 110 кВ Новая-Уда-Знаменка произошло перекрытие изоляции ф. "А" на опоре № 122. | Не намечены |  |  | 0 | 0
| 808 |  | 07.07.2020 02:42 | 07.07.2020 05:27 | ВЛ 110 кВ Новая-Уда-Знаменка, ВЛ 110 кВ Жигалово-Знаменка | Нарушение электрической изоляции | Из-за атмосферного перенапряжения, возникшего вблизи ВЛ, произошло перекрытие изоляции ф. "А" на опоре № 122 ВЛ 110 кВ Новая-Уда-Знаменка. | Выполнить замер сопротивления заземляющего устройства опор № 121, 122, 123 на ВЛ 110 кВ Новая-Уда-Знаменка. | 2020-08-31 | Выполнено
47 | 809 | 07 | 07.07.2020 20:32 | 07.07.2020 20:32 | ВЛ 110 кВ Новая-Уда-Знаменка, ВЛ 110 кВ Жигалово-Знаменка | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Во время прохождения грозового фронта из-за атмосферного перенапряжения, возникшего вблизи ВЛ 110 кВ Новая-Уда-Знаменка произошло перекрытие изоляции ф. "А" на опоре № 122. | Не намечены |  |  | 0 | 0
| 809 |  | 07.07.2020 20:32 | 07.07.2020 20:32 | ВЛ 110 кВ Новая-Уда-Знаменка, ВЛ 110 кВ Жигалово-Знаменка | Нарушение электрической изоляции | Из-за атмосферного перенапряжения, возникшего вблизи ВЛ, произошло перекрытие изоляции ф. "А" на опоре № 122 ВЛ 110 кВ Новая-Уда-Знаменка. | Выполнить замер сопротивления заземляющего устройства опор № 121, 122, 123 на ВЛ 110 кВ Новая-Уда-Знаменка. | 2020-08-31 | Выполнено
48 | 984 | 07 | 08.07.2020 03:30 | 08.07.2020 03:30 | ВЛ 110 кВ Баяндай-Качуг 1 цепь с отпайками, ВЛ 110 кВ Баяндай-Качуг 2 цепь с отпайками | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Во время прохождения грозового фронта из-за атмосферного перенапряжения, возникшего вблизи Во время прохождения грозового фронта из-за атмосферного перенапряжения, возникшего вблизи ВЛ 110 кВ Баяндай-Качуг 1 цепь с отпайками произошло перекрытие изоляции ф. "А" на опоре № 489 и на опоре № 520 Баяндай-Качуг 2 цепь с отпайками. | Не намечены |  |  | 0 | 0
| 984 |  | 08.07.2020 03:30 | 08.07.2020 03:30 | ВЛ 110 кВ Баяндай-Качуг 1 цепь с отпайками, ВЛ 110 кВ Баяндай-Качуг 2 цепь с отпайками | Нарушение электрической изоляции | Из-за атмосферного перенапряжения, возникшего вблизи ВЛ, произошло перекрытие изоляции ф. "А" на опоре № 489 Баяндай-Качуг 1 цепь с отпайками и на опоре № 520 ВЛ 110 кВ Баяндай-Качуг 2 цепь с отпайками. | Выполнить замер сопротивления заземляющего устройства опор № 488, 489, 490 на ВЛ 110 кВ Баяндай-Качуг 1 цепь с отпайками и № 519, 520, 521 ВЛ 110 кВ Баяндай-Качуг 2 цепь с отпайками. | 2020-08-31 | Выполнено
49 | 985 | 07 | 13.07.2020 20:29 | 13.07.2020 20:29 | Оса-Новая-Уда 2 цепь с отпайкой на ПС Бильчир | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Во время прохождения грозового фронта из-за атмосферного перенапряжения, возникшего вблизи ВЛ 110 кВ Оса-Новая-Уда 2 цепь с отпайкой на ПС Бильчир произошло перекрытие воздушного промежутка между траверсой и проводом ф. "А" на опоре № 365. | Не намечены |  |  | 0 | 0
| 985 |  | 13.07.2020 20:29 | 13.07.2020 20:29 | Оса-Новая-Уда 2 цепь с отпайкой на ПС Бильчир | Нарушение электрической изоляции | Из-за атмосферного перенапряжения, возникшего вблизи ВЛ, произошло перекрытие изоляции ф. "А" на опоре № 365 ВЛ 110 кВ Оса-Новая-Уда 2 цепь с отпайкой на ПС Бильчир. | Выполнить замер сопротивления заземляющего устройства опор № 364, 365, 366 на ВЛ 110 кВ Оса-Новая-Уда 2 цепь с отпайкой на ПС Бильчир. | 2020-08-31 | Выполнено
50 | 810 | 07 | 14.07.2020 20:50 | 14.07.2020 21:19 | ВЛ 110 кВ Оса-Новая-Уда 1 цепь с отпайками, ВЛ 110 кВ Оса-Новая-Уда 2 цепь с отпайкой на ПС Бильчир | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Во время прохождения грозового фронта из-за атмосферного перенапряжения, возникшего вблизи ВЛ произошло перекрытие воздушного промежутка между траверсой и проводом на опоре № 252 на ВЛ 110 кВ Оса-Новая-Уда 2 цепь с отпайкой на ПС Бильчир и на опорах № 251, 253 на ВЛ 110 кВ Оса-Новая-Уда 1 цепь с отпайками. | Не намечены |  |  | 1.841 | 3.682
| 810 |  | 14.07.2020 20:50 | 14.07.2020 21:19 | ВЛ 110 кВ Оса-Новая-Уда 1 цепь с отпайками, ВЛ 110 кВ Оса-Новая-Уда 2 цепь с отпайкой на ПС Бильчир | Нарушение электрической изоляции | Из-за атмосферного перенапряжения, возникшего вблизи ВЛ, произошло перекрытие изоляции на опоре № 252 ВЛ 110 кВ Оса-Новая-Уда 2 цепь с отпайкой на ПС Бильчир и на опорах № 251, 253 на ВЛ 110 кВ Оса-Новая-Уда 1 цепь с отпайками. | Выполнить замер сопротивления заземляющего устройства опор № 251, 252, 253 на ВЛ 110 кВ Оса-Новая-Уда 1 и 2 цепь с отпайками. | 2020-07-31 | Выполнено
51 | 811 | 07 | 15.07.2020 00:31 | 15.07.2020 01:04 | ВЛ 110 кВ Новая-Уда-Знаменка, ВЛ 110 кВ Жигалово-Знаменка | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Во время прохождения грозового фронта из-за атмосферного перенапряжения, возникшего вблизи ВЛ 110 кВ Новая-Уда-Знаменка произошло перекрытие изоляции ф. "А" на опоре № 84. | Не намечены |  |  | 0 | 0
| 811 |  | 15.07.2020 00:31 | 15.07.2020 01:04 | ВЛ 110 кВ Новая-Уда-Знаменка, ВЛ 110 кВ Жигалово-Знаменка | Нарушение электрической изоляции | Из-за атмосферного перенапряжения, возникшего вблизи ВЛ, произошло перекрытие изоляции ф. "А" на опоре № 84 ВЛ 110 кВ Новая-Уда-Знаменка. | Выполнить замер сопротивления заземляющего устройства опор № 83, 84, 85 на ВЛ 110 кВ Новая-Уда-Знаменка. | 2020-08-31 | Выполнено
52 | 986 | 07 | 15.07.2020 08:50 | 15.07.2020 08:50 | ВЛ 110 кВ Усть-Орда-Тихоновка, ВЛ 110 кВ Оса-Тихоновка с отпайкой на ПС Енисей | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Во время прохождения грозового фронта из-за атмосферного перенапряжения, возникшего вблизи ВЛ 110 кВ Усть-Орда-Тихоновка произошло перекрытие изоляции ф. "А" на опоре № 242. | Не намечены |  |  | 0 | 0
| 986 |  | 15.07.2020 08:50 | 15.07.2020 08:50 | ВЛ 110 кВ Усть-Орда-Тихоновка, ВЛ 110 кВ Оса-Тихоновка с отпайкой на ПС Енисей | Нарушение электрической изоляции | Из-за атмосферного перенапряжения, возникшего вблизи ВЛ, произошло перекрытие изоляции ф. "А" на опоре № 242 ВЛ 110 кВ Усть-Орда-Тихоновка, с повреждением кремнийорганической защитной оболочки изолятора. | Заменить изолятор ф. "А" на опоре № 242 ВЛ 110 кВ Усть-Орда-Тихоновка. | 2020-12-31 | Выполнено
| 986 |  | 15.07.2020 08:50 | 15.07.2020 08:50 | ВЛ 110 кВ Усть-Орда-Тихоновка, ВЛ 110 кВ Оса-Тихоновка с отпайкой на ПС Енисей |  | Из-за атмосферного перенапряжения, возникшего вблизи ВЛ, произошло перекрытие изоляции ф. "А" на опоре № 242 ВЛ 110 кВ Усть-Орда-Тихоновка, с повреждением кремнийорганической защитной оболочки изолятора. | Выполнить замер сопротивления заземляющего устройства опор № 241, 242, 243 на ВЛ 110 кВ Усть-Орда-Тихоновка. | 2020-08-31 | Выполнено
53 | 987 | 07 | 17.07.2020 05:49 | 17.07.2020 05:49 | ВЛ 110 кВ Оса-Новая-Уда 2 цепь с отпайкой на ПС Бильчир | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Во время прохождения грозового фронта из-за атмосферного перенапряжения, возникшего вблизи ВЛ произошло перекрытие изоляции ф. "А" на опоре № 9 на ВЛ 110 кВ Оса-Новая-Уда 2 цепь с отпайкой на ПС Бильчир. | Не намечены |  |  | 0 | 0
| 987 |  | 17.07.2020 05:49 | 17.07.2020 05:49 | ВЛ 110 кВ Оса-Новая-Уда 2 цепь с отпайкой на ПС Бильчир | Нарушение электрической изоляции | Из-за атмосферного перенапряжения, возникшего вблизи ВЛ, произошло перекрытие изоляции ф. "А" на опоре № 9 ВЛ 110 кВ Оса-Новая-Уда 2 цепь с отпайкой на ПС Бильчир с разрушением 3-го изолятора в гирлянде. | Заменить изолятор в гирлянде ф. "А" на опоре № 9 ВЛ 110 кВ Оса-Новая-Уда 2 цепь с отпайкой на ПС Бильчир. | 2021-07-16
| 987 |  | 17.07.2020 05:49 | 17.07.2020 05:49 | ВЛ 110 кВ Оса-Новая-Уда 2 цепь с отпайкой на ПС Бильчир |  | Из-за атмосферного перенапряжения, возникшего вблизи ВЛ, произошло перекрытие изоляции ф. "А" на опоре № 9 ВЛ 110 кВ Оса-Новая-Уда 2 цепь с отпайкой на ПС Бильчир с разрушением 3-го изолятора в гирлянде. | Выполнить замер сопротивления заземляющего устройства опор № 8, 9, 10 на ВЛ 110 кВ Оса-Новая-Уда 2 цепь с отпайкой на ПС Бильчир. | 2020-08-31 | Выполнено
54 | 988 | 07 | 26.07.2020 05:06 | 26.07.2020 05:06 | ВЛ 110 кВ Урик-Усть-Орда 1 цепь с отпайкой на ПС Оёк | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Во время прохождения грозового фронта от прямого попадания молнии был повреждён грозотрос в пролёте опор № 111-112 ВЛ 110 кВ Урик-Усть-Орда 1 цепь с отпайкой на ПС Оёк. | Не намечены |  |  | 0 | 0
| 988 |  | 26.07.2020 05:06 | 26.07.2020 05:06 | ВЛ 110 кВ Урик-Усть-Орда 1 цепь с отпайкой на ПС Оёк | Нарушение электрической изоляции | После попадания в грозотрос молнии в пролёте опор № 111-112 ВЛ 110 кВ Урик-Усть-Орда 1 цепь с отпайкой на ПС Оёк произошёл пережёг пряди грозотроса с последующим его распушением и приближением пряди на недопустимое расстояние к фазному проводу ВЛ, что привело к пробою воздушного промежутка между проводом и грозотросом и частичному отгоранию распушённой пряди. | Выполнить ремонт грозотроса в пролёте опор № 111-112 на ВЛ 110 кВ Урик-Усть-Орда 1 цепь с отпайкой на ПС Оёк. | 2020-12-31
55 | 989 | 07 | 27.07.2020 05:28 | 27.07.2020 05:28 | ВЛ 110 кВ Усть-Орда-Баяндай 2 цепь | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Во время прохождения грозового фронта из-за атмосферного перенапряжения, возникшего вблизи ВЛ 110 кВ Усть-Орда-Баяндай 2 цепь произошло перекрытие воздушного промежутка между траверсой и проводом ф. "Б" на опоре № 272. | Не намечены |  |  | 0 | 0
| 989 |  | 27.07.2020 05:28 | 27.07.2020 05:28 | ВЛ 110 кВ Усть-Орда-Баяндай 2 цепь | Нарушение электрической изоляции | Из-за атмосферного перенапряжения, возникшего вблизи ВЛ, произошло перекрытие изоляции ф. "Б" на опоре № 272 ВЛ 110 кВ Усть-Орда-Баяндай 2 цепь. | Выполнить замер сопротивления заземляющего устройства опор № 272, 273, 274 на ВЛ 110 кВ Усть-Орда-Баяндай 2 цепь. | 2020-09-30
56 | 26 | 07 | 27.07.2020 19:25 | 27.07.2020 19:26 | ВЛ 10 кВ Пивовариха-Первомайск «Б» | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Во время прохождения грозового фронта из-за атмосферного перенапряжения, возникшего вблизи ВЛ, произошёл пробой изоляции и разрушение разрядника ф. "С" на КТП 513 подключенной к ВЛ 10 кВ Пивовариха-Первомайск «Б», с касанием шлейфа разрядника корпуса КТП. | Не намечены |  |  | 0.734 | 2.868
| 26 |  | 27.07.2020 19:25 | 27.07.2020 19:26 | ВЛ 10 кВ Пивовариха-Первомайск «Б» | Нарушение электрической изоляции | При разрушении разрядника шлейф 10 кВ, которым разрядник был подключен к ВЛ, коснулся корпуса КТП-513, что привело к утечке тока на землю в сети 10 кВ. | Заменить разрядник ф. "С" на КТП 513 подключенной к ВЛ 10 кВ Пивовариха-Первомайск «Б». (Выполнено в процессе ликвидации аварии). | 2020-07-27 | Устранено в процессе ликвидации аварии
57 | 990 | 07 | 27.07.2020 20:41 | 27.07.2020 20:41 | ВЛ 110 кВ Баяндай-Качуг 2 цепь с отпайками | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки | От воздействия ветровой нагрузки произошёл наклон дерева (берёзы), стоящего вне зоны просеки, в сторону ВЛ 110 кВ Баяндай-Качуг 2 цепь в пролёте опор № 295-296 на недопустимое расстояние к проводу ВЛ, что привело к пробою воздушного промежутка между проводом и вершиной дерева. | Не намечены |  |  | 0 | 0
| 990 |  | 27.07.2020 20:41 | 27.07.2020 20:41 | ВЛ 110 кВ Баяндай-Качуг 2 цепь с отпайками | Нарушение электрической изоляции | Пробой воздушного промежутка между вершиной дерева и проводом ВЛ 110 кВ Баяндай-Качуг 2 цепь в пролёте опор № 295-296 произошло из-за приближения вершины дерева на недопустимое расстояние к проводу. | Вырубить дерево в пролёте опор № 295-296 ВЛ 110 кВ Баяндай-Качуг 2 цепь имеющее наклон в сторону линии. | 2020-08-07 | Выполнено
| 990 |  | 27.07.2020 20:41 | 27.07.2020 20:41 | ВЛ 110 кВ Баяндай-Качуг 2 цепь с отпайками | Нарушение электрической изоляции | Пробой воздушного промежутка между вершиной дерева и проводом ВЛ 110 кВ Баяндай-Качуг 2 цепь в пролёте опор № 295-296 произошло из-за приближения вершины дерева на недопустимое расстояние к проводу. | Провести осмотр ВЛ 110 кВ Баяндай-Качуг 2 цепь в пролёте опор № 290-300 на предмет наличия угрожающих падением на провода деревьев. | 2020-08-31 | Выполнено
58 | 27 | 08 | 08.08.2020 07:03 | 08.08.2020 11:35 | ВЛ 10 кВ Ользоны-Малой | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей эл.эн. | Во время прохождения грозового фронта из-за атмосферного перенапряжения, возникшего вблизи ВЛ, произошёл пробой изоляции и разрушение 2-х разрядников на потребительской КТП 3-187П подключенной к ВЛ 10 кВ Ользоны-Малой. | Не намечены |  |  | 0.156 | 0.312
| 27 |  | 08.08.2020 07:03 | 08.08.2020 11:35 | ВЛ 10 кВ Ользоны-Малой | Нарушение электрической изоляции | При разрушении разрядников шлейфа 10 кВ, которыми разрядники были подключены к ВЛ, коснулись корпуса КТП 3-187П, что привело к отключению действием защит линии. | Не намечены
59 | 28 | 08 | 08.08.2020 07:04 | 08.08.2020 11:55 | ВЛ 10 Ользоны-Загатуй-Б | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений | Во время сильного дождя, произошёл пробой изоляции и разрушение изолятора на опоре № 2 отпайки на КТП-3-828 на ВЛ 10 Ользоны-Загатуй-Б. | Не намечены |  |  | 0.727 | 1.954
| 28 |  | 08.08.2020 07:04 | 08.08.2020 11:55 | ВЛ 10 Ользоны-Загатуй-Б | Нарушение электрической изоляции | После разрушения изолятора на опоре № 2 отпайки на КТП-3-828 на ВЛ 10 Ользоны-Загатуй-Б провод упал на траверсу и схлестнулся с проводом соседней фазы, что привело к отключению действием защит линии. | Заменить изолятор ф. "В" на опоре № 2 ВЛ 10 Ользоны-Загатуй-Б. (Выполнено в процессе ликвидации аварии). | 2020-08-08 | Устранено в процессе ликвидации аварии
60 | 812 | 08 | 08.08.2020 18:26 | 08.08.2020 18:43 | ВЛ 110 кВ Оса-Новая-Уда 1 цепь с отпайками | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Несанкционированная рубка лесных насаждений | Неизвестными лицами, во время незаконной заготовки древесины, было спилено дерево высотой 25-30м, стоявшее вне зоны просеки ВЛ 110 Оса-Новая-Уда 1 цепь с отпайками, которое при падении повисло вершиной на проводе ф. "С" в пролёте опор № 234-235 и далее соскользнуло на землю. | Подать заявление в полицию для отыскания лиц причинивших материальных ущерб. | 2020-08-14 | Выполнено | 3.673 | 7.346
| 812 |  | 08.08.2020 18:26 | 08.08.2020 18:43 | ВЛ 110 кВ Оса-Новая-Уда 1 цепь с отпайками | Нарушение электрической изоляции | Утечка тока на землю произошло по сырой древесины от упавшего на провод ВЛ дерева. | Не намечены
61 | 813 | 08 | 13.08.2020 05:21 | 13.08.2020 05:21 | ВЛ 110 кВ Правобережная-Урик 1 цепь с отпайками | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Во время прохождения грозового фронта из-за атмосферного перенапряжения, возникшего вблизи ВЛ 110 кВ Правобережная-Урик 1 цепь с отпайками произошло перекрытие изоляции ф. "В" на опоре № 54. | Не намечены |  |  | 0 | 0
| 813 |  | 13.08.2020 05:21 | 13.08.2020 05:21 | ВЛ 110 кВ Правобережная-Урик 1 цепь с отпайками | Нарушение электрической изоляции | Из-за атмосферного перенапряжения, возникшего вблизи ВЛ, произошло перекрытие изоляции ф. "В" на опоре № 54 ВЛ 110 кВ Правобережная-Урик 1 цепь с отпайками, с оплавлением верхнего экрана изолятора. | Заменить изоляцию ф. "В" на опоре № 54 ВЛ 110 кВ Правобережная-Урик 1 цепь с отпайками. | 2021-08-13
62 | 991 | 08 | 28.08.2020 20:32 | 28.08.2020 20:32 | ВЛ 110 кВ Баяндай-Еланцы 2 цепь с отпайками | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений | Во время прохождения ливневого дождя на опоре № 47 ВЛ 110 кВ Баяндай-Еланцы 2 цепь с отпайками произошло перекрытие изоляции ф. "В" с разрушением 6-го изолятора в гирлянде. | Не намечены |  |  | 0 | 0
| 991 |  | 28.08.2020 20:32 | 28.08.2020 20:32 | ВЛ 110 кВ Баяндай-Еланцы 2 цепь с отпайками | Нарушение электрической изоляции | Во время ливня произошло снижение диэлектрических свойств изоляции ф. "В" на опоре № 47 ВЛ 110 кВ Баяндай-Еланцы 2 цепь с отпайками с перекрытием воздушного промежутка между траверсой и проводом по поверхности изоляции с разрушением стеклянной юбки 6-го изолятора в гирлянде. | Заменить разрушенный изолятор в гирлянде ф. "В" на опоре № 47 ВЛ 110 кВ Баяндай-Еланцы 2 цепь с отпайками. | 2021-08-27
63 | 992 | 08 | 30.08.2020 20:02 | 30.08.2020 20:02 | ВЛ 110 кВ Усть-Орда-Баяндай 1 цепь с отпайками | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей эл.эн. | При повреждении на шинах 6 кВ на потребительской ПС 110 кВ Олой, действием защит включился КЗ 110 кВ и отключился ОД 110 кВ на ПС Олой. | Направить письмо потребителю о необходимости приведения сетей в соответствие требованиям НТД. | 2020-09-11 | Выполнено | 0 | 0
| 992 |  | 30.08.2020 20:02 | 30.08.2020 20:02 | ВЛ 110 кВ Усть-Орда-Баяндай 1 цепь с отпайками | Нарушение электрической изоляции | При включении на ПС 110 кВ Олой КЗ 110 кВ произошло отключение действием защит: В 110 кВ Баяндай А на ПС Усть-Орда и В 110 Усть-Орда А на ПС Баяндай. | Не намечены
64 | 29 | 09 | 02.09.2020 08:05 | 02.09.2020 10:10 | ВЛ 10 кВ Байша-Посёлок | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия | Неизвестными лицами совершён наброс на опоре № 16 ВЛ 10 кВ Байша-Посёлок. | Не намечены
| 29 |  | 02.09.2020 08:05 | 02.09.2020 10:10 | ВЛ 10 кВ Байша-Посёлок | Нарушение электрической изоляции | При попадании постороннего предмета в изолятор ф. "А" на опоре № 16 ВЛ 10 кВ Байша-Посёлок произошло частичное разрушение изолятора с межфазным перекрытием. | Заменить изолятор ф. "А" на опоре № 16 ВЛ 10 кВ Байша-Посёлок. | 2020-09-02 | Устранено в процессе ликвидации аварии | 0.048 | 0.596
65 | 30 | 09 | 02.09.2020 10:40 | 02.09.2020 11:20 | ВЛ 10 кВ Оёк-Посёлок | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Проезд крупногабаритной техники | Неизвестными лицами совершён наезд на опору № 1 отпайки на КТП-702 ВЛ 10 кВ Оёк-Посёлок с последующим схлёстом шлейфов 10 кВ между РТП и КТП-702. | Не намечены
| 30 |  | 02.09.2020 10:40 | 02.09.2020 11:20 | ВЛ 10 кВ Оёк-Посёлок | Нарушение электрической изоляции | При наезде на опору № 1 отпайки на КТП-702 ВЛ 10 кВ Оёк-Посёлок грузового автомобиля произошло смещение и наклон опоры, с последующим схлёстом проводов и отключением действием защит линии. | Выправить опору № 1 отпайки на КТП-702 ВЛ 10 кВ Оёк-Посёлок. | 2020-09-02 | Устранено в процессе ликвидации аварии | 1.243 | 4.586
66 | 993 | 09 | 04.09.2020 09:04 | 04.09.2020 09:04 | ВЛ 110 кВ Новая-Уда-Знаменка, ВЛ 110 кВ Жигалово-Знаменка | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Во время прохождения грозового фронта из-за атмосферного перенапряжения, возникшего вблизи ВЛ 110 кВ Жигалово-Знаменка произошло перекрытие изоляции ф. "В" на опоре № 411. | Не намечены
| 993 |  | 04.09.2020 09:04 | 04.09.2020 09:04 | ВЛ 110 кВ Новая-Уда-Знаменка, ВЛ 110 кВ Жигалово-Знаменка | Нарушение электрической изоляции | Из-за атмосферного перенапряжения, возникшего вблизи ВЛ, произошло перекрытие изоляции ф. "В" на опоре № 411 ВЛ 110 кВ Жигалово-Знаменка. | Выполнить замер сопротивления заземляющего устройства опор № 410, 411, 422 на ВЛ 110 кВ Жигалово-Знаменка. | 2020-10-30 | Выполнено | 0 | 0
67 | 994 | 09 | 04.09.2020 09:52 | 04.09.2020 09:52 | ПС 110 кВ Качуг, В 110 кВ Баяндай А | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты изготовления | Из-за внутреннего дефекта произошло витковое замыкание в катушке реле типа РПУ-2, что привело к перекрытию контактной системы и попаданию знака «+» на катушку электромагнита отключения с последующим излишним отключением В 110 кВ Баяндай А на ПС 110 кВ Качуг. | Не намечены |  |  | 0 | 0
| 994 | 09 | 04.09.2020 09:52 | 04.09.2020 09:52 | ПС 110 кВ Качуг, В 110 кВ Баяндай А | Нарушение электрической изоляции | При витковом замыкании в катушке реле типа РПУ-2, произошло перекрытие контактной системы в цепи отключения В 110 кВ Баяндай А на ПС 110 кВ Качуг. | Выполнить послеаварийную проверку панели защит ЭПЗ-1636 В 110 кВ Баяндай А на ПС 110 кВ Качуг. | 2020-09-18
| 994 | 09 | 04.09.2020 09:52 | 04.09.2020 09:52 | ПС 110 кВ Качуг, В 110 кВ Баяндай А | Нарушение электрической изоляции | При витковом замыкании в катушке реле типа РПУ-2, произошло перекрытие контактной системы в цепи отключения В 110 кВ Баяндай А на ПС 110 кВ Качуг. | Заменить реле РПВ 1 типа РПУ-2 на исправное. | 2020-09-18
68 | 995 | 09 | 10.09.2020 06:57 | 10.09.2020 06:57 | ВЛ 110 кВ Оса-Новая-Уда 2 цепь с отпайкой на ПС Бильчир | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений | Во время сильного тумана произошло перекрытие изоляции ф. "С" на опоре № 45 ВЛ 110 кВ Оса-Новая-Уда 2 цепь с отпайкой на ПС Бильчир. | Не намечены |  |  | 0 | 0
| 995 |  | 10.09.2020 06:57 | 10.09.2020 06:57 | ВЛ 110 кВ Оса-Новая-Уда 2 цепь с отпайкой на ПС Бильчир | Нарушение электрической изоляции | При сильном тумане произошло снижение диэлектрических свойств изоляции, что привело к перекрытию воздушного промежутка между проводом и траверсой ф. "С" на опоре № 45 ВЛ 110 кВ Оса-Новая-Уда 2 цепь с отпайкой на ПС Бильчир со следами перекрытия на изоляции. | Выполнить замер сопротивления заземляющего устройства опор № 45 на ВЛ 110 кВ Оса-Новая-Уда 2 цепь с отпайкой на ПС Бильчир. | 2020-09-30 | Выполнено
69 | 31 | 09 | 18.09.2020 18:40 | 18.09.2020 19:19 | ВЛ 10 кВ Тихоновка-Вершина | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты изготовления | В щите 0,4 кВ КТП-6-686 произошло растрескивание изоляции провода марки ПВ-1, что привело к пробою изоляции и межфазному КЗ в щите 0,4 кВ. Плавкие вставки в ПК-10 перегореть не успели, действием МТЗ отключилась ВЛ 10 кВ Тихоновка-Вершина. | Не намечены |  |  | 0.667 | 2.734
| 31 |  | 18.09.2020 18:40 | 18.09.2020 19:19 | ВЛ 10 кВ Тихоновка-Вершина | Нарушение электрической изоляции | Из-за повреждения изоляции провода в щите 0,4 кВ КТП-6-686 произошло межфазное замыкание с последующим отключением действием защит ВЛ 10 кВ Тихоновка-Вершина. | Выполнить ремонт НВ щита КТП-6-686 подключенной к ВЛ 10 кВ Тихоновка-Вершина. | 2020-09-18 | Устранено в процессе ликвидации аварии
70 | 32 | 09 | 20.09.2020 22:19 | 21.09.2020 00:32 | ВЛ 10 кВ Усть-Балей-Зорино-Быково | Воздействие животных и птиц | Севшая на траверсу опоры № 25 ВЛ 10 кВ Усть-Балей-Зорино-Быково птица коснулась провода ф. "В", что привело к однофазному замыканию на землю по телу птицы. | Не намечены |  |  | 0.618 | 2.936
| 32 |  | 20.09.2020 22:19 | 21.09.2020 00:32 | ВЛ 10 кВ Усть-Балей-Зорино-Быково | Нарушение электрической изоляции | При утечке тока на землю на опоре № 25 ВЛ 10 кВ Усть-Балей-Зорино-Быково по телу попавшей под напряжение птицы произошёл нагрев и перегорание провода ф. "В" с падением его на землю. | Выполнить ремонт провода в пролёте опор № 25-26 ВЛ 10 кВ Усть-Балей-Зорино-Быково. | 2020-09-20 | Устранено в процессе ликвидации аварии
71 | 33 | 09 | 22.09.2020 15:01 | 22.09.2020 19:20 | ВЛ 10 кВ Оса-Онгой | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений | В процессе эксплуатации в теле фарфорового изолятора ф. "В" на опоре № 76 ВЛ 10 кВ Оса-Онгой образовались микротрещины, во время дождя произошло снижение диэлектрических свойств изолятора с последующим пробоем и разрушением изоляции. | Не намечены |  |  | 0.686 | 1.872
| 33 |  | 22.09.2020 15:01 | 22.09.2020 19:20 | ВЛ 10 кВ Оса-Онгой | Нарушение электрической изоляции | Из-за образования микротрещин в теле фарфора с последующим попаданием в них воды произошёл пробой изоляции и разрушение изолятора ф. "В" на опоре № 76 ВЛ 10 кВ Оса-Онгой. | Заменить изолятор ф. "В" на опоре № 76 ВЛ 10 кВ Оса-Онгой. | 2020-09-22 | Устранено в процессе ликвидации аварии
| 33 |  | 22.09.2020 15:01 | 22.09.2020 19:20 | ВЛ 10 кВ Оса-Онгой | Нарушение электрической изоляции | Из-за образования микротрещин в теле фарфора с последующим попаданием в них воды произошёл пробой изоляции и разрушение изолятора ф. "В" на опоре № 76 ВЛ 10 кВ Оса-Онгой. | Провести обследование железобетонной стойки опоры № 76 ВЛ 10 кВ Оса-Онгой после протекания тока утечки на землю по телу опоры. | 2020-09-22 | Устранено в процессе ликвидации аварии
72 | 34 | 09 | 26.09.2020 05:46 | 26.09.2020 21:04 | ВЛ 10 кВ Бохан-Воскресенка | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей эл.эн. | На потребительской отпайке от ОР-055П слетел изолятор ф. "А" на опоре № 171 ВЛ 10 кВ Бохан-Воскресенка, со схлётом провода ф. "А" с проводом соседней фазы. | Не намечены |  |  | 1.673 | 3.346
| 34 |  | 26.09.2020 05:46 | 26.09.2020 21:04 | ВЛ 10 кВ Бохан-Воскресенка | Нарушение электрической изоляции | Из-за схлёста проводов на потребительской отпайке произошло межфазное замыкание, что привело к отключению действием защит ВЛ 10 кВ Бохан-Воскресенка. | Не намечены
73 | 35 | 09 | 26.09.2020 06:05 | 26.09.2020 14:24 | ВЛ 10 кВ Бильчир-Ново-Ленино | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений | Во время ветра с дождём с дерева, стоящего вне зоны просеки ВЛ 10 кВ Бильчир-Ново-Ленино была сломлена ветка дерева и наброшена на провода ВЛ в пролёте опор № 123-124. | Не намечены |  |  | 0.486 | 0.972
| 35 |  | 26.09.2020 06:05 | 26.09.2020 14:24 | ВЛ 10 кВ Бильчир-Ново-Ленино | Нарушение электрической изоляции | Перекрытие изоляции с последующим отключением действием защит ВЛ 10 кВ Бильчир-Ново-Ленино произошло по сырой древесине от упавшей на провода ветке дерева. | Снять с проводов ветку дерева в пролёте опор № 123-124 ВЛ 10 кВ Бильчир-Ново-Ленино. | 2020-09-26 | Устранено в процессе ликвидации аварии
74 | 36 | 09 | 26.09.2020 12:45 | 26.09.2020 13:26 | ВЛ 10 кВ Дачная-Линия№2 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей эл.эн. | Во время неблагоприятных погодных условиях (дождь, ветер) на потребительской КТП 4117П подключенной к ВЛ 10 кВ Дачная-Линия№2 произошёл пробой изоляции и разрушение разрядника, со схлёстом шлейфа разрушенного разрядника со шлейфом соседней фазы. | Не намечены |  |  | 0.782 | 1.564
| 36 |  | 26.09.2020 12:45 | 26.09.2020 13:26 | ВЛ 10 кВ Дачная-Линия№3 | Нарушение электрической изоляции | Из-за межфазного КЗ, произошедшего на потребительской КТП 4117П, произошло отключение действием защит ВЛ 10 кВ Дачная-Линия№2. | Не намечены
75 | 37 | 09 | 26.09.2020 14:22 | 26.09.2020 14:51 | ВЛ 10 кВ Еланцы-Черноруд-1 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки | На опоре № 80 ВЛ 10 кВ Еланцы-Черноруд-1 разрушился колпачок под 2-м изолятором ф. "В" и от воздействия ветровой нагрузки слетел с крюка с касанием провода траверсы. | Не намечены |  |  | 0.433 | 1.366
| 37 |  | 26.09.2020 14:22 | 26.09.2020 14:51 | ВЛ 10 кВ Еланцы-Черноруд-1 | Механическое разрушение (повреждение), деформация, перекос | При касании провода траверсы на опоре № 80 произошло отключение действием защит ВЛ 10 кВ Еланцы-Черноруд-1. | Заменить колпачок под изолятором ф. "В" на опоре № 80 ВЛ 10 кВ Еланцы-Черноруд-1. | 2020-09-26 | Устранено в процессе ликвидации аварии
76 | 38 | 09 | 26.09.2020 13:49 | 26.09.2020 14:42 | ВЛ 10 кВ Молодёжная-яч 3 ТП-107 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей эл.эн. | На РТП ТП 4668П потребителя подключенной к ВЛ 10 кВ Молодёжная-яч 3 ТП-107 произошло межфазное перекрытие по изоляции. | Не намечены |  |  | 2.725 | 5.45
| 38 |  | 26.09.2020 13:49 | 26.09.2020 14:42 | ВЛ 10 кВ Молодёжная-яч 3 ТП-107 | Нарушение электрической изоляции | При межфазном КЗ на РТП ТП 4668П потребителя подключенной к ВЛ 10 кВ Молодёжная-яч 3 ТП-107 произошло межфазное перекрытие по изоляции, что привело в отключению действием защит ВЛ 10 кВ Молодёжная-яч 3 ТП-107. | Не намечены
77 | 39 | 09 | 26.09.2020 13:49 | 26.09.2020 14:52 | ВЛ 10 кВ Берёзовая-Колос | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей эл.эн. | При неблагоприятной погоде (дождь, ветер) на потребительской КТП 4074П подключенной к ВЛ 10 кВ Берёзовая-Колос произошёл пробой изоляции и разрушение штыревого изолятора на гребёнке, со схлёстом шлейфа разрушенного изолятора со шлейфом соседней фазы. | Не намечены |  |  | 2.87 | 5.74
| 39 |  | 26.09.2020 13:49 | 26.09.2020 14:52 | ВЛ 10 кВ Берёзовая-Колос | Нарушение электрической изоляции | Из-за межфазного КЗ, произошедшего на потребительской КТП 4074П, произошло отключение действием защит ВЛ 10 кВ Берёзовая-Колос. | Не намечены
78 | 40 | 09 | 29.09.2020 12:05 | 29.09.2020 15:45 | ВЛ 10 кВ Хогот-Шетхулун | Воздействие животных и птиц | Севшая на траверсу опоры № 71 ВЛ 10 кВ Хогот-Шетхулун птица коснулась провода ф. "С", что привело к утечке тока на землю по телу птицы. | Не намечены |  |  | 0.173 | 0.346
| 40 |  | 29.09.2020 12:05 | 29.09.2020 15:45 | ВЛ 10 кВ Хогот-Шетхулун | Нарушение электрической изоляции | Утечка тока на землю на опоре № 71 ВЛ 10 кВ Хогот-Шетхулун произошло по телу севшей на траверсу птицы, коснувшейся провода. | Снять птицу с опоры № 71 на ВЛ 10 кВ Хогот-Шетхулун. | 2020-09-29 | Устранено в процессе ликвидации аварии
| 40 |  | 29.09.2020 12:05 | 29.09.2020 15:45 | ВЛ 10 кВ Хогот-Шетхулун | Нарушение электрической изоляции | Утечка тока на землю на опоре № 71 ВЛ 10 кВ Хогот-Шетхулун произошло по телу севшей на траверсу птицы, коснувшейся провода. | Провести обследование железобетонной стойки опоры № 71 на ВЛ 10 кВ Хогот-Шетхулун после протекания тока утечки на землю по телу опоры. | 2020-09-29 | Устранено в процессе ликвидации аварии
79 | 41 | 09 | 29.09.2020 12:05 | 29.09.2020 18:35 | ВЛ 10 кВ Хогот-Половинка | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Проезд крупногабаритной техники | Во время проезда под проводами ВЛ 10 кВ Хогот-Половинка неизвестных лиц на негабаритной автотехнике был задет и оборван провод ф. "А" в пролёте опор № 61-62. | Не намечены |  |  | 0.061 | 1.322
| 41 |  | 29.09.2020 12:05 | 29.09.2020 18:35 | ВЛ 10 кВ Хогот-Половинка | Механическое разрушение (повреждение), деформация, перекос | Обрыва провода в пролёте опор № 61-62 ВЛ 10 кВ Хогот-Половинка произошёл в результате проезда под проводами ВЛ негабаритной автотехники. | Выполнить ремонт провода в пролёте опор № 61-62 ВЛ 10 кВ Хогот-Половинка. | 2020-09-29 | Устранено в процессе ликвидации аварии
80 | 42 | 10 | 09.10.2020 20:10 | 09.10.2020 20:57 | ВЛ 10 кВ Берёзовая-Спецстроевская | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей эл.эн. | Повреждение произошло на потребительской отпайке от ОР-493П подключенной к ВЛ 10 кВ Берёзовая-Спецстроевская. | Не намечены |  |  | 1.635 | 3.27
| 42 |  | 09.10.2020 20:10 | 09.10.2020 20:57 | ВЛ 10 кВ Берёзовая-Спецстроевская | Нарушение электрической изоляции | При повреждении на потребительской отпайке от ОР-493П произошло отключение действием защит ВЛ 10 кВ Берёзовая-Спецстроевская. | Написать письмо потребителю о необходимости приведения сетей в соответствие с НТД. | 2020-10-16 | Выполнено
81 | 43 | 11 | 19.11.2020 14:43 | 19.11.2020 14:30 | ВЛ 10 кВ Молодёжная-яч 11 ТП 134 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Проезд крупногабаритной техники | По автодороге, проходящей под проводами ВЛ 10 кВ Молодёжная-яч 11 ТП 134 в пролёте опор № 5-6 проезжала крупногабаритная автотехника, которая приблизилась на недопустимое расстояние к проводам ВЛ. | Не намечены |  |  | 0.182 | 0.364
| 43 |  | 19.11.2020 14:43 | 19.11.2020 14:30 | ВЛ 10 кВ Молодёжная-яч 11 ТП 134 | Нарушение электрической изоляции | При проезде под проводами ВЛ 10 кВ Молодёжная-яч 11 ТП 134 в пролёте опор № 5-6 крупногабаритная автотехника приблизилась на недопустимое расстояние к проводам ВЛ, что привело к межфазному КЗ и отключению действием защит линии. | Выполнить замер габарита между проводами ВЛ 10 кВ Молодёжная-яч 11 ТП 134 в пролёте опор № 5-6 и автодорогой. | 2020-11-19 | Устранено в процессе ликвидации аварии
82 | 44 | 11 | 21.11.2020 14:11 | 21.11.2020 16:10 | ВЛ 10 кВ Косая Степь-Куртун | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Несанкционированная рубка лесных насаждений | Во время незаконной заготовки древесины неизвестными лицами было спилено дерево высотой около 30 м, которое вершиной упало на провода ВЛ 10 кВ Косая Степь-Куртун в пролёте опор 224-225. | Подать заявление в полицию для отыскания лиц, причинивших ущерб и взыскания с них материального ущерба. | 2020-11-27 | Выполнено | 0.173 | 0.346
| 44 |  | 21.11.2020 14:11 | 21.11.2020 16:10 | ВЛ 10 кВ Косая Степь-Куртун | Нарушение электрической изоляции | При падении на провода дерева произошло перекрытие между проводами, что привело к отключению действием защит ВЛ 10 кВ Косая Степь-Куртун. | Не намечены
83 | 996 | 11 | 21.11.2020 04:22 | 21.11.2020 04:22 | ВЛ 110 кВ Усть-Орда-Баяндай 2 цепь | Воздействие животных и птиц | Крупная птица перекрыла воздушный промежуток между проводом и траверсой ф. "С" на опоре № 174 ВЛ 110 кВ Усть-Орда-Баяндай 2 цепь. | Не намечены |  |  | 0 | 0
| 996 |  | 21.11.2020 04:22 | 21.11.2020 04:22 | ВЛ 110 кВ Усть-Орда-Баяндай 2 цепь | Нарушение электрической изоляции | Крупная птица, пролетавшая возле траверсы ф. "С" у опоры № 174 ВЛ 110 кВ Усть-Орда-Баяндай 2 цепь, крыльями перекрыла воздушный промежуток между траверсой и проводом, что привело к однофазному КЗ и как следствие к отключению действием защит линии. | Провести осмотр ВЛ 110 кВ Усть-Орда-Баяндай 2 цепь в пролёте опор № 143 - 194 с целью выявления повреждений на ВЛ. | 2020-11-30 | Выполнено
84 | 997 | 12 | 03.12.2020 10:44 | 03.12.2020 10:44 | ВЛ 110 кВ Усть-Орда-Баяндай 2 цепь | Воздействие животных и птиц | При постройке ВЛ 110 кВ Усть-Орда-Баяндай 2 цепь проектом не была предусмотрена установка ПЗУ на опорах ВЛ. | Включить в многолетний план ремонтов установку ПЗУ на ВЛ 110 кВ Усть-Орда-Баяндай 2 цепь. | 2020-12-31 | Выполнено | 0 | 0
| 997 |  | 03.12.2020 10:44 | 03.12.2020 10:44 | ВЛ 110 кВ Усть-Орда-Баяндай 2 цепь | Нарушение электрической изоляции | Перекрытие изоляции ф. "С" на опоре № 303 ВЛ 110 кВ Усть-Орда-Баяндай 2 цепь произошло по струе помёта крупной птицы без повреждения изоляции и провода. | Не намечены
85 | 45 | 12 | 19.12.2020 14:22 | 19.12.2020 22:04 | ВЛ 10 кВ Жигалово-Грузновка | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений | Во время обильного снегопада произошло падение сухого дерева, стоявшего вне зоны просеки в пролёте опор № 380-381 на провода ВЛ 10 кВ Жигалово-Грузновка. | Не намечены |  |  | 0.364 | 0.728
| 45 |  | 19.12.2020 14:22 | 19.12.2020 22:04 | ВЛ 10 кВ Жигалово-Грузновка | Нарушение электрической изоляции | При падении на провода ВЛ 10 кВ Жигалово-Грузновка в пролёте опор № 380-381 сухого дерева произошёл схлёст проводов, что привело к отключению действием защит линии. | Провести осмотр ВЛ 10 кВ Жигалово-Грузновка в пролёте опор № 379-382 с целью выявления угрожающих падением на провода ВЛ деревьев. | 2020-12-19 | Устранено в процессе ликвидации аварии
86 | 46 | 12 | 19.12.2020 15:30 | 19.12.2020 16:10 | ВЛ 10 кВ Усть-Орда-Мурино | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений | Порывом ветра был наброшен пластиковый пакет на изоляцию на опоре № 37 ВЛ 10 кВ Усть-Орда-Мурино, что привело к перекрытию воздушного промежутка между проводами. | Не намечены
| 46 |  | 19.12.2020 15:30 | 19.12.2020 16:10 | ВЛ 10 кВ Усть-Орда-Мурино | Нарушение электрической изоляции | Перекрытие воздушного промежутка между проводами на опоре № 37 ВЛ 10 кВ Усть-Орда-Мурино произошло по пластиковому пакету, наброшенному ветром на изоляцию опоры. | Снять пакет с изоляции на опоре № 37 ВЛ-10 кВ Усть-Орда-Мурино. | 2020-12-19 | Устранено в процессе ликвидации аварии | 2.037 | 4.074
87 | 47 | 12 | 24.12.2020 00:11 | 24.12.2020 01:34 | ВЛ 10 кВ Берёзовая-Берёзка-2 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты изготовления | Во время монтажа КЛ была нарушена технология укладки кабеля подрядной организацией, что привело к вспучиванию грунта во время промерзания земли, и повреждению кабельной муфты. | Не намечены
| 47 |  | 24.12.2020 00:11 | 24.12.2020 01:34 | ВЛ 10 кВ Берёзовая-Берёзка-2 | Нарушение электрической изоляции | При вспучивании грунта произошло смещение кабельной муфты на участке от ПС Берёзовая до СР-343 ВЛ 10 кВ Берёзовая-Берёзка-2, что привело к повреждению изоляции и пробою кабельной муфты. | Заменить соединительную кабельную муфту на участке от ПС Берёзовая до СР-343 ВЛ 10 кВ Берёзовая-Берёзка-2. | 2020-12-24 | Устранено в процессе ликвидации аварии | 1.944 | 14.188
88 | 48 | 12 | 25.12.2020 16:02 | 25.12.2020 16:25 | ВЛ 10 кВ Берёзовая-яч. 2 Родник | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений | При порывах ветра произошло отключение действием защит ВЛ 10 кВ Берёзовая-яч. 2 Родник. | Не намечены
| 48 |  | 25.12.2020 16:02 | 25.12.2020 16:25 | ВЛ 10 кВ Берёзовая-яч. 2 Родник | Нарушение электрической изоляции | Причиной повреждения явился схлёст проводов на участке ВЛ потребителя. | Провести осмотр ВЛ 10 кВ Берёзовая-яч. 2 Родник. | 2020-12-25 | Устранено в процессе ликвидации аварии | 1.562 | 3.124
89 | 49 | 12 | 27.12.2020 14:06 | 27.12.2020 17:14 | ВЛ 10 кВ Косая Степь-Куртун | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки | От воздействия ветровых нагрузок произошло ослабление вязок провода ф. "А" и "С" на опоре № 203 ВЛ 10 кВ Косая Степь-Куртун. Линия в данных пролёта имеет подъём в гору, что поспособствовало перепуску провода в вязках на опоре № 203 в сторону опоры № 202. При ветре провода в пролёте опор № 202 - 203 имеющие провис схлестнулись, что привело к отключению действием защит линии. | Не намечены |  |  | 0.173 | 0.346
| 49 |  | 27.12.2020 14:06 | 27.12.2020 17:14 | ВЛ 10 кВ Косая Степь-Куртун | Нарушение электрической изоляции | Из-за схлёста проводов 2-х фаз в пролёте опор № 202 - 203 на ВЛ 10 кВ Косая Степь-Куртун произошло межфазное КЗ и отключение действием защит линии. | Выполнить регулировку провода в пролёте опор № 202-203 на ВЛ 10 кВ Косая Степь-Куртун. | 2020-12-27 | Устранено в процессе ликвидации аварии
90 | 50 | 12 | 31.12.2020 19:16 | 31.12.2020 19:26 | ВЛ 10 кВ Новая Уда-Усть-Малой | Воздействие животных и птиц | На потребительскую ТП-53П, подключенную к ВЛ 10 кВ Новая Уда-Усть-Малой, села крупная птица и крыльями перекрыла воздушный промежуток между шлейфами 10 кВ. | Не намечены |  |  | 0.182 | 0.364
| 50 |  | 31.12.2020 19:16 | 31.12.2020 19:26 | ВЛ 10 кВ Новая Уда-Усть-Малой | Нарушение электрической изоляции | При перекрытии воздушного промежутка между шлейфами 10 кВ на потребительской ТП-53П произошло межфазное КЗ и как следствие отключение действием защит ВЛ 10 кВ Новая Уда-Усть-Малой. | Не намечены
91 | 1 | 03 | 09.03.2020 13:05 | 09.03.2020 17:52 | ВЛ-10 кВ «Бахтай-Закулей» | Невыявленные причины | Организационных причин аварии не усматривается. | 1. Выполнить аварийный осмотр ВЛ-10 кВ "Бахтай-Закулей". | 2020-03-09 | Выполнено | 0.92 | 0.84
[6 empty] | Нарушение электрической изоляции | В результате старения изоляции произошел пробой и разрушение изолятора с опусканием и обрывом провода ф."А" в пролете опор №216-218 с возникновением К.З., в результате которого на ПС 110 кВ «Бахтай» оперативным персоналом ГТЭ АР вручную «при земле» произведено отключение яч.№13 «Закулей». | 2. Выполнить ремонтно-восстановительные работы по замене разрушенного изолятора ШС-10 ф."А" оп.№217, провода А-35 ф."А" в пролете опор №216-218 ВЛ-10 кВ "Бахтай-Закулей". | 2020-03-09 | Выполнено
[6 empty] | Исчерпание ресурса | По причине деградационного отказа (срок службы более 24-х лет) произошло старение изоляции изолятора ф. «А» на оп.№217 ВЛ-10 кВ «Бахтай-Закулей».
92 | 2 | 03 | 16.03.2020 06:56 | 16.03.2020 08:30 | ВЛ-10 кВ «Бельск-Поморцево» | Невыявленные причины | Организационных причин аварии не усматривается. | 1. Выполнить аварийный осмотр ВЛ-10 кВ "Бельск-Поморцево". | 2020-03-16 | Выполнено | 0.584 | 0.82
[6 empty] | Нарушение электрической изоляции | В результате старения изоляции произошел пробой и разрушение изолятора с последующим схлёстом проводов, возникновением междуфазного К.З., в результате которого на ПС 35 кВ «Бельск» действием МТЗ произошло отключение ВЛ-10 кВ «Троицк-Б.Заимка». | 2. Выполнить ремонтные работы по замене поврежденного изолятора ф."В" на опоре №4 ВЛ-10 кВ "Бельск-Поморцево". | 2020-03-16 | Выполнено
[6 empty] | Исчерпание ресурса | По причине деградационного отказа (срок службы более 28 лет) произошло старение изоляции изолятора ф. «В» на оп.№4 ВЛ-10 кВ «Бельск-Поморцево».
93 | 3 | 03 | 31.03.2020 13:29 | 31.03.2020 18:03 | ВЛ-10 кВ "Бажир-Заря" | Невыявленные причины | Организационных причин аварии не усматривается. | 1. Выполнить аварийный осмотр ВЛ-10 кВ "Бажир-Заря". | 2020-03-31 | Выполнено
[6 empty] | Исчерпание ресурса | Разрушение опорного изолятора на опоре №56 произошло по причине деградационного отказа (срок службы более 33 лет). При разрушении изолятора произошло падение провода ф."В" на провод ф."А" с возникновением междуфазного КЗ, в результате чего действием МТЗ произошло отключение ВЛ-10 кВ "Бажир-Заря". | 2. Выполнить командирский осмотр ВЛ-10 кВ "Бажир-Заря". | 2020-04-02 | Выполнено | 0.34 | 0.81
[8 empty] | 3. Выполнить ремонтно-восстановительные работы по замене разрушенного изолятора ШС-10 ф."В" на опоре №56 ВЛ-10 кВ "Бажир-Заря". | 2020-04-03 | Выполнено
94 | 901 | 04 | 13.04.2020 05:47 | 13.04.2020 06:34 | РСШ-110 кВ, 7СШ-110 кВ ГПП-2, АТ-220 кВ №1 ПС 500 кВ "Иркутская | Воздействие животных и птиц | Предположительно при взлете крупной птицы с шинного портала ячейки ВЛ Бл-5 произошел выброс струи птичьего помета. | 1. Выполнить аварийный осмотр оборудования ГПП-2 ПС 500 кВ "Иркутская". | 2020-04-15 | Выполнено
[6 empty] | Нарушение электрической изоляции | В результате выброса струи птичьего помета произошло перекрытие воздушного промежутка между гирляндой изоляторов ф."В" с траверсы шинного портала на провод РСШ-110 кВ с возникновением однофазного КЗ. Далее по продуктам горения электрической дуги произошло перекрытие ошиновки на ШР-110 кВ между 7СШ-110 кВ и ЭВ-110 ВЛ блока №5, в результате на ПС 500 кВ «Иркутская» действием ДЗШ-110 4 секции, ДЗШТ РСШ-110 произошло отключение РСШ-110 кВ, 7СШ-110 кВ ГПП-2, по команде "ТО" отключился АТ-220 кВ №1. | 2. Выполнить замену поврежденной подвесной изоляции РСШ-110 кВ ГПП-2 ПС 500 кВ "Иркутская". | 2020-04-15 | Выполнено |  | 0.788
95 | 971 | 04 | 22.04.2020 02:03 | 22.04.2020 02:03 | ВЛ-110 кВ «Головинская-Иваническая «Б», ВЛ-110 кВ «Головинская-Бахтай с отпайкой на ПС Алтарик» | Воздействие животных и птиц | Предположительно при взлете крупной птицы с опоры ВЛ произошел выброс струи птичьего помета. | 1. Выполнить аварийный осмотр ПС 110 кВ «Новонукутск», ПС 110 кВ «Бахтай», ПС 110 кВ «Алтарик», ПС 110 кВ «Иваническая». | 2020-04-22 | Выполнено
[6 empty] | Нарушение электрической изоляции | В результате выброса струи птичьего помета произошло перекрытие воздушного промежутка между ф."С" и заземленной траверсой опоры, в результате действием действием 2 ст.ТЗНП на ПС 110 кВ «Головинская» произошло отключение ВЛ 110 кВ "Головинская-Иваническая «Б», ВЛ-110 кВ «Головинская-Бахтай с отпайкой на ПС Алтарик», АПВ успешно. | 2. Выполнить внеочередной командирский осмотр ВЛ-110 кВ «Головинская-Иваническая «Б», ВЛ-110 кВ «Головинская-Бахтай с отпайкой на ПС Алтарик». | 2020-04-23 | Выполнено |  | 0
[8 empty] | 3. Выполнить установку ПЗУ на опорах №137-141, 169-170, 176-180 ВЛ-110 кВ «Головинская-Бахтай с отпайкой на ПС Алтарик», №113-119 ВЛ-110 кВ «Головинская-Иваническая «Б». | 2020-10-30 | Не истек срок
96 | 801 | 04 | 30.04.2020 16:56 | 30.04.2020 17:59 | ВЛ 110 кВ «Цемзавод – Усолье-Сибирское с отпайками» | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | При прохождении грозового фронта в Ангарском и Усольском районах районах произошел прямой удар молнии в провод ф."В" в пролете опор №82/25-82/26 отпайки на ПС 110 кВ «Новожилкино» ВЛ 110 кВ «Цемзавод – Усолье-Сибирское с отпайками». | 1. Выполнить аварийный осмотр ВЛ 110 кВ «Цемзавод – Усолье-Сибирское с отпайками". | 2020-05-01 | Выполнено
[6 empty] | Нарушение электрической изоляции | В результате прямого удара молнии в провод ф."В" в пролете опор №82/25-82/26 отпайки на ПС 110 кВ «Новожилкино» возникло грозовое перенапряжение прямого удара с последующим перекрытием между проводом и заземленным грозотросом, в результате чего на ПС 110 кВ «Цемзавод» действием ДФЗ произошло отключение вышеуказанной ВЛ | 2. Выполнить ремонтно-восстановительные работы по восстанолению грозотроса в пролете опор №82/25-82/26 отпайки на ПС 110 кВ «Новожилкино» ВЛ 110 кВ «Цемзавод – Усолье-Сибирское с отпайками» при плановом выводе в ремонт. | 2020-12-27 | Не истек срок | 0.652 | 0.04
97 | 972 | 05 | 07.05.2020 13:08 | 07.05.2020 13:08 | ВЛ 500 кВ «Иркутская – УПК Тыреть» (ВЛ-565) | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Природные пожары | При проведении аварийного осмотра ВЛ 500 кВ «Иркутская – УПК Тыреть» (ВЛ-565) в пролетах опор №170-171 обнаружены следы низового пожара , интенсивного горения травы в охранной зоне ВЛ , сопровождающихся сильным задымлением. | 1. Выполнить аварийный осмотр заданного участка ВЛ 500 кВ «Иркутская – УПК Тыреть» (ВЛ-565). | 2020-05-14 | Выполнено
[6 empty] | Нарушение электрической изоляции | Сильное задымление и загрязнение воздуха продуктами горения явилось причиной снижения диэлектрических свойств воздушного пространства и послужило причиной перекрытия ВЛ на землю, в результате чего на УПК Тыреть 500 кВ действием ДФЗ произошло отключение ВЛ 500 кВ «Иркутская – УПК Тыреть» (ВЛ-565) ф."С", ОАПВ успешно. | 2. Выполнить аварийный осмотр оборудования ПС 500 кВ "Иркутская", УПК Тыреть 500 кВ. | 2020-05-14 | Выполнено
98 | 701 | 05 | 08.05.2020 08:45 | 08.05.2020 10:18 | МВ-35 кВ Т-1 и МВ-35 кВ Т-2 ПС 110 кВ Цемзавод | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | При прохождении грозового фронта в Ангарском районе произошел прямой удар молнии в провод ВЛ 35 кВ «Цемзавод-У.Балей А» . | 1. Выполнить аварийный осмотр оборудования ПС 110 кВ "Цемзавод". | 2020-05-08 | Выполнено
[6 empty] | Электродуговое повреждение | При попадании молнии в провод возникли волны грозового перенапряжения, набегающего с линии на оборудование ПС, в результате воздействия которых произошел пробой с последующим разрушением опорных изоляторов всех фаз ШР-1-35 кВ ВЛ 35 кВ «Цемзавод-У.Балей А» в сторону 1 СШ-35 кВ, перекрытие опорной изоляции шлейфа между ШР-1-35 кВ и ШР-2-35 кВ. | 2. Выполнить ремонтно-восстановительные работы по замене поврежденной изоляции всех фаз ШР-1-35 кВ ВЛ 35 кВ «Цемзавод-У.Балей А» в сторону 1 СШ-35 кВ, поддерживающих изоляторов между ШР-1-35 кВ и ШР-2-35 кВ ПС 110 кВ "Цемзавод". | 2020-05-09 | Выполнено | 10.352 | 1.33
99 | 802 | 05 | 18.05.2020 16:36 | 18.05.2020 19:14 | РВС-110 кВ 1 СШ-110 кВ ПС 110 кВ "Пионерская" | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Предположительно при прохождении грозового фронта в Ангарском районе произошел удар молнии в опору ВЛ-110 кВ «Иркутская-Прибрежная Б с отпайками» с возникновением импульса грозового напряжения. | 1. Провести аварийный осмотр оборудования ПС 500 кВ "Иркутская", ПС 110 кВ "Прибрежная", ПС 110 кВ "Пионерская", ПС 110 кВ "Юбилейная". | 2020-05-18 | Выполнено
[6 empty] | Нарушение электрической изоляции | При воздействии на разрядник импульса грозового перенапряжения, ввиду деградационного отказа (срок службы более 55 лет) произошел пробой разрядника с последующим его разрушением, в результате чего на ПС 500 кВ «Иркутская» действием 2 ст. и 3 ст. ТЗНП произошло отключение ВЛ-110 кВ «Иркутская-Прибрежная Б с отпайками», АПВ не успешно. | 2. Выполнить аварийный осмотр ВЛ-110 кВ «Иркутская-Прибрежная Б с отпайками». | 2020-05-18 | Выполнено |  | 0.788
[8 empty] | 3. Выполнить ремонтно-восстановительные работы по испытанию и замене РВС-110 кВ 1 СШ-110 кВ ф."А" ПС 110 кВ "Пионерская" на ОПН. | 2020-05-22 | Выполнено
100 | 973 | 05 | 29.05.2020 00:00 | 29.05.2020 00:00 | ВЛ 110 кВ «Ново-Зиминская – Балаганск» | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | При прохождении грозового фронта произошел прямой удар молнии в провод ф."В" на опоре №345 ВЛ-110 кВ "Ново-Зиминская-Балаганск". | 1. Выполнить аварийный осмотр заданного участка ВЛ-110 кВ "Ново-Зиминская-Балаганск". | 2020-05-29 | Выполнено
[6 empty] | Нарушение электрической изоляции | В результате прямого удара молнии в провод возникло грозовое перенапряжение прямого удара с последующим перекрытием воздушного промежутка между проводом ф. "В" и заземленной траверсой опоры ВЛ, вследствие чего действием 1 ст.ЗЗ на ПС 500 кВ "Ново-Зиминская" произошло отключение МВ-110 кВ "Балаганск". | 2. Выполнить аварийный осмотр оборудования ПС 110 кВ "Балаганск", ПС 110 кВ "Новонукутск". | 2020-05-29 | Выполнено |  | 0.788
101 | 702 | 06 | 02.06.2020 16:19 | 02.06.2020 16:29 | 1 и 2 СШ-35 кВ ПС 220 кВ "Черемхово" | Невыявленные причины | Организационных причин аварии не усматривается | 1. Выполнить ремонтно-восстановительные работы по замене разрушенного изолятора С4-250 ф."В" колонки изоляторов ШР-2-35 кВ "Гришево А" ПС 220 кВ "Черемхово". | 2020-06-02 | Выполнено
[6 empty] | Нарушение структуры материала | В процессе длительной эксплуатации (срок службы более 34 лет), вследствие воздействия внешних факторов (атмосферные осадки, перепады температур и тд.) произошло появление и развитие внешних и внутренних микротрещин в фарфоровой изоляции опорного изолятора С4-250 ф."В" колонки изоляторов ШР-2-35 кВ "Гришево А" в сторону МВ-35 кВ. | 2. Выполнить внеочередной осмотр разъединителей ПС 220 кВ "Черемхово" на наличие дефектов фарфоровой изоляции, целостности армировочных швов и тд. | 2020-06-02 | Выполнено | 10.352 | 1.33
[6 empty] | Механическое разрушение (повреждение), деформация, перекос | Изменения эксплуатационных свойств фарфора и развитие микротрещин явились причиной разрушения опорного изолятора С4-250 ф."В" колонки изоляторов ШР-2-35 кВ "Гришево А" в сторону МВ-35 кВ с последующим его падением, в результате чего на ПС 220 кВ «Черемхово» действием ДЗШ-35 кВ произошло отключение 1 и 2 СШ-35 кВ.
102 | 974 | 06 | 14.06.2020 15:37 | 14.06.2020 15:37 | ВЛ 220 кВ Иркутская – УП-15 № 2 (ВЛ-214) | Невыявленные причины | Организационных причин аварии не усматривается | 1. Выполнить аварийный осмотр ВЛ 220 кВ Иркутская – УП-15 № 2 (ВЛ-214). | 2020-06-14 | Выполнено
[6 empty] | Нарушение электрической изоляции | При увеличении температуры окружающего воздуха до +36 °C произошло естественное увеличение стрелы провеса проводов ВЛ 220 кВ Иркутская – УП-15 № 2 (ВЛ-214) с достижением максимальной стрелы провеса 13,5 метров (длина пролета на данном участке ВЛ определена Проектом, с учетом расположения данного участка ВЛ в заболоченной на момент проектирования линии, местности, составляет 432 м., стрела провеса на данном участке в условиях повышенной температуры соответствует "Таблице монтажных стрел провеса провода и троса" Проекта). При достижении максимальной стрелы провеса произошло приближение провода ф."С" на недопустимое расстояние до древесно-кустарниковой растительности с последующим перекрытием изоляционного промежутка между проводом и кустом, в результате чего действием ВЧБ на ПС 500 кВ «Иркутская» и действием ВЧБ на ПС 220 кВ «УП-15» произошло отключение ВЛ 220 кВ Иркутская – УП-15 № 2 (ВЛ-214). | 2. Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 220 кВ Иркутская – УП-15 № 2 (ВЛ-214). | 2020-06-30 | Выполнено
[8 empty] | 3. По результатам проведенного внеочередного осмотра выполнить расчистку от древесно-кустарниковой растительности высотой 4 м и более. | 2020-07-17 | Выполнено
103 | 975 | 06 | 23.06.2020 18:24 | 23.06.2020 18:24 | ВЛ 110 кВ «Лесозавод – Черемхово I цепь с отпайкой на ПС Огнеупоры», | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | При прохождении грозового фронта произошел прямой удар молнии в провод ф."С" на опоре №11 ВЛ 110 кВ "Лесозавод- Черемхово I цепь с отпайкой на ПС Огнеупоры". В результате прямого удара молнии в провод возникло грозовое перенапряжение прямого удара, вследствии чего действием ПДЭ-2802, ТО на ПС 220 кВ «Черемхово» и ПДЭ-2802 на ПС 110 кВ «Лесозавод» произошло отключение ВЛ 110 кВ «Лесозавод – Черемхово I цепь с отпайкой на ПС Огнеупоры», АПВ успешно. | 1. Выполнить аварийный осмотр ВЛ 110 кВ "Лесозавод-Черемхово I цепь с отпайкой на ПС Огнеупоры". | 2020-06-26 | Выполнено
[6 empty] | Невыявленные причины | Технических причин аварии не обнаружено. | 2. Выполнить замер контура заземления оп.№11 ВЛ 110 кВ "Лесозавод-Черемхово I цепь с отпайкой на ПС Огнеупоры". | 2020-07-10 | Не истек срок
104 | 976 | 06 | 30.06.2020 03:42 | 30.06.2020 03:42 | ВЛ 110 кВ «Головинская – Бахтай с отпайкой на ПС Алтарик», ВЛ 110 кВ «Головинская – Иваническая Б» | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | При прохождении грозового фронта произошел прямой удар молнии в провод ф."А" на опоре №151 ВЛ 110 кВ "Головинская-Бахтай с отпайкой на ПС Алтарик". | 1. Выполнить аварийный осмотр ВЛ 110 кВ «Головинская – Бахтай с отпайкой на ПС Алтарик». | 2020-06-30 | Выполнено
[6 empty] | Термическое повреждение, перегрев, пережог | В результате прямого удара молнии в провод возникло грозовое перенапряжение прямого удара с возникновением межфазного КЗ между проводами ф. "А", ф. "В" и заземленной траверсой опоры и образованием электрической дуги, вследствии чего действием 2 ст.ЗЗ на ПС 110 кВ Головинская произошло отключение ВЛ 110 кВ «Головинская – Бахтай с отпайкой на ПС Алтарик», ВЛ 110 кВ «Головинская – Иваническая Б» с погашением ПС 110 кВ Алтарик, ПС 110 кВ Бахтай, ПС 110 кВ Новонукутск, ПС 110 кВ Балаганск, АПВ успешно. | 2. Выполнить замер контура заземления оп.№151 ВЛ 110 кВ «Головинская – Бахтай с отпайкой на ПС Алтарик». | 2020-07-17 | Не истек срок
105 | 06 | 4 | 30.06.2020 21:10 | 30.06.2020 21:15 | ВЛ 10 кВ «Апхульта-Тагот» | Воздействие животных и птиц | При пролете птицы между проводами и заземленной контрукцией разъединителя КТП 443 ПА произошло приближение на недопустимое расстояние птицы к проводам ф. "А", ф."В" и заземленной конструкции разъединителя. | 1. Выполнить аварийный осмотр ВЛ 10 кВ "Апхульта-Тагот". | 2020-06-30 | Выполнено
[6 empty] | Нарушение электрической изоляции | При приближении птицы на недопустимое расстояние к проводам ф. "А" и ф. "В" и заземленной конструкции разъединителя возникло КЗ, в результате которого на ПС 35 кВ Апхульта действием МТЗ произошло отключение яч.№14 «Тагот». | 2. Выполнить замер контура заземления оп.№151 ВЛ 110 кВ «Головинская – Бахтай с отпайкой на ПС Алтарик». | 2020-06-30 | Выполнено | 0.017
106 | 06 | 5 | 30.06.2020 22:52 | 30.06.2020 22:52 | ВЛ 10 кВ «Новогромово-Муратово» | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | При прохождении грозового фронта в Черемховском районе произошел удар молнии в участок около ВЛ 10 кВ "Новогромово-Муратово" с возникновением на проводах ВЛ индуктированноого перенапряжения, в результате которого на ПС 35 кВ Новогромово действием МТЗ произошло отключение яч.№15 «Муратово», АПВ успешно. | 1. Выполнить аварийный осмотр оборудования ПС 35 кВ Новогромово. | 2020-06-30 | Выполнено
[6 empty] | Невыявленные причины | Технических причин аварии не обнаружено. | 2. Выполнить аварийный осмотр ВЛ 10 кВ "Новогромово-Муратово". | 2020-07-01 | Выполнено
107 | 06 | 6 | 30.06.2020 22:52 | 30.06.2020 22:52 | ВЛ 10 кВ «Новогромово-СТФ» | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | При прохождении грозового фронта в Черемховском районе произошел удар молнии в участок около ВЛ 10 кВ "Новогромово-СТФ" с возникновением на проводах ВЛ индуктированноого перенапряжения, в результате которого на ПС 35 кВ Новогромово действием МТЗ произошло отключение яч.№1 «СТФ», АПВ успешно. | 1. Выполнить аварийный осмотр оборудования ПС 35 кВ Новогромово. | 2020-06-30 | Выполнено
[6 empty] | Невыявленные причины | Технических причин аварии не обнаружено. | 2. Выполнить аварийный осмотр ВЛ 10 кВ "Новогромово-СТФ". | 2020-07-01 | Выполнено
108 | 987 | 6 | 30.06.2020 13:43 | 30.06.2020 13:43 | ВЛ 110 кВ Черемхово – Забитуй с отпайкой на ПС Жаргон | Невыявленные причины | Организационых причин аварии не усматривается. | 1. Выполнить аварийный осмотр оборудования ПС 220 кВ Черемхово. | 2020-06-30 | Выполнено
[6 empty] | Исчерпание ресурса | Вследствие деградационного отказа (срок службы более 50 лет) произошло повреждение (изменение дифференциального сопротивления p-n перехода в прямом направлении) диода 4Д (тип Д233Б) РС фаз «СА» в блоке КРС-1, в результате чего произошло изменение коэффициента эллипсности РС с заданного 0,5 до 0,65. В результате изменения коэффициента эллипсности излишним срабатыванием 3 зоны ДЗ КСЗ ВЛ 110 кВ Черемхово – Забитуй с отпайкой на ПС Жаргон (ЭПЗ-1636) произошло отключение МВ-110 кВ Забитуй, ТАПВ успешно. | 2. Выполнить послеаварийную проверку защиты ЭПЗ-1636 ВЛ 110 кВ Черемхово – Забитуй с отпайкой на ПС Жаргон. | 2020-08-07 | Выполнено
109 | 803 | 7 | 01.07.2020 08:04 | 01.07.2020 18:22 | ВЛ 110 кВ Иркутская ТЭЦ-10 – Ново-Ленино с отпайками | Невыявленные причины | Организационных причин аварии не усматривается. | 1. Выполнить аварийный осмотр ВЛ 110 кВ Иркутская ТЭЦ-10 – Ново-Ленино с отпайками (ВЛ 110 кВ ТЭЦ-10 – Ново-Ленино). | 2020-07-01 | Выполнено
[6 empty] | Внешнее механическое воздействие | При падении сгнившего дерева на провода ВЛ 110 кВ Иркутская ТЭЦ-10 – Ново-Ленино с отпайками (ВЛ 110 кВ ТЭЦ-10 – Ново-Ленино) произошло прикосновение ствола дерева к проводам с последующим перекрытием всех фаз на крону дерева, в результате чего на на Иркутской ТЭЦ-10 и и ПС 220 кВ Ново-Ленино действием ДФЗ произошло отключение ВЛ 110 кВ Иркутская ТЭЦ-10 – Ново-Ленино с отпайками (ВЛ 110 кВ ТЭЦ-10 – Ново-Ленино), АПВ не успешно. | 2. Выполнить ремонтно-восстановительные работы по снятию упавшего дерева с проводов ВЛ 110 кВ Иркутская ТЭЦ-10 – Ново-Ленино с отпайками (ВЛ 110 кВ ТЭЦ-10 – Ново-Ленино) в пролете опор №54-55. | 2020-07-01 | Выполнено
[8 empty] | 3. Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 110 кВ Иркутская ТЭЦ-10 – Ново-Ленино с -отпайками (ВЛ 110 кВ ТЭЦ-10 – Ново-Ленино) в пролетах опор №27-64 на предмет наличия угрожающих деревьев. | 2020-08-15 | Выполнено
110 | 951 | 7 | 02.07.2020 14:38 | 02.07.2020 21:48 | ВЛ 500 кВ УПК Тыреть – Иркутская (ВЛ-565), ВЛ 220 кВ Черемхово – Ново-Зиминская (ВЛ-230) | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Природные пожары | При прохождении грозового фронта в Заларинском районе ("сухой" грозы") при ударе молнии произошли возгорания сухой травы и кустарника под проводами ВЛ 500 кВ УПК Тыреть – Иркутская (ВЛ-565), ВЛ 220 кВ Черемхово – Ново-Зиминская (ВЛ-230), сопровождающиеся сильным задымлением. | 1. Выполнить аварийный осмотр оборудования ПС 500 кВ Иркутская, ПС 220 кВ Черемхово, УПК Тыреть 500 кВ. | 2020-07-02 | Выполнено
[6 empty] | Нарушение электрической изоляции | Сильное задымление и загрязнение воздуха продуктами горения явилось причиной снижения диэлектрических свойств воздушного пространства и послужило причиной перекрытия на землю, в результате произошли отключения ВЛ 500 кВ УПК Тыреть – Иркутская (ВЛ-565), ВЛ 220 кВ Черемхово – Ново-Зиминская (ВЛ-230). | 2. Выполнить аварийный осмотр ВЛ 500 кВ УПК Тыреть – Иркутская (ВЛ-565), ВЛ 220 кВ Черемхово – Ново-Зиминская (ВЛ-230). | 2020-07-02 | Выполнено
111 | 977 | 7 | 04.07.2020 15:09 | 04.07.2020 15:09 | ВЛ 110 кВ Иркутская ТЭЦ-9 – ГПП-2 с отпайками (ВЛ 110 кВ ТЭЦ-9 – ГПП-2) | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Проезд крупногабаритной техники | Согласно приложения №9 РД 34.20.504-94 "Типовая инструкция по эксплуатаци воздушных линий электропередачи напряжением 35-800 кВ" утвержденной РАО "ЕЭС России" допустимое расстояние от проводов до поверхности земли, с учетом температуры наружнего воздуха, на данном участке ВЛ может составлять 5 метров. При проезде крупногабаритной техники (высота бензовоза более 4 метров) под проводами ВЛ в пролете опор №16-17 произошло приближение кабины на недопустимое расстояние до токоведущих частей ф."В" ВЛ 110 кВ Иркутская ТЭЦ-9 – ГПП-2 с отпайками (ВЛ 110 кВ ТЭЦ-9 – ГПП-2) . | 1. Выполнить аварийный осмотр ВЛ 110 кВ Иркутская ТЭЦ-9 – ГПП-2 с отпайками (ВЛ 110 кВ ТЭЦ-9 – ГПП-2). | 2020-07-04 | Выполнено
[6 empty] | Нарушение электрической изоляции | При приближении кабины бензовоза на недопустимое расстояние до токоведущих частей ВЛ 110 кВ Иркутская ТЭЦ-9 – ГПП-2 с отпайками (ВЛ 110 кВ ТЭЦ-9 – ГПП-2) произошло перекрытие по воздуху ф."В" на кабину, в результате чего действием ДФЗ на ПС 500 кВ Иркутская произошло отключение ВЛ 110 кВ Иркутская ТЭЦ-9 – ГПП-2 с отпайками (ВЛ 110 кВ ТЭЦ-9 – ГПП-2), АПВ успешно. | 2. Подготовить и направить письма в адрес ОГИБДД УМВД России по Ангарскому городскому округу, Прокуратуры г. Ангарска, Администрации Ангарского городского округа, Енисейского управления Ростехнадзора о выявленных нарушениях и принятии мер. | 2020-07-07 | Выполнено
112 | 978 | 7 | 07.07.2020 19:24 | 07.07.2020 19:24 | ВЛ 110 кВ Головинская – Иваническая А, ВЛ 110 кВ Головинская – Заря | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | При прохождении грозового фронта произошел прямые удары молнии в провод ф."А" на опоре №18 ВЛ 110 кВ Головинская-Иваническая А, в провод ф. "С" на опоре №59 ВЛ 110 кВ Головинская-Заря. В резульате прямых ударов молнии в провода возникли грозовые перенапряжения прямого удара, вследствии чего действием на ПС 110 кВ Иваническая дважды действием 1 ст.ТЗНП, ТО произоошло отключение ВЛ 110 кВ Головинская-Иваническая А, АПВ успешно, действием 2 ст.ТЗНП на ПС 110 кВ Головинская и ПС 110 кВ Заря произошло отключение ВЛ 110 кВ Головинская – Заря, АПВ успешно. | 1. Выполнить аварийные осмотры оборудования ПС 110 кВ Иваническая, ПС 110 кВ Заря. | 2020-07-07 | Выполнено
[6 empty] | Невыявленные причины |  | 2. Выполнить аварийные осмотры ВЛ 110 кВ Головинская-Иваническая А, ВЛ 110 кВ Головинская-Заря. | 2020-07-14 | Выполнено
[8 empty] | 3.Выполнить измерения сопротивления заземляющих устройств оп.№59 ВЛ 110 кВ Головинская-Заря, опор №18-19 ВЛ 110 кВ Головинская-Иваническая А. | 2020-07-17 | Выполнено
113 | 804 | 7 | 07.07.2020 19:34 | 08.07.2020 10:45 | ВЛ 110 кВ Черемхово – Забитуй с отпайкой на ПС Жаргон, ВЛ 110 кВ Забитуй – Головинская | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | При прохождении грозового фронта произошел прямой удар молнии в провод ф.А на опоре №89 ВЛ 110 кВ Забитуй – Головинская. | 1. Выполнить аварийный осмотр ВЛ 110 кВ Забитуй-Головинская. | 2020-07-08 | Выполнено
[6 empty] | Электродуговое повреждение | При ударе молнии в провод возникло перенапряжение прямого удара с перекрытием изоляции от возникаюших при этом перенапряжений с последующим разрушением гирлянды подвесной изоляции ф.А и падением провода, в результате чего действием 2 ст. ТЗНП на ПС 220 кВ Черемхово и действием 1 ст.ТЗНП, ТО на ПС 110 кВ Головинская произошло отключение ВЛ 110 кВ Черемхово – Забитуй с отпайкой на ПС Жаргон, ВЛ 110 кВ Забитуй – Головинская, АПВ не успешно. | 2. Выполнить ремонтно-восстановительные работы по замене поврежденной изоляции ф.А на опоре №89 ВЛ 110 кВ Забитуй-Головинская. | 2020-07-08 | Выполнено | 25.266 | 2.1
[8 empty] | 3.Выполнить замер контура заземления оп.№89 ВЛ 110 кВ Забитуй-Головинская. | 2020-07-17 | Выполнено
114 | 902 | 7 | 13.07.2020 08:56 | 13.07.2020 08:56 | МВ-220 кВ №214 | Невыявленные причины | Организационных причин аварии не усматривается. | 1. Выполнить регулировку приводов МВ-220 кВ ВЛ-220 кВ №214 ПС 220 кВ УП-15 с заменой механизма отключения ф."А". | 2020-07-13 | Выполнено
[6 empty] | Механическое разрушение (повреждение), деформация, перекос | Вследствии длительной эксплуатации (срок службы более 40 лет), значительных вибрационных нагрузок при оперировании МВ, произошла деформация роликов отключающего механизма с последующим его заклиниванием, что явилось причиной неполнофазного отключения МВ-220 кВ ВЛ-220 кВ №214. |  |  |  |  | 0.788
115 | 979 | 7 | 13.07.2020 08:56 | 13.07.2020 08:56 | ВЛ 110 кВ Иркутская ТЭЦ-9 – ГПП-2 с отпайками (ВЛ 110 кВ ТЭЦ-9 – ГПП-2) | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Проезд крупногабаритной техники | Согласно приложения №9 РД 34.20.504-94 "Типовая инструкция по эксплуатаци воздушных линий электропередачи напряжением 35-800 кВ" утвержденной РАО "ЕЭС России" допустимое расстояние от проводов до поверхности земли, с учетом температуры наружнего воздуха, на данном участке ВЛ может составлять 5 метров. В ходе опроса очевидцев было установлено, что при транспортировке тралом экскаватора под проводами ВЛ в пролете опор №16-17 произошло приближение ковша экскаватора до токоведущих частей ф."В" ВЛ 110 кВ Иркутская ТЭЦ-9 – ГПП-2 с отпайками (ВЛ 110 кВ ТЭЦ-9 – ГПП-2) . | 1. Выполнить аварийный осмотр ВЛ 110 кВ Иркутская ТЭЦ-9-ГПП-2 с отпайками (ВЛ 110 кВ ТЭЦ-9-ГПП-2). | 2020-07-13 | Выполнено
[6 empty] | Нарушение электрической изоляции | При приближении ковша экскаватора на недопустимое расстояние до токоведущих частей ВЛ 110 кВ Иркутская ТЭЦ-9 – ГПП-2 с отпайками (ВЛ 110 кВ ТЭЦ-9 – ГПП-2) произошло перекрытие по воздуху ф."В" на ковш, в результате чего действием ДФЗ на ПС 500 кВ Иркутская произошло отключение ВЛ 110 кВ Иркутская ТЭЦ-9 – ГПП-2 с отпайками (ВЛ 110 кВ ТЭЦ-9 – ГПП-2), АПВ успешно. | 2. Подготовить и направить повторное письмо в адрес Прокуратуры г. Ангарска о выявленных нарушениях и принятии мер. | 2020-07-15 | Выполнено
116 | 980 | 7 | 14.07.2020 23:50 | 14.07.2020 23:50 | ВЛ 110 кВ Головинская – Иваническая А | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | При прохождении грозового фронта произошел прямой удар молнии в провод ф."В" на опоре №173 ВЛ 110 кВ Головинская-Иваническая А. | 1. Выполнить аварийный осмотр ВЛ 110 кВ Головинская-Иваническая А. | 2020-07-15 | Выполнено
[6 empty] | Невыявленные причины | В результате прямого удара молнии в провод возникло грозовое перенапряжение прямого удара с последующими перекрытиями воздушных промежутков между проводами и заземленными конструкциями ВЛ, вследствии чего действием 2 ст.ТЗНП на ПС 110 кВ Головинская произошло отключение ВЛ 110 кВ Головинская-Иваническая А, АПВ успешно. | 2. Выполнить измерение сопротивления заземляющих устройств оп.№ 173 ВЛ 110 кВ Головинская-Иваническая А. | 2020-07-17 | Выполнено
117 | 981 | 7 | 15.07.2020 04:31 | 15.07.2020 04:31 | ВЛ 110 кВ Черемхово – Свирск I цепь с отпайками, ВЛ 110 кВ Черемхово – Свирск II цепь с отпайкой на ПС Карьерная | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | При прохождении грозового фронта в Черемховском районе произошел прямой удар молнии в грозозащитный трос на опоре №42 ВЛ 110 кВ Черемхово – Свирск I цепь с отпайками, ВЛ 110 кВ Черемхово – Свирск II цепь с отпайкой на ПС Карьерная. | 1.Выполнить аварийный осмотр ВЛ 110 кВ Черемхово – Свирск I цепь с отпайками, ВЛ 110 кВ Черемхово – Свирск II цепь с отпайкой на ПС Карьерная | 2020-07-16 | Выполнено
[6 empty] | Термическое повреждение, перегрев, пережог | Термические воздействия, возникшие при прямом ударе молнии, вызвали оплавление грозотроса с последующим его разрушением, падением на землю и перекрытием воздушного промежутка между грозотросом и проводами ВЛ, в результате чего на ПС 220 кВ Черемхово действием 1 зоны ДЗ, 1 ст.ТЗНП произошло отключение ВЛ 110 кВ Черемхово – Свирск I цепь с отпайками, действием 1 ст.ТЗНП произошло отключение ВЛ 110 кВ Черемхово – Свирск II цепь с отпайкой на ПС Карьерная, АПВ успешно. | 2. Выполнить ремонтно-восстановительные работы по восстановлению оборваного грозотроса на опоре №42 аварийный осмотр ВЛ 110 кВ Черемхово – Свирск I цепь с отпайками, ВЛ 110 кВ Черемхово – Свирск II цепь с отпайкой на ПС Карьерная. | 2020-07-16 | Выполнено |  | 0.788
[8 empty] | 3.Выполнить измерение сопротивления заземляющих устройст оп.№41,42,43 ВЛ 110 кВ Черемхово – Свирск I цепь с отпайками, ВЛ 110 кВ Черемхово – Свирск II цепь с отпайкой на ПС Карьерная. | 2020-07-17 | Выполнено
118 | 982 | 7 | 17.07.2020 04:45 | 17.07.2020 04:45 | ВЛ 110 кВ УП-15 – Цемзавод I цепь | Воздействие животных и птиц | При пролете птицы между проводами и заземленной контрукцией опоры №2 ВЛ 110 кВ УП-15 – Цемзавод I цепь произошло приближение на недопустимое расстояние птицы к проводу ф."В" и заземленной конструкции опоры. | 1.Выполнить аварийный осмотр оборудования ПС 220 кВ УП-15, ПС 110 кВ Цемзавод. | 2020-07-17 | Выполнено
[6 empty] | Нарушение электрической изоляции | При приближении птицы на недопустимое расстояние к проводу ф. "В" возникло перекрытие изоляционного промежутка между проводом и заземленной конструкцией опоры, в результате которого действием ДЗЛ, 1 ст.ТЗНП на ПС 220 кВ УП-15 и ДЗЛ на ПС 110 кВ Цемзавод произошло отключение ВЛ 110 кВ УП-15 – Цемзавод I цепь, АПВ успешно. | 2. Выполнить верховой осмотр ВЛ 110 кВ УП-15 – Цемзавод I цепь. | 2020-07-20 | Выполнено
[8 empty] | 3.Выполнить установку ПЗУ на опоре №2 ВЛ 110 кВ УП-15 – Цемзавод I цепь. | 2020-08-20 | Выполнено
119 | 983 | 7 | 17.07.2020 21:53 | 17.07.2020 21:53 | ВЛ 110 кВ Черемхово – Свирск I цепь с отпайками | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | При прохождении грозового фронта произошел прямой удар молнии в провод ф."А" между опорой №123 и линейным порталом ПС 110 кВ Карьерная. В резульате прямого удара молнии в провод возникло грозовое перенапряжение прямого удара с перекрытием воздушного промежутка между проводами ф."А" и ф."В", вследствии чего действием ТО, 1 ст.ТЗНП на ПС 220 кВ Черемхово т действием 2 и 3 ст.ТЗНП на ПС 110 кВ Оса произошло отключение ВЛ 110 кВ Черемхово – Свирск I цепь с отпайками, АПВ успешно. | 1.Выполнить аварийный осмотр ВЛ 110 кВ Черемхово – Свирск I цепь с отпайками, ВЛ 110 кВ Черемхово – Свирск II цепь с отпайкой на ПС Карьерная. | 2020-07-18 | Выполнено
[6 empty] | Невыявленные причины | Технических причин аварии не обнаружено. | 2. Выполнить измерение сопротивления ЗУ оп.№123 отпайки на ПС 110 кВ Карьерная ВЛ 110 кВ Черемхово – Свирск I цепь с отпайками. | 2020-07-20 | Выполнено
120 | 984 | 7 | 20.07.2020 04:47 | 21.07.2020 04:47 | ВЛ 110 кВ Черемхово - Свирск II цепь с отпайкой на ПС Карьерная | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | При прохождении грозового фронта (сухой грозы) произошел прямой удар молни в провод ф."В" на опоре №85. В результате прямого удара молнии в провод возникло грозовое перенапряжение прямого удара, вследстви чего действием 1 ст.ТЗНП на ПС 220 кВ Черемхово произошло отключение ВЛ 110 кВ Черемхово - Свирск II цепь с отпайкой на ПС Карьерная, АПВ успешно. | 1.Выполнить аварийный осмотр ВЛ 110 кВ Черемхово-Свирск II цепь с отпайкой на ПС Карьерная. | 2020-07-21 | Выполнено
[6 empty] | Невыявленные причины | Технических причин аварии не обнаружено. | 2. Выполнить замер сопротивления ЗУ п.№85 ВЛ 110 кВ Черемхово-Свирск II цепь с отпайкой на ПС Карьерная | 2020-07-23 | Выполнено
121 | 805 | 7 | 27.07.2020 03:47 | 27.07.2020 04:02 | СВ-110 кВ, ПС 110 кВ Балаганск, | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты изготовления | В результате скрытого дефекта произошло повреждение изоляции (растрескивание лака) обмотки катушки включения привода СВ-110 кВ. | 1.Выполнить аварийный осмотр ВЛ 110 кВ Ново-Зиминская - Балаганск в пролетах опор №172-225. | 2020-07-27 | Выполнено
[6 empty] | Термическое повреждение, перегрев, пережог | Повреждение изоляции привело к витковому замыканию, с последующим перегоранием проводника обмотки катушки включения привода СВ-110 кВ.В результате выхода из строя катушки включения привода СВ-110 кВ произошёл отказ во включении СВ-110 кВ ПС 110 кВ Балаганск. | 2. Выполнить ремонтно-восстановительные работы по замене поврежденной катушки включения электромагнита привода типа ППрА-2400М элегазового выключателя ВБ-110-IV-40/2500 СВ-110 кВ ПС 110 кВ Балаганск. | 2020-07-28 | Выполнено | 0.375 | 0.81
[8 empty] | 3. Составить акт-рекламацию на отказ СВ-110 ПС 110 кВ Балаганск. | 2020-07-29 | Выполнено
122 | [7 empty] | 4. На основании акта-рекламации направить письмо в ТД «Евросибэнерго» о гарантийном обслуживании СВ-110 на ПС Балаганск, а так же поставки катушки включения привода в качестве ЗиП». | 2020-08-05 | Выполнено
123 | 903 | 7 | 23.07.2020 08:47 | 23.07.2020 11:00 | МР-110 АТ-1 ПС 500 кВ Иркутская | Невыявленные причины | Организационных причин аварии не усматривается.. | 1.Выполнить замену гибкой ошиновки и подвесной изоляции ячейки МР-110 АТ-1 ПС 500 кВ Иркутская. | 2020-08-14
[6 empty] | Нарушение электрической изоляции | Вследствие деградационного отказа (срок службы более 58 лет) (ГОСТ 27.002-89) произошло естественное старение изоляции обмоток МР-110 АТ-1 ф."В", что явилось причиной короткого замыкания, вызванного внутренним пробоем изоляции, с разрушением вводов 110 кВ и разгерметизацией бака реактора, с последующим возгоранием масла, в результате чего на ПС 500 кВ Иркутская действием газовой защита реактора МР-110 АТ-1, ДЗЛ ВЛ-110 кВ ГПП-1 - ГПП-2 произошло отключение АТ-1. | 2. Выполнить капитальный ремонт и замену МР-110 АТ-1 фаза "В1" и капитальный ремонт резервной фазы МР-110 кВ ПС 500 кВ Иркутская. | 2020-10-05 |  |  | 3876
[8 empty] | 3. Заключить договор на аварийно-восстановительный ремонт МР-110 АТ-1 ПС 500 кВ Иркутская. | 2020-09-01
124 | [7 empty] | 4. Рассмотреть на Техническом совете ОАО «ИЭСК» вопрос о замене МР-110 АТ-1 на 3-х фазный комплект сухих токоограничивающих реакторов типа РТСТГ-110-1600-7,85-УХЛ1 или аналог. | 2020-09-15
125 | 7 | 7 | 27.07.2020 16:27 | 27.07.2020 22:55 | ВВ-10 Т-1 ПС 110 кВ Вокзальная | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | В результате повреждения концевой кабельной муфты отходящей КЛ, принадлежащей ОГУЭП «Облкоммунэнерго» Ангарские электрические сети» произошел пробой изоляции с последующим возникновением КЗ и электрической дуги. | 1.Выполнить ремонтно-восстановительные работы по чистке изоляции 1 СШ-10 кВ ПС 110 кВ Вокзальная. | 2020-07-27 | Выполнено
[6 empty] | Электродуговое повреждение | От теплового воздействия продуктов горения электрической дуги произошло повреждение (оплавление) ВВ-10 РП-4А яч.9, в результате чего действием МТЗ на ПС 110 кВ Вокзальная произошло отключение ВВ-10 Т-1 с погашением 1 СШ-10 кВ. | 2. Выполнить замену поврежденного вакуумного выключателя ВВ/ТЕL-10-12,5/1000 РП-4А яч.9 ПС 110 кВ Вокзальная. | 2020-12-29 | Не истек срок | 29.071 | 2.3
126 | 985 | 7 | 27.07.2020 19:56 | 27.07.2020 19:56 | ВЛ 110 кВ Черемхово – Свирск I цепь с отпайками, ВЛ 110 кВ Черемхово – Свирск II цепь с отпайкой на ПС Карьерная | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | При прохождении грозового фронта произошел прямые удара молнии в провод ф.«С» оп №124/107 ВЛ 110 кВ Черемхово – Свирск I цепь с отпайками, в провод ф.«В» оп №124/117 ВЛ 110 кВ Черемхово – Свирск II цепь с отпайкой на ПС Карьерная. В резульате прямого удара молнии в провод возникли грозовые перенапряжения прямого удара", вследствии чего действием действием ТО, 1 ст.ТЗНП, 1 зоны ДЗ на ПС 220 кВ Черемхово произошло отключение ВЛ 110 кВ Черемхово – Свирск I цепь с отпайками, действием 1 ст. ТЗНП произошло отключение ВЛ 110 кВ Черемхово – Свирск II цепь с отпайкой на ПС Карьерная, АПВ успешно. | 1.Выполнить аварийный осмотр ВЛ 110 кВ Черемхово – Свирск I цепь с отпайками, ВЛ 110 кВ Черемхово – Свирск II цепь с отпайкой на ПС Карьерная. | 2020-07-27 | Выполнено
[6 empty] | Невыявленные причины | Технических причин аварии не обнаружено. | 2. Выполнить замер сопротивления ЗУ оп №124/107 ВЛ 110 кВ Черемхово – Свирск I цепь с отпайками, оп. №124/117 ВЛ 110 кВ Черемхово – Свирск II цепь с отпайкой на ПС Карьерная. | 2020-07-30 | Выполнено
127 | 904 | 7 | 31.07.2020 16:37 | 31.07.2020 18:34 | МР-110 АТ-5 ПС 500 кВ Иркутская | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты монтажа | В ходе выполнения послеаварийной проверки установлено, что внутрипанельный монтаж панели 41Р ГЩУ ГПП-2 на заводе-изготовителе был выполнен с применением хомутов из алюминия, данные хомуты были сильно стянуты и некоторые закреплены к металлической боковине панели 41Р, из-за постоянного давления на изоляцию в процессе эксплуатации, произошло разрушение изоляции провода под хомутом вследствие воздействия острой грани хомута. | 1.Выполнить послеаварийную проверку ДЗШТ-110 кВ 7,8 СШ-110 ПС 500 кВ Иркутская. | 2020-08-11 | Выполнено
[6 empty] | Нарушение электрической изоляции | В результате снижения сопротивления изоляции токовых цепей плеча ШСВ-110 кВ 4 секции, при возникновения тока небаланса ДЗШТ 7 СШ-110 кВ, превышающего уставку при внешнем КЗ в МР-110 автотрансформатора АТ-5 излишней работой ДЗШТ 7 СШ-110 на ГПП-2 произошло отключение 7 СШ-110 кВ ПС 500 кВ Иркутская. | 2. Выполнить ревизию и при необходимости аварийно-восстановительный ремонт МР-110 АТ-5 фаза "С" ПС 500 кВ "Иркутская". | 2020-08-24 | Выполнено | 1.5
[6 empty] | Нарушение электрической изоляции | Вследствие деградационного отказа (срок службы более 50 лет) (ГОСТ 27.002-89) произошло естественное старение изоляции обмоток МР-110 АТ-5 ф."С", что явилось причиной короткого замыкания, вызванного внутренним пробоем изоляции, с последующим выбросом масла, в результате чего на ПС 500 кВ Иркутская действием газовой защиты бака ф.С реактора МР-110 АТ-5 и дифференциальной защиты реакторов АТ-5 произошло отключение ЭВ-220 АТ-5, МВ-110 ШП 9А, МВ-110 ШП 10А на ГПП-1. | 3. При техническом обслуживании УРЗА в объеме «В» производить демонтаж имеющегося на панелях РЗА металлического крепежа с проводников. | Постояно
128 | 906 | 8 | 17.08.2020 06:08 | 18.08.2020 17:29 | МВ-220 кВ №213 ПС 220 кВ УП-15 | Невыявленные причины | Организационных причин аварии не усматривается. | 1.Выполнить ремонтно-восстановительные работы по замене отключающих механизмов всех фаз привода ШПЭ-44 МВ-220 кВ №213 ПС 220 кВ УП-15. | 2020-08-17 | Выполнено
[6 empty] | Механический износ, неудовлетворительная смазка | В процессе длительной эксплуатации (срок службы более 42 лет), а также значительных динамических и ударных нагрузок на элементы привода в моменты включения-отключения МВ произошла выработка поверхности планки механизма отключения привода ф."В", что повлекло за собой зависание (закусывание) отключающей планки при выводе в работу МВ-220 кВ №213 на ПС 220 кВ УП-15. | 2. Выполнить опробование работы привода ШПЭ-44 МВ-220 кВ №213 ( не менее пяти операций по включению и отключению). | 2020-08-17 | Выполнено |  | 0.788
129 | 986 | 8 | 21.08.2020 09:41 | 21.08.2020 09:41 | МВ-110 Лесозавод «Б» ПС 220 кВ Черемхово | Ошибочные или неправильные действия (или бездействие) персонала служб (подразделений) организации | Ошибочные действия персонала СРЗиЭА при составлении «Программы опробования цепей отключения и запрета ТАПВ МВ-110 Свирск «Б» от ДЗШ» на ПС 220 кв Черемхово, связанные с отсутствием в программе операции по выводу накладки Н21 «Отключение МВ-110 Лесозавод «Б», в результате невыполнения данной операции при производстве работ по программе во время воздействия на выходное реле избирательных органов ДЗШ 2 СШ-110 кВ на ПС 220 кВ Черемхово произошло отключение выключателя МВ-110 Лесозавод «Б» ВЛ 110 кВ Лесозавод – Черемхово II цепь с отпайкой на ПС Огнеупоры ложным действием ДЗШ 1 и 2 СШ-110 кВ. | 1.Провести внеплановые инструктажи персоналу службы релейной защиты, электроавтоматики и электроизмерений по теме: «Порядок организации и производства работ в устройствах РЗА». | 2020-09-14 | Выполнено
[6 empty] | Невыявленные причины | Технических причин аварии не обнаружено. | 2. Провести внеочередную проверку знаний инженеру СРЗиЭА Батяйкину С.М., инженеру 1 категории Федосееву В.В., начальнику СРЗиЭА Гану Ю.А. по теме: "Организационные мероприятия при проведении работ в устройствах РЗА". | 2020-09-28 | Выполнено
130 | 905 | 8 | 21.08.2020 16:42 | 21.08.2020 19:04 | МВ-220 кВ №214 ПС 220 кВ УП-15 | Невыявленные причины | Организационных причин аварии не усматривается. | 1.Выполнить проверку приводов МВ-220 кВ №214 ПС 220 кВ УП-15 с заменой наконечников кабелей питания соленоидов и протяжкой контактных соединений. | 2020-08-21 | Выполнено |  | 0.788
[6 empty] | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | Ввиду длительной эксплуатации (срок службы более 40 лет), вибрационных нагрузок при оперировании МВ произошло ослабление контактного давления в кабельном наконечнике кабеля питания соленоида ф. «В» привода ШПЭ-44 МВ-220 кВ №214, что явилось причиной неполнофазноого включения МВ-220 кВ №214 ПС 220 кВ УП-15.
131 | 988 | 8 | 29.08.2020 06:30 | 29.08.2020 06:30 | ВЛ 110 кВ Заря – Делюр | Невыявленные причины | Организационных причин аварии не усматривается. | 1.Выполнить аварийный осмотр оборудования ПС 110 кВ Заря. | 2020-08-29 | Выполнено |  | 0.788
[6 empty] | Невыявленные причины | Технических причин аварии не обнаружено. | 2.Выполнить аварийный осмотр ВЛ 110 кВ Заря-Делюр по всей длине. | 2020-09-02 | Выполнено
[8 empty] | 3. Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Заря – Делюр инженерно-техническими работниками СЛЭП. | 2020-09-11 | Выполнено
132 | 805 | 9 | 05.09.2020 22:37 | 06.09.2020 14:22 | ВЛ 110 кВ Иркутская ТЭЦ-10 блок 6 – ГПП-2 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки | В результате низовых лесных пожаров произошло частичное повреждение ствола дерева. При воздействии неблагоприятных погодных условий (порывы ветра скоростью более 15 м/с) произошел излом ствола дерева с последующим его падением на провода ВЛ 110 кВ Иркутская ТЭЦ-10 блок 6 – ГПП-2. | 1.Выполнить аварийный осмотр ВЛ 110 кВ Иркутская ТЭЦ-10 блок 6 – ГПП-2. | 2020-09-06 | Выполнено
[6 empty] | Внешнее механическое воздействие | При падении дерева на провода ВЛ 110 кВ Иркутская ТЭЦ-10 блок 6 – ГПП-2 произошло приближение кроны дерева к проводам с последующим перекрытием всех фаз на ветки, в результате чего на ПС 500 кВ Иркутская действием ДЗ произошло отключение ВЛ 110 кВ Иркутская ТЭЦ-10 блок 6 – ГПП-2. | 2.Выполнить ремонтные работы по снятию упавшего дерева с проводов ВЛ 110 кВ Иркутская ТЭЦ-10 блок 6 – ГПП-2 в пролете опор №18-19. | 2020-09-06 | Выполнено
133 | 989 | 9 | 12.09.2020 06:08 | 12.09.2020 06:08 | ВЛ 110 кВ Черемхово – Свирск II цепь с отпайкой на ПС Карьерная | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | При прохождении грозового фронта произошел удар молнии в провод ф."А" опоры №110 ВЛ 110 кВ Черемхово – Свирск II цепь с отпайкой на ПС Карьерная. В результате воздействия молнии произошло разрушение значительной части проволок токопроводящих повивов провода. | 1.Выполнить аварийный осмотр ВЛ 110 кВ Черемхово – Свирск II цепь с отпайкой на ПС Карьерная. | 2020-09-14 | Выполнено
[6 empty] | Термическое повреждение, перегрев, пережог | В результате прямого удара молнии в провод возникло грозовое перенапряжение прямого удара с перекрытием воздушного промежутка между проводом ф."А" и заземленной конструкцией опоры с частичным разрушением части проволок токопроводящих повивов провода, вследствии чего действием 1 ст.ТЗНП, ТО на ПС 220 кВ Черемхово произошло отключение ВЛ 110 кВ Черемхово – Свирск II цепь с отпайкой на ПС Карьерная, АПВ успешно. | 2.Выполнить ремонт провода ф."А" опоры №110 ВЛ 110 кВ Черемхово – Свирск II цепь с отпайкой на ПС Карьерная. | 2020-10-30 | Не истек срок
[8 empty] | 3. Выполнить замер контура заземления оп.№110 ВЛ 110 кВ Черемхово – Свирск II цепь с отпайкой на ПС Карьерная | 2020-09-22 | Выполнено
134 | 806 | 9 | 13.09.2020 23:51 | 14.09.2020 22:08 | ВЛ 110 кВ Ново-Ленино - Еловка с отпайкой на ПС Западная | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений | В результате прохождения сильных ливневых дождей, прошедших в сентябре 2020 года произошло подмывание корневой системы дерева, поврежденной низовыми пожарами. Впоследствии при воздействии неблагоприятных погодных условий (порывы ветра скоростью более 10 м/с) за счет повреждения и подмывания корневой системы произошло падение дерева на провода ф."А" и ф."С" ВЛ 110 кВ Ново-Ленино - Еловка. | 1.Выполнить аварийный осмотр ВЛ 110 кВ Ново-Ленино - Еловка с отпайкой на ПС Западная. | 2020-09-14 | Выполнено
[6 empty] | Внешнее механическое воздействие | В результате падения дерева на провода ф."А" и ф."С" возникло междуфазное замыкание, в результате чего на ПС 110 кВ Еловка действием 1 зоны ДЗ произошло отключение СВ-110 кВ. | 2.Выполнить ремонтно-восстановительные работы по восстановлению проводов ф."А" и ф."С" в пролете опор №57-58 ВЛ 110 кВ Ново-Ленино - Еловка с отпайкой на ПС Западная. | 2020-09-14 | Выполнено |  | 0.788
135 | 952 | 9 | 16.09.2020 15:00 | 16.09.2020 17:05 | В-2-565 ф. «А» УПК Тыреть 500 кВ | Воздействие животных и птиц | В ходе проведения послеаварийной проверки при осмотре кабеля №ВЛ 565-425, идущего из центрального шкафа управления В-2-565 в шкаф привода ф. «А» В-2-565, обнаружено повреждение изоляции кабеля , локальная зона гнездования животных семейства млекопитающих из отряда грызунов. | 1.Выполнить ремонтно-восстановительные работы по замене поврежденного кабеля КВВНнг-LS 14*2,5 цепей питания электромагнита отключения привода, катушки отключения КО-1 электромагнита привода В-2-565 УПК Тыреть 500 кВ. | 2020-09-25 | Выполнено
[6 empty] | Нарушение электрической изоляции | При повреждении изоляции кабеля цепей питания электромагнита отключения возникло межфазное короткое замыкание, вследствие возникновения которого произошло повреждение катушки отключения КО-1 электромагнита привода В-2-565. |  |  |  |  | 0.788
136 | 807 | 9 | 25.09.2020 15:31 | 25.09.2020 22:50 | ВЛ 110 кВ Иркутская - Прибрежная Б с отпайками . ВЛ 110 кВ Иркутская ТЭЦ-9 – Участок № 1 Иркутской ТЭЦ-9 (ВЛ 110 кВ ТЭЦ-9 – ТЭЦ-1-Б), | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Несанкционированная рубка лесных насаждений | При воздействии неблагоприятных погодных условий (порывы ветра скоростью более 15 м/с) произошел излом ствола дерева, пораженного грибковой гнилью (излом произошел на высоте 2 м. от земли) с последующим его падением на ВЛ 110 кВ Иркутская - Прибрежная Б с отпайками в пролете опор №42-43. | 1.Выполнить аварийный осмотр ВЛ 110 кВ Иркутская - Прибрежная Б с отпайками, ВЛ 110 кВ Иркутская ТЭЦ-9 – Участок № 1 Иркутской ТЭЦ-9 (ВЛ 110 кВ ТЭЦ-9 – ТЭЦ-1-Б). | 2020-09-25 | Выполнено
[6 empty] | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки | При несанкцианированной рубке лесных насаждений возле охранной зоны ВЛ 110 кВ Иркутская ТЭЦ-9 – Участок № 1 Иркутской ТЭЦ-9 (ВЛ 110 кВ ТЭЦ-9 – ТЭЦ-1-Б) произошло падение спиленного дерева на провода всех фаз в пролете опор №6-7. | 2. Выполнить ремонтно-восстановительные работы по снятию деревьев с проводов ВЛ 110 кВ Иркутская ТЭЦ-9 – Участок № 1 Иркутской ТЭЦ-9 (ВЛ 110 кВ ТЭЦ-9 – ТЭЦ-1-Б) в пролете опор №6-7, ВЛ 110 кВ Иркутская - Прибрежная Б с отпайками в пролете опор №42-43. | 2020-09-25 | Выполнено | 27.813 | 3.02
[6 empty] | Внешнее механическое воздействие | В результате падения дерева произошло приближение кроны дерева к проводам с последующим перекрытием всех фаз на ветки в результате чего на на ПС 500 кВ Иркутская действием 2 ст.ТЗНП произошло отключение ВЛ 110 кВ Иркутская - Прибрежная Б с отпайками, РПВ не успешно. При падении дерева на провода фаз "А", "В", "С" в пролёте опор №6-7 возникло трехфазное КЗ, в результате чего действием действием ДФЗ, 1 ст. ДЗ на Иркутской ТЭЦ-9 и действием ДФЗ на участке № 1 Иркутской ТЭЦ-9 произошло отключение ВЛ 110 кВ Иркутская ТЭЦ-9 – Участок № 1 Иркутской ТЭЦ-9 (ВЛ 110 кВ ТЭЦ-9 – ТЭЦ-1-Б), АПВ не успешно.
137 | 907 | 10 | 12.10.2020 15:46 | 13.10.2020 22:00 | ВЧЗ-220 кВ ВЛ-230 фазы «С» ПС 220 кВ Черемхово | Невыявленные причины | Организационных причин аварии не усматривается. | 1.Демонтировать незадействованный заградитель фазы "С" ВЧЗ-220 кВ ВЛ-230 на ПС 220 кВ Черемхово.. | 2020-10-30 | Выполнено
[6 empty] | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | Ввиду длительной эксплуатации (срок службы 33 года) произошло ослабление контактного давления в плашечном зажиме соединения нижнего шлейфа с высокочастотным заградителем, что явилось причиной повышенного нагрева контакта. |  |  |  |  | 1.905
138 | 808 | 10 | 16.10.2020 10:21 | 16.10.2020 18:26 | ПС 110 кВ Еловка СВ-110 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты монтажа | Дефект монтажа, допущенный персоналом подрядной организации ЗАО «Энергетическая компания «Эвалис» (в настоящее время деятельность организации прекращена) в 2015 году при опрессовке наконечников проводов вторичной коммутации на ПС 110 кВ Еловка, заключающийся в повреждении (передавливании) подключенной к ключу ввода/вывода МТЗ «SAC3» комплекта РЗА СВ-110 (МТЗ, ТЗНП, УРОВ, ТАПВ, АУВ) (MiCOM P143) жилы провода с маркировкой «А1:С8» (цепь ввода/вывода МТЗ СВ-110) из-за использования для опрессовки матрицы несоответствующего (меньшего) размера | 1.В соответствии с разработанным планом-графиком выполнить внеплановое техническое обслуживание устройств РЗА ПС 110 кВ Еловка с проведением проверки качества монтажа вторичных цепей, в том числе опрессовки наконечников проводов, и устранением выявленных замечаний. | 2021-12-30 | Не истек срок
[6 empty] | Нарушение механического соединения | Вследствие излома наконечника провода А1:С8, на котором нормально присутствует «-», с последующим его касанием перемычки «5-8-3-1», на которой нормально присутствует «+», ключа SAC3 оптовход L4 (используется для преобразования электрического сигнала «+» в логический сигнал «1» – ввод МТЗ) комплекта РЗА СВ-110 (МТЗ, ТЗНП, УРОВ, ТАПВ, АУВ) (MiCOM P143) находился в сработанном состоянии и МТЗ, тем самым, оказалась введенной в работу. | 2. С целью проверки качества монтажа вторичных цепей, выполненного в 2015 году персоналом подрядной организации ЗАО «Энергетическая компания «Эвалис», разработать план-график проведения внепланового технического обслуживания устройств РЗА ПС 110 кВ Еловка. | 2020-12-30 | Выполнено |  | 0.788
139 | 984 | 10 | 23.10.2020 17:13 | 23.10.2020 17:13 | ВЛ 110 кВ Черемхово – Забитуй с отпайкой на ПС Жаргон, ВЛ 110 кВ Забитуй – Головинская | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Наброс посторонних предметов на ВЛ | Аварийный осмотр ВЛ 110 кВ Черемхово – Забитуй с отпайкой на ПС Жаргон показал, что неустановленным лицом был выполнен наброс куска провода полевой связи на провод ф."В" на опоре №48/20 отпайки на ПС Жаргон. | 1.Выполнить аварийный осмотр ВЛ 110 кВ Черемхово – Забитуй с отпайкой на ПС Жаргон, ВЛ 110 кВ Забитуй – Головинская. | 2020-10-30 | Выполнено
[6 empty] | Нарушение электрической изоляции | В результате наброса произошло перекрытие межизоляционного промежутка между проводом фазы "В" и заземленной конструкцией опоры №48/20, приведшее к возникновению однофазного короткого замыкания и как следствие аварийному отключению ВЛ 110 кВ Черемхово – Забитуй с отпайкой на ПС Жаргон, ВЛ 110 кВ Забитуй – Головинская с успешным АПВ.
140 | 908 | 10 | 26.10.2020 06:58 | 26.10.2020 08:19 | ЭВ-220 кВ ВЛ-210 | Организационных причин аварии не усматривается. | Аварийный осмотр ВЛ 110 кВ Черемхово – Забитуй с отпайкой на ПС Жаргон показал, что неустановленным лицом был выполнен наброс куска провода полевой связи на провод ф."В" на опоре №48/20 отпайки на ПС Жаргон. | 1.Выполнить ремонтно-восстановительные работы по замене и регулировке блок-контактов КСА в приводе разъединителя типа ПДН-01 ШР 5 СШ 220 кВ ВЛ-210 ПС 500 кВ Иркутская. | 2020-10-30 | Выполнено
[6 empty] | Исчерпание ресурса | В процессе длительной эксплуатации (срок службы более 31 года) произошло снижение эксплуатационных свойств (стеклование и кристаллизация, изменения внутреннего строения и состава под воздействием внешней среды) карболитового корпуса блок-контактов КСА в приводе разъединителя типа ПДН-01, в результате чего произошло разрушение корпуса блок-контактов КСА в приводе разъединителя ШР 5 СШ 220 ВЛ-210 с последующей разрегулировкой КСА ШР-5 СШ 220 кВ. Вследствие разрегулировки КСА цепи напряжения ДЗ панели ЭПЗ-1636 остались зафиксированы реле-повторителями положения разъединителей за 5 СШ 220 кВ, что явилось причиной допущенного срабатывания 3 зоны ДЗ (отсутствие цепей напряжения при наличии тока нагрузки). | 2.Выполнить замену и регулировку блок-контактов КСА на КСАМ в приводах разъединителей ШР 5 СШ 220 кВ ПС 500 кВ Иркутская. | 2020-10-30 | Выполнено |  | 0.788
141 | 990 | 10 | 31.10.2020 02:07 | 31.10.2020 02:07 | ВЛ 110 кВ Балаганск – Новонукутск | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки | В результате воздействия неблагоприятных природных явлений (порывы ветра более 10 м/с) произошел излом ветки дерева (тополя), растущего за пределами охранной зоны ВЛ 110 кВ Балаганск – Новонукутск с последующим его падением на провод ф."С". | 1.Выполнить аварийный осмотр ВЛ 110 кВ Балаганск – Новонукутск. | 2020-11-05 | Выполнено
[6 empty] | Нарушение электрической изоляции | При падении ветки произошло перекрытие воздушного промежутка между ветком и проводом ф."С" с возникновением неустойчивого короткого замыкания, в результате которого действием защит II комплекта ЭПЗ-1636 произошло отключение ВЛ 110 кВ Балаганск – Новонукутск, АПВ успешно. | 2.Выполнить аварийный осмотр оборудования ПС 110 кВ Балаганск, ПС 110 кВ Новонукутск. | 2020-11-05 | Выполнено |  | 0.788
142 | 991 | 11 | 04.11.2020 13:25 | 04.11.2020 13:25 | ВЛ 110 кВ Вокзальная-Цемзавод с отпайкамик | Воздействие животных и птиц | При проведении аварийного осмотра ВЛ 110 кВ Вокзальная-Цемзавод с отпайками инженерно-техническими работниками СЛЭП на опоре №107 обнаружен кусок алюминиевой проволоки. | 1.Выполнить аварийный осмотр оборудования ПС 110 кВ Вокзальная, ПС 110 кВ Цемзавод, ПС 110 кВ Новожилкино. | 2020-11-04 | Выполнено
[6 empty] | Нарушение электрической изоляции | При попадании постороннего предмета (алюминиевой проволоки), принесённой птицей при строительстве гнезда, произошло электродуговое перекрытие изоляционного промежутка между шлейфом провода фазы "А" и заземлённой траверсой опоры №107, в результате которого действием ДФЗ на ПС 110 кВ Вокзальная и действием ДФЗ на ПС 110 кВ Цемзавод произлшло отключение ВЛ 110 кВ Вокзальная-Цемзавод с отпайками, АПВ успешно. | 2.Выполнить аварийный осмотр ВЛ 110 кВ Вокзальная-Цемзавод с отпайками. | 2020-11-06 | Выполнено
143 | 809 | 11 | 25.11.2020 14:42 | 25.11.2020 15:18 | МВ-110 ШП-10Б, МВ-110 ШП-11Б ПС 500 кВ Иркуткая | Ошибочные или неправильные действия (или бездействие) персонала служб (подразделений) организации | Ошибочные действия инженера ГРЗиЭЭ АВСР Шишкиной Е.В., связанные с нарушением порядка производства работ по программе №10-47/7664-УД, в результате которого при выполнении действий по резке контрольных кабелях оперативных цепей МВ-110 ШП-9Б, 12Б, выполняемых персоналом ООО "Прогресс" в рамках проведения работ по изменению трассы контрольных кабелей от ОРУ-110 кВ ПС 831 в сторону ГПП-2, произошло перемыкание жил цепей отключения МВ-110 ШП-10Б, 11Б от АЧР-110, физически расположенных в контрольных кабелях оперативных цепей МВ-110 ШП-9Б, 12Б. В результате перемыкания жил цепей отключения МВ-110 ШП-10Б, 11Б произошло ложное отключение МВ-110 ШП-10Б, МВ-110 ШП-11Б от АЧР-110. | 1.Провести внеплановый инструктаж персоналу службы релейной защиты, электроавтоматики и электроизмерений по теме: «Порядок организации и производства работ в устройствах РЗА». | 2020-11-11 | Выполнено
[8 empty] | 2.Провести внеочередную проверку знаний инженеру СРЗиЭЭ АВСР Шишкиной Е.В. по теме: "Организационные мероприятия при проведении работ в устройствах РЗА". | 2020-11-25 | Выполнено
144 | 810 | 12 | 10.12.2020 05:44 | 10.12.2020 05:44 | Т-2 ПС 110 кВ Промышленная, Т-1 ПС 110 кВ ЗГО | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений | Отключение Т-2 ПС 110 кВ Промышленная, Т-1 ПС 110 кВ ЗГО произошли в результате ложного срабатывания газовой защиты, вызванного движением масла, возникшего при воздействии колебаний земной поверхности (землетрясения) интенсивностью 5-6 баллов по 12-ти бальной сейсмической шкале (MSK-86). | 1.Выполнить аварийный осмотр оборудования ПС 110 кВ Промышленная, ПС 110 кВ ЗГО. | 2020-12-10 | Выполнено
[6 empty] | Исчерпание ресурса | Вследствие деградационного отказа (срок службы более 31 года), а также сейсмических воздействий в момент аварии произошло механическое повреждение механизма возврата газового реле РПН Т-1 ПС 110 кВ ЗГО. | 2.Выполнить замену газового струйного реле RS-1000 РПН Т-1 ПС 110 кВ ЗГО. | 2020-12-18 | Выполнено |  | 0.788
145 | 909 | 12 | 16.12.2020 06:40 | 16.12.2020 11:15 | МВ-220 №213 | Невыявленные причины | Организационных причин аварии не усматривается. | 1.Выполнить ремонтно-восстановительные работы по замене поврежденной катушки отключения ф."В" привода ШПЭ-44 МВ-220 №213 ПС 220 кВ УП-15. | 2020-12-23 | Выполнено
[6 empty] | Исчерпание ресурса | Вследствие длительной эксплуатации (срок службы более 40 лет) произошло старение изоляции ( растрескивание лака) обмотки катушки отключения ф. "В" привода МВ-220 №213. |  |  |  |  | 0.788
[6 empty] | Нарушение электрической изоляции | Старение изоляции ( растрескивание лака) привело к витковому замыканию, с последующим перегоранием проводника обмотки катушки отключения ф. "В" привода МВ-220 №213. В результате выхода из строя катушки отключения ф. "В" привода МВ-220 №213 произошёл отказ в отключении ф."В" МВ-220 №213 ПС 220 кВ УП-15.
146 | 910 | 12 | 18.12.2020 23:50 | 18.12.2020 23:50 | ШР-1 СШ 220 ВЛ-209 ПС 500 кВ Иркутская | Невыявленные причины | Организационных причин аварии не усматривается. | 1Выполнить аварийный осмотр оборудования ПС 500 кВ Иркутская. | 2020-12-18 | Выполнено
[6 empty] | Исчерпание ресурса | Вследствии деградационного отказа (срок службы более 33 лет) на поверхности подшипника возникли подповерхностные микротрещины, приведшие в процессе эксплуатации к усталостным разрушениям поверхности опорного подшипника редуктора привода ПД-01-5 с последующим его заклиниванием, что явилось причиной не отключения ШР-1 СШ 220 ВЛ-209 при выводе в ремонт выключателя ЭВ-220 ВЛ-209 ВЛ 220 кВ Иркутская – Шелехово I цепь с отпайками. | 2. Выполнить ремонтно-восстановительные работы по замене поврежденного опорного подшипника редуктора привода ПД-01-5 ШР-1 СШ 220 кВ ВЛ-209 ПС 500 кВ Иркутская. | 2020-12-19 | Выполнено |  | 0.788
1 | 971 | 1 | 03.01.2020 10:16 | 03.01.2020 10:16 | ВЛ 110 кВ Новочунка – Тайшет с отпайкой на ПС Невельская | Воздействие повторяющихся стихийных явлений:Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений | Воздействие неблагоприятных природных явлений. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Новочунка – Тайшет с отпайкой на ПС Невельская в пролете опор №340-354. | 2020-01-03 | Выполнено | 0 | 2.696
|  |  | 03.01.2020 10:16 |  | ВЛ 110 кВ Новочунка – Тайшет с отпайкой на ПС Невельская | Нарушение электрической изоляции | Причиной отключения ВЛ 110 кВ Новочунка – Тайшет с отпайкой на ПС Невельская явилось короткое замыкание, вызванное приближением дерева (осины сломавшейся под тяжестью снега) к проводам ф. А и ф. В в пролете опор № 348-349, во время падения.
2 | 301 | 2 | 02.02.2020 10:04 | 02.02.2020 13:10 | ВЛ 10 кВ Будагово-Вилинск | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Несанкционированная рубка лесных насаждений | Воздействие сторонних лиц. | Произвести осмотр ВЛ 10 кВ Будагово-Вилинск в пролете опор №1-199, убрать дерево, устранить схлест. | 2020-02-04 | Выполнено | 2.077 | 2.764
|  |  | 02.02.2020 10:04 |  | ВЛ 10 кВ Будагово-Вилинск | Нарушение электрической изоляции | Причиной отключения ВЛ 10 кВ Будагово-Вилинск явилось короткое замыкание возникшее вследствие схлеста проводов ф. В, С, произошедшего из-за падения ранее подпиленного дерева в пролете опор №196-197 (росло вне охранной зоне ВЛ).
3 | 951 | 2 | 06.02.2020 10:20 | 11.02.2020 13:26 | ПС 500 кВ Озерная, В-505-3АТ | Ошибочные или неправильные действия привлеченного персонала, выполняющего работу по договору | Непреднамеренное воздействие на реле 2 к-та ДЗО 220 кВ 3АТ, действующего на отключение В-505-3АТ, персоналом ООО "БМУ ГЭМ". | Издать распорядительный документ предусматривающий меры снижающие вероятность возникновения ошибочных действий привлеченного персонала. | 2020-03-20 | Выполнено | 0 | 0
|  |  | 06.02.2020 10:20 |  | ПС 500 кВ Озерная, В-505-3АТ | Внешнее механическое воздействие | Причиной отключения В-505-3АТ на ПС 500 кВ Озерная явилось прохождение сигнала на электромагниты отключения, вследствие непреднамеренного воздействия персонала ООО "БМУ ГЭМ" на реле 2 к-та ДЗО 220 кВ 3АТ во время монтажа дополнительных клеммных колодок в шкафу №43 в схеме выведенного из работы 1 к-та ДЗО 220 кВ 3АТ. | Провести внеплановый инструктаж персоналу ООО "БМУ ГЭМ", ООО "Инженерный Центр "Иркутскэнерго", филиала ОАО "ИЭСК" ЗЭС по материалам данного акта. | 2020-03-20 | Выполнено
4 | 101 | 3 | 15.03.2020 08:44 | 17.03.2020 08:15 | ВЛ 10 кВ Бирюсинск-Проточная ВЛ 10 кВ Юрты-Школа ВЛ 10 кВ Шелехово-Соляная | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки | Воздействие штормового ветра. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ Бирюсинск-Проточная в пролете опор №20-35. | 2020-03-15 | Выполнено | 29.404 | 28.897
|  |  | 15.03.2020 08:44 |  | ВЛ 10 кВ Бирюсинск-Проточная ВЛ 10 кВ Юрты-Школа ВЛ 10 кВ Шелехово-Соляная | Воздействие повторяющихся стихийных явлений:Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений | Падение дерева во время штормового ветра. | Убрать дерево в пролете опор №26-27 ВЛ 10 кВ Бирюсинск-Проточная, восстановить изолятор на опоре №28. | 2020-03-15 | Выполнено
|  |  | 15.03.2020 08:44 |  | ВЛ 10 кВ Бирюсинск-Проточная ВЛ 10 кВ Юрты-Школа ВЛ 10 кВ Шелехово-Соляная | Нарушение электрической изоляции | Причиной отключения ВЛ 10 кВ Бирюсинск-Проточная явилось короткое замыкание, вызванное падением дерева в пролете опор №26-27 во время штормового ветра. Причиной отключения ВЛ 10 кВ Юрты-Школа явилось короткое замыкание, возникшее в результате схлеста проводов в пролете опор №65-66, из-за выпадения крюка фазы В из опоры №66. Причиной отключения ВЛ 10 кВ Шелехово-Соляная явилось короткое замыкание возникшее в результате падения деревьев на провода в пролетах опор № 112-113, 479-480. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ Юрты-Школа в пролете опор №60-70. | 2020-03-16 | Выполнено
|  |  | 15.03.2020 08:44 |  | ВЛ 10 кВ Бирюсинск-Проточная ВЛ 10 кВ Юрты-Школа ВЛ 10 кВ Шелехово-Соляная |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ Шелехово-Соляная в пролете опор №100-127, 470-490. | 2020-03-16 | Выполнено
|  |  | 15.03.2020 08:44 |  | ВЛ 10 кВ Бирюсинск-Проточная ВЛ 10 кВ Юрты-Школа ВЛ 10 кВ Шелехово-Соляная |  |  | ВЛ 10 кВ Юрты-Школа устранить схлест проводов в пролете опор №65-66, восстановить крюк фазы В на опоре №66. | 2020-03-16 | Выполнено
|  |  | 15.03.2020 08:44 |  | ВЛ 10 кВ Бирюсинск-Проточная ВЛ 10 кВ Юрты-Школа ВЛ 10 кВ Шелехово-Соляная |  |  | ВЛ 10 кВ Шелехово-Соляная в пролете опор №112-113 убрать дерево, №479-480 убрать дерево, восстановить провода. На опорах №478, 481, 482 восстановить крюки. | 2020-03-16 | Выполнено
5 | 802 | 3 | 16.03.2020 15:00 | 16.03.2020 21:08 | ПС 110 кВ Шеберта 2 секции 110 кВ | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты изготовления | Дефект изготовления развившийся в процессе эксплуатации. | Выполнить замену опорного изолятора 2 секции 110 кВ ф.С на поддерживающем портале №6/1. | 2020-03-17 | Выполнено | 0 | 0
|  |  | 16.03.2020 15:00 |  | ПС 110 кВ Шеберта 2 секции 110 кВ | Нарушение механического соединения | Причиной вывода в ремонт 2 секции 110 кВ явился излом опорного изолятора ф.С на поддерживающем портале №6/1.
6 | 102 | 3 | 31.03.2020 10:55 | 31.03.2020 12:03 | ВЛ 10 кВ Юрты-Конторка | Воздействие повторяющихся стихийных явлений:Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений | Пучение грунта в месте установки опоры, штормовой ветер. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ Юрты-Конторка в пролете опор №120-140. | 2020-03-31 | Выполнено | 0.98 | 3.221
|  |  | 31.03.2020 10:55 |  | ВЛ 10 кВ Юрты-Конторка | Нарушение электрической изоляции | Причиной отключения ВЛ 10 кВ Юрты-Конторка явилось короткое замыкание, вызванное схлестом проводов, схлест произошел из-за наклона опоры №131, вследствие пучения грунта в месте установки опоры и штормового ветра. | Восстановить опору №131 ВЛ 10 кВ Юрты-Конторка, устранить схлест проводов. | 2020-03-31 | Выполнено
7 | 103 | 3 | 19.03.2020 05:09 | 19.03.2020 08:58 | ВЛ 10 кВ Шелехово-Соляная | Воздействие повторяющихся стихийных явлений:Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений | Падение дерева во время прохождения штормового ветра. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ Шелехово-Соляная в пролете опор №505-520. | 2020-03-19 | Выполнено | 1.866 | 2.7
|  |  | 19.03.2020 05:09 |  | ВЛ 10 кВ Шелехово-Соляная | Нарушение электрической изоляции | Причиной отключения ВЛ 10 кВ Шелехово-Соляная явилось короткое замыкание возникшее в результате падения дерева на провода в пролете опор № 513-514. | Восстановить провода ВЛ 10 кВ Шелехово-Соляная в пролете опор №513-514. | 2020-03-19 | Выполнено
8 | 801 | 3 | 19.03.2020 08:21 | 19.03.2020 08:56 | ПС 500 кВ Тайшет 2 с.ш. 110 кВ | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты изготовления | Дефект изготовления развившийся в процессе эксплуатации. | Выполнить замену жилы «Р171» кабеля №36 ЭВ-1С (КВВГЭ 19х2,5), идущего с панели №46 сигнализации ВЛ-110 «Силикатная» на панель №104 АПВ ЭВ-110 «Силикатная» на резервную. | 2020-03-25 | Выполнено | 0 | 0
|  |  | 19.03.2020 08:21 |  | ПС 500 кВ Тайшет 2 с.ш. 110 кВ | Нарушение электрической изоляции | Причиной отключения присоединений 2 с.ш. 110 кВ явилось действие УРОВ 110 кВ с запретом АПВ присоединений, по причине неисправности в цепях определения отказа выключателя ЭВ-110 кВ «Силикатная».
9 | 952 | 3 | 24.03.2020 10:36 | 27.03.2020 13:09 | ПС 500 кВ Озерная В-1-3АТ | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты изготовления | Дефект изготовления развившийся в процессе эксплуатации. | Выполнить замену уплотнения верхней крышки ШУВ В-1-3АТ. | 27.03.2020 год | Выполнено | 0 | 0
|  |  | 24.03.2020 10:36 |  | ПС 500 кВ Озерная В-1-3АТ | Нарушение герметичности | Причиной отключения В-1-3АТ явилось короткое замыкание, возникшее в одном из реле К07, К02, К12 цепей управления выключателя В-1-3АТ, вследствие попадания влаги через дефект уплотнения верхней крышки ШУВ В-1-3АТ. | Выполнить сушку реле К07, К02, К12 цепей управления выключателя В-1-3АТ. | 27.03.2020 год | Выполнено
|  |  | 24.03.2020 10:36 |  | ПС 500 кВ Озерная В-1-3АТ |  |  | Выполнить проверку уплотнений ШУВ выключателей 500 кВ на ПС 500 кВ Озерная. | 10.04.2020 год | Выполнено
10 | 701 | 3 | 30.03.2020 06:22 | 30.03.2020 05:03 | ВЛ 35 кВ Майская- Бурук | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты изготовления | Дефект изготовления развившийся в процессе эксплуатации. В процессе эксплуатации изоляторов вследствие воздействия внешних факторов (влага и перепады температур (климатические факторы) и механических нагрузок, возникающих под воздействием ветра) происходит появление и развитие внешних и внутренних трещин в фарфоре. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 35 кВ Майская-Бурук в пролетах опор №100-120. | 2020-03-30 | Выполнено | 1.048 | 9.0785
|  |  | 30.03.2020 06:22 |  | ВЛ 35 кВ Майская- Бурук | Нарушение электрической изоляции | Причиной отключения ВЛ 35 кВ Майская- Бурук явилось замыкание возникшее в результате разрушения изолятора ШФ-35 ф. А на опоре № 114. | Заменить разрушенный изолятор ШФ-35 на опоре № 114 на новый. | 2020-03-30 | Выполнено
11 | 803 | 4 | 12.04.2020 04:17 | 13.04.2020 10:20 | ПС110/10 кВ Новобирюсинск, 1 СШ 110 кВ, Т-1, 1 с.ш. 10 кВ | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты изготовления | Дефект изготовления развившийся в процессе эксплуатации. | Выполнить внеочередной осмотр ПС 110/10 кВ Новобирюсинск. | 2020-04-12 | Выполнено | 0.378 | 0.743
|  |  | 12.04.2020 04:17 |  | ПС110/10 кВ Новобирюсинск, 1 СШ 110 кВ, Т-1, 1 с.ш. 10 кВ | Нарушение электрической изоляции | Причиной отключения ВЛ 110 кВ С841, ВЛ 110 кВ С831 и потери питания 1 СШ 110 кВ, Т-1, 1 с.ш. 10 кВ на ПС 110/10 кВ Новобирюсинск явилось короткое замыкание вызванное повреждением опорного изолятора ф. А на промежуточном портале между МВ 110 С 841 и ЛР 110 С 841. | Выполнить замену поврежденного опорного изолятора на ПС 110/10 кВ Новобирюсинск. | 2020-04-13 | Выполнено
12 | 1 | 4 | 13.04.2020 10:57 | 06.05.2020 09:05 | ПС 500 кВ Ново-Зиминская СК-2 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты изготовления | Изменение параметров полупроводниковых элементов, а так же их повреждение вследствие развития дефектов и деградационных процессов протекающих в них в процессе эксплуатации. | .Выполнить отыскание и замену вышедших из строя элементов электронной системы управления автоматического регулятора возбуждения. | 2020-05-06 | Выполнено | 0 | 0
|  |  | 13.04.2020 10:57 |  | ПС 500 кВ Ново-Зиминская СК-2 | Исчерпание ресурса | Причиной вывода в ремонт СК-2 явился выход из строя автоматического регулятора возбуждения вследствие повреждения элементной базы электронной системы управления.
13 | 953 | 4 | 18.04.2020 21:14 | 24.04.2020 13:27 | ПС 500 кВ Тайшет 2РР | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Недостатки конструкции | Конструктивные особенности шунтирующего реактора 2РР приводящие к увеличению тока небаланса дифференциальной защиты 2РР, и неравномерному уровню тока 2-ой гармоники в момент включения. Не стабильная работа дискриминаторов насыщения МП терминала дифференциальной защиты 2РР по причине различного уровня насыщения магнитопровода в разные моменты режима включения. | Для снижения вероятности работы дифференциальной защиты 2РР при включении 2РР в неблагоприятный момент времени, увеличить уставку срабатывания дифференциальной защиты 2РР, для отстройки от тока небаланса с сохранением чувствительности. | 2020-04-27 | Выполнено | 0 | 0
|  |  | 18.04.2020 21:14 |  | ПС 500 кВ Тайшет 2РР | Невыявленные причины | Причиной отключения 2РР на ПС 500 кВ Тайшет явилось допущенное срабатывание дифференциальной защиты 2РР при включении 2РР под рабочее напряжение в неблагоприятный момент времени прохождения напряжения относительно временной шкалы синусоиды напряжения. | В инструкции по оперативному обслуживанию УРЗА 500 кВ ПС 500 кВ Тайшет внести дополнение по реакторам 500 кВ о возможной допущенной работе дифференциальной защиты 2РР при включении, по причине конструктивных особенностей реактора. | 2020-06-30 | Выполнено
14 | 955 | 4 | 22.04.2020 10:38 | 28.04.2020 12:08 | ПС 500 кВ Озерная В-579-506 | Невыявленные причины | Причина отключения выключателя 500 кВ В-579-506 не выявлена. | Выполнить анализ работы РЗА, произвести проверку цепей управления выключателя 500 кВ В-579-506. | 2020-04-28 | Выполнено | 0 | 0
|  |  | 22.04.2020 10:38 |  | ПС 500 кВ Озерная В-579-506 | Нарушение электрической изоляции | Причиной неисправности Микро СРЗ явилось повреждение варисторов на плате питания. | Выполнить замену варисторов на плате питания Микро СРЗ ЩПТ РЩ-500-1. | 2020-04-24 | Выполнено
15 | 954 | 4 | 23.04.2020 09:05 | 23.04.2020 11:29 | ВЛ 500 кВ Тулун – УПК Тыреть (ВЛ-563) | Воздействие повторяющихся стихийных явлений:Природные пожары | Природные пожары. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 500 кВ Тулун – УПК Тыреть (ВЛ-563) в пролетах опор №167-179. | 2020-04-23 | Выполнено | 0 | 3.649
|  |  | 23.04.2020 09:05 |  | ВЛ 500 кВ Тулун – УПК Тыреть (ВЛ-563) | Нарушение электрической изоляции | Причинами отключения ВЛ 500 кВ Тулун – УПК Тыреть (ВЛ-563) явились короткие замыкания в пролетах опор №172-173 и 174-175, при горении сухой травы на полях, продукты горения потоком горячего воздуха поднялись к проводам ВЛ, при этом возникли условия для перекрытия воздушного промежутка между проводами ВЛ, а также проводами ВЛ и землей.
16 | 972 | 5 | 12.05.2020 9:41 | 12.05.2020 14:02 | ВЛ 110 кВ Бирюса – Тайшет с отпайкой на ПС НП-17 (С-864), ВЛ 110 кВ Замзор – Силикатная с отпайкой на ПС Топорок, ВЛ 110 кВ Замзор – Тайшет с отпайками | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Прохождение грозового фронта. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Бирюса – Тайшет с отпайкой на ПС НП-17 (С-864), ВЛ 110 кВ Замзор – Силикатная с отпайкой на ПС Топорок, ВЛ 110 кВ Замзор – Тайшет с отпайками в пролете опор №56-66, 18/1-21, 13-25 соответственно. | 2020-05-15 | Выполнено | 0 | 8.4
|  |  | 12.05.2020 9:41 |  | ВЛ 110 кВ Бирюса – Тайшет с отпайкой на ПС НП-17 (С-864), ВЛ 110 кВ Замзор – Силикатная с отпайкой на ПС Топорок, ВЛ 110 кВ Замзор – Тайшет с отпайками | Нарушение электрической изоляции | Причиной отключения ВЛ 110 кВ Бирюса – Тайшет с отпайкой на ПС НП-17 (С-864) явилось короткое замыкание возникшее в пролете опор №60-61 во время прохождения грозового фронта. Причиной отключения ВЛ 110 кВ Замзор – Силикатная с отпайкой на ПС Топорок явилось короткое замыкание возникшее в пролете опор №18/1-18/2 во время прохождения грозового фронта. Причиной отключения ВЛ 110 кВ Замзор – Тайшет с отпайками явилось короткое замыкание возникшее в пролете опор №17-18 в месте пересечения с пролетом опор №18/1-18/2 ВЛ 110 кВ Замзор – Силикатная с отпайкой на ПС Топорок, в результате перехода электрической дуги короткого замыкания возникшего на ВЛ 110 кВ Замзор – Силикатная с отпайкой на ПС Топорок на ВЛ 110 кВ Замзор – Тайшет с отпайками. | Выполнить ремонт дополнительного провода ВЛ 110 кВ Бирюса – Тайшет с отпайкой на ПС НП-17 (С-864) в пролете опор №60-61. | 2020-09-01 | Выполнено
|  |  | 12.05.2020 9:41 |  | ВЛ 110 кВ Бирюса – Тайшет с отпайкой на ПС НП-17 (С-864), ВЛ 110 кВ Замзор – Силикатная с отпайкой на ПС Топорок, ВЛ 110 кВ Замзор – Тайшет с отпайками |  |  | Выполнить измерение cопротивления ЗУ ВЛ 110 кВ Замзор – Силикатная с отпайкой на ПС Топорок опор № 17, 18, 18/1, 18/2. | 2020-07-30 | Выполнено
17 | 501 | 5 | 14.05.2020 1:55 | 14.05.2020 10:07 | ВЛ 10 кВ Костино-Зенцово | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты изготовления | Дефект изготовления развившийся в процессе эксплуатации. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ Костино-Зенцово в пролете опор №405-413. | 2020-05-14 | Выполнено | 4.674 | 6.48
|  |  | 14.05.2020 1:55 |  | ВЛ 10 кВ Костино-Зенцово | Нарушение электрической изоляции | Причиной отключения ВЛ 10 кВ Костино-Зенцово явилось короткое замыкание вызванное разрушением изоляторов ф. А и В на опоре №410. | Установить изоляторы ф. А и В на опоре №410 ВЛ 10 кВ Костино-Зенцово взамен разрушенных. | 2020-05-14 | Выполнено
18 | 973 | 5 | 14.05.2020 10:18 | 14.05.2020 10:18 | ВЛ 110 кВ Тулюшка - Тулун с отпайкой на ПС Нюра | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отключение МВ 110 кВ Тулюшка на ПС 500 кВ Тулун произошло при достижении значения тока I2 уставки срабатывания МТЗОП. Увеличение тока I2 обусловлено увеличением несимметричной нагрузки создаваемой энергообъектами Нижнеудинской дистанции электроснабжения Восточно-Сибирской Дирекции по Энергообеспечению структурного подразделения Трансэнерго филиала ОАО «РЖД» при заданном режиме работы сети. | Для записи токов и напряжений при аналогичных режимах сети на ПС 500 кВ Тулун СРЗиА ИД ОАО ИЭСК задать уставки пуска регистратора АУРА по току I2 Тулюшка, U2 1,2 СШ 110 кВ. | 2020-06-05 | Выполнено | 0 | 0
|  |  | 14.05.2020 10:18 |  |  | Исчерпание ресурса | Превышение значения тока I2 уставки срабатывания МТЗОП.
19 | 956 | 5 | 15.05.2020 8:59 | 19.05.2020 11:50 | ПС 500 кВ Ново-Зиминская, В-2-568 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты изготовления | Дефект изготовления реле 1KBS1.b (РЭП36-14 УХЛ2 4А,220В). | Выполнить механическую регулировку реле блокировки от многократных включений 1KBS1 всех фаз выключателя В-2-568. | 2020-05-18 | Выполнено | 0 | 0
|  |  | 15.05.2020 8:59 |  |  | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения В-2-568 действием ЗНФ явилось не включение фазы В В-2-568 из-за не прохождения сигнала по цепи управления вследствие слабого контакта (увеличенного переходного сопротивления) «1-3» реле 1KBS1.b. | Направить в адрес подрядчика претензионное письмо. | 2020-05-21 | Выполнено
20 | 974 | 5 | 21.05.2020 7:52 | 21.05.2020 7:52 | ВЛ 110 кВ Ново-Зиминская ТЭЦ-Ока II цепь с отпайкой на ПС ЗСХК | Воздействие повторяющихся стихийных явлений:Природные пожары | Лесной сложный пожар. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Ново-Зиминская ТЭЦ-Ока II цепь с отпайкой на ПС ЗСХК в пролете опор №30-42. | 2020-05-21 | Выполнено | 0 | 0.35
|  |  | 21.05.2020 7:52 |  |  | Нарушение электрической изоляции | Причинами отключений ВЛ 110 кВ Ново-Зиминская ТЭЦ-Ока II цепь с отпайкой на ПС ЗСХК явились короткие замыкания вызванные прохождением в районе пролета опор №36-37 лесного сложного пожара.
21 | 975 | 5 | 21.05.2020 11:08 | 21.05.2020 11:08 | ВЛ 110 кВ Тулун-Азейская с отпайками | Воздействие животных и птиц | Воздействие птиц. | Выполнить внеочередной верховой осмотр опор №9, 10, 11 ВЛ 110 кВ Тулун-Азейская с отпайками. | 2020-05-25 | Выполнено | 0 | 0.575
|  |  | 21.05.2020 11:08 |  |  | Нарушение электрической изоляции | Причиной отключения ВЛ 110 кВ Тулун-Азейская с отпайками явилось короткое замыкание, вызванное перекрытием гирлянды изоляторов ф. В на опоре № 9 птицей. | Убрать гнездо с опоры № 9, установить на опоре № 9 антиприсадочные устройства. | 2020-12-31 | Выполнено
22 | 976 | 5 | 29.05.2020 9:17 | 29.05.2020 9:17 | ПС 500 кВ Тулун, В-220 АТ-1 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты изготовления | Дефект изготовления. | Заменить кабель от ШЗ В-220 АТ-1 до привода В-220 АТ-1 (АТ-114) и от панели №15 ГЩУ до ШЗ В-220 АТ-1 (АТ-115). | 2020-06-15 | Выполнено | 0 | 0
|  |  | 29.05.2020 9:17 |  |  | Нарушение электрической изоляции | Причиной отключения В-220 АТ-1 явилось короткое замыкание возникшее в кабеле цепей управления выключателя, вследствие развившегося дефекта изготовления.
23 | 957 | 5 | 31.05.2020 6:10 | 31.05.2020 10:33 | ПС 500 кВ Тулун, Р-1 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты изготовления | Дефект изготовления. | Выполнить замену поврежденного кабеля, проложенного между выводом ПИН фазы В и клеммным шкафом. | 2020-05-31 | Выполнено | 0 | 0
|  |  | 31.05.2020 6:10 |  |  | Нарушение электрической изоляции | Причиной вывода в ремонт Р-1 явилось короткое замыкание в кабеле, проложенном между выводом ПИН фазы В и клеммным шкафом.
24 | 977 | 6 | 03.06.2020 10:32 | 03.06.2020 10:32 | ВЛ 110 кВ Тулун-Шеберта I цепь с отпайками, ВЛ 110 кВ Тулун-Шеберта II цепь | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Атмосферные перенапряжения. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Тулун-Шеберта I цепь с отпайками, ВЛ 110 кВ Тулун-Шеберта II цепь с отпайками в пролете опор №40-50. | 2020-06-04 | Выполнено | 0 | 0.85
|  |  | 03.06.2020 10:32 |  |  | Нарушение электрической изоляции | Причинами отключений ВЛ 110 кВ Тулун-Шеберта I цепь с отпайками, ВЛ 110 кВ Тулун-Шеберта II цепь с отпайками явились короткие замыкания возникшие на опоре №43 во время прохождения грозового фронта. | Выполнить измерение сопротивления ЗУ опор № 42,43,44 ВЛ 110 кВ Тулун-Шеберта I цепь с отпайками, ВЛ 110 кВ Тулун-Шеберта II цепь с отпайками. | 2020-10-31 | Выполнено
25 | 978 | 6 | 03.06.2020 12:16 | 03.06.2020 12:16 | ВЛ 110 кВ Ново-Зиминская ТЭЦ - Харик с отпайкой на ПС НПС-Кимельтей | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Атмосферное перенапряжение. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Ново-Зиминская ТЭЦ - Харик с отпайкой на ПС НПС-Кимельтей в пролете опор №100-110. | 2020-06-05 | Выполнено | 0 | 1.35
|  |  | 03.06.2020 12:16 |  |  | Нарушение электрической изоляции | Причиной отключения ВЛ 110 кВ Ново-Зиминская ТЭЦ - Харик с отпайкой на ПС НПС-Кимельтей явилось короткое замыкание возникшее в пролете опор №105-106 во время прохождения грозового фронта. | Выполнить измерение сопротивления ЗУ опор № 104,105,106 ВЛ 110 кВ Ново-Зиминская ТЭЦ - Харик с отпайкой на ПС НПС-Кимельтей. | 2020-10-31 | Выполнено
26 | 958 | 6 | 06.06.2020 11:11 | 10.06.2020 13:57 | ПС 500 кВ Озерная, В-579-506 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты изготовления | Дефект изготовления. | Заменить поврежденные жилы кабелей №329-ВЛ-579 и №336-ВЛ-579 на резервные. | 2020-06-10 | Выполнено | 0 | 0
|  |  | 06.06.2020 11:11 |  |  | Нарушение электрической изоляции | Причиной отключения выключателя В-579-506 явилось недопустимое снижение сопротивления изоляции жил кабеля цепей отключения ЭМО1 и ЭМО2.
27 | 959 | 6 | 06.06.2020 15:26 | 06.06.2020 17:15 | ПС 500 кВ Озерная, В-1-506 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Недостатки проекта | Недостатки проектной схемы цепей останова ПРД ДФЗ ВЛ-506 на ПС Озерная. | Направить в адрес завода-изготовителя письмо с предложениями по выполнению изменений в проектной схеме ДФЗ. | 2020-07-07 | Выполнено | 0 | 0
|  |  | 06.06.2020 15:26 |  |  | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | Работа ДФЗ ВЛ 500 кВ Озерная – Тайшет №2 произошла ложно по причине задержки пуска ПРД ДФЗ на ПС 500 кВ Озерная при включении ВЛ 500 кВ Озерная – Тайшет №2 в транзит. Задержка пуска ПРД ДФЗ относительно пуска защиты на отключение вызвана сигналом реле отключенного положения выключателя, возврат которого при включении выключателя произошел позже, чем пуск защиты на отключение. | Направить письмо с ответом завода-изготовителя в адрес Филиала АО «СО ЕЭС» ОДУ Сибири. | 2020-08-31 | Выполнено
28 | 702 | 6 | 10.06.2020 05:47 | 10.06.2020 06:26 | ВЛ 35 кВ Тайшет - Шелехово II цепь | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты изготовления | Дефект изготовления. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 35 кВ Тайшет - Шелехово II цепь в пролете опор №75-85. | 2020-06-10 | Выполнено | 1.2804 | 0.968
[6 empty] | Нарушение электрической изоляции | Причиной отключения ВЛ 35 кВ Тайшет - Шелехово II цепь явилось замыкание вызванное разрушением изоляторов на опорах № 81 ф. А и № 82 ф. С. | Заменить поврежденные изоляторы на опорах №81, 82 ВЛ 35 кВ Тайшет - Шелехово II цепь на новые. | 2020-06-10 | Выполнено
29 | 979 | 6 | 15.06.2020 11:41 | 15.06.2020 11:41 | ВЛ 110 кВ ВРЗ - Замзор с отпайкой на ПС Ук | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Атмосферные перенапряжения. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ ВРЗ - Замзор с отпайкой на ПС Ук в пролетах опор №160-174. | 2020-06-16 | Выполнено | 0 | 1.4
|  |  | 15.06.2020 11:41 |  |  | Нарушение электрической изоляции | Причиной отключения ВЛ 110 кВ ВРЗ - Замзор с отпайкой на ПС Ук явилось короткое замыкание возникшее на опоре №166 во время прохождения грозового фронта. | Выполнить измерение сопротивления ЗУ опор № 164,165,166 ВЛ 110 кВ ВРЗ - Замзор с отпайкой на ПС Ук. | 2020-10-30 | Выполнено
30 | 980 | 6 | 19.06.2020 13:16 | 19.06.2020 13:16 | ВЛ 110 кВ Новочунка - Тайшет-Восточная с отпайкой на ПС Невельская | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия | Падение дерева на провода ВЛ 110 кВ Новочунка - Тайшет-Восточная с отпайкой на ПС Невельская вследствие проведения землянных (дорожных) работ неизвестными лицами. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Новочунка - Тайшет-Восточная с отпайкой на ПС Невельская в пролете опор №170-180. | 2020-06-20 | Выполнено | 0 | 1.183
|  |  | 19.06.2020 13:16 |  |  | Нарушение электрической изоляции | Причиной отключения ВЛ 110 кВ Новочунка - Тайшет-Восточная с отпайкой на ПС Невельская явилось замыкание, вызванное падением дерева на провода ВЛ в пролете опор №174-175. Во время падения дерева на провода ВЛ произошло замыкание на землю ф. А. | Убрать дерево с трассы ВЛ 110 кВ Новочунка - Тайшет-Восточная с отпайкой на ПС Невельская. | 2020-06-20 | Выполнено
31 | 401 | 6 | 21.06.2020 01:45 | 21.06.2020 06:08 | ВЛ 10кВ Кимильтей - Кундулун | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения | Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ Кимильтей-Кундулун | 2020-06-21 | Выполнено | 0 | 0.87
|  |  | 21.06.2020 01:45 |  |  | Нарушение электрической изоляции | Причиной отключения ВЛ-10 Кимильтей-Кундулун от действия МТЗ послужило перекрытие вводов ТН-10кВ при возникшем атмосферном перенапряжении при прохождении грозового фронта вблизи ВЛ-10кВ Кимильтей-Кундулун. | Провести чистку изоляции ТН-10кВ | 2020-06-21 | Выполнено
32 | 302 | 6 | 23.06.2020 12:25 | 23.06.2020 15:23 | ВЛ 10 кВ Гуран-Бурхун | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Атмосферные перенапряжения. | Произвести осмотр ВЛ 10 кВ Гуран-Бурхун в пролете опор №1-53. | 2020-06-23 | Выполнено | 0.727 | 1.635
|  |  | 23.06.2020 12:25 |  |  | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты монтажа | Дефект монтажа. Расцепление в месте соединения гирлянды изоляторов с натяжным зажимом ф. А, вследствие отсутствия замка.. | Восстановить изоляцию фаз А,В на опоре №52. | 2020-06-23 | Выполнено
|  |  | 23.06.2020 12:25 |  |  | Нарушение электрической изоляции | Причиной отключения ВЛ 10 кВ Гуран-Бурхун явилось короткое замыкание, возникшее на ж/б опоре №52 во время прохождения грозового фронта.
33 | 981 | 6 | 23.06.2020 17:27 | 23.06.2020 17:27 | ВЛ-110 кВ Делюр Зима | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Атмосферные перенапряжения. Прохождение грозового фронта | Выполнить ремонт грозозащитного троса при плановом выводе в ремонт в пролете опор № 48-49. | 2021-09-30 | Срок перенесен | 0 | 1.53
|  |  | 23.06.2020 17:27 |  |  | Нарушение электрической изоляции | Причиной отключения ВЛ-110 кВ Делюр Зима явилось перекрытие в воздушного промежутка между проводами ф.А, ф.В, ф.С во время прохождения грозового фронта. При ударе молнии в грозотрос произошёл прорыв молнии через тросовую защиту с последующим межфазным перекрытием всех трёх фаз. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Делюр Зима | 2020-06-26 | Выполнено
34 | 960 | 6 | 24.06.2020 05:08 | 26.06.2020 19:16 | ПС 500 кВ Озерная, В-2-2АТ | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты изготовления | Дефект изготовления кабеля КВВГЭнг-LS 37x1,5 развившийся в процессе эксплуатации. | Заменить жилы кабелей №ВЛ-502-302 с низкой изоляцией на резервные. | 2020-06-25 | Выполнено | 0 | 0
|  |  | 24.06.2020 05:08 |  |  | Нарушение электрической изоляции | Цепи разрешения управления ЗНТ ТР-1-2АТ, проходящие в кабеле №ВЛ-502-302 от РЩ-500-1 шкаф №23 АУВ В-502-2АТ в сторону ОРУ-500 кВ ПШКЗ ТТ В-502- 2АТ имеют низкую величину сопротивления изоляции жил между собой и еще одной резервной жилой, вследствие чего произошло шунтирование контакта реле блокировки КВЗ на разрешение управления ЗНТ ТР-1-2АТ, т.е. «минус», который должен рваться контактом этого реле постоянно присутствовал в схеме управления ЗНТ ТР-1-2АТ.
35 | 703 | 6 | 24.06.2020 08:28 | 25.06.2020 10:42 | ПС 35 кВ Тулун, Т-1 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты изготовления | Дефект изготовления развившийся в процессе эксплуатации. | Произвести осмотр оборудования и испытание ТСН-10-1 ПС 35/10 кВ Тулун. | 2020-06-25 | Выполнено | 0 | 0
|  |  | 24.06.2020 08:28 |  |  | Нарушение электрической изоляции | Причиной отключения Т-1 от действия ДЗТ явилось повреждение ТСН-10-1 вследствие межвиткового замыкания обмотки трансформатора. | Заменить поврежденный ТСН-10-1 на исправный. | 2020-06-25 | Выполнено
|  |  | 24.06.2020 08:28 |  |  |  |  | Произвести замену ИПУ-10 фаза А ТСН-10-1 на исправный, произвести замену ПК-10 ТСН-10-1. | 2020-06-25 | Выполнено
36 | 982 | 6 | 25.06.2020 13:50 | 25.06.2020 13:50 | ВЛ-110 кВ Замзор- Тайшет с отпайками | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Выполнить внеочередной обход вухцепной ВЛ-110 кВ Замзор - Тайшет с отпайками, ВЛ 110кВ Силикатная-Тайшет с отпайкой на ПС Облепиха. | 2020-06-26 | Выполнено | 0 | 4.54
|  |  | 25.06.2020 13:50 |  |  | Нарушение электрической изоляции | Причиной отключения ВЛ-110 кВ Замзор - Тайшет с отпайками, с успешным АПВ послужило перекрытие изоляции, возникшем при коротком замыканиипри перекрытии электрической дугой гирляды изоляторов на опоре № 164 ВЛ 110кВ Силикатная-Тайшет с отпайкой на ПС Облепиха вследствии атмосферных перенапряжений при прохождении грозового фронта. | Выполнить измерение сопротивление ЗУ опор № 163,164,165. | 2020-09-30 | Выполнено
37 | 804 | 6 | 25.06.2020 13:50 | 26.06.2020 11:52 | ВЛ 110 кВ Силикатная–Тайшет с отпайкой на ПС Облепиха | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Прохождение грозового фронта. Атмосферные перенапряжения | Выполнить внеочередной осмотр двухцепной ВЛ 110 кВ Замзор–Тайшет с отпайками, ВЛ 110 кВ Силикатная–Тайшет с отпайкой на ПС Облепиха. | 2020-06-26 | Выполнено | 0 | 4.54
|  |  | 25.06.2020 13:50 |  |  | Нарушение электрической изоляции | Причиной отключения ВЛ 110 кВ Силикатная–Тайшет с отпайкой на ПС Облепиха явилось разрушение грозой поддерживающей гирлянды изоляторов ф.В на опоре №164 | Выполнить аварино-восстановительные работы на опоре № 164 ВЛ 110 кВ Силикатная–Тайшет с отпайкой на ПС Облепиха | 2020-06-26 | Выполнено
38 | 402 | 6 | 29.06.2020 09:38 | 29.06.2020 11:12 | ВЛ 10 кВ Уян-МТФ | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки | Прохождение грозового фронта. Ветровые нагрузки | Убрать ветку с проводов в пролёте опор №25-26, на опоре №25 установить изолятор. | 2020-06-29 | Выполнено | 0.08624 | 0.941
|  |  | 29.06.2020 09:38 |  |  | Нарушение электрической изоляции | Причиной отключения ВЛ 10 кВ Уян-МТФ от МТЗ явилось межфазное короткое замыкание проводов вызванное набросом ветки на провода ВЛ, вследствие чего произошло повреждение изолятора на опоре 25 с последующим схлестом проводов ф.В, ф.С в пролёте опор №25-26
39 | 704 | 6 | 29.06.2020 11:55 | 29.06.2020 13:10 | ВЛ-35 кВ Харик- Усть-Када, ВЛ-35 кВ Барлук- Усть- Када, МВ-35 кВ Барлук | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Прохождение грозового фронта с сильным ветром | Выполнить внеочередной обход ВЛ-35кВ Барлук-Усть Када | 2020-06-29 | Выполнено | 0.1 | 1.78
|  |  | 29.06.2020 11:55 |  |  | Нарушение электрической изоляции | Причиной отключения ВЛ-35 кВ Харик-Усть када явилось падение дерева на провода ВЛ-35 кВ Барлук- Усть-Када в пролете опор № 33-34. Неисправность привода МВ-35 кВ Барлук на ПС 35кВ Усть-Када | Выполнить ремонт МВ 35кВ Барлук | 2020-06-30 | Выполнено
[6 empty] | Нарушение электрической изоляции | Причиной не отключения МВ-35кВ Барлук на ПС 35кВ Усть-Када явилось межвитковое замыкание провода в катушке электромагнита отключения по причине перенапряжения в сети 0,4кВ при прохождении грозового фронта и атмосферных перенапряжений
40 | 104 | 6 | 30.06.2020 07:17 | 30.06.2020 08:46 | ВЛ 10 кВ Бирюсинск-Проточная | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты монтажа | Дефект монтажа. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ Бирюсинск-Проточная в пролете опор №125-140. | 2020-06-30 | Выполнено | 0.711 | 1.872
|  |  | 30.06.2020 07:17 |  |  | Нарушение электрической изоляции | Причиной отключения ВЛ 10 кВ Бирюсинск-Проточная явилось короткое замыкание, вызванное схлестом проводов фаз В и С произошедшим из-за выпадения крюка ф. В из тела опоры. | Восстановить крюк на опоре №139 фаза В. | 2020-06-30 | Выполнено
41 | 961 | 7 | 02.07.2020 07:31 | 04.07.2020 15:13 | ВЛ-500 кВ БПП - Озёрная |  | Согласно листа осмотра ВЛ 500кВ Братский ПП-Озёрная от 15.05.2019г. высота поросли ДКР 4м. В плане работ не запланировано выполнение работ по чистке просеки на 2020г. в пролётах опор 320-321. | Выполнить чистку просеки от ДКР в пролёте опор 320-321 | 2020-07-03 | Выполнено | 0 | 0
|  |  | 02.07.2020 07:31 |  |  | Нарушение электрической изоляции | Причиной отключения ВЛ 500 кВ Братский ПП-Озёрная явилось короткое замыкание, вызванное приближением провода ф. "В" в пролете опор №320-321 на недопустимое расстояние к ДКР. Приближение стало возможным по следующим причинам: 1. Высокая температура окружающего воздуха согласно метео справки (35 градусов) привела к увеличению стрелы провеса. 2. ДКР достигло высоты 4,2 метра. | Выполнить анализ листков осмотра ВЛ-500 кВ Б! Ш- Озёрная за 2019-2020 год, с целью выявления участков с наибольшими рисками возможных аварийных отключений ВЛ | 2020-07-17 | Выполнено
[8 empty] | По результатам проведённого анализа листов осмотра разработать план мероприятий по чистке просеки от ДКР | 2020-07-13 | Выполнено
[8 empty] | Выполнить расчистку просеки ВЛ-500 кВ БПП- Озёрная согласно утверждённого плана мероприятий | 2020-08-10 | Выполнено
[8 empty] | Провести мастеру СЛЭП участка №3 СЛЭП Лапшину А.В. внеочередную проверку знаний требований «Инструкции по эксплуатации линий электропередач напряжением 35-500кВ филиала ОАО «ИЭСК» Правил организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики, утвержденным приказом Минэнерго России от 25 октября 2017 г. № 1013 в комиссии филиала ОАО "ИЭСК" ЗЭС. Ответственный: Главный инженер Аверьянов С.А. | 2020-08-03 | Выполнено
[8 empty] | Провести начальнику СЛЭП Сулима И.А. внеочередную проверку знаний требований Правил организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики, утвержденным приказом Минэнерго России от 25 октября 2017 г. № 1013 в комиссии филиала ОАО "ИЭСК" ЗЭС. Ответственный: Главный инженер Аверьянов С.А. | 2020-08-03 | Выполнено
[8 empty] | Провести заместителю начальнику СЛЭП Подковырову А.Г. внеочередную проверку знаний требований Правил организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики, утвержденным приказом Минэнерго России от 25 октября 2017 г. № 1013 в комиссии филиала ОАО "ИЭСК" ЗЭС. Ответственный: Главный инженер Аверьянов С.А. | 2020-08-03 | Выполнено
42 | 983 | 7 | 02.07.2020 09:38 | 02.07.2020 09:38 | ВЛ 110 кВ Делюр - Зима | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Атмосферные перенапряжения. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Делюр - Зима в пролете опор №150-160. | 2020-07-02 | Выполнено | 0 | 0.9
|  |  | 02.07.2020 09:38 |  |  | Нарушение электрической изоляции | Причиной отключения ВЛ 110 кВ Делюр – Зима явилось короткое замыкание возникшее на опоре №155 во время прохождения грозового фронта. | Выполнить измерение сопротивления ЗУ опор № 154,155,156. | 2021-08-31 | Не истек срок
43 | 984 | 7 | 04.07.2020 19:40 | 04.07.2020 19:40 | ВЛ 110 кВ Абакумовка тяговая - Тайшет с отпайкой на ПС Запань тяговая (С-43) | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Атмосферные перенапряжения. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Абакумовка тяговая–Тайшет с отпайкой на ПС Запань тяговая (С-43) в пролете опор №850-862. | 2020-08-05 | Выполнено | 0 | 0.84
|  |  | 04.07.2020 19:40 |  |  | Нарушение электрической изоляции | Причиной отключения ВЛ 110 кВ Абакумовка тяговая–Тайшет с отпайкой на ПС Запань тяговая (С-43) явилось короткое замыкание возникшее на опоре №856 во время прохождения грозового фронта. | Выполнить измерение сопротивления ЗУ опор № 855,856,857. | 2020-10-31 | Выполнено
44 | 105 | 7 | 06.07.2020 04:05 | 06.07.2020 16:46 | ВЛ 10 кВ Нижняя Заимка - Борисово | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Атмосферные перенапряжения, гроза, молния. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ Нижняя Заимка - Борисово 102/1-102/10. | 2020-07-06 | Выполнено | 0.399 | 25.03
|  |  | 06.07.2020 04:05 |  |  | Механическое разрушение (повреждение), деформация, перекос | Причиной отключения ВЛ 10 кВ Нижняя Заимка – Борисово явилось попадание молнии в опоры № 102/7, 102/8 во время прохождения грозового фронта. | Восстановить опоры № 102/7,102/8 | 2020-07-06 | Выполнено
45 | 985 | 7 | 11.07.2020 12:25 | 11.07.2020 12:25 | ВЛ 110 кВ Тайшет-Запад – Тайшет с отпайкой на ПС НП-17 (С-59), ВЛ 110 кВ Решоты – Тайшет-Запад (С-61) | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Наброс посторонних предметов на ВЛ | Наброс проволоки. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Решоты – Тайшет-Запад (С-61). | 2020-07-12 | Выполнено | 0 | 2.825
|  |  | 11.07.2020 12:25 |  |  | Нарушение электрической изоляции | Причиной отключения ВЛ 110 кВ Тайшет-Запад – Тайшет с отпайкой на ПС НП-17 (С-59) и ВЛ 110 кВ Решоты – Тайшет-Запад (С-61) явилось короткое замыкание вызванное наброшенной неизвестными лицами проволокой в пролете опор № 277-278 ВЛ 110 кВ Решоты – Тайшет-Запад (С-61). | Снять проволоку с проводов ВЛ 110 кВ Решоты – Тайшет-Запад (С-61) в пролете опор № 277-278. | 2020-07-16 | Выполнено
46 | 805 | 7 | 04.07.2020 14:49 | 04.07.2020 14:50 | ВЛ 110 кВ Тайшет-ЗСМ Б | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Тайшет-ЗСМ Б в пролете опор №1-13. | 2020-07-05 | Выполнено | 0 | 0.24
|  |  | 04.07.2020 14:49 |  |  | Нарушение электрической изоляции | Причиной отключения ВЛ 110 кВ Тайшет-ЗСМ Б явилось перекрытие воздушного промежутка между проводом ф.А и траверсой опоры, во время прохождения грозового фронта. | Выполнить измерение сопротивления ЗУ опор №9,10,11. | 2020-09-02 | Выполнено
47 | 986 | 7 | 14.07.2020 15:55 | 14.07.2020 15:55 | ВЛ 110 кВ Ново-Зиминская ТЭЦ - Ново-Зиминская I цепь с отпайкой на ПС Стройбаза | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты изготовления | Дефект изготовления. | Заменить неисправную жилу кабеля В421 (от кл.шкафа Т-1 до пан.№7 ГЩУ) на резервную. | 2020-07-21 | Выполнено | 0 | 0
|  |  | 14.07.2020 15:55 |  |  | Нарушение электрической изоляции | Работа ДЗТ Т-1 неправильная, излишнее срабатывание при внешнем КЗ на ВЛ-10 кВ при грозе, из-за отсутствия плеча 110 кВ ф. В вследствие повреждения токовой цепи. | Заменить кабель от кл.шкафа Т-1 до пан.№7 ГЩУ. | 2020-10-01 | Выполнено
[6 empty] | Нарушение электрической изоляции | Причиной отключения ВЛ 110 кВ Ново-Зиминская ТЭЦ - Ново-Зиминская I цепь с отпайкой на ПС Стройбаза явилась работа ДЗТ Т-1 на ПС 110 кВ Стройбаза, включение КЗ-110 Т-1.
48 | 987 | 7 | 21.07.2020 02:32 | 21.07.2020 02:32 | ВЛ 110 кВ Новочунка - Тайшет с отпайкой на ПС Невельская | Воздействие животных и птиц | Воздействие птиц. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Новочунка - Тайшет с отпайкой на ПС Невельская в пролете опор №265-276. | 2020-07-21 | Выполнено | 0 | 1.1
|  |  | 21.07.2020 02:32 |  |  | Нарушение электрической изоляции | Причиной отключения ВЛ 110 кВ Новочунка - Тайшет с отпайкой на ПС Невельская явилось короткое замыкание возникшее на опоре №270 вследствие воздействия птицы. | Выполнить установку антиприсадочных устройств на траверсы опоры №270. | 2021-08-31 | Не истек срок
49 | 806 | 7 | 25.07.2020 22:03 | 26.07.2020 08:45 | ПС 110 кВ Рубахино, Т-2 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты изготовления | Дефект изготовления развившийся в процессе эксплуатации. | Выполнить замену проходного изолятора фазы «А» ИПУ 10/630 ячейки ВВ-10 Т-2. | 2020-07-26 | Выполнено | 0 | 0
|  |  | 25.07.2020 22:03 |  |  | Нарушение электрической изоляции | Причиной отключения Т-2 явилось перекрытие проходного изолятора ИПУ 10/630 фазы «А» ячейки ВВ-10 Т-2.
50 | 962 | 8 | 01.08.2020 08:13 | 01.08.2020 12:07 | ПС 500 кВ Тайшет, УШР | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Недостатки проекта | Недостатки проекта. | Установить на оптовход "U809" в схеме терминала защит MiCOM P632 2-го комплекта основных защит КО 1РР-500 шунтирующий резистор. | 2020-08-07 | Выполнено | 0 | 0
|  |  | 01.08.2020 08:13 |  |  | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | Терминал защит (Р632) 2-го комплекта основных защит КО 1РР-500 на отключение УШР-500 сработал ложно, по факту возникновения помехи на оптовходе «U809».
51 | 901 | 8 | 06.08.2020 05:21 | 06.08.2020 12:14 | ПС 500 кВ Тулун, АТ-1 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты изготовления | Дефект изготовления развившийся в процессе эксплуатации. | Выполнить демонтаж трансформатора тока ф. В ячейки ВВ-10 АТ-1 и заменить его ошиновкой. | 2020-08-12 | Выполнено | 0 | 0
|  |  | 06.08.2020 05:21 |  |  | Нарушение электрической изоляции | Причиной отключения АТ-1 явилось короткое замыкание возникшее вследствие пробоя изоляции трансформатора тока ф. В ячейки ВВ-10 АТ-1.
52 | 705 | 8 | 13.08.2020 14:07 | 13.08.2020 14:07 | ВЛ 35 кВ Азейская-Центральная цепь Б | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Наброс посторонних предметов на ВЛ | Наброс посторонних предметов на провода ВЛ. | Произвести осмотр ВЛ 35 кВ Азейская-Центральная цепь Б в пролетах №1-5. | 2020-08-14 | Выполнено | 0 | 9.266
|  |  | 13.08.2020 14:07 |  |  | Нарушение электрической изоляции | Причиной отключения ВЛ 35 кВ Азейская-Центральная цепь Б явилось перекрытие воздушного промежутка между проводами вследствие наброса на провода ВЛ (шнура от воздушного змея) возле опоры № 1. | Выполнить снятие наброса с проводов ВЛ 35 кВ Азейская-Центральная цепь Б. | 2020-09-07 | Выполнено
53 | 988 | 8 | 13.08.2020 14:09 | 13.08.2020 14:09 | ВЛ 110 кВ Тулун-Бадар с отпайками | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Атмосферные перенапряжения. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Тулун-Бадар с отпайками в пролете опор №79-94. | 2020-08-14 | Выполнено | 0 | 10.807
|  |  | 13.08.2020 14:09 |  |  | Нарушение электрической изоляции | Причиной отключения ВЛ 110 кВ Тулун-Бадар с отпайками явилось перекрытие поддерживающей гирлянды изоляторов ф. А во время грозы, на опоре № 86. | Выполнить измерение сопротивления ЗУ опор № 85,86,87 ВЛ 110 кВ Тулун-Бадар с отпайками. | 2021-10-01 | Не истек срок
54 | 808 | 8 | 14.08.2020 10:12 | 14.08.2020 10:38 | ВЛ 110 кВ Чуна тяговая – Новочунка II цепь с отпайкой на ПС Лесогорск | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Атмосферные перенапряжения. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Чуна тяговая – Новочунка II цепь с отпайкой на ПС Лесогорск в пролетах опор №30-47. | 2020-08-15 | Выполнено | 0.25 | 33.555
|  |  | 14.08.2020 10:12 |  |  | Нарушение электрической изоляции | Причиной отключения ВЛ 110 кВ Чуна тяговая – Новочунка II цепь с отпайкой на ПС Лесогорск явилось короткое замыкание возникшее на опоре №42 во время прохождения грозового фронта. | Выполнить измерение сопротивления ЗУ опор №41,42,43. | 2021-08-31 | Выполнено
55 | 807 | 8 | 19.08.2020 18:20 | 19.08.2020 18:49 | ВЛ 110 кВ Новочунка - Тайшет-Восточная с отпайкой на ПС Невельская | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки | Прохождение грозового фронта с сильным ветром. | Выполнить внеочередной ВЛ 110 кВ Новочунка - Тайшет-Восточная с отпайкой на ПС Невельская в пролете опор №70-80. | 2020-08-20 | Выполнено | 0 | 8.883
|  |  | 19.08.2020 18:20 |  |  | Нарушение электрической изоляции | Причиной отключения ВЛ 110 кВ Новочунка - Тайшет-Восточная с отпайкой на ПС Невельская явилось короткое замыкание вызванное падением макушки дерева на провода в пролете опор №75-76. | Убрать дерево с проводов ВЛ. | 2020-08-20 | Выполнено
56 | 989 | 8 | 21.08.2020 07:57 | 21.08.2020 07:57 | ВЛ 110 кВ ВРЗ – Замзор с отпайкой на ПС Ук | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкц.строит. и др. работ в охр. зонах | Производство несанкционированных погрузочных работ. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ ВРЗ - Замзор с отпайкой на ПС Ук в пролете опор №181-191. | 2020-08-25 | Выполнено | 0 | 11.4
|  |  | 21.08.2020 07:57 |  |  | Нарушение электрической изоляции | Причиной отключения ВЛ 110 кВ ВРЗ – Замзор с отпайкой на ПС Ук явилось перекрытие воздушного промежутка между проводами ф. А и ф. В грузоподъёмным механизмом циклического действия в пролете опор №184-185 во время погрузки древесины. | Подать заявление в полицию. | 2020-08-26 | Выполнено
57 | 990 | 9 | 12.09.2020 13:10 | 12.09.2020 13:10 | ВЛ 110 кВ Шеберта – Нижнеудинск с отпайкой на ПС Рубахино | Воздействие животных и птиц | Воздействие птиц. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Шеберта – Нижнеудинск с отпайкой на ПС Рубахино в пролете опор №180-195. | 2020-09-12 | Выполнено | 0 | 34.9727
|  |  | 12.09.2020 13:10 |  |  | Нарушение электрической изоляции | Причиной отключения ВЛ 110 кВ Шеберта – Нижнеудинск с отпайкой на ПС Рубахино явилось короткое замыкание вызванное перекрытием воздушного промежутка между проводом ф. А и опорой №198 птицей. | Выполнить установку антиприсадочных устройств на опоре №198. | 2021-09-30 | Не истек срок
58 | 963 | 9 | 13.09.2020 09:06 | 18.09.2020 10:10 | ПС 500 кВ Тайшет, В-500 2РР | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Недостатки конструкции | Работа 1 комплекта ДЗР – неправильная, ложное срабатывание при включении 2РР под рабочее напряжение вследствие насыщения трансформаторов тока стороны нейтрали апериодической составляющей тока. | Для отстройки от апериодической составляющей тока намагничивания при включении 2РР-500 выполнить задержку срабатывания ДЗР 1, 2 комплектов с t=0.1 сек. | 2020-09-18 | Выполнено | 0 | 0
|  |  | 13.09.2020 09:06 |  |  | Исчерпание ресурса | Причиной отключения 2РР явилось появления диф. тока, превышающего уставку срабатывания 1 комплекта ДЗР. | Выполнить расчеты времени до насыщения ТТ стороны нейтрали 2РР-500, и по результатам расчетов разработать мероприятия, исключающие ложную работу ДЗР. | 2020-11-30 | Выполнено
59 | 991 | 9 | 16.09.2020 01:30 | 16.09.2020 01:30 | ВЛ 110 кВ Ново-Зиминская ТЭЦ – Куйтун с отпайкой на ПС НПС-Кимельтей | Воздействие животных и птиц | Воздействие птицы. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Ново-Зиминская ТЭЦ – Куйтун с отпайкой на ПС НПС-Кимельтей в пролете опор №1-12. | 2020-09-16 | Выполнено | 0 | 11.8216
|  |  | 16.09.2020 01:30 |  |  | Нарушение электрической изоляции | Причиной отключения ВЛ 110 кВ Ново-Зиминская ТЭЦ – Куйтун с отпайкой на ПС НПС-Кимельтей явилось короткое замыкание вызванное воздействием птицы на опоре №6. | Выполнить установку антиприсадочных устройств на опоре №3-5, 6-10, 38-61. | 2021-12-31 | Не истек срок
60 | 303 | 9 | 26.09.2020 07:09 | 26.09.2020 09:34 | ВЛ 10 кВ Н.Ключи-Боробино | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты изготовления | Дефект изготовления развившийся в процессе эксплуатации. | Произвести осмотр ВЛ 10 Н.Ключи-Боробино в пролетах №1-50. | 2020-09-26 | Выполнено | 0.02906 | 3.665
|  |  | 26.09.2020 07:09 |  |  | Нарушение электрической изоляции | Причиной отключения ВЛ 10 кВ Н.Ключи-Боробино явилось короткое замыкание вызванное схлестом проводов фаз А и В в пролете опор №49-50, произошедшим в результате разрушения изолятора на опоре №50. | Заменить поврежденный изолятор на опоре №50 ВЛ 10 кВ Н.Ключи-Боробино. | 2020-09-26 | Выполнено
61 | 403 | 9 | 26.09.2020 08:58 | 26.09.2020 12:18 | ВЛ 10 кВ Уян-Уян | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты изготовления | Дефект изготовления развившийся в процессе эксплуатации. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ Уян-Уян в пролете опор №23-28. | 2020-09-26 | Выполнено | 0.671 | 6.83
|  |  | 26.09.2020 08:58 |  |  | Нарушение электрической изоляции | Причиной отключения ВЛ 10 кВ Уян-Уян явилось короткое замыкание вызванное схлестом проводов ф.В и ф.С, схлест возник из-за разрушения изоляторов ф.В и ф.С. | Заменить изоляторы ф. В и С на опоре №26. | 2020-09-26 | Выполнено
62 | 201 | 10 | 06.10.2020 15:09 | 06.10.2020 19:12 | ВЛ 10 кВ Порог-Чехово | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений | Падение дерева на провода ВЛ во время сильного ветра. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ Порог - Чехово в пролете опор №134-146. | 2020-10-06 | Выполнено | 1.223 | 9.8582
|  |  | 06.10.2020 15:09 |  |  | Нарушение электрической изоляции | Причиной отключения ВЛ 10 кВ Порог - Чехово явилось короткое замыкание возникшее в пролете опор №146-147 вследствие падения дерева. | Убрать дерево с проводов ВЛ 10 кВ Порог - Чехово в пролете опор №146-147. | 2020-10-06 | Выполнено
63 | 304 | 10 | 06.10.2020 16:38 | 06.10.2020 18:58 | ВЛ 10 кВ Мугун-Александровка | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений | Падение дерева на провода ВЛ во время сильного ветра. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ Мугун-Александровка в пролете опор №1-Р-171. | 2020-10-06 | Выполнено | 0.14367 | 2.812
|  |  | 06.10.2020 16:38 |  |  | Нарушение электрической изоляции | Причиной отключения ВЛ 10 кВ Мугун-Александровка явилось короткое замыкание возникшее в пролете опор №122-123 вследствие падения дерева. | Убрать дерево с проводов ВЛ 10 кВ Мугун-Александровка в пролете опор №122-123. | 2020-10-06 | Выполнено
64 | 964 | 10 | 21.10.2020 01:40 | 21.10.2020 04:32 | ПС 500 кВ Ново-Зиминская, ШР-1-560 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты изготовления | Дефект изготовления развившийся в процессе эксплуатации. | Заменить поврежденные жилы на резервные кабеля проложенного между приводом разъединителя и шкафом управления ШР-1-560. | 2020-10-21 | Выполнено | 0 | 0
|  |  | 21.10.2020 01:40 |  |  | Нарушение электрической изоляции | Причиной неотключения ШР-1-560 явилось снижение изоляции жил кабеля между приводом разъединителя и шкафом управления ШР-1-560.
65 | 902 | 10 | 26.10.2020 20:15 | 28.10.2020 14:08 | ПС 500 кВ Ново-Зиминская, ОР-220 ВЛ-230 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений | Пучение грунта под ОР-220 ВЛ-230 вследствие промерзания грунта. | Выполнить выправку ламели, провести регулировку разъединителя ОР-220 ВЛ-230. | 2020-10-28 | Выполнено | 0 | 14.8866
|  |  | 26.10.2020 20:15 |  |  | Механическое разрушение (повреждение), деформация, перекос | Причиной изгиба контактной ламели разъединителя, находящегося большее количество времени в отключенном положении, явилась разрегулировка вследствие смещения фундамента во время сезонных колебаний почвы.
66 | 965 | 11 | 01.11.2020 08:11 | 01.11.2020 10:03 | ПС 500 кВ Озёрная, В-2 2АТ, В-2-505, В-2-579 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты изготовления | Дефект изготовления контрольного кабеля № ВТР-124 марки КВВГЭнг-LS 4×1,5 от шкафа № 64 «2 комплект УРОВ В-576-4АТ» до шкафа № 51 «1 комплект ДЗШ-500 кВ 2 СШ» на ПС 500 кВ Озёрная, заключающийся в сниженном значении сопротивления изоляции жил «01-I» и «011-I» в цепях отключения 2 СШ 500 кВ через ДЗШ К1, 2 СШ 500 кВ (ДЗШ, УРОВ) (7SS522, 7SS525) | Демонтировать на ПС 500 кВ Озёрная кабель №ВТР-124 марки КВВГЭнг-LS 4×1,5 в цепях отключения 2 СШ 500 кВ от УРОВ в схему ДЗШ К1 2 СШ 500 кВ в РЩ-500-1 от шкафа №64 «2 комплект УРОВ В-576-4АТ» в сторону шкафа №51 «1 комплект ДЗШ-500 кВ 2 СШ», проложенный по временному техническому решению до установки выключателя 500 кВ В-2-4АТ | 2020-11-20 | Выполнено | 0 | 0
|  |  | 01.11.2020 08:11 |  |  | Нарушение электрической изоляции | Нарушение электрической изоляции жил «01-I» (цепь «+» оперативного тока) и «011-I» (цепь «отключение II с.ш. 500 кВ с запретом АПВ от 1-го, 2-го комплектов ПА») кабеля № ВТР-124 марки КВВГЭнг-LS 4×1,5 от шкафа № 64 «2 комплект УРОВ В-576-4АТ» до шкафа № 51 «1 комплект ДЗШ-500 кВ 2 СШ» на ПС 500 кВ Озёрная, произошедшее при воздействии на кабель персоналом подрядной организации ООО «ГЭС-инжиниринг» в процессе укладки в общий поток кабелей шкафа № 64 «2 комплект УРОВ В-576-4АТ», приведшее к возникновению замыкания между указанными жилами, в результате чего произошло отключение 2 СШ 500 кВ на ПС 500 кВ Озёрная неправильным действием ДЗШ К1 2 СШ 500 кВ (ДЗШ, УРОВ) (7SS522, 7SS525) | Демонтировать на ПС 500 кВ Озёрная контрольные кабели, проложенные в составе дополнительной партии кабельной продукции в рамках реализации временного технического решения до установки выключателя 500 кВ В-2-4АТ | 2021-03-30 | Выполнено
67 | 809 | 11 | 11.11.2020 15:40 | 12.11.2020 19:02 | ВЛ 110 кВ Кварцит тяговая–Тайшет с отпайкой на ПС Запань тяговая (С-46), ВЛ 110 кВ Нагорная - Кварцит тяговая (С-44) | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Проезд крупногабаритной техники | Проезд крупногабаритной техники. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Кварцит тяговая–Тайшет с отпайкой на ПС Запань тяговая (С-46) в пролете опор №890-911. | 2020-11-12 | Выполнено | 0 | 138.205
|  |  | 11.11.2020 15:40 |  |  | Нарушение электрической изоляции | При выполнении работ по прокладке нефтепровода (вне охраной зоны ВЛ) МН Красноярск-Иркутск Ду-1000мм на участке Пойма- Тайшет ПК 2409+32,87 трубоукладчик ООО "Геоинформ" приблизился на недопустимое расстояние к проводам ВЛ 110 кВ Кварцит тяговая–Тайшет с отпайкой на ПС Запань тяговая (С-46) в пролете опор № 893-894, в результате чего произошло электродуговое перекрытие на стрелу трубоукладчика и замыкание провода фазы А на землю. | Выполнить аварийно-восстановительные работы по ремонту провода в пролете опор № 893-894. | 2020-11-12 | Выполнено
|  |  | 11.11.2020 15:40 |  |  |  |  | Провести внеплановые инструктажи персоналу ООО «Геоинформ» о порядке проезда техники и проведения работ в охранных зонах ВЛ. | 2020-12-04 | Выполнено
|  |  | 11.11.2020 15:40 |  |  |  |  | Направить претензионное письмо ООО «Геоинформ». | 2020-12-04 | Выполнено
68 | 810 | 11 | 30.11.2020 03:46 | 02.12.2020 14:43 | ПС 500 кВ Ново-Зиминская, МВ-110 Балаганск | Неудовлетворительное качество производственных или должностных инструкций, других локальных актов документов организации | Недостаток Инструкции по эксплуатации релейной защиты и автоматики присоединений 220\110\10 кВ ПС 500 кВ Ново-Зиминская, утвержденной 25.11.2019, заключающийся в отсутствии указаний оперативному персоналу по действиям, направленным на предотвращение неправильной работы защит типа ШДЭ-2802, на базе которого выполнен КСЗ ВЛ 110 кВ Ново-Зиминская – Балаганск (МФТО, ДЗ, ТЗНП), при выполнении операций с коммутационными аппаратами в цепях оперативного постоянного тока | В Инструкцию по эксплуатации релейной защиты и автоматики присоединений 220\110\10 кВ ПС 500 кВ Ново-Зиминская внести указания по оперативному выводу КСЗ ВЛ 110 кВ Ново-Зиминская – Балаганск (ШДЭ-2802) для исключения неправильной работы в нагрузочном режиме при выполнении операций с коммутационными аппаратами в цепях оперативного постоянного тока | 2021-02-26 | Выполнено | 0 | 0
|  |  | 30.11.2020 03:46 |  |  |  |  | Выпустить и направить в филиалы ОАО «ИЭСК» ОРД, определяющий требования к разработке и включению в инструкции по эксплуатации устройств РЗА подстанций, выполненных на базе шкафов типа ШДЭ-2801 и ШДЭ-2802, указаний оперативному персоналу по действиям, направленным на предотвращение неправильной работы устройств РЗА при выполнении операций с коммутационными аппаратами в цепях оперативного постоянного тока | 2021-01-15 | Выполнено
69 | 811 | 12 | 03.12.2020 09:07 | 03.12.2020 09:24 | ВЛ 110 кВ Решоты – Тайшет-Запад (С-61), ВЛ 110 кВ Тайшет-Запад – Тайшет с отпайкой на ПС НП-17 (С-59), ВЛ 110 кВ Замзор – Тайшет с отпайками | Ошибочные или неправильные действия (или бездействие) персонала служб (подразделений) организации | Ошибочные действия персонала службы релейной защиты электроавтоматики и измерений Западных ЭС ОАО «ИЭСК» на ПС 500 кВ Тайшет при установке на панель №54 переключателя цепей напряжения «звезды» ТН-1-110 (П1-I) после его ревизии и регулировки, в результате которых было допущено непреднамеренное замыкание токоведущей части фазы «А» вторичных цепей напряжения ТН-1-110 на заземленную металлическую часть панели, приведшее к отключению автоматического выключателя цепей «звезды» ТН-1-110 и исчезновению цепей напряжения «звезды» ТН-1-110 | Провести внеплановые инструктажи персоналу службы релейной защиты электроавтоматики и измерений филиала ОАО «ИЭСК» Западные электрические сети на темы: - «Объём выполняемых работ при техническом обслуживании устройств ЭПЗ-1636»; - «Соблюдение мер безопасности и предосторожности при проведении работ во вторичных цепях устройств РЗА» | 2021-01-30 | Выполнено | 0 | 0
|  |  | 03.12.2020 09:07 |  |  |  | Несвоевременное выявление и устранение дефекта паяного соединения провода на ламели № 4 разъема реле 1РН (РП-7) в схеме устройства блокировки при неисправности цепей напряжения (КРБ-12) в КСЗ ВЛ 110 кВ Тайшет-Запад – Тайшет с отпайкой на ПС НП-17 (МФТО, ДЗ, ТЗНП) (ЭПЗ-1636) на ПС 500 кВ Тайшет, приведшее к нарушению целостности цепи контроля напряжения Несвоевременное выявление и устранение дефекта выходного реле 1РН (РП-7) в схеме устройства КРБ-12 блокировки при неисправности цепей напряжения КСЗ ВЛ 110 кВ Замзор – Тайшет с отпайками (МФТО, ДЗ, ТЗНП) (ЭПЗ-1636) на ПС 500 кВ Тайшет, заключающегося в подклинивании якоря реле из-за наличия загрязнений
[6 empty] | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв в цепи катушки реле 1РН (РП-7) в устройстве блокировки при неисправности цепей напряжения (КРБ-12) КСЗ ВЛ 110 кВ Тайшет-Запад – Тайшет с отпайкой на ПС НП-17 (С-59) (МФТО, ДЗ, ТЗНП) (ЭПЗ-1636) на ПС 500 кВ Тайшет, приведший к отказу срабатывания КРБ-12 при исчезновении цепей напряжения «звезды» ТН-1-110 и отключению ВЛ 110 кВ Тайшет-Запад – Тайшет с отпайкой на ПС НП-17 (С-59) на ПС 500 кВ Тайшет ложным действием 3 зоны ДЗ КСЗ ВЛ 110 кВ Тайшет-Запад – Тайшет с отпайкой на ПС НП-17 (С-59) (МФТО, ДЗ, ТЗНП) (ЭПЗ-1636)
[6 empty] | Загрязнение, попадание инородных предметов | Загрязнение и подклинивание якоря реле 1РН (РП-7) в устройстве блокировки при неисправности цепей напряжения (КРБ-12) КСЗ ВЛ 110 кВ Замзор – Тайшет с отпайками (МФТО, ДЗ, ТЗНП) (ЭПЗ-1636) на ПС 500 кВ Тайшет, приведшее к отказу срабатывания КРБ-12 при исчезновении цепей напряжения «звезды» ТН-1-110 и отключению ВЛ 110 кВ Замзор – Тайшет с отпайками на ПС 500 кВ Тайшет ложным действием 3 зоны ДЗ КСЗ ВЛ 110 кВ Замзор – Тайшет с отпайками (МФТО, ДЗ, ТЗНП) (ЭПЗ-1636)
70 | 812 | 12 | 18.12.2020 22:30 | 19.12.2020 03:30 | ВЛ 110 кВ Абакумовка тяговая – Тайшет с отпайкой на ПС Запань тяговая (С-43) и ВЛ 110 кВ Кварцит тяговая – Тайшет с отпайкой на ПС Запань тяговая (С-46) | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объёмах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: прочие нарушения | Несвоевременное выявление и устранение дефекта держателя предохранителя «+01ПР» в цепях питания оперативного тока панели АЛАР ФКТ ВЛ 110 кВ Абакумовка тяговая – Тайшет с отпайкой на ПС Запань тяговая, ВЛ 110 кВ Кварцит тяговая – Тайшет с отпайкой на ПС Запань тяговая на ПС 500 кВ Тайшет, заключающегося в снижении усилия контактного нажатия ламелей, приведшего к нарушению электрического контакта пары «ламель-предохранитель» | Выполнить на ПС 500 кВ Тайшет реконструкцию устройств АЛАР ФКТ ВЛ 110 кВ Абакумовка тяговая – Тайшет с отпайкой на ПС Запань тяговая, ВЛ 110 кВ Кварцит тяговая – Тайшет с отпайкой на ПС Запань тяговая и АЛАР ФКТ ВЛ 110 кВ Тайшет-Запад – Тайшет с отпайкой на ПС НП-17, ВЛ 110 кВ Бирюса – Тайшет с отпайкой на ПС НП-17 с заменой существующих устройств АЛАР на устройства, выполненные в соответствии с требованиями действующих НТД | 30.12.2023 год | Не истек срок | 0 | 0
[6 empty] | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Недостатки конструкции | Недостаток конструкции АЛАР ФКТ ВЛ 110 кВ Абакумовка тяговая – Тайшет с отпайкой на ПС Запань тяговая, ВЛ 110 кВ Кварцит тяговая – Тайшет с отпайкой на ПС Запань тяговая на ПС 500 кВ Тайшет, связанный с особенностью алгоритма работы устройства, заключающейся в наличии постоянно сработанного реле времени 1РВ (тип – РВ-122) фиксации длительности цикла асинхронного режима, что привело к ускоренному износу, выходу из строя указанного реле и, при неисправности в цепях оперативного тока, к неправильному срабатыванию АЛАР. При этом выявление неисправности реле невозможно при проведении внешнего осмотра без снятия его характеристик | Выполнить внеочередное техническое обслуживание в объеме «В» АЛАР ФКТ ВЛ 110 кВ Абакумовка тяговая – Тайшет с отпайкой на ПС Запань тяговая, ВЛ 110 кВ Кварцит тяговая – Тайшет с отпайкой на ПС Запань тяговая и АЛАР ФКТ ВЛ 110 кВ Тайшет-Запад – Тайшет с отпайкой на ПС НП-17, ВЛ 110 кВ Бирюса – Тайшет с отпайкой на ПС НП-17 на ПС 500 кВ Тайшет, а также аналогичного нетипового устройства – АЛАР ФЦТ ВЛ 220 кВ Тулун – Покосное на ПС 500 кВ Тулун | 30.07.2021 год | Выполнено
[6 empty] | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | Нарушение электрического контакта между зажимами держателя предохранителя и предохранителем «+01ПР» в схеме оперативного тока АЛАР ФКТ ВЛ 110 кВ Абакумовка тяговая – Тайшет с отпайкой на ПС Запань тяговая, ВЛ 110 кВ Кварцит тяговая – Тайшет с отпайкой на ПС Запань тяговая на ПС 500 кВ Тайшет, в результате которого произошло кратковременное исчезновение с последующим самовосстановлением оперативного тока в схеме АЛАР ФКТ ВЛ 110 кВ Абакумовка тяговая – Тайшет с отпайкой на ПС Запань тяговая, ВЛ 110 кВ Кварцит тяговая – Тайшет с отпайкой на ПС Запань тяговая, что послужило причиной «отпадания» и повторного срабатывания реле времени 1РВ фиксации длительности цикла асинхронного режима | Выполнить ревизию держателей предохранителей в цепях оперативного тока устройств АЛАР в ОПУ-110 ПС 500 кВ Тайшет | 30.07.2021 год | Выполнено
[6 empty] | Исчерпание ресурса | Исчерпание ресурса реле времени 1РВ (тип – РВ-122) фиксации длительности цикла асинхронного режима в схеме АЛАР ФКТ ВЛ 110 кВ Абакумовка тяговая – Тайшет с отпайкой на ПС Запань тяговая, ВЛ 110 кВ Кварцит тяговая – Тайшет с отпайкой на ПС Запань тяговая на ПС 500 кВ Тайшет, приведшее к подклиниванию и остановке в промежуточном положении часового механизма реле после повторного его срабатывания при восстановлении оперативного тока в схеме АЛАР, и, как следствие, незамыканию контактов 3-5 и 6-8 реле времени 1РВ, шунтирующих катушку реле блокировки защиты по скольжению 3РП, что привело к сохранению цепи фиксации асинхронного хода и, после набора заданной выдержки времени реле времени 3РВ (9 секунд), к ложному срабатыванию АЛАР ФКТ ВЛ 110 кВ Абакумовка тяговая – Тайшет с отпайкой на ПС Запань тяговая, ВЛ 110 кВ Кварцит тяговая – Тайшет с отпайкой на ПС Запань тяговая с действием на отключение на ПС 500 кВ Тайшет выключателей ВЛ 110 кВ Абакумовка тяговая – Тайшет с отпайкой на ПС Запань тяговая (С-43) и ВЛ 110 кВ Кварцит тяговая – Тайшет с отпайкой на ПС Запань тяговая (С-46) | Разработать проект реконструкции на ПС 500 кВ Тайшет устройств АЛАР ФКТ ВЛ 110 кВ Абакумовка тяговая – Тайшет с отпайкой на ПС Запань тяговая, ВЛ 110 кВ Кварцит тяговая – Тайшет с отпайкой на ПС Запань тяговая и АЛАР ФКТ ВЛ 110 кВ Тайшет-Запад – Тайшет с отпайкой на ПС НП-17, ВЛ 110 кВ Бирюса – Тайшет с отпайкой на ПС НП-17 с заменой существующих устройств АЛАР на устройства, выполненные в соответствии с требованиями действующих НТД | 31.12.2022 год | Не истек срок
[8 empty] | Провести внеплановый инструктаж персоналу службы релейной защиты, электроавтоматики и измерений по теме: «Соблюдение объёмов работ при проведении технического обслуживания вторичного оборудования, функционально связанного с устройствами РЗА, в соответствии с Приложением № 4 к Правилам технического обслуживания устройств и комплексов релейной защиты и автоматики, утвержденным приказом Минэнерго России от 13.07.2020 № 555» | 15.02.2021 год | Выполнено
71 | 106 | 12 | 31.12.2020 14:05 | 31.12.2020 16:30 | ВЛ 10 кВ Бирюсинск-Проточная | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты изготовления | Дефект изготовления развивщийся в процессе эксплуатации. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ Бирюсинск-Проточная в пролете опор №20-30. | 2020-12-31 | Выполнено | 2.256 | 3
|  |  | 31.12.2020 14:05 |  |  | Нарушение электрической изоляции | Причиной отключения ВЛ 10 кВ Бирюсинск-Проочная явилось короткое замыкание вызванное схлестом проводов в пролете опор №26-27, из-за разрушения изолятора на опоре №26. | Восстановить изолятор на опоре №26 ВЛ 10 кВ Бирюсинск-Проточная. | 2020-12-31 | Выполнено
1 | 951 | 01 | 03.01.2020 13:10 | 20.01.2020 13:26 | БПП-500 ТН-570 | Невыявленные причины | Организационная причина не выявлена | Выполнить замену поврежденной фазы «В» ТН-570. | 2020-01-17 | выполнено | 0 | 0
|  |  | 03.01.2020 13:10 |  | БПП-500 ТН-570 | Нарушение электрической изоляции | Старение бумажной изоляции первичной обмотки ВН в период длительной эксплуатации привело к пробою изоляции между обмоткой и корпусом ТН-570 ф."В". | Провести техническую учебу оперативному персона-лу Братского ПП 500 кВ, предусматри-вающую: разъяснение требований нормативно-технических документов, которые были нарушены; обучение порядку анализа неисправностей и повреждений устройств РЗА. | 2020-02-28 | выполнено
|  |  | 03.01.2020 13:10 |  | БПП-500 ТН-570 |  |  | Проработать указанные в приложении к письму Филиала АО «СО ЕЭС» ОДУ Сибири от 23.01.2020 № О4-б11-I-1-19-252 нарушения с оперативным персоналом объектов электроэнергетики ОАО «ИЭСК». | 2020-02-28 | выполнено
|  |  | 03.01.2020 13:10 |  | БПП-500 ТН-570 |  |  | Совместно с Филиалом АО «СО ЕЭС» ОДУ Сибири организовать разработку проекта программы проведения совместной противоаварийной тренировки диспетчерского персонала Филиала АО «СО ЕЭС» ОДУ Сибири и оперативного персонала Братского ПП 500 кВ (далее – Программа), учитывающую вводные, аналогичные событиям, произошедшим 03.01.2020. | 2020-03-27 | выполнено
|  |  | 03.01.2020 13:10 |  | БПП-500 ТН-570 |  |  | Организовать проведение совместной противоаварийной тренировки диспетчерского персонала Филиала АО «СО ЕЭС» ОДУ Сибири и оперативного персонала Братского ПП 500 кВ по Программе, разработанной совместно с Филиалом АО «СО ЕЭС» ОДУ Сибири . | 2020-04-30 | выполнено
2 | 901 | 01 | 03.01.2020 16:00 | 03.01.2020 19:48 | БПП- 500 В-220 АТ-1 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты изготовления | Заводской дефект: на фазе А - в месте соединения опорной колонки выключателя и дугогасительной камеры; на фазе В - между верхним фланцем ввода (контактодержателем) и фарфоровой рубашкой. | Направить претензионное письмо в ООО "ТД "ЕевроСибЭнерго"', ООО "'Siemens" | 2020-01-20 | выполнено | 0 | 0
|  |  | 03.01.2020 16:00 |  | БПП- 500 В-220 АТ-1 | Нарушение герметичности | Нарушение герметичности фаз А и В, что привело к снижению давления элегазовой смеси и срабатыванию автоматики В-220 АТ-1, необходимости его вывода в ремонт. | Выполнить замену фаз А, В В-220 АТ-1 | 2020-03-30 | выполнено
3 | 701 | 01 | 04.01.2020 14:13 | 06.01.2020 11:08 | ВЛ 35 кВ Киренск-Красноармейская, ВЛ 35 кВ Красноармейская-Салтыково | Воздействие повторяющихся стихийнх явлений Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений | Наклонившаяся под тяжестью налипшего мокрого снега крона дерева из близлежащего лесного массива приблизилась на недопустимое расстояние к проводам ВЛ 35 кВ Красноармейская-Салтыково в пролете опор № 48-49, в результате чего произошло междуфазное перекрытие. | По результатам осмотра ВЛ 35 кВ Красноармейская-Салтыково, выполнить валку угрожающих деревьев. | 2020-10-30 |  | 7 | 4.103
|  |  | 04.01.2020 14:13 |  | ВЛ 35 кВ Киренск-Красноармейская, ВЛ 35 кВ Красноармейская-Салтыково | Отключение(повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Отказ в отключении ВМ-35 Салтыково на ПС 35 кВ Красноармейская(потребительская) привел к неселективному отключению ВЛ 35 кВ Киренск-Красноармейская на ПС 110 кВ Киренск. | Выполнить осмотр ВЛ 35 кВ Красноармейская-Салтыково, выявить деревья, угрожающие падением на провода ВЛ. | 2020-05-31 | выполнено
|  |  | 04.01.2020 14:13 |  | ВЛ 35 кВ Киренск-Красноармейская, ВЛ 35 кВ Красноармейская-Салтыково | Нарушение электрической изоляции | Междуфазное замыкание "А-В" при перекрытии проводов ветками дерева ВЛ 35 кВ Красноармейская-Салтыково в пролете опор № 48-49. | Направить письмо в адрес ОГУЭП «Облкоммунэнерго» Киренские электрические сети о предоставлении протоколов послеаварийной проверки устройств РЗА ВМ-35 Салтыково на ПС 35 кВ Красноармейская. | 2020-01-17 | выполнено
|  |  | 04.01.2020 14:13 |  | ВЛ 35 кВ Киренск-Красноармейская, ВЛ 35 кВ Красноармейская-Салтыково |  |  | Подготовить тех.решение по подключению ПС 35 кВ Красноармейская отпайками от ВЛ 35 кВ Киренск – Салтыково, ВЛ 35 кВ Киренск – Красноармейская. | 2020-02-28 | выполнено
|  |  | 04.01.2020 14:13 |  | ВЛ 35 кВ Киренск-Красноармейская, ВЛ 35 кВ Красноармейская-Салтыково |  |  | Направить письмо в адрес ОГУЭП «Облкоммунэнерго» Киренские электрические сети | 2020-02-04 | выполнено
4 | 801 | 01 | 20.01.20 07:46 | 21.01.2020 10:05 | ПС 220кВ Опорная ШР-110 2 СШ ЦКК-5 ф.С | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений | Выдавливание ж/б опоры ШР-110 2 СШ ЦКК-5 ф."С" из грунта при изменении температуры окружающего воздуха в зимний период привело к разрегулировке главных ножей и недовключению разъединителя. | Выполнить проверку регулировки разъединителей 110кВ 2 СШ 110кВ ПС 220кВ Опорная. | 2020-03-31 | выполнено | 0 | 0
|  |  | 20.01.20 07:46 |  | ПС 220кВ Опорная ШР-110 2 СШ ЦКК-5 ф.С | Механическое разрушение (повреждение), деформация, перекос | Перекос главных ножей разъединителя ШР-110 2 СШ ЦКК-5 ф. «С» из-за смещения ж/б стоек и металлоконструкции рамы разъединителя стал причиной его недовключения. | Приобрести и установить на траверсах опоры №1 отпайка на п/с Западная ВЛ 110кВ БЛПК-Западная II цепь с отпайками (ВЛ 110кВ БЛПК-Западная-Б) птицезащитные устройства антиприсадочного типа | 2021-04-30 |  | 0 | 0
5 | 971 | 02 | 09.02.2020 06:48 | 09.02.2020 06:48 | ВЛ-110кВ БЛПК-Западная II цепь с отпайками | Воздействие животных и птиц | Попадание птицы между шлейфом провода ф.С и траверсой на опоре №1 отпайки ВЛ 110кВ БЛПК-Западная II цепь с отпайками (ВЛ 110кВ БЛПК-Западная-Б) на ПС Западная.
|  |  | 09.02.2020 06:48 |  | ВЛ-110кВ БЛПК-Западная II цепь с отпайками | Нарушение электрической изоляции | Уменьшение изоляционного промежутка между шлейфом провода ф."С" и траверсой на опоре№1 отпайки ВЛ 110кВ БЛПК-Западная II цепь с отпайками (ВЛ 110кВ БЛПК-Западная-Б), что привело к перекрытию и последующему отключению ВЛ действием защит.
6 | 802 | 02 | 12.02.2020 07:14 | 12.02.2020 07:51 | ВЛ-110кВ Лена-Киренск | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Проед крупногабаритной техники | Проезд транспорта (трала) с крупногабаритным грузом (экскаватором) по несанкционированной дороге, ведущей на территорию ООО "ИНК", под проводми ВЛ в пролете опор №№ 43/6-43/7 отпайки на ПС 110кВ Причал. | Направить претензионное письмо в ООО "ИНК" | 2020-03-06 | выполнено
|  |  | 12.02.2020 07:14 |  | ВЛ-110кВ Лена-Киренск | Нарушение электрической изоляции | Перекрытие с провода ф. "А" отпайки ВЛ 110кВ Лена-Кренск-1 на ПС 110кВ Причал на антенну экскаватора, превозимого на трале,что привело к короткому замыканию и отключению ВЛ 110кВ Лена-Киренск-1 действием защит.
7 | 902 | 02 | 21.02.2020 10:35 | 21.02.2020 10:54 | ВЛ 220кВ Улькан – Дабан | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений | Образование снежной массы на траверсе и натяжной гирлянде изоляторов ф."А" опоры № 122 ВЛ 220 кВ Улькан – Дабан в течение зимнего сезона. | Выполнить верховой осмотр анкерных опор ВЛ 220 кВ Улькан – Дабан (в пролётах опор №№ 121-138) на предмет выявления возможных подсечек шлейфов к траверсам вследствие их колебания. | 2020-06-29 | выполнено | 0 | 0
|  |  | 21.02.2020 10:35 |  | ВЛ 220кВ Улькан – Дабан | Нарушение электрической изоляции | Падение шапки снега со сдвоенной натяжной гирлянды изоляторов ф."А" (средняя) на обводной шлейф на анкерной опоре №122 ВЛ 220 кВ Улькан – Дабан, что привело к его раскачиванию (пляске) и приближе- нию на недопустимое расстояние к заземленным частям опоры, с последующим возникновением короткого замыкания на “землю”. | По результатам осмотра (при наличии замечаний) - подготовить план мероприятий по устранению замечаний. | 2020-07-20 | выполнено (замечания не выявлены, проведе- ние мероприятий не требуется)
8 | 903 | 03 | 17.03.2020 05:55 | 18.03.2020 10:47 | КС ф.А ВЛ 220кВ Киренга-Улькан | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: ветровые нагрузки | Воздействие неблагоприятных погодных явлений (ветер с порывами до 20 м/с) | Выполнить осмотр оборудования ПС 220 кВ Киренга на предмет наличия трещин в фарфоровой изоляции. При наличии замечаний, устранить | 2020-03-30 | выполнено | 0 | 0
|  |  | 17.03.2020 05:55 |  | КС ф.А ВЛ 220кВ Киренга-Улькан | Механическое разрушение (повреждение), деформация, перекос | Появление, вследствие знакопеременных температур, микротрещины в фарфоровом изоляторе опорной подставки конденсатора связи ф. А ВЛ 220 кВ Киренга-Улькан, что привело к его разрушению и падению во время ветра с порывами до 20 м/с
9 | 803 | 03 | 17.03.2020 22:58 | 18.03.2020 16:40 | ШР-110 2СШ ЦКК-4 ф. «С» ПС 220кВ Опорная | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений | Воздействие агрессивной окружающей среды на металлические шпильки крепления полуножа разъединителя к пластинчатому основанию в течение длительного времени, привело к коррозионному износу резьбы на шпильке. | Выполнена замена крепежных деталей полуножа ШР-110 2 СШ ЦКК-4 ф.«С» ПС 220 кВ Опорная. | 2020-03-18 | выполнено | 0 | 0
|  |  | 17.03.2020 22:58 |  | ШР-110 2СШ ЦКК-4 ф. «С» ПС 220кВ Опорная | Коррозионный, эрозионный износ | Износ резьбы на шпильке крепления полуножа разъединителя к пластинчатому основанию привел к ослаблению момента затяжки и смещению полуножа ШР-110 2СШ ЦКК-4 ф «С» по горизонтали. | Составить график осмотра и ремонтов крепежных деталей полуножей разъединителей 110 кВ ПС 220 кВ Опорная. | 2020-04-30 | выполнено
10 | 702 | 03 | 23.03.2020 05:08 | 23.03.2020 11:06 | ВЛ-35кВ Покосное-Александровка | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки | Воздействие неблагоприятных природных явлений (ветер 18-23м/с, мокрый снег). | Выполнены осмотры ВЛ 10 кВ Межница-236, ВЛ 10 кВ Симахинская-107, ВЛ 6 кВ 8-814, ВЛ 35 кВ Покосное-Александровка, КЛ 6 кВ ГПП-2-АИ. | 2020-03-23 | выполнено | 0.485 | 0.337
|  |  | 23.03.2020 05:08 |  | ВЛ-35кВ Покосное-Александровка | Нарушение электрической изоляции | Нарушение изоляционного воздушного промежутка до проводов линий вследствие возможного попадания предметов при штормовом ветре.
11 | 1 | 03 | 31.03.2020 07:45 | 31.03.2020 15:04 | ВЛ 10кВ Ждановская-Больница | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений | Попадание атмосферной влаги в микротрещину концевой кабельной муфты наружной установки на опоре №1 ВЛ 10кВ Ждановская-Больница в период знакопеременных температур привело к повреждению её изоляции | Выполнить замену концевой кабельной муфты на опоре №1 ВЛ 10кВ Ждановская-Больница | 2020-04-02 | выполнено | 4.392 | 33.259
|  |  | 31.03.2020 07:45 |  | ВЛ 10кВ Ждановская-Больница | Нарушение электрической изоляции | Электрический пробой изоляции с междуфазным замыканием на ВЛ 10кВ Ждановская-Больница из-за разрушения концевой кабельной муфты наружной установки на опоре №1
12 | 972 | 04 | 06.04.2020 00:07 | 06.04.2020 00:07 | ВЛ 110кВ Коршуниха-Хребтовая | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Проед крупногабаритной техники | Проезд неустановленного крупногабаритного транспортного средства в пролёте опор №№27/1-28/1, приближение на расстояние менее допустимого | Выполнить контрольный замер габарита в пролёте опор №27/1-28/1 | 2020-04-30 | выполнено | 0 | 0
|  |  | 06.04.2020 00:07 |  | ВЛ 110кВ Коршуниха-Хребтовая | Нарушение электрической изоляции | Перекрытие воздушного изоляционного промежутка на неустановленное крупногабаритное транспортное средство в пролёте опор №27/1-28/1 пересечения с автомобильной дорогой
13 | 703 | 04 | 12.04.2020 03:00 | 13.04.2020 19:41 | ВЛ 35 кВ Березняки-Дальний | Невыявленные причины | Организационная причина не выявлена | Установить временную опору №47 и выполнить ремонт провода | 2020-04-13 | выполнено | 109.835 | 277.874
|  |  | 12.04.2020 03:00 |  | ВЛ 35 кВ Березняки-Дальний | Нарушение электрической изоляции | В результате выдавливания опоры №47 из болотистого грунта, произошло приближение провода ф.С к стойке опоры №47 и возникновение замыкания на землю. | Установить типовую опору № 47 взамен временной | 2020-08-30 | выполнено
|  |  | 12.04.2020 03:00 |  | ВЛ 35 кВ Березняки-Дальний | Термическое поврежденеие, перегрев, пережог | Перегорание провода ф.С. при возникшем замыкании на землю.
14 | 973 | 04 | 13.04.2020 00:46 | 13.04.2020 00:46 | ВЛ 110кВ Гидростроитель-Зяба-Кежма | Воздействие животных и птиц | Попадание птицы между проводом ф.А и траверсой на опоре №68 ВЛ 110кВ Гидростроитель-Зяба. | Приобрести и установить на траверсах опоры №68 ВЛ-110кВ Гидростроитель-Зяба птицезащитное устройство антиприсадочного типа. | 2021-04-30 |  | 0 | 0
|  |  | 13.04.2020 00:46 |  | ВЛ 110кВ Гидростроитель-Зяба-Кежма | Нарушение электрической изоляции | Уменьшение изоляционного промежутка между проводом ф."А" и траверсой на опоре №68 ВЛ 110 кВ Гидростроитель-Зяба, что привело к перекрытию и последующему отключению ВЛ действием защит.
15 | 974 | 04 | 20.04.2020 12:52 | 20.04.2020 12:52 | ВЛ 220кВ Братская ГЭС-НПС-4 с отпайкой на ПС Заводская | Воздействие животных и птиц | Попадание птицы между проводом ф.В и траверсой на опоре №14/20 ВЛ-220кВ Братская ГЭС - НПС-4 с отпайкой на ПС Заводская (ВЛ-250). | Приобрести и установить на траверсах опоры №14/20 ВЛ-220кВ Братская ГЭС - НПС-4 с отпайкой на ПС Заводская (ВЛ-250) птицезащит-ное устройство антиприсадочного типа. | 2021-05-31 |  | 0 | 0
|  |  | 20.04.2020 12:52 |  | ВЛ 220кВ Братская ГЭС-НПС-4 с отпайкой на ПС Заводская | Нарушение электрической изоляции | Уменьшение изоляционного промежутка между проводом ф."В" и траверсой на опоре №14/20 ВЛ 220 кВ Братская ГЭС - НПС-4 с отпайкой на ПС Заводская (ВЛ-250) при попадании птицы,что привело к перекрытию и последующему отключению ВЛ действием защит.
16 | 704 | 04 | 23.04.2020 11:25 | 24.04.2020 11:15 | ВЛ 35кВ Покосное-Октябрьская | Не выявлена | Организационная причина не выявлена | Разработать мероприятия для устранения замечаний, выявленных при осмотре ВЛ 35 кВ Покосное-Октябрьская | 2020-05-15 | выполнено | 7.781 | 185.591
|  |  | 23.04.2020 11:25 |  | ВЛ 35кВ Покосное-Октябрьская | Механическое разрушение (повреждение), деформация, перекос | Разрушение фарфоровых изоляторов (из-за нали-чия микротрещин) подвесной гирлянды на ф.А на опоре №2 отпайки ВЛ 35 кВ Покосное-Октябрьская на ПС 35 кВ Харанжино.
|  |  | 23.04.2020 11:25 |  | ВЛ 35кВ Покосное-Октябрьская | Термическое поврежденеие, перегрев, пережог | Возникновение тока утечки, приведшего к возгорание траверсы и верхней части левой стойки опоры №2 отпайки ВЛ 35 кВ Покосное-Октябрьская на ПС 35 кВ Харанжино, разрушение траверсы и её падение на землю.
|  |  | 23.04.2020 11:25 |  | ВЛ 35кВ Покосное-Октябрьская | Нарушение электрической изоляции | Замыкание на землю в результате падения провода ф.А. с опоры №2 отпайки ВЛ 35 кВ Покосное-Октябрьская на ПС 35 кВ Харанжино.
17 | 705 | 04 | 30.04.2020 08:15 | 30.04.2020 14:41 | ВЛ 35 кВ Покосное-Леоново | Природные пожары | Пожар в лесной зоне, проходящей рядом с ВЛ 35 кВ Покосное-Леоново-Куватка и перекинувшийся на трассу ВЛ 35 кВ Покосное-Леоново-Куватка | Выполнена замена опоры № 43 ВЛ 35 кВ Покосное-Леоново-Куватка | 2020-05-01 | выполнено | 17.857 | 93.333
|  |  | 30.04.2020 08:15 |  | ВЛ 35 кВ Покосное-Леоново | Взрыв, загорание, пожар | Возгорание промежуточной опоры № 43 ВЛ 35 кВ Покосное-Леоново-Куватка вследствие прохождения пожара на трассе ВЛЭП. | Разработать план мероприятий по устранению замечаний, выявленных при осмотре ВЛ 35 кВ Покосное-Леоново-Куватка | 2020-05-29 | выполнено
|  |  | 30.04.2020 08:15 |  | ВЛ 35 кВ Покосное-Леоново | Механическое разрушение (повреждение), деформация, перекос | Падение подгоревшей промежуточной опоры № 43 ВЛ 35 кВ Покосное-Леоново-Куватка на землю, в результате чего произошло разрушение траверсы опоры и деформация железобетонной приставки.
|  |  | 30.04.2020 08:15 |  | ВЛ 35 кВ Покосное-Леоново | Нарушение электрической изоляции | Падение проводов 3-х фаз на землю, что привело к короткому замыканию и отключению ВЛ 35 кВ Покосное-Леоново-Куватка действием защиты
18 | 975 | 05 | 07.05.20 01:12 | 07.05.20 01:12. | ВЛ 110 кВ БЛПК – Западная II цепь с отпайками | Механический износ, неудовлетворительная смазка | Отказ срабатывания механизма независимого расцепления в приводе выключателя ВМ-10 кВ Т-2 произошел из-за смещения предохранительного болта в месте крепления. | Выполнить ревизию механизма свободного расцепления выключателя в приводе ВМ-10 кВ Т-2 ПС 110 кВ Городская. | 2020-05-08 | выполнено | 4 | 2.617
|  |  | 07.05.20 01:12 |  | ВЛ 110 кВ БЛПК – Западная II цепь с отпайками | Нарушение электрической изоляции | Снижение изоляции контактов реле времени «РВ» команды отключения ОД-110 кВ Т-2 в приводе КЗ-110 кВ Т-2. | Опробовать отключение выключателя ВМ-10 Т-2 ПС 110 кВ Городская от защит. Опробовать отключение и включение выключателя от ключа управления и телеуправления. | 2020-05-08 | выполнено
|  |  | 07.05.20 01:12 |  | ВЛ 110 кВ БЛПК – Западная II цепь с отпайками | невыявленные причины | Организационная причина не выявлена | На ПС 110 кВ Городская выполнить замену контактной системы реле времени в приводе КЗ-110 Т-2. Выполнить проверку изоляции цепей включения КЗ-110 Т-2 и цепей отключения ОД-110 Т-2. Выполнить проверку взаимодействия устройств РЗА с действием на КЗ-110 Т-2 и ОД-110 Т-2. | 2020-05-08 | выполнено
19 | 706 | 05 | 10.05.20 12:35 | 01.05.20 14:24 | ВЛ 35кВ Покосное-Октябрьская | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки | ветер до 15-22 м/с | Выполнить мастерский осмотр ВЛ 35 кВ Покосное-Октябрьская, по результатам осмотра - составить план мероприятий по устранению выявленных замечаний | 2020-06-16 | выполнено | 1.292 | 0.757
|  |  | 10.05.20 12:35 |  | ВЛ 35кВ Покосное-Октябрьская | Нарушение электрической изоляции | Во время ветра, падение ранее подгоревшего дерева на провод ВЛ 35 кВ Покосное-Октябрьская, что привело к замыканию на "землю".
20 | 904 | 05 | 10.05.20 07:53 | 10.05.20 08:48 | ВЛ 220 кВ Коршуниха-Лена, ВЛ 110 кВ Семигорск-Ручей | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки | Воздействие сильного ветра с порывами до 22-25м/с на провода ВЛ 220 кВ Коршуниха-Лена в пролете опор № 187-188 длиной 1080м привело к раскачиванию и отклонению проводов в сторону проводов в пролете опор № 13-14 смежной ВЛ 110кВ Ручей-Усть-Кут, и перекрытию воздушного изоляционного промежутка между проводом ф "В" ВЛ 220кВ и проводом ф."А" ВЛ 110кВ. | Разработать техническое решение и выполнить мероприятия по предотвращению сближения проводов в пролете опор №№ 13-14 ВЛ 110 кВ Ручей – Усть-Кут и в пролете опор №№ 187-188 ВЛ 220 кВ Коршуниха – Лена | 2020-08-31 | выполнено
|  |  | 10.05.20 07:53 |  | ВЛ 220 кВ Коршуниха-Лена, ВЛ 110 кВ Семигорск-Ручей | Нарушение электрической изоляции | Перекрытие воздушного изоляционного промежутка между проводом ф "В" ВЛ 220кВ кВ Коршуниха-Лена и проводом ф."А" ВЛ 110кВ Ручей-Усть-Кут с однофазным замыканием смежных цепей двух ВЛ без контакта с землей. | Выполнить осмотр с проведением необходимых замеров ВЛ 110 кВ Ручей – Усть-Кут и ВЛ 220 кВ Коршуниха – Лена с целью выявления мест с возможностью сближения их проводов на участке параллельного прохождения трасс ВЛ | 2020-08-31 | выполнено
|  |  | 10.05.20 07:53 |  | ВЛ 220 кВ Коршуниха-Лена, ВЛ 110 кВ Семигорск-Ручей | Сбой/дефект программного обеспечения | Отсутствие работы ТАПВ в составе комплекта РЗА СВ-220 (МФТО, ТЗНП, УРОВ, ТАПВ, АУВ) (MiCOM Р143) из-за запрета функции ТАПВ при пуске внутренней команды УРОВ («на себя»). | Выполнить изменение параметров настроек комплекта РЗА СВ-220 (МФТО, ТЗНП, УРОВ, ТАПВ, АУВ) (MiCOM Р143) ПС 220 кВ Лена по заданию СРЗиА ОАО «ИЭСК», выданному письмом от 04.06.2020 № 06.064-06-4.23-2000 (на основании письма филиала АО СО «ЕЭС» Иркутское РДУ от 20.05.2020 № Р74-б1-II-3-19-1784, сформированному на основании информа-ционного письма АО «Грид Рус» №5/2019 года «О предотвращении отказа функции АПВ в терминалах MiCOM Р141-145» от 21 октября 2019 года) для исключения отказа функции ТАПВ при пуске внутренней команды УРОВ («на себя») | 2020-09-25
21 | 2 | 05 | 14.05.20 08:23 | 14.05.20 13:23 | ВЛ 10кВ Большеокинск-Новодолоново | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений | Падение дерева на провода ВЛ 10 кВ Большеокинск - Н.-Долоново вследствие налипания на него мокрого снега | Разработать мероприятия для устранения замечаний, выявленных при осмотре ВЛ 10 кВ Большеокинск- Н.Долоново | 2020-06-16 | выполнено | 0.778 | 0.56
|  |  | 14.05.20 08:23 |  | ВЛ 10кВ Большеокинск-Новодолоново | Нарушение электрической изоляции | Замыкание проводов всех фаз в пролете опор № 365-366 ВЛ 10 кВ Большеокинск - Н.-Долоново упавшим деревом
22 | 976 | 05 | 17.05.20 23:53 | 17.05.20 23:53 | ВЛ 220 кВ Братская ГЭС-БЛПК (ВЛ-239) | Воздействие животных и птиц | Попадание птицы между проводом ф.С и траверсой на опоре №92а ВЛ 220 кВ Братская ГЭС – БЛПК (ВЛ-239). | 1. Отремонтировать провод ф.С на опоре №92а ВЛ 220 кВ Братская ГЭС-БЛПК (ВЛ-239) | 2020-07-31 | выполнено | 0 | 0
|  |  | 17.05.20 23:53 |  | ВЛ 220 кВ Братская ГЭС-БЛПК (ВЛ-239) | Нарушение электрической изоляции | Уменьшение изоляционного промежутка между проводом ф.С и траверсой на опоре №92а ВЛ 220 кВ Братская ГЭС-БЛПК (ВЛ-239) при попадании птицы, что привело к перекрытию и последующему отключению ВЛ действием защитПриобрести и установить на траверсах опоры №92а ВЛ 220кВ Братская ГЭС – БЛПК (ВЛ-239) птицезащитное устройство антиприсадочного типа. | Приобрести и установить на траверсах опоры №92а ВЛ 220кВ Братская ГЭС – БЛПК (ВЛ-239) птицезащитное устройство антиприсадочного типа. | 2021-05-31
23 | 952 | 05 | 22.05.20 06:45 | 29.05.20 14:05 | Реактор Р-2 Братский ПП 500 кВ | Невыявленные причины | Организационная причина не выявлена.
|  |  | 22.05.20 06:45 |  | Реактор Р-2 Братский ПП 500 кВ | Механическое разрушение (повреждение), деформация, перекос | Разрыв резиновой пленочной защиты Р-2 ф. «С» в месте крепления подвесной петли к ее основе | Произвести ремонт пленочной защиты, проверку газового реле, Р-2 ф. «С». | 2020-05-29 | выполнено | 0 | 0
24 | 804 | 05 | 26.05.20 09:31 | 27.05.20 08:57 | ПС 220кВ БЛПК, выключатель ВМ-110 кВ Западная-Б | невыявленные причины | Организационная причина не выявлена. | Устранить течь масла на вводе 110 кВ ВМ-110 Западная-Б ф."А" | 2020-05-29 | выполнено | 0 | 0
|  |  | 26.05.20 09:31 |  | ПС 220кВ БЛПК, выключатель ВМ-110 кВ Западная-Б | Нарушение герметичности | Нарушение герметичности резинового уплотнения соединительной втулки на фланце крепления ввода 110 кВ ВМ-110 Западная-Б ф. «А» к баку выключателя из-за снижения эластичности материала резины.
25 | 707 | 05 | 27.05.20 10:50 | 28.05.20 10:43 | ВЛ 35 кВ Покосное-Октябрьская | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки | ветер до 20-25 м/с | Выполнить мастерский осмотр ВЛ 35 кВ Покосное-Октябрьская, по результатам осмотра - составить план мероприятий по устранению выявленных замечаний | 2020-06-16 | выполнено | 9.552 | 5.598
|  |  | 27.05.20 10:50 |  | ВЛ 35 кВ Покосное-Октябрьская | Механическое разрушение (повреждение), деформация, перекос | Излом траверсы опоры №172 ВЛ 35 кВ Покосное-Октябрьская при падении дерева на провод ф.С
|  |  | 27.05.20 10:50 |  | ВЛ 35 кВ Покосное-Октябрьская | Нарушение электрической изоляции | Снижение изоляции воздушного промежутка между проводом ф.С и землёй при падении провода ф.С, что привело к замыканию на землю.
26 | 708 | 06 | 07.06.20 16:10 | 08.06.20 16:03 | ВЛ 35 кВ Покосное-Октябрьская | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки | Северо-западный ветер 15-20м/с | Выполнить "План мероприятий по устранению замечаний..." от 18.05.2020г. | 2020-10-30 |  | 10.178 | 134.538
|  |  | 07.06.20 16:10 |  | ВЛ 35 кВ Покосное-Октябрьская | Механическое разрушение (повреждение), деформация, перекос | Повреждение траверсы опоры №194 ВЛ 35 кВ Покосное-Октябрьская в результате падения дерева из лесной зоны, проходящей рядом с ВЛ.
|  |  | 07.06.20 16:10 |  | ВЛ 35 кВ Покосное-Октябрьская | Нарушение электрической изоляции | Падение провода ф.А на землю в пролете опор №193-195 ВЛ 35кВ Покосное-Октябрьский, что привело к однофазному короткому замыканию с последующим отключением ВЛ оперативным персоналом.
27 | 977 | 06 | 13.06.20 15:22 | 13.06.20 15:22 | ВЛ 220 кВ Коршуниха-Лена, ВЛ 220 кВ Усть-Кут-Коршуниха | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Удар молнии в провод ф.В, С ВЛ 220 кВ Усть-Кут- Коршуниха, ф.А, С ВЛ 220 кВ Коршуниха-Лена в пролёте опор №№ 73-74 | Произвести послеаварийный осмотр ВЛ 220 кВ Коршуниха-Лена и ВЛ 220 кВ Усть-Кут-Коршуниха в пролётах опор №63-81 (в заданной зоне ВЛ) | 2020-06-15 | Выполнено | 0 | 0
|  |  | 13.06.20 15:22 |  | ВЛ 220 кВ Коршуниха-Лена, ВЛ 220 кВ Усть-Кут-Коршуниха | Нарушение электрической изоляции | Снижение уровня изоляции с перекрытием воздушных изоляционных промежутков ф.В, С ВЛ 220 кВ Усть-Кут-Коршуниха, ф.А, С ВЛ 220 кВ Коршуниха-Лена в пролёте опор №№ 73-74, возникновение 2-фазных замыканий на землю | Провести замер сопротивления контуров заземления опор №№ 73, 74 ВЛ Коршуниха-Лена, ВЛ 220 кВ Усть-Кут-Коршуниха. При выявлении несоответствия нормативным требованиям - разработать мероприятия по устранению несоответствий. | 2020-08-31 | выполнено
28 | 3 | 06 | 15.06.20 16:37 | 16.06.20 11:58 | ВЛ 10 кВ Кардой-Приречье | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки | Падение деревьев на провод ф.А ВЛ 10кВ Кардой-Приречье в пролётах опор№214-215, №333-334 под воздействием сильного ветра | Разработать мероприятия для устранения замечаний, выявленных при осмотре ВЛ 10кВ Кардой-Приречье | 2020-06-30 | выполнено | 1.323 | 38.203
|  |  | 15.06.20 16:37 | 16.06.20 11:58 | ВЛ 10 кВ Кардой-Приречье | Нарушение электрической изоляции | Замыкание на землю провода ф.А ВЛ 10кВ Кардой-Приречье в пролётах опор №214-215, № 333-334 при перекрытии упавшими деревьями из внеохранной зоны ВЛ.
29 | 905 | 06 | 18.06.20 06:30 | 19.06.20 07:18 | ПС Рудногорская ВМ-220 АТ-1 | Невыявленные причины | не выявлена | Выполнить замену резинового уплотнения между баком ВМ-220 АТ-1 и задвижкой ф.B | 2020-06-19 | выполнено | 0 | 0
|  |  | 18.06.20 06:30 |  | ПС Рудногорская ВМ-220 АТ-1 | Нарушение герметичности | Нарушение герметичности резинового уплотнения сливного крана ВМ-220 АТ-1 фазы "В" | Выполнить внеочередные осмотры резиновых уплотнений ВМ-220 на ПС 220 кВ Рудногорская | 2020-07-17 | выполнено
30 | 4 | 06 | 22.06.20 12:55 | 22.06.20 19:37 | КЛ6 кВ ГПП-2 - РЭС-1 | Невыявленные причины | не выявлена | Выполнить ремонт повреждённой КЛ 6 кВ ГПП-2-РЭС-1 на опоре №3/8/1/2 от ТП-11/1 | 2020-06-23 | выполнено | 0.73 | 0.525
|  |  | 22.06.20 12:55 |  | КЛ6 кВ ГПП-2 - РЭС-1 | Нарушение электрической изоляции | Снижение уровня изоляции кабеля КЛ 6 кВ ГПП-2-РЭС-1 в период гарантийного срока эксплуатации, что привело к повреждению изоляции и междуфазному замыканию на КЛ. | Направить претензионное письмо в ООО Братсксетьстрой с требованием замены КЛ. | 2020-07-20 | выполнено
31 | 805 | 06 | 23.06.20 10:40 | 23.06.20 11:13 | ВЛ 110 кВ Турма-Огнёвка | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Удар молнии в элементы ВЛ 110кВ Турма-Огнёвка вблизи опоры №63 с междуфазным перекрытием "В-С" | Провести замер сопротивления контура заземления опоры № 63 ВЛ 110кВ Турма-Огнёвка. При выявлении несоответствия нормативным требованиям - разработать мероприятия по устранению несоответствий | 2020-08-30 | выполнено | 0 | 0
|  |  | 23.06.20 10:40 |  | ВЛ 110 кВ Турма-Огнёвка | Нарушение электрической изоляции | Снижение уровня изоляции с перекрытием воздуш- ных изоляционных промежутков фаз "В", "С" на тело опоры №63 ВЛ 110кВ Турма-Огнёвка
32 | 709 | 06 | 24.06.20 00:32 | 24.06.20 21:20 | ВЛ 35 кВ Покосное-Октябрьская | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Несанкционированная рубка лесных насаждений | Падение спиленного посторонним лицом дерева на провод ф.А в пролёте опор №355-356 ВЛ 35кВ Покосное-Октябрьская | Выполнить мероприятия из "Плана мероприятий по устранению замечаний…" от 18.05.2020 | 2020-10-30 |  | 2.942 | 85.572
|  |  | 24.06.20 00:32 |  | ВЛ 35 кВ Покосное-Октябрьская | Нарушение электрической изоляции | Нарушение электрической изоляции ВЛ 35кВ Покосное-Октябрьская вследствие падения дерева на провод привело к однофазному замыканию ф.А на землю.
33 | 710 | 06 | 25.06.20 14:45 | 25.06.20 15:27 | ПС 35 кВ №9 Т-1 | Невыявленные причины | не выявлена | Выполнить ВВИ Т-1 ПС 35кВ №9. | 2020-06-26 | выполнено | 0.294 | 0.172
|  |  | 25.06.20 14:45 |  | ПС 35 кВ №9 Т-1 | Нарушение электрической изоляции | Снижение изоляционных характеристик обмоток ВН трансформатора Т-1 в течение длительной эксплуатации привело к выделению газа в баке трансформатора и работе газовой защиты на отключение | Подготовить техническое решение на замену Т-1 ПС 35кВ №9 | 2020-07-13 | выполнено
|  |  | 25.06.20 14:45 |  | ПС 35 кВ №9 Т-1 |  |  | Произвести замену Т-1 ПС 35кВ №9. | 2020-09-30 | выполнено
34 | 5 | 06 | 27.06.20 19:30 | 28.06.20 10:45 | ВЛ 10 кВ Большеокинск-Н.Долоново | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Гроза | Выполнить замену опор №№ 25, 26 ВЛ 10 кВ Большеокинск-Н.Долоново. | 2020-07-30 | выполнено | 1.252 | 80.851
|  |  | 27.06.20 19:30 |  | ВЛ 10 кВ Большеокинск-Н.Долоново | Механическое разрушение (повреждение), деформация, перекос | Повреждение промежуточных опор №№25, 26, 45 ВЛ 10 кВ Большеокинск-Н.Долоново в результате попадания молнии.
|  |  | 27.06.20 19:30 |  | ВЛ 10 кВ Большеокинск-Н.Долоново | Нарушение электрической изоляции | Падение проводов ф. А, В на землю, что привело к короткому замыканию и отключению ВЛ 10 кВ Большеокинск-Н.Долоново действием защиты.
35 | 711 | 07 | 01.07.20 :06:51 | 01.07.20 14:23 | ВЛ 35 кВ Седановский ПП-Эдучанка | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкц.строит. и др. работ в охр. зонах | Производство персоналом ООО "ЛЭПстрой" (субподрядчик ООО "ЭСКО") несанкционирован-ных разгрузочных работ в охранной зоне ВЛ 35 кВ Седановский ПП-Эдучанка. | Направлено претензионное письмо в ООО "ЭСКО" | 2020-07-08 | выполнено | 7.725 | 45.828
|  |  | 01.07.20 06:51 |  | ВЛ 35 кВ Седановский ПП-Эдучанка | Внешнее механическое воздействие | Повреждение опоры №264 ВЛ 35 кВ Седановский ПП-Эдучанка механизмом.
|  |  | 01.07.20 06:51 |  | ВЛ 35 кВ Седановский ПП-Эдучанка | Нарушение электрической изоляции | Схлёст проводов при падении опоры на землю, что привело к междуфазному замыканию и отключению ВЛ действием защиты.
36 | 978 | 07 | 03.07.20 08:05 | 03.07.20 08:05 | ВЛ 220 кВ Киренга-Кунерма | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Проезд крупногабаритной техники | Проезд негабаритного транспортного средства под проводами в пролёте опор №№212-213 ВЛ 220 кВ Киренга-Кунерма. | Установить в пролёте опор №№212-213 на грунтовой дороге в месте ее пересечения с ВЛ 220 кВ Киренга-Кунерма информацион- ный знак с указанием ограничения габарита по высоте | 2020-09-30 | выполнено | 0 | 0
|  |  | 03.07.20 08:05 |  | ВЛ 220 кВ Киренга-Кунерма | Нарушение электрической изоляции | Перекрытие с провода ф.С ВЛ 220 кВ Киренга-Кунерма на негабаритное транспортное средство, что привело к короткому замыканию и отключению ВЛ 220 кВ Киренга-Кунерма действием защит.
37 | 953 | 07 | 04.07.2020 04:02 | 04.07.2020 04:38 | ВЛ 500 кВ Усть-Илимская ГЭС – Братский ПП (ВЛ-572) | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Проезд крупногабаритной техники | Проезд негабаритного транспортного средства, принадлежащего неустановленной посторонней организации, под проводами в пролёте опор №№524-525 ВЛ 500 кВ Усть-Илимская ГЭС – Братский ПП (ВЛ-572) приведший к нарушению электрической изоляции между проводом фазы «С» и «землей» | Выполнить в САОН-1 комплект, САОН-2 комплект ПС 500 кВ Иркутская корректировку параметра вызова функции «select» (установить значение параметра равное 1 миллисекунде) в модуле системного программного обеспечения. | 2020-07-06 | выполнено | 0 | 0
|  |  | 04.07.2020 04:02 |  | ВЛ 500 кВ Усть-Илимская ГЭС – Братский ПП (ВЛ-572) | Нарушение электрической изоляции | Нарушение электрической изоляции между проводом фазы «С» и «землёй» в пролёте опор №№ 524-525 ВЛ 500 кВ Усть-Илимская ГЭС – Братский ПП (ВЛ-572), приведшее к возникновению короткого замыкания и отключению ВЛ действием защит | По результатам выполнения пункта 3.2.1 организационных мероприятий выполнить мероприятия, направленные на недопущение разгрузки гидрогенераторов Усть-Илимской ГЭС | 2021-03-31
|  |  | 04.07.2020 04:02 |  | ВЛ 500 кВ Усть-Илимская ГЭС – Братский ПП (ВЛ-572) | Невыявленные причины | Разгрузка 16Г на Усть-Илимской ГЭС с 237 МВт до 169 МВт по невыявленной причине, произошедшая в период с 04-08 по 04-13, приведшая к исключению 16Г из-под ОГ Усть-Илимской ГЭС и, как следствие, к снижению МДП и возникновению перегрузки контролируемого сечения «Выдача мощности Усть-Илимской ГЭС | Совместно с разработчиком ГРАРМ АО "Синетик" выяснить причины разгрузки 16Г на Усть-Илимской ГЭС с 237 МВт до 169 МВт, произошедшей в период с 04-08 по 04-13, по результатам разработать мероприятия по исключению подобных случаев. | 2020-12-30
|  |  | 04.07.2020 04:02 |  | ВЛ 500 кВ Усть-Илимская ГЭС – Братский ПП (ВЛ-572) | Неудовлетворительное качество производственных или должностных инструкций, других локальных актов документов организации | В инструкции по эксплуатации устройств ПА Усть-Илимской ГЭС не указана необходимость перевода цепей напряжения АОПЧ на резервный ТН непосредственно после аварийного отключения или выделения на изолированную работу секции 500 кВ. В период с 04:02 по 04:29 после выделения 1С 500 кВ на изолированную работу с ТН, от которого выполняется замер напряжения для реле частоты очереди АОПЧ 500 кВ Усть-Илимской ГЭС, не переведены цепи напряжения АОПЧ 500 кВ на резервный ТН, что не позволило своевременно снять блокировку ЗВМ по факту работы ПА и восстановить работу ГРАРМ в указанный период. | Провести внеплановый инструктаж оперативному персоналу по: – требованиям к разгрузке Усть-Илимской ГЭС при ликвидации перегрузки контролируемого сечения «Выдача мощности Усть-Илимской ГЭС»; – требованиям по восстановлению нормального режима после выделения части генерирующего оборудования; – требованиям при выводе из работы или выделении на изолированную работу системы шин 500 кВ с ТН, от которого выполняется замер напряжения для реле частоты очереди АОПЧ 500 кВ Усть-Илимской ГЭС; – подготовке бланков переключений на ввод в работу из резерва гидроагрегатов. | 2020-09-18
|  |  | 04.07.2020 04:02 |  | ВЛ 500 кВ Усть-Илимская ГЭС – Братский ПП (ВЛ-572) |  |  | Провести внеплановый инструктаж персоналу СЭР, ОДС ОДУ Сибири по требованиям к приведению указаний в диспетчерских заявках на изменение объектов диспетчеризации, реализация которых не допускается без изменения других объектов диспетчеризации (оборудования). | 2020-09-18
|  |  | 04.07.2020 04:02 |  | ВЛ 500 кВ Усть-Илимская ГЭС – Братский ПП (ВЛ-572) |  |  | Внести изменения в Инструкцию по обслуживанию локальных устройств (комплексов) противоаварийной автоматики Братской ГЭС и Усть-Илимской ГЭС, дополнив её информацией о лицах, ответственных за: – поддержание величины активной мощности не менее 170 МВт на каждом из гидрогенераторов из 12Г, 14Г, заведенных под ОГ; – поддержание величины активной мощности не менее 170 МВт на каждом из гидрогенераторов 3Г, 4Г Блока Т2 в условиях заведенного под ОГ 3Г | 2020-09-18
|  |  | 04.07.2020 04:02 |  | ВЛ 500 кВ Усть-Илимская ГЭС – Братский ПП (ВЛ-572) |  |  | Дополнить: – Инструкцию по эксплуатации цифровых регистраторов 220 кВ и 500 кВ Усть-Илимской ГЭС указаниями оперативному персоналу по оценке результатов ОМП после ОАПВ/ТАПВ ЛЭП: – Инструкцию по эксплуатации устройств противоаварийной автоматики Усть-Илимской ГЭС требованиями по переводу цепей напряжения АОПЧ на резервный ТН непосредственно после аварийного отключения или выделения на изолированную работу секции 500 кВ. | 2020-09-18
38 | 6 | 07 | 11.07.2020 05:33 | 11.07.2020 16:39 | КЛ 6 кВ ГПП-2 - РЭС-1 | Невыявленные причины | не выявлена | Выполнить ремонт повреждённой КЛ 6 кВ ГПП-2 - РЭС-1 на опоре №3/8/1/2 от ТП-11/1 | 2020-07-12 | выполнено | 1.744 | 1.38
|  |  | 11.07.2020 05:33 |  | КЛ 6 кВ ГПП-2 - РЭС-1 | Нарушение электрической изоляции | снижение уровня изоляции кабеля КЛ 6 кВ ГПП-2 - РЭС-1 привело к повреждению изоляции и междуфазному замыканию на КЛ | Направить претензионное письмо в ООО "Братсксетьстрой" (проложившее данный КЛ в июле 2019г.) о повреждении КЛ 6 кВ ГПП-2 - РЭС-1 на опоре №3/8/1/2 от ТП-11/1 | 2020-07-31 | выполнено
39 | 7 | 07 | 11.07.2020 11:06 | 11.07.2020 20:27 | КЛ 6 кВ ГПП-2 - АБ | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкц.строит. и др. работ в охр. зонах | Проведение несанкционированных строительных работ в охранной зоне КЛ | Установить соединительную муфту на участок КЛ 6кВ ГПП-2 - АБ | 2020-07-12 | выполнено | 1.436 | 1.13
|  |  | 11.07.2020 11:06 |  | КЛ 6 кВ ГПП-2 - АБ | Нарушение электрической изоляции | Повреждение строительной техникой изоляции кабеля КЛ 6 кВ ГПП-2 - АБ привело к повреждению изоляции и междуфазному замыканию на КЛ | Отправить претензионные письмо ООО "ЗБСМ МК 162" | 2020-07-20 | выполнено
40 | 979 | 07 | 12.07.2020 10:40 | 12.07.2020 10:40 | ВЛ 220 кВ Улькан-Дабан ВЛ 220 кВ Кунерма-Северобайкальск | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Удар молнии в элементы ВЛ 2-цепной опоры №174 ВЛ 220кВ Улькан-Дабан/№46 ВЛ 220 кВ Кунерма-Северобайкальск | Выполнить замер сопротивления контура заземления 2-цепной опоры №174 ВЛ 220кВ Улькан-Дабан/№46 ВЛ 220 кВ Кунерма-Се- веробайкальск. При наличии замечаний – наметить мероприятия по их устранению. | 2020-08-30 | выполнено | 0 | 0
|  |  | 12.07.2020 10:40 |  | ВЛ 220 кВ Улькан-Дабан ВЛ 220 кВ Кунерма-Северобайкальск | Нарушение электрической изоляции | Перекрытие изоляции воздушного промежутка между шлейфами проводов ф."В", "С" и телом 2-цепной опоры №174 ВЛ 220кВ Улькан-Дабан/№46 ВЛ 220 кВ Кунерма-Северобайкальск при ударе молнии
41 | 954 | 07 | 14.07.2020 07:58 | 15.07.2020 17:59 | БПП-500 ТН-501 | Невыявленные причины | Не выявлена | Выполнена замена опорных изоляторов Р-ТН-501 | 2020-07-15 | выполнено | 0 | 0
|  |  | 14.07.2020 07:58 |  | БПП-500 ТН-501 | Механическое разрушение (повреждение), деформация, перекос | При производстве переключений, излом изолятора Р-ТН-501 ф."В" в сторону ФП-2 из-за наличия микротрещины в фарфоре, появившейся в течение длительной (более 40 лет) эксплуатации. | Выполнить капитальный ремонт Р-ТН-501 с заменой всех изоляторов | 2021-10-31
42 | 980 | 07 | 24.07.2020 02:02 | 24.07.2020 02:02 | ВЛ 500 кВ Братский ПП-Озёрная ВЛ 500 кВ Братский ПП - Ново-Зиминская | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Проезд крупногабаритной техники | Проезд негабаритного транспортного средства, принадлежащего неустановленной организации, под проводами ВЛ 500 кВ Братский ПП – Озёрная в пролёте опор №№ 70-71 в месте пересечения с лесной дорогой (фото 2 – приложение №7 к акту), приведшее к КЗ фазы «В» на «землю» | Направить письмо в адрес производителя оборудования приёмопередатчиков высокочастотных защит ПВЗУ-Е ООО «УРАЛЭНЕРГОСЕРВИС» со всеми материалами, связанными с излишним срабатыванием ДФЗ ВЛ 500 кВ Братский ПП – Ново-Зиминская при внешнем коротком замыкании, для получения консультации в установлении причины появления паузы в ВЧ-канале ДФЗ | 2020-09-01 | выполнено | 0 | 0
|  |  | 24.07.2020 02:02 |  | ВЛ 500 кВ Братский ПП-Озёрная ВЛ 500 кВ Братский ПП - Ново-Зиминская | Невыявленные причины | Излишнее срабатывание по невыявленной причине ДФЗ ВЛ 500 кВ Братский ПП – Ново-Зиминская при возникновении КЗ на ВЛ 500 кВ Братский ПП – Озёрная с действием на отключение ВЛ 500 кВ Братский ПП – Ново-Зиминская (ВЛ-560). По результатам проведения послеаварийной проверки ДФЗ ВЛ 500 кВ Братский ПП – Ново-Зиминская - причина не выявлена. | До выяснения и устранения причины появления паузы в ВЧ-канале ДФЗ ВЛ 500 кВ Братский ПП – Ново-Зиминская для снижения вероятности неправильного срабатывания ДФЗ направить в адрес ОАО «ИЭСК» задание на изменение параметров настройки работы ДФЗ ВЛ 500 кВ Братский ПП – Ново-Зиминская на ПС 500 кВ Ново-Зиминская, в части корректировки параметра устройства «Счётчик пауз ДФЗ» со значения «1» на значение «2» | 2020-09-30
|  |  | 24.07.2020 02:02 |  | ВЛ 500 кВ Братский ПП-Озёрная ВЛ 500 кВ Братский ПП - Ново-Зиминская | Нарушение электрической изоляции | Перекрытие изоляции провода фазы «В» ВЛ 500 кВ Братский ПП – Озёрная на «землю» в пролёте опор №№ 70-71 на негабаритное транспортное средство, приведшее к КЗ и отключению ВЛ 500 кВ Братский ПП – Озёрная действием защит. | Установить плакаты в месте пересечения ВЛ 500 кВ Братский ПП – Озёрная с лесной дорогой в пролёте опор №№ 70-71 с указанием ограничения габаритов по высоте | 2020-10-31
|  |  | 24.07.2020 02:02 |  | ВЛ 500 кВ Братский ПП-Озёрная ВЛ 500 кВ Братский ПП - Ново-Зиминская |  |  | В соответствии с заданием Филиала АО «СО ЕЭС» ОДУ Сибири, выполнить изменение параметров настройки работы ДФЗ ВЛ 500 кВ Братский ПП – Ново-Зиминская на ПС 500 кВ Ново-Зиминская, в части корректировки параметра устройства «Счётчик пауз ДФЗ» со значения «1» на значение «2» | 2020-10-31
43 | 712 | 07 | 24.07.2020 14:52 | 25.07.2020 07:29 | ВЛ 35 кВ Киренск-Салтыково | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений | Под воздействием ветра с порывами до 15-17 м/с произошло падение подгнившего дерева из лесного массива на провода ВЛ 35 кВ Салтыково-Петропавловск в пролёте опор №78-79. | Выполнить валку угрожающих деревьев ВЛ 35 кВ Салтыково-Петропавловск | 2020-08-31 | выполнено | 6.132 | 4.003
|  |  | 24.07.2020 14:52 |  | ВЛ 35 кВ Киренск-Салтыково | Нарушение электрической изоляции | Междуфазное замыкание "А,В" при перекрытии ветками упавшего дерева проводов ВЛ 35 кВ Салтыково-Петропавловск в пролёте опор №78-79. | Выполнить внеочередную проверку дистанци-онной защиты (панель типа ПЗ-4М/1) ВЛ 35 кВ Салтыково-Петропавловск ПС 35кВ Салтыково | 2020-08-10 | выполнено
|  |  | 24.07.2020 14:52 |  | ВЛ 35 кВ Киренск-Салтыково |  | Перекрытие с провода ф.В ВЛ 500 кВ Братский ПП – Озёрная в пролёте опор №№70-71 на негабаритное транспортное средство, что привело к короткому замыканию и отключению ВЛ 500 кВ Братский ПП – Озёрная действием защит. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 35 кВ Салтыково-Петропавловск, по результатам осмотра скорректировать план по валке угрожающих деревьев | 2020-08-14 | выполнено
44 | 806 | 07 | 29.07.2020 05:50 | 29.07.2020 05:58 | ПС БЛПК ВМ-110 ТЭЦ-6 - 2 | Ошибочные или неправильные действия привлеченного персонала, выполняющего работу по договору | Случайное воздействие на соседний ключ управления ВМ 110 кВ ТЭЦ-6-2 персоналом сторонней организации ООО "БМУ ГЭМ" при выполнении работ на выведенном из работы оборудовании панели №4 "Управление присоединениями ВМ 110 кВ" | Установить защитный колпак на ключ управления «1КУ Ключ управления ВМ-110 ТЭЦ-6-2» для исключения случайного механического воздействия на ключ управления при дальнейшем выполнении работ по реконструкции резервного присоединения ВМ 110 кВ на панели №4 «Управление присоединениями ВМ 110 кВ» с привлечением персонала сторонней организации. | 2020-08-12 | выполнено
|  |  | 29.07.2020 05:50 |  | ПС БЛПК ВМ-110 ТЭЦ-6 - 2 | Внешнее механическое воздействие | Не предусмотренное технологией работ механическое воздействие на ключ управления ВМ 110 кВ ТЭЦ-6-2 персоналом сторонней организации ООО "БМУ ГЭМ" при выполнении работ на выведенном из работы оборудовании панели №4 "Управление присоединениями ВМ 110 кВ" | Направить претензионное письмо в организацию ООО БМУ "ГЭМ" | 2020-08-04 | выполнено
45 | 981 | 07 | 31.07.2020 17:10 | 31.07.2020 17:16 | ПС Северная, Т-2 | Невыявленные причины |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  | 31.07.2020 17:10 |  | ПС Северная, Т-2 | Нарушение электрической изоляции | Перекрытие внутри концевой муфты КЛ 10кВ ТСН-4. | Направить претензионное письмо в ООО "БМУ "ГЭМ" о замене кабельной муфты в рамках гарантийных обязательств. | 2020-08-07 | выполнено
46 | 982 | 08 | 02.08.2020 14:12 | 02.08.2020 14:12 | ВЛ 110 кВ Падунская-Западная с отпайкой на ПС Бикей | Воздействие животных и птиц | Воздействие лесной птицы | Установить на траверсе над ф.А опоры №13А птицезащитное устройство антиприсадочного типа | 2021-04-30 |  | 0 | 0
|  |  | 02.08.2020 14:12 |  | ВЛ 110 кВ Падунская-Западная с отпайкой на ПС Бикей | Нарушение электрической изоляции | Нарушение электрической изоляции из-за попадания лесной птицы между шлейфом провода ф.А и траверсой на опоре №13А, что привело к перекрытию с последующим отключением ВЛЭП
47 | 983 | 08 | 08.08.2020 09:49 | 08.08.2020 09:49 | ВЛ 220 кВ Кунерма-Северобайкальск | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Удар молнии в элементы ВЛ 220 кВ Кунерма-Северобайкальск (КС-33). | Выполнить замер сопротивления контура заземления опоры №45 ВЛ 220 кВ Кунерма-Северобайкальск (КС-33). При выявлении несоответствий – подготовить мероприятия по их устранению. | 2020-09-16 |  | 0 | 0
|  |  | 08.08.2020 09:49 |  | ВЛ 220 кВ Кунерма-Северобайкальск | Нарушение электрической изоляции | Перекрытие изоляции воздушного промежутка между проводом ф."В" и телом опоры № 45 ВЛ 220 кВ Кунерма-Северобайкальск (КС-33) при ударе молнии
48 | 988 | 08 | 08.08.2020 16:14 | 08.08.2020 16:14 | Вл 110кВ Рудногорская-101 с отпайками | Невыявленные причины | не выявлена | выполнить осмотр ВЛ 110кВ Рудногорская-101 в пролетах опор №№ 72-83, 95-104, где ранее проходил лесной пожар, с целью выявления подгоревших деревьев, угрожающих (при падении в охранную зону ВЛЭП) отключением ВЛЭП. По результатам осмотра - разработать план по устранению несоответствий | 2020-11-30 |  | 0 | 0
[5 empty] | Вл 110кВ Рудногорская-101 с отпайками | Нарушение электрической изоляции | Падение в охранную зону Вл 110 Рудногорская-101 ранее подгоревшего дерева. Что привело к перекрытию и отключению ВЛЭП действием защиты.
49 | 713 | 08 | 12.08.2020 12:41 | 11.08.2020 08:22 | ВЛ 35 кВ Киренга-Небель | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Удар молнии в элементы ВЛ 35 кВ Ккиренга-Небель | Выполнить реконструкцию ВЛ согласно инвестиционного проекта ОАО "ИЭСК" о включении ВЛ 35 кВ Киренга-Небель в план Минэнерго по реконструкции на 2021-2024г. | 2024-12-31 |  | 9.697 | 6.33
|  |  | 12.08.2020 12:41 |  | ВЛ 35 кВ Киренга-Небель | Механическое разрушение (повреждение), деформация, перекос | При попадании молнии в тело промежуточной опоры, стойку и траверсу, произошёл их излом, вследствие чего провода схлестнулись, что привело к короткому замыканию и обгоранию тела опоры. | Произвести осмотр ВЛ 35 кВ Киренга-Небель на предмет повреждённых элементов | 2020-09-30
|  |  | 12.08.2020 12:41 |  | ВЛ 35 кВ Киренга-Небель | Нарушение электрической изоляции | При схлёсте проводов фаз А и В произошло короткое замыкание | По результатам осмотра- аварийные дефекты устранить, а неаварийные дефекты ключить в план ремонтов 2022г. | 2020-10-31
50 | 714 | 08 | 12.08.2020 08:48 | 13.08.2020 06:21 | ВЛ 35 кВ Киренга-Небель | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Природные пожары | Пожар в лесном массиве вдоль трассы ВЛ 35 кВ Киренга-Небель | Произвести внеплановый осмотр участка ВЛ 35 кВ Киренга-Небель в зоне лесного пожара | 2020-09-30 |  | 4.795 | 3.13
|  |  | 12.08.2020 08:48 |  | ВЛ 35 кВ Киренга-Небель | Взрыв, загорание, пожар | Возгорание лесного массива и, как следствие, повреждение элементов опоры №138 ВЛ 35 кВ Киренга-Небель от огня верхового пожара | По результатм осмотра, запланировать ремонт опор, которые были повреждены пожаром | 2020-10-31
|  |  | 12.08.2020 08:48 |  | ВЛ 35 кВ Киренга-Небель | Нарушение электрической изоляции | Вследствие падения на землю провода ф.А произошло короткое замыкание на землю
51 | 984 | 08 | 13.08.2020 10:07 | 13.08.2020 10:07 | ВЛ 220 кВ Усть-Илимская ГЭС-Рудногорская с отпайкой на ПС Тубинская (ВЛ-247) ВЛ 220 кВ Усть-Илимская ГЭС-Коршуниха с отпайкой на ПС Тубинская (ВЛ-248) | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Удар молнии в провода фаз "В" ВЛ 220кВ Усть-Илимская ГЭС-Рудногорская с отпайкой на ПС Тубинская (ВЛ-247), ВЛ 220 кВ Коршуниха – Усть-Илимская ГЭС с отпайкой на ПС Тубинская (ВЛ-248) в пролете опор № 211-212 (совместная подвеска на двухцепных опорах). | Произведен послеаварийный осмотр ВЛ 220кВ Усть-Илимская ГЭС-Рудногорская с отпайкой на ПС Тубинская (ВЛ-247) на участке опор №194 -251; произведен послеаварийный осмотр ВЛ 220 кВ Коршуниха – Усть-Илимская ГЭС с отпайкой на ПС Тубинская (ВЛ-248) на участке опор №194- 251. | 2020-08-20 | выполнено | 0 | 0
|  |  | 13.08.2020 10:07 |  | ВЛ 220 кВ Усть-Илимская ГЭС-Рудногорская с отпайкой на ПС Тубинская (ВЛ-247) ВЛ 220 кВ Усть-Илимская ГЭС-Коршуниха с отпайкой на ПС Тубинская (ВЛ-248) | Нарушение электрической изоляции | Перекрытие изоляции воздушных промежутков верхних проводов ф. "В" ВЛ 220кВ Усть-Илимская ГЭС-Рудногорская с отпайкой на ПС Тубинская (ВЛ-247), ВЛ 220 кВ Коршуниха – Усть-Илимская ГЭС с отпайкой на ПС Тубинская (ВЛ-248) при ударе молнии, с возникновением замыкания на землю. | Выполнен замер контура сопротивления на опорах №211, 212 ВЛ 220кВ Усть-Илимская ГЭС-Рудногорская с отпайкой на ПС Тубинская (ВЛ-247), ВЛ 220 кВ Коршуниха – Усть-Илимская ГЭС с отпайкой на ПС Тубинская (ВЛ-248) | 2020-08-31 | выполнено
52 | 985 | 08 | 19.08.2020 03:11 | 19.08.2020 03:11 | ВЛ 110 кВ Коршуниха-Хребтовая ВЛ 110 кВ Хребтовая-Семигорск | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Проезд крупногабаритной техники | Проезд неустановленного крупногабаритного транспортного средства под проводами ВЛ 110 кВ Коршуниха-Хребтовая в пролёте опор №9-10 | Выполнен замер расстояния по вертикали от провода ф.А до поверхности земли в точке наибольшего провиса провода в пролёте опор №№ 9-10 ВЛ 110 кВ Коршуниха-Хребтовая. | 2020-08-19 | выполнено | 0 | 0
|  |  | 19.08.2020 03:11 |  | ВЛ 110 кВ Коршуниха-Хребтовая ВЛ 110 кВ Хребтовая-Семигорск | Нарушение электрической изоляции | Перекрытие воздушного изоляционного прмежутка провода ф.А ВЛ 110 кВ Коршуниха-Хребтовая в пролёте опор №9-10 на неустановленный крупногабаритный транспорт, замыкание на землю | Установить предупреждающие плакаты с разрешённым расстоянием от транспорта до нижнего провода ВЛ 110 кВ Коршуниха-Хребтовая в пролёте опор №9-10 | 2020-11-30 |  | 0 | 0
53 | 715 | 08 | 20.08.2020 04:30 | 21.08.2020 14:46 | ВЛ 35 кВ Киренга-Небель | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Природные пожары | Пожар в лесном массиве вдоль трассы ВЛ 35 кВ Киренга-Небель |  |  |  | 6.751 | 269.807
[5 empty] | ВЛ 35 кВ Киренга-Небель | Взрыв, загорание, пожар | Возгорание лесного массива и как следствие поврежеден ие элементов опоры № 104 ВЛ 35кВ Кирега-небель от огня верхового пожара | Произвести внеплановый осмотр участка ВЛ 35 кВ Киренга-Небель в зоне лесного пожара | 2020-09-30
[6 empty] | Нарушение электрической изоляции | Вследствие возгорания стойки опоры № 104 произошло коротокое замыкание на землю фазы "В" по пламени | по результатам осмотра запланировать ремонт опор, которые были поврежждены пожаром | 2020-10-31
н/у | 8 | 08 | 24.08.2020 11:53 | 24.08.2020 12:09 | ТП -13(М) | Воздействие животных и птиц | В связи с приближением на недопустимое расстояние птицы к ошиновке 10кВ Т--1 произошло междуфазное перекрытие | удлинить существующие ограждение трансформатора с помощью сетки рабица | 2020-11-30 |  | 0.027 | 0.021
[5 empty] | ТП -13(М) | Нарушение электрической изоляции | В результате попадания п тицы на ошиновку 10 кВ Т-1 произошло межфазное замыкание с послеудющим перегоранием ПТ-10 кВ фаза "А", "В".
54 | 986 | 08 | 27.08.2020 14:53 | 27.08.2020 14:53 | ВЛ 220 кВ Коршуниха-НПС-5 I цепь | Ошибочные или неправильные действия (или бездействие) персонала служб (подразделений) организации | Ошибочные действия персонала РЗА Северных ЭС ОАО "ИЭСК" при выполнении работ по Программе (пункт 2.22) производства работ первого профиалктического контроля ДЗЛ ВЛ 220 кВ Коршуниха-НПС-5 I цепь (ШЭ 2697 093) и комплекта РЗА ВЛ 220кВ Коршуниха-НПС-5 цепь (МФТО, ДЗ, ТЗНП, ТАПВ, АУВ) (БЭМП-ДЗТ.02), связанные с неправильным подключением выходных цепей отключения от подменной панели защит к цепи "33-ОВ" кл. 160 (ОВ 220кВ), вместо предусмотренной программой цепи "103-Q1W7E" кл. 159 (ЭМО1) (В220кВ НПС-5 1), в результате чего при проверке цепей отключения В-220 НПС-5-1 от подменной панели защит произошло отключение ОВ-220 кВ на ПС 220кВ Коршуниха, через который работала ВЛ 220кВ Коршуниха-НПС-5 I цепь. | Првоести персоналу РЗА Северных ЭС ОАО "ИЭСК" внеплановый инструктаж на тему: "Порядок разборки и сборки вторичных цепей при производстве работ по техническому обслуживанию устройства РЗА". | 2020-09-17 | выполнено
55 | 987 | 08 | 29.08.2020 03:51 | 29.08.2020 03:51 | ВЛ 110 кВ Усть-Илимская ТЭЦ-Таежная III цепь | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты монтажа | Отсутствие шплинта в скобе СК-7-1А узла крепления УК-У-01 ВОЛС , что привело к самоотвинчиванию гайки и выпадению "¦пальца" из скобы (при вибрации) и падению ВОЛС (ОПН-ДПР-05-008Е8-27). ВОЛС смонтирована в 2003г. подрядной организацией. | Выполнить осмотр крепления ВОЛС на опорах №22, №23 ВЛ 110 кВ Усть-Илимская ТЭЦ-Таежная III цепь, при наличии замечаний - устранить их | 2020-10-05 |  | 0 | 0
|  |  | 29.08.2020 03:51 |  | ВЛ 110 кВ Усть-Илимская ТЭЦ-Таежная III цепь | Нарушение электрической изоляции | При падении ВОЛС, приближение её к проводу ф. "А" ВЛ 110 кВ Усть-Илимская ТЭЦ - Таёжная III цепь, что привело к перекрытию и отключению ВЛ 110 кВ Усть-Илимская ТЭЦ - Таёжная III цепь действием защиты
56 | 807 | 08 | 30.08. 2020 04:20 | 30.08. 2020 07:00 | Канал передачи телеметрической информации с ПС 110 кВ Западная (ОАО «ИЭСК» филиал СЭС) в АО «СО ЕЭС» Иркутское РДУ | Невыявленные причины | Не выявлена. | Проведен ремонт поврежденного блока ГСЧ. | 30.08.2020. | выполнено | 0 | 0
[6 empty] | Исчерпание ресурса | Из-за исчерпания ресурса (эксплуатация более 20 лет) произошел выход из строя микросхемы КР 531 ТМ, схемный № Д 20, блок ГСЧ аппаратура АВС-1.
57 | 716 | 09 | 11.09.20 12:15 | 12.09.20 12:03 | ВЛ 35кВ Покосное-Октябрьская | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Повреждение молнией прошедших в прошлом гроз траверсы опоры №17 отпайки 35кВ Добчур ВЛ 35кВ Покосное- Октябрьская | Разработать мероприятия для устранения замечаний, выявленных при осмотре ВЛ 35 кВ Покосное-Октябрьская | 2020-10-10 | выполнено | 2.154 | 102.049
|  |  | 11.09.20 12:15 |  | ВЛ 35кВ Покосное-Октябрьская | Механическое разрушение (повреждение), деформация, перекос | Разрушение траверсы деревянной промежуточной опоры № 17 отпайки 35кВ Добчур ВЛ-35 Покосное-Октябрьская с падением провода ф «А» на землю.
|  |  | 11.09.20 12:15 |  | ВЛ 35кВ Покосное-Октябрьская | Нарушение электрической изоляции | Уменьшение изоляционного промежутка между проводом и землёй, что привело к замыканию на «землю» ВЛ 35кВ Покосное-Октябрьская
58 | 717 | 09 | 14.09.20 13:42 | 15.09.20 11:20 | ВЛ 35кВ Покосное-Октябрьская | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Повреждение молнией прошедших в прошлом гроз траверсы опоры №161 ВЛ 35кВ Покосное- Октябрьская | Разработать мероприятия для устранения замечаний, выявленных при осмотре ВЛ 35 кВ Покосное-Октябрьская | 2020-10-10 | выполнено | 7.179 | 57.359
|  |  | 14.09.20 13:42 |  | ВЛ 35кВ Покосное-Октябрьская | Механическое разрушение (повреждение), деформация, перекос | Разрушение траверсы деревянной промежуточной опоры № 161 ВЛ-35 Покосное-Октябрьская с падением провода ф «А» на землю.
|  |  | 14.09.20 13:42 |  | ВЛ 35кВ Покосное-Октябрьская | Нарушение электрической изоляции | Уменьшение изоляционного промежутка между проводом и землёй, что привело к замыканию на «землю» ВЛ-35кВ Покосное-Октябрьская.
59 | 9 | 09 | 16.09.2020 14:58 | 16.09.20:15 | КЛ 6 кВ ГПП-2 - АД | Нарушение электрической изоляции | Перекрытие изоляции вследствие повреждения КЛ экскаватором | Выполнить ремонт ТП-6/2 и ТП-6/3 | 2020-09-30 | Выполнено | 1.744 | 17.292
|  |  | 16.09.2020 14:58 | 16.09.20:15 | КЛ 6 кВ ГПП-2 - АД | Ошибочные или неправильные действия привлеченного персонала, выполняющего работу по договору | Нарушение персоналом подрядной организации ООО «Братсксетьстрой» указанных границ от места прохождения КЛ-6 кВ при выполнении землеройных работ экскаватором | Претензионное письмо в ООО «Братсксетьстрой» | 2020-10-20 | выполнено
60 | 718 | 09 | 26.09.2020 06:38 | 27.09.2020 16:30 | ВЛ 35кВ Покосное-Октябрьская | Невыявленные причины | Не выявленные причины | Разработать мероприятия для устранения замечаний, выявленных при осмотре ВЛ 35 кВ Покосное-Октябрьская | 2020-10-30 |  | 23.195 | 142.004
|  |  | 26.09.2020 06:39 |  | ВЛ 35кВ Покосное-Октябрьская | Механический износ, неудовлетворительная смазка | Обрыв провода ф «А» в пролете опор №192-193 упавшим из лесного массива вне охранной зоны ВЛ деревом, разрушение траверсы деревянной промежуточной опоры № 195 ВЛ 35кВ Покосное-Октябрьская с падением провода на землю.
|  |  | 26.09.2020 06:40 |  | ВЛ 35кВ Покосное-Октябрьская | Нарушение электрической изоляции | Уменьшение изоляционного промежутка между проводом и землёй, что привело к замыканию на «землю» ВЛ-35кВ Покосное-Октябрьская.
61 | 719 | 09 | 28.09.2020 18:58 | 29.09.2020 18:50 | ВЛ 35кВ Покосное-Октябрьская | Невыявленные причины | Не выявленные причины | Разработать мероприятия для устранения замечаний, выявленных при осмотре ВЛ 35 кВ Покосное-Октябрьская | 2020-10-30 |  | 14.095 | 9.201
|  |  | 28.09.2020 18:58 |  | ВЛ 35кВ Покосное-Октябрьская | Механическое разрушение (повреждение), деформация, перекос | Обрыв провода ф «А» в пролете опор №341-342 упавшим из лесного массива вне охранной зоны ВЛ деревом, разрушение траверсы деревянной промежуточной опоры № 341 ВЛ 35кВ Покосное-Октябрьская с падением провода на землю.
|  |  | 28.09.2020 18:58 |  | ВЛ 35кВ Покосное-Октябрьская | Нарушение электрической изоляции | Уменьшение изоляционного промежутка между проводом и землёй, что привело к замыканию на «землю» ВЛ 35кВ Покосное-Октябрьская.
62 | 989 | 10 | 13.10.2020 08:37 | 13.10.2020 08:52 | ВЛ 110 кВ БЛПК-Западная I цепь с отпайками ВЛ 110 кВ БЛПК-Западная II цепь с отпайками ВЛ 35 кВ Городская-16 | Ошибочные или неправильные действия (или бездействие) персонала служб (подразделений) организации | Ошибочные действия персонала службы РЗА, выразившиеся в подаче знака «+» на электромагнит отключения ОД-110 Т-2 с нагрузкой присоединения Т-2. | Исключить действие УРОВ Т-3 на отключение ОД-110 Т-1, Т-2. Выполнить реконструкцию схемы УРОВ Т-3 с реализацией повторного действия на отключение В-110 Т-3 («на себя») при замене выключателя ВМ-110 Т-3 на элегазовый. | 2020-12-15 | выполнено | 2.048 | 1.337
|  |  | 13.10.2020 08:37 | 13.10.2020 08:52 | ВЛ 110 кВ БЛПК-Западная I цепь с отпайками ВЛ 110 кВ БЛПК-Западная II цепь с отпайками ВЛ 35 кВ Городская-16 |  |  | Провести инженеру РЗА Северных ЭС ОАО «ИЭСК» М.А. Овчаркину внеочередную проверку знаний норм и правил в объеме занимаемой должности в комиссии Северных ЭС ОАО «ИЭСК». | 2020-11-13 | выполнено
63 | 10 | 10 | 15.10.2020 15:41 | 15.10.2020 17:44 | ВЛ 10 кВ Туба-Туба 1 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки | Под воздействием осадков и ветра с порывами до 14м/с, из-за старения (разрушения) материала крепления (колпачок К-7) изолятора средней фазы на опоре №39, произошло падение изолятора средней фазы, что привело к разрегулированию положения проводов. | Выполнить верховой осмотр участка от опор 59-67 ВЛ 10кВ Туба-Туба 1 на предмет выявления дефектов крепления изоляторов на опорах | 2020-11-16 | выполнено | 0.084 | 0.066
|  |  | 15.10.2020 15:41 |  | ВЛ 10 кВ Туба-Туба 1 | Нарушение электрической изоляции | Снижение изоляции воздушного изоляционного промежутка ВЛ 10кВ Туба-Туба-1 при перекрытии между проводами с отключением линии из-за падения изолятора на опоре №39
64 | 11 | 10 | 16.10.2020 02:04 | 16.10.2020 06:03 | ВЛ 10 кВ Кобляково-Дубынино | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки | Юго-западный, северо-западный ветер до 15-20 м/с | Выполнен ремонт провода ф.А в пролёте опор №№132-133 ВЛ 10 кВ Кобляково-Дубынино | 2020-10-16 | выполнено | 0.091 | 0.072
|  |  | 16.10.2020 02:04 |  | ВЛ 10 кВ Кобляково-Дубынино | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | Вследствие налипания мокрого снега на провода, во время штормового ветра, в пролёте опор №№132-133 ВЛ 10 кВ Кобляково-Дубынино произошёл обрыв верхнего провода в месте, ранее подгоревшем при попадании молнии, и его падение на нижний провод, что привело к короткому замыканию и отключению ВЛЭП действием защиты.
65 | 12 | 12 | 02.12.2020 18:58 | 03.12.2020 04:30 | ВЛ 10 кВ Туба-Туба 1 | Невыявленные причины | Организационная причина не выявлена. | Выполнить ремонт КЛ 10 кВ с опоры № 67 ВЛ 10 кВ Туба-Туба 1 до ТП-1. | 2020-12-03 | выполнено | 2.543 | 3.192
|  |  | 02.12.2020 18:58 |  | ВЛ 10 кВ Туба-Туба 1 | Нарушение электрической изоляции | Снижение изоляционных свойств КЛ 10 кВ на участке от опоры № 67 ВЛ 10 кВ Туба-Туба 1 до ТП-1 в период длительной эксплуатации. | Участок КЛ 10 кВ с опоры № 67 ВЛ 10 кВ Туба-Туба 1 до ТП-1 заменить в плановом порядке. | 2021-12-31
66 | 808 | 12 | 10.12.2020 00:13 | 11.12.2020 13:39 | ВЛ 110 кВ Лена-Киренск-1 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты монтажа | При реконструкции участка двухцепной ВЛ 110 кВ Лена – Киренск-1, Лена – Верхнемарково, во время монтажа провода на опоре №32, подрядной организацией ПАО «ФСК ЕЭС» в 2017 г. был выполнен некачественный монтаж натяжного спирального зажима типа НС-15,2-02, в результате чего, с течением времени, натяжной спиральный зажим ослаб и провод ф.В переместился в натяжном спиральном зажиме в сторону опоры № 33, что привело к приближению обводного шлейфа к металлической траверсе на недопустимое расстояние. | Выполнить совместно с ПАО «ФСК ЕЭС» внеплановый верховой осмотр участка ВЛ 110 кВ Лена–Киренск-1, ВЛ 110 кВ Лена-Вернемар- ково в пролетах опор №№ 28-34, на предмет выявления аналогичных случаев перемещения провода в натяжных спиральных зажимах типа НС-15,2-02. | 2021-04-30 |  | 0 | 0
|  |  | 10.12.2020 00:13 |  | ВЛ 110 кВ Лена-Киренск-1 | Нарушение электрической изоляции | При приближении обводного шлейфа ф.В к металлической траверсе опоры №32 ВЛ 110 кВ Лена – Киренск-1 на недопустимое расстояние произошло короткое замыкание, что привело к отключению ВЛ ВЛ 110 кВ Лена – Киренск-1 действием защиты | По результатам верхового осмотра, составить Акт осмотра и график устранения замечаний (при их выявлении). | 2021-05-31
|  |  | 10.12.2020 00:13 |  | ВЛ 110 кВ Лена-Киренск-1 |  |  | Направить претензионное письмо в адрес ПАО «ФСК ЕЭС» | 2020-12-30 | выполнено | 0 | 0
67 | 809 | 12 | 01.12.2020 20:40 | 04.12.2020 12:17 | ШР-110 2 СШ МПС ф.А | Невыявленные причины | Не выявлена | Заменить дефектный изолятор типа ИОС-110 (4шт.) на ШР-110 2СШ МПС ф.А | 2020-12-04 | выполнено
|  |  | 01.12.2020 20:40 |  | ШР-110 2 СШ МПС ф.А | Механическое разрушение (повреждение), деформация, перекос | Трещина на изоляторе ф.А ШР-110 2 СШ МПС, образовавшаяся в течение длительной эксплуатации вследствие скручивания изолятора на изгиб при выполнении операций с разъединителем и воздействия знакопеременных температур.
68 | 810 | 12 | 27.12.2020 18:53 | 28.12.2020 17:52 | ВЛ 110 кВ Кежма-Видим, ВЛ 110 кВ Видим-Черная | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты монтажа | Скрытый дефект сварного шва при монтаже шлейфа ф.А опо.249А | Выполнить сварку шлейфа ф.А оп.249А | 2021-09-01 |  | 0 | 0
|  |  | 27.12.2020 18:53 |  | ВЛ 110 кВ Кежма-Видим, ВЛ 110 кВ Видим-Черная | Дефект сварного соединения (шва) | Вследствие воздействия ветровых нагрузок, произошло развитие скрытого дефекта сварного шва с последующим его разрушением, разрывом шлейфа провода ф.А оп.249А. При падении шлейф коснулся тела опоры, что привело к короткому замыканию и работе защит с отключением ВЛ. | Выполнить тепловизионный осмотр сварных соединений ВЛ-110 Видим-Чёрная | 2021-06-01
|  |  | 27.12.2020 18:53 |  | ВЛ 110 кВ Кежма-Видим, ВЛ 110 кВ Видим-Черная |  |  | Составить многолетний график выполнения тепловизионного осмотра сварных соединений ВЛ-110-220-500кВ, обслуживаемых РЭС-1 | 2021-03-01 | выполнено
1 | 1 | 1 | 2020-01-01 08:08 | 01.01.20 10:16 | КЛ 10 кВ "ТП-5815 - ТП-5816" | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты монтажа | Причиной повреждения КЛ 10 кВ "ТП-5815 - ТП-5816" явился дефект монтажа подрядной организации ООО «РЭС» в 2019 году. | Внести изменения в паспорт КЛ 10 кВ "ТП-5815 - ТП-5816" | 2020-01-31 | Выполнено | 2.556 | 0
|  |  | 2020-01-01 08:08 | 01.01.20 10:16 | КЛ 10 кВ "ТП-5815 - ТП-5816" | Нарушение электрической изоляции | При монтаже КЛ 10 кВ "ТП-5815 - ТП-5816" была нарушена технология монтажа подрядной организацией ООО «РЭС». | Выполнить ремонт КЛ 10 кВ "ТП-5815 - ТП-5816" по гарантии ООО "РЭС" | 2020-01-31 | Выполнено
2 | 2 | 1 | 2020-01-01 11:44 | 01.01.20 12:55 | КЛ 10 кВ "РП-49 - ТП-1139" | Невыявленные причины | Организационных причин не усматривается. | Внести изменения в паспорт КЛ 10 кВ "РП-49 - ТП-1139" | 2020-01-31 | Выполнено | 0.472 | 21.957
|  |  | 2020-01-01 11:44 | 01.01.20 12:55 | КЛ 10 кВ "РП-49 - ТП-1139" | Нарушение электрической изоляции | Электрический пробой КЛ 10 кВ "РП-49 - ТП-1139" по причине старения изоляции в ходе длительной с 1993 г. эксплуатации. | Выполнить ремонт КЛ 10 кВ "РП-49 - ТП-1139" | 2020-01-31 | Выполнено
3 | 3 | 1 | 2020-01-04 22:20 | 05.01.20. 01:40 | ВЛ 6 кВ "ПС Ново-Ленино - ТП-647" | Невыявленные причины | Организационных причин не усматривается. | Внести изменения в паспорт ВЛ 6 кВ "ПС Ново-Ленино - ТП-647" | 2020-01-31 | Выполнено | 3.24 | 5.096
|  |  | 2020-01-04 22:20 | 05.01.20. 01:40 | ВЛ 6 кВ "ПС Ново-Ленино - ТП-647" | Нарушение электрической изоляции | На ПС 220 кВ Ново-Ленино от МТЗ отключился В-6 ячейки № 19 «ТП-647» по причине повреждения опорного изолятора фазы «В» ВЛ 6 кВ "ПС Ново-Ленино - ТП-647" на опоре № 16. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 6 кВ "ПС Ново-Ленино - ТП-647" | 2020-01-31 | Выполнено
4 | 4 | 1 | 2020-01-10 23:45 | 11.01.20. 04:40 | ВЛ 10 кВ «ПС Восточная – РП-50 Б» | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия | Повреждение штыревого изолятора фазы "В" на разъединителе, на опоре № 23/18 ВЛ 10 кВ «ПС Восточная – РП-50 Б» в результате дорожно-транспортного происшествия. | Внести изменения в паспорт ВЛ 10 кВ "ПС Восточная - РП-50 Б" | 2020-01-31 | Выполнено | 5.401 | 7.495
|  |  | 2020-01-10 23:45 | 11.01.20. 04:40 | ВЛ 10 кВ «ПС Восточная – РП-50 Б» | Внешнее механическое воздействие | Повреждение штыревого изолятора разъединителя на опоре № 23/18 ВЛ 10 кВ «ПС Восточная – РП-50 Б» по причине дорожно-транспортного происшествия с последующим отключением от действия защит В-10 ячейки № 30 "РП-50 Б" на ПС 220 кВ Восточная. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ "ПС Восточная - РП-50 Б" | 2020-01-31 | Выполнено
5 | 5 | 1 | 2020-01-11 10:45 | 11.01.20. 13:27 | ВЛ 6 кВ "ПС Фирма Байкал - В. Городок" | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Проезд крупногабаритной техники | На ВЛ 6 кВ "ПС Фирма Байкал - В. Городок" обрыв провода фазы «А» от РЛНД-6 на опору № 1 неустановленным транспортом | Внести изменения в паспорт ВЛ 6 кВ "ПС Фирма Байкал - В. Городок" | 2020-01-31 | Выполнено | 0.82 | 3.41
|  |  | 2020-01-11 10:45 | 11.01.20. 13:27 | ВЛ 6 кВ "ПС Фирма Байкал - В. Городок" | Внешнее механическое воздействие | Обрыв провода ВЛ 6 кВ "ПС Фирма Байкал - В. Городок" фазы «А» от РЛНД-6 на опору № 1 неустановленным транспортом с последующим отключением от действия защит В-6 ячейки № 9 "В. Городок" на ПС 35 кВ Фирма Байкал. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 6 кВ "ПС Фирма Байкал - В. Городок" | 2020-01-31 | Выполнено
6 | 6 | 1 | 2020-01-12 09:10 | 12.01.20. 09:49 | КЛ 6 кВ "РП-29 - ТП-316" | Невыявленные причины | Организационных причин не усматривается. | Внести изменения в паспорт КЛ 6 кВ "РП-29 - ТП-316" | 2020-01-31 | Выполнено | 0.585 | 0
|  |  | 2020-01-12 09:10 | 12.01.20. 09:49 | КЛ 6 кВ "РП-29 - ТП-316" | Нарушение электрической изоляции | Электрический пробой изоляции КЛ 6 кВ "РП-29 - ТП-316" по причине старения изоляции в ходе длительной с 1980 г. эксплуатации. | Выполнить ремонт КЛ 6 кВ "РП-29 - ТП-316" | 2020-01-31 | Выполнено
7 | 7 | 1 | 2020-01-17 15:08 | 17.01.20. 16:17 | КЛ 6 кВ "ПС Студенческая - РП-29 А" | Невыявленные причины | Организационных причин не усматривается. | Внести изменения в паспорт КЛ 6 кВ "ПС Студенческая - РП-29 А" | 2020-01-31 | Выполнено | 0.585 | 0
|  |  | 2020-01-17 15:08 | 17.01.20. 16:17 | КЛ 6 кВ "ПС Студенческая - РП-29 А" | Нарушение электрической изоляции | На ПС 110 кВ Студенческая от действия защит отключился В-6 ячейки № 1 «ТП-1564 А» по причине повреждения КЛ 6 кВ "ПС Студенческая - РП-29 А" | Выполнить ремонт КЛ 6 кВ "ПС Студенческая - РП-29 А" | 2020-01-31 | Выполнено
8 | 8 | 1 | 2020-01-19 21:05 | 19.01.20. 22:50 | КЛ 10 кВ "ПС Восточная - ТП-9 Б" | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты монтажа | Причиной повреждения КЛ 10 кВ "ТП-5815 - ТП-5816" явился дефект монтажа подрядной организации ООО «Протон» в 2017 году. | Внести изменения в паспорт КЛ 10 кВ "ПС Восточная - ТП-9 Б" | 2020-01-31 | Выполнено | 1.4 | 0
|  |  | 2020-01-19 21:05 | 19.01.20. 22:50 | КЛ 10 кВ "ПС Восточная - ТП-9 Б" | Нарушение электрической изоляции | При монтаже КЛ 10 кВ "ПС Восточная - ТП-9 Б" была нарушена технология монтажа подрядной организацией ООО «Протон». | Выполнить ремонт КЛ 10 кВ "ПС Восточная - ТП-9 Б" по гарантии ООО "Протон" | 2020-01-31 | Выполнено
9 | 9 | 1 | 2020-01-20 09:40 | 20.01.20. 11:34 | КЛ 6 кВ "ТП-454 - ТП-785" | Невыявленные причины | Организационных причин не усматривается. | Выполнить ремонт КЛ 6 кВ "ТП-454 - ТП-785" | 2020-01-31 | Выполнено | 1.836 | 0
|  |  | 2020-01-20 09:40 | 20.01.20. 11:34 | КЛ 6 кВ "ТП-454 - ТП-785" | Нарушение электрической изоляции | На ПС 110 кВ Цимлянская от МТЗ отключился В-6 ячейки № 29 «ТП-785» по причине повреждения КЛ 6 кВ "ТП-454 - ТП-785" | Внести изменения в паспорт КЛ 6 кВ "ТП-454 - ТП-785" | 2020-01-31 | Выполнено
10 | 10 | 1 | 2020-01-21 19:24 | 21.01.20. 21:45 | КЛ 10 кВ "ПС Городская - ТП-909" | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты монтажа | Причиной повреждения КЛ 10 кВ "ПС Городская - ТП-909" явился дефект монтажа подрядной организации ООО «Протон» в 2016 году. | Внести изменения в паспорт КЛ 10 кВ "ПС Городская - ТП-909" | 2020-02-29 | Выполнено | 3.728 | 24.687
|  |  | 2020-01-21 19:24 | 21.01.20. 21:45 | КЛ 10 кВ "ПС Городская - ТП-909" |  |  | Направить претензионное письмо в ООО "Протон"
|  |  | 2020-01-21 19:24 | 21.01.20. 21:45 | КЛ 10 кВ "ПС Городская - ТП-909" | Нарушение электрической изоляции | При монтаже КЛ 10 кВ "ПС Городская - ТП-909" была нарушена технология монтажа подрядной организацией ООО «Протон». | Выполнить ремонт КЛ 10 кВ "ПС Городская - ТП-909" | 2020-02-29 | Выполнено
11 | 11 | 1 | 2020-01-31 10:21 | 31.01.20. 10:57 | КЛ 10 кВ "ПС Приморская - ТП-2619" | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты монтажа | Причиной повреждения КЛ 10 кВ "ПС Приморская - ТП-2619" явился дефект монтажа. | Выполнить ремонт КЛ 10 кВ "ПС Приморская - ТП-2619" | 2020-02-29 | Выполнено | 0.12 | 0
|  |  | 2020-01-31 10:21 | 31.01.20. 10:57 | КЛ 10 кВ "ПС Приморская - ТП-2619" | Нарушение электрической изоляции | При монтаже КЛ 10 кВ "ПС Приморская - ТП-2619" была нарушена технология монтажа. | Внести изменения в паспорт КЛ 10 кВ "ПС Приморская - ТП-2619" | 2020-02-29 | Выполнено
12 | 12 | 2 | 2020-02-04 00:16 | 04.02.20. 01:00 | КЛ 10 кВ "ТП-3813 - ТП-4232п" | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты монтажа | Причиной повреждения КЛ 10 кВ "ТП-3813 - ТП-4232п" явился дефект монтажа подрядной организации ООО «Протон» в 2017 году. | Внести изменения в паспорт КЛ 10 кВ "ТП-3813 - ТП-4232п" | 2020-02-29 | Выполнено | 0.73 | 0
|  |  | 2020-02-04 00:16 | 04.02.20. 01:00 | КЛ 10 кВ "ТП-3813 - ТП-4232п" |  |  | Направить претензионное письмо в ООО "Протон" | 2020-02-29 | Выполнено
|  |  | 2020-02-04 00:16 | 04.02.20. 01:00 | КЛ 10 кВ "ТП-3813 - ТП-4232п" | Нарушение электрической изоляции | При монтаже КЛ 10 кВ "ТП-3813 - ТП-4232п" была нарушена технология монтажа подрядной организацией ООО «Протон». | Выполнить ремонт КЛ 10 кВ "ТП-3813 - ТП-4232п" по гарантии ООО "Протон" | 2020-02-29 | Выполнено
13 | 13 | 2 | 2020-02-05 12:30 | 05.02.20. 13:33 | КЛ 6 кВ с ТП-22 на ВЛ 6 кВ "ТП-22 - ТП-48" | Невыявленные причины | Организационных причин не усматривается. | Внести изменения в паспорт КЛ 6 кВ с ТП-22 на ВЛ 6 кВ "ТП-22 - ТП-48" | 2020-02-29 | Выполнено | 0.735 | 24.04
|  |  | 2020-02-05 12:30 | 05.02.20. 13:33 | КЛ 6 кВ с ТП-22 на ВЛ 6 кВ "ТП-22 - ТП-48" | Нарушение электрической изоляции | Электрический пробой КЛ 6 кВ с ТП-22 на ВЛ 6 кВ "ТП-22 - ТП-48" по причине старения изоляции в ходе длительной с 2004 г. эксплуатации. | Выполнить ремонт КЛ 6 кВ с ТП-22 на ВЛ 6 кВ "ТП-22 - ТП-48" | 2020-02-29 | Выполнено
14 | 801 | 2 | 2020-02-06 18:38 | 07.02.20. 03:31 | В-110 кВ Туристская-2 | Невыявленные причины | Организационных причин не усматривается. | Составить график замены устаревших типов фарфоровых изоляторов (ОНС-110, УСТ-110) с заменой их на полимерные. | 2020-04-30 | Выполнено | 95 | 86.299
|  |  | 2020-02-06 18:38 | 07.02.20. 03:31 | В-110 кВ Туристская-2 |  |  | Составить список фарфоровых опорных изоляторов не входящих в состав коммутационных аппаратов, не попадающих под плановые ремонты. | 2020-03-27 | Выполнено
|  |  | 2020-02-06 18:38 | 07.02.20. 03:31 | В-110 кВ Туристская-2 |  |  | Составить график замены фарфоровых опорных изоляторов не входящих в состав коммутационных аппаратов с заменой их на полимерные. | 2020-04-30 | Выполнено
|  |  | 2020-02-06 18:38 | 07.02.20. 03:31 | В-110 кВ Туристская-2 |  |  | Подготовить и согласовать указание по филиалу на замену устаревших типов фарфоровых изоляторов (ОНС-110, УСТ-110) на полимерные | 2020-05-29 | Выполнено
|  |  | 2020-02-06 18:38 | 07.02.20. 03:31 | В-110 кВ Туристская-2 |  |  | Внести изменения в карточку учёта аварийных отключений ВЛ 35-500 кВ | 2020-02-28 | Выполнено
|  |  | 2020-02-06 18:38 | 07.02.20. 03:31 | В-110 кВ Туристская-2 | Нарушение электрической изоляции | На ПС 220 кВ Восточная от действия 1 ступени ТЗНП отключился В-110 кВ Туристская-2 по причине повреждения опорного изолятора фазы "А" шинного моста 110 кВ между ОД-110 кВ Т-2 и Т-2 на ПС 110 кВ Летняя в ходе длительной с 1977 г. эксплуатации и большом перепаде суточных температур. | Выполнить замену опорного изолятора шинного моста 110 кВ между ОД-110 Т-2 и Т-2 | 2020-02-07 | Выполнено
15 | 14 | 2 | 2020-02-06 23:43 | 07.02.20. 04:30 | КЛ 6 кВ "ТП-924 - ТП-972" | Невыявленные причины | Организационных причин не усматривается. | Внести изменения в паспорт КЛ 6 кВ "ТП-924 - ТП-972" | 2020-02-29 | Выполнено | 0.64 | 0
|  |  | 2020-02-06 23:43 | 07.02.20. 04:30 | КЛ 6 кВ "ТП-924 - ТП-972" | Нарушение электрической изоляции | Электрический пробой КЛ 6 кВ "ТП-924 - ТП-972" по причине старения изоляции в ходе длительной с 1971 г. эксплуатации. | Выполнить ремонт КЛ 6 кВ "ТП-924 - ТП-972" | 2020-02-29 | Выполнено
16 | 15 | 2 | 2020-02-09 11:13 | 09.02.20. 11:13 | КЛ 10 кВ "Знаменская-2 - РП-18/1Б" | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия | Проведение не согласованных земляных работ в охранной зоне КЛ 10 кВ "Знаменская-2 - РП-18/1Б" ООО "ПСК". | Внести изменения в паспорт КЛ 10 кВ "Знаменская-2 - РП-18/1Б" | 2020-02-29 | Выполнено | 0 | 24.115
|  |  | 2020-02-09 11:13 | 09.02.20. 11:13 | КЛ 10 кВ "Знаменская-2 - РП-18/1Б" | Нарушение электрической изоляции | Механическое повреждение КЛ 10 кВ "Знаменская-2 - РП-18/1Б" ООО "ПСК". | Выполнить ремонт КЛ 10 кВ "Знаменская-2 - РП-18/1Б" | 2020-02-29 | Выполнено
17 | 16 | 2 | 2020-02-11 09:33 | 11.02.20. 12:54 | ВЛ 10 кВ «ПС Изумрудная - ТП-1363» | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений | 11.02.2020 г. в г. Иркутске и Иркутском районе произошли отключения объектов электросетевого хозяйства в результате стихийного воздействия. | Внести изменения в паспорт ВЛ 10 кВ "ПС Изумрудная - ТП-1363" | 2020-02-29 | Выполнено | 4.02 | 4.462
|  |  | 2020-02-11 09:33 | 11.02.20. 12:54 | ВЛ 10 кВ «ПС Изумрудная - ТП-1363» | Загрязнение, попадание инородных предметов | Перекрытие воздушного промежутка веткой дерева в пролете опор №№ 36-37 ВЛ 10 кВ "ПС Изумрудная - ТП-1363" с последующим междуфазным замыканием жил. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ "ПС Изумрудная - ТП-1363" | 2020-02-29 | Выполнено
18 | 17 | 2 | 2020-02-12 21:09 | 12.02.20. 22:30 | КЛ 10 кВ "ПС Центральная - ТП-1474 А" | Невыявленные причины | Организационных причин не усматривается. | Внести изменения в паспорт КЛ 10 кВ "ПС Центральная - ТП-1474 А" | 2020-02-29 | Выполнено | 0.42 | 22.71
|  |  | 2020-02-12 21:09 | 12.02.20. 22:30 | КЛ 10 кВ "ПС Центральная - ТП-1474 А" | Нарушение электрической изоляции | Электрический пробой КЛ 10 кВ "ПС Центральная - ТП-1474 А" по причине старения изоляции в ходе длительной с 1998 г. эксплуатации. | Выполнить ремонт КЛ 10 кВ "ПС Центральная - ТП-1474 А" | 2020-02-29 | Выполнено
19 | 18 | 2 | 2020-02-15 22:04 | 15.02.20. 23:51 | КЛ 10 кВ "ПС Приморская - РП-92 А" | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия | Проведение не согласованных земляных работ в охранной зоне КЛ 10 кВ "ПС Приморская - РП-92 А" неустановленным лицом. | Внести изменения в паспорт КЛ 10 кВ "ПС Приморская - РП-92 А" | 2020-02-29 | Выполнено | 0.712 | 21.945
|  |  | 2020-02-15 22:04 | 15.02.20. 23:51 | КЛ 10 кВ "ПС Приморская - РП-92 А" | Нарушение электрической изоляции | Механическое повреждение КЛ 10 кВ "ПС Приморская - РП-92 А" неустановленным лицом. | Выполнить ремонт КЛ 10 кВ "ПС Приморская - РП-92 А" | 2020-02-29 | Выполнено
20 | 971 | 2 | 2020-02-16 16:01 | 16.02.20. 16:01 | ВЛ-110 кВ Восточная-Туристская I цепь | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Наброс посторонних предметов на ВЛ | Попадание проволоки предположительно занесённой птицей на траверсу опоры №97 ВЛ-110 кВ Восточная-Туристская I цепь | Внести изменения в карточку учёта аварийных отключений ВЛ 35-500 кВ | 2020-02-28 | Выполнено | 0 | 0
|  |  | 2020-02-16 16:01 | 16.02.20. 16:01 | ВЛ-110 кВ Восточная-Туристская I цепь | Нарушение электрической изоляции | Перекрытие на траверсу опоры № 97 по проволоке ВЛ-110 кВ Восточная-Туристская I цепь с последующим замыканием фазы "А". | Установить птицезащитное устройство на опоре № 97 ВЛ 110 кВ Восточная - Туристская I и II цепей. | 2020-08-01 | Не истек срок
21 | 901 | 2 | 2020-02-19 01:47 | 19.02.20. 15:05 | Передача телеметрической информации от ПС 220 кВ Шелехово до Филиала «СО ЕЭС» Иркутское РДУ | Невыявленные причины | Организационных причин не усматривается. | Выполнить проверку и внесение изменений в конфигурацию системы автоматической проверки дисков для контроллеров ТМ Moxa DA-682A ПС 220 кВ Шелехово | 2020-02-28 | Выполнено | 0 | 0
|  |  | 2020-02-19 01:47 | 19.02.20. 15:05 | Передача телеметрической информации от ПС 220 кВ Шелехово до Филиала «СО ЕЭС» Иркутское РДУ |  |  | Выполнить подключения второго источника питания к основному и резервному контроллерам ТМ на ПС 220 кВ Шелехово | 2020-04-17 | Выполнено
|  |  | 2020-02-19 01:47 | 19.02.20. 15:05 | Передача телеметрической информации от ПС 220 кВ Шелехово до Филиала «СО ЕЭС» Иркутское РДУ | Сбой/дефект программного обеспечения | Причиной возникновения сбоя явилось рассогласование внутреннего времени контроллеров со временем сохранения массивов данных. | Выполнить проверку контроллеров ТМ Moxa DA-682A ПС 220 кВ Шелехово | 2020-02-28 | Выполнено
22 | 19 | 2 | 2020-02-19 09:51 | 19.02.20 10:25 | КЛ 6 кВ РК "Кировская" - яч.3 ВЛ-3 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия | Проведение не согласованных земляных работ в охранной зоне КЛ 6 кВ РК "Кировская" - яч.3 ВЛ-3 неустановленным лицом. | Внести изменения в паспорт КЛ 6 кВ РК "Кировская" - яч.3 ВЛ-3 | 2020-02-29 | Выполнено | 0.482 | 24.332
|  |  | 2020-02-19 09:51 | 19.02.20 10:25 | КЛ 6 кВ РК "Кировская" - яч.3 ВЛ-3 | Нарушение электрической изоляции | Механическое повреждение КЛ 6 кВ РК "Кировская" - яч.3 ВЛ-3 неустановленным лицом. | Выполнить ремонт КЛ 6 кВ РК "Кировская" - яч.3 ВЛ-3 | 2020-02-29 | Выполнено
23 | 20 | 2 | 2020-02-22 13:06 | 22.02.20. 16:11 | КЛ 6 кВ "ТП-785 - ТП-454" и КЛ 6 кВ "ТП-920 - ТП-816" | Невыявленные причины | Организационных причин не усматривается. | Внести изменения в паспорт КЛ 6 кВ "ТП-785 - ТП-454" | 2020-03-31 | Выполнено | 2.46 | 50.39
|  |  | 2020-02-22 13:06 | 22.02.20. 16:11 | КЛ 6 кВ "ТП-785 - ТП-454" и КЛ 6 кВ "ТП-920 - ТП-816" |  |  | Внести изменения в паспорт КЛ 6 кВ "ТП-920 - ТП-816" | 2020-03-31 | Выполнено
|  |  | 2020-02-22 13:06 | 22.02.20. 16:11 | КЛ 6 кВ "ТП-785 - ТП-454" и КЛ 6 кВ "ТП-920 - ТП-816" | Нарушение электрической изоляции | Электрический пробой КЛ 6 кВ "ТП-920 - ТП-816" по причине старения изоляции в ходе длительной с 1998 г. эксплуатации. | Выполнить ремонт КЛ 6 кВ "ТП-785 - ТП-454" | 2020-03-31 | Выполнено
|  |  | 2020-02-22 13:06 | 22.02.20. 16:11 | КЛ 6 кВ "ТП-785 - ТП-454" и КЛ 6 кВ "ТП-920 - ТП-816" |  | Электрический пробой КЛ 6 кВ "ТП-785 - ТП-454" по причине повреждения соседней КЛ 6 кВ "ТП-920 - ТП-816" с отключением от действия защит отключился В-6 ячейки № 29 «ТП-785» на ПС 110 кВ Цимлянская. | Выполнить ремонт КЛ 6 кВ "ТП-920 - ТП-816" | 2020-03-31 | Выполнено
24 | 21 | 2 | 2020-02-22 22:38 | 23.02.20. 00:40 | КЛ 10 кВ "ТП-909 - ТП-329" | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты монтажа | Причиной повреждения КЛ 10 кВ "ТП-909 - ТП-329" явился дефект монтажа подрядной организации ООО «Агат» в 2018 году. | Внести изменения в паспорт КЛ 10 кВ "ТП-909 - ТП-329" | 2020-03-31 | Выполнено | 2.639 | 0
|  |  | 2020-02-22 22:38 | 23.02.20. 00:40 | КЛ 10 кВ "ТП-909 - ТП-329" |  |  | Направить претензионное письмо в ООО "Агат" | 2020-03-31 | Выполнено
|  |  | 2020-02-22 22:38 | 23.02.20. 00:40 | КЛ 10 кВ "ТП-909 - ТП-329" | Нарушение электрической изоляции | При монтаже КЛ 10 кВ "ТП-909 - ТП-329" была нарушена технология монтажа подрядной организацией ООО «Агат». | Выполнить ремонт КЛ 10 кВ "ТП-909 - ТП-329" | 2020-03-31 | Выполнено
25 | 22 | 2 | 2020-02-27 16:15 | 27.02.20. 18:30 | КЛ 6 кВ "РП-27 - ТП-2175 п" | Невыявленные причины | Организационных причин не усматривается. | Внести изменения в паспорт КЛ 6 кВ "РП-27 - ТП-2175 п" | 2020-03-31 | Выполнено | 0.225 | 0
|  |  | 2020-02-27 16:15 | 27.02.20. 18:30 | КЛ 6 кВ "РП-27 - ТП-2175 п" | Нарушение электрической изоляции | Электрический пробой КЛ 6 кВ "РП-27 - ТП-2175 п" по причине старения изоляции в ходе длительной с 1989 г. эксплуатации. | Выполнить ремонт КЛ 6 кВ "РП-27 - ТП-2175 п" | 2020-03-31 | Выполнено
26 | 23 | 2 | 2020-02-29 10:40 | 29.02.20. 12:00 | КЛ 6 кВ "ПС Октябрьская - РП-23 Б" | Невыявленные причины | Организационных причин не усматривается. | Внести изменения в паспорт КЛ 6 кВ "ПС Октябрьская - РП-23 Б" | 2020-03-31 | Выполнено | 1.596 | 29.904
|  |  | 2020-02-29 10:40 | 29.02.20. 12:00 | КЛ 6 кВ "ПС Октябрьская - РП-23 Б" | Нарушение электрической изоляции | На ПС 110 кВ Октябрьская от МТЗ отключился В-6 ячейки № 43 «РП-43 Б» по причине повреждения КЛ 6 кВ "ПС Октябрьская - РП-23 Б" | Выполнить ремонт КЛ 6 кВ "ПС Октябрьская - РП-23 Б" | 2020-03-31 | Выполнено
27 | 24 | 3 | 2020-03-04 15:19 | 04.03.20. 16:46 | КВЛ 10 кВ РП-61 яч.19 ТП-5899, ТП-442 | Невыявленные причины | Организационных причин не усматривается. | Внести изменения в паспорт КВЛ 10 кВ РП-61 яч.19 ТП-5899, ТП-442 | 2020-03-31 | Выполнено | 1.74 | 26.587
|  |  | 2020-03-04 15:19 | 04.03.20. 16:46 | КВЛ 10 кВ РП-61 яч.19 ТП-5899, ТП-442 | Нарушение электрической изоляции | На РП-61 от МТЗ отключился В-10 ячейки № 19 «ТП-5899, ТП-442» по причине повреждения КВЛ 10 кВ РП-61 яч.19 ТП-5899, ТП-442 | Выполнить ремонт КВЛ 10 кВ РП-61 яч.19 ТП-5899, ТП-442 | 2020-03-31 | Выполнено
28 | 25 | 3 | 2020-03-10 05:50 | 10.03.20 06:55 | КВЛ 10 кВ РП-56 яч.15 ТП-3887 | Невыявленные причины | Организационных причин не усматривается. | Внести изменения в паспорт КВЛ 10 кВ РП-56 яч.15 ТП-3887 | 2020-03-31 | Выполнено | 0.972 | 0
|  |  | 2020-03-10 05:50 | 10.03.20 06:55 | КВЛ 10 кВ РП-56 яч.15 ТП-3887 | Нарушение электрической изоляции | На РП-56 от МТЗ отключился В-10 ячейки № 15 «ТП-3887» по причине повреждения КВЛ 10 кВ РП-56 яч.15 ТП-3887 | Выполнить ремонт КВЛ 10 кВ РП-56 яч.15 ТП-3887 | 2020-03-31 | Выполнено
29 | 26 | 3 | 2020-03-11 11:18 | 11.03.20. 12:12 | КЛ-10 кВ РП-50 яч.20 - вывод на ВЛ-10 ТП-707 - ТП-548 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия | Проведение не согласованных земляных работ в охранной зоне КЛ-10 кВ РП-50 яч.20 - вывод на ВЛ-10 ТП-707 - ТП-548 неустановленным лицом. | Внести изменения в паспорт КЛ-10 кВ РП-50 яч.20 - вывод на ВЛ-10 ТП-707 - ТП-548 | 2020-03-31 | Выполнено | 1.98 | 25.335
|  |  | 2020-03-11 11:18 | 11.03.20. 12:12 | КЛ-10 кВ РП-50 яч.20 - вывод на ВЛ-10 ТП-707 - ТП-548 | Нарушение электрической изоляции | Механическое повреждение КЛ-10 кВ РП-50 яч.20 - вывод на ВЛ-10 ТП-707 - ТП-548 неустановленным лицом. | Выполнить ремонт КЛ-10 кВ РП-50 яч.20 - вывод на ВЛ-10 ТП-707 - ТП-548 | 2020-03-31 | Выполнено
30 | 27 | 3 | 2020-03-12 11:47 | 12.03.20. 13:28 | КЛ 6 кВ Центральная-6 - яч.26 ТП-1161 Б и КЛ 6 кВ РП-14 - яч.6 ТП-295 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия | Проведение не согласованных земляных работ в охранной зоне КЛ 6 кВ Центральная-6 - яч.26 ТП-1161 Б неустановленным лицом. | Внести изменения в паспорт КЛ 6 кВ Центральная-6 - яч.26 ТП-1161 Б | 2020-03-31 | Выполнено | 0.734 | 0
|  |  | 2020-03-12 11:47 | 12.03.20. 13:28 | КЛ 6 кВ Центральная-6 - яч.26 ТП-1161 Б и КЛ 6 кВ РП-14 - яч.6 ТП-295 |  | Проведение не согласованных земляных работ в охранной зоне КЛ 6 кВ РП-14 - яч.6 ТП-295 неустановленным лицом. | Внести изменения в паспорт КЛ 6 кВ РП-14 - яч.6 ТП-295 | 2020-03-31 | Выполнено
|  |  | 2020-03-12 11:47 | 12.03.20. 13:28 | КЛ 6 кВ Центральная-6 - яч.26 ТП-1161 Б и КЛ 6 кВ РП-14 - яч.6 ТП-295 | Нарушение электрической изоляции | Механическое повреждение КЛ 6 кВ Центральная-6 - яч.26 ТП-1161 Б неустановленным лицом. | Выполнить ремонт КЛ 6 кВ Центральная-6 - яч.26 ТП-1161 Б | 2020-03-31 | Выполнено
|  |  | 2020-03-12 11:47 | 12.03.20. 13:28 | КЛ 6 кВ Центральная-6 - яч.26 ТП-1161 Б и КЛ 6 кВ РП-14 - яч.6 ТП-295 |  | Механическое повреждение КЛ 6 кВ РП-14 - яч.6 ТП-295 неустановленным лицом. | Выполнить ремонт КЛ 6 кВ РП-14 - яч.6 ТП-295 | 2020-03-31 | Выполнено
31 | 28 | 3 | 12.03.20 12:30 | 12.03.20 13:11 | КВЛ 10 кВ Пивзавод - яч.29 ТП-5989 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты монтажа | Причиной повреждения КВЛ 10 кВ Пивзавод - яч.29 ТП-5989 явился дефект монтажа концевой муфты подрядной организации ООО «ЭнергоПрогресс» в 2018 году. | Внести изменения в паспорт КВЛ 10 кВ Пивзавод - яч.29 ТП-5989 | 2020-03-31 | Выполнено | 0.136 | 0
|  |  | 12.03.20 12:30 | 12.03.20 13:11 | КВЛ 10 кВ Пивзавод - яч.29 ТП-5989 |  |  | Направить письмо претензию в ООО "Энергопрогресс" | 2020-03-31 | Выполнено
|  |  | 12.03.20 12:30 | 12.03.20 13:11 | КВЛ 10 кВ Пивзавод - яч.29 ТП-5989 | Нарушение электрической изоляции | При монтаже концевой муфты КВЛ 10 кВ Пивзавод - яч.29 ТП-5989 была нарушена технология монтажа подрядной организацией ООО «ЭнергоПрогресс». | Выполнить ремонт концевой муфты КВЛ 10 кВ Пивзавод - яч.29 ТП-5989 по гарантии ООО "Энергопрогресс" | 2020-03-31 | Выполнено
32 | 29 | 3 | 2020-03-12 18:30 | 12.03.20. 21:08 | КЛ 10 кВ | Невыявленные причины | Организационных причин не усматривается. | Внести изменения в паспорт КЛ 10 кВ Глазково - яч.44 РП 64 Б | 2020-03-31 | Выполнено | 7.161 | 0
|  |  | 2020-03-12 18:30 | 12.03.20. 21:08 | КЛ 10 кВ |  |  | Внести изменения в паспорт КЛ-10 кВ РП 64 - ТП 4697 А | 2020-03-31 | Выполнено
|  |  | 2020-03-12 18:30 | 12.03.20. 21:08 | КЛ 10 кВ |  |  | Внести изменения в паспорт КЛ-10 кВ РП 64 - ТП 4697 Б | 2020-03-31 | Выполнено
|  |  | 2020-03-12 18:30 | 12.03.20. 21:08 | КЛ 10 кВ | Нарушение электрической изоляции | На ПС 110 кВ Глазково от действия ЛЗШ отключился В-10 Т-1. По причине повреждениях отходящих КЛ 10 кВ. | Выполнить ремонт КЛ 10 кВ Глазково - яч.44 РП 64 Б | 2020-03-31 | Выполнено
|  |  | 2020-03-12 18:30 | 12.03.20. 21:08 | КЛ 10 кВ |  |  | Выполнить ремонт КЛ-10 кВ РП 64 - ТП 4697 А | 2020-03-31 | Выполнено
|  |  | 2020-03-12 18:30 | 12.03.20. 21:08 | КЛ 10 кВ |  |  | Выполнить ремонт КЛ-10 кВ РП 64 - ТП 4697 Б | 2020-03-31 | Выполнено
33 | 30 | 3 | 2020-03-13 09:40 | 13.03.20. 15:45 | КВЛ 10 кВ Изумрудная - яч.19 ТП-2314 | Невыявленные причины | Организационных причин не усматривается. | Внести изменения в паспорт КВЛ 10 кВ Изумрудная - яч.19 ТП-2314 | 2020-03-31 | Выполнено | 6.688 | 11.923
|  |  | 2020-03-13 09:40 | 13.03.20. 15:45 | КВЛ 10 кВ Изумрудная - яч.19 ТП-2314 | Нарушение электрической изоляции | На ПС 110 кВ Изумрудная от МТЗ отключился В-10 ячейки № 19 «ТП-2314» по причине повреждения опорных изоляторов фаз "А", «В» и "С" КВЛ 10 кВ Изумрудная - яч.19 ТП-2314 на отпайке СНТ Медик. | Выполнить внеочередной осмотр КВЛ 10 кВ Изумрудная - яч.19 ТП-2314 | 2020-03-31 | Выполнено
34 | 31 | 3 | 2020-03-14 00:30 | 14.03.20. 03:25 | КВЛ 6 кВ Военный городок - яч.2 ТП-1182п А | Невыявленные причины | Организационных причин не усматривается. | Внести изменения в паспорт КВЛ 6 кВ Военный городок - яч.2 ТП-1182п А | 2020-03-31 | Выполнено | 3.492 | 25.44
|  |  | 2020-03-14 00:30 | 14.03.20. 03:25 | КВЛ 6 кВ Военный городок - яч.2 ТП-1182п А | Нарушение электрической изоляции | На ПС 35 кВ Военный городок от МТЗ отключился В-6 кВ ячейки № 2«ТП-1182п А» по причине повреждения в концевой муфте между опорами №№ 22-23 КВЛ 6 кВ Военный городок - яч.2 ТП-1182п А. | Выполнить ремонт КВЛ 6 кВ Военный городок - яч.2 ТП-1182п А | 2020-03-31 | Выполнено
35 | 32 | 3 | 2020-03-17 10:47 | 17.03.20. 15:17 | КВЛ 6 кВ Военный городок - яч. 37 Жилкино | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Проезд крупногабаритной техники | На КВЛ 6 кВ Военный городок - яч. 37 Жилкино обрыв шлейфа фазы «В» на опоре № 1 неустановленным транспортом | Внести изменения в паспорт КВЛ 6 кВ Военный городок - яч. 37 Жилкино | 2020-03-31 | Выполнено | 0.772 | 2.357
|  |  | 2020-03-17 10:47 | 17.03.20. 15:17 | КВЛ 6 кВ Военный городок - яч. 37 Жилкино | Нарушение электрической изоляции | Обрыв шлейфа фазы «В» на опоре № 1 КВЛ 6 кВ Военный городок - яч. 37 Жилкино неустановленным транспортом с последующим отключением от действия защит В-6 ячейки № 37 "Жилкино" на ПС 35 кВ Военный Городок. | Выполнить ремонт шлейфа фазы "В" опоры № 1 КВЛ 6 кВ Военный городок - яч. 37 Жилкино | 2020-03-31 | Выполнено
36 | 33 | 3 | 2020-03-17 18:06 | 17.03.20. 18:46 | В-10 яч.22 Спецстрой | Невыявленные причины | Организационных причин не усматривается. | Внести изменения в паспорт В-10 яч.22 Спецстрой | 2020-04-30 | Выполнено | 0.858 | 0.952
|  |  | 2020-03-17 18:06 | 17.03.20. 18:46 | В-10 яч.22 Спецстрой | Нарушение электрической изоляции | На ПС 110 кВ Березовая от действия защит отключился В-4-10 Т-2 по причине отказа блока управления ВВ\ТЕL В-10 яч.22 Спецстрой. | Выполнить послеаварийную проверку защит В-10 яч.22 Спецстрой | 2020-04-30 | Выполнено
37 | 802 | 3 | 2020-03-18 09:25 | 18.03.20. 11:07 | ВЛ 110 кВ Иркутская ГЭС - Шелехово III цепь с отпайками | Невыявленные причины | Организационных причин не усматривается. | Внести изменения в карточку учёта аварийных отключений ВЛ 35-500 кВ | 2020-03-31 | Выполнено | 0 | 0
|  |  | 2020-03-18 09:25 | 18.03.20. 11:07 | ВЛ 110 кВ Иркутская ГЭС - Шелехово III цепь с отпайками | Загрязнение, попадание инородных предметов | Попадание воздушных шаров на провода в пролете опор №№ 4-5 ВЛ 110 кВ Иркутская ГЭС - Шелехово III цепь с отпайками без отключения оборудования. | Выполнить осмотр ВЛ 110 кВ "Иркутская ГЭС - Шелехово" | 2020-05-31 | Выполнено
38 | 34 | 3 | 2020-03-19 05:55 | 19.03.20. 13:40 | КВЛ 10 кВ Изумрудная - яч.8 С-во "Печатник", СНТ Метролог | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты монтажа | Причиной повреждения КВЛ 10 кВ Изумрудная - яч.8 С-во "Печатник", СНТ Метролог явился дефект монтажа подрядной организации ООО «РЭС» в 2018 году. | Внести изменения в паспорт КВЛ 10 кВ Изумрудная - яч.8 С-во "Печатник", СНТ Метролог | 2020-04-30 | Выполнено | 12.4 | 0
|  |  | 2020-03-19 05:55 | 19.03.20. 13:40 | КВЛ 10 кВ Изумрудная - яч.8 С-во "Печатник", СНТ Метролог |  |  | Направить письмо претензию в ООО "РЭС" | 2020-04-30 | Выполнено
|  |  | 2020-03-19 05:55 | 19.03.20. 13:40 | КВЛ 10 кВ Изумрудная - яч.8 С-во "Печатник", СНТ Метролог | Нарушение электрической изоляции | При монтаже КВЛ 10 кВ Изумрудная - яч.8 С-во "Печатник", СНТ Метролог была нарушена технология монтажа подрядной организацией ООО «РЭС». | Выполнить ремонт КВЛ 10 кВ Изумрудная - яч.8 С-во "Печатник", СНТ Метролог | 2020-04-30 | Выполнено
39 | 35 | 3 | 2020-03-19 10:01 | 19.03.20. 12:27 | КВЛ 10 кВ Бытовая - яч.215 ОМОН | Невыявленные причины | Организационных причин не усматривается. | Выполнить внеочередной осмотр КВЛ 10 кВ Бытовая - яч.215 ОМОН | 2020-04-30 | Выполнено | 35.454 | 0
|  |  | 2020-03-19 10:01 | 19.03.20. 12:27 | КВЛ 10 кВ Бытовая - яч.215 ОМОН | Нарушение электрической изоляции | На ПС 220 кВ Бытовая от действия защит отключился В-1-10 Т-1 и В-10 кВ яч. № 215 «ОМОН» по причине разрушения опорных изоляторов на ТП-6273. | Выполнить замену опорных изоляторов на ТП-6273. | 2020-04-30 | Выполнено
40 | 36 | 3 | 2020-03-19 21:21 | 19.03.20. 21:21 | КЛ 6 кВ Кировская - яч.23 ТП-200 | Невыявленные причины | Организационных причин не усматривается. | Внести изменения в паспорт КЛ 6 кВ Кировская - яч.23 ТП-200 | 2020-03-31 | Выполнено | 0 | 24.563
|  |  | 2020-03-19 21:21 | 19.03.20. 21:21 | КЛ 6 кВ Кировская - яч.23 ТП-200 | Нарушение электрической изоляции | Электрический пробой КЛ 6 кВ Кировская - яч.23 ТП-200 по причине старения изоляции в ходе длительной с 1998 г. эксплуатации. | Выполнить ремонт КЛ 6 кВ Кировская - яч.23 ТП-200 | 2020-03-31 | Выполнено
41 | 37 | 3 | 2020-03-21 10:29 | 21.03.20 11:25 | КВЛ 10 кВ Бытовая - яч.101 п.Южный, Западный А | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия | Проведение не согласованных земляных работ в охранной зоне КВЛ 10 кВ Бытовая - яч.101 п.Южный, Западный А от ТП-4153 неустановленным лицом. | Внести изменения в паспорт КВЛ 10 кВ Бытовая - яч.101 п.Южный, Западный А | 2020-04-15 | Выполнено | 4.45 | 28.072
|  |  | 2020-03-21 10:29 | 21.03.20 11:25 | КВЛ 10 кВ Бытовая - яч.101 п.Южный, Западный А | Нарушение электрической изоляции | Механическое повреждение КВЛ 10 кВ Бытовая - яч.101 п.Южный, Западный А от ТП-4153 неустановленным лицом. | Выполнить ремонт КВЛ 10 кВ Бытовая - яч.101 п.Южный, Западный А | 2020-04-15 | Выполнено
42 | 38 | 3 | 2020-03-23 09:58 | 23.03.20 10:45 | КВЛ 6 кВ Релейная - яч.15 ТП-673, ТП-1627 Б | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия | Проведение не согласованных земляных работ в охранной зоне КВЛ 6 кВ Релейная - яч.15 ТП-673, ТП-1627 Б неустановленным лицом. | Внести изменения в паспорт КВЛ 6 кВ Релейная - яч.15 ТП-673, ТП-1627 Б | 2020-03-31 | Выполнено | 1.255 | 27.08
|  |  | 2020-03-23 09:58 | 23.03.20 10:45 | КВЛ 6 кВ Релейная - яч.15 ТП-673, ТП-1627 Б | Нарушение электрической изоляции | Механическое повреждение КВЛ 6 кВ Релейная - яч.15 ТП-673, ТП-1627 Б неустановленным лицом. | Выполнить ремонт КВЛ 6 кВ Релейная - яч.15 ТП-673, ТП-1627 Б | 2020-03-31 | Выполнено
43 | 39 | 3 | 2020-03-25 16:17 | 25.03.20. 21:48 | КВЛ 10 кВ Изумрудная - яч.5 "Иркутскинвест,СНТ Ивушка" | Невыявленные причины | Организационных причин не усматривается. | Внести изменения в паспорт КВЛ 10 кВ Изумрудная - яч.5 "Иркутскинвест,СНТ Ивушка" | 2020-03-31 | Выполнено | 11.02 | 12.232
|  |  | 2020-03-25 16:17 | 25.03.20. 21:48 | КВЛ 10 кВ Изумрудная - яч.5 "Иркутскинвест,СНТ Ивушка" | Нарушение электрической изоляции | На ПС 110 кВ Изумрудная от действия защит отключился В-10 ячейки № 5 «Иркутскинвест,СНТ Ивушка» по причине повреждения гибкой связи на РЛНК-10 на опоре № 6/1 КВЛ 10 кВ Изумрудная - яч.5 "Иркутскинвест,СНТ Ивушка". | Выполнить ремонт гибкой связи РЛНК-10 на опоре № 6/1 КВЛ 10 кВ Изумрудная - яч.5 "Иркутскинвест,СНТ Ивушка" | 2020-03-31 | Выполнено
44 | 40 | 3 | 2020-03-30 14:29 | 30.03.20 15:14 | КЛ 6 кВ Глазково - яч.21 ТП-1075 | Невыявленные причины | Организационных причин не усматривается. | Внести изменения в паспорт КЛ 6 кВ Глазково - яч.21 ТП-1075 | 2020-04-30 | Выполнено | 0.75 | 0
|  |  | 2020-03-30 14:29 | 30.03.20 15:14 | КЛ 6 кВ Глазково - яч.21 ТП-1075 | Нарушение электрической изоляции | Электрический пробой КЛ 6 кВ Глазково - яч.21 ТП-1075 по причине старения изоляции в ходе длительной с 1985 г. эксплуатации. | Выполнить ремонт КЛ 6 кВ Глазково - яч.21 ТП-1075 | 2020-04-30 | Выполнено
45 | 41 | 4 | 2020-04-01 08:12 | 01.04.20. 11:03 | КВЛ 10 кВ Изумрудная - яч.19 ТП-2314 | Невыявленные причины | Организационных причин не усматривается. | Внести изменения в паспорт КВЛ 10 кВ Изумрудная - яч.19 ТП-2314 | 2020-04-30 | Выполнено | 3.42 | 5.296
|  |  | 2020-04-01 08:12 | 01.04.20. 11:03 | КВЛ 10 кВ Изумрудная - яч.19 ТП-2314 | Нарушение электрической изоляции | На ПС 110 кВ Изумрудная от МТЗ отключился В-10 ячейки № 19 «ТП-2314» по причине повреждения ОПН-10 фазы "С" КВЛ 10 кВ Изумрудная - яч.19 ТП-2314. | Выполнить внеочередной осмотр КВЛ 10 кВ Изумрудная - яч.19 ТП-2314 | 2020-04-30 | Выполнено
46 | 42 | 4 | 2020-04-01 15:15 | 01.04.20. 18:20 | КВЛ 10 кВ Правобережная - яч.24 ТП-1054 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия | Повреждение СИП в пролёте опор 6/10-7/10 КВЛ 10 кВ Правобережная - яч.24 ТП-1054 в результате пожара по адресу ул. Лесная д. 119. | Внести изменения в паспорт КВЛ 10 кВ Правобережная - яч.24 ТП-1054 | 2020-04-30 | Выполнено | 1.54 | 6.709
|  |  | 2020-04-01 15:15 | 01.04.20. 18:20 | КВЛ 10 кВ Правобережная - яч.24 ТП-1054 | Нарушение электрической изоляции | Механическое повреждение КВЛ 10 кВ Правобережная - яч.24 ТП-1054 в результате пожара. | Выполнить внеочередной осмотр КВЛ 10 кВ Правобережная - яч.24 ТП-1054 | 2020-04-30 | Выполнено
47 | 43 | 4 | 2020-04-01 21:20 | 02.04.20. 02:20 | КВЛ 6 кВ РП-38 - яч.20 ТП-1254 | Невыявленные причины | Организационных причин не усматривается. | Внести изменения в паспорт КВЛ 6 кВ РП-38 - яч.20 ТП-1254 | 2020-04-30 | Выполнено | 3 | 28.495
|  |  | 2020-04-01 21:20 | 02.04.20. 02:20 | КВЛ 6 кВ РП-38 - яч.20 ТП-1254 | Нарушение электрической изоляции | Электрический пробой КВЛ 6 кВ РП-38 - яч.20 ТП-1254 по причине старения изоляции в ходе длительной с 1973 г. эксплуатации. | Выполнить ремонт КВЛ 6 кВ РП-38 - яч.20 ТП-1254 | 2020-04-30 | Выполнено
48 | 44 | 4 | 2020-04-02 15:30 | 02.04.20. 15:30 | КЛ 10 кВ Правобережная - яч.8 РП-32 Б | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты монтажа | Причиной повреждения КЛ 10 кВ Правобережная - яч.8 РП-32 Б явился дефект монтажа соеденительной муфты подрядной организации ООО «ИркутскЭлектро» в 2018 году. | Внести изменения в паспорт КЛ 10 кВ Правобережная - яч.8 РП-32 Б | 2020-04-30 | Выполнено | 0 | 0
|  |  | 2020-04-02 15:30 | 02.04.20. 15:30 | КЛ 10 кВ Правобережная - яч.8 РП-32 Б |  |  | Направить претензионное письмо ООО "ИркутскЭлектро" | 2020-04-30 | Выполнено
|  |  | 2020-04-02 15:30 | 02.04.20. 15:30 | КЛ 10 кВ Правобережная - яч.8 РП-32 Б | Нарушение электрической изоляции | При монтаже соединительной муфты КЛ 10 кВ Правобережная - яч.8 РП-32 Б была нарушена технология монтажа подрядной организацией ООО «ИркутскЭлектро». | Выполнить ремонт соединительной муфты по гарантии КЛ 10 кВ Правобережная - яч.8 РП-32 Б | 2020-04-30 | Выполнено
49 | 45 | 4 | 2020-04-05 19:44 | 05.04.20. 20:33 | КЛ 10 кВ Центральная яч. 209 ТП 1474 Б | Невыявленные причины | Организационных причин не усматривается. | Внести изменения в паспорт КЛ 10 кВ Центральная яч. 209 ТП 1474 Б | 2020-04-30 | Выполнено | 0.828 | 25.047
|  |  | 2020-04-05 19:44 | 05.04.20. 20:33 | КЛ 10 кВ Центральная яч. 209 ТП 1474 Б | Нарушение электрической изоляции | Электрический пробой КЛ 10 кВ Центральная яч. 209 ТП 1474 Б по причине старения изоляции в ходе длительной с 1998 г. эксплуатации. | Выполнить ремонт КЛ 10 кВ Центральная яч. 209 ТП 1474 Б | 2020-04-30 | Выполнено
50 | 46 | 4 | 2020-04-09 04:45 | 09.04.20. 06:19 | КВЛ 6 кВ Мельниково 6 - яч.52 РП-26 А | Невыявленные причины | Организационных причин не усматривается. | Внести изменения в паспорт КВЛ 6 кВ Мельниково 6 - яч.52 РП-26 А | 2020-04-30 | Выполнено | 1.404 | 25.903
|  |  | 2020-04-09 04:45 | 09.04.20. 06:19 | КВЛ 6 кВ Мельниково 6 - яч.52 РП-26 А | Нарушение электрической изоляции | Электрический пробой КВЛ 6 кВ Мельниково 6 - яч.52 РП-26 А по причине старения изоляции в ходе длительной с 1992 г. эксплуатации. | Выполнить ремонт КВЛ 6 кВ Мельниково 6 - яч.52 РП-26 А | 2020-04-30 | Выполнено
51 | 47 | 4 | 09.04.20 08:54 | 09.04.20 10:16 | КЛ 10 кВ Приморская - яч.29 ТП-3585 | Невыявленные причины | Организационных причин не усматривается. | Внести изменения в паспорт КЛ-10 кВ ТП 3585-ТП 1764 | 2020-04-30 | Выполнено | 0.226 | 23.919
|  |  | 09.04.20 08:54 | 09.04.20 10:16 | КЛ 10 кВ Приморская - яч.29 ТП-3585 | Нарушение электрической изоляции | Электрический пробой КЛ 10 кВ Приморская - яч.29 ТП-3585 по причине старения изоляции в ходе длительной с 1992 г. эксплуатации. | Выполнить ремонт соединительной муфты КЛ-10 кВ ТП 3585-ТП 1764 | 2020-04-30 | Выполнено
52 | 48 | 4 | 10.04.20 14:10 | 10.04.20 15:18 | КВЛ 6 кВ РП-26 - яч.14 ТП-189 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты монтажа | Причиной повреждения КВЛ 6 кВ РП-26 - яч.14 ТП-189 явился дефект монтажа концевой муфты подрядной организации ООО «Энергоремонт» в 2014 году. | Внести изменения в паспорт КВЛ 6 кВ РП-26 - яч.14 ТП-189 | 2020-04-30 | Выполнено | 1.13 | 0
|  |  | 10.04.20 14:10 | 10.04.20 15:18 | КВЛ 6 кВ РП-26 - яч.14 ТП-189 | Нарушение электрической изоляции | При монтаже КВЛ 6 кВ РП-26 - яч.14 ТП-189 была нарушена технология монтажа подрядной организацией ООО «Энергоремонт». | Выполнить ремонт КВЛ 6 кВ РП-26 - яч.14 ТП-189 | 2020-04-30 | Выполнено
53 | 49 | 4 | 15.04.20 00:33 | 15.04.20 01:48 | КЛ 6 кВ Октябрьская - яч.3 ТП-290 | Невыявленные причины | Организационных причин не усматривается. | Внести изменения в паспорт КЛ 6 кВ Октябрьская - яч.3 ТП-290 | 2020-04-30 | Выполнено | 0.375 | 21.026
|  |  | 15.04.20 00:33 | 15.04.20 01:48 | КЛ 6 кВ Октябрьская - яч.3 ТП-290 | Нарушение электрической изоляции | Электрический пробой КЛ 6 кВ Октябрьская - яч.3 ТП-290 по причине старения изоляции в ходе длительной с 2000 г. эксплуатации. | Выполнить ремонт соединительной муфты КЛ 6 кВ Октябрьская - яч.3 ТП-290 | 2020-04-30 | Выполнено
54 | 902 | 4 | 2020-04-17 11:32 | 24.04.20. 18:21 | В-220 АТ-1 ПС 220 кВ Ново-Ленино | Невыявленные причины | Организационных причин не усматривается. | Включить в план замены масляного бакового выключателя В-220 АТ-1 на ПС 220 кВ Ново-Ленино на элегазовый. | 2020-12-31 | Выполнено | 0 | 0
|  |  | 2020-04-17 11:32 | 24.04.20. 18:21 | В-220 АТ-1 ПС 220 кВ Ново-Ленино |  |  | Включить в план замены масляного бакового выключателя В-220 АТ-2 на ПС 220 кВ Ново-Ленино на элегазовый. | 2020-12-31 | Выполнено
|  |  | 2020-04-17 11:32 | 24.04.20. 18:21 | В-220 АТ-1 ПС 220 кВ Ново-Ленино | Исчерпание ресурса | Причиной не отключения фазы "А" В-220 АТ-1 на ПС 220 кВ Ново-Ленино послужил естественный износ сочленений приводного механизма (люфты) в баке выключателя в следствие воздействия ударных нагрузок при включении-отключении, что привело к смещению оси тяги прямила приводного механизма в положение "мертвая точка" (перетяг) в момент включения выключателя. В результате, при команде на отключение выключателя, механизм свободного расцепления привода отработал штатно (без замечаний), при этом тяги приводного механизма бака выключателя остались в положении "включено". | Выполнить ремонт В-220 АТ-1 на ПС 220 кВ Ново-Ленино | 2020-04-24 | Выполнено
55 | 50 | 4 | 2020-04-17 14:30 | 17.04.20. 16:23 | КВЛ 6 кВ Н-Ленино яч. 6 - ТП 678Б, ТП 2673П, Иркомпо, ТП 2987 П | Невыявленные причины | Организационных причин не усматривается. | Внести изменения в паспорт КВЛ 6 кВ Н-Ленино яч. 6 - ТП 678Б, ТП 2673П, Иркомпо, ТП 2987 П | 2020-04-30 | Выполнено | 2.87 | 0
|  |  | 2020-04-17 14:30 | 17.04.20. 16:23 | КВЛ 6 кВ Н-Ленино яч. 6 - ТП 678Б, ТП 2673П, Иркомпо, ТП 2987 П | Нарушение электрической изоляции | Электрический пробой КВЛ 6 кВ Н-Ленино яч. 6 - ТП 678Б, ТП 2673П, Иркомпо, ТП 2987 П по причине старения изоляции в ходе длительной с 1970 г. эксплуатации. | Выполнить ремонт КВЛ 6 кВ Н-Ленино яч. 6 - ТП 678Б, ТП 2673П, Иркомпо, ТП 2987 П | 2020-04-30 | Выполнено
56 | 51 | 4 | 17.04.20 17:41 | 17.04.20 20:55 | КЛ 6 кВ Релейная - яч.35 ТП-1060, ТП-4253 А | Невыявленные причины | Организационных причин не усматривается. | Внести изменения в паспорт КЛ 6 кВ Релейная - яч.35 ТП-1060, ТП-4253 А | 2020-05-15 | Выполнено | 1.615 | 22.235
|  |  | 17.04.20 17:41 | 17.04.20 20:55 | КЛ 6 кВ Релейная - яч.35 ТП-1060, ТП-4253 А | Нарушение электрической изоляции | На ПС 110 кВ Релейная от действия защит отключился В-6 ячейки № 35 «ТП-1060, ТП-4253 А» по причине повреждения КЛ 6 кВ Релейная - яч.35 ТП-1060, ТП-4253 А в соединительной муфте. | Выполнить ремонт соединительной муфты КЛ 6 кВ Релейная - яч.35 ТП-1060, ТП-4253 А | 2020-05-15 | Выполнено
57 | 52 | 4 | 2020-04-17 17:11 | 17.04.20. 19:50 | КЛ 6 кВ РП 10 - ТП 328, КЛ 6 кВ РП-16 яч.15 ТП-388 | Невыявленные причины | Организационных причин не усматривается. | Внести изменения в паспорт КЛ 6 кВ РП 10 - ТП 328 | 2020-05-15 | Выполнено | 3.71 | 0
|  |  | 2020-04-17 17:11 | 17.04.20. 19:50 | КЛ 6 кВ РП 10 - ТП 328, КЛ 6 кВ РП-16 яч.15 ТП-388 |  |  | Внести изменения в паспорт КЛ 6 кВ РП-16 яч.15 ТП-388 | 2020-05-15 | Выполнено
|  |  | 2020-04-17 17:11 | 17.04.20. 19:50 | КЛ 6 кВ РП 10 - ТП 328, КЛ 6 кВ РП-16 яч.15 ТП-388 | Нарушение электрической изоляции | На ПС 35 кВ РКК от действия защит отключился В-6 ячейки № 4 «ВЛ-4» по причине повреждения КЛ 6 кВ РП 10 - ТП 328 и КЛ 6 кВ РП-16 яч.15 ТП-388 | Выполнить ремонт КЛ 6 кВ РП 10 - ТП 328 | 2020-05-15 | Выполнено
|  |  | 2020-04-17 17:11 | 17.04.20. 19:50 | КЛ 6 кВ РП 10 - ТП 328, КЛ 6 кВ РП-16 яч.15 ТП-388 |  |  | Выполнить ремонт КЛ 6 кВ РП-16 яч.15 ТП-388 | 2020-05-15 | Выполнено
58 | 53 | 4 | 18.04.20 14:10 | 18.04.20 16:40 | КЛ-6 кВ ТП 804-ТП 539 | Невыявленные причины | Организационных причин не усматривается. | Внести изменения в паспорт КЛ-6 кВ ТП 804-ТП 539 | 2020-05-15 | Выполнено | 0.75 | 27.965
|  |  | 18.04.20 14:10 | 18.04.20 16:40 | КЛ-6 кВ ТП 804-ТП 539 | Нарушение электрической изоляции | Электрический пробой КЛ-6 кВ ТП 804-ТП 539 по причине старения изоляции в ходе длительной с 1966 г. эксплуатации. | Выполнить ремонт КЛ-6 кВ ТП 804-ТП 539 | 2020-05-15 | Выполнено
59 | 54 | 4 | 2020-04-19 10:23 | 19.04.20. 11:02 | КВЛ 10 кВ Бытовая - яч.101 п.Южный, Западный А | Воздействие животных и птиц | Попадание проволоки предположительно занесённой птицей в пролёте опор №№ 36-37 КВЛ 10 кВ Бытовая - яч.101 п.Южный, Западный А. | Внести изменения в паспорт КВЛ 10 кВ Бытовая - яч.101 п.Южный, Западный А | 2020-04-30 | Выполнено | 2.673 | 2.967
|  |  | 2020-04-19 10:23 | 19.04.20. 11:02 | КВЛ 10 кВ Бытовая - яч.101 п.Южный, Западный А | Нарушение электрической изоляции | Перекрытие воздушного промежутка по проволоке в пролёте опор №№ 36-37 КВЛ 10 кВ Бытовая - яч.101 п.Южный, Западный А с последующим междуфазным замыканием. | Выполнить внеочередной осмотр КВЛ 10 кВ Бытовая - яч.101 п.Южный, Западный А | 2020-04-30 | Выполнено
60 | 55 | 4 | 19.04.20 13:25 | 19.04.20 13:55 | В-10 яч.22 Спецстрой | Невыявленные причины | Организационных причин не усматривается. | Внести изменения в паспорт В-10 яч.22 Спецстрой | 2020-04-30 | Выполнено | 0.65 | 0.721
|  |  | 19.04.20 13:25 | 19.04.20 13:55 | В-10 яч.22 Спецстрой | Нарушение электрической изоляции | На ПС 110 кВ Березовая от действия защит отключился В-4-10 Т-2 по причине отказа блока управления ВВ\ТЕL В-10 яч.22 Спецстрой. | Выполнить послеаварийную проверку защит В-10 яч.22 Спецстрой | 2020-04-30 | Выполнено
61 | 56 | 4 | 21.04.20 14:50 | 21.04.20 16:23 | КВЛ 10 кВ Правобережная - яч.14 ТП-1317 А | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Несанкционированная рубка лесных насаждений | Спил веток деревьев в границах зоны КВЛ 10 кВ Правобережная - яч.14 ТП-1317 А | Внести изменения в паспорт КВЛ 10 кВ Правобережная - яч.14 ТП-1317 А | 2020-04-30 | Выполнено | 2574 | 2.857
|  |  | 21.04.20 14:50 | 21.04.20 16:23 | КВЛ 10 кВ Правобережная - яч.14 ТП-1317 А | Нарушение электрической изоляции | Перекрытие воздушного промежутка в пролёте опор №№ 32-33 КВЛ 10 кВ Правобережная - яч.14 ТП-1317 А спиленной веткой дерева. | Выполнить внеочередной осмотр КВЛ 10 кВ Правобережная - яч.14 ТП-1317 А | 2020-04-30 | Выполнено
62 | 57 | 4 | 2020-04-22 05:30 | 22.04.20. 06:02 | КВЛ 6 кВ Студенческая - яч.29 ТП-623, ТП-967 | Невыявленные причины | Организационных причин не усматривается. | Внести изменения в паспорт КВЛ 6 кВ Студенческая - яч.29 ТП-623, ТП-967 | 2020-05-15 | Выполнено | 0.371 | 0
|  |  | 2020-04-22 05:30 | 22.04.20. 06:02 | КВЛ 6 кВ Студенческая - яч.29 ТП-623, ТП-967 | Нарушение электрической изоляции | Электрический пробой КВЛ 6 кВ Студенческая - яч.29 ТП-623, ТП-967 по причине старения изоляции в ходе длительной с 1986 г. эксплуатации. | Выполнить ремонт КВЛ 6 кВ Студенческая - яч.29 ТП-623, ТП-967 | 2020-05-15 | Выполнено
63 | 58 | 4 | 22.04.20 11:39 | 22.04.20 12:10 | КЛ-10 Знаменская-2 - яч.34 ТП-3354 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты монтажа | Причиной повреждения КЛ-10 Знаменская-2 - яч.34 ТП-3354 явился дефект монтажа концевой муфты подрядной организации ООО «ЭнергоПрогресс» в 2017 году. | Внести изменения в паспорт КЛ-10 Знаменская-2 - яч.34 ТП-3354 | 2020-05-15 | Выполнено | 0.255 | 26.394
|  |  | 22.04.20 11:39 | 22.04.20 12:10 | КЛ-10 Знаменская-2 - яч.34 ТП-3354 | Нарушение электрической изоляции | При монтаже КЛ-10 Знаменская-2 - яч.34 ТП-3354 была нарушена технология монтажа подрядной организацией ООО «ЭнергоПрогресс». | Выполнить ремонт КЛ-10 Знаменская-2 - яч.34 ТП-3354 | 2020-05-15 | Выполнено
64 | 59 | 4 | 23.04.20 08:38 | 23.04.20 16:13 | КЛ 10 кВ Байкальская-яч.303 РП-30А, КЛ-10 кВ РП-41 -ТП-2311, КЛ-10 кВ ТП-6096п - ТП-5739п | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты монтажа | Причиной повреждения КЛ 10 кВ Байкальская-яч.303 РП-30А явился дефект монтажа концевой муфты подрядной организации ООО «РЭС» в 2018 году. | Внести изменения в паспорт КЛ 10 кВ Байкальская-яч.303 РП-30А | 2020-05-15 | Выполнено | 7.759 | 0
|  |  | 23.04.20 08:38 | 23.04.20 16:13 | КЛ 10 кВ Байкальская-яч.303 РП-30А, КЛ-10 кВ РП-41 -ТП-2311, КЛ-10 кВ ТП-6096п - ТП-5739п | Невыявленные причины | Организационных причин не усматривается. | Выполнить ремонт КЛ-10кВ РП-41 -ТП-2311 | 2020-05-15 | Выполнено
|  |  | 23.04.20 08:38 | 23.04.20 16:13 | КЛ 10 кВ Байкальская-яч.303 РП-30А, КЛ-10 кВ РП-41 -ТП-2311, КЛ-10 кВ ТП-6096п - ТП-5739п |  |  | Выполнить ремонт КЛ-10кВ ТП-6096п - ТП-5739п | 2020-05-15 | Выполнено
|  |  | 23.04.20 08:38 | 23.04.20 16:13 | КЛ 10 кВ Байкальская-яч.303 РП-30А, КЛ-10 кВ РП-41 -ТП-2311, КЛ-10 кВ ТП-6096п - ТП-5739п | Нарушение электрической изоляции | На ПС 220 кВ Байкальская от действия защит отключился В-10 кВ ячейки № 304 «РП-41 А» по причине повреждения КЛ-10 кВ РП-41 -ТП-2311. | Внести изменения в паспорт КЛ-10кВ РП-41 -ТП-2311 | 2020-05-15 | Выполнено
|  |  | 23.04.20 08:38 | 23.04.20 16:13 | КЛ 10 кВ Байкальская-яч.303 РП-30А, КЛ-10 кВ РП-41 -ТП-2311, КЛ-10 кВ ТП-6096п - ТП-5739п |  | На ПС 220 кВ Байкальская от действия защит отключился В-10 кВ ячейки № 304 «РП-41 А» по причине повреждения КЛ-10 кВ ТП-6096п - ТП-5739п | Внести изменения в паспорт КЛ-10кВ ТП-6096п - ТП-5739п | 2020-05-15 | Выполнено
|  |  | 23.04.20 08:38 | 23.04.20 16:13 | КЛ 10 кВ Байкальская-яч.303 РП-30А, КЛ-10 кВ РП-41 -ТП-2311, КЛ-10 кВ ТП-6096п - ТП-5739п |  | При монтаже КЛ 10 кВ Байкальская-яч.303 РП-30А была нарушена технология монтажа подрядной организацией ООО «РЭС». | Выполнить ремонт КЛ 10 кВ Байкальская-яч.303 РП-30А | 2020-05-15 | Выполнено
65 | 60 | 4 | 2020-04-23 08:50 | 23.04.20. 12:27 | КВЛ 6 кВ Рабочая - яч.41 ТП-514 | Невыявленные причины | Организационных причин не усматривается. | Внести изменения в паспорт КВЛ 6 кВ Рабочая - яч.41 ТП-514 | 2020-05-15 | Выполнено | 1.81 | 0
|  |  | 2020-04-23 08:50 | 23.04.20. 12:27 | КВЛ 6 кВ Рабочая - яч.41 ТП-514 | Нарушение электрической изоляции | Электрический пробой КВЛ 6 кВ Рабочая - яч.41 ТП-514 по причине старения изоляции в ходе длительной с 1995 г. эксплуатации. | Выполнить ремонт концевой муфты КВЛ 6 кВ Рабочая - яч.41 ТП-514 | 2020-05-15 | Выполнено
66 | 61 | 4 | 2020-04-23 17:00 | 23.04.20. 17:59 | КВЛ 10 кВ Бытовая - яч.217 п.Южный 2, КВЛ 10 кВ Бытовая - яч.218 Южный Западный Б | Невыявленные причины | Организационных причин не усматривается. | Внести изменения в паспорт КВЛ 10 кВ Бытовая - яч.217 п.Южный 2 | 2020-05-15 | Выполнено | 1.3 | 22.687
|  |  | 2020-04-23 17:00 | 23.04.20. 17:59 | КВЛ 10 кВ Бытовая - яч.217 п.Южный 2, КВЛ 10 кВ Бытовая - яч.218 Южный Западный Б |  |  | Внести изменения в паспорт КВЛ 10 кВ Бытовая - яч.218 Южный Западный Б | 2020-05-15 | Выполнено
|  |  | 2020-04-23 17:00 | 23.04.20. 17:59 | КВЛ 10 кВ Бытовая - яч.217 п.Южный 2, КВЛ 10 кВ Бытовая - яч.218 Южный Западный Б | Нарушение электрической изоляции | Электрический пробой изоляции концевой муфты КВЛ 10 кВ Бытовая - яч.218 Южный Западный Б по причине старения изоляции в ходе длительной с 2000 г. эксплуатации. | Выполнить внеочередной осмотр КВЛ 10 кВ Бытовая - яч.217 п.Южный 2. | 2020-05-15 | Выполнено
|  |  | 2020-04-23 17:00 | 23.04.20. 17:59 | КВЛ 10 кВ Бытовая - яч.217 п.Южный 2, КВЛ 10 кВ Бытовая - яч.218 Южный Западный Б |  |  | Выполнить ремонт концевой муфты КВЛ 10 кВ Бытовая - яч.218 Южный Западный Б | 2020-05-15 | Выполнено
67 | 62 | 4 | 25.04.20 13:53 | 25.04.20 15:19 | КЛ 6 кВ Глазково - яч.36 ТП-2123 А | Невыявленные причины | Организационных причин не усматривается. | Внести изменения в паспорт КЛ 6 кВ Глазково - яч.36 ТП-2123 А | 2020-05-15 | Выполнено | 0.572 | 0
|  |  | 25.04.20 13:53 | 25.04.20 15:19 | КЛ 6 кВ Глазково - яч.36 ТП-2123 А | Нарушение электрической изоляции | На ПС 110 кВ Глазково от действия защит отключился В-6 ячейки № 36 «ТП-2123 А» по причине повреждения КЛ 6 кВ Глазково - яч.36 ТП-2123 А в целом месте. | Выполнить ремонт КЛ 6 кВ Глазково - яч.36 ТП-2123 А | 2020-05-15 | Выполнено
68 | 63 | 4 | 26.04.20 00:00 | 26.04.20 02:17 | КЛ 6 кВ Военный городок - яч.36 ТП-3462п, ТП-3601п | Невыявленные причины | Организационных причин не усматривается. | Внести изменения в паспорт КЛ 6 кВ Военный городок - яч.36 ТП-3462п, ТП-3601п | 2020-05-29 | Выполнено | 1.368 | 0
|  |  | 26.04.20 00:00 | 26.04.20 02:17 | КЛ 6 кВ Военный городок - яч.36 ТП-3462п, ТП-3601п | Нарушение электрической изоляции | На ПС 35 кВ Военный Городок от действия защит отключился В-6 ячейки № 36 «ТП-3462п, ТП-3601п» по причине повреждения КЛ 6 кВ Военный городок - яч.36 ТП-3462п, ТП-3601п в целом месте. | Выполнить ремонт КЛ 6 кВ Военный городок - яч.36 ТП-3462п, ТП-3601п | 2020-05-29 | Выполнено
69 | 64 | 4 | 26.04.20 10:10 | 26.04.20 10:30 | КЛ 6 кВ РП 10 яч. 13 -ТП 328 | Невыявленные причины | Организационных причин не усматривается. | Внести в изменения в паспорт КЛ 6 кВ РП 10 яч. 13 -ТП 328 | 2020-05-29 | Выполнено | 0.066 | 24.298
|  |  | 26.04.20 10:10 | 26.04.20 10:30 | КЛ 6 кВ РП 10 яч. 13 -ТП 328 | Нарушение электрической изоляции | На РП-10 от действия защит отключился В-6 ячейки № 13 «ТП 328» по причине повреждения КЛ 6 кВ РП 10 яч. 13 -ТП 328 в целом месте. | Выполнить ремонт КЛ 6 кВ РП 10 яч. 13 -ТП 328 | 2020-05-29 | Выполнено
70 | 65 | 4 | 2020-04-26 11:44 | 26.04.20. 13:00 | КЛ 10 кВ Приморская - яч.23 РП-43 А | Невыявленные причины | Организационных причин не усматривается. | Внести изменения в паспорт КЛ 10 кВ Приморская - яч.23 РП-43 А | 2020-05-29 | Выполнено | 0.635 | 26.03
|  |  | 2020-04-26 11:44 | 26.04.20. 13:00 | КЛ 10 кВ Приморская - яч.23 РП-43 А | Нарушение электрической изоляции | Электрический пробой КЛ 10 кВ Приморская - яч.23 РП-43 А по причине старения изоляции в ходе длительной с 1998 г. эксплуатации. | Выполнить ремонт КЛ 10 кВ Приморская - яч.23 РП-43 А | 2020-05-29 | Выполнено
71 | 66 | 4 | 26.04.20 23:37 | 27.04.20 00:38 | КВЛ 6 кВ Ново-Ленино - яч.21 РП-21, РП-9Б, РП-31 Б | Невыявленные причины | Организационных причин не усматривается. | Внести изменения в паспорт КВЛ 6 кВ Ново-Ленино - яч.21 РП-21, РП-9Б, РП-31 Б | 2020-05-29 | Выполнено | 0.714 | 0.792
|  |  | 26.04.20 23:37 | 27.04.20 00:38 | КВЛ 6 кВ Ново-Ленино - яч.21 РП-21, РП-9Б, РП-31 Б | Нарушение электрической изоляции | На ПС 220 кВ Ново-Ленино от действия МТЗ отключился В-6 ячейки № 21 «РП-21, РП-9Б, РП-31 Б». Осмотром КВЛ 6 кВ Ново-Ленино - яч.21 РП-21, РП-9Б, РП-31 Б определено что в пролётах опор №№ 1-6 требуется перетяжка провода ВЛ. | Выполнить перетяжку провода КВЛ 6 кВ Ново-Ленино - яч.21 РП-21, РП-9Б, РП-31 Б в пролётах №№ 1-6 | 2020-05-29 | Выполнено
72 | 67 | 4 | 28.04.20 04:32 | 28.04.20 04:32 | КЛ 6 кВ Мельниково -яч. 16 КНС 24 А | Невыявленные причины | Организационных причин не усматривается. | Внести изменения в паспорт КЛ 6 кВ Мельниково -яч. 16 КНС 24 А | 2020-05-29 | Выполнено | 0 | 0
|  |  | 28.04.20 04:32 | 28.04.20 04:32 | КЛ 6 кВ Мельниково -яч. 16 КНС 24 А | Нарушение электрической изоляции | На ПС 110 кВ Мельниково от действия защит отключился В-6 ячейки № 16 «КНС 24 А» по причине повреждения КЛ 6 кВ Мельниково -яч. 16 КНС 24 А в целом месте. | Выполнить ремонт КЛ 6 кВ Мельниково -яч. 16 КНС 24 А | 2020-05-29 | Выполнено
73 | 803 | 4 | 28.04.20 17:36 | 28.04.20 17:43 | ВЛ 110 кВ Иркутская ГЭС - Кировская с отпайками | Ошибочные или неправильные действия оперативного и (или) диспетчерского персонала | Ошибочные действия оперативного персонала при вводе в работу оборудования 110 кВ Октябрьская, включение ЛР-110 кВ ГЭС при включенном КЗ-110 кВ Т-2 на ПС 110 кВ Октябрьская, что привело к отключению ВЛ-110 кВ Иркутская ГЭС - Кировская с отпайками. | Провести внеплановый инструктаж оперативному персоналу на тему: "Общие требования к порядку переключений". | 2020-05-27 | Выполнено | 0 | 0
|  |  | 28.04.20 17:36 | 28.04.20 17:43 | ВЛ 110 кВ Иркутская ГЭС - Кировская с отпайками |  |  | При проведении специальной подготовки оперативного персонала провести имитационные упражнения по операциям с заполнением бланков переключений, проверкой бланков и последовательности выполнения операций. | 2020-05-30 | Выполнено
|  |  | 28.04.20 17:36 | 28.04.20 17:43 | ВЛ 110 кВ Иркутская ГЭС - Кировская с отпайками |  |  | Провести внеплановый инструктаж оперативному персоналу на темы: «Перечень мероприятий, подлежащих видеофиксации», «Общий порядок видеозаписи», «Порядок видеозаписи при производстве оперативных переключений». | 2020-05-27 | Выполнено
|  |  | 28.04.20 17:36 | 28.04.20 17:43 | ВЛ 110 кВ Иркутская ГЭС - Кировская с отпайками |  |  | Провести внеплановый инструктаж оперативному персоналу на тему: «При составлении бланков на производство переключений в обязательном порядке обеспечивать включение в бланк поверочной операции под № 1 - Включить видеорегистратор» | 2020-05-27 | Выполнено
|  |  | 28.04.20 17:36 | 28.04.20 17:43 | ВЛ 110 кВ Иркутская ГЭС - Кировская с отпайками |  |  | Подготовить организационно-распорядительный документ о привлечении диспетчеров ОДС к просмотру файлов с видеорегистраторов оперативного персонала в целях ужесточения контроля по системе видеофиксации. | 2020-05-20 | Выполнено
|  |  | 28.04.20 17:36 | 28.04.20 17:43 | ВЛ 110 кВ Иркутская ГЭС - Кировская с отпайками |  |  | Электромонтеру оперативно-выездной бригады 5 разряда (ПС "Кировская") оперативно-диспетчерской группы (по Правому берегу) - Подкорытову Денису Петровичу назначить внеочередную проверку знаний по Правилам переключений в электроустановках. | 2020-05-30 | Выполнено
|  |  | 28.04.20 17:36 | 28.04.20 17:43 | ВЛ 110 кВ Иркутская ГЭС - Кировская с отпайками |  |  | За ненадлежащее исполнение работником своих трудовых обязанностей, выразившееся в нарушении п. 7, п. 3.1, п. 6.1, п. 9.1, п. 9.2 ДИ 205.017.023-2017 в результате невыполнения проверки положения КЗ-110 Т-2 ПС Октябрьская и последующего пропуска операции по бланку переключений №028073 пункт № 11 «Проверить на месте отключенное положение КЗ-110 Т-2», что явилось нарушением пунктов 81, 83 Правил переключений в электроустановках, утвержденных Приказом Министерства энергетики РФ от 13 сентября 2018 г. № 757, и привело к возникновению аварии, рекомендовать рассмотреть применение дисциплинарного взыскания к электромонтеру оперативно-выездной бригады 5 разряда (ПС "Кировская") оперативно-диспетчерской группы (по Правому берегу) Подкорытову Денису Петровичу в виде выговора. | 2020-05-27 | Выполнено
|  |  | 28.04.20 17:36 | 28.04.20 17:43 | ВЛ 110 кВ Иркутская ГЭС - Кировская с отпайками |  |  | За ненадлежащее исполнение работником своих трудовых обязанностей, выразившееся в нарушении п. 7, п. 3.1, п. 6.1, п. 9.1, п. 9.2 ДИ 205.017.022-2017 в результате невыполнения проверки положения КЗ-110 Т-2 ПС Октябрьская и последующего пропуска операции по бланку переключений №028073 пункт № 11 «Проверить на месте отключенное положение КЗ-110 Т-2», что явилось нарушением пунктов 81, 83 Правил переключений в электроустановках, утвержденных Приказом Министерства энергетики РФ от 13 сентября 2018 г. № 757, и привело к возникновению аварии, рекомендовать рассмотреть применение дисциплинарного взыскания к электромонтеру оперативно-выездной бригады 6 разряда оперативно-выездной бригады (ПС "Кировская") оперативно-диспетчерской группы (по Правому берегу) Закузенному Александру Игоревичу. | 2020-05-27 | Выполнено
|  |  | 28.04.20 17:36 | 28.04.20 17:43 | ВЛ 110 кВ Иркутская ГЭС - Кировская с отпайками |  |  | Издать приказ о результатах расследования причин аварии с указанием противоаварийных мероприятий. | 2020-05-27 | Выполнено
|  |  | 28.04.20 17:36 | 28.04.20 17:43 | ВЛ 110 кВ Иркутская ГЭС - Кировская с отпайками | Невыявленные причины | На ПС 110 кВ Октябрьская электромонтер оперативно-выездной бригады (ПС "Кировская") Закузенный А.И. (лицо контролирующие переключение) дал команду на включение ЛР-110 ГЭС Подкорытову Д.П. (лицо выполняющее переключение), Подкорытов Д.П. включил ЛР-110 ГЭС при включенном КЗ-110 Т-2, что привело к последующему отключению ВЛ-110 кВ Иркутская ГЭС - Кировская с отпайками. | Выполнить послеаварийную проверку работы защит Т-2 на ПС 110 кВ Октябрьская | 2020-05-15 | Выполнено
74 | 804 | 4 | 29.04.20 15:00 | 29.04.20 15:00 | ВЛ-110 кВ Южная - Кировская с отпайками | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений | Вследствие воздействия порывов ветра на провод фазы "С" ВЛ 110 кВ Южная - Кировская с отпайками занесло полиэтиленовую пленку, что привело к замыканию между траверсой опоры № 28 и проводом фазы «C». | Внести изменения в карточку учёта аварийных отключений ВЛ 35-500 кВ | 2020-05-30 | Выполнено | 0 | 0
|  |  | 29.04.20 15:00 | 29.04.20 15:00 | ВЛ-110 кВ Южная - Кировская с отпайками | Загрязнение, попадание инородных предметов | Перекрытие воздушного промежутка между проводом фазы "С" и траверсой опоры № 28 ВЛ 110 кВ Южная - Кировская с отпайками занесенной ветром полиэтиленовой пленкой с последующим отключением от действия 1 ступени ТЗНП и ДФЗ ВЛ 110 кВ Южная - Кировская с отпайками. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Южная - Кировская с отпайками | 2020-07-30 | Выполнено
75 | 68 | 4 | 29.04.20 18:51 | 29.04.20 23:27 | КЛ 10 кВ Байкальская - яч.405 РП-43, КЛ 10 кВ ЦРП 403-ТП 1198, КЛ 10 кВ ТП 9А-ТП 163 | Невыявленные причины | Причиной повреждения КЛ 10 кВ Байкальская-яч.303 РП-30А явился дефект монтажа концевой муфты подрядной организации ООО «РЭС» в 2018 году. | Внести изменения в паспорт КЛ 10 кВ Байкальская - яч.405 РП-43 | 2020-05-29 | Выполнено | 9.722 | 0
|  |  | 29.04.20 18:51 | 29.04.20 23:27 | КЛ 10 кВ Байкальская - яч.405 РП-43, КЛ 10 кВ ЦРП 403-ТП 1198, КЛ 10 кВ ТП 9А-ТП 163 |  |  | Внести изменения в паспорт КЛ 10 кВ ЦРП 403-ТП 1198 | 2020-05-29 | Выполнено
|  |  | 29.04.20 18:51 | 29.04.20 23:27 | КЛ 10 кВ Байкальская - яч.405 РП-43, КЛ 10 кВ ЦРП 403-ТП 1198, КЛ 10 кВ ТП 9А-ТП 163 |  |  | Внести изменения в паспорт КЛ 10 кВ ТП 9А-ТП 163 | 2020-05-29 | Выполнено
|  |  | 29.04.20 18:51 | 29.04.20 23:27 | КЛ 10 кВ Байкальская - яч.405 РП-43, КЛ 10 кВ ЦРП 403-ТП 1198, КЛ 10 кВ ТП 9А-ТП 163 | Нарушение электрической изоляции | При монтаже КЛ 10 кВ Байкальская-яч.303 РП-30А была нарушена технология монтажа подрядной организацией ООО «РЭС». | Выполнить ремонт КЛ 10 кВ Байкальская - яч.405 РП-43 | 2020-05-29 | Выполнено
|  |  | 29.04.20 18:51 | 29.04.20 23:27 | КЛ 10 кВ Байкальская - яч.405 РП-43, КЛ 10 кВ ЦРП 403-ТП 1198, КЛ 10 кВ ТП 9А-ТП 163 |  | На ПС 220 кВ Байкальская от действия защит отключился В-10 кВ ячейки № 204 «РП-41 Б» по причине повреждения КЛ 10 кВ ЦРП 403-ТП 1198. | Выполнить ремонт КЛ 10 кВ ЦРП 403-ТП 1198 | 2020-05-29 | Выполнено
|  |  | 29.04.20 18:51 | 29.04.20 23:27 | КЛ 10 кВ Байкальская - яч.405 РП-43, КЛ 10 кВ ЦРП 403-ТП 1198, КЛ 10 кВ ТП 9А-ТП 163 |  | На ПС 220 кВ Байкальская от действия защит отключился В-10 кВ ячейки № 204 «РП-41 Б» по причине повреждения КЛ 10 кВ ТП 9А-ТП 163. | Выполнить ремонт КЛ 10 кВ ТП 9А-ТП 163 | 2020-05-29 | Выполнено
76 | 69 | 4 | 30.04.20 14:18 | 30.04.20 19:30 | КВЛ 10 кВ Изумрудная - яч.19 ТП-2314 , КВЛ 6 кВ Глазково - яч.20 ТП-412 , КВЛ 10 кВ Изумрудная - яч.14 ТП-2050 А, КВЛ 10 кВ Изумрудная - яч.16 ТП-2788; ТП-5300п, КВЛ 10 кВ Изумрудная - яч.17 "ПП Березовый А" | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений | 30.04.2020 г. в г. Иркутске и Иркутском районе произошли отключения объектов электросетевого хозяйства в результате стихийного воздействия. | Внести изменения в паспорт КВЛ 10 кВ Изумрудная - яч.19 ТП-2314 | 2020-05-15 | Выполнено | 6129 | 6.804
|  |  | 30.04.20 14:18 | 30.04.20 19:30 | КВЛ 10 кВ Изумрудная - яч.19 ТП-2314 , КВЛ 6 кВ Глазково - яч.20 ТП-412 , КВЛ 10 кВ Изумрудная - яч.14 ТП-2050 А, КВЛ 10 кВ Изумрудная - яч.16 ТП-2788; ТП-5300п, КВЛ 10 кВ Изумрудная - яч.17 "ПП Березовый А" |  |  | Внести изменения в паспорт КВЛ 6 кВ Глазково - яч.20 ТП-412 | 2020-05-15 | Выполнено
|  |  | 30.04.20 14:18 | 30.04.20 19:30 | КВЛ 10 кВ Изумрудная - яч.19 ТП-2314 , КВЛ 6 кВ Глазково - яч.20 ТП-412 , КВЛ 10 кВ Изумрудная - яч.14 ТП-2050 А, КВЛ 10 кВ Изумрудная - яч.16 ТП-2788; ТП-5300п, КВЛ 10 кВ Изумрудная - яч.17 "ПП Березовый А" |  |  | Внести изменения в паспорт КВЛ 10 кВ Изумрудная - яч.14 ТП-2050 А | 2020-05-15 | Выполнено
|  |  | 30.04.20 14:18 | 30.04.20 19:30 | КВЛ 10 кВ Изумрудная - яч.19 ТП-2314 , КВЛ 6 кВ Глазково - яч.20 ТП-412 , КВЛ 10 кВ Изумрудная - яч.14 ТП-2050 А, КВЛ 10 кВ Изумрудная - яч.16 ТП-2788; ТП-5300п, КВЛ 10 кВ Изумрудная - яч.17 "ПП Березовый А" |  |  | Внести изменения в паспорт КВЛ 10 кВ Изумрудная - яч.16 ТП-2788; ТП-5300п | 2020-05-15 | Выполнено
|  |  | 30.04.20 14:18 | 30.04.20 19:30 | КВЛ 10 кВ Изумрудная - яч.19 ТП-2314 , КВЛ 6 кВ Глазково - яч.20 ТП-412 , КВЛ 10 кВ Изумрудная - яч.14 ТП-2050 А, КВЛ 10 кВ Изумрудная - яч.16 ТП-2788; ТП-5300п, КВЛ 10 кВ Изумрудная - яч.17 "ПП Березовый А" |  |  | Внести изменения в паспорт КВЛ 10 кВ Изумрудная - яч.17 "ПП Березовый А" | 2020-05-15 | Выполнено
|  |  | 30.04.20 14:18 | 30.04.20 19:30 | КВЛ 10 кВ Изумрудная - яч.19 ТП-2314 , КВЛ 6 кВ Глазково - яч.20 ТП-412 , КВЛ 10 кВ Изумрудная - яч.14 ТП-2050 А, КВЛ 10 кВ Изумрудная - яч.16 ТП-2788; ТП-5300п, КВЛ 10 кВ Изумрудная - яч.17 "ПП Березовый А" | Нарушение электрической изоляции | Перекрытие воздушного промежутка веткой дерева на опоре № 38 КВЛ 10 кВ Изумрудная - яч.19 ТП-2314 с последующим междуфазным замыканием жил. | Выполнить внеочередной осмотр КВЛ 10 кВ Изумрудная - яч.19 ТП-2314 | 2020-05-15 | Выполнено
|  |  | 30.04.20 14:18 | 30.04.20 19:30 | КВЛ 10 кВ Изумрудная - яч.19 ТП-2314 , КВЛ 6 кВ Глазково - яч.20 ТП-412 , КВЛ 10 кВ Изумрудная - яч.14 ТП-2050 А, КВЛ 10 кВ Изумрудная - яч.16 ТП-2788; ТП-5300п, КВЛ 10 кВ Изумрудная - яч.17 "ПП Березовый А" |  | Перекрытие воздушного промежутка полиэтиленовой пленкой на опоре № 19 КВЛ 6 кВ Глазково - яч.20 ТП-412 с последующим междуфазным замыканием жил. | Выполнить внеочередной осмотр КВЛ 6 кВ Глазково - яч.20 ТП-412 | 2020-05-15 | Выполнено
|  |  | 30.04.20 14:18 | 30.04.20 19:30 | КВЛ 10 кВ Изумрудная - яч.19 ТП-2314 , КВЛ 6 кВ Глазково - яч.20 ТП-412 , КВЛ 10 кВ Изумрудная - яч.14 ТП-2050 А, КВЛ 10 кВ Изумрудная - яч.16 ТП-2788; ТП-5300п, КВЛ 10 кВ Изумрудная - яч.17 "ПП Березовый А" |  | Перекрытие воздушного промежутка полиэтиленовой пленкой на опоре № 6 КВЛ 10 кВ Изумрудная - яч.14 ТП-2050 А с последующим междуфазным замыканием жил. | Выполнить внеочередной осмотр КВЛ 10 кВ Изумрудная - яч.14 ТП-2050 А | 2020-05-15 | Выполнено
|  |  | 30.04.20 14:18 | 30.04.20 19:30 | КВЛ 10 кВ Изумрудная - яч.19 ТП-2314 , КВЛ 6 кВ Глазково - яч.20 ТП-412 , КВЛ 10 кВ Изумрудная - яч.14 ТП-2050 А, КВЛ 10 кВ Изумрудная - яч.16 ТП-2788; ТП-5300п, КВЛ 10 кВ Изумрудная - яч.17 "ПП Березовый А" |  | Перекрытие воздушного промежутка веткой дерева на опоре № 12 КВЛ 10 кВ Изумрудная - яч.16 ТП-2788; ТП-5300п с последующим междуфазным замыканием жил. | Выполнить внеочередной осмотр КВЛ 10 кВ Изумрудная - яч.16 ТП-2788; ТП-5300п | 2020-05-15 | Выполнено
|  |  | 30.04.20 14:18 | 30.04.20 19:30 | КВЛ 10 кВ Изумрудная - яч.19 ТП-2314 , КВЛ 6 кВ Глазково - яч.20 ТП-412 , КВЛ 10 кВ Изумрудная - яч.14 ТП-2050 А, КВЛ 10 кВ Изумрудная - яч.16 ТП-2788; ТП-5300п, КВЛ 10 кВ Изумрудная - яч.17 "ПП Березовый А" |  | Перекрытие воздушного промежутка веткой дерева в пролёте опор №№ 10-11 КВЛ 10 кВ Изумрудная - яч.17 "ПП Березовый А" с последующим междуфазным замыканием жил. | Выполнить внеочередной осмотр КВЛ 10 кВ Изумрудная - яч.17 "ПП Березовый А" | 2020-05-15 | Выполнено
77 | 70 | 5 | 01.05.20 20:39 | 02.05.20 07:28 | КВЛ 10 кВ Изумрудная - яч.14 ТП-2050 А КЛ 6 кВ Партизанская - яч.19 ТП-1052 КВЛ 10 кВ Изумрудная - яч.18 ПП Березовый Б КЛ 10 кВ Мельниково - яч.20 ТП-2462 А | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений | 01.05.2020 г. в г. Иркутске и Иркутском районе произошли отключения объектов электросетевого хозяйства в результате стихийного воздействия. | Внести изменения в паспорт КВЛ 10 кВ Изумрудная - яч.14 ТП-2050 А | 2020-05-31 | Выполнено | 17.83 | 71.122
|  |  | 01.05.20 20:39 | 02.05.20 07:28 | КВЛ 10 кВ Изумрудная - яч.14 ТП-2050 А КЛ 6 кВ Партизанская - яч.19 ТП-1052 КВЛ 10 кВ Изумрудная - яч.18 ПП Березовый Б КЛ 10 кВ Мельниково - яч.20 ТП-2462 А |  |  | Внести изменения в паспорт КЛ 6 кВ Партизанская - яч.19 ТП-1052 | 2020-05-31 | Выполнено
|  |  | 01.05.20 20:39 | 02.05.20 07:28 | КВЛ 10 кВ Изумрудная - яч.14 ТП-2050 А КЛ 6 кВ Партизанская - яч.19 ТП-1052 КВЛ 10 кВ Изумрудная - яч.18 ПП Березовый Б КЛ 10 кВ Мельниково - яч.20 ТП-2462 А |  |  | Внести изменения в паспорт КВЛ 10 кВ Изумрудная - яч.18 ПП Березовый Б | 2020-05-31 | Выполнено
|  |  | 01.05.20 20:39 | 02.05.20 07:28 | КВЛ 10 кВ Изумрудная - яч.14 ТП-2050 А КЛ 6 кВ Партизанская - яч.19 ТП-1052 КВЛ 10 кВ Изумрудная - яч.18 ПП Березовый Б КЛ 10 кВ Мельниково - яч.20 ТП-2462 А |  |  | Внести изменения в паспорт КЛ 10 кВ Мельниково - яч.20 ТП-2462 А | 2020-05-31 | Выполнено
|  |  | 01.05.20 20:39 | 02.05.20 07:28 | КВЛ 10 кВ Изумрудная - яч.14 ТП-2050 А КЛ 6 кВ Партизанская - яч.19 ТП-1052 КВЛ 10 кВ Изумрудная - яч.18 ПП Березовый Б КЛ 10 кВ Мельниково - яч.20 ТП-2462 А | Нарушение электрической изоляции | Перекрытие воздушного промежутка веткой дерева в пролёте опор №№ 27-28 КВЛ 10 кВ Изумрудная - яч.14 ТП-2050 А с последующим междуфазным замыканием жил. | Выполнить внеочередной осмотр КВЛ 10 кВ Изумрудная - яч.14 ТП-2050 А | 2020-05-31 | Выполнено
|  |  | 01.05.20 20:39 | 02.05.20 07:28 | КВЛ 10 кВ Изумрудная - яч.14 ТП-2050 А КЛ 6 кВ Партизанская - яч.19 ТП-1052 КВЛ 10 кВ Изумрудная - яч.18 ПП Березовый Б КЛ 10 кВ Мельниково - яч.20 ТП-2462 А |  | Перекрытие воздушного промежутка веткой дерева в пролёте опор №№ 36-37 КВЛ 10 кВ Изумрудная - яч.14 ТП-2050 А с последующим междуфазным замыканием жил. |  | 2020-05-31 | Выполнено
|  |  | 01.05.20 20:39 | 02.05.20 07:28 | КВЛ 10 кВ Изумрудная - яч.14 ТП-2050 А КЛ 6 кВ Партизанская - яч.19 ТП-1052 КВЛ 10 кВ Изумрудная - яч.18 ПП Березовый Б КЛ 10 кВ Мельниково - яч.20 ТП-2462 А |  | На ПС 35 кВ Партизанская от действия защит отключился В-10 ячейки № 19 «ТП-1052» по причине повреждения КЛ 6 кВ Партизанская - яч.19 ТП-1052 в целом месте. | Выполнить ремонт КЛ 6 кВ Партизанская - яч.19 ТП-1052 | 2020-05-31 | Выполнено
|  |  | 01.05.20 20:39 | 02.05.20 07:28 | КВЛ 10 кВ Изумрудная - яч.14 ТП-2050 А КЛ 6 кВ Партизанская - яч.19 ТП-1052 КВЛ 10 кВ Изумрудная - яч.18 ПП Березовый Б КЛ 10 кВ Мельниково - яч.20 ТП-2462 А |  | На ПС 110 кВ Изумрудная от действия защит отключился В-10 ячейки № 18 «ПП-Березовый Б» по причине повреждения провода отпайки к ТП-5032 КВЛ 10 кВ Изумрудная - яч.18 ПП Березовый Б. | Выполнить ремонт провода фазы "В" КВЛ 10 кВ Изумрудная - яч.18 ПП Березовый Б | 2020-05-31 | Выполнено
|  |  | 01.05.20 20:39 | 02.05.20 07:28 | КВЛ 10 кВ Изумрудная - яч.14 ТП-2050 А КЛ 6 кВ Партизанская - яч.19 ТП-1052 КВЛ 10 кВ Изумрудная - яч.18 ПП Березовый Б КЛ 10 кВ Мельниково - яч.20 ТП-2462 А |  | На ПС 110 кВ Изумрудная от действия защит отключился В-10 ячейки № 14 «ТП-2050 А» по причине повреждения опорного изолятора на опоре № 7 отпайки к ТП-3235 КВЛ 10 кВ Изумрудная - яч.14 ТП-2050 А. | Выполнить замену опорного изолятора опоры № 16 КВЛ 10 кВ Изумрудная - яч.14 ТП-2050 А | 2020-05-31 | Выполнено
|  |  | 01.05.20 20:39 | 02.05.20 07:28 | КВЛ 10 кВ Изумрудная - яч.14 ТП-2050 А КЛ 6 кВ Партизанская - яч.19 ТП-1052 КВЛ 10 кВ Изумрудная - яч.18 ПП Березовый Б КЛ 10 кВ Мельниково - яч.20 ТП-2462 А |  | На ПС 110 кВ Мельниково от действия защит отключился В-10 ячейки № 20 «ТП-2462 А» по причине повреждения КЛ 10 кВ Мельниково - яч.20 ТП-2462 А в концевой муфте на ТП-2462 | Выполнить ремонт концевой муфты КЛ 10 кВ Мельниково - яч.20 ТП-2462 А | 2020-05-31 | Выполнено
78 | 71 | 5 | 2020-05-03 13:53 | 03.05.20. 14:34 | В-6 Т-1 ПС Спутник | Невыявленные причины | Организационных причин не усматривается. | Внести изменения в паспорт КЛ-6 Спутник РП-12 №2 | 2020-05-31 | Выполнено | 2.583 | 0
|  |  | 2020-05-03 13:53 | 03.05.20. 14:34 | В-6 Т-1 ПС Спутник | Нарушение электрической изоляции | Электрический пробой КЛ-6 Спутник РП-12 №2 по причине старения изоляции в ходе длительной с 1980 г. эксплуатации. | Выполнить ремонт КЛ-6 Спутник РП-12 №2 | 2020-05-31 | Выполнено
79 | 72 | 5 | 05.05.20 09:48 | 05.05.20 14:40 | КВЛ 10 кВ Изумрудная - яч.14 ТП-2050 А КВЛ 10 кВ Изумрудная - яч.20 ПП Березовый В | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений | 05.05.2020 г. в г. Иркутске и Иркутском районе произошли отключения объектов электросетевого хозяйства в результате стихийного воздействия. | Внести изменения в паспорт КВЛ 10 кВ Изумрудная - яч.14 ТП-2050 А | 2020-05-31 | Выполнено | 2.302 | 2.555
|  |  | 05.05.20 09:48 | 05.05.20 14:40 | КВЛ 10 кВ Изумрудная - яч.14 ТП-2050 А КВЛ 10 кВ Изумрудная - яч.20 ПП Березовый В |  |  | Внести изменения в паспорт КВЛ 10 кВ Изумрудная - яч.20 ПП Березовый В | 2020-05-31 | Выполнено
|  |  | 05.05.20 09:48 | 05.05.20 14:40 | КВЛ 10 кВ Изумрудная - яч.14 ТП-2050 А КВЛ 10 кВ Изумрудная - яч.20 ПП Березовый В | Нарушение электрической изоляции | Перекрытие воздушного промежутка полиэтиленовой пленкой в пролёте опор №№ 41-42 КВЛ 10 кВ Изумрудная - яч.14 ТП-2050 А с последующим междуфазным замыканием жил. | Выполнить внеочередной осмотр КВЛ 10 кВ Изумрудная - яч.14 ТП-2050 А | 2020-05-31 | Выполнено
|  |  | 05.05.20 09:48 | 05.05.20 14:40 | КВЛ 10 кВ Изумрудная - яч.14 ТП-2050 А КВЛ 10 кВ Изумрудная - яч.20 ПП Березовый В |  | Перекрытие воздушного промежутка упавшей веткой дерева в пролёте опор №№ 15-16 КВЛ 10 кВ Изумрудная - яч.20 ПП Березовый В с последующим междуфазным замыканием жил. | Выполнить внеочередной осмотр КВЛ 10 кВ Изумрудная - яч.20 ПП Березовый В | 2020-05-31 | Выполнено
80 | 73 | 5 | 2020-05-05 18:10 | 05.05.20. 18:34 | КВЛ 10 кВ Максимовская - яч.3 М.Елань А | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений | 05.05.2020 г. в г. Иркутске и Иркутском районе произошли отключения объектов электросетевого хозяйства в результате стихийного воздействия. | Внести изменения в паспорт КВЛ 10 кВ Максимовская - яч.3 М.Елань А | 2020-05-29 | Выполнено | 0.6 | 3.666
|  |  | 2020-05-05 18:10 | 05.05.20. 18:34 | КВЛ 10 кВ Максимовская - яч.3 М.Елань А | Нарушение электрической изоляции | На ПС 110 кВ Максимовская выведен из работу В-10 ячейки № 3 «М.Елань А» по причине обрыва провода на опоре № 30 отпайки к ТП-5762 КВЛ 10 кВ Максимовская - яч.3 М.Елань А вследствии падения дерева. | Выполнить ремонт провода отпайки к ТП-5762 КВЛ 10 кВ Максимовская - яч.3 М.Елань А | 2020-05-06 | Выполнено
|  |  | 2020-05-05 18:10 | 05.05.20. 18:34 | КВЛ 10 кВ Максимовская - яч.3 М.Елань А |  |  | Выполнить внеочередной осмотр КВЛ 10 кВ Максимовская - яч.3 М.Елань А | 2020-05-29 | Выполнено
81 | 74 | 5 | 2020-05-06 02:23 | 06.05.20. 09:45 | КЛ 6 кВ Южная - яч.6 ТП-2654п КВЛ 10 кВ Бытовая - яч.210 Мамоны "А" | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений | 05.05.2020 г. в г. Иркутске и Иркутском районе произошли отключения объектов электросетевого хозяйства в результате стихийного воздействия. | Внести изменения в паспорт КЛ 6 кВ Южная - яч.6 ТП-2654п | 2020-05-29 | Выполнено | 2.961 | 30.452
|  |  | 2020-05-06 02:23 | 06.05.20. 09:45 | КЛ 6 кВ Южная - яч.6 ТП-2654п КВЛ 10 кВ Бытовая - яч.210 Мамоны "А" |  |  | Внести изменения в паспорт КВЛ 10 кВ Бытовая - яч.210 Мамоны "А" | 2020-05-29 | Выполнено
|  |  | 2020-05-06 02:23 | 06.05.20. 09:45 | КЛ 6 кВ Южная - яч.6 ТП-2654п КВЛ 10 кВ Бытовая - яч.210 Мамоны "А" | Нарушение электрической изоляции | На ПС 110 кВ Южная от МТЗ отключился В-6 ячейки № 6 «ТП-2654п» по причине повреждения КЛ 6 кВ Южная - яч.6 ТП-2654п в целом месте. | Выполнить ремонт КЛ 6 кВ Южная - яч.6 ТП-2654п | 2020-05-29 | Выполнено
|  |  | 2020-05-06 02:23 | 06.05.20. 09:45 | КЛ 6 кВ Южная - яч.6 ТП-2654п КВЛ 10 кВ Бытовая - яч.210 Мамоны "А" |  | На ПС 220 кВ Бытовая от МТЗ отключился В-10 ячейки № 210 «Мамоны "А"» по причине повреждения опорного изолятора на опоре № 121/39 КВЛ 10 кВ Бытовая - яч.210 Мамоны "А". | Выполнить замену опорного изолятора на опоре № 121/39 КВЛ 10 кВ Бытовая - яч.210 Мамоны "А" | 2020-05-29 | Выполнено
|  |  | 2020-05-06 02:23 | 06.05.20. 09:45 | КЛ 6 кВ Южная - яч.6 ТП-2654п КВЛ 10 кВ Бытовая - яч.210 Мамоны "А" |  |  | Выполнить внеочередной осмотр КВЛ 10 кВ Бытовая - яч.210 Мамоны "А" | 2020-05-29 | Выполнено
82 | 75 | 5 | 2020-05-06 10:19 | 06.05.20. 11:28 | КВЛ 10 кВ Введенщина - яч.3 Теплицы А | Невыявленные причины | Организационных причин не усматривается. | Внести изменения в паспорт КВЛ 10 кВ Введенщина - яч.3 Теплицы А | 2020-05-29 | Выполнено | 0.69 | 3.766
|  |  | 2020-05-06 10:19 | 06.05.20. 11:28 | КВЛ 10 кВ Введенщина - яч.3 Теплицы А
|  |  | 2020-05-06 10:19 | 06.05.20. 11:28 | КВЛ 10 кВ Введенщина - яч.3 Теплицы А | Нарушение электрической изоляции | На ПС 35 кВ Введенщина от действия МТЗ отключился В-10 ячейки № 3 «Теплицы А» по причине повреждения разрядника на отпайке к ТП-3512. | Выполнить замену РВО-10 КВЛ 10 кВ Введенщина - яч.3 Теплицы А | 2020-05-29 | Выполнено
|  |  | 2020-05-06 10:19 | 06.05.20. 11:28 | КВЛ 10 кВ Введенщина - яч.3 Теплицы А |  |  | Выполнить внеочередной осмотр КВЛ 10 кВ Введенщина - яч.3 Теплицы А | 2020-05-29 | Выполнено
83 | 76 | 5 | 2020-05-06 20:18 | 06.05.20. 20:47 | КЛ 6 кВ Спутник - яч.16 ТП-787 А | Невыявленные причины | Организационных причин не усматривается. | Внести изменения в паспорт КЛ 6 кВ Спутник - яч.16 ТП-787 А | 2020-05-29 | Выполнено | 0.384 | 25.364
|  |  | 2020-05-06 20:18 | 06.05.20. 20:47 | КЛ 6 кВ Спутник - яч.16 ТП-787 А | Нарушение электрической изоляции | Электрический пробой КЛ 6 кВ Спутник - яч.16 ТП-787 А по причине старения изоляции в ходе длительной с 1985 г. эксплуатации. | Выполнить ремонт КЛ 6 кВ Спутник - яч.16 ТП-787 А | 2020-05-29 | Выполнено
84 | 77 | 5 | 2020-05-06 21:48 | 06.05.20. 22:26 | КВЛ 10 кВ Изумрудная - яч.14 ТП-2050 А | Воздействие животных и птиц | Попадание проволоки предположительно занесённой птицей на траверсу опоры № 28 КВЛ 10 кВ Изумрудная - яч.14 ТП-2050 А | Внести изменения в паспорт КВЛ 10 кВ Изумрудная - яч.14 ТП-2050 А | 2020-05-29 | Выполнено | 0.756 | 0.839
|  |  | 2020-05-06 21:48 | 06.05.20. 22:26 | КВЛ 10 кВ Изумрудная - яч.14 ТП-2050 А | Нарушение электрической изоляции | Перекрытие воздушного промежутка по проволоке на опоре № 28 КВЛ 10 кВ Изумрудная - яч.14 ТП-2050 А с последующим междуфазным замыканием. | Выполнить внеочередной осмотр КВЛ 10 кВ Изумрудная - яч.14 ТП-2050 А | 2020-05-29 | Выполнено
85 | 78 | 5 | 2020-05-07 05:58 | 07.05.20 12:55 | КВЛ 10 кВ Правобережная - яч.24 ТП-1054 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Проезд крупногабаритной техники | На КВЛ 10 кВ Правобережная - яч.24 ТП-1054 обрыв двух проводов в пролёте опор №№ 30/1-30/01 неустановленным транспортом | Внести изменения в паспорт КВЛ 10 кВ Правобережная - яч.24 ТП-1054 | 2020-05-29 | Выполнено | 15.29 | 26.972
|  |  | 2020-05-07 05:58 | 07.05.20 12:55 | КВЛ 10 кВ Правобережная - яч.24 ТП-1054 | Нарушение электрической изоляции | Обрыв двух проводов в пролёте опор №№ 30/1-30/01 КВЛ 10 кВ Правобережная - яч.24 ТП-1054 неустановленным транспортом с последующим отключением от действия защит В-10 ячейки № 24 "ТП-1054" на ПС 220 кВ Правобережная. | Выполнить перетяжку проводов в пролёте опор №№ 30/1-30/01 КВЛ 10 кВ Правобережная - яч.24 ТП-1054 | 2020-05-29 | Выполнено
86 | 803 | 5 | 2020-05-08 21:45 | 09.05.20. 02:35 | АТ-2 ПС 220 кВ Правобережная. | Невыявленные причины | Организационных причин не усматривается. | Внести изменения в паспорт В-3-10 АТ-2 на ПС 220 кВ Правобережная. | 2020-05-09 | Выполнено | 4.95 | 23.642
|  |  | 2020-05-08 21:45 | 09.05.20. 02:35 | АТ-2 ПС 220 кВ Правобережная. |  |  | Внести в технологическую карту проверку контактного нажатия ламелей на текущий ремонт выключателя типа ВМПЭ-10-1600. | 2020-12-31 | Не истек срок
|  |  | 2020-05-08 21:45 | 09.05.20. 02:35 | АТ-2 ПС 220 кВ Правобережная. | Нарушение механического соединения | Причиной отключение АТ-2 от ЗДЗ послужило ослабление контактного нажатия ламели в результате ослабления прижимной пружины В-3-10 АТ-2 на ПС 220 кВ Правобережная. | Выполнить ремонт В-3-10 АТ-2 на ПС 220 кВ Правобережная. | 2020-05-09 | Выполнено
87 | 79 | 5 | 2020-05-09 01:56 | 09.05.20 03:28 | КЛ 6 кВ Студенческая - яч.5 ТП-706, ТП-2926п | Невыявленные причины | Организационных причин не усматривается. | Внести изменения в паспорт КЛ 6 кВ Студенческая - яч.5 ТП-706, ТП-2926п | 2020-05-29 | Выполнено | 0.459 | 0
|  |  | 2020-05-09 01:56 | 09.05.20 03:28 | КЛ 6 кВ Студенческая - яч.5 ТП-706, ТП-2926п | Нарушение электрической изоляции | Электрический пробой КЛ 6 кВ Студенческая - яч.5 ТП-706, ТП-2926п по причине старения изоляции в ходе длительной с 1986 г. эксплуатации. | Выполнить ремонт КЛ 6 кВ Студенческая - яч.5 ТП-706, ТП-2926п | 2020-05-29 | Выполнено
88 | 80 | 5 | 2020-05-12 13:36 | 12.05.20. 15:04 | КВЛ 10 кВ Правобережная - яч.24 ТП-1054 | Невыявленные причины | Организационных причин не усматривается. | Внести изменения в паспорт КВЛ 10 кВ Правобережная - яч.24 ТП-1054 | 2020-05-29 | Выполнено | 2.19 | 24.776
|  |  | 2020-05-12 13:36 | 12.05.20. 15:04 | КВЛ 10 кВ Правобережная - яч.24 ТП-1054 | Нарушение электрической изоляции | Электрический пробой изоляции концевой муфты КВЛ 10 кВ Правобережная - яч.24 ТП-1054 по причине старения изоляции в ходе длительной с 1995 г. эксплуатации. | Выполнить ремонт концевой муфты КВЛ 10 кВ Правобережная - яч.24 ТП-1054 | 2020-05-29 | Выполнено
89 | 81 | 5 | 2020-05-12 14:09 | 12.05.20. 15:46 | КЛ 10 кВ "ТП-4652 - ТП-5616" | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты монтажа | Причиной повреждения КЛ 10 кВ "ТП-4652 - ТП-5616" явился дефект монтажа концевой муфты подрядной организации ООО «Протон» в 2019 году. | Внести изменения в паспорт КВЛ 10 кВ Знаменская-2 - яч.9 ТП-1218 | 2020-05-29 | Выполнено | 1.183 | 25.443
|  |  | 2020-05-12 14:09 | 12.05.20. 15:46 | КЛ 10 кВ "ТП-4652 - ТП-5616" |  |  | Направить претензионное письмо в ООО "Протон" | 2020-05-29 | Выполнено
|  |  | 2020-05-12 14:09 | 12.05.20. 15:46 | КЛ 10 кВ "ТП-4652 - ТП-5616" | Нарушение электрической изоляции | При монтаже КЛ 10 кВ "ТП-4652 - ТП-5616" была нарушена технология монтажа подрядной организацией ООО «Протон». | Выполнить ремонт КЛ 10 кВ "ТП-4652 - ТП-5616" по гарантии ООО "Протон" | 2020-05-29 | Выполнено
90 | 82 | 5 | 2020-05-13 01:30 | 13.05.20. 02:07 | КЛ 6 кВ «ТП-552-ТП-912» | Невыявленные причины | Организационных причин не усматривается. | Внести изменения в паспорт КЛ 6 кВ «ТП-552-ТП-912» | 2020-05-29 | Выполнено | 0.305 | 0
|  |  | 2020-05-13 01:30 | 13.05.20. 02:07 | КЛ 6 кВ «ТП-552-ТП-912» | Нарушение электрической изоляции | Электрический пробой КЛ 6 кВ «ТП-552-ТП-912» по причине старения изоляции в ходе длительной с 1969 г. эксплуатации. | Выполнить ремонт КЛ 6 кВ «ТП-552-ТП-912» | 2020-05-29 | Выполнено
91 | 83 | 5 | 2020-05-13 14:10 | 13.05.20. 19:07 | КВЛ 6 кВ Студенческая - яч.10 ТП-616 КВЛ 6 кВ РП-40 - яч.7 ТП-48 КВЛ 10 кВ Правобережная - яч.24 ТП-1054 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений | 13.05.2020 г. в г. Иркутске и Иркутском районе произошли отключения объектов электросетевого хозяйства в результате стихийного воздействия. | Внести изменения в паспорт КВЛ 6 кВ Студенческая - яч.10 ТП-616 | 2020-05-29 |  | 6.166 | 6.845
|  |  | 2020-05-13 14:10 | 13.05.20. 19:07 | КВЛ 6 кВ Студенческая - яч.10 ТП-616 КВЛ 6 кВ РП-40 - яч.7 ТП-48 КВЛ 10 кВ Правобережная - яч.24 ТП-1054 |  |  | Внести изменения в паспорт КВЛ 6 кВ РП-40 - яч.7 ТП-48 | 2020-05-29 | Выполнено
|  |  | 2020-05-13 14:10 | 13.05.20. 19:07 | КВЛ 6 кВ Студенческая - яч.10 ТП-616 КВЛ 6 кВ РП-40 - яч.7 ТП-48 КВЛ 10 кВ Правобережная - яч.24 ТП-1054 |  |  | Внести изменения в паспорт КВЛ 10 кВ Правобережная - яч.24 ТП-1054 | 2020-05-29 | Выполнено
|  |  | 2020-05-13 14:10 | 13.05.20. 19:07 | КВЛ 6 кВ Студенческая - яч.10 ТП-616 КВЛ 6 кВ РП-40 - яч.7 ТП-48 КВЛ 10 кВ Правобережная - яч.24 ТП-1054 | Нарушение электрической изоляции | Перекрытие воздушного промежутка ветками дерева в пролёте опор №№ 41-42 КВЛ 6 кВ Студенческая - яч.10 ТП-616 с последующим междуфазным замыканием жил. | Выполнить внеочередной осмотр КВЛ 6 кВ Студенческая - яч.10 ТП-616 | 2020-05-29 | Выполнено
|  |  | 2020-05-13 14:10 | 13.05.20. 19:07 | КВЛ 6 кВ Студенческая - яч.10 ТП-616 КВЛ 6 кВ РП-40 - яч.7 ТП-48 КВЛ 10 кВ Правобережная - яч.24 ТП-1054 |  | Перекрытие воздушного промежутка ветками дерева в пролёте опор №№ 27-28 КВЛ 6 кВ РП-40 - яч.7 ТП-48 с последующим междуфазным замыканием жил. | Выполнить внеочередной осмотр КВЛ 6 кВ РП-40 - яч.7 ТП-48 | 2020-05-29 | Выполнено
|  |  | 2020-05-13 14:10 | 13.05.20. 19:07 | КВЛ 6 кВ Студенческая - яч.10 ТП-616 КВЛ 6 кВ РП-40 - яч.7 ТП-48 КВЛ 10 кВ Правобережная - яч.24 ТП-1054 |  | Перекрытие воздушного промежутка полиэтиленовой пленкой в пролёте опор №№ 13-14 КВЛ 10 кВ Правобережная - яч.24 ТП-1054 с последующим междуфазным замыканием жил. | Выполнить внеочередной осмотр КВЛ 10 кВ Правобережная - яч.24 ТП-1054 | 2020-05-29 | Выполнено
92 | 84 | 5 | 2020-05-13 16:30 | 13.05.20. 18:20 | КВЛ 10 кВ Изумрудная - яч.10 ТП-1363 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия | Проведение не согласованных земляных работ в охранной зоне КЛ-10 кВ "ТП-3524 - ТП-3937" неустановленным лицом. | Внести изменения в паспорт КЛ-10 кВ "ТП-3524 - ТП-3937" | 2020-05-29 | Выполнено | 1.281 | 25.536
|  |  | 2020-05-13 16:30 | 13.05.20. 18:20 | КВЛ 10 кВ Изумрудная - яч.10 ТП-1363 | Нарушение электрической изоляции | Механическое повреждение КЛ-10 кВ "ТП-3524 - ТП-3937" неустановленным лицом. | Выполнить ремонт КЛ-10 кВ "ТП-3524 - ТП-3937" | 2020-05-29 | Выполнено
93 | 85 | 5 | 2020-05-14 16:04 | 14.05.20. 16:35 | КВЛ 6 кВ Военный городок - яч.4 ТП-1003 | Невыявленные причины | Организационных причин не усматривается. | Внести изменения в паспорт КВЛ 6 кВ Военный городок - яч.4 ТП-1003 | 2020-05-29 | Выполнено | 0.105 | 3.116
|  |  | 2020-05-14 16:04 | 14.05.20. 16:35 | КВЛ 6 кВ Военный городок - яч.4 ТП-1003 | Нарушение электрической изоляции | Повреждение разрядника РВС отпайки на ТП-677 КВЛ 6 кВ Военный городок - яч.4 ТП-1003 по причине старения изоляции в ходе длительной. | Выполнить замену разрядника РВС отпайки на ТП-677 КВЛ 6 кВ Военный городок - яч.4 ТП-1003 | 2020-05-29 | Выполнено
94 | 86 | 5 | 2020-05-14 16:06 | 14.05.20. 17:26 | КВЛ 10 кВ Бытовая - яч.215 ОМОН | Невыявленные причины | Организационных причин не усматривается. | Внести изменения в паспорт ТП-3733 | 2020-05-29 | Выполнено | 0.133 | 4.647
|  |  | 2020-05-14 16:06 | 14.05.20. 17:26 | КВЛ 10 кВ Бытовая - яч.215 ОМОН | Нарушение электрической изоляции | Повреждение проходных изоляторов на ТП-3733 по причине старения изоляции в ходе длительной. | Выполнить замену проходных изоляторов на ТП-3733 | 2020-05-29 | Выполнено
95 | 87 | 5 | 14.05.20 20:12 | 14.05.20 21:54 | КВЛ 10 кВ Мельниково - яч.9 ТП-229, ТП-3574 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты монтажа | Причиной повреждения КВЛ 10 кВ Мельниково - яч.9 ТП-229, ТП-3574 явился дефект монтажа подрядной организации ООО «РЭС» в 2016 году. | Внести изменения в паспорт КВЛ 10 кВ Мельниково - яч.9 ТП-229, ТП-3574 | 2020-05-29 | Выполнено | 1.19 | 1.321
|  |  | 14.05.20 20:12 | 14.05.20 21:54 | КВЛ 10 кВ Мельниково - яч.9 ТП-229, ТП-3574 | Нарушение электрической изоляции | При монтаже КВЛ 10 кВ Мельниково - яч.9 ТП-229, ТП-3574 была нарушена технология монтажа подрядной организацией ООО «РЭС». | Выполнить ремонт КВЛ 10 кВ Мельниково - яч.9 ТП-229, ТП-3574 по гарантии ООО "РЭС" | 2020-05-29 | Выполнено
96 | 88 | 5 | 2020-05-15 00:37 | 15.05.20. 13:18 | КВЛ 10 кВ Правобережная - яч.24 ТП-1054 КВЛ 10 кВ Туристская - яч.9 Б.Коты Б КВЛ 10 кВ Правобережная - яч.15 ТП-660 В-10 Т-2 яч.212 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений | 15.05.2020 г. в г. Иркутске и Иркутском районе произошли отключения объектов электросетевого хозяйства в результате стихийного воздействия. | Внести изменения в паспорт КВЛ 10 кВ Правобережная - яч.24 ТП-1054 | 2020-05-29 | Выполнено | 12.275 | 13.626
|  |  | 2020-05-15 00:37 | 15.05.20. 13:18 | КВЛ 10 кВ Правобережная - яч.24 ТП-1054 КВЛ 10 кВ Туристская - яч.9 Б.Коты Б КВЛ 10 кВ Правобережная - яч.15 ТП-660 В-10 Т-2 яч.212 |  |  | Внести изменения в паспорт КВЛ 10 кВ Туристская - яч.9 Б.Коты Б | 2020-05-29 | Выполнено
|  |  | 2020-05-15 00:37 | 15.05.20. 13:18 | КВЛ 10 кВ Правобережная - яч.24 ТП-1054 КВЛ 10 кВ Туристская - яч.9 Б.Коты Б КВЛ 10 кВ Правобережная - яч.15 ТП-660 В-10 Т-2 яч.212 |  |  | Внести изменения в паспорт КВЛ 10 кВ Правобережная - яч.15 ТП-660 | 2020-05-29 | Выполнено
|  |  | 2020-05-15 00:37 | 15.05.20. 13:18 | КВЛ 10 кВ Правобережная - яч.24 ТП-1054 КВЛ 10 кВ Туристская - яч.9 Б.Коты Б КВЛ 10 кВ Правобережная - яч.15 ТП-660 В-10 Т-2 яч.212 |  |  | Внести изменения в паспорт В-10 Т-2 яч.212 | 2020-05-29 | Выполнено
|  |  | 2020-05-15 00:37 | 15.05.20. 13:18 | КВЛ 10 кВ Правобережная - яч.24 ТП-1054 КВЛ 10 кВ Туристская - яч.9 Б.Коты Б КВЛ 10 кВ Правобережная - яч.15 ТП-660 В-10 Т-2 яч.212 | Нарушение электрической изоляции | На ПС 220 кВ Правобережная от действия защит отключился В-10 ячейки № 24 «ТП-1054» по причине повреждения ЛР-10 кВ на отпайке к ТП-3021. | Выполнить ремонт ЛР-10 кВ на отпайке к ТП-3021 | 2020-05-29 | Выполнено
|  |  | 2020-05-15 00:37 | 15.05.20. 13:18 | КВЛ 10 кВ Правобережная - яч.24 ТП-1054 КВЛ 10 кВ Туристская - яч.9 Б.Коты Б КВЛ 10 кВ Правобережная - яч.15 ТП-660 В-10 Т-2 яч.212 |  | Перекрытие воздушного промежутка веткой дерева в пролёте опор №№ 45-46 КВЛ 10 кВ Туристская - яч.9 Б.Коты Б с последующим междуфазным замыканием жил. | Выполнить внеочередной осмотр КВЛ 10 кВ Туристская - яч.9 Б.Коты Б | 2020-05-29 | Выполнено
|  |  | 2020-05-15 00:37 | 15.05.20. 13:18 | КВЛ 10 кВ Правобережная - яч.24 ТП-1054 КВЛ 10 кВ Туристская - яч.9 Б.Коты Б КВЛ 10 кВ Правобережная - яч.15 ТП-660 В-10 Т-2 яч.212 |  | Перекрытие воздушного промежутка полиэтиленовой пленкой в пролёте опор №№ 37-38 КВЛ 10 кВ Правобережная - яч.15 ТП-660 с последующим междуфазным замыканием жил. | Выполнит внеочередной осмотр КВЛ 10 кВ Правобережная - яч.15 ТП-660 | 2020-05-29 | Выполнено
97 | 89 | 5 | 2020-05-15 14:29 | 15.05.20. 15:47 | ВЛ 10 кВ "ПС Бытовая - Мамоны Б" | Невыявленные причины | Организационных причин не усматривается. | Внести изменения в паспорт ВЛ 10 кВ "ПС Бытовая - Мамоны Б" | 2020-05-29 | Выполнено | 1.95 | 3.664
|  |  | 2020-05-15 14:29 | 15.05.20. 15:47 | ВЛ 10 кВ "ПС Бытовая - Мамоны Б" | Нарушение электрической изоляции | Повреждение опорного изолятороа ВЛ 10 кВ "ПС Бытовая - Мамоны Б" по причине старения изоляции в ходе длительной. | Выполнить замену поврежденного изолятора ВЛ 10 кВ "ПС Бытовая - Мамоны Б" | 2020-05-29 | Выполнено
98 | 90 | 5 | 2020-05-16 13:38 | 16.05.20. 17:25 | КВЛ 10 кВ Пивзавод - яч.6 МПФ А, ТП-4601п | Невыявленные причины | Организационных причин не усматривается. | Внести изменения в паспорт КВЛ 10 кВ Пивзавод - яч.6 МПФ А, ТП-4601п | 2020-05-29 | Выполнено | 3.402 | 25.887
|  |  | 2020-05-16 13:38 | 16.05.20. 17:25 | КВЛ 10 кВ Пивзавод - яч.6 МПФ А, ТП-4601п | Нарушение электрической изоляции | Электрический пробой изоляции концевой муфты КВЛ 10 кВ Пивзавод - яч.6 МПФ А, ТП-4601п по причине старения изоляции в ходе длительной с 1977 г. эксплуатации. | Выполнить ремонт концевой муфты КВЛ 10 кВ Пивзавод - яч.6 МПФ А, ТП-4601п | 2020-05-29 | Выполнено
99 | 91 | 5 | 2020-05-16 13:39 | 16.05.20. 16:14 | КВЛ 10 кВ Бытовая - яч.210 Мамоны "А" | Невыявленные причины | Организационных причин не усматривается. | Внести изменения в паспорт КВЛ 10 кВ Бытовая - яч.210 Мамоны "А" | 2020-05-29 | Выполнено | 4.902 | 6.941
|  |  | 2020-05-16 13:39 | 16.05.20. 16:14 | КВЛ 10 кВ Бытовая - яч.210 Мамоны "А" | Нарушение электрической изоляции | Повреждение опорного изолятороа КВЛ 10 кВ Бытовая - яч.210 Мамоны "А" по причине старения изоляции в ходе длительной. | Выполнить замену поврежденного изолятора КВЛ 10 кВ Бытовая - яч.210 Мамоны "А" | 2020-05-29 | Выполнено
100 | 92 | 5 | 2020-05-16 14:17 | 16.05.20. 16:36 | КЛ 6 кВ Октябрьская - яч.40 ТП-2954, ТП-759 | Невыявленные причины | Организационных причин не усматривается. | Внести изменения в паспорт КЛ 6 кВ Октябрьская - яч.40 ТП-2954, ТП-759 | 2020-05-29 | Выполнено | 1.617 | 1.795
|  |  | 2020-05-16 14:17 | 16.05.20. 16:36 | КЛ 6 кВ Октябрьская - яч.40 ТП-2954, ТП-759 | Нарушение электрической изоляции | Электрический пробой изоляции КЛ 6 кВ Октябрьская - яч.40 ТП-2954, ТП-759 по причине старения изоляции в ходе длительной эксплуатации. | Выполнить ремонт КЛ 6 кВ Октябрьская - яч.40 ТП-2954, ТП-759 | 2020-05-29 | Выполнено
101 | 93 | 5 | 2020-05-17 11:57 | 17.05.20. 14:30 | КВЛ 10 кВ Изумрудная - яч.19 ТП-2314 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Несанкционированная рубка лесных насаждений | Спил деревьев в границах зоны КВЛ 10 кВ Изумрудная - яч.19 ТП-2314 | Внести изменения в паспорт ВЛ 10 кВ "ПС Изумрудная - ТП-2314" | 2020-05-29 | Выполнено | 2.871 | 26.631
|  |  | 2020-05-17 11:57 | 17.05.20. 14:30 | КВЛ 10 кВ Изумрудная - яч.19 ТП-2314 | Нарушение электрической изоляции | Физ.лицом производилась вырубка деревьев в охранной зоне ВЛ-10кВ Изумрудная яч.19 - ТП-2314 (район оп.№59). В результате падения дерева на ВЛ-10кВ повреждены траверсы на 3-х опорах, повреждены оп.-шт. изоляторы и провода ВЛ. | Выполнить восстановление ВЛ 10 кВ "ПС Изумрудная - ТП-2314" | 2020-05-29 | Выполнено
102 | 94 | 5 | 2020-05-17 12:39 | 17.05.20. 15:00 | КВЛ 10 кВ Изумрудная - яч.16 ТП-2788; ТП-5300п | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия | Проведение не согласованных земляных работ в охранной зоне КВЛ 10 кВ Изумрудная - яч.16 ТП-2788; ТП-5300п. | Внести изменения в паспорт КВЛ 10 кВ Изумрудная - яч.16 ТП-2788; ТП-5300п | 2020-05-29 | Выполнено | 3.29 | 28.784
|  |  | 2020-05-17 12:39 | 17.05.20. 15:00 | КВЛ 10 кВ Изумрудная - яч.16 ТП-2788; ТП-5300п | Нарушение электрической изоляции | Механическое повреждение КВЛ 10 кВ Изумрудная - яч.16 ТП-2788; ТП-5300п. | Выполнить ремонт КВЛ 10 кВ Изумрудная - яч.16 ТП-2788; ТП-5300п | 2020-05-29 | Выполнено
103 | 95 | 5 | 2020-05-18 07:50 | 18.05.20. 09:50 | КВЛ 10 кВ РП 41 - яч.4 ТП-2311; ТП-5000 | Невыявленные причины | Организационных причин не усматривается. | Внести изменения в паспорт КВЛ 10 кВ РП 41 - яч.4 ТП-2311; ТП-5000 | 2020-05-29 | Выполнено | 0.8 | 26.523
|  |  | 2020-05-18 07:50 | 18.05.20. 09:50 | КВЛ 10 кВ РП 41 - яч.4 ТП-2311; ТП-5000 | Нарушение электрической изоляции | Электрический пробой изоляции КВЛ 10 кВ РП 41 - яч.4 ТП-2311; ТП-5000 по причине старения изоляции в ходе длительной с 1997 г. эксплуатации. | Выполнить ремонт КВЛ 10 кВ РП 41 - яч.4 ТП-2311; ТП-5000 | 2020-05-29 | Выполнено
104 | 96 | 5 | 2020-05-18 16:10 | 19.05.20. 06:31 | ВЛ 10 кВ в результате стихийного воздействия. | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений | 18.05.2020 г. в г. Иркутске и Иркутском районе произошли отключения объектов электросетевого хозяйства в результате стихийного воздействия. | Внести изменения в паспорт ВЛ 10 кВ "ПС Бытовая - Мамоны Б" | 2020-05-29 | Выполнено | 8.568 | 9.511
|  |  | 2020-05-18 16:10 | 19.05.20. 06:31 | ВЛ 10 кВ в результате стихийного воздействия. |  |  | Вынести изменения в паспорт КВЛ 10 кВ Изумрудная - яч.13 ТП-2510, ДНТ Политехническое | 2020-05-29 | Выполнено
|  |  | 2020-05-18 16:10 | 19.05.20. 06:31 | ВЛ 10 кВ в результате стихийного воздействия. |  |  | Внести изменения в паспорт КВЛ 10 кВ Приморская - яч.30 ТП-875 | 2020-05-29 | Выполнено
|  |  | 2020-05-18 16:10 | 19.05.20. 06:31 | ВЛ 10 кВ в результате стихийного воздействия. |  |  | Внести изменения в паспорт КВЛ 10 кВ Правобережная - яч.41 ТП-444, ТП-2468А | 2020-05-29 | Выполнено
|  |  | 2020-05-18 16:10 | 19.05.20. 06:31 | ВЛ 10 кВ в результате стихийного воздействия. | Нарушение электрической изоляции | На ПС 220 кВ Бытовая от МТЗ отключился В-10 ячейки № 122 «Мамоны "Б"» по причине повреждения опорного изолятора на опоре № 121/39 КВЛ 10 кВ Бытовая - яч.122 Мамоны "Б". | Выполнить замену поврежденного изолятора ВЛ 10 кВ "ПС Бытовая - Мамоны Б" | 2020-05-29 | Выполнено
|  |  | 2020-05-18 16:10 | 19.05.20. 06:31 | ВЛ 10 кВ в результате стихийного воздействия. |  | На ПС 110 кВ Изумрудная от действия защит отключился В-10 ячейки № 13 «ТП-2510"» по причине повреждения разрядника на опоре № 12 КВЛ 10 кВ Изумрудная - яч.13 ТП-2510, ДНТ Политехническое. | Выполнить замену поврежденного разрядника КВЛ 10 кВ Изумрудная - яч.13 ТП-2510, ДНТ Политехническое | 2020-05-29 | Выполнено
|  |  | 2020-05-18 16:10 | 19.05.20. 06:31 | ВЛ 10 кВ в результате стихийного воздействия. |  | Перекрытие воздушного промежутка полиэтиленовой пленкой в пролёте опор №№ 17-18 КВЛ 10 кВ Приморская - яч.30 ТП-875 с последующим междуфазным замыканием жил. | Выполнить внеочередной осмотр КВЛ 10 кВ Приморская - яч.30 ТП-875 | 2020-05-29 | Выполнено
|  |  | 2020-05-18 16:10 | 19.05.20. 06:31 | ВЛ 10 кВ в результате стихийного воздействия. |  | Перекрытие воздушного промежутка веткой дерева в пролёте опор №№ 26-27 КВЛ 10 кВ Правобережная - яч.41 ТП-444, ТП-2468А с последующим междуфазным замыканием жил. | Выполнить внеочередной осмотр КВЛ 10 кВ Правобережная - яч.41 ТП-444, ТП-2468А | 2020-05-29 | Выполнено
105 | 805 | 5 | 2020-05-19 20:22 | 19.05.20. 20:22 | ВЛ 110 кВ Иркутская ГЭС – Шелехово II цепь с отпайками | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | 19.05.2020 г. прохождение стихийных явлений (грозы) на территории Иркутской области вдоль трассы ВЛ 110 кВ Иркутская ГЭС – Шелехово II цепь с отпайками. | Внести изменения в карточку учёта аварийных отключений ВЛ 35-500 кВ | 2020-06-30 | Выполнено | 0 | 0
|  |  | 2020-05-19 20:22 | 19.05.20. 20:22 | ВЛ 110 кВ Иркутская ГЭС – Шелехово II цепь с отпайками | Нарушение электрической изоляции | Попадание молнии в провод ВЛ 110 кВ Иркутская ГЭС – Шелехово II цепь с отпайками в пролёте опор 14/15-14/16 с последующим перекрытием на траверсу опоры и отключением от действия защит на ПС 220 кВ Шелехово. | Выполнить осмотр ВЛ 110 кВ Иркутская ГЭС – Шелехово II цепь с отпайками | 2020-09-30 | Не истек срок
106 | 97 | 5 | 2020-05-19 14:19 | 19.05.20. 14:51 | КВЛ 10 кВ Бытовая - яч.122 Мамоны "Б" | Воздействие животных и птиц | Попадание проволоки предположительно занесённой птицей в пролёте опор №№ 36-37 КВЛ 10 кВ Бытовая - яч.122 Мамоны "Б" | Внести изменения в паспорт КВЛ 10 кВ Бытовая - яч.122 Мамоны "Б" | 2020-05-29 | Выполнено | 0.53 | 0.588
|  |  | 2020-05-19 14:19 | 19.05.20. 14:51 | КВЛ 10 кВ Бытовая - яч.122 Мамоны "Б" | Нарушение электрической изоляции | Перекрытие воздушного промежутка по проволоке в пролёте опор №№ 36-37 КВЛ 10 кВ Бытовая - яч.122 Мамоны "Б" с последующим междуфазным замыканием. | Выполнить внеочередной осмотр КВЛ 10 кВ Бытовая - яч.122 Мамоны "Б" | 2020-05-29 | Выполнено
107 | 98 | 5 | 2020-05-19 16:34 | 19.05.20 16:34 | КЛ 10 кВ Приморская - яч.3 ТП-2387 А, РП-92А | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты монтажа | Причиной повреждения КЛ 10 кВ Приморская - яч.3 ТП-2387 А, РП-92А явился дефект монтажа концевой муфты подрядной организации ООО «РЭС» в 2017 году. | Внести изменения в паспорт КЛ 10 кВ Приморская - яч.3 ТП-2387 А, РП-92А | 2020-05-29 | Выполнено | 0 | 0
|  |  | 2020-05-19 16:34 | 19.05.20 16:34 | КЛ 10 кВ Приморская - яч.3 ТП-2387 А, РП-92А |  |  | Направить претензионное письмо в ООО "РЭС" | 2020-05-29 | Выполнено
|  |  | 2020-05-19 16:34 | 19.05.20 16:34 | КЛ 10 кВ Приморская - яч.3 ТП-2387 А, РП-92А | Нарушение электрической изоляции | При монтаже КЛ 10 кВ Приморская - яч.3 ТП-2387 А, РП-92А была нарушена технология монтажа подрядной организацией ООО «РЭС». | Выполнить ремонт КЛ 10 кВ Приморская - яч.3 ТП-2387 А, РП-92А по гарантии ООО "РЭС" | 2020-05-29 | Выполнено
108 | 99 | 5 | 2020-05-19 16:43 | 19.05.20 17:14 | КЛ 6 кВ "РП-27 - ТП-844" | Невыявленные причины | Организационных причин не усматривается. | Внести изменения в паспорт КЛ 6 кВ "РП-27 - ТП-844" | 2020-05-29 | Выполнено | 0.255 | 0.283
|  |  | 2020-05-19 16:43 | 19.05.20 17:14 | КЛ 6 кВ "РП-27 - ТП-844" | Нарушение электрической изоляции | Электрический пробой изоляции КЛ 6 кВ "РП-27 - ТП-844" по причине старения изоляции в ходе длительной с 1967 г. эксплуатации. | Выполнить ремонт КЛ 6 кВ "РП-27 - ТП-844" | 2020-05-29 | Выполнено
109 | 100 | 5 | 2020-05-19 17:19 | 19.05.20 17:30 | КЛ 10 кВ "ПС Городская - ТП-332" | Невыявленные причины | Организационных причин не усматривается. | Внести изменения в паспорт КЛ 10 кВ "ПС Городская - ТП-332" | 2020-05-29 | Выполнено | 0.072 | 0
|  |  | 2020-05-19 17:19 | 19.05.20 17:30 | КЛ 10 кВ "ПС Городская - ТП-332" | Нарушение электрической изоляции | Электрический пробой изоляции КЛ 10 кВ "ПС Городская - ТП-332" по причине старения изоляции в ходе длительной эксплуатации. | Выполнить ремонт КЛ 10 кВ "ПС Городская - ТП-332" | 2020-05-29 | Выполнено
110 | 101 | 5 | 2020-05-20 11:34 | 20.05.20 12:29 | КВЛ 6 кВ Ново-Ленино - яч.16 ТП-171п, ТП-1580, РП-74 Б | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия | Проведение не согласованных земляных работ в охранной зоне КВЛ 6 кВ Ново-Ленино - яч.16 ТП-171п, ТП-1580, РП-74 Б. | Внести изменения в паспорт КВЛ 6 кВ Ново-Ленино - яч.16 ТП-171п, ТП-1580, РП-74 Б | 2020-05-29 | Выполнено | 1.001 | 1.111
|  |  | 2020-05-20 11:34 | 20.05.20 12:29 | КВЛ 6 кВ Ново-Ленино - яч.16 ТП-171п, ТП-1580, РП-74 Б | Нарушение электрической изоляции | Механическое повреждение КВЛ 6 кВ Ново-Ленино - яч.16 ТП-171п, ТП-1580, РП-74 Б. | Выполнить ремонт КВЛ 6 кВ Ново-Ленино - яч.16 ТП-171п, ТП-1580, РП-74 Б | 2020-05-29 | Выполнено
110 | 102 | 5 | 21.05.20 07:19 | 21.05.20 08:25 | КВЛ 6 кВ Рабочая - яч.17 ТП-880 | Невыявленные причины | Организационных причин не усматривается. | Внести изменения в паспорт КВЛ 6 кВ Рабочая - яч.17 ТП-880 | 2020-05-29 | Выполнено | 0.77 | 0
|  |  | 21.05.20 07:19 | 21.05.20 08:25 | КВЛ 6 кВ Рабочая - яч.17 ТП-880 | Нарушение электрической изоляции | Электрический пробой изоляции КВЛ 6 кВ Рабочая - яч.17 ТП-880 по причине старения изоляции в ходе длительной с 1968 г. эксплуатации. | Выполнить ремонт КВЛ 6 кВ Рабочая - яч.17 ТП-880 | 2020-05-29 | Выполнено
112 | 972 | 5 | 2020-05-21 13:32 | 21.05.20. 13:32 | ВЛ 220 кВ Ключи – БЦБК с отпайкой на ПС Слюдянка | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | 21.05.2020 г. прохождение стихийных явлений (грозы) на территории Иркутской области вдоль трассы ВЛ 220 кВ Ключи – БЦБК с отпайкой на ПС Слюдянка. | Внести изменения в карточку учёта аварийных отключений ВЛ 35-500 кВ | 2020-05-29 | Выполнено | 0 | 0
|  |  | 2020-05-21 13:32 | 21.05.20. 13:32 | ВЛ 220 кВ Ключи – БЦБК с отпайкой на ПС Слюдянка | Нарушение электрической изоляции | Попадание молнии в провод фазы "А" в пролёте опор № 188-189 ВЛ 220 кВ Ключи – БЦБК с отпайкой на ПС Слюдянка с пробоем изолятора, с последующим отключением от действия защит на ПС 500 кВ Ключи. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 220 кВ Ключи – БЦБК с отпайкой на ПС Слюдянка | 2020-07-31 | Не истек срок
|  |  | 2020-05-21 13:32 | 21.05.20. 13:32 | ВЛ 220 кВ Ключи – БЦБК с отпайкой на ПС Слюдянка |  |  | Выполнить замену поврежденного изолятора фазы "А" на опоре № 188 ВЛ 220 кВ Ключи – БЦБК с отпайкой на ПС Слюдянка | 2020-09-30 | Не истек срок
113 | 103 | 5 | 2020-05-21 13:43 | 21.05.20. 22:25 | КВЛ 10 кВ Бытовая - яч.210 Мамоны "А" КВЛ 10 кВ Бытовая - яч.122 Мамоны "Б" КВЛ 10 кВ Изумрудная - яч.4 ТП-1378 Взрывпром, ТП-2811 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений | 21.05.2020 г. в г. Иркутске и Иркутском районе произошли отключения объектов электросетевого хозяйства в результате стихийного воздействия. | Внести изменения в паспорт ВЛ 10 кВ "ПС Бытовая - Мамоны А" | 2020-05-29 | Выполнено | 4.013 | 7.454
|  |  | 2020-05-21 13:43 | 21.05.20. 22:25 | КВЛ 10 кВ Бытовая - яч.210 Мамоны "А" КВЛ 10 кВ Бытовая - яч.122 Мамоны "Б" КВЛ 10 кВ Изумрудная - яч.4 ТП-1378 Взрывпром, ТП-2811 |  |  | Внести изменения в паспорт ВЛ 10 кВ "ПС Бытовая - Мамоны Б" | 2020-05-29 | Выполнено
|  |  | 2020-05-21 13:43 | 21.05.20. 22:25 | КВЛ 10 кВ Бытовая - яч.210 Мамоны "А" КВЛ 10 кВ Бытовая - яч.122 Мамоны "Б" КВЛ 10 кВ Изумрудная - яч.4 ТП-1378 Взрывпром, ТП-2811 |  |  | Внести изменения в паспорт КЛ 6 кВ Изумрудная - Взрывпром | 2020-05-29 | Выполнено
|  |  | 2020-05-21 13:43 | 21.05.20. 22:25 | КВЛ 10 кВ Бытовая - яч.210 Мамоны "А" КВЛ 10 кВ Бытовая - яч.122 Мамоны "Б" КВЛ 10 кВ Изумрудная - яч.4 ТП-1378 Взрывпром, ТП-2811 | Нарушение электрической изоляции | Попадание молнии в оп.130/17,на оп.130/17/1 с повреждением 2 изоляторов КВЛ 10 кВ Бытовая - яч.210 Мамоны "А" | Выполнить замену поврежденных изоляторов ВЛ 10 кВ "ПС Бытовая - Мамоны А" | 2020-05-29 | Выполнено
|  |  | 2020-05-21 13:43 | 21.05.20. 22:25 | КВЛ 10 кВ Бытовая - яч.210 Мамоны "А" КВЛ 10 кВ Бытовая - яч.122 Мамоны "Б" КВЛ 10 кВ Изумрудная - яч.4 ТП-1378 Взрывпром, ТП-2811 |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ "ПС Бытовая - Мамоны Б" | 2020-05-29 | Выполнено
|  |  | 2020-05-21 13:43 | 21.05.20. 22:25 | КВЛ 10 кВ Бытовая - яч.210 Мамоны "А" КВЛ 10 кВ Бытовая - яч.122 Мамоны "Б" КВЛ 10 кВ Изумрудная - яч.4 ТП-1378 Взрывпром, ТП-2811 |  | На ПС 110 кВ Изумрудная от МТЗ отключился В-10 ячейки № 4 «ТП-1378» по причине повреждения КВЛ 10 кВ Взрывпром. | Выполнить ремонт КЛ 6 кВ Изумрудная - Взрывпром | 2020-05-29 | Выполнено
114 | 104 | 5 | 2020-05-23 13:03 | 23.05.20. 13:20 | КЛ 10 кВ Приморская - яч.28 РП-17 Б | Невыявленные причины | Организационных причин не усматривается. | Внести изменения в паспорт КЛ 10 кВ "ПС Приморская - РП-17 Б" | 2020-05-29 | Выполнено | 0.672 | 23.878
|  |  | 2020-05-23 13:03 | 23.05.20. 13:20 | КЛ 10 кВ Приморская - яч.28 РП-17 Б | Нарушение электрической изоляции | Электрический пробой изоляции КЛ 10 кВ Приморская - яч.28 РП-17 Б по причине старения изоляции в ходе длительной с 1988 г. эксплуатации. | Выполнить ремонт КЛ 10 кВ Приморская - яч.28 РП-17 Б | 2020-05-29 | Выполнено
115 | 105 | 5 | 2020-05-24 17:40 | 24.05.20. 18:45 | ВЛ 10 кВ в результате стихийного воздействия. | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений | 24.05.2020 г. в г. Иркутске и Иркутском районе произошли отключения объектов электросетевого хозяйства в результате стихийного воздействия. | Внести изменения в паспорт ВЛ 10 кВ "ПС Приморская - ТП2599 " | 2020-05-29 | Выполнено | 0.816 | 0.905
|  |  | 2020-05-24 17:40 | 24.05.20. 18:45 | ВЛ 10 кВ в результате стихийного воздействия. |  |  | Внести изменения в паспорт ВЛ 10 кВ "ПС Цимлянская - ТП-334" | 2020-05-29 | Выполнено
|  |  | 2020-05-24 17:40 | 24.05.20. 18:45 | ВЛ 10 кВ в результате стихийного воздействия. | Нарушение электрической изоляции | Перекрытие воздушного промежутка полиэтиленовой пленкой в пролёте опор №№ 31-32 ВЛ 10 кВ "ПС Приморская - ТП2599 " с последующим междуфазным замыканием жил. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ "ПС Приморская - ТП2599 " | 2020-05-29 | Выполнено
|  |  | 2020-05-24 17:40 | 24.05.20. 18:45 | ВЛ 10 кВ в результате стихийного воздействия. |  | Перекрытие воздушного промежутка полиэтиленовой пленкой в пролёте опор №№ 15-16 ВЛ 10 кВ "ПС Цимлянская - ТП-334" с последующим междуфазным замыканием жил. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ "ПС Цимлянская - ТП-334" | 2020-05-29 | Выполнено
116 | 106 | 5 | 25.05.20 13:30 | 25.05.20 21:29 | ВЛ 10 кВ в результате стихийного воздействия. | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия | Повреждение СИП КВЛ 10 кВ Бытовая - яч.122 Мамоны "Б" в результате пожара по адресу ул. горная д. 27. | Внести изменения в паспорт КВЛ 10 кВ Бытовая - яч.122 Мамоны "Б" | 2020-05-29 | Выполнено | 7.98 | 17.857
|  |  | 25.05.20 13:30 | 25.05.20 21:29 | ВЛ 10 кВ в результате стихийного воздействия. | Нарушение электрической изоляции | Механическое повреждение КВЛ 10 кВ Бытовая - яч.122 Мамоны "Б" в результате пожара. | Выполнить восстановление КВЛ 10 кВ Бытовая - яч.122 Мамоны "Б" | 2020-05-29 | Выполнено
117 | 806 | 5 | 2020-05-27 14:51 | 27.05.20. 16:29 | ВЛ 110 кВ Восточная - Туристская с отпайками | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки | 27.05.2020 г. в г. Иркутске и Иркутской области в связи с неблагоприятными (усиление ветра, с порывами до 15 м/с) погодными условиями произошли отключения объектов электросетевого хозяйства. | Внести изменения в карточку учёта аварийных отключений ВЛ 35-500 кВ | 2020-06-30 | Выполнено | 28.186 | 56.056
|  |  | 2020-05-27 14:51 | 27.05.20. 16:29 | ВЛ 110 кВ Восточная - Туристская с отпайками | Загрязнение, попадание инородных предметов | Перекрытие воздушного промежутка деревом ВЛ 110 кВ Восточная - Туристская I цепь с отпайками и ВЛ 110 кВ Восточная - Туристская II цепь с отпайками с последующим отключением от защит на ПС 220 кВ Восточная. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Восточная - Туристская I цепь с отпайками | 2020-09-30 | Не истек срок
|  |  | 2020-05-27 14:51 | 27.05.20. 16:29 | ВЛ 110 кВ Восточная - Туристская с отпайками |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Восточная - Туристская II цепь с отпайками | 2020-09-30 | Не истек срок
|  |  | 2020-05-27 14:51 | 27.05.20. 16:29 | ВЛ 110 кВ Восточная - Туристская с отпайками |  |  | Выполнить ремонт провода ВЛ 110 кВ Восточная - Туристская I цепь с отпайками в пролёте опор 119-120. | 2020-05-27 | Выполнено
|  |  | 2020-05-27 14:51 | 27.05.20. 16:29 | ВЛ 110 кВ Восточная - Туристская с отпайками |  |  | Выполнить опиловку деревьев в охранной зоне ВЛ 110 кВ Восточная - Туристская I и II цепей с отпайками | 2020-09-30 | Не истек срок
118 | 107 | 5 | 2020-05-27 15:42 | 27.05.20. 17:24 | КВЛ 6 кВ Ленино - яч.18 п.Ленино | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений | 27.05.2020 г. в г. Иркутске и Иркутском районе произошли отключения объектов электросетевого хозяйства в результате стихийного воздействия | Внести изменения в паспорт КВЛ 6 кВ Ленино - яч.18 п.Ленино | 2020-05-29 | Выполнено | 2.21 | 2.453
|  |  | 2020-05-27 15:42 | 27.05.20. 17:24 | КВЛ 6 кВ Ленино - яч.18 п.Ленино | Нарушение электрической изоляции | Перекрытие воздушного промежутка полиэтиленовой пленкой в пролёте опор №№ 16-17 КВЛ 6 кВ Ленино - яч.18 п.Ленино с последующим междуфазным замыканием жил. | Выполнить внеочередной осмотр КВЛ 6 кВ Ленино - яч.18 п.Ленино | 2020-05-29 | Выполнено
119 | 108 | 5 | 2020-05-28 07:00 | 28.05.20. 12:30 | КЛ 6 кВ Партизанская - яч. 5 ТП-594, ТП-278 | Невыявленные причины | Организационных причин не усматривается. | Внести изменения в паспорт КЛ 6 кВ Партизанская - яч. 5 ТП-594, ТП-278 | 2020-05-29 | Выполнено | 5.5 | 27.297
|  |  | 2020-05-28 07:00 | 28.05.20. 12:30 | КЛ 6 кВ Партизанская - яч. 5 ТП-594, ТП-278 | Нарушение электрической изоляции | Электрический пробой изоляции соденительной муфты КЛ 6 кВ Партизанская - яч. 5 ТП-594, ТП-278 по причине старения изоляции в ходе длительной с 1998 г. эксплуатации. | Выполнить ремонт соеденительной муфты КЛ 6 кВ Партизанская - яч. 5 ТП-594, ТП-278 | 2020-05-29 | Выполнено
120 | 109 | 5 | 2020-05-28 13:57 | 28.05.20. 14:50 | КВЛ 6 кВ Военный городок - яч.38 СНТ Ангара | Невыявленные причины | Организационных причин не усматривается. | Внести изменения в паспорт КВЛ 6 кВ Военный городок - яч.38 СНТ Ангара | 2020-05-29 | Выполнено | 0.095 | 1.605
|  |  | 2020-05-28 13:57 | 28.05.20. 14:50 | КВЛ 6 кВ Военный городок - яч.38 СНТ Ангара | Нарушение электрической изоляции | Повреждение опорного изолятора на опоре № 6 КВЛ 6 кВ Военный городок - яч.38 СНТ Ангара по причине старения изоляции в ходе длительной эксплуатации. | Выполнить замену опорного изолятора КВЛ 6 кВ Военный городок - яч.38 СНТ Ангара | 2020-05-29 | Выполнено
121 | 110 | 5 | 2020-05-28 18:01 | 29.05.20. 01:19 | КЛ 10 кВ Мельниково - яч.10 ТП-1655, ТП-2038п, ТП-2211п КЛ 10 кВ Мельниково - яч.20 ТП-2462 А | Невыявленные причины | Организационных причин не усматривается. | Внести изменения в паспорт КЛ 10 кВ Мельниково - яч.10 ТП-1655, ТП-2038п, ТП-2211п | 2020-06-30 | Не истек срок | 0.682 | 0
|  |  | 2020-05-28 18:01 | 29.05.20. 01:19 | КЛ 10 кВ Мельниково - яч.10 ТП-1655, ТП-2038п, ТП-2211п КЛ 10 кВ Мельниково - яч.20 ТП-2462 А |  |  | Внести изменения в паспорт КЛ 10 кВ Мельниково - яч.20 ТП-2462 А | 2020-06-30 | Не истек срок
|  |  | 2020-05-28 18:01 | 29.05.20. 01:19 | КЛ 10 кВ Мельниково - яч.10 ТП-1655, ТП-2038п, ТП-2211п КЛ 10 кВ Мельниково - яч.20 ТП-2462 А | Нарушение электрической изоляции | Электрический пробой изоляции КЛ 10 кВ Мельниково - яч.10 ТП-1655, ТП-2038п, ТП-2211п по причине старения изоляции в ходе длительной с 1987 г. эксплуатации. | Выполнить ремонт КЛ 10 кВ Мельниково - яч.10 ТП-1655, ТП-2038п, ТП-2211п | 2020-06-30 | Не истек срок
|  |  | 2020-05-28 18:01 | 29.05.20. 01:19 | КЛ 10 кВ Мельниково - яч.10 ТП-1655, ТП-2038п, ТП-2211п КЛ 10 кВ Мельниково - яч.20 ТП-2462 А |  | Электрический пробой изоляции КЛ 10 кВ Мельниково - яч.20 ТП-2462 А | Выполнить ремонт КЛ 10 кВ Мельниково - яч.20 ТП-2462 А | 2020-06-30 | Не истек срок
122 | 807 | 5 | 2020-05-29 08:35 | 01.06.20. 17:04 | ОР-110 Кировская Б | Невыявленные причины | Организационных причин не усматривается. | Внести изменения в паспорт ОР-110 "Кировская Б" | 2020-06-19 | Выполнено | 0 | 0
|  |  | 2020-05-29 08:35 | 01.06.20. 17:04 | ОР-110 Кировская Б |  |  | Внести изменения в карточку учёта аварийных отключений ВЛ 35-500 кВ | 2020-06-19 | Выполнено
|  |  | 2020-05-29 08:35 | 01.06.20. 17:04 | ОР-110 Кировская Б | Исчерпание ресурса | Повреждение колонки изоляторов фазы "А" ОР-110 Кировская Б на ПС 220 кВ Правобережная по причине старения изоляции в следствии длительной с 1979 г. эксплуатации. | Выполнить замену изолятора фазы "А" ОР-110 "Кировская Б" на ПС 220 кВ Правобережная | 2020-06-01 | Выполнено
123 | 111 | 5 | 2020-05-30 14:30 | 30.05.20. 15:20 | КВЛ 10 кВ Городская - яч.203 ТП-549 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия | Проведение не согласованных земляных работ в охранной зоне КВЛ 10 кВ Городская - яч.203 ТП-549 | Внести изменения в паспорт КВЛ 10 кВ Городская - яч.203 ТП-549 | 2020-06-19 | Выполнено | 0.249 | 24.2
|  |  | 2020-05-30 14:30 | 30.05.20. 15:20 | КВЛ 10 кВ Городская - яч.203 ТП-549 | Нарушение электрической изоляции | Механическое повреждение КВЛ 10 кВ Городская - яч.203 ТП-549 | Выполнить ремонт КВЛ 10 кВ Городская - яч.203 ТП-549 | 2020-06-19 | Выполнено
124 | 112 | 5 | 2020-05-30 17:10 | 30.05.20. 18:45 | КВЛ 6 кВ Марата - яч.13 ТП-197 | Невыявленные причины | Организационных причин не усматривается. | Внести изменения в паспорт КВЛ 6 кВ Марата - яч.13 ТП-197 | 2020-06-30 | Выполнено | 0.474 | 0
|  |  | 2020-05-30 17:10 | 30.05.20. 18:45 | КВЛ 6 кВ Марата - яч.13 ТП-197 | Нарушение электрической изоляции | Электрический пробой изоляции КВЛ 6 кВ Марата - яч.13 ТП-197 по причине старения изоляции в ходе длительной с 1980 г. эксплуатации. | Выполнить ремонт КВЛ 6 кВ Марата - яч.13 ТП-197 | 2020-06-30 | Выполнено
125 | 113 | 5 | 2020-05-31 19:20 | 31.05.20 20:30 | КВЛ 6 кВ Марата - яч.13 ТП-197 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия | Наезд автомобиля неустановленным лицом на опору № 36 КВЛ 6 кВ Марата - яч.13 ТП-197 | Внести изменения в паспорт КВЛ 6 кВ Марата - яч.13 ТП-197 | 2020-06-30 | Выполнено | 0.348 | 5.386
|  |  | 2020-05-31 19:20 | 31.05.20 20:30 | КВЛ 6 кВ Марата - яч.13 ТП-197 | Внешнее механическое воздействие | На ПС 35 кВ Марата от МТЗ отключился В-6 ячейки № 13 «ТП-197». Осмотром КВЛ 6 кВ Марата - яч.13 ТП-197 обнаружено, что на опору № 36 был совершен наезд неизвестного автомобиля с повреждением 3 опорноых изоляторов. | Выполнить замену опорных изоляторов на опоре № 36 КВЛ 6 кВ Марата - яч.13 ТП-197 | 2020-06-30 | Выполнено
126 | 114 | 5 | 31.05.20 16:25 | 31.05.20 18:08 | КВЛ 10 кВ Изумрудная - яч.10 ТП-1363 | Невыявленные причины | Организационных причин не усматривается. | Внести изменения в паспорт КВЛ 10 кВ Изумрудная - яч.10 ТП-1363 | 2020-06-30 | Не истек срок | 1.197 | 0
|  |  | 2020-05-31 16:25 | 31.05.20 18:08 | КВЛ 10 кВ Изумрудная - яч.10 ТП-1363 | Нарушение электрической изоляции | Электрический пробой изоляции концевой муфты КВЛ 10 кВ Изумрудная - яч.10 ТП-1363 по причине старения изоляции в ходе длительной эксплуатации. | Выполнить ремонт концевой муфты КВЛ 10 кВ Изумрудная - яч.10 ТП-1363 | 2020-06-30 | Не истек срок
127 | 115 | 6 | 01.06.20 11:29 | 01.06.20 12:41 | КВЛ 10 кВ Бытовая - яч.122 Мамоны "Б" | Невыявленные причины | Организационных причин не усматривается. | Внести изменения в паспорт ВЛ 10 кВ "ПС Бытовая - Мамоны Б" | 30.06.2020 год | Выполнено | 1.02 | 4.132
|  |  | 01.06.20 11:29 | 01.06.20 12:41 | КВЛ 10 кВ Бытовая - яч.122 Мамоны "Б" | Нарушение электрической изоляции | Повреждение опорного изолятороа ВЛ 10 кВ "ПС Бытовая - Мамоны Б" по причине старения изоляции в ходе длительной эксплуатации. | Выполнить замену поврежденного изолятора ВЛ 10 кВ "ПС Бытовая - Мамоны Б" | 30.06.2020 год | Выполнено
128 | 701 | 6 | 01.06.20 13:42 | 01.06.20 15:11 | В-35 Т-1, В-6 Т-1 КЛ 6 кВ Партизанская - яч.7 ТП-359 КЛ 6 кВ Партизанская - яч.12 ТП-714 | Невыявленные причины | Организационных причин не усматривается. | Внести изменения в паспорт КЛ 6 кВ "ТП359-ТП1179" | 30.06.2020 год | Выполнено | 9.149 | 0
|  |  | 01.06.20 13:42 | 01.06.20 15:11 | В-35 Т-1, В-6 Т-1 КЛ 6 кВ Партизанская - яч.7 ТП-359 КЛ 6 кВ Партизанская - яч.12 ТП-714 |  |  | Внести изменения в паспорт КЛ 6 кВ Партизанская - яч.12 ТП-714 | 30.06.2020 год | Выполнено
|  |  | 01.06.20 13:42 | 01.06.20 15:11 | В-35 Т-1, В-6 Т-1 КЛ 6 кВ Партизанская - яч.7 ТП-359 КЛ 6 кВ Партизанская - яч.12 ТП-714 | Нарушение электрической изоляции | Электрический пробой КЛ 6 кВ "ТП359-ТП1179" по причине старения изоляции в процессе длительной с 1988 г. эксплуатации. | Выполнить ремонт КЛ 6 кВ "ТП359-ТП1179" | 30.06.2020 год | Выполнено
|  |  | 01.06.20 13:42 | 01.06.20 15:11 | В-35 Т-1, В-6 Т-1 КЛ 6 кВ Партизанская - яч.7 ТП-359 КЛ 6 кВ Партизанская - яч.12 ТП-714 |  | Электрический пробой КЛ 6 кВ Партизанская - яч.12 ТП-714 по причине старения изоляции в процессе длительной с 1985 г. эксплуатации. | Выполнить ремонт КЛ 6 кВ Партизанская - яч.12 ТП-714 | 30.06.2020 год | Выполнено
|  |  | 01.06.20 13:42 | 01.06.20 15:11 | В-35 Т-1, В-6 Т-1 КЛ 6 кВ Партизанская - яч.7 ТП-359 КЛ 6 кВ Партизанская - яч.12 ТП-714 |  |  | Выполнить послеаварийную проверку устройств релейной защиты на ПС 35 кВ Партизанская | 30.06.2020 год | Выполнено
129 | 973 | 6 | 01.06.20 20:32 | 01.06.20 20:32 | ВЛ 220 кВ Ключи БЦБК с отпайкой на ПС Слюдянка | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | 01.06.2020 г. прохождение стихийных явлений (грозы) на территории Иркутской области вдоль трассы ВЛ 220 кВ Ключи – БЦБК с отпайкой на ПС Слюдянка. | Внести изменения в карточку учёта аварийных отключений ВЛ 35-500 кВ | 19.06.2020 год | Выполнено | 0 | 0
|  |  | 01.06.20 20:32 | 01.06.20 20:32 | ВЛ 220 кВ Ключи БЦБК с отпайкой на ПС Слюдянка | Нарушение электрической изоляции | Попадание молнии в грозотрос в пролёте опор № 250-251 ВЛ 220 кВ Ключи – БЦБК с отпайкой на ПС Слюдянка с пробоем изолятора, с последующим отключением от действия защит на ПС 500 кВ Ключи. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 220 кВ Ключи – БЦБК с отпайкой на ПС Слюдянка | 31.07.2020 год | На исполнении
|  |  | 01.06.20 20:32 | 01.06.20 20:32 | ВЛ 220 кВ Ключи БЦБК с отпайкой на ПС Слюдянка |  |  | Выполнить замер контура заземления опоры № 250 ВЛ 220 кВ Ключи – БЦБК с отпайкой на ПС Слюдянка | 31.07.2020 год | На исполнении
|  |  | 01.06.20 20:32 | 01.06.20 20:32 | ВЛ 220 кВ Ключи БЦБК с отпайкой на ПС Слюдянка |  |  | Выполнить замену поврежденного изолятора фазы "В" на опоре № 250 ВЛ 220 кВ Ключи – БЦБК с отпайкой на ПС Слюдянка | 31.12.2021 год | На исполнении
130 | 116 | 6 | 02.06.20 08:48 | 02.06.20 09:16 | КЛ 6 кВ РП 11-ТП-895 | Невыявленные причины | Организационных причин не усматривается. | Внести изменения в паспорт КЛ 6 кВ РП 11-ТП-895 | 30.06.2020 год | Выполнено | 0.12 | 23.266
|  |  | 02.06.20 08:48 | 02.06.20 09:16 | КЛ 6 кВ РП 11-ТП-895 | Нарушение электрической изоляции | Электрический пробой изоляции КЛ 6 кВ РП 11-ТП-895 по причине старения изоляции в ходе длительной с 1970 г. эксплуатации. | Выполнить ремонт КЛ 6 кВ РП 11-ТП-895 | 30.06.2020 год | Выполнено
131 | 117 | 6 | 02.06.20 23:05 | 02.06.20 23:18 | КЛ 6 кВ РП-19 яч.10 РП-4 КЛ 6 кВ РП-19 яч.12 ТП-686 Б | Невыявленные причины | Организационных причин не усматривается. | Внести изменения в паспорт КЛ 6 кВ ТП-539 - ТП-686 | 30.06.2020 год | Выполнено | 0.19 | 47.345
|  |  | 02.06.20 23:05 | 02.06.20 23:18 | КЛ 6 кВ РП-19 яч.10 РП-4 КЛ 6 кВ РП-19 яч.12 ТП-686 Б |  |  | Внести изменения в паспорт КЛ 6 кВ ТП-539 -РП-10 | 30.06.2020 год | Выполнено
|  |  | 02.06.20 23:05 | 02.06.20 23:18 | КЛ 6 кВ РП-19 яч.10 РП-4 КЛ 6 кВ РП-19 яч.12 ТП-686 Б | Нарушение электрической изоляции | Электрический пробой изоляции КЛ 6 кВ ТП-539 - ТП-686 по причине старения изоляции в ходе длительной с 1968 г. эксплуатации. | Выполнить ремонт КЛ 6 кВ ТП-539 - ТП-686 | 30.06.2020 год | Выполнено
|  |  | 02.06.20 23:05 | 02.06.20 23:18 | КЛ 6 кВ РП-19 яч.10 РП-4 КЛ 6 кВ РП-19 яч.12 ТП-686 Б |  | Электрический пробой изоляции КЛ 6 кВ ТП-539 -РП-10 по причине старения изоляции в ходе длительной с 1963 г. эксплуатации. | Выполнить ремонт КЛ 6 кВ ТП-539 -РП-10 | 30.06.2020 год | Выполнено
132 | 118 | 6 | 03.06.20 10:55 | 03.06.20 15:49 | КВЛ 6 кВ Военный городок - яч.2 ТП-1182п А КВЛ 6 кВ Военный городок - яч.24 ТП-4208п, ТП-3832п | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия | Проведение не согласованных земляных работ в охранной зоне КВЛ 6 кВ Военный городок - яч.2 ТП-1182п А | Внести изменения в паспорт КВЛ 6 кВ Военный городок - яч.2 ТП-1182п А | 30.06.2020 год | Выполнено | 0.856 | 22.245
|  |  | 03.06.20 10:55 | 03.06.20 15:49 | КВЛ 6 кВ Военный городок - яч.2 ТП-1182п А КВЛ 6 кВ Военный городок - яч.24 ТП-4208п, ТП-3832п |  | Проведение не согласованных земляных работ в охранной зоне КВЛ 6 кВ Военный городок - яч.24 ТП-4208п, ТП-3832п | Внести изменения в паспорт КВЛ 6 кВ Военный городок - яч.24 ТП-4208п, ТП-3832п | 30.06.2020 год | Выполнено
|  |  | 03.06.20 10:55 | 03.06.20 15:49 | КВЛ 6 кВ Военный городок - яч.2 ТП-1182п А КВЛ 6 кВ Военный городок - яч.24 ТП-4208п, ТП-3832п | Нарушение электрической изоляции | Механическое повреждение КВЛ 6 кВ Военный городок - яч.2 ТП-1182п А | Выполнить ремонт КВЛ 6 кВ Военный городок - яч.2 ТП-1182п А | 30.06.2020 год | Выполнено
|  |  | 03.06.20 10:55 | 03.06.20 15:49 | КВЛ 6 кВ Военный городок - яч.2 ТП-1182п А КВЛ 6 кВ Военный городок - яч.24 ТП-4208п, ТП-3832п |  | Механическое повреждениеКВЛ 6 кВ Военный городок - яч.24 ТП-4208п, ТП-3832п | Выполнить ремонт КВЛ 6 кВ Военный городок - яч.24 ТП-4208п, ТП-3832п | 30.06.2020 год | Выполнено
133 | 119 | 6 | 03.06.20 13:49 | 03.06.20 14:28 | КЛ 6 кВ РП-19 яч.17 ТП-539 | Невыявленные причины | Организационных причин не усматривается. | Внести изменения в паспорт Т-1 на ТП-539. | 30.06.2020 год | Выполнено | 9.149 | 10.155
|  |  | 03.06.20 13:49 | 03.06.20 14:28 | КЛ 6 кВ РП-19 яч.17 ТП-539 |  |  | Рассмотреть вопрос о повышении категории надежности потребителей ТП-539. | 30.06.2020 год | Выполнено
|  |  | 03.06.20 13:49 | 03.06.20 14:28 | КЛ 6 кВ РП-19 яч.17 ТП-539 |  |  | Внести изменения в паспорт КЛ-6 кВ «ТП-539 - ТП-686» | 15.06.2020 год | Выполнено
|  |  | 03.06.20 13:49 | 03.06.20 14:28 | КЛ 6 кВ РП-19 яч.17 ТП-539 |  |  | Внести изменения в паспорт КЛ-6 кВ «ТП-539 - РП-10» | 15.06.2020 год | Выполнено
|  |  | 03.06.20 13:49 | 03.06.20 14:28 | КЛ 6 кВ РП-19 яч.17 ТП-539 | Нарушение электрической изоляции | На РП-19 от действия МТЗ отключился В-6 кВ яч. № 17 «ТП-539» по причине повреждения переключателя Т-1 на ТП-539. | Выполнить ремонт Т-1 на ТП-539. | 09.06.2020 год | Выполнено
|  |  | 03.06.20 13:49 | 03.06.20 14:28 | КЛ 6 кВ РП-19 яч.17 ТП-539 |  |  | Провести испытания сухих трансформаторов установленных на ТП, РП и ПС филиала ОАО "ИЭСК" "Южные электрические сети". | 31.12.2020 год | На исполнении
|  |  | 03.06.20 13:49 | 03.06.20 14:28 | КЛ 6 кВ РП-19 яч.17 ТП-539 |  |  | Выполнить послеаварийную проверку защит В-6 кВ яч. № 17 «ТП-539» на РП-19. | 30.06.2020 год | Выполнено
|  |  | 03.06.20 13:49 | 03.06.20 14:28 | КЛ 6 кВ РП-19 яч.17 ТП-539 |  |  | Выполнить ремонт КЛ-6 кВ «ТП-539 - ТП-686» | 11.06.2020 год | Выполнено
|  |  | 03.06.20 13:49 | 03.06.20 14:28 | КЛ 6 кВ РП-19 яч.17 ТП-539 |  |  | Выполнить ремонт КЛ-6 кВ «ТП-539 - РП-10» | 11.06.2020 год | Выполнено
134 | 120 | 6 | 03.06.20 15:53 | 03.06.20 17:40 | КВЛ 10 кВ Приморская - яч.43 ТП-2599 | Невыявленные причины | Организационных причин не усматривается. | Внести изменения в паспортКВЛ 10 кВ Приморская - яч.43 ТП-2599 | 30.06.2020 год | Выполнено | 2.848 | 0
|  |  | 03.06.20 15:53 | 03.06.20 17:40 | КВЛ 10 кВ Приморская - яч.43 ТП-2599 | Нарушение электрической изоляции | Электрический пробой изоляции кабельной перемычки КВЛ 10 кВ Приморская - яч.43 ТП-2599 в пролёте опор №№ 39-40 по причине старения изоляции в ходе длительной с 1998 г. эксплуатации. | Выполнить ремонт КВЛ 10 кВ Приморская - яч.43 ТП-2599 | 30.06.2020 год | Выполнено
135 | 121 | 6 | 04.06.20 05:57 | 04.06.20 07:05 | КЛ 6 кВ Октябрьская - яч.3 ТП-290 КЛ 6 кВ Октябрьская - яч.41 РП-3 Б | Невыявленные причины | Организационных причин не усматривается. | Внести изменения в паспорт КЛ 6 кВ Октябрьская - яч.41 РП-3 Б | 30.06.2020 год | Выполнено | 0.55 | 0
|  |  | 04.06.20 05:57 | 04.06.20 07:05 | КЛ 6 кВ Октябрьская - яч.3 ТП-290 КЛ 6 кВ Октябрьская - яч.41 РП-3 Б | Нарушение электрической изоляции | Электрический пробой изоляции КЛ 6 кВ Октябрьская - яч.3 ТП-290 по причине старения изоляции в ходе длительной с 1968 г. эксплуатации. | Выполнить ремонт КЛ 6 кВ Октябрьская - яч.41 РП-3 Б | 30.06.2020 год | Выполнено
136 | 122 | 6 | 04.06.20 07:45 | 04.06.20 10:21 | КВЛ 6 кВ Глазково - яч.19 ТП-93 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия | Наезд автомобиля неустановленным лицом на опору № 36 КВЛ 6 кВ Марата - яч.13 ТП-197 | Внести изменения в паспорт КВЛ 6 кВ Глазково - яч.19 ТП-93 | 30.06.2020 год | Выполнено | 0.286 | 5.317
|  |  | 04.06.20 07:45 | 04.06.20 10:21 | КВЛ 6 кВ Глазково - яч.19 ТП-93 | Внешнее механическое воздействие | На ПС 110 кВ Глазково от МТЗ отключился В-6 ячейки № 19 «ТП-197». Осмотром КВЛ 6 кВ Глазково - яч.19 ТП-93 обнаружено, что на опору № 36 был совершен наезд неизвестного автомобиля с повреждением 3 опорноых изоляторов. | Выполнить замену опорных изоляторов на опоре № 36 КВЛ 6 кВ Глазково - яч.19 ТП-93 | 30.06.2020 год | Выполнено
137 | 123 | 6 | 06.06.20 09:36 | 06.06.20 10:38 | КЛ 10 кВ Глазково - яч.44 РП-64 Б, ТП-2665 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия | Проведение не согласованных земляных работ в охранной зоне КЛ 10 кВ Глазково - яч.44 РП-64 Б, ТП-2665 | Внести изменения в паспорт КЛ 10 кВ Глазково - яч.44 РП-64 Б, ТП-2665 | 30.06.2020 год | Выполнено | 0.824 | 23.176
|  |  | 06.06.20 09:36 | 06.06.20 10:38 | КЛ 10 кВ Глазково - яч.44 РП-64 Б, ТП-2665 | Нарушение электрической изоляции | Механическое повреждение КЛ 10 кВ Глазково - яч.44 РП-64 Б, ТП-2665 | Выполнить ремонт КЛ 10 кВ Глазково - яч.44 РП-64 Б, ТП-2665 | 30.06.2020 год | Выполнено
138 | 124 | 6 | 06.06.20 13:30 | 06.06.20 14:39 | КВЛ 10 кВ Изумрудная - яч.18 ПП Березовый Б | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия | Проведение не согласованных земляных работ в охранной зоне КВЛ 10 кВ Изумрудная - яч.18 ПП Березовый Б | Внести изменения в паспорт КВЛ 10 кВ Изумрудная - яч.18 ПП Березовый Б | 30.06.2020 год | Выполнено | 2.73 | 24.166
|  |  | 06.06.20 13:30 | 06.06.20 14:39 | КВЛ 10 кВ Изумрудная - яч.18 ПП Березовый Б | Нарушение электрической изоляции | Механическое повреждение КВЛ 10 кВ Изумрудная - яч.18 ПП Березовый Б | Выполнить ремонтКВЛ 10 кВ Изумрудная - яч.18 ПП Березовый Б | 30.06.2020 год | Выполнено
139 | 125 | 6 | 06.06.20 13:30 | 06.06.20 14:39 | КЛ 6 кВ Глазково - яч.21 ТП-1075 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия | Проведение не согласованных земляных работ в охранной зоне КЛ 6 кВ ТП-338 - ТП-682 | Внести изменения в паспорт КЛ 6 кВ ТП-338 - ТП-682 | 30.06.2020 год | Выполнено | 1.035 | 0
|  |  | 06.06.20 13:30 | 06.06.20 14:39 | КЛ 6 кВ Глазково - яч.21 ТП-1075 |  | Проведение не согласованных земляных работ в охранной зоне КЛ 6 кВ ТП-1075 - ТП-338 | Внести изменения в паспорт КЛ 6 кВ ТП-1075 - ТП-338 | 30.06.2020 год | Выполнено
|  |  | 06.06.20 13:30 | 06.06.20 14:39 | КЛ 6 кВ Глазково - яч.21 ТП-1075 | Нарушение электрической изоляции | Механическое повреждение КЛ 6 кВ ТП-338 - ТП-682 | Выполнить ремонт КЛ 6 кВ ТП-338 - ТП-682 | 30.06.2020 год | Выполнено
|  |  | 06.06.20 13:30 | 06.06.20 14:39 | КЛ 6 кВ Глазково - яч.21 ТП-1075 |  | Механическое повреждение КЛ 6 кВ ТП-1075 - ТП-338 | Выполнить ремонт КЛ 6 кВ ТП-1075 - ТП-338 | 30.06.2020 год | Выполнено
140 | 126 | 6 | 07.06.20 21:34 | 07.06.20 21:34 | КЛ 10 кВ Центральная-10 - яч.114 ТП-2538 А | Невыявленные причины | Организационных причин не усматривается. | Выполнить ремонт КЛ 10 кВ Центральная-10 - яч.114 ТП-2538 А | 30.06.2020 год | Выполнено | 0 | 0
|  |  | 07.06.20 21:34 | 07.06.20 21:34 | КЛ 10 кВ Центральная-10 - яч.114 ТП-2538 А | Нарушение электрической изоляции | На ПС 110 кВ Центральная от МТЗ отключился В-10 ячейки № 114 «ТП-2538 "А"» по причине повреждения КЛ 10 кВ Центральная-10 - яч.114 ТП-2538 А | Выполнить ремонт КЛ 10 кВ Центральная-10 - яч.114 ТП-2538 А | 30.06.2020 год | Выполнено
141 | 127 | 6 | 08.06.20 21:55 | 08.06.20 23:12 | КВЛ 10 кВ Луговая - яч.13 4 м/р Б | Невыявленные причины | Организационных причин не усматривается. | Внести изменения в паспорт КВЛ 10 кВ Луговая - яч.13 4 м/р Б | 30.06.2020 год | Выполнено | 1.28 | 0
|  |  | 08.06.20 21:55 | 08.06.20 23:12 | КВЛ 10 кВ Луговая - яч.13 4 м/р Б | Нарушение электрической изоляции | Электрический пробой изоляции КВЛ 10 кВ Луговая - яч.13 4 м/р Б по причине старения изоляции в ходе длительной с 1989 г. эксплуатации. | Выполнить ремонт КВЛ 10 кВ Луговая - яч.13 4 м/р Б | 30.06.2020 год | Выполнено
142 | 128 | 6 | 09.06.20 19:50 | 09.06.20 20:51 | КВЛ 10 кВ РП 41яч.8 -ТП 2311 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия | Проведение не согласованных земляных работ в охранной зоне КВЛ 10 кВ РП 41яч.8 -ТП 2311 | Внести изменения в паспорт КВЛ 10 кВ РП 41яч.8 -ТП 2311 | 30.06.2020 год | Выполнено | 0.505 | 23.503
|  |  | 09.06.20 19:50 | 09.06.20 20:51 | КВЛ 10 кВ РП 41яч.8 -ТП 2311 | Нарушение электрической изоляции | Механическое повреждение КВЛ 10 кВ РП 41яч.8 -ТП 2311 | Выполнить ремонт КВЛ 10 кВ РП 41яч.8 -ТП 2311 | 30.06.2020 год | Выполнено
143 | 129 | 6 | 10.06.20 17:45 | 10.06.20 18:11 | КЛ 6 кВ РК "Кировская" - яч.5 РП-10,РП-66"Б",ТП-227 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия | Проведение не согласованных земляных работ в охранной зоне КЛ 6 кВ РК "Кировская" - яч.5 РП-10,РП-66"Б",ТП-227 | Внести изменения в паспорт КЛ 6 кВ РК "Кировская" - яч.5 РП-10,РП-66"Б",ТП-227 | 30.06.2020 год | Выполнено | 0.602 | 0
|  |  | 10.06.20 17:45 | 10.06.20 18:11 | КЛ 6 кВ РК "Кировская" - яч.5 РП-10,РП-66"Б",ТП-227 | Нарушение электрической изоляции | Механическое повреждение КЛ 6 кВ РК "Кировская" - яч.5 РП-10,РП-66"Б",ТП-227 | Выполнить ремонт КЛ 6 кВ РК "Кировская" - яч.5 РП-10,РП-66"Б",ТП-227 | 30.06.2020 год | Выполнено
144 | 130 | 6 | 12.06.20 04:10 | 12.06.20 04:58 | КВЛ 10 кВ Мельниково - яч.21 ТП-2462 Б, РП-72п Б | Невыявленные причины | Организационных причин не усматривается. | Внести изменения в паспорт КВЛ 10 кВ Мельниково - яч.21 ТП-2462 Б, РП-72п Б | 30.06.2020 год | Выполнено | 0.32 | 21.807
|  |  | 12.06.20 04:10 | 12.06.20 04:58 | КВЛ 10 кВ Мельниково - яч.21 ТП-2462 Б, РП-72п Б | Нарушение электрической изоляции | Электрический пробой изоляции соеденительной муты КВЛ 10 кВ Мельниково - яч.21 ТП-2462 Б, РП-72п Б по причине старения изоляции в ходе длительной эксплуатации. | Выполнить ремонт соеденительной муфты КВЛ 10 кВ Мельниково - яч.21 ТП-2462 Б, РП-72п Б | 30.06.2020 год | Выполнено
145 | 131 | 6 | 13.06.20 12:05 | 13.06.20 13:03 | КЛ-6 кВ РП-26-яч11 ТП 472 | Невыявленные причины | Организационных причин не усматривается. | Выполнить ремонт КЛ-6 кВ РП-26-яч11 ТП 472 | 30.06.2020 год | Выполнено | 0.095 | 22.238
|  |  | 13.06.20 12:05 | 13.06.20 13:03 | КЛ-6 кВ РП-26-яч11 ТП 472 | Нарушение электрической изоляции | На РП-26 от МТЗ отключился В-6 ячейки № 11 «ТП-472» по причине повреждения КЛ-6 кВ РП-26-яч11 ТП 472 | Выполнить ремонт КЛ-6 кВ РП-26-яч11 ТП 472 | 30.06.2020 год | Выполнено
146 | 132 | 6 | 13.06.20 14:00 | 13.06.20 16:38 | КВЛ 10 кВ Правобережная - яч.35 Урожай Б | Невыявленные причины | Организационных причин не усматривается. | Внести изменения в паспорт КВЛ 10 кВ Правобережная - яч.35 Урожай Б | 30.06.2020 год | Выполнено | 0.395 | 21.568
|  |  | 13.06.20 14:00 | 13.06.20 16:38 | КВЛ 10 кВ Правобережная - яч.35 Урожай Б | Нарушение электрической изоляции | На ПС 220 кВ Правобережная от МТЗ отключился В-6 ячейки № 35 «Урожай Б» по причине повреждения КВЛ 10 кВ Правобережная - яч.35 Урожай Б в концевой муфте на опоре № 1 | Выполнить ремонт концевой муфты КВЛ 10 кВ Правобережная - яч.35 Урожай Б | 30.06.2020 год | Выполнено
147 | 133 | 6 | 14.06.20 08:30 | 14.06.20 10:18 | КВЛ 10 кВ Мельниково - яч.9 ТП-229, ТП-3574 КВЛ 10 кВ РП-34 - яч.11 ТП-2090 | Невыявленные причины | Организационных причин не усматривается. | Внести изменения в паспорт КВЛ 10 кВ Мельниково - яч.9 ТП-229, ТП-3574 | 30.06.2020 год | Выполнено | 0.519 | 24.768
|  |  | 14.06.20 08:30 | 14.06.20 10:18 | КВЛ 10 кВ Мельниково - яч.9 ТП-229, ТП-3574 КВЛ 10 кВ РП-34 - яч.11 ТП-2090 |  |  | Внести изменения в паспорт КВЛ 10 кВ РП-34 - яч.11 ТП-2090 | 30.06.2020 год | Выполнено
|  |  | 14.06.20 08:30 | 14.06.20 10:18 | КВЛ 10 кВ Мельниково - яч.9 ТП-229, ТП-3574 КВЛ 10 кВ РП-34 - яч.11 ТП-2090 | Нарушение электрической изоляции | Электрический пробой изоляции КВЛ 10 кВ РП-34 - яч.11 ТП-2090 по причине старения изоляции в ходе длительной с 1993 г. эксплуатации. | Выполнить ремонт КВЛ 10 кВ РП-34 - яч.11 ТП-2090 | 30.06.2020 год | Выполнено
|  |  | 14.06.20 08:30 | 14.06.20 10:18 | КВЛ 10 кВ Мельниково - яч.9 ТП-229, ТП-3574 КВЛ 10 кВ РП-34 - яч.11 ТП-2090 |  | На ПС 110 кВ Мельниково от МТЗ отключился В-10 ячейки № 9 «ТП-229, ТП-3574» по причине повреждения КВЛ 10 кВ Мельниково - яч.9 ТП-229, ТП-3574 | Выполнить ремонт КВЛ 10 кВ Мельниково - яч.9 ТП-229, ТП-3574 | 30.06.2020 год | Выполнено
148 | 134 | 6 | 14.06.20 17:01 | 14.06.20 18:20 | КВЛ 10 кВ Бытовая - яч.215 ОМОН | Воздействие животных и птиц | Попадание проволоки предположительно занесённой птицей в пролёте опор №№ 36-37 КВЛ 10 кВ Бытовая - яч.122 Мамоны "Б" | Внести изменения в паспорт КВЛ 10 кВ Бытовая - яч.215 ОМОН | 30.06.2020 год | Выполнено | 1.31 | 1.454
|  |  | 14.06.20 17:01 | 14.06.20 18:20 | КВЛ 10 кВ Бытовая - яч.215 ОМОН | Нарушение электрической изоляции | Перекрытие воздушного промежутка по проволоке в пролёте опор №№ 36-37 КВЛ 10 кВ Бытовая - яч.215 ОМОН с последующим междуфазным замыканием. | Выполнить внеочередной осмотр КВЛ 10 кВ Бытовая - яч.215 ОМОН | 30.06.2020 год | Выполнено
149 | 135 | 6 | 14.06.20 17:20 | 14.06.20 18:22 | КВЛ 10 кВ Пивзавод - яч.25 Мичуринец | Невыявленные причины | Организационных причин не усматривается. | Внести изменения в паспорт КВЛ 10 кВ Пивзавод - яч.25 Мичуринец | 30.06.2020 год | Выполнено | 0.103 | 21.244
|  |  | 14.06.20 17:20 | 14.06.20 18:22 | КВЛ 10 кВ Пивзавод - яч.25 Мичуринец | Нарушение электрической изоляции | На ПС 110 кВ Пивзавод от МТЗ отключился В-10 ячейки № 25 «Мичуринец» по причине повреждения КВЛ 10 кВ Пивзавод - яч.25 Мичуринец в концевой муфте на опоре № 1 | Выполнить ремонт концевой муфты КВЛ 10 кВ Пивзавод - яч.25 Мичуринец | 30.06.2020 год | Выполнено
150 | 136 | 6 | 14.06.20 20:35 | 14.06.20 22:06 | КВЛ 6 кВ Студенческая - яч.10 ТП-616 | Невыявленные причины | Организационных причин не усматривается. | Внести изменения в паспорт КВЛ 6 кВ Студенческая - яч.10 ТП-616 | 30.06.2020 год | Выполнено | 0.906 | 23.089
|  |  | 14.06.20 20:35 | 14.06.20 22:06 | КВЛ 6 кВ Студенческая - яч.10 ТП-616 | Нарушение электрической изоляции | На ПС 110 кВ Студенческая от МТЗ отключился В-6 ячейки № 10 «Мичуринец» по причине повреждения КВЛ 6 кВ Студенческая - яч.10 ТП-616 в концевой муфте. | Выполнить ремонт концевой муфты КВЛ 6 кВ Студенческая - яч.10 ТП-616 | 30.06.2020 год | Выполнено
151 | 137 | 6 | 14.06.20 21:58 | 14.06.20 22:46 | КВЛ 10 кВ Изумрудная - яч.16 ТП-2788; ТП-5300п | Воздействие животных и птиц | Попадание проволоки предположительно занесённой птицей в пролёте опор №№ 18-19 КВЛ 10 кВ Изумрудная - яч.16 ТП-2788; ТП-5300п | Внести изменения в паспорт КВЛ 10 кВ Изумрудная - яч.16 ТП-2788; ТП-5300п | 30.06.2020 год | Выполнено | 0.64 | 0.71
|  |  | 14.06.20 21:58 | 14.06.20 22:46 | КВЛ 10 кВ Изумрудная - яч.16 ТП-2788; ТП-5300п | Нарушение электрической изоляции | Перекрытие воздушного промежутка по проволоке в пролёте опор №№ 18-19 КВЛ 10 кВ Изумрудная - яч.16 ТП-2788; ТП-5300п с последующим междуфазным замыканием. | Выполнить внеочередной осмотр КВЛ 10 кВ Изумрудная - яч.16 ТП-2788; ТП-5300п | 30.06.2020 год | Выполнено
152 | 903 | 6 | 15.06.20 11:55 | 15.06.20 12:55 | ВЛ 220 кВ Иркутская – Шелехово I цепь с отпайками (ВЛ-209) | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Природные пожары | Природные пожары. | Внести изменения в карточку учета аварийных отключений ВЛ 35-500 кВ | 30.06.2020 год | Выполнено | 0 | 0
|  |  | 15.06.20 11:55 | 15.06.20 12:55 | ВЛ 220 кВ Иркутская – Шелехово I цепь с отпайками (ВЛ-209) | Взрыв, загорание, пожар | ВЛ 220 кВ Иркутская – Шелехово I цепь с отпайками (ВЛ-209) выведена в ремонт по заявке № 5468/8327 для вырубки дерева. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 220 кВ Иркутская – Шелехово I цепь с отпайками (ВЛ-209) | 31.10.2020 год | На исполнении
153 | 974 | 6 | 15.06.20 15:02 | 15.06.20 15:02 | ВЛ 220 кВ Ново-Иркутская ТЭЦ – Иркутская № 1 с отпайками (ВЛ-203) | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Природные пожары | Природные пожары. | Внести изменения в карточку учета аварийных отключений ВЛ 35-500 кВ | 30.06.2020 год | Выполнено | 0 | 0
|  |  | 15.06.20 15:02 | 15.06.20 15:02 | ВЛ 220 кВ Ново-Иркутская ТЭЦ – Иркутская № 1 с отпайками (ВЛ-203) | Взрыв, загорание, пожар | Перекрытие воздушного промежутка по продуктам горения в пролёте опор №№ 104-105 ВЛ 220 кВ Ново-Иркутская ТЭЦ – Иркутская № 1 с отпайками (ВЛ-203) по причине лесного пожара в охранной зоне ВЛ 220 кВ. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 220 кВ Ново-Иркутская ТЭЦ – Иркутская № 1 с отпайками (ВЛ-203) | 31.10.2020 год | На исполнении
154 | 138 | 6 | 15.06.20 04:00 | 15.06.20 04:42 | КЛ 6 кВ РП13 - яч.20 ТП-1488 | Невыявленные причины | Организационных причин не усматривается. | Внести изменения в паспорт КЛ 6 кВ РП13 - яч.20 ТП-1488 | 30.06.2020 год | Выполнено | 0.07 | 0
|  |  | 15.06.20 04:00 | 15.06.20 04:42 | КЛ 6 кВ РП13 - яч.20 ТП-1488 | Нарушение электрической изоляции | На РП-13 от МТЗ отключился В-6 ячейки № 20 «ТП-1488» по причине повреждения КЛ 6 кВ РП13 - яч.20 ТП-1488 | Выполнить ремонт концевой муфты КЛ 6 кВ РП13 - яч.20 ТП-1488 | 30.06.2020 год | Выполнено
155 | 139 | 6 | 16.06.20 11:55 | 16.06.20 13:03 | КЛ 6 кВ Ленино - яч.6 ТП Ангара, ТП-5580п | Невыявленные причины | Организационных причин не усматривается. | Внести изменения в паспорт КЛ 6 кВ Ленино - яч.6 ТП Ангара, ТП-5580п | 30.06.2020 год | Выполнено | 0.339 | 0
|  |  | 16.06.20 11:55 | 16.06.20 13:03 | КЛ 6 кВ Ленино - яч.6 ТП Ангара, ТП-5580п | Нарушение электрической изоляции | На ПС 35 Ленино от действия защит отключился В-6 ячейки № 6 «ТП-1488» по причине повреждения КЛ 6 кВ Ленино - яч.6 ТП Ангара, ТП-5580п | Выполнить ремонт концевой муфты КЛ 6 кВ Ленино - яч.6 ТП Ангара, ТП-5580п | 30.06.2020 год | Выполнено
156 | 140 | 6 | 16.06.20 14:17 | 16.06.20 15:58 | КЛ-6кВ ТП-1144 - ТП-5588 | Невыявленные причины | Организационных причин не усматривается. | Внести изменения в паспорт КЛ-6кВ ТП-1144 - ТП-5588 | 30.06.2020 год | Выполнено | 1.344 | 23.949
|  |  | 16.06.20 14:17 | 16.06.20 15:58 | КЛ-6кВ ТП-1144 - ТП-5588 | Нарушение электрической изоляции | На ПС 110 Ерши от действия защит отключился В-6 ячейки № 30 «ТП-1144» по причине повреждения КЛ-6кВ ТП-1144 - ТП-5588 | Выполнить ремонт концевой муфты КЛ-6кВ ТП-1144 - ТП-5588 | 30.06.2020 год | Выполнено
157 | 141 | 6 | 18.06.20 08:43 | 18.06.20 10:30 | КЛ 6 кВ РК "Кировская" - яч.3 ВЛ-3, РТП 67, ТП 288 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты монтажа | Причиной повреждения КЛ 6 кВ РК "Кировская" - яч.3 ВЛ-3, РТП 67, ТП 288 явился дефект монтажа подрядной организации ООО «РЭМ» в 2017 году. | Внести изменения в паспорт КЛ 6 кВ РК "Кировская" - яч.3 ВЛ-3, РТП 67, ТП 288 | 30.06.2020 год | Выполнено | 1.958 | 0
|  |  | 18.06.20 08:43 | 18.06.20 10:30 | КЛ 6 кВ РК "Кировская" - яч.3 ВЛ-3, РТП 67, ТП 288 | Нарушение электрической изоляции | При монтаже КЛ 6 кВ РК "Кировская" - яч.3 ВЛ-3, РТП 67, ТП 288 была нарушена технология монтажа подрядной организацией ООО «РЭС». | Выполнить ремонт КЛ 6 кВ РК "Кировская" - яч.3 ВЛ-3, РТП 67, ТП 288 по гарантии ООО "РЭС" | 30.06.2020 год | Выполнено
158 | 142 | 6 | 18.06.20 12:50 | 18.06.20 14:44 | КЛ 10 кВ РП 27 - яч.12 ТП 922 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия | Проведение не согласованных земляных работ в охранной зоне КЛ 10 кВ РП 27 - яч.12 ТП 922 | Внести изменения в паспорт КЛ 10 кВ РП 27 - яч.12 ТП 922 | 30.06.2020 год | Выполнено | 1.33 | 24.795
|  |  | 18.06.20 12:50 | 18.06.20 14:44 | КЛ 10 кВ РП 27 - яч.12 ТП 922 | Нарушение электрической изоляции | Механическое повреждение КЛ 10 кВ РП 27 - яч.12 ТП 922 | Выполнить ремонт КЛ 10 кВ РП 27 - яч.12 ТП 922 | 30.06.2020 год | Выполнено
159 | 143 | 6 | 18.06.20 13:31 | 18.06.20 13:51 | КВЛ 10 кВ Знаменская-2 - яч.30 ТП-824 | Воздействие животных и птиц | Попадание птицы в пролёте опор №№ 36-37 КВЛ 10 кВ Знаменская-2 - яч.30 ТП-824 | Внести изменения в паспорт КВЛ 10 кВ Знаменская-2 - яч.30 ТП-824 | 30.06.2020 год | Выполнено | 0.165 | 0.183
|  |  | 18.06.20 13:31 | 18.06.20 13:51 | КВЛ 10 кВ Знаменская-2 - яч.30 ТП-824 | Нарушение электрической изоляции | Перекрытие воздушного промежутка по птице в пролёте опор КВЛ 10 кВ Знаменская-2 - яч.30 ТП-824 с последующим междуфазным замыканием. | Выполнить внеочередной осмотр КВЛ 10 кВ Знаменская-2 - яч.30 ТП-824 | 30.06.2020 год | Выполнено
160 | 808 | 6 | 19.06.20 04:54 | 19.06.20 05:41 | В-110 Урик"Б" | Ведется расследование |  |  |  |  | 14
|  |  | 19.06.20 04:54 | 19.06.20 05:41 | В-110 Урик"Б" | Ведется расследование
161 | 144 | 6 | 22.06.20 17:26 | 22.06.20 19:05 | КЛ 6 кВ Нагорная - яч.2 ТП-96 А, ТП-985 А КЛ 6 кВ Нагорная - яч.21 ТП-1534 | Невыявленные причины | Организационных причин не усматривается. | Внести изменения в паспорт КЛ 6 кВ Нагорная - яч.2 ТП-96 А, ТП-985 А | 30.06.2020 год | Выполнено | 1.65 | 0
|  |  | 22.06.20 17:26 | 22.06.20 19:05 | КЛ 6 кВ Нагорная - яч.2 ТП-96 А, ТП-985 А КЛ 6 кВ Нагорная - яч.21 ТП-1534 |  |  | Внести изменения в паспорт КЛ 6 кВ Нагорная - яч.21 ТП-1534 | 30.06.2020 год | Выполнено
|  |  | 22.06.20 17:26 | 22.06.20 19:05 | КЛ 6 кВ Нагорная - яч.2 ТП-96 А, ТП-985 А КЛ 6 кВ Нагорная - яч.21 ТП-1534 | Нарушение электрической изоляции | На ПС 110 Нагорная от действия защит отключился В-6 ячейки № 2 «ТП-985 А» по причине повреждения КЛ 6 кВ Нагорная - яч.2 ТП-96 А, ТП-985 А | Выполнить ремонт концевой муфты КЛ 6 кВ Нагорная - яч.2 ТП-96 А, ТП-985 А | 30.06.2020 год | Выполнено
|  |  | 22.06.20 17:26 | 22.06.20 19:05 | КЛ 6 кВ Нагорная - яч.2 ТП-96 А, ТП-985 А КЛ 6 кВ Нагорная - яч.21 ТП-1534 |  | Электрический пробой изоляции КЛ 6 кВ Нагорная - яч.21 ТП-1534 по причине старения изоляции в ходе длительной с 1987 г. эксплуатации. | Выполнить ремонт концевой муфты КЛ 6 кВ Нагорная - яч.21 ТП-1534 | 30.06.2020 год | Выполнено
162 | 145 | 6 | 22.06.20 18:09 | 23.06.20 01:30 | ВЛ 10 кВ | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений | 22.06.2020 г. в г. Иркутске и Иркутском районе произошли отключения объектов электросетевого хозяйства в результате стихийного воздействия | Внести изменения в паспорта отключившихся КВЛ. | 30.06.2020 год | Выполнено | 2.621 | 29.181
|  |  | 22.06.20 18:09 | 23.06.20 01:30 | ВЛ 10 кВ | Нарушение электрической изоляции | Перекрытие воздушного промежутка полиэтиленовой пленкой в пролёте опор №№ 25-26 КВЛ 10 кВ Восточная - яч.36 ТП-689 с последующим междуфазным замыканием жил. | Выполнить внеочередной осмотр КВЛ 10 кВ Восточная - яч.36 ТП-689 | 30.06.2020 год | Выполнено
|  |  | 22.06.20 18:09 | 23.06.20 01:30 | ВЛ 10 кВ |  | Перекрытие воздушного промежутка полиэтиленовой пленкой в пролёте опор №№ 35-36 КВЛ 6 кВ Байкальская - яч.6 Тяговая 10 А ТП-1214 с последующим междуфазным замыканием жил. | Выполнить внеочередной осмотр КВЛ 6 кВ Байкальская - яч.6 Тяговая 10 А ТП-1214 | 30.06.2020 год | Выполнено
|  |  | 22.06.20 18:09 | 23.06.20 01:30 | ВЛ 10 кВ |  | Перекрытие воздушного промежутка веткой дерева в пролёте опор №№ 8-9 КВЛ 6 кВ Байкальская - яч.9 ТП-95 А с последующим междуфазным замыканием жил. | Выполнить внеочередной осмотр КВЛ 6 кВ Байкальская - яч.9 ТП-95 А | 30.06.2020 год | Выполнено
|  |  | 22.06.20 18:09 | 23.06.20 01:30 | ВЛ 10 кВ |  | Перекрытие воздушного промежутка веткой дерева в пролёте опор №№ 8-9 КЛ 6 кВ Байкальская - яч.12 ТП-95 Б с последующим междуфазным замыканием жил. | Выполнить внеочередной осмотр КВЛ 6 кВ Байкальская - яч.12 ТП-95 Б | 30.06.2020 год | Выполнено
|  |  | 22.06.20 18:09 | 23.06.20 01:30 | ВЛ 10 кВ |  | Перекрытие воздушного промежутка полиэтиленовой пленкой на опоре № 25 КВЛ 6 кВ Байкальская - яч.9 ТП-95 А с последующим междуфазным замыканием жил. | Выполнить внеочередной осмотр КВЛ 6 кВ Байкальская - яч.9 ТП-95 А | 30.06.2020 год | Выполнено
|  |  | 22.06.20 18:09 | 23.06.20 01:30 | ВЛ 10 кВ |  | На РП-41 от МТЗ отключился В-10 ячейки № 8 «ТП-2311» по причине повреждения опорного изолятора на опоре № 8 КВЛ 10 кВ РП 41яч.8 -ТП 2311. | Выполнить замену поврежденного изолятора КВЛ 10 кВ РП 41яч.8 -ТП 2311 | 30.06.2020 год | Выполнено
|  |  | 22.06.20 18:09 | 23.06.20 01:30 | ВЛ 10 кВ |  | На ПС 220 кВ Байкальская от МТЗ отключился В-10 ячейки № 105 «СП-84 А» по причине повреждения КЛ-10 СП-84 - ТП-3918 | Выполнить ремонт КЛ-10 СП-84 - ТП-3918 | 30.06.2020 год | Выполнено
|  |  | 22.06.20 18:09 | 23.06.20 01:30 | ВЛ 10 кВ |  | На РП-30 от МТЗ отключился В-10 ячейки № 14 «ТП-5509» по причине повреждения опорного изолятора на опоре № 27 КЛ 10 кВ РП 30 яч.14 -ТП 5509,ТП-1085Б | Выполнить замену поврежденного изолятора КЛ 10 кВ РП 30 яч.14 -ТП 5509,ТП-1085Б | 30.06.2020 год | Выполнено
163 | 146 | 6 | 23.06.20 13:40 | 23.06.20 20:45 | КВЛ 10 кВ | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений | 29.06.2020 г. в г. Иркутске и Иркутском районе произошли отключения объектов электросетевого хозяйства в результате стихийного воздействия | Внести изменения в паспорта отключившихся КВЛ. | 30.06.2020 год | Выполнено | 5.869 | 8.015
|  |  | 23.06.20 13:40 | 23.06.20 20:45 | КВЛ 10 кВ | Нарушение электрической изоляции | На ПС 110 кВ Луговая от действия защит отключился В-10 ячейки № 14 «4-й м-он» по причине повреждения КЛ 10 кВ Лугвая - яч.14 4-й м-он | Выполнить ремонт КЛ 10 кВ Лугвая - яч.14 4-й м-он | 30.06.2020 год | Выполнено
|  |  | 23.06.20 13:40 | 23.06.20 20:45 | КВЛ 10 кВ |  | Перекрытие воздушного промежутка веткой дерева в пролёте опор №№ 14/17-14/18 КВЛ 10 кВ Туристская - яч.9 Б.Коты "Б" с-во Никулиха с последующим междуфазным замыканием жил. | Выполнить внеочередной осмотр КВЛ 10 кВ Туристская - яч.9 Б.Коты "Б" с-во Никулиха | 30.06.2020 год | Выполнено
|  |  | 23.06.20 13:40 | 23.06.20 20:45 | КВЛ 10 кВ |  | На ПС 36 кВ Б.Речка от МТЗ отключился В-6 ячейки № 4 «Петелиха, ТУСМ-2» по причине повреждения опорного изолятора на опоре № 36 ВЛ 6 кВ Б. Речка - яч.4 Петелиха, ТУСМ-2 | Выполнить замену поврежденного изолятора ВЛ 6 кВ Б. Речка - яч.4 Петелиха, ТУСМ-2 | 30.06.2020 год | Выполнено
|  |  | 23.06.20 13:40 | 23.06.20 20:45 | КВЛ 10 кВ |  | Перекрытие воздушного промежутка полиэтиленовой пленкой в пролёте опор №№ 48-49 КВЛ 10 кВ Бытовая - яч.210 Мамоны "А" с последующим междуфазным замыканием жил. | Выполнить внеочередной осмотр КВЛ 10 кВ Бытовая - яч.210 Мамоны "А" | 30.06.2020 год | Выполнено
|  |  | 23.06.20 13:40 | 23.06.20 20:45 | КВЛ 10 кВ |  | Перекрытие воздушного промежутка полиэтиленовой пленкой в пролёте опор №№ 48-49 КВЛ 10 кВ Бытовая - яч.122 Мамоны "Б" с последующим междуфазным замыканием жил. | Выполнить внеочередной осмотр КВЛ 10 кВ Бытовая - яч.122 Мамоны "Б" | 30.06.2020 год | Выполнено
164 | 809 | 6 | 24.06.20 08:29 | 24.06.20 10:38 | ВЛ-110 кВ Байкальская-Нагорная с отпайками цепь 1. | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Наброс посторонних предметов на ВЛ | Осуществление пострадавшим лицом рыбной ловли в охранной зоне ВЛ-110 кВ Байкальская-Нагорная I цепь с отпайками с использованием углепластикового удилища, что явилось причиной нарушения безопасной работы ВЛ и привело к несчастному случаю. | Установить дополнительный информационный баннер филиала ОАО "ИЭСК" "Южные электрические сети", запрещающий проведение рыбной ловли под проводами ВЛ. | 31.07.2020 год | На исполнении | 4.52 | 30.172
|  |  | 24.06.20 08:29 | 24.06.20 10:38 | ВЛ-110 кВ Байкальская-Нагорная с отпайками цепь 1. |  |  | Внести изменения в карточку учета аварийных отключений ВЛ 35-500 кВ. | 31.07.2020 год | На исполнении
|  |  | 24.06.20 08:29 | 24.06.20 10:38 | ВЛ-110 кВ Байкальская-Нагорная с отпайками цепь 1. | Нарушение электрической изоляции | Приближение углепластикового удилища к нижнему проводу ВЛ-110 кВ Байкальская-Нагорная I цепь с отпайкам на недопустимое расстояние с последующим перекрытием воздушного промежутка с провода через удилище на землю и отключением ВЛ от защит. | Выполнить ремонт провода ВЛ-110 кВ Байкальская-Нагорная I цепь с отпайкам в пролёте опор №№ 2/16-2/17 отпайки на ПС 110 кВ Южная. | 24.06.2020 год | Выполнено
|  |  | 24.06.20 08:29 | 24.06.20 10:38 | ВЛ-110 кВ Байкальская-Нагорная с отпайками цепь 1. |  |  | Провести тепловизионное обследование ВЛ-110 кВ Байкальская-Нагорная I цепь с отпайкам | 30.09.2020 год | На исполнении
|  |  | 24.06.20 08:29 | 24.06.20 10:38 | ВЛ-110 кВ Байкальская-Нагорная с отпайками цепь 1. |  |  | Провести тепловизионное обследование ВЛ-110 кВ Байкальская-Нагорная II цепь с отпайкам | 30.09.2020 год | На исполнении
|  |  | 24.06.20 08:29 | 24.06.20 10:38 | ВЛ-110 кВ Байкальская-Нагорная с отпайками цепь 1. |  | Отгорание провода фазы "А" в пролёте опор №№ 2/16-2/17 отпайки на ПС 110 кВ Южная ВЛ-110 кВ Байкальская-Нагорная I цепь с отпайками по причине старения провода и ослабения зажимов вследствии длительной с 1956 г. эксплуатации. | Выполнить послеаварийную проверку АВР СВ-5-6 на ПС 110 кВ Релейная | 31.07.2020 год | На исполнении
165 | 147 | 6 | 24.06.20 15:40 | 24.06.20 18:48 | КВЛ 10 кВ Максимовская - яч.4 М.Елань Б | Невыявленные причины | Организационных причин не усматривается. | Внести изменения в паспорт КВЛ 10 кВ Максимовская - яч.4 М.Елань Б | 30.06.2020 год | Выполнено | 1.252 | 24.63
|  |  | 24.06.20 15:40 | 24.06.20 18:48 | КВЛ 10 кВ Максимовская - яч.4 М.Елань Б | Нарушение электрической изоляции | На ПС 110 кВ Максимовская от МТЗ отключился В-10 ячейки № 4 «М.Елань Б» по причине повреждения КВЛ 10 кВ Максимовская - яч.4 М.Елань Б в концевой муфте на опоре № 1 | Выполнить ремонт концевой муфты КВЛ 10 кВ Максимовская - яч.4 М.Елань Б | 30.06.2020 год | Выполнено
166 | 904 | 6 | 24.06.20 16:56 | 24.06.20 17:25 | ВЛ 220 кВ Ключи – БЦБК с отпайкой на ПС Слюдянка ВЛ 220 кВ Шелехово – БЦБК с отпайкой на ПС Слюдянка | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | 24.06.2020 г. прохождение стихийных явлений (грозы) на территории Иркутской области вдоль трассы ВЛ 220 кВ Ключи – БЦБК с отпайкой на ПС Слюдянка. | Внести изменения в карточку учёта аварийных отключений ВЛ 35-500 кВ | 31.07.2020 год | На исполнении | 0 | 0
|  |  | 24.06.20 16:56 | 24.06.20 17:25 | ВЛ 220 кВ Ключи – БЦБК с отпайкой на ПС Слюдянка ВЛ 220 кВ Шелехово – БЦБК с отпайкой на ПС Слюдянка |  | 24.06.2020 г. прохождение стихийных явлений (грозы) на территории Иркутской области вдоль трассы ВЛ 220 кВ Шелехово – БЦБК с отпайкой на ПС Слюдянка.
|  |  | 24.06.20 16:56 | 24.06.20 17:25 | ВЛ 220 кВ Ключи – БЦБК с отпайкой на ПС Слюдянка ВЛ 220 кВ Шелехово – БЦБК с отпайкой на ПС Слюдянка | Нарушение электрической изоляции | Попадание молнии в грозозащитный трос в пролёте опор № 116-117 ВЛ 220 кВ Ключи – БЦБК с отпайкой на ПС Слюдянка с пробоем изолятора, с последующим двухсторонним отключением от действия защит. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 220 кВ Ключи – БЦБК с отпайкой на ПС Слюдянка | 30.09.2020 год | На исполнении
|  |  | 24.06.20 16:56 | 24.06.20 17:25 | ВЛ 220 кВ Ключи – БЦБК с отпайкой на ПС Слюдянка ВЛ 220 кВ Шелехово – БЦБК с отпайкой на ПС Слюдянка |  |  | Выполнить замер контура заземления опоры № 116 ВЛ 220 кВ Ключи – БЦБК с отпайкой на ПС Слюдянка | 30.09.2020 год | На исполнении
|  |  | 24.06.20 16:56 | 24.06.20 17:25 | ВЛ 220 кВ Ключи – БЦБК с отпайкой на ПС Слюдянка ВЛ 220 кВ Шелехово – БЦБК с отпайкой на ПС Слюдянка |  | Попадание молнии в грозозащитный трос в пролёте опор № 116-117 ВЛ ВЛ 220 кВ Шелехово – БЦБК с отпайкой на ПС Слюдянка с пробоем изолятора, с последующим двухсторонним отключением от действия защит. | Выполнить замер контура заземления опоры № 116 ВЛ 220 кВ Шелехово – БЦБК с отпайкой на ПС Слюдянка | 30.09.2020 год | На исполнении
|  |  | 24.06.20 16:56 | 24.06.20 17:25 | ВЛ 220 кВ Ключи – БЦБК с отпайкой на ПС Слюдянка ВЛ 220 кВ Шелехово – БЦБК с отпайкой на ПС Слюдянка |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 220 кВ Шелехово – БЦБК с отпайкой на ПС Слюдянка | 30.09.2020 год | На исполнении
167 | 148 | 6 | 24.06.20 21:19 | 24.06.20 23:59 | КЛ 10 кВ РП-41 - яч.8 ЦРП-403,ТП-5199 | Невыявленные причины | Организационных причин не усматривается. | Внести изменения в паспорт КЛ 10 кВ РП-41 - яч.8 ЦРП-403,ТП-5199 | 30.06.2020 год | Выполнено | 1.33 | 24.472
|  |  | 24.06.20 21:19 | 24.06.20 23:59 | КЛ 10 кВ РП-41 - яч.8 ЦРП-403,ТП-5199 | Нарушение электрической изоляции | Электрический пробой изоляции КЛ 10 кВ РП-41 - яч.8 ЦРП-403,ТП-5199 по причине старения изоляции в ходе длительной с 1998 г.эксплуатации. | Выполнить ремонт КЛ 10 кВ РП-41 - яч.8 ЦРП-403,ТП-5199 | 30.06.2020 год | Выполнено
168 | 149 | 6 | 24.06.20 23:36 | 25.06.20 00:57 | КЛ 6 кВ Цимлянская - яч.34 ТП-778, ТП-724 А | Невыявленные причины | Организационных причин не усматривается. | Внести изменения в паспорт КЛ 6 кВ Цимлянская - яч.34 ТП-778, ТП-724 А | 16.07.2020 год | Выполнено | 0.945 | 0
|  |  | 24.06.20 23:36 | 25.06.20 00:57 | КЛ 6 кВ Цимлянская - яч.34 ТП-778, ТП-724 А | Нарушение электрической изоляции | Электрический пробой изоляции КЛ 6 кВ Цимлянская - яч.34 ТП-778, ТП-724 А по причине старения изоляции в ходе длительной с 1985 г.эксплуатации. | Выполнить ремонт КЛ 6 кВ Цимлянская - яч.34 ТП-778, ТП-724 А | 16.07.2020 год | Выполнено
169 | 150 | 6 | 25.06.20 14:20 | 25.06.20 15:23 | КВЛ 10 кВ Бытовая - яч.210 Мамоны "А" | Невыявленные причины | Организационных причин не усматривается. | Внести изменения в паспорт КВЛ 10 кВ Бытовая - яч.210 Мамоны "А" | 30.06.2020 год | Выполнено | 1.05 | 3.165
|  |  | 25.06.20 14:20 | 25.06.20 15:23 | КВЛ 10 кВ Бытовая - яч.210 Мамоны "А" | Нарушение электрической изоляции | Отгорание шлейфа на опоре № 121/35 КЛ 6 кВ Цимлянская - яч.34 ТП-778, ТП-724 А по причине старения провода и ослабления зажимов в ходе длительной эксплуатации. | Выполнить ремонт КВЛ 10 кВ Бытовая - яч.210 Мамоны "А" | 30.06.2020 год | Выполнено
170 | 810 | 6 | 26.06.20 18:36 | 26.06.20 18:41 | В-110 Пивзавод | Ведется расследование
|  |  | 26.06.20 18:36 | 26.06.20 18:41 | В-110 Пивзавод | Ведется расследование
171 | 151 | 6 | 26.06.20 23:34 | 27.06.20 03:20 | КЛ 6 кВ Спутник - яч.42 РП-12 А | Невыявленные причины | Организационных причин не усматривается. | Внести изменения в паспорт КЛ 6 кВ Спутник - яч.42 РП-12 А | 16.07.2020 год | Выполнено | 3.036 | 25.7
|  |  | 26.06.20 23:34 | 27.06.20 03:20 | КЛ 6 кВ Спутник - яч.42 РП-12 А | Нарушение электрической изоляции | Электрический пробой изоляции КЛ 6 кВ Спутник - яч.42 РП-12 А по причине старения изоляции в ходе длительной с 1972 г.эксплуатации. | Выполнить ремонт КЛ 6 кВ Спутник - яч.42 РП-12 А | 16.07.2020 год | Выполнено
172 | 152 | 6 | 29.06.20 16:30 | 29.06.20 16:55 | КВЛ 10 кВ Бытовая - яч.210 Мамоны "А" | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений | 29.06.2020 г. в г. Иркутске и Иркутском районе произошли отключения объектов электросетевого хозяйства в результате стихийного воздействия | Внести изменения в паспорт КВЛ 10 кВ Бытовая - яч.210 Мамоны "А" | 16.07.2020 год | Выполнено | 0.228 | 0.253
|  |  | 29.06.20 16:30 | 29.06.20 16:55 | КВЛ 10 кВ Бытовая - яч.210 Мамоны "А" | Нарушение электрической изоляции | Перекрытие воздушного промежутка полиэтиленовой пленкой в пролёте опор №№ 3-4 КВЛ 10 кВ Бытовая - яч.210 Мамоны "А" с последующим междуфазным замыканием жил. | Выполнить внеочередной осмотр КВЛ 10 кВ Бытовая - яч.210 Мамоны "А" | 16.07.2020 год | Выполнено
173 | 902 | 6 | 29.06.20 16:32 | 29.06.20 17:59 | ВЛ-220 Иркутская-Шелехово 2 цепь с отпайками | Ведется расследование
|  |  | 29.06.20 16:32 | 29.06.20 17:59 | ВЛ-220 Иркутская-Шелехово 2 цепь с отпайками | Ведется расследование
174 | 153 | 6 | 30.06.20 12:30 | 30.06.20 16:52 | КВЛ 6 кВ Ново-Ленино - яч.18 РП-21 А, РП-24 А | Невыявленные причины | Организационных причин не усматривается. | Внести изменения в паспорт КВЛ 6 кВ Ново-Ленино - яч.18 РП-21 А, РП-24 А | 16.07.2020 год | Выполнено | 5.232 | 0
|  |  | 30.06.20 12:30 | 30.06.20 16:52 | КВЛ 6 кВ Ново-Ленино - яч.18 РП-21 А, РП-24 А | Нарушение электрической изоляции | Электрический пробой изоляции КВЛ 6 кВ Ново-Ленино - яч.18 РП-21 А, РП-24 А по причине старения изоляции в ходе длительной с 1989 г.эксплуатации. | Выполнить ремонт КВЛ 6 кВ Ново-Ленино - яч.18 РП-21 А, РП-24 А | 16.07.2020 год | Выполнено
175 | 154 | 7 | 02.07.20 09:06 | 02.07.20 16:08 | КВЛ 10 кВ Пивзавод - яч.6 МПФ А, ТП-4601п | Невыявленные причины | Организационных причин не усматривается. | Внести изменения в паспорт КВЛ 10 кВ Пивзавод - яч.6 МПФ А, ТП-4601п | 2020-07-31 | Выполнено | 0.703 | 3.78
|  |  | 02.07.20 09:06 | 02.07.20 16:08 |  | Нарушение электрической изоляции | Повреждение двух опорных изоляторов на опоре № 32 КВЛ 10 кВ Пивзавод - яч.6 МПФ А, ТП-4601п по причине старения в ходе длительной эксплуатации. | Выполнить замену изоляторов на опоре № 32 КВЛ 10 кВ Пивзавод - яч.6 МПФ А, ТП-4601п | 2020-07-31 | Выполнено
176 | 155 | 7 | 02.07.20 18:36 | 02.07.20 20:07 | КВЛ 10 кВ Знаменская-2 - яч.30 ТП-824 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты монтажа | Причиной повреждения ККВЛ 10 кВ Знаменская-2 - яч.30 ТП-824 явился дефект монтажа концевой муфты подрядной организации ООО «СЭМ» в 2019 году. | Внести изменения в паспорт КВЛ 10 кВ Знаменская-2 - яч.30 ТП-824 | 2020-07-31 | Выполнено | 0.608 | 0
|  |  | 02.07.20 18:36 | 02.07.20 20:07 |  | Нарушение электрической изоляции | При монтаже КВЛ 10 кВ Знаменская-2 - яч.30 ТП-824 была нарушена технология монтажа подрядной организацией ООО «СЭМ». | Выполнить ремонт КВЛ 10 кВ Знаменская-2 - яч.30 ТП-824 по гарантии ООО "СЭМ" | 2020-07-31 | Выполнено
|  |  | 02.07.20 18:36 | 02.07.20 20:07 |  |  |  | Направить претензионное письмо в ООО "СЭМ" | 2020-07-31 | Выполнено
177 | 156 | 7 | 03.07.20 06:30 | 03.07.20 07:20 | КЛ 6 кВ Октябрьская - яч.20 РП-3 А, ТП-777 А | Невыявленные причины | Организационных причин не усматривается. | Внести изменения в паспорт КЛ 6 кВ Октябрьская - яч.20 РП-3 А, ТП-777 А | 2020-07-31 | Выполнено | 1.079 | 26.353
|  |  | 03.07.20 06:30 | 03.07.20 07:20 |  | Нарушение электрической изоляции | Электрический пробой изоляции КЛ 6 кВ Октябрьская - яч.20 РП-3 А, ТП-777 А по причине старения изоляции в ходе длительной с 1972 г.эксплуатации. | Выполнить ремонт КЛ 6 кВ Октябрьская - яч.20 РП-3 А, ТП-777 А | 2020-07-31 | Выполнено
178 | 157 | 7 | 03.07.20 08:19 | 03.07.20 10:23 | КВЛ 6 кВ Релейная - яч.15 ТП-673, ТП-1627 Б | Невыявленные причины | Организационных причин не усматривается. | Внести изменения в паспорт КВЛ 6 кВ Релейная - яч.15 ТП-673, ТП-1627 Б | 2020-07-31 | Выполнено | 2.07 | 28.463
|  |  | 03.07.20 08:19 | 03.07.20 10:23 |  | Нарушение электрической изоляции | Электрический пробой изоляции КВЛ 6 кВ Релейная - яч.15 ТП-673, ТП-1627 Б по причине старения изоляции в ходе длительной с 1993 г.эксплуатации. | Выполнить ремонт КВЛ 6 кВ Релейная - яч.15 ТП-673, ТП-1627 Б | 2020-07-31 | Выполнено
179 | 158 | 7 | 03.07.20 08:11 | 03.07.20 09:10 | КЛ 6 кВ РП16 - яч.15 ТП-388 | Невыявленные причины | Организационных причин не усматривается. | Внести изменения в паспорт КЛ 6 кВ РП16 - яч.15 ТП-388 | 2020-07-31 | Выполнено | 0.196 | 0
|  |  | 03.07.20 08:11 | 03.07.20 09:10 |  | Нарушение электрической изоляции | На РП-16 от МТЗ отключился В-6 ячейки № 15 «ТП-338» по причине повреждения КЛ 6 кВ РП16 - яч.15 ТП-388 | Выполнить ремонт КЛ 6 кВ РП16 - яч.15 ТП-388 | 2020-07-31 | Выполнено
180 | 975 | 7 | 04.07.20 15:44 | 04.07.20 15:44 | ВЛ 220 кВ Шелехово – БЦБК с отпайкой на ПС Слюдянка | Воздействие животных и птиц | Перекрытие воздушного промежутка между проводом фазы "В" и металлоконструкцией опоры № 89 ВЛ 220 кВ Шелехово - БЦБК с отпайкой на ПС Слюдянка птицей. | Внести изменения в карточку учета аварийных отключений ВЛ 35-500 кВ | 30.07.2020 год | Выполнено | 0 | 0
|  |  | 04.07.20 15:44 | 04.07.20 15:44 |  | Нарушение электрической изоляции | Перекрытие воздушного промежутка между проводом фазы "В" и металлоконструкцией опоры № 89 ВЛ 220 кВ Шелехово - БЦБК с отпайкой на ПС Слюдянка птицей. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 220 кВ Шелехово - БЦБК с отпайкой на ПС Слюдянка | 30.08.2020 год | На исполнении
|  |  | 04.07.20 15:44 | 04.07.20 15:44 |  |  |  | По результатам осмотра принять решение об установке противоптичных устройств | 30.08.2020 год | На исполнении
181 | 159 | 7 | 04.07.20 16:10 | 04.07.20 17:44 | КВЛ 10 кВ Изумрудная - яч.14 ТП-2050 А | Невыявленные причины | Организационных причин не усматривается. | Внести изменения в паспорт КВЛ 10 кВ Изумрудная - яч.14 ТП-2050 А | 2020-07-31 | Выполнено | 1.57 | 25.81
|  |  | 04.07.20 16:10 | 04.07.20 17:44 |  | Нарушение электрической изоляции | На ПС 110 кВ Изумрудная от МТЗ отключился В-10 ячейки № 14 «ТП-2050 А» по причине повреждения коцнвой муфты между опорами 42/2/23-3/11 КВЛ 10 кВ Изумрудная - яч.14 ТП-2050 А | Выполнить ремонт концевой муфты КВЛ 10 кВ Изумрудная - яч.14 ТП-2050 А | 2020-07-31 | Выполнено
182 | 160 | 7 | 04.07.20 16:24 | 04.07.20 21:50 | КВЛ 10 кВ Правобережная - яч.36 Урожай А | Невыявленные причины | Организационных причин не усматривается. | Внести изменения в паспорт КВЛ 10 кВ Правобережная - яч.36 Урожай А | 2020-07-31 | Выполнено | 6.516 | 0
|  |  | 04.07.20 16:24 | 04.07.20 21:50 |  | Нарушение электрической изоляции | На ПС 220 кВ Правобережная от МТЗ отключился В-10 ячейки № 36 «Урожай А» по причине повреждения кабельного вывода на опору № 1 КВЛ 10 кВ Правобережная - яч.36 Урожай А | Выполнить ремонт КВЛ 10 кВ Правобережная - яч.36 Урожай А | 2020-07-31 | Выполнено
183 | 161 | 7 | 06.07.20 06:20 | 06.07.20 07:26 | КВЛ 10 кВ Изумрудная - яч.18 ПП Березовый Б | Воздействие животных и птиц | Попадание птицы в пролёте опор №№ 35-36 КВЛ 10 кВ Изумрудная - яч.18 ПП Березовый Б | Внести изменения в паспорт КВЛ 10 кВ Изумрудная - яч.18 ПП Березовый Б | 2020-07-31 | Выполнено | 0.99 | 1.099
|  |  | 06.07.20 06:20 | 06.07.20 07:26 |  | Нарушение электрической изоляции | Перекрытие воздушного промежутка по птице в пролёте опор КВЛ 10 кВ Изумрудная - яч.18 ПП Березовый Б с последующим междуфазным замыканием. | Выполнить внеочередной осмотр КВЛ 10 кВ Изумрудная - яч.18 ПП Березовый Б | 2020-07-31 | Выполнено
184 | 162 | 7 | 06.07.20 12:08 | 06.07.20 16:56 | КВЛ 6 кВ Ново-Ленино - яч.11 РП-21 Б и КВЛ 6 кВ Ново-Ленино - яч.19 ТП-464, ТП-1063п, ТП-647 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия | Проведение не согласованных земляных работ в охранной зоне КВЛ 6 кВ Ново-Ленино - яч.11 РП-21 Б и КВЛ 6 кВ Ново-Ленино - яч.19 ТП-464, ТП-1063п, ТП-647 | Внести изменения в паспорт КВЛ 6 кВ Ново-Ленино - яч.11 РП-21 Б | 2020-07-31 | Выполнено | 5.061 | 0
|  |  | 06.07.20 12:08 | 06.07.20 16:56 |  |  |  | Внести изменения в паспорт КВЛ 6 кВ Ново-Ленино - яч.19 ТП-464, ТП-1063п, ТП-647 | 2020-07-31 | Выполнено
|  |  | 06.07.20 12:08 | 06.07.20 16:56 |  | Нарушение электрической изоляции | Механическое повреждение КВЛ 6 кВ Ново-Ленино - яч.11 РП-21 Б и КВЛ 6 кВ Ново-Ленино - яч.19 ТП-464, ТП-1063п, ТП-647 | Выполнить ремонт КВЛ 6 кВ Ново-Ленино - яч.11 РП-21 Б | 2020-07-31 | Выполнено
|  |  | 06.07.20 12:08 | 06.07.20 16:56 |  |  |  | Выполнить ремонт КВЛ 6 кВ Ново-Ленино - яч.19 ТП-464, ТП-1063п, ТП-647 | 2020-07-31 | Выполнено
185 | 163 | 7 | 07.07.20 09:00 | 07.07.20 10:20 | КВЛ 10 кВ Правобережная - яч.11 ДСУ-5 | Воздействие животных и птиц | Попадание птицы в пролёте опор №№ 16-17 КВЛ 10 кВ Правобережная - яч.11 ДСУ-5 | Внести изменения в паспорт КВЛ 10 кВ Правобережная - яч.11 ДСУ-5 | 2020-07-31 | Выполнено | 1.995 | 2.214
|  |  | 07.07.20 09:00 | 07.07.20 10:20 |  | Нарушение электрической изоляции | Перекрытие воздушного промежутка по птице в пролёте опор № 16-17 КВЛ 10 кВ Правобережная - яч.11 ДСУ-5 с последующим междуфазным замыканием. | Выполнить внеочередной осмотр КВЛ 10 кВ Правобережная - яч.11 ДСУ-5 | 2020-07-31 | Выполнено
186 | 164 | 7 | 07.07.20 12:30 | 07.07.20 14:40 | КВЛ 6 кВ Военный городок - яч.24 ТП-4208п, ТП-3832п | Невыявленные причины | Организационных причин не усматривается. | Внести изменения в паспорт КВЛ 6 кВ Военный городок - яч.24 ТП-4208п, ТП-3832п | 2020-07-31 | Выполнено | 0.868 | 27.672
|  |  | 07.07.20 12:30 | 07.07.20 14:40 |  | Нарушение электрической изоляции | На ПС 35 кВ Военный городок от МТЗ отключился В-6 ячейки № 24 «ТП-4208п, ТП-3832п» по причине повреждения КВЛ 6 кВ Военный городок - яч.24 ТП-4208п, ТП-3832п | Выполнить ремонт КВЛ 6 кВ Военный городок - яч.24 ТП-4208п, ТП-3832п | 2020-07-31 | Выполнено
187 | 976 | 7 | 07.07.20 17:41 | 07.07.20 17:41 | ВЛ 220 кВ Ключи - БЦБК с отпайкой на ПС Слюдянка | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений | 07.07.2020 г. прохождение стихийных явлений (грозы) на территории Иркутской области вдоль трассы ВЛ 220 кВ Ключи – БЦБК с отпайкой на ПС Слюдянка. | Внести изменения в карточку учёта аварийных отключений ВЛ 35-500 кВ | 2020-07-31 | Выполнено | 0 | 0
|  |  | 07.07.20 17:41 | 07.07.20 17:41 |  | Нарушение электрической изоляции | Попадание молнии в грозозащитный трос в пролёте опор № 194-195 ВЛ 220 кВ Ключи – БЦБК с отпайкой на ПС Слюдянка с пробоем изолятора, с последующим двухсторонним отключением от действия защит. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 220 кВ Ключи – БЦБК с отпайкой на ПС Слюдянка | 2020-08-30 | На исполнении
|  |  | 07.07.20 17:41 | 07.07.20 17:41 |  |  |  | Выполнить замер контура заземления опоры № 194 ВЛ 220 кВ Ключи – БЦБК с отпайкой на ПС Слюдянка | 2020-08-30 | На исполнении
188 | 165 | 7 | 07.07.20 19:20 | 08.07.20 19:15 | КЛ 10 кВ Правобережная - яч.45 ТП 6014 А | Невыявленные причины | Организационных причин не усматривается. | Внести изменения в паспорт КЛ 10 кВ Правобережная - яч.45 ТП 6014 А | 2020-07-31 | Выполнено | 2.392 | 30.727
|  |  | 07.07.20 19:20 | 08.07.20 19:15 |  | Нарушение электрической изоляции | На ПС 220 кВ Правобережная от МТЗ отключился В-10 ячейки № 45 «ТП-6014 А» по причине повреждения КЛ 10 кВ Правобережная - яч.45 ТП 6014 А | Выполнить ремонт КЛ 10 кВ Правобережная - яч.45 ТП 6014 А | 2020-07-31 | Выполнено
189 | 166 | 7 | 07.07.20 22:10 | 07.07.20 23:15 | КВЛ 6 кВ Рабочая - яч.1 ТП-938 | Невыявленные причины | Организационных причин не усматривается. | Внести изменения в паспорт КВЛ 6 кВ Рабочая - яч.1 ТП-938 | 2020-07-31 | Выполнено | 0.216 | 0
|  |  | 07.07.20 22:10 | 07.07.20 23:15 |  | Нарушение электрической изоляции | Электрический пробой изоляции КВЛ 6 кВ Рабочая - яч.1 ТП-938 по причине старения изоляции в ходе длительной с 1972 г.эксплуатации. | Выполнить ремонт КВЛ 6 кВ Рабочая - яч.1 ТП-938 | 2020-07-31 | Выполнено
190 | 906 | 7 | 07.07.20 22:30 | 07.07.20 23:49 | ВЛ 220 кВ Ключи - БЦБК с отпайкой на ПС Слюдянка; ВЛ 220 кВ Ключи - Шелехово №1; ВЛ 220 кВ Шелехово - БЦБК с отпайкой на ПС Слюдянка; СВ-1-220; СВ-2-220 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Перекрытие изоляции шлейфов фаз «С» на общей для ВЛ 220 кВ Ключи – БЦБК с отпайкой на ПС Слюдянка и ВЛ 220 кВ Шелехово – БЦБК с отпайкой на ПС Слюдянка опоре № 194 вследствие воздействия грозовых перенапряжений | По результатам выполнения технических мероприятий № 3.1.1 и № 3.1.2 акта при выявлении замечаний разработать план-график мероприятий по их устранению | 2020-09-15 | Выполнено | 0 | 0
|  |  | 07.07.20 22:30 | 07.07.20 23:49 |  | Нарушение электрической изоляции | Нарушение электрической изоляции между токоведущими частями фаз «С» и заземленными элементами опоры № 194 общей для ВЛ 220 кВ Ключи – БЦБК с отпайкой на ПС Слюдянка и ВЛ 220 кВ Шелехово – БЦБК с отпайкой на ПС Слюдянка приведшее к возникновению КЗ и отключению обеих ВЛ действием защит | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 220 кВ Ключи – БЦБК с отпайкой на ПС Слюдянка и ВЛ 220 кВ Шелехово – БЦБК с отпайкой на ПС Слюдянка | 2020-08-30 | На исполнении
|  |  | 07.07.20 22:30 | 07.07.20 23:49 |  |  |  | Выполнить замер контура заземления опоры № 194 общей для ВЛ 220 кВ Ключи – БЦБК с отпайкой на ПС Слюдянка и ВЛ 220 кВ Шелехово – БЦБК с отпайкой на ПС Слюдянка | 2020-08-30 | На исполнении
|  |  | 07.07.20 22:30 | 07.07.20 23:49 |  |  |  | На ПС 220 кВ Шелехово выполнить изменение параметров настройки (уставок) КСЗ ОВ-2-220 согласно заданию Филиала АО «СО ЕЭС» Иркутское РДУ от 10.07.2020 № Р74-б1-II-1-19-2536 | 2020-07-31 | Выполнено
|  |  | 07.07.20 22:30 | 07.07.20 23:49 |  |  |  | Выполнить послеаварийную проверку защит ВЛ 220 кВ Шелехово – БЦБК с отпайкой на ПС Слюдянка | 2020-08-30 | На исполнении
191 | 167 | 7 | 08.07.20 06:25 | 08.07.20 07:40 | КВЛ 10 кВ Мельничная Падь - яч.10 Н-Грудинино | Воздействие животных и птиц | Попадание птицы на опору №№ 129/30 КВЛ 10 кВ Мельничная Падь - яч.10 Н-Грудинино | Внести изменение в паспорт КВЛ 10 кВ Мельничная Падь - яч.10 Н-Грудинино | 2020-07-31 | Выполнено | 0.125 | 0.139
|  |  | 08.07.20 06:25 | 08.07.20 07:40 |  | Нарушение электрической изоляции | Перекрытие воздушного промежутка по птице на опоре № 129/30 КВЛ 10 кВ Мельничная Падь - яч.10 Н-Грудинино с последующим междуфазным замыканием. | Выполнить внеочередной осмотр КВЛ 10 кВ Мельничная Падь - яч.10 Н-Грудинино | 2020-07-31 | Выполнено
192 | 168 | 7 | 08.07.20 16:44 | 09.07.20 00:00 | КВЛ 6 кВ Южная - яч.34 ТП-8 А | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия | Повреждение КВЛ 6 кВ Южная - яч.34 ТП-8 А в результате ДТП | Внести изменения в паспорт КВЛ 6 кВ Южная - яч.34 ТП-8 А | 2020-07-31 | Выполнено | 14.56 | 37.294
|  |  | 08.07.20 16:44 | 09.07.20 00:00 |  | Нарушение электрической изоляции | Механическое повреждение на опоре № 86 КВЛ 6 кВ Южная - яч.34 ТП-8 А в результате ДТП | Выполнить ремонт КВЛ 6 кВ Южная - яч.34 ТП-8 А | 2020-07-31 | Выполнено
193 | 169 | 7 | 09.07.20 14:28 | 09.07.20 15:20 | КВЛ 6 кВ Цимлянская - яч.24 ТП-726 | Невыявленные причины | Организационных причин не усматривается. | Внести изменения в паспорт КВЛ 6 кВ Цимлянская - яч.24 ТП-726 | 2020-07-31 | Выполнено | 0.609 | 0
|  |  | 09.07.20 14:28 | 09.07.20 15:20 |  | Нарушение электрической изоляции | На ПС 110 кВ Цимлянская от МТЗ отключился В-6 ячейки № 24 «ТП-726» по причине повреждения КВЛ 6 кВ Цимлянская - яч.24 ТП-726 | Выполнить ремонт КВЛ 6 кВ Цимлянская - яч.24 ТП-726 | 2020-07-31 | Выполнено
194 | 170 | 7 | 10.07.20 06:25 | 10.07.20 07:02 | КВЛ 10 кВ Мельничная Падь - яч.5 С-во Искусство | Воздействие животных и птиц | Попадание птицы в пролёте опор №№ 14-15 КВЛ 10 кВ Мельничная Падь - яч.5 С-во Искусство | Внести изменения в паспорт КВЛ 10 кВ Мельничная Падь - яч.5 С-во Искусство | 2020-07-31 | Выполнено | 0.93 | 1.032
|  |  | 10.07.20 06:25 | 10.07.20 07:02 |  | Нарушение электрической изоляции | Перекрытие воздушного промежутка по птице в пролёте опор КВЛ 10 кВ Мельничная Падь - яч.5 С-во Искусство с последующим междуфазным замыканием. | Выполнить внеочередной осмотр КВЛ 10 кВ Мельничная Падь - яч.5 С-во Искусство | 2020-07-31 | Выполнено
195 | 171 | 7 | 10.07.20 17:05 | 10.07.20 18:45 | КЛ 6 кВ Глазково - яч.21 ТП-1075 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия | Проведение не согласованных земляных работ в охранной зоне КЛ 6 кВ Глазково - яч.21 ТП-1075 | Внести изменения в паспорт КЛ 6 кВ Глазково - яч.21 ТП-1075 | 2020-07-31 | Выполнено | 1.002 | 25.297
|  |  | 10.07.20 17:05 | 10.07.20 18:45 |  | Нарушение электрической изоляции | Механическое повреждение КЛ 6 кВ Глазково - яч.21 ТП-1075 | Выполнить ремонт КЛ 6 кВ Глазково - яч.21 ТП-1075 | 2020-07-31 | Выполнено
196 | 172 | 7 | 10.07.20 19:40 | 10.07.20 21:52 | КВЛ 10 кВ Мельниково - яч.9 ТП-229, ТП-3574 | Невыявленные причины | Организационных причин не усматривается. | Внести изменения в паспорт КВЛ 10 кВ Мельниково - яч.9 ТП-229, ТП-3574 | 2020-07-31 | Выполнено | 2.64 | 25.45
|  |  | 10.07.20 19:40 | 10.07.20 21:52 |  | Нарушение электрической изоляции | На ПС 110 кВ Мельниково от МТЗ отключился В-10 ячейки № 9 «ТП-229, ТП-3574» по причине повреждения КВЛ 10 кВ Мельниково - яч.9 ТП-229, ТП-3574 | Выполнить ремонт КВЛ 10 кВ Мельниково - яч.9 ТП-229, ТП-3574 | 2020-07-31 | Выполнено
197 | 173 | 7 | 10.07.20 20:20 | 10.07.20 21:28 | КЛ 10 кВ Мельниково - яч.14 РП-34 А | Невыявленные причины | Организационных причин не усматривается. | Внести изменения в паспорт КЛ 10 кВ Мельниково - яч.14 РП-34 А | 2020-07-31 | Выполнено | 1.695 | 0
|  |  | 10.07.20 20:20 | 10.07.20 21:28 |  | Нарушение электрической изоляции | Электрический пробой изоляции КЛ 10 кВ Мельниково - яч.14 РП-34 А по причине старения изоляции в ходе длительной с 1992 г.эксплуатации. | Выполнить ремонт КЛ 10 кВ Мельниково - яч.14 РП-34 А | 2020-07-31 | Выполнено
198 | 174 | 7 | 11.07.20 12:15 | 11.07.20 13:30 | КЛ 6 кВ Мельниково 6 - яч.34 РП-27 В | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия | Проведение не согласованных земляных работ в охранной зоне КЛ 6 кВ Мельниково 6 - яч.34 РП-27 В | Внести изменения в паспорт КЛ 6 кВ Мельниково 6 - яч.34 РП-27 В | 2020-07-31 | Выполнено | 1.5 | 26.772
|  |  | 11.07.20 12:15 | 11.07.20 13:30 |  | Нарушение электрической изоляции | Механическое повреждение КЛ 6 кВ Мельниково 6 - яч.34 РП-27 В | Выполнить ремонт КЛ 6 кВ Мельниково 6 - яч.34 РП-27 В | 2020-07-31 | Выполнено
199 | 175 | 7 | 11.07.20 18:40 | 11.07.20 19:25 | КЛ 10 кВ Приморская - яч.28 РП-17 Б | Невыявленные причины | Организационных причин не усматривается. | Внести изменения в паспорт КЛ 10 кВ Приморская - яч.28 РП-17 Б | 2020-07-31 | Выполнено | 0.6 | 0
|  |  | 11.07.20 18:40 | 11.07.20 19:25 |  | Нарушение электрической изоляции | Электрический пробой изоляции КЛ 10 кВ Приморская - яч.28 РП-17 Б по причине старения изоляции в ходе длительной с 1992 г.эксплуатации. | Выполнить ремонт КЛ 10 кВ Приморская - яч.28 РП-17 Б | 2020-07-31 | Выполнено
200 | 176 | 7 | 12.07.20 05:00 | 12.07.20 11:23 | КВЛ 10 кВ Правобережная - яч.11 ДСУ-5; КВЛ 10 кВ Приморская - яч.30 ТП-875; В-1-10 АТ-1, В-2-10 АТ-1; КВЛ 10 кВ Изумрудная - яч.19 ТП-2314 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений | 12.06.2020 г. в г. Иркутске и Иркутском районе произошли отключения объектов электросетевого хозяйства в результате стихийного воздействия | Внести изменения в паспорта отключившихся КВЛ. | 2020-07-31 | Выполнено | 10.153 | 0
|  |  | 12.07.20 05:00 | 12.07.20 11:23 |  | Нарушение электрической изоляции | Перекрытие воздушного промежутка полиэтиленовой пленкой в пролёте опор №№ 36-37 КВЛ 10 кВ Правобережная - яч.11 ДСУ-5 с последующим междуфазным замыканием жил. | Выполнить внеочередной осмотр КВЛ 10 кВ Правобережная - яч.11 ДСУ-5 | 2020-07-31 | Выполнено
|  |  | 12.07.20 05:00 | 12.07.20 11:23 |  |  | Перекрытие воздушного промежутка полиэтиленовой пленкой в пролёте опор №№ 18-19 КВЛ 10 кВ Приморская - яч.30 ТП-875 с последующим междуфазным замыканием жил. | Выполнить внеочередной осмотр КВЛ 10 кВ Приморская - яч.30 ТП-875 | 2020-07-31 | Выполнено
|  |  | 12.07.20 05:00 | 12.07.20 11:23 |  |  | На ПС 220 кВ Правобережная от МТЗ отключился В-10 АТ-1 и В-10 АТ-2 по причине повреждения КВЛ 10 кВ Правобержная - яч.7 РП-18 | Выполнить ремонт КВЛ 10 кВ Правобержная - яч.7 РП-18 | 2020-07-31 | Выполнено
|  |  | 12.07.20 05:00 | 12.07.20 11:23 |  |  | Перекрытие воздушного промежутка полиэтиленовой пленкой в пролёте опор №№ 10-11 КВЛ 10 кВ Изумрудная - яч.19 ТП-2314 с последующим междуфазным замыканием жил. | Выполнить внеочередной осмотр КВЛ 10 кВ Изумрудная - яч.19 ТП-2314 | 2020-07-31 | Выполнено
201 | 177 | 7 | 12.07.20 12:07 | 12.07.20 14:20 | КВЛ 10 кВ Максимовская - яч.4 М.Елань Б | Воздействие животных и птиц | Попадание птицы в пролёте опор №№ 305-306 КВЛ 10 кВ Максимовская - яч.4 М.Елань Б | Внести изменения в паспорт КВЛ 10 кВ Максимовская - яч.4 М.Елань Б | 2020-07-31 | Выполнено | 1.332 | 1.478
|  |  | 12.07.20 12:07 | 12.07.20 14:20 |  | Нарушение электрической изоляции | Перекрытие воздушного промежутка по птице в пролёте опор №№ 305-306 КВЛ 10 кВ Максимовская - яч.4 М.Елань Б с последующим междуфазным замыканием. | Выполнить внеочередной осмотр КВЛ 10 кВ Максимовская - яч.4 М.Елань Б | 2020-07-31 | Выполнено
202 | 178 | 7 | 12.07.20 15:10 | 12.07.20 17:05 | КЛ 10 кВ Байкальская - яч.405 РП-43 | Невыявленные причины | Организационных причин не усматривается. | Внести изменения в паспорт КЛ 10 кВ Байкальская - яч.405 РП-43 | 2020-07-31 | Выполнено | 1.536 | 0
|  |  | 12.07.20 15:10 | 12.07.20 17:05 |  | Нарушение электрической изоляции | Электрический пробой изоляции КЛ 10 кВ Байкальская - яч.405 РП-43 по причине старения изоляции в ходе длительной с 1992 г.эксплуатации. | Выполнить ремонт КЛ 10 кВ Байкальская - яч.405 РП-43 | 2020-07-31 | Выполнено
203 | 179 | 7 | 12.07.20 18:20 | 12.07.20 19:10 | КЛ 10 кВ РП 43-яч. 7 ТП 2194, ТП 2619, ТП 2919 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты монтажа | Причиной повреждения ККЛ 10 кВ РП 43-яч. 7 ТП 2194, ТП 2619, ТП 2919 явился дефект монтажа концевой муфты подрядной организации ООО «ЭнергоПрогресс» в 2017 году. | Внести изменения в паспорт КЛ 10 кВ РП 43-яч. 7 ТП 2194, ТП 2619, ТП 2919 | 2020-07-31 | Выполнено | 0.249 | 23.419
|  |  | 12.07.20 18:20 | 12.07.20 19:10 |  |  |  | Направить претензионное письмо в ООО "ЭнергоПрогресс" | 2020-07-31 | Выполнено
|  |  | 12.07.20 18:20 | 12.07.20 19:10 |  | Нарушение электрической изоляции | При монтаже КЛ 10 кВ РП 43-яч. 7 ТП 2194, ТП 2619, ТП 2919 была нарушена технология монтажа подрядной организацией ООО «ЭнергоПрогресс». | Выполнить ремонт КЛ 10 кВ РП 43-яч. 7 ТП 2194, ТП 2619, ТП 2919 | 2020-07-31 | Выполнено
204 | 180 | 7 | 14.07.20 08:51 | 14.07.20 14:32 | КЛ 6 кВ Студенческая - яч.53 ТП-6265 Б; КВЛ 6 кВ Студенческая - яч.35 РП-29 Б | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты монтажа | Причиной повреждения КЛ 6 кВ Студенческая - яч.53 ТП-6265 Б явился дефект монтажа концевой муфты подрядной организации ООО «СЭМ» в 2018 году. | Внести изменения в паспорт КЛ 6 кВ Студенческая - яч.53 ТП-6265 Б | 2020-07-31 | Выполнено | 1.862 | 0
|  |  | 14.07.20 08:51 | 14.07.20 14:32 |  |  |  | Направить претензионное письмо в ООО "СЭМ" | 2020-07-31 | Выполнено
|  |  | 14.07.20 08:51 | 14.07.20 14:32 |  | Нарушение электрической изоляции | При монтаже КЛ 6 кВ Студенческая - яч.53 ТП-6265 Б была нарушена технология монтажа подрядной организацией ООО «СЭМ». | Выполнить ремонт КЛ 6 кВ Студенческая - яч.53 ТП-6265 Б | 2020-07-31 | Выполнено
205 | 181 | 7 | 14.07.20 08:58 | 14.07.20 10:44 | КЛ 6 кВ РП-26 - яч.12 ТП-196, ТП-1232 | Невыявленные причины | Организационных причин не усматривается. | Внести изменения в паспорт КЛ 6 кВ РП-26 - яч.12 ТП-196, ТП-1232 | 2020-07-31 | Выполнено | 0.885 | 28.222
|  |  | 14.07.20 08:58 | 14.07.20 10:44 |  | Нарушение электрической изоляции | Электрический пробой изоляции КЛ 6 кВ РП-26 - яч.12 ТП-196, ТП-1232 по причине старения изоляции в ходе длительной с 1985 г.эксплуатации. | Выполнить ремонт КЛ 6 кВ РП-26 - яч.12 ТП-196, ТП-1232 | 2020-07-31 | Выполнено
206 | 182 | 7 | 14.07.20 18:40 | 14.07.20 19:43 | КВЛ 6 кВ Глазково - яч.22 КНС-24 | Невыявленные причины | Организационных причин не усматривается. | Внести изменения в паспорт КВЛ 6 кВ Глазково - яч.22 КНС-24 | 2020-07-31 | Выполнено | 0.84 | 0
|  |  | 14.07.20 18:40 | 14.07.20 19:43 |  | Нарушение электрической изоляции | Электрический пробой изоляции КВЛ 6 кВ Глазково - яч.22 КНС-24 по причине старения изоляции в ходе длительной с 1972 г.эксплуатации. | Выполнить ремонт КВЛ 6 кВ Глазково - яч.22 КНС-24 | 2020-07-31 | Выполнено
207 | 183 | 7 | 14.07.20 20:10 | 14.07.20 20:46 | КЛ 6 кВ Центральная-6 - яч.42 ТП-1040 | Невыявленные причины | Организационных причин не усматривается. | Внести изменения в паспорт КЛ 6 кВ Центральная-6 - яч.42 ТП-1040 | 2020-07-31 | Выполнено | 0.36 | 0
|  |  | 14.07.20 20:10 | 14.07.20 20:46 |  | Нарушение электрической изоляции | Электрический пробой изоляции КЛ 6 кВ Центральная-6 - яч.42 ТП-1040 по причине старения изоляции в ходе длительной с 1989 г.эксплуатации. | Выполнить ремонт КЛ 6 кВ Центральная-6 - яч.42 ТП-1040 | 2020-07-31 | Выполнено
208 | 184 | 7 | 14.07.20 21:06 | 14.07.20 23:19 | КВЛ 10 кВ Баклаши - яч.2 Теплицы А; КВЛ 10 кВ Баклаши - яч.15 Введенщина; КВЛ 10 кВ Изумрудная - яч.16 ТП-2788; ТП-5300п | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений | 14.06.2020 г. в г. Иркутске и Иркутском районе произошли отключения объектов электросетевого хозяйства в результате стихийного воздействия | Внести изменения в паспорта отключившихся КВЛ. | 2020-08-14 | Выполнено | 2.991 | 6.32
|  |  | 14.07.20 21:06 | 14.07.20 23:19 |  |  |  | Внести изменение в паспорт ТП-5401 | 2020-08-14 | Выполнено
|  |  | 14.07.20 21:06 | 14.07.20 23:19 |  | Нарушение электрической изоляции | Перекрытие воздушного промежутка полиэтиленовой пленкой в пролёте опор №№ 11-12 КВЛ 10 кВ Баклаши - яч.2 Теплицы А с последующим междуфазным замыканием жил. | Выполнить внеочередной осмотр КВЛ 10 кВ Баклаши - яч.2 Теплицы А | 2020-08-14 | Выполнено
|  |  | 14.07.20 21:06 | 14.07.20 23:19 |  |  | Перекрытие воздушного промежутка полиэтиленовой пленкой в пролёте опор №№ 23-24 КВЛ 10 кВ Изумрудная - яч.16 ТП-2788; ТП-5300п с последующим междуфазным замыканием жил. | Выполнить внеочередной осмотр КВЛ 10 кВ Изумрудная - яч.16 ТП-2788; ТП-5300п | 2020-08-14 | Выполнено
|  |  | 14.07.20 21:06 | 14.07.20 23:19 |  |  | На ПС 35 кВ Баклаши от МТЗ отключился В-10 яч. № 15 "Введенщина" по причине повреждения РВО на ТП-5401 | Выполнить замену РВО на ТП-5401 | 2020-08-14 | Выполнено
209 | 907 | 7 | 14.07.20 21:41 | 14.07.20 22:20 | ВЛ-220 НИТЭЦ- Правобережная 1 цепь с отпайкой на ПС Левобережная; ВЛ-220 НИТЭЦ- Правобережная 2 цепь с отпайкой на ПС Левобережная | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | 14.07.2020 г. прохождение стихийных явлений (грозы) на территории г. Иркутска и Иркутского района. | Внести изменения в карточку учета аварийных отключений ВЛ 35-500 кВ | 2020-08-14 | Выполнено | 0 | 0
|  |  | 14.07.20 21:41 | 14.07.20 22:20 |  | Нарушение электрической изоляции | Попадание молнии в грозозащитный трос в пролётах опор № 17-20 ВЛ 220 кВ НИТЭЦ-Правобережная 1 цепь с отпайкой на ПС Левобережная с перекрытием воздушного промежутка между проводом фазы "А" и металлоконструкцией опоры. | Выполнить внеочередной смотр ВЛ 220 кВ НИТЭЦ- Правобережная 1 цепь с отпайкой на ПС Левобережная | 2020-09-30 | На исполнении
|  |  | 14.07.20 21:41 | 14.07.20 22:20 |  |  |  | Выполнить замер контура заземления опор №№ 17, 19, 20 ВЛ 220 кВ НИТЭЦ- Правобережная 1 цепь с отпайкой на ПС Левобережная | 2020-09-30 | На исполнении
|  |  | 14.07.20 21:41 | 14.07.20 22:20 |  |  | Попадание молнии в грозозащитный трос в пролёте опор № 20-21 ВЛ 220 кВ НИТЭЦ-Правобережная 2 цепь с отпайкой на ПС Левобережная с с перекрытием воздушного промежутка между проводом фазы "В" и металлоконструкцией опоры. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 220 кВ НИТЭЦ- Правобережная 2 цепь с отпайкой на ПС Левобережная | 2020-09-30 | На исполнении
|  |  | 14.07.20 21:41 | 14.07.20 22:20 |  |  |  | Выполнить замер контура заземления опоры № 20 ВЛ 220 кВ НИТЭЦ- Правобережная 2 цепь с отпайкой на ПС Левобережная | 2020-09-30 | На исполнении
210 | 908 | 7 | 15.07.20 03:31 | 15.07.20 04:27 | ВЛ-220 кВ Шелехово-БЦБК с отпайкой на ПС Слюдянка | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | 15.07.2020 г. прохождение стихийных явлений (грозы) на территории Иркутской области вдоль трассы ВЛ 220 кВ Шелехово – БЦБК с отпайкой на ПС Слюдянка. | Внести изменения в карточку учета аварийных отключений ВЛ 35-500 кВ | 2020-08-30 | Выполнено | 0 | 0
|  |  | 15.07.20 03:31 | 15.07.20 04:27 |  | Нарушение электрической изоляции | Попадание молнии в тросостойку опоры № 93 ВЛ 220 кВ Шелехово – БЦБК с отпайкой на ПС Слюдянка с последующим двухсторонним отключением от действия защит. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 220 кВ Шелехово - БЦБК с отпайкой на ПС Слюдянка. | 2020-09-30 | На исполнении
|  |  | 15.07.20 03:31 | 15.07.20 04:27 |  |  |  | Выполнить замену денсиметра фазы "В" В-220 ШБЦ-270 на ПС 220 кВ Шелехово. | 2020-07-31 | Выполнено
|  |  | 15.07.20 03:31 | 15.07.20 04:27 |  |  |  | Выполнить замер контура заземления опоры № 93 ВЛ 220 кВ Шелехово – БЦБК с отпайкой на ПС Слюдянка | 2020-09-30 | На исполнении
211 | 185 | 7 | 15.07.20 08:33 | 15.07.20 16:28 | КВЛ 10 кВ | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений | 15.07-16.07 2020 г. в г. Иркутске и Иркутском районе произошли отключения объектов электросетевого хозяйства в результате стихийного воздействия | Внести изменение в паспорт отключившихся КВЛ | 2020-08-14 | Выполнено | 23.09 | 77.913
|  |  | 15.07.20 08:33 | 15.07.20 16:28 |  | Нарушение электрической изоляции | На РП-89 от МТЗ отключился В-10 яч. № 5 "ТП-3414" по причине повреждения КВЛ 10 кВ | Выполнить ремонт КВЛ 10 кВ ТП-3414-ТП-1702 | 2020-08-14 | Выполнено
|  |  | 15.07.20 08:33 | 15.07.20 16:28 |  |  | На РП-41 от МТЗ отключился В-10 яч. № 4 "ТП-2311" по причине повреждения КВЛ 10 кВ | Выполнить ремонт КВЛ 10 кВ РП-41-ТП-2311 | 2020-08-14 | Выполнено
|  |  | 15.07.20 08:33 | 15.07.20 16:28 |  |  | На РП-38 от МТЗ отключился В-6 яч. № 20 "ТП-1254" по причине повреждения КВЛ 6 кВ | Выполнить ремонт КВЛ 6 кВ ТП-917-ТП-561 | 2020-08-14 | Выполнено
|  |  | 15.07.20 08:33 | 15.07.20 16:28 |  |  | Перекрытие воздушного промежутка полиэтиленовой пленкой в пролёте опор №№ 26-27 КВЛ 10 кВ РП Марково-ТПК с последующим междуфазным замыканием жил. | Выполнить внеочередной осмотр КВЛ 10 кВ РП - Марково -ТПК | 2020-08-14 | Выполнено
|  |  | 15.07.20 08:33 | 15.07.20 16:28 |  |  | Перекрытие воздушного промежутка полиэтиленовой пленкой в пролёте опор №№ 7-8 КВЛ 10 кВ Восточная - ТП-9 А с последующим междуфазным замыканием жил. | Выполнить внеочередной осмотр КВЛ 10 кВ Восточная - ТП-9 А | 2020-08-14 | Выполнено
|  |  | 15.07.20 08:33 | 15.07.20 16:28 |  |  | На ПС 110 кВ Студенческая от МТЗ отключился В-6 яч. № 21 "ТП-991" по причине повреждения ВН-6 яч. 6, яч. 5 в ТП-917 | Выполнить замену ВН-6 в ТП-917 | 2020-08-14 | Выполнено
|  |  | 15.07.20 08:33 | 15.07.20 16:28 |  |  | На ПС 110 кВ Студенческая от МТЗ отключился В-6 яч. № 24 "ТП-6260 Б" по причине повреждения КВЛ 6 кВ | Выполнить реомонт КВЛ 6 кВ Студенчская - ТП-6260 | 2020-08-14 | Выполнено
|  |  | 15.07.20 08:33 | 15.07.20 16:28 |  |  | На ПС 110 кВ Студенческая от МТЗ отключился В-6 яч. № 29 "ТП-623" по причине повреждения КВЛ 6 кВ | Выполнить ремонт КВЛ 6 кВ Студенческая - ТП-623 | 2020-08-14 | Выполнено
|  |  | 15.07.20 08:33 | 15.07.20 16:28 |  |  | Перекрытие воздушного промежутка веткой дерева в пролёте опор №№ 6-7 КВЛ 10 кВ Правобережная - Урожай А с последующим междуфазным замыканием жил. | Выполнить внеочередной осмотр КВЛ 10 кВ Правобережная - Урожай А | 2020-08-14 | Выполнено
212 | 702 | 7 | 15.07.20 21:44 | 16.07.20 00:22 | ПС 35 кВ Марата Т-1 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений | 15.07-16.07 2020 г. в г. Иркутске и Иркутском районе произошли отключения объектов электросетевого хозяйства в результате стихийного воздействия | Внести изменения в паспорт Т-1 на ПС 35 кВ Марата | 2020-07-31 | Выполнено | 7.89 | 8.758
|  |  | 15.07.20 21:44 | 16.07.20 00:22 |  | Нарушение электрической изоляции | Причиной отключения Т-1 на ПС 35 кВ Марата послужили обильные осадки которые привели к подтоплению территории ПС 35 кВ Марата | Выполнить внеочередной осмотр оборудования ПС 35 кВ Марата | 2020-07-31 | Выполнено
213 | 186 | 7 | 15.07.20 19:49 | 16.07.20 08:10 | ПС 110 кВ Октябрьская В-6 Т-1; В-6 Т-2 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений | 15.07-16.07 2020 г. в г. Иркутске и Иркутском районе произошли отключения объектов электросетевого хозяйства в результате стихийного воздействия | Внести изменения в паспорт В-6 Т-1 | 2020-07-31 | Выполнено | 62.21 | 86.91
|  |  | 15.07.20 19:49 | 16.07.20 08:10 |  |  |  | Внести изменения в паспорт В-6 Т-2 | 2020-07-31 | Выполнено
|  |  | 15.07.20 19:49 | 16.07.20 08:10 |  |  |  | Внести изменения в паспорт В-6 СВ-1-6 | 2020-07-31 | Выполнено
|  |  | 15.07.20 19:49 | 16.07.20 08:10 |  |  |  | Изменить сроки реализации проекта «Реконструкция ПС 110 кВ Октябрьская - замена Т-1 16 МВА на 25 МВА, замена Т-2 15 МВА на 25 МВА, демонтаж Т-3 20 МВА, реконструкция ОРУ-110 кВ, замена КРУН-6 кВ (выбытие мощности 1 МВА) с 2022-2024 гг. на 2020-2022 гг. с включением в него противопаводковых мероприятий. | 2020-12-31 | На исполнении
|  |  | 15.07.20 19:49 | 16.07.20 08:10 |  |  |  | Провести тренировку по отработке действий оперативного персонала при ликвидации аварии в условиях чрезвычайных погодных условий (ливневые дожди) с привлечением аваийно-спасательных служб. | 2020-09-30 | На исполнении
|  |  | 15.07.20 19:49 | 16.07.20 08:10 |  | Нарушение электрической изоляции | Причиной отключения В-6 Т-1, В-6 Т-2 на ПС 110 кВ Октябрьская послужили обильные осадки которые привели к подтоплению территории ПС 110 кВ Октябрьская. При этом в следствии перекоса напряжения произошло перекрытие на землю в ячейке № 11 СВ-1-6, вследствии чего произошло разрушение опорных изоляторов СР-2-6 и повреждение ТТ СВ-6. | Выполнить ремонт СР-2-6 | 2020-07-31 | Выполнено
|  |  | 15.07.20 19:49 | 16.07.20 08:10 |  |  |  | Выполнить замену ТТ СВ-1-6 | 2020-07-31 | Выполнено
214 | 187 | 7 | 16.07.20 11:50 | 16.07.20 13:32 | КЛ 6 кВ Студенческая - яч.2 ТП-1235 А, ТП-1237 | Невыявленные причины | Организационных причин не усматривается. | Внести изменения в паспорт КЛ 6 кВ Студенческая - яч.2 ТП-1235 А, ТП-1237 | 2020-08-14 | Выполнено | 0.85 | 0
|  |  | 16.07.20 11:50 | 16.07.20 13:32 |  | Нарушение электрической изоляции | Электрический пробой изоляции КЛ 6 кВ Студенческая - яч.2 ТП-1235 А, ТП-1237 по причине старения изоляции в ходе длительной с 1991 г.эксплуатации. | Выполнить ремонт КЛ 6 кВ Студенческая - яч.2 ТП-1235 А, ТП-1237 | 2020-08-14 | Выполнено
215 | 188 | 7 | 16.07.20 15:40 | 16.07.20 17:56 | КВЛ 6 кВ Студенческая - яч.21 ТП-991 | Невыявленные причины | Организационных причин не усматривается. | Внести изменения в паспорт КВЛ 6 кВ Студенческая - яч.21 ТП-991 | 2020-08-14 | Выполнено | 2.497 | 27.895
|  |  | 16.07.20 15:40 | 16.07.20 17:56 |  | Нарушение электрической изоляции | На ПС 110 кВ Студенческая от МТЗ отключился В-6 яч. № 21 "ТП-991" по причине поврежденияКВЛ 6 кВ Студенческая - яч.21 ТП-991 | Выполнить ремонт КВЛ 6 кВ Студенческая - яч.21 ТП-991 | 2020-08-14 | Выполнено
216 | 189 | 7 | 17.07.20 06:03 | 17.07.20 08:57 | КВЛ 10 кВ Баклаши - яч.15 Введенщина | Воздействие животных и птиц | Попадание птицы в пролёте опор №№ 12-13 КВЛ 10 кВ Баклаши - яч.15 Введенщина | Внести изенения в паспорт КВЛ 10 кВ Баклаши - яч.15 Введенщина | 2020-08-14 | Выполнено | 2.32 | 2.575
|  |  | 17.07.20 06:03 | 17.07.20 08:57 |  | Нарушение электрической изоляции | Перекрытие воздушного промежутка по птице в пролёте опор КВЛ 10 кВ Знаменская-2 - яч.30 ТП-824 с последующим междуфазным замыканием. | Выполнить внеочередной осмотр КВЛ 10 кВ Баклаши - яч.15 Введенщина | 2020-08-14 | Выполнено
217 | 190 | 7 | 17.07.20 07:42 | 17.07.20 09:35 | КВЛ 10 кВ Восточная - яч.30 РТП-50 Б | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты монтажа | Причиной повреждения КВЛ 10 кВ Восточная - яч.30 РТП-50 Б явился дефект монтажа концевой муфты подрядной организации ООО «ЭнергоПрогресс» в 2017 году. | Внести изменения в паспорт КВЛ 10 кВ Восточная - яч.30 РТП-50 Б | 2020-08-14 | Выполнено | 1.88 | 0
|  |  | 17.07.20 07:42 | 17.07.20 09:35 |  | Нарушение электрической изоляции | При монтаже КВЛ 10 кВ Восточная - яч.30 РТП-50 Б была нарушена технология монтажа подрядной организацией ООО «ЭнергоПрогресс». | Выполнить ремонт КВЛ 10 кВ Восточная - яч.30 РТП-50 Б | 2020-08-14 | Выполнено
218 | 703 | 7 | 17.07.20 12:25 | 17.07.20 13:29 | ПС 220 Левобережная В-35 Т-2 | Воздействие животных и птиц | Попадание птицы на ШМ-35 Т-2 на ПС 220 кВ Левобережная | Внести изменения в паспорт Т-2 на ПС 220 кВ Левобережная | 2020-08-14 | Выполнено | 9.63 | 10.689
|  |  | 17.07.20 12:25 | 17.07.20 13:29 |  | Нарушение электрической изоляции | Перекрытие воздушного промежутка по птице на ШМ-35 Т-2 с последующим междуфазным замыканием. | Выполнить внеочередной осмотр оборудования ПС 220 кВ Левобережная | 2020-08-14 | Выполнено
219 | 191 | 7 | 17.07.20 15:35 | 17.07.20 16:00 | КЛ 10 кВ Центральная-10 - яч.213 ТП-1796 Б | Невыявленные причины | Организационных причин не усматривается. | Внести изменения в паспорт КЛ 10 кВ Центральная-10 - яч.213 ТП-1796 Б | 2020-08-14 | Выполнено | 0.164 | 0
|  |  | 17.07.20 15:35 | 17.07.20 16:00 |  | Нарушение электрической изоляции | Электрический пробой изоляции КЛ 10 кВ Центральная-10 - яч.213 ТП-1796 Б по причине старения изоляции в ходе длительной с 1998 г.эксплуатации. | Выполнить ремонт КЛ 10 кВ Центральная-10 - яч.213 ТП-1796 Б | 2020-08-14 | Выполнено
220 | 192 | 7 | 17.07.20 16:40 | 18.07.20 05:05 | КВЛ 10 кВ РП-69 яч.19 - ТП-37 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты монтажа | Причиной повреждения КВЛ 10 кВ РП-69 яч.19 - ТП-37 явился дефект монтажа подрядной организации ООО «РЭС» в 2018 году. | Внести изменения в паспорт КВЛ 10 кВ РП-69 яч.19 - ТП-37 | 2020-08-14 | Выполнено | 3.726 | 0
|  |  | 17.07.20 16:40 | 18.07.20 05:05 |  | Нарушение электрической изоляции | При монтаже КВЛ 10 кВ РП-69 яч.19 - ТП-37 была нарушена технология монтажа подрядной организацией ООО «РЭС». | Выполнить ремонт КВЛ 10 кВ РП-69 яч.19 - ТП-37 | 2020-08-14 | Выполнено
221 | 193 | 7 | 17.07.20 20:15 | 17.07.20 23:15 | КВЛ 6 кВ Марата - яч.11 ТП-552 | Невыявленные причины | Организационных причин не усматривается. | Внести изменения в паспорт КВЛ 6 кВ Марата - яч.11 ТП-552 | 2020-08-14 | Выполнено | 1.2 | 0
|  |  | 17.07.20 20:15 | 17.07.20 23:15 |  | Нарушение электрической изоляции | Электрический пробой изоляции КВЛ 6 кВ Марата - яч.11 ТП-552 по причине старения изоляции в ходе длительной с 1969 г.эксплуатации. | Выполнить ремонт КВЛ 6 кВ Марата - яч.11 ТП-552 | 2020-08-14 | Выполнено
222 | 194 | 7 | 17.07.20 23:01 | 18.07.20 01:34 | КВЛ 6 кВ Мельниково 6 - яч.7 ТП-4355 | Невыявленные причины | Организационных причин не усматривается. | Внести изменения в паспорт КВЛ 6 кВ Мельниково 6 - яч.7 ТП-4355 | 2020-08-14 | Выполнено | 0.54 | 26.755
|  |  | 17.07.20 23:01 | 18.07.20 01:34 |  | Нарушение электрической изоляции | На ПС 110 кВ Мельниково от МТЗ отключился В-6 яч. № 7 "ТП-4355" по причине повреждения КВЛ 6 кВ Мельниково 6 - яч.7 ТП-4355 | Выполнить ремонт КВЛ 6 кВ Мельниково 6 - яч.7 ТП-4355 | 2020-08-14 | Выполнено
223 | 195 | 7 | 17.07.20 23:55 | 18.07.20 01:44 | КВЛ 6 кВ Военный городок - яч.25 ТП-567 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений | 17.07.2020 г. в г. Иркутске и Иркутском районе произошли отключения объектов электросетевого хозяйства в результате стихийного воздействия | Внести изменения в паспорт КВЛ 6 кВ Военный городок - яч.25 ТП-567 | 2020-08-14 | Выполнено | 0.273 | 1.803
|  |  | 17.07.20 23:55 | 18.07.20 01:44 |  | Нарушение электрической изоляции | На ПС 35 кВ Военный городок от действия защит отключился В-6 яч. № 25 "ТП-567" по причине повреждения штыревого изолятора на оп. № 34 КВЛ 6 кВ Военный городок - яч.25 ТП-567 | Выполнить ремонт КВЛ 6 кВ Военный городок - яч.25 ТП-567 | 2020-08-14 | Выполнено
224 | 196 | 7 | 18.07.20 00:45 | 18.07.20 06:25 | КВЛ 6 кВ РП-14 яч.9 - ТП-1062 | Невыявленные причины | Организационных причин не усматривается. | Внести изменения в паспорт КВЛ 6 кВ РП-14 яч.9 - ТП-1062 | 2020-08-14 | Выполнено | 1.698 | 0
|  |  | 18.07.20 00:45 | 18.07.20 06:25 |  | Нарушение электрической изоляции | Электрический пробой изоляции КВЛ 6 кВ РП-14 яч.9 - ТП-1062 по причине старения изоляции в ходе длительной с 1978 г.эксплуатации. | Выполнить ремонт КВЛ 6 кВ РП-14 яч.9 - ТП-1062 | 2020-08-14 | Выполнено
225 | 197 | 7 | 18.07.20 01:44 | 18.07.20 04:15 | КЛ 6 кВ Октябрьская - яч.20 РП-3 А, ТП-777 А | Невыявленные причины | Организационных причин не усматривается. | Внести изменения в паспорт КЛ 6 кВ Октябрьская - яч.20 РП-3 А, ТП-777 А | 2020-08-14 | Выполнено | 1.571 | 51.663
|  |  | 18.07.20 01:44 | 18.07.20 04:15 |  |  |  | Внести изменения в паспорт КЛ 6 кВ Октябрьская - яч.43 РП-23 | 2020-08-14 | Выполнено
|  |  | 18.07.20 01:44 | 18.07.20 04:15 |  | Нарушение электрической изоляции | Электрический пробой изоляции КЛ 6 кВ Октябрьская - яч.20 РП-3 А, ТП-777 А по причине старения изоляции в ходе длительной с 1984 г.эксплуатации. | Выполнить ремонт КЛ 6 кВ Октябрьская - яч.20 РП-3 А, ТП-777 А | 2020-08-14 | Выполнено
|  |  | 18.07.20 01:44 | 18.07.20 04:15 |  |  | На ПС 110 кВ Октябрьская от МТЗ отключился В-6 яч. № 43 "РП-23" по причине повреждения КЛ 6 кВ Октябрьская - яч.43 РП-23 | Выполнить ремонт КЛ 6 кВ Октябрьская - яч.43 РП-23 | 2020-08-14 | Выполнено
226 | 198 | 7 | 18.07.20 01:59 | 18.07.20 06:28 | КЛ 6 кВ Центральная-6 - яч.18 РП-47 А, РП-14 А | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия | Проведение не согласованных земляных работ в охранной зоне КЛ 6 кВ Центральная-6 - яч.18 РП-47 А, РП-14 А | Внести изменения в паспорт КЛ 6 кВ Центральная-6 - яч.18 РП-47 А, РП-14 А | 2020-08-14 | Выполнено | 6.272 | 0
|  |  | 18.07.20 01:59 | 18.07.20 06:28 |  | Нарушение электрической изоляции | Механическое повреждение КЛ 6 кВ Центральная-6 - яч.18 РП-47 А, РП-14 А | Выполнить ремонт КЛ 6 кВ Центральная-6 - яч.18 РП-47 А, РП-14 А | 2020-08-14 | Выполнено
227 | 199 | 7 | 18.07.20 10:12 | 18.07.20 11:15 | КЛ 6 кВ Нагорная - яч.20 ТП-1627 Б | Невыявленные причины | Организационных причин не усматривается. | Внести изменения в паспорт КЛ 6 кВ Нагорная - яч.20 ТП-1627 Б | 2020-08-14 | Выполнено | 0.525 | 0
|  |  | 18.07.20 10:12 | 18.07.20 11:15 |  | Нарушение электрической изоляции | Электрический пробой изоляции КЛ 6 кВ Нагорная - яч.20 ТП-1627 Б по причине старения изоляции в ходе длительной с 1995 г.эксплуатации. | Выполнить ремонт КЛ 6 кВ Нагорная - яч.20 ТП-1627 Б | 2020-08-14 | Выполнено
228 | 200 | 7 | 18.07.20 14:47 | 18.07.20 16:15 | КВЛ-6кВ РП-14 яч.9 - ТП-1062 | Невыявленные причины | Организационных причин не усматривается. | Внести изменения в паспорт КВЛ-6кВ РП-14 яч.9 - ТП-1062 | 2020-08-14 | Выполнено | 0.441 | 0
|  |  | 18.07.20 14:47 | 18.07.20 16:15 |  | Нарушение электрической изоляции | Электрический пробой изоляции КВЛ-6кВ РП-14 яч.9 - ТП-1062 по причине старения изоляции в ходе длительной с 1976 г.эксплуатации. | Выполнить ремонт КВЛ-6кВ РП-14 яч.9 - ТП-1062 | 2020-08-14 | Выполнено
229 | 201 | 7 | 19.07.20 06:50 | 19.07.20 08:59 | КВЛ 10 кВ Изумрудная - яч.17 "ПП Березовый А" | Невыявленные причины | Организационных причин не усматривается. | Внести изменения в паспорт КЛ 10 кВ ПП Березовый - ТП-3925 | 2020-08-14 | Выполнено | 2.365 | 30.55
|  |  | 19.07.20 06:50 | 19.07.20 08:59 |  | Нарушение электрической изоляции | На ПС 110 кВ Изумрудная от МТЗ отключился В-6 яч. № 17 "ПП Березовый А" по причине повреждения КЛ 10 кВ ПП Березовый - ТП-3925 | Выполнить ремонт КЛ 10 кВ ПП Березовый - ТП-3925 | 2020-08-14 | Выполнено
230 | 202 | 7 | 19.07.20 07:36 | 19.07.20 11:18 | КВЛ 6 кВ Цимлянская - яч.22 ТП-334-ТП-535 | Невыявленные причины | Организационных причин не усматривается. | Внести изменения в паспорт КВЛ 6 кВ Цимлянская - яч.22 ТП-334-ТП-535 | 2020-08-14 | Выполнено | 1.11 | 24.139
|  |  | 19.07.20 07:36 | 19.07.20 11:18 |  | Нарушение электрической изоляции | Электрический пробой изоляции КВЛ 6 кВ Цимлянская - яч.22 ТП-334-ТП-535 по причине старения изоляции в ходе длительной эксплуатации. | Выполнить ремонт КВЛ 6 кВ Цимлянская - яч.22 ТП-334-ТП-535 | 2020-08-14 | Выполнено
231 | 203 | 7 | 19.07.20 12:45 | 19.07.20 14:48 | КВЛ 10 кВ Изумрудная - яч.8 С-во "Печатник", СНТ Метролог | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты монтажа | Причиной повреждения КВЛ 10 кВ Изумрудная - яч.8 С-во "Печатник", СНТ Метролог явился дефект монтажа концевой муфты подрядной организации ООО «СЭМ» в 2018 году. | Внести изменения в паспорт КВЛ 10 кВ Изумрудная - яч.8 С-во "Печатник", СНТ Метролог | 2020-08-31 | Выполнено | 1.845 | 5.048
|  |  | 19.07.20 12:45 | 19.07.20 14:48 |  | Нарушение электрической изоляции | При монтаже КВЛ 10 кВ Изумрудная - яч.8 С-во "Печатник", СНТ Метролог была нарушена технология монтажа подрядной организацией ООО «СЭМ». | Выполнить ремонт КВЛ 10 кВ Изумрудная - яч.8 С-во "Печатник", СНТ Метролог | 2020-08-31 | Выполнено
232 | 204 | 7 | 21.07.20 05:36 | 21.07.20 06:12 | КВЛ 10 кВ Мельничная Падь - яч.5 С-во Искусство | Воздействие животных и птиц | Попадание проволоки предположительно занесенной птицей в пролёте опор №№ 12-13 КВЛ 10 кВ Мельничная Падь - яч.5 С-во Искусство | Внести изенения в паспорт КВЛ 10 кВ Мельничная Падь - яч.5 С-во Искусство | 2020-08-14 | Выполнено | 0.54 | 0.6
|  |  | 21.07.20 05:36 | 21.07.20 06:12 |  | Нарушение электрической изоляции | Перекрытие воздушного промежутка по проволоке предположительно занесенной птицей в пролёте опор КВЛ 10 кВ Мельничная Падь - яч.5 С-во Искусство с последующим междуфазным замыканием. | Выполнить внеочередной осмотр КВЛ 10 кВ Мельничная Падь - яч.5 С-во Искусство | 2020-08-14 | Выполнено
233 | 205 | 7 | 21.07.20 14:20 | 21.07.20 14:46 | КВЛ 10 кВ Бытовая - яч.210 Мамоны "А" | Воздействие животных и птиц | Попадание белки в пролёте опор №№ 18-19 КВЛ 10 кВ Бытовая - яч.210 Мамоны "А" | Внести изенения в паспорт КВЛ 10 кВ Бытовая - яч.210 Мамоны "А" | 2020-08-14 | Выполнено | 0.344 | 0.382
|  |  | 21.07.20 14:20 | 21.07.20 14:46 |  | Нарушение электрической изоляции | Перекрытие воздушного промежутка по белке в пролёте опор КВЛ 10 кВ Бытовая - яч.210 Мамоны "А" с последующим междуфазным замыканием. | Выполнить внеочередной осмотр КВЛ 10 кВ Бытовая - яч.210 Мамоны "А" | 2020-08-14 | Выполнено
234 | 206 | 7 | 21.07.20 14:50 | 21.07.20 15:25 | КЛ 6 кВ Октябрьская - яч.7 РП-1 А | Невыявленные причины | Организационных причин не усматривается. | Внести изменения в паспорт КЛ 6 кВ Октябрьская - яч.7 РП-1 А | 2020-08-14 | Выполнено | 0.696 | 0
|  |  | 21.07.20 14:50 | 21.07.20 15:25 |  | Нарушение электрической изоляции | Электрический пробой изоляции КЛ 6 кВ Октябрьская - яч.7 РП-1 А по причине старения изоляции в ходе длительной эксплуатации. | Выполнить ремонт КЛ 6 кВ Октябрьская - яч.7 РП-1 А | 2020-08-14 | Выполнено
235 | 812 | 7 |  |  | ВЛ-110 ИГЭС - Мельниково с отпайками | Ведется расследование |  |  |  | Выполнено | 0 | 0
[6 empty] | Ведется расследование |  |  |  | Выполнено
236 | 207 | 7 | 22.07.20 16:33 | 22.07.20 17:29 | КВЛ 10 кВ Правобережная - яч.11 ДСУ-5 | Воздействие животных и птиц | Попадание проволоки предположительно занесенной птицей в пролёте опор №№ 31-21 КВЛ 10 кВ Правобережная - яч.11 ДСУ-5 | Внести изенения в паспорт КВЛ 10 кВ Правобережная - яч.11 ДСУ-5 | 2020-08-14 | Выполнено | 1.116 | 1.238
|  |  | 22.07.20 16:33 | 22.07.20 17:29 |  | Нарушение электрической изоляции | Перекрытие воздушного промежутка по проволоке предположительно занесенной птицей в пролёте опор КВЛ 10 кВ Правобережная - яч.11 ДСУ-5 с последующим междуфазным замыканием. | Выполнить внеочередной осмотр КВЛ 10 кВ Правобережная - яч.11 ДСУ-5 | 2020-08-14 | Выполнено
237 | 208 | 7 | 23.07.20 07:57 | 23.07.20 12:46 | КВЛ 10 кВ | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений | 23.07.2020 г. в г. Иркутске и Иркутском районе произошли отключения объектов электросетевого хозяйства в результате стихийного воздействия | Вести изменение в паспорт отключившихся КВЛ | 2020-08-14 | Выполнено | 2.928 | 3.25
|  |  | 23.07.20 07:57 | 23.07.20 12:46 |  | Нарушение электрической изоляции | На РП-41 от МТЗ отключился В-10 яч. № 4 "ТП-2311" по причине повреждения КВЛ 10 кВ | Выполнить ремонт КВЛ 10 кВ РП-41-ТП-2311 | 2020-08-14 | Выполнено
|  |  | 23.07.20 07:57 | 23.07.20 12:46 |  |  | На РП-38 от МТЗ отключился В-6 яч. № 20 "ТП-1254" по причине повреждения КВЛ 6 кВ | Выполнить ремонт КВЛ 6 кВ ТП-917-ТП-561 | 2020-08-14 | Выполнено
|  |  | 23.07.20 07:57 | 23.07.20 12:46 |  |  | Перекрытие воздушного промежутка полиэтиленовой пленкой в пролёте опор №№ 26-27 КВЛ 10 кВ РП Марково-ТПК с последующим междуфазным замыканием жил. | Выполнить внеочередной осмотр КВЛ 10 кВ РП - Марково -ТПК | 2020-08-14 | Выполнено
|  |  | 23.07.20 07:57 | 23.07.20 12:46 |  |  | Перекрытие воздушного промежутка полиэтиленовой пленкой в пролёте опор №№ 7-8 КВЛ 10 кВ Восточная - ТП-9 А с последующим междуфазным замыканием жил. | Выполнить внеочередной осмотр КВЛ 10 кВ Восточная - ТП-9 А | 2020-08-14 | Выполнено
238 | 209 | 7 | 23.07.20 14:54 | 23.07.20 15:48 | ПС 110 кВ Пивзавод В-10 Т-2 | Невыявленные причины | Организационных причин не усматривается. | Внести изменения в паспорт В-10 Т-1 | 2020-08-14 | Выполнено | 5.31 | 5.894
|  |  | 23.07.20 14:54 | 23.07.20 15:48 |  |  |  | Внести изменения в паспорт КВЛ 10 кВ Баклаши - яч.15 Введенщина | 2020-08-14 | Выполнено
|  |  | 23.07.20 14:54 | 23.07.20 15:48 |  | Нарушение электрической изоляции | На ПС 110 кВ Пивзавод от МТЗ отключился В-10 Т-1 по причине не отключения В-10 яч. № 15 "МПФ Б, ЖСК "Луговое"" по причине повреждения КВЛ 10 кВ | Выполнить послеаварийную проверку защит В-10 яч. № 15 "МПФ Б, ЖСК "Луговое"" | 2020-08-14 | Выполнено
|  |  | 23.07.20 14:54 | 23.07.20 15:48 |  |  |  | Выполнить ремонт КВЛ 10 кВ Пивзавтод - яч. 15 "МПФ Б, ЖСК "Луговое"" | 2020-08-14 | Выполнено
239 | 210 | 7 | 23.07.20 15:47 | 23.07.20 17:16 | КВЛ 10 кВ Баклаши - яч.15 Введенщина | Невыявленные причины | Организационных причин не усматривается. | Внести изменения в паспорт КВЛ 10 кВ Баклаши - яч.15 Введенщина | 2020-08-14 | Выполнено | 1.48 | 23.143
|  |  | 23.07.20 15:47 | 23.07.20 17:16 |  | Нарушение электрической изоляции | Электрический пробой изоляции КВЛ 10 кВ Баклаши - яч.15 Введенщина по причине старения изоляции в ходе длительной эксплуатации. | Выполнить ремонт КВЛ 10 кВ Баклаши - яч.15 Введенщина | 2020-08-14 | Выполнено
240 | 704 | 7 | 23.07.20 19:20 | 23.07.20 19:57 | ПС 35 кВ Баклаши Т-2 | Воздействие животных и птиц | Попадание белки между вводами 6 кВ Т-2 на ПС 35 кВ Баклаши | Внести изменения в паспорт Т-2 на ПС 35 кВ Баклаши | 2020-08-14 | Выполнено | 1.116 | 1.238
|  |  | 23.07.20 19:20 | 23.07.20 19:57 |  | Нарушение электрической изоляции | Перекрытие воздушного промежутка между вводами 6 кВ Т-2 на ПС 35 кВ Баклаши по белке с последующим отключением от защит. | Выполнить внеочередной осмотр оборудования ПС 35 кВ Баклаши | 2020-08-14 | Выполнено
241 | 211 | 7 | 24.07.20 16:12 | 24.07.20 18:00 | КЛ 6 кВ Партизанская - яч.19 ТП-1052; КВЛ 6 кВ Партизанская - яч.21 ТП-1116 | Невыявленные причины | Организационных причин не усматривается. | Внести изменения в паспорт КЛ 6 кВ Партизанская - яч.19 ТП-1052 | 2020-08-14 | Выполнено | 2.148 | 54.352
|  |  | 24.07.20 16:12 | 24.07.20 18:00 |  |  |  | Внести изменения в паспорт КВЛ 6 кВ Партизанская - яч.21 ТП-1116 | 2020-08-14 | Выполнено
|  |  | 24.07.20 16:12 | 24.07.20 18:00 |  | Нарушение электрической изоляции | Электрический пробой изоляции КЛ 6 кВ Партизанская - яч.19 ТП-1052 по причине старения изоляции в ходе длительной с 1984 г.эксплуатации. | Выполнить ремонт КЛ 6 кВ Партизанская - яч.19 ТП-1052 | 2020-08-14 | Выполнено
|  |  | 24.07.20 16:12 | 24.07.20 18:00 |  |  | На ПС 110 кВ Партизанская от МТЗ отключился В-6 яч. № 21 "ТП-1116" по причине повреждения КВЛ 6 кВ Партизанская - яч.21 ТП-1116 | Выполнить ремонт КВЛ 6 кВ Партизанская - яч.21 ТП-1116 | 2020-08-14 | Выполнено
242 | 212 | 7 | 25.07.20 07:40 | 25.07.20 09:15 | КВЛ 10 кВ РП-50 - яч.16 ТП-501 | Воздействие животных и птиц | Попадание птицы на опоре № 21 КВЛ 10 кВ РП-50 - яч.16 ТП-501 | Внести изменения в паспорт КВЛ 10 кВ РП-50 - яч.16 ТП-501 | 2020-08-14 | Выполнено | 0.158 | 0.175
|  |  | 25.07.20 07:40 | 25.07.20 09:15 |  | Нарушение электрической изоляции | Перекрытие воздушного промежутка по птице на опоре № 21 КВЛ 10 кВ РП-50 - яч.16 ТП-501 с последующим междуфазным замыканием. | Выполнить внеочередной осмотр КВЛ 10 кВ РП-50 - яч.16 ТП-501 | 2020-08-14 | Выполнено
243 | 213 | 7 | 25.07.20 08:00 | 25.07.20 10:02 | КВЛ 10 кВ Баклаши - яч.15 Введенщина | Воздействие животных и птиц | Попадание проволоки предположительно занесенной птицей на опоре № 26 КВЛ 10 кВ Баклаши - яч.15 Введенщина | Внести изенения в паспорт КВЛ 10 кВ Баклаши - яч.15 Введенщина | 2020-08-14 | Выполнено | 2 | 2.22
|  |  | 25.07.20 08:00 | 25.07.20 10:02 |  | Нарушение электрической изоляции | Перекрытие воздушного промежутка по проволоке предположительно занесенной птицей на опоре № 26 КВЛ 10 кВ Баклаши - яч.15 Введенщина с последующим междуфазным замыканием. | Выполнить внеочередной осмотр КВЛ 10 кВ Баклаши - яч.15 Введенщина | 2020-08-14 | Выполнено
244 | 214 | 7 | 25.07.20 12:02 | 25.07.20 17:48 | КВЛ 10 кВ Бытовая - яч.210 Мамоны "А" | Воздействие животных и птиц | Попадание белки на опоре № 48/2 КВЛ 10 кВ Бытовая - яч.210 Мамоны "А" | Внести изменения в паспорт КВЛ 10 кВ Бытовая - яч.210 Мамоны "А" | 2020-08-14 | Выполнено | 0.624 | 0.692
|  |  | 25.07.20 12:02 | 25.07.20 17:48 |  | Нарушение электрической изоляции | Перекрытие воздушного промежутка по белке на опоре № 48/2 КВЛ 10 кВ Бытовая - яч.210 Мамоны "А" с последующим междуфазным замыканием. | Выполнить внеочередной осмотр КВЛ 10 кВ Бытовая - яч.210 Мамоны "А" | 2020-08-14 | Выполнено
245 | 215 | 7 | 25.07.20 12:12 | 25.07.20 20:41 | КВЛ 6 кВ Военный городок - яч.37 Жилкино | Невыявленные причины | Организационных причин не усматривается. | Внести изменения в паспорт КВЛ 6 кВ Военный городок - яч.37 Жилкино | 2020-08-14 | Выполнено | 5.088 | 0
|  |  | 25.07.20 12:12 | 25.07.20 20:41 |  | Нарушение электрической изоляции | На ПС 35 кВ Военный городок от МТЗ отключился В-6 яч. № 37 "Жилкио" по причине повреждения КВЛ 6 кВ Военный городок - яч.37 Жилкино | Выполнить ремонт КВЛ 6 кВ Военный городок - яч.37 Жилкино | 2020-08-14 | Выполнено
246 | 216 | 7 | 26.07.20 19:40 | 27.07.20 13:10 | КЛ 10 кВ Байкальская - яч.209 ТП-4640 Б | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты монтажа | Причиной повреждения КЛ 10 кВ Байкальская - яч.209 ТП-4640 Б явился дефект монтажа концевой муфты подрядной организации ООО «ЭнергоПрогресс» в 2017 году. | Внести изменения в паспорт КЛ 10 кВ Байкальская - яч.209 ТП-4640 Б | 2020-08-14 | Выполнено | 0.799 | 0
|  |  | 26.07.20 19:40 | 27.07.20 13:10 |  | Нарушение электрической изоляции | При монтаже КЛ 10 кВ Байкальская - яч.209 ТП-4640 Б была нарушена технология монтажа подрядной организацией ООО «ЭнергоПрогресс». | Выполнить ремонт КЛ 10 кВ Байкальская - яч.209 ТП-4640 Б | 2020-08-14 | Выполнено
247 | 217 | 7 | 26.07.20 18:31 | 26.07.20 23:10 | КЛ 6 кВ Цимлянская - яч.31 ТП-2626, ТП2972п ; КЛ 6 кВ Цимлянская - яч.32ТП-2973, ТП-1216; КЛ 6 кВ Цимлянская - яч.35 ТП-1079, РП-45 А | Невыявленные причины | Организационных причин не усматривается. | Внести изменения в паспорт КЛ 6 кВ Цимлянская - яч.31 ТП-2626, ТП2972п | 2020-08-31 | Выполнено | 5.397 | 0
|  |  | 26.07.20 18:31 | 26.07.20 23:10 |  |  |  | Внести изменения в паспорт КЛ 6 кВ Цимлянская - яч.32ТП-2973, ТП-1216 | 2020-08-31 | Выполнено
|  |  | 26.07.20 18:31 | 26.07.20 23:10 |  |  |  | Внести изменения в паспорт КЛ 6 кВ Цимлянская - яч.35 ТП-1079, РП-45 А | 2020-08-31 | Выполнено
|  |  | 26.07.20 18:31 | 26.07.20 23:10 |  | Нарушение электрической изоляции | Электрический пробой изоляции КЛ 6 кВ Цимлянская - яч.31 ТП-2626, ТП2972п по причине старения изоляции в ходе длительной с 1989 г.эксплуатации. | Выполнить ремонт КЛ 6 кВ Цимлянская - яч.31 ТП-2626, ТП2972п | 2020-08-31 | Выполнено
|  |  | 26.07.20 18:31 | 26.07.20 23:10 |  |  | Электрический пробой изоляции КЛ 6 кВ Цимлянская - яч.32ТП-2973, ТП-1216 по причине старения изоляции в ходе длительной эксплуатации. | Выполнить ремонт КЛ 6 кВ Цимлянская - яч.32ТП-2973, ТП-1216 | 2020-08-31 | Выполнено
|  |  | 26.07.20 18:31 | 26.07.20 23:10 |  |  | Электрический пробой изоляции КЛ 6 кВ Цимлянская - яч.35 ТП-1079, РП-45 А по причине старения изоляции в ходе длительной эксплуатации. | Выполнить ремонт КЛ 6 кВ Цимлянская - яч.35 ТП-1079, РП-45 А | 2020-08-31 | Выполнено
248 | 218 | 7 | 27.07.20 08:23 | 27.07.20 09:25 | КВЛ 10 кВ Бытовая - яч.210 Мамоны "А" | Воздействие животных и птиц | Попадание белки на опоре № 43/2 КВЛ 10 кВ Бытовая - яч.210 Мамоны "А" | Внести изменения в паспорт КВЛ 10 кВ Бытовая - яч.210 Мамоны "А" | 2020-08-31 | Выполнено | 0.824 | 0.914
|  |  | 27.07.20 08:23 | 27.07.20 09:25 |  | Нарушение электрической изоляции | Перекрытие воздушного промежутка по белке на опоре № 43/2 КВЛ 10 кВ Бытовая - яч.210 Мамоны "А" с последующим междуфазным замыканием. | Выполнить внеочередной осмотр КВЛ 10 кВ Бытовая - яч.210 Мамоны "А" | 2020-08-31 | Выполнено
249 | 219 | 7 | 27.07.20 11:16 | 27.07.20 11:16 | КЛ 6 кВ Цимлянская - яч.21 ТП-5169 А, ТП-2972 | Невыявленные причины | Организационных причин не усматривается. | Внести изменения в паспорт КЛ 6 кВ Цимлянская - яч.21 ТП-5169 А, ТП-2972 | 2020-08-31 | Выполнено | 0 | 24.307
|  |  | 27.07.20 11:16 | 27.07.20 11:16 |  | Нарушение электрической изоляции | Электрический пробой изоляции КЛ 6 кВ Цимлянская - яч.21 ТП-5169 А, ТП-2972 Введенщина по причине старения изоляции в ходе длительной эксплуатации. | Выполнить ремонт КЛ 6 кВ Цимлянская - яч.21 ТП-5169 А, ТП-2972 | 2020-08-31 | Выполнено
250 | 220 | 7 | 28.07.20 02:07 | 28.07.20 04:52 | КВЛ 10 кВ Пивзавод - яч.25 Мичуринец | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия | Проведение не согласованных земляных работ в охранной зоне КВЛ 10 кВ Пивзавод - яч.25 Мичуринец | Внести изменения в паспорт КВЛ 10 кВ Пивзавод - яч.25 Мичуринец | 2020-08-31 | Выполнено | 0.55 | 5.61
|  |  | 28.07.20 02:07 | 28.07.20 04:52 |  | Нарушение электрической изоляции | Механическое повреждение КВЛ 10 кВ Пивзавод - яч.25 Мичуринец | Выполнить ремонт КВЛ 10 кВ Пивзавод - яч.25 Мичуринец | 2020-08-31 | Выполнено
251 | 221 | 7 | 28.07.20 14:35 | 28.07.20 15:40 | КВЛ 10 кВ Правобережная - яч.15 ТП-660 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Проезд крупногабаритной техники | На КВЛ 10 кВ Правобережная - яч.15 ТП-660 обрыв провода фазы «А» в пролёте опор №№ 13-14 неустановленным транспортом | Внести изменения в паспорт КВЛ 10 кВ Правобережная - яч.15 ТП-660 | 2020-08-31 | Выполнено | 0.432 | 0.479
|  |  | 28.07.20 14:35 | 28.07.20 15:40 |  | Внешнее механическое воздействие | Обрыв провода КВЛ 10 кВ Правобережная - яч.15 ТП-660 фазы «А» в пролёте опор №№ 13-14 неустановленным транспортом с последующим отключением от действия защит В-10 ячейки № 15 "ТП-660" на ПС 220 кВ Правобережная. | Выполнить внеочередной осмотр КВЛ 10 кВ Правобережная - яч.15 ТП-660 | 2020-08-31 | Выполнено
252 | 222 | 7 | 29.07.20 07:55 | 29.07.20 08:50 | КВЛ 10 кВ РП 50 яч. 16 ТП 501 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия | Повреждение штыревого изолятора фазы "В" на разъединителе, на опоре № 23/18 ВЛ 10 кВ «ПС Восточная – РП-50 Б» в результате дорожно-транспортного происшествия. | Внести изменения в паспорт ВЛ 10 кВ "ПС Восточная - РП-50 Б" | 2020-08-31 | Выполнено | 0.7 | 0.777
|  |  | 29.07.20 07:55 | 29.07.20 08:50 |  | Внешнее механическое воздействие | Повреждение штыревого изолятора разъединителя на опоре № 23/18 ВЛ 10 кВ «ПС Восточная – РП-50 Б» по причине дорожно-транспортного происшествия с последующим отключением от действия защит В-10 ячейки № 30 "РП-50 Б" на ПС 220 кВ Восточная. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ "ПС Восточная - РП-50 Б" | 2020-08-31 | Выполнено
253 | 977 | 7 | 29.07.20 08:32 | 29.07.20 08:32 | ВЛ-220 НИТЭЦ-Правобережная 2 цепь | Воздействие животных и птиц | Попадание проволоки предположительно занесённой птицей на траверсу опоры №97 ВЛ-110 кВ Восточная-Туристская I цепь | Внести изменения в карточку учета аварийных отключений ВЛ 35-500 кВ | 2020-08-21 | Выполнено | 0 | 0
|  |  | 29.07.20 08:32 | 29.07.20 08:32 |  |  |  | По результатам осмотра определить необходимость установки противоптичьих устройств. | 2020-09-30 | На исполнении
|  |  | 29.07.20 08:32 | 29.07.20 08:32 |  | Нарушение электрической изоляции | Перекрытие на траверсу опоры № 97 по проволоке ВЛ-110 кВ Восточная-Туристская I цепь с последующим замыканием фазы "А". | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 220 кВ НИТЭЦ- Правобережная 2 цепь с отпайкой на ПС Левобережная | 2020-09-30 | На исполнении
254 | 223 | 7 | 29.07.20 15:40 | 29.07.20 15:59 | КВЛ 6 кВ РП 14 яч. 6 -ТП 295 | Воздействие животных и птиц | Попадание птицы в пролёте опор №№ 17-18 КВЛ 6 кВ РП 14 яч. 6 -ТП 295 | Внемти изменения в паспорт КВЛ 6 кВ РП 14 яч. 6 -ТП 295 | 2020-08-31 | Выполнено | 0.192 | 0.213
|  |  | 29.07.20 15:40 | 29.07.20 15:59 |  | Нарушение электрической изоляции | Перекрытие воздушного промежутка по птице в пролёте опор КВЛ 6 кВ РП 14 яч. 6 -ТП 295 с последующим междуфазным замыканием. | Выполнить внеочередной осмотр КВЛ 6 кВ РП 14 яч. 6 -ТП 295 | 2020-08-31 | Выполнено
255 | 224 | 7 | 30.07.20 10:20 | 30.07.20 11:50 | КВЛ 6 кВ РП 80 яч.17 -ТП-11 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты монтажа | Причиной повреждения КВЛ 6 кВ РП 80 яч.17 -ТП-11 явился дефект монтажа концевой муфты подрядной организации ООО «СЭМ» в 2018 году. | Внести изменения в паспорт КВЛ 6 кВ РП 80 яч.17 -ТП-11 | 2020-08-31 | Выполнено | 1.65 | 26.996
|  |  | 30.07.20 10:20 | 30.07.20 11:50 |  | Нарушение электрической изоляции | При монтаже КВЛ 6 кВ РП 80 яч.17 -ТП-11 была нарушена технология монтажа подрядной организацией ООО «СЭМ». | Выполнить ремонт КВЛ 6 кВ РП 80 яч.17 -ТП-11 | 2020-08-31 | Выполнено
256 | 225 | 7 | 31.07.20 09:40 | 31.07.20 13:40 | КВЛ 10 кВ Восточная - яч.29 РТП-50 А | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты монтажа | Причиной повреждения КВЛ 10 кВ Восточная - яч.29 РТП-50 А явился дефект монтажа концевой муфты подрядной организации ООО «ЭнергоПрогресс» в 2017 году. | Внести изменения в паспорт КВЛ 10 кВ Восточная - яч.29 РТП-50 А | 2020-08-31 | Выполнено | 4.979 | 33.062
|  |  | 31.07.20 09:40 | 31.07.20 13:40 |  | Нарушение электрической изоляции | При монтаже КВЛ 10 кВ Восточная - яч.29 РТП-50 А была нарушена технология монтажа подрядной организацией ООО «ЭнергоПрогресс». | Выполнить ремонт КВЛ 10 кВ Восточная - яч.29 РТП-50 А | 2020-08-31 | Выполнено
257 | 226 | 8 | 01.08.20 16:30 | 01.08.20 17:30 | КЛ 10 кВ Приморская - яч.23 РП-43 А | Невыявленные причины | Организационных причин не усматривается. | Внести изменения в паспорт КЛ 10 кВ Приморская - яч.23 РП-43 А | 2020-08-31 | Выполнено | 0.9 | 0
|  |  | 01.08.20 16:30 | 01.08.20 17:30 | КЛ 10 кВ Приморская - яч.23 РП-43 А | Нарушение электрической изоляции | Электрический пробой изоляции КЛ 10 кВ Приморская - яч.23 РП-43 А по причине старения изоляции в ходе длительной эксплуатации. | Выполнить ремонт КЛ 10 кВ Приморская - яч.23 РП-43 А | 2020-08-31 | Выполнено
258 | 227 | 8 | 02.08.20 06:15 | 03.08.20 13:01 | КВЛ 10 кВ | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений | 02-03.08.2020 г. в г. Иркутске и Иркутском районе произошли отключения объектов электросетевого хозяйства в результате стихийного воздействия | Внести изменения в паспорта отключившихся КВЛ. | 2020-08-31 | Выполнено | 8.508 | 9.442
|  |  | 02.08.20 06:15 | 03.08.20 13:01 | КВЛ 10 кВ | Нарушение электрической изоляции | На РП-89 от МТЗ отключился В-10 яч. № 5 "ТП-3414" по причине повреждения КВЛ 10 кВ | Выполнить ремонт КВЛ 10 кВ ТП-3414-ТП-1702 | 2020-08-31 | Выполнено
|  |  | 02.08.20 06:15 | 03.08.20 13:01 | КВЛ 10 кВ |  | На РП-41 от МТЗ отключился В-10 яч. № 4 "ТП-2311" по причине повреждения КВЛ 10 кВ | Выполнить ремонт КВЛ 10 кВ РП-41-ТП-2311 | 2020-08-31 | Выполнено
|  |  | 02.08.20 06:15 | 03.08.20 13:01 | КВЛ 10 кВ |  | На РП-38 от МТЗ отключился В-6 яч. № 20 "ТП-1254" по причине повреждения КВЛ 6 кВ | Выполнить ремонт КВЛ 6 кВ ТП-917-ТП-561 | 2020-08-31 | Выполнено
|  |  | 02.08.20 06:15 | 03.08.20 13:01 | КВЛ 10 кВ |  | Перекрытие воздушного промежутка полиэтиленовой пленкой в пролёте опор №№ 26-27 КВЛ 10 кВ РП Марково-ТПК с последующим междуфазным замыканием жил. | Выполнить внеочередной осмотр КВЛ 10 кВ РП - Марково -ТПК | 2020-08-31 | Выполнено
|  |  | 02.08.20 06:15 | 03.08.20 13:01 | КВЛ 10 кВ |  | Перекрытие воздушного промежутка полиэтиленовой пленкой в пролёте опор №№ 7-8 КВЛ 10 кВ Восточная - ТП-9 А с последующим междуфазным замыканием жил. | Выполнить внеочередной осмотр КВЛ 10 кВ Восточная - ТП-9 А | 2020-08-31 | Выполнено
|  |  | 02.08.20 06:15 | 03.08.20 13:01 | КВЛ 10 кВ |  | На ПС 110 кВ Студенческая от МТЗ отключился В-6 яч. № 21 "ТП-991" по причине повреждения ВН-6 яч. 6, яч. 5 в ТП-917 | Выполнить замену ВН-6 в ТП-917 | 2020-08-31 | Выполнено
|  |  | 02.08.20 06:15 | 03.08.20 13:01 | КВЛ 10 кВ |  | На ПС 110 кВ Студенческая от МТЗ отключился В-6 яч. № 24 "ТП-6260 Б" по причине повреждения КВЛ 6 кВ | Выполнить реомонт КВЛ 6 кВ Студенчская - ТП-6260 | 2020-08-31 | Выполнено
259 | 228 | 8 | 04.08.20 06:30 | 04.08.20 09:44 | КВЛ 10 кВ Изумрудная - яч.17 "ПП Березовый А" | Невыявленные причины | Организационных причин не усматривается. | Внести изменения в паспорт КВЛ 10 кВ Изумрудная - яч.17 "ПП Березовый А" | 2020-08-31 | Выполнено | 0.99 | 0
|  |  | 04.08.20 06:30 | 04.08.20 09:44 | КВЛ 10 кВ Изумрудная - яч.17 "ПП Березовый А" | Нарушение электрической изоляции | Электрический пробой изоляции КВЛ 10 кВ Изумрудная - яч.17 "ПП Березовый А" от ТП-4357 на оп № 1 по причине старения изоляции в ходе длительной эксплуатации. | Выполнить ремонт КВЛ 10 кВ Изумрудная - яч.17 "ПП Березовый А" | 2020-08-31 | Выполнено
260 |  | 8 | 04.08.20 09:33 | 04.08.20 09:33 | ВЛ 110 кВ Восточная - Туристская I цепь с отпайками и ВЛ 110 кВ Восточная - Туристская II цепь | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Несанкционированная рубка лесных насаждений | Спил веток деревьев в границах зоны ВЛ 110 кВ Восточная - Туристская I и II цепи с отпайками неустановленными лицами. | Внести изменения в карточку учёта аварийных отключений ВЛ 35-500 кВ | 2020-09-11 | Выполнено | 0 | 0
|  |  | 04.08.20 09:33 | 04.08.20 09:33 | ВЛ 110 кВ Восточная - Туристская I цепь с отпайками и ВЛ 110 кВ Восточная - Туристская II цепь | Нарушение электрической изоляции | Перекрытие воздушного промежутка спиленным деревом ВЛ 110 кВ Восточная - Туристская I цепь с отпайками и ВЛ 110 кВ Восточная - Туристская II цепь с отпайками с последующим отключением от защит на ПС 220 кВ Восточная. | Выполнить ремонт провода ВЛ 110 кВ Восточная - Туристская I цепь с отпайками в пролёте опор №№ 118-119 | 2020-08-10 | Выполнено
261 | 229 | 8 | 04.08.20 11:08 | 04.08.20 12:51 | КЛ 6 кВ Цимлянская - яч.34 ТП-778,ТП-724А | Невыявленные причины | Организационных причин не усматривается. | Внести изменения в паспорт КЛ 6 кВ Цимлянская - яч.34 ТП-778,ТП-724А | 2020-08-31 | Выполнено | 0.855 | 0
|  |  | 04.08.20 11:08 | 04.08.20 12:51 | КЛ 6 кВ Цимлянская - яч.34 ТП-778,ТП-724А | Нарушение электрической изоляции | Электрический пробой изоляции КЛ 6 кВ Цимлянская - яч.34 ТП-778,ТП-724А по причине старения изоляции в ходе длительной эксплуатации с 1985 г. | Выполнить ремонт КЛ 6 кВ Цимлянская - яч.34 ТП-778,ТП-724А | 2020-08-31 | Выполнено
262 | 230 | 8 | 04.08.20 11:53 | 04.08.20 13:54 | КВЛ 6 кВ РП-40 - яч.17 ТП-22 | Воздействие животных и птиц | Попадание птицы в пролёте опор №№ 17-18 КВЛ 6 кВ РП-40 - яч.17 ТП-22 | Внемти изменения в паспорт КВЛ 6 кВ РП-40 - яч.17 ТП-22 | 2020-08-31 | Выполнено | 1.407 | 1.561
|  |  | 04.08.20 11:53 | 04.08.20 13:54 | КВЛ 6 кВ РП-40 - яч.17 ТП-22 | Нарушение электрической изоляции | Перекрытие воздушного промежутка по птице в пролёте опор КВЛ 6 кВ РП-40 - яч.17 ТП-22 с последующим междуфазным замыканием. | Выполнить внеочередной осмотр КВЛ 6 кВ РП-40 - яч.17 ТП-22 | 2020-08-31 | Выполнено
263 | 231 | 8 | 04.08.20 13:58 | 04.08.20 14:35 | КЛ 10 кВ Городская - яч.305 ТП-909 | Невыявленные причины | Организационных причин не усматривается. | Внести изменения в паспорт КЛ 10 кВ Городская - яч.305 ТП-909 | 2020-08-31 | Выполнено | 0.61 | 0
|  |  | 04.08.20 13:58 | 04.08.20 14:35 | КЛ 10 кВ Городская - яч.305 ТП-909 | Нарушение электрической изоляции | Электрический пробой изоляции КЛ 10 кВ Городская - яч.305 ТП-909 по причине старения изоляции в ходе длительной эксплуатации с 1974 г. | Выполнить ремонт КЛ 10 кВ Городская - яч.305 ТП-909 | 2020-08-31 | Выполнено
264 | 232 | 8 | 05.08.20 09:41 | 05.08.20 11:19 | КВЛ 10 кВ Пивзавод - яч.15 МПФ Б, ЖСК "Луговое" | Невыявленные причины | Организационных причин не усматривается. | Внести изменения в паспорт КВЛ 10 кВ Пивзавод - яч.15 МПФ Б, ЖСК "Луговое" | 2020-08-31 | Выполнено | 1.141 | 4.266
|  |  | 05.08.20 09:41 | 05.08.20 11:19 | КВЛ 10 кВ Пивзавод - яч.15 МПФ Б, ЖСК "Луговое" | Нарушение электрической изоляции | Электрический пробой изоляции опоного изолятора КВЛ 10 кВ Пивзавод - яч.15 МПФ Б, ЖСК "Луговое" по причине старения изоляции | Выполнить замену изолятора КВЛ 10 кВ Пивзавод - яч.15 МПФ Б, ЖСК "Луговое" | 2020-08-31 | Выполнено
265 | 233 | 8 | 05.08.20 09:45 | 05.08.20 11:32 | КВЛ 10 кВ Изумрудная - яч.16 ТП-2788; ТП-5300п | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия | Проведение не согласованных земляных работ в охранной зоне КВЛ 10 кВ Изумрудная - яч.16 ТП-2788; ТП-5300п | Внести изменения в паспорт КВЛ 10 кВ Изумрудная - яч.16 ТП-2788; ТП-5300п | 2020-08-31 | Выполнено | 0.55 | 5.61
|  |  | 05.08.20 09:45 | 05.08.20 11:32 | КВЛ 10 кВ Изумрудная - яч.16 ТП-2788; ТП-5300п | Нарушение электрической изоляции | Механическое повреждение КВЛ 10 кВ Изумрудная - яч.16 ТП-2788; ТП-5300п | Выполнить ремонт КВЛ 10 кВ Изумрудная - яч.16 ТП-2788; ТП-5300п | 2020-08-31 | Выполнено
266 | 234 | 8 | 05.08.20 15:03 | 05.08.20 17:50 | КЛ 10 кВ Городская - яч.101 ТП-506, ТП-4648 А и КЛ 10 кВ РП-35 - яч.5 ТП-1073, ТП-1693 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия | Проведение не согласованных земляных работ в охранной зоне КЛ 10 кВ Городская - яч.101 ТП-506, ТП-4648 А | Внести изменения в паспорт КЛ 10 кВ Городская - яч.101 ТП-506, ТП-4648 А | 2020-08-31 | Выполнено | 3.668 | 0
|  |  | 05.08.20 15:03 | 05.08.20 17:50 | КЛ 10 кВ Городская - яч.101 ТП-506, ТП-4648 А и КЛ 10 кВ РП-35 - яч.5 ТП-1073, ТП-1693 |  | Проведение не согласованных земляных работ в охранной зоне КЛ 10 кВ РП-35 - яч.5 ТП-1073, ТП-1693 | Внести изменения в паспорт КЛ 10 кВ РП-35 - яч.5 ТП-1073, ТП-1693 | 2020-08-31 | Выполнено
|  |  | 05.08.20 15:03 | 05.08.20 17:50 | КЛ 10 кВ Городская - яч.101 ТП-506, ТП-4648 А и КЛ 10 кВ РП-35 - яч.5 ТП-1073, ТП-1693 | Нарушение электрической изоляции | Механическое повреждение КЛ 10 кВ Городская - яч.101 ТП-506, ТП-4648 А | Выполнить ремонт КЛ 10 кВ Городская - яч.101 ТП-506, ТП-4648 А | 2020-08-31 | Выполнено
|  |  | 05.08.20 15:03 | 05.08.20 17:50 | КЛ 10 кВ Городская - яч.101 ТП-506, ТП-4648 А и КЛ 10 кВ РП-35 - яч.5 ТП-1073, ТП-1693 |  | Механическое повреждение КЛ 10 кВ РП-35 - яч.5 ТП-1073, ТП-1693 | Выполнить ремонт КЛ 10 кВ РП-35 - яч.5 ТП-1073, ТП-1693 | 2020-08-31 | Выполнено
267 | 235 | 8 | 05.08.20 15:20 | 05.08.20 17:57 | КВЛ 10 кВ Бытовая - яч.215 ОМОН | Невыявленные причины | Организационных причин не усматривается. | Внести изменения в паспорт КВЛ 10 кВ Бытовая - яч.215 ОМОН | 2020-08-31 | Выполнено | 2.088 | 0
|  |  | 05.08.20 15:20 | 05.08.20 17:57 | КВЛ 10 кВ Бытовая - яч.215 ОМОН | Нарушение электрической изоляции | Электрический пробой изоляции концевой муфты КВЛ 10 кВ Бытовая - яч.215 ОМОН по причине старения изоляции | Выполнить ремонт концевой муфты КВЛ 10 кВ Бытовая - яч.215 ОМОН | 2020-08-31 | Выполнено
268 | 236 | 8 | 05.08.20 18:36 | 05.08.20 20:09 | КВЛ 10 кВ Смоленщина - яч.5 Соколовщина | Воздействие животных и птиц | Попадание проволоки предположительно занесенной птицей в пролёте опор №№ 31-32 КВЛ 10 кВ Смоленщина - яч.5 Соколовщина | Внемти изменения в паспорт КВЛ 10 кВ Смоленщина - яч.5 Соколовщина | 2020-08-31 | Выполнено | 1.155 | 1.282
|  |  | 05.08.20 18:36 | 05.08.20 20:09 | КВЛ 10 кВ Смоленщина - яч.5 Соколовщина | Нарушение электрической изоляции | Перекрытие воздушного промежутка по проволоке в пролёте опор №№ 31-32 КВЛ 10 кВ Смоленщина - яч.5 Соколовщина с последующим междуфазным замыканием. | Выполнить внеочередной осмотр КВЛ 10 кВ Смоленщина - яч.5 Соколовщина | 2020-08-31 | Выполнено
269 |  | 8 | 06.08.20 08:56 | 06.08.20 08:56 | ВЛ-220 кВ Иркутская-НИТЭЦ 1 цепь с отпайками | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений | 06.08.2020 г. прохождение стихийных явлений (ливневые дожди) на территории г. Иркутска и Иркутского района. | Внести изменения в карточку учёта аварийных отключений ВЛ 35-500 кВ | 2020-08-31 | Выполнено | 0 | 0
|  |  | 06.08.20 08:56 | 06.08.20 08:56 | ВЛ-220 кВ Иркутская-НИТЭЦ 1 цепь с отпайками | Нарушение электрической изоляции | Повреждение двух изоляторов фазы "С" на опоре № 82 ВЛ-220 кВ Иркутская-НИТЭЦ 1 цепь с отпайками вследствии старения изоляции в ходе длительной с 1957 г. эксплуатации. | Выполнить замену дефектной изоляции фазы "С" на опоре № 82 ВЛ-220 кВ Иркутская-НИТЭЦ 1 цепь с отпайками | 2020-10-31 | Выполнено
270 | 237 | 8 | 06.08.20 09:09 | 06.08.20 15:50 | КВЛ 10 кВ | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений | 02-03.08.2020 г. в г. Иркутске и Иркутском районе произошли отключения объектов электросетевого хозяйства в результате стихийного воздействия | Внести изменения в паспорта отключившихся КВЛ. | 2020-08-31 | Выполнено | 3.407 | 0
|  |  | 06.08.20 09:09 | 06.08.20 15:50 | КВЛ 10 кВ | Нарушение электрической изоляции | На РП-41 от МТЗ отключился В-10 яч. № 4 "ТП-2311" по причине повреждения КВЛ 10 кВ | Выполнить ремонт КВЛ 10 кВ РП-41-ТП-2311 | 2020-08-31 | Выполнено
|  |  | 06.08.20 09:09 | 06.08.20 15:50 | КВЛ 10 кВ |  | На РП-38 от МТЗ отключился В-6 яч. № 20 "ТП-1254" по причине повреждения КВЛ 6 кВ | Выполнить ремонт КВЛ 6 кВ ТП-917-ТП-561 | 2020-08-31 | Выполнено
|  |  | 06.08.20 09:09 | 06.08.20 15:50 | КВЛ 10 кВ |  | Перекрытие воздушного промежутка полиэтиленовой пленкой в пролёте опор №№ 26-27 КВЛ 10 кВ РП Марково-ТПК с последующим междуфазным замыканием жил. | Выполнить внеочередной осмотр КВЛ 10 кВ РП - Марково -ТПК | 2020-08-31 | Выполнено
|  |  | 06.08.20 09:09 | 06.08.20 15:50 | КВЛ 10 кВ |  | Перекрытие воздушного промежутка полиэтиленовой пленкой в пролёте опор №№ 7-8 КВЛ 10 кВ Восточная - ТП-9 А с последующим междуфазным замыканием жил. | Выполнить внеочередной осмотр КВЛ 10 кВ Восточная - ТП-9 А | 2020-08-31 | Выполнено
|  |  | 06.08.20 09:09 | 06.08.20 15:50 | КВЛ 10 кВ |  | На ПС 35 кВ Военный городок от действия защит отключился В-6 яч. № 25 "ТП-567" по причине повреждения штыревого изолятора на оп. № 34 КВЛ 6 кВ Военный городок - яч.25 ТП-567 | Выполнить ремонт КВЛ 6 кВ Военный городок - яч.25 ТП-567 | 2020-08-31 | Выполнено
271 | 238 | 8 | 06.08.20 17:25 | 06.08.20 18:36 | КВЛ 10 кВ Максимовская - яч.4 М.Елань Б | Невыявленные причины | Организационных причин не усматривается. | Внести изменения в паспорт КВЛ 10 кВ Максимовская - яч.4 М.Елань Б | 2020-08-31 | Выполнено | 1.298 | 0
|  |  | 06.08.20 17:25 | 06.08.20 18:36 | КВЛ 10 кВ Максимовская - яч.4 М.Елань Б | Нарушение электрической изоляции | Электрический пробой изоляции КВЛ 10 кВ Максимовская - яч.4 М.Елань Б по причине старения изоляции | Выполнить ремонт КВЛ 10 кВ Максимовская - яч.4 М.Елань Б | 2020-08-31 | Выполнено
272 | 239 | 8 | 06.08.20 17:50 | 06.08.20 19:55 | КЛ 6 кВ Центральная-6 - яч.16 РП-3 Б | Невыявленные причины | Организационных причин не усматривается. | Внести изменения в паспорт КЛ 6 кВ Центральная-6 - яч.16 РП-3 Б | 2020-08-31 | Выполнено | 2.496 | 0
|  |  | 06.08.20 17:50 | 06.08.20 19:55 | КЛ 6 кВ Центральная-6 - яч.16 РП-3 Б | Нарушение электрической изоляции | Электрический пробой изоляции КЛ 6 кВ Центральная-6 - яч.16 РП-3 Б по причине старения изоляции в ходе длительной с 1968 г. Эксплуатации | Выполнить ремонт КЛ 6 кВ Центральная-6 - яч.16 РП-3 Б | 2020-08-31 | Выполнено
273 | 240 | 8 | 07.08.20 08:14 | 07.08.20 09:43 | КВЛ 6 кВ Ново-Ленино - яч.19 ТП-464, ТП-1063п, ТП-647 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия | Попадание воздушного шара на провода КВЛ 6 кВ Ново-Ленино - яч.19 ТП-464, ТП-1063п, ТП-647 | Внести изменения в паспорт КВЛ 6 кВ Ново-Ленино - яч.19 ТП-464, ТП-1063п, ТП-647 | 2020-08-31 | Выполнено | 0.74 | 0.821
|  |  | 07.08.20 08:14 | 07.08.20 09:43 | КВЛ 6 кВ Ново-Ленино - яч.19 ТП-464, ТП-1063п, ТП-647 | Нарушение электрической изоляции | Перекрытие воздушного промежутка КВЛ 6 кВ Ново-Ленино - яч.19 ТП-464, ТП-1063п, ТП-647 | Выполнить ремонт КВЛ 6 кВ Ново-Ленино - яч.19 ТП-464, ТП-1063п, ТП-647 | 2020-08-31 | Выполнено
274 | 241 | 8 | 07.08.20 10:21 | 07.08.20 12:05 | КВЛ 6 кВ Партизанская - яч.21 ТП-1116 и КЛ 6 кВ Партизанская - яч. 5 ТП-594, ТП-278 | Невыявленные причины | Организационных причин не усматривается. | Внести изменения в паспорт КВЛ 6 кВ Партизанская - яч.21 ТП-1116 | 2020-08-31 | Выполнено | 1.425 | 0
|  |  | 07.08.20 10:21 | 07.08.20 12:05 | КВЛ 6 кВ Партизанская - яч.21 ТП-1116 и КЛ 6 кВ Партизанская - яч. 5 ТП-594, ТП-278 |  |  | Внести изменения в паспорт КЛ 6 кВ Партизанская - яч. 5 ТП-594, ТП-278 | 2020-08-31 | Выполнено
|  |  | 07.08.20 10:21 | 07.08.20 12:05 | КВЛ 6 кВ Партизанская - яч.21 ТП-1116 и КЛ 6 кВ Партизанская - яч. 5 ТП-594, ТП-278 | Нарушение электрической изоляции | Электрический пробой изоляции КВЛ 6 кВ Партизанская - яч.21 ТП-1116 по причине старения изоляции в ходе длительной с 1989 г. Эксплуатации | Выполнить ремонт КВЛ 6 кВ Партизанская - яч.21 ТП-1116 | 2020-08-31 | Выполнено
|  |  | 07.08.20 10:21 | 07.08.20 12:05 | КВЛ 6 кВ Партизанская - яч.21 ТП-1116 и КЛ 6 кВ Партизанская - яч. 5 ТП-594, ТП-278 |  | Электрический пробой изоляции КЛ 6 кВ Партизанская - яч. 5 ТП-594, ТП-278 по причине старения изоляции в ходе длительной эксплуатации | Выполнить ремонт КЛ 6 кВ Партизанская - яч. 5 ТП-594, ТП-278 | 2020-08-31 | Выполнено
275 | 242 | 8 | 08.08.20 20:35 | 08.08.20 21:42 | КВЛ 10 кВ РП-50 яч.8 ТП-707 | Невыявленные причины | Организационных причин не усматривается. | Внести изменения в паспорт КВЛ 10 кВ РП-50 яч.8 ТП-707 | 2020-08-31 | Выполнено | 0.444 | 0
|  |  | 08.08.20 20:35 | 08.08.20 21:42 | КВЛ 10 кВ РП-50 яч.8 ТП-707 | Нарушение электрической изоляции | Электрический пробой изоляции КВЛ 10 кВ РП-50 яч.8 ТП-707 по причине старения изоляции в ходе длительной эксплуатации | Выполнить ремонт КВЛ 10 кВ РП-50 яч.8 ТП-707 | 2020-08-31 | Выполнено
276 | 243 | 8 | 10.08.20 15:20 | 10.08.20 17:08 | КЛ 6 кВ Спутник - яч.29 РП-39 Б | Невыявленные причины | Организационных причин не усматривается. | Внести изменения в паспорт КЛ 6 кВ Спутник - яч.29 РП-39 Б | 2020-08-31 | Выполнено | 2.16 | 26.005
|  |  | 10.08.20 15:20 | 10.08.20 17:08 | КЛ 6 кВ Спутник - яч.29 РП-39 Б | Нарушение электрической изоляции | Электрический пробой изоляции КЛ 6 кВ Спутник - яч.29 РП-39 Б по причине старения изоляции в ходе длительной эксплуатации | Выполнить ремонт КЛ 6 кВ Спутник - яч.29 РП-39 Б | 2020-08-31 | Выполнено
277 | 244 | 8 | 11.08.20 11:30 | 11.08.20 13:22 | КВЛ 10 кВ Изумрудная - яч.8 С-во "Печатник", СНТ Метролог | Воздействие животных и птиц | Попадание проволоки предположительно занесенной птицей в пролёте опор №№ 21-22 КВЛ 10 кВ Изумрудная - яч.8 С-во "Печатник", СНТ Метролог | Внемти изменения в паспорт КВЛ 10 кВ Изумрудная - яч.8 С-во "Печатник", СНТ Метролог | 2020-08-31 | Выполнено | 0.774 | 0.825
|  |  | 11.08.20 11:30 | 11.08.20 13:22 | КВЛ 10 кВ Изумрудная - яч.8 С-во "Печатник", СНТ Метролог | Нарушение электрической изоляции | Перекрытие воздушного промежутка по проволоке в пролёте опор №№ 21-22 КВЛ 10 кВ Изумрудная - яч.8 С-во "Печатник", СНТ Метролог с последующим междуфазным замыканием. | Выполнить внеочередной осмотр КВЛ 10 кВ Изумрудная - яч.8 С-во "Печатник", СНТ Метролог | 2020-08-31 | Выполнено
278 | 245 | 8 | 11.08.20 14:40 | 11.08.20 15:00 | КВЛ 10 кВ Правобережная - яч.37 РП-48 А | Невыявленные причины | Организационных причин не усматривается. | Внести изменения в паспорт КВЛ 10 кВ Правобережная - яч.37 РП-48 А | 2020-08-31 | Выполнено | 0.165 | 0
|  |  | 11.08.20 14:40 | 11.08.20 15:00 | КВЛ 10 кВ Правобережная - яч.37 РП-48 А | Нарушение электрической изоляции | Электрический пробой изоляции КВЛ 10 кВ Правобережная - яч.37 РП-48 А по причине старения изоляции в ходе длительной эксплуатации | Выполнить ремонт КВЛ 10 кВ Правобережная - яч.37 РП-48 А | 2020-08-31 | Выполнено
279 | 246 | 8 | 12.08.20 10:30 | 12.08.20 12:49 | КВЛ 10 кВ Изумрудная - яч.5 "Иркутскинвест,СНТ Ивушка" | Невыявленные причины | Организационных причин не усматривается. | Внести изменения в паспорт КВЛ 10 кВ Изумрудная - яч.5 "Иркутскинвест,СНТ Ивушка" | 2020-08-31 | Выполнено | 2.07 | 0
|  |  | 12.08.20 10:30 | 12.08.20 12:49 | КВЛ 10 кВ Изумрудная - яч.5 "Иркутскинвест,СНТ Ивушка" | Нарушение электрической изоляции | Электрический пробой изоляции отпайки к ИП-4708 КВЛ 10 кВ Изумрудная - яч.5 "Иркутскинвест,СНТ Ивушка" по причине старения изоляции в ходе длительной эксплуатации | Выполнить ремонт КВЛ 10 кВ Изумрудная - яч.5 "Иркутскинвест,СНТ Ивушка" | 2020-08-31 | Выполнено
280 | 247 | 8 | 12.08.20 14:15 | 12.08.20 15:22 | КВЛ 10 кВ Изумрудная - яч.19 ТП-2314 | Воздействие животных и птиц | Попадание проволоки предположительно занесенной птицей в пролёте опор №№ 25-25 КВЛ 10 кВ Изумрудная - яч.19 ТП-2314 | Внемти изменения в паспорт КВЛ 10 кВ Изумрудная - яч.19 ТП-2314 | 2020-08-31 | Выполнено | 1.11 | 1.232
|  |  | 12.08.20 14:15 | 12.08.20 15:22 | КВЛ 10 кВ Изумрудная - яч.19 ТП-2314 | Нарушение электрической изоляции | Перекрытие воздушного промежутка по проволоке в пролёте опор №№ 25-25 КВЛ 10 кВ Изумрудная - яч.19 ТП-2314 с последующим междуфазным замыканием. | Выполнить внеочередной осмотр КВЛ 10 кВ Изумрудная - яч.19 ТП-2314 | 2020-08-31 | Выполнено
281 | 248 | 8 | 12.08.20 14:30 | 12.08.20 14:45 | КВЛ 6 кВ Марата - яч.11 ТП-552 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Несанкционированная рубка лесных насаждений | Спил веток деревьев в границах зоны КВЛ 6 кВ Марата - яч.11 ТП-552 | Внести изменения в паспорт КВЛ 6 кВ Марата - яч.11 ТП-552 | 2020-08-31 | Выполнено | 0,375 | 0.416
|  |  | 12.08.20 14:30 | 12.08.20 14:45 | КВЛ 6 кВ Марата - яч.11 ТП-552 | Нарушение электрической изоляции | Перекрытие воздушного промежутка в пролёте опор №№ 7-8 КВЛ 6 кВ Марата - яч.11 ТП-552 спиленной веткой дерева. | Выполнить чистку трассы КВЛ 6 кВ Марата - яч.11 ТП-552 | 2020-08-31 | Выполнено
282 | 249 | 8 | 12.08.20 19:00 | 12.08.20 21:36 | КВЛ 10 кВ Изумрудная - яч.5 "Иркутскинвест,СНТ Ивушка" | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Наброс посторонних предметов на ВЛ | Попадание воздушных шаров на провода КВЛ 10 кВ Изумрудная - яч.5 "Иркутскинвест,СНТ Ивушка" | Внемти изменения в паспорт КВЛ 10 кВ Изумрудная - яч.5 "Иркутскинвест,СНТ Ивушка" | 2020-08-31 | Выполнено | 4.68 | 5.195
|  |  | 12.08.20 19:00 | 12.08.20 21:36 | КВЛ 10 кВ Изумрудная - яч.5 "Иркутскинвест,СНТ Ивушка" | Загрязнение, попадание инородных предметов | Попадание воздушных шаров на провода в пролете опор №№ 25/11-25/12 КВЛ 10 кВ Изумрудная - яч.5 "Иркутскинвест,СНТ Ивушка" | Выполнить внеочередной осмотр КВЛ 10 кВ Изумрудная - яч.5 "Иркутскинвест,СНТ Ивушка" | 2020-08-31 | Выполнено
283 | 250 | 8 | 13.08.20 11:19 | 13.08.20 12:04 | КВЛ 6 кВ Мельниково 6 - яч.30 Мазутохозяйство Б, ТП-2871д | Невыявленные причины | Организационных причин не усматривается. | Внести изменения в паспорт КВЛ 6 кВ Мельниково 6 - яч.30 Мазутохозяйство Б, ТП-2871д | 2020-08-31 | Выполнено | 0.975 | 0
|  |  | 13.08.20 11:19 | 13.08.20 12:04 | КВЛ 6 кВ Мельниково 6 - яч.30 Мазутохозяйство Б, ТП-2871д | Нарушение электрической изоляции | Электрический пробой изоляции оКВЛ 6 кВ Мельниково 6 - яч.30 Мазутохозяйство Б, ТП-2871д по причине старения изоляции в ходе длительной эксплуатации | Выполнить ремонт КВЛ 6 кВ Мельниково 6 - яч.30 Мазутохозяйство Б, ТП-2871д | 2020-08-31 | Выполнено
284 | 251 | 8 | 13.08.20 13:35 | 13.08.20 13:57 | КВЛ 10 кВ Изумрудная - яч.5 "Иркутскинвест,СНТ Ивушка" | Невыявленные причины | Организационных причин не усматривается. | Внести изменения в паспорт КВЛ 10 кВ Изумрудная - яч.5 "Иркутскинвест,СНТ Ивушка" | 2020-08-31 | Выполнено | 0.648 | 0
|  |  | 13.08.20 13:35 | 13.08.20 13:57 | КВЛ 10 кВ Изумрудная - яч.5 "Иркутскинвест,СНТ Ивушка" | Нарушение электрической изоляции | Электрический пробой изоляции КВЛ 10 кВ Изумрудная - яч.5 "Иркутскинвест,СНТ Ивушка" по причине старения изоляции | Выполнить ремонт КВЛ 10 кВ Изумрудная - яч.5 "Иркутскинвест,СНТ Ивушка" | 2020-08-31 | Выполнено
285 | 252 | 8 | 13.08.20 14:29 | 13.08.20 17:19 | КЛ 6 кВ Студенческая - яч.45 ТП-3816п и КВЛ 6 кВ РП-26 - яч.14 ТП-189 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия | Проведение не согласованных земляных работ в охранной зоне КЛ 6 кВ Студенческая - яч.45 ТП-3816п | Внести изменения в паспорт КЛ 6 кВ Студенческая - яч.45 ТП-3816п | 2020-08-31 | Выполнено | 3.113 | 27.574
|  |  | 13.08.20 14:29 | 13.08.20 17:19 | КЛ 6 кВ Студенческая - яч.45 ТП-3816п и КВЛ 6 кВ РП-26 - яч.14 ТП-189 |  | Проведение не согласованных земляных работ в охранной зоне КВЛ 6 кВ РП-26 - яч.14 ТП-189 | Внести изменения в паспорт КВЛ 6 кВ РП-26 - яч.14 ТП-189 | 2020-08-31 | Выполнено
|  |  | 13.08.20 14:29 | 13.08.20 17:19 | КЛ 6 кВ Студенческая - яч.45 ТП-3816п и КВЛ 6 кВ РП-26 - яч.14 ТП-189 | Нарушение электрической изоляции | Механическое повреждение КЛ 6 кВ Студенческая - яч.45 ТП-3816п | Выполнить ремонт КЛ 6 кВ Студенческая - яч.45 ТП-3816п | 2020-08-31 | Выполнено
|  |  | 13.08.20 14:29 | 13.08.20 17:19 | КЛ 6 кВ Студенческая - яч.45 ТП-3816п и КВЛ 6 кВ РП-26 - яч.14 ТП-189 |  | Механическое повреждение КВЛ 6 кВ РП-26 - яч.14 ТП-189 | Выполнить ремонт КВЛ 6 кВ РП-26 - яч.14 ТП-189 | 2020-08-31 | Выполнено
286 | 253 | 8 | 13.08.20 15:00 | 13.08.20 17:21 | КВЛ 10 кВ Максимовская - яч.3 М.Елань А | Невыявленные причины | Организационных причин не усматривается. | Внести изменения в паспорт КВЛ 10 кВ Максимовская - яч.3 М.Елань А | 2020-08-31 | Выполнено | 3.29 | 24.472
|  |  | 13.08.20 15:00 | 13.08.20 17:21 | КВЛ 10 кВ Максимовская - яч.3 М.Елань А | Нарушение электрической изоляции | Электрический пробой изоляции концевой муфты КВЛ 10 кВ Максимовская - яч.3 М.Елань А по причине старения изоляции | Выполнить ремонт концевой муфты КВЛ 10 кВ Максимовская - яч.3 М.Елань А | 2020-08-31 | Выполнено
287 | 254 | 8 | 13.08.20 15:10 | 13.08.20 16:35 | КВЛ 6 кВ Релейная - яч.15 ТП-673, ТП-1627 Б | Невыявленные причины | Организационных причин не усматривается. | Внести изменения в паспорт КВЛ 6 кВ Релейная - яч.15 ТП-673, ТП-1627 Б | 2020-08-31 | Выполнено | 1.269 | 0
|  |  | 13.08.20 15:10 | 13.08.20 16:35 | КВЛ 6 кВ Релейная - яч.15 ТП-673, ТП-1627 Б | Нарушение электрической изоляции | Электрический пробой изоляцииКВЛ 6 кВ Релейная - яч.15 ТП-673, ТП-1627 Б по причине старения изоляции | Выполнить ремонт КВЛ 6 кВ Релейная - яч.15 ТП-673, ТП-1627 Б | 2020-08-31 | Выполнено
288 | 255 | 8 | 13.08.20 17:05 | 13.08.20 17:48 | КВЛ 10 кВ Восточная - яч.3 РТП-61 Б | Невыявленные причины | Организационных причин не усматривается. | Внести изменения в паспорт КВЛ 10 кВ Восточная - яч.3 РТП-61 Б | 2020-08-31 | Выполнено | 0.923 | 0
|  |  | 13.08.20 17:05 | 13.08.20 17:48 | КВЛ 10 кВ Восточная - яч.3 РТП-61 Б | Нарушение электрической изоляции | Электрический пробой изоляции КВЛ 10 кВ Восточная - яч.3 РТП-61 Б по причине старения изоляции в ходе длительной с 1984 г. эксплуатации | Выполнить ремонт КВЛ 10 кВ Восточная - яч.3 РТП-61 Б | 2020-08-31 | Выполнено
289 | 256 | 8 | 13.08.20 20:59 | 13.08.20 23:22 | КЛ 10 кВ Байкальская - яч.404 СП-84Б | Невыявленные причины | Организационных причин не усматривается. | Внести изменения в паспорт КЛ 10 кВ Байкальская - яч.404 СП-84Б | 2020-08-31 | Выполнено | 0.952 | 0
|  |  | 13.08.20 20:59 | 13.08.20 23:22 | КЛ 10 кВ Байкальская - яч.404 СП-84Б | Нарушение электрической изоляции | Электрический пробой изоляции КЛ 10 кВ Байкальская - яч.404 СП-84Б по причине старения изоляции в ходе длительной с 1994 г. эксплуатации | Выполнить ремонт КЛ 10 кВ Байкальская - яч.404 СП-84Б | 2020-08-31 | Выполнено
290 | 257 | 8 | 14.08.20 09:15 | 14.08.20 22:15 | КВЛ 10 кВ | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений | 14.08.2020 г. в г. Иркутске и Иркутском районе произошли отключения объектов электросетевого хозяйства в результате стихийного воздействия | Внести изменения в паспорта отключившихся КВЛ. | 2020-08-31 | Выполнено | 14.5 | 26.094
|  |  | 14.08.20 09:15 | 14.08.20 22:15 | КВЛ 10 кВ | Нарушение электрической изоляции | На РП-38 от МТЗ отключился В-6 яч. № 20 "ТП-1254" по причине повреждения КВЛ 6 кВ | Выполнить ремонт КВЛ 6 кВ ТП-917-ТП-561 | 2020-08-31 | Выполнено
|  |  | 14.08.20 09:15 | 14.08.20 22:15 | КВЛ 10 кВ |  | Перекрытие воздушного промежутка полиэтиленовой пленкой в пролёте опор №№ 26-27 КВЛ 10 кВ РП Марково-ТПК с последующим междуфазным замыканием жил. | Выполнить внеочередной осмотр КВЛ 10 кВ РП - Марково -ТПК | 2020-08-31 | Выполнено
|  |  | 14.08.20 09:15 | 14.08.20 22:15 | КВЛ 10 кВ |  | Перекрытие воздушного промежутка полиэтиленовой пленкой в пролёте опор №№ 7-8 КВЛ 10 кВ Восточная - ТП-9 А с последующим междуфазным замыканием жил. | Выполнить внеочередной осмотр КВЛ 10 кВ Восточная - ТП-9 А | 2020-08-31 | Выполнено
291 | 258 | 8 | 15.08.20 12:45 | 15.08.20 15:07 | КЛ 6 кВ Студенческая - яч.27 РП ИГУ Б и КЛ 6 кВ Студенческая - яч.1 ТП-3775, РП-29 А | Невыявленные причины | Организационных причин не усматривается. | Внести изменения в паспорт КЛ 6 кВ Студенческая - ТП-3775 | 2020-09-16 | Выполнено | 1.888 | 51.384
|  |  | 15.08.20 12:45 | 15.08.20 15:07 | КЛ 6 кВ Студенческая - яч.27 РП ИГУ Б и КЛ 6 кВ Студенческая - яч.1 ТП-3775, РП-29 А |  |  | Внести изменения в паспорт КЛ 6 кВ РП-96 - ТП-3775 | 2020-09-16 | Выполнено
|  |  | 15.08.20 12:45 | 15.08.20 15:07 | КЛ 6 кВ Студенческая - яч.27 РП ИГУ Б и КЛ 6 кВ Студенческая - яч.1 ТП-3775, РП-29 А | Нарушение электрической изоляции | Электрический пробой изоляции КЛ 6 кВ Студенческая - ТП-3775 по причине старения изоляции в ходе длительной с 1999 г. эксплуатации | Выполнить ремонт КЛ 6 кВ Студенческая - ТП-3775 | 2020-09-16 | Выполнено
|  |  | 15.08.20 12:45 | 15.08.20 15:07 | КЛ 6 кВ Студенческая - яч.27 РП ИГУ Б и КЛ 6 кВ Студенческая - яч.1 ТП-3775, РП-29 А |  | Электрический пробой изоляции КЛ 6 кВ РП-96 - ТП-3775 по причине старения изоляции в ходе длительной с 1999 г. эксплуатации | Выполнить ремонт КЛ 6 кВ РП-96 - ТП-3775 | 2020-09-16 | Выполнено
292 | 9 | 8 | 15.08.20 14:19 | 15.08.20 14:19 | ВЛ-220 кВ Ключи - БЦБК с отпайкой на ПС Слюдянка и ВЛ-220 кВ Шелехово - БЦБК с отпайкой на ПС Слюдянка | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | 15.08.2020 г. прохождение стихийных явлений (грозы) на территории Иркутской области вдоль трассы ВЛ 220 кВ Ключи – БЦБК с отпайкой на ПС Слюдянка. | Внести изменения в карточку учёта аварийных отключений ВЛ 35-500 кВ | 2020-08-30 | Выполнено | 0 | 0
|  |  | 15.08.20 14:19 | 15.08.20 14:19 | ВЛ-220 кВ Ключи - БЦБК с отпайкой на ПС Слюдянка и ВЛ-220 кВ Шелехово - БЦБК с отпайкой на ПС Слюдянка |  | 15.08.2020 г. прохождение стихийных явлений (грозы) на территории Иркутской области вдоль трассы ВЛ 220 кВ Шелехово – БЦБК с отпайкой на ПС Слюдянка.
|  |  | 15.08.20 14:19 | 15.08.20 14:19 | ВЛ-220 кВ Ключи - БЦБК с отпайкой на ПС Слюдянка и ВЛ-220 кВ Шелехово - БЦБК с отпайкой на ПС Слюдянка | Нарушение электрической изоляции | Попадание молнии в грозозащитный трос в пролёте опор № 68 - 69 ВЛ 220 кВ Ключи – БЦБК с отпайкой на ПС Слюдянка с пробоем изолятора, с последующим двухсторонним отключением от действия защит. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 220 кВ Шелехово – БЦБК с отпайкой на ПС Слюдянка | 2020-09-30 | Выполнено
|  |  | 15.08.20 14:19 | 15.08.20 14:19 | ВЛ-220 кВ Ключи - БЦБК с отпайкой на ПС Слюдянка и ВЛ-220 кВ Шелехово - БЦБК с отпайкой на ПС Слюдянка |  | Попадание молнии в грозозащитный трос в пролёте опор № 68 - 69 ВЛ ВЛ 220 кВ Шелехово – БЦБК с отпайкой на ПС Слюдянка с пробоем изолятора, с последующим двухсторонним отключением от действия защит. | Выполнить замер контура заземления опоры № 68 ВЛ 220 кВ Шелехово – БЦБК с отпайкой на ПС Слюдянка | 2020-09-30 | Выполнено
|  |  | 15.08.20 14:19 | 15.08.20 14:19 | ВЛ-220 кВ Ключи - БЦБК с отпайкой на ПС Слюдянка и ВЛ-220 кВ Шелехово - БЦБК с отпайкой на ПС Слюдянка |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 220 кВ Шелехово – БЦБК с отпайкой на ПС Слюдянка | 2020-09-30 | Выполнено
|  |  | 15.08.20 14:19 | 15.08.20 14:19 | ВЛ-220 кВ Ключи - БЦБК с отпайкой на ПС Слюдянка и ВЛ-220 кВ Шелехово - БЦБК с отпайкой на ПС Слюдянка |  |  | Выполнить замер контура заземления опоры № 68 ВЛ 220 кВ Шелехово – БЦБК с отпайкой на ПС Слюдянка | 2020-09-30 | Выполнено
293 | 259 | 8 | 15.08.20 16:07 | 15.08.20 20:44 | КВЛ 10 кВ Максимовская - яч.3 М.Елань А | Невыявленные причины | Организационных причин не усматривается. | Внести изменения в паспорт КВЛ 10 кВ Максимовская - яч.3 М.Елань А | 2020-09-16 | Выполнено | 3.227 | 5.082
|  |  | 15.08.20 16:07 | 15.08.20 20:44 | КВЛ 10 кВ Максимовская - яч.3 М.Елань А | Нарушение электрической изоляции | Электрический пробой изоляции опорного изолятора КВЛ 10 кВ Максимовская - яч.3 М.Елань А по причине старения изоляции в ходе длительной с 1986 г. эксплуатации | Выполнить замену опорного изолятора КВЛ 10 кВ Максимовская - яч.3 М.Елань А | 2020-09-16 | Выполнено
294 | 260 | 8 | 16.08.20 21:32 | 16.08.20 22:38 | КЛ 10 кВ Глазково - яч.43 РП-64 А | Невыявленные причины | Организационных причин не усматривается. | Внести изменения в паспорт КЛ 10 кВ Глазково - яч.43 РП-64 А | 2020-09-16 | Выполнено | 3.227 | 5.082
|  |  | 16.08.20 21:32 | 16.08.20 22:38 | КЛ 10 кВ Глазково - яч.43 РП-64 А | Нарушение электрической изоляции | Электрический пробой изоляции КЛ 10 кВ Глазково - яч.43 РП-64 А по причине старения изоляции в ходе длительной эксплуатации | Выполнить ремонт КЛ 10 кВ Глазково - яч.43 РП-64 А | 2020-09-16 | Выполнено
295 | 261 | 8 | 17.08.20 01:25 | 17.08.20 02:27 | КВЛ 10 кВ Бытовая - яч.122 Мамоны "Б" | Невыявленные причины | Организационных причин не усматривается. | Внести изменения в паспорт КВЛ 10 кВ Бытовая - яч.122 Мамоны "Б" | 2020-09-16 | Выполнено | 0.721 | 3.8
|  |  | 17.08.20 01:25 | 17.08.20 02:27 | КВЛ 10 кВ Бытовая - яч.122 Мамоны "Б" | Нарушение электрической изоляции | Электрический пробой изоляции опорного изолятора КВЛ 10 кВ Бытовая - яч.122 Мамоны "Б" по причине старения изоляции в ходе длительной с 1993 г. эксплуатации | Выполнить замену опорного изолятора КВЛ 10 кВ Бытовая - яч.122 Мамоны "Б" | 2020-09-16 | Выполнено
296 | 262 | 8 | 21.08.20 11:20 | 21.08.20 12:59 | КВЛ 10 кВ Изумрудная - яч.13 ТП-2510, ДНТ Политехническое | Воздействие животных и птиц | Попадание проволоки предположительно занесенной птицей на опоре № 27/33 КВЛ 10 кВ Изумрудная - яч.13 ТП-2510, ДНТ Политехническое | Внемти изменения в паспорт КВЛ 10 кВ Изумрудная - яч.13 ТП-2510, ДНТ Политехническое | 2020-09-16 | Выполнено | 1.32 | 1.465
|  |  | 21.08.20 11:20 | 21.08.20 12:59 | КВЛ 10 кВ Изумрудная - яч.13 ТП-2510, ДНТ Политехническое | Нарушение электрической изоляции | Перекрытие воздушного промежутка по проволоке на опоре № 27/33 КВЛ 10 кВ Изумрудная - яч.13 ТП-2510, ДНТ Политехническое с последующим междуфазным замыканием. | Выполнить внеочередной осмотр КВЛ 10 кВ Изумрудная - яч.13 ТП-2510, ДНТ Политехническое | 2020-09-16 | Выполнено
297 | 263 | 8 | 21.08.20 16:42 | 21.08.20 21:13 | КВЛ 10 кВ Максимовская - яч.4 М.Елань Б | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Проезд крупногабаритной техники | На КВЛ 10 кВ Максимовская - яч.4 М.Елань Б обрыв провода фазы «А» в пролёте опор №№ 105-106 неустановленным транспортом | Внести изменения в паспорт КВЛ 10 кВ Максимовская - яч.4 М.Елань Б | 2020-09-16 | Выполнено | 5.876 | 11.522
|  |  | 21.08.20 16:42 | 21.08.20 21:13 | КВЛ 10 кВ Максимовская - яч.4 М.Елань Б | Внешнее механическое воздействие | Обрыв провода КВЛ 10 кВ Максимовская - яч.4 М.Елань Б фазы «А» в пролёте опор №№ 105-106 неустановленным транспортом с последующим отключением от действия защит В-10 ячейки № 4 "М.Елань Б" на ПС 110 кВ Максимовская. | Выполнить внеочередной осмотр КВЛ 10 кВ Максимовская - яч.4 М.Елань Б | 2020-09-16 | Выполнено
298 | 264 | 8 | 22.08.20 07:46 | 22.08.20 09:07 | КВЛ 10 кВ Мельниково - яч.9 ТП-229, ТП-3574 и КВЛ 10 кВ Мельниково - яч.27 ТП-4355 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты монтажа | Причиной повреждения КВЛ 10 кВ Мельниково - яч.9 ТП-229, ТП-3574 явился дефект монтажа подрядной организации ООО «РЭС» в 2016 году. | Внести изменения в паспорт КВЛ 10 кВ Мельниково - яч.9 ТП-229, ТП-3574 | 2020-09-16 | Выполнено | 1.88 | 0
|  |  | 22.08.20 07:46 | 22.08.20 09:07 | КВЛ 10 кВ Мельниково - яч.9 ТП-229, ТП-3574 и КВЛ 10 кВ Мельниково - яч.27 ТП-4355 |  | Причиной повреждения ВЛ 10 кВ Мельниково - яч.27 ТП-4355 явился дефект монтажа подрядной организации ООО «РЭС» в 2016 году. | Внести изменения в паспорт ВЛ 10 кВ Мельниково - яч.27 ТП-4355 | 2020-09-16 | Выполнено
|  |  | 22.08.20 07:46 | 22.08.20 09:07 | КВЛ 10 кВ Мельниково - яч.9 ТП-229, ТП-3574 и КВЛ 10 кВ Мельниково - яч.27 ТП-4355 | Нарушение электрической изоляции | При монтаже КВЛ 10 кВ Мельниково - яч.9 ТП-229, ТП-3574 была нарушена технология монтажа подрядной организацией ООО «РЭС». | Выполнить ремонт КВЛ 10 кВ Мельниково - яч.9 ТП-229, ТП-3574 | 2020-09-16 | Выполнено
|  |  | 22.08.20 07:46 | 22.08.20 09:07 | КВЛ 10 кВ Мельниково - яч.9 ТП-229, ТП-3574 и КВЛ 10 кВ Мельниково - яч.27 ТП-4355 |  | При монтаже ВЛ 10 кВ Мельниково - яч.27 ТП-4355 была нарушена технология монтажа подрядной организацией ООО «РЭС». | Выполнить ремонт ВЛ 10 кВ Мельниково - яч.27 ТП-4355 | 2020-09-16 | Выполнено
299 | 265 | 8 | 22.08.20 11:29 | 22.08.20 13:35 | КВЛ 6 кВ Ленино - яч.9 Мясокомбинат А | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия | Проведение не согласованных земляных работ в охранной зоне КВЛ 6 кВ Ленино - яч.9 Мясокомбинат А | Внести изменения в паспорт КВЛ 6 кВ Ленино - яч.9 Мясокомбинат А | 2020-09-16 | Выполнено | 1.68 | 0
|  |  | 22.08.20 11:29 | 22.08.20 13:35 | КВЛ 6 кВ Ленино - яч.9 Мясокомбинат А | Нарушение электрической изоляции | Механическое повреждение КВЛ 6 кВ Ленино - яч.9 Мясокомбинат А | Выполнить ремонт КВЛ 6 кВ Ленино - яч.9 Мясокомбинат А | 2020-09-16 | Выполнено
300 | 266 | 8 | 23.08.20 11:07 | 23.08.20 16:08 | КВЛ 10 кВ Мельниково - яч.27 ТП-4355 и КВЛ 10 кВ Изумрудная - яч.5 "Иркутскинвест,СНТ Ивушка" | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений | 14.08.2020 г. в г. Иркутске и Иркутском районе произошли отключения объектов электросетевого хозяйства в результате стихийного воздействия | Внести изменения в паспорта отключившихся КВЛ. | 2020-09-16 | Выполнено | 2.583 | 0
|  |  | 23.08.20 11:07 | 23.08.20 16:08 | КВЛ 10 кВ Мельниково - яч.27 ТП-4355 и КВЛ 10 кВ Изумрудная - яч.5 "Иркутскинвест,СНТ Ивушка" | Нарушение электрической изоляции | Перекрытие воздушного промежутка полиэтиленовой пленкой в пролёте опор №№ 36-37 КВЛ 10 кВ Мельниково - яч.27 ТП-4355 с последующим междуфазным замыканием жил. | Выполнить внеочередной осмотр КВЛ 10 кВ Мельниково - яч.27 ТП-4355 | 2020-09-16 | Выполнено
|  |  | 23.08.20 11:07 | 23.08.20 16:08 | КВЛ 10 кВ Мельниково - яч.27 ТП-4355 и КВЛ 10 кВ Изумрудная - яч.5 "Иркутскинвест,СНТ Ивушка" |  | Перекрытие воздушного промежутка полиэтиленовой пленкой в пролёте опор №№ 18-19 КВЛ 10 кВ Изумрудная - яч.5 "Иркутскинвест,СНТ Ивушка" с последующим междуфазным замыканием жил. | Выполнить внеочередной осмотр КВЛ 10 кВ Изумрудная - яч.5 "Иркутскинвест,СНТ Ивушка" | 2020-09-16 | Выполнено
301 | 9 | 8 | 25.08.20 12:16 | 25.08.20 12:29 | ВЛ 110 кВ Южная – Пивзавод с отпайками и ВЛ 110 кВ Иркутская ГЭС – Мельниково с отпайками | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия | Причиной отключения ВЛ 110 кВ Южная – Пивзавод с отпайками послужило несогласованное производство работ по монтажу сети видеонаблюдения в охранной зоне ВЛ 110 кВ Южная – Пивзавод с отпайками | Внести изменения в карточку учёта аварийных отключений ВЛ 35-500 кВ | 2020-09-18 | Выполнено | 0 | 0
|  |  | 25.08.20 12:16 | 25.08.20 12:29 | ВЛ 110 кВ Южная – Пивзавод с отпайками и ВЛ 110 кВ Иркутская ГЭС – Мельниково с отпайками |  | Причиной отключения ВЛ 110 кВ Иркутская ГЭС – Мельниково с отпайками послужило несогласованное производство работ по монтажу сети видеонаблюдения в охранной зоне ВЛ 110 кВ Иркутская ГЭС – Мельниково с отпайками. | Оформить аварийный акт на закупку и установку нового электронного реле двукратного действия РПВ-258 на СВ-110 кВ на ПС 110 кВ Пивзавод | 2020-09-18 | Выполнено
|  |  | 25.08.20 12:16 | 25.08.20 12:29 | ВЛ 110 кВ Южная – Пивзавод с отпайками и ВЛ 110 кВ Иркутская ГЭС – Мельниково с отпайками | Внешнее механическое воздействие | Перекрытие воздушного промежутка ВЛ 110 кВ Южная – Пивзавод с отпайками кабелем 0,4 кВ в следствии производства работ по монтажу сети видеонаблюдения в охранной зоне с последующим отключением от защит на ПС 110 кВ Южная. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Южная – Пивзавод с отпайками | 2020-09-30 | Выполнено
|  |  | 25.08.20 12:16 | 25.08.20 12:29 | ВЛ 110 кВ Южная – Пивзавод с отпайками и ВЛ 110 кВ Иркутская ГЭС – Мельниково с отпайками |  | Перекрытие воздушного промежутка ВЛ 110 кВ Иркутская ГЭС – Мельниково с отпайками кабелем 0,4 кВ в следствии производства работ по монтажу сети видеонаблюдения в охранной зоне с последующим отключением от защит на ИГЭС. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Иркутская ГЭС – Мельниково с отпайками | 2020-09-30 | Выполнено
|  |  | 25.08.20 12:16 | 25.08.20 12:29 | ВЛ 110 кВ Южная – Пивзавод с отпайками и ВЛ 110 кВ Иркутская ГЭС – Мельниково с отпайками |  |  | Выполнить послеаварийную проверку автоматику управления и АПВ СВ-110 кВ на ПС 110 кВ Пивзавод | 2020-09-04 | Выполнено
|  |  | 25.08.20 12:16 | 25.08.20 12:29 | ВЛ 110 кВ Южная – Пивзавод с отпайками и ВЛ 110 кВ Иркутская ГЭС – Мельниково с отпайками |  |  | Заменить реле АПВ СВ-110 кВ на ПС 110 кВ Пивзавод | 2020-09-04 | Выполнено
302 | 267 | 8 | 27.08.20 14:30 | 27.08.20 17:31 | КЛ 6 кВ Рабочая - яч.16 ТП-791 и КВЛ 6 кВ Рабочая - яч.17 ТП-880 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия | Проведение не согласованных земляных работ в охранной зоне КЛ 6 кВ Рабочая - яч.16 ТП-791 | Внести изменения в паспорт КЛ 6 кВ Рабочая - яч.16 ТП-791 | 2020-09-16 | Выполнено | 2.648 | 0
|  |  | 27.08.20 14:30 | 27.08.20 17:31 | КЛ 6 кВ Рабочая - яч.16 ТП-791 и КВЛ 6 кВ Рабочая - яч.17 ТП-880 |  | Проведение не согласованных земляных работ в охранной зоне КВЛ 6 кВ Рабочая - яч.17 ТП-880 | Внести изменения в паспорт КВЛ 6 кВ Рабочая - яч.17 ТП-880 | 2020-09-16 | Выполнено
|  |  | 27.08.20 14:30 | 27.08.20 17:31 | КЛ 6 кВ Рабочая - яч.16 ТП-791 и КВЛ 6 кВ Рабочая - яч.17 ТП-880 | Нарушение электрической изоляции | Механическое повреждение КЛ 6 кВ Рабочая - яч.16 ТП-791 | Выполнить ремонт КЛ 6 кВ Рабочая - яч.16 ТП-791 | 2020-09-16 | Выполнено
|  |  | 27.08.20 14:30 | 27.08.20 17:31 | КЛ 6 кВ Рабочая - яч.16 ТП-791 и КВЛ 6 кВ Рабочая - яч.17 ТП-880 |  | Механическое повреждение КВЛ 6 кВ Рабочая - яч.17 ТП-880 | Выполнить ремонт КВЛ 6 кВ Рабочая - яч.17 ТП-880 | 2020-09-16 | Выполнено
303 | 268 | 8 | 27.08.20 16:35 | 28.08.20 00:24 | КЛ 10 кВ Центральная-10 - яч.206 РП-94 "Б" и КЛ 10 кВ Центральная-10 - яч.105 РП-94 "А" | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия | Проведение не согласованных земляных работ в охранной зоне КЛ 10 кВ Центральная-10 - яч.105 РП-94 "А" | Внести изменения в паспорт КЛ 10 кВ Центральная-10 - яч.105 РП-94 "А" | 2020-09-16 | Выполнено | 2.99 | 48.831
|  |  | 27.08.20 16:35 | 28.08.20 00:24 | КЛ 10 кВ Центральная-10 - яч.206 РП-94 "Б" и КЛ 10 кВ Центральная-10 - яч.105 РП-94 "А" |  | Проведение не согласованных земляных работ в охранной зоне КЛ 10 кВ Центральная-10 - яч.206 РП-94 "Б" | Внести изменения в паспорт КЛ 10 кВ Центральная-10 - яч.206 РП-94 "Б" | 2020-09-16 | Выполнено
|  |  | 27.08.20 16:35 | 28.08.20 00:24 | КЛ 10 кВ Центральная-10 - яч.206 РП-94 "Б" и КЛ 10 кВ Центральная-10 - яч.105 РП-94 "А" | Нарушение электрической изоляции | Механическое повреждение КЛ 10 кВ Центральная-10 - яч.105 РП-94 "А" | Выполнить ремонт КЛ 10 кВ Центральная-10 - яч.105 РП-94 "А" | 2020-09-16 | Выполнено
|  |  | 27.08.20 16:35 | 28.08.20 00:24 | КЛ 10 кВ Центральная-10 - яч.206 РП-94 "Б" и КЛ 10 кВ Центральная-10 - яч.105 РП-94 "А" |  | Механическое повреждение КЛ 10 кВ Центральная-10 - яч.206 РП-94 "Б" | Выполнить ремонт КЛ 10 кВ Центральная-10 - яч.206 РП-94 "Б" | 2020-09-16 | Выполнено
304 | 269 | 8 | 28.08.20 12:35 | 28.08.20 13:47 | КВЛ 6 кВ Военный городок - яч.23 ТП-486 | Невыявленные причины | Организационных причин не усматривается. | Внести изменения в паспорт ТП-3193 | 2020-08-30 | Выполнено | 2.912 | 8.232
|  |  | 28.08.20 12:35 | 28.08.20 13:47 | КВЛ 6 кВ Военный городок - яч.23 ТП-486 | Нарушение электрической изоляции | Электрический пробой ПК на ТП-3193 по причине старения изоляции в ходе длительной с 1993 г. эксплуатации | Выполнить замену ПК на ТП-3193 | 2020-08-28 | Выполнено
305 | 270 | 8 | 28.08.20 14:50 | 28.08.20 15:32 | КЛ 6 кВ Спутник - яч.9 РП-11 | Невыявленные причины | Организационных причин не усматривается. | Внести изменения в паспорт КЛ 6 кВ Спутник - яч.9 РП-11 | 2020-09-30 | Выполнено | 0.63 | 27.426
|  |  | 28.08.20 14:50 | 28.08.20 15:32 | КЛ 6 кВ Спутник - яч.9 РП-11 | Нарушение электрической изоляции | Электрический пробой изоляции КЛ 6 кВ Спутник - яч.9 РП-11 по причине старения изоляции в ходе длительной эксплуатации | Выполнить ремонт КЛ 6 кВ Спутник - яч.9 РП-11 | 2020-09-30 | Выполнено
306 | 271 | 8 | 29.08.20 10:50 | 29.08.20 12:07 | КЛ 6 кВ ТП-965 - яч.6 ТП-529 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия | Проведение не согласованных земляных работ в охранной зоне КЛ 6 кВ ТП-965 - яч.6 ТП-529 | Внести изменения в паспорт КЛ 6 кВ ТП-965 - яч.6 ТП-529 | 2020-09-30 | Выполнено | 0.768 | 27.16
|  |  | 29.08.20 10:50 | 29.08.20 12:07 | КЛ 6 кВ ТП-965 - яч.6 ТП-529 | Нарушение электрической изоляции | Механическое повреждение КЛ 6 кВ ТП-965 - яч.6 ТП-529 | Выполнить ремонт КЛ 6 кВ ТП-965 - яч.6 ТП-529 | 2020-09-30 | Выполнено
307 | 272 | 8 | 29.08.20 16:36 | 29.08.20 17:23 | КЛ 10 кВ Глазково - яч.44 РП-64 Б, ТП-2665 | Невыявленные причины | Организационных причин не усматривается. | Внести изменения в паспорт КЛ 10 кВ Глазково - яч.44 РП-64 Б, ТП-2665 | 2020-09-30 | Выполнено | 0.858 | 0
|  |  | 29.08.20 16:36 | 29.08.20 17:23 | КЛ 10 кВ Глазково - яч.44 РП-64 Б, ТП-2665 | Нарушение электрической изоляции | Электрический пробой изоляции КЛ 10 кВ Глазково - яч.44 РП-64 Б, ТП-2665 по причине старения изоляции в ходе длительной эксплуатации | Выполнить ремонт КЛ 10 кВ Глазково - яч.44 РП-64 Б, ТП-2665 | 2020-09-30 | Выполнено
308 | 273 | 8 | 29.08.20 18:00 | 29.08.20 19:14 | КВЛ 6 кВ РП-9 - яч.12 ТП-436 | Невыявленные причины | Организационных причин не усматривается. | Внести изменения в паспорт КВЛ 6 кВ РП-9 - яч.12 ТП-436 | 2020-09-30 | Выполнено | 1.476 | 0
|  |  | 29.08.20 18:00 | 29.08.20 19:14 | КВЛ 6 кВ РП-9 - яч.12 ТП-436 | Нарушение электрической изоляции | Электрический пробой изоляции КВЛ 6 кВ РП-9 - яч.12 ТП-436 по причине старения изоляции в ходе длительной с 1980 г. эксплуатации | Выполнить ремонт КВЛ 6 кВ РП-9 - яч.12 ТП-436 | 2020-09-30 | Выполнено
309 | 274 | 8 | 30.08.20 11:55 | 30.08.20 15:43 | КВЛ 10 кВ | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений | 14.08.2020 г. в г. Иркутске и Иркутском районе произошли отключения объектов электросетевого хозяйства в результате стихийного воздействия | Внести изменения в паспорта отключившихся КВЛ. | 2020-09-30 | Выполнено | 11.176 | 0
|  |  | 30.08.20 11:55 | 30.08.20 15:43 | КВЛ 10 кВ | Нарушение электрической изоляции | Перекрытие воздушного промежутка полиэтиленовой пленкой в пролёте опор №№ 18-19 КВЛ 10 кВ Приморская - яч.30 ТП-875 с последующим междуфазным замыканием жил. | Выполнить внеочередной осмотр КВЛ 10 кВ Приморская - яч.30 ТП-875 | 2020-09-30 | Выполнено
|  |  | 30.08.20 11:55 | 30.08.20 15:43 | КВЛ 10 кВ |  | На ПС 220 кВ Правобережная от МТЗ отключился В-10 АТ-1 и В-10 АТ-2 по причине повреждения КВЛ 10 кВ Правобержная - яч.7 РП-18 | Выполнить ремонт КВЛ 10 кВ Правобержная - яч.7 РП-18 | 2020-09-30 | Выполнено
|  |  | 30.08.20 11:55 | 30.08.20 15:43 | КВЛ 10 кВ |  | Перекрытие воздушного промежутка полиэтиленовой пленкой в пролёте опор №№ 10-11 КВЛ 10 кВ Изумрудная - яч.19 ТП-2314 с последующим междуфазным замыканием жил. | Выполнить внеочередной осмотр КВЛ 10 кВ Изумрудная - яч.19 ТП-2314 | 2020-09-30 | Выполнено
310 | 275 | 9 | 01.09.20 14:31 | 01.09.20 16:04 | КЛ 6 кВ Кузьмиха - яч.2 ТП-963 | Невыявленные причины | Организационных причин не усматривается. | Внести изменения в паспорт КЛ 6 кВ Кузьмиха - яч.2 ТП-963 | 2020-09-30 | Выполнено | 2.313 | 0
|  |  | 01.09.20 14:31 | 01.09.20 16:04 | КЛ 6 кВ Кузьмиха - яч.2 ТП-963 | Нарушение электрической изоляции | Электрический пробой изоляции КЛ 6 кВ Кузьмиха - яч.2 ТП-963 по причине старения изоляции в ходе длительной с 1961 г. эксплуатации | Выполнить ремонт КЛ 6 кВ Кузьмиха - яч.2 ТП-963 | 2020-09-30 | Выполнено
311 | 276 | 9 | 01.09.20 21:55 | 01.09.20 23:13 | КЛ 6 кВ Октябрьская - яч.38 ТП-250 КЛ 6 кВ Октябрьская - яч.40 ТП-2954, ТП-759 | Невыявленные причины | Организационных причин не усматривается. | Внести изменения в паспорт КЛ 6 кВ Октябрьская - яч.38 ТП-250 | 2020-09-30 | Выполнено | 1.194 | 0
|  |  | 01.09.20 21:55 | 01.09.20 23:13 | КЛ 6 кВ Октябрьская - яч.38 ТП-250 КЛ 6 кВ Октябрьская - яч.40 ТП-2954, ТП-759 |  |  | Внести изменения в паспорт КЛ 6 кВ Октябрьская - яч.40 ТП-2954, ТП-759 | 2020-09-30 | Выполнено
|  |  | 01.09.20 21:55 | 01.09.20 23:13 | КЛ 6 кВ Октябрьская - яч.38 ТП-250 КЛ 6 кВ Октябрьская - яч.40 ТП-2954, ТП-759 | Нарушение электрической изоляции | Электрический пробой изоляции КЛ 6 кВ Октябрьская - яч.38 ТП-250 по причине старения изоляции в ходе длительной с 1993 г. эксплуатации | Выполнить ремонт КЛ 6 кВ Октябрьская - яч.38 ТП-250 | 2020-09-30 | Выполнено
|  |  | 01.09.20 21:55 | 01.09.20 23:13 | КЛ 6 кВ Октябрьская - яч.38 ТП-250 КЛ 6 кВ Октябрьская - яч.40 ТП-2954, ТП-759 |  | Электрический пробой изоляции КЛ 6 кВ Октябрьская - яч.40 ТП-2954, ТП-759 по причине повреждения КЛ 6 кВ Октябрьская - яч.38 ТП-250 | Выполнить ремонт КЛ 6 кВ Октябрьская - яч.40 ТП-2954, ТП-759 | 2020-09-30 | Выполнено
312 | 277 | 9 | 02.09.20 22:05 | 02.09.20 22:05 | КЛ 6 кВ Кировская - яч.28 КТП-303 Б | Невыявленные причины | Организационных причин не усматривается. | Внести изменения в паспорт КЛ 6 кВ Кировская - яч.28 КТП-303 Б | 2020-09-30 | Выполнено | 0 | 0
|  |  | 02.09.20 22:05 | 02.09.20 22:05 | КЛ 6 кВ Кировская - яч.28 КТП-303 Б | Нарушение электрической изоляции | На ПС 110 кВ Кировская от действия защит отключился В-6 ячейки № 28 «КТП-303 Б» с успешной работой АВР по причине повреждения КЛ 6 кВ Кировская - яч.28 КТП-303 Б | Выполнить ремонт КЛ 6 кВ Кировская - яч.28 КТП-303 Б | 2020-09-30 | Выполнено
313 | 278 | 9 | 03.09.20 02:15 | 03.09.20 03:14 | КВЛ 6 кВ Южная - яч.29 ТП-1255 | Невыявленные причины | Организационных причин не усматривается. | Внести изменения в паспорт КВЛ 6 кВ Южная - яч.29 ТП-1255 | 2020-09-30 | Выполнено | 0.784 | 0
|  |  | 03.09.20 02:15 | 03.09.20 03:14 | КВЛ 6 кВ Южная - яч.29 ТП-1255 | Нарушение электрической изоляции | На ПС 110 кВ Южная от действия защит отключился В-6 ячейки № 29 «ТП-1255» по причине повреждения КВЛ 6 кВ Южная - яч.29 ТП-1255 | Выполнить ремонт КВЛ 6 кВ Южная - яч.29 ТП-1255 | 2020-09-30 | Выполнено
314 | 279 | 9 | 03.09.20 02:26 | 03.09.20 03:30 | КВЛ 10 кВ Бытовая - яч.210 Мамоны "Б" | Воздействие животных и птиц | Попадание проволоки предположительно занесенной птицей на опоре № 37 КВЛ 10 кВ Бытовая - яч.210 Мамоны "Б" | Внемти изменения в паспорт КВЛ 10 кВ Бытовая - яч.210 Мамоны "Б" | 2020-09-30 | Выполнено | 1.177 | 1.306
|  |  | 03.09.20 02:26 | 03.09.20 03:30 | КВЛ 10 кВ Бытовая - яч.210 Мамоны "Б" | Нарушение электрической изоляции | Перекрытие воздушного промежутка по проволоке на опоре № 37 КВЛ 10 кВ Бытовая - яч.210 Мамоны "Б" с последующим междуфазным замыканием. | Выполнить внеочередной осмотр КВЛ 10 кВ Бытовая - яч.210 Мамоны "Б" | 2020-09-30 | Выполнено
315 | 280 | 9 | 03.09.20 11:30 | 03.09.20 14:15 | КВЛ 10 кВ РП-50 яч.16 ТП-501 | Невыявленные причины | Организационных причин не усматривается. | Внести изменения в паспорт КВЛ 10 кВ РП-50 яч.16 ТП-501 | 2020-09-30 | Выполнено | 2.25 | 5.497
|  |  | 03.09.20 11:30 | 03.09.20 14:15 | КВЛ 10 кВ РП-50 яч.16 ТП-501 | Нарушение электрической изоляции | На РП-50 от действия защит отключился В-10 ячейки № 216 «ТП-501» по причине повреждения опорного изолятора на оп. № 37 КВЛ 10 кВ РП-50 яч.16 ТП-501 | Выполнить внеочередной осмотр КВЛ 10 кВ РП-50 яч.16 ТП-501 | 2020-09-30 | Выполнено
316 | 281 | 9 | 03.09.20 13:26 | 03.09.20 15:05 | КЛ 6 кВ Кировская - яч.21 ТП-625 А | Невыявленные причины | Организационных причин не усматривается. | Внести изменения в паспорт КЛ 6 кВ Кировская - яч.21 ТП-625 А | 2020-09-30 | Выполнено | 2.475 | 30.424
|  |  | 03.09.20 13:26 | 03.09.20 15:05 | КЛ 6 кВ Кировская - яч.21 ТП-625 А | Нарушение электрической изоляции | На ПС 110 кВ Кировская от действия защит отключился В-6 ячейки № 21 «ТП-625 А» по причине повреждения КЛ 6 кВ Кировская - яч.21 ТП-625 А | Выполнить ремонт КЛ 6 кВ Кировская - яч.21 ТП-625 А | 2020-09-30 | Выполнено
317 | 282 | 9 | 04.09.20 15:01 | 04.09.20 16:20 | КВЛ 6 кВ Ново-Ленино - яч.17 РП-9 А яч.2, тяговая | Невыявленные причины | Организационных причин не усматривается. | Внести изменения в паспорт КВЛ 6 кВ Ново-Ленино - яч.17 РП-9 А яч.2, тяговая | 2020-09-30 | Выполнено | 0.792 | 25.013
|  |  | 04.09.20 15:01 | 04.09.20 16:20 | КВЛ 6 кВ Ново-Ленино - яч.17 РП-9 А яч.2, тяговая | Нарушение электрической изоляции | Электрический пробой изоляции КВЛ 6 кВ Ново-Ленино - яч.17 РП-9 А яч.2, тяговая по причине старения изоляции в ходе длительной с 1961 г. эксплуатации | Выполнить ремонт КВЛ 6 кВ Ново-Ленино - яч.17 РП-9 А яч.2, тяговая | 2020-09-30 | Выполнено
318 | 283 | 9 | 04.09.20 19:25 | 04.09.20 19:25 | КЛ 10 кВ Центральная-10 - яч.222 ТП-2538 | Невыявленные причины | Организационных причин не усматривается. | Внести изменения в паспорт КЛ 10 кВ Центральная-10 - яч.222 ТП-2538 | 2020-09-30 | Выполнено | 0 | 28.609
|  |  | 04.09.20 19:25 | 04.09.20 19:25 | КЛ 10 кВ Центральная-10 - яч.222 ТП-2538 | Нарушение электрической изоляции | На ПС 110 кВ Центральная от действия защит отключился В-10 ячейки № 222 «ТП-2538» по причине повреждения КЛ 10 кВ Центральная-10 - яч.222 ТП-2538 | Выполнить ремонт КЛ 10 кВ Центральная-10 - яч.222 ТП-2538 | 2020-09-30 | Выполнено
319 | 284 | 9 | 05.09.20 09:51 | 05.09.20 13:15 | КВЛ 6 кВ Ново-Ленино - яч.18 РП-21 А, РП-24 А | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия | Проведение не согласованных земляных работ в охранной зоне КВЛ 6 кВ Ново-Ленино - яч.18 РП-21 А, РП-24 А ООО "Протон" | Внести изменения в паспорт КВЛ 6 кВ Ново-Ленино - яч.18 РП-21 А, РП-24 А | 2020-09-30 | Выполнено | 1.904 | 29.51
|  |  | 05.09.20 09:51 | 05.09.20 13:15 | КВЛ 6 кВ Ново-Ленино - яч.18 РП-21 А, РП-24 А | Нарушение электрической изоляции | Механическое повреждение КВЛ 6 кВ Ново-Ленино - яч.18 РП-21 А, РП-24 А | Выполнить ремонт КВЛ 6 кВ Ново-Ленино - яч.18 РП-21 А, РП-24 А | 2020-09-30 | Выполнено
320 | 285 | 9 | 05.09.20 19:36 | 05.09.20 22:55 | КВЛ 10 кВ Луговая - яч.37 ТП-4182 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки | 05.09.2020 г. в г. Иркутске и Иркутском районе произошли отключения объектов электросетевого хозяйства в результате стихийного воздействия. | Внести изменения в паспорт КВЛ 10 кВ Луговая - яч.37 ТП-4182 | 2020-09-30 | Выполнено | 1.328 | 1.474
|  |  | 05.09.20 19:36 | 05.09.20 22:55 | КВЛ 10 кВ Луговая - яч.37 ТП-4182 | Загрязнение, попадание инородных предметов | Перекрытие воздушного промежутка полиэтиленовой пленкой в пролете опор №№ 39-40 КВЛ 10 кВ Луговая - яч.37 ТП-4182 с последующим междуфазным замыканием жил. | Выполнить внеочередной осмотр КВЛ 10 кВ Луговая - яч.37 ТП-4182 | 2020-09-30 | Выполнено
321 | 286 | 9 | 06.09.20 08:45 | 06.09.20 08:45 | КЛ 6 кВ Марата - яч.16 ТП-448 | Невыявленные причины | Организационных причин не усматривается. | Внести изменения в паспорт КЛ 6 кВ Марата - яч.16 ТП-448 | 2020-09-30 | Выполнено | 0 | 25.92
|  |  | 06.09.20 08:45 | 06.09.20 08:45 | КЛ 6 кВ Марата - яч.16 ТП-448 | Нарушение электрической изоляции | Электрический пробой изоляции КЛ 6 кВ Марата - яч.16 ТП-448, тяговая по причине старения изоляции в ходе длительной с 1991 г. эксплуатации | Выполнить ремонт КЛ 6 кВ Марата - яч.16 ТП-448 | 2020-09-30 | Выполнено
322 | 814 | 9 | 07.09.20 15:57 | 07.09.20 17:51 | ПС 220 кВ Ново-Ленино | Ошибочные или неправильные действия привлеченного персонала, выполняющего работу по договору | Неправильные действия привлеченного персонала, выполняющего работу по договору, которые привели к отключению от действия защит 1 СШ-110 кВ на ПС 220 кВ Ново-Ленино. | Направить письмо ООО "Кентавр-Байкал" на предмет предъявления документов подтверждающих квалификацию к выполняемой работе. | 2020-10-31 | Выполнено | 105.83 | 117.471
|  |  | 07.09.20 15:57 | 07.09.20 17:51 | ПС 220 кВ Ново-Ленино |  |  | Направить претензионное письмо ООО "Кентавр-Байкал" о нарушении правил охраны труда при работе в электроустановках. | 2020-10-31 | Выполнено
|  |  | 07.09.20 15:57 | 07.09.20 17:51 | ПС 220 кВ Ново-Ленино |  |  | По результатам проверки определить необходимость замены ИБП на ПС 220 кВ Ново-Ленино. | 2020-10-31 | Выполнено
|  |  | 07.09.20 15:57 | 07.09.20 17:51 | ПС 220 кВ Ново-Ленино | Загрязнение, попадание инородных предметов | Отключение 1 СШ-110 кВ на ПС 220 кВ Ново-Ленино по причине падения геодезической линейки на ШР-2-110 Пивзавод с последующим замыканием на землю. | Выполнить проверку ИБП на ПС 220 кВ Ново-Ленино. | 2020-10-31 | Выполнено
|  |  | 07.09.20 15:57 | 07.09.20 17:51 | ПС 220 кВ Ново-Ленино |  |  | Проложить дополнительный кабель для запитывания контроллеров телемеханики от подстанционных аккумуляторных батарей. | 2020-10-31 | Выполнено
323 | 287 | 9 | 07.09.20 21:21 | 07.09.20 22:35 | КВЛ 6 кВ Военный городок - яч.4 ТП-1003 | Невыявленные причины | Организационных причин не усматривается. | Внести изменения в паспорт КВЛ 6 кВ Военный городок - яч.4 ТП-1003 | 2020-09-30 | Выполнено | 0.246 | 0
|  |  | 07.09.20 21:21 | 07.09.20 22:35 | КВЛ 6 кВ Военный городок - яч.4 ТП-1003 | Нарушение электрической изоляции | Электрический пробой изоляции КВЛ 6 кВ Военный городок - яч.4 ТП-1003 по причине старения изоляции в ходе длительной с 1964 г. эксплуатации | Выполнить ремонт КВЛ 6 кВ Военный городок - яч.4 ТП-1003 | 2020-09-30 | Выполнено
324 | 288 | 9 | 08.09.20 00:21 | 08.09.20 01:03 | КВЛ 6 кВ Ново-Ленино - яч.18 РП-21 А, РП-24 А | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия | Проведение не согласованных земляных работ в охранной зоне КВЛ 6 кВ Ново-Ленино - яч.18 РП-21 А, РП-24 А ООО "Протон" | Внести изменения в паспорт КВЛ 6 кВ Ново-Ленино - яч.18 РП-21 А, РП-24 А | 2020-09-30 | Выполнено | 0.392 | 28.094
|  |  | 08.09.20 00:21 | 08.09.20 01:03 | КВЛ 6 кВ Ново-Ленино - яч.18 РП-21 А, РП-24 А | Нарушение электрической изоляции | Механическое повреждение КВЛ 6 кВ Ново-Ленино - яч.18 РП-21 А, РП-24 А | Выполнить ремонт КВЛ 6 кВ Ново-Ленино - яч.18 РП-21 А, РП-24 А | 2020-09-30 | Выполнено
325 | 289 | 9 | 08.09.20 23:41 | 09.09.20 05:26 | КЛ 6 кВ | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений | 08.09.2020-09.09.2020 г. в г. Иркутске и Иркутском районе произошли отключения объектов электросетевого хозяйства в результате стихийного воздействия | Внести изменения в паспорта отключившихся КВЛ. | 2020-09-30 | Выполнено | 10.709 | 0
|  |  | 08.09.20 23:41 | 09.09.20 05:26 | КЛ 6 кВ | Нарушение электрической изоляции | На ПС 110 кВ Студенческая от МТЗ отключился В-6 яч. № 9 "РП-38" по причине повреждения КВЛ 6 кВ Студенческая - яч.9 РП-38 | Выполнить ремонт КВЛ 6 кВ Студенческая - яч.9 РП-38 | 2020-09-30 | Выполнено
|  |  | 08.09.20 23:41 | 09.09.20 05:26 | КЛ 6 кВ |  | На ПС 110 кВ Кировская от МТЗ отключился В-2-6 Т-3 по причине повреждения КВЛ 6 кВ Кировская - яч.12 Автоград-1, ТП-2976 | Выполнить ремонт КВЛ 6 кВ Кировская - яч.12 Автоград-1, ТП-2976 | 2020-09-30 | Выполнено
|  |  | 08.09.20 23:41 | 09.09.20 05:26 | КЛ 6 кВ |  | На ПС 110 кВ Кировская от МТЗ отключился В-6 яч. № 12 по причине повреждения КВЛ 6 кВ Кировская - яч.12 Автоград-1, ТП-2976 | Выполнить ремонт КВЛ 6 кВ Кировская - яч.12 Автоград-1, ТП-2976 | 2020-09-30 | Выполнено
|  |  | 08.09.20 23:41 | 09.09.20 05:26 | КЛ 6 кВ |  | На ПС 110 кВ Кировская от МТЗ отключился В-6 яч. № 16 по причине повреждения КЛ 6 кВ Кировская - яч.16 ТП-2535 | Выполнить ремонт КЛ 6 кВ Кировская - яч.16 ТП-2535 | 2020-09-30 | Выполнено
326 | 290 | 9 | 09.09.20 10:03 | 09.09.20 16:14 | КВЛ 10 кВ РП56 яч.15 -ТП3887 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия | Проведение не согласованных земляных работ в охранной зоне КВЛ 10 кВ РП56 яч.15 -ТП3887 ООО "ДорХан" | Внести изменения в паспорт КВЛ 10 кВ РП56 яч.15 -ТП3887 | 2020-09-30 | Выполнено | 4.944 | 0
|  |  | 09.09.20 10:03 | 09.09.20 16:14 | КВЛ 10 кВ РП56 яч.15 -ТП3887 | Нарушение электрической изоляции | Механическое повреждение КВЛ 10 кВ РП56 яч.15 -ТП3887 | Выполнить ремонт КВЛ 10 кВ РП56 яч.15 -ТП3887 | 2020-09-30 | Выполнено
327 | 291 | 9 | 10.09.20 11:10 | 10.09.20 11:43 | КЛ 10 кВ Правобережная - яч.20 РП-33 Б | Невыявленные причины | Организационных причин не усматривается. | Внести изменения в паспорт КЛ 10 кВ Правобережная - яч.20 РП-33 Б | 2020-09-30 | Выполнено | 0.27 | 0
|  |  | 10.09.20 11:10 | 10.09.20 11:43 | КЛ 10 кВ Правобережная - яч.20 РП-33 Б | Нарушение электрической изоляции | Электрический пробой изоляции КЛ 10 кВ Правобережная - яч.20 РП-33 Б по причине старения изоляции в ходе длительной с 1997 г. эксплуатации | Выполнить ремонт КЛ 10 кВ Правобережная - яч.20 РП-33 Б | 2020-09-30 | Выполнено
328 | 292 | 9 | 11.09.20 11:30 | 11.09.20 13:00 | КВЛ 6 кВ Рабочая - яч.3 ТП-542 КЛ 6 кВ Рабочая - яч.16 ТП-791 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений | 11.09.2020 г. в г. Иркутске и Иркутском районе произошли отключения объектов электросетевого хозяйства в результате стихийного воздействия | Внести изменения в паспорта отключившихся КВЛ. | 2020-09-30 | Выполнено | 1.5 | 0
|  |  | 11.09.20 11:30 | 11.09.20 13:00 | КВЛ 6 кВ Рабочая - яч.3 ТП-542 КЛ 6 кВ Рабочая - яч.16 ТП-791 | Нарушение электрической изоляции | На ПС 110 кВ Рабочая от действия защит отключился В-6 ячейки № 3 «ТП-542» по причине повреждения КВЛ 6 кВ Рабочая - яч.3 ТП-542 | Выполнить ремонт КВЛ 6 кВ Рабочая - яч.3 ТП-542 | 2020-09-30 | Выполнено
|  |  | 11.09.20 11:30 | 11.09.20 13:00 | КВЛ 6 кВ Рабочая - яч.3 ТП-542 КЛ 6 кВ Рабочая - яч.16 ТП-791 |  | На ПС 110 кВ Рабочая от действия защит отключился В-6 ячейки № 6 «ТП-791» по причине повреждения КЛ 6 кВ Рабочая - яч.16 ТП-791 | Выполнить ремонт КЛ 6 кВ Рабочая - яч.16 ТП-791 | 2020-09-30 | Выполнено
329 | 704 | 9 | 11.09.20 19:59 | 11.09.20 22:10 | ПС 35 кВ Ленино В-35 Т-1 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений | 11.09.2020 г. в г. Иркутске и Иркутском районе произошли отключения объектов электросетевого хозяйства в результате стихийного воздействия | Внести изменения в паспорт отключившихся В-35 Т-1 на ПС 35 кВ Ленино | 2020-09-30 | Выполнено | 3.27 | 0
|  |  | 11.09.20 19:59 | 11.09.20 22:10 | ПС 35 кВ Ленино В-35 Т-1 | Нарушение электрической изоляции | На ПС 35 кВ Ленино от действия защит отключился В-35 Т-1 по причине попаданияв рейлейный шкаф воды в ходе продолжительных ливниевых дождей | Выполнить проверку работы защит В-35 Т-1 на ПС 35 кВ Ленино | 2020-09-30 | Выполнено
|  |  | 11.09.20 19:59 | 11.09.20 22:10 | ПС 35 кВ Ленино В-35 Т-1 |  |  | Выполнить ремонт дверцы шкафа рельных защит В-35 Т-1 на ПС 35 кВ Ленино | 2020-09-30 | Выполнено
330 | 293 | 9 | 12.09.20 07:57 | 15.09.20 15:56 | КВЛ 10 кВ | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений | 12.09.2020-15.09.2020 г. в г. Иркутске и Иркутском районе произошли отключения объектов электросетевого хозяйства в результате стихийного воздействия | Внести изменения в паспорта отключившихся КВЛ. | 2020-09-30 | Выполнено | 11.75 | 70.415
|  |  | 12.09.20 07:57 | 15.09.20 15:56 | КВЛ 10 кВ | Нарушение электрической изоляции | На ПС 110 кВ Луговая от действия защит отключился В-10 ячейки № 13 «4 м/р Б» по причине повреждения КВЛ 10 кВ Луговая - яч.13 4 м/р Б | Выполнить ремонт КВЛ 10 кВ Луговая - яч.13 4 м/р Б | 2020-09-30 | Выполнено
|  |  | 12.09.20 07:57 | 15.09.20 15:56 | КВЛ 10 кВ |  | На ПС 35 кВ М. Падь от действия защит отключился В-10 ячейки № 7 «ТП-4147» по причине повреждения штыревого изолятора на опоре № 17/12 КВЛ 10 кВ Мельничная Падь - яч.7 ТП-4147 | Выполнить внеочередной осмотр КВЛ 10 кВ Мельничная Падь - яч.7 ТП-4147 | 2020-09-30 | Выполнено
|  |  | 12.09.20 07:57 | 15.09.20 15:56 | КВЛ 10 кВ |  | На ПС 220 кВ Байкальская от действия защит отключился В-6 ячейки № 17 «ТП-2216 А» по причине повреждения КЛ 6 кВ Байкальская - яч.17 ТП-2216 А | Выполнить ремонт КЛ 6 кВ Байкальская - яч.17 ТП-2216 А | 2020-09-30 | Выполнено
|  |  | 12.09.20 07:57 | 15.09.20 15:56 | КВЛ 10 кВ |  | Перекрытие воздушного промежутка полиэтиленовой пленкой в пролете опор №№ 29-30 КВЛ 10 кВ Бытовая - яч.122 Мамоны "Б" с последующим междуфазным замыканием жил. | Выполнить внеочередной осмотр КВЛ 10 кВ Бытовая - яч.122 Мамоны "Б" | 2020-09-30 | Выполнено
|  |  | 12.09.20 07:57 | 15.09.20 15:56 | КВЛ 10 кВ |  | На ПС 110 кВ Цимлянская от действия защит отключился В-10 ячейки № 30 «ТП 824» по причине повреждения КВЛ 10 кВ Цимлянская яч. 30 - ТП 824 | Выполнить ремонт КВЛ 10 кВ Цимлянская яч. 30 - ТП 824 | 2020-09-30 | Выполнено
|  |  | 12.09.20 07:57 | 15.09.20 15:56 | КВЛ 10 кВ |  | Перекрытие воздушного промежутка веткой дерева в пролете опор №№ 21-22 КВЛ 10 кВ Бытовая - яч.101 п.Южный, Западный А с последующим междуфазным замыканием жил. | Выполнить внеочередной осмотр КВЛ 10 кВ Бытовая - яч.101 п.Южный, Западный А | 2020-09-30 | Выполнено
|  |  | 12.09.20 07:57 | 15.09.20 15:56 | КВЛ 10 кВ |  | На ПС 110 кВ Мельниково от действия защит отключился В-10 ячейки № 22 «РП-27 Б» по причине повреждения КЛ 6 кВ Мельниково 6 - яч.22 РП-27 Б | Выполнить ремонт КЛ 6 кВ Мельниково 6 - яч.22 РП-27 Б | 2020-09-30 | Выполнено
|  |  | 12.09.20 07:57 | 15.09.20 15:56 | КВЛ 10 кВ |  | На ПС 110 кВ Знаменская от действия защит отключился В-6 ячейки № 4 «ТП-1789» по причине повреждения штыревого изолятора на отпайке к ТП-192 КВЛ 6 кВ Знаменская - яч.4 ТП-1789 | Выполнить внеочередной осмотр КВЛ 6 кВ Знаменская - яч.4 ТП-1789 | 2020-09-30 | Выполнено
|  |  | 12.09.20 07:57 | 15.09.20 15:56 | КВЛ 10 кВ |  | Перекрытие воздушного промежутка веткой дерева в пролете опор №№ 27-28 КВЛ 10 кВ Приморская - яч.13 ТП-1296 с последующим междуфазным замыканием жил. | Выполнить внеочередной осмотр КВЛ 10 кВ Приморская - яч.13 ТП-1296 | 2020-09-30 | Выполнено
|  |  | 12.09.20 07:57 | 15.09.20 15:56 | КВЛ 10 кВ |  | Перекрытие воздушного промежутка веткой дерева в пролете опор №№ 30/7-30/8 КВЛ 10 кВ Правобережная - яч.24 ТП-1054 с последующим междуфазным замыканием жил. | Выполнить внеочередной осмотр КВЛ 10 кВ Правобережная - яч.24 ТП-1054 | 2020-09-30 | Выполнено
|  |  | 12.09.20 07:57 | 15.09.20 15:56 | КВЛ 10 кВ |  | На РП-33 от действия защит отключился В-10 ячейки № 13 «ТП 1302» по причине повреждения штыревого изолятора на отпайке к ТП-1202 КВЛ 10 кВ РП-33 - яч.13 ТП 1302 | Выполнить внеочередной осмотр КВЛ 10 кВ РП-33 - яч.13 ТП 1302 | 2020-09-30 | Выполнено
|  |  | 12.09.20 07:57 | 15.09.20 15:56 | КВЛ 10 кВ |  | На ПС 110 кВ Срутинк от действия защит отключился В-6 ячейки № 20 «ТП-1621, ТП 5484» по причине повреждения КЛ 6 кВ Спутник - яч.20 ТП-1621, ТП 5484 | Выполнить ремонт КЛ 6 кВ Спутник - яч.20 ТП-1621, ТП 5484 | 2020-09-30 | Выполнено
331 | 294 | 9 | 15.09.20 13:00 | 15.09.20 13:54 | КВЛ 6 кВ РП-40 - яч.17 ТП-22 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия | Проведение не согласованных земляных работ в охранной зоне КВЛ 6 кВ РП-40 - яч.17 ТП-22 | Внести изменения в паспорт КВЛ 6 кВ РП-40 - яч.17 ТП-22 | 2020-09-30 | Выполнено | 0.237 | 0
|  |  | 15.09.20 13:00 | 15.09.20 13:54 | КВЛ 6 кВ РП-40 - яч.17 ТП-22 | Нарушение электрической изоляции | Механическое повреждение КВЛ 6 кВ РП-40 - яч.17 ТП-22 | Выполнить ремонт КВЛ 6 кВ РП-40 - яч.17 ТП-22 | 2020-09-30 | Выполнено
332 | 295 | 9 | 16.09.20 10:30 | 16.09.20 11:50 | КВЛ 10 кВ Приморская - яч.30 ТП-875 | Воздействие животных и птиц | Попадание проволоки предположительно занесенной птицей на опоре № 31 КВЛ 10 кВ Приморская - яч.30 ТП-875 | Внемти изменения в паспорт КВЛ 10 кВ Приморская - яч.30 ТП-875 | 2020-09-30 | Выполнено | 0.944 | 1.048
|  |  | 16.09.20 10:30 | 16.09.20 11:50 | КВЛ 10 кВ Приморская - яч.30 ТП-875 | Нарушение электрической изоляции | Перекрытие воздушного промежутка по проволоке на опоре № 31 КВЛ 10 кВ Приморская - яч.30 ТП-875 с последующим междуфазным замыканием. | Выполнить внеочередной осмотр КВЛ 10 кВ Приморская - яч.30 ТП-875 | 2020-09-30 | Выполнено
333 | 296 | 9 | 16.09.20 11:31 | 16.09.20 12:15 | КВЛ 10 кВ Бытовая - яч.507 ТП-2952п корея моторс | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Наброс посторонних предметов на ВЛ | Запуск воздушных шаров сторонними лицами в пролете опор №№ 28/11-28/12 КВЛ 10 кВ Бытовая - яч.507 ТП-2952п корея моторс с последующим попаданием одного шара между проводами, перекрытием и отключением от действия защит В-6 ячейки № 507 "ТП-2952п корея моторс" на ПС 220 кВ Бытовая | Внести изменения в паспорт КВЛ 10 кВ Бытовая - яч.507 ТП-2952п корея моторс | 2020-09-30 | Выполнено | 0.423 | 0.47
|  |  | 16.09.20 11:31 | 16.09.20 12:15 | КВЛ 10 кВ Бытовая - яч.507 ТП-2952п корея моторс | Внешнее механическое воздействие | Перекрытие воздушного промежутка запущенными сторонними лицами воздушным шаром в пролете опор №№ 28/11-28/12 КВЛ 10 кВ Бытовая - яч.507 ТП-2952п корея моторс | Выполнить внеочередной осмотр КВЛ 10 кВ Бытовая - яч.507 ТП-2952п корея моторс | 2020-09-30 | Выполнено
334 | 297 | 9 | 16.09.20 19:17 | 16.09.20 21:15 | КЛ 10 кВ Байкальская - яч.404 СП-84Б | Невыявленные причины | Организационных причин не усматривается. | Внести изменения в паспорт КЛ 10 кВ Байкальская - яч.404 СП-84Б | 2020-09-30 | Выполнено | 1.576 | 0
|  |  | 16.09.20 19:17 | 16.09.20 21:15 | КЛ 10 кВ Байкальская - яч.404 СП-84Б | Нарушение электрической изоляции | На ПС 220 кВ Байкальская от действия защит отключился В-10 ячейки № 404 «СП-84Б» по причине повреждения КЛ 10 кВ Байкальская - яч.404 СП-84Б | Выполнить ремонт КЛ 10 кВ Байкальская - яч.404 СП-84Б | 2020-09-30 | Выполнено
335 | 298 | 9 | 16.09.20 21:51 | 16.09.20 23:38 | КЛ 10 кВ Городская - яч.302 ТП-2912 Б, ТП-332 КЛ 10 кВ Городская - яч.305 ТП-909 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты монтажа | Причиной повреждения КЛ 10 кВ Городская - яч.302 ТП-2912 Б, ТП-332 явился дефект монтажа подрядной организации ООО «Протон» в 2017 году. | Внести изменения в паспорт КЛ 10 кВ Городская - яч.302 ТП-2912 Б, ТП-332 | 2020-10-30 | Выполнено | 3.594 | 0
|  |  | 16.09.20 21:51 | 16.09.20 23:38 | КЛ 10 кВ Городская - яч.302 ТП-2912 Б, ТП-332 КЛ 10 кВ Городская - яч.305 ТП-909 |  | Причиной повреждения КЛ 10 кВ Городская - яч.305 ТП-909 явился дефект монтажа подрядной организации ООО «Протон» в 2017году. | Внести изменения в паспорт КЛ 10 кВ Городская - яч.305 ТП-909 | 2020-10-30 | Выполнено
|  |  | 16.09.20 21:51 | 16.09.20 23:38 | КЛ 10 кВ Городская - яч.302 ТП-2912 Б, ТП-332 КЛ 10 кВ Городская - яч.305 ТП-909 | Нарушение электрической изоляции | При монтаже КЛ 10 кВ Городская - яч.302 ТП-2912 Б, ТП-332 была нарушена технология монтажа подрядной организацией ООО «Протон». | Выполнить ремонт КЛ 10 кВ Городская - яч.302 ТП-2912 Б, ТП-332 | 2020-10-30 | Выполнено
|  |  | 16.09.20 21:51 | 16.09.20 23:38 | КЛ 10 кВ Городская - яч.302 ТП-2912 Б, ТП-332 КЛ 10 кВ Городская - яч.305 ТП-909 |  | При монтаже КЛ 10 кВ Городская - яч.305 ТП-909 была нарушена технология монтажа подрядной организацией ООО «Протон». | Выполнить ремонт КЛ 10 кВ Городская - яч.305 ТП-909 | 2020-10-30 | Выполнено
336 | 299 | 9 | 17.09.20 09:32 | 17.09.20 11:26 | КВЛ 10 кВ Бытовая - яч.210 Мамоны "А" и КВЛ 10 кВ Бытовая - яч.218 Южный Западный Б | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Наброс посторонних предметов на ВЛ | Запуск воздушных шаров сторонними лицами в пролете опор №№ 38-39 КВЛ 10 кВ Бытовая - яч.210 Мамоны "А" и КВЛ 10 кВ Бытовая - яч.218 Южный Западный Б с последующим попаданием одного шара между проводами, перекрытием и отключением от действия защит | Внести изменения в паспорт КВЛ 10 кВ Бытовая - яч.210 Мамоны "А" и КВЛ 10 кВ Бытовая - яч.218 Южный Западный Б | 2020-10-30 | Выполнено | 8.355 | 9.274
|  |  | 17.09.20 09:32 | 17.09.20 11:26 | КВЛ 10 кВ Бытовая - яч.210 Мамоны "А" и КВЛ 10 кВ Бытовая - яч.218 Южный Западный Б | Внешнее механическое воздействие | Перекрытие воздушного промежутка запущенными сторонними лицами воздушным шаром в пролете опор №№ 38-39 КВЛ 10 кВ Бытовая - яч.210 Мамоны "А" и КВЛ 10 кВ Бытовая - яч.218 Южный Западный Б | Выполнить внеочередной осмотр КВЛ 10 кВ Бытовая - яч.210 Мамоны "А" и КВЛ 10 кВ Бытовая - яч.218 Южный Западный Б | 2020-10-30 | Выполнено
337 | 300 | 9 | 17.09.20 15:16 | 17.09.20 17:31 | КВЛ 6 кВ Глазково - яч.20 ТП-412 | Невыявленные причины | Организационных причин не усматривается. | Внести изменения в паспорт КВЛ 6 кВ Глазково - яч.20 ТП-412 | 2020-10-30 | Выполнено | 2.475 | 0
|  |  | 17.09.20 15:16 | 17.09.20 17:31 | КВЛ 6 кВ Глазково - яч.20 ТП-412 | Нарушение электрической изоляции | Электрический пробой изоляции КВЛ 6 кВ Глазково - яч.20 ТП-412 по причине старения изоляции в ходе длительной с 1966 г. эксплуатации | Выполнить ремонт КВЛ 6 кВ Глазково - яч.20 ТП-412 | 2020-10-30 | Выполнено
338 | 301 | 9 | 17.09.20 14:38 | 17.09.20 16:12 | КВЛ 10 кВ Бытовая - яч.101 п.Южный, Западный А | Воздействие животных и птиц | Попадание птицы на опору № 35 КВЛ 10 кВ Бытовая - яч.101 п.Южный, Западный А | Внемти изменения в паспорт КВЛ 10 кВ Бытовая - яч.101 п.Южный, Западный А | 2020-10-30 | Выполнено | 1.256 | 1.394
|  |  | 17.09.20 14:38 | 17.09.20 16:12 | КВЛ 10 кВ Бытовая - яч.101 п.Южный, Западный А | Нарушение электрической изоляции | Перекрытие воздушного промежутка по птице на опоре № 35 КВЛ 10 кВ Бытовая - яч.101 п.Южный, Западный А с последующим междуфазным замыканием. | Выполнить внеочередной осмотр КВЛ 10 кВ Бытовая - яч.101 п.Южный, Западный А | 2020-10-30 | Выполнено
339 | 302 | 9 | 18.09.20 13:18 | 18.09.20 15:53 | КЛ 6 кВ Нагорная - яч.8 ТП-1627 А, ТП-2659 КЛ 6 кВ Нагорная - яч.16 ТП-949 | Невыявленные причины | Организационных причин не усматривается. | Внести изменения в паспорта отключившихся КЛ. | 2020-10-30 | Выполнено | 3.984 | 0
|  |  | 18.09.20 13:18 | 18.09.20 15:53 | КЛ 6 кВ Нагорная - яч.8 ТП-1627 А, ТП-2659 КЛ 6 кВ Нагорная - яч.16 ТП-949 | Нарушение электрической изоляции | Электрический пробой изоляции КЛ 6 кВ ТП-854 - ТП-885 по причине старения изоляции в ходе длительной с 1968 г. эксплуатации | Выполнить ремонт КЛ 6 кВ ТП-854 - ТП-885 | 2020-10-30 | Выполнено
|  |  | 18.09.20 13:18 | 18.09.20 15:53 | КЛ 6 кВ Нагорная - яч.8 ТП-1627 А, ТП-2659 КЛ 6 кВ Нагорная - яч.16 ТП-949 |  | На ПС 110 кВ Нагорная от действия защит отключился В-6 ячейки № 8 «ТП-1627 А, ТП-2659» по причине повреждения КЛ 6 кВ Нагорная - яч.8 ТП-1627 А, ТП-2659 | Выполнить ремонт КЛ 6 кВ Нагорная - яч.8 ТП-1627 А, ТП-2659 | 2020-10-30 | Выполнено
|  |  | 18.09.20 13:18 | 18.09.20 15:53 | КЛ 6 кВ Нагорная - яч.8 ТП-1627 А, ТП-2659 КЛ 6 кВ Нагорная - яч.16 ТП-949 |  | На ПС 110 кВ Нагорная от действия защит отключился В-6 ячейки № 16 «ТП-949» по причине повреждения КЛ 6 кВ ТП-854-ТП-949 | Выполнить ремонт КЛ 6 кВ ТП-854-ТП-949 | 2020-10-30 | Выполнено
340 | 303 | 9 | 18.09.20 16:05 | 18.09.20 23:48 | КВЛ 10 кВ Бытовая - яч.215 ОМОН | Невыявленные причины | Организационных причин не усматривается. | Внести изменения в паспорт КВЛ 10 кВ Бытовая - яч.215 ОМОН | 2020-10-30 | Выполнено | 10.036 | 40.279
|  |  | 18.09.20 16:05 | 18.09.20 23:48 | КВЛ 10 кВ Бытовая - яч.215 ОМОН | Нарушение электрической изоляции | На ПС 220 кВ Бытовая от действия защит отключился В-10 ячейки № 215 «ОМОН» по причине повреждения КВЛ 10 кВ Бытовая - яч.215 ОМОН | Выполнить ремонт КВЛ 10 кВ Бытовая - яч.215 ОМОН | 2020-10-30 | Выполнено
341 | 304 | 9 | 18.09.20 16:54 | 19.09.20 02:36 | КЛ 6 кВ Военный городок - яч.34 ТП-3487п КЛ 6 кВ Военный городок - яч.36 ТП-3462п, ТП-3601п | Невыявленные причины | Организационных причин не усматривается. | Внести изменения в паспорта отключившихся КЛ. | 2020-10-30 | Выполнено | 7.76 | 57.862
|  |  | 18.09.20 16:54 | 19.09.20 02:36 | КЛ 6 кВ Военный городок - яч.34 ТП-3487п КЛ 6 кВ Военный городок - яч.36 ТП-3462п, ТП-3601п | Нарушение электрической изоляции | На ПС 35 кВ Военный городок от действия защит отключился В-6 ячейки № 34 «ТП-3487п» по причине повреждения КЛ 6 кВ Военный городок - яч.34 ТП-3487п | Выполнить ремонт КЛ 6 кВ Военный городок - яч.34 ТП-3487п | 2020-10-30 | Выполнено
|  |  | 18.09.20 16:54 | 19.09.20 02:36 | КЛ 6 кВ Военный городок - яч.34 ТП-3487п КЛ 6 кВ Военный городок - яч.36 ТП-3462п, ТП-3601п |  | На ПС 35 кВ Военный городок от действия защит отключился В-6 ячейки № 36 «ТП-3462п, ТП-3601п» по причине повреждения КЛ 6 кВ Военный городок - яч.36 ТП-3462п, ТП-3601п | Выполнить ремонт КЛ 6 кВ Военный городок - яч.36 ТП-3462п, ТП-3601п | 2020-10-30 | Выполнено
342 | 305 | 9 | 19.09.20 04:14 | 19.09.20 05:21 | КВЛ 10 кВ Изумрудная - яч.4 ТП-1378 Взрывпром, ТП-2811 | Воздействие животных и птиц | Попадание проволоки предположительно занесенной птицей на опоре № 31 КВЛ 10 кВ Изумрудная - яч.4 ТП-1378 Взрывпром, ТП-2811 | Внемти изменения в паспорт КВЛ 10 кВ Изумрудная - яч.4 ТП-1378 Взрывпром, ТП-2811 | 2020-10-30 | Выполнено | 1.019 | 1.131
|  |  | 19.09.20 04:14 | 19.09.20 05:21 | КВЛ 10 кВ Изумрудная - яч.4 ТП-1378 Взрывпром, ТП-2811 | Нарушение электрической изоляции | Перекрытие воздушного промежутка по проволоке на опоре № 42 КВЛ 10 кВ Изумрудная - яч.4 ТП-1378 Взрывпром, ТП-2811 с последующим междуфазным замыканием. | Выполнить внеочередной осмотр КВЛ 10 кВ Изумрудная - яч.4 ТП-1378 Взрывпром, ТП-2811 | 2020-10-30 | Выполнено
343 | 306 | 9 | 20.09.20 14:07 | 20.09.20 14:59 | КВЛ 10 кВ Максимовская - яч.3 М.Елань А | Невыявленные причины | Организационных причин не усматривается. | Внести изменения в паспорт КВЛ 10 кВ Максимовская - яч.3 М.Елань А | 2020-10-30 | Выполнено | 0.665 | 3.738
|  |  | 20.09.20 14:07 | 20.09.20 14:59 | КВЛ 10 кВ Максимовская - яч.3 М.Елань А | Нарушение электрической изоляции | На ПС 110 кВ Максимовская от действия защит отключился В-10 ячейки № 3 «М.Елань А» по причине повреждения штыревого изолятора КВЛ 10 кВ Максимовская - яч.3 М.Елань А | Выполнить ремонт КВЛ 10 кВ Максимовская - яч.3 М.Елань А | 2020-10-30 | Выполнено
344 | 307 | 9 | 21.09.20 06:20 | 21.09.20 06:57 | В-10 Т-1 | Невыявленные причины | Организационных причин не усматривается. | Внести изменения в паспорт КЛ 10 кВ Изумрудная - ТП-2050Б | 2020-10-30 | Выполнено | 5.022 | 26.94
|  |  | 21.09.20 06:20 | 21.09.20 06:57 | В-10 Т-1 | Нарушение электрической изоляции | На ПС 110 кВ Изумрудная от действия ЗДЗ отключился В-10 ячейки В-10 Т-1 по причине повреждения КЛ 10 кВ Изумрудная - ТП-2050Б в концевой муфте в яч. № 15 на ПС 110 кВ Изумрудная | Выполнить ремонт КЛ 10 кВ Изумрудная - ТП-2050Б | 2020-10-30 | Выполнено
345 | 308 | 9 | 21.09.20 13:20 | 21.09.20 14:25 | КВЛ 10 кВ Луговая - яч.34 ШАТП-4 | Невыявленные причины | Организационных причин не усматривается. | Внести изменения в паспорт КВЛ 10 кВ Луговая - яч.34 ШАТП-4 | 2020-10-30 | Выполнено | 0.54 | 0
|  |  | 21.09.20 13:20 | 21.09.20 14:25 | КВЛ 10 кВ Луговая - яч.34 ШАТП-4 | Нарушение электрической изоляции | Электрический пробой изоляции КВЛ 10 кВ Луговая - яч.34 ШАТП-4 по причине старения изоляции в ходе длительной с 1968 г. эксплуатации | Выполнить ремонт КВЛ 10 кВ Луговая - яч.34 ШАТП-4 | 2020-10-30 | Выполнено
346 | 309 | 9 | 21.09.20 13:25 | 21.09.20 14:17 | КВЛ 10 кВ Баклаши - яч.15 Введенщина | Невыявленные причины | Организационных причин не усматривается. | Внести изменения в паспорт КВЛ 10 кВ Баклаши - яч.15 Введенщина | 2020-10-30 | Выполнено | 0.609 | 3.676
|  |  | 21.09.20 13:25 | 21.09.20 14:17 | КВЛ 10 кВ Баклаши - яч.15 Введенщина | Нарушение электрической изоляции | На ПС 35 кВ Баклаши от действия защит отключился В-10 ячейки № 15 «Введенщина» по причине повреждения штыревого изолятора КВЛ 10 кВ Баклаши - яч.15 Введенщина | Выполнить ремонт КВЛ 10 кВ Баклаши - яч.15 Введенщина | 2020-10-30 | Выполнено
347 | 310 | 9 | 22.09.20 02:05 | 22.09.20 02:22 | КВЛ 10 кВ Бытовая - яч.101Южный Западный Б | Воздействие животных и птиц | Попадание птицы на опору № 35 КВЛ 10 кВ Бытовая - яч.101 п.Южный, Западный А | Внемти изменения в паспорт КВЛ 10 кВ Бытовая - яч.101 п.Южный, Западный А | 2020-10-30 | Выполнено | 0.42 | 0.466
|  |  | 22.09.20 02:05 | 22.09.20 02:22 | КВЛ 10 кВ Бытовая - яч.101Южный Западный Б | Нарушение электрической изоляции | Перекрытие воздушного промежутка по птице на опоре № 35 КВЛ 10 кВ Бытовая - яч.101 п.Южный, Западный А с последующим междуфазным замыканием. | Выполнить внеочередной осмотр КВЛ 10 кВ Бытовая - яч.101 п.Южный, Западный А | 2020-10-30 | Выполнено
347 | 311 | 9 | 22.09.20 17:55 | 22.09.20 21:30 | КЛ 6 кВ Знаменская - яч.5 ТП-1055 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия | Проведение не согласованных земляных работ в охранной зоне КЛ 6 кВ Знаменская - яч.5 ТП-1055 ООО "ТехноБазис" | Внести изменения в паспорт КЛ 6 кВ Знаменская - яч.5 ТП-1055 | 2020-10-30 | Выполнено | 1.432 | 28.98
|  |  | 22.09.20 17:55 | 22.09.20 21:30 | КЛ 6 кВ Знаменская - яч.5 ТП-1055 | Нарушение электрической изоляции | Механическое повреждение КЛ 6 кВ Знаменская - яч.5 ТП-1055 | Выполнить ремонт КЛ 6 кВ Знаменская - яч.5 ТП-1055 | 2020-10-30 | Выполнено
348 | 312 | 9 | 23.09.20 11:50 | 23.09.20 12:15 | КЛ 6 кВ Глазково - яч.21 ТП-1075 | Невыявленные причины | Организационных причин не усматривается. | Внести изменения в паспорт КЛ 6 кВ Глазково - яч.21 ТП-1075 | 2020-10-30 | Выполнено | 0.252 | 23.677
|  |  | 23.09.20 11:50 | 23.09.20 12:15 | КЛ 6 кВ Глазково - яч.21 ТП-1075 | Нарушение электрической изоляции | Электрический пробой изоляции КЛ 6 кВ Глазково - яч.21 ТП-1075 по причине старения изоляции в ходе длительной с 1953 г. эксплуатации | Выполнить ремонт КЛ 6 кВ Глазково - яч.21 ТП-1075 | 2020-10-30 | Выполнено
349 | 313 | 9 | 24.09.20 05:26 | 24.09.20 11:40 | КВЛ 6 кВ Марата - яч.8 ТП-576, ТП-904 | Невыявленные причины | Организационных причин не усматривается. | Внести изменения в паспорт КВЛ 6 кВ Марата - яч.8 ТП-576, ТП-904 | 2020-10-30 | Выполнено | 1.869 | 0
|  |  | 24.09.20 05:26 | 24.09.20 11:40 | КВЛ 6 кВ Марата - яч.8 ТП-576, ТП-904 | Нарушение электрической изоляции | Электрический пробой изоляции КВЛ 6 кВ Марата - яч.8 ТП-576, ТП-904 по причине старения изоляции в ходе длительной с 1978 г. эксплуатации | Выполнить ремонт КВЛ 6 кВ Марата - яч.8 ТП-576, ТП-904 | 2020-10-30 | Выполнено
350 | 314 | 9 | 24.09.20 12:30 | 24.09.20 14:41 | КЛ 10 кВ РП-56 яч.15 ТП-3887 | Невыявленные причины | Организационных причин не усматривается. | Внести изменения в паспорт КЛ 10 кВ РП-56 яч.15 ТП-3887 | 2020-10-30 | Выполнено | 1.744 | 27.09
|  |  | 24.09.20 12:30 | 24.09.20 14:41 | КЛ 10 кВ РП-56 яч.15 ТП-3887 | Нарушение электрической изоляции | На РП-56 от действия защит отключился В-10 ячейки № 15 «ТП-3887» по причине повреждения КЛ 10 кВ РП-56 яч.15 ТП-3887 | Выполнить ремонт КЛ 10 кВ РП-56 яч.15 ТП-3887 | 2020-10-30 | Выполнено
351 | 315 | 9 | 24.09.20 12:45 | 24.09.20 14:39 | КЛ 10 кВ РП-34 яч.2ТП-1206 | Невыявленные причины | Организационных причин не усматривается. | Внести изменения в паспорт КЛ 10 кВ РП-34 яч.2ТП-1206 | 2020-10-30 | Выполнено | 0.76 | 0
|  |  | 24.09.20 12:45 | 24.09.20 14:39 | КЛ 10 кВ РП-34 яч.2ТП-1206 | Нарушение электрической изоляции | Электрический пробой изоляции КЛ 10 кВ РП-34 яч.2ТП-1206 по причине старения изоляции в ходе длительной с 1990 г. эксплуатации | Выполнить ремонт КЛ 10 кВ РП-34 яч.2ТП-1206 | 2020-10-30 | Выполнено
352 | 316 | 9 | 24.09.20 12:50 | 24.09.20 16:43 | КЛ 10 кВ РП-81 яч.15 ДНТ Полюшка | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия | Проведение не согласованных земляных работ в охранной зоне КЛ 10 кВ РП-81 яч.15 ДНТ Полюшка неустановленным лицом | Внести изменения в паспорт КЛ 10 кВ РП-81 яч.15 ДНТ Полюшка | 2020-10-30 | Выполнено | 1.164 | 24.39
|  |  | 24.09.20 12:50 | 24.09.20 16:43 | КЛ 10 кВ РП-81 яч.15 ДНТ Полюшка | Нарушение электрической изоляции | Механическое повреждение КЛ 10 кВ РП-81 яч.15 ДНТ Полюшка неустановленным лицом | Выполнить ремонт КЛ 10 кВ РП-81 яч.15 ДНТ Полюшка | 2020-10-30 | Выполнено
353 | 951 | 9 | 24.09.20 23:09 | 25.09.20 01:59 | ВЛ-220 кВ Иркутская-Шелехово 1 цепь ВЛ 500 кВ Иркутская -Ключи (581) | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты изготовления |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  | 24.09.20 23:09 | 25.09.20 01:59 | ВЛ-220 кВ Иркутская-Шелехово 1 цепь ВЛ 500 кВ Иркутская -Ключи (581) | Нарушение герметичности
354 | 317 | 9 | 25.09.20 10:48 | 25.09.20 18:35 | КЛ 6 кВ Октябрьская - яч.3 ТП-290 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия | Проведение не согласованных земляных работ в охранной зоне КЛ 6 кВ Октябрьская - яч.3 ТП-290 неустановленным лицом | Внести изменения в паспорт КЛ 6 кВ Октябрьская - яч.3 ТП-290 | 2020-10-30 | Выполнено | 6.068 | 35.083
|  |  | 25.09.20 10:48 | 25.09.20 18:35 | КЛ 6 кВ Октябрьская - яч.3 ТП-290 | Нарушение электрической изоляции | Механическое повреждение КЛ 6 кВ Октябрьская - яч.3 ТП-290 неустановленным лицом | Выполнить ремонт КЛ 6 кВ Октябрьская - яч.3 ТП-290 | 2020-10-30 | Выполнено
355 | 815 | 9 | 26.09.20 07:40 | 26.09.20 07:40 | ВЛ 110 кВ Пивзавод - Ново-Ленино с отпайками | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Наброс посторонних предметов на ВЛ | Падение сухого дерева на провода ВЛ 110 кВ Пивзавод - Ново-Ленино. | Внести изменения в карточку учёта аварийных отключений ВЛ 35-500 кВ | 2020-10-30 | Выполнено | 0 | 0
|  |  | 26.09.20 07:40 | 26.09.20 07:40 | ВЛ 110 кВ Пивзавод - Ново-Ленино с отпайками | Загрязнение, попадание инородных предметов | Перекрытие воздушного промежутка упавшим деревом в пролёте опор №№ 28-29 ВЛ 110 кВ Пивзавод - Ново-Ленино с отпайками с отключением от действия ДФЗ В-110 кВ Пивзавод на ПС 220 кВ Ново-Ленино. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Пивзавод - Ново-Ленино с отпайками | 2020-10-30 | Выполнено
356 | 318 | 9 | 26.09.20 10:36 | 26.09.20 17:35 | КВЛ 10 кВ | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений | 12.09.2020-15.09.2020 г. в г. Иркутске и Иркутском районе произошли отключения объектов электросетевого хозяйства в результате стихийного воздействия | Внести изменения в паспорта отключившихся КВЛ. | 2020-10-30 | Выполнено | 1.524 | 0
|  |  | 26.09.20 10:36 | 26.09.20 17:35 | КВЛ 10 кВ | Нарушение электрической изоляции | Перекрытие воздушного промежутка веткой дерева в пролете опор №№ 17-18 КВЛ 6 кВ Жилкино - яч.23 ТП-262 Б с последующим междуфазным замыканием жил. | Выполнить внеочередной осмотр КВЛ 6 кВ Жилкино - яч.23 ТП-262 Б | 2020-10-30 | Выполнено
|  |  | 26.09.20 10:36 | 26.09.20 17:35 | КВЛ 10 кВ |  | Перекрытие воздушного промежутка полиэтиленовой пленкой в пролете опор №№ 27/1-27/2 КВЛ 10 кВ Баклаши - яч.15 Введенщина с последующим междуфазным замыканием жил. | Выполнить внеочередной осмотр КВЛ 10 кВ Баклаши - яч.15 Введенщина | 2020-10-30 | Выполнено
|  |  | 26.09.20 10:36 | 26.09.20 17:35 | КВЛ 10 кВ |  | Перекрытие воздушного промежутка полиэтиленовой пленкой в пролете опор №№ 27-28 КВЛ 10 кВ Знаменская-2 - яч.31 ТП-656п с последующим междуфазным замыканием жил. | Выполнить внеочередной осмотр КВЛ 10 кВ Знаменская-2 - яч.31 ТП-656п | 2020-10-30 | Выполнено
357 | 319 | 9 | 27.09.20 04:06 | 27.09.20 06:20 | КВЛ 6 кВ Релейная - яч.15 ТП-673, ТП-1627 Б | Невыявленные причины | Организационных причин не усматривается. | Внести изменения в паспорт КВЛ 6 кВ Релейная - яч.15 ТП-673, ТП-1627 Б | 2020-10-30 | Выполнено | 2.453 | 0
|  |  | 27.09.20 04:06 | 27.09.20 06:20 | КВЛ 6 кВ Релейная - яч.15 ТП-673, ТП-1627 Б | Нарушение электрической изоляции | На ПС 110 кВ Релейная от действия защит отключился В-6 ячейки № 15 « ТП-673, ТП-1627 Б» по причине повреждения КВЛ 6 кВ Релейная - яч.15 ТП-673, ТП-1627 Б в концевой муфте | Выполнить ремонт КВЛ 6 кВ Релейная - яч.15 ТП-673, ТП-1627 Б | 2020-10-30 | Выполнено
358 | 320 | 9 | 28.09.20 04:26 | 28.09.20 05:10 | КЛ 6 кВ Кировская - яч.15 КТП-303 А | Невыявленные причины | Организационных причин не усматривается. | Внести изменения в паспорт КЛ 6 кВ Кировская - яч.15 КТП-303 А | 2020-10-30 | Выполнено | 0.38 | 0
|  |  | 28.09.20 04:26 | 28.09.20 05:10 | КЛ 6 кВ Кировская - яч.15 КТП-303 А | Нарушение электрической изоляции | На ПС 110 кВ Кировская от действия защит отключился В-6 ячейки № 15 « КТП-303 А» по причине повреждения КЛ 6 кВ Кировская - яч.15 КТП-303 А | Выполнить ремонт КЛ 6 кВ Кировская - яч.15 КТП-303 А | 2020-10-30 | Выполнено
359 | 321 | 9 | 28.09.20 04:52 | 28.09.20 06:49 | КЛ 10 кВ Байкальская - яч.404 СП-84Б | Воздействие животных и птиц | Попадание птицы на проходные изоляторы СП-84 КЛ 10 кВ Байкальская - яч.404 СП-84Б | Внести изменения в паспорт СП-84Б | 2020-10-30 | Выполнено | 0.663 | 0
|  |  | 28.09.20 04:52 | 28.09.20 06:49 | КЛ 10 кВ Байкальская - яч.404 СП-84Б | Нарушение электрической изоляции | Перекрытие воздушного промежутка по птице на проходных изяолторах СП-84 КЛ 10 кВ Байкальская - яч.404 СП-84Б с последующим междуфазным замыканием. | Выполнить внеочередной осмотр СП-84Б | 2020-10-30 | Выполнено
360 | 322 | 9 | 29.09.20 11:40 | 29.09.20 13:01 | КВЛ 6 кВ Спутник - яч.10 ТП-46,1096 | Невыявленные причины | Организационных причин не усматривается. | Внести изменения в паспорт КВЛ 6 кВ Спутник - яч.10 ТП-46,1096 | 2020-10-30 | Выполнено | 1.215 | 29.658
|  |  | 29.09.20 11:40 | 29.09.20 13:01 | КВЛ 6 кВ Спутник - яч.10 ТП-46,1096 | Нарушение электрической изоляции | Электрический пробой изоляции КВЛ 6 кВ Спутник - яч.10 ТП-46,1096 по причине старения изоляции в ходе длительной с 1997 г. эксплуатации | Выполнить ремонт КВЛ 6 кВ Спутник - яч.10 ТП-46,1096 | 2020-10-30 | Выполнено
361 | 323 | 9 | 29.09.20 14:22 | 29.09.20 16:09 | КЛ 6 кВ Спутник - яч.39 ТП-1031 | Невыявленные причины | Организационных причин не усматривается. | Внести изменения в паспорт КЛ 6 кВ Спутник - яч.39 ТП-1031 | 2020-10-30 | Выполнено | 1.246 | 23.629
|  |  | 29.09.20 14:22 | 29.09.20 16:09 | КЛ 6 кВ Спутник - яч.39 ТП-1031 | Нарушение электрической изоляции | Электрический пробой изоляции КЛ 6 кВ Спутник - яч.39 ТП-1031 по причине старения изоляции в ходе длительной с 1973 г. эксплуатации | Выполнить ремонт КЛ 6 кВ Спутник - яч.39 ТП-1031 | 2020-10-30 | Выполнено
362 | 324 | 9 | 30.09.20 08:08 | 30.09.20 09:24 | КВЛ 10 кВ Луговая - яч.6 ТП-59 Б 1 м/р | Невыявленные причины | Организационных причин не усматривается. | Внести изменения в паспорт КВЛ 10 кВ Луговая - яч.6 ТП-59 Б 1 м/р | 2020-10-30 | Выполнено | 1.08 | 0
|  |  | 30.09.20 08:08 | 30.09.20 09:24 | КВЛ 10 кВ Луговая - яч.6 ТП-59 Б 1 м/р | Нарушение электрической изоляции | Электрический пробой изоляции КВЛ 10 кВ Луговая - яч.6 ТП-59 Б 1 м/р по причине старения изоляции в ходе длительной с 1976 г. эксплуатации | Выполнить ремонт КВЛ 10 кВ Луговая - яч.6 ТП-59 Б 1 м/р | 2020-10-30 | Выполнено
363 | 325 | 10 | 01.10.20 00:14 | 01.10.20 04:47 | КВЛ 10 кВ Бытовая - яч.218 Южный Западный Б | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия | Проведение не согласованных земляных работ в охранной зоне КВЛ 10 кВ Бытовая - яч.218 Южный Западный Б неустановленным лицом | Внести изменения в паспорт КВЛ 10 кВ Бытовая - яч.218 Южный Западный Б | 2020-10-30 | Выполнено | 20.285 | 0
|  |  | 01.10.20 00:14 | 01.10.20 04:47 | КВЛ 10 кВ Бытовая - яч.218 Южный Западный Б | Внешнее механическое воздействие | Механическое повреждение КВЛ 10 кВ Бытовая - яч.218 Южный Западный Б неустановленным лицом | Выполнить ремонт КВЛ 10 кВ Бытовая - яч.218 Южный Западный Б | 2020-10-30 | Выполнено
364 | 326 | 10 | 02.10.20 13:00 | 02.10.20 14:56 | КЛ 10 кВ Байкальская - яч.309 ТП-4640А | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты монтажа | Причиной повреждения КЛ 10 кВ Байкальская - яч.309 ТП-4640А явился дефект монтажа подрядной организации ООО "СЭМ" в 2019 году. | Внести изменения в паспорт КЛ 10 кВ Байкальская - яч.309 ТП-4640А | 2020-10-30 | Выполнено | 0.965 | 24.306
|  |  | 02.10.20 13:00 | 02.10.20 14:56 | КЛ 10 кВ Байкальская - яч.309 ТП-4640А | Нарушение электрической изоляции | При монтаже КЛ 10 кВ Байкальская - яч.309 ТП-4640А была нарушена технология монтажа подрядной организацией ООО «СЭМ». | Выполнить ремонт КЛ 10 кВ Байкальская - яч.309 ТП-4640А по гарантии ООО "Протон" | 2020-10-30 | Выполнено
365 | 327 | 10 | 03.10.20 11:45 | 03.10.20 12:58 | КВЛ 10 кВ Восточная - яч.31 ТП 9А | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия | Проведение не согласованных земляных работ в охранной зоне КВЛ 10 кВ Восточная - яч.31 ТП 9А неустановленным лицом | Внести изменения в паспорт КВЛ 10 кВ Восточная - яч.31 ТП 9А | 2020-10-30 | Выполнено | 0.363 | 24.89
|  |  | 03.10.20 11:45 | 03.10.20 12:58 | КВЛ 10 кВ Восточная - яч.31 ТП 9А | Внешнее механическое воздействие | Механическое повреждение КВЛ 10 кВ Восточная - яч.31 ТП 9А неустановленным лицом | Выполнить ремонт КВЛ 10 кВ Восточная - яч.31 ТП 9А | 2020-10-30 | Выполнено
366 | 328 | 10 | 05.10.20 12:43 | 05.10.20 14:37 | КВЛ 10 кВ Изумрудная - яч.10 ТП-1363 | Невыявленные причины | Организационных причин не усматривается. | Внести изменения в паспорт КВЛ 10 кВ Изумрудная - яч.10 ТП-1363 | 2020-10-30 | Выполнено | 1.71 | 23.251
|  |  | 05.10.20 12:43 | 05.10.20 14:37 | КВЛ 10 кВ Изумрудная - яч.10 ТП-1363 | Нарушение электрической изоляции | На ПС 110 кВ Изумрудная от действия защит отключился В-10 ячейки № 10 « ТП-1363» по причине повреждения КВЛ 10 кВ Изумрудная - яч.10 ТП-1363 | Выполнить ремонт КВЛ 10 кВ Изумрудная - яч.10 ТП-1363 | 2020-10-30 | Выполнено
367 | 329 | 10 | 05.10.20 21:32 | 06.10.20 00:10 | КЛ 10 кВ Общезаводская яч. № 53 ТСН-2 | Невыявленные причины | Организационных причин не усматривается. | Внести изменения в паспорт КЛ 10 кВ Общезаводская яч. № 53 ТСН-2 | 2020-10-30 | Выполнено | 0 | 0
|  |  | 05.10.20 21:32 | 06.10.20 00:10 | КЛ 10 кВ Общезаводская яч. № 53 ТСН-2 | Нарушение электрической изоляции | Причиной отключений 1 СШ-10 кВ на ПС 220 кВ Общезаводская послужило повреждение концевой муфты в яч. № 53 ТСН-2 | Выполнить ремонт КЛ 10 кВ Общезаводская яч. № 53 ТСН-2 | 2020-10-30 | Выполнено
368 | 330 | 10 | 06.10.20 00:40 | 06.10.20 03:55 | КВЛ 10 кВ Изумрудная - яч.16 ТП-2788; ТП-5300п | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия | Проведение не согласованных земляных работ в охранной зоне КВЛ 10 кВ Изумрудная - яч.16 ТП-2788; ТП-5300п неустановленным лицом | Внести изменения в паспорт КВЛ 10 кВ Изумрудная - яч.16 ТП-2788; ТП-5300п | 2020-10-30 | Выполнено | 3.9 | 7.329
|  |  | 06.10.20 00:40 | 06.10.20 03:55 | КВЛ 10 кВ Изумрудная - яч.16 ТП-2788; ТП-5300п | Внешнее механическое воздействие | Механическое повреждение КВЛ 10 кВ Изумрудная - яч.16 ТП-2788; ТП-5300п неустановленным лицом | Выполнить ремонт КВЛ 10 кВ Изумрудная - яч.16 ТП-2788; ТП-5300п | 2020-10-30 | Выполнено
369 | 331 | 10 | 06.10.20 12:46 | 06.10.20 12:46 | КЛ 6 кВ Кировская - яч.35 РП-19 А | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия | Проведение не согласованных земляных работ в охранной зоне КЛ 6 кВ Кировская - яч.35 РП-19 А неустановленным лицом | Внести изменения в паспорт КЛ 6 кВ Кировская - яч.35 РП-19 А | 2020-10-30 | Выполнено | 0 | 25.137
|  |  | 06.10.20 12:46 | 06.10.20 12:46 | КЛ 6 кВ Кировская - яч.35 РП-19 А | Внешнее механическое воздействие | Механическое повреждение КЛ 6 кВ Кировская - яч.35 РП-19 А неустановленным лицом | Выполнить ремонт КЛ 6 кВ Кировская - яч.35 РП-19 А | 2020-10-30 | Выполнено
370 | 332 | 10 | 06.10.20 14:50 | 06.10.20 15:59 | КВЛ 10 кВ Смоленщина - яч.16 Мамоны Б | Воздействие животных и птиц | Попадание птицы на опору № 88 КВЛ 10 кВ Смоленщина - яч.16 Мамоны Б | Внемти изменения в паспорт КВЛ 10 кВ Смоленщина - яч.16 Мамоны Б | 2020-10-30 | Выполнено | 2.415 | 2.68
|  |  | 06.10.20 14:50 | 06.10.20 15:59 | КВЛ 10 кВ Смоленщина - яч.16 Мамоны Б | Нарушение электрической изоляции | Перекрытие воздушного промежутка по птице на опоре № 88 КВЛ 10 кВ Смоленщина - яч.16 Мамоны Б с последующим междуфазным замыканием. | Выполнить внеочередной осмотр КВЛ 10 кВ Смоленщина - яч.16 Мамоны Б | 2020-10-30 | Выполнено
371 | 333 | 10 | 06.10.20 18:17 | 06.10.20 19:00 | КВЛ 10 кВ Мельничная Падь - яч.10 Н-Грудинино | Невыявленные причины | Организационных причин не усматривается. | Внести изменения в паспорт КВЛ 10 кВ Мельничная Падь - яч.10 Н-Грудинино | 2020-10-30 | Выполнено | 1.633 | 0
|  |  | 06.10.20 18:17 | 06.10.20 19:00 | КВЛ 10 кВ Мельничная Падь - яч.10 Н-Грудинино | Нарушение электрической изоляции | Причиной отключений В-10 кВ яч. № 10 на ПС 35 кВ Мельничная Падь послужило повреждение КВЛ 10 кВ Мельничная Падь - яч.10 Н-Грудинино | Выполнить ремонт КВЛ 10 кВ Мельничная Падь - яч.10 Н-Грудинино | 2020-10-30 | Выполнено
371 | 334 | 10 | 07.10.20 01:25 | 07.10.20 03:45 | КЛ 6 кВ Цимлянская - яч.32 ТП-2973, ТП-1216 | Невыявленные причины | Организационных причин не усматривается. | Внести изменения в паспорт КЛ 6 кВ Цимлянская - яч.32 ТП-2973, ТП-1216 | 2020-10-30 | Выполнено | 2.097 | 0
|  |  | 07.10.20 01:25 | 07.10.20 03:45 | КЛ 6 кВ Цимлянская - яч.32 ТП-2973, ТП-1216 | Нарушение электрической изоляции | Электрический пробой изоляции КЛ 6 кВ Цимлянская - яч.32 ТП-2973, ТП-1216 по причине старения изоляции в ходе длительной с 1998 г. эксплуатации | Выполнить ремонт КЛ 6 кВ Цимлянская - яч.32 ТП-2973, ТП-1216 | 2020-10-30 | Выполнено
373 | 335 | 10 | 07.10.20 12:20 | 07.10.20 12:53 | КВЛ 6 кВ РП-62 яч.4 ТП-62Б | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Несанкционированная рубка лесных насаждений | Спил веток деревьев в границах зоны КВЛ 6 кВ РП-62 яч.4 ТП-62Б | Внести изменения в паспорт КВЛ 6 кВ РП-62 яч.4 ТП-62Б | 2020-10-30 | Выполнено | 0.522 | 0.579
|  |  | 07.10.20 12:20 | 07.10.20 12:53 | КВЛ 6 кВ РП-62 яч.4 ТП-62Б | Загрязнение, попадание инородных предметов | Перекрытие воздушного промежутка в пролёте опор №№ 17-18 КВЛ 6 кВ РП-62 яч.4 ТП-62Б спиленной веткой дерева. | Выполнить чистку трассы КВЛ 6 кВ РП-62 яч.4 ТП-62Б | 2020-10-30 | Выполнено
374 | 336 | 10 | 08.10.20 10:41 | 08.10.20 12:25 | КЛ 6 кВ Октябрьская - яч.4 РП-23 А | Невыявленные причины | Организационных причин не усматривается. | Внести изменения в паспорт КЛ 6 кВ Октябрьская - яч.4 РП-23 А | 2020-10-30 | Выполнено | 3.633 | 0
|  |  | 08.10.20 10:41 | 08.10.20 12:25 | КЛ 6 кВ Октябрьская - яч.4 РП-23 А | Нарушение электрической изоляции | На ПС 110 кВ Октябрьская от действия защит отключился В-6 ячейки № 4 «РП-23 А» по причине повреждения КЛ 6 кВ Октябрьская - яч.4 РП-23 А | Выполнить ремонт КЛ 6 кВ Октябрьская - яч.4 РП-23 А | 2020-10-30 | Выполнено
375 | 337 | 10 | 08.10.20 11:24 | 08.10.20 12:35 | КВЛ 6 кВ Рабочая - яч.17 ТП-880 | Невыявленные причины | Организационных причин не усматривается. | Внести изменения в паспорт КВЛ 6 кВ Рабочая - яч.17 ТП-880 | 2020-10-30 | Выполнено | 0.896 | 27.659
|  |  | 08.10.20 11:24 | 08.10.20 12:35 | КВЛ 6 кВ Рабочая - яч.17 ТП-880 | Нарушение электрической изоляции | Электрический пробой изоляции КВЛ 6 кВ Рабочая - яч.17 ТП-880 по причине старения изоляции в ходе длительной с 1969 г. эксплуатации | Выполнить ремонт КВЛ 6 кВ Рабочая - яч.17 ТП-880 | 2020-10-30 | Выполнено
376 | 338 | 10 | 08.10.20 14:50 | 08.10.20 16:30 | КВЛ 6 кВ ПП-7 - яч.2 ТП-482 | Невыявленные причины | Организационных причин не усматривается. | Внести изменения в паспорт КВЛ 6 кВ ПП-7 - яч.2 ТП-482 | 2020-10-30 | Выполнено | 7.32 | 0
|  |  | 08.10.20 14:50 | 08.10.20 16:30 | КВЛ 6 кВ ПП-7 - яч.2 ТП-482 | Нарушение электрической изоляции | Электрический пробой изоляции концевой муфты КВЛ 6 кВ ПП-7 - яч.2 ТП-482 по причине старения изоляции в ходе длительной с 1973 г. эксплуатации | Выполнить ремонт КВЛ 6 кВ ПП-7 - яч.2 ТП-482 | 2020-10-30 | Выполнено
377 | 339 | 10 | 09.10.20 18:12 | 10.10.20 00:27 | КВЛ 10 кВ | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений | 09.09.2020-10.09.2020 г. в г. Иркутске и Иркутском районе произошли отключения объектов электросетевого хозяйства в результате стихийного воздействия | Внести изменения в паспорта отключившихся КВЛ. | 2020-10-30 | Выполнено | 13.167 | 14.615
|  |  | 09.10.20 18:12 | 10.10.20 00:27 | КВЛ 10 кВ | Нарушение электрической изоляции | Перекрытие воздушного промежутка веткой дерева в пролете опор №№ 17-18 КВЛ 10 кВ Бытовая - яч.210 Мамоны "А" с последующим междуфазным замыканием жил. | Выполнить внеочередной осмотр КВЛ 10 кВ Бытовая - яч.210 Мамоны "А" | 2020-10-30 | Выполнено
|  |  | 09.10.20 18:12 | 10.10.20 00:27 | КВЛ 10 кВ |  | Перекрытие воздушного промежутка полиэтиленовой пленкой в пролете опор №№ 27/1-27/2 КВЛ 10 кВ Приморская - яч.13 ТП-1296 с последующим междуфазным замыканием жил. | Выполнить внеочередной осмотр КВЛ 10 кВ Приморская - яч.13 ТП-1296 | 2020-10-30 | Выполнено
|  |  | 09.10.20 18:12 | 10.10.20 00:27 | КВЛ 10 кВ |  | Перекрытие воздушного промежутка полиэтиленовой пленкой в пролете опор №№ 27-28 КВЛ 10 кВ Баклаши - яч.13 Пионерск с последующим междуфазным замыканием жил. | Выполнить внеочередной осмотр КВЛ 10 кВ Баклаши - яч.13 Пионерск | 2020-10-30 | Выполнено
|  |  | 09.10.20 18:12 | 10.10.20 00:27 | КВЛ 10 кВ |  | Перекрытие воздушного промежутка веткой дерева в пролете опор №№ 17-18 КВЛ 10 кВ Приморская - яч.30 ТП-875 с последующим междуфазным замыканием жил. | Выполнить внеочередной осмотр КВЛ 10 кВ Приморская - яч.30 ТП-875 | 2020-10-30 | Выполнено
|  |  | 09.10.20 18:12 | 10.10.20 00:27 | КВЛ 10 кВ |  | Перекрытие воздушного промежутка полиэтиленовой пленкой в пролете опор №№ 27/1-27/2 КВЛ 10 кВ Введенщина - яч.3 Теплицы А с последующим междуфазным замыканием жил. | Выполнить внеочередной осмотр КВЛ 10 кВ Введенщина - яч.3 Теплицы А | 2020-10-30 | Выполнено
|  |  | 09.10.20 18:12 | 10.10.20 00:27 | КВЛ 10 кВ |  | Перекрытие воздушного промежутка полиэтиленовой пленкой в пролете опор №№ 27-28 КВЛ 10 кВ Пивзавод - яч.21 Плодоовощебаза А с последующим междуфазным замыканием жил. | Выполнить внеочередной осмотр КВЛ 10 кВ Пивзавод - яч.21 Плодоовощебаза А | 2020-10-30 | Выполнено
378 | 340 | 10 | 10.10.20 08:55 | 10.10.20 09:50 | КЛ 6 кВ Партизанская - яч.7 ТП-359 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Наброс посторонних предметов на ВЛ | Запуск воздушных шаров сторонними лицами в пролете опор №№ 10-11 отпайки к ТП-359 КЛ 6 кВ Партизанская - яч.7 ТП-359 с последующим попаданием одного шара между проводами, перекрытием и отключением от действия защит | Внести изменения в паспорт КЛ 6 кВ Партизанская - яч.7 ТП-359 | 2020-10-30 | Выполнено | 0.38 | 0.422
|  |  | 10.10.20 08:55 | 10.10.20 09:50 | КЛ 6 кВ Партизанская - яч.7 ТП-359 | Внешнее механическое воздействие | Перекрытие воздушного промежутка запущенными сторонними лицами воздушным шаром в пролете опор №№ 10-11 отпайки к ТП-359 КЛ 6 кВ Партизанская - яч.7 ТП-359 | Выполнить внеочередной осмотр КЛ 6 кВ Партизанская - яч.7 ТП-359 | 2020-10-30 | Выполнено
379 | 341 | 10 | 12.10.20 17:40 | 12.10.20 19:10 | КЛ 6 кВ РП 16 яч. 4 ТП 328 и КЛ 6 кВ ТП 965 яч. 16 ТП 793 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты монтажа | Причиной повреждения КЛ 6 кВ РП 16 яч. 4 ТП 328 и КЛ 6 кВ ТП 965 яч. 16 ТП 793 явился дефект монтажа подрядной организации ООО "Сибэнерго" в 2017 году. | Внести изменения в паспорта КЛ 6 кВ РП 16 яч. 4 ТП 328 и КЛ 6 кВ ТП 965 яч. 16 ТП 793 | 2020-10-30 | Выполнено | 1.23 | 0
|  |  | 12.10.20 17:40 | 12.10.20 19:10 | КЛ 6 кВ РП 16 яч. 4 ТП 328 и КЛ 6 кВ ТП 965 яч. 16 ТП 793 |  |  | Направить претензионное письмо подрядной организации ООО "Сибэнерго" | 2020-10-30 | Выполнено
|  |  | 12.10.20 17:40 | 12.10.20 19:10 | КЛ 6 кВ РП 16 яч. 4 ТП 328 и КЛ 6 кВ ТП 965 яч. 16 ТП 793 | Нарушение электрической изоляции | При монтаже КЛ 6 кВ РП 16 яч. 4 ТП 328 и КЛ 6 кВ ТП 965 яч. 16 ТП 793 была нарушена технология монтажа подрядной организацией ООО «Сибелар». | Выполнить ремонт КЛ 6 кВ РП 16 яч. 4 ТП 328 по гарантии ООО "Протон" | 2020-10-30 | Выполнено
|  |  | 12.10.20 17:40 | 12.10.20 19:10 | КЛ 6 кВ РП 16 яч. 4 ТП 328 и КЛ 6 кВ ТП 965 яч. 16 ТП 793 |  |  | Выполнить ремонт КЛ 6 кВ ТП 965 яч. 16 ТП 793 | 2020-10-30 | Выполнено
380 | 342 | 10 | 13.10.20 12:23 | 13.10.20 15:28 | КЛ 10 кВ Байкальская - яч.405 РП-43 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты монтажа | Причиной повреждения КЛ 10 кВ Байкальская - яч.405 РП-43 явился дефект монтажа подрядной организации ООО "РЭС" в 2017 году. | Внести изменения в паспорт КЛ 10 кВ Байкальская - яч.405 РП-43 | 2020-10-30 | Выполнено | 8.54 | 0
|  |  | 13.10.20 12:23 | 13.10.20 15:28 | КЛ 10 кВ Байкальская - яч.405 РП-43 | Нарушение электрической изоляции | При монтаже КЛ 10 кВ Байкальская - яч.405 РП-43 была нарушена технология монтажа подрядной организацией ООО «РЭС». | Выполнить ремонт КЛ 10 кВ Байкальская - яч.405 РП-43 по гарантии ООО "Протон" | 2020-10-30 | Выполнено
381 | 343 | 10 | 13.10.20 14:50 | 13.10.20 17:17 | КВЛ 10 кВ РП-56 - яч.15 ТП-3887 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия | Проведение не согласованных земляных работ в охранной зоне КВЛ 10 кВ РП-56 - яч.15 ТП-3887 неустановленным лицом | Внести изменения в паспорт КВЛ 10 кВ РП-56 - яч.15 ТП-3887 | 2020-10-30 | Выполнено | 2.45 | 26.176
|  |  | 13.10.20 14:50 | 13.10.20 17:17 | КВЛ 10 кВ РП-56 - яч.15 ТП-3887 | Внешнее механическое воздействие | Механическое повреждение КВЛ 10 кВ РП-56 - яч.15 ТП-3887 неустановленным лицом | Выполнить ремонт КВЛ 10 кВ РП-56 - яч.15 ТП-3887 | 2020-10-30 | Выполнено
382 | 344 | 10 | 15.10.20 06:41 | 15.10.20 11:42 | КЛ 6 кВ РП 69 яч. 19- ТП 37 | Невыявленные причины | Организационных причин не усматривается. | Внести изменения в паспорт КЛ 6 кВ РП 69 яч. 19- ТП 37 | 2020-10-30 | Выполнено | 1.002 | 25.244
|  |  | 15.10.20 06:41 | 15.10.20 11:42 | КЛ 6 кВ РП 69 яч. 19- ТП 37 | Нарушение электрической изоляции | На РП-69 от действия защит отключился В-6 ячейки № 19 «ТП-37» по причине повреждения КЛ 6 кВ РП 69 яч. 19- ТП 37 | Выполнить ремонт КЛ 6 кВ РП 69 яч. 19- ТП 37 | 2020-10-30 | Выполнено
383 | 345 | 10 | 15.10.20 10:30 | 15.10.20 14:35 | КВЛ 10 кВ Мельниково - яч.13 ТП-3318, ТП-3899п | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия | Проведение не согласованных земляных работ в охранной зоне КВЛ 10 кВ Мельниково - яч.13 ТП-3318, ТП-3899п неустановленным лицом | Внести изменения в паспорт КВЛ 10 кВ Мельниково - яч.13 ТП-3318, ТП-3899п | 2020-10-30 | Выполнено | 2.856 | 57.066
|  |  | 15.10.20 10:30 | 15.10.20 14:35 | КВЛ 10 кВ Мельниково - яч.13 ТП-3318, ТП-3899п | Внешнее механическое воздействие | Механическое повреждение КВЛ 10 кВ Мельниково - яч.13 ТП-3318, ТП-3899п неустановленным лицом | Выполнить ремонт КВЛ 10 кВ Мельниково - яч.13 ТП-3318, ТП-3899п | 2020-10-30 | Выполнено
384 | 346 | 10 | 15.10.20 12:40 | 15.10.20 14:33 | КЛ 6 кВ РП-31 яч.3 ТП-797 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия | Проведение не согласованных земляных работ в охранной зоне КЛ 6 кВ РП-31 яч.3 ТП-797 неустановленным лицом | Внести изменения в паспорт КЛ 6 кВ РП-31 яч.3 ТП-797 | 2020-10-30 | Выполнено | 0.564 | 26.458
|  |  | 15.10.20 12:40 | 15.10.20 14:33 | КЛ 6 кВ РП-31 яч.3 ТП-797 | Внешнее механическое воздействие | Механическое повреждение КЛ 6 кВ РП-31 яч.3 ТП-797 неустановленным лицом | Выполнить ремонт КЛ 6 кВ РП-31 яч.3 ТП-797 | 2020-10-30 | Выполнено
385 | 347 | 10 | 16.10.20 04:26 | 16.10.20 06:17 | РП-46 СВ-10 кВ | Невыявленные причины | Организационных причин не усматривается. | Внести изменения в паспорт СВ-10 на РП-46 | 2020-10-30 | Выполнено | 2.22 | 2.465
|  |  | 16.10.20 04:26 | 16.10.20 06:17 | РП-46 СВ-10 кВ | Нарушение электрической изоляции | На РП-46 от действия защит отключился В-10 «СВ-10» по причине повреждения проходного изолятора | Выполнить ремонт СВ-10 на РП-46 | 2020-10-30 | Выполнено
386 | 348 | 10 | 16.10.20 14:07 | 16.10.20 20:00 | КВЛ 6 кВ Военный городок - яч.38 СНТ Ангара | Невыявленные причины | Организационных причин не усматривается. | Внести изменения в паспорт КВЛ 6 кВ Военный городок - яч.38 СНТ Ангара | 2020-10-30 | Выполнено | 2.975 | 12.302
|  |  | 16.10.20 14:07 | 16.10.20 20:00 | КВЛ 6 кВ Военный городок - яч.38 СНТ Ангара | Нарушение электрической изоляции | На ПС 35 кВ Военный городок от действия защит отключился В-6 ячейки № 38 «СНТ Ангара» по причине повреждения шлейфа на опоре № 82/1 КВЛ 6 кВ Военный городок - яч.38 СНТ Ангара | Выполнить ремонт КВЛ 6 кВ Военный городок - яч.38 СНТ Ангара | 2020-10-30 | Выполнено
387 | 349 | 10 | 17.10.20 10:07 | 17.10.20 11:32 | КВЛ 10 кВ Правобережная - яч.36 Урожай А | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Наброс посторонних предметов на ВЛ | Попадание СИП на провода отпайки к СКТП-3214 КВЛ 10 кВ Правобережная - яч.36 Урожай А | Внести изменения в пасорт КВЛ 10 кВ Правобережная - яч.36 Урожай А | 2020-10-30 | Выполнено | 3.525 | 3.913
|  |  | 17.10.20 10:07 | 17.10.20 11:32 | КВЛ 10 кВ Правобережная - яч.36 Урожай А | Внешнее механическое воздействие | Выпадением СИП по адресу ул. Беловежская 37 из натяжного зажима на доме, с касанием шлейфов отпайки КВЛ 10 кВ Правобережная - яч.36 Урожай А к СКТП-3214 | Выполнить внечередной осмотр КВЛ 10 кВ Правобережная - яч.36 Урожай А | 2020-10-30 | Выполнено
388 | 350 | 10 | 17.10.20 15:51 | 17.10.20 17:18 | КВЛ 10 кВ Изумрудная - яч.19 ТП-2314 | Невыявленные причины | Организационных причин не усматривается. | Внести изменения в паспорт КВЛ 10 кВ Изумрудная - яч.19 ТП-2314 | 2020-10-30 | Выполнено | 2.9 | 8.219
|  |  | 17.10.20 15:51 | 17.10.20 17:18 | КВЛ 10 кВ Изумрудная - яч.19 ТП-2314 | Нарушение электрической изоляции | На ПС 110 кВ Изумрудная от действия защит отключился В-10 ячейки № 19 «ТП-2314» по причине повреждения шлейфа на опоре № 1 отпайки к ТП-3513 КВЛ 10 кВ Изумрудная - яч.19 ТП-2314 | Выполнить ремонт КВЛ 10 кВ Изумрудная - яч.19 ТП-2314 | 2020-10-30 | Выполнено
389 | 351 | 10 | 18.10.20 09:12 | 18.10.20 10:52 | КВЛ 10 кВ Смоленщина - яч.16 Мамоны Б | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Наброс посторонних предметов на ВЛ | Запуск воздушных шаров сторонними лицами в пролете опор №№ 41/12-41/13 КВЛ 10 кВ Смоленщина - яч.16 Мамоны Б с последующим попаданием одного шара между проводами, перекрытием и отключением от действия защит | Внести изменения в паспорт КВЛ 10 кВ Смоленщина - яч.16 Мамоны Б | 2020-10-30 | Выполнено | 4.15 | 4.606
|  |  | 18.10.20 09:12 | 18.10.20 10:52 | КВЛ 10 кВ Смоленщина - яч.16 Мамоны Б | Внешнее механическое воздействие | Перекрытие воздушного промежутка запущенными сторонними лицами воздушным шаром в пролете опор №№ 41/12-41/13 КВЛ 10 кВ Смоленщина - яч.16 Мамоны Б | Выполнить внеочередной осмотр КВЛ 10 кВ Смоленщина - яч.16 Мамоны Б | 2020-10-30 | Выполнено
390 | 352 | 10 | 18.10.20 12:24 | 18.10.20 13:53 | КЛ 10 кВ Центральная-10 - яч.215 РТП-63 | Невыявленные причины | Организационных причин не усматривается. | Внести изменения в паспорт КЛ 10 кВ Центральная-10 - яч.215 РТП-63 | 2020-10-30 | Выполнено | 0.296 | 0
|  |  | 18.10.20 12:24 | 18.10.20 13:53 | КЛ 10 кВ Центральная-10 - яч.215 РТП-63 | Нарушение электрической изоляции | На ПС 110 кВ Центральная от действия защит отключился В-10 ячейки № 215 «РТП-63» по причине повреждения КЛ 10 кВ Центральная-10 - яч.215 РТП-63 | Выполнить ремонт КЛ 10 кВ Центральная-10 - яч.215 РТП-63 | 2020-10-30 | Выполнено
391 | 353 | 10 | 19.10.20 11:20 | 19.10.20 15:36 | КВЛ 10 кВ | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений | 19.10.2020 г. в г. Иркутске и Иркутском районе произошли отключения объектов электросетевого хозяйства в результате стихийного воздействия | Внести изменения в паспорта отключившихся КВЛ. | 2020-10-30 | Выполнено | 6.136 | 9.81
|  |  | 19.10.20 11:20 | 19.10.20 15:36 | КВЛ 10 кВ | Нарушение электрической изоляции | Перекрытие воздушного промежутка веткой дерева в пролете опор №№ 17-18 КВЛ 10 кВ Баклаши - яч.15 Введенщина с последующим междуфазным замыканием жил. | Выполнить внеочередной осмотр КВЛ 10 кВ Баклаши - яч.15 Введенщина | 2020-10-30 | Выполнено
|  |  | 19.10.20 11:20 | 19.10.20 15:36 | КВЛ 10 кВ |  | Перекрытие воздушного промежутка полиэтиленовой пленкой в пролете опор №№ 27/1-27/2 КВЛ 10 кВ Изумрудная - яч.18 ПП Березовый Б с последующим междуфазным замыканием жил. | Выполнить внеочередной осмотр КВЛ 10 кВ Изумрудная - яч.18 ПП Березовый Б | 2020-10-30 | Выполнено
|  |  | 19.10.20 11:20 | 19.10.20 15:36 | КВЛ 10 кВ |  | Перекрытие воздушного промежутка полиэтиленовой пленкой в пролете опор №№ 27-28 КВЛ 10 кВ Туристская - яч.9 Б.Коты Б с последующим междуфазным замыканием жил. | Выполнить внеочередной осмотр КВЛ 10 кВ Туристская - яч.9 Б.Коты Б | 2020-10-30 | Выполнено
392 | 354 | 10 | 21.10.20 10:30 | 21.10.20 10:30 | КЛ 6 кВ РП 21, яч. 9 -ТП 978 | Невыявленные причины | Организационных причин не усматривается. | Внести изменения в паспорт КЛ 6 кВ РП 21, яч. 9 -ТП 978 | 2020-11-30 | Выполнено | 0 | 0
|  |  | 21.10.20 10:30 | 21.10.20 10:30 | КЛ 6 кВ РП 21, яч. 9 -ТП 978 | Нарушение электрической изоляции | Электрический пробой изоляции КЛ 6 кВ РП 21, яч. 9 -ТП 9782 по причине старения изоляции в ходе длительной с 1963 г. эксплуатации | Выполнить ремонт КЛ 6 кВ РП 21, яч. 9 -ТП 978 | 2020-11-30 | Выполнено
393 | 355 | 10 | 21.10.20 18:00 | 21.10.20 23:16 | КЛ 6 кВ Марата - яч.14 ТП-1539 А и КВЛ 6 кВ Марата - яч.8 ТП-576, ТП-904 | Невыявленные причины | Организационных причин не усматривается. | Внести изменения в паспорт КЛ 6 кВ Марата - яч.14 ТП-1539 А | 2020-11-30 | Выполнено | 2.23 | 0
|  |  | 21.10.20 18:00 | 21.10.20 23:16 | КЛ 6 кВ Марата - яч.14 ТП-1539 А и КВЛ 6 кВ Марата - яч.8 ТП-576, ТП-904 |  |  | Внести изменения в паспорт КВЛ 6 кВ Марата - яч.8 ТП-576, ТП-904 | 2020-11-30 | Выполнено
|  |  | 21.10.20 18:00 | 21.10.20 23:16 | КЛ 6 кВ Марата - яч.14 ТП-1539 А и КВЛ 6 кВ Марата - яч.8 ТП-576, ТП-904 | Нарушение электрической изоляции | Электрический пробой изоляции КЛ 6 кВ Марата - яч.14 ТП-1539 А по причине старения изоляции в ходе длительной с 1963 г. эксплуатации | Выполнить ремонт КЛ 6 кВ Марата - яч.14 ТП-1539 А | 2020-11-30 | Выполнено
|  |  | 21.10.20 18:00 | 21.10.20 23:16 | КЛ 6 кВ Марата - яч.14 ТП-1539 А и КВЛ 6 кВ Марата - яч.8 ТП-576, ТП-904 |  | Электрический пробой изоляции КВЛ 6 кВ Марата - яч.8 ТП-576, ТП-904 по причине старения изоляции в ходе длительной с 1964 г. эксплуатации | Выполнить ремонт КВЛ 6 кВ Марата - яч.8 ТП-576, ТП-904 | 2020-11-30 | Выполнено
394 | 356 | 10 | 22.10.20 11:27 | 22.10.20 11:54 | КЛ 6 кВ Партизанская - яч.16 ТП-551 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия | Проведение не согласованных земляных работ в охранной зоне КЛ 6 кВ Партизанская - яч.16 ТП-551 неустановленным лицом | Внести изменения в паспорт КЛ 6 кВ Партизанская - яч.16 ТП-551 | 2020-11-30 | Выполнено | 0.315 | 0
|  |  | 22.10.20 11:27 | 22.10.20 11:54 | КЛ 6 кВ Партизанская - яч.16 ТП-551 | Внешнее механическое воздействие | Механическое повреждение КЛ 6 кВ Партизанская - яч.16 ТП-551 неустановленным лицом | Выполнить ремонт КЛ 6 кВ Партизанская - яч.16 ТП-551 | 2020-11-30 | Выполнено
395 | 357 | 10 | 23.10.20 16:39 | 23.10.20 17:12 | КВЛ 10 кВ Изумрудная - яч.15 ТП-2050 Б, Хрустальный | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Наброс посторонних предметов на ВЛ | Запуск воздушных шаров сторонними лицами в пролете опор №№ 27/1-27/2 КВЛ 10 кВ Изумрудная - яч.15 ТП-2050 Б, Хрустальный с последующим попаданием одного шара между проводами, перекрытием и отключением от действия защит | Внести изменения в паспорт КВЛ 10 кВ Изумрудная - яч.15 ТП-2050 Б, Хрустальный | 2020-11-30 | Выполнено | 0.27 | 0.3
|  |  | 23.10.20 16:39 | 23.10.20 17:12 | КВЛ 10 кВ Изумрудная - яч.15 ТП-2050 Б, Хрустальный | Внешнее механическое воздействие | Перекрытие воздушного промежутка запущенными сторонними лицами воздушным шаром в пролете опор №№ 27/1-27/2 КВЛ 10 кВ Изумрудная - яч.15 ТП-2050 Б, Хрустальный | Выполнить внеочередной осмотр КВЛ 10 кВ Изумрудная - яч.15 ТП-2050 Б, Хрустальный | 2020-11-30 | Выполнено
396 | 358 | 10 | 25.10.20 09:29 | 25.10.20 10:20 | ТП-920 | Невыявленные причины | Организационных причин не усматривается. | Внести изменения в паспорт ТП-920 | 2020-11-30 | Выполнено | 0.765 | 0.849
|  |  | 25.10.20 09:29 | 25.10.20 10:20 | ТП-920 | Нарушение электрической изоляции | Электрический пробой изоляции проходного изолятора на ТП-920 по причине старения изоляции в ходе длительной эксплуатации | Выполнить замены проходного изолятора на ТП-920 | 2020-11-30 | Выполнено
397 | 359 | 10 | 25.10.20 21:17 | 26.10.20 12:10 | КЛ 6 кВ Октябрьская - яч.3 ТП-290 | Невыявленные причины | Организационных причин не усматривается. | Внести изменения в паспорт КЛ 6 кВ Октябрьская - яч.3 ТП-290 | 2020-11-30 | Выполнено | 6.398 | 34.68
|  |  | 25.10.20 21:17 | 26.10.20 12:10 | КЛ 6 кВ Октябрьская - яч.3 ТП-290 | Нарушение электрической изоляции | Электрический пробой изоляции КЛ 6 кВ Октябрьская - яч.3 ТП-290 по причине старения изоляции в ходе длительной с 1993 г. эксплуатации | Выполнить ремонт КЛ 6 кВ Октябрьская - яч.3 ТП-290 | 2020-11-30 | Выполнено
398 | 360 | 10 | 26.10.20 18:13 | 26.10.20 20:10 | КЛ 10 кВ Пивзавод - яч.30 ТП-4575 | Невыявленные причины | Организационных причин не усматривается. | Внести изменения в паспорт КЛ 10 кВ Пивзавод - яч.30 ТП-4575 | 2020-11-30 | Выполнено | 3.12 | 60.044
|  |  | 26.10.20 18:13 | 26.10.20 20:10 | КЛ 10 кВ Пивзавод - яч.30 ТП-4575 | Нарушение электрической изоляции | Электрический пробой изоляции КЛ 10 кВ Пивзавод - яч.30 ТП-4575 по причине старения изоляции в ходе длительной эксплуатации | Выполнить ремонт КЛ 10 кВ Пивзавод - яч.30 ТП-4575 | 2020-11-30 | Выполнено
399 | 361 | 10 | 27.10.20 05:21 | 27.10.20 14:22 | КВЛ 10 кВ Бытовая - яч.217 п.Южный 2 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Проезд крупногабаритной техники | На КВЛ 10 кВ Бытовая - яч.217 п.Южный 2 обрыв провода фазы «А» в пролёте опор №№ 1/1-1/2 неустановленным транспортом | Внести изменения в паспорт КВЛ 10 кВ Бытовая - яч.217 п.Южный 2 | 2020-11-30 | Выполнено | 9.911 | 20.001
|  |  | 27.10.20 05:21 | 27.10.20 14:22 | КВЛ 10 кВ Бытовая - яч.217 п.Южный 2 | Внешнее механическое воздействие | Обрыв провода КВЛ 10 кВ Бытовая - яч.217 п.Южный 2 фазы «А» в пролёте опор №№ 1/1-1/2 неустановленным транспортом с последующим отключением от действия защит В-10 ячейки № 217 "п.Южный 2" на ПС 220 кВ Бытовая. | Выполнить внеочередной осмотр КВЛ 10 кВ Бытовая - яч.217 п.Южный 2 | 2020-11-30 | Выполнено
400 | 362 | 10 | 28.10.20 12:08 | 28.10.20 14:28 | КВЛ 6 кВ Студенческая - яч.9 РП-38 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия | Проведение не согласованных земляных работ в охранной зоне КВЛ 6 кВ Студенческая - яч.9 РП-38 неустановленным лицом | Внести изменения в паспорт КВЛ 6 кВ Студенческая - яч.9 РП-38 | 2020-11-30 | Выполнено | 2.796 | 0
|  |  | 28.10.20 12:08 | 28.10.20 14:28 | КВЛ 6 кВ Студенческая - яч.9 РП-38 | Внешнее механическое воздействие | Механическое повреждение КВЛ 6 кВ Студенческая - яч.9 РП-38 неустановленным лицом | Выполнить ремонт КВЛ 6 кВ Студенческая - яч.9 РП-38 | 2020-11-30 | Выполнено
401 | 363 | 10 | 28.10.20 22:46 | 29.10.20 00:49 | РП-29, СВ-10 | Невыявленные причины | Организационных причин не усматривается. | Внести изменения в паспорт СВ-10 на РП-29 | 2020-11-30 | Выполнено | 3.485 | 8.868
|  |  | 28.10.20 22:46 | 29.10.20 00:49 | РП-29, СВ-10 | Нарушение электрической изоляции | На РП-29 от действия защит отключился В-10 «СВ-10» по причине повреждения проходного изолятора | Выполнить ремонт СВ-10 на РП-29 | 2020-11-30 | Выполнено
402 | 364 | 10 | 28.10.20 22:02 | 29.10.20 00:10 | КВЛ 10 кВ Луговая - яч.37 ТП-4182 | Воздействие животных и птиц | Попадание птицы на опору № 35 КВЛ 10 кВ Луговая - яч.37 ТП-4182 | Внемти изменения в паспорт КВЛ 10 кВ Луговая - яч.37 ТП-4182 | 2020-11-30 | Выполнено | 0.639 | 0.709
|  |  | 28.10.20 22:02 | 29.10.20 00:10 | КВЛ 10 кВ Луговая - яч.37 ТП-4182 | Нарушение электрической изоляции | Перекрытие воздушного промежутка по птице на опоре № 35 КВЛ 10 кВ Луговая - яч.37 ТП-4182 с последующим междуфазным замыканием. | Выполнить внеочередной осмотр КВЛ 10 кВ Луговая - яч.37 ТП-4182 | 2020-11-30 | Выполнено
403 | 365 | 10 | 29.10.20 16:10 | 29.10.20 19:15 | КЛ 6 кВ Цимлянская - яч.27 ТП-750, ТП-920 и КЛ 6 кВ Цимлянская - яч.29 ТП-ТП 785, ТП 2041 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия | Проведение не согласованных земляных работ в охранной зоне КЛ 6 кВ Цимлянская - яч.27 ТП-750, ТП-920 неустановленным лицом | Внести изменения в паспорт КЛ 6 кВ Цимлянская - яч.27 ТП-750, ТП-920 | 2020-11-30 | Выполнено | 2.888 | 48.871
|  |  | 29.10.20 16:10 | 29.10.20 19:15 | КЛ 6 кВ Цимлянская - яч.27 ТП-750, ТП-920 и КЛ 6 кВ Цимлянская - яч.29 ТП-ТП 785, ТП 2041 |  | Проведение не согласованных земляных работ в охранной зоне КЛ 6 кВ Цимлянская - яч.29 ТП-ТП 785, ТП 2041 неустановленным лицом | Внести изменения в паспорт КЛ 6 кВ Цимлянская - яч.29 ТП-ТП 785, ТП 2041 | 2020-11-30 | Выполнено
|  |  | 29.10.20 16:10 | 29.10.20 19:15 | КЛ 6 кВ Цимлянская - яч.27 ТП-750, ТП-920 и КЛ 6 кВ Цимлянская - яч.29 ТП-ТП 785, ТП 2041 | Внешнее механическое воздействие | Механическое повреждение КЛ 6 кВ Цимлянская - яч.27 ТП-750, ТП-920 неустановленным лицом | Выполнить ремонт КЛ 6 кВ Цимлянская - яч.27 ТП-750, ТП-920 | 2020-11-30 | Выполнено
|  |  | 29.10.20 16:10 | 29.10.20 19:15 | КЛ 6 кВ Цимлянская - яч.27 ТП-750, ТП-920 и КЛ 6 кВ Цимлянская - яч.29 ТП-ТП 785, ТП 2041 |  | Механическое повреждение КЛ 6 кВ Цимлянская - яч.29 ТП-ТП 785, ТП 2041 неустановленным лицом | Выполнить ремонт КЛ 6 кВ Цимлянская - яч.29 ТП-ТП 785, ТП 2041 | 2020-11-30 | Выполнено
404 | 366 | 10 | 30.10.20 04:38 | 30.10.20 10:34 | КВЛ 10 кВ Мельничная Падь - яч.10 Н-Грудинино | Невыявленные причины | Организационных причин не усматривается. | Внести изменения в паспорт КВЛ 10 кВ Мельничная Падь - яч.10 Н-Грудинино | 2020-11-30 | Выполнено | 17.79 | 0
|  |  | 30.10.20 04:38 | 30.10.20 10:34 | КВЛ 10 кВ Мельничная Падь - яч.10 Н-Грудинино | Нарушение электрической изоляции | Электрический пробой изоляции концевой муфты КВЛ 10 кВ Мельничная Падь - яч.10 Н-Грудинино по причине старения изоляции в ходе длительной эксплуатации | Выполнить ремонт КВЛ 10 кВ Мельничная Падь - яч.10 Н-Грудинино | 2020-11-30 | Выполнено
405 | 367 | 10 | 30.10.20 16:10 | 30.10.20 17:05 | КВЛ 10 кВ РП 50 яч 16. -ТП 501 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Наброс посторонних предметов на ВЛ | Запуск воздушных шаров сторонними лицами в пролете опор №№ 15-16 КВЛ 10 кВ РП 50 яч 16. -ТП 501 с последующим попаданием одного шара между проводами, перекрытием и отключением от действия защит | Внести изменения в пасорт КВЛ 10 кВ РП 50 яч 16. -ТП 501 | 2020-11-30 | Выполнено | 1.183 | 1.313
|  |  | 30.10.20 16:10 | 30.10.20 17:05 | КВЛ 10 кВ РП 50 яч 16. -ТП 501 | Внешнее механическое воздействие | Перекрытие воздушного промежутка запущенными сторонними лицами воздушным шаром в пролете опор №№ 15-16 КВЛ 10 кВ РП 50 яч 16. -ТП 501 | Выполнить внечередной осмотр КВЛ 10 кВ РП 50 яч 16. -ТП 501 | 2020-11-30 | Выполнено
406 | 368 | 10 | 30.10.20 16:36 | 30.10.20 17:25 | КВЛ 6 кВ Жилкино - яч.23 ТП-262 Б | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты монтажа | Причиной повреждения КВЛ 6 кВ Жилкино - яч.23 ТП-262 Б явился дефект монтажа подрядной организации ООО "Кайрос" в 2019 году. | Внести изменения в паспорт КВЛ 6 кВ Жилкино - яч.23 ТП-262 Б | 2020-11-30 | Выполнено | 0.486 | 0
|  |  | 30.10.20 16:36 | 30.10.20 17:25 | КВЛ 6 кВ Жилкино - яч.23 ТП-262 Б | Нарушение электрической изоляции | При монтаже КВЛ 6 кВ Жилкино - яч.23 ТП-262 Б была нарушена технология монтажа подрядной организацией ООО «Кайрос». | Выполнить ремонт КВЛ 6 кВ Жилкино - яч.23 ТП-262 Б по гарантии ООО "Кайрос" | 2020-11-30 | Выполнено
407 | 369 | 10 | 31.10.20 12:42 | 31.10.20 18:02 | КЛ 6 кВ Партизанская - яч.13 ТП-574 | Невыявленные причины | Организационных причин не усматривается. | Внести изменения в паспорт КЛ 6 кВ Партизанская - яч.13 ТП-574 | 2020-11-30 | Выполнено | 2.31 | 0
|  |  | 31.10.20 12:42 | 31.10.20 18:02 | КЛ 6 кВ Партизанская - яч.13 ТП-574 | Нарушение электрической изоляции | На ПС 110 кВ Партизанская от действия защит отключился В-6 ячейки № 13 «ТП-574» по причине повреждения КЛ 6 кВ Партизанская - яч.13 ТП-574 | Выполнить ремонт КЛ 6 кВ Партизанская - яч.13 ТП-574 | 2020-11-30 | Выполнено
408 | 370 | 10 | 31.10.20 13:30 | 31.10.20 16:40 | КЛ 6 кВ Партизанская - яч. 5 ТП-594, ТП-278 | Невыявленные причины | Организационных причин не усматривается. | Внести изменения в паспорт КЛ 6 кВ Партизанская - яч. 5 ТП-594, ТП-278 | 2020-11-30 | Выполнено | 2.212 | 0
|  |  | 31.10.20 13:30 | 31.10.20 16:40 | КЛ 6 кВ Партизанская - яч. 5 ТП-594, ТП-278 | Нарушение электрической изоляции | На ПС 110 кВ Партизанская от действия защит отключился В-6 ячейки № 5 «ТП-594, ТП-278» по причине повреждения КЛ 6 кВ Партизанская - яч. 5 ТП-594, ТП-278 | Выполнить ремонт КЛ 6 кВ Партизанская - яч. 5 ТП-594, ТП-278 | 2020-11-30 | Выполнено
409 | 371 | 10 | 31.10.20 13:44 | 31.10.20 15:07 | КЛ 6 кВ ТП-486 - ТП-386А | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия | Проведение не согласованных земляных работ в охранной зоне КЛ 6 кВ ТП-486 - ТП-386А неустановленным лицом | Внести изменения в паспорт КЛ 6 кВ ТП-486 - ТП-386А | 2020-11-30 | Выполнено | 0.51 | 0
|  |  | 31.10.20 13:44 | 31.10.20 15:07 | КЛ 6 кВ ТП-486 - ТП-386А | Внешнее механическое воздействие | Механическое повреждение КЛ 6 кВ ТП-486 - ТП-386А неустановленным лицом | Выполнить ремонт КЛ 6 кВ ТП-486 - ТП-386А | 2020-11-30 | Выполнено
410 | 372 | 10 | 31.10.20 15:33 | 31.10.20 17:17 | КВЛ 10 кВ РП 55 яч 6. -ТП 3662 "А", ТП-5717 "А и КВЛ 10 кВ РП 55 яч 6. -ТП 3662 "Б", ТП-5717 "Б. | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия | Проведение не согласованных земляных работ в охранной зоне КВЛ 10 кВ РП 55 яч 6. -ТП 3662 "А", ТП-5717 "А неустановленным лицом | Внести изменения в паспорт КВЛ 10 кВ РП 55 яч 6. -ТП 3662 "А", ТП-5717 "А | 2020-11-30 | Выполнено | 1.488 | 58.195
|  |  | 31.10.20 15:33 | 31.10.20 17:17 | КВЛ 10 кВ РП 55 яч 6. -ТП 3662 "А", ТП-5717 "А и КВЛ 10 кВ РП 55 яч 6. -ТП 3662 "Б", ТП-5717 "Б. |  | Проведение не согласованных земляных работ в охранной зоне КВЛ 10 кВ РП 55 яч 6. -ТП 3662 "Б", ТП-5717 "Б неустановленным лицом | Внести изменения в паспорт КВЛ 10 кВ РП 55 яч 6. -ТП 3662 "Б", ТП-5717 "Б | 2020-11-30 | Выполнено
|  |  | 31.10.20 15:33 | 31.10.20 17:17 | КВЛ 10 кВ РП 55 яч 6. -ТП 3662 "А", ТП-5717 "А и КВЛ 10 кВ РП 55 яч 6. -ТП 3662 "Б", ТП-5717 "Б. | Внешнее механическое воздействие | Механическое повреждение КВЛ 10 кВ РП 55 яч 6. -ТП 3662 "А", ТП-5717 "А неустановленным лицом | Выполнить ремонт КВЛ 10 кВ РП 55 яч 6. -ТП 3662 "А", ТП-5717 "А | 2020-11-30 | Выполнено
|  |  | 31.10.20 15:33 | 31.10.20 17:17 | КВЛ 10 кВ РП 55 яч 6. -ТП 3662 "А", ТП-5717 "А и КВЛ 10 кВ РП 55 яч 6. -ТП 3662 "Б", ТП-5717 "Б. |  | Механическое повреждение КВЛ 10 кВ РП 55 яч 6. -ТП 3662 "Б", ТП-5717 "Б неустановленным лицом | Выполнить ремонт КВЛ 10 кВ РП 55 яч 6. -ТП 3662 "Б", ТП-5717 "Б | 2020-11-30 | Выполнено
411 | 373 | 10 | 31.10.20 19:11 | 31.10.20 19:46 | КВЛ 6 кВ Глазково - яч.17 ТП-493 | Воздействие животных и птиц | Попадание птицы на опору № 35 КВЛ 6 кВ Глазково - яч.17 ТП-493 | Внемти изменения в паспорт КВЛ 6 кВ Глазково - яч.17 ТП-493 | 2020-11-30 | Выполнено | 0.232 | 0.257
|  |  | 31.10.20 19:11 | 31.10.20 19:46 | КВЛ 6 кВ Глазково - яч.17 ТП-493 | Загрязнение, попадание инородных предметов | Перекрытие воздушного промежутка по птице на опоре № 35 КВЛ 6 кВ Глазково - яч.17 ТП-493 с последующим междуфазным замыканием. | Выполнить внеочередной осмотр КВЛ 6 кВ Глазково - яч.17 ТП-493 | 2020-11-30 | Выполнено
412 | 374 | 11 | 01.11.20 12:42 | 01.11.20 14:00 | КВЛ 6 кВ Партизанская - яч.21 ТП-1116 | Невыявленные причины | Организационных причин не усматривается. | Внести изменения в паспорт КВЛ 6 кВ Партизанская - яч.21 ТП-1116 | 2020-11-30 | Выполнено | 0.26 | 22.834
|  |  | 01.11.20 12:42 | 01.11.20 14:00 | КВЛ 6 кВ Партизанская - яч.21 ТП-1116 | Нарушение электрической изоляции | На ПС 110 кВ Партизанская от действия защит отключился В-6 ячейки № 21 «ТП-1116» по причине повреждения КВЛ 6 кВ Партизанская - яч.21 ТП-1116 | Выполнить ремонт КВЛ 6 кВ Партизанская - яч.21 ТП-1116 | 2020-11-30 | Выполнено
413 | 375 | 11 | 01.11.20 11:12 | 01.11.20 11:50 | КВЛ 6 кВ Рабочая - яч.35 ТП-531 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия | Проведение не согласованных земляных работ в охранной зоне КВЛ 6 кВ Рабочая - яч.35 ТП-531 неустановленным лицом | Внести изменения в паспорт КВЛ 6 кВ Рабочая - яч.35 ТП-531 | 2020-11-30 | Выполнено | 0.157 | 25.015
|  |  | 01.11.20 11:12 | 01.11.20 11:50 | КВЛ 6 кВ Рабочая - яч.35 ТП-531 | Внешнее механическое воздействие | Механическое повреждение КВЛ 6 кВ Рабочая - яч.35 ТП-531 неустановленным лицом | Выполнить ремонт КВЛ 6 кВ Рабочая - яч.35 ТП-531 | 2020-11-30 | Выполнено
414 | 376 | 11 | 01.11.20 11:12 | 01.11.20 11:45 | КЛ 6 кВ Лисиха - яч. 6 Байкальская | Невыявленные причины | Организационных причин не усматривается. | Внести изменения в паспорт КЛ 6 кВ Лисиха - яч. 6 Байкальская | 2020-11-30 | Выполнено | 0.06 | 0
|  |  | 01.11.20 11:12 | 01.11.20 11:45 | КЛ 6 кВ Лисиха - яч. 6 Байкальская | Нарушение электрической изоляции | Электрический пробой изоляции КЛ 6 кВ Лисиха - яч. 6 Байкальская по причине старения изоляции в ходе длительной с 1985 г. эксплуатации | Выполнить ремонт КЛ 6 кВ Лисиха - яч. 6 Байкальская | 2020-11-30 | Выполнено
415 | 377 | 11 | 02.11.20 16:12 | 02.11.20 17:12 | КВЛ 10 кВ Луговая - яч.37 ТП-4182 | Воздействие животных и птиц | Попадание птицы на опору № 18 КВЛ 10 кВ Луговая - яч.37 ТП-4182 | Внемти изменения в паспорт КВЛ 10 кВ Луговая - яч.37 ТП-4182 | 2020-11-30 | Выполнено | 0.32 | 0.355
|  |  | 02.11.20 16:12 | 02.11.20 17:12 | КВЛ 10 кВ Луговая - яч.37 ТП-4182 | Загрязнение, попадание инородных предметов | Перекрытие воздушного промежутка по птице на опоре № 18 КВЛ 10 кВ Луговая - яч.37 ТП-4182 с последующим междуфазным замыканием. | Выполнить внеочередной осмотр КВЛ 10 кВ Луговая - яч.37 ТП-4182 | 2020-11-30 | Выполнено
416 | 378 | 11 | 03.11.20 09:49 | 03.11.20 11:02 | КЛ 6 кВ Кузьмиха - яч.2 ТП-963 | Невыявленные причины | Организационных причин не усматривается. | Внести изменения в паспорт КЛ 6 кВ Кузьмиха - яч.2 ТП-963 | 2020-11-30 | Выполнено | 0.605 | 26.212
|  |  | 03.11.20 09:49 | 03.11.20 11:02 | КЛ 6 кВ Кузьмиха - яч.2 ТП-963 | Нарушение электрической изоляции | Электрический пробой изоляции КЛ 6 кВ Кузьмиха - яч.2 ТП-963 по причине старения изоляции в ходе длительной с 1961 г. эксплуатации | Выполнить ремонт КЛ 6 кВ Кузьмиха - яч.2 ТП-963 | 2020-11-30 | Выполнено
417 | 379 | 11 | 03.11.20 11:21 | 03.11.20 12:48 | КВЛ 6 кВ Ново-Ленино - яч.19 ТП-464, ТП-1063п, ТП-647 | Невыявленные причины | Организационных причин не усматривается. | Внести изменения в паспорт КВЛ 6 кВ Ново-Ленино - яч.19 ТП-464, ТП-1063п, ТП-647 | 2020-11-30 | Выполнено | 2.61 | 0
|  |  | 03.11.20 11:21 | 03.11.20 12:48 | КВЛ 6 кВ Ново-Ленино - яч.19 ТП-464, ТП-1063п, ТП-647 | Нарушение электрической изоляции | Электрический пробой изоляции КВЛ 6 кВ Ново-Ленино - яч.19 ТП-464, ТП-1063п, ТП-647 по причине старения изоляции в ходе длительной с 1982 г. эксплуатации | Выполнить ремонт КВЛ 6 кВ Ново-Ленино - яч.19 ТП-464, ТП-1063п, ТП-647 | 2020-11-30 | Выполнено
418 | 380 | 11 | 03.11.20 10:54 | 03.11.20 20:04 | КЛ 6 кВ РП-31 яч.10 ТП-1244Б и КЛ 6 кВ РП-31 яч.2 ТП-1244А | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия | Проведение не согласованных земляных работ в охранной зоне КЛ 6 кВ РП-31 яч.10 ТП-1244Б неустановленным лицом | Внести изменения в паспорт КЛ 6 кВ РП-31 яч.10 ТП-1244Б | 2020-11-30 | Выполнено | 1.839 | 56.134
|  |  | 03.11.20 10:54 | 03.11.20 20:04 | КЛ 6 кВ РП-31 яч.10 ТП-1244Б и КЛ 6 кВ РП-31 яч.2 ТП-1244А |  | Проведение не согласованных земляных работ в охранной зоне КЛ 6 кВ РП-31 яч.2 ТП-1244А неустановленным лицом | Внести изменения в паспорт КЛ 6 кВ РП-31 яч.2 ТП-1244А | 2020-11-30 | Выполнено
|  |  | 03.11.20 10:54 | 03.11.20 20:04 | КЛ 6 кВ РП-31 яч.10 ТП-1244Б и КЛ 6 кВ РП-31 яч.2 ТП-1244А | Внешнее механическое воздействие | Проведение не согласованных земляных работ в охранной зоне КЛ 6 кВ РП-31 яч.10 ТП-1244Б неустановленным лицом | Выполнить ремонт КЛ 6 кВ РП-31 яч.10 ТП-1244Б | 2020-11-30 | Выполнено
|  |  | 03.11.20 10:54 | 03.11.20 20:04 | КЛ 6 кВ РП-31 яч.10 ТП-1244Б и КЛ 6 кВ РП-31 яч.2 ТП-1244А |  | Механическое повреждение КЛ 6 кВ РП-31 яч.2 ТП-1244А неустановленным лицом | Выполнить ремонт КЛ 6 кВ РП-31 яч.2 ТП-1244А | 2020-11-30 | Выполнено
419 | 381 | 11 | 06.11.20 06:05 | 06.11.20 06:35 | КЛ 10 кВ РП-43 яч.7 ТП-2619,ТП-2194,ТП-2918 | Невыявленные причины | Организационных причин не усматривается. | Внести изменения в паспорт КЛ 10 кВ РП-43 яч.7 ТП-2619,ТП-2194,ТП-2918 | 2020-11-30 | Выполнено | 0.4 | 0
|  |  | 06.11.20 06:05 | 06.11.20 06:35 | КЛ 10 кВ РП-43 яч.7 ТП-2619,ТП-2194,ТП-2918 | Нарушение электрической изоляции | Электрический пробой изоляции КЛ 10 кВ РП-43 яч.7 ТП-2619,ТП-2194,ТП-2918 по причине старения изоляции в ходе длительной эксплуатации | Выполнить ремонт КЛ 10 кВ РП-43 яч.7 ТП-2619,ТП-2194,ТП-2918 | 2020-11-30 | Выполнено
420 | 382 | 11 | 06.11.20 13:10 | 06.11.20 17:24 | КЛ 6 кВ РП-2 яч. 16- ТП 965 | Невыявленные причины | Организационных причин не усматривается. | Внести изменения в паспорт КЛ 6 кВ РП-2 яч. 16- ТП 965 | 2020-11-30 | Выполнено | 6.345 | 53.543
|  |  | 06.11.20 13:10 | 06.11.20 17:24 | КЛ 6 кВ РП-2 яч. 16- ТП 965 |  |  | Внести изменения в паспорт КЛ 6 кВ ТП-800 - ТП-1043 | 2020-11-30 | Выполнено
|  |  | 06.11.20 13:10 | 06.11.20 17:24 | КЛ 6 кВ РП-2 яч. 16- ТП 965 | Нарушение электрической изоляции | Электрический пробой изоляции КЛ 6 кВ РП-2 яч. 16- ТП 965 по причине старения изоляции в ходе длительной эксплуатации | Выполнить ремонт КЛ 6 кВ РП-2 яч. 16- ТП 965 | 2020-11-30 | Выполнено
|  |  | 06.11.20 13:10 | 06.11.20 17:24 | КЛ 6 кВ РП-2 яч. 16- ТП 965 |  | Электрический пробой изоляции КЛ 6 кВ ТП-800 - ТП-1043 по причине старения изоляции в ходе длительной с 1973 г. эксплуатации эксплуатации | Выполнить ремонт КЛ 6 кВ ТП-800 - ТП-1043 | 2020-11-30 | Выполнено
421 | 383 | 11 | 07.11.20 01:54 | 07.11.20 01:54 | КЛ 6 кВ Студенческая - яч.43 ТП-4693 | Невыявленные причины | Организационных причин не усматривается. | Внести изменения в паспорт КЛ 6 кВ Студенческая - яч.43 ТП-4693 | 2020-11-30 | Выполнено | 0 | 23.243
|  |  | 07.11.20 01:54 | 07.11.20 01:54 | КЛ 6 кВ Студенческая - яч.43 ТП-4693 | Нарушение электрической изоляции | На ПС 110 кВ Студенческая от действия защит отключился В-6 ячейки № 43 «ТП-4693» по причине повреждения КЛ 6 кВ Студенческая - яч.43 ТП-4693 | Выполнить ремонт КЛ 6 кВ Студенческая - яч.43 ТП-4693 | 2020-11-30 | Выполнено
422 | 384 | 11 | 08.11.20 22:00 | 09.11.20 00:05 | КЛ 6 кВ Лисиха - яч.8 ТП-1214 | Невыявленные причины | Организационных причин не усматривается. | Внести изменения в паспорт КЛ 6 кВ Лисиха - яч.8 ТП-1214 | 2020-11-30 | Выполнено | 0.624 | 0
|  |  | 08.11.20 22:00 | 09.11.20 00:05 | КЛ 6 кВ Лисиха - яч.8 ТП-1214 | Нарушение электрической изоляции | Электрический пробой изоляции КЛ 6 кВ Лисиха - яч.8 ТП-1214 по причине старения изоляции в ходе длительной эксплуатации | Выполнить ремонт КЛ 6 кВ Лисиха - яч.8 ТП-1214 | 2020-11-30 | Выполнено
423 | 385 | 11 | 09.11.20 10:21 | 09.11.20 12:12 | КВЛ 6 кВ Ново-Ленино - яч.22 РП-24 Б,РП-9 Б яч.7 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия | Проведение не согласованных земляных работ в охранной зоне КВЛ 6 кВ Ново-Ленино - яч.22 РП-24 Б,РП-9 Б яч.7 ООО "РегионТехноЦентр" | Внести изменения в паспорт КВЛ 6 кВ Ново-Ленино - яч.22 РП-24 Б,РП-9 Б яч.7 | 2020-11-30 | Выполнено | 2.146 | 26.925
|  |  | 09.11.20 10:21 | 09.11.20 12:12 | КВЛ 6 кВ Ново-Ленино - яч.22 РП-24 Б,РП-9 Б яч.7 | Внешнее механическое воздействие | Механическое повреждение КВЛ 6 кВ Ново-Ленино - яч.22 РП-24 Б,РП-9 Б яч.7 ООО "РегионТехноЦентр" | Выполнить ремонт КВЛ 6 кВ Ново-Ленино - яч.22 РП-24 Б,РП-9 Б яч.7 | 2020-11-30 | Выполнено
424 | 386 | 11 | 09.11.20 13:01 | 09.11.20 13:02 | КЛ 10 кВ Приморская - яч.20 РП-17 А | Невыявленные причины | Организационных причин не усматривается. | Внести изменения в паспорт КЛ 10 кВ Приморская - яч.20 РП-17 А | 2020-11-30 | Выполнено | 0.003 | 0
|  |  | 09.11.20 13:01 | 09.11.20 13:02 | КЛ 10 кВ Приморская - яч.20 РП-17 А | Нарушение электрической изоляции | Электрический пробой изоляции КЛ 10 кВ Приморская - яч.20 РП-17 А по причине старения изоляции в ходе длительной эксплуатации | Выполнить ремонт КЛ 10 кВ Приморская - яч.20 РП-17 А | 2020-11-30 | Выполнено
425 | 387 | 11 | 09.11.20 22:20 | 09.11.20 23:52 | КЛ 6 кВ ТП 965 яч. 6 - ТП 529 | Невыявленные причины | Организационных причин не усматривается. | Внести изменения в паспорт КЛ 6 кВ ТП 965 яч. 6 - ТП 529 | 2020-11-30 | Выполнено | 0.918 | 0
|  |  | 09.11.20 22:20 | 09.11.20 23:52 | КЛ 6 кВ ТП 965 яч. 6 - ТП 529 | Нарушение электрической изоляции | Электрический пробой изоляции КЛ 6 кВ ТП 965 яч. 6 - ТП 529 по причине старения изоляции в ходе длительной с 1956 г. эксплуатации | Выполнить ремонт КЛ 6 кВ ТП 965 яч. 6 - ТП 529 | 2020-11-30 | Выполнено
426 | 388 | 11 | 12.11.20 05:10 | 12.11.20 05:25 | КЛ 6 кВ РКК яч.1 ПП РКК | Невыявленные причины | Организационных причин не усматривается. | Внести изменения в паспорт КЛ 6 кВ РКК яч.1 ПП РКК | 2020-11-30 | Выполнено | 0.075 | 23.624
|  |  | 12.11.20 05:10 | 12.11.20 05:25 | КЛ 6 кВ РКК яч.1 ПП РКК | Нарушение электрической изоляции | Электрический пробой изоляции КЛ 6 кВ РКК яч.1 ПП РКК по причине старения изоляции в ходе длительной с 1984 г. эксплуатации | Выполнить ремонт КЛ 6 кВ РКК яч.1 ПП РКК | 2020-11-30 | Выполнено
427 | 389 | 11 | 14.11.20 17:19 | 14.11.20 18:40 | КЛ 6 кВ Центральная-6 - яч.18 РП-47 А, РП-14 А | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия | Проведение не согласованных земляных работ в охранной зоне КЛ 6 кВ Центральная-6 - яч.18 РП-47 А, РП-14 А неустановленным лицом | Внести изменения в паспорт КЛ 6 кВ Центральная-6 - яч.18 РП-47 А, РП-14 А | 2020-11-30 | Выполнено | 2.7 | 0
|  |  | 14.11.20 17:19 | 14.11.20 18:40 | КЛ 6 кВ Центральная-6 - яч.18 РП-47 А, РП-14 А |  | Проведение не согласованных земляных работ в охранной зоне КЛ 6 кВ ТП-982 - ТП-918 неустановленным лицом | Внести изменения в паспорт КЛ 6 кВ ТП-982 - ТП-918 | 2020-11-30 | Выполнено
|  |  | 14.11.20 17:19 | 14.11.20 18:40 | КЛ 6 кВ Центральная-6 - яч.18 РП-47 А, РП-14 А | Внешнее механическое воздействие | Проведение не согласованных земляных работ в охранной зоне КЛ 6 кВ Центральная-6 - яч.18 РП-47 А, РП-14 А неустановленным лицом | Выполнить ремонт КЛ 6 кВ Центральная-6 - яч.18 РП-47 А, РП-14 А | 2020-11-30 | Выполнено
|  |  | 14.11.20 17:19 | 14.11.20 18:40 | КЛ 6 кВ Центральная-6 - яч.18 РП-47 А, РП-14 А |  | Механическое повреждение КЛ 6 кВ ТП-982 - ТП-918 неустановленным лицом | Выполнить ремонт КЛ 6 кВ ТП-982 - ТП-918 | 2020-11-30 | Выполнено
428 | 390 | 11 | 14.11.20 18:24 | 14.11.20 19:12 | КВЛ 6 кВ Южная - яч.29 ТП-1255 и КЛ Южная яч. 18 -РК А | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия | Проведение не согласованных земляных работ в охранной зоне КВЛ 6 кВ Южная - яч.29 ТП-1255 неустановленным лицом | Внести изменения в паспорт КВЛ 6 кВ Южная - яч.29 ТП-1255 | 2020-11-30 | Выполнено | 1.12 | 0
|  |  | 14.11.20 18:24 | 14.11.20 19:12 | КВЛ 6 кВ Южная - яч.29 ТП-1255 и КЛ Южная яч. 18 -РК А |  | Проведение не согласованных земляных работ в охранной зоне КЛ Южная яч. 18 -РК А неустановленным лицом | Внести изменения в паспорт КЛ Южная яч. 18 -РК А | 2020-11-30 | Выполнено
|  |  | 14.11.20 18:24 | 14.11.20 19:12 | КВЛ 6 кВ Южная - яч.29 ТП-1255 и КЛ Южная яч. 18 -РК А | Внешнее механическое воздействие | Проведение не согласованных земляных работ в охранной зоне КВЛ 6 кВ Южная - яч.29 ТП-1255 неустановленным лицом | Выполнить ремонт КВЛ 6 кВ Южная - яч.29 ТП-1255 | 2020-11-30 | Выполнено
|  |  | 14.11.20 18:24 | 14.11.20 19:12 | КВЛ 6 кВ Южная - яч.29 ТП-1255 и КЛ Южная яч. 18 -РК А |  | Механическое повреждение КЛ Южная яч. 18 -РК А неустановленным лицом | Выполнить ремонт КЛ Южная яч. 18 -РК А | 2020-11-30 | Выполнено
429 | 391 | 11 | 14.11.20 18:42 | 14.11.20 21:30 | КВЛ 10 кВ Восточная - яч.32 ТП-9Б | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты монтажа | Причиной повреждения КВЛ 10 кВ Восточная - яч.32 ТП-9Б явился дефект монтажа концевой муфты подрядной организации ООО "Протон" в 2017 году. | Внести изменения в паспорт КВЛ 10 кВ Восточная - яч.32 ТП-9Б | 2020-11-30 | Выполнено | 10.296 | 32.7
|  |  | 14.11.20 18:42 | 14.11.20 21:30 | КВЛ 10 кВ Восточная - яч.32 ТП-9Б | Нарушение электрической изоляции | При монтаже концевой муфты КВЛ 10 кВ Восточная - яч.32 ТП-9Б была нарушена технология монтажа подрядной организацией ООО «Протон». | Выполнить ремонт КВЛ 10 кВ Восточная - яч.32 ТП-9Б по гарантии ООО "Протон" | 2020-11-30 | Выполнено
430 | 392 | 11 | 14.11.20 23:40 | 15.11.20 00:51 | КЛ 10 кВ РП 54 яч. 12- ТП 349 | Невыявленные причины | Организационных причин не усматривается. | Внести изменения в паспорт КЛ 10 кВ РП 54 яч. 12- ТП 349 | 2020-11-30 | Выполнено | 0.708 | 32.7
|  |  | 14.11.20 23:40 | 15.11.20 00:51 | КЛ 10 кВ РП 54 яч. 12- ТП 349 | Нарушение электрической изоляции | Электрический пробой изоляции КЛ 10 кВ РП 54 яч. 12- ТП 349 по причине старения изоляции в ходе длительной эксплуатации | Выполнить ремонт КЛ 10 кВ РП 54 яч. 12- ТП 349 | 2020-11-30 | Выполнено
431 | 816 | 11 | 16.11.20 17:21 | 17.11.20 20:03 | ВЛ 110 кВ Иркутская ГЭС-Шелехово II цепь с отпайками | Невыявленные причины | Организационных причин не усматривается. | Внести изменения в паспорт ВЛ 110 кВ Иркутская ГЭС-Шелехово II цепь с отпайками | 2020-12-31 | Выполнено | 0 | 0
|  |  | 16.11.20 17:21 | 17.11.20 20:03 | ВЛ 110 кВ Иркутская ГЭС-Шелехово II цепь с отпайками | Механический износ, неудовлетворительная смазка | Нагрев контактного соединения ВЧЗ Ввод Б фазы "С" в сторону ВЛ 110 кВ Иркутская ГЭС-Шелехово II цепь с отпайками по причине механического износа в процессе длительной эксплуатации. | Выполнить внеочередной тепловизионный осмотр ВЛ 110 кВ Иркутская ГЭС-Шелехово II цепь с отпайками. | 2021-02-26 | На исполнении
432 | 393 | 11 | 18.11.20 05:47 | 18.11.20 06:23 | ТП 1129 ВН-6 яч. 2 ТП-1124 | Невыявленные причины | Организационных причин не усматривается. | Внести изменения в паспорт ТП-1124 | 2020-11-30 | Выполнено | 0.48 | 0.532
|  |  | 18.11.20 05:47 | 18.11.20 06:23 | ТП 1129 ВН-6 яч. 2 ТП-1124 | Нарушение электрической изоляции | На РП-9 от действия защит отключился В-10 «ТП-1980» по причине ВН-6 яч. 2 ТП-1124 на ТП-1124 | Выполнить ВН-6 яч. 2 ТП-1124 на ТП-1129 | 2020-11-30 | Выполнено
433 | 394 | 11 | 18.11.20 19:45 | 18.11.20 22:05 | КЛ 10 кВ ТП-909 яч.1-ПС Городская | Невыявленные причины | Организационных причин не усматривается. | Внести изменения в паспорт КЛ 10 кВ ТП-909 яч.1-ПС Городская | 2020-12-31 | Выполнено | 5.359 | 0
|  |  | 18.11.20 19:45 | 18.11.20 22:05 | КЛ 10 кВ ТП-909 яч.1-ПС Городская | Нарушение электрической изоляции | Электрический пробой изоляции КЛ 10 кВ ТП-909 яч.1-ПС Городская по причине старения изоляции в ходе длительной с 1984 г. эксплуатации | Выполнить ремонт КЛ 10 кВ ТП-909 яч.1-ПС Городская | 2020-12-31 | Выполнено
434 | 395 | 11 | 20.11.20 08:31 | 20.11.20 10:10 | КЛ 6 кВ Октябрьская - яч.43 РП-23 Б | Невыявленные причины | Организационных причин не усматривается. | Внести изменения в паспорт КЛ 6 кВ Октябрьская - яч.43 РП-23 Б | 2020-12-31 | Выполнено | 1.98 | 0
|  |  | 20.11.20 08:31 | 20.11.20 10:10 | КЛ 6 кВ Октябрьская - яч.43 РП-23 Б | Нарушение электрической изоляции | На ПС 110 кВ Октябрьская от действия защит отключился В-6 ячейки № 43 «РП-23 Б» по причине повреждения КЛ 6 кВ Октябрьская - яч.43 РП-23 Б | Выполнить ремонт КЛ 6 кВ Октябрьская - яч.43 РП-23 Б | 2020-12-31 | Выполнено
435 | 396 | 11 | 20.11.20 20:05 | 20.11.20 23:11 | КВЛ 6 кВ Ленино - яч.18 п.Ленино | Невыявленные причины | Организационных причин не усматривается. | Внести изменения в паспорт КВЛ 6 кВ Ленино - яч.18 п.Ленино | 2020-12-31 | Выполнено | 4.96 | 0
|  |  | 20.11.20 20:05 | 20.11.20 23:11 | КВЛ 6 кВ Ленино - яч.18 п.Ленино | Нарушение электрической изоляции | Электрический пробой изоляции КВЛ 6 кВ Ленино - яч.18 п.Ленино по причине старения изоляции в ходе длительной с 1984 г. эксплуатации | Выполнить ремонт КВЛ 6 кВ Ленино - яч.18 п.Ленино | 2020-12-31 | Выполнено
436 | 397 | 11 | 20.11.20 23:33 | 21.11.20 01:35 | КВЛ 6 кВ Военный городок - яч.24 ТП-4208п, ТП-3832п | Невыявленные причины | Организационных причин не усматривается. | Внести изменения в паспорт КВЛ 6 кВ Военный городок - яч.24 ТП-4208п, ТП-3832п | 2020-12-31 | Выполнено | 1.218 | 22.464
|  |  | 20.11.20 23:33 | 21.11.20 01:35 | КВЛ 6 кВ Военный городок - яч.24 ТП-4208п, ТП-3832п | Нарушение электрической изоляции | На ПС 35 кВ Военный городок от действия защит отключился В-6 ячейки № 24 «ТП-4208п, ТП-3832п» по причине повреждения КВЛ 6 кВ Военный городок - яч.24 ТП-4208п, ТП-3832п | Выполнить ремонт КВЛ 6 кВ Военный городок - яч.24 ТП-4208п, ТП-3832п | 2020-12-31 | Выполнено
437 | 398 | 11 | 25.11.20 14:16 | 25.11.20 15:06 | КВЛ 10 кВ Знаменская-2 - яч.4 ТП-3196п, ТП-3652 | Невыявленные причины | Организационных причин не усматривается. | Внести изменения в паспорт КВЛ 10 кВ Знаменская-2 - яч.4 ТП-3196п, ТП-3652 | 2020-12-31 | Выполнено | 0.498 | 0
|  |  | 25.11.20 14:16 | 25.11.20 15:06 | КВЛ 10 кВ Знаменская-2 - яч.4 ТП-3196п, ТП-3652 | Нарушение электрической изоляции | На ПС 110 кВ Знаменская-2 от действия защит отключился В-10 ячейки № 4 «ТП-3196п, ТП-3652» по причине повреждения КВЛ 10 кВ Знаменская-2 - яч.4 ТП-3196п, ТП-3652 | Выполнить ремонт КВЛ 10 кВ Знаменская-2 - яч.4 ТП-3196п, ТП-3652 | 2020-12-31 | Выполнено
438 | 399 | 11 | 25.11.20 15:30 | 25.11.20 16:28 | ТП-1126 РВС-10 | Невыявленные причины | Организационных причин не усматривается. | Внести изменения в паспорт ТП-1126 | 2020-11-30 | Выполнено | 0.192 | 3.213
|  |  | 25.11.20 15:30 | 25.11.20 16:28 | ТП-1126 РВС-10 | Нарушение электрической изоляции | На РП-25 от действия защит отключился В-10 «ТП-1067 Б» по причине повреждения РВС-10 на ТП-1126 | Выполнить замену РВС-10 на ТП-1126 | 2020-11-30 | Выполнено
439 | 400 | 11 | 26.11.20 15:15 | 26.11.20 16:21 | ПС 110 кВ Центральная В-10 Т-2 яч.212 | Невыявленные причины | Организационных причин не усматривается. | Внести изменения в паспорт КЛ 6 кВ Центральная-6 - яч.26 ТП-1161 Б | 2020-12-31 | Выполнено | 2.75 | 0
|  |  | 26.11.20 15:15 | 26.11.20 16:21 | ПС 110 кВ Центральная В-10 Т-2 яч.212 | Нарушение электрической изоляции | На ПС 110 кВ Центральная от действия защит отключился В-10 ячейки № 212 «Т-2» по причине близкого короткого замыкания в концевой муфты КЛ 6 кВ Центральная-6 - яч.26 ТП-1161 Б | Выполнить ремонт КЛ 6 кВ Центральная-6 - яч.26 ТП-1161 Б | 2020-12-31 | Выполнено
440 | 401 | 11 | 27.11.20 00:33 | 27.11.20 05:01 | КЛ 6 кВ Октябрьская - яч.3 ТП-290 | Невыявленные причины | Организационных причин не усматривается. | Внести изменения в паспорт КЛ 6 кВ Октябрьская - яч.3 ТП-290 | 2020-12-31 | Выполнено | 0.81 | 27.555
|  |  | 27.11.20 00:33 | 27.11.20 05:01 | КЛ 6 кВ Октябрьская - яч.3 ТП-290 | Нарушение электрической изоляции | Электрический пробой изоляции КЛ 6 кВ Октябрьская - яч.3 ТП-290 по причине старения изоляции в ходе длительной с 1993 г. эксплуатации | Выполнить ремонт КЛ 6 кВ Октябрьская - яч.3 ТП-290 | 2020-12-31 | Выполнено
441 | 705 | 11 | 27.11.20 06:42 | 27.11.20 07:43 | ПС 35 кВ Ленино В-35 Т-1 | [5 empty] | 4.3 | 4.773
|  |  | 27.11.20 06:42 | 27.11.20 07:43 | ПС 35 кВ Ленино В-35 Т-1
442 | 402 | 11 | 27.11.20 13:38 | 27.11.20 16:15 | КЛ 10 кВ РП 89 - яч.16 ТП-887 | Невыявленные причины | Организационных причин не усматривается. | Внести изменения в паспорт КЛ 10 кВ РП 89 - яч.16 ТП-887 | 2020-12-31 | Выполнено | 2.871 | 0
|  |  | 27.11.20 13:38 | 27.11.20 16:15 | КЛ 10 кВ РП 89 - яч.16 ТП-887 | Нарушение электрической изоляции | На РП-89 от действия защит отключился В-10 ячейки № 16 «ТП-887» по причине повреждения КЛ 10 кВ РП 89 - яч.16 ТП-887 | Выполнить ремонт КЛ 10 кВ РП 89 - яч.16 ТП-887 | 2020-12-31 | Выполнено
443 | 403 | 11 | 27.11.20 13:45 | 27.11.20 14:37 | КЛ 10 кВ Байкальская - яч.405 РП-43 | Невыявленные причины | Организационных причин не усматривается. | Внести изменения в паспорт КЛ 10 кВ Байкальская - яч.405 РП-43 | 2020-12-31 | Выполнено | 1.118 | 0
|  |  | 27.11.20 13:45 | 27.11.20 14:37 | КЛ 10 кВ Байкальская - яч.405 РП-43 | Нарушение электрической изоляции | На ПС 220 кВ Байкальская от действия защит отключился В-10 ячейки № 405 «РП-43» по причине повреждения КЛ 10 кВ Байкальская - яч.405 РП-43 | Выполнить ремонт КЛ 10 кВ Байкальская - яч.405 РП-43 | 2020-12-31 | Выполнено
444 | 817 | 11 | 30.11.20 14:53 | 30.11.20 15:00 | ПС 110 кВ Студенческая В-110 Т-2 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты монтажа | При монтаже цепей РЗА В-2-6 Т-2 подрядной организацией ООО "Вектор-А" была нарушена технология монтажа входного отверстия контрольных кабелей, в следствии чего произошло попадание влаги на клемные зажимы цепей РЗА 333 и 301 вызвав срабатывание защит на отключение В-110 кВ Т-2 на ПС 110 кВ Студенческая. | Направить претензионное письмо ООО "Вектор-А" о нарушении технологии монтажа контрольных кабелей цепей РЗА приведшее к отключению Т-2 на ПС 110 кВ Студенческая. | 2020-12-31 | Выполнено | 12.587 | 0
|  |  | 30.11.20 14:53 | 30.11.20 15:00 | ПС 110 кВ Студенческая В-110 Т-2 | Нарушение электрической изоляции | Ложное отключение от защит В-110 кВ Т-2 на ПС 110 кВ Студенческая из-за перекрытия по влаге клемных цепей 301 и 333. | Выполнить проверку защит Т-2 на ПС 110 кВ Студенческая | 2020-12-31 | Выполнено
|  |  | 30.11.20 14:53 | 30.11.20 15:00 | ПС 110 кВ Студенческая В-110 Т-2 |  |  | В шкафах зажимов Т-2 проверить и разнести по клемному ряду рядом расположенные проводники цепей действующих на отключение Т-2. | 2021-01-29 | Выполнено
|  |  | 30.11.20 14:53 | 30.11.20 15:00 | ПС 110 кВ Студенческая В-110 Т-2 |  |  | Произвести герметизацию входного отверстия контрольных кабелей В-2-6 Т-2. | 2020-12-31 | Выполнено
|  |  | 30.11.20 14:53 | 30.11.20 15:00 | ПС 110 кВ Студенческая В-110 Т-2 |  |  | Выполнить проверку защит Т-1 на ПС 110 кВ Студенческая | 2021-01-29 | Выполнено
445 | 404 | 11 | 30.11.20 15:55 | 30.11.20 17:10 | КВЛ 6 кВ Ново-Ленино - яч.16 ТП-171п, ТП-1580, РП-74 Б | Невыявленные причины | Организационных причин не усматривается. | Внести изменения в паспорт КВЛ 6 кВ Ново-Ленино - яч.16 ТП-171п, ТП-1580, РП-74 Б | 2020-12-31 | Выполнено | 1.875 | 0
|  |  | 30.11.20 15:55 | 30.11.20 17:10 | КВЛ 6 кВ Ново-Ленино - яч.16 ТП-171п, ТП-1580, РП-74 Б | Нарушение электрической изоляции | На ПС 220 кВ Ново-Ленино от действия защит отключился В-6 ячейки № 16 «ТП-171п, ТП-1580, РП-74 Б» по причине повреждения КВЛ 6 кВ Ново-Ленино - яч.16 ТП-171п, ТП-1580, РП-74 Б | Выполнить ремонт КВЛ 6 кВ Ново-Ленино - яч.16 ТП-171п, ТП-1580, РП-74 Б | 2020-12-31 | Выполнено
446 | 909 | 11 | 30.11.20 20:50 | 30.11.20 20:50 | ВЛ-220 Ключи-БЦБК с отпайкой на ПС Слюдянка | Невыявленные причины | Организационных причин не усматривается. | Внести изменения в карточку учёта аварийных отключений ВЛ 35-500 кВ | 2020-12-31 | Выполнено | 0 | 0
|  |  | 30.11.20 20:50 | 30.11.20 20:50 | ВЛ-220 Ключи-БЦБК с отпайкой на ПС Слюдянка |  |  | Внести в технологическую карту проверку сварного соединения шлейфов на текущий ремонт ВЛ. | 2021-03-31 | На исполнении
|  |  | 30.11.20 20:50 | 30.11.20 20:50 | ВЛ-220 Ключи-БЦБК с отпайкой на ПС Слюдянка | Нарушение механического соединения | Причиной отключения В-220 кВ КБЦ-269 послужил обрыв сварного соединения шлейфа фазы "В" на опоре № 199 ВЛ 220 кВ Ключи – БЦБК с отпайкой на ПС Слюдянка. | Не намечается | - | -
447 | 405 | 12 | 01.12.20 14:18 | 01.12.20 22:57 | КЛ 10 кВ Центральная-10 - яч.207 РТП-69 Б и КЛ 10 кВ Центральная-10 - яч.119 РП-69 А | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия | Проведение не согласованных земляных работ в охранной зоне КЛ 10 кВ Центральная-10 - яч.207 РТП-69 Б неустановленным лицом. | Внести изменения в паспорт КЛ 10 кВ Центральная-10 - яч.207 РТП-69 Б | 2020-12-10 | Выполнено | 3.298 | 58.523
|  |  | 01.12.20 14:18 | 01.12.20 22:57 | КЛ 10 кВ Центральная-10 - яч.207 РТП-69 Б и КЛ 10 кВ Центральная-10 - яч.119 РП-69 А |  | Проведение не согласованных земляных работ в охранной зоне КЛ 10 кВ Центральная-10 - яч.119 РП-69 А неустановленным лицом. | Внести изменения в паспорт КЛ 10 кВ Центральная-10 - яч.119 РП-69 А | 2020-12-10 | Выполнено
|  |  | 01.12.20 14:18 | 01.12.20 22:57 | КЛ 10 кВ Центральная-10 - яч.207 РТП-69 Б и КЛ 10 кВ Центральная-10 - яч.119 РП-69 А | Внешнее механическое воздействие | Механическое повреждение КЛ 10 кВ Центральная-10 - яч.207 РТП-69 Б неустановленным лицом. | Выполнить ремонт КЛ 10 кВ Центральная-10 - яч.207 РТП-69 Б | 2020-12-10 | Выполнено
|  |  | 01.12.20 14:18 | 01.12.20 22:57 | КЛ 10 кВ Центральная-10 - яч.207 РТП-69 Б и КЛ 10 кВ Центральная-10 - яч.119 РП-69 А |  | Механическое повреждение КЛ 10 кВ Центральная-10 - яч.119 РП-69 А неустановленным лицом. | Выполнить ремонт КЛ 10 кВ Центральная-10 - яч.119 РП-69 А | 2020-12-10 | Выполнено
448 | 406 | 12 | 03.12.20 04:42 | 03.12.20 05:50 | КЛ 6 кВ Октябрьская - яч.3 ТП-290 | Невыявленные причины | Организационных причин не усматривается. | Внести изменения в паспорт КЛ 6 кВ Октябрьская - яч.3 ТП-290 | 2020-12-31 | Выполнено | 0.678 | 0
|  |  | 03.12.20 04:42 | 03.12.20 05:50 | КЛ 6 кВ Октябрьская - яч.3 ТП-290 | Нарушение электрической изоляции | Электрический пробой изоляции КЛ 6 кВ Октябрьская - яч.3 ТП-290 по причине старения изоляции в ходе длительной с 1993 г. эксплуатации | Выполнить ремонт КЛ 6 кВ Октябрьская - яч.3 ТП-290 | 2020-12-31 | Выполнено
449 | 407 | 12 | 03.12.20 05:20 | 03.12.20 06:30 | КЛ 6 кВ Октябрьская - яч.38 ТП-250 | Невыявленные причины | Организационных причин не усматривается. | Внести изменения в паспорт КЛ 6 кВ Октябрьская - яч.38 ТП-250 | 2020-12-31 | Выполнено | 0.464 | 0
|  |  | 03.12.20 05:20 | 03.12.20 06:30 | КЛ 6 кВ Октябрьская - яч.38 ТП-250 | Нарушение электрической изоляции | Электрический пробой изоляции КЛ 6 кВ Октябрьская - яч.38 ТП-250 по причине старения изоляции в ходе длительной с 1999 г. эксплуатации | Выполнить ремонт КЛ 6 кВ Октябрьская - яч.38 ТП-250 | 2020-12-31 | Выполнено
450 | 818 | 12 | 08.12.20 12:02 | 08.12.20 12:07 | ПС 110 ИАЗ Т-2 | Воздействие животных и птиц | Попадание птицы на ШМ-4-6 Т-2 на ПС 110 кВ ИАЗ. | Выполнить внеочередной ИТР осмотр оборудования на ПС 110 кВ ИАЗ. | 2020-12-31 | Выполнено | 0.571 | 0.634
|  |  | 08.12.20 12:02 | 08.12.20 12:07 | ПС 110 ИАЗ Т-2 |  |  | По результатам осмотра оборудования ПС 110 кВ ИАЗ провести совещание технических руководителей на тему принятия мер для снижения аварийности из-за воздействия животных и птиц на оборудования подстанций. | 2021-01-29 | Выполнено
|  |  | 08.12.20 12:02 | 08.12.20 12:07 | ПС 110 ИАЗ Т-2 | Загрязнение, попадание инородных предметов | Перекрытие воздушного промежутка фазы "В", фазы "С" и металлоконструкцией шинного моста 6 кВ Т-2 по птице с последующим отключением от действия ДЗТ Т-2 на ПС 110 кВ ИАЗ. | Не намечается
451 | 408 | 12 | 08.12.20 15:20 | 08.12.20 16:05 | КВЛ 6 кВ Кировская - яч.37 ТП-1077 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты монтажа | Причиной повреждения КВЛ 6 кВ Кировская - яч.37 ТП-1077 явился дефект монтажа подрядной организации ООО "ЭМКС Иркутск" в 2020 году. | Внести изменения в паспорт КВЛ 6 кВ Кировская - яч.37 ТП-1077 | 2020-12-31 | Выполнено | 2.625 | 2.914
|  |  | 08.12.20 15:20 | 08.12.20 16:05 | КВЛ 6 кВ Кировская - яч.37 ТП-1077 | Нарушение электрической изоляции | При монтаже КВЛ 6 кВ Кировская - яч.37 ТП-1077 была нарушена технология монтажа подрядной организацией ООО «ЭМКС Иркутск». | Выполнить ремонт КВЛ 6 кВ Кировская - яч.37 ТП-1077 | 2020-12-31 | Выполнено
452 | 819 | 12 | 09.12.20 00:57 | 09.12.20 13:02 | ПС 220 кВ Байкальская ШР-1-110 АТ-1 | Невыявленные причины | Организационных причин не усматривается. | Не намечается |  |  | 0 | 0
|  |  | 09.12.20 00:57 | 09.12.20 13:02 | ПС 220 кВ Байкальская ШР-1-110 АТ-1 | Механический износ, неудовлетворительная смазка | Нагрев контактного соединения ШР-1-110 АТ-1 по причине механического износа в процессе длительной эксплуатации. | Выполнить повторное тепловизионное обследование оборудования ОРУ-110 кВ на ПС 220 кВ Байкальская. | 2021-03-30 | На исполнении
453 | 409 | 12 | 13.12.20 14:05 | 13.12.20 17:10 | КВЛ 6 кВ Глазково яч.7 ТП-811 | Невыявленные причины | Организационных причин не усматривается. | Внести изменения в паспорт КВЛ 6 кВ Глазково яч.7 ТП-811 | 2020-12-31 | Выполнено | 6.16 | 30.99
|  |  | 13.12.20 14:05 | 13.12.20 17:10 | КВЛ 6 кВ Глазково яч.7 ТП-811 | Нарушение электрической изоляции | Электрический пробой изоляции КВЛ 6 кВ Глазково яч.7 ТП-811 по причине старения изоляции в ходе длительной с 1999 г. эксплуатации | Выполнить ремонт КВЛ 6 кВ Глазково яч.7 ТП-811 | 2020-12-31 | Выполнено
454 | 410 | 12 | 13.12.20 20:28 | 13.12.20 22:22 | КВЛ 10 кВ Правобережная - яч.13 ТП-1317 Б | Невыявленные причины | Организационных причин не усматривается. | Внести изменения в паспорт КВЛ 10 кВ Правобережная - яч.13 ТП-1317 Б | 2020-12-31 | Выполнено | 2.85 | 8.163
|  |  | 13.12.20 20:28 | 13.12.20 22:22 | КВЛ 10 кВ Правобережная - яч.13 ТП-1317 Б | Нарушение электрической изоляции | Отгорание шлейфа на отпайке к ТП-5440 КВЛ 10 кВ Правобережная - яч.13 ТП-1317 Б по причине старения провода и ослабления зажимов в ходе длительной эксплуатации. | Выполнить ремонт КВЛ 10 кВ Правобережная - яч.13 ТП-1317 Б | 2020-12-31 | Выполнено
455 | 910 | 12 | 16.12.20 01:48 | 16.12.20 17:51 | ВЛ 220 кВ Ключи – БЦБК с отпайкой на ПС Слюдянка | Невыявленные причины | Организационных причин не усматривается | Внести изменения в карточку учета аварийных отключений ВЛ 35-500 кВ | 2020-12-31 | Выполнено | 0 | 0
|  |  | 16.12.20 01:48 | 16.12.20 17:51 | ВЛ 220 кВ Ключи – БЦБК с отпайкой на ПС Слюдянка | Нарушение механического соединения | Причиной отключения В-220 кВ КБЦ-269 на ПС 500 кВ Ключи послужил обрыв провода на выходе с натяжного зажима фазы "В" на опоре № 93 ВЛ 220 кВ Ключи – БЦБК с отпайкой на ПС Слюдянка. | Выполнить выборочную тепловизионную проверку натяжных зажимов ВЛ 220 кВ Ключи – БЦБК с отпайкой на ПС Слюдянка. | 2021-02-26 | На исполнении
456 | 411 | 12 | 18.12.20 10:20 | 18.12.20 11:19 | КВЛ 6 кВ РП21-яч.11 ТП426 | Невыявленные причины | Организационных причин не усматривается. | Внести изменения в паспорт КВЛ 6 кВ РП21-яч.11 ТП426 | 2020-12-31 | Выполнено | 1.078 | 25.744
|  |  | 18.12.20 10:20 | 18.12.20 11:19 | КВЛ 6 кВ РП21-яч.11 ТП426 | Нарушение электрической изоляции | Электрический пробой изоляции КВЛ 6 кВ РП21-яч.11 ТП426 по причине старения изоляции в ходе длительной с 1996 г. эксплуатации | Выполнить ремонт КВЛ 6 кВ РП21-яч.11 ТП426 | 2020-12-31 | Выполнено
457 | 412 | 12 | 20.12.20 06:57 | 20.12.20 09:44 | КЛ 6 кВ Марата - яч.12 ТП-597, ТП-705 | Невыявленные причины | Организационных причин не усматривается. | Внести изменения в паспорт КЛ 6 кВ Марата - яч.12 ТП-597, ТП-705 | 2020-12-31 | Выполнено | 1.946 | 0
|  |  | 20.12.20 06:57 | 20.12.20 09:44 | КЛ 6 кВ Марата - яч.12 ТП-597, ТП-705 | Нарушение электрической изоляции | На ПС 35 кВ Марата от действия защит отключился В-6 ячейки № 12 «ТП-597, ТП-705» по причине повреждения КЛ 6 кВ Марата - яч.12 ТП-597, ТП-705 | Выполнить ремонт КЛ 6 кВ Марата - яч.12 ТП-597, ТП-705 | 2020-12-31 | Выполнено
458 | 413 | 12 | 23.12.20 13:20 | 23.12.20 14:09 | КЛ 10 кВ Центральная-10 - яч.214 РТП-70 Б | Невыявленные причины | Организационных причин не усматривается. | Внести изменения в паспорт КЛ 10 кВ Центральная-10 - яч.214 РТП-70 Б | 2020-12-31 | Выполнено | 0.486 | 0
|  |  | 23.12.20 13:20 | 23.12.20 14:09 | КЛ 10 кВ Центральная-10 - яч.214 РТП-70 Б | Нарушение электрической изоляции | На ПС 110 кВ Центральная от действия защит отключился В-10 ячейки № 214 «РТП-70 Б» по причине повреждения КЛ 10 кВ Центральная-10 - яч.214 РТП-70 Б | Выполнить ремонт КЛ 10 кВ Центральная-10 - яч.214 РТП-70 Б | 2020-12-31 | Выполнено
459 | 414 | 12 | 24.12.20 17:14 | 24.12.20 17:39 | ПС 110 кВ Глазково 2СШ-6кВ | Невыявленные причины | Организационных причин не усматривается. | Внести изменения в паспорт КВЛ 6 кВ Глазково яч.7 ТП-811 | 2020-12-31 | Выполнено | 3.485 | 0
|  |  | 24.12.20 17:14 | 24.12.20 17:39 | ПС 110 кВ Глазково 2СШ-6кВ | Нарушение электрической изоляции | На ПС 110 кВ Глазково от действия защит отключился В-6 Т-2 по причине близкого КЗ на КВЛ 6 кВ Глазково яч.7 ТП-811 в концевой муфте | Выполнить ремонт КВЛ 6 кВ Глазково яч.7 ТП-811 | 2020-12-31 | Выполнено
460 | 415 | 12 | 26.12.20 00:24 | 26.12.20 03:03 | КВЛ 10 кВ Изумрудная - яч.10 ТП-1363 | Невыявленные причины | Организационных причин не усматривается. | Внести изменения в паспорт КВЛ 10 кВ Изумрудная - яч.10 ТП-1363 | 2020-12-31 | Выполнено | 5.83 | 9.471
|  |  | 26.12.20 00:24 | 26.12.20 03:03 | КВЛ 10 кВ Изумрудная - яч.10 ТП-1363 | Нарушение электрической изоляции | На ПС 110 кВ Изумрудная от действия защит отключился В-10 яч. 10 "ТП-1363" по причине близкого повреждения опорного изолятора на опоре № 19 КВЛ 10 кВ Изумрудная - яч.10 ТП-1363 | Выполнить внеочередной осмотр КВЛ 10 кВ Изумрудная - яч.10 ТП-1363 | 2020-12-31 | Выполнено
461 | 416 | 12 | 26.12.20 19:30 | 26.12.20 23:42 | КВЛ 6 кВ Военный городок - яч.38 СНТ Ангара | Невыявленные причины | Организационных причин не усматривается. | Внести изменения в паспорт КВЛ 6 кВ Военный городок - яч.38 СНТ Ангара | 2020-12-31 | Выполнено | 3.78 | 30.742
|  |  | 26.12.20 19:30 | 26.12.20 23:42 | КВЛ 6 кВ Военный городок - яч.38 СНТ Ангара | Нарушение электрической изоляции | На ПС 35 кВ Военный городок от действия защит отключился В-6 ячейки № 38 «СНТ Ангара» по причине повреждения КВЛ 6 кВ Военный городок - яч.38 СНТ Ангара между опорами № 82 и " 201 | Выполнить ремонт КВЛ 6 кВ Военный городок - яч.38 СНТ Ангара | 2020-12-31 | Выполнено
462 | 417 | 12 | 27.12.20 09:01 | 27.12.20 09:55 | КЛ 6 кВ Октябрьская - яч.3 ТП-290 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений | 27.12.2020-31.12.2020 г. в г. Иркутске и Иркутском районе произошли отключения объектов электросетевого хозяйства в результате резкого понижения температуры окружающей среды и увеличения потребляемой нагрузки потребителями для нужд отопления. | Внести изменения в паспорт КЛ 6 кВ Октябрьская - яч.3 ТП-290 | 2020-12-31 | Выполнено | 0.286 | 0
|  |  | 27.12.20 09:01 | 27.12.20 09:55 | КЛ 6 кВ Октябрьская - яч.3 ТП-290 | Нарушение электрической изоляции | На ПС 110 кВ Октябрьская от действия защит отключился В-6 ячейки № 3 «ТП-290» по причине повреждения КЛ 6 кВ Октябрьская - яч.3 ТП-290. | Выполнить ремонт КЛ 6 кВ Октябрьская - яч.3 ТП-290 | 2020-12-31 | Выполнено
463 | 418 | 12 | 27.12.20 14:18 | 27.12.20 17:47 | КВЛ 6 кВ Глазково яч.7 ТП-811 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений | 27.12.2020-31.12.2020 г. в г. Иркутске и Иркутском районе произошли отключения объектов электросетевого хозяйства в результате резкого понижения температуры окружающей среды и увеличения потребляемой нагрузки потребителями для нужд отопления. | Внести изменения в паспорт КВЛ 6 кВ Глазково яч.7 ТП-811 | 2020-12-31 | Выполнено | 3.114 | 27.004
|  |  | 27.12.20 14:18 | 27.12.20 17:47 | КВЛ 6 кВ Глазково яч.7 ТП-811 | Нарушение электрической изоляции | На ПС 110 кВ Глазково от действия защит отключился В-6 ячейки № 7 «ТП-811» по причине повреждения КВЛ 6 кВ Глазково яч.7 ТП-811. | Выполнить ремонт КВЛ 6 кВ Глазково яч.7 ТП-811 | 2020-12-31 | Выполнено
464 | 419 | 12 | 27.12.20 20:45 | 28.12.20 01:21 | КВЛ 10 кВ Бытовая - яч.218 Южный Западный Б | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений | 27.12.2020-31.12.2020 г. в г. Иркутске и Иркутском районе произошли отключения объектов электросетевого хозяйства в результате резкого понижения температуры окружающей среды и увеличения потребляемой нагрузки потребителями для нужд отопления. | Внести изменения в паспорт КВЛ 10 кВ Бытовая - яч.218 Южный Западный Б | 2020-12-31 | Выполнено | 8.004 | 23.547
|  |  | 27.12.20 20:45 | 28.12.20 01:21 | КВЛ 10 кВ Бытовая - яч.218 Южный Западный Б | Нарушение электрической изоляции | На ПС 220 кВ Бытовая от действия защит отключился В-10 ячейки № 218 «Южный Западный Б» по причине повреждения КВЛ 10 кВ Бытовая - яч.218 Южный Западный Б | Выполнить ремонт КВЛ 10 кВ Бытовая - яч.218 Южный Западный Б | 2020-12-31 | Выполнено
465 | 706 | 12 | 28.12.20 05:30 | 28.12.20 09:55 | КВЛ 10 кВ Баклаши - яч.15 Введенщина; ПС 35 кВ Баклаши Т-2 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений | 27.12.2020-31.12.2020 г. в г. Иркутске и Иркутском районе произошли отключения объектов электросетевого хозяйства в результате резкого понижения температуры окружающей среды и увеличения потребляемой нагрузки потребителями для нужд отопления. | Внести изменения в паспорт КВЛ 10 кВ Баклаши - яч.15 Введенщина | 2020-12-31 | Выполнено | 14.79 | 21.417
|  |  | 28.12.20 05:30 | 28.12.20 09:55 | КВЛ 10 кВ Баклаши - яч.15 Введенщина; ПС 35 кВ Баклаши Т-2 | Нарушение электрической изоляции | На ПС 35 кВ Баклаши от действия защит отключился В-10 ячейки № 15 «Введенщина» по причине повреждения опорного изолятора на опоре № 2 КВЛ 10 кВ Баклаши - яч.15 Введенщина. | Выполнить ремонт КВЛ 10 кВ Баклаши - яч.15 Введенщина | 2020-12-31 | Выполнено
|  |  | 28.12.20 05:30 | 28.12.20 09:55 | КВЛ 10 кВ Баклаши - яч.15 Введенщина; ПС 35 кВ Баклаши Т-2 |  |  | Выполнить внеочередной осмотр КВЛ 10 кВ Баклаши - яч.15 Введенщина | 2021-01-15 | Выполнено
|  |  | 28.12.20 05:30 | 28.12.20 09:55 | КВЛ 10 кВ Баклаши - яч.15 Введенщина; ПС 35 кВ Баклаши Т-2 |  | На ПС 35 кВ Баклаши от действия защит отключился Т-2 по причине близкого КЗ и отключения В-10 ячейки № 15 «Введенщина». | Выполнить проверку защит Т-2 на ПС 35 кВ Баклаши | 2021-01-31 | Выполнено
466 | 420 | 12 | 28.12.20 14:11 | 29.12.20 03:36 | КВЛ 6 кВ Глазково яч.7 ТП-811 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений | 27.12.2020-31.12.2020 г. в г. Иркутске и Иркутском районе произошли отключения объектов электросетевого хозяйства в результате резкого понижения температуры окружающей среды и увеличения потребляемой нагрузки потребителями для нужд отопления. | Внести изменения в паспорт КВЛ 6 кВ Глазково яч.7 ТП-811 | 2020-12-31 | Выполнено | 5.19 | 30.639
|  |  | 28.12.20 14:11 | 29.12.20 03:36 | КВЛ 6 кВ Глазково яч.7 ТП-811 | Нарушение электрической изоляции | На ПС 110 кВ Глазково от действия защит отключился В-6 ячейки № 7 «ТП-811» по причине повреждения КВЛ 6 кВ Глазково яч.7 ТП-811. | Выполнить ремонт КВЛ 6 кВ Глазково яч.7 ТП-811 | 2020-12-31 | Выполнено
467 | 421 | 12 | 28.12.20 20:11 | 29.12.20 01:43 | КВЛ 10 кВ Бытовая - яч.218 Южный Западный Б | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений | 27.12.2020-31.12.2020 г. в г. Иркутске и Иркутском районе произошли отключения объектов электросетевого хозяйства в результате резкого понижения температуры окружающей среды и увеличения потребляемой нагрузки потребителями для нужд отопления. | Внести изменения в паспорт КВЛ 10 кВ Бытовая - яч.218 Южный Западный Б | 2020-12-31 | Выполнено | 35.392 | 0
|  |  | 28.12.20 20:11 | 29.12.20 01:43 | КВЛ 10 кВ Бытовая - яч.218 Южный Западный Б | Нарушение электрической изоляции | На ПС 220 кВ Бытовая от действия защит отключился В-10 ячейки № 218 «Южный Западный Б» по причине повреждения КВЛ 10 кВ Бытовая - яч.218 Южный Западный Б | Выполнить ремонт КВЛ 10 кВ Бытовая - яч.218 Южный Западный Б | 2020-12-31 | Выполнено
468 | 422 | 12 | 29.12.20 20:04 | 29.12.20 23:49 | КВЛ 6 кВ Глазково яч.7 ТП-811 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений | 27.12.2020-31.12.2020 г. в г. Иркутске и Иркутском районе произошли отключения объектов электросетевого хозяйства в результате резкого понижения температуры окружающей среды и увеличения потребляемой нагрузки потребителями для нужд отопления. | Внести изменения в паспорт КВЛ 6 кВ Глазково яч.7 ТП-811 | 2020-12-31 | Выполнено | 13.455 | 0
|  |  | 29.12.20 20:04 | 29.12.20 23:49 | КВЛ 6 кВ Глазково яч.7 ТП-811 | Нарушение электрической изоляции | На ПС 110 кВ Глазково от действия защит отключился В-6 ячейки № 7 «ТП-811» по причине повреждения КВЛ 6 кВ Глазково яч.7 ТП-811. | Выполнить ремонт КВЛ 6 кВ Глазково яч.7 ТП-811 | 2020-12-31 | Выполнено
469 | 423 | 12 | 29.12.20 22:58 | 30.12.20 00:36 | КВЛ 10 кВ Баклаши - яч.15 Введенщина | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений | 27.12.2020-31.12.2020 г. в г. Иркутске и Иркутском районе произошли отключения объектов электросетевого хозяйства в результате резкого понижения температуры окружающей среды и увеличения потребляемой нагрузки потребителями для нужд отопления. | Внести изменения в паспорт КВЛ 10 кВ Баклаши - яч.15 Введенщина | 2020-12-31 | Выполнено | 7.906 | 13.776
|  |  | 29.12.20 22:59 | 30.12.20 00:37 | КВЛ 10 кВ Баклаши - яч.15 Введенщина | Нарушение электрической изоляции | На ПС 35 кВ Баклаши от действия защит отключился В-10 ячейки № 15 «Введенщина» по причине повреждения опорного изолятора на опоре № 26/2 КВЛ 10 кВ Баклаши - яч.15 Введенщина. | Выполнить ремонт КВЛ 10 кВ Баклаши - яч.15 Введенщина | 2020-12-31 | Выполнено
|  |  | 29.12.20 22:60 | 30.12.20 00:38 | КВЛ 10 кВ Баклаши - яч.15 Введенщина |  |  | Выполнить внеочередной осмотр КВЛ 10 кВ Баклаши - яч.15 Введенщина | 2021-01-15 | Выполнено
470 | 424 | 12 | 30.12.20 11:42 | 30.12.20 17:07 | КВЛ 6 кВ Ново-Ленино - яч.19 ТП-464, ТП-1063п, ТП-647 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений | 27.12.2020-31.12.2020 г. в г. Иркутске и Иркутском районе произошли отключения объектов электросетевого хозяйства в результате резкого понижения температуры окружающей среды и увеличения потребляемой нагрузки потребителями для нужд отопления. | Внести изменения в паспорт КВЛ 6 кВ Ново-Ленино - яч.19 ТП-464, ТП-1063п, ТП-647 | 2021-01-31 | Выполнено | 6.574 | 0
|  |  | 30.12.20 11:43 | 30.12.20 17:08 | КВЛ 6 кВ Ново-Ленино - яч.19 ТП-464, ТП-1063п, ТП-647 | Нарушение электрической изоляции | На ПС 220 кВ Ново-Ленино от действия защит отключился В-6 ячейки № 19 «ТП-464, ТП-1063п, ТП-647» по причине повреждения КВЛ 6 кВ Ново-Ленино - яч.19 ТП-464, ТП-1063п, ТП-647. | Выполнить ремонт КВЛ 6 кВ Ново-Ленино - яч.19 ТП-464, ТП-1063п, ТП-647 | 2021-01-31 | Выполнено
471 | 425 | 12 | 31.12.20 20:00 | 31.12.20 23:16 | КВЛ 10 кВ Бытовая - яч.215 ОМОН | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений | 27.12.2020-31.12.2020 г. в г. Иркутске и Иркутском районе произошли отключения объектов электросетевого хозяйства в результате резкого понижения температуры окружающей среды и увеличения потребляемой нагрузки потребителями для нужд отопления. | Внести изменения в паспорт КВЛ 10 кВ Бытовая - яч.215 ОМОН | 2021-01-31 | Выполнено | 7.906 | 13.776
|  |  | 31.12.20 20:01 | 31.12.20 23:17 | КВЛ 10 кВ Бытовая - яч.215 ОМОН | Нарушение электрической изоляции | На ПС 220 кВ Бытовая от действия защит отключился В-10 ячейки № 215 «ОМОН» по причине повреждения опорного изолятора на опоре № 18 КВЛ 10 кВ Бытовая - яч.215 ОМОН. | Выполнить ремонт КВЛ 10 кВ Бытовая - яч.215 ОМОН | 2021-01-31 | Выполнено
|  |  | 31.12.20 20:01 | 31.12.20 23:17 | КВЛ 10 кВ Бытовая - яч.215 ОМОН |  |  | Выполнить внеочередной осмотр КВЛ 10 кВ Бытовая - яч.215 ОМОН | 2021-01-15 | Выполнено