## СВОД (редактированный)
№ | Площадка | Адрес | Географические координаты центра питания (WGS 84-градусы с дес.долями) |  | Характеристики площадки
|  |  | широта | долгота | Площадь |  | Площадка в собственности да/нет | Наличие свободных муниципальных ЗУ вблизи площадки есть/нет | Резерв т/м | Резерв э/м |  |  |  | Требуется реконструкция | Приоритет | Уровень напряжения в точке присоединения | Варианты подключения / сетевой тариф | Мероприятия по реконструкции | Ориентировочный срок подключения (выполнения мероприятий сторонами) | Газоснабжение | Водоснабжение | Канализация (м3/сутки) | Связь | Адрес
[5 empty] | Общая | Свободная |  |  |  | Оперативный | Договорной | Примечания (Вниманеие! См. информацию ниже*) | договорной актуальный
ИЭ
ИЭСК
1 | Площадка «ПС 220/110/10 кВ БЛПК» | Регион Иркутская область Адрес Иркутская обл., г.Братск, П27 11 01 01 | 56.1254 | 101.5907 | 3,3548 га | нет | да | Земельные участки имеются. Необходимо запрашивать информацию о статусе, собственнике и условиях передачи ЗУ | Отсутствует | 93 МВт | 13,8 МВт | по 10 кВ - 13,8 МВт; по 110 кВ - 93 МВт | 45,7 МВт |  | Н | ОРУ 110 кВ, РУ 10 кВ | ВН |  |  | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | Имеется доступ к телефонии-ИЭСВ, канал ВОЛС | Регион Иркутская область Адрес Иркутская обл., г.Братск, П27 11 01 01
2 | Площадка «ПС 110/10 кВ Южная» | Регион Иркутская область Адрес Иркутская обл., г. Братск, ул. Южная, северо-восточнее ГСК «Берёзка» | 56.1442 | 101.6225 | 0,3134 га | нет | да | Свободные земельные участки имеются, прибл. Площадь до 10 га | Отсутствует | 13,8 МВт | 13,8 МВт | по 10 кВ - 13,8 МВт | 3,7 МВт |  | Н | РУ 10 кВ | ВН |  |  | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | Имеется доступ к телефонии-ИЭСВ, канал ВОЛС | Регион Иркутская область Адрес Иркутская обл., г. Братск, ул. Южная, северо-восточнее ГСК «Берёзка»
3 | Площадка «ПС 220/35/6 кВ Седановский ПП» | Регион Иркутская область Адрес Иркутская обл., Усть-Илимский р-н., п. Седаново | 56.9364 | 101.2737 | 3,0188 га | нет | да | Свободные земельные участки имеются, но относятся к землям лесного фонда | Отсутствует | 10,8 МВт | 9,2 МВт | по 10 кВ - 9,2 МВт; по 35 кВ - 9,2 МВт | 16,8 ВМт |  | С | ОРУ 35 кВ, РУ 6 кВ | ВН |  |  | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | Регион Иркутская область Адрес Иркутская обл., Усть-Илимский р-н., п. Седаново
4 | Площадка «ПС 35/6 кВ Кашима» | Регион Иркутская область Адрес Иркутская обл., Усть-Илимский р-н., с. Подъеланка | 57.0453 | 101.3841 | 1,1269 га. | нет | да | Свободные земельные участки имеются, но относятся к землям лесного фонда | Отсутствует | 3,9 МВт | 3,9 МВт | по 6 кВ - 3,9 МВт | 5,4 МВт |  |  | РУ 6 кВ | СН-1 |  |  | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | Регион Иркутская область Адрес Иркутская обл., Усть-Илимский р-н., с. Подъеланка
5 | Площадка «ПС 220/35 кВ Джижива» | Регион Иркутская область Адрес Иркутская обл., Чунский р-н., п. Джижива | 57.3419 | 100.0121 | 0,32981 га | нет | да | Свободные земельные участки имеются, но относятся к землям лесного фонда площадью до 756 га | Отсутствует | 22,5 МВт | 21,2 МВт | по 35 кВ - 21,2 МВт | 23,5 МВт |  |  | ОРУ 35 кВ | ВН |  |  | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | Регион Иркутская область Адрес Иркутская обл., Чунский р-н., п. Джижива
6 | Площадка «ПС 220/110/35 кВ Рудногорская» | Регион Иркутская область Адрес Иркутская обл., Нижнеилимский р-н., п. Рудногорск, ул. Рубежная 1 В | 57.1629 | 103.443 | 2,393918 га | нет | да | Земельные участки имеются. Необходимо запрашивать информацию о статусе, собственнике и условиях передачи ЗУ | Отсутствует | 19,1 МВт | 11,5 МВт | по 35 кВ - 11,5 МВт; по 110 кВ - 11,5 МВт | 7,1 МВт |  | С | ОРУ 110 кВ, ОРУ 35 кВ | ВН |  |  | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | Имеется доступ к телефонии-ИЭСВ, канал ВОЛС | Регион Иркутская область Адрес Иркутская обл., Нижнеилимский р-н., п. Рудногорск, ул. Рубежная 1 В
7 | Площадка «ПС 110/10 кВ Карьер» | Регион Иркутская область Адрес Иркутская обл., Нижнеилимский р-н. п. Янгель | 57.3495 | 103.3858 | 0,3575 га | нет | да | Земельные участки имеются. Необходимо запрашивать информацию о статусе, собственнике и условиях передачи ЗУ | Отсутствует | 14 МВт | 11,5 МВт | по 10 кВ - 11,5 МВт | 15,6 МВт | Требуеться замена обоих АТ 220 кВ мощность по 63МВА на ПС 220 кВ Рудногорская на 2по 125 МВА. Без Реконструкции резерв 7 МВт | С | РУ 10 кВ | ВН |  |  | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | ВОЛС отсутствует. Ближайшая точка присутствия - ПС Рудногорская ~25км (по ЛЭП) | Регион Иркутская область Адрес Иркутская обл., Нижнеилимский р-н. п. Янгель
8 | Площадка «ПС 110/10/6 кВ Н-Илимская» | Регион Иркутская область Адрес Иркутская обл., Нижнеилимский р-н.,п. Новоилимск, ул. Зверева, д.2А | 57.176 | 103.4138 | 0,35639 га | нет | да | Земельные участки имеются. Необходимо запрашивать информацию о статусе, собственнике и условиях передачи ЗУ | Отсутствует | 20,2 МВт | 11,5 МВт | по 6 кВ - 11,5 МВт; по 10 кВ - 11,5 МВт | 22,1 МВт |  | С | РУ 10,6 кВ | ВН |  |  | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | ВОЛС отсутствует. Ближайшая точка присутствия - ПС Рудногорская ~5,137км (по ЛЭП) | Регион Иркутская область Адрес Иркутская обл., Нижнеилимский р-н.,п. Новоилимск, ул. Зверева, д.2А
9 | Площадка «ПС 110/35/6 кВ Березняки» | Регион Иркутская область Адрес Иркутская обл., Нижнеилимский р-н., п. Березняки, ул.Мира, д.4 | 56.5637 | 103.3596 | 0,7934 га | нет | да | Земельные участки имеются. Необходимо запрашивать информацию о статусе, собственнике и условиях передачи ЗУ | Отсутствует | 10 МВт | 9 МВт | по 6 кВ - 9 МВт; по 35 кВ - 9 МВт | 9,9 МВт |  | С | ОРУ 35 кВ, РУ 6 кВ | ВН |  |  | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | ВОЛС отсутствует. Ближайшая точка присутствия - ПС Рудногорская ~5,137км (по ЛЭП) | Регион Иркутская область Адрес Иркутская обл., Нижнеилимский р-н., п. Березняки, ул.Мира, д.4
10 | Площадка «ПС 220/35/10 кВ Покосное» | Регион Иркутская область Адрес Иркутская область, Братский район, с. Покосное, ул. Кедровая, д. 2 | 55.5392 | 101.0625 | 0,6755 га. | нет | да | Земельные участки имеются. Необходимо запрашивать информацию о статусе, собственнике и условиях передачи ЗУ | Отсутствует | 18 МВт | 16,8 МВт | по 10 кВ - 16,8 МВт; по 35 кВ - 16,8 МВт | 21,3 МВт |  | С | ЗРУ 35 кВ, РУ 10 кВ | ВН |  |  | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | Имеется доступ к телефонии-ИЭСВ, канал ВОЛС | Регион Иркутская область Адрес Иркутская область, Братский район, с. Покосное, ул. Кедровая, д. 2
11 | Площадка «ПС 35/10 кВ Ключи-Булак» | Регион Иркутская область Адрес Иркутская область, Братский район, 1,3 км на северо-восток от центра с. Ключи-Булак | 55.5258 | 101.7072 | 0,0277 га. | нет | да | Земельные участки имеются. Необходимо запрашивать информацию о статусе, собственнике и условиях передачи ЗУ | Отсутствует | 4,5 МВт | Возможность подключения до 4,2 МВт (РУ 10 кВ) Т-1 3-категория | по 10 кВ - 4,2 МВт | Возможность подключения до 5,3 МВт (РУ 10 кВ) Т-1 3-категория |  | Н | РУ 10 кВ | СН-1 |  |  | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | Регион Иркутская область Адрес Иркутская область, Братский район, 1,3 км на северо-восток от центра с. Ключи-Булак
12 | Площадка "ПС 110/35/6 кВ Прибрежная" | Регион Иркутская область Адрес г. Ангарск, ул. Алешина | 52.526319 | 103.846172 | 0,5 Га | нет | да | Земельные участки имеются. Необходимо запрашивать информацию о статусе, собственнике и условиях передачи ЗУ. Проблема с выходом с ПС | Отсутствует | 7,6 МВт | 7,6 МВт | по 6 кВ - 7,6 МВт; по 35 кВ - 7,6 МВт | 15,6 МВт |  | Н | РУ 35 кВ и РУ 6 кВ | ВН |  |  | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | Имеется доступ к телефонии-ИЭСВ, канал ВОЛС | Регион Иркутская область Адрес г. Ангарск, ул. Алешина
13 | Площадка "ПС 110/6 кВ Юбилейная" | Регион Иркутская область Адрес г. Ангарск, территория базы отдыха АНХК «Юбилейная» | 52.440907 | 103.748417 | 0,6 Га | нет | да | Земельные участки имеются. Необходимо запрашивать информацию о статусе, собственнике и условиях передачи ЗУ | Отсутствует | 9,3 МВт | 9,3 МВт | по 6 кВ - 9,3 МВт | 9,9 МВт |  | С | РУ 6 кВ | ВН |  |  | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | Имеется доступ к телефонии-ИЭСВ, канал ВОЛС | Регион Иркутская область Адрес г. Ангарск, территория базы отдыха АНХК «Юбилейная»
Note on L16: admins: Максимальная доступная мощность ограничена резервом на ПС 220 кВ Рудногорская
Note on L17: admins: Максимальная доступная мощность ограничена резервом на ПС 220 кВ Рудногорская
Note on L18: admins: Максимальная доступная мощность ограничена резервом на ПС 220 кВ Рудногорская

## Свыше 40 МВА
№ | Площадка | Адрес | Географические координаты центра питания (WGS 84-градусы с дес.долями) |  | Характеристики площадки
|  |  | широта | долгота | Площадь |  | Площадка в собственности да/нет | Наличие свободных муниципальных ЗУ вблизи площадки есть/нет | Резерв т/м | Резерв э/м | [5 empty] | Требуется реконструкция | Приоритет | Варианты подключения / сетевой тариф | Ориентировочный срок подключения (выполнения мероприятий сторонами) | Газоснабжение | Водоснабжение | Канализация (м3/сутки) | Связь | Адрес
[5 empty] | Общая | Свободная |  |  |  | Оперативный | Договорной | Точка присоединения | Мероприятия по реконструкции ЦП | Мероприятия последней мили | договорной актуальный
ИЭСК
1 | Площадка «ПС 220/110/10 кВ БЛПК» | Регион Иркутская область Адрес Иркутская обл., г.Братск, П27 11 01 01 | 56.1254 | 101.5907 | 3,3548 га | нет | да | Земельные участки имеются. Необходимо запрашивать информацию о статусе, собственнике и условиях передачи ЗУ | Отсутствует | 93 МВт | 13,8 МВт | ВЛ 110 кВ БЛПК - БХЗ I, II цепь (ВЛ 110 кВ Хлорный-А, Б), ВЛ 110 кВ БЛПК - Насосная I, II цепь с отпайкой на ПС Южная (ВЛ 110 кВ Насосная-А, Б) | Не требуются | Проектирование и строительство отпайки от ВЛ 110 кВ с ПС 110 кВ | 45,7 МВт |  | Н | ВН | ≥24 месяца | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | Имеется доступ к телефонии-ИЭСВ, канал ВОЛС | Регион Иркутская область Адрес Иркутская обл., г.Братск, П27 11 01 01
[10 empty] | для соб. нужд |  | РУ 10 кВ | Не требуются | Проектирование и строительство распред сети 10/0.4 кВ |  |  |  |  | 12 месяцев
2 | Площадка "ПС 220/110/10 кВ УП-15" | Регион Иркутская область Адрес г. Ангарск, ул. Партизанская, соор. 8 | 52.56869 | 103.8899 | 3,7674 га | 0,08 га (40х20), 0,24 га (40х60), 0,14 га (40х35) и 0,14 га (40х35) | да | Свободные муниципальные ЗУ вблизи площадки отсутствуют | Отсутствует | 90 МВт | 90 МВт | ВЛ 110 кВ УП-15-УП-12 I,II цепь |  | Проектирование и строительство отпайки от ВЛ 110 кВ с ПС 110 кВ | 96,8 МВт | Требуется строительство КРУН-10 | В | ВН | ≥24 месяца | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | Имеется канал ВОЛС 10 Мбит | Регион Иркутская область Адрес г. Ангарск, ул. Партизанская, соор. 8
[10 empty] | 30 МВт | 30 МВт по III категории | РУ 10 кВ | Установка КРУ-10 кВ | Проектирование и строительство распред сети 10/0.4 кВ |  |  |  |  | ≤18 месяцев