## исх
ЖУРНАЛ
учета технологических нарушений (инцидентов) по уровню напряжения 6-500 кВ, происшедших в электроустановках филиалов ОАО «ИЭСК» в 2023г.
Филиал | № п/п | № Акта | Месяц | Дата и время возникновения | Дата и время устранения | Наименование оборудования | Класс напр., кВ | Классификация видов оборудования. | Причина отключения | Противоаварийные мероприятия | Срок устранения
ЗЭС | 1 | 801 | 1 | 01.01.2023 16:36 | 16.01.2023 11:46 | ПС110 кВ Водопад БСК 2-110 | 110 | Электротехническое оборудование 110 кВ и выше трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов | Развитие дефекта изготовления в процессе эксплуатации, выраженное изменением структуры применяемых материалов, приведшее к снижению емкости конденсатора. | Выполнить замену конденсаторов №151, 1HSDU801601/51 фазы А. | 2023-01-20
ЗЭС |  |  |  | 01.01.2023 16:36 | 16.01.2023 11:46 | ПС110 кВ Водопад БСК 2-110 | 110 | Электротехническое оборудование 110 кВ и выше трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов | Причиной отключения БСК-2-110 стало изменение емкости конденсаторов №151, 152, 1HSDU801601/51 фазы А, вследствие развития дефекта изготовления. | Выполнить закупку конденсаторов, выполнить замену конденсатора №152, а также конденсаторов с граничными значениями емкости. | 2023-12-31
СЭС | 1 | 801 | 01 | 25.01.2023 12:47 | 25.01.2023 22:11 | ВЛ 110 кВ Падунская - Гидростроитель I цепь с отпайкой на ПС КПД | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Механическое повреждение провода Ф-С на выходе из натяжного зажима на опоре №7 вследствие переменных низких температур по причине отсутствия виброгасителей, согласно проекта | Установить виброгасители на анкерных опорах №№ 7-8 ВЛ 110 кВ Падунская – Гидростроитель I цепь с отпайкой на ПС КПД | 2024-08-30
СЭС |  |  |  | 25.01.2023 12:47 | 25.01.2023 22:11 | ВЛ 110 кВ Падунская - Гидростроитель I цепь с отпайкой на ПС КПД | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Падение провода фазы «С» вследствие обрыва на землю с опоры №7 в сторону опоры №8 ВЛ 110 кВ Падунская – Гидростроитель I цепь с отпайкой на ПС КПД
СЭС | 2 | 1 | 01 | 28.01.2023 21:40 | 28.01.2023 21:40 | ВЛ 10 кВ ЛЭП-905 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Вследствие некачественной опрессовки во время монтажа, при увеличении нагрузки потребителей во время низких температур, произошел нагрев и последующее отгорание жилы кабеля КЛ 10 кВ в ячейке ВЛ 10 кВ ЛЭП-905 | Смонтировать концевую муфту на ВЛ 10 кВ ЛЭП-905 | 2023-02-02
СЭС |  |  |  | 28.01.2023 21:40 | 28.01.2023 21:40 | ВЛ 10 кВ ЛЭП-905 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Вследствие нагрева произошло отгорание жилы кабеля и нарушение электрического контакта КЛ 10 кВ в ячейке ВЛ 10 кВ ЛЭП-905 | Произвести телевизионное обследование ячейки с КЛ-900 в ТП-1 и КЛ-905 в ТП-2 ВЛ 10 кВ ЛЭП-905. По результатам обследования при необходимости составить план мероприятий | 2023-03-31
ЦЭС | 1 | 951 | 01 | 18.01.2023 12:57 | 18.01.2023 17:39 | полуцепь 2А УПК Тыреть 500 кВ | 500 | Электротехническое оборудование 110 кВ и выше трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов | Организационных причин аварии не выявлено. | 1. Выполнить замену гибкой связи между второй и третьей конденсаторными платформами полуцепи 2А ф."В" УПК Тыреть 500 кВ. | 2023-01-18
ЦЭС |  |  |  | 18.01.2023 12:57 | 18.01.2023 17:39 | полуцепь 2А УПК Тыреть 500 кВ | 500 | Электротехническое оборудование 110 кВ и выше трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов | В результате длительной эксплуатации (срок службы более 61 года),под воздействием атмосферно-климатических влияний произошла деградация свойств металла (изменения внутреннего строения и состава под воздействием внешней среды и т.д.) аппаратного зажима гибкой связи между второй и третьей конденсаторными платформами полуцепи 2А ф."В" с появлением микродефектов в виде появления и образования микротрещин, локального уменьшения сечения зажима.
ЦЭС |  |  |  | 18.01.2023 12:57 | 18.01.2023 17:39 | полуцепь 2А УПК Тыреть 500 кВ | 500 | Электротехническое оборудование 110 кВ и выше трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов | Вследствие образования микротрещин, локального уменьшения сечения зажима, а также вибрационных воздействий на конденсаторные платформы, возникших в результате воздействия ветровых нагрузок ( в момент аварии скорость ветра 10 м/с и более) произошло уменьшение контактного давления на провод в зажиме с возрастанием переходного сопротивления с последующим лавинным локальным нагревом и оплавлением гибкой связи между второй и третьей конденсаторными платформами полуцепи 2А ф."В" УПК Тыреть 500 кВ.
ЦЭС | 2 | 901 | 01 | 22.01.2023 21:25 | 23.01.2023 13:53 | ЭВ-220 №1 АТ-8, ЭВ-220 №2 АТ-8 ПС 500 кВ Иркутская | 220 | Электротехническое оборудование 110 кВ и выше трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов | Резкое снижение температуры наружного воздуха до - 47 °C и отсутствие возможности оперативной диагностики явилось причиной снижения эффективности обогрева баков выключателей ЭВ-220 №1 АТ-8, ЭВ-220 №2 АТ-8, что привело к снижению давления элегаза в баках выключателей ЭВ-220 №1 АТ-8, ЭВ-220 №2 АТ-8, и как следствие, блокировке цепей управления выключателей и невозможностью его оперирования. | 1. Выполнить установку дополнительных подогревов выключателей ЭВ-220 №1 АТ-8, ЭВ-220 №2 АТ-8 ПС 500 кВ Иркутская. | 2023-01-23
ЦЭС |  |  |  |  | 23.01.2023 13:54 | ЭВ-220 №1 АТ-8, ЭВ-220 №2 АТ-8 ПС 500 кВ Иркутская | 220 | Электротехническое оборудование 110 кВ и выше трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов | Резкое снижение температуры наружного воздуха до - 47 °C и отсутствие возможности оперативной диагностики явилось причиной снижения эффективности обогрева баков выключателей ЭВ-220 №1 АТ-8, ЭВ-220 №2 АТ-8, что привело к снижению давления элегаза в баках выключателей ЭВ-220 №1 АТ-8, ЭВ-220 №2 АТ-8, и как следствие, блокировке цепей управления выключателей и невозможностью его оперирования. | 2. Ввиду санкционной ситуации и невозможности приобретения запасных частей для данного вида выключателей подготовить и направить письмо в адрес главного конструктора высоковольтной аппартатуры ООО "Эльмаш (УЭТМ)" о возможности адаптации обогрева баков элегазовых выключателей ВЭБ-УЭТМ-220-50 для установки на баки выключателей 3АР1 DT-245 производства компании Siemens AG. | 2023-03-25
ЦЭС | 3 | 1 | 01 | 31.01.2023 01:15 | 31.01.2023 02:23 | ВЛ-10 кВ Бельск-Поморцево | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Предположительно при воздействии неблагоприятных погодных условий ( порывистый ветер скоростью более 5 м/с, снегопад) произошел схлест проводов ВЛ-10 кВ Бельск-Поморцево с возникновением неустойчивого короткого замыкания, в результате возникновения которого на ПС 35 кВ Бельск действием МТЗ произошло отключение яч.№5 «Поморцево». | 1. Выполнить командирский осмотр ВЛ-10 кВ Бельск-Поморцево. | 2023-02-28
ЦЭС | 4 | 902 | 02 | 08.02.2023 07:49 | 08.02.2023 08:28 | ВЛ-220 кВ Ново-Иркутская ТЭЦ -Иркутская №2 с отпайками (ВЛ-204) | 220 | Устройства релейной защиты и автоматики | Перекос якоря реле времени 2РВ (тип реле РВ-132) IV ступени ТЗНП в КСЗ ВЛ 220 кВ Ново-Иркутская ТЭЦ – Иркутская № 2 с отпайками (МФТО, ДЗ, ТЗНП) (ЭПЗ-1636) на ПС 500 кВ Иркутская и его подклинивание в сработанном состоянии после срабатывания пускового органа токового реле IV ступени ТЗНП ВЛ 220 кВ Ново-Иркутская ТЭЦ – Иркутская № 2 с отпайками при внешнем КЗ, в результате которого произошло сохранение подтянутого состояния сердечника реле времени 2РВ с последующим набором выдержки времени IV ступени ТЗНП, что послужило причиной излишнего срабатывания выходного реле I комплекса КСЗ ВЛ 220 кВ Ново-Иркутская ТЭЦ – Иркутская № 2 с отпайками (МФТО, ДЗ, ТЗНП) (ЭПЗ-1636) с действием на выключателя отключение выключателя ЭВ-220 ВЛ-204 ВЛ 220 кВ Ново-Иркутская ТЭЦ - Иркутская № 2 с отпайками (ВЛ-204) с успешным АПВ | Не планировались. | -
ЦЭС | 5 | 2 | 02 | 19.02.2023 11:01 | 19.02.2023 21:08 | ВЛ-10 кВ Зерновое-Бархатово | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | При проезде крупногабаритной технике (грузовик MAN г/н Н 281 ВЕ 05 РУС, принадлежащей ООО "ЗБСМ МК-62) с поднятым кузовом под проводами ВЛ произошло зацепление кузова за провода ф. "В", ф. "С" в пролёте опор 90-91 ВЛ-10 кВ Зерновое-Бархатово. | Выполнить ремонтные работы по восстановлению провода ф."В", в. "С" в пролете опор №90-91 ВЛ 10 кВ Зерное-Бархатово. | 2023-02-20
ЦЭС |  |  |  |  | 19.02.2023 21:08 | ВЛ-10 кВ Зерновое-Бархатово | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | При проезде крупногабаритной технике (грузовик MAN г/н Н 281 ВЕ 05 РУС, принадлежащей ООО "ЗБСМ МК-62) с поднятым кузовом под проводами ВЛ произошло зацепление кузова за провода ф. "В", ф. "С" в пролёте опор 90-91 ВЛ-10 кВ Зерновое-Бархатово. | Направить письмо в адрес ООО "ЗБСТ МК-162" о возмещении причёнённого ущерба и предотвращения нарушений в дальнейшем. | 2023-02-22
ЮЭС | 1 | 1 | 1 | 04.01.2023 22:21 | 04.01.2023 23:50 | КЛ 10 кВ РП-56 - яч. №3 ТП-3831 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На РП-56 произошло аварийное отключение яч. № 3 ТП-3831, по причине развития скрытого дефекта кабельной линии, при этом с учетом длительной с 1970 г. эксплуатации оборудования не разработаны дополнительные мероприятия по повышению надежности по включению кабельной линии в план внеочередных испытаний кабельных линий. | Включить КЛ 10 кВ РП-56- яч. №3-ТП-3831 в план внеочередных испытаний кабельных линий на 2023 год. | 2023-01-30
ЮЭС |  |  |  | 04.01.2023 22:21 | 04.01.2023 23:50 | КЛ 10 кВ РП-56 - яч. №3 ТП-3831 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Отключение на РП-56, от МТЗ, В-10 яч. №3 ТП-3831 вследствие повреждения КЛ 10 кВ РП-56- яч. №3-ТП-3831 с последующим междуфазным замыканием жил. | Выполнить ремонт КЛ 10 кВ РП-56- яч. №3-ТП-3831 | 2023-01-30
ЮЭС | 2 | 801 | 1 | 05.01.2023 12:47 | 05.01.2023 14:23 | ПС 220 кВ Байкальская присоединения 1 СШ 110 кВ: В-110 АТ-1, В-110 ПП Разводной I, ОМВ-110, ШСВ-110 | 110 | Электротехническое оборудование 110 кВ и выше трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов | В-110 Нагорная А на ПС 220 кВ Байкальская в эксплуатации с 1976 г. и не включен в план по реконструкции ПС. На ПС 220 кВ Байкальская произошло падение колонки изоляторов фазы «С» ЛР-110 Нагорная А в сторону выключателя, по причине развития скрытого дефекта (микротрещины) у основания нижнего фланца (при плановом осмотре оборудования 23.12.2022 г. дефекта обнаружено не было), при этом с учетом длительной с 1976 г. эксплуатации оборудования не разработаны дополнительные мероприятия по повышению надежности. | Провести технический совет совместно с ОКС на тему: возможности внесения в инвестиционную программу замену выключателей 110 кВ на ПС 220 кВ Байкальская. | 2023-03-31
ЮЭС |  |  |  | 05.01.2023 12:47 | 05.01.2023 14:23 | ПС 110 кВ Нагорная Т-2 | 110 | Трансформаторы (автотрансформаторы) и шунтирующие реакторы 110 кВ и выше | В 2005 г. подрядной организацией «ВСЭМ» производилась реконструкция КРУН 6 кВ на ПС 110 кВ Нагорная с заменой выключателей типа ВМП-10-1500 на АВВ VD4-2500. При производстве реконструкции ячейки подрядной организацией была нарушена технология монтажа, вследствие чего со временем возник дефект выразившийся в том что В-6 Т-2 вкатывался не полностью (с противоположной стороны от блокирующего устройства) и в следствии неполного контакта нижних ламелей выключателя произошел нагрев и повреждение контактов. | Провести технический совет по теме: определение возможности дополнительной установки системы блокировки на выкатную тележку В-6 кВ Т-2 со второй стороны для выравнивания положения выключателя, а так же установки нижних ламелей с более длинной контактной частью. | 2023-05-31
ЮЭС |  |  |  |  | 05.01.2023 14:23 | ПС 110 кВ Нагорная Т-2 | 110 | Трансформаторы (автотрансформаторы) и шунтирующие реакторы 110 кВ и выше | В 2005 г. подрядной организацией «ВСЭМ» производилась реконструкция КРУН 6 кВ на ПС 110 кВ Нагорная с заменой выключателей типа ВМП-10-1500 на АВВ VD4-2500. При производстве реконструкции ячейки подрядной организацией была нарушена технология монтажа, вследствие чего со временем возник дефект выразившийся в том что В-6 Т-2 вкатывался не полностью (с противоположной стороны от блокирующего устройства) и в следствии неполного контакта нижних ламелей выключателя произошел нагрев и повреждение контактов. | Внести в инструкции по эксплуатации выключателей АВВ 6 кВ на ПС 110 Нагорная пункт: При проведении операций при которых требуется выполнить выкатывание тележки выключателя обязательную проверку на предмет перекоса. | 2023-07-31
ЮЭС |  |  |  |  | 05.01.2023 14:23 | ПС 110 кВ Нагорная Т-2 | 110 | Трансформаторы (автотрансформаторы) и шунтирующие реакторы 110 кВ и выше | Отключение Т-2 на ПС 110 кВ Нагорная вследствие отключения от ЗДЗ В-6 Т-2 по причине термического повреждения ламелей из-за неполного контакта нижних контактных ламелей выключателя. | Выполнить замену ламелей В-6 Т-2 на ПС 110 Нагорная. | 2023-01-09
ЮЭС |  |  |  |  | 05.01.2023 14:23 | ПС 220 кВ Байкальская присоединения 1 СШ 110 кВ: В-110 АТ-1, В-110 ПП Разводной I, ОМВ-110, ШСВ-110 | 110 | Электротехническое оборудование 110 кВ и выше трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов | На ПС 220 кВ Байкальская В-110 Нагорная А не отключился по причине повреждения катушки отключения, вследствие межвиткового замыкания. | На ПС 220 кВ Байкальская произвести замену электромагнита отключения В-110 Нагорная А, проверить параметры привода В-110 Нагорная А. | 2023-01-10
ЮЭС |  |  |  |  | 05.01.2023 14:23 | ПС 110 кВ Нагорная Т-2 | 110 | Трансформаторы (автотрансформаторы) и шунтирующие реакторы 110 кВ и выше | Отключение Т-2 на ПС 110 кВ Нагорная вследствие отключения от ЗДЗ В-6 Т-2 по причине термического повреждения ламелей из-за неполного контакта нижних контактных ламелей выключателя. | Выполнить замену опорного изолятора фазы «С» ЛР-110 Нагорная А. | 2023-01-09
ЮЭС |  |  |  |  | 05.01.2023 14:23 | ПС 220 кВ Байкальская присоединения 1 СШ 110 кВ: В-110 АТ-1, В-110 ПП Разводной I, ОМВ-110, ШСВ-110 | 110 | Электротехническое оборудование 110 кВ и выше трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов | На ПС 220 кВ Байкальская В-110 Нагорная А не отключился по причине повреждения катушки отключения, вследствие межвиткового замыкания. | На ПС 110 кВ Приморская выполнить проверку параметров аппаратуры и физическое опробование АВР СВ-2-10. | 2023-02-10
ЮЭС |  |  |  | 05.01.2023 12:47 | 05.01.2023 14:23 | ПС 110 кВ Нагорная Т-2 | 110 | Трансформаторы (автотрансформаторы) и шунтирующие реакторы 110 кВ и выше | Отключение Т-2 на ПС 110 кВ Нагорная вследствие отключения от ЗДЗ В-6 Т-2 по причине термического повреждения ламелей из-за неполного контакта нижних контактных ламелей выключателя. | Произвести внеплановые осмотры опорно-стержневой изоляции на ПС 220 кВ Байкальская. | 2023-02-28
ЮЭС |  |  |  | 05.01.2023 12:47 | 05.01.2023 14:23 | ПС 220 кВ Байкальская присоединения 1 СШ 110 кВ: В-110 АТ-1, В-110 ПП Разводной I, ОМВ-110, ШСВ-110 | 110 | Электротехническое оборудование 110 кВ и выше трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов | На ПС 220 кВ Байкальская В-110 Нагорная А не отключился по причине повреждения катушки отключения, вследствие межвиткового замыкания. | Произвести осмотры (тепловизионные) выключателей АВВ 6 кВ на ПС 110 Нагорная на предмет нагрева, при обнаружении разработать мероприятия и сроки исполнения. | 2023-02-28
ЮЭС | 3 | 901 | 1 | 05.01.2023 19:23 | 05.01.2023 22: 01 | Полная потеря передачи телеметрической информации с ПС 220 кВ Шелехово в филиал ОАО «СО ЕЭС» Иркутское РДУ | 220 | Средства диспетчерского и технологического управления | Недостаток конструкции, выразившийся в недостатках программного обеспечения (ПО Dicsys, разработчик ООО «ЦИРиЭ») при подключении дополнительных устройств. | При установке дополнительных устройств которые могут повлиять на работу ПО Dicsys запускать программу по записи кодов ошибок для выявления сбоев в работе оборудования. | 2023-01-31
ЮЭС |  |  |  | 05.01.2023 19:23 | 05.01.2023 22: 01 | Полная потеря передачи телеметрической информации с ПС 220 кВ Шелехово в филиал ОАО «СО ЕЭС» Иркутское РДУ | 220 | Средства диспетчерского и технологического управления | Причиной полной потери передачи телеметрической информации с ПС 220 кВ Шелехово в Иркутское РДУ послужили ошибки в программе которая выполняет сбор и передачу телеметрической информации (ПО Dicsys) генерированные температурным датчиком подключенным в конце декабря 2022 г. | Устранить сбой в работе ПО Dicsys на ПС 220 кВ Шелехово. | 2023-01-31
ЮЭС | 4 | 2 | 1 | 06.01.2023 07:18 | 06.01.2023 23:50 | КЛ 10 кВ РП-81 - ТП-4230 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Отключение на РП-81 В-10 яч. №7 Мельниково А вследствие скрытого дефекта заводского изготовления КЛ 10 кВ РП-81 - ТП-4230 в 2002 году. | Включить КЛ 10 кВ РП-81 - ТП-4230 в план внеочередных испытаний кабельных линий на 2023 год. | 30.02.2023
ЮЭС |  |  |  | 06.01.2023 07:18 | 06.01.2023 23:50 | КЛ 10 кВ РП-81 - ТП-4230 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Отключение на РП-81, от МТЗ, В-10 яч. №7 Мельниково А вследствие повреждения КЛ 10 кВ РП-81 - ТП-4230 с последующим междуфазным замыканием жил. | Выполнить ремонт КЛ 10 кВ РП-81 - ТП-4230 | 2023-02-28
ЮЭС | 5 | 3 | 1 | 08.01.2023 16:53 | 08.01.2023 16:53 | КЛ 10 кВ Приморская-РП-92А | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Отключение на ПС 110 кВ Приморская В-10 яч. №3 ТП-2387А, РП-92А вследствие скрытого дефекта заводского изготовления КЛ 10 кВ Приморская-РП-92А в 2002 году. | Включить КЛ 10 кВ Приморская-РП-92А в план внеочередных испытаний кабельных линий на 2023 год. | 2023-02-28
ЮЭС |  |  |  | 08.01.2023 16:53 | 08.01.2023 16:53 | КЛ 10 кВ Приморская-РП-92А | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Отключение на ПС 110 кВ Приморская, от ТО с землей, В-10 яч. №3 ТП-2387А, РП-92А вследствие повреждения КЛ 10 кВ Приморская-РП-92А с последующим междуфазным замыканием жил. | Выполнить ремонт КЛ 10 кВ Приморская-РП-92А | 2023-02-28
ЮЭС | 6 | 701 | 1 | 09.01.2023 12:38 | 09.01.2023 18:13 | ПС 220кВ Левобережная В-35 Т-2 | 35 | Линии электропередачи 6-35 кВ | При производстве работ, несогласованных с ОАО «ИЭСК» «ЮЭС», автокран (KOBELKO г.н. 8175 РТ 38, владелец Деркачев П.С.) сторонней организации ООО «Кевлар» коснулся стрелой провод фазы «А» в пролете опор №№23-24 ВЛ 35 кВ Левобережная – Военный городок I цепь | Направить претензионное письмо в ООО «Кевлар» о нарушении границ охранной зоны» | 2023-01-31
ЮЭС |  |  |  | 09.01.2023 12:38 | 09.01.2023 18:13 | ПС 220кВ Левобережная В-35 Т-2 | 35 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Проведение несогласованных работ ВЛ 35 кВ Левобережная – Военный городок I цепь с касанием провода ВЛ и отклчюение от действия защит В-35 Т-2 на ПС 220 кВ Левобережная | Разместить дополнительные информационные знаки безопасности в районе опор №№23-24 ВЛ 35 кВ Левобережная – Военный городок I цепь для предупреждения населения об опасности поражения электрическим током в охранной зоне ВЛ. | 2023-01-31
ЮЭС | 7 | 4 | 1 | 15.01.2023 10:22 | 15.01.2023 17:08 | КВЛ 10 кВ Правобережная – яч. №14 ТП-1317А | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Повреждение провода в пролете опор №№24-25 в результате проезда крупногабаритной техники. | Внести изменения в паспорт КВЛ 10 кВ Правобережная – яч.№14 ТП-1317А. | 2023-01-31
ЮЭС |  |  |  | 15.01.2023 10:22 | 15.01.2023 17:08 | КВЛ 10 кВ Правобережная – яч. №14 ТП-1317А | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Ручное отключение на ПС 220 кВ Правобережная, В-10 яч. №14 ТП-1317А вследствие механического воздействия на провод крупногабаритной техникой в пролете №№25-25 и повреждения в зажиме опоры №25 КВЛ 10 кВ Правобережная – яч.№14 ТП-1317А и вследствие перенапряжений в сети отгорел шлейф на опоре №12. | Выполнить ремонт шлейфа на опоре №12 и провода в зажиме опоры №25 КВЛ 10 кВ Правобережная – яч.№14 ТП-1317А. | 2023-01-31
ЮЭС | 8 | 5 | 1 | 16.01.2023 11:14 | 16.01.2023 12:53 | КВЛ 10 кВ Пивзавод яч. 25 Мичуринец | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Отключение на ПС 110 кВ Пивзавод В-10 яч. №25 Мичуринец вследствие скрытого дефекта заводского изготовления КЛ 10 кВ ТП-6385 вывод на опору №1 ВЛ 10 кВ Пивзавод Мичуринец в 2001 году. | Включить КЛ 10 кВ ТП-6385 вывод на опору №1 ВЛ 10 кВ Пивзавод Мичуринец в план внеочередных испытаний кабельных линий на 2023 год. | 2023-02-28
ЮЭС |  |  |  | 16.01.2023 11:14 | 16.01.2023 12:53 | КВЛ 10 кВ Пивзавод яч. 25 Мичуринец | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Отключение на ПС 110 кВ Пивзавод, от МТЗ, В-10 яч. №25 Мичуринец вследствие повреждения КЛ 10 кВ ТП-6385 вывод на опору №1 ВЛ 10 кВ Пивзавод Мичуринец с последующим междуфазным замыканием жил. | Выполнить ремонт КЛ 10 кВ ТП-6385 вывод на опору №1 ВЛ 10 кВ Пивзавод Мичуринец | 2023-02-28
ЮЭС | 9 | 6 | 1 | 18.01.2023 10:44 | 19.01.2023 02:22 | КВЛ 10 кВ | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | 18.01.2023 г. в г. Иркутске и Иркутском районе произошли отключения объектов электросетевого хозяйства в результате стихийного воздействия. | Внести изменения в паспорта отключившихся КВЛ. | 2023-01-31
ЮЭС |  |  |  |  | 19.01.2023 02:22 | КВЛ 10 кВ | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Отключение на ПС 110 кВ Пивзавод, отключение от МТЗ, В-10 яч. №15 МФП Б, ЖСК Луговое вследствие перекрытия воздушного промежутка КВЛ 10 кВ Пивзавод яч. №15 МФП Б, ЖСК Луговое на траверсу полиэтиленовой пленкой | Выполнить внеочередной осмотр отключившихся линий. | 2023-01-31
ЮЭС |  |  |  |  | 19.01.2023 02:22 | КВЛ 10 кВ | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Отключение на ПС 35 кВ Шаманка отключение от МТЗ В-6 кВ яч. №5 Куйтун. вследствие перекрытия воздушного промежутка КВЛ 6 кВ Шаманка яч. №5 Куйтун веткой дерева. | Выполнить внеочередной осмотр отключившихся линий. | 2023-01-31
ЮЭС |  |  |  |  | 19.01.2023 02:22 | КВЛ 10 кВ | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Отключение на ПС 220 кВ Восточная отключение от МТЗ В-10 кВ яч. №13 ТП-514 вследствие перекрытия воздушного промежутка КВЛ 10 кВ Восточная яч. №13 ТП-514 полиэтиленовой пленкой. | Выполнить внеочередной осмотр отключившихся линий. | 2023-01-31
ЮЭС |  |  |  |  | 19.01.2023 02:22 | КВЛ 10 кВ | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Отключение на ПС 220 кВ Правобережная отключение от МТЗ В-10 кВ яч. №41 ТП-444, ТП-2468А вследствие перекрытия воздушного промежутка КВЛ 10 кВ Правобережная- яч. №41 ТП-444, ТП-2468А полиэтиленовой пленкой. | Выполнить внеочередной осмотр отключившихся линий. | 2023-01-31
ЮЭС |  |  |  |  | 19.01.2023 02:22 | КВЛ 10 кВ | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Отключение на ПС 220 кВ Правобережная, ручное отключение земля 1 СШ-10 кВ, В-10 яч. №11 ДСУ-5. По причине слетевшего изолятора ВЛ-10 опоры №№37/10/6 отпайка на ТП-2802. | Выполнить внеочередной осмотр отключившихся линий. | 2023-01-31
ЮЭС |  |  |  | 18.01.2023 10:44 | 19.01.2023 02:22 | КВЛ 10 кВ | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Отключение на ПС 220 кВ Бытовая отключение от МТЗ В-10 кВ яч. №215 ОМОН вследствие повреждения КЛ 10 кВ Бытовая-ЖСК ОМОН с последующим междуфазным замыканием жил. | Выполнить ремонт КЛ 10 кВ Бытовая-ЖСК ОМОН | 2023-02-28
ЮЭС | 10 | 7 | 1 | 20.01.2023 19:41 | 20.01.2023 23:55 | КЛ 6 кВ Цимлянская-ТП-2626 | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На ПС 110 кВ Цимлянская произошло аварийное отключение В-6 кВ яч. № 31 ТП-2626, ТП-2972Б и В-6 кВ яч. №29 ТП-2041, ТП-785 по причине развития скрытого дефекта кабельной линии, при этом с учетом длительной с 1976 г. эксплуатации оборудования не разработаны дополнительные мероприятия по повышению надежности по включению кабельной линии в план внеочередных испытаний кабельных линий. | Включить КЛ 6 кВ Цимлянская-ТП-2626 и КЛ 6 кВ Цимлянская-ТП-785 в план внеочередных испытаний кабельных линий на 2023 год. | 2023-01-31
ЮЭС |  |  |  |  | 20.01.2023 23:55 | КЛ 6 кВ Цимлянская-ТП-2626 | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Отключение на ПС 110 кВ Цимлянская от действия МТЗ В-6 кВ яч. № 31 ТП-2626, ТП-2972Б и В-6 кВ яч. №29 ТП-2041, ТП-785 вследствие повреждения КЛ 6 кВ Цимлянская-ТП-2626 и КЛ 6 кВ Цимлянская-ТП-785 с последующим междуфазным замыканием жил. | Выполнить ремонт КЛ 6 кВ Цимлянская-ТП-2626 | 2023-01-31
ЮЭС |  |  |  | 20.01.2023 19:41 | 20.01.2023 23:55 | КЛ 6 кВ Цимлянская-ТП-785 | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Отключение на ПС 110 кВ Цимлянская от действия МТЗ В-6 кВ яч. № 31 ТП-2626, ТП-2972Б и В-6 кВ яч. №29 ТП-2041, ТП-785 вследствие повреждения КЛ 6 кВ Цимлянская-ТП-2626 и КЛ 6 кВ Цимлянская-ТП-785 с последующим междуфазным замыканием жил. | Выполнить ремонт КЛ 6 кВ Цимлянская-ТП-785 | 2023-01-31
ЮЭС | 11 | 8 | 1 | 22.01.2023 03:04 | 22.01.2023 07:54 | ПС 35 кВ Листвянка В-10 кВ яч. №5 Э/к ввод 1 | 10 | Электротехническое оборудование 6-35 кВ трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов | 22.01.2023 г. на территории Иркутской области ночная температура окружающего воздуха упала до -36°С. | Не требуются. | 2023-01-31
ЮЭС |  |  |  | 22.01.2023 03:04 | 22.01.2023 07:54 | ПС 35 кВ Листвянка В-10 кВ яч. №5 Э/к ввод 1 | 10 | Электротехническое оборудование 6-35 кВ трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов | На ПС 35 кВ Листвянка произошло аварийное отключение от газовой защиты Т-1 В-10 кВ яч. № 5 э/к ввод 1 по причине воздействия низкой температуры окружающего воздуха из за которого понизился уровень масла в Т-1. | Выполнить доливку масла в Т-1 на ПС 35 кВ Листвянка. | 2023-01-31
ЮЭС | 12 | 9 | 1 | 23.01.2023 12:12 | 23.01.2023 13:43 | Т-2 на ТП-1089 | 6 | Электротехническое оборудование 6-35 кВ трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов | Организационных причин не усматривается. | Внести изменения в паспорт ТП-1089 | 2023-01-31
ЮЭС |  |  |  | 23.01.2023 12:12 | 23.01.2023 13:43 | Т-2 на ТП-1089 | 6 | Электротехническое оборудование 6-35 кВ трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов | Отключение на РП-9, от МТЗ, В-6 яч. №8 ТП-699 вследствие повреждения 2 ПК на ТП-1089. | Выполнить замену 2 ПК на ТП-1089. | 2023-01-31
ЮЭС | 13 | 10 | 1 | 31.01.2023 00:58 | 31.01.2023 12:53 | ВЛ 10 кВ Приморская яч. 30 ТП-875 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На ПС 110 кВ Приморская произошло аварийное отключение яч. № 30 ТП-875, по причине развития скрытого дефекта игольчатого подшипника привода выключателя вследствие длительного периода эксплуатации с 1965 г. | При выводе в плановый ремонт В-10 обращать повышенное внимание на состояние игольчатых подшипников в приводе выключателя. | 2023-01-31
ЮЭС |  |  |  | 31.01.2023 00:58 | 31.01.2023 12:53 | ВЛ 10 кВ Приморская яч. 30 ТП-875 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Отключение на ПС 110 кВ Приморская, от МТЗ, яч. № 30 ТП-875 вследствие механического разрушения игольчатого подшипника привода В-10 кВ яч. №30 ТП-875. | Выполнить замену привода В-10 яч. № 30 ТП-875. | 2023-01-31
ЮЭС |  |  |  |  | 31.01.2023 12:53 | ВЛ 10 кВ Приморская яч. 30 ТП-875 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Отключение на ПС 110 кВ Приморская, от МТЗ, яч. № 30 ТП-875 вследствие механического разрушения игольчатого подшипника привода В-10 кВ яч. №30 ТП-875. | Выполнить замену опорного изолятора на опоре №19 ВЛ 10 кВ Приморская яч. 30 ТП-875 к ТП-1642. | 2023-01-31
ЮЭС | 14 | 11 | 1 | 31.01.2023 19:00 | 31.01.2023 21:33 | КЛ 6 кВ РП-16 яч. №6-ТП-429 | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На ПС 110 кВ Цимлянская произошло аварийное отключение В-6 кВ яч. № 31 ТП-2626, ТП-2972Б и В-6 кВ яч. №29 ТП-2041, ТП-785 по причине развития скрытого дефекта кабельной линии, при этом с учетом длительной с 1976 г. эксплуатации оборудования не разработаны дополнительные мероприятия по повышению надежности по включению кабельной линии в план внеочередных испытаний кабельных линий. | Включить КЛ 6 кВ Цимлянская-ТП-2626 и КЛ 6 кВ Цимлянская-ТП-785 в план внеочередных испытаний кабельных линий на 2023 год. | 2023-01-31
ЮЭС |  |  |  | 31.01.2023 19:00 | 31.01.2023 21:33 | КЛ 6 кВ РП-16 яч. №6-ТП-429 | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Отключение на ПС 110 кВ Цимлянская от действия МТЗ В-6 кВ яч. № 31 ТП-2626, ТП-2972Б и В-6 кВ яч. №29 ТП-2041, ТП-785 вследствие повреждения КЛ 6 кВ Цимлянская-ТП-2626 и КЛ 6 кВ Цимлянская-ТП-785 с последующим междуфазным замыканием жил. | Выполнить ремонт КЛ 6 кВ Цимлянская-ТП-2626 | 2023-01-31
ЮЭС |  |  |  |  | 31.01.2023 21:33 | КЛ 6 кВ Цимлянская-ТП-785 | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Отключение на ПС 110 кВ Цимлянская от действия МТЗ В-6 кВ яч. № 31 ТП-2626, ТП-2972Б и В-6 кВ яч. №29 ТП-2041, ТП-785 вследствие повреждения КЛ 6 кВ Цимлянская-ТП-2626 и КЛ 6 кВ Цимлянская-ТП-785 с последующим междуфазным замыканием жил. | Выполнить ремонт КЛ 6 кВ Цимлянская-ТП-785 | 2023-01-31
ЮЭС | 15 | 12 | 2 | 02.02.2023 06:20 | 02.02.2023 22:10 | КЛ 6 кВ ТП-637-ТП-657 | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На ПС 110 кВ Рабочая произошло аварийное отключение В-6 кВ яч. № 47 ТП-657, по причине развития скрытого дефекта концевой муфты, при этом с учетом длительной с 1980 г. эксплуатации оборудования не разработаны дополнительные мероприятия по повышению надежности по включению кабельной линии в план внеочередных испытаний кабельных линий. | Включить концевой муфты КЛ 6 кВ ТП-637-ТП-657 в план внеочередных испытаний кабельных линий на 2023 год. | 2023-02-28
ЮЭС |  |  |  |  | 02.02.2023 22:10 | КЛ 6 кВ ТП-637-ТП-657 | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На ПС 110 кВ Рабочая произошло аварийное отключение В-6 кВ яч. № 47 ТП-657, по причине развития скрытого дефекта кабельного вывода к ВЛ 6 кВ Рабочая- яч. №5 ТП-657, при этом с учетом длительной с 1980 г. эксплуатации оборудования не разработаны дополнительные мероприятия по повышению надежности по включению кабельной линии в план внеочередных испытаний кабельных линий. | Включить концевой муфты КЛ 6 кВ ТП-637-ТП-657 в план внеочередных испытаний кабельных линий на 2023 год. | 2023-02-28
ЮЭС |  |  |  |  | 02.02.2023 22:10 | КЛ 6 кВ ТП-637-ТП-657 | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Отключение на ПС 110 кВ Рабочая, от ТО с землей 2 СШ – 6 кВ, В-6 яч. №47 ТП-657 вследствие повреждения концевой муфты КЛ 6 кВ ТП-637-ТП-657 с последующим междуфазным замыканием жил. | Выполнить ремонт концевой муфты КЛ 6 кВ ТП-637-ТП-657 | 2023-02-28
ЮЭС |  |  |  | 02.02.2023 06:20 | 02.02.2023 22:10 | ВЛ 6 кВ Рабочая- яч. №5 ТП-657 | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Отключение на ПС 110 кВ Рабочая, от ТО с землей 2 СШ – 6 кВ, В-6 яч. №47 ТП-657 вследствие повреждения кабельного вывода к ВЛ 6 кВ Рабочая- яч. №5 ТП-657 с последующим междуфазным замыканием жил. | Выполнить ремонт кабельного вывода к ВЛ 6 кВ Рабочая- яч. №5 ТП-657 | 2023-02-28
ЮЭС | 16 | 13 | 2 | 03.02.2023 06:10 | 03.02.2023 18:06 | КЛ 10 кВ Восточная-РТП-50А | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Отключение на 220 кВ Восточная В-10 яч. №29 РТП-50А вследствие скрытого дефекта монтажа КЛ 10 кВ Восточная-РТП-50А в 2005 году. | Включить КЛ 10 кВ Восточная-РТП-50А в план внеочередных испытаний кабельных линий на 2023 год. | 2023-02-28
ЮЭС |  |  |  | 03.02.2023 06:10 | 03.02.2023 18:06 | КЛ 10 кВ Восточная-РТП-50А | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Отключение на ПС 220 кВ Восточная, ручное отключение, земля 1, 3 СШ -10 кВ, В-10 яч. №29 РТП-50А вследствие повреждения КЛ 10 кВ Восточная-РТП-50А с последующим междуфазным замыканием жил. | Выполнить ремонт КЛ 10 кВ Восточная-РТП-50А | 2023-02-28
ЮЭС | 17 | 14 | 2 | 04.02.2023 12:37 | 04.02.2023 14:41 | КЛ 6 кВ ТП-3832-ТП-3895 | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На ПС 35 кВ В.Городок произошло аварийное отключение В-6 кВ яч. №24 ТП-4208п, ТП-3832п по причине развития скрытого дефекта силового кабеля, при этом с учетом длительной с 1983 г. эксплуатации оборудования не разработаны дополнительные мероприятия по повышению надежности по включению кабельной линии в план внеочередных испытаний кабельных линий. | Включить концевой муфты КЛ 6 кВ ТП-3832-ТП-3895 в план внеочередных испытаний кабельных линий на 2023 год. | 2023-02-28
ЮЭС |  |  |  | 04.02.2023 12:37 | 04.02.2023 14:41 | КЛ 6 кВ ТП-3832-ТП-3895 | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Ручное отключение на ПС 35 кВ В.Городок, земля 1 СШ – 6 кВ, В-6 яч. №24 ТП-4208п, ТП-3832п вследствие повреждения силового кабеля КЛ 6 кВ ТП-3832-ТП-3895 с последующим междуфазным замыканием жил. | Выполнить ремонт КЛ 6 кВ ТП-3832-ТП-3895 | 2023-02-28
ЮЭС | 18 | 902 | 2 | 08.02.2023 12:49 | 09.02.2023 13:28 | ВЛ 220 кВ Ново-Иркутская ТЭЦ – Иркутская № 1 с отпайками (ВЛ-203) | 220 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, заключающееся в невыполнении при проведении капитального ремонта ВЛ в 2014 году замены грозозащитного троса, выработавшего установленный срок эксплуатации (20-25 лет), в результате чего из-за потери прочности произошел обрыв грозозащитного троса с последующим падением в пролете опор № 114-115 на провод фазы «В» и отключением ВЛ 220 кВ Ново-Иркутская ТЭЦ - Иркутская № 1 с отпайками (ВЛ-203) | Разработать план-график замены грозозащитного троса, выработавшего установленный срок эксплуатации, на ВЛ 220 кВ Филиала ОАО «ИЭСК» Южные электрические сети | 2023-03-20
ЮЭС |  |  |  | 08.02.2023 12:49 | 09.02.2023 13:28 | ВЛ 220 кВ Ново-Иркутская ТЭЦ – Иркутская № 1 с отпайками (ВЛ-203) | 220 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Исчерпание ресурса эксплуатируемого 30 лет (при установленном сроке эксплуатации 20-25 лет) грозозащитного троса, в результате чего произошел обрыв грозозащитного троса с последующим падением в пролете опор № 114-115 на провод фазы «В» и отключением ВЛ 220 кВ Ново-Иркутская ТЭЦ - Иркутская № 1 с отпайками (ВЛ-203) | Выполнить замену грозозащитного троса в соответствии с планом-графиком, разработанным по п. 3.2.1. настоящего акта | 2023-12-30
ЮЭС |  |  |  |  | 09.02.2023 13:28 | ВЛ 220 кВ Ново-Иркутская ТЭЦ – Иркутская № 1 с отпайками (ВЛ-203) | 220 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Исчерпание ресурса эксплуатируемого 30 лет (при установленном сроке эксплуатации 20-25 лет) грозозащитного троса, в результате чего произошел обрыв грозозащитного троса с последующим падением в пролете опор № 114-115 на провод фазы «В» и отключением ВЛ 220 кВ Ново-Иркутская ТЭЦ - Иркутская № 1 с отпайками (ВЛ-203) | Выполнить проверку заземляющих устройств у опор № 114 и 115 ВЛ 220 кВ Ново-Иркутская ТЭЦ - Иркутская № 1 с отпайками (ВЛ-203) | 2023-05-20
ЮЭС | 19 | 15 | 2 | 09.02.2023 21:13 | 09.02.2023 22:13 | КВЛ-10кВ Бытовая- яч. №122 Мамоны Б | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Организационных причин не усматривается. | Внести изменения в паспорт КВЛ-10кВ Бытовая- яч. №122 Мамоны Б | 2023-03-15
ЮЭС |  |  |  | 09.02.2023 21:13 | 09.02.2023 22:13 | КВЛ-10кВ Бытовая- яч. №122 Мамоны Б | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Отключение на ПС 220 кВ Бытовая В-10 яч. №122 Мамоны Б вследствие обрыва провода на опоре №256 КВЛ-10кВ Бытовая- яч. №122 Мамоны Б. | Выполнить ремонт провода КВЛ-10кВ Бытовая- яч. №122 Мамоны Б | 2023-03-15
ЮЭС | 20 | 16 | 2 | 11.02.2023 12:47 | 11.02.2023 12:47 | КЛ 6 кВ Октябрьская-ТП-532 | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На ПС 110 кВ Октябрьская произошло аварийное отключение В-6 кВ яч. №44 ТП-532 по причине развития скрытого дефекта силового кабеля, при этом с учетом длительной с 1990 г. эксплуатации оборудования не разработаны дополнительные мероприятия по повышению надежности по включению кабельной линии в план внеочередных испытаний кабельных линий. | Включить концевой муфты КЛ 6 кВ Октябрьская-ТП-532 в план внеочередных испытаний кабельных линий на 2023 год. | 2023-03-15
ЮЭС |  |  |  | 11.02.2023 12:47 | 11.02.2023 12:47 | КЛ 6 кВ Октябрьская-ТП-532 | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Ручное отключение на ПС 110 кВ Октябрьская, земля 2 СШ – 6 кВ, В-6 яч. №44 ТП-532 вследствие повреждения силового кабеля КЛ 6 кВ Октябрьская-ТП-532 с последующим междуфазным замыканием жил. | Выполнить ремонт КЛ 6 кВ Октябрьская-ТП-532 | 2023-03-15
ЮЭС | 21 | 17 | 2 | 14.02.2023 14:24 | 14.02.2023 16:27 | КВЛ 10 кВ Восточная-яч. №49 Садоводство | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Отключение на 220 кВ Восточная В-10 яч. №49 Садоводство вследствие дефекта монтажа опорного изолятора. | Направить претензионное письмо на завод изготовитель опорного изолятора. | 2023-03-15
ЮЭС |  |  |  | 14.02.2023 14:24 | 14.02.2023 16:27 | КВЛ 10 кВ Восточная-яч. №49 Садоводство | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Отключение на ПС 220 кВ Восточная, ручное отключение, земля 1, 3 СШ -10 кВ, В-10 яч. №49 Садоводство вследствие повреждения опорного изолятора. | Выполнить замену опорного изолятора опоры №68 КВЛ 10 кВ Восточная-яч. №49 Садоводство | 2023-03-15
ЮЭС | 22 | 18 | 2 | 15.02.2023 00:15 | 15.02.2023 04:24 | КВЛ 10 кВ ТП-4862-СНТ Ясная Поляна | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Организационных причин не усматривается. | Внести изменения в карточку аварийных отключений КЛ 10 кВ ТП-4862-СНТ Ясная Поляна и КВЛ 10 кВ ТП-4862-СНТ-Ромашка | 2023-03-15
ЮЭС |  |  |  | 15.02.2023 00:15 | 15.02.2023 04:24 | КВЛ 10 кВ ТП-4862-СНТ-Ромашка | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Отключение на ПС 110 кВ Зеленый Берег В-10 яч. №9 ТП-6705А вследствие повреждения КВЛ 10 кВ ТП-4862-СНТ Ясная Поляна и КВЛ 10 кВ ТП-4862-СНТ-Ромашка с последующим междуфазным замыканием жил. | Выполнить ремонт КВЛ 10 кВ ТП-4862-СНТ Ясная Поляна и КВЛ 10 кВ ТП-4862-СНТ-Ромашка | 2023-03-15
ЮЭС | 23 | 19 | 2 | 19.02.2023 12:45 | 19.02.2023 13:33 | КЛ-10кВ ТП-875 - ТП-6532 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Отключение на ПС 220 кВ Байкальская В-10 яч. №404 СП-84Б вследствие скрытого дефекта заводского изготовления КЛ-10кВ ТП-875 - ТП-6532 в 2021 году. | Включить КЛ-10кВ ТП-875 - ТП-6532 в план внеочередных испытаний кабельных линий на 2023 год. | 2023-03-15
ЮЭС |  |  |  | 19.02.2023 12:45 | 19.02.2023 13:33 | КЛ-10кВ ТП-875 - ТП-6532 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Отключение на ПС 220 кВ Байкальская В-10 яч. №404 СП-84Б вследствие повреждения КЛ-10кВ ТП-875 - ТП-6532 с последующим междуфазным замыканием жил. | Выполнить ремонт КЛ-10кВ ТП-875 - ТП-6532 | 2023-03-15
ЮЭС | 24 | 20 | 2 | 20.02.2023 09:10 | 20.02.2023 10:20 | КЛ-6кВ Октябрьская-РП-1 Б | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Организационных причин не усматривается. | Внести изменения в паспорт КЛ-6кВ Октябрьская-РП-1 Б | 2023-03-15
ЮЭС |  |  |  | 20.02.2023 09:10 | 20.02.2023 10:20 | КЛ-6кВ Октябрьская-РП-1 Б | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Отключение на ПС 110 кВ Октябрьская В-6 яч. №21 РП-1 Б вследствие проходных изоляторов от ШР-6 яч. №21 в сторону В-6 кВ из за повреждения КЛ-6кВ Октябрьская-РП-1 Б с междуфазным замыканием жил. | Выполнить ремонт КЛ-6кВ Октябрьская-РП-1 Б | 2023-03-15
ВЭС | 1 | 1 | 01 | 23.01.2023 01:30 | 23.01.2023 02:10 | ПС 110 кВ Электрокотельная В-10 Т-3, В-10 Ользоны | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Во время порывов ветра на ВЛ 10 кВ Эл.котельная-Ользоны на ОР-032, произошёл схлёст и отгорание шлейфа фазы "В" 10 кВ. | Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ 10 кВ Эл.котельная-Ользоны анкерных, отпаечных, концевых опор, опор с разъединителями. | 2023-02-28
ВЭС |  |  |  |  | 23.01.2023 02:10 | ПС 110 кВ Электрокотельная В-10 Т-3, В-10 Ользоны | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Из-за невыявленного дефекта изготовления, В 10 кВ Ользоны не отключился с заданными параметрами работы ТО со временем 0 секунд, что повлекло за собой пуск УРОВ и отключение В-10 Т-3. | По результатам осмотра наметить мероприятия по устранению выявленных замечаний. | 2023-03-15
ВЭС |  |  |  |  | 23.01.2023 02:10 | ПС 110 кВ Электрокотельная В-10 Т-3, В-10 Ользоны | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Из-за невыявленного дефекта изготовления, В 10 кВ Ользоны не отключился с заданными параметрами работы ТО со временем 0 секунд, что повлекло за собой пуск УРОВ и отключение В-10 Т-3. | По результатам проверки п.3.1.2. сделать заключение о дальнейшей работе В 10 кВ Ользоны, при необходимости заменить. | 2023-06-30
ВЭС |  |  |  | 23.01.2023 01:30 | 23.01.2023 02:10 | ПС 110 кВ Электрокотельная В-10 Т-3, В-10 Ользоны | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | В результате схлёста и отгорания шлейфа на ОР-032 ВЛ 10 кВ Эл.котельная-Ользоны произошло междуфазное короткое замыкание, что привело к аварийному отключению ВЛ. | На ОР-032 ВЛ 10 кВ Эл.котельная-Ользоны выполнить ремонт шлейфа. | 2023-01-23
ВЭС |  |  |  |  | 23.01.2023 02:10 | ПС 110 кВ Электрокотельная В-10 Т-3, В-10 Ользоны | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Пуск УРОВ и отключение В-10 Т-3 произошло из-за длительного времени работы (затяжки привода) В 10 кВ Ользоны. | Провести послеаварийную проверку устройств РЗА (с анализом временных характеристик работы привода из журнала событий МП терминала) В 10 кВ Ользоны. | 2023-01-31
ВЭС | 2 | 2 | 01 | 23.01.2023 03:17 | 23.01.2023 11:25 | ВЛ 10 кВ Оек-Мишонково А | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Во время ветровых нагрузок влияющих на провода и конструкции ЛЭП, изолятор ШС-10 сорвало со штыря крепления, что привело к однофазному замыканию на землю.
ВЭС |  |  |  | 23.01.2023 03:17 | 23.01.2023 11:25 | ВЛ 10 кВ Оек-Мишонково А | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | При внешнем механическом воздействии оказываемом ветром, изолятор ШС-10 слетел со штыря и провод упал на траверсу, в результате чего появилась "земля" в сети 10 кВ и ручное отключение ВЛ 10 кВ Оёк-Мишонково А. | На опоре №113 ВЛ 10 кВ Оёк-Мишонково А восстановить крепление изолятора фазы "А". | 2023-01-23
ВЭС | 3 | 3 | 01 | 23.01.2023 06:15 | 23.01.2023 07:30 | ВЛ 10 кВ Никольск-Егоровщина А | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Во время порывов ветра аварийно отключилась ВЛ 10 кВ Никольск-Егоровщина А, проведён осмотр, замечаний не выявлено. | Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ 10 кВ Никольск-Егоровщина А на предмет выявления и устранения причин приведших к аварийному отключению. | 2023-02-28
ВЭС |  |  |  | 23.01.2023 06:15 | 23.01.2023 07:30 | ВЛ 10 кВ Никольск-Егоровщина А | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | По невыявленным причинам при ветровых нагрузках от защит ТО аварийно отключилась ВЛ 10 кВ Никольск-Егоровщина А, РПВ успешное.
ВЭС | 4 | 4 | 01 | 23.01.2023 07:30 | 23.01.2023 12:27 | ВЛ 10 кВ Никольск-Барда | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Во время ветровых нагрузок в пролёте опор № 23-24 ВЛ 10 кВ Никольск-Барда произошёл обрыв провода, с последующим падением его на землю, что привело к однофазному замыканию. | Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ 10 кВ Никольск-Барда. | 2023-02-28
ВЭС |  |  |  | 23.01.2023 07:30 | 23.01.2023 12:27 | ВЛ 10 кВ Никольск-Барда | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Механическое разрушение провода в пролёте опор № 23-24 ВЛ 10 кВ Никольск-Барда произошло из-за ветровых нагрузок. | На ВЛ 10 кВ Никольск-Барда в пролёте опор № 23-24 произвести ремонт провода. | 2023-01-23
ВЭС | 5 | 5 | 01 | 23.01.2023 08:04 | 23.01.2023 09:25 | ВЛ 10 кВ Жемчужная-Жемчужина | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Во время порывов ветра аварийно отключилась ВЛ 10 кВ Жемчужная-Жемчужина, проведён осмотр, замечаний не выявлено.
ВЭС |  |  |  | 23.01.2023 08:04 | 23.01.2023 09:25 | ВЛ 10 кВ Жемчужная-Жемчужина | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | По не выявленным причинам при ветровых нагрузках от защит МТЗ аварийно отключилась ВЛ 10 кВ Жемчужная-Жемчужина, РПВ успешное. | Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ 10 кВ Жемчужная-Жемчужина на предмет выявления и устранения причин приведших к аварийному отключению. | 2023-02-28
ВЭС | 6 | 801 | 01 | 23.01.2023 09:27 | 23.01.2023 10:41 | ПС 110 кВ Оса: В-110 Н.Уда А, 1 СШ-110 кВ ПС 110 кВ Жигалово: СВ-110. ПС Новая Уда: отключений не было | 110 | Электротехническое оборудование 110 кВ и выше трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов | В следствии конструктивного недостатка выключателя – многократных механических воздействий металлического фланца на фарфор изолятора при изменении температуры и как следствие, усталости материала (фарфора) в армировке нижнего флянца нижнего изолятора выключателя ВМТ-110Б фазы "А" В 110 кВ Новая-Уда цепь А в период резкого понижения температуры наружного воздуха до -48 С произошел излом полюса с выбросом масла, его воспламенением и дальнейшим разрушением всего изолятора при падении. | Согласно многолетней целевой программы ОАО «ИЭСК», планом ОКС в 2023 году выполнить замену В 110 кВ Новая-Уда цепь А типа ВМТ-110Б на элегазовый. | 2023-12-29
ВЭС |  |  |  |  | 23.01.2023 10:41 | ПС 110 кВ Оса: В-110 Н.Уда А, 1 СШ-110 кВ ПС 110 кВ Жигалово: СВ-110. ПС Новая Уда: отключений не было | 110 | Электротехническое оборудование 110 кВ и выше трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов | В следствии конструктивного недостатка выключателя – многократных механических воздействий металлического фланца на фарфор изолятора при изменении температуры и как следствие, усталости материала (фарфора) в армировке нижнего флянца нижнего изолятора выключателя ВМТ-110Б фазы "А" В 110 кВ Новая-Уда цепь А в период резкого понижения температуры наружного воздуха до -48 С произошел излом полюса с выбросом масла, его воспламенением и дальнейшим разрушением всего изолятора при падении. | На ПС 110 кВ ВЭС провести внеплановый инженерный осмотр фарфоровой опорно-стержневой изоляции, с обращением особого внимания на выключатели типа ВМТ-110. | 2023-02-04
ВЭС |  |  |  | 23.01.2023 09:27 | 23.01.2023 10:41 | ПС 110 кВ Оса: В-110 Н.Уда А, 1 СШ-110 кВ ПС 110 кВ Жигалово: СВ-110. ПС Новая Уда: отключений не было | 110 | Электротехническое оборудование 110 кВ и выше трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов | В результате механического разрушения и излома полюса выключателя ВМТ-110Б фазы "А" В 110 кВ Новая-Уда цепь А произошло его падение с возникновением короткого замыкания, что привело к работе устройств РЗА и погашению 1 СШ 110 кВ на ПС 110 кВ Оса. | На ПС 110 кВ Оса произвести ремонт выключателя ВМТ-110Б В 110 кВ Новая-Уда цепь А. | 2023-02-02
ВЭС | 7 | 802 | 01 | 26.01.2023 13:37 | 26.01.2023 17:33 | ВЛ 110 кВ Правобережная-Урик 1 цепь с отпайками ВЛ 110 кВ Правобережная-Урик 2 цепь с отпайками | 110 | Устройства релейной защиты и автоматики | Ошибочные действия персонала службы РЗА филиала ОАО «ИЭСК» Восточные ЭС, допущенные при разработке таблиц переключающих устройств шкафов комплекта РЗА ВЛ 110 кВ Правобережная – Урик I цепь с отпайками и комплекта РЗА ВЛ 110 кВ Правобережная – Урик II цепь с отпайками на ПС 110 кВ Урик, заключающиеся в неправильном указании положения ключа выбора режима АПВ (КС, КОНл, вместо предусмотренных Инструкцией по обслуживанию устройств релейной защиты и сетевой автоматики ЛЭП 110 кВ, находящихся в диспетчерском ведении Филиала АО «СО ЕЭС» Иркутское РДУ – КС, КОНш) для нормального режима работы сети. В результате после аварийных отключений ВЛ 110 кВ Правобережная – Урик I цепь с отпайками, в условиях отказа АПВ в комплекте РЗА ВЛ 110 кВ Правобережная – Урик I цепь с отпайками на ПС 220 кВ Правобережная, произошли неправильные (излишние) срабатывания АПВ ВЛ на ПС 110 кВ Урик, приведшие к превышению АДТН по ВЛ 110 кВ Иркутская ТЭЦ-10 – Урик I цепь | Выполнить проверку таблиц положений переключающих устройств на объектах Восточных ЭС ОАО «ИЭСК» в части соответствия указаниям Инструкции по обслуживанию устройств релейной защиты и сетевой автоматики ЛЭП 110 кВ, находящихся в диспетчерском ведении Филиала АО «СО ЕЭС» Иркутское РДУ, с устранением выявленных замечаний. Результаты проверки направить в Филиал АО «СО ЕЭС» Иркутское РДУ | 2023-03-30
ВЭС |  |  |  |  | 26.01.2023 17:33 | ВЛ 110 кВ Правобережная-Урик 1 цепь с отпайками ВЛ 110 кВ Правобережная-Урик 2 цепь с отпайками | 110 | Устройства релейной защиты и автоматики | Ошибочные действия персонала службы РЗА филиала ОАО «ИЭСК» Восточные ЭС, допущенные при разработке таблиц переключающих устройств шкафов комплекта РЗА ВЛ 110 кВ Правобережная – Урик I цепь с отпайками и комплекта РЗА ВЛ 110 кВ Правобережная – Урик II цепь с отпайками на ПС 110 кВ Урик, заключающиеся в неправильном указании положения ключа выбора режима АПВ (КС, КОНл, вместо предусмотренных Инструкцией по обслуживанию устройств релейной защиты и сетевой автоматики ЛЭП 110 кВ, находящихся в диспетчерском ведении Филиала АО «СО ЕЭС» Иркутское РДУ – КС, КОНш) для нормального режима работы сети. В результате после аварийных отключений ВЛ 110 кВ Правобережная – Урик I цепь с отпайками, в условиях отказа АПВ в комплекте РЗА ВЛ 110 кВ Правобережная – Урик I цепь с отпайками на ПС 220 кВ Правобережная, произошли неправильные (излишние) срабатывания АПВ ВЛ на ПС 110 кВ Урик, приведшие к превышению АДТН по ВЛ 110 кВ Иркутская ТЭЦ-10 – Урик I цепь | Выполнить замену неисправного ИБП Smart UPS APS-9631 в схеме электроснабжения оборудования СДТУ на ПС 110 кВ Усть-Орда | 2023-03-15
ВЭС |  |  |  |  | 26.01.2023 17:33 | ВЛ 110 кВ Правобережная-Урик 1 цепь с отпайками ВЛ 110 кВ Правобережная-Урик 2 цепь с отпайками | 110 | Устройства релейной защиты и автоматики | Ошибочные действия персонала службы РЗА филиала ОАО «ИЭСК» Восточные ЭС, допущенные при разработке таблиц переключающих устройств шкафов комплекта РЗА ВЛ 110 кВ Правобережная – Урик I цепь с отпайками и комплекта РЗА ВЛ 110 кВ Правобережная – Урик II цепь с отпайками на ПС 110 кВ Урик, заключающиеся в неправильном указании положения ключа выбора режима АПВ (КС, КОНл, вместо предусмотренных Инструкцией по обслуживанию устройств релейной защиты и сетевой автоматики ЛЭП 110 кВ, находящихся в диспетчерском ведении Филиала АО «СО ЕЭС» Иркутское РДУ – КС, КОНш) для нормального режима работы сети. В результате после аварийных отключений ВЛ 110 кВ Правобережная – Урик I цепь с отпайками, в условиях отказа АПВ в комплекте РЗА ВЛ 110 кВ Правобережная – Урик I цепь с отпайками на ПС 220 кВ Правобережная, произошли неправильные (излишние) срабатывания АПВ ВЛ на ПС 110 кВ Урик, приведшие к превышению АДТН по ВЛ 110 кВ Иркутская ТЭЦ-10 – Урик I цепь | Провести внеплановый производственный инструктаж оперативному персоналу ПС 110 кВ Усть-Орда по теме: «Требования Инструкции №20-19 по эксплуатации ПТК «РСДУ2+» к действиям оперативного персонала при пропадании электропитания оборудования СДТУ» | 2023-03-10
ВЭС |  |  |  | 26.01.2023 13:37 | 26.01.2023 17:33 | ВЛ 110 кВ Правобережная-Урик 1 цепь с отпайками ВЛ 110 кВ Правобережная-Урик 2 цепь с отпайками | 110 | Устройства релейной защиты и автоматики | Несвоевременное устранение персоналом филиала ОАО «ИЭСК» Восточные ЭС древесно-кустарниковой растительности под проводами ВЛ 110 кВ Правобережная – Урик I цепь с отпайками и ВЛ 110 кВ Правобережная – Урик II цепь с отпайками, а также отдельных кустарников на краю просеки, угрожающих разрастанием в сторону ВЛ на недопустимые расстояния (выявленных при плановом осмотре ВЛ в апреле 2022 года и зафиксированных в листках осмотра – ДКР высотой 3,5 метра в пролёте опор №№ 7–8). В результате, вследствие естественного процесса роста ДКР, произошло уменьшение воздушных изоляционных промежутков проводов фаз «А» обеих цепей двухцепного участка ВЛ 110 кВ Правобережная – Урик I, II цепи в пролёте опор №№ 7–8 с последующим их пробоем на ДКР
ВЭС |  |  |  |  | 26.01.2023 17:33 | ВЛ 110 кВ Правобережная-Урик 1 цепь с отпайками ВЛ 110 кВ Правобережная-Урик 2 цепь с отпайками | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Перекрытие воздушного изоляционного промежутка между проводами фаз «А» ВЛ 110 кВ Правобережная – Урик I цепь с отпайками, ВЛ 110 кВ Правобережная – Урик II цепь с отпайками и древесно-кустарниковой растительностью в пролёте опор №№ 7–8, приведшее к возникновению короткого замыкания на «землю» и отключению указанных ВЛ действием защит | Выполнить внеплановые осмотры ВЛ 110 кВ инженерно-техническими работниками на предмет выявления наличия под проводами (на краю просеки) деревьев и кустарников, угрожающих при разрастании (падении) приближением на недопустимые расстояния к проводам ВЛ (касанием проводов ВЛ) | 2023-04-01
ВЭС |  |  |  |  | 26.01.2023 17:33 | ВЛ 110 кВ Правобережная-Урик 1 цепь с отпайками ВЛ 110 кВ Правобережная-Урик 2 цепь с отпайками | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Перекрытие воздушного изоляционного промежутка между проводами фаз «А» ВЛ 110 кВ Правобережная – Урик I цепь с отпайками, ВЛ 110 кВ Правобережная – Урик II цепь с отпайками и древесно-кустарниковой растительностью в пролёте опор №№ 7–8, приведшее к возникновению короткого замыкания на «землю» и отключению указанных ВЛ действием защит | Скорректировать объёмы по механизированной расчистке и расширению просек ВЛ 110 кВ на 2023-2024 гг., с учётом результатов осмотра ВЛ, выполненных по пункту 3.1.1 мероприятий | 2023-04-28
ВЭС |  |  |  |  | 26.01.2023 17:33 | ВЛ 110 кВ Правобережная-Урик 1 цепь с отпайками ВЛ 110 кВ Правобережная-Урик 2 цепь с отпайками | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Перекрытие воздушного изоляционного промежутка между проводами фаз «А» ВЛ 110 кВ Правобережная – Урик I цепь с отпайками, ВЛ 110 кВ Правобережная – Урик II цепь с отпайками и древесно-кустарниковой растительностью в пролёте опор №№ 7–8, приведшее к возникновению короткого замыкания на «землю» и отключению указанных ВЛ действием защит | Рассмотреть вопрос о переводе электроснабжения части потребителей ПС 110 кВ Карлук и ПС 110 кВ Хомутово на другие питающие центры, например, ПС 220 кВ Столбово. Результаты рассмотрения указанного вопроса направить в Филиал АО «СО ЕЭС» Иркутское РДУ | 2023-03-31
ВЭС |  |  |  | 26.01.2023 13:37 | 26.01.2023 17:33 | ВЛ 110 кВ Правобережная-Урик 1 цепь с отпайками ВЛ 110 кВ Правобережная-Урик 2 цепь с отпайками | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Перекрытие воздушного изоляционного промежутка между проводами фаз «А» ВЛ 110 кВ Правобережная – Урик I цепь с отпайками, ВЛ 110 кВ Правобережная – Урик II цепь с отпайками и древесно-кустарниковой растительностью в пролёте опор №№ 7–8, приведшее к возникновению короткого замыкания на «землю» и отключению указанных ВЛ действием защит | Провести внеплановый производственный инструктаж персоналу службы ЛЭП, РЭС, участков и групп по обслуживанию ЛЭП филиала ОАО «ИЭСК» Восточные электрические сети по темам: - «Порядок достоверизации передаваемых оперативному персоналу сведений о результатах осмотра ВЛ»; - «Учёт результатов по выполненным осмотрам, при планировании работ на ВЛ» | 2023-03-31