## исх
ЖУРНАЛ
учета технологических нарушений (инцидентов) по уровню напряжения 6-500 кВ
Филиал | № п/п | № Акта | Месяц | Дата и время возникновения | Дата и время устранения | Наименование оборудования | Класс напр., кВ | Классификация видов оборудования. | Причина отключения | Противоаварийные мероприятия | Срок устранения
ЗЭС | 1 | 971 | 1 | 2024-01-21 04:57 | 21.01.2024 05:28 | ВЛ 110 кВ Замзор – Тайшет с отпайками | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Несанкционированная рубка неустановленными лицами деревьев, растущих вне охранной зоны ВЛ 110 кВ Замзор – Тайшет с отпайками, в результате которой произошло падение дерева на провод фазы «А» ВЛ в пролёте опор №№ 82 – 83 | Провести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Замзор – Тайшет с отпайками на предмет наличия несанкционированных рубок деревьев в охранной зоне ВЛ или вблизи охранной зоны ВЛ. По результатам осмотра направить обращение в органы исполнительной власти о нарушении требований Правил установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков | 09.03.2024 год
ЗЭС |  |  |  | 2024-01-21 04:57 | 21.01.2024 05:28 | ВЛ 110 кВ Замзор – Тайшет с отпайками | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Филиалом АО «ИЭСК» Западные электрические сети при продлении в 2023 году срока эксплуатации Комплекта РЗ ШСВ-110 (МФТО, МТЗ, ТЗНП) на ПС 500 кВ Тайшет (эксплуатируется в течение 58 лет, при установленном Рекомендациями по модернизации, реконструкции и замене длительно эксплуатирующихся устройств релейной защиты и электроавтоматики энергосистем сроке службы – 25 лет), не разработаны мероприятия для продолжения дальнейшей эксплуатации, учитывающие техническое состояние устройства и длительный период его эксплуатации, не выполнялась оценка остаточного ресурса устройства (при проведении 16.03.2023 профилактического восстановления устройства замечаний не выявлено), в результате чего не была организована своевременная замена дефектного реле времени (тип – ЭВ-114) 2 ступени ТЗНП в составе Комплекта РЗ ШСВ-110 (МФТО, МТЗ, ТЗНП) | Выполнить анализ организационно-распорядительных документов о продлении сроков эксплуатации устройств РЗА и вторичного оборудования на ПС филиала АО «ИЭСК» Западные электрические сети сверх срока их службы в части наличия мероприятий для продолжения дальнейшей эксплуатации устройств РЗА и (или) вторичного оборудования с учетом их технического состояния. По результатам анализа (при необходимости) выпустить ОРД с необходимыми корректирующими мероприятиями | 29.03.2024 год
ЗЭС |  |  |  | 2024-01-21 04:57 | 21.01.2024 05:28 | ВЛ 110 кВ Замзор – Тайшет с отпайками | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Нарушение электрической изоляции провода фазы «А» ВЛ 110 кВ Замзор – Тайшет с отпайками, произошедшее вследствие падения спиленного дерева на провод в пролёте опор №№ 82 – 83 (в 51 км от ПС 500 кВ Тайшет), приведшее к возникновению КЗ и отключению ВЛ действием защит
ЗЭС |  |  |  | 2024-01-21 04:57 | 21.01.2024 05:28 | ВЛ 110 кВ Замзор – Тайшет с отпайками | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Неисправность (излом возвратной пружины) реле времени РВ (тип – ЭВ-114) 2 ступени ТЗНП в составе Комплекта РЗ ШСВ-110 (МФТО, МТЗ, ТЗНП) на ПС 500 кВ Тайшет, приведшая к изменению уставки выдержки времени срабатывания (фактическое время – 0,1 секунды, заданное время – 0,2 секунды), вследствие чего при возникновении КЗ на ВЛ 110 кВ Замзор – Тайшет с отпайками на ПС 500 кВ Тайшет произошло отключение ШСВ-110 неправильным (излишним) действием 2 ступени ТЗНП
ЗЭС | 2 | 801 | 1 | 2024-01-29 11:17 | 29.01.2024 12:56 | ПС 500 кВ Тайшет ОСШ 110 кВ | 110 | Электротехническое оборудование 110 кВ и выше трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов | Причиной отключения ОСШ 110 кВ явилось приближение стрелы КМУ подрядной организации ООО «ИСЦ» при выполнении несанкционированных работ по разгрузке кабельных лотков на ОРУ 110 в районе 11 ячейки 3АТ. | Организовать собрание персонала подрядчиков работающих в электроустановках филиала АО ИЭСК ЗЭС с целью доведения результатов расследования причин аварии. | 29.02.2024 год
ЗЭС |  |  |  | 2024-01-29 11:17 | 29.01.2024 12:56 | ПС 500 кВ Тайшет ОСШ 110 кВ | 110 | Электротехническое оборудование 110 кВ и выше трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов | Причиной отключения ОСШ 110 кВ явилось короткое замыкание на землю вызванное приближением стрелы КМУ подрядной организации ООО «ИСЦ» на недопустимое расстояние к токоведущим частям ОСШ-110 кВ.
ЗЭС | 3 | 901 | 2 | 2024-02-06 07:43 | 06.02.2024 13:11 | ВЛ 220 кВ Озерная – ТАЗ № 1, ВЛ 220 кВ Озерная – ТАЗ № 2 | 220 | Устройства релейной защиты и автоматики | Недостаток проекта («Внешнее электроснабжение Тайшетского алюминиевого завода, включая ПС 500 кВ Тайшет (расширение и реконструкция ) и ПС 500 кВ Озёрная с ВЛ 500 кВ (новое строительство)», альбом 40/ЗЭС-УА6.1 «ВЛ 220 кВ Управление и автоматизация», 2019г.) в организации защит ВЛ 220 кВ Озерная – ТАЗ № 1 и ВЛ 220 кВ Озерная – ТАЗ № 2 на ПС 500 кВ Озерная, заключающийся в отсутствии блокировки, исключающей срабатывания ступеней ДЗ в КСЗ ВЛ 220 кВ Озерная – ТАЗ № 1 (7SA522) и в КСЗ ВЛ 220 кВ Озерная – ТАЗ № 2 (7SA522) в условиях одновременного исчезновения оперативного тока в терминале управления разъединителями 6MD611 и терминалах КСЗ ВЛ 220 кВ Озерная – ТАЗ № 1 (7SA522) и КСЗ ВЛ 220 кВ Озерная – ТАЗ № 2 (7SA522). Исчезновение питания терминала управления разъединителями 6MD611 приводит к размыканию контактов реле повторителей разъединителей, через контакты которых подается напряжение «звезды» и «треугольника» от трансформаторов напряжения в КСЗ ВЛ 220 кВ Озерная – ТАЗ № 1 (7SA522) и в КСЗ ВЛ 220 кВ Озерная – ТАЗ № 2 (7SA522). При одновременном восстановлении питания терминала управления разъединителями 6MD611 и терминалов КСЗ ВЛ 220 кВ Озерная – ТАЗ № 1 (7SA522) и КСЗ ВЛ 220 кВ Озерная – ТАЗ № 2 (7SA522) начинается процесс загрузки терминалов, в результате которой терминалы КСЗ ВЛ 220 кВ Озерная – ТАЗ № 1 (7SA522) и КСЗ ВЛ 220 кВ Озерная – ТАЗ № 2 (7SA522) выполнили загрузку быстрее, чем терминал управления разъединителями 6MD611, что привело к отсутствию цепей напряжения «звезды» и «треугольника» от трансформаторов напряжения в КСЗ ВЛ 220 кВ Озерная – ТАЗ № 1 (7SA522) и КСЗ ВЛ 220 кВ Озерная – ТАЗ № 2 (7SA522) приводящего к неправильному (ложному) срабатыванию первых ступеней ДЗ в комплектах защит с действием на отключение ВЛ 220 кВ Озерная – ТАЗ № 1 и ВЛ 220 кВ Озерная – ТАЗ № 2 со стороны ПС 500 кВ Озерная | Выполнить блокировку ступеней ДЗ в КСЗ ВЛ 220 кВ Озерная – ТАЗ № 2 (7SA522), КСЗ ВЛ 220 кВ Озерная – ТАЗ № 3 (7SA522) и КСЗ ВЛ 220 кВ Озерная – ТАЗ № 4 (7SA522) при размыкании контактов реле повторителей разъединителей, через контакты которых подается напряжение «звезды» и «треугольника» от трансформаторов напряжения. | 22.03.2024 год
ЗЭС |  |  |  | 2024-02-06 07:43 | 06.02.2024 13:11 | ВЛ 220 кВ Озерная – ТАЗ № 1, ВЛ 220 кВ Озерная – ТАЗ № 2 | 220 | Устройства релейной защиты и автоматики | Недостаток проекта («Внешнее электроснабжение Тайшетского алюминиевого завода, включая ПС 500 кВ Тайшет (расширение и реконструкция ) и ПС 500 кВ Озёрная с ВЛ 500 кВ (новое строительство)», альбом 40/ЗЭС-УА6.1 «ВЛ 220 кВ Управление и автоматизация», 2019г.) в организации защит ВЛ 220 кВ Озерная – ТАЗ № 1 и ВЛ 220 кВ Озерная – ТАЗ № 2 на ПС 500 кВ Озерная, заключающийся в отсутствии блокировки, исключающей срабатывания ступеней ДЗ в КСЗ ВЛ 220 кВ Озерная – ТАЗ № 1 (7SA522) и в КСЗ ВЛ 220 кВ Озерная – ТАЗ № 2 (7SA522) в условиях одновременного исчезновения оперативного тока в терминале управления разъединителями 6MD611 и терминалах КСЗ ВЛ 220 кВ Озерная – ТАЗ № 1 (7SA522) и КСЗ ВЛ 220 кВ Озерная – ТАЗ № 2 (7SA522). Исчезновение питания терминала управления разъединителями 6MD611 приводит к размыканию контактов реле повторителей разъединителей, через контакты которых подается напряжение «звезды» и «треугольника» от трансформаторов напряжения в КСЗ ВЛ 220 кВ Озерная – ТАЗ № 1 (7SA522) и в КСЗ ВЛ 220 кВ Озерная – ТАЗ № 2 (7SA522). При одновременном восстановлении питания терминала управления разъединителями 6MD611 и терминалов КСЗ ВЛ 220 кВ Озерная – ТАЗ № 1 (7SA522) и КСЗ ВЛ 220 кВ Озерная – ТАЗ № 2 (7SA522) начинается процесс загрузки терминалов, в результате которой терминалы КСЗ ВЛ 220 кВ Озерная – ТАЗ № 1 (7SA522) и КСЗ ВЛ 220 кВ Озерная – ТАЗ № 2 (7SA522) выполнили загрузку быстрее, чем терминал управления разъединителями 6MD611, что привело к отсутствию цепей напряжения «звезды» и «треугольника» от трансформаторов напряжения в КСЗ ВЛ 220 кВ Озерная – ТАЗ № 1 (7SA522) и КСЗ ВЛ 220 кВ Озерная – ТАЗ № 2 (7SA522) приводящего к неправильному (ложному) срабатыванию первых ступеней ДЗ в комплектах защит с действием на отключение ВЛ 220 кВ Озерная – ТАЗ № 1 и ВЛ 220 кВ Озерная – ТАЗ № 2 со стороны ПС 500 кВ Озерная | Выполнить анализ схем организации цепей напряжения на предмет наличия недостатков, отраженных в данном акте расследования, и разработать план-график устранения выявленных недостатков на объектах Западные ЭС АО «ИЭСК» | 22.03.2024 год
ЗЭС |  |  |  | 2024-02-06 07:43 | 06.02.2024 13:11 | ВЛ 220 кВ Озерная – ТАЗ № 1, ВЛ 220 кВ Озерная – ТАЗ № 2 | 220 | Устройства релейной защиты и автоматики | Недостаток проекта («Внешнее электроснабжение Тайшетского алюминиевого завода, включая ПС 500 кВ Тайшет (расширение и реконструкция ) и ПС 500 кВ Озёрная с ВЛ 500 кВ (новое строительство)», альбом 40/ЗЭС-УА6.1 «ВЛ 220 кВ Управление и автоматизация», 2019г.) в организации защит ВЛ 220 кВ Озерная – ТАЗ № 1 и ВЛ 220 кВ Озерная – ТАЗ № 2 на ПС 500 кВ Озерная, заключающийся в отсутствии блокировки, исключающей срабатывания ступеней ДЗ в КСЗ ВЛ 220 кВ Озерная – ТАЗ № 1 (7SA522) и в КСЗ ВЛ 220 кВ Озерная – ТАЗ № 2 (7SA522) в условиях одновременного исчезновения оперативного тока в терминале управления разъединителями 6MD611 и терминалах КСЗ ВЛ 220 кВ Озерная – ТАЗ № 1 (7SA522) и КСЗ ВЛ 220 кВ Озерная – ТАЗ № 2 (7SA522). Исчезновение питания терминала управления разъединителями 6MD611 приводит к размыканию контактов реле повторителей разъединителей, через контакты которых подается напряжение «звезды» и «треугольника» от трансформаторов напряжения в КСЗ ВЛ 220 кВ Озерная – ТАЗ № 1 (7SA522) и в КСЗ ВЛ 220 кВ Озерная – ТАЗ № 2 (7SA522). При одновременном восстановлении питания терминала управления разъединителями 6MD611 и терминалов КСЗ ВЛ 220 кВ Озерная – ТАЗ № 1 (7SA522) и КСЗ ВЛ 220 кВ Озерная – ТАЗ № 2 (7SA522) начинается процесс загрузки терминалов, в результате которой терминалы КСЗ ВЛ 220 кВ Озерная – ТАЗ № 1 (7SA522) и КСЗ ВЛ 220 кВ Озерная – ТАЗ № 2 (7SA522) выполнили загрузку быстрее, чем терминал управления разъединителями 6MD611, что привело к отсутствию цепей напряжения «звезды» и «треугольника» от трансформаторов напряжения в КСЗ ВЛ 220 кВ Озерная – ТАЗ № 1 (7SA522) и КСЗ ВЛ 220 кВ Озерная – ТАЗ № 2 (7SA522) приводящего к неправильному (ложному) срабатыванию первых ступеней ДЗ в комплектах защит с действием на отключение ВЛ 220 кВ Озерная – ТАЗ № 1 и ВЛ 220 кВ Озерная – ТАЗ № 2 со стороны ПС 500 кВ Озерная | Персоналу, обслуживающему ПС 500 кВ Озерная, провести внеплановый производственный инструктаж по теме: «Ликвидация нарушений нормального режима при отключении линий электропередачи» в соответствии с Правилами предотвращения развития и ликвидации нарушений нормального режима электрической части энергосистем и объектов электроэнергетики, утвержденными приказом Минэнерго России от 12.07.2018 г. N 548 | 22.03.2024 год
ЗЭС | 4 | 802 | 2 | 2024-02-16 14:09 | 18.02.2024 11:34 | ПС110 кВ Водопад БСК-2-110 | 110 | Электротехническое оборудование 110 кВ и выше трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов | Развитие дефекта изготовления в процессе эксплуатации, выраженное изменением структуры применяемых материалов, приведшее к снижению емкости конденсатора. | Выполнить замену конденсатора №21 фазы С. | 18.02.2024 год
ЗЭС |  |  |  | 2024-02-16 14:09 | 18.02.2024 11:34 | ПС110 кВ Водопад БСК-2-110 | 110 | Электротехническое оборудование 110 кВ и выше трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов | Причиной отключения БСК-2-110 стало изменение емкости конденсатора №21, 1HSDU801601 фазы С, вследствие развития дефекта изготовления.
ЗЭС | 5 | 803 | 2 | 2024-02-24 20:24 | 26.02.2024 13:08 | ПС110 кВ Водопад БСК-2-110 | 110 | Электротехническое оборудование 110 кВ и выше трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов | Развитие дефекта изготовления в процессе эксплуатации, выраженное изменением структуры применяемых материалов, приведшее к снижению емкости конденсатора. | Выполнить замену конденсатора №53, 1HSDU801601/53 фазы А. | 29.02.2024 год
ЗЭС |  |  |  | 2024-02-24 20:24 |  | ПС110 кВ Водопад БСК-2-110 | 110 | Электротехническое оборудование 110 кВ и выше трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов | Причиной отключения БСК-2-110 стало изменение емкости конденсаторов №53, 1HSDU801601/53 фазы А, вследствие развития дефекта изготовления.
ЗЭС | 6 | 804 | 2 | 2024-02-07 12:33 | 09.02.2024 13:50 | ПС 500 кВ Тулун МВ-110 АТ-1 | 110 | Электротехническое оборудование 110 кВ и выше трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов | Снижение сопротивления изоляции в цепях постоянного тока, повреждение изоляции внутреннего монтажа реле РПВ-58. Последнее техническое освидетельствование проведено в 2021. Последний проф. контроль в 2020, последнее проф. восстановление в 2016 замечаний к РПВ-58 не было. Филиалом АО «ИЭСК» Западные электрические сети при продлении в 2020 году срока эксплуатации АУВ МВ-110 АТ-1 на ПС 500 кВ Тулун (эксплуатируется в течение 64 лет, при установленном Рекомендациями по модернизации, реконструкции и замене длительно эксплуатируемых устройств релейной защиты и электроавтоматики энергосистем сроке службы – 25 лет), не организована своевременная замена реле времени (тип – РПВ-58) АПВ в составе комплекта АУВ МВ-110 АТ-1 (при проведении 16.03.2020 профилактического контроля устройства замечаний не выявлено). | По титулу «Подстанция 220/110/10 (ПП-500) кВ Тулун» (увеличение трансформаторной мощности АТ-1, АТ-2 220/110/10 кВ на 155 МВА) заменить реле РПВ-58 на микропроцессорное. | 30.09.2025 год
ЗЭС |  |  |  | 2024-02-07 12:33 |  | ПС 500 кВ Тулун МВ-110 АТ-1 | 110 | Электротехническое оборудование 110 кВ и выше трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов | Причиной вывода в ремонт МВ-110 АТ-1 явилось снижение сопротивления изоляции в цепях постоянного тока МВ-110 АТ-1.
ЗЭС | 7 | 951 | 3 | 2024-03-06 14:36 | 28.03.2024 08:18 | ВЛ 500 кВ Братский ПП – Ново-Зиминская (ВЛ-560) | 500 | Устройства релейной защиты и автоматики | Недостаток Инструкции по эксплуатации релейной защиты и автоматики присоединений 500 кВ ПС Н-Зиминская ЗЭС АО «ИЭСК», заключающийся в отсутствии указаний (при вводе в работу ВЛ 500 кВ Братский ПП – Ново-Зиминская (ВЛ-560)) о необходимости контроля ВЧ-канала ДФЗ и проверки отсутствия сигналов неисправности перед включением ВЛ. В результате в бланк переключений операции по проверке функционирования каналов ДФЗ (предусмотренные ТПП по вводу в работу ВЛ 500 кВ Братский ПП – Ново-Зиминская (ВЛ-560)) внесены не были и перед включением ВЛ не выполнялись | В соответствии с информационным письмом ООО «УРАЛЭНЕРГОСЕРВИС» №53 от 20.03.2024 «Об излишней работе ДФЗ ВЛ 500 кВ Братский ПП – Ново-Зиминская» (приложение 14) на ПС 500 кВ Ново-Зиминская выполнить изменение версии «5.2» программного обеспечения блока ПРЦ ПВЗУ-Е ДФЗ ВЛ 500 кВ Братский ПП – Ново-Зиминская на версию «5.6» | 31.05.2024 год
ЗЭС |  |  |  | 2024-03-06 14:36 | 28.03.2024 08:18 | ВЛ 500 кВ Братский ПП – Ново-Зиминская (ВЛ-560) | 500 | Устройства релейной защиты и автоматики | Причина формирования в блоке ПРЦ ПВЗУ-Е приемопередатчика (тип – ПВЗУ-Е) в составе полукомплекта ДФЗ ВЛ 500 кВ Братский ПП – Ново-Зиминская на ПС 500 кВ Ново-Зиминская сигнала неисправности «Обрыв цепи вых.» с блокировкой полукомплекта не выявлена. В соответствии с письмом ООО «УРАЛЭНЕРГОСЕРВИС» №53 от 20.03.2024 «Об излишней работе ДФЗ ВЛ 500 кВ Братский ПП – Ново-Зиминская» – приложение 14 вышеуказанное предположительно произошло вследствие кратковременного провала напряжения на выходе источника +24 В (в блоке БП). 15.03.2024 блок БП направлен в ООО «УРАЛЭНЕРГОСЕРВИС» для проверки и выявления причины неисправности). В результате, дважды при включении в транзит ВЛ 500 кВ Братский ПП – Ново-Зиминская (ВЛ-560), в условиях незаблокированного состояния полукомплекта защиты на Братском ПП 500 кВ (вследствие нахождения в ДФЗ ключа SAC2 «Блокировка ДФЗ от АПК» в положении «Сигнал», вместо требуемого – «Блокировка»), отключалась ВЛ 500 кВ Братский ПП – Ново-Зиминская (ВЛ-560) на Братском ПП 500 кВ неправильными излишними действиями ДФЗ. 28.03.2024 выполнена замена БП в блоке ПРЦ приемопередатчика ПВЗУ-Е ДФЗ ВЛ-560 на ПС 500 кВ Ново-Зиминская | Провести оперативному персоналу ПС 500 кВ Ново-Зиминская внеплановый производственный инструктаж по теме: «Порядок проверки исправности ДФЗ перед включением ВЛ в работу» | 30.04.2024 год
ЗЭС |  |  |  | 2024-03-06 14:36 | 28.03.2024 08:18 | ВЛ 500 кВ Братский ПП – Ново-Зиминская (ВЛ-560) | 500 | Устройства релейной защиты и автоматики | Причина формирования в блоке ПРЦ ПВЗУ-Е приемопередатчика (тип – ПВЗУ-Е) в составе полукомплекта ДФЗ ВЛ 500 кВ Братский ПП – Ново-Зиминская на ПС 500 кВ Ново-Зиминская сигнала неисправности «Обрыв цепи вых.» с блокировкой полукомплекта не выявлена. В соответствии с письмом ООО «УРАЛЭНЕРГОСЕРВИС» №53 от 20.03.2024 «Об излишней работе ДФЗ ВЛ 500 кВ Братский ПП – Ново-Зиминская» – приложение 14 вышеуказанное предположительно произошло вследствие кратковременного провала напряжения на выходе источника +24 В (в блоке БП). 15.03.2024 блок БП направлен в ООО «УРАЛЭНЕРГОСЕРВИС» для проверки и выявления причины неисправности). В результате, дважды при включении в транзит ВЛ 500 кВ Братский ПП – Ново-Зиминская (ВЛ-560), в условиях незаблокированного состояния полукомплекта защиты на Братском ПП 500 кВ (вследствие нахождения в ДФЗ ключа SAC2 «Блокировка ДФЗ от АПК» в положении «Сигнал», вместо требуемого – «Блокировка»), отключалась ВЛ 500 кВ Братский ПП – Ново-Зиминская (ВЛ-560) на Братском ПП 500 кВ неправильными излишними действиями ДФЗ. 28.03.2024 выполнена замена БП в блоке ПРЦ приемопередатчика ПВЗУ-Е ДФЗ ВЛ-560 на ПС 500 кВ Ново-Зиминская | Выполнить пересмотр Инструкции по эксплуатации релейной защиты и автоматики присоединений 500 кВ ПС Н-Зиминская ЗЭС АО «ИЭСК» в части дополнения указаниями по контролю ВЧ-канала ДФЗ и проверке отсутствия сигналов неисправности на панелях защит ДФЗ перед началом переключений по вводу ВЛ в работу | 31.05.2024 год
ЗЭС |  |  |  | 2024-03-06 14:36 | 28.03.2024 08:18 | ВЛ 500 кВ Братский ПП – Ново-Зиминская (ВЛ-560) | 500 | Устройства релейной защиты и автоматики | Причина формирования в блоке ПРЦ ПВЗУ-Е приемопередатчика (тип – ПВЗУ-Е) в составе полукомплекта ДФЗ ВЛ 500 кВ Братский ПП – Ново-Зиминская на ПС 500 кВ Ново-Зиминская сигнала неисправности «Обрыв цепи вых.» с блокировкой полукомплекта не выявлена. В соответствии с письмом ООО «УРАЛЭНЕРГОСЕРВИС» №53 от 20.03.2024 «Об излишней работе ДФЗ ВЛ 500 кВ Братский ПП – Ново-Зиминская» – приложение 14 вышеуказанное предположительно произошло вследствие кратковременного провала напряжения на выходе источника +24 В (в блоке БП). 15.03.2024 блок БП направлен в ООО «УРАЛЭНЕРГОСЕРВИС» для проверки и выявления причины неисправности). В результате, дважды при включении в транзит ВЛ 500 кВ Братский ПП – Ново-Зиминская (ВЛ-560), в условиях незаблокированного состояния полукомплекта защиты на Братском ПП 500 кВ (вследствие нахождения в ДФЗ ключа SAC2 «Блокировка ДФЗ от АПК» в положении «Сигнал», вместо требуемого – «Блокировка»), отключалась ВЛ 500 кВ Братский ПП – Ново-Зиминская (ВЛ-560) на Братском ПП 500 кВ неправильными излишними действиями ДФЗ. 28.03.2024 выполнена замена БП в блоке ПРЦ приемопередатчика ПВЗУ-Е ДФЗ ВЛ-560 на ПС 500 кВ Ново-Зиминская | По результатам взаимодействия с ООО «УРАЛЭНЕР- ГОСЕРВИС» (изготовитель приемопередатчика ПВЗУ-Е) выполнить полученные рекомендации в части предотвращения неисправностей блоков питания приемопередатчиков ПВЗУ-Е | 31.05.2024 год
ЗЭС | 8 | 951 | 3 | 2024-03-21 14:01 | 22.03.2024 13:02 | ПС 500 кВ Тайшет ТН-2-506 | 500 | Электротехническое оборудование 110 кВ и выше трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов | Причиной вывода в ремонт ВЛ 500 кВ Озёрная – Тайшет № 2, ТН-2-506 явился дефект монтажа заключающийся в использовании подрядной организацией ООО БМУ ГЭМ, проводившей монтаж в 2013 году, коротких болтов следствие чего, нагрузка от тяжения распространялась на короткий участок места крепления у оголовника и привела к отрыву участка места крепления. | Выполнить закрепление аппаратного зажима ТН-2-506 ф. А на имеющиеся места крепления с использованием удлиненных болтов. | 22.03.2024 год
ЗЭС |  |  |  | 2024-03-21 14:01 | 22.03.2024 13:02 | ПС 500 кВ Тайшет ТН-2-506 | 500 | Электротехническое оборудование 110 кВ и выше трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов | Причиной вывода в ремонт ВЛ 500 кВ Озёрная – Тайшет № 2, ТН-2-506 явился излом мест крепления на оголовнике ТН-2-506, на ф. А в двух местах креплений, на ф.В в одном месте крепления. | Выполнить проверку мест крепления аппаратных зажимов ф. В,С на ТН-2-506. | 22.03.2024 год
ЗЭС |  |  |  | 2024-03-21 14:01 | 22.03.2024 13:02 | ПС 500 кВ Тайшет ТН-2-506 | 500 | Электротехническое оборудование 110 кВ и выше трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов | Причиной вывода в ремонт ВЛ 500 кВ Озёрная – Тайшет № 2, ТН-2-506 явился излом мест крепления на оголовнике ТН-2-506, на ф. А в двух местах креплений, на ф.В в одном месте крепления. | Выполнить проверку мест креплений на ТН 500 кВ на ПС 500 кВ Тайшет. | 31.12.2024 год
ЗЭС |  |  |  | 2024-03-21 14:01 | 22.03.2024 13:02 | ПС 500 кВ Тайшет ТН-2-506 | 500 | Электротехническое оборудование 110 кВ и выше трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов | Причиной вывода в ремонт ВЛ 500 кВ Озёрная – Тайшет № 2, ТН-2-506 явился излом мест крепления на оголовнике ТН-2-506, на ф. А в двух местах креплений, на ф.В в одном месте крепления. | Начальникам РЭС, гр. ПС, ОДС проработать с оперативным персоналом подразделений обстоятельства данного нарушения. | 15.04.2024 год
ЗЭС |  |  |  | 2024-03-21 14:01 | 22.03.2024 13:02 | ПС 500 кВ Тайшет ТН-2-506 | 500 | Электротехническое оборудование 110 кВ и выше трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов | Причиной вывода в ремонт ВЛ 500 кВ Озёрная – Тайшет № 2, ТН-2-506 явился излом мест крепления на оголовнике ТН-2-506, на ф. А в двух местах креплений, на ф.В в одном месте крепления. | Начальнику 1 гр. ПС провести оперативному персоналу ПС 500 кВ Тайшет инструктаж с проработкой требований инструкции по обслуживанию устройств релейной защиты и сетевой автоматики ВЛ 500 кВ Озерная – Тайшет № 1,2. | 15.04.2024 год
ЗЭС | 9 | 805 | 4 | 2024-04-11 09:31 | 12.04.2024 12:33 | ПС 500 кВ Тайшет ЭВ-110 С-864 | 110 | Устройства релейной защиты и автоматики | Несвоевременное выявление и устранение неисправности (нарушение изоляции между контактами) реле К1 (тип КДР1) комплекта КРБ-126 в КСЗ ВЛ 110 кВ Бирюса – Тайшет с отпайкой на ПС НП-17 (МФТО, ДЗ, ТЗНП) (ЭПЗ-1636) на ПС 500 кВ Тайшет, обусловленное тем, что при очередном техническом освидетельствовании в 2022 году не была организована разработка и выполнение дополнительных (непредусмотренных установленными нормами и требованиями правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов) корректирующих мероприятий, направленных на поддержание работоспособности длительно эксплуатируемого устройства (с 1993 года) и своевременное выявление дефектов (продолжительности цикла технического обслуживания устройства не сокращена, плановое обслуживание в объеме профилактического восстановления КСЗ ВЛ 110 кВ Бирюса – Тайшет с отпайкой на ПС НП-17 (МФТО, ДЗ, ТЗНП) (ЭПЗ-1636) производилось в 2022 году – замечаний не выявлено, следующее профилактическое восстановление запланировано на 2030 год), в результате чего не выполнена своевременная замена реле К1 (тип – КДР1) КРБ-126 КСЗ ВЛ 110 кВ Бирюса – Тайшет с отпайкой на ПС НП-17 (МФТО, ДЗ, ТЗНП) (ЭПЗ-1636) | В соответствии с планом-графиком, разработанным по пункту 3.2.1 мероприятий, выполнить внеочередное техническое обслуживание установленных на ПС 500 кВ Тайшет комплектов защит и сетевой автоматики оборудования 110 кВв объёме профилактического восстановления с устранением выявленных замечаний. | 31.12.2026 год
ЗЭС |  |  |  | 2024-04-11 09:31 | 12.04.2024 12:33 | ПС 500 кВ Тайшет ЭВ-110 С-864 | 110 | Устройства релейной защиты и автоматики | Нарушение электрической изоляции между контактами K112-14 и К18-10 реле К1 (комплект КРБ-126) в КСЗ ВЛ 110 кВ Бирюса – Тайшет с отпайкой на ПС НП-17 (МФТО, ДЗ, ТЗНП) (ЭПЗ-1636) на ПС 500 кВ Тайшет привело к кратковременной (0,017 с) подаче «+» оперативного постоянного тока на выходное реле 4РПр (комплект ДЗ-2) с последующим неправильным (ложным) срабатыванием выходного реле 1 комплекса КСЗ ВЛ 110 кВ Бирюса – Тайшет с отпайкой на ПС НП-17 (МФТО, ДЗ, ТЗНП) (ЭПЗ-1636) с действием на отключение выключателя ЭВ-110 С-864 на ПС 500 кВ Тайшет | Разработать план-график проведения внеочередного технического обслуживания установленных на ПС 500 кВ Тайшет комплектов защит и сетевой автоматики оборудования 110 кВ, эксплуатирующийся более 25 лет. | 30.06.2024 год
ЗЭС |  |  |  | 2024-04-11 09:31 | 12.04.2024 12:33 | ПС 500 кВ Тайшет ЭВ-110 С-864 | 110 | Устройства релейной защиты и автоматики | Нарушение электрической изоляции между контактами K112-14 и К18-10 реле К1 (комплект КРБ-126) в КСЗ ВЛ 110 кВ Бирюса – Тайшет с отпайкой на ПС НП-17 (МФТО, ДЗ, ТЗНП) (ЭПЗ-1636) на ПС 500 кВ Тайшет привело к кратковременной (0,017 с) подаче «+» оперативного постоянного тока на выходное реле 4РПр (комплект ДЗ-2) с последующим неправильным (ложным) срабатыванием выходного реле 1 комплекса КСЗ ВЛ 110 кВ Бирюса – Тайшет с отпайкой на ПС НП-17 (МФТО, ДЗ, ТЗНП) (ЭПЗ-1636) с действием на отключение выключателя ЭВ-110 С-864 на ПС 500 кВ Тайшет | Выпустить организационно-распорядительный доку-мент организации по сокращению продолжительности цикла технического обслуживания устройств РЗА ПС 500 кВ Тайшет, эксплуатирующийся более 25 лет, с восьмилетней периодичности профилактического восстановления (В) на шестилетнюю и с четырехлетней периодичности профилактического контроля (К) на трехлетнюю. | 31.05.2024 год
ЗЭС | 10 | 902 | 4 | 2024-04-19 08:19 | 27.04.2024 13:29 | ПС 500 кВ Озерная В-220 Т-1 | 220 | Устройства релейной защиты и автоматики | Причиной отключения В-220 Т-1 явилась излишняя работа функции ДЗТ I-Дифф> в 1(2) к-те основных защит (ДЗТ) Т-1 220 кВ этому послужило отсутствие блокировки в момент включения по ДУ выключателя В-220 Т-1 по «Типовой программе переключений №34/ДУ по вводу в работу В-220 Т-1 на ПС 500 кВ Озерная с использованием ДУ» от броска тока намагничивания функции ДЗТ I-Дифф> в 1(2) к-те основных защит (ДЗТ) Т-1 220 кВ вследствие низкого содержания 2-й гармонической составляющей в фазе А и возврата ПО перекрёстной блокировки по фазе В и фазе С. Параметры настройки блокировки по току 2-й гармоники были заданы в соответствии с СТО ОАО «ФСК ЕЭС» 56947007-29.120.70.137-2012 от 13.12.2012г. пункт Б1.1.8.2 «Методические указания по выбору параметров срабатывания устройств РЗА серии Siprotec (Siemens AG) трансформаторов с высшим напряжением 110-220 кВ». Данная методика не содержит требований по расчету указанных параметров срабатывания при включении в особо неблагоприятных условиях. При включении трансформатора Т-1 на ХХ процесс намагничивания железа нелинейный и не поддается расчету/прогнозу по содержанию уровня 2-й гармоники в фазах А, В, С. В данном случае при включении Т-1 содержание 2-й гармоники в ф.А в дифф. токе была очень низкой из-за его конструктивной особенности (это привело к излишнему отключению включаемого трансформатора). По результатам оценки неправильной (ложной) работы 1(2) к-та основных защит (ДЗТ) Т-1 220 кВ АО «ИЭСК» выполнена корректировка уставок блокировки по току 2-й гармоники с учетом включения трансформатора Т-1 в особо неблагоприятных условиях согласно рекомендациям Изготовителя в соответствии с ОАО «ФСК ЕЭС» 56947007-29.120.70.137-2012 от 13.12.2012г. | В 1(2) к-те основных защит (ДЗТ) Т-1 220 кВ, в терминалах Siprotec 4 7UT633 произвести корректировку уставки 1271 «Содержание 2 гармоники в токе I-Дифф» - 15% на 10%, 1272А «Длит. перекрестной блокир. для 2 гарм. – «5 1 период» на «8 1 период». | 25.04.2024 год
ЗЭС |  |  |  | 2024-04-19 08:19 | 27.04.2024 13:29 | ПС 500 кВ Озерная В-220 Т-1 | 220 | Устройства релейной защиты и автоматики | Причиной отключения В-220 Т-1 явилась излишняя работа функции ДЗТ I-Дифф> в 1(2) к-те основных защит (ДЗТ) Т-1 220 кВ этому послужило отсутствие блокировки в момент включения по ДУ выключателя В-220 Т-1 по «Типовой программе переключений №34/ДУ по вводу в работу В-220 Т-1 на ПС 500 кВ Озерная с использованием ДУ» от броска тока намагничивания функции ДЗТ I-Дифф> в 1(2) к-те основных защит (ДЗТ) Т-1 220 кВ вследствие низкого содержания 2-й гармонической составляющей в фазе А и возврата ПО перекрёстной блокировки по фазе В и фазе С. Параметры настройки блокировки по току 2-й гармоники были заданы в соответствии с СТО ОАО «ФСК ЕЭС» 56947007-29.120.70.137-2012 от 13.12.2012г. пункт Б1.1.8.2 «Методические указания по выбору параметров срабатывания устройств РЗА серии Siprotec (Siemens AG) трансформаторов с высшим напряжением 110-220 кВ». Данная методика не содержит требований по расчету указанных параметров срабатывания при включении в особо неблагоприятных условиях. При включении трансформатора Т-1 на ХХ процесс намагничивания железа нелинейный и не поддается расчету/прогнозу по содержанию уровня 2-й гармоники в фазах А, В, С. В данном случае при включении Т-1 содержание 2-й гармоники в ф.А в дифф. токе была очень низкой из-за его конструктивной особенности (это привело к излишнему отключению включаемого трансформатора). По результатам оценки неправильной (ложной) работы 1(2) к-та основных защит (ДЗТ) Т-1 220 кВ АО «ИЭСК» выполнена корректировка уставок блокировки по току 2-й гармоники с учетом включения трансформатора Т-1 в особо неблагоприятных условиях согласно рекомендациям Изготовителя в соответствии с ОАО «ФСК ЕЭС» 56947007-29.120.70.137-2012 от 13.12.2012г. | В 1(2) к-те основных защит (ДЗТ) Т-2 220 кВ, в терминалах Siprotec 4 7UT633 произвести корректировку уставки 1271 «Содержание 2 гармоники в токе I-Дифф» - 15% на 10%, 1272А «Длит. перекрестной блокир. для 2 гарм. – «5 1 период» на «8 1 период» . | 30.05.2024 год
ЗЭС | 11 | 903 | 4 | 2024-04-25 10:12 | 27.04.2024 13:29 | ПС 500 кВ Озерная В-220 Т-1 | 220 | Устройства релейной защиты и автоматики | Причиной отключения выключателя В-220 Т-1 от ЗНФ (защиты не переключения фаз) по причине отказа включения привода ф.А выключателя В-220 Т-1 явился дефект изготовления переключателя SX1 – «Включение В-220 Т-1 через ЭМВ» (отсутствие контакта шайбы 3-4 SX1 при включенном положении переключателя) развивщийся в процессе эксплуатации. | В АУВ В-220 Т-1 на ПС 500 кВ Озерная произвести замену ключа SX1. | 27.04.2024 год
ЗЭС |  |  |  | 2024-04-25 10:12 | 27.04.2024 13:29 | ПС 500 кВ Озерная В-220 Т-1 | 220 | Устройства релейной защиты и автоматики | Причиной отключения выключателя В-220 Т-1 от ЗНФ (защиты не переключения фаз) по причине отказа включения привода ф.А выключателя В-220 Т-1 явился скрытый дефект шайбы 3-4 переключателя SX1 – «Включение В-220 Т-1 через ЭМВ» (отсутствие контакта шайбы 3-4 SX1 при включенном положении переключателя), что привело к отказу срабатывания электромагнита включения ЭМВ фазы «А» при подачи команды включения по ДУ выключателя В-220 Т-1.
ЗЭС | 12 | 952 | 4 | 2024-04-19 09:58 | 19.04.2024 11:24 | ВЛ 500 кВ Тулун – Ново-Зиминская (ВЛ-564) | 500 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Степной природный пожар, проходящий по трассе ВЛ 500 кВ Тулун – Ново-Зиминская (ВЛ-564) в пролетах опор №№ 243 – 249, приводящий к снижению электрической прочности воздушных изоляционных промежутков между землей и проводами ВЛ вследствие занесения раскаленных продуктов горения сухой травы | Направить обращение в администрацию Куйтунского района о необходимости: - организации взаимодействия с землепользователями и МЧС России по Иркутской области в части разработки и реализации дополнительных противопожарных мероприятий, предотвращающих возникновение либо воздействие природных пожаров на объекты электросетевого хозяйства; - принятия мер и проведения разъяснительной работы с землепользователями и местным населением о недопустимости поджогов сухой травы, пуска пала вблизи проходящих ВЛ | 14.06.2024 год
ЗЭС |  |  |  | 2024-04-19 09:58 | 19.04.2024 11:24 | ВЛ 500 кВ Тулун – Ново-Зиминская (ВЛ-564) | 500 | Устройства релейной защиты и автоматики | Нарушение электрической изоляции провода фазы «С» ВЛ 500 кВ Тулун – Ново-Зиминская (ВЛ-564) в пролетах опор №№ 245 – 246, произошедшее вследствие перекрытия воздушного изоляционного промежутка между землей по продуктам горения, приведшее к возникновению КЗ и отключению ВЛ действием защит | Выполнить согласованную с Филиалом АО «СО ЕЭС» ОДУ Сибири корректировку алгоритма функционирования функции НВЧЗ в составе РЗ с РС К1 (К2) ВЛ 500 кВ Ново-Зиминская – УПК Тыреть на ПС 500 кВ Ново-Зиминская и на УПК Тыреть 500 кВ, а также в соответствии с заданием (при его наличии) Филиала АО «СО ЕЭС» ОДУ Сибири выполнить изменение параметров настройки РЗ с РС К1 (К2) ВЛ 500 кВ Ново-Зиминская – УПК Тыреть на ПС 500 кВ Ново-Зиминская и на УПК Тыреть 500 кВ | 15.07.2024 год
ЗЭС |  |  |  | 2024-04-19 09:58 | 19.04.2024 11:24 | ВЛ 500 кВ Тулун – Ново-Зиминская (ВЛ-564) | 500 | Устройства релейной защиты и автоматики | Тыреть (ДЗ, ТЗНП, МФТО, МТЗ, ТЗОП, ТО, ТУ, НВЧЗ, РМОП), заключающийся в неправильной работе алгоритма определения направления мощности нулевой последовательности в составе функции DEFF («в линию», вместо – «в шины») при наличии однофазного КЗ во внешней сети (на фазе «С» ВЛ 500 кВ Тулун – Ново-Зиминская (ВЛ-564), включенной со стороны ПС 500 кВ Тулун) с отсутствием блокировки (задержка переориентирования реле направления мощности нулевой последовательности) при замыкании в транзит фазы «С» ВЛ на ПС 500 кВ Ново-Зиминская и реверсе мощности, в результате на ПС 500 кВ Ново-Зиминская произошло срабатывание НВЧЗ ВЛ 500 кВ Ново-Зиминская – УПК Тыреть, вследствие чего на УПК 500 кВ Тыреть при приёме команды №3 НВЧЗ односторонне отключилась фаза «С» ВЛ 500 кВ Ново-Зиминская – УПК Тыреть (ВЛ-568) с последующим успешным ОАПВ (Заключение о работе УРЗА – приложение 4)
ЗЭС | 13 | 972 | 5 | 2024-05-04 12:11 | 04.05.2024 12:11 | ВЛ 110 кВ Чуна тяговая - Новочунка цепь I с отпайкой на ПС Лесогорск, ВЛ 110 кВ Чуна тяговая - Новочунка цепь II с отпайкой на ПС Лесогорск | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Причиной отключения ВЛ 110 кВ Чуна тяговая - Новочунка цепь I с отпайкой на ПС Лесогорск, ВЛ 110 кВ Чуна тяговая - Новочунка цепь II с отпайкой на ПС Лесогорск атмосферное перенапряжение. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Чуна тяговая - Новочунка цепь I с отпайкой на ПС Лесогорск, ВЛ 110 кВ Чуна тяговая - Новочунка цепь II с отпайкой на ПС Лесогорск в пролетах опор №35-63. | 05.05.2024 год
ЗЭС |  |  |  | 2024-05-04 12:11 | 04.05.2024 12:11 | ВЛ 110 кВ Чуна тяговая - Новочунка цепь I с отпайкой на ПС Лесогорск, ВЛ 110 кВ Чуна тяговая - Новочунка цепь II с отпайкой на ПС Лесогорск | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Причиной отключения ВЛ 110 кВ Чуна тяговая - Новочунка цепь I с отпайкой на ПС Лесогорск, ВЛ 110 кВ Чуна тяговая - Новочунка цепь II с отпайкой на ПС Лесогорск явилось короткое замыкание возникшее на опоре №45 во время прохождения грозового фронта. | Выполнить измерение сопротивления ЗУ опор № 44,45,46 ВЛ 110 кВ Чуна тяговая - Новочунка цепь I с отпайкой на ПС Лесогорск, ВЛ 110 кВ Чуна тяговая - Новочунка цепь II с отпайкой на ПС Лесогорск. | 30.06.2024 год
ЗЭС | 14 | 812 | 5 | 2024-05-16 05:28 | 21.05.2024 16:20 | МВ-110 С-841 на ПС 110 кВ Новобирюсинск | 110 | Электротехническое оборудование 110 кВ и выше трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов | Причиной отказа включения выключателя МВ-110 С-841 явился сдвиг (перекос) оси крепления вертикальной тяги и приводного механизма бака ф. «А», вследствие выпадения стопорного шплинта. Последний средний ремонт в 2019 году, замечаний не было. Последние испытания 2023, замечаний не было. | Выполнить ремонт поврежденного узла МВ-110 С-841. | 30.06.2024 год
ЗЭС |  |  |  | 2024-05-16 05:28 | 21.05.2024 16:20 | МВ-110 С-841 на ПС 110 кВ Новобирюсинск | 110 | Электротехническое оборудование 110 кВ и выше трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов | Причиной отказа включения выключателя МВ-110 С-841 явился сдвиг (перекос) оси крепления вертикальной тяги и приводного механизма бака ф. «А», вследствие выпадения стопорного шплинта из-за механических вибраций во время включения/отключения выключателя.
ЗЭС | 15 | 953 | 5 | 2024-05-16 09:43 | 16.05.2024 09:43 | ПС 500 кВ Тайшет В-2-505 | 500 | Устройства релейной защиты и автоматики | Дефект монтажа кабельного перехода через автомобильную дорогу и кабеля приведшие к нарушению изоляции кабеля №3АТ-368 проложенного из здания РЩ шкаф №49 Резервных защит ст.110кВ 3АТ в ОПУ шкаф №12 АУВ В-2-505. Монтаж осуществляло ООО Евросибэнерго в 2023 году. | Выполнить замену жил «001», «0013» кабеля 3АТ-368 на резервные. | 23.05.2024 год
ЗЭС |  |  |  | 2024-05-16 09:43 | 16.05.2024 09:43 | ПС 500 кВ Тайшет В-2-505 | 500 | Устройства релейной защиты и автоматики | Терминал АУВ В-2-505 (Р143) на отключение В-2-505 сработал ложно, по факту попадания знака «+» от цепи «001» в цепь «0013» через «Землю» в кабеле №3АТ-368 и воздействия на опто-вход «ОПТО14» терминала MiCOM Р143 АУВ В-2-505 вследствие нарушения изоляции кабеля №3АТ-368 проложенного из здания РЩ шкаф №49 Резервных защит ст.110кВ 3АТ в ОПУ шкаф №12 АУВ В-2-505. | Устранить дефекты перехода кабельного канала. | 31.12.2024 год
ЗЭС |  |  |  | 2024-05-16 09:43 | 16.05.2024 09:43 | ПС 500 кВ Тайшет В-2-505 | 500 | Устройства релейной защиты и автоматики |  | Издать распорядительный докмент запрещающий проезд техники по переходу через кабельный канал. | 07.06.2024 год
ЗЭС | 16 | 807 | 5 | 2024-05-22 20:27 | 03.06.2024 12:32 | ПС 500 кВ Ново-Зиминская ШР-1-110 ШСВ | 110 | Электротехническое оборудование 110 кВ и выше трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов | Причиной неисправности ШР-1-110 ШСВ стал обрыв приводного вала по сварному стыку, из- за несвоевременного выявления дефекта. Последний средний ремонт проведен в 2012 году. Последний текущий в 2020 году. При ремонтах и осмотрах замечаний выявлено не было. | Произвести ремонт приводного вала разъединителя ШР-1-110 ШСВ. | 13.06.2024 год
ЗЭС |  |  |  | 2024-05-22 20:27 | 03.06.2024 12:32 | ПС 500 кВ Ново-Зиминская ШР-1-110 ШСВ | 110 | Электротехническое оборудование 110 кВ и выше трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов | Причиной неисправности ШР-1-110 ШСВ стал обрыв приводного вала по сварному стыку. | Произвести осмотр сварных соединений приводных валов разъединителей 110 кВ. | 31.10.2024 год
ЗЭС | 17 | 904 | 5 | 2024-05-27 14:29 | 07.06.2024 04:50 | ПС 500 кВ Озерная БСК-2 | 220 | Электротехническое оборудование 110 кВ и выше трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов | Развитие дефекта изготовления в процессе эксплуатации, выраженное изменением структуры применяемых материалов, приведшее к повреждению конденсатора. | Выполнить замену поврежденного элемента №43 БСК-2 ф. «А». | 07.06.2024 год
ЗЭС |  |  |  | 2024-05-27 14:29 | 07.06.2024 04:50 | ПС 500 кВ Озерная БСК-2 | 220 | Электротехническое оборудование 110 кВ и выше трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов | Причиной отключения В-220 БСК-1-2 стало повреждение конденсатора №43 вследствие развития дефекта изготовления.
ЗЭС | 18 | 973 | 5 | 2024-05-29 04:38 | 29.05.2024 04:38 | ВЛ 110 кВ Тулун - Бадар с отпайками | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Причиной отключения ВЛ 110 кВ Тулун – Бадар, с отпайками явилось воздействие птиц. | Установить ПЗУ на опоре №10 ВЛ 110 кВ Тулун – Бадар с отпайками, заменить гирлянды изоляторов. | 31.12.2024 год
ЗЭС |  |  |  | 2024-05-29 04:38 | 29.05.2024 04:38 | ВЛ 110 кВ Тулун - Бадар с отпайками | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Причиной отключения ВЛ 110 кВ Тулун - Бадар с отпайками явилось короткое замыкание, возникшее на опоре №10 вследствие поверхностного перекрытия гирлянды изоляторов ф. С по продуктам жизнедеятельности птиц. | Снять гнездо с опоры № 10 ВЛ 110 кВ Тулун – Бадар с отпайками. | 29.11.2024 год
ЗЭС | 19 | 806 | 5 | 2024-05-31 21:26 | 01.06.2024 11:39 | ПС 500 кВ Тайшет ШР-1-110 Замзор | 110 | Электротехническое оборудование 110 кВ и выше трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов | Причиной отключения ЭВ-110 Замзор явился дефект монтажа подрядной организацией ООО "БЭСС" в 2023 году выраженный в слабом затяжении болтового соединения аппаратного зажима ШР-1-110 Замзор ф. «А», вследствие чего происходил нагрев контактного соединения и под воздействием ветровых нагрузок произошел излом аппаратного зажима АСТ-185.13ИЭ в месте перехода от плоской части к цилиндрической. | Выполнить замену аппаратного зажима на ШР-1-110 Замзор ф. «А». | 01.06.2024 год
ЗЭС |  |  |  | 2024-05-31 21:26 | 01.06.2024 11:39 | ПС 500 кВ Тайшет ШР-1-110 Замзор | 110 | Электротехническое оборудование 110 кВ и выше трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов | Причиной отключения ЭВ-110 Замзор явился обрыв провода ф. А идущего к ШР-1-110 Замзор из-за излома аппаратного зажима АСТ-185.13ИЭ. | ДЛя контроля качества монтажа контактных соединений, выполняемого строительно-монтажными организациями на объектах реконструкции, модернизации филиала АО «ИЭСК» «Западные электрические сети» издать распорядительный документ предписывающий выполнять проверку смонтированных болтовых контактных соединений. | 13.06.2024 год
ЗЭС | 20 | 808 | 6 | 2024-06-06 16:57 | 06.06.2024 17:20 | ПС 500 кВ Тайшет ОВ-2-110, ШСВ-2-110, СВ-2-110 | 110 | Устройства релейной защиты и автоматики | Недостаток изготовления терминала MiCOM P437 (производитель – GE Grid Solutions), на базе которого на ПС 500 кВ Тайшет выполнен КСЗ стороны 110 кВ 2 АТ (ДЗ, ТЗНП), выражающийся в отсутствии блокировки функции ДЗ от функции контроля цепей напряжения (далее – БНН) при исчезновении цепей напряжения «звезды» привело к срабатыванию 1 ст. ДЗ в КСЗ стороны 110 кВ 2 АТ с действием на отключение выключателей ОВ-2-110, ШСВ-2-110 и СВ-2-110. Осуществление взаимодействия с АО «Грид РУС» (представительство GE Grid Solutions на территории РФ) по выяснению причины отсутствия блокировки функции ДЗ в КСЗ стороны 110 кВ 2 АТ при исчезновении цепей напряжения «звезды» в терминале MiCOM P437 и разработке необходимых мероприятий по корректировке алгоритма работы функции определения неисправности в цепях напряжения (КЦИ) в КСЗ стороны 110 кВ 2 АТ, в настоящее время не представляется возможным в связи с приостановкой деятельности организации в России. | Выполнить дополнительно блокировку функции ДЗ в КСЗ стороны 110 кВ 1 АТ (ДЗ, ТЗНП) (MiCOM P437), КСЗ стороны 110 кВ 2 АТ (ДЗ, ТЗНП) (MiCOM P437) от внешнего устройства контроля исправности цепей напряжения. | 31.12.2025 год
ЗЭС |  |  |  | 2024-06-06 16:57 | 06.06.2024 17:20 | ПС 500 кВ Тайшет ОВ-2-110, ШСВ-2-110, СВ-2-110 | 110 | Устройства релейной защиты и автоматики | Дефект программного обеспечения терминала MiCOM P437, на базе которого на ПС 500 кВ Тайшет выполнен КСЗ стороны 110 кВ 1 АТ (ДЗ, ТЗНП), связанный с некорректной работой алгоритма функции определения неисправности в цепях напряжения (КЦИ), заключающийся в отсутствии блокировки защитных функций терминала в следствии полной потери цепей напряжения «звезды», что в свою очередь привело к неправильному (ложному) срабатыванию 1 ст. ДЗ в КСЗ стороны 110 кВ 2 АТ в нагрузочном режиме с действием на отключение выключателей ОВ-2-110, ШСВ-2-110 и СВ-2-110. | По результатам выполненной по п. 3.2.6 проверки таблиц переключающих устройств на ПС 500 кВ Тайшет устранить выявленные замечания. | 31.08.2024 год
ЗЭС |  |  |  | 2024-06-06 16:57 | 06.06.2024 17:20 | ПС 500 кВ Тайшет ОВ-2-110, ШСВ-2-110, СВ-2-110 | 110 | Устройства релейной защиты и автоматики | Дефект программного обеспечения терминала MiCOM P437, на базе которого на ПС 500 кВ Тайшет выполнен КСЗ стороны 110 кВ 1 АТ (ДЗ, ТЗНП), связанный с некорректной работой алгоритма функции определения неисправности в цепях напряжения (КЦИ), заключающийся в отсутствии блокировки защитных функций терминала в следствии полной потери цепей напряжения «звезды», что в свою очередь привело к неправильному (ложному) срабатыванию 1 ст. ДЗ в КСЗ стороны 110 кВ 2 АТ в нагрузочном режиме с действием на отключение выключателей ОВ-2-110, ШСВ-2-110 и СВ-2-110. | Выпустить организационно-распорядительный документ о выводе функции ДЗ в КСЗ стороны 110 кВ 1 АТ (ДЗ, ТЗНП) (MiCOM P437), КСЗ стороны 110 кВ 2 АТ (ДЗ, ТЗНП) (MiCOM P437) на ПС 500 кВ Тайшет на время производства переключений в цепях напряжения при выводе в ремонт/вводе в работу ЭВ-110 1 АТ, ЭВ-110 2 АТ с заменой на ОВ-1-110, ОВ-2-110. | 19.07.2024 год
ЗЭС |  |  |  | 2024-06-06 16:57 | 06.06.2024 17:20 | ПС 500 кВ Тайшет ОВ-2-110, ШСВ-2-110, СВ-2-110 | 110 | Устройства релейной защиты и автоматики | Дефект программного обеспечения терминала MiCOM P437, на базе которого на ПС 500 кВ Тайшет выполнен КСЗ стороны 110 кВ 1 АТ (ДЗ, ТЗНП), связанный с некорректной работой алгоритма функции определения неисправности в цепях напряжения (КЦИ), заключающийся в отсутствии блокировки защитных функций терминала в следствии полной потери цепей напряжения «звезды», что в свою очередь привело к неправильному (ложному) срабатыванию 1 ст. ДЗ в КСЗ стороны 110 кВ 2 АТ в нагрузочном режиме с действием на отключение выключателей ОВ-2-110, ШСВ-2-110 и СВ-2-110. | Пересмотреть типовые бланки переключений вывода в ремонт/ввода в работу ЭВ-110 1 АТ, ЭВ-110 2 АТ с заменой на ОВ-1-110, ОВ-2-110 на ПС 500 кВ Тайшет. | 31.07.2024 год
ЗЭС |  |  |  | 2024-06-06 16:57 | 06.06.2024 17:20 | ПС 500 кВ Тайшет ОВ-2-110, ШСВ-2-110, СВ-2-110 | 110 | Устройства релейной защиты и автоматики | Дефект программного обеспечения терминала MiCOM P437, на базе которого на ПС 500 кВ Тайшет выполнен КСЗ стороны 110 кВ 1 АТ (ДЗ, ТЗНП), связанный с некорректной работой алгоритма функции определения неисправности в цепях напряжения (КЦИ), заключающийся в отсутствии блокировки защитных функций терминала в следствии полной потери цепей напряжения «звезды», что в свою очередь привело к неправильному (ложному) срабатыванию 1 ст. ДЗ в КСЗ стороны 110 кВ 2 АТ в нагрузочном режиме с действием на отключение выключателей ОВ-2-110, ШСВ-2-110 и СВ-2-110. | Выполнить проверку на ПС 500 кВ Тайшет таблиц положения переключающих устройств на шкафах и панелях устройств РЗА и их соответствия указаниям инструкций по обслуживанию устройств РЗА Филиала АО «СО ЕЭС» Иркутское РДУ. | 31.07.2024 год
ЗЭС | 21 | 811 | 6 | 2024-06-08 07:36 | 11.06.2024 10:59 | ПС 110 кВ Чуна СВ-110 | 110 | Электротехническое оборудование 110 кВ и выше трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов | Причиной отказа включения выключателя СВ-110 явилась разрегулировка блок-контактов КБО из-за износа механической части привода быстродействующих контактов КБО в приводе ШПЭ-33. При последнем СР в 2018 году замечания выявлены не были. | Выполнить регулировку блок-контактов КБО. | 11.06.2024 год
ЗЭС |  |  |  | 2024-06-08 07:36 | 11.06.2024 10:59 | ПС 110 кВ Чуна СВ-110 | 110 | Электротехническое оборудование 110 кВ и выше трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов | Причиной отказа включения выключателя СВ-110 явилась разрегулировка блок-контактов КБО из-за износа механической части привода быстродействующих контактов КБО в приводе ШПЭ-33. | Произвести замену быстродействующих контактов КБО в приводе ШПЭ-33 СВ-110. | 31.12.2024 год
ЗЭС | 22 | 974 | 6 | 2024-06-14 05:55 | 14.06.2024 13:36 | ВЛ 110 кВ Замзор – Тайшет с отпайками ВЛ 110 кВ Силикатная – Тайшет с отпайкой на ПС Облепиха | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Природный пожар, проходящий по трассе ВЛ 110 кВ Замзор – Тайшет с отпайками в пролетах опор №№ 200 – 202, приведший к занесению и оседанию продуктов горения растительности на изоляцию ВЛ 110 кВ Замзор – Тайшет с отпайками. | Выполнить осмотр ВЛ 110 кВ Замзор – Тайшет с отпайками в пролетах опор №№ 200 – 202 с целью выявления замечаний после прохождения природного пожара. По результатам осмотра разработать план-график устранения выявленных замечаний (при их наличии). | 31.08.2024 год
ЗЭС |  |  |  | 2024-06-14 05:55 | 14.06.2024 13:36 | ВЛ 110 кВ Замзор – Тайшет с отпайками ВЛ 110 кВ Силикатная – Тайшет с отпайкой на ПС Облепиха | 110 | Устройства релейной защиты и автоматики | Причина неправильного (излишнего) срабатывания 2 ст. ТЗНП в КСЗ ВЛ 110 кВ Силикатная – Тайшет с отпайкой на ПС Облепиха (МФТО, ДЗ, ТЗНП) (ЭПЗ-1636) на ПС 110 кВ Силикатная при внешнем для защиты КЗ на ВЛ 110 кВ Замзор – Тайшет с отпайками не выявлена | Выполнить оценку технического состояния устройств РЗА на базе панелей типа ЭПЗ-1636, установленных на ПС 110 кВ Силикатная, определить допустимость продления срока эксплуатации устройств и необходимость разработки мероприятий, исключающих риски неправильного срабатывания устройств с оформлением организационно-распорядитель-ного документа. | 20.12.2024 год
ЗЭС |  |  |  | 2024-06-14 05:55 | 14.06.2024 13:36 | ВЛ 110 кВ Замзор – Тайшет с отпайками ВЛ 110 кВ Силикатная – Тайшет с отпайкой на ПС Облепиха | 110 | Устройства релейной защиты и автоматики | Нарушение электрической изоляции гирлянды изоляторов фазы «В» ВЛ 110 кВ Замзор – Тайшет с отпайками на опоре №201, произошедшее вследствие занесения и оседания продуктов горения на изоляции ВЛ, приведшее к возникновению короткого замыкания и отключению ВЛ действием защит.
ЗЭС | 23 | 952 | 6 | 2024-06-15 06:58 | 15.06.2024 08:58 | ДФЗ ВЛ 500кВ Тулун – УПК Тыреть на ПС 500 кВ Тулун | 500 | Устройства релейной защиты и автоматики | Организационными причинами неправильной работы ДФЗ ВЛ 500кВ Тулун – УПК Тыреть на ПС 500 кВ Тулун послужил скрытый дефект программного обеспечения (версия ПО – v.75) терминала серии MiCOM P547V | На ПС 500 кВ Тулун и УПК Тыреть 500 кВ исключить контроль срабатывания ДФЗ ВЛ 500 кВ Тулун – УПК Тыреть от ДЗ. Параметр 33.85 «Контроль отключения по Z» выставить «000000» (контроль от 00Z2(ф-ф) и 03Z2(ф-з) выведен) | 19.06.2024 год
ЗЭС |  |  |  | 2024-06-15 06:58 | 15.06.2024 08:58 | ДФЗ ВЛ 500кВ Тулун – УПК Тыреть на ПС 500 кВ Тулун | 500 | Устройства релейной защиты и автоматики | Техническими причинами неправильной работы ДФЗ ВЛ 500кВ Тулун – УПК Тыреть на ПС 500 кВ Тулун послужила не срабатывание на отключение фазы «С» в следствии введенного контроля отключения по второй зоне ДЗ (Z2) и не попадании точки КЗ в характеристику срабатывания Z2 по причине недостатка встроенного программного обеспечения (версия ПО – v.75) терминала серии MiCOM P547V, выраженного в скрытом состоянии параметра 33.85 «Контроль отключения по Z».
ЗЭС | 24 | 975 | 6 | 2024-06-17 10:10 | 17.06.2024 10:10 | ВЛ 110 кВ Водопад – Замзор с отпайкой на ПС Ук | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Причиной отключения ВЛ 110 кВ Водопад – Замзор с отпайкой на ПС Ук явилось падение дерева поврежденного молнией. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Водопад – Замзор с отпайкой на ПС Ук в пролете опор №116-127. | 21.06.2024 год
ЗЭС |  |  |  | 2024-06-17 10:10 | 17.06.2024 10:10 | ВЛ 110 кВ Водопад – Замзор с отпайкой на ПС Ук | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Причиной отключения ВЛ 110 кВ Водопад – Замзор с отпайкой на ПС Ук явилось короткое замыкание возникшее в пролете опор №121-122 вследствие падения поврежденного молнией дерева.
ЗЭС | 25 | 905 | 6 | 2024-06-18 07:50 | 27.06.2024 12:40 | Т-2 на ПС 500 кВ Озерная | 220 | Устройства релейной защиты и автоматики | Причиной отключения Т-2 стал пробой концевой кабельной муфты ф. «С» из-за развития дефекта изготовления. | Произвести замену дефектной кабельной муфты 35 кВ ф.«С». | 27.06.2024 год
ЗЭС |  |  |  | 2024-06-18 07:50 | 27.06.2024 12:40 | Т-2 на ПС 500 кВ Озерная | 220 | Трансформаторы (автотрансформаторы) и шунтирующие реакторы 110 кВ и выше | Причиной излишней работы функции ДЗТ I-Дифф> в к-те основные защиты (ДЗТ) Т-4 35/10 кВ послужило отсутствие блокировки в момент момент включения СВ-1-35 от АВР от броска тока намагничивания функции ДЗТ I-Дифф> в к-те основные защиты (ДЗТ) Т-4 35/10 кВ вследствие низкого содержания 2-й гармонической составляющей в фазе А и С и возврата ПО перекрёстной блокировки по фазе А и фазе С. Параметры настройки блокировки по току 2-й гармоники были заданы в соответствии с СТО ОАО «ФСК ЕЭС» 56947007-29.120.70.137-2012 от 13.12.2012г. пункт Б1.1.8.2 «Методические указания по выбору параметров срабатывания устройств РЗА серии Siprotec (Siemens AG) трансформаторов с высшим напряжением 110-220 кВ». Данная методика не содержит требований по расчету указанных параметров срабатывания при включении в особо неблагоприятных условиях. | В к-те основные защиты (ДЗТ) Т-4 35/10 кВ, в терминалах Siprotec 4 7UT633 произвести корректировку уставки 1271 «Содержание 2 гармоники в токе I-Дифф» - 15% на 10%, 1272А «Длит. перекрестной блокир. для 2 гарм. – «5 1 период» на «8 1 период» | 07.07.2024 год
ЗЭС |  |  |  | 2024-06-18 07:51 | 27.06.2024 12:40 | Т-2 на ПС 500 кВ Озерная | 220 | Трансформаторы (автотрансформаторы) и шунтирующие реакторы 110 кВ и выше | Причиной отключения Т-2 стало замыкание возникшее из-за пробоя (прожег оболочки муфты от поводка заземления в сторону наконечника кабеля) концевой кабельной муфты ф. «С» вследствие развития дефекта изготовления. | В к-те основные защиты (ДЗТ) Т-3 35/10 кВ, в терминалах Siprotec 4 7UT633 произвести корректировку уставки 1271 «Содержание 2 гармоники в токе I-Дифф» - 15% на 10%, 1272А «Длит. перекрестной блокир. для 2 гарм. – «5 1 период» на «8 1 период» | 31.08.2024 год
ЗЭС | 26 | 976 | 6 | 2024-06-23 12:55 | 23.06.2024 12:55 | ВЛ 110 кВ Солерудник – Ново-Зиминская с отпайками | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Причиной отключения ВЛ 110 кВ Солерудник – Ново-Зиминская с отпайками явилось атмосферное перенапряжение. | Выполнить измерение сопротивления ЗУ опор № 196,197,198. | 31.10.2024 год
ЗЭС |  |  |  | 2024-06-23 12:55 | 23.06.2024 12:55 | ВЛ 110 кВ Солерудник – Ново-Зиминская с отпайками | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Причиной отключения ВЛ 110 кВ Солерудник – Ново-Зиминская с отпайками явилось короткое замыкание возникшее на опоре №197 вследствие атмосферного перенапряжения.
ЗЭС | 27 | 954 | 6 | 2024-06-29 06:54 | 29.06.2024 14:12 | ВЛ 500 кВ Ново-Зиминская – УПК Тыреть (ВЛ-568) | 500 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | В результате внеочередного осмотра ВЛ 500 кВ Ново-Зиминская – УПК Тыреть (ВЛ-568) выявлены следы перекрытия на проводе фазы «С» по продуктам горения ДКР (3-4 метра) в пролете опор № 85-86, следы лесного пожара в пролетах опор №84-86. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 500 кВ Ново-Зиминская – УПК Тыреть (ВЛ-568) в пролетах опор №78-90, по результатам осмотра сформировать план по устранению замечаний, при их наличии. | 15.08.2024 год
ЗЭС |  |  |  | 2024-06-29 06:54 | 29.06.2024 14:12 | ВЛ 500 кВ Ново-Зиминская – УПК Тыреть (ВЛ-568) | 500 | Устройства релейной защиты и автоматики | По причине неисправности усилителя мощности передатчика ПВЗ-90М1 из-за отклонения характеристик транзистора VT4 типа КТ815Б в блоке усилителя мощности дважды в 06-54 и в 08-12 неправильным излишним действием ДФЗ ВЛ 110 кВ Зима – Ново-Зиминская II цепь (ДФЗ-201 с ПВЗ-90) происходило отключение ВЛ 110 кВ Зима – Ново-Зиминская II цепь с успешным АПВ. При проведении в регламентные сроки: профилактического восстановления в 2018 году и профилактического контроля в 2022 году замечаний выявлено не было. | Выпустить организационно-распорядительный доку-мент организации по сокращению продолжительности цикла технического обслуживания ДФЗ ВЛ 110 кВ Зима – Ново-Зиминская II цепь (ДФЗ-201 с ПВЗ-90) ПС 500 кВ Ново-Зиминская, с восьмилетней периодичности профилактического восстановления (В) на шестилетнюю и с четырехлетней периодичности профилактического контроля (К) на трехлетнюю. | 15.09.2024 год
ЗЭС |  |  |  | 2024-06-29 06:54 | 29.06.2024 14:12 | ВЛ 500 кВ Ново-Зиминская – УПК Тыреть (ВЛ-568) | 500 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Перекрытие воздушного промежутка между проводом фазы «С» ВЛ 500 кВ Ново-Зиминская – УПК Тыреть (ВЛ-568) и землёй раскаленными зольными продуктами горения из очага природного пожара в пролёте опор №85-86 приведшее к возникновению КЗ и отключению ВЛ 500 кВ Ново-Зиминская – УПК Тыреть (ВЛ-568) действием защит.
ЗЭС |  |  |  | 2024-06-29 06:54 | 29.06.2024 14:12 | ВЛ 500 кВ Ново-Зиминская – УПК Тыреть (ВЛ-568) | 500 | Устройства релейной защиты и автоматики | Причиной появления при внешнем КЗ (на ВЛ 500 кВ Ново-Зиминская – УПК Тыреть (ВЛ-568) пауз в токе приема ВЧ сигнала ДФЗ ВЛ 110 кВ Зима – Ново-Зиминская II цепь (ДФЗ-201 с ПВЗ-90) явилась неисправность усилителя мощности передатчика ПВЗ-90М1 из-за отклонения характеристик транзистора VT4 типа КТ815Б в блоке усилителя мощности.
ЗЭС | 28 | 809 | 7 | 2024-07-01 22:34 | 05.07.2024 12:17 | ПС 110 кВ Силикатная СВ-110 | 110 | Устройства релейной защиты и автоматики | Атмосферные перенапряжения (гроза) в районе привели к атмосферным перенапряжениям в сети 10 кВ и появлению импульсных перенапряжений в сети выпрямленного оперативного тока устройств РЗА ПС 110 кВ Силикатная, что привело к сквозному пробою транзистора Т (типа КТ-3102 А) на плате нуль – индикатора органа ВС реле сопротивления в КСЗ ВЛ 110 кВ Замзор – Силикатная с отпайкой на ПС Топорок. Короткое замыкание в тяговой сети 27,5 кВ (ПС 110 кВ Облепиха, ПС 110 кВ Замзор) привело к пуску блокировки при качаниях по I2 в КСЗ ВЛ 110 кВ Замзор – Силикатная с отпайкой на ПС Топорок на ПС 110 кВ Силикатная с последующей подачей плюса на реле сопротивления 1, 2 ст. ДЗ. В результате сработавшего реле сопротивления 1, 2 ст. ДЗ произошла неправильная излишняя её работа, в результате чего произошло отключение СВ-110. | Выполнить измерение сопротивления ЗУ ПС 110 кВ Силикатная, здания ЗРУ, проверить металлосвязи. | 31.08.2024 год
ЗЭС |  |  |  | 2024-07-01 22:34 | 05.07.2024 12:17 | ПС 110 кВ Силикатная СВ-110 | 110 | Устройства релейной защиты и автоматики | Сквозной пробой транзистора Т на плате нуль-индикатора органа ВС реле сопротивления в КСЗ ВЛ 110 кВ Замзор – Силикатная с отпайкой на ПС Топорок из-за атмосферных перенапряжений, при внешнем коротком замыкании и пуске блокировки при качаниях по I2 с последующей подачей плюса на реле сопротивления 1, 2 ст. ДЗ привело к неправильной излишней работе 1, 2 ст. ДЗ в КСЗ ВЛ 110 кВ Замзор – Силикатная с отпайкой на ПС Топорок на ПС 110 кВ Силикатная с действием на отключение СВ-110. | Выполнить установку ОПН в сети собственных нужд 0,4 кВ ПС 110 кВ Силикатная. | 01.09.2025 год
ЗЭС | 29 | 977 | 7 | 2024-07-02 17:13 | 02.07.2024 18:08 | ВЛ 110 кВ Солерудник – Ново-Зиминская с отпайками, ВЛ 110 кВ Делюр – Зима, ВЛ 110 кВ Ново-Зиминская ТЭЦ - Ока I цепь с отпайкой на ПС ЗСХК (ВЛ 110 кВ Ново-Зиминская ТЭЦ-Ока-А), ВЛ 110 кВ Ново-Зиминская ТЭЦ - Ока II цепь с отпайкой на ПС ЗСХК (ВЛ 110 кВ Ново-Зиминская ТЭЦ-Ока-Б) | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Причиной отключения ВЛ 110 кВ Солерудник – Ново-Зиминская с отпайками, ВЛ 110 кВ Делюр – Зима, ВЛ 110 кВ Ново-Зиминская ТЭЦ - Ока I цепь с отпайкой на ПС ЗСХК (ВЛ 110 кВ Ново-Зиминская ТЭЦ-Ока-А), ВЛ 110 кВ Ново-Зиминская ТЭЦ - Ока II цепь с отпайкой на ПС ЗСХК (ВЛ 110 кВ Ново-Зиминская ТЭЦ-Ока-Б) явилось прохождение грозового фронта. | Выполнить измерение сопротивления ЗУ опор № 191,192,193 ВЛ 110 кВ Солерудник – Ново-Зиминская с отпайками. | 01.11.2024 год
ЗЭС |  |  |  | 2024-07-02 17:13 | 02.07.2024 18:08 | ВЛ 110 кВ Солерудник – Ново-Зиминская с отпайками, ВЛ 110 кВ Делюр – Зима, ВЛ 110 кВ Ново-Зиминская ТЭЦ - Ока I цепь с отпайкой на ПС ЗСХК (ВЛ 110 кВ Ново-Зиминская ТЭЦ-Ока-А), ВЛ 110 кВ Ново-Зиминская ТЭЦ - Ока II цепь с отпайкой на ПС ЗСХК (ВЛ 110 кВ Ново-Зиминская ТЭЦ-Ока-Б) | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Причиной отключения ВЛ 110 кВ Солерудник – Ново-Зиминская с отпайками явилось короткое замыкание возникшее на опоре № 192 и в пролете опор №192-193 во время прохождения грозового фронта. Причиной отключения ВЛ 110 кВ Делюр – Зима явились короткие замыкания возникшие на опоре № 131 и в пролете №142-143, во время прохождения грозового фронта. Причиной отключения ВЛ 110 кВ Ново-Зиминская ТЭЦ - Ока I цепь с отпайкой на ПС ЗСХК (ВЛ 110 кВ Ново-Зиминская ТЭЦ-Ока-А), ВЛ 110 кВ Ново-Зиминская ТЭЦ - Ока II цепь с отпайкой на ПС ЗСХК (ВЛ 110 кВ Ново-Зиминская ТЭЦ-Ока-Б) явились короткие замыкания вознишие на шлейфах ЛР-110 Н.Зим ТЭЦ «А» ф. А, ф. В, ф. С, ЛР-110 Н.Зим ТЭЦ «Б» ф. А, ф. В, ф. С со стороны линейного портала на ПС 110 кВ Ока во время прохождения грозового фронта. | Выполнить измерение сопротивления ЗУ опор №131, 141,142,143 ВЛ 110 кВ Делюр – Зима. | 01.11.2024 год
ЗЭС |  |  |  | 2024-07-02 17:14 | 02.07.2024 18:08 | ВЛ 110 кВ Солерудник – Ново-Зиминская с отпайками, ВЛ 110 кВ Делюр – Зима, ВЛ 110 кВ Ново-Зиминская ТЭЦ - Ока I цепь с отпайкой на ПС ЗСХК (ВЛ 110 кВ Ново-Зиминская ТЭЦ-Ока-А), ВЛ 110 кВ Ново-Зиминская ТЭЦ - Ока II цепь с отпайкой на ПС ЗСХК (ВЛ 110 кВ Ново-Зиминская ТЭЦ-Ока-Б) | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Причиной отключения ВЛ 110 кВ Солерудник – Ново-Зиминская с отпайками явилось короткое замыкание возникшее на опоре № 192 и в пролете опор №192-193 во время прохождения грозового фронта. Причиной отключения ВЛ 110 кВ Делюр – Зима явились короткие замыкания возникшие на опоре № 131 и в пролете №142-143, во время прохождения грозового фронта. Причиной отключения ВЛ 110 кВ Ново-Зиминская ТЭЦ - Ока I цепь с отпайкой на ПС ЗСХК (ВЛ 110 кВ Ново-Зиминская ТЭЦ-Ока-А), ВЛ 110 кВ Ново-Зиминская ТЭЦ - Ока II цепь с отпайкой на ПС ЗСХК (ВЛ 110 кВ Ново-Зиминская ТЭЦ-Ока-Б) явились короткие замыкания вознишие на шлейфах ЛР-110 Н.Зим ТЭЦ «А» ф. А, ф. В, ф. С, ЛР-110 Н.Зим ТЭЦ «Б» ф. А, ф. В, ф. С со стороны линейного портала на ПС 110 кВ Ока во время прохождения грозового фронта. | Выполнить измерение сопротивления ЗУ ПС 110 Ока, проверить металлосвязи. | 01.11.2024 год
ЗЭС | 30 | 810 | 7 | 2024-07-04 19:24 | 05.07.2024 08:48 | ВЛ 110 кВ Куйтун – Тулун с отпайками и ВЛ 110 кВ Тулюшка – Тулун с отпайкой на ПС Нюра, ВЛ 110 кВ Куйтун – Тулюшка с отпайкой на ПС Майская, ВЛ 110 кВ Тайшет - ЗСМ I цепь(ВЛ 110 кВ Тайшет - ЗСМ А) | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Причинами отключений ВЛ 110 кВ Куйтун – Тулун с отпайками и ВЛ 110 кВ Тулюшка – Тулун с отпайкой на ПС Нюра, ВЛ 110 кВ Куйтун – Тулюшка с отпайкой на ПС Майская, ВЛ 110 кВ Тайшет - ЗСМ I цепь(ВЛ 110 кВ Тайшет - ЗСМ А) явились атмосферные перенапряжения. | Выполнить измерение сопротивления ЗУ опор № 12,13,14 ВЛ 110 кВ Тайшет - ЗСМ I цепь (ВЛ 110 кВ Тайшет - ЗСМ А). | 01.11.2024 год
ЗЭС |  |  |  | 2024-07-04 19:24 | 05.07.2024 08:48 | ВЛ 110 кВ Куйтун – Тулун с отпайками и ВЛ 110 кВ Тулюшка – Тулун с отпайкой на ПС Нюра, ВЛ 110 кВ Куйтун – Тулюшка с отпайкой на ПС Майская, ВЛ 110 кВ Тайшет - ЗСМ I цепь(ВЛ 110 кВ Тайшет - ЗСМ А) | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Причиной отключения ВЛ 110 кВ Куйтун – Тулун с отпайками, ВЛ 110 кВ Тулюшка – Тулун с отпайкой на ПС Нюра, ВЛ 110 кВ Куйтун – Тулюшка с отпайкой на ПС Майская явились короткие замыкания возникшие на опорах №34/136, 35/137 ВЛ 110 кВ Куйтун – Тулун с отпайками и ВЛ 110 кВ Тулюшка – Тулун с отпайкой на ПС Нюра во время прохождения грозового фронта. Причиной отключения ВЛ 110 кВ Тайшет - ЗСМ I цепь (ВЛ 110 кВ Тайшет - ЗСМ А) явилось короткое замыкание возникшее на опоре № 13 во время прохождения грозового фронта. | Выполнить измерение сопротивления ЗУ опор № 135/33,136/34,137/35 ВЛ 110 кВ Куйтун – Тулун с отпайками и ВЛ 110 кВ Тулюшка – Тулун с отпайкой на ПС Нюра. | 01.11.2024 год
ЗЭС |  |  |  | 2024-07-04 19:24 | 05.07.2024 08:48 | ВЛ 110 кВ Куйтун – Тулун с отпайками и ВЛ 110 кВ Тулюшка – Тулун с отпайкой на ПС Нюра, ВЛ 110 кВ Куйтун – Тулюшка с отпайкой на ПС Майская, ВЛ 110 кВ Тайшет - ЗСМ I цепь(ВЛ 110 кВ Тайшет - ЗСМ А) | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Причиной отключения ВЛ 110 кВ Куйтун – Тулун с отпайками, ВЛ 110 кВ Тулюшка – Тулун с отпайкой на ПС Нюра, ВЛ 110 кВ Куйтун – Тулюшка с отпайкой на ПС Майская явились короткие замыкания возникшие на опорах №34/136, 35/137 ВЛ 110 кВ Куйтун – Тулун с отпайками и ВЛ 110 кВ Тулюшка – Тулун с отпайкой на ПС Нюра во время прохождения грозового фронта. Причиной отключения ВЛ 110 кВ Тайшет - ЗСМ I цепь (ВЛ 110 кВ Тайшет - ЗСМ А) явилось короткое замыкание возникшее на опоре № 13 во время прохождения грозового фронта. | Выполнить замену изоляции на ВЛ 110 кВ Куйтун – Тулун с отпайками опора № 136, 137, ВЛ 110 кВ Тулюшка – Тулун с отпайкой на ПС Нюра опора №34, 35. | 31.05.2025 год
ЗЭС | 31 | 978 | 7 | 2024-07-06 00:51 | 06.07.2024 00:51 | ВЛ 110 кВ Тулун - Алгатуй I цепь (ВЛ-110 Тулун-Алгатуй А) | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Причиной отключения ВЛ 110 кВ Тулун - Алгатуй I цепь (ВЛ-110 Тулун-Алгатуй А) явилось воздействие птиц. | Выполнить установку ПЗУ на опоре №151 ВЛ 110 кВ Тулун - Алгатуй I цепь (ВЛ-110 Тулун-Алгатуй А). | 31.08.2025 год
ЗЭС |  |  |  | 2024-07-06 00:51 | 06.07.2024 00:51 | ВЛ 110 кВ Тулун - Алгатуй I цепь (ВЛ-110 Тулун-Алгатуй А) | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Причиной отключения ВЛ 110 кВ Тулун - Алгатуй I цепь (ВЛ-110 Тулун-Алгатуй А) явилось короткое замыкание, возникшее на опоре №151 вследствие воздействия птиц.
ЗЭС | 32 | 979 | 7 | 2024-07-08 10:11 | 08.07.2024 10:11 | ВЛ 110 кВ Водопад – Замзор с отпайкой на ПС Ук | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Причиной отключения ВЛ 110 кВ Водопад – Замзор с отпайкой на ПС Ук явилось атмосферное перенапряжение. | Выполнить измерение сопротивления ЗУ опор № 139,140,141 ВЛ 110 кВ Водопад – Замзор с отпайкой на ПС Ук. | 30.11.2024 год
ЗЭС |  |  |  | 2024-07-08 10:11 | 08.07.2024 10:11 | ВЛ 110 кВ Водопад – Замзор с отпайкой на ПС Ук | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Причиной отключения ВЛ 110 кВ Водопад – Замзор с отпайкой на ПС Ук явилось короткое замыкание возникшее на опоре №140 во время прохождения грозового фронта.
ЗЭС | 33 | 955 | 7 | 2024-07-09 09:51 | 09.07.2024 23:28 | ВЛ 500 кВ Братский ПП – Ново-Зиминская (ВЛ-560) ТТ-500 ВЛ-560 на ПС 500 кВ Ново-Зиминская | 500 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Причиной отключения ВЛ 500 кВ Братский ПП – Ново-Зиминская (ВЛ-560) явилось постороннее воздействие выраженое в возгорании тюка сена расположенного под проводом ф. А в пролете опор №706-707. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 500 кВ Братский ПП – Ново-Зиминская (ВЛ-560) в пролетах опор №695-710 | 10.07.2024 год
ЗЭС |  |  |  | 2024-07-09 09:51 | 09.07.2024 23:28 | ВЛ 500 кВ Братский ПП – Ново-Зиминская (ВЛ-560) ТТ-500 ВЛ-560 на ПС 500 кВ Ново-Зиминская | 500 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Причиной вывода в ремонт ТТ-500 ВЛ-560 явилось повреждение резинового уплотнения линейного вывода. Последний текущий ремонт произведен в 21.04.2024, замечаний не было. | Выполнить замену резинового уплотнения линейного вывода ТТ-500 ВЛ-560. | 31.12.2024 год
ЗЭС |  |  |  | 2024-07-09 09:51 | 09.07.2024 23:28 | ВЛ 500 кВ Братский ПП – Ново-Зиминская (ВЛ-560) ТТ-500 ВЛ-560 на ПС 500 кВ Ново-Зиминская | 500 | Электротехническое оборудование 110 кВ и выше трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов | Нарушение электрической изоляции между проводом фазы «А» ВЛ 500 кВ Братский ПП – Ново-Зиминская (ВЛ-560) и землей, произошедшее вследствие занесения продуктов горения тюка сена, приведшее к возникновению короткого замыкания и отключению ВЛ действием защит. | Направить обращение в администрацию Зиминского района о необходимости: - организации взаимодействия с землепользователями и МЧС России по Иркутской области в части разработки и реализации дополнительных противопожарных мероприятий, предотвращающих возникновение либо воздействие природных пожаров на объекты электросетевого хозяйства; - принятия мер и проведения разъяснительной работы с землепользователями и местным населением о недопустимости поджогов сухой травы, пуска пала вблизи проходящих ВЛ | 31.07.2024 год
ЗЭС |  |  |  | 2024-07-09 09:51 | 09.07.2024 23:28 | ВЛ 500 кВ Братский ПП – Ново-Зиминская (ВЛ-560) ТТ-500 ВЛ-560 на ПС 500 кВ Ново-Зиминская | 500 | Электротехническое оборудование 110 кВ и выше трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов | Причиной вывода в ремонт ТТ-500 ВЛ-560 явилась разгерметизация ф. «С» вследствие повреждения резинового уплотнения линейного вывода вызванного воздействиями окружающей среды и времени, а так же под воздействием динамических колебаний возникших во время короткого замыкания на ВЛ-560. | Выполнить осмотры резиновых уплотнений линейный выводов ТТ 500 кВ ВЛ 500 кВ на ПС 500 кВ Ново-Зиминская. | 31.12.2025 год
ЗЭС | 34 | 980 | 7 | 2024-07-09 19:53 | 09.07.2024 20:19 | ВЛ 110 кВ Юрты – Бирюса (С-62) и ВЛ 110 кВ Ключи тяговая – Юрты (С-60) ВЛ 110 кВ Решоты – Тайшет-Запад (С-61) | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Атмосферные перенапряжения в районе прохождения трасс ВЛ 110 кВ Ключи тяговая – Юрты (С-60), ВЛ 110 кВ Юрты – Бирюса (С-62) и ВЛ 110 кВ Решоты – Тайшет-Запад (С-61) явились причиной нарушения электрической изоляции и отключения ВЛ действием защит. | Выполнить измерение сопротивления ЗУ опор №276,277,278 ВЛ 110 кВ Решоты – Тайшет-Запад (С-61). | 01.11.2024 год
ЗЭС |  |  |  | 2024-07-09 19:53 | 09.07.2024 20:19 | ВЛ 110 кВ Юрты – Бирюса (С-62) и ВЛ 110 кВ Ключи тяговая – Юрты (С-60) ВЛ 110 кВ Решоты – Тайшет-Запад (С-61) | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Нарушение электрической изоляции ВЛ 110 кВ Юрты – Бирюса (С-62) на опоре № 112 под воздействием атмосферных перенапряжений (грозы) повлекшее короткое замыкание и отключение ВЛ 110 кВ Юрты – Бирюса (С-62) и ВЛ 110 кВ Ключи тяговая – Юрты (С-60) действием защит. Нарушение электрической изоляции ВЛ 110 кВ Решоты – Тайшет-Запад (С-61) на опоре № 277 под воздействием атмосферных перенапряжений (грозы) повлекшее короткое замыкание на отключение ВЛ действием защит. | Выполнить измерение сопротивления ЗУ опор № 111,112,113 ВЛ 110 кВ Юрты – Бирюса (С-62). | 01.11.2024 год
ЗЭС | 35 | 815 | 7 | 2024-07-14 01:59 | 14.07.2024 03:32 | ПС 500 кВ Тулун МВ-110 Шеберта-А, МВ-110 кВ Шеберта-Б, ОВ-110 и МВ-110 кВ Тулюшка | 110 | Устройства релейной защиты и автоматики | При проведении технического освидетельствования ПС 220/110/10 ПП-500 кВ Тулун в 2021 году (с 22.03.2021 по 26.03.2021) (приложение №6), не проводилась оценка возможности повреждения шпонки промежуточного вала герконового переключающего устройства (ПУ) ШР-2-110 Бадар (ранее, факты повреждения указанного устройства отсутствовали), дефекты (нарушения) технических параметров и требований НТД в рамках проведенного технического освидетельствования выявлены не были, мероприятия по обеспечению дальнейшей безопасной эксплуатации (повышения надёжности) привода ШР-2-110 Бадар, а именно, направленных на своевременное выявление повреждения шпонки промежуточного вала герконового переключающего устройства (ПУ) ШР-2-110 Бадар не разработаны, что явилось причиной отключения МВ-110 Шеберта А, МВ-110 Шеберта Б, МВ-110 Тулюшка, ОВ-110 ПС 500 кВ Тулун. (Акт среднего ремонта разъединителя РЛНД -110/600 ШР-2-6-110 Бадар №48, 31.05.18; Акт стекущего ремонта разъединителя РЛНД -110/600 ШР-2-6-110 Бадар №48, 11.10.22 (приложение№7). | Составить график проверки присоединений 110 кВ ПС 500 кВ Тулун на наличие взаимной блокировки реле положения шинных разъединителей в схеме автоматического переключения цепей напряжения ВЛ-110 кВ. | 31.10.2024 год
ЗЭС |  |  |  | 2024-07-14 01:59 | 14.07.2024 03:32 | ПС 500 кВ Тулун МВ-110 Шеберта-А, МВ-110 кВ Шеберта-Б, ОВ-110 и МВ-110 кВ Тулюшка | 110 | Устройства релейной защиты и автоматики | Разрушение шпонки (шпонку срезало) промежуточного вала ПУ ШР-2-110 Бадар на ПС 500 кВ Тулун привело к сработанному положению реле РПП от ТН-110 1 СШ 110 кВ и 2 СШ 110 кВ, объединению цепей напряжения 1 и 2 СШ 110 кВ, на момент отключения ШСВ-110 были обесточены 2 СШ 110 кВ вместе с ТН-2-110, через вторичную обмотку ТН-1-110 подано напряжение на вторичную обмотку ТН-2-110 через параллельно включенные реле РПП в схеме автоматического переключения цепей напряжения ВЛ 110 кВ Тулун - Бадар с отпайками, что привело к перегрузке и отключению автоматических выключателей звезды и треугольника ТН-1-110 приведшего к исчезновению напряжения в цепях напряжения звезды и треугольника. Блокировка при неисправности в цепях напряжения КРБ-12 при одновременном исчезновении напряжения в цепях напряжения звезды и треугольника не срабатывает по принципу действия, что в свою очередь привело к срабатыванию 3 зоны ДЗ в КСЗ ВЛ 110 кВ Тулун – Шеберта I цепь с отпайками (МФТО, ДЗ, ТЗНП) (ЭПЗ-1636) в нагрузочном режиме с действием на отключение МВ-110 Шеберта-А, КСЗ ВЛ 110 кВ Тулун – Шеберта II цепь с отпайками (МФТО, ДЗ, ТЗНП) (ЭПЗ-1636) с действием на отключение МВ-110 кВ Шеберта-Б, КСЗ ОМВ-110 (МФТО, ДЗ, ТЗНП) (ЭПЗ-1636) с действием на отключение ОВ-110 и КСЗ ВЛ 110 кВ Тулюшка – Тулун с отпайкой на ПС Нюра (МФТО, ДЗ,ТЗНП, ТЗОП) (ЭПЗ-1636) с действием на отключение МВ-110 кВ Тулюшка с неуспешным ТАПВ. | Организовать осмотр приводов разъединителей на ОРУ 110 кВ ПС 500 кВ Тулун, с целью выявления повреждения шпонок промежуточных валов герконовых переключающих устройств (ПУ). | 15.10.2024 год
ЗЭС |  |  |  | 2024-07-14 01:59 | 14.07.2024 03:32 | ПС 500 кВ Тулун МВ-110 Шеберта-А, МВ-110 кВ Шеберта-Б, ОВ-110 и МВ-110 кВ Тулюшка | 110 | Устройства релейной защиты и автоматики | Разрушение шпонки (шпонку срезало) промежуточного вала ПУ ШР-2-110 Бадар на ПС 500 кВ Тулун привело к сработанному положению реле РПП от ТН-110 1 СШ 110 кВ и 2 СШ 110 кВ, объединению цепей напряжения 1 и 2 СШ 110 кВ, на момент отключения ШСВ-110 были обесточены 2 СШ 110 кВ вместе с ТН-2-110, через вторичную обмотку ТН-1-110 подано напряжение на вторичную обмотку ТН-2-110 через параллельно включенные реле РПП в схеме автоматического переключения цепей напряжения ВЛ 110 кВ Тулун - Бадар с отпайками, что привело к перегрузке и отключению автоматических выключателей звезды и треугольника ТН-1-110 приведшего к исчезновению напряжения в цепях напряжения звезды и треугольника. Блокировка при неисправности в цепях напряжения КРБ-12 при одновременном исчезновении напряжения в цепях напряжения звезды и треугольника не срабатывает по принципу действия, что в свою очередь привело к срабатыванию 3 зоны ДЗ в КСЗ ВЛ 110 кВ Тулун – Шеберта I цепь с отпайками (МФТО, ДЗ, ТЗНП) (ЭПЗ-1636) в нагрузочном режиме с действием на отключение МВ-110 Шеберта-А, КСЗ ВЛ 110 кВ Тулун – Шеберта II цепь с отпайками (МФТО, ДЗ, ТЗНП) (ЭПЗ-1636) с действием на отключение МВ-110 кВ Шеберта-Б, КСЗ ОМВ-110 (МФТО, ДЗ, ТЗНП) (ЭПЗ-1636) с действием на отключение ОВ-110 и КСЗ ВЛ 110 кВ Тулюшка – Тулун с отпайкой на ПС Нюра (МФТО, ДЗ,ТЗНП, ТЗОП) (ЭПЗ-1636) с действием на отключение МВ-110 кВ Тулюшка с неуспешным ТАПВ. | Организовать пересмотр технологических карт на текущий ремонт разъединителей РНДЗ (РЛНД)-110 ТК 202.063-064-2023, и средний ремонт разъединителей РНДЗ (РЛНД)-110 ТК 202.063-035-2023 на ПС 500 кВ Тулун с целью внесения операции по проверке шпонок промежуточных валов герконовых переключающих устройств (ПУ) в раздел Технология работы (последовательность выполнения операции) – 7.9; 7.11, соответственно) | 30.09.2024 год
ЗЭС | 36 | 981 | 7 | 2024-07-15 15:02 | 15.07.2024 15:02 | ВЛ 110 кВ Тулун - Шеберта II цепь с отпайками | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Причиной отключения ВЛ 110 кВ Тулун - Шеберта II цепь с отпайками явились атмосферные перенапряжения. | Выполнить измерение сопротивления ЗУ опор № 118,119,120 ВЛ 110 кВ Тулун - Шеберта II цепь с отпайками. | 01.11.2024 год
ЗЭС |  |  |  | 2024-07-15 15:02 | 15.07.2024 15:02 | ВЛ 110 кВ Тулун - Шеберта II цепь с отпайками | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Причиной отключения ВЛ 110 кВ Тулун - Шеберта II цепь с отпайками явилось короткое замыкание возникшее на опоре №119 во время прохождения грозового фронта.
ЗЭС | 37 | 813 | 7 | 2024-07-16 11:14 | 16.07.2024 14:04 | ПС 500 кВ Тайшет 3 системы шин 110 кВ | 110 | Электротехническое оборудование 110 кВ и выше трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов | Причиной отключения 3 системы шин 110 кВ явились ошибочные действия привлеченного персонала ООО "Инженерно-сервисный центр" выраженные в приближении стальной арматуры к токоведущим частям 3 системы шин 110 кВ. | Организовать собрание персонала подрядчиков работающих в электроустановках филиала АО ИЭСК ЗЭС с целью доведения результатов расследования причин аварии. | 11.08.2024 год
ЗЭС |  |  |  | 2024-07-16 11:14 | 16.07.2024 14:04 | ПС 500 кВ Тайшет 3 системы шин 110 кВ | 110 | Электротехническое оборудование 110 кВ и выше трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов | Причиной отключения 3 системы шин 110 кВ явилось короткое замыкание возникшее вследствие приближения стальной арматуры к токоведущим частям 3 системы шин 110 кВ при выполнении работ подрядной организацией ООО "Инженерно-сервисный центр". | Провести внеплановый инструктаж персоналу филиала АО ИЭСК ЗЭС по материалам данного акта. | 11.08.2024 год
ЗЭС | 38 | 982 | 7 | 2024-07-20 09:27 | 20.07.2024 12:31 | ВЛ 110 кВ Абакумовка тяговая – Тайшет с отпайкой на ПС Запань тяговая (С-43) ВЛ 110 кВ Кварцит тяговая – Тайшет с отпайкой на ПС Запань тяговая (С-46) | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Причиной отключения ВЛ 110 кВ Абакумовка тяговая – Тайшет с отпайкой на ПС Запань тяговая (С-43) явились атмосферные перенапряжения. | Выполнить замер сопротивления ЗУ опор №856, 857 ВЛ 110 кВ Абакумовка тяговая – Тайшет с отпайкой на ПС Запань тяговая (С-43). | 01.11.2024 год
ЗЭС |  |  |  | 2024-07-20 09:27 | 20.07.2024 12:31 | ВЛ 110 кВ Абакумовка тяговая – Тайшет с отпайкой на ПС Запань тяговая (С-43) ВЛ 110 кВ Кварцит тяговая – Тайшет с отпайкой на ПС Запань тяговая (С-46) | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Причиной отключения ВЛ 110 кВ Кварцит тяговая – Тайшет с отпайкой на ПС Запань тяговая (С-46) явился наклон дерева растущего вне охранной зоны во время прохождения грозового фронта. | Выполнить ИТР осмотр ВЛ 110 кВ Кварцит тяговая – Тайшет с отпайкой на ПС Запань тяговая (С-46) на предмет выявления угрожающих деревьев. | 30.09.2024 год
ЗЭС |  |  |  | 2024-07-20 09:27 | 20.07.2024 12:31 | ВЛ 110 кВ Абакумовка тяговая – Тайшет с отпайкой на ПС Запань тяговая (С-43) ВЛ 110 кВ Кварцит тяговая – Тайшет с отпайкой на ПС Запань тяговая (С-46) | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Причиной отключений ВЛ 110 кВ Абакумовка тяговая – Тайшет с отпайкой на ПС Запань тяговая (С-43) явились короткие замыкания возникшие в пролете опор №856-857 во время прохождения грозового фронта. Причиной отключений ВЛ 110 кВ Кварцит тяговая – Тайшет с отпайкой на ПС Запань тяговая (С-46) явился наклон дерева растущего вне охранной зоны во время прохождения грозового фронта.
ЗЭС | 39 | 983 | 7 | 2024-07-22 18:40 | 22.07.2024 19:10 | ВЛ 110 кВ Абакумовка тяговая – Тайшет с отпайкой на ПС Запань тяговая (С-43) | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Причиной отключения ВЛ 110 кВ Абакумовка тяговая – Тайшет с отпайкой на ПС Запань тяговая (С-43) явилось приближение крупногабаритной техники к проводам. | Подать заявление в полицию. | 24.07.2024 год
ЗЭС |  |  |  | 2024-07-22 18:40 | 22.07.2024 19:10 | ВЛ 110 кВ Абакумовка тяговая – Тайшет с отпайкой на ПС Запань тяговая (С-43) | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Причиной отключения ВЛ 110 кВ Абакумовка тяговая – Тайшет с отпайкой на ПС Запань тяговая (С-43) явилось короткое замыкание возникшее в пролете опор №854-855 вследствие приближения крупногабаритной техники.
ЗЭС | 40 | 984 | 7 | 2024-07-23 01:32 | 23.07.2024 01:32 | ВЛ 110 кВ Новочунка – Тайшет-Восточная с отпайкой на ПС Невельская | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Причиной отключения ВЛ 110 кВ Новочунка – Тайшет-Восточная с отпайкой на ПС Невельская явилось падение дерева. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 110 кВ Новочунка – Тайшет-Восточная с отпайкой на ПС Невельская в пролетах опор №129-171 для выявления угрожающих деревьев. | 16.08.2024 год
ЗЭС |  |  |  | 2024-07-23 01:32 | 23.07.2024 01:32 | ВЛ 110 кВ Новочунка – Тайшет-Восточная с отпайкой на ПС Невельская | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Причиной отключения ВЛ 110 кВ Новочунка – Тайшет-Восточная с отпайкой на ПС Невельская явилось короткое замыкание возникшее в пролете опор № 165-166 из-за падения дерева.
ЗЭС | 41 | 985 | 7 | 2024-07-25 19:52 | 25.07.2024 19:52 | ВЛ 110 кВ Нижнеудинск - Водопад | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Причиной отключения ВЛ 110 кВ Нижнеудинск - Водопад явилось воздействие птиц. | Установить ПЗУ на ВЛ 110 кВ Нижнеудинск – Водопад на опоре №16. | 31.12.2025 год
ЗЭС |  |  |  | 2024-07-25 19:52 | 25.07.2024 19:52 | ВЛ 110 кВ Нижнеудинск - Водопад | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Причиной отключения ВЛ 110 кВ Нижнеудинск – Водопад явилось короткое замыкание возникшее на опоре №16 вследствие воздействия птиц.
ЗЭС | 42 | 956 | 7 | 2024-07-26 07:14 | 26.07.2024 23:30 | ПС 500 кВ Ново-Зиминская В-2-568 ф. «В». | 500 | Электротехническое оборудование 110 кВ и выше трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов | Причиной вывода в ремонт В-2-568 явился дефект изготовления развивщийся в процессе эксплуатации. В июне 2024 г. была выполнена замена уплотнения патрубка большого клапана отключения. | Направить претензионное письмо в адрес поставщика. | 30.09.2024 год
ЗЭС |  |  |  | 2024-07-26 07:14 | 26.07.2024 23:30 | ПС 500 кВ Ново-Зиминская В-2-568 ф. «В». | 500 | Электротехническое оборудование 110 кВ и выше трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов | Причиной вывода в ремонт В-2-568 явилась деформация уплотнения патрубка большого клапана отключения.
ЗЭС | 43 | 814 | 7 | 2024-07-30 11:49 | 30.07.2024 12:01 | ВЛ 110 кВ Чуна тяговая - Новочунка цепь I с отпайкой на ПС Лесогорск, ВЛ 110 кВ Чуна тяговая - Новочунка цепь II с отпайкой на ПС Лесогорск | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Причиной отключения ВЛ 110 кВ Чуна тяговая - Новочунка цепь I с отпайкой на ПС Лесогорск, ВЛ 110 кВ Чуна тяговая - Новочунка цепь II с отпайкой на ПС Лесогорск явились атмосферные перенапряжения. | Выполнить ремонт ЗУ опоры №35 ВЛ 110 кВ Чуна тяговая - Новочунка цепь I с отпайкой на ПС Лесогорск, ВЛ 110 кВ Чуна тяговая - Новочунка цепь II с отпайкой на ПС Лесогорск. | 30.06.2025 год
ЗЭС |  |  |  | 2024-07-30 11:49 | 30.07.2024 12:01 | ВЛ 110 кВ Чуна тяговая - Новочунка цепь I с отпайкой на ПС Лесогорск, ВЛ 110 кВ Чуна тяговая - Новочунка цепь II с отпайкой на ПС Лесогорск | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Причиной отключения ВЛ 110 кВ Чуна тяговая - Новочунка цепь I с отпайкой на ПС Лесогорск, ВЛ 110 кВ Чуна тяговая - Новочунка цепь II с отпайкой на ПС Лесогорск явились короткие замыкания возникшие на опоре №35 во время прохождения грозового фронта.
ЗЭС | 44 | 906 | 8 | 2024-08-01 02:35 | 02.08.2024 14:20 | ПС 500 кВ Озерная В-220 УШР-1 | 220 | Устройства релейной защиты и автоматики | Недостаток проекта («Внешнее электроснабжение Тайшетского алюминиевого завода, включая ПС 500 кВ Тайшет (расширение и реконструкция ) и ПС 500 кВ Озёрная с ВЛ 500 кВ (новое строительство)», альбом 40/ЗЭС-УА3.1 «Установка реактора LR1E и LR2E. Управление и автоматизация», 2019г.). Причиной ложной работы функции ЗМН основной за-щиты 1(2) к-т БСК-3 явилось отсутствие цепей напряжения в следствии некорректный работы алгоритма логики фиксации РПР в терминале АУВ В-220 УШР-1 при одновременно включённых разъединителях ШР-1-220 УШР-1 и ШР-2-220 УШР-1. | В терминале АУВ В-220 УШР-1 откорректировать алгоритм логики РПР согласно письма № ИЭСК-Вн-ИД-1713-24 «О корректировке алгоритмов логики РПР на ПС 500 кВ Озерная для присоединений УШР-1, УШР-2» от 01.08.2024г. | 2024-08-02
ЗЭС |  |  |  | 2024-08-01 02:35 | 02.08.2024 14:20 | ПС 500 кВ Озерная В-220 УШР-1 | 220 | Устройства релейной защиты и автоматики | Недостаток проекта («Внешнее электроснабжение Тайшетского алюминиевого завода, включая ПС 500 кВ Тайшет (расширение и реконструкция ) и ПС 500 кВ Озёрная с ВЛ 500 кВ (новое строительство)», альбом 40/ЗЭС-УА3.1 «Установка реактора LR1E и LR2E. Управление и автоматизация», 2019г.). Причиной ложной работы функции ЗМН основной за-щиты 1(2) к-т БСК-3 явилось отсутствие цепей напряжения в следствии некорректный работы алгоритма логики фиксации РПР в терминале АУВ В-220 УШР-1 при одновременно включённых разъединителях ШР-1-220 УШР-1 и ШР-2-220 УШР-1. | В терминале АУВ В-220 УШР-2 откорректировать алгоритм логики РПР согласно письма № ИЭСК-Вн-ИД-1713-24 «О корректировке алгоритмов логики РПР на ПС 500 кВ Озерная для присоединений УШР-1, УШР-2» от 01.08.2024г. | 2024-08-16
ЗЭС | 45 | 987 | 8 | 2024-08-04 02:55 | 04.08.2024 02:55 | ВЛ 110 кВ Куйтун – Тулун с отпайками и ВЛ 110 кВ Тулюшка – Тулун с отпайкой на ПС Нюра, ВЛ 110 кВ Куйтун – Тулюшка с отпайкой на ПС Майская | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Причинами отключений ВЛ 110 кВ Куйтун – Тулун с отпайками и ВЛ 110 кВ Тулюшка – Тулун с отпайкой на ПС Нюра, ВЛ 110 кВ Куйтун – Тулюшка с отпайкой на ПС Майская явились атмосферные перенапряжения. | Выполнить измерение сопротивления ЗУ опор № 196/94,197/95,198/96, 120/18, 121/19,122/20. | 01.11.2024 год
ЗЭС |  |  |  | 2024-08-04 02:55 | 04.08.2024 02:55 | ВЛ 110 кВ Куйтун – Тулун с отпайками и ВЛ 110 кВ Тулюшка – Тулун с отпайкой на ПС Нюра, ВЛ 110 кВ Куйтун – Тулюшка с отпайкой на ПС Майская | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Причиной отключения ВЛ 110 кВ Куйтун – Тулун с отпайками, ВЛ 110 кВ Тулюшка – Тулун с отпайкой на ПС Нюра, ВЛ 110 кВ Куйтун – Тулюшка с отпайкой на ПС Майская явились короткие замыкания возникшие на опорах №197/95, 121/19 ВЛ 110 кВ Куйтун – Тулун с отпайками и ВЛ 110 кВ Тулюшка – Тулун с отпайкой на ПС Нюра во время прохождения грозового фронта.
ЗЭС | 46 | 988 | 8 | 2024-08-05 00:29 | 05.08.2024 00:29 | ВЛ 110 кВ Ново-Зиминская ТЭЦ - Харик с отпайкой на НПС Кимельтей | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Причиной отключения явилось загрязнение гирянды изоляторов ф. А на опоре №43 ВЛ 110 кВ Ново-Зиминская ТЭЦ - Харик с отпайкой на НПС Кимельтей. Последний осмотр проводился в апреле 2024, замечаний не было. | Выполнить замену гирлянд изоляторов на опоре №43 ВЛ 110 кВ Ново-Зиминская ТЭЦ - Харик с отпайкой на НПС Кимельтей. | 31.12.2025 год
ЗЭС |  |  |  | 2024-08-05 00:29 | 05.08.2024 00:29 | ВЛ 110 кВ Ново-Зиминская ТЭЦ - Харик с отпайкой на НПС Кимельтей | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Причиной отключения ВЛ 110 кВ Ново-Зиминская ТЭЦ - Харик с отпайкой на НПС Кимельтей явилось короткое замыкание возникшее на опоре №43 вследствие поверхностного перекрытия гирлянды изоляторов ф. А. | Выполнить внеплановый инструктаж персоналу СУ-1 СЛЭП на тему "Осмотры ВЛ". | 13.09.2024 год
ЗЭС | 47 | 989 | 8 | 2024-08-06 10:15 | 06.08.2024 10:15 | ВЛ 110 кВ Водопад - Замзор с отпайкой на ПС Ук, ВЛ 110 кВ ВРЗ - Замзор с отпайкой на ПС Ук | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Причинами отключений ВЛ 110 кВ Водопад - Замзор с отпайкой на ПС Ук, ВЛ 110 кВ ВРЗ - Замзор с отпайкой на ПС Ук явились атмосферные перенапряжения. | Выполнить измерение сопротивления ЗУ опор № 152/164,153/165,154/166 ВЛ 110 кВ Водопад - Замзор с отпайкой на ПС Ук, ВЛ 110 кВ ВРЗ - Замзор с отпайкой на ПС Ук. | 30.06.2025 год
ЗЭС |  |  |  | 2024-08-06 10:15 | 06.08.2024 10:15 | ВЛ 110 кВ Водопад - Замзор с отпайкой на ПС Ук, ВЛ 110 кВ ВРЗ - Замзор с отпайкой на ПС Ук | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Причинами отключений ВЛ 110 кВ Водопад - Замзор с отпайкой на ПС Ук, ВЛ 110 кВ ВРЗ - Замзор с отпайкой на ПС Ук явились короткие замыкания возникшие на опоре №153/165 во время прохождения грозового фронта.
ЗЭС | 48 | 701 | 8 | 2024-08-08 09:12 | 09.08.2024 12:47 | ВЛ 35 кВ Бирюса - Нижняя Заимка А I цепь с отпайками | 35 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Причиной отключения ВЛ 35 кВ Бирюса - Нижняя Заимка А I цепь с отпайками , явилось воздействие атмосферных перенапряжений. | Выполнить измерение сопротивления ЗУ опор № 350, 351, 352,441,442,443, 658, 659, 660. | 30.10.2024 год
ЗЭС |  |  |  | 2024-08-08 09:12 | 09.08.2024 12:47 | ВЛ 35 кВ Бирюса - Нижняя Заимка А I цепь с отпайками | 35 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Причиной отключения ВЛ 35 кВ Бирюса - Нижняя Заимка А I цепь с отпайками, явилось короткое замыкание, вызванное разрушением изоляторов на опорах № 351 ф.А, №442 ф.С, № 659 ф.С во время прохождения грозового фронта.
ЗЭС | 49 | 816 | 8 | 2024-08-11 03:17 | 14.08.2024 12:24 | ВЛ 110 кВ Тулун - НПС цепь II (ВЛ-110 Тулун-НПС Б) | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Причиной отключения ВЛ 110 кВ Тулун - НПС цепь II (ВЛ-110 Тулун-НПС Б) явилось разрушение полимерного изолятора ф. А на опоре №11, вследствие развития дефекта изготовления. | Составить план замены полимерных изоляторов на стеклянные на ВЛ 110 кВ Тулун - НПС цепь II (ВЛ-110 Тулун-НПС Б). | 01.10.2024 год
ЗЭС |  |  |  | 2024-08-11 03:17 | 14.08.2024 12:24 | ВЛ 110 кВ Тулун - НПС цепь II (ВЛ-110 Тулун-НПС Б) | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Причиной отключения ВЛ 110 кВ Тулун - НПС цепь II (ВЛ-110 Тулун-НПС Б) явилось разрушение полимерного изолятора ф. А на опоре №11.
ЗЭС | 50 | 990 | 8 | 2024-08-18 15:00 | 18.08.2024 15:00 | ВЛ 110 кВ Чукша – Чуна тяговая и на ПС 110 кВ Чуна СВ-110 (ВЛ 110 кВ Огневка – Чуна) | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Причиной отключения ВЛ 110 кВ Чукша – Чуна тяговая и на ПС 110 кВ Чуна СВ-110 (ВЛ 110 кВ Огневка – Чуна) явились атмосферные перенапряжения. | Выполнить измерение сопротивления ЗУ опор № 45/166,46/167,47/168 ВЛ 110 кВ Чукша – Чуна тяговая и ВЛ 110 кВ Огневка – Чуна соответственно. | 31.05.2025 год
ЗЭС |  |  |  | 2024-08-18 15:00 | 18.08.2024 15:00 | ВЛ 110 кВ Чукша – Чуна тяговая и на ПС 110 кВ Чуна СВ-110 (ВЛ 110 кВ Огневка – Чуна) | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Причиной отключения ВЛ 110 кВ Чукша – Чуна тяговая и на ПС 110 кВ Чуна СВ-110 (ВЛ 110 кВ Огневка – Чуна) явилось короткое замыкание возникшее на опоре № 46/167 соответсвенно во время прохождения грозового фронта.
ЗЭС | 51 | 991 | 8 | 2024-08-19 14:26 | 19.08.2024 14:26 | ВЛ 110 кВ Тулун - Алгатуй II цепь (ВЛ-110 Тулун-Алгатуй Б) | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Причиной отключения ВЛ 110 кВ Тулун - Алгатуй II цепь (ВЛ-110 Тулун-Алгатуй Б) явилось воздействие птиц. | Выполнить установку ПЗУ на опоре №119 ВЛ 110 кВ Тулун - Алгатуй II цепь (ВЛ-110 Тулун-Алгатуй Б). | 30.09.2025 год
ЗЭС |  |  |  | 2024-08-19 14:26 | 19.08.2024 14:26 | ВЛ 110 кВ Тулун - Алгатуй II цепь (ВЛ-110 Тулун-Алгатуй Б) | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Причиной отключения ВЛ 110 кВ Тулун - Алгатуй II цепь (ВЛ-110 Тулун-Алгатуй Б) явилось короткое замыкание возникшее на опоре №119 из-за воздействия птиц.
ЗЭС | 52 | 817 | 8 | 2024-08-26 00:08 | 26.08.2024 12:01 | конденсатор связи ф. "С" на ПС 110 кВ Чуна, | 110 | Электротехническое оборудование 110 кВ и выше трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов | Причиной вывода в ремонт ВЛ 110 кВ Чуна – Чуна тяговая явился дефект изготовления опорного изолятора заземляющего ножа (разъединителя) конденсатора связи ф."С" на ПС 110 кВ Чуна. | Выполнить осмотры конденсаторов связи на ПС 110-500 кВ филиала АО ИЭСК ЗЭС, особое внимание обратить на опорные изоляторы заземляющих ножей. | 15.10.2024 год
ЗЭС |  |  |  | 2024-08-26 00:08 | 26.08.2024 12:01 | конденсатор связи ф. "С" на ПС 110 кВ Чуна, | 110 | Электротехническое оборудование 110 кВ и выше трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов | Причиной вывода в ремонт ВЛ 110 кВ Чуна – Чуна тяговая явилось повреждение опорного изолятора заземляющего ножа (разъединителя) конденсатора связи ф."С" на ПС 110 кВ Чуна.
ЗЭС | 53 | 601 | 8 | 2024-08-30 23:11 | 31.08.2024 03:24 | ВЛ 10 кВ Центральный Хазан - Самара | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Причиной отключения ВЛ 10 кВ Центральный Хазан – Самара явилось повреждение в сети потребителя, вследствие падения опоры №110/2 на потребительской отпайке. | Направить собственнику ТП 5-163П/100 письмо с требованием о не допущении подобных нарушений. | 30.09.2024 год
ЗЭС |  |  |  | 2024-08-30 23:11 | 31.08.2024 03:24 | ВЛ 10 кВ Центральный Хазан - Самара | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Причиной отключения ВЛ 10 кВ Центральный Хазан – Самара явилось короткое замыкание возникшее вследствие касания земли проводов фаз «А»,«В»,»С» в пролете опор №110/1-110/3 из-за упавшей опоры № 110/2 на потребительской отпайке.
ЗЭС | 54 | 301 | 8 | 2024-08-31 06:53 | 31.08.2024 12:47 | ВЛ 10 кВ Икей-Харантей | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Причиной разрушения изоляторов явилось механическое воздействие штыря на изолятор без колпачка т.к. колпачок из-за его некачественного изготовления и воздействия окружающей среды разрушился. | Заменить изолятор ф. А на опоре №26/6 | 31.08.2024 год
ЗЭС |  |  |  | 2024-08-31 06:53 | 31.08.2024 12:47 | ВЛ 10 кВ Икей-Харантей | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Причиной отключения ВЛ 10 кВ Икей-Харантей явилось повреждение изолятора ф. А на ж/б опоре №26/6 вследствие разрушения колпачка изолятора.
ЗЭС | 55 | 101 | 8 | 2024-08-31 08:04 | 31.08.2024 08:05 | ВЛ 10 кВ Шелехово- Шелехово | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Причиной отключения ВЛ 10 кВ Шелехово-Шелехово явилось воздействие атмосферных перенапряжений. | Выполнить осмотр ТП ВЛ 10 кВ Шелехово-Шелехово на предмет наличия неисправных грозозащитных устройств. | 30.10.2024 год
ЗЭС |  |  |  | 2024-08-31 08:04 | 31.08.2024 08:05 | ВЛ 10 кВ Шелехово- Шелехово | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Причиной отключения ВЛ 10 кВ Шелехово-Шелехово явилось короткое замыкание вызванное атмосферным перенапряжением с дальнейшим разрушением разрядника.
ЗЭС | 56 | 602 | 9 | 2024-09-01 02:18 | 01.09.2024 04:37 | ВЛ 10 кВ Батама - Новоникольск | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Причина отключения ВЛ 10 кВ Батама – Новоникольск явилось несвоевременное устранение дефекта в пролете опор № 245 – 246. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ Батама – Новоникольск. | 03.11.2024 год
ЗЭС |  |  |  | 2024-09-01 02:18 | 01.09.2024 04:37 | ВЛ 10 кВ Батама - Новоникольск | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Причиной отключения ВЛ 10 кВ Батама – Новоникольск явилось короткое замыкание возникшее в пролете опор № 245 - 246 вызванное касанием ветвей сосны проводов фаз «А», «В». | Выполнить внеплановый инструктаж электромонтерам Зиминского РЭС на тему «Осмотр ВЛ. Дефекты». | 15.10.2024 год
ЗЭС | 57 | 992 | 9 | 2024-09-07 18:34 | 07.09.2024 18:34 | ВЛ 110 кВ Абакумовка тяговая – Тайшет с отпайкой на ПС Запань тяговая (С-43) | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Причиной отключения ВЛ 110 кВ Абакумовка тяговая – Тайшет с отпайкой на ПС Запань тяговая (С-43) явился проезд негабаритной техники. | Направить претензионное письмо в адрес Общество с ограниченной ответственностью УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ «ТРАНССТРОЙ-ПУТЬ». | 27.09.2024 год
ЗЭС |  |  |  | 2024-09-07 18:34 | 07.09.2024 18:34 | ВЛ 110 кВ Абакумовка тяговая – Тайшет с отпайкой на ПС Запань тяговая (С-43) | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Причиной отключения ВЛ 110 кВ Абакумовка тяговая – Тайшет с отпайкой на ПС Запань тяговая (С-43) явилось короткое замыкание возникшее в пролете опор №856-857 из-за проезда негабаритной техники.
ЗЭС | 58 | 102 | 9 | 2024-09-08 08:50 | 08.09.2024 09:21 | ВЛ 10 кВ Рождественка-Венгерка | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Причиной отключения ВЛ 10 кВ Рождественка-Венгерка явилось разрегулировка проводов вследствие наклона опоры №7 из-за обводнения грунта. | Выполнить регулировку проводов в пролете опор №7-8. | 10.09.2024 год
ЗЭС |  |  |  | 2024-09-08 08:50 | 08.09.2024 09:21 | ВЛ 10 кВ Рождественка-Венгерка | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Причиной отключения ВЛ 10 кВ Рождественка-Венгерка явилось короткое замыкание, возникшее в пролете опор №7-8 из-за схлеста проводов, из-за наклона опоры №7. | Выполнить выправку опор №7,8. | 31.12.2024 год
ЗЭС |  |  |  | 2024-09-08 08:50 | 08.09.2024 09:21 | ВЛ 10 кВ Рождественка-Венгерка | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Причиной отключения ВЛ 10 кВ Рождественка-Венгерка явилось короткое замыкание, возникшее в пролете опор №7-8 из-за схлеста проводов, из-за наклона опоры №7. | Выполнить осмотр ВЛ 10 кВ Рождественка-Венгерка в пролетах опор №3-12 для выявления опор угрожающий схлестом проводов в следствие их наклона | 10.09.2024 год
ЗЭС | 59 | 818 | 9 | 2024-09-12 07:55 | 12.09.2024 07:57 | ПС 110 кВ Юрты В-110 Т-1 и СВ-110 | 110 | Устройства релейной защиты и автоматики | Отключение выключателей В-110 Т-1 и СВ-110 произошло ложно от резервных защит БСК-1-110 по причине ошибочного действия персонала подрядной организации, заключающегося в установке перемычки в цепях отключения СВ-110 и В-110 Т-1 от УРОВ В-110 БСК-1 между кл. 157 цепь 133 и кл.159 цепь 133. | В шкафу №28 «АУВ и защиты БСК-1» выполнить демонтаж излишне установленной перемычки в цепях отключения СВ-110 и В-110 Т-1. | 12.09.2024 год
ЗЭС |  |  |  | 2024-09-12 07:55 | 12.09.2024 07:57 | ПС 110 кВ Юрты В-110 Т-1 и СВ-110 | 110 | Устройства релейной защиты и автоматики | Отключение выключателей В-110 Т-1 и СВ-110 произошло ложно от резервных защит БСК-1-110 по причине ошибочного действия персонала подрядной организации, заключающегося в установке перемычки в цепях отключения СВ-110 и В-110 Т-1 от УРОВ В-110 БСК-1 между кл. 157 цепь 133 и кл.159 цепь 133. | Выполнить выверку монтажных схем вновь устанавливаемых шкафов РЗА БСК-1-110, БСК-2-110, В-110 Т-1 и В-110 Т-2 на предмет наличия излишне установленных перемычек в одноимённых цепях относящихся к разным присоединениям. | 15.10.2024 год
ЗЭС |  |  |  | 2024-09-12 07:55 | 12.09.2024 07:57 | ПС 110 кВ Юрты В-110 Т-1 и СВ-110 | 110 | Устройства релейной защиты и автоматики | Отключение выключателей В-110 Т-1 и СВ-110 произошло ложно от резервных защит БСК-1-110 по причине ошибочного действия персонала подрядной организации, заключающегося в установке перемычки в цепях отключения СВ-110 и В-110 Т-1 от УРОВ В-110 БСК-1 между кл. 157 цепь 133 и кл.159 цепь 133. | Провести инструктаж персоналу РЗА, подрядной организации, выполняющему ПНР на ПС 110 кВ Юрты по технологии выполнения работ в устройствах РЗА на действующей ПС. | 10.10.2024 год
ЗЭС | 60 | 820 | 9 | 2024-09-13 04:40 | 13.09.2024 05:00 | ПС 500 кВ Тулун ШСВ-110 | 110 | Устройства релейной защиты и автоматики | Ошибочные действия персонала ООО «Телетап», допущенные при выполнении в 2016 году наладки ССПИ ПС 500 кВ Тулун, заключающиеся в неправильном выставлении в многофункциональном измерительном преобразователе (МИП) значения коэффициента трансформации трансформатора тока ШСВ-110 (выставлено – 600/5, вместо требуемого – 1000/5), приведшие к неправильному измерению тока через ШСВ-110, и, соответственно, отображению недостоверных его значений в АРМ оперативного персонала ПС 500 кВ Тулун и ОИК Иркутского РДУ (в предшествующий отключению ШСВ-110 момент отображаемое значение составляло 232 А, при фактическом значении 427,6 А – получено по данным регистрирующих приборов путем расчета тока через токи по отходящим присоединениям), что не позволило оперативному персоналу ПС 500 кВ Тулун и диспетчерскому персоналу Иркутского РДУ выявить превышение током нагрузки ШСВ-110 уставки срабатывания МТЗ в составе Комплекта РЗ ШСВ-110. В результате на ПС 500 кВ Тулун произошло превышение током нагрузки ШСВ-110 уставки срабатывания МТЗ с последующим отключением ШСВ-110 неправильным (ложным) действием МТЗ | Выполнить проверку выставленных значений коэффициентов трансформации в многофункциональных измерительных преобразователях ССПИ ПС 500 кВ Тулун по каждому присоединению, на соответствие фактическим значениям и показаниям величин токов на щитовых приборах с устранением выявленных замечаний | 30.12.2024 год
ЗЭС |  |  |  | 2024-09-13 04:40 | 13.09.2024 05:00 | ПС 500 кВ Тулун ШСВ-110 | 110 | Устройства релейной защиты и автоматики | Ошибочные действия персонала ООО «Телетап», допущенные при выполнении в 2016 году наладки ССПИ ПС 500 кВ Тулун, заключающиеся в неправильном выставлении в многофункциональном измерительном преобразователе (МИП) значения коэффициента трансформации трансформатора тока ШСВ-110 (выставлено – 600/5, вместо требуемого – 1000/5), приведшие к неправильному измерению тока через ШСВ-110, и, соответственно, отображению недостоверных его значений в АРМ оперативного персонала ПС 500 кВ Тулун и ОИК Иркутского РДУ (в предшествующий отключению ШСВ-110 момент отображаемое значение составляло 232 А, при фактическом значении 427,6 А – получено по данным регистрирующих приборов путем расчета тока через токи по отходящим присоединениям), что не позволило оперативному персоналу ПС 500 кВ Тулун и диспетчерскому персоналу Иркутского РДУ выявить превышение током нагрузки ШСВ-110 уставки срабатывания МТЗ в составе Комплекта РЗ ШСВ-110. В результате на ПС 500 кВ Тулун произошло превышение током нагрузки ШСВ-110 уставки срабатывания МТЗ с последующим отключением ШСВ-110 неправильным (ложным) действием МТЗ | Провести проверку достоверности телеметрической информации, передаваемой с ПС 500 кВ Тулун в Филиал АО «СО ЕЭС» Иркутское РДУ и отображаемой в АРМ оперативного персонала ПС 500 кВ Тулун | 30.12.2024 год
ЗЭС | 61 | 819 | 9 | 2024-09-24 10:00 | 24.09.2024 10:25 | ПС 500 кВ Тайшет ЭВ-110 Новочунка | 110 | Устройства релейной защиты и автоматики | Неправильные действия персонала подрядной организации ООО «ЕвроСибЭнерго-инжиниринг», которым в феврале 2024 года в рамках реализации титула «Реконструкция ПС-500/110/35/10 кВ Тайшет. Установка автотрансформатора АТ-3» Альбом 164/ЗЭС-УА3 «2 этап реконструкции. ОРУ 110 кВ. Управление и автоматизация» при монтаже кабеля №QB2G-326 КВВГЭнг(А)-LS 10х2,5 Здание РЩ Шкаф №11 «Шкаф перевода защит на ОВ-2-110» - Шкаф №38 «РПР 110 кВ присоединений 3,4 с.ш.» был неправильно установлен ЭМС-зажим, вследствие чего по прошествии времени произошло повреждение (передавливание) изоляции жил кабеля с маркировкой N710 и В710. | Выполнить проверку качества монтажа, разделки и заземления экранов кабельной продукции по проекту реконструкции ПС 500 кВ Тайшет. По результатам проверки составить план мероприятий по устранению выявленных замечаний. | 27.12.2024 год
ЗЭС |  |  |  | 2024-09-24 10:00 | 24.09.2024 10:25 | ПС 500 кВ Тайшет ЭВ-110 Новочунка | 110 | Устройства релейной защиты и автоматики | Филиалом АО «ИЭСК» Западные электрические сети при продлении в 2023 году срока эксплуатации КСЗ ВЛ 110 кВ Новочунка – Тайшет с отпайкой на ПС Невельская (МФТО, ДЗ, ТЗНП) (ЭПЗ-1636) на ПС 500 кВ Тайшет, выполненного на базе панели ЭПЗ-1636, сверх срока службы (приложение 3), не разработаны мероприятия для продолжения дальнейшей эксплуатации, учитывающие техническое состояние устройства (при проведении 20.07.2023 профилактического восстановления устройства замечаний не выявлено), в результате чего не выполнена своевременная замена неисправного реле 7РП в составе КСЗ ВЛ 110 кВ Новочунка – Тайшет с отпайкой на ПС Невельская (МФТО, ДЗ, ТЗНП) (ЭПЗ-1636). | Направить в адрес ООО «ЕвроСибЭнерго-инжиниринг» претензионное письмо о некачественном монтаже кабельной продукции на ПС 500 кВ Тайшет. | 31.10.2024 год
ЗЭС |  |  |  | 2024-09-24 10:00 | 24.09.2024 10:25 | ПС 500 кВ Тайшет ЭВ-110 Новочунка | 110 | Устройства релейной защиты и автоматики | Нарушение электрической изоляции, связанное с повреждением (передавливанием) изоляции жил (N710, В710) кабеля №QB2G-326 КВВГЭнг(А)-LS 10х2,5 Здание РЩ Шкаф №11 «Шкаф перевода защит на ОВ-2-110» - Шкаф №38 «РПР 110 кВ присоединений 3,4 с.ш.» под действием прижимной пружины неправильно установленного ЭМС-зажима, что привело к замыканию между собой жил с маркировкой N710 и В710 через металлический зажим заземления экрана кабеля и отключению автомата QF1 – «Цепи напряжения «звезда»» в шкафу зажимов ТН-4-110. | По результатам выполнения на ПС 500 кВ Тайшет профилактического восстановления устройств РЗА согласно утвержденному 06.06.2024 Плану-графику проведения внеочередного технического обслуживания устройств релейной защиты и электроавтоматики присоединений 110 кВ, эксплуатирующихся более 25 лет ПС 500 кВ Тайшет на 2024-2026 год, разрабатывать мероприятия для продолжения дальнейшей эксплуатации устройств РЗА с учетом их технического состояния и включать данные мероприятия в организационно-распорядительные документы на продление срока эксплуатации устройств РЗА. | 31.12.2026 год
ЗЭС |  |  |  | 2024-09-24 10:00 | 24.09.2024 10:25 | ПС 500 кВ Тайшет ЭВ-110 Новочунка | 110 | Устройства релейной защиты и автоматики | Обрыв в катушке промежуточного реле 7РП (повторитель исполнительного органа реле блокировки при неисправности цепей напряжения КРБ-12), приведший к отсутствию блокирования 3 ступени ДЗ комплекта ДЗ-2 в КСЗ ВЛ 110 кВ Новочунка – Тайшет с отпайкой на ПС Невельская (МФТО, ДЗ, ТЗНП) (ЭПЗ-1636) при возникновении неисправности цепей напряжения, в результате чего произошло неправильное (ложное) срабатывание 3 ступени ДЗ в КСЗ ВЛ 110 кВ Новочунка – Тайшет с отпайкой на ПС Невельская (МФТО, ДЗ, ТЗНП) (ЭПЗ-1636) в нагрузочном режиме с действием на отключение ЭВ-110 Новочунка в КСЗ ВЛ 110 кВ Новочунка – Тайшет с отпайкой на ПС Невельская (МФТО, ДЗ, ТЗНП) (ЭПЗ-1636).
ЗЭС | 62 | 103 | 9 | 2024-09-29 22:34 | 30.09.2024 12:19 | ВЛ 10 кВ Шелехово-Соляная | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Причиной отключения ВЛ 10 кВ Шелехово-Соляная явилось повреждение штыревого изолятора ф. А на опоре № 252. | Заменить опору № 206 ВЛ 10 кВ Шелехово-Соляная. | 2025-09-30
ЗЭС |  |  |  | 2024-09-29 22:34 | 30.09.2024 12:19 | ВЛ 10 кВ Шелехово-Соляная | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Причиной отключения ВЛ 10 кВ Шелехово-Соляная явилось несвоевременное выявление загнивания опоры №206. | Восстановить изоляцию на опоре №252 ВЛ 10 кВ Шелехово-Соляная. | 2024-09-30
ЗЭС |  |  |  | 2024-09-29 22:35 | 30.09.2024 12:19 | ВЛ 10 кВ Шелехово-Соляная | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Установка новой опоры персоналом ООО «Энергокомплекс» близко к проводам ВЛ 10 кВ Шелехово-Соляная. | Выполнить осмотр ВЛ в пролетах 200-210;250-260. | 2024-10-30
ЗЭС |  |  |  | 2024-09-29 22:34 | 30.09.2024 12:19 | ВЛ 10 кВ Шелехово-Соляная | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Причиной отключения ВЛ 10 кВ Шелехово-Соляная явилось короткое замыкание, вызванное схлестом проводов из-за повреждения изоляции ф. А на опоре № 252. Причиной отключения ВЛ 10 кВ Шелехово-Соляная явилось короткое замыкание, вызванное схлестом проводов из-за выпадения крюка №206. Причиной отключения ВЛ 10 кВ Шелехово-Соляная явилось короткое замыкание вызванное приближением провода ф. С к вновь установленной опоре в пролете опор №181-182. | Провести беседу с персоналом ООО «Энергокомплекс» о монтаже ж/б опор вдоль действующей ВЛ. | 2024-10-30
ЗЭС | 63 | 908 | 10 | 2024-09-30 20:47 | 11.10.2024 14:18 | ПС 500 кВ Озерная В-220 УШР-1 | 220 | Устройства релейной защиты и автоматики | Причиной отключения выключателя В-220 УШР-1 явилось срабатывание защит в составе САУ при выводе в ремонт УШР-1 без вывода в ремонт выключателя В-220 УШР-1 вследствие ошибки в рабочей документации проекта («Внешнее электроснабжение Тайшетского алюминиевого завода, включая ПС 500 кВ Тайшет (расширение и реконструкция ) и ПС 500 кВ Озёрная с ВЛ 500 кВ (новое строительство)», альбом 40/ЗЭС-УА3.1 «Установка реакторов LR1E и LR2E. Управление и автоматизация», 2019г.) заключающейся в воздействии цепи «Срабатывание защит в составе САУ» на отключение выключателя В-220 УШР-1 через оптовход BI18 «трехфазное отключение», вместо срабатывания на «сигнал». | шкафу № 24 «АУВ В-220 УШР-1» исключить воздействие цепи «Срабатывание защит в составе САУ» на отключение выключателя В-220 УШР-1. Цепь «Срабатывание защит в составе САУ» перевести на «Сигнал». | 11.10.2024 год
ЗЭС | 64 | 907 | 10 | 2024-10-01 16:28 | 21.11.2024 12:31 | ПС 500 кВ Озёрная В-220 БСК-4,5 | 220 | Устройства релейной защиты и автоматики | Причиной отключения БСК-4 и БСК-5 на ПС 500 кВ Озерная явился недостаток проекта («Внешнее электроснабжение Тайшетского алюминиевого завода, включая ПС 500 кВ Тайшет (расширение и реконструкция ) и ПС 500 кВ Озёрная с ВЛ 500 кВ (новое строительство)» выраженный в отсутствии расчитанных режимов работы БСК, УШР в условиях набора мощности на Тайшетском алюминиевом заводе. | Провести замеры показателей качества электроэнергии (ПКЭ) и гармонических составляющих токов на ПС 500 кВ Озерная, ПС 500 кВ Тайшет, ПС 110 кВ Водопад и ПС 110 кВ Юрты при различном составе включенных устройств компенсации реактивной мощности (УКРМ) на ПС 500 кВ Озерная. | 22.11.2024 год
ЗЭС |  |  |  | 2024-10-01 16:28 | 21.11.2024 12:31 | ПС 500 кВ Озёрная В-220 БСК-4,5 | 220 | Устройства релейной защиты и автоматики | Причиной отключения БСК-4 и БСК-5 на ПС 500 кВ Озерная явился недостаток проекта («Внешнее электроснабжение Тайшетского алюминиевого завода, включая ПС 500 кВ Тайшет (расширение и реконструкция ) и ПС 500 кВ Озёрная с ВЛ 500 кВ (новое строительство)» выраженный в отсутствии расчитанных режимов работы БСК, УШР в условиях набора мощности на Тайшетском алюминиевом заводе. | Направить результаты замеров по п. 3.2.1 в ИРДУ для определения им допустимых режимов работы устройств компенсации реактивной мощности (УКРМ) на ПС 500 кВ Озерная. | 20.12.2024 год
ЗЭС | 65 | 957 | 10 | 2024-10-08 20:27 | 11.10.2024 18:55 | ПС 500 кВ Озёрная В-576-4АТ, В-2-4АТ, В-1-220-4АТ, В-2-220-4АТ | 500 | Трансформаторы (автотрансформаторы) и шунтирующие реакторы 110 кВ и выше | Недостаток конструкции затворного клапана ф. А 4АТ выраженный самопроизвольным срабатыванием. | Выполнить опробование схемы сигнализации срабатывания затворных клапанов 2АТ. | 15.11.2024 год
ЗЭС |  |  |  | 2024-10-08 20:27 | 11.10.2024 18:55 | ПС 500 кВ Озёрная В-576-4АТ, В-2-4АТ, В-1-220-4АТ, В-2-220-4АТ | 500 | Устройства релейной защиты и автоматики | Причина отсутствия сигнализации срабатывания затворного клапана ф. А 4АТ, неисправность реле 1А7 в шкафу № 67 «Комплект резервной защиты на стороне 500 кВ 4АТ» возникшая вследствие развития дефекта изготовления. | Направить письмо заводу изготовителю 4АТ о необходимости реализации мероприятий, исключающих самопроизвольное срабатывание затворных клапанов на АТ. | 15.11.2024 год
ЗЭС |  |  |  | 2024-10-08 20:27 | 11.10.2024 18:55 | ПС 500 кВ Озёрная В-576-4АТ, В-2-4АТ, В-1-220-4АТ, В-2-220-4АТ | 500 | Трансформаторы (автотрансформаторы) и шунтирующие реакторы 110 кВ и выше | Причиной отключения 4АТ явилось срабатывание газовой защиты ф. А 4АТ, в комплекте технологических защит 4АТ, по причине перекрытия трубопровода от расширительного бака до бака автотрансформатора затворным клапаном и уход масла из газового реле при снижении температуры окружающего воздуха.
ЗЭС |  |  |  | 2024-10-08 20:27 | 11.10.2024 18:55 | ПС 500 кВ Озёрная В-576-4АТ, В-2-4АТ, В-1-220-4АТ, В-2-220-4АТ | 500 | Устройства релейной защиты и автоматики | Отсутствие сигнализации при срабатывании затворного клапана ф. А 4АТ обусловлено неисправностью реле 1А7 (ОРИОН-КИ реле контроля изоляции), а именно обрывом во внутренней схеме реле.
ЗЭС | 66 | 201 | 10 | 2024-10-16 17:44 | 17.10.2024 11:25 | ВЛ 10 кВ Шеберта - Иргей | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Причиной отключения ВЛ 10 кВ Шеберта- Иргей явилось наличие дефекта изготовления изолятора ф. «В» на опоре №30. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ Шеберта- Иргей в пролете опор №29- 31 | 17.10.2024 год
ЗЭС |  |  |  | 2024-10-16 17:44 | 17.10.2024 11:25 | ВЛ 10 кВ Шеберта - Иргей | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Причиной отключения ВЛ 10 кВ Шеберта- Иргей явилось замыкание вязки провода на траверсу вызванное разрушением изолятора фазы «В» на опоре №30 произошедшим из-за развития дефекта изготовления. | Выполнить установку изолятора на опоре №30. | 17.10.2024 год
ЗЭС | 67 | 702 | 10 | 2024-10-17 08:51 | 17.10.2024 08:52 | ВЛ 35 кВ Бирюса - Нижняя Заимка А I цепь с отпайками | 35 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Причиной отключения ВЛ 35 кВ Бирюса - Нижняя Заимка А I цепь с отпайками , явилось касание провода веткой дерева. | Выполнить ИТР осмотр на наличие угрожающих деревьев. | 30.06.2025 год
ЗЭС |  |  |  | 2024-10-17 08:51 | 17.10.2024 08:52 | ВЛ 35 кВ Бирюса - Нижняя Заимка А I цепь с отпайками | 35 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Причиной отключения ВЛ 35 кВ Бирюса - Нижняя Заимка А I цепь с отпайками, явилось короткое замыкание, вызванное наклоном дерева в пролете опор № 60-61.
ЗЭС | 68 | 603 | 10 | 2024-10-23 03:22 | 23.10.2024 06:21 | ВЛ 10 кВ Центральный Хазан - Самара | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Причиной отключения ВЛ 10 кВ Центральный Хазан – Самара явилось несвоевременное выявление дефекта на опоре №488. | Провести проверку опор ВЛ 10 кВ Центральный Хазан – Самара на загнивание. | 30.06.2025 год
ЗЭС |  |  |  | 2024-10-23 03:22 | 23.10.2024 06:21 | ВЛ 10 кВ Центральный Хазан - Самара | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Причиной отключения ВЛ 10 кВ Центральный Хазан – Самара явилось короткое замыкание возникшее вследствие касания проводов фаз «А» и «С», из-за выпадения крюка ф. А на опоре №488.
ЗЭС | 69 | 104 | 10 | 2024-10-23 21:30 | 24.10.2024 04:33 | ВЛ 10 кВ Шелехово-Соляная | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Причиной отключения ВЛ 10 кВ Шелехово-Соляная явилось падение дерева на провода ВЛ. | Убрать дерево с проводов ВЛ в пролете опор №171-172 | 2024-10-24
ЗЭС |  |  |  | 2024-10-23 21:30 | 24.10.2024 04:33 | ВЛ 10 кВ Шелехово-Соляная | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Причиной отключения ВЛ 10 кВ Шелехово-Соляная явилось короткое замыкание вызванное схлёстом проводов ф. В и С из-за падения дерева на провода ВЛ. | Выполнить осмотр ВЛ в пролетах опор №165-175 | 2024-10-24
ЗЭС | 70 | 105 | 11 | 2024-11-01 14:11 | 02.11.2024 06:53 | ВЛ 10 кВ Невельская – Шевченко | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Причиной отключения ВЛ 10 кВ Невельская – Шевченко явилось падения дерева на провода в пролете опор №82-83 | Выполнить осмотр ВЛ в пролетах опор №1-84 на предмет наличия угрожающих деревьев. | 30.11.2024 год
ЗЭС |  |  |  | 2024-11-01 14:11 | 02.11.2024 06:53 | ВЛ 10 кВ Невельская – Шевченко | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Причиной отключения ВЛ 10 кВ Невельская – Шевченко явилось короткое замыкание, возникшее в пролете опор №82-83 в результате схлеста проводов ф.B,С
ЗЭС | 71 | 676 | 11 | 2024-11-02 22:09 | 03.11.2024 06:11 | ВЛ 10 кВ Кимильтей – Кимильтей-2 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Причина отключения ВЛ 10 кВ Кимильтей – Кимильтей-2 опора № 11 срыв штыревого изолятора провода фаза «А», перекрытие на провод фазы «В». | Выполнить монтаж натяжной изоляции на опоре № 11. | 29.08.2025 год
ЗЭС |  |  |  | 2024-11-02 22:09 | 03.11.2024 06:11 | ВЛ 10 кВ Кимильтей – Кимильтей-2 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Причиной отключения ВЛ 10 кВ Кимильтей – Кимильтей-2 опора № 11 срыв изолятора провода фаза «А», перекрытие на проводах фазы «А», «В» возникшее по причине механического срыва изолятора со штыря под воздействием бокового тяжения провода.
ЗЭС | 72 | 106 | 11 | 2024-11-03 11:33 | 03.11.2024 11:34 | ВЛ 10 кВ Бирюсинск-Проточная | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Причиной отключения ВЛ-10 кВ Бирюсинск-Проточная, касание провода фазы А с проросшей поросли в пролете опор №8/32-8/33. | Выполнить чистку просеки на ВЛ 10 кВ Бирюсинск-Проточная в пролетах опор №8/33-8/38 | 30.11.2024 год
ЗЭС |  |  |  | 2024-11-03 11:33 | 03.11.2024 11:34 | ВЛ 10 кВ Бирюсинск-Проточная | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Причиной отключения ВЛ 10 кВ Бирюсинск-Проточная явилось короткое замыкание вызванное касание провода ф А с проросшей поросли в пролете опор №8/32-8/33..
ЗЭС | 73 | 302 | 11 | 2024-11-07 17:46 | 07.11.2024 17:46 | ВЛ 10 кВ Бадар-Забор | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Причиной отключения ВЛ 10 кВ Бадар-Забор явилось короткое замыкание возникшее на потребительской ТП-3 73П/160.
ЗЭС |  |  |  | 2024-11-07 17:46 | 07.11.2024 17:46 | ВЛ 10 кВ Бадар-Забор | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Причиной отключения ВЛ 10 кВ Бадар-Забор явилось короткое замыкание возникшее на потребительской ТП-3 73П/160 вследствие воздействия птицы.
ЗЭС | 74 | 909 | 11 | 2024-11-05 06:31 | 21.11.2024 07:45 | В-220 УШР-1 на ПС 500 кВ Озерная | 220 | Устройства релейной защиты и автоматики | Причиной отключения В-220 УШР-1 на ПС 500 кВ Озерная явился недостаток проекта («Внешнее электроснабжение Тайшетского алюминиевого завода, включая ПС 500 кВ Тайшет (расширение и реконструкция ) и ПС 500 кВ Озёрная с ВЛ 500 кВ (новое строительство)» выраженный в отсутствии расчитанных режимов работы БСК, УШР в условиях набора мощности на Тайшетском алюминиевом заводе. | Провести замеры показателей качества электроэнергии (ПКЭ) и гармонических составляющих токов на ПС 500 кВ Озерная, ПС 500 кВ Тайшет, ПС 110 кВ Водопад и ПС 110 кВ Юрты при различном составе включенных устройств компенсации реактивной мощности (УКРМ) на ПС 500 кВ Озерная. | 22.11.2024 год
ЗЭС |  |  |  | 2024-11-05 06:31 | 21.11.2024 07:45 | В-220 УШР-1 на ПС 500 кВ Озерная | 220 | Устройства релейной защиты и автоматики | Причиной отключения В-220 УШР-1 на ПС 500 кВ Озерная явился недостаток проекта («Внешнее электроснабжение Тайшетского алюминиевого завода, включая ПС 500 кВ Тайшет (расширение и реконструкция ) и ПС 500 кВ Озёрная с ВЛ 500 кВ (новое строительство)» выраженный в отсутствии расчитанных режимов работы БСК, УШР в условиях набора мощности на Тайшетском алюминиевом заводе. | Направить результаты замеров по п. 3.2.1 в ИРДУ для определения им допустимых режимов работы устройств компенсации реактивной мощности (УКРМ) на ПС 500 кВ Озерная. | 20.12.2024 год
ЗЭС | 75 | 401 | 11 | 2024-11-07 19:15 | 07.11.2024 19:23 | ВЛ 10 кВ Харик-Уян | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Причиной отключения ВЛ 10 кВ Харик-Уян явился дефект изготовления развившийся в процессе эксплуатации. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 Харик-Уян. | 08.11.2024 год
ЗЭС |  |  |  | 2024-11-07 19:15 | 07.11.2024 19:23 | ВЛ 10 кВ Харик-Уян | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Причиной отключения ВЛ 10 кВ Харик-Уян явилось короткое замыкание, вызванное срывом изолятора на опоре №85 из-за повреждения колпачка изолятора, вследствие развития дефекта изготовления. | Произвести закрепление изолятора на опоре № 85. | 08.11.2024 год
ЗЭС | 76 | 674 | 11 | 2024-11-07 20:57 | 07.11.2024 21:37 | ВЛ 10 кВ Норы – ПТФ | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Причиной отключения СВ-40 ВЛ 10 кВ Норы-ПТФ явилось нарушение электрической изоляции в сети потребителя . | Написать письмо собственнику ТП-308П ВЛ 10 кВ Норы-ПТФ «О принятии незамедлительных мер по снижению аварийности на участке». | 2024-12-24
ЗЭС |  |  |  | 2024-11-07 20:57 | 07.11.2024 21:37 | ВЛ 10 кВ Норы – ПТФ | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Причиной отключения СВ-40 ВЛ 10 кВ Норы-ПТФ явилось короткое замыкание возникшего на потребительской ТП-308П.
ЗЭС | 77 | 993 | 11 | 2024-11-09 09:30 | 09.11.2024 10:53 | ВЛ 110 кВ Абакумовка тяговая – Тайшет с отпайкой на ПС Запань тяговая (С-43) и ВЛ 110 кВ Кварцит тяговая – Тайшет с отпайкой на ПС Запань тяговая (С-46) | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Ошибочные действия персонала подрядной организации (ООО «Монтаж и наладка»), допущенные при выполнении работ по монтажу проводов пролета опор №№ 3 – 4 строящейся ВЛ 110 кВ Тайшет – Замзор № 2, проходящих ниже проводов пролета опор № 920 – 921 действующих, выполненными на общих опорах, ВЛ 110 кВ Абакумовка тяговая – Тайшет с отпайкой на ПС Запань тяговая (С-43) и ВЛ 110 кВ Кварцит тяговая – Тайшет с отпайкой на ПС Запань тяговая (С-46), заключающиеся в приближении заземленных монтируемых проводов строящейся ВЛ 110 кВ Тайшет – Замзор № 2 к проводу фазы «А» находящейся в работе ВЛ 110 кВ Кварцит тяговая – Тайшет с отпайкой на ПС Запань тяговая (С-46) на недопустимое расстояние, что привело к возникновению короткого замыкания и отключению ВЛ 110 кВ Кварцит тяговая – Тайшет с отпайкой на ПС Запань тяговая (С-46) и ВЛ 110 кВ Нагорная – Кварцит тяговая (С-44) действием защит. Повреждения проводов ВЛ 110 кВ Кварцит тяговая – Тайшет с отпайкой на ПС Запань тяговая (С-46) нет | Провести персоналу ООО «Монтаж и наладка» внеплановый производственный инструктаж по теме: «Порядок организации работ по монтажу проводов строящихся ВЛ, в том числе в местах пересечения с действующими ВЛ» | 28.12.2024 год
ЗЭС |  |  |  | 2024-11-09 09:30 | 09.11.2024 10:53 | ВЛ 110 кВ Абакумовка тяговая – Тайшет с отпайкой на ПС Запань тяговая (С-43) и ВЛ 110 кВ Кварцит тяговая – Тайшет с отпайкой на ПС Запань тяговая (С-46) | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Ошибочные действия персонала подрядной организации (ООО «Монтаж и наладка»), допущенные при выполнении работ по монтажу проводов пролета опор №№ 3 – 4 строящейся ВЛ 110 кВ Тайшет – Замзор № 2, проходящих ниже проводов пролета опор № 920 – 921 действующих, выполненными на общих опорах, ВЛ 110 кВ Абакумовка тяговая – Тайшет с отпайкой на ПС Запань тяговая (С-43) и ВЛ 110 кВ Кварцит тяговая – Тайшет с отпайкой на ПС Запань тяговая (С-46), заключающиеся в приближении заземленных монтируемых проводов строящейся ВЛ 110 кВ Тайшет – Замзор № 2 к проводу фазы «А» находящейся в работе ВЛ 110 кВ Кварцит тяговая – Тайшет с отпайкой на ПС Запань тяговая (С-46) на недопустимое расстояние, что привело к возникновению короткого замыкания и отключению ВЛ 110 кВ Кварцит тяговая – Тайшет с отпайкой на ПС Запань тяговая (С-46) и ВЛ 110 кВ Нагорная – Кварцит тяговая (С-44) действием защит. Повреждения проводов ВЛ 110 кВ Кварцит тяговая – Тайшет с отпайкой на ПС Запань тяговая (С-46) нет | Применить штрафные санкции к ООО «Монтаж и наладка» в связи с нарушением требований Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденных приказом Минтруда России от 15.12.2020 № 903н | 20.12.2024 год
ЗЭС | 78 | 107 | 11 | 2024-11-12 06:12 | 12.11.2024 06:13 | ВЛ 10 кВ Рождественка-Венгерка | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Причиной отключения ВЛ 10 кВ Рождественка-Венгерка явилось разрегулировка проводов ф.В, C., в пролете опор №279-280 | Выполнить осмотр ВЛ 10 кВ Рождественка-Венгерка в пролетах опор №280-300 для выявления опор угрожающий схлестом проводов в следствие их наклона | 30.11.2024 год
ЗЭС |  |  |  | 2024-11-12 06:12 | 12.11.2024 06:13 | ВЛ 10 кВ Рождественка-Венгерка | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Причиной отключения ВЛ 10 кВ Рождественка-Венгерка явилось короткое замыкание, возникшее в пролете опор №279-280 из-за разрегулировки провода.
ЗЭС | 79 | 586 | 11 | 2024-11-12 11:50 | 12.11.2024 15:40 | ВЛ 10 кВ Костино-Зенцово | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Причиной отключения ВЛ 10 кВ Костино-Зенцово явилось разрегулировка проводов фаз «А» и «В». | Выполнить регулировку провода фаз «А» и «В» в пролете опор №497-498. | 12.11.2024 год
ЗЭС |  |  |  | 2024-11-12 11:50 | 12.11.2024 15:40 | ВЛ 10 кВ Костино-Зенцово | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Причиной отключения ВЛ 10 кВ Костино-Зенцово явился схлест проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №497-498.
ЗЭС | 80 | 588 | 11 | 2024-11-14 07:19 | 14.11.2024 07:43 | ВЛ 10 кВ Костино-Зенцово | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Причиной отключения ВЛ 10 кВ Костино-Зенцово явился схлест проводов | На ВЛ 10 кВ Костино-Зенцово отрегулировать стрелу провеса проводов пролетах опор № 442-443 | 14.11.2024 год
ЗЭС |  |  |  | 2024-11-14 07:19 | 14.11.2024 07:43 | ВЛ 10 кВ Костино-Зенцово | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Причиной отключения ВЛ 10 кВ Костино-Зенцово явилось короткое замыкание ф. «А» и ф. «В», возникшее при схлесте проводов ф.А и ф.В пролетах опор № 442-443
ЗЭС | 81 | 402 | 11 | 2024-11-16 19:33 | 16.11.2024 20:46 | ВЛ 10 кВ Барлук - Барлук | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Причиной отключения ВЛ 10 кВ Барлук – Барлук явился дефект изготовления изолятора ШС-10, развившийся в процессе эксплуатации. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Барлук – Барлук. | 16.11.2024 год
ЗЭС |  |  |  | 2024-11-16 19:33 | 16.11.2024 20:46 | ВЛ 10 кВ Барлук - Барлук | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Причиной отключения ВЛ 10 кВ Барлук – Барлук явилось короткое замыкание вызванное повреждением изолятора на разъединителе Р-183 К, вследствие развития дефекта изготовления. | Произвести закрепление изолятора на разъединителе Р-183 К ВЛ-10 кВ Барлук – Барлук. | 17.11.2024 год
ЗЭС | 82 | 108 | 11 | 2024-11-21 05:45 | 21.11.2024 08:38 | ВЛ 35 кВ Тайшет - Шелехово II цепь | 35 | Электротехническое оборудование 6-35 кВ трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов | Причиной отключения МВ-35 кВ Тайшет-Б явился дефект в/в ввода ф.А | Выполнить в/в испытания изоляции вводов МВ-35 кВ Тайшет-А, МВ-35 СВ ПС-35/10кВ Шелехово | 2025-10-31
ЗЭС |  |  |  | 2024-11-21 05:45 | 21.11.2024 08:38 | ВЛ 35 кВ Тайшет - Шелехово II цепь | 35 | Электротехническое оборудование 6-35 кВ трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов | Причиной отключения МВ-35 кВ Тайшет-Б явилось короткое замыкание вызванное неисправностью в/в ввода.
ЗЭС | 83 | 590 | 11 | 2024-11-23 17:35 | 24.11.2024 05:23 | ВЛ 10 кВ Костино-Зенцово | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Причиной отключения ВЛ 10 кВ Костино-Зенцово явился слетевший изолятор фазы «А» с крюка на опоре №363/3. | Выполнить монтаж изолятора фазы «А» на опоре №363/3 и произвести регулировку провода в пролете №363/3-363/4. | 26.11.2024 год
ЗЭС |  |  |  | 2024-11-23 17:35 | 24.11.2024 05:23 | ВЛ 10 кВ Костино-Зенцово | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Причиной отключения ВЛ 10 кВ Костино-Зенцово явился схлест проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №363/3-363/4.
ЗЭС | 84 | 589 | 11 | 2024-11-26 06:51 | 26.11.2024 06:52 | ВЛ 10 кВ Костино-Зенцово | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Причиной отключения ВЛ 10 кВ Костино-Зенцово явился слетевший изолятор фазы «А» с крюка на опоре №363/3. | Выполнить монтаж изолятора фазы «А» на опоре №363/3 и произвести регулировку провода в пролете №363/3-363/4. | 26.11.2024 год
ЗЭС |  |  |  | 2024-11-26 06:51 | 26.11.2024 06:52 | ВЛ 10 кВ Костино-Зенцово | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Причиной отключения ВЛ 10 кВ Костино-Зенцово явился схлест проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №363/3-363/4.
ЗЭС | 85 | 303 | 11 | 2024-11-27 05:02 | 27.11.2024 09:12 | ВЛ 10 кВ Будагово-Килим | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Причиной отключения ВЛ 10 кВ Будагово-Килим явилось разрушение изолятора на опоре №38 возникшее из-за развития дефекта изготовления. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ Будагово-Килим в пролете опор №1-82. | 28.11.2024 год
ЗЭС |  |  |  | 2024-11-27 05:02 | 27.11.2024 09:12 | ВЛ 10 кВ Будагово-Килим | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Причиной отключения ВЛ 10 кВ Будагово-Килим явилось замыкание возникшее в результате разрушения изолятора ф. С на опоре №38 и схлёсту проводов в пролёте опор №38-39. | Восстановить изолятор ф. С на опоре №38. | 28.11.2024 год
ЗЭС | 86 | 109 | 11 | 2024-11-27 17:02 | 27.11.2024 17:03 | ВЛ 10 кВ Шелехово-Соляная | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Причиной отключения ВЛ 10 кВ Шелехово-Соляная в пролете опор №51-57 разрегулировка проводов и стрел провеса ф.А.В.С. | Выполнить перетяжку и регулировку стрел провеса провода ф.А.В.С на ВЛ-10 кВ Шелехово-Соляная | 2024-12-09
ЗЭС |  |  |  | 2024-11-27 17:02 | 27.11.2024 17:03 | ВЛ 10 кВ Шелехово-Соляная | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Причиной отключения ВЛ 10 кВ Шелехово-Соляная явилось короткое замыкание вызванное схлёстом проводов. | Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ Шелехово-Соляная на предмет состояние проводов ВЛ. | 2024-12-25
ЗЭС | 87 | 677 | 11 | 2024-11-27 18:53 | 27.11.2024 20:13 | ВЛ 10 кВ Норы - ГЭС | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Причина отключения СВ-99 ВЛ 10 кВ Норы - ГЭС короткое замыкание, возникшее при порывах ветра. | Выполнить внеплановый осмотр ИТР | 30.12.2024 год
ЗЭС |  |  |  | 2024-11-27 18:53 | 27.11.2024 20:13 | ВЛ 10 кВ Норы - ГЭС | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Причина отключения СВ-99 ВЛ 10 кВ Норы – ГЭС явилось возникновение электрической дуги при приближении проводов к друг другу во время ветра.
ЗЭС | 88 | 592 | 11 | 2024-11-28 12:13 | 28.11.2024 15:36 | ВЛ 10 кВ Костино-Зенцово | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Причиной отключения ВЛ 10 кВ Костино-Зенцово явилось короткое замыкание проводов | Заменить разъединитель СР-28 ВЛ-10 кВ Костино-Зенцово | 06.12.2024 год
ЗЭС |  |  |  | 2024-11-28 12:13 | 28.11.2024 15:36 | ВЛ 10 кВ Костино-Зенцово | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Причиной отключения ВЛ 10 кВ Костино-Зенцово явилось короткое замыкание из-за разрушения изолятора фазы С на СР-28, схлеста проводов ф. В, С на опоре №182.
ЗЭС | 89 | 203 | 11 | 2024-11-28 00:55 | 28.11.2024 00:57 | ВЛ 10 кВ Атагай- Шипицино | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Причиной отключения ВЛ 10 кВ Атагай- Шипицино явилось повреждение на потребительской отпайке ОГУЭП «Облкомунэнерго» от Р-73 | Произвести проверку состояния трассы ВЛ на отпайке потребителя ОГУЭП «Облкомунэнерго» от Р-73 ВЛ-10 кВ Атагай- Шипицино | 30.01.2025 год
ЗЭС |  |  |  | 2024-11-28 00:55 | 28.11.2024 00:57 | ВЛ 10 кВ Атагай- Шипицино | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Причиной отключения ВЛ 10 кВ Атагай- Шипицино явилось повреждение на потребительской отпайке ОГУЭП «Облкомунэнерго» от Р-74 | При выявлении отступления от правил на отпайке написать претензионное письмо в НЭС ОГУЭП «Облкомунэнерго» | 30.01.2025 год
ЗЭС | 90 | 202 | 11 | 2024-11-28 02:27 | 28.11.2024 02:29 | ВЛ 10 кВ Порог- Чехово | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Во время прохождения ветра произошел схлест проводов соседних фаз в пролете опор №170/116- 170/117 ВЛ-10 кВ Порог- Чехово. | Произвести регулировку провода в пролете опор №170/116- 170/117 ВЛ-10 кВ Порог- Чехово. | 2024-11-28
ЗЭС |  |  |  | 2024-11-28 02:27 | 28.11.2024 02:29 | ВЛ 10 кВ Порог- Чехово | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Причиной отключения ВЛ-10 кВ Порог- Чехово явилось замыкание проводов в пролете оп №170/116- 170/117 из-за разрегулирования провода.
ЗЭС | 91 | 604 | 12 | 2024-12-01 17:46 | 01.12.2024 17:49 | ВЛ 10 кВ Кимильтей – Кимильтей-2 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Причиной отключения ВЛ 10 кВ Кимильтей – Кимильтей-2явилось воздействие птицы на опоре № 63, сова крыльями создала перекрытие проводов фазы «В», «С». | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ Кимильтей – Кимильтей-2. | 29.12.2024 год
ЗЭС |  |  |  | 2024-12-01 17:46 | 01.12.2024 17:49 | ВЛ 10 кВ Кимильтей – Кимильтей-2 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Причиной отключения ВЛ 10 кВ Кимильтей – Кимильтей-2 явилось короткое замыкание на опоре № 63 возникшее по причине воздействия птицы.
ЗЭС | 92 | 110 | 12 | 2024-12-03 12:26 | 03.12.2024 12:27 | ВЛ 10 кВ Шелехово - Соляная | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Причиной отключения ВЛ 10 кВ Шелехово-Соляная в пролете опор №51-57 разрегулировка проводов и стрел провеса ф.А.В.С. | Выполнить перетяжку и регулировку стрел провеса провода ф.А.В.С на ВЛ-10 кВ Шелехово-Соляная | 2024-12-09
ЗЭС |  |  |  | 2024-12-03 12:26 | 03.12.2024 12:27 | ВЛ 10 кВ Шелехово - Соляная | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Причиной отключения ВЛ 10 кВ Шелехово-Соляная явилось короткое замыкание вызванное схлёстом проводов. | Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ Шелехово-Соляная на предмет состояние проводов ВЛ. | 2024-12-25
ЗЭС | 93 | 204 | 12 | 2024-12-06 14:55 | 06.12.2024 17:30 | ВЛ 10 кВ Худоелань тяговая - Талый ключ | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Причиной отключения явилось проникновение кошки в ТП 2-206/400. | Произвести заделывание отверстий в корпусе ТП 2-206/400 ВЛ 10 Худоелань- Талый Ключ от проникновения мелких животных. | 30.01.2025 год
ЗЭС |  |  |  | 2024-12-06 14:55 | 06.12.2024 17:30 | ВЛ 10 кВ Худоелань тяговая - Талый ключ | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Причиной отключения ВЛ-10 кВ Худоелань- Талый Ключ явилось перекрытие ошиновки 10 кВ в ТП 2-206/400 кошкой.
ЗЭС | 94 | 910 | 12 | 2024-12-07 05:26 | 11.12.2024 17:20 | ПС 500 кВ Озёрная отключился В-220 БСК-1,2 | 220 | Устройства релейной защиты и автоматики | Причиной отключения В-220 БСК-1,2 на ПС 500 кВ Озерная явился недостаток проекта («Внешнее электроснабжение Тайшетского алюминиевого завода, включая ПС 500 кВ Тайшет (расширение и реконструкция ) и ПС 500 кВ Озёрная с ВЛ 500 кВ (новое строительство)» выраженный в отсутствии разработанных мероприятий по блокировки функции ЗМН при исчезновении цепей напряжения, что привело к допущенному неправильному срабатыванию функции ЗМН Основной защиты 1(2) к-т БСК-1 БСК-2, вследствие исчезновения цепей напряжения «звезды» из-за отключения автоматического выключателя SF1 – «Цепи напряжения звезды» в шкафу ШЗ ТН-2-220. | В терминалах Основной защиты 1(2) к-т БСК-1,2 220 кВ, Основной защиты 1(2) к-т БСК-4,5 220 кВ, Основной защиты 1(2) к-т БСК-3 220 кВ и Основной защиты 1(2) к-т БСК-6 220 кВ для исключения допущенной неправильной работы функции ЗМН при исчезновении цепей напряжения ввести дополнительно функцию БНН с корректировкой алгоритма работы ЗМН. | 31.03.2025 год
ЗЭС |  |  |  | 2024-12-07 05:26 | 11.12.2024 17:20 | ПС 500 кВ Озёрная отключился В-220 БСК-1,2 | 220 | Устройства релейной защиты и автоматики | Исчезновение цепей напряжения «звезды» из-за отключения автоматического выключателя SF1 – «Цепи напряжения звезды» в шкафу ШЗ ТН-2-220 вызвано пробоем изоляции кабеля TV2E-101 расположенного от ШЗ ТН-2-220 в сторону РЩ-220 шкаф №59 "ОБРиАУР ТН-1-220, ОБРиАУР ТН-2-220.
ЗЭС | 95 | 307 | 12 | 2024-12-10 15:56 | 10.12.2024 15:58 | ВЛ 10 кВ Бадар-Манут | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Причиной отключения ВЛ 10 кВ Бадар-Манут явилось несвоевременное выявление разрегулированного провода АС-50 в пролёте опор №7-7/1. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ Бадар-Манут для выявления нарушений стрел провеса провода. | 27.06.2025 год
ЗЭС |  |  |  | 2024-12-10 15:56 | 10.12.2024 15:58 | ВЛ 10 кВ Бадар-Манут | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Причиной отключения ВЛ 10 кВ Бадар-Манут явилось замыкание, возникшее в результате разрегулирования провода АС-50 в пролёте опор №7-7/1.
ЗЭС | 96 | 605 | 12 | 2024-12-11 05:40 | 11.12.2024 09:17 | ВЛ 10 кВ Зима тяговая - ПТФ | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Причиной отключения ВЛ 10 кВ Зима тяговая – ПТФ явились короткие замыкания возникшие в границах потребителей, на ТП 5-373П/630. | Написать письмо собственнику ТП-373П ВЛ 10 кВ Зима тяговая-ПТФ «О принятии незамедлительных мер по снижению аварийности на участке». | 31.01.2025 год
ЗЭС |  |  |  | 2024-12-11 05:40 | 11.12.2024 09:17 | ВЛ 10 кВ Зима тяговая - ПТФ | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Причиной отключения ВЛ 10 кВ Зима тяговая – ПТФ явились короткие замыкания возникшие в границах потребителей, на ТП 5-373П/630.
ЗЭС | 97 | 911 | 12 | 2024-12-12 11:01 | 14.12.2024 14:14 | ПС 500 кВ Озёрная ШР-ТН-2-220 | 220 | Электротехническое оборудование 110 кВ и выше трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов | Причиной повреждения трансформатора тока ТТ-110 БСК-1 ф. «В» явился развившийся заводской дефект. Заводской дефект контроллера управления обогревом шкафа привода марки DWS-11DX-2W. | Выполнить замену трансформатора тока ТТ-110 БСК-1 ф. «В». | 29.04.2025 год
ЗЭС |  |  |  | 2024-12-12 11:01 | 14.12.2024 14:14 | ПС 500 кВ Озёрная ШР-ТН-2-221 | 220 | Электротехническое оборудование 110 кВ и выше трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов | Причиной отключения В-220 БСК-1-2 явилось внутреннее повреждение трансформатора тока ТТ-110 БСК-1 ф. «В» в следствие развившегося заводского дефекта. Причиной отказа включения ШР-ТН-2-220 стало отключение АВ-0,4 кВ, питающего шкаф управления ШР-ТН-2-220 по причине короткого замыкания в контроллере управления обогрева шкафа привода марки DWS-11DX-2W, вследствие развившегося заводского дефекта. В связи с тем, что цепи питания и обогрева шкафа управления в соответствии с проектом заведены на один АВ-0,4 кВ (QF-2 в шкафу ПР-220-14), то при коротком замыкании в контроллере обогрева, одновременно отключилось питание обогрева и эл. двигателя привода ШР-ТН-2-220 | Провести испытания трансформаторов тока ТТ-110 БСК-1 ф. «А», «С» | 23.12.2024 год
ЗЭС |  |  |  | 2024-12-12 11:01 | 14.12.2024 14:14 | ПС 500 кВ Озёрная ШР-ТН-2-221 | 220 | Электротехническое оборудование 110 кВ и выше трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов | Причиной отключения В-220 БСК-1-2 явилось внутреннее повреждение трансформатора тока ТТ-110 БСК-1 ф. «В» в следствие развившегося заводского дефекта. Причиной отказа включения ШР-ТН-2-220 стало отключение АВ-0,4 кВ, питающего шкаф управления ШР-ТН-2-220 по причине короткого замыкания в контроллере управления обогрева шкафа привода марки DWS-11DX-2W, вследствие развившегося заводского дефекта. В связи с тем, что цепи питания и обогрева шкафа управления в соответствии с проектом заведены на один АВ-0,4 кВ (QF-2 в шкафу ПР-220-14), то при коротком замыкании в контроллере обогрева, одновременно отключилось питание обогрева и эл. двигателя привода ШР-ТН-2-221 | Выполнить замену контроллера управления обогрева шкафа привода марки DWS-11DX-2W. | 14.12.2024 год
ЗЭС | 98 | 112 | 12 | 2024-12-13 08:55 | 13.12.2024 08:55 | ВЛ 10 кВ Шелехово-Соляная | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Причиной отключения ВЛ 10 кВ Шелехово-Соляная явилось несвоевременное устранение дефекта в пролете опор №151-160, а именно разрегулировка проводов ф. А.В.С, из-за наклона опор №151-156 в болотистой местности. | Выполнить выправку опор №151-156 и произвести перетяжку и регулировку стрел провеса провода ф. А.В.С на ВЛ 10 кВ Шелехово-Соляная в пролете опор №151-160. | 2024-12-25
ЗЭС |  |  |  | 2024-12-13 08:55 | 13.12.2024 08:55 | ВЛ 10 кВ Шелехово-Соляная | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Причиной отключения ВЛ 10 кВ Шелехово-Соляная явилось короткое замыкание вызванное схлёстом проводов в пролете опор №151-160. | Выполнить внеплановый инструктаж персоналу МУ Шелеховский на тему «Организация ремонтов». | 2025-01-30
ЗЭС | 99 | 304 | 12 | 2024-12-17 05:33 | 17.12.2024 06:39 | ВЛ 10 кВ Будагово-Вилинск | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Причиной срабатывания МТЗ на ВЛ 10 кВ Будагово-Вилинск явилось повреждение на потребительской ТП-3-805П/25 принадлежащей ФКУ Упрдор «Прибайкайлье».
ЗЭС |  |  |  | 2024-12-17 05:33 | 17.12.2024 06:39 | ВЛ 10 кВ Будагово-Вилинск | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Причиной срабатывания МТЗ на ВЛ 10 кВ Будагово-Вилинск явилось повреждение на потребительской ТП-3-805П/25 принадлежащей ФКУ Упрдор «Прибайкайлье».
ЗЭС | 100 | 606 | 12 | 2024-12-22 11:00 | 22.12.2024 11:00 | ВЛ 10 кВ Батама - Стебутовск | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Причиной отключения ВЛ 10 кВ Батама – Стебутовск явилось воздействие птицы на опоре № 68, ворона крыльями создала перекрытие проводов фазы «А», «В». | Выполнить замену дефектных изоляторов опоре № 68. | 30.06.2025 год
ЗЭС |  |  |  | 2024-12-22 11:00 | 22.12.2024 11:00 | ВЛ 10 кВ Батама - Стебутовск | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Причиной отключения ВЛ 10 кВ Батама – Стебутовск явилось короткое замыкание возникшее на опоре № 68 возникшее по причине воздействия птицы.
ЗЭС | 101 | 111 | 12 | 2024-12-26 07:32 | 26.12.2024 10:50 | ВЛ 10 кВ Шелехово-Сергино | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Причиной отключения ВЛ 10 кВ Шелехово-Сергино явилось в пролете опор №101-102 повреждение одной жилки верхнего провода ф. А во время прохождения грозового фронта в теплый период, в середине пролета, с дальнейшем разматывание жилы и последующим коротким замыканием с фазой В. | Выполнить осмотр ВЛ 10 кВ Шелехово-Сергино на наличие дефекта проводов. | 2025-03-01
ЗЭС |  |  |  | 2024-12-26 07:32 | 26.12.2024 10:50 | ВЛ 10 кВ Шелехово-Сергино | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Причиной отключения ВЛ 10 кВ Шелехово-Соляная явилось короткое замыкание вызванное схлёстом одной жилкой провода фазы А с проводом фазой В в середине пролета опор №101-102.
ЗЭС | 102 | 113 | 12 | 2024-12-28 00:50 | 28.12.2024 01:04 | ВЛ 10 кВ РП Новобирюсинск - Посёлок | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Причиной отключения ВЛ 10 кВ РП Новобирюсинск - Посёлок явилось повреждение оборудования потребителей электрической энергии, ТП-327П/400. | Написать претензионное письмо собственнику электроустановки ТП-327П/400 | 2025-01-30
ЗЭС |  |  |  | 2024-12-28 00:50 | 28.12.2024 01:04 | ВЛ 10 кВ РП Новобирюсинск - Посёлок | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Причиной отключения ВЛ 10 кВ РП Новобирюсинск - Посёлок явилось повреждение оборудования потребителей электрической энергии, ТП-327П/400.
ЗЭС | 103 | 306 | 12 | 2024-12-28 07:56 | 28.12.2024 07:56 | ВЛ 10 кВ Бадар - Манут | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Причиной отключения ВЛ 10 кВ Бадар-Манут явилось несвоевременное выявление разрегулированного провода АС-50 в пролёте опор №7-7/1. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ Бадар-Манут для выявления нарушений стрел провеса провода. | 27.06.2025 год
ЗЭС |  |  |  | 2024-12-28 07:56 | 28.12.2024 07:56 | ВЛ 10 кВ Бадар - Манут | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Причиной отключения ВЛ 10 кВ Бадар-Манут явилось замыкание, возникшее в результате разрегулирования провода АС-50 в пролёте опор №7-7/1.
ЗЭС | 104 | 607 | 12 | 2024-12-30 00:38 | 30.12.2024 00:38 | ВЛ 10 кВ Кимильтей – Перевоз | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Причиной отключения ВЛ 10 кВ Кимильтей – Перевоз явилось воздействие птицы в ТП 255/400, воробей крыльями создал перекрытие провода фазы «А» на корпус ТП. | Выполнить внеплановый осмотр ТП 255/400 с целью обнаружения и устранения места проникновения птиц в ТП. | 2025-01-31
ЗЭС |  |  |  | 2024-12-30 00:38 | 30.12.2024 00:38 | ВЛ 10 кВ Кимильтей – Перевоз | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Причиной отключения ВЛ 10 кВ Кимильтей – Перевоз явилось короткое замыкание в высоковольтном щите ТП 255/400 возникшее по причине воздействия птицы.
ЗЭС | 105 | 305 | 12 | 2024-12-30 01:41 | 30.12.2024 01:48 | ВЛ 10 кВ Шерагул-Трактовое | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Причиной отключения ВЛ 10 кВ Шерагул-Трактовое явилась команда МЧС в связи с возникновением пожара у потребителя. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ питающей жилой дом. | 31.12.2024 год
ЗЭС |  |  |  | 2024-12-30 01:41 | 30.12.2024 01:48 | ВЛ 10 кВ Шерагул-Трактовое | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Причиной отключения ВЛ 10 кВ Шерагул-Трактовое явилась команда МЧС в связи с возникновением пожара у потребителя.
ЗЭС | 1 | 301 | 1 | 2025-01-01 11:42 | 2025-01-01 11:42 | ВЛ 10 кВ Бадар-Манут | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Причиной отключения ВЛ 10 кВ Бадар-Манут явилось несвоевременное выявление разрегулированного провода АС-50 в пролёте опор №7-7/1. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ Бадар-Манут для выявления нарушений стрел провеса провода. | 2025-06-27
ЗЭС |  |  |  | 2025-01-01 11:42 | 2025-01-01 11:42 | ВЛ 10 кВ Бадар-Манут | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Причиной отключения ВЛ 10 кВ Бадар-Манут явилось замыкание, возникшее в результате разрегулирования провода АС-50 в пролёте опор №7-7/1.
ЗЭС | 2 | 302 | 1 | 2025-01-05 02:02 | 05.01.2025 02:02 | ВЛ 10 кВ Афанасьево-Заусаево | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Причиной отключения ВЛ 10 кВ Афанасьево-Заусаево явилось воздействие птицы на ТП 3-422/100. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ Афанасьево-Заусаево в пролете опор № 171-234 | 31.01.2025 год
ЗЭС |  |  |  | 2025-01-05 02:02 | 05.01.2025 02:02 | ВЛ 10 кВ Афанасьево-Заусаево | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Причиной отключения ВЛ 10 кВ Афанасьево-Заусаево явилось короткое замыкание вызванное попаданием птицы на проходной изолятор фазы «А» ТП 3-422/100.
ЗЭС | 3 | 602 | 1 | 2025-01-12 22:11 | 12.01.2025 22:11 | ВЛ 10 кВ Филипповск – Костюшка | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Причиной отключения ВЛ 10 кВ Филипповск-Костюшка явилось падение отломанной макушки березы в пролёте опор № 128-129. | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ Филипповск-Костюшка на наличие угрожающих деревьев. | 31.03.2025 год
ЗЭС |  |  |  | 2025-01-12 22:11 | 12.01.2025 22:11 | ВЛ 10 кВ Филипповск – Костюшка | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Причиной отключения ВЛ 10 кВ Филипповск-Костюшка явилось короткое замыкание возникшее в пролёте опор №128-129 вследствие падения макушки березы проводов фазы «А», «В». | При выявлении деревьев создающих угрозу отключения ВЛ 10 кВ Филипповск – Костюшка принять незамедлительные меры к устранению замечаний. | 30.12.2025 год
ЗЭС | 4 | 101 | 1 | 2025-01-14 14:35 | 14.01.2025 17:56 | ВЛ 10 кВ Джогино - Бузыканово, ВЛ-10 кВ Шиткино Шемякино | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Причиной отключения явилось падение ветки на провода ВЛ 10 кВ Шиткино Шемякино во время ветра. Причиной отключения явилось короткое замыкание на потребительской отпайке ВЛ-10 кВ Джогино-Бузыканово в пролете опор №96/2-96/3, вследствие касание проводов ДКР во время ветра. | Выполнить осмотр ВЛ 10 кВ Шиткино-Шемякино на наличие угрожающих деревьев и состояние просеки в охранной зоне ВЛ. | 01.06.2025 год
ЗЭС |  |  |  | 2025-01-14 14:35 | 14.01.2025 17:56 | ВЛ 10 кВ Джогино - Бузыканово, ВЛ-10 кВ Шиткино Шемякино | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Причиной отключения ВЛ-10 кВ Шиткино Шемякино явилось короткое замыкание фаз В и С в пролете опор №37/7-37/8, из-за ветки дерева. | Направить претензионное письмо собственнику электроустановки о техническом состоянии оборудования. | 07.03.2025 год
ЗЭС |  |  |  | 2025-01-14 14:35 | 14.01.2025 17:56 | ВЛ 10 кВ Джогино - Бузыканово, ВЛ-10 кВ Шиткино Шемякино | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Причиной отключения ВЛ-10 кВ Шиткино Шемякино явилось короткое замыкание фаз В и С в пролете опор №37/7-37/8, из-за ветки дерева.
ЗЭС | 5 | 202 | 1 | 2025-01-20 10:56 | 20.01.2025 10:56 | ВЛ 10 кВ Рубахино- ФКРС | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Причиной отключения ВЛ 10 кВ Рубахино- ФКРС явилось наброс ветки на провода в пролете опор № 6- 7. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ Рубахино- ФКРС | 21.01.2025 год
ЗЭС |  |  |  | 2025-01-20 10:56 | 20.01.2025 10:56 | ВЛ 10 кВ Рубахино- ФКРС | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Причиной отключения ВЛ 10 кВ Рубахино- ФКРС явилось межфазное короткое замыкание по наброшенной ветке на провода. | По результатам осмотра составить план мероприятий по устранению выявленных дефектов. | 10.02.2025 год
ЗЭС | 6 | 102 | 1 | 2025-01-23 01:47 | 23.01.2025 13:24 | ВЛ 10 кВ Юрты - КТП 1, ВЛ 10 кВ Юрты - Конторка, ВЛ-10 кВ Бирюсинск-Проточная, ВЛ-10 кВ Бирюсинск-Зыряновка | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Причиной отключения явилось падение ветки на провода на ВЛ 10 кВ Юрты-КТП 1 во время ветра. Причиной отключения явилось падение ветки на провода на ВЛ 10 кВ Бирюсинск-Проточная во время ветра | Написать претензионное письмо потребителю «НПС» о выполнении технической эксплуатации ВЛ. | 11.03.2025 год
ЗЭС |  |  |  | 2025-01-23 01:47 | 23.01.2025 13:24 | ВЛ 10 кВ Юрты - КТП 1, ВЛ 10 кВ Юрты - Конторка, ВЛ-10 кВ Бирюсинск-Проточная, ВЛ-10 кВ Бирюсинск-Зыряновка | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Причиной отключения ВЛ 10 кВ Юрты - Конторка явилось короткое замыкание на потребительской отпайке от оп. №137 к ТП 1-399П/25 в зоне ответственности потребителя, заросшая просека. | Выполнить осмотр ВЛ 10 кВ Бирюсинск-Проточная на предмет угрожающих деревьев. | 01.06.2025 год
ЗЭС |  |  |  | 2025-01-23 01:47 | 23.01.2025 13:24 | ВЛ 10 кВ Юрты - КТП 1, ВЛ 10 кВ Юрты - Конторка, ВЛ-10 кВ Бирюсинск-Проточная, ВЛ-10 кВ Бирюсинск-Зыряновка | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Причиной отключения ВЛ 10 кВ Бирюсинск-Зыряновка явилось повреждение опорных изоляторов ФА и В на неподвижных ножах РЛНД-10 кВ с полимерным покрытием, в следствии развития дефекта изготовления. | Выполнить осмотр ВЛ-10кВ Бирюсинск-Зыряновка на предмет отсутствия дефектов на РЛНД-10 кВ. | 01.06.2025 год
ЗЭС |  |  |  | 2025-01-23 01:47 | 23.01.2025 13:24 | ВЛ 10 кВ Юрты - КТП 1, ВЛ 10 кВ Юрты - Конторка, ВЛ-10 кВ Бирюсинск-Проточная, ВЛ-10 кВ Бирюсинск-Зыряновка | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Причиной отключения ВЛ 10 кВ Юрты – КТП 1 явилось замыкание вызванное падение ветки на шлейфа КТП 1. Причиной отключения ВЛ 10 кВ Бирюсинск-Проточная явилось замыкание фаз В и С в пролете опор №34-35, из за ветки дерева. Причиной отключения ВЛ 10 кВ Бирюсинск-Зыряновка явилось короткое межфазное замыкание вызванное повреждением опорных изоляторов ФА и В ОР-94. | Выполнить осмотр ВЛ 10 кВ Юрты – КТП 1 на предмет угрожающих деревьев. | 01.04.2025 год
ЗЭС | 7 | 401 | 1 | 2025-01-23 09:41 | 2025-01-23 09:41 | ВЛ 10 кВ Лермонтово - Водозабор | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Причиной отключения ВЛ 10 кВ Лермонтово -Водозабор явилось приближение ДКР к проводам в пролете опор № 214/5/5-214/5/6, из-за несвоевременного выявления и устранения дефектов. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ Лермонтово-Водозабор. | 24.01.2025 год
ЗЭС |  |  |  | 2025-01-23 09:41 | 2025-01-24 09:41 | ВЛ 10 кВ Лермонтово - Водозабор | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Причиной отключения ВЛ 10 кВ Лермонтово-Водозабор явилось короткое замыкание вызванное приближением ДКР к проводам в пролете опор № 214/5/5-214/5/6. | Произвести вырубку ДКР по ВЛ-10 Лермонтово – Водозабор в пролетах № 214/5/5-214/5/6. | 24.01.2025 год
ЗЭС |  |  |  | 2025-01-23 09:41 | 2025-01-25 09:41 | ВЛ 10 кВ Лермонтово - Водозабор | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Причиной отключения ВЛ 10 кВ Лермонтово-Водозабор явилось короткое замыкание вызванное приближением ДКР к проводам в пролете опор № 214/5/5-214/5/6. | Произвести уборку порубочных остатков ДКР по ВЛ-10 Лермонтово – Водозабор в пролетах № 214/5/5-214/5/6. | 04.03.2025 год
ЗЭС | 8 | 603 | 1 | 2025-01-23 05:18 | 2025-01-24 13:54 | ВЛ 10 кВ Кимильтей – Кимильтей-2 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Причиной отключения ВЛ 10 кВ Кимильтей – Кимильтей-2 явилось касание шлейфа провода фазы «В» на опоре № 45, создавшего перекрытие проводов фазы «В», «С» вследствие разрушения колпачка из-за дефекта изготовления развившегося в процессе эксплуатации приведшего к срыву изолятора. | Выполнить внеплановый верховой осмотр на предмет выявления разрушенных колпачков ВЛ 10 кВ Кимильтей – Кимильтей-2. | 30.05.2025 год
ЗЭС |  |  |  | 2025-01-24 05:18 | 2025-01-25 13:54 | ВЛ 10 кВ Кимильтей – Кимильтей-2 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Причиной отключения ВЛ 10 кВ Кимильтей – Кимильтей-2 явилось короткое замыкание на опоре № 45 возникшее по причине разрушения колпачка вследствие изменения структуры пластмассы, приведшего к срыву изолятора. | При выявлении разрушенных колпачков включить в план ремонтов 2026 г. произвести замену дефектных колпачков ВЛ 10 кВ Кимильтей – Кимильтей-2. | 30.12.2026 год
ЗЭС | 9 | 801 | 1 | 2025-01-24 19:39 | 28.01.2025 12:37 | ПС110 кВ Водопад БСК-2-110 | 110 | Электротехническое оборудование 110 кВ и выше трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов | Развитие дефекта изготовления в процессе эксплуатации, выраженное изменением структуры применяемых материалов, приведшее к снижению емкости конденсатора. Последнее испытание конденсатора №61 проведено 26.02.2024, замечаний не было. На данный тип конденсаторов марки CHDB 162 отсутствует информация с указанием установленного срока эксплуатации, в связи с чем срок эксплуатации принят в соответствии с п. 2.17. технической спецификации (приложение к акту №6) на аналогичные конденсаторы этого же производителя – АВВ. | Выполнить замену конденсаторов производства АВВ в БСК-2-110. | 2026-12-31
ЗЭС |  |  |  | 2025-01-24 19:39 | 28.01.2025 12:37 | ПС110 кВ Водопад БСК-2-111 | 110 | Электротехническое оборудование 110 кВ и выше трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов | Причиной отключения БСК-2-110 стало изменение емкости конденсатора №61, 1HSDU801601 фазы А, вследствие развития дефекта изготовления.
ЗЭС | 10 | 601 | 2 | 2025-02-04 17:20 | 05.02.2025 08:37 | ВЛ 10 кВ Батама - Новоникольск | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Причина отключения ВЛ 10 кВ Батама – Новоникольск явилось падение дерева в пролете опор № 3 - 4. | Организовать внеплановый осмотр для обнаружения угрожающих деревьев на участках придомовых территории ВЛ 10 кВ Батама-Новоникольск. По результатам осмотра и выявлении деревьев, направить письмо главам муниципальных образований с требованием уборки угрожающих деревьев. | 30.04.2025 год
ЗЭС |  |  |  | 2025-02-04 17:20 | 05.02.2025 08:37 | ВЛ 10 кВ Батама - Новоникольск | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Причиной отключения ВЛ 10 кВ Батама – Новоникольск явилось короткое при падении дерева на провода в пролете опор № 3 - 4 приведшее к замыканию проводов фазы «А», «В», «С».
ЗЭС | 11 | 201 | 2 | 2025-02-04 20:56 | 05.02.2025 07:24 | ВЛ 10 кВ Рубахино- Труд | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Причиной срыва вязки с головки штыревого изолятора ВЛ 10 кВ Рубахино- Труд явились воздействия ветровых нагрузок в течении длительной эксплуатации вязки провода, вследствие чего произошло ее ослабление. | Выполнить осмотр ВЛ 10 кВ Рубахино- Труд. Особое внимание обратить на закрепление проводов к изоляторам. | 30.05.2025 год
ЗЭС |  |  |  | 2025-02-04 20:56 | 05.02.2025 07:24 | ВЛ 10 кВ Рубахино- Труд | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Причиной отключения ВЛ 10 кВ Рубахино- Труд явилась замыкание проводов фаз «А» и «В» из-за разрегулирования проводов в пролете № 65/8- 65/9, вызванного сорванным проводом со штыревого изолятора фазы «В» на анкерной опоре №65/8.
ЗЭС | 12 | 604 | 2 | 2025-02-14 03:13 | 14.02.2025 03:13 | ВЛ 10 кВ Новолетники - Осиповск | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Причиной отключения ВЛ 10 кВ Новолетники - Осиповск явилось повреждение в ГО потребителя. | Направить письмо в адрес АО «Облкоммунэнерго». | 31.03.2025 год
ЗЭС |  |  |  | 2025-02-14 03:13 | 14.02.2025 03:13 | ВЛ 10 кВ Новолетники - Осиповск | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Причиной отключения ВЛ 10 кВ Новолетники - Осиповск явилась неселективная работа защит СВ-58 который не отключился при повреждении в ГО потребителя. | Персоналу Зиминского РЭС совместно с персоналом РЗА произвести проверку СВ-58 | 30.04.2025 год
ЗЭС | 13 | 203 | 2 | 2025-02-26 20:56 | 26.02.2025 20:56 | ВЛ 10 кВ Порог- Чехово | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Причиной отключения ВЛ 10 кВ Порог- Чехово явился наклон опоры №98 из за пучения грунта. | Произвести выправку опоры №98 ВЛ-10 кВ Порог- Чехово. | 2025-03-10
ЗЭС |  |  |  | 2025-02-26 20:56 | 26.02.2025 20:56 | ВЛ 10 кВ Порог- Чехово | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Причиной отключения ВЛ 10 кВ Порог- Чехово явилось замыкание проводов фаз «А» и «В» из-за разрегулирования проводов в пролете опор № 97-99, вызванного наклоном опоры №98. | Произвести регулировку провода в пролете опор №97-99 ВЛ-10 кВ Порог- Чехово. | 2025-03-10
ЗЭС | 14 | 204 | 2 | 2025-02-27 02:00 | 27.02.2025 02:00 | ВЛ 10 кВ Атагай- Каксат | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Причиной отключения ВЛ 10 кВ Атагай- Каксат явился срыв изолятора со штыря, вследствие чрезмерного тяжения проводов. | В связи с изменением схемы ВЛ 10 кВ Атагай- Каксат демонтировать опору №111/21. | 30.08.2025 год
ЗЭС |  |  |  | 2025-02-27 02:00 | 27.02.2025 02:00 | ВЛ 10 кВ Атагай- Каксат | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Причиной отключения ВЛ 10 кВ Атагай- Каксат явилось замыкание проводов фаз «А» и «В» из-за разрегулирования проводов в пролете опор № 111/20- 111/21, вызванного срывом штыревого изолятора фазы «А» на анкерной опоре №111/21.
ЗЭС | 15 | 103 | 3 | 2025-03-15 14:28 | 15.03.2025 14:28 | ВЛ 10 кВ Шелехово-Соляная | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Причиной отключения ВЛ 10 кВ Шелехово-Соляная явилось повреждение на потребительской отпайке от ОР-121 на ТП 1-431П/25. | Написать претензионное письмо потребителю «Теле2» о выполнении технической эксплуатации ВЛ. | 2025-03-19
ЗЭС |  |  |  | 2025-03-15 14:28 | 15.03.2025 14:28 | ВЛ 10 кВ Шелехово-Соляная | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Причиной отключения ВЛ 10 кВ Шелехово-Соляная явилось разрушение опорных изоляторов ПК-10 кВ ФВ.
ЗЭС | 16 | 605 | 3 | 2025-03-18 12:59 | 18.03.2025 12:59 | ВЛ 10 кВ Филипповск – Костюшка | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Причиной отключения ВЛ 10 кВ Филипповск-Костюшка явилось электродуговое перекрытие ПК-10 кВ фазы «А», «В», «С» возникшее в ТП 5-160/100 вследствие неселективной работы ВА-51, при коротком замыкании в сети 0,4 кВ. | Произвести внеплановый осмотр фидеров 1, 2, 3 ВЛ 0,4 кВ ТП 5-116/100, выполнить измерение цепи «Фаза-нуль», произвести замену ВА-51. | 30.05.2025 год
ЗЭС |  |  |  | 2025-03-18 12:59 | 18.03.2025 12:59 | ВЛ 10 кВ Филипповск – Костюшка | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Причиной отключения ВЛ 10 кВ Филипповск-Костюшка явилось электродуговое перекрытие ПК-10 кВ фазы «А», «В», «С» возникшее в ТП 5-160/100 вследствие неселективной работы ВА-51, при коротком замыкании в сети 0,4 кВ.
ЗЭС | 17 | 971 | 3 | 2025-03-20 04:58 | 20.03.2025 04:58 | ВЛ 110 кВ Тулун- Алгатуй I цепь | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Причиной отключения ВЛ 110 кВ Тулун- Алгатуй I цепь явилось воздействие птиц. | Установить ПЗУ на опоре № 144, 145, 146, 147, 148 ВЛ 110 кВ Тулун- Алгатуй I цепь. | 31.12.2025 год
ЗЭС |  |  |  | 2025-03-20 04:58 | 20.03.2025 04:58 | ВЛ 110 кВ Тулун- Алгатуй I цепь | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Причиной отключения ВЛ 110 кВ Тулун- Алгатуй I цепь, явилось короткое замыкание, возникшее на опоре №147, вследствие поверхностного перекрытия гирлянды изоляторов ф. С по продуктам жизнедеятельности птиц.
ЗЭС | 18 | 118 | 3 | 2025-03-25 09:15 | 25.03.2025 09:28 | ВЛ 110 кВ Кварцит тяговая – Тайшет с отпайкой на ПС Запань тяговая (С-46) | 110 | Устройства релейной защиты и автоматики | Недостаток размещенной на шкафу РЗА № 148 ГЩУ ПС 500 кВ Тайшет таблицы положения переключающих устройств (Режимная карта устройств РЗА ВЛ-110кВ «46С»), заключающийся в неправильном указании нормально использующейся группы уставок «№1» (в которой задействован режим АПВ ВЛ 110 кВ Кварцит тяговая – Тайшет с отпайкой на ПС Запань тяговая (С-46) – «КС») вместо предусмотренной Инструкцией по обслуживанию устройств релейной защиты, сетевой автоматики ЛЭП и оборудования 110 кВ ПС 500 кВ Тайшет группы уставок «№3» (задействован режим АПВ – «КОНл, КС»). В результате, при выполнении 07.03.2025 переключений по вводу в работу из ремонта ЭВ-110 С-46 в Комплекте РЗА ВЛ 110 кВ Кварцит тяговая – Тайшет с отпайкой на ПС Запань тяговая (МФТО, ДЗ, ТЗНП, ТАПВ, АУВ) (MiCOM P437) на ПС 500 кВ Тайшет была введена неправильная группа уставок «№1», которая (в связи с вышеуказанным недостатком таблицы положения переключающих устройств) при последующем периодическом контроле оперативным персоналом ПС соответствия положений переключающих устройств технологическому режиму работы ЛЭП и оборудования выявлена не была, из-за чего произошел отказ в срабатывании АПВ (КОНл) в составе указанного устройства | Выполнить внеочередную проверку таблиц положений переключающих устройств на соответствие указаниям инструкций по эксплуатации и оперативному обслуживанию устройств РЗА на ПС 500 кВ Тайшет. При выявлении замечаний выполнить корректировку соответствующих таблиц положений переключающих устройств | 25.06.2025 год
ЗЭС |  |  |  | 2025-03-25 09:15 | 25.03.2025 09:28 | ВЛ 110 кВ Кварцит тяговая – Тайшет с отпайкой на ПС Запань тяговая (С-46) | 110 | Устройства релейной защиты и автоматики | Недостаток размещенной на шкафу РЗА № 148 ГЩУ ПС 500 кВ Тайшет таблицы положения переключающих устройств (Режимная карта устройств РЗА ВЛ-110кВ «46С»), заключающийся в неправильном указании нормально использующейся группы уставок «№1» (в которой задействован режим АПВ ВЛ 110 кВ Кварцит тяговая – Тайшет с отпайкой на ПС Запань тяговая (С-46) – «КС») вместо предусмотренной Инструкцией по обслуживанию устройств релейной защиты, сетевой автоматики ЛЭП и оборудования 110 кВ ПС 500 кВ Тайшет группы уставок «№3» (задействован режим АПВ – «КОНл, КС»). В результате, при выполнении 07.03.2025 переключений по вводу в работу из ремонта ЭВ-110 С-46 в Комплекте РЗА ВЛ 110 кВ Кварцит тяговая – Тайшет с отпайкой на ПС Запань тяговая (МФТО, ДЗ, ТЗНП, ТАПВ, АУВ) (MiCOM P437) на ПС 500 кВ Тайшет была введена неправильная группа уставок «№1», которая (в связи с вышеуказанным недостатком таблицы положения переключающих устройств) при последующем периодическом контроле оперативным персоналом ПС соответствия положений переключающих устройств технологическому режиму работы ЛЭП и оборудования выявлена не была, из-за чего произошел отказ в срабатывании АПВ (КОНл) в составе указанного устройства | Провести персоналу СРЗА внеплановый производственный инструктаж по теме: «Требования к таблицам положений переключающих устройств РЗА» | 25.04.2025 год
ЗЭС | 19 | 205 | 3 | 2025-03-31 07:18 | 31.03.2025 13:58 | ВЛ 10 кВ Катарбей- Орик | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Причиной отключения ВЛ 10 кВ Катарбей- Орик явился срыв колпачка фазы «С» со штыря на опоре №108. Последний осмотр был 28.10.2024 замечаний не было. Срок службы деревянной стойки опоры- 31 год. | Произвести внеочередной осмотр особое внимание обратить на закрепление изоляторов на крюках и штырях опор ВЛ-10 кВ Катарбей- Орик от Р-32(оп № 105) до Р-33(оп № 202) | 30.06.2025г.
ЗЭС |  |  |  | 2025-03-31 07:18 | 31.03.2025 13:58 | ВЛ 10 кВ Катарбей- Орик | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Причиной отключения ВЛ 10 кВ Катарбей- Орик явилось однофазное короткое замыкание, возникшее вследствие падения проводов фаз «С» из-за сорванного со штыря колпачка изолятора фазы «С» на опоре №108.
ЗЭС | 20 | 402 | 4 | 2025-04-01 20:35 | 01.04.2025 20:35 | ВЛ 10 кВ Лермонтово – Водозабор | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Причиной отключения ВЛ 10 кВ Лермонтово – Водозабор явилось межфазное замыкание шлейфов РЛНД 10 кВ ТП 4-165/100 кВА с. Ан – Станица. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ Лермонтово-Водозабор в пролетах опор № 205-205/12. | 2025-04-03
ЗЭС |  |  |  | 2025-04-01 20:35 | 01.04.2025 20:35 | ВЛ 10 кВ Лермонтово – Водозабор | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Причиной отключения ВЛ 10 кВ Лермонтово – Водозабор явилось межфазное замыкание шлейфов РЛНД 10 кВ ТП 4-165/100 кВА с. Ан – Станица, вследствие воздействия инородного предмета (птица).
ЗЭС | 21 | 303 | 4 | 2025-04-03 04:00 | 03.04.2025 04:00 | ВЛ 10 кВ Афанасьево-4 отделение ГСС | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Причиной отключения ВЛ 10 кВ Афанасьево-4 отделение ГСС явилось падение дерева (росло вне охранной зоне ВЛ) в пролёте опор №17-18. | Выполнить осмотр ВЛ 10 кВ Афанасьево-4 отделение ГСС на нахождение угрожающих деревьев на ВЛ. | 07.04.2025 год
ЗЭС |  |  |  | 2025-04-03 04:00 | 03.04.2025 04:00 | ВЛ 10 кВ Афанасьево-4 отделение ГСС | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Причиной отключения ВЛ 10 кВ Афанасьево-4 отделение ГСС явилось короткое замыкание произошедшее в результате падения дерева (росло вне охранной зоне ВЛ) в пролёте опор №17-18.
ЗЭС | 22 | 951 | 4 | 2025-04-05 10:10 | 05.04.2025 10:52 | ПС 500 кВ Тайшет: 1 АТ, 3 АТ, ВЛ 110 кВ Тайшет-Запад – Тайшет с отпайкой на ПС НП-17 (С-59) | 500 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Ошибочные действия персонала подрядной организацией ООО «БЭСС», выполняющей работу по договору, заключающиеся в самовольном (без согласования с АО «ИЭСК») выполнении в 2024 году монтажа участка провода (спуска) от ВЧЗ-110 Восточная (фаза «В») к перемычке между ЛР-110 Восточная и ОР-110 Восточная на ПС 500 кВ Тайшет без выполнения нижней подвески крепления провода на ВЧЗ и без запаса провода, компенсирующего возможные тяжения при отклонениях ВЧЗ от вертикального положения под воздействием ветровых нагрузок и возникающих при этом механических нагрузках на ответвительной зажим к перемычке между линейным и обходным разъединителями, что является отклонением от требований рабочей документации по объекту «Модернизация ПС 500 Тайшет. (Оснащение устройствами ПА: АОПО ВЛ 110 Новочунка – Тайшет с отпайками на ПС Невельская, ВЛ 110 кВ Тайшет – Восточная – Тайшет на ПС 500 кВ Тайшет). г. Тайшет-2шт.». Вышеуказанные нарушения монтажа привели к обрыву участка провода (спуска) фазы «В» от ВЧЗ-110 Восточная (фаза «В») к перемычке между ЛР-110 Восточная и ОР-110 Восточная в месте ответвительного зажима при ветровых нагрузках и возникновению короткого замыкания фаз «ВС» ВЛ 110 кВ Тайшет-Восточная – Тайшет. Воздействие электродинамических усилий от токов КЗ, вызванных обрывом участка провода (спуска) от ВЧЗ-110 Восточная (фаза «В») к перемычке между ЛР-110 Восточная и ОР-110 Восточная на ПС 500 кВ Тайшет и, в условиях некачественной опрессовки ответвительного зажима фазы «С» ВЛ 110 кВ Тайшет-Восточная – Тайшет к перемычке между ЛР-110 Восточная и ОР-110 Восточная, выполненной персоналом подрядной организацией ЭМУ ООО «ИСЦ» в рамках проекта «Реконструкция ПС 500/110/35/10 кВ Тайшет. Установка автотрансформатора АТ-3», привело к обрыву участка провода (спуска) в месте ответвительного зажима фазы «С» ВЛ 110 кВ Тайшет-Восточная – Тайшет к перемычке между к перемычке между ЛР-110 Восточная и ОР-110 Восточная с возникновением короткого замыкания фаз «АВС» ВЛ 110 кВ Тайшет-Восточная – Тайшет. Попадание элементов оборванного участка провода (спуска) к перемычке между к перемычке между ЛР-110 Восточная и ОР-110 Восточная (фаза «С») ВЛ 110 кВ Тайшет-Восточная – Тайшет на 2 ОСШ 110 кВ ПС 500 кВ Тайшет привело к возникновению КЗ фаз «АВ» на землю, в результате чего на ПС 500 кВ Тайшет отключилась 2 ОСШ 110 кВ. | Выполнить осмотр оборудования на ПС 500 кВ Тайшет, смонтированного в 2023-2024 гг., на соответствие проектной документации. | 30.06.2025 год
ЗЭС |  |  |  | 2025-04-05 10:10 | 05.04.2025 10:52 | ПС 500 кВ Тайшет: 1 АТ, 3 АТ, ВЛ 110 кВ Тайшет-Запад – Тайшет с отпайкой на ПС НП-17 (С-59) | 500 | Трансформаторы (автотрансформаторы) и шунтирующие реакторы 110 кВ и выше | При приемке качества выполненных работ подрядной организацией ООО «БЭСС» со стороны персонала филиала АО «ИЭСК» ЗЭС в 2024 году после монтажа участка провода (спуска) от ВЧЗ-110 Восточная (фаза «В») к перемычке между ЛР-110 Восточная и ОР-110 Восточная на ПС 500 кВ Тайшет в рамках проекта «Модернизация ПС 500 Тайшет. (Оснащение устройствами ПА: АОПО ВЛ 110 Новочунка – Тайшет с отпайками на ПС Невельская, ВЛ 110 кВ Тайшет – Восточная – Тайшет на ПС 500 кВ Тайшет). г. Тайшет-2шт.» не выявлено отклонение от проектной документации в части отсутствия нижней подвески крепления провода на ВЧЗ-110 Восточная (фаза «В») для исключения тяжения при отклонениях ВЧЗ от вертикального положения под воздействием ветровых нагрузок и возникающих при этом механических нагрузках на ответвительной зажим к перемычке между ЛР-110 Восточная и ОР-110 Восточная. | Для определения причин срабатывания газовой защиты РПН 1 АТ на ПС 500 кВ Тайшет провести диагностику (осциллографирование, снятие круговой диаграммы) с целью определения возможных неисправностей узлов РПН, по результатам которой определить необходимость вскрытия и ревизии РПН 1 АТ. | 30.09.2025 год
ЗЭС |  |  |  | 2025-04-05 10:10 | 05.04.2025 10:52 | ПС 500 кВ Тайшет: 1 АТ, 3 АТ, ВЛ 110 кВ Тайшет-Запад – Тайшет с отпайкой на ПС НП-17 (С-59) | 500 | Электротехническое оборудование 110 кВ и выше трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов | Усиление ветра в Тайшетском районе Иркутской области со скоростью порывов до 29 м/с (Справка Иркутского УГМС – Приложение 5) послужило причиной поднятия в воздух мусора: - в районе кладбища г. Тайшет и занос поднятого мусора в зону изоляционного воздушного промежутка в пролетах 12 – 13 ВЛ 110 кВ Тайшет-Запад – Тайшет с отпайкой на ПС НП-17 (С-59), что привело к короткому замыканию между фазой «С» (верхний провод на ВЛ) и грозотросом приведшего к отключению ВЛ 110 кВ Тайшет-Запад – Тайшет с отпайкой на ПС НП-17 (С-59) действием РЗА; Усиление ветра в Тайшетском районе Иркутской области со скоростью порывов до 29 м/с (Справка Иркутского УГМС – Приложение 5) послужило причиной поднятия в воздух мусора:- в районе ПС 500 кВ Тайшет и занос поднятого мусора в зону изоляционного воздушного промежутка между оголовниками вводов выключателя 110 кВ 3АТ (фазы «ВС») в сторону 3 АТ, что привело к короткому замыканию между фазами «ВС», отключению 3 АТ и 3 с.ш. 110 кВ на ПС 500 кВ Тайшет действием РЗА (КЗ в зоне действия ДЗТ 3 АТ и ДЗШ), а также в зону изоляционного воздушного промежутка между проводом фазы «В» 4 с.ш. 110 кВ и проводом спуска к 4 с.ш. 110 кВ фазы «С» ВЛ 110 кВ Тайшет-Восточная – Тайшет, что привело к короткому замыканию между фазами «ВС» и отключению 4 с.ш. 110 кВ на ПС 500 кВ Тайшет действием РЗА. | Выполнить монтаж участка провода (спуска) от ВЧЗ-110 Восточная (фаза «В») к перемычке между ЛР-110 Восточная и ОР-110 Восточная на ПС 500 кВ Тайшет с выполнением нижней подвески крепления провода на ВЧЗ. Выполнить необходимый запас провода на спуске, компенсирующий длину спуска при возможных отклонениях ВЧЗ от вертикального положения для исключения механических нагрузок на ответвительный зажим фазы «В» в соответствии с проектной документацией. | 30.06.2026 год
ЗЭС |  |  |  | 2025-04-05 10:10 | 05.04.2025 10:52 | ПС 500 кВ Тайшет: 1 АТ, 3 АТ, ВЛ 110 кВ Тайшет-Запад – Тайшет с отпайкой на ПС НП-17 (С-59) | 500 | Электротехническое оборудование 110 кВ и выше трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов | Организационная причина отключения на ПС 500 кВ Тайшет 1 АТ действием газовой защиты РПН, не установлена (выполненные при послеаварийной проверке работы не выявили причину неправильного излишнего срабатывания газовой защиты РПН 1АТ). | Издать ОРД с указанием об осмотре спусков, ответвительных, соединительных, аппаратных зажимов на оборудовании ПС 35-500 кВ в зоне эксплуатационной ответственности Западные ЭС АО «ИЭСК» после выполнения работ по реконструкции (модернизации) подрядными организациями в части выполнения монтажа в соответствии проектной документации. | 30.06.2025 год
ЗЭС |  |  |  | 2025-04-05 10:10 | 05.04.2025 10:52 | ПС 500 кВ Тайшет: 1 АТ, 3 АТ, ВЛ 110 кВ Тайшет-Запад – Тайшет с отпайкой на ПС НП-17 (С-59) | 500 | Электротехническое оборудование 110 кВ и выше трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов | Недостаток местной Инструкции по обслуживанию устройств релейной защиты, сетевой автоматики ЛЭП и оборудования 110 кВ ПС 500 кВ Тайшет (утверждена 15.07.2024), а также Режимной карты положения переключающих устройств на ПС 500 кВ Тайшет, заключающийся в неправильном описании положений переключающих устройств в составе комплекта РЗ 3 и 4 с.ш. 110 кВ (ДЗШ, УРОВ) (ТОР 300 ДЗШ 541), в котором накладкой SA7 «Запрет АПВ шин» задается режим работы АПВ шин после отключения 3 и/или 4 с.ш. 110 кВ на ПС 500 кВ Тайшет, которая в отступление от указаний Инструкции по обслуживанию устройств релейной защиты и сетевой автоматики шин (ошиновок), автотрансформаторов (трансформаторов) и шунтирующих реакторов, находящихся в диспетчерском ведении Филиала АО «СО ЕЭС» Иркутское РДУ (изменение состояния РЗ 3 и 4 с.ш. 110 кВ (ДЗШ, УРОВ) (ТОР 300 ДЗШ 541) впервые отражено в редакции инструкции, действующей с 15.07.2024, до даты аварии накладка SA7 «Запрет АПВ шин» введена), находилась в введенном положении (запрет АПВ шин нормально выведен). В результате после отключения 3 с.ш. 110 кВ и 4 с.ш. 110 кВ на ПС 500 кВ Тайшет действием защит АПВ 3 с.ш. 110 кВ и 4 с.ш. 110 кВ не работало (отказ ТАПВ ЭВ-110 Восточная, ТАПВ ЭВ-110 С-59, ТАПВ в комплекте автоматики ЭВ-110 2 АТ (АУВ, ТАПВ) (MiCOM P143), ТАПВ ЭВ-110 Новочунка, ТАПВ ЭВ-110 С-864). | Издать ОРД с указанием об ежемесячном осмотре территории ПС 500 кВ Тайшет на предмет наличия мусора, который может быть заброшен на токоведущие части оборудования при неблагоприятных погодных явлениях. | 30.06.2025 год
ЗЭС |  |  |  | 2025-04-05 10:10 | 05.04.2025 10:52 | ПС 500 кВ Тайшет: 1 АТ, 3 АТ, ВЛ 110 кВ Тайшет-Запад – Тайшет с отпайкой на ПС НП-17 (С-59) | 500 | Электротехническое оборудование 110 кВ и выше трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов | Обрыв участка провода (спуска) фазы «В» ВЛ 110 кВ Тайшет-Восточная – Тайшет на ПС 500 кВ Тайшет от ВЧЗ-110 Восточная (фаза «В») к перемычке между ЛР-110 Восточная и ОР-110 Восточная в месте ответвительного зажима привел к сближению участка провода (спуска) фазы «В» к участку провода (спуска) фазы «С» и возникновению короткого замыкания фаз «ВС» ВЛ 110 кВ Тайшет-Восточная – Тайшет. Воздействие электродинамических усилий от токов КЗ привело к обрыву участка провода (спуска) в месте ответвительного зажима фазы «С» ВЛ 110 кВ Тайшет-Восточная – Тайшет к перемычке между ЛР-110 Восточная и ОР-110 Восточная с возникновением короткого замыкания фаз «АВС» ВЛ 110 кВ Тайшет-Восточная – Тайшет. Короткие замыкания вызвали срабатывание 1 ст. ТЗНП, 1 ст. ДЗ в КСЗ ВЛ 110 кВ Тайшет-Восточная – Тайшет (МФТО, ДЗ, ТЗНП) (ЭПЗ-1636) на ПС 500 кВ Тайшет, 2 ст. ДЗ в КСЗ ВЛ 110 кВ Тайшет-Восточная – Тайшет (ДЗ, ТЗНП) (ЭПЗ-1636) на ПС 110 кВ Тайшет-Восточная с действием на отключение ВЛ 110 кВ Тайшет-Восточная – Тайшет. | Направить информационное письмо в администрацию г. Тайшет для принятия мер по исключению складирования мусора вблизи территории ПС 500 кВ Тайшет. | 30.06.2025 год
ЗЭС |  |  |  | 2025-04-05 10:10 | 05.04.2025 10:52 | ПС 500 кВ Тайшет: 1 АТ, 3 АТ, ВЛ 110 кВ Тайшет-Запад – Тайшет с отпайкой на ПС НП-17 (С-59) | 500 | Электротехническое оборудование 110 кВ и выше трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов | Попадание элементов оборванного участка провода (спуска) к перемычке между к перемычке между ЛР-110 Восточная и ОР-110 Восточная (фаза «С») ВЛ 110 кВ Тайшет-Восточная – Тайшет на 2 ОСШ 110 кВ ПС 500 кВ Тайшет привело к нарушению изоляционного воздушного промежутка фаз «АВ» с заземлёнными элементами конструкций и возникновению КЗ, вызвавшего срабатывание 1 ступени ТЗНП в КСЗ ОВ-2-110 (МФТО, ДЗ, ТЗНП) (ТОР 300 КСЗ 560) и Комплекте РЗА ОВ-2-110 (МФТО, ДЗ, ТЗНП, МТЗ, ТАПВ, АУВ) (ТОР 300 КСЗ 560) на ПС 500 кВ Тайшет с действием на отключение 2 ОСШ 110 кВ.Нарушение изоляционного воздушного промежутка между оголовниками вводов выключателя 110 кВ 3АТ (фазы «ВС») в сторону 3 АТ на ПС 500 кВ Тайшет через наброшенный ветром мусор привело к возникновению короткого замыкания между фазами «ВС» вызвавшего срабатывание ДЗТ 3 АТ и ДЗШ комплекта РЗ 3 и 4 с.ш. 110 кВ (ДЗШ, УРОВ) (ТОР 300 ДЗШ 541) (КЗ в зоне действия ДЗТ 3 АТ и ДЗШ 3 с.ш. 110 кВ комплекта РЗ 3 и 4 с.ш. 110 кВ) с действием на отключение 3 АТ и 3 с.ш. 110 кВ на ПС 500 кВ Тайшет. Нарушение изоляционного воздушного промежутка между проводом фазы «В» 4 с.ш. 110 кВ и проводом спуска к 4 с.ш. 110 кВ фазы «С» ВЛ 110 кВ Тайшет-Восточная – Тайшет через наброшенный ветром мусор привело к возникновению короткого замыкания между фазами «ВС» вызвавшего срабатывание ДЗШ в комплекте РЗ 3 и 4 с.ш. 110 кВ (ДЗШ, УРОВ) (ТОР 300 ДЗШ 541) с действием на отключение 4 с.ш. 110 кВ на ПС 500 кВ Тайшет. Нарушение изоляционного воздушного промежутка фазы «С» (верхний провод на ВЛ) и грозотросом ВЛ 110 кВ Тайшет-Запад – Тайшет с отпайкой на ПС НП-17 (С-59) через наброшенный ветром мусор привело к возникновению КЗ, вызвавшего срабатывание 1 ст. ТЗНП в КСЗ ВЛ 110 кВ Тайшет–Запад – Тайшет с отпайкой на ПС НП-17 (МФТО, ДЗ, ТЗНП) (ЭПЗ-1636) на ПС 500 кВ Тайшет, 1 ст. ДЗ в КСЗ № 1 ВЛ 110 кВ Тайшет-Запад – Тайшет с отпайкой на ПС НП-17 (ДЗ, ТЗНП, МТЗ) (ШЭ2607 086) и в КСЗ № 2 ВЛ 110 кВ Тайшет-Запад – Тайшет с отпайкой на ПС НП-17 (ДЗ, ТЗНП, МТЗ) (ШЭ2607 022) на ПС 110 кВ Тайшет-Запад с действием на отключение ВЛ 110 кВ Тайшет-Запад – Тайшет с отпайкой на ПС НП-17 (С-59). | Выполнить пересмотр Инструкции по оперативному обслуживанию устройств релейной защиты, сетевой автоматики ЛЭП и оборудования 110 кВ ПС 500 кВ Тайшет в соответствии с изменениями, обусловленными реконструкций ПС 500 кВ Тайшет, связанной с установкой АТ-3, изменением схемы электрических соединений подстанции и изменениями в «Инструкции по обслуживанию устройств релейной защиты и сетевой автоматики шин (ошиновок), автотрансформаторов (трансформаторов) и шунтирующих реакторов, находящихся в диспетчерском ведении Филиала АО «СО ЕЭС» Иркутское РДУ от 15.07.2024 | 30.06.2025 год
ЗЭС |  |  |  | 2025-04-05 10:10 | 05.04.2025 10:52 | ПС 500 кВ Тайшет: 1 АТ, 3 АТ, ВЛ 110 кВ Тайшет-Запад – Тайшет с отпайкой на ПС НП-17 (С-59) | 500 | Электротехническое оборудование 110 кВ и выше трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов | Причиной срабатывания струйного реле 1 АТ с действием на отключение 1 АТ на ПС 500 кВ Тайшет в момент возникновения коротких замыканий в сети 110 кВ предположительно является неудовлетворительный контакт в переключающим устройстве РПН (недостаточное прижатие контакта), приведший к возникновению электрической дуги на контактах РПН с образованием потока масла в сторону расширителя РПН со скоростью достаточной для срабатывания струйного реле РПН. | Издать ОРД с закреплением персональной ответственности сотрудников СРЗЭиИ Западные ЭС АО «ИЭСК» по своевременности внесения изменений в инструкции по оперативному обслуживанию устройств РЗА и предоставления отчетных документов в СРЗиА ИД АО «ИЭСК». | 30.06.2025 год
ЗЭС |  |  |  | 2025-04-05 10:10 | 05.04.2025 10:52 | ПС 500 кВ Тайшет: 1 АТ, 3 АТ, ВЛ 110 кВ Тайшет-Запад – Тайшет с отпайкой на ПС НП-17 (С-59) | 500 | Электротехническое оборудование 110 кВ и выше трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов |  | Направить претензионные письма в адрес подрядных организаций ООО «БЭСС» и ЭМУ ООО «ИСЦ» о результатах расследования с приложением акта расследования причин аварии. | 30.06.2025 год
ЗЭС | 23 | 701 | 4 | 2025-04-05 10:10 | 06.04.2025 09:25 | ВЛ 35 кВ Бирюса - Нижняя Заимка А I цепь с отпайками | 35 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Причиной отключения ВЛ 35 кВ Бирюса - Нижняя Заимка А I цепь с отпайками явилось падение деревьев в пролетах № 516-517,576-577во время ветра. | Выполнить ИТР осмотр на наличия угрожающих деревьев | 30.10.2025 год
ЗЭС |  |  |  | 2025-04-05 10:10 | 06.04.2025 09:25 | ВЛ 35 кВ Бирюса - Нижняя Заимка А I цепь с отпайками | 35 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Причина отключения ВЛ 35 кВ Бирюса - Нижняя Заимка А I цепь с отпайками явилось кз возникшее из-за падения деревьев в пролетах опор № 516-517,576-577.
ЗЭС | 24 | 972 | 4 | 2025-04-05 11:32 | 05.04.2025 11:38 | ВЛ 110 кВ Новочунка - Тайшет с отпайкой на ПС Невельская | 110 | Электротехническое оборудование 110 кВ и выше трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов | Причиной отключения ВЛ 110 кВ Новочунка - Тайшет с отпайкой на ПС Невельская с успешным АПВ стал наброс шнура (веревки) на ОР-110 Новочунка, на ЛР-110 Новочунка и на перемычку между ними во время штормового ветра. | Выполнить осмотр территории ПС 500 кВ Тайшет и прилегающей к ней территории на предмет наличия мусора, который ветром может забросить на токоведущие части. | 30.04.2025 год
ЗЭС |  |  |  | 2025-04-05 11:32 | 05.04.2025 11:38 | ВЛ 110 кВ Новочунка - Тайшет с отпайкой на ПС Невельская | 110 | Электротехническое оборудование 110 кВ и выше трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов | Причиной отключения ВЛ 110 кВ Новочунка - Тайшет с отпайкой на ПС Невельская с успешным АПВ явилось перекрытие межфазных изоляционных промежутков ОР-110 Новочунка ф. «А», ф. «В» и на изоляторе ЛР-110 Новочунка ф. «С» и также следы воздействия токов КЗ (ожоги) на перемычке между ОР-110 и ЛР-110 Новочунка ф. «В» и ф. «С» поднятым ветром шнуром | Направить письмо в адрес администрации г. Тайшет о необходимости организации сбора и вывоза мусора и недопущения его складирования вокруг ПС 500 кВ Тайшет. | 30.05.2025 год
ЗЭС | 25 | 802 | 4 | 2025-04-05 11:57 | 05.04.2025 13:43 | ПС 110 кВ ЗСМ в работе: основной канал ТМ Иркутское РДУ - ПС 110 кВ ЗСМ, резервный канал ТМ Иркутское РДУ - ПС 110 кВ ЗСМ. | 110 | Средства диспетчерского и технологического управления | Недостатки проекта РД 3041-127-ТМ3.ЗСМ_изм.1. – отсутствует решение по бесперебойному питанию Шкафа связи. | Произвести подключение электропитания Шкафа связи к ИБП ССПИ ПС 110 кВ ЗСМ. | 30.05.2025 год
ЗЭС |  |  |  | 2025-04-05 11:57 | 05.04.2025 13:43 | ПС 110 кВ ЗСМ в работе: основной канал ТМ Иркутское РДУ - ПС 110 кВ ЗСМ, резервный канал ТМ Иркутское РДУ - ПС 110 кВ ЗСМ. | 110 | Средства диспетчерского и технологического управления | Причиной отказа основного и резервного каналов ТМ Иркутское РДУ - ПС 110 кВ ЗСМ явился сбой программного обеспечения («зависание») каналообразующего оборудования основного и резервного каналов ТМ: коммутатор D-Link 3200-28, станция БШД ALVARION SU-A-5.8-6-BD-VL, при срабатывании АВР-0.4 кВ. | При реализации следующих этапов проекта «Модернизация (расширение) системы сбора и передачи информации ПС 110/35/10 кВ Строй-база, ПС 110/35/10 кВ Куйтун, ПС 110/10 кВ Водопад, ПС 110/35/10 кВ Шеберта, ПС 110/35/10 кВ Бирюса, ПС 110/10 кВ ЗСМ, ПС 110/35/10 кВ Юрты» обеспечить питание каналообразующего оборудования основного и резервного каналов ТМ от источников бесперебойного питания. | 31.12.2029 год
ЗЭС |  |  |  | 2025-04-05 11:57 | 05.04.2025 13:43 | ПС 110 кВ ЗСМ в работе: основной канал ТМ Иркутское РДУ - ПС 110 кВ ЗСМ, резервный канал ТМ Иркутское РДУ - ПС 110 кВ ЗСМ. | 110 | Средства диспетчерского и технологического управления | Причиной отказа основного и резервного каналов ТМ Иркутское РДУ - ПС 110 кВ ЗСМ явился сбой программного обеспечения («зависание») каналообразующего оборудования основного и резервного каналов ТМ: коммутатор D-Link 3200-28, станция БШД ALVARION SU-A-5.8-6-BD-VL, при срабатывании АВР-0.4 кВ. | Произвести проверку подключения питания каналообразующего оборудования основного и резервного каналов ССПИ подстанций 110 кВ филиала к источникам бесперебойного питания. | 30.06.2025 год
ЗЭС | 26 | 952 | 4 | 2025-04-05 12:15 | 05.04.2025 13:46 | ПС 500 кВ Тулун В-1-562 | 500 | Электротехническое оборудование 110 кВ и выше трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов | Причиной отключения В-1-562 ф. «А» явилось короткое замыкание на землю вследствие касания шлейфа ТТ ВЛ 500 кВ Братская ГЭС – Тулун № 2 (ВЛ-562) ф. «А» в сторону ПС и порталом П-78 2 С.Ш.-500 во время штормового ветра. | Выполнить укорачивание длины шлейфа с учётом 5% запаса на стрелу провиса спуска ошиновки ТТ-500 ВЛ 500 кВ Братская ГЭС – Тулун № 2 (ВЛ-562) ф. «А». | 11.04.2025 год
ЗЭС |  |  |  | 2025-04-05 12:15 | 05.04.2025 13:46 | ПС 500 кВ Тулун В-1-562 | 500 | Электротехническое оборудование 110 кВ и выше трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов | Причиной отключения В-1-562 ф. «А» явилось однофазное короткое замыкание на землю при приближении спуска ошиновки ф. «А» ТТ-500 ВЛ 500 кВ Братская ГЭС – Тулун № 2 (ВЛ-562) к порталу 2 СШ 500 кВ на недопустимое расстояние. | Выполнить осмотр шлейфов 110-500 кВ на ПС 500 кВ Тулун. | 30.05.2025 год
ЗЭС | 27 | 953 | 4 | 2025-04-07 05:30 | 13.04.2025 17:15 | ПС 500 кВ Тулун В-2-562 | 500 | Электротехническое оборудование 110 кВ и выше трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов | Причиной отключения В-2-562 явилось повреждение неподвижного контакта гасительной камеры ф. А выключателя. Последний средний ремонт производился в 2017, согласно периодичности ремонтов. В технологической карте среднего ремонта воздушного выключателя ВВ-500Б отсутствует операция по дефектации неподвижных контактов гасительной камеры. | Пересмотреть технологическую карту на средний ремонт воздушного выключателя ВВ-500Б, добавить дефектацию подвижных и неподвижных контактов гасительных камер и отделителей. | 16.05.2025 год
ЗЭС |  |  |  | 2025-04-07 05:30 | 13.04.2025 17:15 | ПС 500 кВ Тулун В-2-562 | 500 | Электротехническое оборудование 110 кВ и выше трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов | Причиной отключения В-2-562 явилось механическое разрушение (распрессовалось сопло) неподвижного контакта второго разрыва гасительной камеры ф. «А» выключателя.
ЗЭС | 28 | 304 | 4 | 2025-04-08 04:11 | 08.04.2025 04:11 | ВЛ 10 кВ Бадар-Забор | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Причиной отключения ВЛ 10 кВ Бадар-Забор явилось воздействие птицы на ТП 3-482/100. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ Бадар-Забор в пролете опор № 1-286 | 09.04.2025 год
ЗЭС |  |  |  | 2025-04-08 04:11 | 08.04.2025 04:11 | ВЛ 10 кВ Бадар-Забор | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Причиной отключения ВЛ 10 кВ Бадар-Забор явилось короткое замыкание вызванное попаданием птицы на проходной изолятор ТП 3-482/100.
ЗЭС | 29 | 803 | 4 | 2025-04-11 09:31 | 12.04.2025 12:21 | ВЛ 110 кВ Ново-Зиминская ТЭЦ – Ново-Зиминская I цепь с отпайкой на ПС Стройбаза | 110 | Электротехническое оборудование 110 кВ и выше трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов | Причиной излома изолятора ЛР-110 Ввод А ф. «С» явилась возникшая в процессе эксплуатации микротрещина в нижней части изолятора. Последний ремонт проводился 10.04.2025 г. Проведены испытания разъединителя. Замечаний не выявлено. | Выполнить замену фарфоровой изоляции на ЛР-110 Ввода А на полимерную изоляцию. | 18.07.2025 год
ЗЭС |  |  |  | 2025-04-11 09:31 | 12.04.2025 12:21 | ВЛ 110 кВ Ново-Зиминская ТЭЦ – Ново-Зиминская I цепь с отпайкой на ПС Стройбаза | 110 | Электротехническое оборудование 110 кВ и выше трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов | Причиной отключения ВЛ 110 кВ Ново-Зиминская ТЭЦ – Ново-Зиминская I цепь с отпайкой на ПС Стройбаза явилось механическое разрушение фарфорового опорного изолятора ф. «С» ЛР-110 Ввод А со стороны линии.
ЗЭС | 30 | 403 | 4 | 2025-04-12 10:31 | 12.04.2025 10:31 | ВЛ 10 кВ Кундуй-Каразей | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Причиной отключения ВЛ 10 кВ Кундуй-Каразей явилось приближение ДКР к проводам в пролете опор № 62-63, № 183-185, из-за несвоевременного выявления и устранения дефектов. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ Кундуй-Каразей в пролетах опор № 60-190. | 2025-04-24
ЗЭС |  |  |  | 2025-04-12 10:31 | 12.04.2025 10:31 | ВЛ 10 кВ Кундуй-Каразей | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Причиной отключения ВЛ 10 кВ Кундуй-Каразей явилось короткое замыкание вызванное приближением ДКР к проводам в пролете опор № 62-63, № 183-185. | Произвести вырубку ДКР по иВЛ 10 кВ Кундуй-Каразей в пролетах опор № 62-63, № 183-185. | 2025-05-15
ЗЭС |  |  |  | 2025-04-12 10:31 | 12.04.2025 10:31 | ВЛ 10 кВ Кундуй-Каразей | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Причиной отключения ВЛ 10 кВ Кундуй-Каразей явилось короткое замыкание вызванное приближением ДКР к проводам в пролете опор № 62-63, № 183-185. | Выполнить внеплановый инструктаж персоналу МУ-2 Куйтунский РЭС на тему "Осмотр ВЛ". | 30.05.2025г.
ЗЭС | 31 | 305 | 4 | 2025-04-13 16:13 | 13.04.2025 16:13 | ВЛ 10 кВ Шерагул-КРС | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Причиной отключения ВЛ 10 кВ Шерагул-КРС явилось повреждение в сети потребителя отпайка на ТП-3 602П/400. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ Шерагул-КРС в пролете опор №1-40 | 14.04.2025год
ЗЭС |  |  |  | 2025-04-13 16:13 | 13.04.2025 16:13 | ВЛ 10 кВ Шерагул-КРС | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Причиной отключения ВЛ 10 кВ Шерагул-КРС явилось короткое замыкание возникшее из-за перегорания некалиброванных высоковольтных вставок в потребительской ТП-3 602П/400.
ЗЭС | 32 | 306 | 4 | 2025-04-14 07:38 | 14.04.2025 07:38 | ВЛ 10 кВ Котик-Булюшка | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Причиной отключения ВЛ 10 кВ Котик-Булюшка явился наброс металлической проволоки неизвестными лицами на провода ВЛ в пролёте опор № 189/5-189/6 участок от Р-207 до Р-45. | Выполнить осмотр ВЛ 10 кВ Котик-Булюшка на нахождение посторонних предметов на проводах ВЛ. | 13.05.2025 год
ЗЭС |  |  |  | 2025-04-14 07:38 | 14.04.2025 07:38 | ВЛ 10 кВ Котик-Булюшка | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Причиной отключения ВЛ 10 кВ Котик-Булюшка явилось короткое замыкание возникшее в результате наброса металлической проволоки неизвестными лицами на провода ВЛ в пролёте опор № 189/5-189/6 участок от Р-207 до Р-45.
ЗЭС | 33 | 404 | 4 | 2025-04-16 03:49 | 16.04.2025 03:49 | ВЛ 10 кВ Лермонтово-Водозабор | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Причиной отключения ВЛ 10 кВ Лермонтово – Водозабор явился схлест проводов в пролетах опор № 181-184, из-за не равномерно отрегулированной стрелы провиса. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ Лермонтово-Водозабор в пролетах опор № 170-196. | 2025-04-08
ЗЭС |  |  |  | 2025-04-16 03:49 | 16.04.2025 03:49 | ВЛ 10 кВ Лермонтово-Водозабор | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Причиной отключения ВЛ 10 кВ Лермонтово-Водозабор явилось короткое замыкание, вследствии схлеста проводов в пролетах опор № 181-184. | Произвести регулировку провода в пролетах опор № 181-184 ВЛ-10 Лермонтово – Водозабор. | 2025-05-15
ЗЭС |  | 1200 |  | 2025-04-18 10:30 | 18.04.2025 11:30 | ТП 2-206/400 ф.3 |  |  | Нарушение стрелы провеса проводов фаз «А и В» в пролете опор № 4- 5 ТП 2-206/400 ф.1 с. Худоелань. При проведении обхода 04.03.24 г. замечаний по этому пролету не было. | Выполнить регулировку стрел провиса провода в пролете опор № 4- 5 ТП 2-206/400 ф.1. | 15.05.2025 год
ЗЭС |  |  |  | 2025-04-18 10:30 |  | ТП 2-206/400 ф.3 |  |  | Причиной отключения автомата ТП 2-206/400 ф.1 явился схлест провода фаз «А и В» в пролете опор № 4- 5. | Выполнить осмотр на предмет провиса проводов по всем фидерам ТП 2-206/400 | 15.05.2025 год
ЗЭС | 34 | 308 | 4 | 2025-04-18 19:22 | 18.04.2025 19:22 | ВЛ 10 кВ Бадар-Забор, ВЛ 10 кВ Гадалей – Красный Октябрь. | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Причиной отключения ВЛ 10 кВ Гадалей- Красный Октябрь явилось падение дерева (росло вне охранной зоне ВЛ) на провода ВЛ 10 кВ Бадар-Забор в пролёте опор №180-181. | Выполнить осмотр ВЛ 10 кВ Бадар-Забор, ВЛ 10 кВ Гадалей- Красный Октябрь на нахождение угрожающих деревьев на ВЛ и состояние просеки. | 30.05.2025 год
ЗЭС |  |  |  | 2025-04-18 19:22 | 18.04.2025 19:22 | ВЛ 10 кВ Бадар-Забор, ВЛ 10 кВ Гадалей – Красный Октябрь. | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Причиной отключения ВЛ 10 кВ Гадалей- Красный Октябрь явилось короткое замыкание вследствие падения дерева (росло вне охранной зоне ВЛ) на провода ВЛ 10 кВ Бадар-Забор в пролёте опор №180-181 в результате чего произошел схлёст проводов фаз В,С. Обрыва проводов нет.
ЗЭС | 35 | 307 | 4 | 2025-04-18 19:46 | 18.04.2025 19:47 | ВЛ 10 кВ Шерагул-Трактовое | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Причиной отключения ВЛ 10 кВ Шерагул-Трактовое явилось несвоевременное выявление разрегулированного провода АС-70 в пролёте опор №21-22. | Выполнить осмотр ВЛ 10 кВ Шерагул-Трактовое в пролёте опор №1-108. | 19.04.2025 год
ЗЭС |  |  |  | 2025-04-18 19:46 | 18.04.2025 19:47 | ВЛ 10 кВ Шерагул-Трактовое | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Причиной отключения ВЛ 10 кВ Шерагул-Трактовое явилось короткое замыкание, возникшее в результате разрегулирования провода АС-70 в пролёте опор №21-22. | Выполнить регулировку провода на ВЛ 10 кВ Шерагул-Трактовое в пролёте опор №21-22. | 06.05.2025 год
ЗЭС | 36 | 973 | 4 | 2025-04-23 20:29 | 23.04.2025 20:29 | ВЛ 110 кВ Шеберта - Катарбей | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Причиной отключения ВЛ 110 кВ Шеберта – Катарбей явилось воздействие птиц на опоре № 63. | Выполнить установку ПЗУ на опоре № 62,63,64. | 31.05.2026 год
ЗЭС |  |  |  | 2025-04-23 20:29 | 23.04.2025 20:29 | ВЛ 110 кВ Шеберта - Катарбей | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Причиной отключения ВЛ 110 кВ Шеберта – Катарбей, явилось перекрытия воздушного изоляционного промежутка между металлической траверсой и проводом анкерной петли ф. А птицей на опоре № 63 | Выполнить ремонт провода анкерной петли на опоре № 63 ( смонтировать (наложить бандаж). | 31.05.2026 год
ЗЭС | 37 | 104 | 4 | 2025-04-26 12:46 | 26.04.2025 12:46 | ВЛ 10 кВ Бирюсинск-Проточная | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Причиной отключения ВЛ 10 кВ Бирюсинск-Проточная явилось короткое замыкание проводов из-за провиса проводов в пролетах опор №30/1-30/2, на потребительской отпайке. | Направить претензионное письмо собственнику электроустановки о техническом состоянии оборудования. | 01.06.2025 год
ЗЭС |  |  |  | 2025-04-26 12:46 | 26.04.2025 12:46 | ВЛ 10 кВ Бирюсинск-Проточная | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Причиной отключения ВЛ 10 кВ Бирюсинск-Проточная явилось замыкание проводов в пролете опор №30/1-30/2, из-за излома деревянной траверсы на опоре №30/2.
ЗЭС | 38 | 804 | 4 | 2025-04-28 03:39 | 28.04.2025 03:43 | ПС 110 кВ Юрты В-110 Т-1 | 110 | Устройства релейной защиты и автоматики | Причиной отключения В-110 Т-1 явилось замыкание цепей 201 и 203 кабеля №141 из-за снижения сопротивления изоляции. Последнее испытание проводилось в апреле 2017 г. согласно графика, замечаний не было. Последнее техническое освидетельствование проведено 30.03.2021 г., замечаний не было. | Произвести замену жил кабеля с низкой изоляцией на резервные жилы. | 07.05.2025 год
ЗЭС |  |  |  | 2025-04-28 03:39 | 28.04.2025 03:43 | ПС 110 кВ Юрты В-110 Т-1 | 110 | Устройства релейной защиты и автоматики | Отключение В-110 Т-1 произошло по причине замыкания цепей 201 и 203 кабеля №141 вследствие снижения сопротивления изоляции. | Внести изменение в схему защит Т-1 и выполнить монтаж указательного реле. | 31.05.2025 год
ЗЭС | 39 | 207 | 5 | 2025-05-03 15:02 | 03.05.2025 15:02 | ВЛ 10 кВ Атагай- Шипицино | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Направить претензионное письмо в НЭС ОГУЭП «Облкомунэнерго» о причине кз в их зоне ответственности отпайки от Р-73 ВЛ 10 кВ Атагай- Шипицино. | Направить претензионное письмо в НЭС ОГУЭП «Облкомунэнерго» о причине кз в их зоне ответственности отпайки от Р-73 ВЛ 10 кВ Атагай- Шипицино. | 07.05.2025 год
ЗЭС |  |  |  | 2025-05-03 15:02 | 03.05.2025 15:02 | ВЛ 10 кВ Атагай- Шипицино | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Направить претензионное письмо в НЭС ОГУЭП «Облкомунэнерго» о причине кз в их зоне ответственности отпайки от Р-73 ВЛ 10 кВ Атагай- Шипицино.
ЗЭС | 40 | 309 | 5 | 2025-05-08 11:13 | 08.05.2025 11:13 | ВЛ 10 кВ Нижний Бурбук-Катарбей | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Причиной отключения ВЛ 10 кВ Нижний Бурбук-Катарбей явилось воздействие птицы на ТП 3-167/100. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ Нижний Бурбук-Катарбей в пролете опор № 1-119/8 | 12.05.2025 год
ЗЭС |  |  |  | 2025-05-08 11:13 | 08.05.2025 11:13 | ВЛ 10 кВ Нижний Бурбук-Катарбей | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Причиной отключения ВЛ 10 кВ Нижний Бурбук-Катарбей явилось короткое замыкание вызванное попаданием птицы на шлейфа 10 кВ между проходными изоляторами и разрядниками ТП 3-167/100.
ЗЭС | 41 | 975 | 5 | 2025-05-10 03:03 | 10.05.2025 03:03 | ВЛ 110 кВ Тулун- Алгатуй цепь I (Тулун- Алгатуй А.) | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Причиной отключения ВЛ 110 кВ Тулун- Алгатуй цепь I (Тулун- Алгатуй А.) явилось воздействие птиц. | Выполнить установку ПЗУ на опорах № 101, 102,103. | 31.12.2025 год
ЗЭС |  |  |  | 2025-05-10 03:03 | 10.05.2025 03:03 | ВЛ 110 кВ Тулун- Алгатуй цепь I (Тулун- Алгатуй А.) | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Причиной отключения ВЛ 110 кВ Тулун- Алгатуй цепь I (Тулун- Алгатуй А.), явилось короткое замыкание, возникшее на опоре №102 вследствие воздействия птицы.
ЗЭС | 42 | 974 | 5 | 2025-05-10 00:20 | 10.05.2025 00:20 | ВЛ 110 кВ Абакумовка тяговая – Тайшет с отпайкой на ПС Запань тяговая (С-43) | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Причиной отключения ВЛ 110 кВ Абакумовка тяговая – Тайшет с отпайкой на ПС Запань тяговая (С-43) явилось: воздействие птиц. | Установить ПЗУ на опорах №827, №828, №829 ВЛ 110 кВ Абакумовка тяговая – Тайшет с отпайкой на ПС Запань тяговая (С-43). | 12.09.2026 год
ЗЭС |  |  |  | 2025-05-10 00:20 | 10.05.2025 00:20 | ВЛ 110 кВ Абакумовка тяговая – Тайшет с отпайкой на ПС Запань тяговая (С-43) | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Причиной отключения ВЛ 110 кВ Абакумовка тяговая – Тайшет с отпайкой на ПС Запань тяговая (С-43) явилось короткое замыкание, возникшее на опоре №828, вследствие поверхностного перекрытия гирлянды изоляторов ф. С по продуктам жизнедеятельности птиц. | Заменить изоляцию на опоре № 828 ВЛ 110 кВ Абакумовка тяговая – Тайшет с отпайкой на ПС Запань тяговая (С-43). | 26.06.2025 год
ЗЭС |  |  |  | 2025-05-10 00:20 | 10.05.2025 00:20 | ВЛ 110 кВ Абакумовка тяговая – Тайшет с отпайкой на ПС Запань тяговая (С-43) | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Причиной отключения ВЛ 110 кВ Абакумовка тяговая – Тайшет с отпайкой на ПС Запань тяговая (С-43) явилось короткое замыкание, возникшее на опоре №828, вследствие поверхностного перекрытия гирлянды изоляторов ф. С по продуктам жизнедеятельности птиц. | Произвести ремонт провода ф. С на опоре № 828 ВЛ 110 кВ Абакумовка тяговая – Тайшет с отпайкой на ПС Запань тяговая (С-43) в случае необходимости, после дополнительного обследования во время замены изоляции на опоре №828. | 26.06.2025 год
ЗЭС | 43 | 606 | 5 | 2025-05-10 10:23 | 10.05.2025 10:23 | ВЛ 10 кВ Кимильтей - Баргадай | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Причиной отключения ВЛ 10 кВ Кимильтей – Баргадай явилось воздействие птицы на шлейфа от РЛНД-10 до ТП-5-82/100, ворона крыльями создала перекрытие шлейфов фазы «В», «С». | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ Кимильтей – Баргадай. | 12.05.2025 год
ЗЭС |  |  |  | 2025-05-10 10:23 | 10.05.2025 10:23 | ВЛ 10 кВ Кимильтей - Баргадай | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Причиной отключения ВЛ 10 кВ Кимильтей – Баргадай явилось короткое замыкание на шлейфах ТП-5-82/100 возникшее по причине воздействия птицы.
ЗЭС | 44 | 310 | 5 | 2025-05-11 03:06 | 11.05.2025 03:06 | ВЛ 10 кВ Афанасьево-Никитаево | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Причиной отключения ВЛ 10 кВ Афанасьево-Никитаево явился падение дерева на провода ВЛ в пролете опор №13-14 | Выполнить осмотр ВЛ 10 кВ Афанасьево-Никитаево на нахождение угрожающих деревьев на ВЛ. | 30.05.2025 год
ЗЭС |  |  |  | 2025-05-11 03:06 | 11.05.2025 03:06 | ВЛ 10 кВ Афанасьево-Никитаево | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Причиной отключения ВЛ 10 кВ Афанасьево-Никитаево явилось короткое замыкание, возникшее из-за падения дерева (росло вне охранной зоне ВЛ) на провода ВЛ в пролёте опор №13-14
ЗЭС | 45 | 311 | 5 | 2025-05-11 03:06 | 11.05.2025 03:06 | ВЛ 10 кВ Афанасьево-4 отделение ГСС | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Причиной отключения ВЛ 10 кВ Афанасьево-4 отделение ГСС явился падение дерева на провода ВЛ в пролете опор №74-75 | Выполнить осмотр ВЛ 10 кВ Афанасьево-4 отделение ГСС на нахождение угрожающих деревьев на ВЛ | 06.06.2025 год
ЗЭС |  |  |  | 2025-05-11 03:06 | 11.05.2025 03:06 | ВЛ 10 кВ Афанасьево-4 отделение ГСС | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Причиной отключения ВЛ 10 кВ Афанасьево-4 отделение ГСС явилось короткое замыкание, возникшее из-за падения дерева (росло вне охранной зоне ВЛ) на провода ВЛ в пролёте опор №74-75
ЗЭС | 46 | 901 | 5 | 2025-05-14 10:54 | 16.05.2025 09:15 | ПС 500 кВ Озёрная Т-2 | 220 | Трансформаторы (автотрансформаторы) и шунтирующие реакторы 110 кВ и выше | Причиной отключения трансформатора Т-2 явился пробой изоляции концевой муфты присоединения Т-2-35 ф. В, вследствие заводского дефекта, выраженного в некачественном изготовлении кабельной муфты кабеля шинного моста 35 кВ Т-2. | Выполнить испытание кабелей присоединения Т-2-35 ф. А, В, С от Т-2 до 2 с.ш. 35 | 30.12.2025 год
ЗЭС |  |  |  | 2025-05-14 10:54 | 16.05.2025 09:15 | ПС 500 кВ Озёрная Т-2 | 220 | Трансформаторы (автотрансформаторы) и шунтирующие реакторы 110 кВ и выше | Причиной отключения Т-2 явилось повреждение дефектной кабельной муфты кабеля шинного моста 35 кВ Т-2.
ЗЭС | 47 | 954 | 5 | 2025-05-17 07:15 | 20.05.2025 02:24 | ПС 500 Ново-Зиминская В-2-568 | 500 | Электротехническое оборудование 110 кВ и выше трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов | Причиной вывода в аварийный ремонт выключателя В-2-568 явилось пробой изоляции между обкладками одного элемента емкостного делителя напряжения выключателя В-2-568 ф. «В». Последний средний ремонт проводился 2020, согласно периодичности ремонта Последний текущий ремонт проводился 2024, согласно периодичности ремонта, замечаний нет Последнее техническое освидетельствование проводилось 2021, При очередном техническом освидетельствовании в 2021 году не была организована разработка и выполнение дополнительных (непредусмотренных установленными нормами и требованиями правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов) корректирующих мероприятий, направленных на поддержание работоспособности длительно эксплуатируемого устройства (1988 года) и своевременное выявление дефектов (продолжительности цикла технического обслуживания устройства не сокращена, плановое обслуживание в объеме среднего ремонта производилось в 2020году, в объеме текущего ремонта в 2024 году, следующее плановое обслуживание в объеме текущего ремонта, запланировано в 2026 году) | Выполнить замену неисправного элемента емкостного делителя напряжения выключателя В-2-562 ф. «В» | 19.05.2025 год
ЗЭС |  |  |  | 2025-05-17 07:15 | 20.05.2025 02:24 | ПС 500 Ново-Зиминская В-2-568 | 500 | Электротехническое оборудование 110 кВ и выше трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов | Причиной вывода в аварийный ремонт выключателя В-2-568 явился внутренний пробой изоляции между обкладками одного элемента емкостного делителя напряжения ф. «В» в следствие ухудшения свойств диэлектрической жидкости. | Провести испытания емкостных делителей напряжения выключателя В-2-562 | 19.05.2025 год
ЗЭС | 48 | 312 | 5 | 2025-05-20 20:40 | 20.05.2025 23:00 | Т-1 ТП 3-886/2х1000 | 10 | Электротехническое оборудование 6-35 кВ трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов | Причиной отключения Т-1 явилось попадание кошки в ячейку ввода 6 кВ №1. | Заделать отверстия в ТП 3-886/2х1000 | 10.06.2025 год
ЗЭС |  |  |  | 2025-05-20 20:40 | 20.05.2025 23:00 | Т-1 ТП 3-886/2х1000 | 10 | Электротехническое оборудование 6-35 кВ трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов | Причиной отключения Т-1 ТП 3-886/2х1000 явилось короткое замыкание, возникшее из-за попадания кошки в ячейку ввода 6 кВ №1 и произошедшее затем перекрытие шин 6 кВ, в результате чего были повреждены высоковольтные вставки 6 кВ фаз «А», «В».
ЗЭС | 49 | 805 | 5 | 2025-05-22 05:11 | 23.05.2025 08:19 | ВЛ 110 кВ Тулун - НПС I цепь (ВЛ-110 Тулун-НПС А), ВЛ 110 кВ Тулун - НПС II (ВЛ-110 кВ Тулун - НПС Б), ВЛ 110 кВ Тулун-Шеберта II цепь с отпайками | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Причиной отключения ВЛ 110 кВ Тулун - НПС I цепь (ВЛ-110 Тулун-НПС А), ВЛ 110 кВ Тулун - НПС II цепь (ВЛ-110 кВ Тулун - НПС Б) явился под хлёст проводов нижних фаз при обрыве СИП 0.4 кВ в результате проезда негабаритного транспорта. | Произвести замену элемента стабилизации напряжения К142ЕН5А в блоке ГСЧ приемопередатчика ПВЗ-90 ВЛ 110 кВ Тулун - НПС цепь II на ПС 500 кВ Тулун. | 22.05.2025 год
ЗЭС |  |  |  | 2025-05-22 05:11 | 23.05.2025 08:19 | ВЛ 110 кВ Тулун - НПС I цепь (ВЛ-110 Тулун-НПС А), ВЛ 110 кВ Тулун - НПС II (ВЛ-110 кВ Тулун - НПС Б), ВЛ 110 кВ Тулун-Шеберта II цепь с отпайками | 110 | Устройства релейной защиты и автоматики | По причине неисправности блока ГСЧ (генератора сетки частот) ПВЗ-90 из-за отклонения характеристик элемента стабилизации напряжения К142ЕН5А произошло ложно по причине отсутствия блокирующего сигнала при неисправности блока ГСЧ (генератора сетки частот) в приёмопередатчике ПВЗ-90 основной защиты ВЛ 110 кВ Тулун - НПС II цепь (ВЛ-110 кВ Тулун - НПС Б) на ПС 500 кВ Тулун . При проведении в регламентные сроки: профилактического восстановления в 2019 году и профилактического контроля в 2022 году замечаний выявлено не было. | Написать письмо организации БКМ проводящей работы на полигоне ТБО. | 20.06.2025 год
ЗЭС |  |  |  | 2025-05-22 05:11 | 23.05.2025 08:19 | ВЛ 110 кВ Тулун - НПС I цепь (ВЛ-110 Тулун-НПС А), ВЛ 110 кВ Тулун - НПС II (ВЛ-110 кВ Тулун - НПС Б), ВЛ 110 кВ Тулун-Шеберта II цепь с отпайками | 110 | Устройства релейной защиты и автоматики | Причиной отключения ВЛ 110 кВ Тулун - НПС цепь I, ВЛ 110 кВ Тулун - НПС цепь II. явилось короткое замыкание возникшее в пролете опор № 12-13 во время проезда негабаритного транспорта.
ЗЭС |  |  |  | 2025-05-22 05:11 | 23.05.2025 08:19 | ВЛ 110 кВ Тулун - НПС I цепь (ВЛ-110 Тулун-НПС А), ВЛ 110 кВ Тулун - НПС II (ВЛ-110 кВ Тулун - НПС Б), ВЛ 110 кВ Тулун-Шеберта II цепь с отпайками | 110 | Устройства релейной защиты и автоматики | Причиной отключения ЭВ-110 Тулун Б на ПС 110 кВ Шеберта явилась неисправность элемента стабилизации напряжения К142ЕН5А в блоке ГСЧ приемопередатчика ПВЗ-90 ВЛ 110 кВ Тулун-Шеберта II цепь с отпайками на ПС 500 кВ Тулун.
ЗЭС | 50 | 806 | 5 | 2025-05-22 11:57 | 22.05.2025 14:15 | ПС 110 кВ Юрты В-110 Т-1 | 110 | Электротехническое оборудование 110 кВ и выше трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов | Причиной вывода в аварийный ремонт выключателя В-110 Т-1 на ПС 110 кВ Юрты явилось повреждение изолятора дугогасительной камеры ф. «В» в месте заделки изолятора к фланцу в следствие развившегося заводского дефекта. Год ввода в эксплуатацию выключателя 2024 г | Выполнить замену полюса ф. «В» выключателя В-110 Т-1, выполнить ошиновку замененного полюса | 30.05.2025 год
ЗЭС |  |  |  | 2025-05-22 11:57 | 22.05.2025 14:15 | ПС 110 кВ Юрты В-110 Т-1 | 110 | Электротехническое оборудование 110 кВ и выше трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов | Причиной вывода в аварийный ремонт выключателя В-110 Т-1 на ПС 110 кВ Юрты явилось повреждение изолятора дугогасительной камеры ф. «В» в месте заделки изолятора к фланцу в следствие развившегося заводского дефекта. | Написать письмо на поставщика данного выключателя ООО «Курс» с просьбой дать разъяснения по данному дефекту и определить возможность диагностирования возникновения таких дефектов на однотипных устройствах производства ООО «ЗЭТО-Газовые технологии» и их устранения | 26.05.2025 год
ЗЭС | 51 | 902 | 5 | 2025-05-23 08:30 | 23.05.2025 08:30 | ПС 500 Озерная В-2-220 3АТ | 220 | Электротехническое оборудование 110 кВ и выше трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов | Причиной вывода в аварийный ремонт выключателя В-2-220 3АТ явилось разрушение защелки остановки шестерни электропривода ф. «В» расположенной на инерционном маховике пружинного привода типа FK3-1550 ХЛ1 в следствие развившегося заводского дефекта. Последнее техническое обслуживание проводилось в 2022 году согласно периодичности ремонта | Выполнить замену привода выключателя В-2-220 3АТ | 30.06.2025 год
ЗЭС |  |  |  | 2025-05-23 08:30 | 23.05.2025 08:30 | ПС 500 Озерная В-2-220 3АТ | 220 | Электротехническое оборудование 110 кВ и выше трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов | Причиной вывода в аварийный ремонт выключателя В-2-220 3АТ явилось разрушение защелки остановки шестерни электропривода ф. «В» расположенной на инерционном маховике пружинного привода типа FK3-1550 ХЛ1, развившегося заводского дефекта | Произвести осмотр приводов выключателей типа GL-314 на наличие развивающихся дефектов | 28.11.2025 год
ЗЭС |  |  |  | 2025-05-23 08:30 | 23.05.2025 08:30 | ПС 500 Озерная В-2-220 3АТ | 220 | Электротехническое оборудование 110 кВ и выше трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов | Причиной вывода в аварийный ремонт выключателя В-2-220 3АТ явилось разрушение защелки остановки шестерни электропривода ф. «В» расположенной на инерционном маховике пружинного привода типа FK3-1550 ХЛ1, развившегося заводского дефекта | В технологическую карту для проведения технического обслуживания выключателя GL-314 внести пункт о проведении осмотра инерционного маховика и защелки остановки шестерни электропривода, расположенных в приводе типа FK3-1550 ХЛ1 | 30.06.2025 год
ЗЭС | 52 | 313 | 5 | 2025-05-23 16:51 | 23.05.2025 17:14 | ВЛ 10 кВ Нижний Бурбук-Катарбей, ВЛ 10 кВ Едогон-Одон | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Причиной отключения ВЛ 10 кВ Нижний Бурбук-Катарбей, ВЛ 10 кВ Едогон-Одон явились атмосферные перенапряжения (гроза). | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ Нижний Бурбук-Катарбей, ВЛ 10 кВ Едогон-Одон | 26.05.2025 год
ЗЭС |  |  |  | 2025-05-23 16:51 | 23.05.2025 17:14 | ВЛ 10 кВ Нижний Бурбук-Катарбей, ВЛ 10 кВ Едогон-Одон | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Причиной отключения ВЛ 10 кВ Едогон-Одон явилось короткое замыкание возникшее вследствие повреждения изолятора ф. С на опоре №14 во время прохождения грозового фронта. Причиной отключения ВЛ 10 кВ Нижний Бурбук-Катарбей явилось короткое замыкание возникшее вследствие попадания молнии в деревянную опору №100 во время прохождения грозового фронта | Произвести замену опоры №100 ВЛ 10 кВ Нижний Бурбук-Катарбей | 01.07.2025 год
ЗЭС | 53 | 955 | 5 | 2025-05-25 11:36 | 25.05.2025 12:38 | ВЛ 500 кВ Братский ПП – Ново-Зиминская (ВЛ-560) | 500 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Причиной отключения ВЛ 500 кВ Братский ПП – Ново-Зиминская (ВЛ-560) явился природный пожар, в результате которого при выносе раскаленных зольных продуктов горения произошло перекрытие воздушного промежутка между проводом фазы А и землёй в пролёте опор № 452-453. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 500 кВ Братский ПП – Ново-Зиминская (ВЛ-№ 560) в пролетах опор №452-481. | 30.09.2025 год
ЗЭС |  |  |  | 2025-05-25 11:36 | 25.05.2025 12:38 | ВЛ 500 кВ Братский ПП – Ново-Зиминская (ВЛ-560) | 500 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Причиной отключения ВЛ 500 кВ Братский ПП – Ново-Зиминская (ВЛ-560) явилось перекрытие воздушного промежутка между проводом фазы А и землёй раскаленными зольными продуктами горения из очага природного пожара в пролёте опор № 452-453, приведшее к возникновению КЗ и отключению ВЛ 500 кВ Братский ПП – Ново-Зиминская (ВЛ-560) действием защит.
ЗЭС | 54 | 976 | 5 | 2025-05-26 15:29 | 26.05.2025 15:51 | ВЛ 110 кВ Чуна тяговая - Новочунка цепь I с отпайкой на ПС Лесогорск, ВЛ 110 кВ Чуна тяговая - Новочунка цепь II с отпайкой на ПС Лесогорск, ВЛ 110 кВ Чукша – Чуна тяговая | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Причиной отключения ВЛ 110 кВ Чуна тяговая - Новочунка цепь I с отпайкой на ПС Лесогорск, ВЛ 110 кВ Чуна тяговая - Новочунка цепь II с отпайкой на ПС Лесогорск, ВЛ 110 кВ Чукша – Чуна тяговая явились атмосферные перенапряжения. | Выполнить измерение сопротивления ЗУ на ВЛ 110 кВ Чуна тяговая - Новочунка цепь I с отпайкой на ПС Лесогорск, ВЛ 110 кВ Чуна тяговая - Новочунка цепь II с отпайкой на ПС Лесогорск опоры № 28, 29, 30. | 31.10.2026 год
ЗЭС |  |  |  | 2025-05-26 15:29 | 26.05.2025 15:51 | ВЛ 110 кВ Чуна тяговая - Новочунка цепь I с отпайкой на ПС Лесогорск, ВЛ 110 кВ Чуна тяговая - Новочунка цепь II с отпайкой на ПС Лесогорск, ВЛ 110 кВ Чукша – Чуна тяговая | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Причиной отключения ВЛ 110 кВ Чуна тяговая - Новочунка цепь I с отпайкой на ПС Лесогорск, ВЛ 110 кВ Чуна тяговая - Новочунка цепь II с отпайкой на ПС Лесогорск явились короткие замыкания, возникшие на опоре №29 во время прохождения грозового фронта. Причиной отключения ВЛ 110 кВ Чукша – Чуна тяговая явилось короткое замыкание возникшее на опоре № 106 во время прохождения грозового фронта. | Выполнить измерение сопротивления ЗУ на ВЛ 110 кВ Чукша – Чуна тяговая опоры № 105, 106, 107. | 31.10.2026 год
ЗЭС | 55 | 405 | 5 | 2025-05-26 17:59 | 26.05.2025 17:59 | . ВЛ 10 кВ Куйтун-Сулкет | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Причиной отключения ВЛ 10 кВ Куйтун-Сулкет явился схлест проводов в пролете опор № 231-232, из-за наклона опоры № 232, вследствие пучения грунта. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ Куйтун-Сулкет в пролетах опор № 220-240. | 28.05.2025 год
ЗЭС |  |  |  | 2025-05-26 17:59 | 26.05.2025 17:59 | . ВЛ 10 кВ Куйтун-Сулкет | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Причиной отключения ВЛ 10 кВ Куйтун-Сулкет явилось короткое замыкание возникшее вследствие схлеста проводов в пролете опор № 231-232, из-за наклона опоры № 232, вследствие пучения грунта | Произвести выправку опоры № 232 по ВЛ-10 кВ Куйтун-Сулкет. | 27.06.2025 год
ЗЭС | 56 | 406 | 5 | 2025-05-26 17:24 | 26.05.2025 17:24 | ВЛ 10 кВ Уховская-Каразей | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Причиной отключения ВЛ 10 кВ Уховская-Каразей явилось приближение ДКР к проводам в пролете опор № 10-11, из-за несвоевременного выявления и устранения дефектов. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ Уховская-Каразей в пролетах опор № 1-20. | 27.05.25 год
ЗЭС |  |  |  | 2025-05-26 17:24 | 26.05.2025 17:24 | ВЛ 10 кВ Уховская-Каразей | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Причиной отключения ВЛ 10 кВ Уховская-Каразей явилось короткое замыкание вызванное приближением ДКР к проводам в пролете опор№ 10-11. | Произвести вырубку ДКР в пролетах опор № 10-11. | 12.06.2025 год
ЗЭС | 57 | 314 | 5 | 2025-05-26 13:45 | 26.05.2025 15:42 | ВЛ 10 кВ Умыган-Кадуй, ВЛ 10 кВ Едогон-Одон, ВЛ 10 кВ Рубахино - Кушун | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Причиной отключения ВЛ 10 кВ Умыган-Кадуй, ВЛ 10 кВ Рубахино- Кушун явились атмосферные перенапряжения (гроза). | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ Умыган-Кадуй, ВЛ 10 кВ Едогон-Одон | 28.05.2025 год
ЗЭС |  |  |  | 2025-05-26 13:45 | 26.05.2025 15:42 | ВЛ 10 кВ Умыган-Кадуй, ВЛ 10 кВ Едогон-Одон, ВЛ 10 кВ Рубахино - Кушун | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Причиной отключения ВЛ 10 кВ Едогон-Одон явилось короткое замыкание, возникшее вследствие падения дерева (росло вне охранной зоне ВЛ) в пролёте опор №435-436 во время прохождения грозового фронта. Причиной отключения ВЛ 10 кВ Умыган-Кадуй явилось короткое замыкание, возникшее вследствие воздействия неблагоприятных природных явлений (прохождение на территории Тулунского района грозового фронта) с возникновением на проводах и элементах ВЛ грозового перенапряжения, связанного электромагнитным взаимодействием контуров протекания токов молнии и элементов ВЛ при прямых воздействиях молнии в пролёте опор №31-32, что явилось причиной отключения ВЛ. Причиной отключения ВЛ 10 кВ Рубахино- Кушун явилось короткое замыкание возникшее вследствие попадания молнии в опору № 257 и перекрытия изоляторов по дуге с частичным повреждением изоляторов в гирляндах. | Выполнить осмотр ВЛ 10 кВ Едогон-Одон на нахождение угрожающих деревьев на ВЛ. | 26.06.2025 год
ЗЭС |  |  |  | 2025-05-26 13:45 | 26.05.2025 15:42 | ВЛ 10 кВ Умыган-Кадуй, ВЛ 10 кВ Едогон-Одон, ВЛ 10 кВ Рубахино - Кушун | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Причиной отключения ВЛ 10 кВ Едогон-Одон явился падение дерева на провода ВЛ в пролете опор №435-436 | Выполнить замену дефектных изоляторов ВЛ 10 кВ Рубахино- Кушун на опоре №257 | 30.07.2025 год
ЗЭС | 58 | 407 | 5 | 2025-05-29 10:00 | 29.05.2025 10:00 | ВЛ 10 кВ Уховская - Тулюшка | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Причиной отключения ВЛ 10 кВ Уховская-Тулюшка явилось разрушение разрядника 10 кВ ф.С на потребительской ТП 4-589п/25 п.Уховский. | Оформить претензионное письмо потребителю эл.энергии | 2025-06-30
ЗЭС | 59 | 408 | 5 | 2025-05-29 19:57 | 29.05.2025 19:57 | ВЛ 10 кВ Кундуй - Чеботориха | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Причиной отключения ВЛ 10 кВ Кундуй-Чеботариха явилось схлест проводов ф.А и ф.В в пролете опор № 50-51 из-за механического разрушения изоляторов на опорах № 50, №51 и несвоевременного выявления и устранения дефектов. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ Кундуй-Чеботариха в пролетах опор № 1-51 | 29.05.2025 год
ЗЭС |  |  |  | 2025-05-29 19:57 | 29.05.2025 19:57 | ВЛ 10 кВ Кундуй - Чеботориха | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Причиной отключения ВЛ 10 кВ Кундуй-Чеботариха явилось короткое замыкание вызванное схлестом проводов ф.А и ф.В в пролете опор№ 50-51 | Заменить изолятор ф.А на опоре №50, изолятор ф.В на опоре №51 | 29.05.2025 год
ЗЭС | 60 | 702 | 6 | 2025-06-02 16:23 | 02.06.2025 17:02 | ВЛ 35 кВ Шиткино-Джогино | 35 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Причиной отключения ВЛ 35 кВ Шиткино-Джогино, явилось падение дерева в пролете опор №94-95. | Выполнить ИТР осмотр ВЛ 35 кВ Шиткино – Джогино для выявления угрожающих деревьев. | 30.06.2026 год
ЗЭС |  |  |  | 2025-06-02 16:23 | 02.06.2025 17:02 | ВЛ 35 кВ Шиткино-Джогино | 35 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Причиной отключения ВЛ 35 кВ Шиткино-Джогино, явилось короткое замыкание вызванное падением дерева в пролете опор №94-95 на провода ВЛ.
ЗЭС | 61 | 107 | 6 | 2025-06-02 17:24 | 02.06.2025 17:24 | ВЛ 10 кВ Бирюсинск-Проточная | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Причиной отключения ВЛ 10 кВ Бирюсинск-Проточная явились прохождение грозового фронта | Выполнить осмотр грозозащитных устройств на ВЛ. | 30.06.2025 год
ЗЭС |  |  |  | 2025-06-02 17:24 | 02.06.2025 17:24 | ВЛ 10 кВ Бирюсинск-Проточная | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Причиной отключения ВЛ 10 кВ Бирюсинск-Проточная явилось короткое замыкание вызванное прохождением грозового фронта вдоль трассы ВЛ.
ЗЭС | 62 | 501 | 6 | 2025-06-02 18:05 | 02.06.2025 18:05 | ВЛ 10 кВ Новочунка-Бунбуй | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Причиной отключения ВЛ 10 кВ Новочунка-Бунбуй явилось атмосферное перенапряжение во время прохождения грозового фронта. | Выполнить замер сопротивления ЗУ ТП 6-9/160. | 31.07.2025 год
ЗЭС |  |  |  | 2025-06-02 18:05 | 02.06.2025 18:05 | ВЛ 10 кВ Новочунка-Бунбуй | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Причиной отключения ВЛ 10 кВ Новочунка-Бунбуй явилось короткое замыкание, возникшее в РУ-10 кВ ТП 6-9/160 во время прохождения грозового фронта.
ЗЭС | 63 | 977 | 6 | 2025-06-03 02:28 | 03.06.2025 02:28 | ВЛ 110 кВ Куйтун – Тулюшка с отпайками на ПС Майская | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Причиной отключения ВЛ 110 кВ Куйтун – Тулюшка с отпайкой на ПС Майская и ВЛ 110 кВ Тулюшка – Тулун явилось атмосферное перенапряжения (гроза). | Выполнить измерение сопротивления ЗУ на ВЛ 110 кВ Куйтун – Тулюшка с отпайкой на ПС Майская и ВЛ 110 кВ Тулюшка – Тулун опор № 6/115, 7/116, 8/117. | 29.12.2025 год
ЗЭС |  |  |  | 2025-06-03 02:28 | 03.06.2025 02:28 | ВЛ 110 кВ Тулюшка – Тулун | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Причиной отключения ВЛ 110 кВ Куйтун – Тулюшка с отпайкой на ПС Майская и ВЛ 110 кВ Тулюшка – Тулун явилось короткое замыкание возникшее на опоре №7/116, во время прохождения грозового фронта.
ЗЭС | 64 | 409 | 6 | 2025-06-03 03:19 | 03.06.2025 03:19 | ВЛ 10 кВ Кундуй-Каразей | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Причиной отключения ВЛ 10 кВ Кундуй- Каразей явилось схлест проводов в пролете опор № 169-170 из-за механического разрушения изолятора на опоре № 169 и несвоевременного выявления и устранения дефектов. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ Кундуй-Каразей в пролетах опор № 160-180 | 05.06.2025 год
ЗЭС |  |  |  | 2025-06-03 03:19 | 03.06.2025 03:19 | ВЛ 10 кВ Кундуй-Каразей | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Причиной отключения ВЛ 10 кВ Кундуй- Каразей явилось короткое замыкание вызванное схлестом проводов в пролете опор№ 169-170
ЗЭС | 65 | 807 | 6 | 2025-06-03 17:20 | 06.06.2025 07:59 | ПС110 кВ Водопад БСК-2-110 | 110 | Электротехническое оборудование 110 кВ и выше трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов | Развитие дефекта изготовления в процессе эксплуатации, выраженное изменением структуры применяемых материалов, приведшее к снижению емкости конденсатора. Последнее испытание конденсатора №61 проведено 26.02.2024, замечаний не было. На данный тип конденсаторов марки CHDB 162 отсутствует информация с указанием установленного срока эксплуатации, в связи с чем срок эксплуатации принят в соответствии с п. 2.17. технической спецификации (приложение к акту №6) на аналогичные конденсаторы этого же производителя – АВВ. | Выполнить замену конденсаторов производства АВВ в БСК-2-110. | 31.12.2026 год
ЗЭС |  |  |  | 2025-06-03 17:20 | 06.06.2025 07:59 | ПС110 кВ Водопад БСК-2-111 | 110 | Электротехническое оборудование 110 кВ и выше трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов | Причиной отключения БСК-2-110 стало изменение емкости конденсатора № 1HSDU801601 39 фазы В, вследствие развития дефекта изготовления, выраженного пробоем изоляционных обкладок.
ЗЭС | 66 | 978 | 6 | 2025-06-06 00:49 | 06.06.2025 00:49 | ВЛ 110 кВ Кварцит тяговая – Тайшет с отпайкой на ПС Запань тяговая | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Причиной отключения ВЛ 110 кВ Кварцит тяговая – Тайшет с отпайкой на ПС Запань тяговая (С-46) явилось воздействие птиц на опоре № 920. | Выполнить установку ПЗУ на опорах № 919, 920, 921 ВЛ 110 кВ Кварцит тяговая – Тайшет с отпайкой на ПС Запань тяговая (С-46). | 2026-05-31
ЗЭС |  |  |  | 2025-06-06 00:49 | 06.06.2025 00:49 | ВЛ 110 кВ Кварцит тяговая – Тайшет с отпайкой на ПС Запань тяговая | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Причиной отключения ВЛ 110 кВ Кварцит тяговая – Тайшет с отпайкой на ПС Запань тяговая (С-46), явилось перекрытия воздушного изоляционного промежутка между металлической траверсой и проводом анкерной петли ф. С, птицей на опоре № 920
ЗЭС | 67 | 903 | 6 | 2025-06-06 09:23 | 06.06.2025 10:08 | ПС 500 кВ Озерная В-1-220 3АТ | 220 | Устройства релейной защиты и автоматики | Дефект изготовления переключателя (тип – CH10 A223-600 FT2) 1SX18 – «Пуск УРОВ В-1-220 3АТ» в выходных цепях 1 комплекта основных защит 3АТ (ДЗТ, ГЗ, ГЗ РПН) (7UT633) на ПС 500 кВ Озерная, заключающийся в применении некачественных компонентов (недостаточная механическая прочность внутренней шестерёнки переключающего элемента шайб) | Выпустить ОРД, устанавливающий необходимость дополнительной проверки выходных цепей до клемм шкафа при выведенном положении переключающих устройств РЗА и ПА до/во время выполнения технического обслуживания на ПС 500 кВ Озёрная | 31.07.2025 год
ЗЭС |  |  |  | 2025-06-06 09:23 | 06.06.2025 10:08 | ПС 500 кВ Озерная В-1-220 3АТ | 220 | Устройства релейной защиты и автоматики | Механическое разрушение (излом) внутренней шестерёнки переключающего элемента шайб переключателя 1SX18 – «Пуск УРОВ В-1-220 3АТ» в выходных цепях 1 комплекта основных защит 3АТ (ДЗТ, ГЗ, ГЗ РПН) (7UT633) на ПС 500 кВ Озерная, произошедший при переводе переключателя в положение «Вывод» (в рамках вывода устройства из работы), приведший к нахождению контактов переключателя в замкнутом состоянии и наличию цепи пуска УРОВ. В результате при выполнении на ПС 500 кВ Озерная персоналом РЗА проверки срабатывания функции ДЗТ выведенного из работы 1 комплекта основных защит 3АТ (ДЗТ, ГЗ, ГЗ РПН) (7UT633) отключился выключатель В-1-220 3АТ (тип GL-314) неправильным допущенным действием 1 ступени УРОВ («на себя») в Комплекте РЗ № 1 1 СШ и 2 СШ 220 кВ (ДЗШ, УРОВ) (7SS522, 7SS525), пуск которого произошел вследствие неправильного (ложного) срабатывания ДЗТ в составе устройства | Разработать план график проверки переключателей типа CH10 A223-600 FT2 на ПС 500 кВ Озерная в рамках проведения очередного ТО устройств РЗА | 15.07.2025 год
ЗЭС |  |  |  | 2025-06-06 09:23 | 06.06.2025 10:08 | ПС 500 кВ Озерная В-1-220 3АТ | 220 | Устройства релейной защиты и автоматики | Механическое разрушение (излом) внутренней шестерёнки переключающего элемента шайб переключателя 1SX18 – «Пуск УРОВ В-1-220 3АТ» в выходных цепях 1 комплекта основных защит 3АТ (ДЗТ, ГЗ, ГЗ РПН) (7UT633) на ПС 500 кВ Озерная, произошедший при переводе переключателя в положение «Вывод» (в рамках вывода устройства из работы), приведший к нахождению контактов переключателя в замкнутом состоянии и наличию цепи пуска УРОВ. В результате при выполнении на ПС 500 кВ Озерная персоналом РЗА проверки срабатывания функции ДЗТ выведенного из работы 1 комплекта основных защит 3АТ (ДЗТ, ГЗ, ГЗ РПН) (7UT633) отключился выключатель В-1-220 3АТ (тип GL-314) неправильным допущенным действием 1 ступени УРОВ («на себя») в Комплекте РЗ № 1 1 СШ и 2 СШ 220 кВ (ДЗШ, УРОВ) (7SS522, 7SS525), пуск которого произошел вследствие неправильного (ложного) срабатывания ДЗТ в составе устройства | Выпустить ОРД с указанием на необходимость сборки цепей пуска УРОВ и отключения находящегося в работе оборудования после проверки под нагрузкой устройств РЗА и при наличии защиты от всех видов повреждений за исключением работ, выполняемых в рамках комплексных программ переключений по вводу в работу оборудования | 31.07.2025 год
ЗЭС | 68 | 502 | 6 | 2025-06-10 04:45 | 13.06.2025 02:37 | ВЛ 10 кВ Костино-Катарма | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Причиной отключения ВЛ 10 кВ Костино-Катарма явилось повреждение на участке ВЛ за СР-87 на п. Таежный (на балансе ОГУЭП «Облкоммунэнерго»). | Отправить претензионное письмо в адрес ОГУЭП «Облкоммунэнерго» с требованием о приведении ВЛ в соответствие НТД. | 01.07.2025 год
ЗЭС | 69 | 410 | 6 | 2025-06-11 17:20 | 13.06.2025 09:48 | ВЛ 10 кВ Или-Каранцай | 10 | Электротехническое оборудование 6-35 кВ трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов | Причиной отключения ВВ-10 Каранцай-1 на ПС 35/10 кВ Или явилось воздействие грозового разряда. | Выполнить анализ грозозащиты отходящих линий 10 кВ ПС 35/10 кВ Или. | 10.08.2025 год
ЗЭС |  |  |  | 2025-06-11 17:20 | 13.06.2025 09:48 | ВЛ 10 кВ Или-Каранцай | 10 | Электротехническое оборудование 6-35 кВ трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов | Причиной отключения ВВ-10 Каранцай-1 на ПС 35/10 кВ Или явилось нарушение электрической изоляции трансформатора тока ф. С в ячейке ВВ-10 Каранцай-1, из-за воздействие грозового разряда.
ЗЭС | 70 | 411 | 6 | 2025-06-12 05:10 | 12.06.2025 07:05 | ТП 4-75/100 | 10 | Электротехническое оборудование 6-35 кВ трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов | Причиной отключения ТП 4-075/100 кВА явилось атмосферное перенапряжение. | Выполнить внеочередной осмотр ТП 4-075/100 кВА. | 12.06.2025 год
ЗЭС |  |  |  | 2025-06-12 05:10 | 12.06.2025 07:05 | ТП 4-75/100 | 10 | Электротехническое оборудование 6-35 кВ трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов | Причиной отключения ТП 4-075/100 кВА явилось короткое замыкание, вызванное атмосферным перенапряжением.
ЗЭС | 71 | 208 | 6 | 2025-06-12 17:16 | 12.06.2025 17:16 | ВЛ 10 кВ Атагай- Каксат | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Причиной отключения ВЛ 10 кВ Атагай- Каксат явились атмосферные перенапряжения (гроза). | Выполнить замену клеммной колодки секционирующего аппарата Р-39. | 30.07.2025 год
ЗЭС |  |  |  | 2025-06-12 17:16 | 12.06.2025 17:16 | ВЛ 10 кВ Атагай- Каксат | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Причиной отключения ВЛ 10 кВ Атагай- Каксат явилось короткое замыкание возникшее вследствие попадания молнии в опору №50/2/1 и перекрытия изоляции секционирующего аппарата по дуге, перекрытие клеммной колодки вторичных цепей.
ЗЭС | 72 | 316 | 6 | 2025-06-12 16:44 | 14.06.2025 23:37 | ВЛ 10 кВ Шерагул-Трактовое | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Причиной отключения ВЛ 10 кВ Шерагул-Трактовое явилось повреждение в сети потребителя на РЛНД-10 ТП 3-787П/25. | Направить письмо потребителю о содержании в исправном состоянии оборудования ТП. | 29.06.2025 год
ЗЭС | 73 | 315 | 6 | 2025-06-12 17:44 | 12.06.2025 17:44 | ВЛ 10 кВ Едогон-Одон | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Причиной разрушения изоляторов явилось механическое воздействие штыря на изолятор без колпачка т.к. колпачок из-за его некачественного изготовления и воздействия окружающей среды разрушился. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ Едогон-Одон в пролете опор №1-471. | 13.06.2025 год
ЗЭС |  |  |  | 2025-06-12 17:44 | 12.06.2025 17:44 | ВЛ 10 кВ Едогон-Одон | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Причиной отключения ВЛ 10 кВ Едогон-Одон явилось повреждение изолятора ф. А на ж/б опоре №335 вследствие разрушения колпачка изолятора.
ЗЭС | 74 | 317 | 6 | 2025-06-14 01:40 | 14.06.2025 22:50 | ВЛ 10 кВ Котик-Утай | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Причиной отключения ВЛ 10 кВ Котик-Утай явился наклон с последующим падением дерева на провода ВЛ в пролете опор №57-58 | Выполнить осмотр ВЛ 10 кВ Котик-Утай на нахождение угрожающих деревьев на ВЛ. | 31.08.2025 год
ЗЭС |  |  |  | 2025-06-14 01:40 | 14.06.2025 22:50 | ВЛ 10 кВ Котик-Утай | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Причиной отключения ВЛ 10 кВ Котик-Утай явилось короткое замыкание возникшее вследствие наклона и последующего падения дерева (росло вне охранной зоне ВЛ) в пролёте опор №57-58 во время прохождения грозового фронта.
ЗЭС | 75 | 956 | 6 | 2025-06-14 09:41 | 14.06.2025 10:00 | ВЛ 500 кВ Братский ПП - Тайшет (ВЛ-501) | 500 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Причиной отключения ВЛ 500 кВ Братский ПП - Тайшет (ВЛ-501) явился проезд крупногабаритной техники. | Выполнить замер стрелы провеса на ВЛ 500 кВ Братский ПП - Тайшет (ВЛ-501) в пролёте опор № 385-386. | 30.09.2025 год
ЗЭС |  |  |  | 2025-06-14 09:41 | 14.06.2025 10:00 | ВЛ 500 кВ Братский ПП - Тайшет (ВЛ-501) | 500 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Причиной отключения ВЛ 500 кВ Братский ПП - Тайшет (ВЛ-501) явилось короткое замыкание возникшее в пролёте опор № 385-386 вследствие проезда крупногабаритной техники. | В пролете опор № 385-386 установить плакат запрещающий проезд крупногабаритной техники. | 30.09.2025 год
ЗЭС | 76 | 209 | 6 | 2025-06-14 21:22 | 14.06.2025 21:22 | ВЛ 10 кВ Атагай- Шипицино | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Причиной отключения ВЛ 10 кВ Атагай- Шипицино явились перекрытие соседних фаз РЛНД-10 птицей. | Выполнить осмотр ВЛ 10 кВ Атагай- Шипицино от опоры №127 до опоры №262, особое внимание обратить на состояние изоляции. | 30.09.2025 год
ЗЭС |  |  |  | 2025-06-14 21:22 | 14.06.2025 21:22 | ВЛ 10 кВ Атагай- Шипицино | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Причиной отключения ВЛ 10 кВ Атагай- Шипицино явилось короткое замыкание возникшее вследствие перекрытия птицей соседних полюсов разъединителя Р-46. В результате дуги останки птицы слетели и ВЛ-10 кВ включилась по АПВ.
ЗЭС | 77 | 318 | 6 | 2025-06-14 22:51 | 14.06.2025 22:51 | ВЛ 10 кВ Котик-Булюшка | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Причиной отключения ВЛ 10 кВ Котик-Булюшка явилось прямое попадание молнии в изолятор фазы «В» на ж/б опоре № 120/52 | Выполнить замер сопротивления ЗУ ВЛ 10 кВ Котик-Булюшка опоры №120/51, 120/52, 120/53. | 30.09.2025 год
ЗЭС |  |  |  | 2025-06-14 22:51 | 14.06.2025 22:51 | ВЛ 10 кВ Котик-Булюшка | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Причиной отключения ВЛ 10 кВ Котик-Булюшка явилось короткое замыкание возникшее вследствие воздействия неблагоприятных природных явлений ( прохождение на территории Тулунского района грозового фронта) ) с возникновением на проводах и элементах ВЛ грозового перенапряжения, связанного электромагнитным взаимодействием контуров протекания токов молнии и элементов ВЛ при прямых воздействиях молнии в изолятор фазы «В» на опоре №120/52, что явилось причиной отключения ВЛ.
ЗЭС | 78 | 319 | 6 | 2025-06-14 23:36 | 14.06.2025 23:36 | ВЛ 10 кВ Гадалей-Мураши | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Причиной отключения ВЛ 10 кВ Гадалей-Мураши явилось воздействие птицы на ж/б опору №27. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ Гадалей-Мураши в пролете опор № 1-60 | 15.06.2025 год
ЗЭС |  |  |  | 2025-06-14 23:36 | 14.06.2025 23:36 | ВЛ 10 кВ Гадалей-Мураши | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Причиной отключения ВЛ 10 кВ Гадалей-Мураши явилось короткое замыкание вызванное перекрытием воздушного промежутка между проводом и ж/б опорой №27 птицей.
ЗЭС | 79 | 607 | 6 | 2025-06-15 00:22 | 15.06.2025 00:22 | ВЛ 10 кВ Норы - ГЭС | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Причина отключения ВЛ 10 кВ Норы - ГЭС атмосферные перенапряжения | Выполнить измерение сопротивления контура заземления РЛНД-10 ТП-5-133/160. | 30.08.2025 год
ЗЭС |  |  |  | 2025-06-15 00:22 | 15.06.2025 00:22 | ВЛ 10 кВ Норы - ГЭС | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Причиной отключения ВЛ 10 кВ Норы - ГЭС явилось короткое замыкание шлейфов РЛНД-10 ТП-5-133/160 возникшее во время прохождения грозового фронта.
ЗЭС | 80 | 808 | 6 | 2025-06-15 07:01 | 16.06.2025 11:57 | ПС 110 кВ Лесогорск В-110 Т-2 | 110 | Устройства релейной защиты и автоматики | Причиной вывода в ремонт В-110 Т-2 явилось нарушение замкнутого положения контактов 5-6 внутри сигнализатора измерения плотности (СИПл) газа (фактического снижения давления элегаза не было) В-110 Т-2 вследствие развития дефекта изготовления. | Направить письмо на завод-изготовитель для получения информации о поставщиках данного сигнализатора измерения плотности (СИПл), а так же возможности замены на СИПл на аналоги. | 31.07.2025 год
ЗЭС |  |  |  | 2025-06-15 07:01 | 16.06.2025 11:57 | ПС 110 кВ Лесогорск В-110 Т-2 | 110 | Устройства релейной защиты и автоматики | Нарушение замкнутого положения контактов 5-6 внутри сигнализатора измерения плотности (СИПл) газа (фактического снижения давления элегаза не было), что привело к исчезновению напряжения на катушке реле РКД (реле контроля давления). Реле РКД отпало, при этом замкнулся контакт на срабатывание указательного реле РУ-23 «Аварийное снижение давления элегаза Т-2» и разомкнулись контакты на управление (включение-отключение ЭВ-110 Т-2).
ЗЭС | 81 | 210 | 6 | 2025-06-15 23:20 | 15.06.2025 23:20 | ВЛ 10 кВ Порог- Порог | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Причиной отключения ВЛ 10 кВ Порог- Порог явились атмосферные перенапряжения (гроза). | Выполнить замер сопротивления ЗУ ТП №2-30/100 | 30.09.2025 год
ЗЭС |  |  |  | 2025-06-15 23:20 | 15.06.2025 23:20 | ВЛ 10 кВ Порог- Порог | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Причиной отключения ВЛ 10 кВ Порог- Порог явилось короткое замыкание возникшее вследствие попадания молнии в гребенку 0,4 кВ ТП № 2-30/100 с. Порог.
ЗЭС | 82 | 320 | 6 | 2025-06-16 00:45 | 16.06.2025 00:45 | ВЛ 10 кВ Афанасьево-4 отделение ГСС | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Причиной отключения ВЛ 10 кВ Афанасьево-4 отделение ГСС явилось прямое попадание молнии в провод АС-50 и изолятор фазы «В» на ж/б опоре № 24/23 | Выполнить замер сопротивления ЗУ ВЛ 10 кВ Афанасьево-4 отделение ГСС опоры №24/22, 24/23, 24/24. | 30.09.2025 год
ЗЭС |  |  |  | 2025-06-16 00:45 | 16.06.2025 00:45 | ВЛ 10 кВ Афанасьево-4 отделение ГСС | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Причиной отключения ВЛ 10 кВ Афанасьево-4 отделение ГСС явилось короткое замыкание возникшее вследствие воздействия неблагоприятных природных явлений ( прохождение на территории Тулунского района грозового фронта) ) с возникновением на проводах и элементах ВЛ грозового перенапряжения, связанного электромагнитным взаимодействием контуров протекания токов молнии и элементов ВЛ при прямых воздействиях молнии в изолятор фазы «В» на опоре №24/23, что явилось причиной отключения ВЛ.
ЗЭС | 83 | 980 | 6 | 2025-06-19 08:03 | 19.06.2025 08:03 | ВЛ 500 кВ Братский ПП – Озерная | 500 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Причиной отключения ВЛ 500 кВ Братский ПП – Озерная явилось несвоевременное устранение дефекта - наличие в пролете опор № 427 - 428 под проводами ВЛ ДКР высотой более 4 метров. 03.04.2024 года была выявлена в пролете опор № 427-428 ДКР высотой более 4 метров. Пролет № 427-428 был включен в план работ на июнь 2025 года. | Выполнить ИТР ВЛ 500 кВ Братский ПП – Озерная осмотр на наличие ДКР. | 31.10.2025 год
ЗЭС |  |  |  | 2025-06-19 08:03 | 19.06.2025 08:03 | ВЛ 500 кВ Братский ПП – Озерная | 500 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Причиной отключения ВЛ 500 кВ Братский ПП – Озерная явилось короткое замыкание возникшее в пролёте опор № 427 - 428 (50 км от ПС 500 кВ Озерная, 167 км от Братского ПП 500 кВ) вследствие приближения провода ВЛ фазы "В" к ДКР под проводом (высота 6 м, габарит от провода до земли 8 м). | Провести персоналу МУ – 3 (пос. Лесогорск) внеплановый инструктаж по теме «определение высоты ДКР и габарита до проводов ВЛ». | 15.08.2025 год
ЗЭС |  |  |  | 2025-06-19 08:03 | 19.06.2025 08:03 | ВЛ 500 кВ Братский ПП – Озерная | 500 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Причиной отключения ВЛ 500 кВ Братский ПП – Озерная явилось короткое замыкание возникшее в пролёте опор № 427 - 428 (50 км от ПС 500 кВ Озерная, 167 км от Братского ПП 500 кВ) вследствие приближения провода ВЛ фазы "В" к ДКР под проводом (высота 6 м, габарит от провода до земли 8 м). | По результатам ИТР осмотра выполнить устранение замечаний по ДКР более 4 метров на ВЛ 500 кВ Братский ПП – Озерная. | 30.12.2025 год
ЗЭС | 84 | 412 | 6 | 2025-06-19 15:20 | 20.06.2025 16:00 | ВЛ 10 кВ Барлук - СТФ 2 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Причиной отключения ВЛ 10 кВ Барлук-СТФ 2 явилось падение дерева, на участке от Р-231 в пролете опор № 59-60. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ Барлук-СТФ 2 на наличие угрожающих деревьев. | 20.12.2025 год
ЗЭС |  |  |  | 2025-06-19 15:20 | 20.06.2025 16:00 | ВЛ 10 кВ Барлук - СТФ 2 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Причиной отключения ВЛ 10 кВ Барлук-СТФ 2 явилось короткое замыкание на участке от Р-231 в пролете опор № 59-60, из-за падения дерева.
ЗЭС | 85 | 979 | 6 | 2025-06-22 00:36 | 22.06.2025 00:36 | ВЛ 110 кВ Новочунка - Тайшет-Восточная с отпайкой на ПС Невельская | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Причиной отключения ВЛ 110 кВ Новочунка – Тайшет-Восточная с отпайкой на ПС Невельская явилось воздействие птиц на опоре № 411. | Выполнить установку ПЗУ на опорах № 410, 411, 412 ВЛ 110 кВ Новочунка – Тайшет-Восточная с отпайкой на ПС Невельская. | 31.10.2026 год
ЗЭС |  |  |  | 2025-06-22 00:36 | 22.06.2025 00:36 | ВЛ 110 кВ Новочунка - Тайшет-Восточная с отпайкой на ПС Невельская | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Причиной отключения ВЛ 110 кВ Новочунка – Тайшет-Восточная с отпайкой на ПС Невельская явилось короткое замыкание, возникшее на опоре № 411 в следствие воздействия птиц.
ЗЭС | 86 | 413 | 6 | 2025-06-24 11:15 | 24.06.2025 11:15 | ВЛ 10 кВ Харик - Садовое | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Причиной отключения ВЛ 10 кВ Харик-Садовое явилось падение дерева, отпайка на ТП-4-26/160 п. Харик в пролетах 29/2-29/3 | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ Харик-Садовое на наличие угрожающих деревьев | 24.12.2025 год
ЗЭС |  |  |  | 2025-06-24 11:15 | 24.06.2025 11:15 | ВЛ 10 кВ Харик - Садовое | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Причиной отключения ВЛ 10 кВ Харик-Садовое явилось короткое замыкание возникшее в пролетах 29/2-29/3, из-за падения дерева.
ЗЭС | 87 | 211 | 6 | 2025-06-24 12:34 | 24.06.2025 13:39 | ВЛ 10 кВ Рубахино- Кушун ВЛ 10 кВ Катарбей- Дубинск ВЛ 10 кВ Порог- Чехово | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Причиной отключения ВЛ 10 кВ Рубахино- Кушун явились атмосферные перенапряжения (гроза). Причиной отключения ВЛ 10 кВ Катарбей- Дубинск явились атмосферные перенапряжения (гроза). Причиной отключения ВЛ 10 кВ Порог- Чехово явились атмосферные перенапряжения (гроза). | Выполнить замену дефектного разрядника фазы «С» ТП № 2-195/100 | 30.08.2025 год
ЗЭС |  |  |  | 2025-06-24 12:34 | 24.06.2025 13:39 | ВЛ 10 кВ Рубахино- Кушун ВЛ 10 кВ Катарбей- Дубинск ВЛ 10 кВ Порог- Чехово | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Причиной отключения ВЛ 10 кВ Рубахино- Кушун явилось короткое замыкание возникшее вследствие попадания молнии в опору № 52 и перекрытия изоляторов по дуге на землю по телу опоры. Повреждения опоры нет. Причиной отключения ВЛ 10 кВ Катарбей- Дубинск явилось короткое замыкание возникшее вследствие попадания молнии в опору № 133 и перекрытия изоляторов по дуге, без повреждением изоляторов в гирляндах. Причиной отключения ВЛ 10 кВ Порог- Чехово явилось короткое замыкание возникшее вследствие попадания молнии в провод фазы «С» и разрушение разрядника РВО-10 ТП № 2-195/100. | На ВЛ-10 кВ Рубахино- Кушун выполнить замер сопротивления контура заземления опоры №52 | 30.09.2025 год
ЗЭС |  |  |  | 2025-06-24 12:34 | 24.06.2025 13:39 | ВЛ 10 кВ Рубахино- Кушун ВЛ 10 кВ Катарбей- Дубинск ВЛ 10 кВ Порог- Чехово | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Причиной отключения ВЛ 10 кВ Рубахино- Кушун явилось короткое замыкание возникшее вследствие попадания молнии в опору № 52 и перекрытия изоляторов по дуге на землю по телу опоры. Повреждения опоры нет. Причиной отключения ВЛ 10 кВ Катарбей- Дубинск явилось короткое замыкание возникшее вследствие попадания молнии в опору № 133 и перекрытия изоляторов по дуге, без повреждением изоляторов в гирляндах. Причиной отключения ВЛ 10 кВ Порог- Чехово явилось короткое замыкание возникшее вследствие попадания молнии в провод фазы «С» и разрушение разрядника РВО-10 ТП № 2-195/100. | На ВЛ-10 кВ Катарбей- Дубинск выполнить замер сопротивления контура заземления опоры №133 | 30.09.2025 год
ЗЭС | 88 | 323 | 6 | 2025-06-24 01:07 | 25.06.2025 12:09 | ВЛ 10 кВ Тулун - Манут | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Причиной отключений ВЛ 10 кВ Тулун-Манут явился дефект изготовления ОПН-0,4 развившийся в процессе эксплуатации | Провести испытание автоматических выключателей ТП 3-345/160 ф-1, ф-2, ф-3 | 28.11.2025 год
ЗЭС |  |  |  | 2025-06-24 01:07 | 25.06.2025 12:09 | ВЛ 10 кВ Тулун - Манут | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Причиной отключения ВЛ 10 кВ Тулун-Манут явились короткое замыкание возникшее вследствие разрушения ОПН-0,4 кВ на опоре №6 фидер №1, на опорах № 4, 13 фидера №2, на опорах № 2, 8, 10, 13, 17 фидера №3 ввиду развившегося дефекта, коррозии отстреливающей пружины ОПН-0,4 кВ.
ЗЭС | 89 | 321 | 6 | 2025-06-24 15:20 | 24.06.2025 16:33 | ВЛ 10 кВ Бадар - Манут | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Причиной отключения ВЛ 10 кВ Бадар-Манут явилось несвоевременное выявление разрегулированного провода АС-50 в пролёте опор №9/1-9/2. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ Бадар-Манут для выявления нарушений стрел провеса провода. | 30.07.2025 год
ЗЭС |  |  |  | 2025-06-24 15:20 | 24.06.2025 16:33 | ВЛ 10 кВ Бадар - Манут | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Причиной отключения ВЛ 10 кВ Бадар-Манут явилось замыкание, возникшее в результате разрегулирования провода АС-50 в пролёте опор №9/1-9/2.
ЗЭС | 90 | 322 | 6 | 2025-06-24 16:22 | 24.06.2025 16:23 | ВЛ 10 кВ Мугун - Петровск | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Причиной отключения ВЛ 10 кВ Мугун-Петровск явилось воздействие птицы на высоковольтный шкаф ТП 3-60/100 | Выполнить внеочередной осмотр на наличие доступа птиц и животных в ТП | 21.11.2025 год
ЗЭС |  |  |  | 2025-06-24 16:22 | 24.06.2025 16:23 | ВЛ 10 кВ Мугун - Петровск | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Причиной отключения ВЛ 10 кВ Мугун-Петровск явилось короткое замыкание вызванное перекрытием воздушного промежутка между проводом и птицей.
ЗЭС | 91 | 324 | 6 | 2025-06-24 18:57 | 24.06.2025 18:57 | ВЛ 10 кВ Гуран - Бурхун | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Причиной отключения ВЛ 10 кВ Гуран-Бурхун явились атмосферные перенапряжения (гроза). | Выполнить замер сопротивления ЗУ ВЛ 10 кВ Гуран-Бурхун опоры №132,133,134 | 31.10.2025 год
ЗЭС |  |  |  | 2025-06-24 18:57 | 24.06.2025 18:57 | ВЛ 10 кВ Гуран - Бурхун | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Причиной отключения ВЛ 10 кВ Гуран-Бурхун явилось короткое замыкание возникшее вследствие воздействия неблагоприятных природных явлений ( прохождение на территории Тулунского района грозового фронта) ) с возникновением на проводах и элементах ВЛ грозового перенапряжения, связанного электромагнитным взаимодействием контуров протекания токов молнии и элементов ВЛ при прямых воздействиях молнии в изолятор фазы «А» на опоре №133, что явилось причиной отключения ВЛ.
ЗЭС | 92 | 503 | 6 | 2025-06-24 22:36 | 24.06.2025 23:33 | ВЛ 10 кВ Костино - Катарма | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Причиной отключения ВЛ 10 кВ Костино-Катарма явилось повреждение на участке ВЛ за СР-87 на п. Таежный (на балансе ОГУЭП «Облкоммунэнерго»). | Отправить претензионное письмо в адрес ОГУЭП «Облкоммунэнерго» с требованием о приведении ВЛ в соответствие НТД. | 24.07.2025 год
ЗЭС | 93 | 325 | 6 | 2025-06-25 13:21 | 25.06.2025 13:21 | ВЛ 10 кВ Гадалей - Мураши | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Причиной отключения ВЛ 10 кВ Гадалей-Мураши явилось падение провода фазы «В» на металлическую траверсу ж/б опоры №134. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ Гадалей-Мураши в пролете опор № 1-60 | 28.06.2025 год
ЗЭС |  |  |  | 2025-06-25 13:21 | 25.06.2025 13:21 | ВЛ 10 кВ Гадалей - Мураши | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Причиной отключения ВЛ 10 кВ Гадалей-Мураши явилось короткое замыкание вызванное падением провода фазы «В» на металлическую траверсу ж/б опоры №134 из-за обрыва вязки провода.
ЗЭС | 94 | 326 | 6 | 2025-06-26 01:06 | 26.06.2025 01:06 | ВЛ 10 кВ Шерагул - КРС | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Причиной отключения ВЛ 10 кВ Шерагул-КРС явилось повреждение в сети потребителя отпайка на ТП3-602П/400. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ Шерагул-КРС в пролете опор №1-40 | 27.06.2025 год
ЗЭС | 95 | 327 | 6 | 2025-06-26 01:06 | 27.06.2025 01:12 | ВЛ 10 кВ Шерагул - Трактовое | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Причиной отключения ВЛ 10 кВ Шерагул-Трактовое явился наклон ж/б опоры №28 из створа на 2 метра (болотистая местность), что привело к схлёсту проводов. | Выполнить осмотр ВЛ 10 кВ Шерагул-Трактовое на наличие опор имеющих недопустимый уровень наклона | 31.10.2025 год
ЗЭС |  |  |  | 2025-06-26 01:06 | 27.06.2025 01:12 | ВЛ 10 кВ Шерагул - Трактовое | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Причиной отключения ВЛ 10 кВ Шерагул-Трактовое явилось короткое замыкание, возникшее в результате наклона ж/б опоры №28 из створа на 2 метра (болотистая местность) и схлёста проводов.
ЗЭС | 96 | 328 | 6 | 2025-06-26 14:47 | 26.06.2025 14:47 | ВЛ 10 кВ Икей - Ишидей | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Причиной отключения ВЛ 10 кВ Икей-Ишидей явился наклон ж/б опор №32, 33 из створа на 2 метра (болотистая местность), что привело к схлёсту проводов. | Выполнить осмотр ВЛ 10 кВ Икей-Ишидей на наличие опор имеющих недопустимый уровень наклона | 31.10.2025 год
ЗЭС |  |  |  | 2025-06-26 14:47 | 26.06.2025 14:47 | ВЛ 10 кВ Икей - Ишидей | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Причиной отключения ВЛ 10 кВ Икей-Ишидей явилось короткое замыкание, возникшее в результате наклона ж/б опор №32, 33 из створа на 2 метра (болотистая местность) и схлёста проводов.
ЗЭС | 97 | 330 | 6 | 2025-06-26 17:14 | 26.06.2025 17:14 | ВЛ 10 кВ Едогон - Владимировка | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Причиной отключения ВЛ 10 кВ Едогон-Владимировка явилось провис шлейфов отходящих от опоры №151/3 до ТП 3-305/400 вследствие несвоевременного выявления дефекта. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ Едогон-Владимировка для выявления нарушений стрел провиса провода. | 29.09.2025 год
ЗЭС |  |  |  | 2025-06-26 17:14 | 26.06.2025 17:14 | ВЛ 10 кВ Едогон - Владимировка | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Причиной отключения ВЛ 10 кВ Едогон-Владимировка явилось короткое замыкание в результате схлёста шлейфов отходящих от опоры 151/3 до ТП 3-305/400.
ЗЭС | 98 | 414 | 6 | 2025-06-27 00:32 | 27.06.2025 00:32 | ВЛ 10 кВ Кундуй - Кундуй | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Причиной отключения ВЛ 10 кВ Кундуй-Кундуй явилось короткое замыкание, вследствие воздействия птицы. | Выполнить анализ отключений ВЛ 10 кВ Кундуй-Кундуй по причине воздействия птиц и необходимости установки ПЗУ. | 20.12.2025 год
ЗЭС |  |  |  | 2025-06-27 00:32 | 27.06.2025 00:32 | ВЛ 10 кВ Кундуй - Кундуй | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Причиной отключения ВЛ 10 кВ Кундуй-Кундуй явилось короткое замыкание, вследствие воздействия птицы.
ЗЭС | 99 | 329 | 6 | 2025-06-29 19:58 | 29.06.2025 19:58 | ВЛ 10 кВ Шерагул - КРС | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Причиной отключения ВЛ 10 кВ Шерагул-КРС явилось попадание металлической проволоки на шлейфа РЛНД-10 ТП 3-103/250 | Выполнить осмотр ВЛ 10 кВ Шерагул-КРС на нахождение посторонних предметов на проводах ВЛ. | 31.10.2025год
ЗЭС |  |  |  | 2025-06-29 19:58 | 29.06.2025 19:58 | ВЛ 10 кВ Шерагул - КРС | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Причиной отключения ВЛ 10 кВ Шерагул-КРС явилось короткое замыкание вследствие попадания металлической проволоки на шлейфа РЛНД-10 ТП 3-103/250
ЗЭС | 100 | 608 | 6 | 2025-06-29 23:47 | 29.06.2025 23:47 | ВЛ 10 кВ Батама - Стебутовск | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Причина отключения ВЛ 10 кВ Батама – Стебутовск дерево в проводах ВЛ | Выполнить чистку просеки с уборкой порубочных остатков в пролетах опор № 13-21, 37-39. | 30.07.2025 год
ЗЭС |  |  |  | 2025-06-29 23:47 | 29.06.2025 23:47 | ВЛ 10 кВ Батама - Стебутовск | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Причиной отключения ВЛ 10 кВ Батама - Стебутовск явилось короткое замыкание проводов фазы «В», «С» при касании деревом во время дождя.
ЗЭС | 101 | 609 | 7 | 2025-07-01 14:14 | 2025-07-01 14:14 | ВЛ 10 кВ Батама - Стебутовск | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Причина отключения ВЛ 10 кВ Батама – Стебутовск дерево в проводах ВЛ | Выполнить чистку просеки с уборкой порубочных остатков в пролетах опор № 13-21 , 37-39. | 30.07.2025 год
ЗЭС |  |  |  | 2025-07-01 14:14 | 2025-07-01 14:14 | ВЛ 10 кВ Батама - Стебутовск | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Причиной отключения ВЛ 10 кВ Батама - Стебутовск явилось короткое замыкание проводов фазы «В», «С» при касании деревом во время дождя.
ЗЭС | 102 | 415 | 7 | 2025-07-01 17:11 | 2025-07-01 17:11 | ВЛ 10 кВ Или - Каранцай | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Причиной отключения ВЛ 10 кВ Или-Каранцай явилось короткое замыкание, вследствие воздействия птицы. | Выполнить анализ отключений ВЛ 10 кВ Или-Каранцай по причине воздействия птиц и необходимости установки ПЗУ. | 22.12.2025 год
ЗЭС |  |  |  | 2025-07-01 17:11 | 2025-07-01 17:11 | ВЛ 10 кВ Или - Каранцай |  | Линии электропередачи 6-35 кВ | Причиной отключения ВЛ 10 кВ Или-Каранцай явилось короткое замыкание, вследствие перекрытия воздушного промежутка птицей на опоре №98.
ЗЭС | 103 | 610 | 7 | 2025-07-01 18:12 | 2025-07-01 18:12 | ВЛ-10 кВ Кимильтей - Баргадай | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Причина отключения ВЛ-10 кВ Кимильтей - Баргадай атмосферные перенапряжения | Выполнить измерение сопротивления контура заземления ТП-5-249/100. | 30.08.2025 год
ЗЭС |  |  |  | 2025-07-01 18:12 | 2025-07-01 18:12 | ВЛ-10 кВ Кимильтей - Баргадай | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Причиной отключения ВЛ-10 кВ Кимильтей - Баргадай явилось короткое замыкание разрядника ТП-5-249/100 возникшее во время прохождения грозового фронта.
ЗЭС | 104 | 611 | 7 | 2025-07-01 17:26 | 2025-07-01 17:26 | ВЛ-10 кВ Центральный Хазан - Услон | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Причина отключения ВЛ-10 кВ Централный Хазан - Услон явилось атмосферное перенапряжение | Выполнить измерение сопротивления контура заземления на ВЛ-10 кВ Центральный Хазан - Услон на опорах № 543, 544, 545. | 30.08.2025 год
ЗЭС |  |  |  | 2025-07-01 17:26 | 2025-07-01 17:26 | ВЛ-10 кВ Ценьральный Хазан - Услон | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Причиной отключения ВЛ-10 кВ Центральный Хазан - Услон, явилось короткое замыкание изолятора ШС-10, провода фазы «Б» и «С» на опоре № 544 во время прохождения грозового фронта.
ЗЭС | 105 | 416 | 7 | 2025-07-02 14:18 | 2025-07-02 14:18 | ВЛ 10 кВ Барлук - СТФ 2 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Причиной отключения ВЛ 10 кВ Барлук-СТФ 2 явилось короткое замыкание, вследствие воздействия птицы. | Выполнить анализ отключений ВЛ 10 кВ Барлук-СТФ-2 по причине воздействия птиц и необходимости установки ПЗУ. | 22.12.2025 год
ЗЭС |  |  |  | 2025-07-02 14:18 | 2025-07-02 14:18 | ВЛ 10 кВ Барлук - СТФ 2 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Причиной отключения ВЛ 10 кВ Барлук-СТФ 2 явилось короткое замыкание, вследствие перекрытия воздушного промежутка птицей на опоре №123.
ЗЭС | 106 | 108 | 7 | 2025-07-02 15:10 | 2025-07-02 15:10 | ВЛ 10 кВ Нижняя Заимка - Синякино | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Причиной отключения ВЛ 10 кВ Нижняя Заимка - Синякино явилось короткое замыкание проводов из-за провиса проводов от КРУН-10 ПС 35 кВ Нижняя Заимка до опоры №1 во время ветровой нагрузки, вследствие несвоевременного выявления дефекта. | Выполнить перетяжку проводов от КРУН-10 ПС 35 кВ Нижняя Заимка до опоры №1 ВЛ 10 кВ Нижняя Заимка - Синякино | 15.07.2025 год
ЗЭС |  |  |  | 2025-07-02 15:10 | 2025-07-02 15:10 | ВЛ 10 кВ Нижняя Заимка - Синякино | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Причиной отключения ВЛ 10 кВ Нижняя Заимка - Синякино явилось замыкание проводов от КРУН-10 ПС 35 кВ Нижняя Заимка до опоры №1. | Выполнить внеплановый инструктаж персоналу Шиткинского участка на тему «Осмотр ВЛ» | 08.08.2025 год
ЗЭС | 107 | 704 | 7 | 2025-07-02 15:23 | 02.07.2025 15:25 | ВЛ 35 кВ Бирюса - Нижняя Заимка А I цепь с отпайками и ВЛ 35 кВ Бирюса - Нижняя Заимка Б II цепь с отпайками | 35 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Причиной отключения ВЛ 35 кВ Бирюса - Нижняя Заимка А I цепь с отпайками и ВЛ 35 кВ Бирюса - Нижняя Заимка Б II цепь с отпайками явилось атмосферное перенапряжения (гроза). | Выполнить замену изоляции на опоре № 43 ф С. на ВЛ 35 кВ Бирюса - Нижняя Заимка Б II цепь с отпайками | 10.07.2026 год
ЗЭС |  |  |  | 2025-07-02 15:23 | 02.07.2025 15:25 | ВЛ 35 кВ Бирюса - Нижняя Заимка А I цепь с отпайками и ВЛ 35 кВ Бирюса - Нижняя Заимка Б II цепь с отпайками | 35 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Причина отключения ВЛ 35 кВ Бирюса - Нижняя Заимка А I цепь с отпайками явилось короткое замыкание, возникшее на опор № 76 в следствие прохождения грозового фронта. ВЛ 35 кВ Бирюса - Нижняя Заимка Б II цепь с отпайками явилось короткое замыкание, возникшее на опор № 43 в следствие прохождения грозового фронта. | Выполнить измерение сопротивления ЗУ на ВЛ 35 кВ Бирюса - Нижняя Заимка Б II цепь с отпайками опор № 42, 43, 44. | 10.10.2026 год
ЗЭС |  |  |  | 2025-07-02 15:23 | 02.07.2025 15:25 | ВЛ 35 кВ Бирюса - Нижняя Заимка А I цепь с отпайками и ВЛ 35 кВ Бирюса - Нижняя Заимка Б II цепь с отпайками | 35 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Причина отключения ВЛ 35 кВ Бирюса - Нижняя Заимка А I цепь с отпайками явилось короткое замыкание, возникшее на опор № 76 в следствие прохождения грозового фронта. ВЛ 35 кВ Бирюса - Нижняя Заимка Б II цепь с отпайками явилось короткое замыкание, возникшее на опор № 43 в следствие прохождения грозового фронта. | Выполнить измерение сопротивления ЗУ на ВЛ 35 кВ Бирюса - Нижняя Заимка А I цепь с отпайками опор № 75, 76, 77. | 10.10.2026 год
ЗЭС | 108 | 705 | 7 | 2025-07-02 16:27 | 2025-07-03 17:09 | ВЛ 35 кВ Майская - Бурук | 35 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Причиной отключения ВЛ 35 кВ Майская-Бурук и ВЛ 35 кВ Бурук-Барлук явилось падение ветки в пролете опор № 41-42 во время ветра. | Выполнить ИТР осмотр на наличие угрожавших деревьев. | 30.11.2025 год
ЗЭС |  |  |  | 2025-07-02 16:27 | 2025-07-03 17:09 | ВЛ 35 кВ Майская - Бурук | 35 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Причиной отключения ВЛ 35 кВ Майская-Бурук и ВЛ 35 кВ Бурук-Барлук явилось короткое замыкание возникшее из-за падения ветки в пролете опор № 41-42 во время ветра.
ЗЭС | 109 | 703 | 7 | 2025-07-03 14:17 | 2025-07-03 14:18 | ВЛ 35 кВ Лесогорск-Костино | 35 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Причиной отключения ВЛ 35 кВ Лесогорск-Костино явилось атмосферное перенапряжения (гроза). | Выполнить замер ЗУ на ВЛ 35 кВ Лесогорск-Костино опорв № 41, 42. | 30.09.2026 год
ЗЭС |  |  |  | 2025-07-03 14:17 | 2025-07-03 14:18 | ВЛ 35 кВ Лесогорск-Костино | 35 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Причиной отключения ВЛ 35 кВ Лесогорск-Костино явилось в пролете опор № 41-42 следы перекрытия на проводе ф."А","В", во время прохождения грозового фронта.
ЗЭС | 110 | 612 | 7 | 2025-07-03 00:52 | 2025-07-03 00:52 | ВЛ-10 кВ Норы - ГЭС | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии. Причиной отключения ВЛ 10 кВ Норы - ГЭС явилось короткое замыкание на ТП-410П в границах ответственности потребителя | Написать письмо собственнику ТП-410П, ВЛ-10 кВ Норы-ГЭС «О принятии незамедлительных мер по снижению аварийности на участке». | 30.08.2025 год
ЗЭС | 111 | 417 | 7 | 2025-07-03 21:42 | 2025-07-03 21:42 | ВЛ 10 кВ Харик - Аршан | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Причиной отключения ВЛ 10 кВ Харик-Аршан явилось атмосферное перенапряжение. | Выполнить замер сопротивления ЗУ на ТП-4-321/160 кВА с. Харик. | 30.10.2025 год
ЗЭС |  |  |  | 2025-07-03 21:42 | 2025-07-03 21:42 | ВЛ 10 кВ Харик - Аршан | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Причиной отключения ВЛ 10 кВ Харик-Аршан явилось короткое замыкание, вызванное атмосферным перенапряжением попавшим в ТП-4-321/160 кВА с. Харик.
ЗЭС | 112 | 614 | 7 | 2025-07-05 00:07 | 2025-07-05 00:07 | ВЛ-10 кВ Кимильтей - Кундулун | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Причиной отключения ВЛ-10 кВ Кимильтей – Кундулун явилось воздействия птицы на опоре № 153 | Произвести анализ количества отключений за последние 3 года на ВЛ-10 кВ Кимильтей - Кундулун, с целью необходимости установки ПЗУ | 30.09.2025 год
ЗЭС |  |  |  | 2025-07-05 00:07 | 2025-07-05 00:07 | ВЛ-10 кВ Кимильтей - Кундулун | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Причиной отключения ВЛ-10 кВ Кимильтей – Кундулун явилось короткое замыкание, возникшее на опоре № 153 из-за воздействия птицы.
ЗЭС | 113 | 613 | 7 | 2025-07-05 00:07 | 2025-07-05 00:07 | ВЛ-10 кВ Кимильтей - Баргадай | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Причина отключения ВЛ-10 кВ Кимильтей - Баргадай Воздействие животных и птиц | Произвести анализ количества отключений за последние 3 года на ВЛ-10 кВ Кимильтей - Баргадай, с целью необходимости установки ПЗУ | 30.09.2025 год
ЗЭС |  |  |  | 2025-07-05 00:07 | 2025-07-05 00:07 | ВЛ-10 кВ Кимильтей - Баргадай | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Причиной отключения ВЛ-10 кВ Кимильтей - Баргадай, Нарушение электрической изоляции
ЗЭС | 114 | 110 | 7 | 2025-07-05 02:07 | 2025-07-05 02:07 | ВЛ 10 кВ Шелехово - Ингаш | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Причиной отключения ВЛ 10 кВ Шелехово-Ингаш явились касание заросших кустов на провода во время прохождения ветровой нагрузки в пролете опор №16/1-16/3 на потребительской отпайке. | Написать претензионное письмо потребителю Теле2. | 30.09.2025 год
ЗЭС | 115 | 109 | 7 | 2025-07-05 02:07 | 2025-07-05 02:07 | ВЛ 10 кВ Шелехово - Шелехово | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Причиной отключения ВЛ 10 кВ Шелехово-Шелехово явилось короткое замыкание провода Ф «А» и «В» из-за наброса проволоки в пролете опор №32-33. | Выполнить осмотр ВЛ 10 кВ Шелехово-Шелехово. | 01.10.2025 год
ЗЭС |  |  |  | 2025-07-05 02:07 | 2025-07-05 02:07 | ВЛ 10 кВ Шелехово - Шелехово | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Причиной отключения ВЛ 10 кВ Шелехово-Шелехово явилось замыкание проводов из-за наброса проволоки в пролете опор №32-33.
ЗЭС | 116 | 111 | 7 | 2025-07-05 14:48 | 2025-07-05 14:48 | ВЛ 10 кВ Бирюсинск - Проточная | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Причиной отключения ВЛ 10 кВ Бирюсинск-Проточная явились касание заросших кустов на провода во время прохождения ветровой нагрузки в пролетах опор №30/3-30/5 на потребительской отпайке. | Направить претензионное письмо собственнику электроустановки о техническом состоянии оборудования. | 05.09.2025 год
ЗЭС | 117 | 418 | 7 | 2025-07-05 17:55 | 2025-07-05 17:55 | ВЛ 10 кВ Кундуй - Каразей | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Причиной отключения ВЛ 10 кВ Кундуй-Каразей явилось несвоевременое выявление повреждения изолятора марки ШС-10 на опоре № 187. | Выполнить ИТР осмотр ВЛ 10 кВ Кундуй-Каразей на наличие поврежденных изоляторов. | 30.12.2025 год
ЗЭС |  |  |  | 2025-07-05 17:55 | 2025-07-05 17:55 | ВЛ 10 кВ Кундуй - Каразей | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Причиной отключения ВЛ 10 кВ Кундуй-Каразей явилось короткое замыкание, вызванное нарушением электрической изоляции штыревого изолятора ф. В
ЗЭС | 118 | 112 | 7 | 2025-07-08 11:14 | 2025-07-08 11:14 | ВЛ 10 кВ Нижняя Заимка - Синякино | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Причиной отключения ВЛ 10 кВ Нижняя Заимка - Синякино явилось разрушение проходных изоляторов Ф «В, С», с повреждением опорных изоляторов ПК-10 кВ. Последние испытания в августе 2023 года, согласно графика, замечаний на было. | Выполнить осмотр ТП-10/0,4 кВ от ВЛ 10 кВ Нижняя Заимка - Синякино на наличие целостности проходных изоляторов, разрядников, опорных изоляторов ПК-10. | 01.11.2025 год
ЗЭС |  |  |  | 2025-07-08 11:14 | 2025-07-08 11:14 | ВЛ 10 кВ Нижняя Заимка - Синякино | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Причиной отключения ВЛ 10 кВ Нижняя Заимка - Синякино явилось короткое замыкание вызванное разрушением проходных изоляторов ИПУ-10 и повреждением опорных изоляторов ПК-10.
ЗЭС | 119 | 113 | 7 | 2025-07-12 04:25 | 2025-07-12 04:25 | ВЛ 10 кВ Бирюсинск - Берёзовка | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Причиной отключения ВЛ 10 кВ Бирюсинск-Березовка явились касание кустов проводов во время прохождения ветровой нагрузки в пролете опор №215-216. | Выполнить осмотр ВЛ 10 кВ Бирюсинск-Березовка на наличие заросшей просеки. | 2025-11-01
ЗЭС |  |  |  | 2025-07-12 04:25 | 2025-07-12 04:25 | ВЛ 10 кВ Бирюсинск - Берёзовка | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Причиной отключения ВЛ 10 кВ Бирюсинск-Березовка явилось короткое замыкание вызванное касанием веток кустов проводов ВЛ в пролетах опор №215-216 из-за прохождения ветровой нагрузки. | Выполнить рубку просеки в пролетах опор №№215-216 на ВЛ 10 кВ Бирюсинск-Березовка. | 2025-09-30
ЗЭС |  |  |  | 2025-07-12 04:25 | 2025-07-12 04:25 | ВЛ 10 кВ Бирюсинск - Берёзовка | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ |  | Провести инструктаж персоналу Бирюсинскому МУ на тему: «Осмотр ВЛ». | 2025-09-30
ЗЭС | 120 | 904 | 7 | 2025-07-12 15:51 | 2025-07-18 17:32 | ПС 500 кВ Тулун, БСК-1, АТ-1 | 220 | Электротехническое оборудование 110 кВ и выше трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов | Причиной отключения БСК-1 и вывода в ремонт АТ-1 явилось повреждение изолятора ф. «С» разъединителя ШР ТН-10 АТ-1. При проведении текущего ремонта в 18.08.2020г., проводились осмотр, очистка изоляции, замеры переходного сопротивления разъединителя, но проведённые работы не воспрепятствовали возникновению неисправности. Последнее тех. освидетельствование ШР ТН-10 проводилось 25. 03.2021г., замечаний не было. | Выполнить замену фарфоровых изоляторов разъединителя ШР ТН-10 АТ-1 на полимерные | 30.11.2027 год
ЗЭС |  |  |  | 2025-07-12 15:51 | 2025-07-18 17:32 | ПС 500 кВ Тулун, БСК-1, АТ-2 | 220 | Электротехническое оборудование 110 кВ и выше трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов | Причиной отключения БСК-1 и вывода в ремонт АТ-1 явилось замыкание на землю вследствие повреждения изолятора ф. «С» разъединителя ШР ТН-10 АТ-1
ЗЭС | 121 | 331 | 7 | 2025-07-13 00:42 | 2025-07-13 00:42 | ВЛ 10 кВ Тулун-Манут | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Причиной отключений ВЛ 10 кВ Тулун-Манут явился обрыв провода (А-35) фазы «В» отходящего от опоры №132/17 к ТП 3-729/160 | Провести осмотр ВЛ 10 Тулун-Манут на исправное техническое состояние приводов РЛНД и РЛНД-10 | 27.12.2025 год
ЗЭС |  |  |  | 2025-07-13 00:42 | 2025-07-13 00:42 | ВЛ 10 кВ Тулун-Манут | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Причиной отключения ВЛ 10 кВ Тулун-Манут явились короткое замыкание возникшее вследствие опускания рамки привода РЛНД-10 и дальнейшего выхода трубы из зацепления центрального подвижного полюса подстанционного РЛНД-10 ТП 3-729/160, что привело к падению трубы на провод фазы «В» отходящего от опоры №132/17 к ТП 3-729/160 и дальнейшему его обрыву.
ЗЭС | 122 | 419 | 7 | 2025-07-13 16:03 | 2025-07-13 16:03 | ВЛ 10 кВ Майская - Шерагул | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Причиной отключения ВЛ 10 кВ Майская-Шерагул явилось приближение ДКР к проводам в пролете опор № 9-10, из-за несвоевременного выявления и устранения дефектов. | Произвести вырубку ДКР по ВЛ 10 кВ Майская-Шерагул в пролетах опор № 9-10. | 15.12.2025 год
ЗЭС |  |  |  | 2025-07-13 16:03 | 2025-07-13 16:03 | ВЛ 10 кВ Майская - Шерагул | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Причиной отключения ВЛ 10 кВ Майская-Шерагул короткое замыкание вызванное приближением ДКР к проводам в пролете опор № 9-10. | Выполнить внеплановый инструктаж персоналу МУ-2 Куйтунский РЭС на тему "Осмотр ВЛ". | 30.10.2025 год
ЗЭС | 123 | 212 | 7 | 2025-07-14 13:38 | 2025-07-14 14:14 | ВЛ 10 кВ Рубахино- Нижнеудинск, ВЛ 10 кВ Рубахино- Вознесенск, ВЛ 10 кВ Атагай- Каксат, ВЛ 10 кВ Рубахино- Кушун | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Причиной отключения ВЛ 10 кВ Рубахино- Нижнеудинск явилось попадание молнии в опору № 48 Причиной отключения ВЛ 10 кВ Рубахино- Кушун явилось попадание молнии в опору № 67 | Выполнить осмотр ВЛ 10 кВ Рубахино- Нижнеудинск в пролете 45-62 на предмет состояния изоляции. | 30.10.2025 год
ЗЭС |  |  |  | 2025-07-14 13:38 | 2025-07-14 14:14 | ВЛ 10 кВ Рубахино- Нижнеудинск, ВЛ 10 кВ Рубахино- Вознесенск, ВЛ 10 кВ Атагай- Каксат, ВЛ 10 кВ Рубахино- Кушун | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Причиной отключения ВЛ 10 кВ Рубахино- Вознесенск явилось попадание молнии в опору на потребительской отпайке за Р-51. | Выполнить замеры сопротивления ЗУ ВЛ 10 кВ Рубахино- Нижнеудинск опоры № 47, 48, 49 | 30.05.2026 год
ЗЭС |  |  |  | 2025-07-14 13:38 | 2025-07-14 14:14 | ВЛ 10 кВ Рубахино- Нижнеудинск, ВЛ 10 кВ Рубахино- Вознесенск, ВЛ 10 кВ Атагай- Каксат, ВЛ 10 кВ Рубахино- Кушун | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Причиной отключения ВЛ 10 кВ Атагай- Каксат явилось падение дерева на провода в пролете опор № 50/20/8-50/20/9 во время прохождения грозового фронта. | Выполнить осмотр ВЛ 10 кВ Рубахино- Кушун в пролете 42-92 на предмет состояния изоляции. | 30.10.2025 год
ЗЭС |  |  |  | 2025-07-14 13:38 | 2025-07-14 14:14 | ВЛ 10 кВ Рубахино- Нижнеудинск, ВЛ 10 кВ Рубахино- Вознесенск, ВЛ 10 кВ Атагай- Каксат, ВЛ 10 кВ Рубахино- Кушун | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Причиной отключения ВЛ 10 кВ Рубахино- Нижнеудинск явилось межфазное перекрытие по дуге вследствие попадания молнии в опору №48. Причиной отключения ВЛ 10 кВ Рубахино- Кушун явилось межфазное перекрытие по дуге вследствие попадания молнии в опору №67. Причиной отключения ВЛ 10 кВ Рубахино- Вознесенск явилось межфазное перекрытие по дуге вследствие попадания молнии в опору в зоне ответственности потребителя за Р-51. Причиной отключения ВЛ 10 кВ Атагай- Каксат явилось межфазное замыкание провода при падении дерева на провода в пролете опор № 50/20/8-50/20/9. | Выполнить замеры сопротивления ЗУ ВЛ 10 кВ Рубахино- Кушун опоры № 66, 67, 68. | 30.05.2026 год
ЗЭС |  |  |  | 2025-07-14 13:38 | 2025-07-14 14:14 | ВЛ 10 кВ Рубахино- Нижнеудинск, ВЛ 10 кВ Рубахино- Вознесенск, ВЛ 10 кВ Атагай- Каксат, ВЛ 10 кВ Рубахино- Кушун | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Причиной отключения ВЛ 10 кВ Рубахино- Нижнеудинск явилось межфазное перекрытие по дуге вследствие попадания молнии в опору №48. Причиной отключения ВЛ 10 кВ Рубахино- Кушун явилось межфазное перекрытие по дуге вследствие попадания молнии в опору №67. Причиной отключения ВЛ 10 кВ Рубахино- Вознесенск явилось межфазное перекрытие по дуге вследствие попадания молнии в опору в зоне ответственности потребителя за Р-51. Причиной отключения ВЛ 10 кВ Атагай- Каксат явилось межфазное замыкание провода при падении дерева на провода в пролете опор № 50/20/8-50/20/9. | Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ Атагай- Каксат в пролете 50/20- 50/20/9, особое внимание обратить на наличие угрожающих деревьев. | 30.10.2025 год
ЗЭС | 124 | 809 | 7 | 2025-07-14 14:18 | 2025-07-16 14:23 | ПС 110 кВ Рубахино, Т-2 | 110 | Электротехническое оборудование 110 кВ и выше трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов | Разрушение проходного изолятора С4-450 II-М УХЛ1 фазы «В» на КРУН-10 вследствие атмосферного перенапряжения и попадания молнии в проходной изолятор. | Выполнить профилактические испытания ОПН-10 Т-2 на ПС Рубахино | 30.08.2025 год
ЗЭС |  |  |  | 2025-07-14 14:18 | 2025-07-16 14:23 | ПС 110 кВ Рубахино, Т-2 | 110 | Электротехническое оборудование 110 кВ и выше трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов | Замыкание на землю фазы «А» с последующей потерей электрической связи фаз «А», «B» и «С» (отгорание внутри кабельной воронки), вследствие атмосферного перенапряжения и попадания молнии в кабельную воронку на опоре №116 ВЛ 10 кВ Рубахино-Вознесенск. | Выполнить профилактические испытания ОПН-35 Т-2 на ПС Рубахино | 30.08.2025 год
ЗЭС |  |  |  | 2025-07-14 14:18 | 2025-07-16 14:23 | ПС 110 кВ Рубахино, Т-2 | 110 | Электротехническое оборудование 110 кВ и выше трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов | Причиной отключения Т-2 на ПС «Рубахино» явилось короткое замыкание фазы «В», возникшее вследствие разрушения проходного изолятора С4-450 II-М УХЛ1 фазы «В» после попадания молнии. | Провести профилактические испытание ОПН-10 ТСН на ПС Рубахино | 30.08.2025 год
ЗЭС |  |  |  | 2025-07-14 14:18 | 2025-07-16 14:23 | ПС 110 кВ Рубахино, Т-2 | 110 | Электротехническое оборудование 110 кВ и выше трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов | Причиной отключения ВЛ 10 Рубахино-Вознесенск явилось короткое замыкание фазы «А» на землю, возникшее вследствие разрушения кабельной воронки после попадания молнии. | Провести профилактические испытание шинного моста на ПС Рубахино | 30.08.2025 год
ЗЭС |  |  |  | 2025-07-14 14:18 | 2025-07-16 14:23 | ПС 110 кВ Рубахино, Т-2 | 110 | Электротехническое оборудование 110 кВ и выше трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов | Причиной отключения ВЛ 10 Рубахино-Вознесенск явилось короткое замыкание фазы «А» на землю, возникшее вследствие разрушения кабельной воронки после попадания молнии. | Выполнить измерение сопротивления ЗУ и металлосвязей на ПС 110 кВ Рубахино | 30.08.2025 год
ЗЭС |  |  |  | 2025-07-14 14:18 | 2025-07-16 14:23 | ПС 110 кВ Рубахино, Т-2 | 110 | Электротехническое оборудование 110 кВ и выше трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов | Причиной отключения ВЛ 10 Рубахино-Вознесенск явилось короткое замыкание фазы «А» на землю, возникшее вследствие разрушения кабельной воронки после попадания молнии. | Произвести замену кабельной воронки на ВЛ 10 кВ Рубахино-Вознесенск | 31.10.2025 год
ЗЭС |  |  |  | 2025-07-14 14:18 | 2025-07-16 14:23 | ПС 110 кВ Рубахино, Т-2 | 110 | Электротехническое оборудование 110 кВ и выше трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов | Причиной отключения ВЛ 10 Рубахино-Вознесенск явилось короткое замыкание фазы «А» на землю, возникшее вследствие разрушения кабельной воронки после попадания молнии. | Произвести замер сопротивления ЗУ опор № 115, 116 ВЛ 10 кВ Рубахино-Вознесенск | 30.09.2025 год
ЗЭС | 125 | 114 | 7 | 2025-07-14 14:47 | 2025-07-14 14:47 | ВЛ 10 кВ Шиткино - Тракт-Ужет | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Причиной отключения ВЛ 10 кВ Шиткино - Тракт-Ужет явились падение провода Ф «В», излом деревянной траверсы на анкерной опоре №73/3 на потребительской отпайке. | Направить претензионное письмо собственнику электроустановки о техническом состоянии оборудования. | 2025-09-30
ЗЭС | 126 | 810 | 7 | 2025-07-14 14:51 | 2025-07-14 15:18 | ВЛ 110 кВ Чуна тяговая - Новочунка | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Причиной отключения ВЛ 110 кВ Чуна тяговая - Новочунка цепь II с отпайкой на ПС Лесогорск явилось падение дерева. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Чуна тяговая - Новочунка цепь II с отпайкой на ПС Лесогорск на наличие угрожавших деревьев, по результатам осмотра выполнить устранение замечаний. | 30.12.2025 год
ЗЭС |  |  |  | 2025-07-14 14:51 | 2025-07-14 15:18 | ВЛ 110 кВ Чуна тяговая - Новочунка | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Причиной отключения ВЛ 110 кВ Чуна тяговая - Новочунка цепь II с отпайкой на ПС Лесогорск явилось короткое замыкание возникшее в пролете опор №78-79 вследствие падения дерева (береза) росшего вне охранной зоны во время прохождения грозового фронта.
ЗЭС | 127 | 706 | 7 | 2025-07-14 15:56 | 2025-07-14 15:56 | ВЛ-35 кВ Усть-Када – Новая Тельба | 35 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Причиной отключения ВЛ-35 кВ Усть-Када-Новая Тельба явилось атмосферное перенапряжения (гроза) | Выполнить измерение ЗУ на ВЛ-35 кВ Усть-Када-Новая Тельба опоры № 19,20,21. | 30.10.2025 год
ЗЭС |  |  |  | 2025-07-14 15:56 | 2025-07-14 15:56 | ВЛ-35 кВ Усть-Када – Новая Тельба | 35 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Причиной отключения ВЛ-35 кВ Усть-Када-Новая Тельба явилось замыкание возникшее на опоре № 20 во время прохождение грозового фронта.
ЗЭС | 128 | 332 | 7 | 2025-07-14 18:26 | 2025-07-14 18:26 | ВЛ 10 кВ Афанасьево-Заусаево | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Причиной отключения ВЛ 10 кВ Афанасьево-Заусаево явилось воздействие птицы на ТП 3-311/100. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ Афанасьево-Заусаево в пролете опор № 1-234 | 17.07.2025 год
ЗЭС |  |  |  | 2025-07-14 18:26 | 2025-07-14 18:26 | ВЛ 10 кВ Афанасьево-Заусаево | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Причиной отключения ВЛ 10 кВ Афанасьево-Заусаево явилось короткое замыкание вызванное перекрытием воздушного промежутка между проходными изоляторами ТП 3-311/100.
ЗЭС | 129 | 420 | 7 | 2025-07-15 02:17 | 2025-07-15 02:17 | ВЛ 10 кВ Или - Каранцай-1 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Причиной отключения ВЛ 10 кВ Или-Каранцай явилось падение дерева, в пролете опор № 158-159. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ Или-Каранцай на наличие угрожающих деревьев в пролетах опор №140-180. | 20.12.2025 год
ЗЭС |  |  |  | 2025-07-15 02:17 | 2025-07-15 02:17 | ВЛ 10 кВ Или - Каранцай-1 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Причиной отключения ВЛ 10 кВ Или-Каранцай явилось короткое замыкание в пролете опор № 158-159, из-за падения дерева.
ЗЭС | 130 | 333 | 7 | 2025-07-15 05:23 | 2025-07-15 05:23 | ВЛ 10 кВ Едогон-Одон | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Причиной отключения ВЛ 10 кВ Едогон-Одон явился результат прямого попадания молнии в изолятор и провод фазы «С» на опоре №274/2. | Выполнить замер сопротивления ЗУ ВЛ 10 кВ Едогон-Одон опоры №274/1, 274/2, 274/3 | 28.12.2025 год
ЗЭС |  |  |  | 2025-07-15 05:23 | 2025-07-15 05:23 | ВЛ 10 кВ Едогон-Одон | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Причиной отключения ВЛ 10 кВ Едогон-Одон явилось короткое замыкание возникшее вследствие воздействия неблагоприятных природных явлений ( прохождение на территории Тулунского района грозового фронта) ) с возникновением на проводах и элементах ВЛ грозового перенапряжения, связанного электромагнитным взаимодействием контуров протекания токов и элементов ВЛ при прямых воздействиях молнии в изолятор и провод фазы «С», что явилось причиной отключения ВЛ.
ЗЭС | 131 | 615 | 7 | 2025-07-15 08:34 | 2025-07-15 08:34 | ВЛ-10 кВ Батама - Новоникольск | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии. Причиной отключения ВЛ 10 кВ Батама - Новоникольск явилось короткое замыкание на ТП 5-378П/400 в границах ответственности потребителя | Написать письмо собственнику ТП 5-378П/400, ВЛ 10 кВ Батама - Новоникольск «О принятии незамедлительных мер по снижению аварийности на участке». | 30.08.2025 год
ЗЭС | 132 | 421 | 7 | 2025-07-15 09:08 | 2025-07-15 09:08 | ВЛ 10 кВ Мингатуй - Тобино | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Причиной отключения ВЛ 10 кВ Мингатуй-Тобино явилось падение дерева, в пролете опор № 123-124. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ Мингатуй-Тобино на наличие угрожающих деревьев в пролетах опор №100-140. | 20.12.2025 год
ЗЭС |  |  |  | 2025-07-15 09:08 | 2025-07-15 09:08 | ВЛ 10 кВ Мингатуй - Тобино | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Причиной отключения ВЛ 10 кВ Мингатуй-Тобино явилось короткое замыкание в пролете опор № 123-124, из-за падения дерева.
ЗЭС | 133 | 616 | 7 | 2025-07-15 10:35 | 2025-07-15 12:10 | ВЛ 10 кВ ЗСХК - Технологическая 2, ВЛ 10 кВ Кимильтей – Баргадай, ВЛ 10 кВ Кимильтей – Кимильтей-2 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Причиной отключения ВЛ 10 кВ ЗСХК - Технологическая 2, ВЛ 10 кВ Кимильтей – Баргадай, ВЛ 10 кВ Кимильтей – Кимильтей-2 явилось атмосферное перенапряжение | Выполнить измерение сопротивления контура заземления на ВЛ 10 кВ ЗСХК - Технологическая 2 на опорах № 22, 23, 24. | 30.09.2025 год
ЗЭС |  |  |  | 2025-07-15 10:35 | 2025-07-15 12:10 | ВЛ 10 кВ ЗСХК - Технологическая 2, ВЛ 10 кВ Кимильтей – Баргадай, ВЛ 10 кВ Кимильтей – Кимильтей-3 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Причиной отключения ВЛ 10 кВ ЗСХК - Технологическая 2, явилось короткое замыкание, возникшее в пролете опор № 23-24 во время прохождения грозового фронта. | Выполнить измерение сопротивления контура заземления на ВЛ 10 кВ Кимильтей - Баргадай на опорах № 56, 57, 58. | 30.09.2025 год
ЗЭС |  |  |  | 2025-07-15 10:35 | 2025-07-15 12:10 | ВЛ 10 кВ ЗСХК - Технологическая 2, ВЛ 10 кВ Кимильтей – Баргадай, ВЛ 10 кВ Кимильтей – Кимильтей-4 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Причиной отключения ВЛ 10 кВ Кимильтей - Баргадай, явилось короткое замыкание, возникшее в пролете опор № 57-58 во время прохождения грозового фронта. | Выполнить измерение сопротивления контура заземления на ВЛ 10 кВ Кимильтей – Кимильтей-2 на опорах № 11, 12, 13. | 30.09.2025 год
ЗЭС |  |  |  | 2025-07-15 10:35 | 2025-07-15 12:10 | ВЛ 10 кВ ЗСХК - Технологическая 2, ВЛ 10 кВ Кимильтей – Баргадай, ВЛ 10 кВ Кимильтей – Кимильтей-5 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Причиной отключения ВЛ 10 кВ Кимильтей – Кимильтей-2, явилось короткое замыкание, возникшее в пролете опор № 12-13 во время прохождения грозового фронта.
ЗЭС | 134 | 953 | 7 | 2025-07-16 02:25 | 18.07.2025 13:22 | ПС 500 кВ Тайшет 2АТ | 500 | Электротехническое оборудование 110 кВ и выше трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов | Дефект изготовления фазы «А» ОПН-110 2АТ (тип – ОПН-П/ЗЭУ110/88-10/550 УХЛ1. Изготовитель ЗАО «Завод электрических устройств» г. Санкт-Петербург. Ввод в эксплуатацию – август 2024 года) на ПС 500 кВ Тайшет, заключающийся в ускоренной деградации варисторов ОПН и лавинообразном росте тока проводимости | На подстанциях Филиала Западные электрические сети выполнить внеплановые замеры токов проводимости ОПН-110 производства ЗАО «Завод электрических устройств» г. Санкт-Петербург. При выявлении замечаний разработать мероприятия по их устранению | 30.09.2025 год
ЗЭС |  |  |  | 2025-07-16 02:25 | 18.07.2025 13:22 | ПС 500 кВ Тайшет 2АТ | 500 | Устройства релейной защиты и автоматики | Недостаток проекта («Внешнее электроснабжение Тайшетского алюминиевого завода, включая ПС 500 кВ Тайшет (расширение и реконструкция) и ПС 500 кВ Озёрная с ВЛ 500 кВ (новое строительство)», альбом 2190-043-УА24 «Управление и автоматизация ВЛ 500 кВ W6C(501)», 2011 год), заключающийся в наличии излишней цепи останова ВЧ приемопередатчика ДФЗ ВЛ 500 кВ Братский ПП – Тайшет (Р547) на ПС 500 кВ Тайшет при формировании сигнала трехфазного отключения выключателя в терминалах АУВ В1-501 и АУВ В2-501. В результате при КЗ во внешней сети (на фазе «А» ошиновки 110 кВ 2АТ ПС 500 кВ Тайшет) и его ликвидации отключением, в том числе, выключателя В2-501 на ПС 500 кВ Тайшет, произошел останов приёмопередатчика ДФЗ ВЛ 500 кВ Братский ПП – Тайшет (Р547) на ПС 500 кВ Тайшет, что привело к одностороннему отключению на Братском ПП 500 кВ фазы «А» ВЛ 500 кВ Братский ПП – Тайшет (ВЛ-501) допущенным неправильным действием ДФЗ | Выполнить изменения в свободно программируемой логике АУВ В1-501 и В2-501 на ПС 500 кВ Тайшет для выполнения останова ВЧ передатчика основной защиты от ЗНФР исключив останов при внешнем 3х фазном отключении | 31.12.2025 год
ЗЭС |  |  |  | 2025-07-16 02:25 | 18.07.2025 13:22 | ПС 500 кВ Тайшет 2АТ | 500 | Устройства релейной защиты и автоматики | Нарушение электрической изоляции фазы «А» ОПН-110 2АТ на ПС 500 кВ Тайшет, произошедшее вследствие пробоя варисторов, приведшее к возникновению КЗ и отключению 2АТ (подключён к 4 с.ш. 500 кВ без выключателя 500 кВ) с 4 с.ш. 500 кВ действием ДЗТ | Направить в адрес ЗАО «Завод электрических устройств» г. Санкт-Петербург письмо о необходимости разъяснения причин ускоренной деградации варисторов ОПН и выдачи рекомендаций по повышению надежности их работы | 30.09.2025 год
ЗЭС |  |  |  | 2025-07-16 02:25 | 18.07.2025 13:22 | ПС 500 кВ Тайшет 2АТ | 500 | Устройства релейной защиты и автоматики | Нарушение электрической изоляции фазы «А» ОПН-110 2АТ на ПС 500 кВ Тайшет, произошедшее вследствие пробоя варисторов, приведшее к возникновению КЗ и отключению 2АТ (подключён к 4 с.ш. 500 кВ без выключателя 500 кВ) с 4 с.ш. 500 кВ действием ДЗТ | Провести анализ схемных решений цепей останова ВЧ приемопередатчиков ДФЗ ВЛ 500 кВ на ПС 500 кВ АО «ИЭСК». При выявлении неправильного действия цепей останова ВЧ передатчиков ДФЗ ВЛ 500 кВ от АУВ В-500 кВ на ПС 500 кВ АО «ИЭСК» составить график устранения недостатков в цепях остановки ВЧ передатчиков ДФЗ | 30.12.2025 год
ЗЭС | 135 | 115 | 7 | 2025-07-16 12:24 | 2025-07-16 12:24 | ВЛ 10 кВ Бирюсинск - Проточная | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Причиной отключения ВЛ 10 кВ Бирюсинск-Проточная явились попадание птиц на ТП 1-269/160 между проходными изоляторами ИПУ Ф «В, С» | Выполнить осмотр ТП 1-269/160. | 2025-09-15
ЗЭС |  |  |  | 2025-07-16 12:24 | 2025-07-16 12:24 | ВЛ 10 кВ Бирюсинск - Проточная | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Причиной отключения ВЛ 10 кВ Бирюсинск-Проточная явилось короткое замыкание на проходных изоляторов Ф «В, С» на ТП 1-269/160.
ЗЭС | 136 | 334 | 7 | 2025-07-16 18:20 | 2025-07-16 18:20 | ВЛ 10 кВ Едогон - Одон | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Причиной отключения ВЛ 10 кВ Едогон-Одон явился наклон ж/б опоры №294/2 из створа на 1,5 метра (болотистая местность), что привело к схлёсту проводов в пролёте опор №294/1-294/2. | Выполнить осмотр ВЛ 10 кВ Едогон-Одон пролёты опор №1-396 на наличие опор имеющих недопустимый уровень наклона | 31.10.2025 год
ЗЭС |  |  |  | 2025-07-16 18:20 | 2025-07-16 18:20 | ВЛ 10 кВ Едогон - Одон | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Причиной отключения ВЛ 10 кВ Едогон-Одон явилось короткое замыкание, возникшее в результате наклона ж/б опор №294/2 из створа на 1,5 метра (болотистая местность) и схлёста проводов в пролёте опор №294/1-294/2.
ЗЭС | 137 | 335 | 7 | 2025-07-16 19:13 | 2025-07-16 19:13 | ВЛ 10 кВ Гадалей - Красный Октябрь | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Причиной отключения ВЛ 10 кВ Гадалей-Красный Октябрь явилось несвоевременное выявление отверстий в высоковольтном шкафу ТП. | Произвести осмотр ТП питающихся от ВЛ 10 кВ Гадалей-Красный Октябрь на наличие отверстий. | 15.10.2025 год
ЗЭС |  |  |  | 2025-07-16 19:13 | 2025-07-16 19:13 | ВЛ 10 кВ Гадалей - Красный Октябрь | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Причиной отключения ВЛ 10 кВ Гадалей-Красный Октябрь явилось короткое замыкание возникшее в результате попадания воды через отверстия в высоковольтный шкаф ТП, что привело к межфазному перекрытию ПК-10 фаз "А, В, С" в ТП 3-330/100.
ЗЭС | 138 | 336 | 7 | 2025-07-17 08:46 | 2025-07-17 08:46 | ВЛ 10 кВ Гуран - 3 Отделение ТГСС | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Причиной отключения ВЛ 10 кВ Гуран-3 отделение ГСС явился наклон деревьев (росли вне охранной зоне ВЛ) проводов в пролёте опор №15-17. | Выполнить осмотр ВЛ 10 кВ Гуран-3 отделение ГСС на нахождение угрожающих деревьев на ВЛ и состояние просеки. | 15.12.2025 год
ЗЭС |  |  |  | 2025-07-17 08:46 | 2025-07-17 08:46 | ВЛ 10 кВ Гуран - 3 Отделение ТГСС | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Причиной отключения ВЛ 10 кВ Гуран-3 отделение ГСС явилось короткое замыкание вследствие наклона деревьев (росли вне охранной зоне ВЛ) проводов в пролёте опор №15-17
ЗЭС | 139 | 116 | 7 | 2025-07-19 03:23 | 2025-07-19 03:23 | ВЛ 10 кВ Шиткино - Шемякино | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Причиной отключения ВЛ-10 кВ Шиткино Шемякино явились касание заросших кустов на провода во время прохождения ветровой нагрузки в пролете опор №217-218. | Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ Шиткино Шемякино на наличие заросшей просеки. | 2025-11-01
ЗЭС |  |  |  | 2025-07-19 03:23 | 2025-07-19 03:23 | ВЛ 10 кВ Шиткино - Шемякино | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Причиной отключения ВЛ-10 кВ Шиткино Шемякино явилось короткое замыкание вызванное касанием веток кустов на провода ВЛ в пролетах опор №217-218 из-за прохождения ветровой нагрузки. | Выполнить рубку просеки в пролетах опор №№217-218 на ВЛ-10 кВ Шиткино Шемякино. | 2025-09-30
ЗЭС |  |  |  | 2025-07-19 03:23 | 2025-07-19 03:23 | ВЛ 10 кВ Шиткино - Шемякино | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ |  | Провести инструктаж персоналу Шиткинского МУ на тему: «Осмотр ВЛ». | 2025-09-30
ЗЭС | 140 | 337 | 7 | 2025-07-19 15:44 | 2025-07-19 15:44 | ВЛ 10 кВ Бадар - Манут | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Причиной отключения ВЛ 10 кВ Бадар-Манут явилось падение дерева (росло вне охранной зоне ВЛ) на провода в пролёте опор №47-48. | Выполнить осмотр ВЛ 10 кВ Бадар-Манут на нахождение угрожающих деревьев на ВЛ и состояние просеки. | 28.11.2025 год
ЗЭС |  |  |  | 2025-07-19 15:44 | 2025-07-19 15:44 | ВЛ 10 кВ Бадар - Манут | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Причиной отключения ВЛ 10 кВ Бадар-Манут явилось короткое замыкание вследствие падения дерева (росло вне охранной зоне ВЛ) на провода в пролёте опор №47-48 в результате чего произошел схлёст проводов фаз В,С. Обрыва проводов нет.
ЗЭС | 141 | 958 | 7 | 2025-07-19 12:22 | 2025-07-20 13:50 | ВЛ 500 кВ Братский ПП – Ново-Зиминская | 500 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Причиной отключения явился: Природный пожар, в результате которого при выносе раскаленных зольных продуктов горения произошло перекрытие воздушного промежутка между проводом фазы «С» ВЛ 500 кВ Братский ПП – Ново-Зиминская (ВЛ-№ 560) и землёй в пролёте опор № 413-414 | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 500 кВ Братский ПП – Ново-Зиминская (ВЛ-№ 560) в пролетах опор №404-431. | 31.11.2025 год
ЗЭС |  |  |  | 2025-07-19 12:22 | 2025-07-20 13:50 | ВЛ 500 кВ Братский ПП – Ново-Зиминская | 500 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Причиной отключения явилось перекрытие воздушного промежутка между проводом фазы «С» ВЛ 500 кВ Братский ПП – Ново-Зиминская (ВЛ-№ 560) и землёй раскаленными зольными продуктами горения из очага природного пожара в пролёте опор № 413-414, приведшее к возникновению КЗ и отключению ВЛ 500 кВ Братский ПП – Ново-Зиминская (ВЛ-№ 560) действием защит короткое замыкание возникшее в пролете опор № 413-414 вследствие пожара.
ЗЭС | 142 | 338 | 7 | 2025-07-20 11:18 | 2025-07-20 16:18 | ВЛ 10 кВ Мугун - Харманут | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Причиной отключения ВЛ 10 кВ Мугун-Харманут явилось упавшее дерево (росло вне охранной зоне ВЛ) на провода в пролёте опор №53-54. Провод не поврежден. | Выполнить осмотр ВЛ 10 кВ Мугун-Харманут на нахождение угрожающих деревьев на ВЛ и состояние просеки. | 28.12.2025 год
ЗЭС |  |  |  | 2025-07-20 11:18 | 2025-07-20 16:18 | ВЛ 10 кВ Мугун - Харманут | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Причиной отключения ВЛ 10 кВ Мугун-Харманут явилось короткое замыкание возникшее в результате падения дерева (росло вне охранной зоне ВЛ) на провода в пролёте опор №53-54.
ЗЭС | 143 | 422 | 7 | 2025-07-20 12:04 | 2025-07-20 12:04 | ВЛ 10 кВ Лермонтово - Лермонтово | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Причиной отключения ВЛ 10 кВ Лермонтово-Лермонтово явилось падение дерева, в пролете опор № 20-21 и разрушение изолятора на опоре №21. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ Лермонтово-Лермонтово в пролетах опор № 1-50 на наличие угрожающих деревьев. | 30.12.2025 год
ЗЭС |  |  |  | 2025-07-20 12:04 | 2025-07-20 12:04 | ВЛ 10 кВ Лермонтово - Лермонтово | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Причиной отключения ВЛ 10 кВ Лермонтово-Лермонтово явилось короткое замыкание в пролете опор № 20-21 и разрушение изолятора на опоре №21, из-за падения дерева.
ЗЭС | 144 | 423 | 7 | 2025-07-20 12:06 | 2025-07-20 12:06 | ВЛ 10 кВ Лермонтово - Водозабор | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Причиной отключения ВЛ 10 кВ Лермонтово-Водозабор явилось несвоевременное выявление повреждения изоляторов марки ШС-10 на опоре № 3. | Выполнить ИТР осмотр ВЛ 10 кВ Лермонтово-Водозабор на наличие поврежденных изоляторов. | 2025-12-30
ЗЭС |  |  |  | 2025-07-20 12:06 | 2025-07-20 12:06 | ВЛ 10 кВ Лермонтово - Водозабор | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Причиной отключения ВЛ 10 кВ Лермонтово-Водозабор явилось короткое замыкание, вызванное нарушением электрической изоляции штыревых изоляторов на опоре № 3.
ЗЭС | 145 | 424 | 7 | 2025-07-20 12:34 | 2025-07-20 12:34 | ВЛ 10 кВ Барлук - СТФ 2 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Причиной отключения ВЛ 10 кВ Барлук-СТФ 2 явилось падение дерева, на участке от Р-231 в пролете опор № 68-69. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ Барлук-СТФ 2 на участке от Р-231 на наличие угрожающих деревьев. | 30.12.2025 год
ЗЭС |  |  |  | 2025-07-20 12:34 | 2025-07-20 12:34 | ВЛ 10 кВ Барлук - СТФ 2 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Причиной отключения ВЛ 10 кВ Барлук-СТФ 2 явилось короткое замыкание на участке от Р-231 в пролете опор № 68-69, из-за падения дерева.
ЗЭС | 146 | 425 | 7 | 2025-07-20 13:38 | 2025-07-20 13:38 | ВЛ 10 кВ Игнино - Тихорут | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Причиной отключения ВЛ 10 кВ Игнино-Тихорут явилось атмосферное перенапряжение. | Выполнить замер сопротивления ЗУ на ТП-4-325/250. | 30.10.2025 год
ЗЭС |  |  |  | 2025-07-20 13:38 | 2025-07-20 13:38 | ВЛ 10 кВ Игнино - Тихорут | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Причиной отключения ВЛ 10 кВ Игнино-Тихорут явилось короткое замыкание, вызванное атмосферным перенапряжением попавшим в ТП-4-325/250 кВА.
ЗЭС | 147 | 617 | 7 | 2025-07-20 13:38 | 2025-07-20 13:38 | ВЛ 10 кВ Кимильтей - СПТУ, ВЛ 10 кВ Кимильтей - Перевоз | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Причиной отключения ВЛ 10 кВ Кимильтей – Перевоз, явилось падение дерева в пролете опор 49-50.
ЗЭС |  |  |  | 2025-07-20 13:38 | 2025-07-20 13:38 | ВЛ 10 кВ Кимильтей - СПТУ, ВЛ 10 кВ Кимильтей - Перевоз | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Причиной отключения ВЛ 10 кВ Кимильтей – СПТУ, явилось атмосферное перенапряжение | Выполнить измерение сопротивления контура заземления на ВЛ 10 кВ Кимильтей - СПТУ на опорах № 17, 18, 19. | 30.09.2025 год
ЗЭС |  |  |  | 2025-07-20 13:38 | 2025-07-20 13:38 | ВЛ 10 кВ Кимильтей - СПТУ, ВЛ 10 кВ Кимильтей - Перевоз | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Причиной отключения ВЛ 10 кВ Кимильтей – СПТУ, явилось короткое замыкание, возникшее на опоре № 18 во время прохождения грозового фронта. Причиной отключения ВЛ 10 кВ Кимильтей – Перевоз, явилось короткое замыкание, вызванное падением дерева в пролете опор 49-50. | Выполнить осмотр ВЛ с выявлением угрожающих деревьев на ВЛ 10 кВ Кимильтей- Перевоз.
ЗЭС | 148 | 426 | 7 | 2025-07-20 13:46 | 2025-07-20 13:46 | ВЛ 10 кВ Игнино - Карымск | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Причиной отключения ВЛ 10 кВ Игнино-Карымск явилось атмосферное перенапряжение. | Выполнить замер сопротивления ЗУ на ТП-4-323/100. | 30.10.2025 год
ЗЭС |  |  |  | 2025-07-20 13:46 | 2025-07-20 13:46 | ВЛ 10 кВ Игнино - Карымск | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Причиной отключения ВЛ 10 кВ Игнино-Карымск явилось короткое замыкание, вызванное атмосферным перенапряжением попавшим в ТП-4-223/100 кВА.
ЗЭС | 149 | 427 | 7 | 2025-07-20 14:17 | 2025-07-20 14:17 | ВЛ 10 кВ Барлук - Березовское | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Причиной отключения ВЛ 10 кВ Барлук-Березовское явилось атмосферное перенапряжение. | Выполнить замер сопротивления ЗУ на ТП-4-138/100. | 30.10.2025 год
ЗЭС |  |  |  | 2025-07-20 14:17 | 2025-07-20 14:17 | ВЛ 10 кВ Барлук - Березовское | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Причиной отключения ВЛ 10 кВ Барлук-Березовское явилось короткое замыкание, вызванное атмосферным перенапряжением попавшим в ТП-4-138/100 кВА.
ЗЭС | 150 | 339 | 7 | 2025-07-20 14:31 | 2025-07-20 14:31 | ВЛ 10 кВ Бадар - Забор | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Причиной отключения ВЛ 10 кВ Бадар-Забор явилось повреждение в сети потребителя на ТП 3-442П/400. | Направить письмо потребителю о содержании в исправном состоянии оборудования ТП | 30.08.2025 год
ЗЭС | 151 | 340 | 7 | 2025-07-23 09:10 | 2025-07-23 09:10 | ВЛ 10 кВ Мугун - Петровск | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Причиной отключения ВЛ 10 кВ Мугун-Петровск явилось воздействие птицы на РЛНД-10 ТП 3- 43/100. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ Мугун-Петровск в пролете опор № 1-165 | 24.07.2025 год
ЗЭС |  |  |  | 2025-07-23 09:10 | 2025-07-23 09:10 | ВЛ 10 кВ Мугун - Петровск | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Причиной отключения ВЛ 10 кВ Мугун-Петровск явилось короткое замыкание вызванное перекрытием воздушного промежутка между проводом фазы «С» пролете 122/12 -122/13 и шлейфом фазы «В» РЛНД-10 ТП 3- 43/100.
ЗЭС | 152 | 428 | 7 | 2025-07-26 23:46 | 2025-07-26 23:46 | ВЛ 10 кВ Харик - Березовское | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Причиной отключения ВЛ 10 кВ Харик-Березовское явилось атмосферное перенапряжение. | Выполнить замер сопротивления ЗУ на ТП-4-33/100. | 30.10.2025 год
ЗЭС |  |  |  | 2025-07-26 23:46 | 2025-07-26 23:46 | ВЛ 10 кВ Харик - Березовское | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Причиной отключения ВЛ 10 кВ Харик -Березовское явилось короткое замыкание, вызванное атмосферным перенапряжением попавшим в ТП-4-33/100 кВА.
ЗЭС | 153 | 341 | 7 | 2025-07-27 03:18 | 2025-07-27 03:18 | ВЛ 10 кВ Гадалей - Харгажин | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Причиной отключения ВЛ 10 кВ Гадалей-Харгажин явились деревья касающиеся проводов в пролете опор №282-284. Провод не поврежден. | Выполнить чистку просеки ВЛ 10 кВ Гадалей-Харгажин. | 27.06.2026 год
ЗЭС |  |  |  | 2025-07-27 03:18 | 2025-07-27 03:18 | ВЛ 10 кВ Гадалей - Харгажин | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Причиной отключения ВЛ 10 кВ Гадалей-Харгажин явилось короткое замыкание возникшее в результате касания верхушек деревьев к проводам в пролете опор №282-284
ЗЭС | 154 | 429 | 7 | 2025-07-27 03:40 | 2025-07-27 03:40 | ВЛ 10 кВ Кундуй - Кундуй | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Причиной отключения ВЛ 10 кВ Кундуй-Кундуй явился схлест шлейфов РЛНД-10 ТП 4-594/160, из-за несвоевременного выявления и устранения дефектов. | Провести внеплановый инструктаж персоналу МУ-1 на тему «Осмотр ТП» | 30.12.2025 год
ЗЭС |  |  |  | 2025-07-27 03:40 | 2025-07-27 03:40 | ВЛ 10 кВ Кундуй - Кундуй | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Причиной отключения ВЛ 10 кВ Кундуй-Кундуй явилось короткое замыкание вследствие схлеста шлейфов РЛНД-10 ТП 4-594/160, из-за несвоевременного выявления и устранения дефектов.
ЗЭС | 155 | 117 | 7 | 2025-07-27 11:23 | 2025-07-27 11:23 | ВЛ 10 кВ Бирюсинск - Берёзовка | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Причиной отключения ВЛ 10 кВ Бирюсинск-Березовка явились касание заросших кустов на провода во время прохождения ветровой нагрузки в пролете опор №186-187. | Выполнить осмотр ВЛ 10 кВ Бирюсинск-Березовка на наличие заросшей просеки. | 2025-11-01
ЗЭС |  |  |  | 2025-07-27 11:23 | 2025-07-27 11:23 | ВЛ 10 кВ Бирюсинск - Берёзовка | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Причиной отключения ВЛ 10 кВ Бирюсинск-Березовка явилось короткое замыкание вызванное касанием веток кустов на провода ВЛ в пролетах опор №186-187 из-за прохождения ветровой нагрузки. | Выполнить рубку просеки в пролетах опор №№186-187 на ВЛ 10 кВ Бирюсинск-Березовка | 2025-09-30
ЗЭС |  |  |  | 2025-07-27 11:23 | 2025-07-27 11:23 | ВЛ 10 кВ Бирюсинск - Берёзовка | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ |  | Провести инструктаж персоналу Бирюсинскому МУ на тему: «Осмотр ВЛ». | 2025-09-30
ЗЭС | 156 | 342 | 7 | 2025-07-30 09:52 | 2025-07-30 09:52 | ВЛ 10 кВ Едогон - Одон | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Причиной отключения ВЛ 10 кВ Едогон-Одон явилась ветка дерева касающаяся проводов в пролете опор №608/145-608/146. Провод не поврежден. | Выполнить осмотр ВЛ 10 кВ Едогон-Одон на нахождение угрожающих деревьев на ВЛ. | 28.11.2025 год
ЗЭС |  |  |  | 2025-07-30 09:52 | 2025-07-30 09:52 | ВЛ 10 кВ Едогон - Одон | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Причиной отключения ВЛ 10 кВ Едогон-Одон явилось короткое замыкание возникшее в результате касания ветки дерева к проводам в пролете опор №608/145-608/146
ЗЭС | 157 | 430 | 7 | 2025-07-31 12:20 | 2025-07-31 12:20 | ВЛ 10 кВ Майская - Шерагул | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Причиной отключения ВЛ 10 кВ Майская-Шерагул явилось приближение ДКР к проводам в пролете опор № 9-10, из-за несвоевременного выявления и устранения дефектов. | Произвести вырубку ДКР по ВЛ 10 кВ Майская-Шерагул в пролетах опор № 9-10. | 30.10.2025 год
ЗЭС |  |  |  | 2025-07-31 12:20 | 2025-07-31 12:20 | ВЛ 10 кВ Майская - Шерагул | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Причиной отключения ВЛ 10 кВ Майская-Шерагул короткое замыкание вызванное приближением ДКР к проводам в пролете опор № 9-10. | Выполнить внеплановый инструктаж персоналу МУ-2 Куйтунский РЭС на тему "Осмотр ВЛ".
ЗЭС | 158 | 431 | 8 | 2025-08-01 01:15 | 2025-08-01 01:15 | ВЛ 10 кВ Мингатуй - Тулюшка | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Причиной отключения ВЛ 10 кВ Мингатуй- Тулюшка явилось приближение ДКР к проводам в пролете опор № 75-76, из-за несвоевременного выявления и устранения дефектов. | Произвести вырубку ДКР по ВЛ 10 кВ Мингатуй- Тулюшка в пролетах опор № 75-76. | 10.08.2025 год
ЗЭС |  |  |  | 2025-08-01 01:15 | 2025-08-01 01:15 | ВЛ 10 кВ Мингатуй - Тулюшка | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Причиной отключения ВЛ 10 кВ Мингатуй- Тулюшка короткое замыкание вызванное приближением ДКР к проводам в пролете опор № 75-76. | Выполнить внеплановый инструктаж персоналу МУ-2 Куйтунский РЭС на тему "Осмотр ВЛ". | 30.10.2025 год
ЗЭС | 159 | 343 | 8 | 2025-08-01 01:31 | 2025-08-01 01:31 | ВЛ 10 кВ Афанасьево-Никитаево | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Причиной отключения ВЛ 10 кВ Афанасьево-Никитаево явилось упавшее сухое дерево (росло вне охранной зоне ВЛ) на провода в пролёте опор №103-104. Провод не поврежден. | Выполнить осмотр ВЛ 10 кВ Афанасьево-Никитаево на нахождение угрожающих деревьев на ВЛ и состояние просеки. | 28.12.2025 год
ЗЭС |  |  |  | 2025-08-01 01:31 | 2025-08-01 01:31 | ВЛ 10 кВ Афанасьево-Никитаево | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Причиной отключения ВЛ 10 кВ Афанасьево-Никитаево явилось короткое замыкание возникшее в результате падения сухого дерева (росло вне охранной зоне ВЛ) на провода в пролёте опор №104-105.
ЗЭС | 160 | 344 | 8 | 2025-08-01 02:52 | 2025-08-01 02:52 | ВЛ 10 кВ Едогон-Владимировка | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Причиной отключения ВЛ 10 кВ Едогон-Владимировка явилось упавшее дерево (росло вне охранной зоне ВЛ) на провода в пролёте опор №141-142. Провод не поврежден. | Выполнить осмотр ВЛ 10 кВ Едогон-Владимировка на нахождение угрожающих деревьев на ВЛ и состояние просеки | 26.12.2025 год
ЗЭС |  |  |  | 2025-08-01 02:52 | 2025-08-01 02:52 | ВЛ 10 кВ Едогон-Владимировка | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Причиной отключения ВЛ 10 кВ Едогон-Владимировка явилось упавшее дерево (росло вне охранной зоне ВЛ) на провода в пролёте опор №141-142. Провод не поврежден.
ЗЭС | 161 | 981 | 8 | 2025-08-02 06:42 | 2025-08-02 06:42 | ВЛ 110 кВ Чуна тяговая - Новочунка цепь II с отпайкой на ПС Лесогорск | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Причиной отключения ВЛ 110 кВ Чуна тяговая - Новочунка цепь II с отпайкой на ПС Лесогорск явилось атмосферное перенапряжение (гроза). | Выполнить на ВЛ 110 кВ Чуна тяговая - Новочунка цепь II с отпайкой на ПС Лесогорск замер сопротивления ЗУ опор № 18, 19,20. | 30.09.2026 год
ЗЭС |  |  |  | 2025-08-02 06:42 | 2025-08-02 06:42 | ВЛ 110 кВ Чуна тяговая - Новочунка цепь II с отпайкой на ПС Лесогорск | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Причиной отключения ВЛ 110 кВ Чуна тяговая - Новочунка цепь II с отпайкой на ПС Лесогорск, явилось короткое замыкание на опоре № 19 возникшее во время прохождения грозового фронта.
ЗЭС | 162 | 432 | 8 | 2025-08-02 03:51 | 2025-08-02 03:51 | ВЛ 10 кВ Лермонтово - Водозабор | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Причиной отключения ВЛ 10 кВ Лермонтово-Водозабор явилось повреждения изолятора марки ШС-10 на опоре № 1. Последний плановый осмотр был 10.04.2025 г. | Выполнить ИТР осмотр ВЛ 10 кВ Лермонтово-Водозабор на наличие поврежденных изоляторов. | 2025-12-30
ЗЭС |  |  |  | 2025-08-02 03:51 | 2025-08-02 03:51 | ВЛ 10 кВ Лермонтово - Водозабор | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Причиной отключения ВЛ 10 кВ Лермонтово-Водозабор явилось короткое замыкание, вызванное нарушением электрической изоляции штыревого изолятора на опоре № 1.
ЗЭС | 163 | 433 | 8 | 2025-08-02 11:58 | 2025-08-02 11:58 | ВЛ 10 кВ Майская - Шерагул | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Причиной отключения ВЛ 10 кВ Майская-Шерагул явилось приближение ДКР к проводам в пролете опор № 9-10, из-за несвоевременного выявления и устранения дефектов. | Произвести вырубку ДКР по ВЛ 10 кВ Майская-Шерагул в пролетах опор № 9-10. | 15.12.2025 год
ЗЭС |  |  |  | 2025-08-02 11:58 | 2025-08-02 11:58 | ВЛ 10 кВ Майская - Шерагул | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Причиной отключения ВЛ 10 кВ Майская-Шерагул короткое замыкание вызванное приближением ДКР к проводам в пролете опор № 9-10. | Выполнить внеплановый инструктаж персоналу МУ-2 Куйтунский РЭС на тему "Осмотр ВЛ". | 30.10.2025 год
ЗЭС | 164 | 434 | 8 | 2025-08-02 12:13 | 2025-08-02 12:13 | КВЛ 10 кВ Куйтун - Сулкет | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Причиной отключения ВЛ 10 кВ Куйтун-Сулкет явился схлест проводов в пролете опор № 219/7-219/8, из-за не равномерно отрегулированной стрелы провиса. | Выполнить осмотр ВЛ 10 кВ Куйтун-Сулкет в пролетах опор № 200-230 на наличие не равномерно отрегулированной стрелы провиса. | 2025-12-30
ЗЭС |  |  |  | 2025-08-02 12:13 | 2025-08-02 12:13 | КВЛ 10 кВ Куйтун - Сулкет | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Причиной отключения ВЛ 10 кВ Куйтун-Сулкет явилось короткое замыкание, вызванное схлестом проводов в пролете опор № 219/7-219/8, из-за не равномерно отрегулированной стрелы провиса.
ЗЭС | 165 | 435 | 8 | 2025-08-02 12:13 | 2025-08-02 12:13 | ВЛ 10 кВ Харик - Березовское | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Причиной отключения ВЛ 10 кВ Харик-Березовское явилось нарушение электрической изоляции проходного изолятора ф. С на ТП-4-508/160 кВА. | Выполнить анализ количества ТП по ВЛ-10 кВ Харик-Березовское у которых происходили повреждения проходных и опорных изоляторов, проверить периодичность испытаний повышенным напряжением, в случае выявления нарушений запланировать их замену. | 30.12.2025 год
ЗЭС |  |  |  | 2025-08-02 12:22 | 2025-08-02 12:22 | ВЛ 10 кВ Харик - Березовское | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Причиной отключения ВЛ 10 кВ Харик-Березовское явилось короткое замыкание вызванное нарушением электрической изоляции проходного изолятора ф. С на ТП-4-508/160 кВА.
ЗЭС | 166 | 982 | 8 | 2025-08-02 18:32 | 2025-08-02 18:32 | ВЛ 110 кВ ВРЗ - Замзор с отпайкой на ПС Ук, ВЛ 110 кВ Водопад - Замзор с отпайкой на ПС Ук, ВЛ 110 кВ Нижнеудинск - Водопад | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Причиной отключения ВЛ 110 кВ ВРЗ-Замзор с отпайкой на ПС Ук, ВЛ 110 кВ Водопад-Замзор с отпайкой на ПС Ук, ВЛ 110 кВ Нижнеудинск-Водопад явилось атмосферное перенапряжение (гроза). | Выполнить на ВЛ 110 кВ Водопад-Замзор с отпайкой на ПС Ук замер сопротивления ЗУ опор № 184, 185, 186, 187. | 30.09.2026 год
ЗЭС |  |  |  | 2025-08-02 18:32 | 2025-08-02 18:32 | ВЛ 110 кВ ВРЗ - Замзор с отпайкой на ПС Ук, ВЛ 110 кВ Водопад - Замзор с отпайкой на ПС Ук, ВЛ 110 кВ Нижнеудинск - Водопад | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Причиной отключения ВЛ 110 кВ ВРЗ-Замзор с отпайкой на ПС Ук явилось короткое замыкание, возникшее на опоре № 166 во время прохождения грозового фронта. Причиной отключения ВЛ 110 кВ Нижнеудинск-Водопад, ВЛ 110 кВ Водопад-Замзор с отпайкой на ПС Ук явилось короткое замыкание возникшее в пролете опор № 185-186 во время прохождения грозового фронта. | Выполнить на ВЛ 110 кВ ВРЗ-Замзор с отпайкой на ПС Ук замер сопротивления ЗУ опор № 165, 166, 167. | 30.09.2026 год
ЗЭС | 167 | 345 | 8 | 2025-08-04 06:26 | 2025-08-04 06:26 | ВЛ 10 кВ Икей-Ишидей | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Причиной отключения ВЛ 10 кВ Икей-Ишидей явился результат прямого попадания молнии в изолятор фазы «С» на опоре №38. | Выполнить замер сопротивления ЗУ ВЛ 10 кВ Икей-Ишидей опоры №37, 38, 39 | 28.12.2025 год
ЗЭС |  |  |  | 2025-08-04 06:26 | 2025-08-04 06:26 | ВЛ 10 кВ Икей-Ишидей | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Причиной отключения ВЛ 10 кВ Икей-Ишидей явилось короткое замыкание возникшее вследствие воздействия неблагоприятных природных явлений ( прохождение на территории Тулунского района грозового фронта) ) с возникновением на проводах и элементах ВЛ грозового перенапряжения, связанного электромагнитным взаимодействием контуров протекания токов и элементов ВЛ при прямых воздействиях молнии в изолятор фазы «С», что явилось причиной отключения ВЛ.
ЗЭС | 168 | 213 | 8 | 2025-08-04 07:39 | 2025-08-04 07:39 | ВЛ 10 кВ Рубахино- Кушун | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Причиной отключения ВЛ 10 кВ Рубахино- Кушун падение ветки в пролете опор №216- 217 во время прохождения грозового фронта | Выполнить обход ВЛ 10 кВ Кушун в пролетах опор №211- 241, особое внимание обратить на угрожающие деревья. | 30.11.2025 год
ЗЭС |  |  |  | 2025-08-04 07:39 | 2025-08-04 07:39 | ВЛ 10 кВ Рубахино- Кушун | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Причиной отключения ВЛ 10 кВ Рубахино- Кушун явилось короткое замыкание возникшее вследствие наброса ветки на провода в пролете опор № 216- 217, во время ветра и грозы.
ЗЭС | 169 | 504 | 8 | 2025-08-04 09:31 | 2025-08-04 09:31 | ВЛ 10 кВ Костино - Катарма | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Причиной отключения ВЛ 10 кВ Костино – Катарма явилось неисправность на потребительской отпайке, принадлежащая ОГУЭП «Облкоммунэнерго» запитанной от ВЛ 10 кВ Костино – Катарма. | Написать претензионное письмо в адрес ОГУЭП «Облкоммунэнерго» с требованием привести просеку воздушной линии, запитанной от ВЛ 10 кВ Костино – Катарма, принадлежащей данной организации в соответствующее состояние. | 2025-09-30
ЗЭС | 170 | 118 | 8 | 2025-08-04 10:30 | 2025-08-04 10:30 | ВЛ 10 кВ Бирюсинск-Проточная | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Причиной отключения ВЛ 10 кВ Бирюсинск-Проточная явились касание заросших кустов на провода во время прохождения ветровой нагрузки в пролетах опор №30/9-30/10 на потребительской отпайке. | Направить претензионное письмо собственнику электроустановки о техническом состоянии оборудования. | 2025-09-10
ЗЭС | 171 | 436 | 8 | 2025-08-07 03:23 | 2025-08-07 03:23 | ВЛ 10 кВ Или - Каранцай-1 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Причиной отключения ВЛ 10 кВ Или-Каранцай явился схлест шлейфов РЛНД-10 ТП-4-81/100 кВА. | Произвести регулировку шлейфов РЛНД-10 ТП-4-81/100 кВА. | 03.10.2025 год
ЗЭС |  |  |  | 2025-08-07 03:23 | 2025-08-07 03:23 | ВЛ 10 кВ Или - Каранцай-1 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Причиной отключения ВЛ 10 кВ Или-Каранцай явилось короткое замыкание вследствие схлеста шлейфов РЛНД-10 ТП-4-81/100 кВА.
ЗЭС | 172 | 214 | 8 | 2025-08-07 03:32 | 2025-08-07 03:32 | ВЛ 10 кВ Катарбей- Орик, ВЛ 10 кВ Катарбей- Дубинск | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Причиной отключения ВЛ 10 кВ Катарбей- Орик явились атмосферные перенапряжения (гроза). Причиной отключения ВЛ 10 кВ Катарбей- Дубинск явились атмосферные перенапряжения (гроза). | На ВЛ-10 кВ Катарбей-Орик выполнить замер сопротивления контура заземления опоры №4,5,6. | 30.09.2026 год
ЗЭС |  |  |  | 2025-08-07 03:32 | 2025-08-07 03:32 | ВЛ 10 кВ Катарбей- Орик, ВЛ 10 кВ Катарбей- Дубинск | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Причиной отключения ВЛ 10 кВ Катарбей- Орик явилось короткое замыкание возникшее вследствие попадания молнии в опору № 5 и перекрытия изоляторов фаз А и В по дуге, без повреждением изоляторов. Причиной отключения ВЛ 10 кВ Катарбей- Дубинск явилось короткое замыкание возникшее вследствие попадания молнии в опору № 6 и перекрытия изоляторов фаз В и С по дуге, без повреждением изоляторов. | На ВЛ-10 кВ Катарбей- Дубинск выполнить замер сопротивления контура заземления опоры №5, 6, 7. | 30.09.2026 год
ЗЭС | 173 | 346 | 8 | 2025-08-07 20:01 | 2025-08-07 20:01 | ВЛ 10 кВ Гуран-3 отделение ГСС, ВЛ 10 кВ Икей-Ишидей, ВЛ 10 кВ Умыган-Кадуй, ВЛ 10 кВ Котик-Булюшка | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Причиной отключения ВЛ 10 кВ Гуран-3 отделение ГСС явился результат прямого попадания молнии в провод фаз «В», «С» в пролёте опор №42-43. Причиной отключения ВЛ 10 кВ Икей-Ишидей явился результат прямого попадания молнии в изолятор фазы «С» на опоре №157 и обрыва провода. Причиной отключения ВЛ 10 кВ Умыган-Кадуй явился результат прямого попадания молнии в провод в пролёте опор №35-36. | Выполнить замер сопротивления ЗУ ВЛ 10 кВ Икей-Ишидей опоры №156, 157, 158; ВЛ 10 кВ Гуран-3 отделение ГСС опоры № 41, 42, 43, ВЛ 10 кВ Умыган-Кадуй опоры № 34, 35 36 37 | 28.12.2025 год
ЗЭС |  |  |  | 2025-08-07 20:01 | 2025-08-07 20:01 | ВЛ 10 кВ Гуран-3 отделение ГСС, ВЛ 10 кВ Икей-Ишидей, ВЛ 10 кВ Умыган-Кадуй, ВЛ 10 кВ Котик-Булюшка | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Причиной отключения ВЛ 10 кВ Котик-Булюшка явилось короткое замыкание возникшее в результате падения дерева (росло вне охранной зоне ВЛ) на провода в пролёте опор №63-64. Провод не поврежден. Причиной отключения ВЛ 10 кВ Гуран-3 отделение ГСС явилось короткое замыкание возникшее вследствие воздействия неблагоприятных природных явлений ( прохождение на территории Тулунского района грозового фронта) ) с возникновением на проводах и элементах ВЛ грозового перенапряжения, связанного электромагнитным взаимодействием контуров протекания токов молнии и элементов ВЛ при прямых воздействиях молнии в провод фаз «В», «С» в пролёте опор №42-43, что явилось причиной отключения ВЛ. Причиной отключения ВЛ 10 кВ Умыган-Кадуй явилось короткое замыкание возникшее вследствие воздействия неблагоприятных природных явлений ( прохождение на территории Тулунского района грозового фронта) ) с возникновением на проводах и элементах ВЛ грозового перенапряжения, связанного электромагнитным взаимодействием контуров протекания токов молнии и элементов ВЛ при прямых воздействиях молнии в провод в пролёте опор №35-36, что явилось причиной отключения ВЛ. Причиной отключения ВЛ 10 кВ Икей-Ишидей явилось короткое замыкание возникшее вследствие воздействия неблагоприятных природных явлений ( прохождение на территории Тулунского района грозового фронта) ) с возникновением на проводах и элементах ВЛ грозового перенапряжения, связанного электромагнитным взаимодействием контуров протекания токов молнии и элементов ВЛ при прямых воздействиях молнии изолятор и провод фазы «В» на опоре №157, что явилось причиной отключения ВЛ. | Выполнить осмотр ВЛ 10 кВ Котик-Булюшка на нахождение угрожающих деревьев на ВЛ и состояние просеки. | 28.12.2025 год
ЗЭС |  |  |  | 2025-08-07 20:01 | 2025-08-07 20:01 | ВЛ 10 кВ Гуран-3 отделение ГСС, ВЛ 10 кВ Икей-Ишидей, ВЛ 10 кВ Умыган-Кадуй, ВЛ 10 кВ Котик-Булюшка | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Причиной отключения ВЛ 10 кВ Котик-Булюшка явилось упавшее дерево (росло вне охранной зоне ВЛ) на провода в пролёте опор №63-64. Провод не поврежден.
ЗЭС | 174 | 347 | 8 | 2025-08-07 20:52 | 2025-08-07 20:52 | ВЛ 10 кВ Едогон-Одон | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Причиной отключения ВЛ 10 кВ Едогон-Одон явилось воздействие птицы на провод на ж/б опоре №562/3 | Выполнить осмотр ВЛ 10 кВ Едогон-Одон в пролётах опор №397-608/178 | 08.08.2025 год
ЗЭС |  |  |  | 2025-08-07 20:52 | 2025-08-07 20:52 | ВЛ 10 кВ Едогон-Одон | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Причиной отключения ВЛ 10 кВ Едогон-Одон явилось короткое замыкание вызванное перекрытием воздушного промежутка между проводом и ж/б опорой №562/3 птицей.
ЗЭС | 175 | 348 | 8 | 2025-08-07 22:09 | 2025-08-07 22:09 | ВЛ 10 кВ Гуран-Усть-Кульск | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Причиной отключения ВЛ 10 кВ Гуран-Усть-Кульск явилось несвоевременное выявление загнивания ствола деревянной опоры. | Произвести осмотр ВЛ 10 кВ Гуран-Усть-Кульск на наличие гнилых опор. | 28.11.2025 год
ЗЭС |  |  |  | 2025-08-07 22:09 | 2025-08-07 22:09 | ВЛ 10 кВ Гуран-Усть-Кульск | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Причиной отключения ВЛ 10 кВ Гуран-Усть-Кульск явилось короткое замыкание возникшее на деревянной опоре №224 вследствие выпадения крюка фазы «В» из ствола опоры.
ЗЭС | 176 | 437 | 8 | 2025-08-08 00:59 | 2025-08-08 00:59 | КВЛ 10 кВ Куйтун - Андрюшино | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Причиной отключения ВЛ 10 кВ Куйтун - Андрюшино явился наброс постороннего предмета на опору № 312. | Выполнить осмотр ВЛ 10 кВ Куйтун-Андрюшино на предмет наличия набросов постороних предметов на ВЛ в пролетах опор № 300-340 | 30.12.2025 год
ЗЭС |  |  |  | 2025-08-08 00:59 | 2025-08-08 00:59 | КВЛ 10 кВ Куйтун - Андрюшино | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Причиной отключения ВЛ 10 кВ Куйтун - Андрюшино явилось короткое замыкание набросом постороннего предмета на опору № 312.
ЗЭС | 177 | 618 | 8 | 2025-08-10 04:52 | 2025-08-10 04:52 | ВЛ 10 кВ ЗСХК – Технологическая 2 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Причиной отключения ВЛ 10 кВ ЗСХК – Технологическая 2 явилось нарушение электрической изоляции ОПН-10 ф. «А», «В», «С» вследствие развития заводского дефекта. | Произвести замену ОПН-10 ф. «А», «В», «С». | 30.04.2026 год
ЗЭС |  |  |  | 2025-08-10 04:52 | 2025-08-10 04:52 | ВЛ 10 кВ ЗСХК – Технологическая 2 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Причиной отключения ВЛ 10 кВ ЗСХК – Технологическая 2 явилось короткое замыкание возникшее вследствие разрушения ОПН-10 ф. «А», «В», «С» из-за скрытого дефекта при изготовлении.
ЗЭС | 178 | 619 | 8 | 2025-08-16 14:29 | 2025-08-16 14:29 | ВЛ 10 кВ Центральный Хазан -Услон | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Причина отключения ВЛ 10 кВ Центральный Хазан -Услон электродуговое перекрытие шлейфов ф. «В», «С» при наклоне ТП-5-338/250 из-за пучения грунта | Выполнить выправку ТП и регулировку стрелы провиса шлейфов от РЛНД-10 до ТП-5-338/250. | 30.11.2025 год
ЗЭС |  |  |  | 2025-08-16 14:29 | 2025-08-16 14:29 | ВЛ 10 кВ Центральный Хазан -Услон | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Причиной отключения ВЛ 10 кВ Центральный Хазан - Услон явилось короткое замыкание шлейфов от РЛНД-10 до ТП-5-338/250 возникшее вследствие разрегулированной стрелы провиса шлейфов из-за наклона ТП.
ЗЭС | 179 | 983 | 8 | 2025-08-16 15:13 | 2025-08-16 15:13 | ВЛ 110 кВ Ново-Зиминская ТЭЦ - Ока I цепь с отпайкой на ПС ЗСХК (ВЛ 110 кВ Ново-Зиминская ТЭЦ-Ока-А) ВЛ 110 кВ Ново-Зиминская ТЭЦ - Ока II цепь с отпайкой на ПС ЗСХК (ВЛ 110 кВ Ново-Зиминская ТЭЦ-Ока-Б) ВЛ 110 кВ Ново-Зиминская ТЭЦ - Ново-Зиминская I цепь с отпайкой на ПС Стройбаза(ВЛ 110 кВ НЗТЭЦ-Ново-Зиминская -А) | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Воздействия атмосферных перенапряжений на ВЛ 110 кВ Ново-Зиминская ТЭЦ – Ока I цепь с отпайкой на ПС ЗСХК и ВЛ 110 кВ Ново-Зиминская ТЭЦ – Ока II цепь с отпайкой на ПС ЗСХК (Справка Иркутского УГМС – Приложение 1) | Выполнить измерение сопротивления заземляющих устройств опор №№ 19, 20, 21, 22 ВЛ 110 кВ Ново-Зиминская ТЭЦ – Ока I цепь с отпайкой на ПС ЗСХК, ВЛ 110 кВ Ново-Зиминская ТЭЦ – Ока II цепь с отпайкой на ПС ЗСХК, выявленные замечания устранить | 31.10.2026 год
ЗЭС |  |  |  | 2025-08-16 15:13 | 2025-08-16 15:13 | ВЛ 110 кВ Ново-Зиминская ТЭЦ - Ока I цепь с отпайкой на ПС ЗСХК (ВЛ 110 кВ Ново-Зиминская ТЭЦ-Ока-А) ВЛ 110 кВ Ново-Зиминская ТЭЦ - Ока II цепь с отпайкой на ПС ЗСХК (ВЛ 110 кВ Ново-Зиминская ТЭЦ-Ока-Б) ВЛ 110 кВ Ново-Зиминская ТЭЦ - Ново-Зиминская I цепь с отпайкой на ПС Стройбаза(ВЛ 110 кВ НЗТЭЦ-Ново-Зиминская -А) | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Несвоевременное выявление и устранение дефектов приемопередатчика ДФЗ ВЛ 110 кВ Ново-Зиминская ТЭЦ – Ново-Зиминская I цепь с отпайкой на ПС Стройбаза (ДФЗ-201 с ПВЗ-90) со стороны ПС 500 кВ Ново-Зиминская, связанных с ухудшением характеристик (старение) электролитических конденсаторов в составных частях устройства | Организовать выполнение внеочередной проверки на ПС 500 кВ Ново-Зиминская ДФЗ ВЛ 110 кВ Зима – Ново-Зиминская I цепь (ДФЗ-201 с ПВЗ-90), ДФЗ ВЛ 110 кВ Зима – Ново-Зиминская II цепь (ДФЗ-201 с ПВЗ-90), ДФЗ ВЛ 110 кВ Ново-Зиминская ТЭЦ – Ново-Зиминская II цепь с отпайкой на ПС Стройбаза (ДФЗ-201 с ПВЗ-90), в части проверки и исключения импульсов в токе приёма. | 31.12.2026 год
ЗЭС |  |  |  | 2025-08-16 15:13 | 2025-08-16 15:13 | ВЛ 110 кВ Ново-Зиминская ТЭЦ - Ока I цепь с отпайкой на ПС ЗСХК (ВЛ 110 кВ Ново-Зиминская ТЭЦ-Ока-А) ВЛ 110 кВ Ново-Зиминская ТЭЦ - Ока II цепь с отпайкой на ПС ЗСХК (ВЛ 110 кВ Ново-Зиминская ТЭЦ-Ока-Б) ВЛ 110 кВ Ново-Зиминская ТЭЦ - Ново-Зиминская I цепь с отпайкой на ПС Стройбаза(ВЛ 110 кВ НЗТЭЦ-Ново-Зиминская -А) | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Изменение характеристик в процессе длительной эксплуатации (в течение 44 лет) электролитических конденсаторов контура настройки параметров ширины импульсов на выходе приемопередатчика в ДФЗ ВЛ 110 кВ Ново-Зиминская ТЭЦ – Ново-Зиминская I цепь с отпайкой на ПС Стройбаза (ДФЗ-201 с ПВЗ-90) со стороны ПС 500 кВ Ново-Зиминская, приведшее к изменению ширины импульсов на выходе приемопередатчика и послуживших причиной появления пауз в токе приема приемопередатчиков ДФЗ ВЛ 110 кВ Ново-Зиминская ТЭЦ – Ново-Зиминская I цепь с отпайкой на ПС Стройбаза (ДФЗ-201 с ПВЗ-90) со стороны Ново-Зиминской ТЭЦ и ПС 500 кВ Ново-Зиминская при внешнем коротком замыкании с последующим неправильным (излишним) действием на отключение ВЛ 110 кВ Ново-Зиминская ТЭЦ – Ново-Зиминская I цепь с отпайкой на ПС Стройбаза действием ДФЗ ВЛ 110 кВ Ново-Зиминская ТЭЦ – Ново-Зиминская I цепь с отпайкой на ПС Стройбаза (ДФЗ-201 с ПВЗ-90) с обеих сторон
ЗЭС |  |  |  | 2025-08-16 15:13 | 2025-08-16 15:13 | ВЛ 110 кВ Ново-Зиминская ТЭЦ - Ока I цепь с отпайкой на ПС ЗСХК (ВЛ 110 кВ Ново-Зиминская ТЭЦ-Ока-А) ВЛ 110 кВ Ново-Зиминская ТЭЦ - Ока II цепь с отпайкой на ПС ЗСХК (ВЛ 110 кВ Ново-Зиминская ТЭЦ-Ока-Б) ВЛ 110 кВ Ново-Зиминская ТЭЦ - Ново-Зиминская I цепь с отпайкой на ПС Стройбаза(ВЛ 110 кВ НЗТЭЦ-Ново-Зиминская -А) | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Перекрытие гирлянды изоляторов фаз «А» на опоре №20 ВЛ 110 кВ Ново-Зиминская ТЭЦ – Ока I цепь с отпайкой на ПС ЗСХК и перекрытие гирлянды изоляторов фаз «А» на опоре №20 ВЛ 110 кВ Ново-Зиминская ТЭЦ – Ока I цепь с отпайкой на ПС ЗСХК (4,7 км от Ново-Зиминской ТЭЦ), произошедшее при воздействии грозовых перенапряжений, приведшее к возникновению КЗ и отключению ВЛ действием защит.
ЗЭС | 180 | 438 | 8 | 2025-08-17 09:21 | 2025-08-17 10:32 | ВЛ 10 кВ Или - Апраксино КВЛ 10 кВ Куйтун - Сулкет | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Причиной отключения ВЛ 10 кВ Или-Апраксино явилось воздействие грозового разряда. Причиной отключения ВЛ 10 кВ Куйтун-Сулкет явилось воздействие грозового разряда. | Произвести замену изолятора ф. В на опоре № 118 ВЛ 10 кВ Или-Апраксино. | 10.09.2025 год
ЗЭС |  |  |  | 2025-08-17 09:21 | 2025-08-17 10:32 | ВЛ 10 кВ Или - Апраксино КВЛ 10 кВ Куйтун - Сулкет | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Причиной отключения ВЛ 10 кВ Или-Апраксино явилось нарушение электрической изоляции изолятора ф. В, из-за воздействие грозового разряда. Причиной отключения ВЛ 10 кВ Куйтун-Сулкет явилось нарушение электрической изоляции изолятора ф. С, из-за воздействие грозового разряда. | Выполнить осмотр ВЛ 10 кВ Куйтун-Сулкет в пролетах опор № 250-280 на наличие поврежденных изоляторов. | 30.12.2025 год
ЗЭС | 181 | 349 | 8 | 2025-08-19 07:36 | 2025-08-19 07:36 | ВЛ 10 кВ Гуран - Бурхун | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Причиной отключения ВЛ 10 кВ Гуран-Бурхун явилось воздействие птицы на провод на ж/б опоре №140 | Выполнить осмотр ВЛ 10 кВ Гуран-Бурхун в пролётах опор №1-167 | 19.08.2025 год
ЗЭС |  |  |  | 2025-08-19 07:36 | 2025-08-19 07:36 | ВЛ 10 кВ Гуран - Бурхун | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Причиной отключения ВЛ 10 кВ Гуран-Бурхун явилось короткое замыкание вызванное перекрытием воздушного промежутка между проводом и ж/б опорой №140 птицей.
ЗЭС | 182 | 350 | 8 | 2025-08-20 12:00 | 2025-08-20 12:00 | ВЛ 10 кВ Новые Ключи-Боробино | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Причиной отключения ВЛ 10 кВ Новые Ключи-Боробино явился результат прямого попадания молнии в изолятор фазы «С» на опоре №1. | Выполнить замер сопротивления ЗУ ВЛ 10 кВ Новые Ключи-Боробино опоры №1, 2 | 28.12.2025 год
ЗЭС |  |  |  | 2025-08-20 12:00 | 2025-08-20 12:00 | ВЛ 10 кВ Новые Ключи-Боробино | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Причиной отключения ВЛ 10 кВ Новые Ключи-Боробино явилось короткое замыкание возникшее вследствие воздействия неблагоприятных природных явлений ( прохождение на территории Тулунского района грозового фронта) ) с возникновением на проводах и элементах ВЛ грозового перенапряжения, связанного электромагнитным взаимодействием контуров протекания токов и элементов ВЛ при прямых воздействиях молнии в изолятор фазы «С», что явилось причиной отключения ВЛ.
ЗЭС | 183 | 351 | 8 | 2025-08-21 12:17 | 2025-08-21 12:17 | ВЛ 10 кВ Новые Ключи - Буслайка | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Причиной отключения ВЛ 10 кВ Новые Ключи-Буслайка (бесхозные сети) явилось загнивание деревянной опоры №18 выше нормы. | Выполнить замер загнивания опор на ВЛ 10 кВ Новые Ключи-Буслайка (бесхозные сети). | 31.10.2025 год
ЗЭС |  |  |  | 2025-08-21 12:17 | 2025-08-21 12:17 | ВЛ 10 кВ Новые Ключи - Буслайка | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Причиной отключения ВЛ 10 кВ Новые Ключи-Буслайка (бесхозные сети) явилось короткое замыкание, возникшее в результате загнивания деревянной опоры №18 выше нормы, что привело к наклону и впоследствии падению данной опоры, к схлёсту проводов фаз «В», «С» в пролёте опор №18-19. Обрыва проводов нет.
ЗЭС | 184 | 984 | 8 | 2025-08-20 17:35 | 2025-08-20 17:35 | ВЛ 110 кВ Силикатная - Тайшет с отпайкой на ПС Облепиха ВЛ 110 кВ Замзор - Тайшет с отпайками | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Причиной отключения ВЛ 110 кВ Замзор- Тайшет с отпайками, ВЛ 110 кВ Силикатная - Тайшет с отпайкой на ПС Облепиха явилось атмосферное перенапряжения (гроза). | Выполнить измерение ЗУ ВЛ 110 кВ Замзор- Тайшет с отпайками, ВЛ 110 кВ Силикатная - Тайшет с отпайкой на ПС Облепиха на опорах 152/108, 153/109, 154/110. | 31.08.2026 год
ЗЭС |  |  |  | 2025-08-20 17:35 | 2025-08-20 17:35 | ВЛ 110 кВ Силикатная - Тайшет с отпайкой на ПС Облепиха ВЛ 110 кВ Замзор - Тайшет с отпайками | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Причиной отключения ВЛ-110 кВ Замзор- Тайшет с отпайками явилось короткое замыкание, возникшее на опоре № 153 во время прохождения грозового фронта, причиной отключения ВЛ 110 кВ Силикатная - Тайшет с отпайкой на ПС Облепиха явилось короткое замыкание, возникшее на опоре № 109 во время прохождения грозового фронта.
ЗЭС | 185 | 215 | 8 | 2025-08-20 22:59 | 2025-08-20 22:59 | ВЛ 10 кВ Атагай - Шипицино | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Причиной отключения ВЛ 10 кВ Атагай- Шипицино явился наброс ветки в пролете опор № 5- 6. | Выполнить осмотр ВЛ 10 кВ Атагай- Шипицино от опоры №1 до опоры №33, особое внимание обратить на состояние деревьев рядом с охранной зоной. | 30.06.2026 год
ЗЭС |  |  |  | 2025-08-20 22:59 | 2025-08-20 22:59 | ВЛ 10 кВ Атагай - Шипицино | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Причиной отключения ВЛ 10 кВ Атагай- Шипицино явилось короткое замыкание, возникшее вследствие перекрытия проводов в пролете опор №5-6 наброшенной веткой.
ЗЭС | 186 | 985 | 8 | 2025-08-20 23:40 | 2025-08-20 23:40 | ВЛ 110 кВ Нижнеудинск – Водопад, ВЛ 110 кВ Водопад – Замзор с отпайкой на ПС Ук, ВЛ 110 кВ ВРЗ – Замзор с отпайкой на ПС Ук | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Причинами отключений ВЛ 110 кВ Нижнеудинск – Водопад, ВЛ 110 кВ Водопад – Замзор с отпайкой на ПС Ук, ВЛ 110 кВ ВРЗ – Замзор с отпайкой на ПС Ук. явились атмосферные перенапряжения (грозы). | Выполнить измерение сопротивления ЗУ на ВЛ 110 кВ Водопад – Замзор с отпайкой на ПС Ук опор № 135, 136, 137. | 30.09.2026 год
ЗЭС |  |  |  | 2025-08-20 23:40 | 2025-08-20 23:40 | ВЛ 110 кВ Нижнеудинск – Водопад, ВЛ 110 кВ Водопад – Замзор с отпайкой на ПС Ук, ВЛ 110 кВ ВРЗ – Замзор с отпайкой на ПС Ук | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Причинами отключений ВЛ 110 кВ Нижнеудинск – Водопад, ВЛ 110 кВ Водопад – Замзор с отпайкой на ПС Ук, явились короткие замыкания, возникшие на опоре № 136 ВЛ 110 кВ Водопад – Замзор с отпайкой на ПС Ук. Причинами отключений ВЛ 110 кВ ВРЗ – Замзор с отпайкой на ПС Ук явились короткие замыкания, возникшие на опорах № 148, 184 во время прохождения грозового фронта. | Выполнить измерение сопротивления ЗУ на ВЛ 110 кВ ВРЗ – Замзор с отпайкой на ПС Ук опор № 147, 148, 149, 183, 184, 185. | 30.09.2026 год
ЗЭС | 187 | 439 | 8 | 2025-08-21 12:21 | 2025-08-21 12:21 | ВЛ 10 кВ Лермонтово - Водозабор | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Причиной отключения ВЛ 10 кВ Лермонтово-Водозабор явилось атмосферное перенапряжение. | Выполнить осмотр ВЛ 10 кВ Лермонтово-Водозабор на наличие поврежденных изоляторов в пролетах опор № 160-200. | 2025-10-30
ЗЭС |  |  |  | 2025-08-21 12:21 | 2025-08-21 12:21 | ВЛ 10 кВ Лермонтово - Водозабор | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Причиной отключения ВЛ 10 кВ Лермонтово-Водозабор явилось короткое замыкание, вызванное нарушением электрической изоляции штыревых изоляторов на опоре №185, из-за воздействие грозового разряда.
ЗЭС | 188 | 216 | 8 | 2025-08-22 17:18 | 2025-08-22 17:18 | ВЛ 10 кВ Шеберта - Иргей | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Причиной отключения ВЛ 10 кВ Шеберта- Иргей явились попадание птицы под напряжение на линейном разъединителе Р 42 на опоре № 114/4. | Произвести внеочередной верховой осмотр Р 42 на опоре № 114/4 ВЛ 10 кВ Шеберта- Иргей. | 2026-04-30
ЗЭС |  |  |  | 2025-08-22 17:18 | 2025-08-22 17:18 | ВЛ 10 кВ Шеберта - Иргей | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Причиной отключения ВЛ 10 кВ Шеберта- Иргей нарушение межфазной изоляции на линейном разъединителе Р 42 на опоре № 114/4 в результате попадания птицы, которое самоустранилось
ЗЭС | 189 | 440 | 8 | 2025-08-24 01:38 | 2025-08-24 01:38 | ВЛ 10 кВ Игнино - Тихорут | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Причиной отключения ВЛ 10 кВ Игнино-Тихорут явилось короткое замыкание, вследствие воздействия птицы. | Выполнить анализ отключений ВЛ 10 кВ Игнино-Тихорут по причине воздействия птиц и необходимости установки ПЗУ. | 30.12.2025 год
ЗЭС |  |  |  | 2025-08-24 01:38 | 2025-08-24 01:38 | ВЛ 10 кВ Игнино - Тихорут | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Причиной отключения ВЛ 10 кВ Игнино-Тихорут явилось короткое замыкание, вследствие перекрытия воздушного промежутка птицей на Р-191 К.
ЗЭС | 190 | 620 | 8 | 2025-08-24 02:31 | 2025-08-24 02:31 | ВЛ 10 кВ Кимильтей - Баргадай | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Причиной отключения ВЛ 10 кВ Кимильтей - Баргадай явилось короткое замыкание шлейфов в границе ответственности потребителя от РЛНД-10 до ТП-5-344/25 возникшее из-за разрегулированной стрелы провиса шлейфов. | Направить письмо собственнику ТП-5-344/25 «О устранении замечаний разрегулированной стрелы провиса шлейфов». | 30.09.2025 год
ЗЭС | 191 | 217 | 8 | 2025-08-24 13:53 | 2025-08-24 13:53 | ВЛ 10 кВ Рубахино - Кушун | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Причиной отключения ВЛ 10 кВ Рубахино- Кушун явились атмосферные перенапряжения (гроза). | Выполнить замеры сопротивления ЗУ ВЛ 10 кВ Рубахино- Кушун опоры № 46, 47, 48 | 30.05.2026 год
ЗЭС |  |  |  | 2025-08-24 13:53 | 2025-08-24 13:53 | ВЛ 10 кВ Рубахино - Кушун | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Причиной отключения ВЛ 10 кВ Рубахино- Кушун явилось короткое замыкание возникшее вследствие попадания молнии в опору № 47 и перекрытия изоляторов фаз А и В по дуге, без повреждением изоляторов.
ЗЭС | 192 | 352 | 8 | 2025-08-25 15:12 | 2025-08-25 17:18 | ВЛ 10 кВ Икей - Ишидей ВЛ 10 кВ Едогон - Владимировка ВЛ 10 кВ Новые Ключи - Боробино | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Причиной отключения ВЛ 10 кВ Новые Ключи-Боробино явился результат прямого попадания молнии в провод в пролёте опор №9-10. Причиной отключения ВЛ 10 кВ Едогон-Владимировка явился результат прямого попадания молнии в изолятор фазы «В» на ж/б опоре №13 и изолятор фазы «С» на ж/б опоре №142. Причиной отключения ВЛ 10 кВ Икей-Ишидей явился результат прямого попадания молнии в изолятор фазы «А», «С» на ж/б опоре №61. | Выполнить замер сопротивления ЗУ: 1. ВЛ 10 кВ Новые Ключи-Боробино опоры № 8, 9, 10 2. ВЛ 10 кВ Едогон-Владимировка опоры № 12, 13, 14, 141, 142, 143. 3. ВЛ 10 кВ Икей-Ишидей опоры № 60, 61, 62. | 13.06.2026 год
ЗЭС |  |  |  | 2025-08-25 15:12 | 2025-08-25 17:18 | ВЛ 10 кВ Икей - Ишидей ВЛ 10 кВ Едогон - Владимировка ВЛ 10 кВ Новые Ключи - Боробино | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Причиной отключения ВЛ 10 кВ Новые Ключи-Боробино, ВЛ 10 кВ Едогон-Владимировка, ВЛ 10 кВ Икей-Ишидей явилось короткое замыкание возникшее вследствие воздействия неблагоприятных природных явлений ( прохождение на территории Тулунского района грозового фронта) ) с возникновением на проводах и элементах ВЛ грозового перенапряжения, связанного электромагнитным взаимодействием контуров протекания токов и элементов ВЛ при прямых воздействиях молнии в провод и изоляторы, что явилось причиной отключения данных ВЛ.
ЗЭС | 193 | 986 | 8 | 2025-08-25 03:20 | 2025-08-25 03:20 | ВЛ 110 кВ Чуна – Чуна тяговая | 110 | Устройства релейной защиты и автоматики | Несвоевременное выявление и устранение неисправности (излом изолирующей накладки и нарушение изоляции между второй и четвёртой группами контактов) выходного реле 4РП II комплекса панели защит ЭПЗ-1636, на базе которой на ПС 110 кВ Чуна реализован КСЗ ВЛ 110 кВ Чуна – Чуна тяговая | В соответствии с планом-графиком, разработанным по пункту 3.2.1 мероприятий, выполнить внеочередное техническое обслуживание установленных на ПС 110 кВ Чуна устройств РЗА, выполненных на базе панелей ЭПЗ-1636. | 31.12.2026 год
ЗЭС |  |  |  | 2025-08-25 03:20 | 2025-08-25 03:20 | ВЛ 110 кВ Чуна – Чуна тяговая | 110 | Устройства релейной защиты и автоматики | Нарушение электрической изоляции между второй и четвёртой группами контактов реле 4РП (тип КДР-3М) в КСЗ ВЛ 110 кВ Чуна – Чуна тяговая (МФТО, ДЗ, ТЗНП) (ЭПЗ-1636) на ПС 110 кВ Чуна привело к подаче знака «+» оперативного постоянного тока на четвертую группу контактов реле 4РП4, в цепь отключения от 3 ст. ТЗНП КСЗ ВЛ 110 кВ Чуна – Чуна тяговая (МФТО, ДЗ, ТЗНП) (ЭПЗ-1636), через указательное реле 3 РУ («3 ст. ТЗНП») и на катушки выходных реле 3РП, 4РП в составе КСЗ ВЛ 110 кВ Чуна – Чуна тяговая (МФТО, ДЗ, ТЗНП) (ЭПЗ-1636), неправильное (ложное) срабатывание которого привело к одностороннему отключению ВЛ 110 кВ Чуна – Чуна тяговая на ПС 110 кВ Чуна с неуспешным АПВ. | Разработать план-график проведения внеочередного технического обслуживания установленных на ПС 110 кВ Чуна устройств РЗА, выполненных на базе панелей ЭПЗ-1636 и имеющих в своем составе реле типа КДР-3М. | 30.09.2025 год
ЗЭС |  |  |  | 2025-08-25 03:20 | 2025-08-25 03:20 | ВЛ 110 кВ Чуна – Чуна тяговая | 110 | Устройства релейной защиты и автоматики |  | По результатам внеочередного технического обслуживания установленных на ПС 110 кВ Чуна устройств РЗА, выполненных на базе панелей ЭПЗ-1636, подать предложения в инвестиционную программу АО «ИЭСК» на 2025-2029 гг по корректировке в 2026 году мероприятий по замене устройств на базе панелей ЭПЗ-1636 | 31.12.2026 год
ЗЭС | 194 | 621 | 8 | 2025-08-26 02:39 | 2025-08-26 02:39 | ВЛ 10 кВ Норы - ГЭС | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Причиной отключения ВЛ 10 кВ Норы – ГЭС явилось повреждение оборудования потребителя электрической энергии, ТП-5-371П/40. | Написать письмо собственнику ТП-5-371П/40 ВЛ 10 кВ Норы-ГЭС «О принятии незамедлительных мер по снижению аварийности на участке». | 30.10.2025 год
ЗЭС | 195 | 353 | 8 | 2025-08-26 03:32 | 2025-08-26 03:32 | ВЛ 10 кВ Афанасьево - Заусаево | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Причиной отключения ВЛ 10 кВ Афанасьево-Заусаево явился пробой проходного изолятора фазы «В» на ТП 3-112/250. Испытание проходной изоляции проводилось в июне 2024 года. Всё соответствует норме. | Произвести испытания проходных изоляторов на ТП 3-112/250 | 31.07.2026 год
ЗЭС |  |  |  | 2025-08-26 03:32 | 2025-08-26 03:32 | ВЛ 10 кВ Афанасьево - Заусаево | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Причиной отключения ВЛ 10 кВ ТП 3-112/250 явилось короткое замыкание, возникшее в результате пробоя проходного изолятора фазы «В» на ТП 3-112/250.
ЗЭС | 196 | 354 | 8 | 2025-08-27 03:31 | 2025-08-27 03:31 | ВЛ 10 кВ Мугун - Харманут | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Причиной отключения ВЛ 10 кВ Мугун-Харманут явилось разрушение разрядника фазы «С» на ТП 3-382/100. Испытание разрядника проводилось в сентябре 2022 года. Всё соответствует норме. | Произвести испытания разрядников на ТП 3-382/100 | 31.07.2026 год
ЗЭС |  |  |  | 2025-08-27 03:31 | 2025-08-27 03:31 | ВЛ 10 кВ Мугун - Харманут | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Причиной отключения ВЛ 10 кВ Мугун-Харманут ТП 3-382/100 явилось короткое замыкание, возникшее в результате разрушения разрядника фазы «С» на ТП 3-382/100.
ЗЭС | 197 | 355 | 8 | 2025-08-27 03:31 | 2025-08-27 03:31 | ВЛ 6 кВ Шахта - ОПТУ | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Причиной отключения ВЛ 6 кВ Шахта-ОПТУ явилось повреждение в сети потребителя на ТП 3-667П/100. | Выполнить осмотр ВЛ-6 кВ Шахта-ОПТУ в пролете опор №1-56 | 28.08.2025 год
ЗЭС | 198 | 218 | 8 | 2025-08-27 17:40 | 2025-08-27 17:40 | ВЛ 10 кВ Шеберта - Иргей | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Причиной отключения ВЛ 10 кВ Шеберта- Иргей явилось попадание молнии в опору № 162 | Выполнить замеры сопротивления ЗУ ВЛ 10 кВ Шеберта- Иргей опоры № 161, 162, 163 | 30.05.2026 год
ЗЭС |  |  |  | 2025-08-27 17:40 | 2025-08-27 17:40 | ВЛ 10 кВ Шеберта - Иргей | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Причиной отключения ВЛ 10 кВ Шеберта- Иргей явилось межфазное перекрытие по дуге вследствие попадания молнии в опору № 162.
ЗЭС | 199 | 356 | 8 | 2025-08-27 19:40 | 2025-08-27 23:53 | ВЛ 10 кВ Едогон-Одон ВЛ 10 кВ Едогон-Владимировка ВЛ 10 кВ Гуран-Усть-Кульск | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Причиной отключения ВЛ 10 кВ Гуран-Усть-Кульск явился результат прямого попадания молнии в провод в пролёте опор №158-159, 239/18-239/19. Причиной отключения ВЛ 10 кВ Едогон-Владимировка явился результат прямого попадания молнии в изолятор фазы «С» на ж/б опоре №137. Причиной отключения ВЛ 10 кВ Икей-Ишидей явился результат прямого попадания молнии в ж/б опору №257. | Выполнить замер сопротивления ЗУ: 1. ВЛ 10 кВ Гуран-Усть-Кульск опоры № 157, 158, 159, 239/17, 239/18, 239/19. 2. ВЛ 10 кВ Едогон-Владимировка опоры № 136, 137, 138. 3. ВЛ 10 кВ Едогон-Одон опоры № 256, 257, 258. | 30.06.2026 год
ЗЭС |  |  |  | 2025-08-27 19:40 | 2025-08-27 23:53 | ВЛ 10 кВ Едогон-Одон ВЛ 10 кВ Едогон-Владимировка ВЛ 10 кВ Гуран-Усть-Кульск | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Причиной отключения ВЛ 10 кВ Гуран-Усть-Кульск, ВЛ 10 кВ Едогон-Владимировка, ВЛ 10 кВ Едогон-Одон явилось короткое замыкание возникшее вследствие воздействия неблагоприятных природных явлений ( прохождение на территории Тулунского района грозового фронта) ) с возникновением на проводах и элементах ВЛ грозового перенапряжения, связанного электромагнитным взаимодействием контуров протекания токов и элементов ВЛ при прямых воздействиях молнии в провод и изоляторы, что явилось причиной отключения данных ВЛ.
ЗЭС | 200 | 219 | 8 | 2025-08-28 21:01 | 2025-08-28 21:01 | ВЛ 10 кВ Рубахино - Нижнеудинск | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Причиной отключения ВЛ 10 кВ Рубахино- Нижнеудинск явилось попадание молнии в опору № 78/1 | Выполнить замеры сопротивления ЗУ ВЛ 10 кВ Рубахино- Нижнеудинск опоры № 78 | 30.05.2026 год
ЗЭС |  |  |  | 2025-08-28 21:01 | 2025-08-28 21:01 | ВЛ 10 кВ Рубахино - Нижнеудинск | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Причиной отключения ВЛ 10 кВ Рубахино- Нижнеудинск явилось межфазное перекрытие по дуге вследствие попадания молнии в опору № 78/1.
ЗЭС | 201 | 441 | 8 | 2025-08-30 02:57 | 2025-08-30 02:57 | ВЛ 10 кВ Кундуй - Кундуй | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Причиной отключения ВЛ 10 кВ Кундуй-Кундуй явилось короткое замыкание, вследствие воздействия птицы. | Выполнить анализ отключений ВЛ 10 кВ Кундуй-Кундуй по причине воздействия птиц и необходимости установки ПЗУ. | 30.12.2025 год
ЗЭС |  |  |  | 2025-08-30 02:57 | 2025-08-30 02:57 | ВЛ 10 кВ Кундуй - Кундуй | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Причиной отключения ВЛ 10 кВ Кундуй-Кундуй явилось короткое замыкание, вследствие перекрытия воздушного промежутка птицей на опоре №102.
ЗЭС | 202 | 622 | 8 | 2025-08-30 10:24 | 2025-08-30 10:24 | ВЛ 10 кВ Кимильтей - Кимильтей 2 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Причиной отключения ВЛ 10 кВ Кимильтей – Кимильтей-2 явилось перекрытие воздушного промежутка между проводами совой. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ Кимильтей – Кимильтей-2 от опоры № 1 до опоры № 172 . | 01.09.2025 год
ЗЭС |  |  |  | 2025-08-30 10:24 | 2025-08-30 10:24 | ВЛ 10 кВ Кимильтей - Кимильтей 2 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Причиной отключения ВЛ 10 кВ Кимильтей – Кимильтей-2 явилось короткое замыкание возникшее между шлейфами 10 кВ фазы «А», «В», «С» на ТП-5-273/160 по причине воздействия совы.
ЗЭС | 203 | 357 | 8 | 2025-08-30 21:36 | 2025-08-30 21:36 | ВЛ 10 кВ Мугун - Петровск | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Причиной отключения ВЛ 10 кВ Мугун-Петровск явилось воздействие птицы на провод на ж/б опоре №122/9 | Выполнить осмотр ВЛ 10 кВ Мугун-Петровск в пролётах опор №1-166 | 31.08.2025 год
ЗЭС |  |  |  | 2025-08-30 21:36 | 2025-08-30 21:36 | ВЛ 10 кВ Мугун - Петровск | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Причиной отключения ВЛ 10 кВ Мугун-Петровск явилось короткое замыкание вызванное перекрытием воздушного промежутка между проводом и ж/б опорой №122/9 птицей.
ЗЭС | 204 | 119 | 8 | 2025-08-31 02:54 | 2025-08-31 02:54 | ВЛ 10 кВ Бирюсинск - Проточная | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Причиной отключения ВЛ 10 кВ Бирюсинск-Проточная явились касание заросших кустов на провода во время прохождения ветровой нагрузки в пролете опор №47-49. | Выполнить осмотр ВЛ 10 кВ Бирюсинск-Проточная на наличие заросшей просеки. | 2025-11-01
ЗЭС |  |  |  | 2025-08-31 02:54 | 2025-08-31 02:54 | ВЛ 10 кВ Бирюсинск - Проточная | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Причиной отключения ВЛ 10 кВ Бирюсинск-Проточная явилось короткое замыкание вызванное касанием веток кустов на провода ВЛ в пролетах опор №47-49 из-за прохождения ветровой нагрузки. | Выполнить рубку просеки в пролетах опор №№47-49 на ВЛ 10 кВ Бирюсинск-Проточная. | 2025-09-08
ЗЭС |  |  |  | 2025-08-31 02:54 | 2025-08-31 02:54 | ВЛ 10 кВ Бирюсинск - Проточная | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ |  | Провести инструктаж персоналу Бирюсинскому МУ на тему: «Осмотр ВЛ». | 2025-09-10
ЗЭС | 205 | 442 | 8 | 2025-08-31 02:59 | 2025-08-31 02:59 | ВЛ 10 кВ Лермонтово - Водозабор | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Причиной отключения ВЛ 10 кВ Лермонтово-Водозабор явился схлест проводов , из-за дефекта изготовления колпачка марки К-6 на РЛНД-10 ТП-4-164/63 кВА. | Выполнить осмотр ВЛ 10 кВ Лермонтово-Водозабор на наличие поврежденных колпачков в пролетах опор № 167-186. | 2025-12-30
ЗЭС |  |  |  | 2025-08-31 02:59 | 2025-08-31 02:59 | ВЛ 10 кВ Лермонтово - Водозабор | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Причиной отключения ВЛ 10 кВ Лермонтово-Водозабор явилось короткое замыкание вызванное схлестом проводов, из-за дефекта изготовления колпачка марки К-6 на РЛНД-10 ТП-4-164/63 кВА.
ЗЭС | 206 | 987 | 9 | 2025-09-01 07:19 | 2025-09-01 07:19 | ВЛ 110 кВ Солерудник – Ново-Зиминская с отпайками | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Причиной отключения ВЛ 110 кВ Солерудник – Ново-Зиминская с отпайками явилось воздействие птиц на опоре №197. | Выполнить установку ПЗУ на ВЛ 110 кВ Солерудник – Ново-Зиминская с отпайками на опорах № 196, 197, 198. | 30.11.2026 год
ЗЭС |  |  |  | 2025-09-01 07:19 | 2025-09-01 07:19 | ВЛ 110 кВ Солерудник – Ново-Зиминская с отпайками | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Причиной отключения ВЛ 110 кВ Солерудник – Ново-Зиминская с отпайками явилось короткое замыкание вызванное перекрытием воздушного промежутка между траверсой и анкерной петлей птицей на опоре № 197.
ЗЭС | 207 | 443 | 9 | 2025-09-01 16:08 | 2025-09-01 16:08 | ВЛ 10 кВ Или - Апраксино | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Причиной отключения ВЛ 10 кВ Или-Апраксино явилось разрушение колпачка на опоре № 118. Последний плановый осмотр был произведен 21.05.2025 г. Замечаний не выявлено. | Выполнить осмотр ВЛ 10 кВ Или-Апраксино в пролетах опор № 100-120 на наличие поврежденных колпачков и изоляторов. | 30.12.2025 год
ЗЭС |  |  |  | 2025-09-01 16:08 | 2025-09-01 16:08 | ВЛ 10 кВ Или - Апраксино | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Причиной отключения ВЛ 10 кВ Или-Апраксино явилось короткое замыкание, вызванное разрушение колпачка ф. В на опоре № 118.
ЗЭС | 208 | 444 | 9 | 2025-09-01 19:22 | 2025-09-01 19:22 | ВЛ 10 кВ Куйтун-Сулкет | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Причиной отключения ВЛ 10 кВ Куйтун-Сулкет явился наброс металлической проволоки в пролетах № 27-28. | Выполнить осмотр ВЛ 10 кВ Куйтун-Сулкет в пролетах опор № 1-50 на наличие набросов и посторонних предметов. | 2025-12-30
ЗЭС |  |  |  | 2025-09-01 19:22 | 2025-09-01 19:22 | ВЛ 10 кВ Куйтун-Сулкет | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Причиной отключения ВЛ 10 кВ Куйтун-Сулкет явилось короткое замыкание, набросом металлической проволоки в пролетах опор № 27-28.
ЗЭС | 209 | 358 | 9 | 2025-09-06 13:27 | 2025-09-06 13:27 | ВЛ 10 кВ Тулун-Манут | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Причиной отключения ВЛ 10 кВ Тулун-Манут явилось повреждение в сети потребителя на ТП 3-319П/100. | Выполнить осмотр ВЛ 10 кВ Тулун-Манут в пролете опор №1-96 | 08.09.2025 год
ЗЭС |  |  |  | 2025-09-06 13:27 | 2025-09-06 13:27 | ВЛ 10 кВ Тулун-Манут | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Причиной отключения ВЛ 10 кВ Тулун-Манут явилось повреждение в сети потребителя на ТП 3-319П/100.
ЗЭС | 210 | 445 | 9 | 2025-09-11 03:48 | 2025-09-11 03:48 | ВЛ 10 кВ Лермонтово - Еланское | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Причиной отключения ВЛ 10 кВ Лермонтово-Еланское явилось разрушение изолятора ф. В на опоре №7. Последний плановый осмотр был произведен 27.05.2025 г., замечаний не выявлено. | Выполнить осмотр ВЛ 10 кВ Лермонтово-Еланское в пролетах опор № 1-20 на наличие поврежденных изоляторов. | 2025-12-30
ЗЭС |  |  |  | 2025-09-11 03:48 | 2025-09-11 03:48 | ВЛ 10 кВ Лермонтово - Еланское | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Причиной отключения ВЛ 10 кВ Лермонтово-Еланское явилось короткое замыкание, вызванное разрушение изолятора ф. В на опоре №7.
ЗЭС | 211 | 359 | 9 | 2025-09-13 16:25 | 2025-09-13 16:25 | ТП 3-623/2х630 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Причиной отключения Т-1 явилось попадание кошки на шины 6 кВ силового трансформатора. | Произвести осмотр ТП питающихся от КВЛ-6 кВ Азейская-Сбербанк на возможность проникновения животных и птиц | 30.11.2025 год
ЗЭС |  |  |  | 2025-09-13 16:25 | 2025-09-13 16:25 | ТП 3-623/2х630 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Причиной отключения Т-1 в ТП 3-623/2х630 явилось короткое замыкание, возникшее из-за попадания кошки на шины 6 кВ силового трансформатора.
ЗЭС | 212 | 446 | 9 | 2025-09-15 04:48 | 2025-09-15 04:48 | ВЛ 10 кВ Мингатуй - Тобино | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Причиной отключения ВЛ 10 кВ Мингатуй-Тобино явилось перекрытие воздушного промежутка птицей на ТП-4-95/160 кВА. | Выполнить анализ отключений ВЛ 10 кВ Мингатуй-Тобино по причине воздействия птиц и необходимости установки ПЗУ. | 30.06.2026 год
ЗЭС |  |  |  | 2025-09-15 04:48 | 2025-09-15 04:48 | ВЛ 10 кВ Мингатуй - Тобино | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Причиной отключения ВЛ 10 кВ Мингатуй-Тобино явилось короткое замыкание вызванное перекрытием воздушного промежутка птицей на ТП-4-95/160 кВА.
ЗЭС | 213 | 120 | 9 | 2025-09-17 11:49 | 2025-09-17 11:49 | ВЛ 10 кВ Бирюсинск - Березовка | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Причиной отключения ВЛ 10 кВ Бирюсинск-Березовка явились касание заросших кустов на провода во время прохождения ветровой нагрузки в пролете опор №13-14 | Выполнить осмотр ВЛ 10 кВ Бирюсинск-Березовка на наличие заросшей просеки. | 2025-12-01
ЗЭС |  |  |  | 2025-09-17 11:49 | 2025-09-17 11:49 | ВЛ 10 кВ Бирюсинск - Березовка | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Причиной отключения ВЛ 10 кВ Бирюсинск-Березовка явилось короткое замыкание вызванное касанием веток кустов на провода ВЛ в пролетах опор №13-14 из-за прохождения ветровой нагрузки. | Выполнить рубку просеки в пролетах опор №№13-14 на ВЛ 10 кВ Бирюсинск-Березовка. | 2025-11-01
ЗЭС |  |  |  | 2025-09-17 11:49 | 2025-09-17 11:49 | ВЛ 10 кВ Бирюсинск - Березовка | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Причиной отключения ВЛ 10 кВ Бирюсинск-Березовка явилось короткое замыкание вызванное касанием веток кустов на провода ВЛ в пролетах опор №13-14 из-за прохождения ветровой нагрузки. | Провести инструктаж персоналу Бирюсинскому МУ на тему: «Осмотр ВЛ». | 2025-11-01
ЗЭС | 214 | 959 | 9 | 2025-09-19 09:53 | 2025-09-19 09:53 | ПС 500 кВ Тулун Р-1, ВЛ 500 кВ Тулун – Ново-Зиминская (ВЛ-564) | 500 | Устройства релейной защиты и автоматики | Дефект изготовления контрольного кабеля №ПА-406 (тип – КВВГЭнг(А)-LS 7х2,5, год изготовления – 2020) на ПС 500 кВ Тулун, проложенного между ОРУ 500 кВ от ящика зажимов 2ТТ В1-562 до ГЩУ шкафа №226 ПА 3 комплект ПС 500 кВ Тулун, заключающийся в неудовлетворительной изоляции жилы «В521-В1-562» (фаза «В» токовых цепей выключателя В1-562 в составе токовых цепей КСЗ № 1 ВЛ 500 кВ Тулун – Ново-Зиминская), что в процессе эксплуатации (и развитии данного дефекта) привело к снижению изоляции указанной жилы относительно «земли». | Выполнить замену контрольного кабеля № ПА-406 (ОРУ 500 кВ ящик зажимов 2ТТ В1-562 – ГЩУ шкаф № 226 ПА 3 комплект ПС 500 кВ Тулун) на ПС 500 кВ Тулун | 30.06.2026 год
ЗЭС |  |  |  | 2025-09-19 09:53 | 2025-09-19 09:53 | ПС 500 кВ Тулун Р-1, ВЛ 500 кВ Тулун – Ново-Зиминская (ВЛ-564) | 500 | Устройства релейной защиты и автоматики | Нарушение электрической изоляции жилы с маркировкой «В521-В1-562» (фаза «В» токовых цепей выключателя В1-562 в составе токовых цепей КСЗ № 1 ВЛ 500 кВ Тулун – Ново-Зиминская) контрольного кабеля № ПА-406 на ПС 500 кВ Тулун, с возникновением замыкания указанной жилы на «землю», приведшее, при протекании по контуру заземления ПС тока нейтрали Р-1, обусловленного разновремённостью включения фаз выключателя реактора, к возникновению разности потенциалов между повреждённой жилой «В521-В1-562» и нормально заземлённым нулевым проводом токовых цепей КСЗ № 1 ВЛ 500 кВ Тулун – Ново-Зиминская. В результате через измерительные входы фазы «В» и тока нулевой последовательности терминала КСЗ № 1 ВЛ 500 кВ Тулун – Ново-Зиминская протекал (вызванный разностью потенциалов) ток, превышающий уставки 1 ступени ТЗНП и МФО, приведший к их неправильному (ложному) срабатыванию с действием на отключение фазы «В» ВЛ 500 кВ Тулун – Ново-Зиминская (ВЛ-564) и шунтирующего реактора 500 кВ Р-1
ЗЭС | 215 | 121 | 9 | 2025-09-22 02:17 | 2025-09-22 02:17 | ВЛ 10 кВ Юрты - Конторка | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Причиной отключения ВЛ 10 кВ Юрты - Конторка явились попадание птицы на РЛНД-10 кВ от ТП 1-189/400 оп.№123/5 с дальнейшем перекрытием между Ф «В,С» | Выполнить осмотр ВЛ 10 кВ Юрты - Конторка. | 2025-12-01
ЗЭС |  |  |  | 2025-09-22 02:17 | 2025-09-22 02:17 | ВЛ 10 кВ Юрты - Конторка | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Причиной отключения ВЛ 10 кВ Юрты - Конторка явилось короткое замыкание между фазой Ф «В и С» на РЛНД-10 кВ от ТП 1-189/400 оп.№123/5 вызванное попаданием птицы.
ЗЭС | 216 | 122 | 9 | 2025-09-23 23:56 | 2025-09-23 23:56 | ВЛ 10 кВ Шиткино - Шемякино | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Причиной отключения ВЛ-10 кВ Шиткино Шемякино явились разрушение ПК-10 кВ Ф «А,В» из-за возникновения короткого замыкания вследствие падения гнезда шершней | Выполнить осмотр ТП-10/0,4 кВ от ВЛ-10 кВ Шиткино Шемякино. | 2025-12-01
ЗЭС |  |  |  | 2025-09-23 23:56 | 2025-09-23 23:56 | ВЛ 10 кВ Шиткино - Шемякино | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Причиной отключения ВЛ-10 кВ Шиткино Шемякино явилось короткое замыкание вызванное перекрытием воздушного промежутка между ПК ф. А и В гнездом шершней. | Провести инструктаж персоналу Шиткинского МУ на тему: «Осмотр ТП». | 2025-11-05
ЗЭС | 217 | 123 | 9 | 2025-09-25 07:11 | 2025-09-25 07:11 | ВЛ 10 кВ Бирюсинск - Березовка | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Причиной отключения ВЛ 10 кВ Бирюсинск-Березовка явились касание заросших кустов на провода во время прохождения ветровой нагрузки в пролете опор №219-220. | Выполнить осмотр ВЛ 10 кВ Бирюсинск-Березовка на наличие заросшей просеки. | 2025-12-01
ЗЭС |  |  |  | 2025-09-25 07:11 | 2025-09-25 07:11 | ВЛ 10 кВ Бирюсинск - Березовка | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Причиной отключения ВЛ 10 кВ Бирюсинск-Березовка явилось короткое замыкание вызванное касанием веток кустов на провода ВЛ в пролетах опор №219-220 из-за прохождения ветровой нагрузки. | Выполнить рубку просеки в пролетах опор №№219-220 на ВЛ 10 кВ Бирюсинск-Березовка. | 2025-11-07
ЗЭС |  |  |  | 2025-09-25 07:11 | 2025-09-25 07:11 | ВЛ 10 кВ Бирюсинск - Березовка | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Причиной отключения ВЛ 10 кВ Бирюсинск-Березовка явилось короткое замыкание вызванное касанием веток кустов на провода ВЛ в пролетах опор №219-220 из-за прохождения ветровой нагрузки. | Провести инструктаж персоналу Бирюсинскому МУ на тему: «Осмотр ВЛ». | 2025-11-05
ЗЭС | 218 | 905 | 9 | 2025-09-27 03:00 | 2025-09-27 03:00 | ПС 500 кВ Тулун АТ-2 | 220 | Трансформаторы (автотрансформаторы) и шунтирующие реакторы 110 кВ и выше | Причиной остановки перевода РПН АТ-2 явилась внутренняя неисправность автоматического выключателя питания привода РПН типа SIEMENS 3RV6011-1EA15, выраженная в его отключении при подаче нагрузки | Направить письмо в адрес поставщика автотрансформатора с запросом о пояснении возможных причин неисправности автоматического выключателя и возможности его гарантийной замены | 31.10.2025 год
ЗЭС |  |  |  | 2025-09-27 03:00 | 2025-09-27 03:00 | ПС 500 кВ Тулун АТ-2 | 220 | Трансформаторы (автотрансформаторы) и шунтирующие реакторы 110 кВ и выше | Размыкание контактов автоматического выключателя SIEMENS 3RV6011-1EA15 при подаче на него нагрузки
ЗЭС | 219 | 447 | 9 | 2025-09-27 09:29 | 2025-09-27 09:29 | ВЛ 10 кВ Кундуй - Каразей | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Причиной отключения ВЛ 10 кВ Кундуй-Каразей явилось падение дерева в пролете опор № 224-225. | Выполнить осмотр ВЛ 10 кВ Кундуй Каразей в пролетах опор № 200-250 на наличие угрожающих деревьев. | 2025-12-30
ЗЭС |  |  |  | 2025-09-27 09:29 | 2025-09-27 09:29 | ВЛ 10 кВ Кундуй - Каразей | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Причиной отключения ВЛ 10 кВ Кундуй-Каразей явилось короткое замыкание, вызванное падение дерева в пролете опор № 224-225.
ЗЭС | 220 | 360 | 10 | 2025-10-02 03:23 | 2025-10-02 03:23 | ВЛ 10 кВ Едогон-Владимировка | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Причиной отключения ВЛ 10 кВ Едогон-Владимировка явилось упавшее под тяжестью мокрого снега дерево (росло вне охранной зоне ВЛ) на провода в пролёте опор № 98-99. Провод не поврежден. | Выполнить осмотр ВЛ 10 кВ Едогон-Владимировка на нахождение угрожающих деревьев на ВЛ и состояние просеки | 26.12.2025 год
ЗЭС |  |  |  | 2025-10-02 03:23 | 2025-10-02 03:23 | ВЛ 10 кВ Едогон-Владимировка | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Причиной отключения ВЛ 10 кВ Едогон-Владимировка явилось короткое замыкание возникшее в результате выпадения осадков в виде мокрого снега и дальнейшего падения дерева (росло вне охранной зоне ВЛ) на провода в пролёте опор № 98-99.
ЗЭС | 221 | 448 | 10 | 2025-10-02 04:55 | 2025-10-02 04:55 | ВЛ 10 кВ Или – Апраксино | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Причиной отключения ВЛ 10 кВ Или – Апраксино явилось короткое замыкание возникшее в сети потребителя на потребительской отпайке ВЛ-10 кВ на ТП-4-198П/400 кВА с. Боровое, принадлежащее ОГУЭП «Облкоммунэнерго». | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Или – Апраксино, в пролетах опор №200 – 260. | 20.12.2025 год
ЗЭС | 222 | 623 | 10 | 2025-10-02 22:47 | 2025-10-02 22:47 | ВЛ 10 кВ Кимильтей - Баргадай | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Причиной отключения ВЛ 10 кВ Кимильтей - Баргадай явилось короткое замыкание на ТП в границе ответственности потребителя ТП-5-344/25. | Провести внеплановый ИТР осмотр ВЛ 10 кВ Кимильтей - Баргадай | 30.10.2025 год
ЗЭС | 223 | 811 | 10 | 2025-10-08 12:43 | 2025-10-08 12:43 | ПС 110 кВ Водопад В-110 Т-2 | 110 | Устройства релейной защиты и автоматики | Причиной вывода в ремонт В-110 Т-2 явилось отключение автоматического выключателя АП4 – «Зарядное устройство 110кВ Т2» из-за повышения нагрузки во вторичных цепях управления из-за пробоя диода VD6. Техническое обслуживание в объёме «наладка» проводилось в 2025 году, согласно тех. решения и «Правилам технического обслуживания устройств и комплексов релейной защиты и автоматики» №555 от 13.07.2020г., замечаний не было. | Выполнить замену диода VD6 схеме управления В-110 Т-1 | 28.12.2026 год
ЗЭС |  |  |  | 2025-10-08 12:43 | 2025-10-08 12:43 | ПС 110 кВ Водопад В-110 Т-2 | 110 | Устройства релейной защиты и автоматики | Вследствие изменения параметров элемента, а также его повреждение вследствие развития дефектов и деградационных процессов, протекающих в процессе эксплуатации, произошёл пробой диода VD6, разделяющего цепи 0105 от устройства БПТ-2 (блока питания током) и зарядного устройства Т-2, что привело повышению нагрузки во вторичных цепях и отключению автоматического выключателя АП4 – «Зарядное устройство 110кВ Т2» от теплового расцепителя.
ЗЭС | 224 | 906 | 10 | 2025-10-14 20:48 | 2025-10-22 10:23 | ПС 500 кВ Тулун АТ-2 | 220 | Электротехническое оборудование 110 кВ и выше трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов | Причиной отключения автотрансформатора АТ-2 явился пробой изоляции концевой муфты кабельной перемычки между СВ-10 и СР-10 в ячейке СР-10, вследствие заводского дефекта, выраженного в некачественном изготовлении кабельной муфты | Выполнить замену концевой муфты 3КНТпН-10-150/240 кабельной перемычки между СВ-10 и СР-10 в ячейке СР-10. | 07.11.2025 год
ЗЭС |  |  |  | 2025-10-14 20:48 | 2025-10-22 10:23 | ПС 500 кВ Тулун АТ-2 | 220 | Устройства релейной защиты и автоматики | Недостатки проекта («Подстанция 220/110/10 (ПП-500) кВ Тулун» (увеличение трансформаторной мощности АТ-1, АТ-2 220/110/10 кВ на 155 МВА), заключающийся в подключении токовых цепей к терминалам 1 и 2 комплекта основных защит АТ-2 (ДЗАТ) с чередованием фаз АВС по стороне ВН, СН и НН, что не соответствует подключению автотрансформатора Yн авто/Д-0-11 (11 группа) к первичной сети с чередованием фаз СВА. В результате при КЗ во внешней сети (в высоковольтной перемычке между ячейками СВ-10 кВ и СР- 10 кВ.) произошло отключение АТ-2 от 1 и 2 комплекта основных защит АТ-2 (ДЗАТ) в результате появления тока небаланса I дифф, из-за неверной цифровой корректировки выравнивания угловых сдвигов токов ВН и СН в терминалах РЗА ТОР 300 ДЗАТ 524. | Выполнить смену параметров настроек 1-го и 2-го комплекта основных защит АТ-1 (ДЗТ) (ТОР 300 ДЗАТ 524), в части компенсации углового сдвига АТ в соответствии с рекомендациями завода-изготовителя ООО «Релематика» согласно письма №21-10-08 от 21.10.2025г. | 07.11.2025 год
ЗЭС |  |  |  | 2025-10-14 20:48 | 2025-10-22 10:23 | ПС 500 кВ Тулун АТ-2 | 220 | Электротехническое оборудование 6-35 кВ трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов | Причиной отключения АТ-2 явилось повреждение кабельной муфты 3КНТпН-10-150/240 кабеля от СР-10 в сторону СВ-10. | Выполнить смену параметров настроек 1-го и 2-го комплекта основных защит АТ-2 (ДЗТ) (ТОР 300 ДЗАТ 524), в части компенсации углового сдвига АТ в соответствии с рекомендациями завода-изготовителя ООО «Релематика» согласно письма №21-10-08 от 21.10.2025г. | 07.11.2025 год
ЗЭС |  |  |  | 2025-10-14 20:48 | 2025-10-22 10:23 | ПС 500 кВ Тулун АТ-2 | 220 | Устройства релейной защиты и автоматики | Причиной отключения АТ-2 явилось повреждение кабельной муфты 3КНТпН-10-150/240 кабеля от СР-10 в сторону СВ-10. | Запросить в ООО « РЕЛЕМАТИКА» рекомендации по выбору уставки компенсации группы соединения обмоток АТ в терминале защит автотрансформатора 220 кВ типа ТОР 300 ДЗАТ 524 для случая подключения автотрансформатора (АТДЦН-2000000/220 Yн авто/Д-0-11) к сети 220 кВ с обратным чередованием СВА по сторонам ВН, СН и НН и при сборке токовых цепей с чередованием фаз АВС | 07.11.2025 год
ЗЭС | 225 | 361 | 10 | 2025-10-18 11:18 | 2025-10-18 11:18 | ВЛ 10 кВ Бадар-Манут | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Причиной отключения ВЛ 10 кВ Бадар-Манут явилось упавшее дерево (росло вне охранной зоне ВЛ) на провода в пролёте опор № 4-5. Провод не поврежден. | Выполнить осмотр ВЛ 10 кВ Бадар-Манут на нахождение угрожающих деревьев на ВЛ и состояние просеки | 26.12.2025 год
ЗЭС |  |  |  | 2025-10-18 11:18 | 2025-10-18 11:18 | ВЛ 10 кВ Бадар-Манут | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Причиной отключения ВЛ 10 кВ Бадар-Манут явилось короткое замыкание возникшее в результате падения дерева (росло вне охранной зоне ВЛ) на провода в пролёте опор № 4-5.
ЗЭС | 226 | 812 | 10 | 2025-10-21 07:38 | 2025-10-21 07:38 | ВЛ 110 кВ Ново-Зиминская - ГПП-2 Синяя | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Причиной вывода в ремонт ВЛ 110 кВ Ново-Зиминская - ГПП-2 Синяя явилось повреждение грозотроса в пролете опор № 25 -26 вследствие воздействия химических веществ исходящих от химического завода который питается от данной ВЛ. Последний верховой осмотр проведен 12.08.2023, состояние грозотроса работоспособное. | Выполнить верховой осмотр ВЛ 110 кВ Ново-Зиминская - ГПП-2 Синяя для определения состояния грозотроса. | 30.04.2026 год
ЗЭС |  |  |  | 2025-10-21 07:38 | 2025-10-21 07:38 | ВЛ 110 кВ Ново-Зиминская - ГПП-2 Синяя | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Причиной вывода в ремонт ВЛ 110 кВ Ново-Зиминская - ГПП-2 Синяя явилось повреждение грозотроса в пролете опор № 25 -26 вследствие разрушения его коррозией, вызванной воздействием химических веществ исходящих от химического завода который питается от данной ВЛ. | Выполнить верховой осмотр ВЛ 110 кВ Ново-Зиминская - ГПП-1 Красная, ВЛ 110 кВ Ново-Зиминская ТЭЦ - ГПП-1 Желтая, ВЛ 110 кВ Ново-Зиминская ТЭЦ - ГПП-2 Зеленая для определения состояния грозотроса. | 31.08.2026 год
ЗЭС |  |  |  | 2025-10-21 07:38 | 2025-10-21 07:38 | ВЛ 110 кВ Ново-Зиминская - ГПП-2 Синяя | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Причиной вывода в ремонт ВЛ 110 кВ Ново-Зиминская - ГПП-2 Синяя явилось повреждение грозотроса в пролете опор № 25 -26 вследствие разрушения его коррозией, вызванной воздействием химических веществ исходящих от химического завода который питается от данной ВЛ. | Восстановить грозотрос в пролете опор №25-28. | 15.06.2026 год
ЗЭС |  |  |  | 2025-10-21 07:38 | 2025-10-21 07:38 | ВЛ 110 кВ Ново-Зиминская - ГПП-2 Синяя | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Причиной вывода в ремонт ВЛ 110 кВ Ново-Зиминская - ГПП-2 Синяя явилось повреждение грозотроса в пролете опор № 25 -26 вследствие разрушения его коррозией, вызванной воздействием химических веществ исходящих от химического завода который питается от данной ВЛ. | Направить образец грозотроса в службу металлов и сварки ИД ООО БЭК для обследования. | 31.12.2025 год
ЗЭС | 227 | 124 | 10 | 2025-10-21 08:21 | 2025-10-21 08:21 | ВЛ 10 кВ Шиткино-Шемякино | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Причиной отключения ВЛ-10 кВ Шиткино Шемякино явились касание веток проводов из-за падения сухого дерева. | Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ Шиткино Шемякино | 2025-12-30
ЗЭС |  |  |  | 2025-10-21 08:21 | 2025-10-21 08:21 | ВЛ 10 кВ Шиткино-Шемякино | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Причиной отключения ВЛ-10 кВ Шиткино Шемякино явилось короткое замыкание проводов во время падения дерева. | Провести инструктаж персоналу Шиткинского МУ на тему: «Осмотр ВЛ». | 2025-11-14
ЗЭС | 228 | 125 | 10 | 2025-10-22 03:37 | 2025-10-22 03:37 | ВЛ 10 кВ Бирюсинск – Зыряновка | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Причиной отключения ВЛ 10 кВ Бирюсинск-Зыряновка явилось воздействие птиц в ТП 1-315/250. | Выполнить осмотр ТП-10/0,4 кВ от ВЛ-10 кВ Бирюсинск-Зыряновка. | 2025-12-30
ЗЭС |  |  |  | 2025-10-22 03:37 | 2025-10-22 03:37 | ВЛ 10 кВ Бирюсинск – Зыряновка | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Причиной отключения ВЛ 10 кВ Бирюсинск-Зыряновка явилось короткое замыкание в ТП 1-315/250 возникшее на главном рубильнике 0,4 кВ из-за воздействия птиц. | Провести инструктаж персоналу Бирюсинскому МУ на тему: «Осмотр ТП». | 2025-11-14
ЗЭС | 229 | 449 | 10 | 2025-10-24 07:16 | 2025-10-24 09:15 | ТП 4-217/160 | 10 | Электротехническое оборудование 6-35 кВ трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов | Причиной отключения ТП 4-217/160 явился схлест шлейфов от опорного изолятора до трансформатора, из-за разрушения опорного изолятора. | Выполнить внеочередной ИТР осмотр ТП-4-271/160 кВА с. Андрюшино. | 30.12.2025 год
ЗЭС |  |  |  | 2025-10-24 07:16 | 2025-10-24 09:15 | ТП 4-217/160 | 10 | Электротехническое оборудование 6-35 кВ трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов | Причиной отключения ТП 4-217/160 явилось короткое замыкание вызванное схлестом шлейфов от опорного изолятора до трансформатора, из-за разрушения опорного изолятора.
ЗЭС | 230 | 813 | 10 | 2025-10-24 08:28 | 2025-10-24 08:28 | ПС 500 кВ Тайшет ОВ-1-110 | 110 | Устройства релейной защиты и автоматики | Причиной отключения ОВ-1-110 явилось снижение изоляции между жилами кабеля № QB1G-136 проложенного из здания РЩ шкаф №14 «Защиты и АУВ ОВ-1-110» до ОПУ шкаф №60 «2 комплект основных защит 1АТ», из-за дефекта монтажа. Монтаж осуществляло ООО "ЕвроСибЭнерго-нжиниринг" в 2023 году. | На ПС 500 кВ Тайшет в кабельной трассе от здания РЩ до здания ОПУ в кабельных колодцах, а также в местах поворота кабельной трассы выполнить защиту кабелей изоляционным материалом от воздействия углов Ж/Б конструкций кабельной трассы. | 30.12.2025 год
ЗЭС |  |  |  | 2025-10-24 08:28 | 2025-10-24 08:28 | ПС 500 кВ Тайшет ОВ-1-110 | 110 | Устройства релейной защиты и автоматики | Терминал ТОР-300 «Защиты и АУВ ОВ-1-110кВ 1к-т» на отключение ОВ-1-110 сработал ложно, по факту попадания знака «+» от цепи «001» в цепь «033» в кабеле №QB1G-136 и воздействия на опто-вход «3.9 «внешнее отключение»» терминала ТОР-300 «Защиты и АУВ ОВ-1-110кВ 1 к-т» вследствие нарушения изоляции кабеля №QB1G-136 проложенного из здания РЩ шкаф №14 «Защиты и АУВ ОВ-1-110» до ОПУ шкаф №60 «2 комплект основных защит 1АТ». | Разработать ОРД по прокладке контрольного кабеля на ПС ЗЭС при отрицательных температурах окружающего воздуха. | 30.12.2025 год
ЗЭС | 231 | 907 | 10 | 2025-10-25 07:51 | 2025-10-25 09:26 | ПС 500 кВ Озерная БСК-2 | 220 | Электротехническое оборудование 110 кВ и выше трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов | Причиной отключения БСК-2 явилось перекрытие птицей воздушного промежутка между конденсаторами №11-12 ф.С. | Выполнить осмотр и испытания ф. «С» БСК-2. | 27.10.2025 год
ЗЭС |  |  |  | 2025-10-26 07:51 | 2025-10-25 09:26 | ПС 500 кВ Озерная БСК-2 | 220 | Электротехническое оборудование 110 кВ и выше трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов | Причиной отключения БСК-2 явилось замыкание возникшее из-за попадания птицы между конденсаторами №11-12 ф. С.
ЗЭС | 232 | 362 | 10 | 2025-10-25 08:28 | 2025-10-25 08:28 | ВЛ 10 кВ Новые Ключи - Боробино | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Причиной отключения ВЛ 10 кВ Новые Ключи-Боробино явилось падение дерева (росло вне охранной зоне ВЛ) на провода в пролёте опор № 177/11-177/12. Провод не поврежден. | Выполнить осмотр ВЛ 10 кВ Новые Ключи-Боробино на нахождение угрожающих деревьев на ВЛ и состояние просеки | 26.12.2025 год
ЗЭС |  |  |  | 2025-10-25 08:28 | 2025-10-25 08:28 | ВЛ 10 кВ Новые Ключи - Боробино | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Причиной отключения ВЛ 10 кВ Новые Ключи-Боробино явилось короткое замыкание возникшее в результате падения дерева (росло вне охранной зоне ВЛ) на провода в пролёте опор № 177/11-177/12.
ЗЭС | 233 | 450 | 10 | 2025-10-28 09:12 | 2025-10-28 12:40 | ТП 4-360/100 | 10 | Электротехническое оборудование 6-35 кВ трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов | Причиной отключения ТП 4-360/100 явилось внутреннее повреждение трансформатора. | Выполнить замену ТМ-100 кВА на ТП-4-360/100 кВА с. Усть-Када. | 28.10.2025 год
ЗЭС |  |  |  | 2025-10-28 09:12 | 2025-10-28 12:40 | ТП 4-360/100 | 10 | Электротехническое оборудование 6-35 кВ трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов | Причиной отключения ТП 4-360/100 явилось короткое замыкание вызванное внутренним повреждением трансформатора.
ЗЭС | 234 | 363 | 10 | 2025-10-30 08:59 | 2025-10-30 08:59 | ВЛ 10 кВ Нижний Бурбук - Икей | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Причиной отключения ВЛ-10кВ Нижний Бурбук-Икей явилось падение дерева (росло вне охранной зоне ВЛ) на провода в пролёте опор № 18-19. Провод не поврежден. | Выполнить осмотр ВЛ-10кВ Нижний Бурбук-Икей на нахождение угрожающих деревьев на ВЛ и состояние просеки | 26.12.2025 год
ЗЭС |  |  |  | 2025-10-30 08:59 | 2025-10-30 08:59 | ВЛ 10 кВ Нижний Бурбук - Икей | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Причиной отключения ВЛ-10кВ Нижний Бурбук-Икей явилось короткое замыкание возникшее в результате падения дерева (росло вне охранной зоне ВЛ) на провода в пролёте опор № 18-19.
ЗЭС | 235 | 960 | 10 | 2025-10-30 17:03 | 2025-11-01 14:20 | ПС 500 кВ Тайшет 4 с.ш. 500 кВ и 2 АТ | 500 | Устройства релейной защиты и автоматики | Причиной отключения 2АТ явилось снижение изоляции между жилами кабеля №ДЗШ34-106А проложенного из здания РЩ шкаф №39 «ДЗШ и УРОВ 3,4 с.ш. 110 кВ» до ОПУ шкаф №64 «2 комплект основных защит 2АТ», из-за дефекта монтажа. Монтаж осуществляло ООО "ЕвроСибЭнерго-нжиниринг" в 2023 году. | На ПС 500 кВ Тайшет в кабельной трассе от здания РЩ до здания ОПУ в кабельных колодцах, а также в местах поворота кабельной трассы выполнить защиту кабелей изоляционным материалом от воздействия углов Ж/Б конструкций кабельной трассы. | 30.12.2025 год
ЗЭС |  |  |  | 2025-10-30 17:03 | 2025-11-01 14:20 | ПС 500 кВ Тайшет 4 с.ш. 500 кВ и 2 АТ | 500 | Устройства релейной защиты и автоматики | Терминал Micom Р633 «2 к-т основных защит 2АТ» на отключение (В-2-501, В-2-506, В-2-504, СВ-2-500) и 2АТ выключателями (ЭВ-110 2АТ, МВ-35 2 АТ) сработал ложно, по факту попадания знака «+» от цепи «0201» в цепь «0230» в кабеле № ДЗШ34-106А и воздействия на опто-вход U2002 «Внешнее отключение» терминала Micom Р633 «2 к-т основных защит 2АТ» вследствие нарушения изоляции кабеля № ДЗШ34-106А проложенного из здания РЩ шкаф №39 «ДЗШ и УРОВ 3,4 с.ш. 110 кВ» до ОПУ шкаф №64 «2 комплект основных защит 2АТ». | Разработать ОРД по прокладке контрольного кабеля на ПС ЗЭС при отрицательных температурах окружающего воздуха. | 30.12.2025 год
ЗЭС | 236 | 364 | 11 | 2025-11-04 03:40 | 2025-11-04 03:40 | ВЛ 10 кВ Новые Ключи-Боробино | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Причиной отключения ВЛ 10 кВ Новые Ключи-Боробино явилось падение ветки дерева (росло вне охранной зоне ВЛ) на провода в пролёте опор № 118/26-118/27. Провод не поврежден. | Выполнить осмотр ВЛ 10 кВ Новые Ключи-Боробино на нахождение угрожающих деревьев на ВЛ и состояние просеки | 26.12.2025 год
ЗЭС |  |  |  | 2025-11-04 03:40 | 2025-11-04 03:40 | ВЛ 10 кВ Новые Ключи-Боробино | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Причиной отключения ВЛ 10 кВ Новые Ключи-Боробино явилось короткое замыкание возникшее в результате падения ветки дерева (росло вне охранной зоне ВЛ) на провода в пролёте опор № 118/26-118/27.
ЗЭС | 237 | 126 | 11 | 2025-11-09 05:49 | 2025-11-09 10:49 | ТП 1-407/250 | 10 | Электротехническое оборудование 6-35 кВ трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов | Причиной вывода в ремонт ТП 1-407/250 явилось выгорание шпильки 0,4 кВ на силовом трансформаторе. Тепловизионный контроль был проведен в октябре месяце, замечаний не выявлено. | Выполнить осмотр ТП-10/0,4 кВ п.Соляная от ВЛ 10 кВ Шелехово Соляная. | 2025-12-30
ЗЭС |  |  |  | 2025-11-09 05:49 | 2025-11-09 10:49 | ТП 1-407/250 | 10 | Электротехническое оборудование 6-35 кВ трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов | Причиной неисправности ТП 1-407/250 явилось выгорание шпильки 0,4 кВ на силовом трансформаторе. | Провести инструктаж персоналу Шелеховскому МУ на тему: «Осмотр ТП». | 2025-12-05
ЗЭС | 238 | 127 | 11 | 2025-11-09 13:57 | 2025-11-12 01:21 | ВЛ 10 кВ Бирюсинск - Берёзовка | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Причиной отключения ВЛ 10 кВ Бирюсинск-Березовка явились касание проводов во время падения дерева в пролете опор №167-168. | Выполнить осмотр ВЛ 10 кВ Бирюсинск-Березовка на угрожающих деревьев. | 2025-12-30
ЗЭС |  |  |  | 2025-11-09 13:57 | 2025-11-12 01:21 | ВЛ 10 кВ Бирюсинск - Берёзовка | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Причиной отключения ВЛ 10 кВ Бирюсинск-Березовка явилось короткое замыкание вызванное касанием веток дерева на провода ВЛ в пролетах опор №167-168 из-за загнивания.
ЗЭС | 239 | 128 | 11 | 2025-11-13 04:09 | 2025-11-13 04:09 | ВЛ 10 кВ Бирюсинск - Берёзовка | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Причиной отключения ВЛ 10 кВ Бирюсинск-Березовка явились попадание птицы на ТП 1-428/25 между изоляторами вводов 10 кВ силового трансформатора Ф «А,В» | Выполнить осмотр ТП 1-428/25. | 2025-12-30
ЗЭС |  |  |  | 2025-11-13 04:09 | 2025-11-13 04:09 | ВЛ 10 кВ Бирюсинск - Берёзовка | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Причиной отключения ВЛ 10 кВ Бирюсинск-Березовка явилось короткое замыкание на силовом трансформаторе между изоляторами вводов Ф «А,В» на ТП 1-428/25.
ЗЭС | 240 | 451 | 11 | 2025-11-17 18:56 | 2025-11-17 18:56 | ВЛ 10 кВ Игнино-Тихорут | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Причиной отключения ВЛ 10 кВ Игнино-Тихорут явилось короткое замыкание в ТП-4-425/250, вследствие воздействия птицы. | Выполнить внеплановый осмотр ТП 10/0,4 по ВЛ 10 кВ Игнино-Тихорут на предмет проникновения животных. | 27.02.2026 год
ЗЭС |  |  |  | 2025-11-17 18:56 | 2025-11-17 18:56 | ВЛ 10 кВ Игнино-Тихорут | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Причиной отключения ВЛ 10 кВ Игнино-Тихорут явилось короткое замыкание в ТП-4-425/250, вследствие воздействия птицы. | Выполнить монтаж дополнительного напольного покрытия ТП-4-425/250, для избежания возможности проникновения 3-х лиц и субъектов фауны к токоведущим частям. | 27.02.2026 год
ЗЭС |  |  |  | 2025-11-17 18:56 | 2025-11-17 18:56 | ВЛ 10 кВ Игнино-Тихорут | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Выполнить внеплановый инструктаж персоналу МУ-3 на тему осмотр ТП. | Выполнить внеплановый инструктаж персоналу МУ-3 на тему осмотр ТП. | 27.02.2026 год
ЗЭС | 241 | 130 | 11 | 2025-11-21 00:58 | 2025-11-21 00:58 | ВЛ 10 кВ Юрты-Школа | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Причиной отключения ВЛ 10 кВ Юрты-Школа явились касание проводов во время прохождения ветровой нагрузки на спусках от РЛНД до ТП на потребительской отпайке | Направить претензионное письмо собственнику электроустановки о техническом состоянии оборудования. | 2025-12-26
ЗЭС | 242 | 129 | 11 | 2025-11-21 01:32 | 2025-11-21 01:32 | ВЛ 10 кВ Бирюсинск - Берёзовка | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Причиной отключения ВЛ 10 кВ Бирюсинск-Березовка явились касание деревьев на провода во время прохождения ветровой нагрузки в пролете опор №66-67. | Выполнить осмотр ВЛ 10 кВ Бирюсинск-Березовка на наличие заросшей просеки. | 2026-01-30
ЗЭС |  |  |  | 2025-11-21 01:32 | 2025-11-21 01:32 | ВЛ 10 кВ Бирюсинск - Берёзовка | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Причиной отключения ВЛ 10 кВ Бирюсинск-Березовка явилось короткое замыкание вызванное касанием веток деревьев на провода ВЛ в пролетах опор №66-67. | Выполнить рубку просеки в пролетах опор №№66-67 на ВЛ 10 кВ Бирюсинск-Березовка. | 2025-12-30
ЗЭС |  |  |  | 2025-11-21 01:32 | 2025-11-21 01:32 | ВЛ 10 кВ Бирюсинск - Берёзовка | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Причиной отключения ВЛ 10 кВ Бирюсинск-Березовка явилось короткое замыкание вызванное касанием веток деревьев на провода ВЛ в пролетах опор №66-67. | Провести инструктаж персоналу Бирюсинскому МУ на тему: «Осмотр ВЛ». | 2025-12-10
ЗЭС | 243 | 365 | 11 | 2025-11-22 05:09 | 2025-11-22 05:09 | ВЛ 10 кВ Едогон-Владимировка | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Причиной отключения ВЛ 10 кВ Едогон-Владимировка явилось воздействие белки на проходные изоляторы ф. "А", "В" в ТП 3-524/250 | Выполнить осмотр ВЛ 10 кВ Едогон-Владимировка в пролётах опор №1-173 | 25.11.2025 год
ЗЭС |  |  |  | 2025-11-22 05:09 | 2025-11-22 05:09 | ВЛ 10 кВ Едогон-Владимировка | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Причиной отключения ВЛ 10 кВ Едогон-Владимировка явилось короткое замыкание вызванное перекрытием воздушного промежутка между проходными изоляторами ф. "А", "В" белкой
ЗЭС | 244 | 220 | 11 | 2025-11-22 19:12 | 2025-11-22 19:17 | ВЛ 10 кВ Рубахино- Кушун | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Причиной отключения ВЛ 10 кВ Рубахино- Кушун явился срыв со штырей изоляторов фазы «А»,на опоре № 24, из- за разрушившихся колпачков. Последний обход был 19.05.2025г., замечаний не было. | Выполнить обход ВЛ 10 кВ Кушун в пролетах опор №235- 250, особое внимание обратить на закрепление изоляторов. | 30.05.2026 год
ЗЭС |  |  |  | 2025-11-22 19:12 | 2025-11-22 19:17 | ВЛ 10 кВ Рубахино- Кушун | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Причиной отключения ВЛ 10 кВ Рубахино- Кушун явилось короткое замыкание возникшее из-за замыкания проводов в пролете опор № 243- 244, при порывах ветра из-за сорванных изоляторов на опоре № 243.
ЗЭС | 245 | 221 | 11 | 2025-11-24 17:54 | 2025-11-24 17:54 | ВЛ 10 кВ Порог - Чехово | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Причиной отключения ВЛ-10 кВ Порог- Чехово, явилось наброс ветки дерева на провода в пролете опор №60- 61, в порывистый ветер. | Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ Порог- Чехово в пролетах опор № 49- 70, особое внимание обратить на наличие угрожающих деревьев. | 30.06.2026 год
ЗЭС |  |  |  | 2025-11-24 17:54 | 2025-11-24 17:54 | ВЛ 10 кВ Порог - Чехово | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Причиной отключения ВЛ 10 кВ Порог- Чехово явилось замыкание проводов разноименных фаз, вызванное набросом ветки в пролете опор № 60- 61, в порывистый ветер. Наброс самоустранился.
ЗЭС | 246 | 366 | 11 | 2025-11-24 18:39 | 2025-11-24 20:03 | ВЛ 10 кВ Гуран-Бурхун, ВЛ 10 кВ Едогон-Владимировка, ВЛ 10 кВ Едогон-Одон | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Причиной отключения ВЛ 10 кВ Едогон-Владимировка явилось провис шлейфов отходящих от опоры №170/3 до ТП 3-738/400 вследствие несвоевременного выявления дефекта.
ЗЭС |  |  |  | 2025-11-24 18:39 | 2025-11-24 20:03 | ВЛ 10 кВ Гуран-Бурхун, ВЛ 10 кВ Едогон-Владимировка, ВЛ 10 кВ Едогон-Одон | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Причиной отключения ВЛ 10 кВ Гуран-Бурхун явилось падение дерева (росло вне охранной зоне ВЛ) на провода в пролёте опор № 48/44-48/45. Провод не поврежден. Причиной отключения ВЛ 10 кВ Гуран-Бурхун явилось падение ветки дерева (росло вне охранной зоне ВЛ) на провода в пролёте опор № 111-112. Провод не поврежден. Причиной отключения ВЛ 10 кВ Едогон-Одон явилось падение ветки дерева (росло вне охранной зоне ВЛ) на провода в пролёте опор № 91-92. Провод не поврежден. | Выполнить осмотр ВЛ 10 кВ Гуран-Бурхун, ВЛ 10 кВ Едогон-Одон на нахождение угрожающих деревьев на ВЛ и состояние просеки | 28.12.2025 год
ЗЭС |  |  |  | 2025-11-24 18:39 | 2025-11-24 20:03 | ВЛ 10 кВ Гуран-Бурхун, ВЛ 10 кВ Едогон-Владимировка, ВЛ 10 кВ Едогон-Одон | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Причиной отключения ВЛ 10 кВ Гуран-Бурхун явилось короткое замыкание возникшее в результате падения дерева (росло вне охранной зоне ВЛ) на провода в пролёте опор № 48/44-48/45. Причиной отключения ВЛ 10 кВ Гуран-Бурхун явилось короткое замыкание возникшее в результате падения ветки дерева (росло вне охранной зоне ВЛ) на провода в пролёте опор № 111-112. Причиной отключения ВЛ 10 кВ Едогон-Одон явилось короткое замыкание возникшее в результате падения ветки дерева (росло вне охранной зоне ВЛ) на провода в пролёте опор № 91-92. Причиной отключения ВЛ 10 кВ Едогон-Владимировка явилось короткое замыкание в результате схлёста шлейфов отходящих от опоры 170/3 до ТП 3-738/100. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ Едогон-Владимировка для выявления нарушений стрел провиса провода. | 28.12.2025 год
ЗЭС | 247 | 452 | 11 | 2025-11-25 06:57 | 2025-11-25 06:57 | ВЛ 10 кВ Усть-Када – Новая Када | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Причиной отключения ВЛ 10 кВ Усть-Када – Новая Када явилось падение дерева в пролете опор 51-52, из-за воздействия неблагоприятных природных явлений. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ Усть-Када – Новая Када в пролетах опор 45-55,на предмет наличия угрожающих деревьев. | 27.02.2026 год
ЗЭС |  |  |  | 2025-11-25 06:57 | 2025-11-25 06:57 | ВЛ 10 кВ Усть-Када – Новая Када | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Причиной отключения ВЛ 10 кВ Усть-Када – Новая – Када явилось короткое замыкание вследствие падение дерева в пролете опор 51-52, из-за воздействия неблагоприятных природных явлений.
ЗЭС | 248 | 453 | 11 | 2025-11-25 07:57 | 2025-11-25 07:57 | ВЛ 10 кВ Усть-Када – Новая Када | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Причиной отключения ВЛ 10 кВ Усть-Када – Новая Када явилось падение дерева в пролете опор 51-52, из-за воздействия неблагоприятных природных явлений. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ Усть-Када – Новая Када в пролетах опор 215-230, на предмет наличия угрожающих деревьев. | 27.02.2026 год
ЗЭС |  |  |  | 2025-11-25 07:57 | 2025-11-25 07:57 | ВЛ 10 кВ Усть-Када – Новая Када | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Причиной отключения ВЛ 10 кВ Усть-Када – Новая – Када явилось короткое замыкание вследствие падение дерева в пролете опор 221-222, из-за воздействия неблагоприятных природных явлений.
ЗЭС | 249 | 131 | 11 | 2025-11-29 17:52 | 2025-11-29 17:52 | ВЛ 10 кВ Шиткино - Тракт-Ужет | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Причиной отключения ВЛ 10 кВ Шиткино - Тракт-Ужет явились обрыв провода Ф «В» в пролете опор №102-103, из за понижения низких температур окружающего воздуха -350 С, в связи недостаточной нормы регулировки стрелы провеса провода. | Выполнить обход осмотр ВЛ 10 кВ Шиткино - Тракт-Ужет на уровень регулировки стрелы провеса провода. | 30.01.2026г.
ЗЭС |  |  |  | 2025-11-29 17:52 | 2025-11-29 17:52 | ВЛ 10 кВ Шиткино - Тракт-Ужет | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Причиной отключения ВЛ 10 кВ Шиткино - Тракт-Ужет явилось короткое замыкание вызванное обрывом провода фазы «В» в пролете опор №102-103 из-за понижения температуры окружающего воздуха до -350 С и неверной стрелы провеса. | Провести инструктаж персоналу Шиткинскому МУ на тему: «Осмотр ВЛ». | 2025-12-10
ЗЭС | 250 | 814 | 12 | 2025-12-02 19:00 | 04.12.2025 09:18 | ПС 110 кВ Водопад БСК-2-110 | 110 | Электротехническое оборудование 110 кВ и выше трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов | Развитие дефекта изготовления в процессе эксплуатации, выраженное изменением структуры применяемых материалов, приведшее к снижению емкости конденсатора. Последнее испытание конденсатора №67 проведено 06.06.2025, замечаний не было. На данный тип конденсаторов марки CHDB 162 отсутствует информация с указанием установленного срока эксплуатации, в связи с чем срок эксплуатации принят в соответствии с п. 2.17. технической спецификации (приложение к акту №6) на аналогичные конденсаторы этого же производителя – АВВ. | Выполнить замену конденсаторов производства АВВ в БСК-2-110. | 31.12.2026 год
ЗЭС |  |  |  | 2025-12-02 19:00 | 04.12.2025 09:18 | ПС 110 кВ Водопад БСК-2-110 | 110 | Электротехническое оборудование 110 кВ и выше трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов | Причиной отключения БСК-2-110 стало изменение емкости конденсатора № 1HSDU801601 67 фазы А, вследствие развития дефекта изготовления, выраженного пробоем изоляционных обкладок.
ЗЭС | 251 | 961 | 12 | 2025-12-02 20:04 | 29.12.2025 12:04 | ПС 500 Тулун 1ТТ В-2-562 | 500 | Электротехническое оборудование 110 кВ и выше трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов | Причиной вывода в аварийный ремонт выключателя В-2-562 явилось снижение давления газовой смеси в 1ТТ В-2-562 ф. С вследствие нарушения герметичности ТТ из-за развившегося заводского дефекта уплотнения между корпусом (батискафом) и основанием (капля) ТТ. | Совместно с шеф-инженером завода-изготовителя выполнить замену дефектного уплотнения 1ТТ В-2-562 ф. «С» между корпусом и основанием | 29.12.2025 год
ЗЭС |  |  |  | 2025-12-02 20:04 | 29.12.2025 12:04 | ПС 500 Тулун 1ТТ В-2-562 | 500 | Электротехническое оборудование 110 кВ и выше трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов | Причиной вывода в аварийный ремонт выключателя В-2-562 явилось снижение давления газовой смеси в 1ТТ В-2-562 в следствии нарушения герметичности ТТ из-за развившегося заводского дефекта уплотнения между корпусом (батискафом) и основанием (капля) ТТ. | Направить письмо на Заместителя генерального директора по коммерции ООО «ТД «ЕвроСИБЭнерго» и Генерального директора ООО «Курс» с описанием аварии произошедшей на 1ТТ В-2-562 02.12.2025г и вызовом шеф-инженера завода-изготовителя для осуществления диагностики данного ТТ и определения мероприятий по ремонту в рамках гарантийных обязательств | 04.12.2025 год
ЗЭС | 252 | 454 | 12 | 2025-12-04 11:29 | 2025-12-04 11:29 | ВЛ 10 кВ Бурук-Бурук | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Причиной отключения ВЛ 10 кВ кВ Бурук-Бурук явилось короткое замыкание на ТП-4-140/100, вследствие воздействия птицы. | Выполнить анализ отключений ВЛ 10 кВ Бурук-Бурук по причине воздействия птиц и необходимости установки ПЗУ. | 30.04.2026 год
ЗЭС |  |  |  | 2025-12-04 11:29 | 2025-12-04 11:29 | ВЛ 10 кВ Бурук-Бурук | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Причиной отключения ВЛ 10 кВ кВ Бурук-Бурук явилось короткое замыкание, вследствие перекрытия воздушного промежутка птицей на ТП-4-140/100.
ЗЭС | 253 | 455 | 12 | 2025-12-05 06:02 | 2025-12-05 10:53 | ВЛ 10 кВ Лермонтово – Водозабор | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Причиной отключения ВЛ 10 кВ Лермонтово – Водозабор явился обрыв провода в пролете опор №326-327 не известным транспортным средством. | Выполнить ремонт провода в пролетах опор № 326-327 ВЛ 10 кВ Лермонтово – Водозабор. | 05.12.2025 год
ЗЭС |  |  |  | 2025-12-05 06:02 | 2025-12-05 10:53 | ВЛ 10 кВ Лермонтово – Водозабор | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Причиной отключения ВЛ 10 кВ Лермонтово – Водозабор явилось короткое замыкание вызванное обрывом провода в пролете опор №326-327 не известным транспортным средством.
ЗЭС | 254 | 132 | 12 | 2025-12-06 00:42 | 2025-12-06 00:42 | ВЛ 10 кВ Юрты - Конторка | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Причиной отключения ВЛ 10 кВ Юрты - Конторка явились касание заросших кустов на провода во время прохождения ветровой нагрузки в пролете опор №74-75 | Выполнить осмотр ВЛ 10 кВ Юрты – Конторка на наличие заросшей просеки. | 2026-01-30
ЗЭС |  |  |  | 2025-12-06 00:42 | 2025-12-06 00:42 | ВЛ 10 кВ Юрты - Конторка | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Причиной отключения ВЛ 10 кВ Юрты - Конторка явилось короткое замыкание вызванное касанием веток кустов на провода ВЛ в пролетах опор №74-75 из-за прохождения ветровой нагрузки. | Выполнить рубку просеки в пролетах опор №74-75 на ВЛ 10 кВ Юрты - Конторка. | 2025-12-30
ЗЭС |  |  |  | 2025-12-06 00:42 | 2025-12-06 00:42 | ВЛ 10 кВ Юрты - Конторка | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Причиной отключения ВЛ 10 кВ Юрты - Конторка явилось короткое замыкание вызванное касанием веток кустов на провода ВЛ в пролетах опор №74-75 из-за прохождения ветровой нагрузки. | Провести инструктаж персоналу Бирюсинскому МУ на тему: «Осмотр ВЛ». | 2025-12-19
ЗЭС | 255 | 222 | 12 | 2025-12-06 01:27 | 2025-12-06 01:27 | ВЛ-10 кВ Катарбей- Дубинск, ВЛ-10 кВ Катарбей- Орик | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Причиной отключения ВЛ-10 кВ Катарбей- Дубинск, явилось наброс ветки дерева на провода в пролете опор №117- 118, в порывистый ветер. Причиной отключения ВЛ-10 кВ Катарбей- Орик , явилось наброс ветки дерева на провода в пролете опор №53- 54, в порывистый ветер. | Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ Катарбей- Дубинск в пролетах опор № 110- 122, особое внимание обратить на наличие угрожающих деревьев. | 30.06.2026 год
ЗЭС |  |  |  | 2025-12-06 01:27 | 2025-12-06 01:27 | ВЛ-10 кВ Катарбей- Дубинск, ВЛ-10 кВ Катарбей- Орик | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Причиной отключения ВЛ 10 кВ Катарбей- Дубинск явилось замыкание проводов разноименных фаз, вызванное набросом ветки в пролете опор № 117- 118, в порывистый ветер. Наброс самоустранился. Причиной отключения ВЛ 10 кВ Катарбей- Орик явилось замыкание проводов разноименных фаз, вызванное набросом ветки в пролете опор № 53- 54, в порывистый ветер. Наброс самоустранился. | Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ Катарбей- Орик в пролетах опор № 48- 60, особое внимание обратить на наличие угрожающих деревьев. | 30.06.2026 год
ЗЭС | 256 | 367 | 12 | 2025-12-06 06:00 | 2025-12-06 06:15 | ВЛ 10 кВ Гуран-Бурхун | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Причиной отключения ВЛ 10 кВ Гуран-Бурхун явился провис проводов в пролётах опор №10-12, 45/5/1-45/5/6 вследствие несвоевременного выявления дефекта. Последний осмотр ВЛ 10 кВ Гуран-Бурхун проводился в сентябре 2025 года. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ Гуран-Бурхун для выявления нарушений стрел провиса провода. | 28.02.2026 год
ЗЭС |  |  |  | 2025-12-06 06:00 | 2025-12-06 06:15 | ВЛ 10 кВ Гуран-Бурхун | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Причиной отключения ВЛ 10 кВ Гуран-Бурхун явилось короткое замыкание в результате схлёста проводов в пролётах опор №10-12, 45/5/1-45/5/6. | Провести внеплановый инструктаж мастерскому участку №2 на тему «Стрелы провиса проводов» | 28.02.2026 год
ЗЭС | 257 | 368 | 12 | 2025-12-06 07:59 | 2025-12-06 07:59 | ВЛ 6 кВ Шахта-ОПТУ | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Причиной отключения ВЛ 6 кВ Шахта-ОПТУ явился провис проводов в пролётах опор №26-27 вследствие несвоевременного выявления дефекта. Последний осмотр ВЛ 6 кВ Шахта-ОПТУ проводился в апреле 2025 года. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 6 кВ Шахта-ОПТУ для выявления нарушений стрел провиса провода. | 28.02.2026 год
ЗЭС |  |  |  | 2025-12-06 07:59 | 2025-12-06 07:59 | ВЛ 6 кВ Шахта-ОПТУ | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Причиной отключения ВЛ 6 кВ Шахта-ОПТУ явилось короткое замыкание в результате схлёста проводов в пролётах опор №26-27. | Провести внеплановый инструктаж мастерскому участку №1 на тему «Стрелы провиса проводов» | 28.02.2026 год
ЗЭС | 258 | 815 | 12 | 2025-12-12 06:20 | 15.12.2025 18:10 | ВЛ 110 кВ Нижнеудинск - Водопад, ВЛ 110 кВ Водопад - Замзор с отпайкой на ПС Ук ПС 110 кВ Водопад РП-2-110 | 110 | Электротехническое оборудование 110 кВ и выше трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов | Причиной отключения ВЛ 110 кВ Нижнеудинск - Водопад, ВЛ 110 кВ Водопад - Замзор с отпайкой на ПС Ук, явился излом изолятора С6-550 разъединителя РП-2-110, марки SONK12-31,5-1В, фазы «С», который произошел из-за резкого снижения механической прочности. Последний текущий ремонт был проведен 23.10.2018, средний ремонт 20.07.2022, замечаний не было. | Выполнить замену изоляторов разъединителя РП-2-110 на ПС 110 кВ Водопад на полимерные. | 31.12.2027 год
ЗЭС |  |  |  | 2025-12-12 06:20 | 15.12.2025 18:10 | ВЛ 110 кВ Нижнеудинск - Водопад, ВЛ 110 кВ Водопад - Замзор с отпайкой на ПС Ук ПС 110 кВ Водопад РП-2-110 | 110 | Электротехническое оборудование 110 кВ и выше трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов | Причиной отключения ВЛ 110 кВ Нижнеудинск - Водопад, ВЛ 110 кВ Водопад - Замзор с отпайкой на ПС Ук, явилось короткое замыкание возникшее вследствие излома изолятора разъединителя РП-2-110.
ЗЭС | 259 | 369 | 12 | 2025-12-15 17:45 | 15.12.2025 17:45 | ВЛ 10 кВ Едогон-Владимировка | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Причиной отключения ВЛ 10 кВ Едогон-Владимировка явилось разрушение изолятора фазы «В на ж/б опоре №170/2 и изолятора фазы «С на ж/б опоре №170/3. Последний осмотр произведён ф сентябре месяце 2025 года. Замечаний нет. | Выполнить осмотр ВЛ 10 кВ Едогон-Владимировка для обнаружения дефектных изоляторов в пролётах опор 1-173 | 31.03.2026 год
ЗЭС |  |  |  | 2025-12-15 17:45 | 15.12.2025 17:45 | ВЛ 10 кВ Едогон-Владимировка | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Причиной отключения ВЛ 10 кВ Едогон-Владимировка явилось короткое замыкание произошедшее из-за разрушения изолятора фазы «В на ж/б опоре №170/2 и изолятора фазы «С на ж/б опоре №170/3 развившееся в процессе эксплуатации изоляторов вследствие воздействия внешних факторов (влага и перепады температур (климатические факторы) и механических нагрузок, возникающих под воздействием ветра) происходит появление и развитие внешних и внутренних трещин.
ЗЭС | 260 | 223 | 12 | 2025-12-22 01:54 | 22.12.2025 04:34 | ВЛ 10 кВ Катарбей- Дубинск | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Причиной отключения ВЛ 10 кВ Катарбей- Дубинск явился срыв колпачка фазы «А» со штыря на опоре №174. Последний осмотр был 24.09.2025 замечаний не было. | Произвести внеочередной осмотр особое внимание обратить на закрепление изоляторов на штырях опор ВЛ-10 кВ Катарбей- Дубинск в пролетах опор № 170- 180 | 30.06.2026г.
ЗЭС |  |  |  | 2025-12-22 01:54 | 22.12.2025 04:34 | ВЛ 10 кВ Катарбей- Дубинск | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Причиной отключения ВЛ 10 кВ Катарбей- Дубинск явилось межфазное короткое замыкание, возникшее вследствие схлеста проводов из-за сорванного со штыря колпачка изолятора фазы «А» на опоре №174.
ЗЭС | 261 | 133 | 12 | 2025-12-27 00:24 | 27.12.2025 00:24 | ВЛ 10 кВ Юрты- Конторка | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Причиной отключения ВЛ 10 кВ Юрты - Конторка явились касание проводов из за разрегулировки провода во время прохождения ветровой нагрузки в пролете опор №137/2-137/3 на потребительской отпайке. | Направить претензионное письмо собственнику электроустановки о техническом состоянии оборудования. | 2026-02-09
ЗЭС | 262 | 134 | 12 | 2025-12-27 01:31 | 27.12.2025 04:36 | ВЛ 10 кВ Бирюсинск- Проточная | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Причиной отключения ВЛ 10 кВ Бирюсинск-Проточная явились касание заросших кустов на провода во время прохождения ветровой нагрузки в пролетах опор №30/9-30/10 на потребительской отпайке. | Направить претензионное письмо собственнику электроустановки о техническом состоянии оборудования. | 2026-02-20
ЗЭС | 263 | 135 | 12 | 2025-12-27 01:36 | 27.12.2025 01:36 | ВЛ 10 кВ Шиткино- Шимякино | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Причиной отключения ВЛ-10 кВ Шиткино Шемякино явились касание дерева при падении на провода во время прохождения ветровой нагрузки в пролете опор №217-218.. | Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ Шиткино Шемякино на наличие заросшей просеки. | 2026-05-01
ЗЭС |  |  |  | 2025-12-27 01:36 | 27.12.2025 01:36 | ВЛ 10 кВ Шиткино- Шимякино | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Причиной отключения ВЛ-10 кВ Шиткино Шемякино явилось короткое замыкание вызванное касанием дерева на провода ВЛ в пролетах опор №217-218 из-за прохождения ветровой нагрузки.
ЗЭС | 264 | 224 | 12 | 2025-12-27 04:27 | 27.12.2025 10:50 | ВЛ 10 кВ Катарбей- Дубинск | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Причиной отключения ВЛ-10 кВ Катарбей- Дубинск, явился обрыв провода фазы А в пролете опор №330- 331, под воздействием циклически изменяющихся во времени механических напряжений и деформаций при тяжении проводов и горизонтальном смещении проводов при горизонтальных ветровых нагрузках. | Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ Катарбей- Дубинск в пролетах опор № 310- 345, особое внимание обратить на состояние провода. | 30.06.2026 год
ЗЭС |  |  |  | 2025-12-27 04:27 | 27.12.2025 10:50 | ВЛ 10 кВ Катарбей- Дубинск | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Причиной отключения ВЛ 10 кВ Катарбей- Дубинск явилось замыкание проводов разноименных фаз, при порывах ветра, вызванное обрывом провода фазы А в пролете опор №330- 331.
ЗЭС | 265 | 135 | 12 | 2025-12-27 04:50 | 27.12.2025 04:50 | ВЛ 10 кВ Шелехово- Соляная | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Причиной отключения ВЛ-10 кВ Шелехово-Соляная за ОР-40 явились касание дерева ветками проводов во время прохождения ветровой нагрузки в пролете опор №492-493. | Выполнить рубку угрожающего дерева в пролете опор 492-493 на ВЛ-10 кВ Шелехово-Соляная. | 2025-12-30
ЗЭС |  |  |  | 2025-12-27 04:50 | 27.12.2025 04:50 | ВЛ 10 кВ Шелехово- Соляная | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Причиной отключения ВЛ-10 кВ Шелехово-Соляная за ОР-40 явилось короткое замыкание вызванное касанием веток проводов ВЛ в пролетах опор №492-493 из-за прохождения ветровой нагрузки. | Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ Шелехово-Соляная на наличие угрожающих деревьев. | 2026-05-01
ЗЭС | 266 | 225 | 12 | 2025-12-27 08:21 | 27.12.2025 08:21 | ВЛ 10 кВ Порог- Чехово | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Причиной отключения ВЛ-10 кВ Порог- Чехово, явился наброс ветки дерева на провода в пролете опор №128- 129, в порывистый ветер. | Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ Порог- Чехово в пролетах опор № 125- 135, особое внимание обратить на наличие угрожающих деревьев. | 30.06.2026 год
ЗЭС |  |  |  | 2025-12-27 08:21 | 27.12.2025 08:21 | ВЛ 10 кВ Порог- Чехово | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Причиной отключения ВЛ 10 кВ Порог- Чехово явилось замыкание проводов разноименных фаз, вызванное набросом ветки в пролете опор №128- 129, в порывистый ветер. Наброс самоустранился.
ЗЭС | 267 | 136 | 12 | 2025-12-27 08:20 | 27.12.2025 08:20 | ВЛ 10 кВ Бирюсинск- Берёзовка | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Причиной отключения ВЛ 10 кВ Бирюсинск-Березовка явилось касание веток проводов Ф А,В в пролете опор №130-131 вне охранной зоны ВЛ. | Выполнить осмотр ВЛ 10 кВ Бирюсинск-Березовка на угрожающих деревьев. | 2026-05-01
ЗЭС |  |  |  | 2025-12-27 08:20 | 27.12.2025 08:20 | ВЛ 10 кВ Бирюсинск- Берёзовка | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Причиной отключения ВЛ 10 кВ Бирюсинск-Березовка явилось короткое замыкание вызванное касанием веток проводов ВЛ в пролетах опор №130-131 из-за порывистого дерева.
ЗЭС | 1 | 501 | 1 | 2026-01-04 07:54 | 04.01.2026 14:05 | ВЛ 10 кВ Костино-Зенцово | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Причиной отключения ВЛ 10 кВ Костино-Зенцово явилась несанкционированная рубка лесных насаждений неизвестными лицами | Направить письмо администрации с. Широково о необходимости ознакомить местное население с Правилами установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон (утв. постановлением Правительства РФ от 24 февраля 2009 г. N 160) посредством размещения информации на информационных стендах, публикации в СМИ и обсуждения на сельских собраниях. | 2026-02-27
ЗЭС |  |  |  | 2026-01-04 07:54 | 04.01.2026 14:05 | ВЛ 10 кВ Костино-Зенцово | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Причиной отключения ВЛ 10 кВ Костино-Зенцово явилось короткое замыкание вызванное схлестом проводов фаз А, В в пролетах опор №330-332 вследствие падения дерева при несанкционированной рубке лесных насаждений неизвестными лицами
ЗЭС | 2 | 101 | 1 | 2026-01-07 07:26 | 07.01.2026 07:26 | ВЛ 10 кВ Бирюсинск-Проточная | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Причиной отключения ВЛ 10 кВ Бирюсинск-Проточная явились повреждение на потребительской отпайке (падение дерева). | Направить претензионное письмо собственнику электроустановки о техническом состоянии оборудования. | 2026-02-20
ЗЭС | 3 | 201 | 1 | 2026-01-11 19:38 | 11.01.2026 19:38 | ВЛ 10 кВ Рубахино- Вознесенск | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Причиной отключения ВЛ 10 кВ Рубахино- Вознесенск явился рост нагрузок и ухудшение состояния контактов в держателе ПК-10 фазы А, в щите ВН ТП №2-225/630. Последний осмотр ТП №2-225/630 29.01.25 , замечаний не было. Тепловизионный контроль производился 14.10.25 замечаний не было. | Выполнить осмотр нагруженных ТП №2-343/630, 2-6/400, 2-14/400, 2-12/400, 2-5/400 с. Мельница. | 2026-01-30
ЗЭС |  |  |  | 2026-01-11 19:38 | 11.01.2026 19:38 | ВЛ 10 кВ Рубахино- Вознесенск | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Причиной отключения ВЛ 10 кВ Рубахино- Вознесенск явилось межфазное короткое замыкание в щите ВН ТП №2-225/630 из- за ухудшение состояния контактов в держателе ПК-10 фазы А
ЗЭС | 4 | 601 | 1 | 2026-01-12 03:28 | 12.01.2026 03:28 | ВЛ 10 кВ Центральный Хазан - Услон | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Причиной отключения ВЛ 10 кВ Центральный Хазан - Услон явился дефект монтажа выраженный изломом провода, из-за применения гаек вместо клиньев при монтаже ВЛ 10. | Выполнить верховой осмотр на ВЛ-10 кВ Центральный Хазан - Услон на анкерных опорах с натяжной изоляцией. | 2026-10-30
ЗЭС |  |  |  | 2026-01-12 03:28 | 12.01.2026 03:28 | ВЛ 10 кВ Центральный Хазан - Услон | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Причиной отключения ВЛ 10 кВ Центральный Хазан - Услон, явился излом провода на опоре № 54 из-за применения гаек вместо клиньев при монтаже ВЛ 10.
ЗЭС | 5 | 801 | 1 | 2026-01-12 13:57 | 12.01.2026 13:57 | ВЛ 110 кВ Новочунка – Тайшет-Восточная с отпайкой на ПС Невельская и ВЛ 110 кВ Новочунка - Тайшет с отпайкой на ПС 110 Невельская | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Причиной отключения ВЛ 110 кВ Новочунка – Тайшет-Восточная с отпайкой на ПС Невельская и ВЛ 110 кВ Новочунка - Тайшет с отпайкой на ПС 110 Невельская явился проезд крупногабаритной техники. | Направить письмо в адрес администрации Чунского района о необходимости ознакомить руководителей предприятий и ИП находящихся на территории Чунского района с Правилами установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон (утв. постановлением Правительства РФ от 24 февраля 2009 г. N 160), и необходимости установки дорожных знаков согласно п. 14. | 2026-02-28
ЗЭС |  |  |  | 2026-01-12 13:57 | 12.01.2026 13:57 | ВЛ 110 кВ Новочунка – Тайшет-Восточная с отпайкой на ПС Невельская и ВЛ 110 кВ Новочунка - Тайшет с отпайкой на ПС 110 Невельская | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Причиной отключения ВЛ 110 кВ Новочунка – Тайшет-Восточная с отпайкой на ПС Невельская и ВЛ 110 кВ Новочунка - Тайшет с отпайкой на ПС 110 Невельская. явилось короткое замыкание возникшее в пролете опор № 1 – 2 вследствие проезда крупногабаритной техники. | При проведении профилактического контроля КСЗ ВЛ 110 кВ Новочунка – Тайшет с отпайкой на ПС Невельская (МФТО, ДЗ, ТЗНП) (ЭПЗ-1636) в 2026 году выполнить проверку в объеме профилактического восстановления. | 2026-12-31
ЗЭС |  |  |  | 2026-01-12 13:57 | 12.01.2026 13:57 | ВЛ 110 кВ Новочунка – Тайшет-Восточная с отпайкой на ПС Невельская и ВЛ 110 кВ Новочунка - Тайшет с отпайкой на ПС 110 Невельская | 110 | Устройства релейной защиты и автоматики | В ходе проведения профилактического контроля не представлялось возможным выявить развивающийся дефект (сквозной пробой диодов D1 (Д226-Б) и D1’(Д226-Б-Т) включенных параллельно обмотке реле времени РВ-1 (типа РВ-124/220 1981 года выпуска) в комплекте КЗ-2 2-го комплекса панели защит ЭПЗ-1636, на базе которой на ПС 500 кВ Тайшет реализован КСЗ ВЛ 110 кВ Новочунка – Тайшет с отпайкой на ПС Невельская (МФТО, ДЗ, ТЗНП) (ЭПЗ-1636).
ЗЭС |  |  |  | 2026-01-12 13:57 | 12.01.2026 13:57 | ВЛ 110 кВ Новочунка – Тайшет-Восточная с отпайкой на ПС Невельская и ВЛ 110 кВ Новочунка - Тайшет с отпайкой на ПС 110 Невельская | 110 | Устройства релейной защиты и автоматики | Сквозной пробой при длительном термическом воздействии протекающего тока диодов D1 (Д226-Б) и D1’(Д226-Б-Т) включенных параллельно обмотке реле времени РВ-1 (типа РВ-124/220 1981 года выпуска) в комплекте КЗ-2, что привело к короткому замыканию в цепях оперативного тока 2-го комплекса КСЗ при срабатывании токового реле РТ2 в аварийном режиме, отключению автоматического выключателя 2SF2 – «Питание ЭПЗ-1636 2 к-са», снятию оперативного тока и выводу из работы 2-го комплекса КСЗ ВЛ 110 кВ Новочунка – Тайшет с отпайкой на ПС Невельская (МФТО, ДЗ, ТЗНП) (ЭПЗ-1636), в следствии чего произошел отказ срабатывания 2 и 3 ступеней ТЗНП.
ЗЭС | 6 | 701 | 1 | 2026-01-19 10:44 | 19.01.2026 10:47 | ВЛ 35 кВ Тайшет - НПС-А | 35 | Устройства релейной защиты и автоматики | Причиной отключения ВЛ 35 кВ Тайшет - НПС-А на ПС 500 кВ Тайшет явился излишнее срабатывание централизованной защиты от замыкания на землю (ЗОЗЗ) 35 кВ 1 с.ш., из-за наличия небаланса 3I0 в токовых цепях ВЛ 35 кВ Тайшет - НПС-А в следствии заземления вторичных цепей в двух точках. Данные заземления предусмотрены проектом «Строительство нефтепроводной системы Восточная Сибирь – Тихий океан (ВСТО). Первый пусковой комплекс. Внешнее электроснабжение НПС-1». | Совместно с персоналом НПС в токовых цепях 541 защит ВЛ-35кВ НПС-А(Б) убрать вторую точку заземления вторичных цепей на ГЩУ в шкафу №117 «Защиты линий НПС-А/НПС-Б» | 2026-01-31
ЗЭС |  |  |  | 2026-01-19 10:44 | 19.01.2026 10:47 | ВЛ 35 кВ Тайшет - НПС-А | 35 | Устройства релейной защиты и автоматики |  | Откорректировать логику ЗОЗЗ 35 кВ 1 и 2 с.ш., выполнить фиксацию (с подхватом) светодиодов срабатывания защиты фидера присоединений | 2026-01-31
ЗЭС |  |  |  | 2026-01-19 10:44 | 19.01.2026 10:47 | ВЛ 35 кВ Тайшет - НПС-А | 35 | Устройства релейной защиты и автоматики |  | Для предотвращения излишнего отключения потребителей и анализа правильности работы ЗОЗЗ 35 кВ 1 и 2 с.ш. при замыкании на землю в сети 35 кВ перевести действие ЗОЗЗ 35 кВ 1 и 2 с.ш. на «сигнал» | 2026-01-31
ЗЭС | 7 | 901 | 1 | 2026-01-21 02:47 | 27.01.2026 13:20 | ПС 500 кВ Озёрная БСК-1 | 220 | Электротехническое оборудование 110 кВ и выше трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов | Развитие дефекта изготовления в процессе эксплуатации, выраженное изменением структуры применяемых материалов, приведшее к повреждению конденсатора. Последнее испытание БСК-1 проведено 07.07.2025, без замечаний. | Выполнить замену повреждённого конденсатора №38 БСК-1 ф. «С». | 2026-01-31
ЗЭС |  |  |  | 2026-01-21 02:47 | 27.01.2026 13:20 | ПС 500 кВ Озёрная БСК-1 | 220 | Электротехническое оборудование 110 кВ и выше трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов | Причиной отключения БСК-1 стало снижение ёмкости конденсатора № 38 более 20 % вследствие развития дефекта изготовления, выраженного пробоем изоляционных обкладок.
ЗЭС | 8 | 102 | 1 | 2026-01-25 13:49 | 25.01.2026 13:49 | ВЛ 10 кВ Шелехово-Соляная СВ-40 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Причиной отключения ВЛ-10 кВ Шелехово-Соляная за ОР-40 явилось касание с дальнейшим перекрытием ветками дерева проводов в пролете опор №492-493. | Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ Шелехово-Соляная от ОР-40 на наличие угрожающих деревьев. | 2026-05-01
ЗЭС |  |  |  | 2026-01-25 13:49 | 25.01.2026 13:49 | ВЛ 10 кВ Шелехово-Соляная СВ-40 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Причиной отключения ВЛ-10 кВ Шелехово-Соляная за ОР-40 явилось короткое замыкание вызванное касанием веток проводов ВЛ в пролетах опор №492-493 из-за падения дерева
ЗЭС | 9 | 502 | 1 | 2026-01-27 09:43 | 27.01.2026 09:43 | ВЛ 10 кВ Костино-Зенцово | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Причиной отключения ВЛ 10 кВ Костино-Зенцово явилось воздействие птицы. | На ВЛ-10 кВ Костино – Зенцово произвести внеочередной осмотр. | 2026-03-30
ЗЭС |  |  |  | 2026-01-27 09:43 | 27.01.2026 09:43 | ВЛ 10 кВ Костино-Зенцово | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Причиной отключения ВЛ 10 кВ Костино-Зенцово явилось короткое замыкание, вызванное перекрытием фаз А, В шлейфов РЛНД-10 кВ на ТП 169/160 птицей.
ЗЭС | 10 | 971 | 2 | 2026-02-08 09:48 | 08.02.2026 09:48 | ВЛ 110 кВ Новочунка – Тайшет с отпайкой на ПС Невельская | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Причиной отключения ВЛ 110 кВ Новочунка – Тайшет с отпайкой на ПС Невельская явилось: короткое замыкание, возникшее на опоре № 430 в следствие интенсивной промышленной деятельности повлекшей за собой загрязнение изоляции. | Выполнить замену изоляции на грязестойкую на опорах № 429, 428, 427 ВЛ 110 кВ Новочунка – Тайшет с отпайкой на ПС Невельская. | 2027-12-31
ЗЭС |  |  |  | 2026-02-08 09:48 | 08.02.2026 09:48 | ВЛ 110 кВ Новочунка – Тайшет с отпайкой на ПС Невельская | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Причиной отключения ВЛ 110 кВ Новочунка – Тайшет с отпайкой на ПС Невельская явилось перекрытие изоляции на опоре № 430 ф."С" которое было вызвано загрязнением от котельной и Ж/Д находящимися вблизи ВЛ.
ЗЭС | 11 | 103 | 2 | 2026-02-12 08:35 | 12.02.2026 08:35 | ВЛ-10 кВ Шелехово-Соляная | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Причиной отключения ВЛ-10 кВ Шелехово-Соляная явилось излом деревянной траверсы из за загнивания древесины на оп.№314 произошло касание проводов Ф «В и С» в пролете опор №314-313, во время прохождения ветра. | Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ Шелехово-Соляная на состояние траверс. | 2026-06-01
ЗЭС |  |  |  | 2026-02-12 08:35 | 12.02.2026 08:35 | ВЛ-10 кВ Шелехово-Соляная | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Причиной отключения ВЛ-10 кВ Шелехово-Соляная явилось короткое замыкание вызванное касанием проводов ВЛ в пролетах опор №313-314 из-за излома деревянной траверсы. | Провести инструктаж персоналу Шелеховскому МУ на тему: «Осмотр ВЛ». | 2026-03-10
ЗЭС | 12 | 972 | 2 | 2026-02-19 11:24 | 19.02.2026 12:15 | ВЛ 110 кВ Бирюса – Тайшет с отпайкой на ПС НП-17 (С-864) | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Причиной отключения ВЛ 110 кВ Бирюса – Тайшет с отпайкой на ПС НП-17 (С-864) явился дефект монтажа дополнительного грозазащитного троса в пролете опор № 60 – 61 выраженного большой стрелой провеса позволяющей во время ветровых нагрузок приблизиться грозозащитному тросу к проводу ф. А. Монтаж был выполнен в 1999 году в рамках выполнения проекта «Волоконно-оптическая цифровая линия связи Бирюсинск-Белогорск». | Выполнить ремонт грозозащитного троса в пролете № 60 – 61, выполнить замеры стрелы провеса дополнительного грозозащитного троса в полетах опор № 57 – 65 ВЛ 110 кВ Бирюса – Тайшет с отпайкой на ПС НП-17 (С-864). | 2026-04-30
ЗЭС |  |  |  | 2026-02-19 11:24 | 19.02.2026 12:15 | ВЛ 110 кВ Бирюса – Тайшет с отпайкой на ПС НП-17 (С-864) | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Причиной отключения ВЛ-110 кВ Бирюса- Тайшет с отпайкой на НПС явилось короткое замыкание в пролете опор № 60 – 61 из-за приближения дополнительного грозазащитного троса к проводу ф. А во время ветровой нагрузки.
ЗЭС | 13 | 202 | 2 | 2026-02-19 19:08 | 19.02.2026 19:08 | ВЛ-10 кВ Катарбей- Миллерово | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Причиной отключения ВЛ-10 кВ Катарбей- Миллерово, явилось падение дерева на провода в пролете опор № 40- 41, в порывистый ветер. Дерево росло за пределами охранной зоны. | Выполнить осмотр ВЛ 10 кВ Катарбей- Миллерово в пролетах опор № 32- 50, особое внимание обратить на наличие угрожающих деревьев. | 2026-06-30
ЗЭС |  |  |  | 2026-02-19 19:08 | 19.02.2026 19:08 | ВЛ-10 кВ Катарбей- Миллерово | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Причиной отключения ВЛ 10 кВ Катарбей- Миллерово явилось замыкание проводов разноименных фаз, вызванное падением дерева в пролете опор №40- 41, в порывистый ветер. Дерево слетело с проводов.
ЗЭС | 14 | 400 | 2 | 2026-02-19 20:41 | 19.02.2026 20:41 | ВЛ 10 кВ Усть-Када – Новая Када | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Причиной отключения ВЛ 10 кВ Усть-Када – Новая Када явилось падение дерева в пролете опор 162-163, из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ Усть-Када – Новая Када в пролетах опор 150-170, на предмет наличия угрожающих деревьев. | 2026-03-30
ЗЭС |  |  |  | 2026-02-19 20:41 | 19.02.2026 20:41 | ВЛ 10 кВ Усть-Када – Новая Када | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Причиной отключения ВЛ 10 кВ Усть-Када – Новая Када явилось падение дерева в пролете опор 162-163, из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередачи.
ВЭС | 1 | 801 | 01 | 2024-01-14 22:38 | 2024-01-15 02:45 | Оборудование телемеханики ПС 110 кВ Урик | 110 | Средства диспетчерского и технологического управления | В результате недостатка проекта, питание аппаратуры телемеханики осуществляется от одного источника бесперебойного питания (ИБП). При выходе из строя ИБП пропало питание аппаратуры телемеханики. Телемеханика ПС 110 кВ Урик выполнена по проекту согласованному с РДУ. | Разработать и утвердить техническое решение по изменению схемы электропитания аппаратуры телемеханики на ПС 110 кВ Урик. | 2024-06-30
ВЭС |  |  |  | 2024-01-14 22:38 | 2024-01-15 02:45 | Оборудование телемеханики ПС 110 кВ Урик | 110 | Средства диспетчерского и технологического управления | В результате недостатка проекта, питание аппаратуры телемеханики осуществляется от одного источника бесперебойного питания (ИБП). При выходе из строя ИБП пропало питание аппаратуры телемеханики. Телемеханика ПС 110 кВ Урик выполнена по проекту согласованному с РДУ. | На ПС Урик 110/35/10 включить в план ОКС работы, оборудование и материалы по изменению электропитания оборудования телемеханики в соответствии с разработанным по п. 1 техническим решением. | 2024-12-30
ВЭС |  |  |  | 2024-01-14 22:38 | 2024-01-15 02:45 | Оборудование телемеханики ПС 110 кВ Урик | 110 | Средства диспетчерского и технологического управления | При вскрытии ИБП обнаружены следы перекрытия на плате инвертора, пробиты транзисторы. | Произвести замену источника бесперебойного питания (ИБП) на ПС 110 кВ Урик. | 2025-06-15
ВЭС | 2 | 802 | 01 | 2024-01-30 12:36 | 2024-01-30 12:36 | ВЛ 110 кВ Урик – Усть-Орда II цепь с отпайкой на ПС Оёк | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Несвоевременное выявление развивающегося дефекта (снижение проводимости) провода в месте его опрессовки в аппаратном зажиме (тип – А4А-150-2) на незадействованном в организации канала связи ВЧ-заградителе фазы «В» на опоре № 86 ВЛ 110 кВ Урик – Усть-Орда II цепь с отпайкой на ПС Оёк (отпайка на ПС 110 кВ Оёк), обусловленное невыполнением пересчета превышения измеренного значения температуры к нормированному (в связи с отсутствием указанного требования в локальных актах организации) при проведении в мае 2023 года планового тепловизионного контроля (без учета токовой нагрузки в период предстоящего максимума в осенне-зимнем периоде 2023-2024 года). | Составить перечень неиспользуемого высокочастотного оборудования связи (ВЧ заградители, конденсаторы связи на ЛЭП и на территории ПС 110-220 кВ) находящегося в зоне эксплуатационной ответственности Восточных ЭС АО «ИЭСК» | 2024-05-31
ВЭС |  |  |  | 2024-01-30 12:36 | 2024-01-30 12:36 | ВЛ 110 кВ Урик – Усть-Орда II цепь с отпайкой на ПС Оёк | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Несвоевременное выявление развивающегося дефекта (снижение проводимости) провода в месте его опрессовки в аппаратном зажиме (тип – А4А-150-2) на незадействованном в организации канала связи ВЧ-заградителе фазы «В» на опоре № 86 ВЛ 110 кВ Урик – Усть-Орда II цепь с отпайкой на ПС Оёк (отпайка на ПС 110 кВ Оёк), обусловленное невыполнением пересчета превышения измеренного значения температуры к нормированному (в связи с отсутствием указанного требования в локальных актах организации) при проведении в мае 2023 года планового тепловизионного контроля (без учета токовой нагрузки в период предстоящего максимума в осенне-зимнем периоде 2023-2024 года). | В соответствии с перечнем по пункту 3.2.1 мероприятий разработать технические решения по демонтажу неиспользуемого высокочастотного оборудования связи | 2024-06-28
ВЭС |  |  |  | 2024-01-30 12:36 | 2024-01-30 12:36 | ВЛ 110 кВ Урик – Усть-Орда II цепь с отпайкой на ПС Оёк | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Несвоевременное выявление развивающегося дефекта (снижение проводимости) провода в месте его опрессовки в аппаратном зажиме (тип – А4А-150-2) на незадействованном в организации канала связи ВЧ-заградителе фазы «В» на опоре № 86 ВЛ 110 кВ Урик – Усть-Орда II цепь с отпайкой на ПС Оёк (отпайка на ПС 110 кВ Оёк), обусловленное невыполнением пересчета превышения измеренного значения температуры к нормированному (в связи с отсутствием указанного требования в локальных актах организации) при проведении в мае 2023 года планового тепловизионного контроля (без учета токовой нагрузки в период предстоящего максимума в осенне-зимнем периоде 2023-2024 года). | Провести оперативному персоналу ПС 110 кВ Усть-Орда неплановую контрольную специализированную тренировку на тему «Отключение потребителей на ПС 110 кВ Усть-Орда по графику временного отключения потребления на 2023/2024 г.г. по АО «ИЭСК» на территории Иркутской области» с участием в качестве контролирующего лица представителя отдела технического контроллинга Филиала АО «СО ЕЭС» Иркутское РДУ. | 2024-11-29
ВЭС |  |  |  | 2024-01-30 12:36 | 2024-01-30 12:36 | ВЛ 110 кВ Урик – Усть-Орда II цепь с отпайкой на ПС Оёк | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Несвоевременное выявление развивающегося дефекта (снижение проводимости) провода в месте его опрессовки в аппаратном зажиме (тип – А4А-150-2) на незадействованном в организации канала связи ВЧ-заградителе фазы «В» на опоре № 86 ВЛ 110 кВ Урик – Усть-Орда II цепь с отпайкой на ПС Оёк (отпайка на ПС 110 кВ Оёк), обусловленное невыполнением пересчета превышения измеренного значения температуры к нормированному (в связи с отсутствием указанного требования в локальных актах организации) при проведении в мае 2023 года планового тепловизионного контроля (без учета токовой нагрузки в период предстоящего максимума в осенне-зимнем периоде 2023-2024 года). | Выполнить подготовку и допуск к самостоятельной работе постоянного оперативного персонала на ПС 110 кВ Урик (согласно штатного расписания) | 2024-10-31
ВЭС |  |  |  | 2024-01-30 12:36 | 2024-01-30 12:36 | ВЛ 110 кВ Урик – Усть-Орда II цепь с отпайкой на ПС Оёк | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Несвоевременное выявление развивающегося дефекта (снижение проводимости) провода в месте его опрессовки в аппаратном зажиме (тип – А4А-150-2) на незадействованном в организации канала связи ВЧ-заградителе фазы «В» на опоре № 86 ВЛ 110 кВ Урик – Усть-Орда II цепь с отпайкой на ПС Оёк (отпайка на ПС 110 кВ Оёк), обусловленное невыполнением пересчета превышения измеренного значения температуры к нормированному (в связи с отсутствием указанного требования в локальных актах организации) при проведении в мае 2023 года планового тепловизионного контроля (без учета токовой нагрузки в период предстоящего максимума в осенне-зимнем периоде 2023-2024 года). | Выполнить пересмотр Регламента проведения тепловизионного обследования электротехнического оборудования ОАО «ИЭСК» (СТП 00.059.029-2023) в части включения указаний о необходимости пересчета превышения измеренного значения температуры к нормированному (при номинальном токе) | 2024-03-20
ВЭС |  |  |  | 2024-01-30 12:36 | 2024-01-30 12:36 | ВЛ 110 кВ Урик – Усть-Орда II цепь с отпайкой на ПС Оёк | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Несвоевременное выявление развивающегося дефекта (снижение проводимости) провода в месте его опрессовки в аппаратном зажиме (тип – А4А-150-2) на незадействованном в организации канала связи ВЧ-заградителе фазы «В» на опоре № 86 ВЛ 110 кВ Урик – Усть-Орда II цепь с отпайкой на ПС Оёк (отпайка на ПС 110 кВ Оёк), обусловленное невыполнением пересчета превышения измеренного значения температуры к нормированному (в связи с отсутствием указанного требования в локальных актах организации) при проведении в мае 2023 года планового тепловизионного контроля (без учета токовой нагрузки в период предстоящего максимума в осенне-зимнем периоде 2023-2024 года). | Провести персоналу службы диагностики внеплановый производственный инструктаж по теме: «Порядок оценки теплового состояния электрооборудования и токоведущих частей» | 2024-03-30
ВЭС |  |  |  | 2024-01-30 12:36 | 2024-01-30 12:36 | ВЛ 110 кВ Урик – Усть-Орда II цепь с отпайкой на ПС Оёк | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Отгорание провода марки АС-150 и прессуемого аппаратного зажима (тип – А4А-150-2) на ВЧ-заградителе фазы «В» на опоре № 86 ВЛ 110 кВ Урик – Усть-Орда II цепь с отпайкой на ПС Оёк (отпайка на ПС 110 кВ Оёк) от тока нагрузки по ВЛ, приведшее к возникновению КЗ с отключением ВЛ действием защит, несимметричному режиму в сети после включения ВЛ на ПС 110 кВ Усть-Орда действием АПВ | Не намечены
ВЭС | 3 | 701 | 01 | 2024-01-30 12:48 | 2024-01-30 14:22 | ВЛ 35 кВ Усть-Орда - Гаханы ВЛ 10 кВ Усть-Орда - Дет.Дом ВЛ 10 кВ Усть-Орда - Мурино | 35 | Линии электропередачи 6-35 кВ | В 12:48 в энергорайоне ВЭС по графику временного отключения потребления отключено 10 МВт нагрузки потребителей (выполнено на ПС 110 кВ Усть-Орда). Фактическая токовая нагрузка ВЛ 110 кВ Урик – Усть-Орда I цепь с отпайкой на ПС Оёк снизилась с 495 А до 483 А при ДДТН/АДТН – 476/756 А. В 12:53 в энергорайоне ВЭС по графику временного отключения потребления отключено дополнительно 6,3 МВт нагрузки потребителей (выполнено на ПС 110 кВ Усть-Орда). Фактическая величина токовой нагрузки ВЛ 110 кВ Урик – Усть-Орда I цепь с отпайкой на ПС Оёк снизилась с 481 А до 469 А при ДДТН/АДТН – 476/756 А. | Организовать проведение оперативному персоналу ПС 110 кВ Усть-Орда неплановой контрольной специализированной тренировки, предусматривающей отключение потребителей на ПС 110 кВ Усть-Орда по графику временного отключения потребления на 2023/2024 г.г. по АО «ИЭСК» на территории Иркутской области с участием в качестве контролирующего лица представителя отдела технического контроллинга Филиала АО «СО ЕЭС» Иркутское РДУ. | 2024-11-29
ВЭС |  |  |  | 2024-01-30 12:48 | 2024-01-30 14:22 | ВЛ 35 кВ Усть-Орда - Гаханы ВЛ 10 кВ Усть-Орда - Дет.Дом ВЛ 10 кВ Усть-Орда - Мурино | 35 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Отключение нагрузки по графику временного отключения потребления на ПС 110 кВ Усть-Орда из-за обрыва шлейфа на опоре № 86 ф. «В» ВЛ 110 кВ Урик – Усть-Орда II цепь с отпайкой на ПС Оёк | Восстановить шлейф ВЧ-заградителя шлейфа на опоре № 86 ф. «В» ВЛ 110 кВ Урик – Усть-Орда II цепь с отпайкой на ПС Оёк | 2024-01-30
ВЭС | 4 | 803 | 02 | 2024-02-01 10:25 | 2024-02-01 12:59 | ВЛ 110 кВ Урик – Усть-Орда II цепь с отпайкой на ПС Оёк | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | ВЛ 110 кВ Урик – Усть-Орда II цепь с отпайкой на ПС Оёк (АО "ИЭСК") выведена в ремонт по причине недопустимого нагрева (более 100 гр.С) шлейфа фазы "В" (верхний провод) на опоре №70 (13 км от ПС 110 кВ Урик), обнаруженного 01.02.2024 г. в 08-36 внеплановым тепловизионным осмотром. | Включить в график тепловизионного контроля 2024 - 2025 г.г. внеочередным порядком ВЛ 110 кВ Урик – Усть-Орда I цепь, ВЛ 110 кВ Урик – Усть-Орда II цепь с отпайкой на ПС Оёк | 2024-12-14
ВЭС |  |  |  | 2024-02-01 10:25 | 2024-02-01 12:59 | ВЛ 110 кВ Урик – Усть-Орда II цепь с отпайкой на ПС Оёк | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | В период максимума зимних нагрузок произошло ухудшение проводимости контактного соединения в форме недопустимого нагрева (более 100 гр.С) шлейфа фазы "В" (верхний провод) на опоре №70 (13 км от ПС 110 кВ Урик) | Не намечены
ВЭС | 5 | 971 | 02 | 2024-02-02 03:24 | 2024-02-02 03:24 | ВЛ 110 кВ Иркутская ТЭЦ-10-Урик I цепь | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Разрушение подвесного полимерного изолятора ЛК-70/110 опоры 243 произошло в месте опрессования оконцевателя; несовершенство технологии соединения полимерного стержня изолятора и металлического оконцевателя в ранних партиях изоляторов ЛК вызывает скрытые повреждений стержня в форме кольцевой деформации и нарушения целостности продольных стеклопластиковых волокон. Со временем, из-за знакопеременных нагрузок, влияния атмосферной влаги, проникающей через микротрещины повреждённого стержня происходит прогрессирующее снижение механической прочности стержня «на разрыв» и стеклопластиковый стержень изолятора под усилием тяжения провода лопается в месте опрессовки оконцевателя. Такие негативные процессы усиливаются образованием дендритов в стеклопластиковом стержне и треков на границе раздела «стержень - оболочка», Первопричиной повреждения чаще всего является дефект конструкции изолятора, а именно: недостаточная герметичность границы раздела между оболочкой и металлической арматурой и плохая адгезия оболочки к стеклопластиковому стержню. Данный вид повреждения полимерных изоляторов является характерной причиной механического разрушения изоляторов такого типа ранних годов выпуска. Указанное выше стало причиной обрыва провода ВЛ с места крепления на нижней траверсе опоры, нарушение расстояния от ТВЧ до заземлённых частей ВЛ и срабатывание защит ТЗНП, ДФЗ на отключение ВЛ 110 кВ Иркутская ТЭЦ-10-Урик I цепь с успешным АПВ. | Не намечены
ВЭС |  |  |  | 2024-02-02 03:24 | 2024-02-02 03:24 | ВЛ 110 кВ Иркутская ТЭЦ-10-Урик I цепь | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Механическое разрушение стрежня изолятора ЛК-70/110 произошло по причине внутреннего скрытого дефекта, в месте опрессования оконцевателя из-за несовершенства технологии соединения полимерного стержня изолятора и металлического оконцевателя изоляторов ЛК, что вызывает повреждения стержня в форме кольцевой деформации и нарушения целостности продольных стеклопластиковых волокон. Вследствие механического разрушения изолятора ЛК-70/110 нижний провод ВЛ внезапно лишился поддержки на траверсе опоры 234, при падении приблизился к земле на расстояние, менее допустимого воздушного изоляционного промежутка, что вызвало замыкание на землю. После естественного гашения колебания провода воздушный изоляционный промежуток восстановился – условия отключения ВЛ защитами самоликвидировались, габарит между проводом и поверхностью земли (без крепления на опор 234) не соответствует требованиям безопасности – требуется неотложный ремонт. | Заменить изолятор нижнего провода фазы "С" на опоре 234 Иркутская ТЭЦ-10-Урик I цепь, восстановить крепление провода | 2024-02-02
ВЭС |  |  |  | 2024-02-02 03:24 | 2024-02-02 03:24 | ВЛ 110 кВ Иркутская ТЭЦ-10-Урик I цепь | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Механическое разрушение стрежня изолятора ЛК-70/110 произошло по причине внутреннего скрытого дефекта, в месте опрессования оконцевателя из-за несовершенства технологии соединения полимерного стержня изолятора и металлического оконцевателя изоляторов ЛК, что вызывает повреждения стержня в форме кольцевой деформации и нарушения целостности продольных стеклопластиковых волокон. Вследствие механического разрушения изолятора ЛК-70/110 нижний провод ВЛ внезапно лишился поддержки на траверсе опоры 234, при падении приблизился к земле на расстояние, менее допустимого воздушного изоляционного промежутка, что вызвало замыкание на землю. После естественного гашения колебания провода воздушный изоляционный промежуток восстановился – условия отключения ВЛ защитами самоликвидировались, габарит между проводом и поверхностью земли (без крепления на опор 234) не соответствует требованиям безопасности – требуется неотложный ремонт. | Выполнить верховой осмотр ВЛ 110 кВ Иркутская ТЭЦ-10-Урик I цепь, ВЛ 110 кВ Иркутская ТЭЦ-10-Урик II цепь с отпайкой на Никольск в пролётах опор 232 - 236 для выявления подобных дефектов полимерных изоляторов на обеих цепях | 2024-09-30
ВЭС |  |  |  | 2024-02-02 03:24 | 2024-02-02 03:24 | ВЛ 110 кВ Иркутская ТЭЦ-10-Урик I цепь | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Механическое разрушение стрежня изолятора ЛК-70/110 произошло по причине внутреннего скрытого дефекта, в месте опрессования оконцевателя из-за несовершенства технологии соединения полимерного стержня изолятора и металлического оконцевателя изоляторов ЛК, что вызывает повреждения стержня в форме кольцевой деформации и нарушения целостности продольных стеклопластиковых волокон. Вследствие механического разрушения изолятора ЛК-70/110 нижний провод ВЛ внезапно лишился поддержки на траверсе опоры 234, при падении приблизился к земле на расстояние, менее допустимого воздушного изоляционного промежутка, что вызвало замыкание на землю. После естественного гашения колебания провода воздушный изоляционный промежуток восстановился – условия отключения ВЛ защитами самоликвидировались, габарит между проводом и поверхностью земли (без крепления на опор 234) не соответствует требованиям безопасности – требуется неотложный ремонт. | Выполнить замену полимерных изоляторов на опоре 234 ВЛ 110 кВ Иркутская ТЭЦ-10-Урик I цепь, фазы А, В. | 2024-09-30
ВЭС |  |  |  | 2024-02-02 03:24 | 2024-02-02 03:24 | ВЛ 110 кВ Иркутская ТЭЦ-10-Урик I цепь | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Механическое разрушение стрежня изолятора ЛК-70/110 произошло по причине внутреннего скрытого дефекта, в месте опрессования оконцевателя из-за несовершенства технологии соединения полимерного стержня изолятора и металлического оконцевателя изоляторов ЛК, что вызывает повреждения стержня в форме кольцевой деформации и нарушения целостности продольных стеклопластиковых волокон. Вследствие механического разрушения изолятора ЛК-70/110 нижний провод ВЛ внезапно лишился поддержки на траверсе опоры 234, при падении приблизился к земле на расстояние, менее допустимого воздушного изоляционного промежутка, что вызвало замыкание на землю. После естественного гашения колебания провода воздушный изоляционный промежуток восстановился – условия отключения ВЛ защитами самоликвидировались, габарит между проводом и поверхностью земли (без крепления на опор 234) не соответствует требованиям безопасности – требуется неотложный ремонт. | Выполнить замену полимерных изоляторов на опоре 234 ВЛ 110 кВ Иркутская ТЭЦ-10-Урик II цепь с отпайкой на Никольск цепь, фазы А, В, С. | 2024-09-30
ВЭС | 6 | 804 | 02 | 2024-02-02 13:20 | 2024-02-01 12:59 | ВЛ 110 кВ Правобережная – Урик II цепь с отпайками | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | ВЛ 110 кВ Правобережная – Урик II цепь с отпайками (АО "ИЭСК") выведена в ремонт по причине недопустимого нагрева (более 150 гр.С) плашечного зажима шлейфа фазы "В" (верхний провод) на опоре №9 (2,3 км от ПС 220 кВ Правобережная), обнаруженного 01.02.2024 г. в 12-14 внеплановым тепловизионным осмотром. | Включить в график тепловизионного контроля 2024 - 2025 г.г. внеочередным порядком ВЛ 110 кВ Правобережная – Урик I цепь с отпайками, ВЛ 110 кВ Правобережная – Урик II цепь с отпайками | 2024-12-14
ВЭС |  |  |  | 2024-02-02 13:20 | 2024-02-01 12:59 | ВЛ 110 кВ Правобережная – Урик II цепь с отпайками | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | В период максимума зимних нагрузок произошло ухудшение проводимости контактного соединения в форме недопустимого нагрева (более 150 гр.С) плашечного зажима шлейфа фазы "В" (верхний провод) на опоре №9 (2,3 км от ПС 220 кВ Правобережная) | Не намечены
ВЭС | 7 | 972 | 03 | 2024-03-26 17:18 | 2024-03-26 17:18 | ВЛ 110 кВ Баяндай - Еланцы Б с отпайкой на ПС Косая Степь | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Отключение ВЛ 110 кВ Баяндай - Еланцы Б с отпайкой на ПС Косая Степь произошло в следствии воздействия жизнедеятельности птиц по причине обильного загрязнения оборудования ВЛ птичьим пометом. | Для включения в план инвестиционной программы на 2026 год подготовить паспорт Минэнерго объекта ВЛ 110 кВ Баяндай - Еланцы Б с отпайкой на ПС Косая Степь с расчётом по УНЦ (форме 20.1) установка ПЗУ. | 2025-02-20
ВЭС |  |  |  | 2024-03-26 17:18 | 2024-03-26 17:18 | ВЛ 110 кВ Баяндай - Еланцы Б с отпайкой на ПС Косая Степь | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Отключение ВЛ 110 кВ Баяндай - Еланцы Б с отпайкой на ПС Косая Степь произошло в следствии воздействия жизнедеятельности птиц по причине обильного загрязнения оборудования ВЛ птичьим пометом. | Включить в инвестиционную программу АО «ИЭСК» ВЭС на 2026 год установку ПЗУ на ВЛ 110 кВ Баяндай - Еланцы Б с отпайкой на ПС Косая Степь. | 2025-12-31
ВЭС |  |  |  | 2024-03-26 17:18 | 2024-03-26 17:18 | ВЛ 110 кВ Баяндай - Еланцы Б с отпайкой на ПС Косая Степь | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Перекрытие изоляции ПС-70, фаза "С", на опоре № 65 ВЛ 110 кВ Баяндай - Еланцы Б с отпайкой на ПС Косая Степь, произошло по птичьему помёту. | Выполнить замер сопротивления заземляющего устройства опоры № 65 ВЛ 110 кВ Баяндай - Еланцы Б с отпайкой на ПС Косая Степь. | 2024-06-30
ВЭС | 8 | 805 | 04 | 2024-04-17 06:06 | 2024-04-17 06:06 | ВЛ 110 кВ Баяндай-Качуг II цепь с отпайками | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Мероприятия по выявлению дефектов при проведении периодического технического обслуживания оборудования ВЧ-канала ВЛ 110 кВ Баяндай-Качуг II цепь с отпайками разработаны в недостаточном объёме, сроки и объём технического обслуживания оборудования ВЧ-канала ВЛ 110 кВ выполняется в недостаточном объёме для осуществления надёжной (безаварийной) эксплуатации. | Провести внеплановый осмотр опорно-стержневой изоляции оборудования 110 кВ ПС Качуг | 2024-04-18
ВЭС |  |  |  | 2024-04-17 06:06 | 2024-04-17 06:06 | ВЛ 110 кВ Баяндай-Качуг II цепь с отпайками | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Механическое разрушение опорного изолятора ВЧЗ-110 Баяндай Б ф. "В" на ПС 110 кВ Качуг произошло из-за преждевременного растрескивания фарфоровой изоляции в месте сочленения с фланцем крепления к конструкции стойки. | Провести внеплановый инструктаж персоналу СЛЭП с целью повышения качества осмотров и своевременных выявления дефектов оборудования ВЧ-каналов ВЛ 110 кВ, включая элементы канала, размещённые на территории подстанций. | 2024-07-31
ВЭС | 9 | 806 | 04 | 2024-04-23 13:46 | 2024-04-23 13:46 | ПС 110 кВ Урик ОВ-110 | 110 | Электротехническое оборудование 110 кВ и выше трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов | Мероприятия по выявлению дефектов при проведении периодического технического обслуживания оборудования ПС разработаны в недостаточном объёме, сроки и объём технического обслуживания оборудования ПС выполняется в недостаточном объёме для осуществления надёжной (безаварийной) эксплуатации. | Не намечены
ВЭС |  |  |  | 2024-04-23 13:46 | 2024-04-23 13:46 | ПС 110 кВ Урик ОВ-110 | 110 | Электротехническое оборудование 110 кВ и выше трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов | Отказ включения ОВ-110 произошёл по причине разрегулировки блок-контактов в цепи включения ОВ-110. | Выполнить регулировку блок-контактов ОВ-110. | 2024-05-24
ВЭС |  |  |  | 2024-04-23 13:46 | 2024-04-23 13:46 | ПС 110 кВ Урик ОВ-110 | 110 | Электротехническое оборудование 110 кВ и выше трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов | Отказ включения ОВ-110 произошёл по причине разрегулировки блок-контактов в цепи включения ОВ-110. | Выполнить контроль правильности регулировки сигнально-блокировочных контактов и командно-сигнального аппарата ОВ-110. | 2024-05-24
ВЭС | 10 | 973 | 04 | 2024-04-30 11:39 | 2024-04-30 11:39 | ВЛ 110 кВ Оса-Тихоновка с отпайкой на ПС Енисей | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Отключение ВЛ 110 кВ Усть-Орда-Тихоновка, ВЛ 110 кВ Оса-Тихоновка с отпайкой на ПС Енисей, произошло в следствии воздействия жизнедеятельности птиц по причине обильного загрязнения оборудования ВЛ птичьим пометом. | Не намечены
ВЭС |  |  |  | 2024-04-30 11:39 | 2024-04-30 11:39 | ВЛ 110 кВ Оса-Тихоновка с отпайкой на ПС Енисей | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Перекрытие изоляции ПС-70, фаза "С" средний провод, на опоре № 166 ВЛ 110 кВ Оса-Тихоновка с отпайкой на ПС Енисей, произошло по птичьему помёту. | Выполнить замер сопротивления заземляющего устройства опоры 166 ВЛ 110 кВ Оса-Тихоновка с отпайкой на ПС Енисей. | 2024-10-15
ВЭС |  |  |  | 2024-04-30 11:39 | 2024-04-30 11:39 | ВЛ 110 кВ Оса-Тихоновка с отпайкой на ПС Енисей | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Перекрытие изоляции ПС-70, фаза "С" средний провод, на опоре № 166 ВЛ 110 кВ Оса-Тихоновка с отпайкой на ПС Енисей, произошло по птичьему помёту. | Выполнить замер сопротивления заземляющего устройства опоры 162 ВЛ 110 кВ Оса-Тихоновка с отпайкой на ПС Енисей. | 2024-10-15
ВЭС |  |  |  | 2024-04-30 11:39 | 2024-04-30 11:39 | ВЛ 110 кВ Оса-Тихоновка с отпайкой на ПС Енисей | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Перекрытие изоляции ПС-70, фаза "С" средний провод, на опоре № 166 ВЛ 110 кВ Оса-Тихоновка с отпайкой на ПС Енисей, произошло по птичьему помёту. | На опоре 166 ВЛ 110 кВ Оса-Тихоновка с отпайкой на ПС Енисей произвести замену изоляции ПС-70 трёх фаз. | 2025-09-30
ВЭС |  |  |  | 2024-04-30 11:39 | 2024-04-30 11:39 | ВЛ 110 кВ Оса-Тихоновка с отпайкой на ПС Енисей | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Перекрытие изоляции ПС-70, фаза "С" средний провод, на опоре № 166 ВЛ 110 кВ Оса-Тихоновка с отпайкой на ПС Енисей, произошло по птичьему помёту. | На опоре 162 ВЛ 110 кВ Оса-Тихоновка с отпайкой на ПС Енисей произвести замену изоляции ПС-70 трёх фаз. | 2025-09-30
ВЭС | 11 | 807 | 04 | 2024-04-30 11:46 | 2024-04-30 14:05 | ПС 110 кВ Оса Т-1, ОВ-110 | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Отключение Т-1, ОВ-110 ПС 110 кВ Оса произошло вследствие воздействия сверхрасчётного климатического фактора в виде шквалистого ветра, вызвавшего раскачивание шлейфа ф. «А» на ТР-110 Т-1 в сторону ОР-110 Т-1 с последующим изломом гибкой части шлейфа у неподвижной части аппаратного зажима контактной площадки разъединителя 110 кВ. В последствие свободный конец шлейфа раскачивался под напором порывов ветра и кратковременно соприкасался с заземлённой частью рамы разъединителя ТР-110 Т-1. СРКФ подтверждается метеосправкой | Не намечены
ВЭС |  |  |  | 2024-04-30 11:46 | 2024-04-30 14:05 | ПС 110 кВ Оса Т-1, ОВ-110 | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Отключение Т-1 произошло из-за излома гибкой части шлейфа у неподвижной части аппаратного зажима контактной площадки разъединителя 110 кВ и прикосновения свободной части шлейфа к заземлённой части ТР-110 Т-1 послужило причиной однофазного замыкания на землю в зоне действия защиты ДЗТ. | Произвести внеплановый осмотр гибкой ошиновки ОРУ-110 ПС 110 кВ Оса для выявления развивающихся дефектов в местах соединения гибких частей с неподвижными контактными зажимами оборудования. | 2024-09-30
ВЭС |  |  |  | 2024-04-30 11:46 | 2024-04-30 14:05 | ПС 110 кВ Оса Т-1, ОВ-110 | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Отключение ОВ-110 произошло из-за излома гибкой части шлейфа у неподвижной части аппаратного зажима контактной площадки разъединителя 110 кВ и прикосновения свободной части шлейфа ближайшему шлейфу ошиновки Т-1 в сторону ОСШ | Произвести внеплановый осмотр гибкой ошиновки ОРУ-110 ПС 110 кВ Оса для выявления развивающихся дефектов в местах соединения гибких частей с неподвижными контактными зажимами оборудования. | 2024-09-30
ВЭС | 12 | 974 | 04 | 2024-04-30 15:42 | 2024-04-30 15:42 | ВЛ 110 кВ Баяндай-Еланцы А с отпайками | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Отключение ВЛ 110 кВ Баяндай-Еланцы А с отпайками произошло вследствие воздействия сверхрасчётного климатического фактора в виде шквалистого ветра, вызвавшего раскачивание провода ВЛ с последующим кратковременным его приближением к заземлённой части опоры ВЛ на расстояние меньше изолирующего воздушного промежутка для данного класса напряжения, с учётом насыщения воздуха частицами пыли из-за сильного ветра и отсутствия травяного и лиственного покрова, характерного для данного времени года, и возникновения электродугового разряда, который самоликвидировался при обратном движении провода от опоры ВЛ. СРКФ подтверждается метеосправкой | Не намечены
ВЭС |  |  |  | 2024-04-30 15:42 | 2024-04-30 15:42 | ВЛ 110 кВ Баяндай-Еланцы А с отпайками | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Из-за электродугового разряда, возникшего вблизи заземлённой части опоры ВЛ, произошло перекрытие изоляции ПС-70 на опоре 375 ВЛ 110 кВ Баяндай-Еланцы А с отпайками фаза "С". | Выполнить замер сопротивления заземляющего устройства опоры 375 ВЛ 110 кВ Баяндай - Еланцы. | 2024-10-30
ВЭС |  |  |  | 2024-04-30 15:42 | 2024-04-30 15:42 | ВЛ 110 кВ Баяндай-Еланцы А с отпайками | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Из-за электродугового разряда, возникшего вблизи заземлённой части опоры ВЛ, произошло перекрытие изоляции ПС-70 на опоре 375 ВЛ 110 кВ Баяндай-Еланцы А с отпайками фаза "С". | На опоре 375 ВЛ 110 кВ Баяндай-Еланцы А с отпайками произвести замену изоляции ПС-70 трёх фаз. | 2025-09-30
ВЭС | 13 | 975 | 05 | 2024-05-05 09:55 | 2024-05-05 09:55 | ВЛ 110 кВ Оса-Новая Уда I цепь с отпайкам | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Отключение ВЛ 110 кВ Оса-Новая Уда I цепь с отпайками произошло вследствие воздействия жизнедеятельности птиц по причине обильного загрязнения оборудования ВЛ птичьим пометом. | Для включения в план инвестиционной программы на 2026 год подготовить паспорт Минэнерго объекта ВЛ 110 кВ Оса-Новая Уда I цепь с отпайкам с расчётом по УНЦ (форме 20.1) установка ПЗУ. | 2025-02-28
ВЭС |  |  |  | 2024-05-05 09:55 | 2024-05-05 09:55 | ВЛ 110 кВ Оса-Новая Уда I цепь с отпайкам | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Отключение ВЛ 110 кВ Оса-Новая Уда I цепь с отпайками произошло вследствие воздействия жизнедеятельности птиц по причине обильного загрязнения оборудования ВЛ птичьим пометом. | Включить в инвестиционную программу АО «ИЭСК» ВЭС на 2026 год установку ПЗУ на ВЛ 110 кВ Оса-Новая Уда I цепь с отпайкам. | 2025-12-31
ВЭС |  |  |  | 2024-05-05 09:55 | 2024-05-05 09:55 | ВЛ 110 кВ Оса-Новая Уда I цепь с отпайкам | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Перекрытие изоляции ПС-70, фаза "А" верхний провод, на опоре 309 ВЛ 110 кВ Оса-Новая Уда I цепь с отпайками произошло по птичьему помёту с образованием следов металлизации на верхнем изоляторе и проводе ВЛ | Выполнить замер сопротивления заземляющего устройства опоры 309 ВЛ 110 кВ Оса-Новая Уда I цепь с отпайками. | 2024-10-30
ВЭС | 14 | 976 | 05 | 2024-05-05 23:07 | 2024-05-05 23:07 | ВЛ 110 кВ Баяндай-Качуг II цепь с отпайками | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Отключение ВЛ 110 кВ Баяндай-Качуг II цепь с отпайками, произошло в следствии воздействия жизнедеятельности птиц по причине обильного загрязнения оборудования ВЛ птичьим пометом. | Для включения в план инвестиционной программы на 2026 год подготовить паспорт Минэнерго объекта ВЛ 110 кВ Баяндай-Качуг II цепь с отпайкам с расчётом по УНЦ (форме 20.1) установка ПЗУ. | 2025-02-28
ВЭС |  |  |  | 2024-05-05 23:07 | 2024-05-05 23:07 | ВЛ 110 кВ Баяндай-Качуг II цепь с отпайками | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Отключение ВЛ 110 кВ Баяндай-Качуг II цепь с отпайками, произошло в следствии воздействия жизнедеятельности птиц по причине обильного загрязнения оборудования ВЛ птичьим пометом. | Включить в инвестиционную программу АО «ИЭСК» ВЭС на 2026 год установку ПЗУ на ВЛ 110 кВ Баяндай-Качуг II цепь с отпайкам. | 2025-12-31
ВЭС |  |  |  | 2024-05-05 23:07 | 2024-05-05 23:07 | ВЛ 110 кВ Баяндай-Качуг II цепь с отпайками | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Перекрытие изоляции ПС-70, фаза "А" электрической дугой, на опоре № 48 ВЛ 110 кВ Баяндай-Качуг II цепь с отпайками, произошло по птичьему помёту. | Выполнить замер сопротивления заземляющего устройства опоры 48 ВЛ 110 кВ Баяндай-Качуг II цепь с отпайками. | 2024-10-30
ВЭС | 15 | 808 | 05 | 2024-05-06 06:56 | 2024-05-06 07:31 | ВЛ 110 кВ Качуг - Жигалово | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Несвоевременное выявление развивающегося дефекта (снижение механической прочности) провода в месте его опрессовки в аппаратном зажиме (тип – А2А-95-2) на ТТ ВЛ-110 Качуг фаза "С" в сторону 2СШ-110 кВ на ПС Жигалово. | Не намечены
ВЭС |  |  |  | 2024-05-06 06:56 | 2024-05-06 07:31 | ВЛ 110 кВ Качуг - Жигалово | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Излом шлейфа ошиновки, выполненной проводом АС-95, у неподвижной части аппаратного зажима типа А2А-95-2 контактной площадки ТТ-110 ВЛ-110 Качуг, фаза «С» из-за скрытого дефекта, вызванного естественным старением материала. | Произвести внеплановый осмотр гибкой ошиновки ОРУ-110 ПС 110 кВ Жигалово для выявления развивающихся дефектов в местах соединения гибких частей с неподвижными контактными зажимами оборудования. | 2024-09-30
ВЭС |  |  |  | 2024-05-06 06:56 | 2024-05-06 07:31 | ВЛ 110 кВ Качуг - Жигалово | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Излом шлейфа ошиновки, выполненной проводом АС-95, у неподвижной части аппаратного зажима типа А2А-95-2 контактной площадки ТТ-110 ВЛ-110 Качуг, фаза «С» из-за скрытого дефекта, вызванного естественным старением материала. | Произвести внеплановый тепловизионный контроль гибкой ошиновки ОРУ-110 ПС 110 кВ Жигалово для выявления развивающихся дефектов в местах контактных соединений ТВЧ и соединения гибких частей ошиновки с неподвижными контактными зажимами оборудования. | 2024-11-30
ВЭС | 16 | 809 | 05 | 2024-05-07 08:47 | 2024-05-07 11:50 | ПС 110 кВ Пивовариха СВ-10, Т-2 | 110 | Электротехническое оборудование 110 кВ и выше трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов | Мероприятия по выявлению дефектов при проведении периодического технического обслуживания оборудования ПС разработаны в недостаточном объёме, сроки и объём технического обслуживания оборудования ПС выполняется в недостаточном объёме для осуществления надёжной (безаварийной) эксплуатации - снятие скоростных характеристик вводных выключателей В-10 целесообразно дополнительно проводить в межремонтный период для контроля состояния привода выключателя. ` | Внести в планы технического обслуживания вводных выключателей типа ВВУ-СЭЩ-П3-10 дополнительные мероприятия по контролю скоростных характеристик привода. | 2025-02-28
ВЭС |  |  |  | 2024-05-07 08:47 | 2024-05-07 11:50 | ПС 110 кВ Пивовариха СВ-10, Т-2 | 110 | Электротехническое оборудование 110 кВ и выше трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов | Мероприятия по выявлению дефектов при проведении периодического технического обслуживания оборудования ПС разработаны в недостаточном объёме, сроки и объём технического обслуживания оборудования ПС выполняется в недостаточном объёме для осуществления надёжной (безаварийной) эксплуатации - снятие скоростных характеристик вводных выключателей В-10 целесообразно дополнительно проводить в межремонтный период для контроля состояния привода выключателя. ` | Для корректировки инвестиционной программы на 2025 год подготовить паспорт Минэнерго объекта ПС 110 кВ Пивовариха КРУН-10 замена СВ-10 типа ВВУ-10-СЭЩ П. | 2024-07-30
ВЭС |  |  |  | 2024-05-07 08:47 | 2024-05-07 11:50 | ПС 110 кВ Пивовариха СВ-10, Т-2 | 110 | Электротехническое оборудование 110 кВ и выше трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов | Мероприятия по выявлению дефектов при проведении периодического технического обслуживания оборудования ПС разработаны в недостаточном объёме, сроки и объём технического обслуживания оборудования ПС выполняется в недостаточном объёме для осуществления надёжной (безаварийной) эксплуатации - снятие скоростных характеристик вводных выключателей В-10 целесообразно дополнительно проводить в межремонтный период для контроля состояния привода выключателя. ` | Внести корректировку в инвестиционную программу АО «ИЭСК» ВЭС на 2025 год замена СВ-10 типа ВВУ-10-СЭЩ П КРУН-10 ПС 110 кВ Пивовариха. | 2024-12-30
ВЭС |  |  |  | 2024-05-07 08:47 | 2024-05-07 11:50 | ПС 110 кВ Пивовариха СВ-10, Т-2 | 110 | Электротехническое оборудование 110 кВ и выше трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов | Затягивание в работе привода В-10 Т-2 более чем на 0,2 с. при работе на отключение по команде терминала защит В-10 Т-2 вызвало последовательное срабатывание резервных защит вплоть до отключения В-110 Т-2. | Выполнить проверку работы привода выключателя В-10 кВ Т-2, при необходимости разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов | 2024-07-31
ВЭС |  |  |  | 2024-05-07 08:47 | 2024-05-07 11:50 | ПС 110 кВ Пивовариха СВ-10, Т-2 | 110 | Электротехническое оборудование 110 кВ и выше трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов | Из-за перекрытия втычных контактов СВ-10 с образованием дуги на 2СШ 10 кВ сработала команда РЗА на отключение В-10 Т-2 от дуговой защиты 2СШ 10 кВ. В-10 Т-2 затянул в отключении на время более 0,2 сек. Отключение трансформатора Т-2 выполнено действием внешних защит В-110 Т-2, УРОВ В-35 Т-2. | Провести послеаварийную проверку УРЗА В-10 кВ Т-2 – отключение от дуговой защиты 2СШ 10 кВ. | 2024-07-30
ВЭС |  |  |  | 2024-05-07 08:47 | 2024-05-07 11:50 | ПС 110 кВ Пивовариха СВ-10, Т-2 | 110 | Электротехническое оборудование 110 кВ и выше трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов | Выход из строя выключателя СВ-10 типа ВВУ-10-СЭЩ П произошёл из-за люфта в приводной системе открывания шторочного механизма. Во время производства оперативных переключений при переводе тележки СВ-10 из контрольного в рабочее положение произошло перекрытие втычных контактов, под воздействием электрической дуги были повреждены дугогасительные камеры и изолирующие междуфазные перегородки выключателя. | Произвести внеплановый осмотр ячеек в КРУН-10 кВ на предмет выявления дефектов в приводной системе открывания шторочного механизма. | 2024-07-30
ВЭС | 17 | 810 | 05 | 2024-05-11 08:47 | 2024-05-11 11:50 | ПС 110 кВ Знаменка Т-1 | 110 | Электротехническое оборудование 110 кВ и выше трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов | Мероприятия по выявлению дефектов при проведении периодического технического обслуживания оборудования ПС разработаны в недостаточном объёме, сроки и объём технического обслуживания оборудования ПС выполняется в недостаточном объёме для осуществления надёжной (безаварийной) эксплуатации. | Откорректировать график технического обслуживания ПС 110 Знаменка - включить ежегодное техническое обслуживание оборудования ПС 110 Знаменка ОД-110, КЗ-110, В-35 Тимошино на период до его замены. | 2024-07-30
ВЭС |  |  |  | 2024-05-11 07:10 | 2024-05-11 11:50 | ПС 110 кВ Знаменка Т-1 | 110 | Электротехническое оборудование 110 кВ и выше трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов | В результате отказа в отключении В-35 Тимошино (при КЗ на линии ВЛ-35 Знаменка-Тимошино) из-за неисправности привода и не включении КЗ-110 Т-1 из-за неисправности катушки включения, действием УРОК отключился ОД-110 Т-1 | Произвести регулировку привода В-35 Тимошино ПС Знаменка с контролем хода планки отключения. | 2024-05-30
ВЭС |  |  |  | 2024-05-11 07:10 | 2024-05-11 11:50 | ПС 110 кВ Знаменка Т-1 | 110 | Электротехническое оборудование 110 кВ и выше трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов | В результате отказа в отключении В-35 Тимошино (при КЗ на линии ВЛ-35 Знаменка-Тимошино) из-за неисправности привода и не включении КЗ-110 Т-1 из-за неисправности катушки включения, действием УРОК отключился ОД-110 Т-1 | Выполнить замену катушки включения КЗ-110 Т-1 ПС Знаменка | 2024-05-30
ВЭС | 18 | 977 | 05 | 2024-05-23 06:36 | 2024-05-23 06:36 | ВЛ 110 кВ Оса-Новая Уда 2 цепь с отпайкой на ПС Бильчир | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Отключение ВЛ 110 кВ Оса-Новая Уда 2 цепь с отпайкой на ПС Бильчир произошло в следствии утраты электроизолирующих свойств наружной оболочки изолятора ЛК-70/110 вследствие преждевременного старения изолирующего материала - кремнийорганической резины. | Выполнить корректировку планов ремонтов Осинского РЭС 2025 г. по результатам дефектовки изоляторов типа ЛК ВЛ 110 кВ Оса-Новая Уда 2 цепь с отпайкой на ПС Бильчир | 2025-02-28
ВЭС |  |  |  | 2024-05-23 06:36 | 2024-05-23 06:36 | ВЛ 110 кВ Оса-Новая Уда 2 цепь с отпайкой на ПС Бильчир | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Перекрытие изоляции ЛК-70/110, фаза "А", на опоре № 266 ВЛ 110 кВ Оса-Новая Уда 2 цепь с отпайкой на ПС Бильчир, произошло из-за разрушения наружной оболочки изолятора ЛК-70/110 вследствие преждевременного старения. | Выполнить замену изоляции типа ЛК на ПС-70 на опоре № 266 ВЛ 110 кВ Оса-Новая Уда 2 цепь с отпайкой на ПС Бильчир. | 2024-05-29
ВЭС |  |  |  | 2024-05-23 06:36 | 2024-05-23 06:36 | ВЛ 110 кВ Оса-Новая Уда 2 цепь с отпайкой на ПС Бильчир | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Перекрытие изоляции ЛК-70/110, фаза "А", на опоре № 266 ВЛ 110 кВ Оса-Новая Уда 2 цепь с отпайкой на ПС Бильчир, произошло из-за разрушения наружной оболочки изолятора ЛК-70/110 вследствие преждевременного старения. | Включить в плановый осмотр ВЛ 110 кВ Оса-Новая Уда 2 мероприятия по выявлению изоляторов типа ЛК с дефектами наружной оболочки. | 2024-11-30
ВЭС | 19 | 1 | 05 | 2024-05-23 20:55 | 2024-05-24 00:16 | КВЛ 10 кВ Сосновая - яч. 4 Бурдугуз А | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Мероприятия по выявлению угрожающих падением деревьев при проведении планового осмотра вдоль трассы КВЛ 10 кВ Сосновая - яч. 4 Бурдугуз А разработаны в недостаточном объёме, сроки и объём выявления деревьев, угрожающих падением на КВЛ 10 кВ Сосновая - яч. 4 Бурдугуз А выполняется в недостаточном объёме для осуществления надёжной (безаварийной) эксплуатации. | Не намечены
ВЭС |  |  |  | 2024-05-23 20:55 | 2024-05-24 00:16 | КВЛ 10 кВ Сосновая - яч. 4 Бурдугуз А | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | В результате падения дерева на провод участка ВЛ 10 кВ Сосновая - яч. 4 Бурдугуз А в пролёте опор 50 - 51 произошло сближение проводов на рассотяние, недопустимое по условию минимального изолирующего промежутка между разноимёнными фазами, возникло междуфазное КЗ через электродуговой разряд, в результате чего действием РЗА произошло отключение КВЛ 10 кВ Сосновая - яч. 4 Бурдугуз А. | Провести внеплановый осмотр КВЛ 10 кВ Сосновая - яч. 4 Бурдугуз А для по выявления деревьев вне охранной зоны ВЛ, угрожающих падением. | 2024-11-30
ВЭС | 20 | 978 | 05 | 2024-05-24 23:30 | 2024-05-24 23:30 | ВЛ 110 кВ Усть-Орда – Баяндай II цепь | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Отключение ВЛ 110 кВ Усть-Орда-Баяндай II цепь произошло вследствие воздействия жизнедеятельности птиц по причине обильного загрязнения оборудования ВЛ птичьим пометом. | Для включения в план инвестиционной программы на 2026 год подготовить паспорт Минэнерго объекта ВЛ 110 кВ Усть-Орда-Баяндай II цепь с расчётом по УНЦ (форме 20.1) установка ПЗУ. | 2025-02-28
ВЭС |  |  |  | 2024-05-24 23:30 | 2024-05-24 23:30 | ВЛ 110 кВ Усть-Орда – Баяндай II цепь | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Отключение ВЛ 110 кВ Усть-Орда-Баяндай II цепь произошло вследствие воздействия жизнедеятельности птиц по причине обильного загрязнения оборудования ВЛ птичьим пометом. | Включить в инвестиционную программу АО «ИЭСК» ВЭС на 2026 год установку ПЗУ на ВЛ 110 кВ Усть-Орда-Баяндай II цепь. | 2025-12-30
ВЭС |  |  |  | 2024-05-24 23:30 | 2024-05-24 23:30 | ВЛ 110 кВ Усть-Орда – Баяндай II цепь | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Перекрытие изоляции ПС-70, фаза "С", на опоре № 96 ВЛ 110 кВ Усть-Орда-Баяндай II цепь произошло по птичьему помёту с разрушением 1 изолятора ПС-70 в гирлянде изолирующей подвески | Выполнить замер сопротивления заземляющего устройства опоры № 96 ВЛ 110 кВ Усть-Орда – Баяндай II цепь. | 2024-10-30
ВЭС | 21 | 979 | 05 | 2024-05-27 20:39 | 2024-05-27 20:39 | ВЛ 110 кВ Баяндай-Еланцы А с отпайками | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Отключение ВЛ 110 кВ Баяндай-Еланцы А с отпайками, ВЛ 110 кВ Баяндай - Еланцы Б с отпайкой на ПС Косая Степь произошло вследствие прохождения грозового фронта по причине атмосферного перенапряжения возникшего вблизи ВЛ связанного с электромагнитным взаимодействием контуров протекания токов молнии с элементов ВЛ при прямых воздействиях атмосферных электрических разрядов. Гроза имела локальный характер и не была зафиксирована в районе расположения ближайшей метеостанции п.Баяндай, которая находится на удалении от места события не менее 4-х км, что подтверждается метеосправкой (приложение 5). | Не намечены
ВЭС |  |  |  | 2024-05-27 20:39 | 2024-05-27 20:39 | ВЛ 110 кВ Баяндай-Еланцы Б с отпайкой на ПС Косая степь | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Из-за атмосферного перенапряжения, возникшего вблизи ВЛ, произошло перекрытие изоляции ПС-70 на опоре № 22 ВЛ 110 кВ Баяндай-Еланцы А с отпайками, ВЛ 110 кВ Баяндай - Еланцы Б с отпайкой на ПС Косая Степь, фаза "С". | Выполнить замер сопротивления заземляющего устройства опоры № 22 ВЛ 110 кВ Баяндай - Еланцы. | 2024-10-30
ВЭС | 22 | 811 | 05 | 2024-05-29 21:10 | 2024-05-29 21:10 | ПС 110 кВ Урик | 110 | Электротехническое оборудование 110 кВ и выше трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов | Мероприятия по выявлению дефектов при проведении периодического технического обслуживания оборудования ПС разработаны в недостаточном объёме, сроки и объём технического обслуживания оборудования ПС выполняется в недостаточном объёме для осуществления надёжной (безаварийной) эксплуатации. | Не намечены
ВЭС |  |  |  | 2024-05-29 21:10 | 2024-05-29 21:10 | ПС 110 кВ Урик | 110 | Электротехническое оборудование 110 кВ и выше трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов | Отказ включения ШР-110 ТН-110-1 произошёл по причине разрегулировки блок-контактов в цепи электромагнитной блокировки из-за чего увеличивается время протекания тока через обмотку катушки ЭМБ и катушка выходит из строя, привод разъединителя блокируется. | Выполнить регулировку блок-контактов ШР-110 ТН-110-1 с контролем КСА | 2024-05-31
ВЭС | 23 | 980 | 05 | 2024-05-30 03:45 | 2024-05-30 03:45 | ВЛ 110 кВ Баяндай – Качуг I цепь с отпайками | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Отключение ВЛ 110 кВ Баяндай-Качуг 1 цепь с отпайками, произошло в следствии воздействия жизнедеятельности птиц по причине обильного загрязнения оборудования ВЛ птичьим пометом. | Для включения в план инвестиционной программы на 2026 год подготовить паспорт Минэнерго объекта ВЛ 110 кВ Баяндай-Качуг 1 цепь с отпайкам с расчётом по УНЦ (форме 20.1) установка ПЗУ. | 2025-02-28
ВЭС |  |  |  | 2024-05-30 03:45 | 2024-05-30 03:45 | ВЛ 110 кВ Баяндай – Качуг I цепь с отпайками | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Отключение ВЛ 110 кВ Баяндай-Качуг 1 цепь с отпайками, произошло в следствии воздействия жизнедеятельности птиц по причине обильного загрязнения оборудования ВЛ птичьим пометом. | Включить в инвестиционную программу АО «ИЭСК» ВЭС на 2026 год установку ПЗУ на ВЛ 110 кВ Баяндай-Качуг 1 цепь с отпайкам. | 2025-12-30
ВЭС |  |  |  | 2024-05-30 03:45 | 2024-05-30 03:45 | ВЛ 110 кВ Баяндай – Качуг I цепь с отпайками | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Перекрытие изоляции ЛК-70, фаза "А", на опоре № 380 ВЛ 110 кВ Баяндай-Качуг 1 цепь с отпайками, произошло по птичьему помёту. | Выполнить замер сопротивления заземляющего устройства опоры №380 ВЛ 110 кВ Баяндай-Качуг 1 цепь с отпайками. | 2024-10-30
ВЭС | 24 | 981 | 06 | 2024-06-04 11:46 | 2024-06-04 11:46 | ВЛ 110 кВ Баяндай-Качуг I цепь с отпайками | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Отключение ВЛ 110 кВ Баяндай-Качуг I цепь с отпайками, ВЛ 110 кВ Баяндай-Качуг II цепь с отпайками произошло вследствие прохождения грозового фронта по причине атмосферного перенапряжения возникшего вблизи ВЛ связанного с электромагнитным взаимодействием конту.ров протекания токов молнии с элементов ВЛ при прямых воздействиях атмосферных электрических разрядов. Гроза была зафиксирована в районе расположения ближайшей метеостанции п. Качуг, что подтверждается метеосправкой | Не намечены
ВЭС |  |  |  | 2024-06-04 11:46 | 2024-06-04 11:46 | ВЛ 110 кВ Баяндай-Качуг II цепь с отпайками | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | В результате атмосферного разряда молнии вблизи ВЛ 110 кВ Баяндай-Качуг I, II цепь с отпайками в проводе ВЛ возникли грозовые перенапряжения с последующим пробоем воздушного промежутка между проводом и заземлёнными элементами опор с перекрытием изоляции ЛК-70 на опоре 348 ВЛ 110 кВ Баяндай-Качуг I, II цепь с отпайками. В проводе ВЛ возникли неустойчивые КЗ, в результате чего действием РЗА произошло отключение ВЛ 110 кВ Баяндай-Качуг I, II цепь с отпайками. | Выполнить замер сопротивления заземляющего устройства опоры 348 ВЛ 110 кВ Баяндай-Качуг I, II цепь с отпайками. | 2024-10-30
ВЭС |  |  |  | 2024-06-04 11:46 | 2024-06-04 11:46 | ВЛ 110 кВ Баяндай-Качуг II цепь с отпайками | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | В результате атмосферного разряда молнии вблизи ВЛ 110 кВ Баяндай-Качуг I, II цепь с отпайками в проводе ВЛ возникли грозовые перенапряжения с последующим пробоем воздушного промежутка между проводом и заземлёнными элементами опор с перекрытием изоляции ЛК-70 на опоре 348 ВЛ 110 кВ Баяндай-Качуг I, II цепь с отпайками. В проводе ВЛ возникли неустойчивые КЗ, в результате чего действием РЗА произошло отключение ВЛ 110 кВ Баяндай-Качуг I, II цепь с отпайками. | Выполнить замену полимерных изоляторов на опоре 348 ВЛ 110 кВ Баяндай-Качуг I цепь с отпайками, фазы А, В, С. | 2025-09-30
ВЭС |  |  |  | 2024-06-04 11:46 | 2024-06-04 11:46 | ВЛ 110 кВ Баяндай-Качуг II цепь с отпайками | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | В результате атмосферного разряда молнии вблизи ВЛ 110 кВ Баяндай-Качуг I, II цепь с отпайками в проводе ВЛ возникли грозовые перенапряжения с последующим пробоем воздушного промежутка между проводом и заземлёнными элементами опор с перекрытием изоляции ЛК-70 на опоре 348 ВЛ 110 кВ Баяндай-Качуг I, II цепь с отпайками. В проводе ВЛ возникли неустойчивые КЗ, в результате чего действием РЗА произошло отключение ВЛ 110 кВ Баяндай-Качуг I, II цепь с отпайками. | Выполнить замену полимерных изоляторов на опоре 348 ВЛ 110 кВ Баяндай-Качуг II цепь с отпайками, фазы А, В, С. | 2025-09-30
ВЭС | 25 | 982 | 06 | 2024-06-09 13:56 | 2024-06-10 09:28 | ВЛ 110 кВ Усть-Орда – Тихоновка | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Воздействие неблагоприятного погодного явления в форме обширного грозового фронта, проходившего по ряду районов, создало участки атмосферного перенапряжения. Гроза была зафиксирована в районе расположения ближайшими метеостанциями п. Усть-Ордынский, с. Новая Уда, п. Баяндай, с. Еланцы, что подтверждается метеосправкой (приложение 5). Накопленное атмосферное электричество при грозовых разрядах в заземлённые части опор ВЛ создавало импульсные перенапряжения в месте крепления изолирующей подвески фазного провода к траверсе опоры, вызывало "обратное перекрытие" изоляции с возникновением неустойчивого замыкания на землю, которое самоликвидировалось после отключения ВЛ средствами РЗА. | По результатам измерений сопротивления заземляющих устройств ВЛ 110 кВ Усть-Орда – Тихоновка, ВЛ 110 кВ Новая Уда – Знаменка, ВЛ 110 кВ Баяндай – Еланцы согласно п. 3.1.1, 3.1.2, 3.1.3 разработать мероприятия, направленные на повышение грозоупорности ВЛ 110 кВ филиала ВЭС. | 2024-12-31
ВЭС |  |  |  | 2024-06-09 13:56 | 2024-06-10 09:28 | ВЛ 110 кВ Новая Уда – Знаменка | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | В результате атмосферного разряда молнии вблизи ВЛ 110 кВ Усть-Орда – Тихоновка между заземлёнными частями опоры ВЛ и проводом возникло импульсное перенапряжение с последующим пробоем воздушного промежутка между проводом и ближайшими заземлёнными элементами опоры с перекрытием изоляции ЛК-70 на опоре 64, возникло неустойчивое КЗ на землю, в результате чего действием РЗА произошло отключение ВЛ 110 кВ Усть-Орда – Тихоновка, ВЛ-110 кВ Оса – Тихоновка. | Выполнить замер сопротивления заземляющего устройства опоры 64 ВЛ 110 кВ Усть-Орда – Тихоновка. | 2024-11-15
ВЭС |  |  |  | 2024-06-09 13:56 | 2024-06-10 09:28 | ВЛ 110 кВ Баяндай – Еланцы А с отпайками | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | В результате атмосферного разряда молнии вблизи ВЛ 110 кВ Новая Уда – Знаменка между заземлёнными частями опоры ВЛ и проводом возникло импульсное перенапряжение с последующим пробоем воздушного промежутка между проводом и ближайшими заземлёнными элементами опоры с перекрытием изоляции ПС-70 на опоре 79, возникло неустойчивое КЗ на землю, в результате чего действием РЗА произошло отключение ВЛ 110 кВ Новая Уда – Знаменка, ВЛ 110 кВ Жигалово – Знаменка. | Выполнить замер сопротивления заземляющего устройства опоры 79 ВЛ 110 кВ Новая Уда – Знаменка. | 2024-11-15
ВЭС |  |  |  | 2024-06-09 13:56 | 2024-06-10 09:28 | ВЛ 110 кВ Баяндай – Еланцы А с отпайками | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | В результате атмосферного разряда молнии вблизи ВЛ 110 кВ Баяндай – Еланцы А с отпайками между заземлёнными частями опоры ВЛ и проводом возникло импульсное перенапряжение с последующим пробоем воздушного промежутка между проводом и ближайшими заземлёнными элементами опор с перекрытием изоляции ПС-70 на опоре 336, возникло неустойчивое КЗ на землю, в результате чего действием РЗА произошло отключение ВЛ 110 кВ Баяндай – Еланцы А с отпайками. | Выполнить замер сопротивления заземляющего устройства опоры 336 ВЛ 110 кВ Баяндай – Еланцы А. | 2024-11-15
ВЭС | 26 | 983 | 06 | 2024-06-11 02:40 | 2024-06-12 13:42 | ВЛ 110 кВ Баяндай – Еланцы А с отпайками | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Воздействие неблагоприятного погодного явления, в форме грозового фронта, создало участки атмосферного перенапряжения. Накопленное атмосферное электричество при грозовых разрядах в заземлённые части опор ВЛ создавало импульсные перенапряжения в месте крепления изолирующей подвески фазного провода к траверсе опоры, вызывало "обратное перекрытие" изоляции с возникновением неустойчивого замыкания на землю, которое самоликвидировалось после отключения ВЛ средствами РЗА. Гроза была зафиксирована в районе расположения ближайшими метеостанциями с. Баяндай, с. Еланцы, п. Усть-Уда, что подтверждается метеосправкой. | По результатам измерений сопротивления заземляющих устройств ВЛ 110 кВ Баяндай - Еланцы 1, 2 цепь с отпайками, ВЛ 110 кВ Усть-Орда – Баяндай II цепь, ВЛ 110 кВ Новая Уда – Знаменка согласно п. 3.1.1, разработать мероприятия, направленные на повышение грозоупорности ВЛ 110 кВ филиала ВЭС. | 2024-12-31
ВЭС |  |  |  | 2024-06-11 02:40 | 2024-06-12 13:42 | ВЛ 110 кВ Баяндай - Еланцы Б с отпайкой на ПС Косая Степь | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | В результате атмосферного разряда молнии вблизи ВЛ 110 кВ Баяндай – Еланцы А с отпайками между заземлёнными частями опоры ВЛ и проводом возникло импульсное перенапряжение с последующим пробоем воздушного промежутка между проводом и ближайшими заземлёнными элементами опоры с перекрытием изоляции ПС-70 на опоре 20, возникло неустойчивое КЗ на землю, в результате чего действием РЗА произошло отключение ВЛ 110 кВ Баяндай – Еланцы А с отпайками. | Выполнить замер сопротивления заземляющего устройства опор 19 - 21 ВЛ 110 кВ Баяндай - Еланцы 1, 2 цепь с отпайками. | 2024-11-20
ВЭС |  |  |  | 2024-06-11 02:40 | 2024-06-12 13:42 | ВЛ 110 кВ Усть-Орда – Баяндай II цепь | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | В результате атмосферного разряда молнии вблизи ВЛ 110 кВ Баяндай - Еланцы Б с отпайкой на ПС Косая Степь между заземлёнными частями опоры ВЛ и проводом возникло импульсное перенапряжение с последующим пробоем воздушного промежутка между проводом и ближайшими заземлёнными элементами опоры с перекрытием изоляции ПС-70 на опоре 20, возникло неустойчивое КЗ на землю, в результате чего действием РЗА произошло отключение ВЛ 110 кВ Баяндай - Еланцы Б с отпайкой на ПС Косая Степь. | Выполнить замер сопротивления заземляющего устройства опор 19 - 21 ВЛ 110 кВ Баяндай - Еланцы 1, 2 цепь с отпайками.
ВЭС |  |  |  | 2024-06-11 02:40 | 2024-06-12 13:42 | ВЛ 110 кВ Новая Уда – Знаменка | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | В результате атмосферного разряда молнии вблизи ВЛ 110 кВ Усть-Орда – Баяндай II цепь между заземлёнными частями опоры ВЛ и проводом возникло импульсное перенапряжение с последующим пробоем воздушного промежутка между проводом и ближайшими заземлёнными элементами опоры с перекрытием изоляции ПС-70 на опоре 289, возникло неустойчивое КЗ на землю, в результате чего действием РЗА произошло отключение ВЛ 110 кВ Усть-Орда – Баяндай II цепь. | Выполнить замер сопротивления заземляющего устройства опор 288 - 290 ВЛ 110 кВ Усть-Орда – Баяндай II цепь. | 2024-11-20
ВЭС |  |  |  | 2024-06-11 02:40 | 2024-06-12 13:42 | ВЛ 110 кВ Новая Уда – Знаменка | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | В результате атмосферного разряда молнии вблизи ВЛ 110 кВ Новая Уда – Знаменка между заземлёнными частями опоры ВЛ и проводом возникло импульсное перенапряжение с последующим пробоем воздушного промежутка между проводом и ближайшими заземлёнными элементами опоры с перекрытием изоляции ПС-70 на опоре 105, возникло неустойчивое КЗ на землю, в результате чего действием РЗА произошло отключение ВЛ 110 кВ Новая Уда – Знаменка, ВЛ 110 кВ Жигалово – Знаменка. | Выполнить замер сопротивления заземляющего устройства опор 104 - 106 ВЛ 110 кВ Новая Уда – Знаменка. | 2024-11-20
ВЭС |  |  |  | 2024-06-11 02:40 | 2024-06-12 13:42 | ВЛ 110 кВ Новая Уда – Знаменка | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | В результате атмосферного разряда молнии вблизи ВЛ 110 кВ Новая Уда – Знаменка между заземлёнными частями опоры ВЛ и проводом возникло импульсное перенапряжение с последующим пробоем воздушного промежутка между проводом и ближайшими заземлёнными элементами опоры с перекрытием изоляции ПС-70 на опоре 14, возникло неустойчивое КЗ на землю, в результате чего действием РЗА произошло отключение ВЛ 110 кВ Новая Уда – Знаменка, ВЛ 110 кВ Жигалово – Знаменка. | Выполнить замер сопротивления заземляющего устройства опор 13 -15 ВЛ 110 кВ Новая Уда – Знаменка. | 2024-11-20
ВЭС |  |  |  | 2024-06-11 02:40 | 2024-06-12 13:42 | ВЛ 110 кВ Новая Уда – Знаменка | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | В результате атмосферного разряда молнии вблизи ВЛ 110 кВ Новая Уда – Знаменка между заземлёнными частями опоры ВЛ и проводом возникло импульсное перенапряжение с последующим пробоем воздушного промежутка между проводом и ближайшими заземлёнными элементами опоры с перекрытием изоляции ПС-70 на опоре 79, возникло неустойчивое КЗ на землю, в результате чего действием РЗА произошло отключение ВЛ 110 кВ Новая Уда – Знаменка, ВЛ 110 кВ Жигалово – Знаменка. | Выполнить замер сопротивления заземляющего устройства опор 78 - 80 ВЛ 110 кВ Новая Уда – Знаменка. | 2024-11-20
ВЭС |  |  |  | 2024-06-11 02:40 | 2024-06-12 13:42 | ВЛ 110 кВ Баяндай – Еланцы А с отпайками | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | В результате атмосферного разряда молнии вблизи ВЛ 110 кВ Баяндай – Еланцы А с отпайками между заземлёнными частями опоры ВЛ и проводом возникло импульсное перенапряжение с последующим пробоем воздушного промежутка между проводом и ближайшими заземлёнными элементами опоры с перекрытием изоляции ПС-70 на опоре 64, возникло неустойчивое КЗ на землю, в результате чего действием РЗА произошло отключение ВЛ 110 кВ Баяндай – Еланцы А с отпайками. | Выполнить замер сопротивления заземляющего устройства опор 63 - 65 ВЛ 110 кВ Баяндай - Еланцы 1, 2 цепь с отпайками. | 2024-11-20
ВЭС | 27 | 984 | 06 | 2024-06-12 22:39 | 2024-06-12 22:39 | ВЛ 110 кВ Баяндай-Качуг II цепь с отпайками | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Воздействие неблагоприятного погодного явления, в форме грозового фронта, создало участки атмосферного перенапряжения. Накопленное атмосферное электричество при грозовых разрядах в заземлённые части опор ВЛ создавало импульсные перенапряжения в месте крепления изолирующей подвески фазного провода к траверсе опоры, вызывало "обратное перекрытие" изоляции с возникновением неустойчивого замыкания на землю, которое самоликвидировалось после отключения ВЛ средствами РЗА. Гроза была зафиксирована в районе расположения ближайшими метеостанциями с. Баяндай, п. Качуг, что подтверждается метеосправкой. | По результатам измерений сопротивления заземляющих устройств ВЛ 110 кВ Баяндай-Качуг II цепь с отпайками согласно п. 3.1.1, разработать мероприятия, направленные на повышение грозоупорности ВЛ 110 кВ филиала ВЭС. | 2024-12-31
ВЭС |  |  |  | 2024-06-12 22:39 | 2024-06-12 22:39 | ВЛ 110 кВ Баяндай-Качуг II цепь с отпайками | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | В результате атмосферного разряда молнии вблизи ВЛ 110 кВ Баяндай-Качуг II цепь с отпайками между заземлёнными частями опоры ВЛ и проводом возникло импульсное перенапряжение с последующим пробоем воздушного промежутка между проводом и ближайшими заземлёнными элементами опоры с перекрытием изоляции ПС-70 на опоре 469, возникло неустойчивое КЗ на землю, в результате чего действием РЗА произошло отключение ВЛ 110 кВ Баяндай-Качуг II цепь с отпайками. | Выполнить замер сопротивления заземляющего устройства опор 468 - 470 ВЛ 110 кВ Баяндай-Качуг II цепь с отпайками. | 2024-11-20
ВЭС | 28 | 985 | 06 | 2024-06-16 06:06 | 2024-06-16 06:06 | ВЛ 110 кВ Усть-Орда – Баяндай II цепь | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Отключение ВЛ 110 кВ Усть-Орда-Баяндай II цепь произошло вследствие воздействия жизнедеятельности птиц по причине обильного загрязнения оборудования ВЛ птичьим пометом. | Для включения в план инвестиционной программы на 2026 год подготовить паспорт Минэнерго объекта ВЛ 110 кВ Усть-Орда-Баяндай II цепь с расчётом по УНЦ (форме 20.1) установка ПЗУ. | 2025-02-28
ВЭС |  |  |  | 2024-06-16 06:06 | 2024-06-16 06:06 | ВЛ 110 кВ Усть-Орда – Баяндай II цепь | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Отключение ВЛ 110 кВ Усть-Орда-Баяндай II цепь произошло вследствие воздействия жизнедеятельности птиц по причине обильного загрязнения оборудования ВЛ птичьим пометом. | Включить в инвестиционную программу АО «ИЭСК» ВЭС на 2026 год установку ПЗУ на ВЛ 110 кВ Усть-Орда-Баяндай II цепь. | 2025-12-30
ВЭС |  |  |  | 2024-06-16 06:06 | 2024-06-16 06:06 | ВЛ 110 кВ Усть-Орда – Баяндай II цепь | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Перекрытие изоляции ПС-70, фаза "А", на опоре 192 ВЛ 110 кВ Усть-Орда-Баяндай II цепь произошло по птичьему помёту с разрушение верхнего изолятора ПС-70 изолирующей подвески крепления провода ВЛ. | Выполнить замер сопротивления заземляющего устройства опоры 192 ВЛ 110 кВ Усть-Орда – Баяндай II цепь. | 2024-11-15
ВЭС | 29 | 986 | 06 | 2024-06-17 14:25 | 2024-06-17 14:25 | ВЛ 110 кВ Баяндай – Еланцы А | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Воздействие неблагоприятного погодного явления, в форме грозового фронта, создало участки атмосферного перенапряжения. Накопленное атмосферное электричество при грозовых разрядах в заземлённые части опор ВЛ создавало импульсные перенапряжения в месте крепления изолирующей подвески фазного провода к траверсе опоры, вызывало "обратное перекрытие" изоляции с возникновением неустойчивого замыкания на землю, которое самоликвидировалось после отключения ВЛ средствами РЗА. Гроза была зафиксирована в районе расположения ближайшими метеостанциями с. Баяндай, что подтверждается метеосправкой | По результатам измерений сопротивления заземляющих устройств ВЛ 110 кВ Баяндай - Еланцы А с отпайками, согласно п. 3.1.1, разработать мероприятия, направленные на повышение грозоупорности ВЛ 110 кВ филиала ВЭС. | 2024-12-31
ВЭС |  |  |  | 2024-06-17 14:25 | 2024-06-17 14:25 | ВЛ 110 кВ Баяндай – Еланцы А | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | В результате атмосферного разряда молнии вблизи ВЛ 110 кВ Баяндай – Еланцы А с отпайками между заземлёнными частями опоры ВЛ и проводом возникло импульсное перенапряжение с последующим пробоем воздушного промежутка между проводом и ближайшими заземлёнными элементами опоры с перекрытием изоляции ПС-70 на опоре 64, возникло неустойчивое КЗ на землю, в результате чего действием РЗА произошло отключение ВЛ 110 кВ Баяндай – Еланцы А с отпайками. | Выполнить замер сопротивления заземляющего устройства опор 63 - 65 ВЛ 110 кВ Баяндай - Еланцы А с отпайками. | 2024-11-20
ВЭС | 30 | 987 | 06 | 2024-06-23 11:13 | 2024-06-23 11:13 | ВЛ 110 кВ Усть-Орда – Баяндай II цепь | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Отключение ВЛ 110 кВ Усть-Орда-Баяндай II цепь произошло из-за разрушения в гирлянде изолирующей подвески крепления повода стеклянного тарельчатого изолятора ПС-70, срок службы которого превысил установленный заводом-изготовителем гамма-процентный ресурс 97%-ой вероятности достижения предельного состояния. Гамма-процентный срок службы изолятора ПС-70 с вероятностью 0,97 – 30 лет подтверждён паспортом завода-изготовителя подобных изделий (приложение 5) | Не намечены
ВЭС |  |  |  | 2024-06-23 11:13 | 2024-06-23 11:13 | ВЛ 110 кВ Усть-Орда – Баяндай II цепь | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Перекрытие изоляции ПС-70, фаза "В", на опоре 207 ВЛ 110 кВ Усть-Орда-Баяндай II цепь произошло из-за внутреннего пробоя изоляции между стержнем и стенкой шапки подвесного стеклянного тарельчатого изолятора ПС-70 с выделением большой энергии в зоне изолирующей подвески крепления повода и образованием мелкодисперсной стеклянной пыли в этой зоне. В изолирующем воздушном промежутке между проводом ВЛ и заземлёнными деталями опоры ВЛ произошло образование канала, насыщенного ионизированными частицами стекла, армирующего состава, воздуха, что вызвало возникновение электродугового разряда, который самоликвидировался при срабатывании РЗА. | Выполнить замер сопротивления заземляющего устройства опоры 207 ВЛ 110 кВ Усть-Орда – Баяндай II цепь. | 2024-10-30
ВЭС |  |  |  | 2024-06-23 11:13 | 2024-06-23 11:13 | ВЛ 110 кВ Усть-Орда – Баяндай II цепь | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Перекрытие изоляции ПС-70, фаза "В", на опоре 207 ВЛ 110 кВ Усть-Орда-Баяндай II цепь произошло из-за внутреннего пробоя изоляции между стержнем и стенкой шапки подвесного стеклянного тарельчатого изолятора ПС-70 с выделением большой энергии в зоне изолирующей подвески крепления повода и образованием мелкодисперсной стеклянной пыли в этой зоне. В изолирующем воздушном промежутке между проводом ВЛ и заземлёнными деталями опоры ВЛ произошло образование канала, насыщенного ионизированными частицами стекла, армирующего состава, воздуха, что вызвало возникновение электродугового разряда, который самоликвидировался при срабатывании РЗА. | На опоре 207 ВЛ 110 кВ Усть-Орда-Баяндай II цепь произвести замену изоляции ПС-70 трёх фаз. | 2025-09-30
ВЭС | 31 | 988 | 06 | 2024-06-23 15:25 | 2024-06-23 15:25 | ВЛ 110 кВ Новая Уда - Знаменка | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Отключение ВЛ 110 кВ Жигалово-Знаменка, ВЛ 110 кВ Новая Уда-Знаменка произошло вследствие прохождения грозового фронта по причине атмосферного перенапряжения возникшего вблизи ВЛ связанного с электромагнитным взаимодействием контуров протекания токов молнии с элементов ВЛ при прямых воздействиях атмосферных электрических разрядов. Гроза была зафиксирована в районе расположения ближайшей метеостанции п.Усть-Уда, что подтверждается метеосправкой. | Не намечены
ВЭС |  |  |  | 2024-06-23 15:25 | 2024-06-23 15:25 | ВЛ 110 кВ Новая Уда - Знаменка | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | В результате атмосферного разряда молнии вблизи ВЛ 110 Новая Уда-Знаменка в проводе возникли грозовые перенапряжения с последующим пробоем воздушного промежутка между проводом и заземлёнными элементами опор с перекрытием изоляции ПС-70 на опоре 15 ВЛ 110 Новая Уда-Знаменка, фаза "С. Возникло неустойчивое КЗ, в результате чего действием РЗА произошло отключение ВЛ 110 кВ Жигалово-Знаменка, ВЛ 110 кВ Новая Уда-Знаменка. | Выполнить замер сопротивления заземляющего устройства опоры 15 ВЛ 110 кВ Новая Уда-Знаменка. | 2024-10-30
ВЭС | 32 | 989 | 06 | 2024-06-27 20:18 | 2024-06-27 20:18 | ВЛ 110 кВ Усть-Орда – Баяндай II цепь | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Отключение ВЛ 110 кВ Усть-Орда – Баяндай II цепь произошло вследствие прохождения грозового фронта по причине атмосферного перенапряжения возникшего вблизи ВЛ связанного с электромагнитным взаимодействием контуров протекания токов молнии с элементов ВЛ при прямых воздействиях атмосферных электрических разрядов. Гроза была зафиксирована в районе расположения ближайшей метеостанции п.Усть-Орда, что подтверждается метеосправкой. | Не намечены
ВЭС |  |  |  | 2024-06-27 20:18 | 2024-06-27 20:18 | ВЛ 110 кВ Усть-Орда – Баяндай II цепь | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | В результате атмосферного разряда молнии вблизи ВЛ 110 Усть-Орда – Баяндай II цепь в проводе возникли грозовые перенапряжения с последующим пробоем воздушного промежутка между проводом и заземлёнными элементами опор с перекрытием и разрушением изоляции ПС-70 на опоре 16 ВЛ 110 Усть-Орда – Баяндай II цепь, фаза "А". Возникло неустойчивое КЗ, в результате чего действием РЗА произошло отключение ВЛ 110 кВ Усть-Орда – Баяндай II цепь. | Выполнить замер сопротивления заземляющего устройства опор 15 - 17 ВЛ 110 кВ Усть-Орда – Баяндай I, II цепь с отпайками. | 2024-10-30
ВЭС |  |  |  | 2024-06-27 20:18 | 2024-06-27 20:18 | ВЛ 110 кВ Усть-Орда – Баяндай II цепь | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | В результате атмосферного разряда молнии вблизи ВЛ 110 Усть-Орда – Баяндай II цепь в проводе возникли грозовые перенапряжения с последующим пробоем воздушного промежутка между проводом и заземлёнными элементами опор с перекрытием и разрушением изоляции ПС-70 на опоре 16 ВЛ 110 Усть-Орда – Баяндай II цепь, фаза "А". Возникло неустойчивое КЗ, в результате чего действием РЗА произошло отключение ВЛ 110 кВ Усть-Орда – Баяндай II цепь. | Выполнить замену изоляции фазы А, В, С опоры 16 ВЛ 110 кВ Усть-Орда – Баяндай II цепь. | 2025-07-30
ВЭС |  |  |  | 2024-06-27 20:18 | 2024-06-27 20:18 | ВЛ 110 кВ Усть-Орда – Баяндай II цепь | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | В результате атмосферного разряда молнии вблизи ВЛ 110 Усть-Орда – Баяндай II цепь в проводе возникли грозовые перенапряжения с последующим пробоем воздушного промежутка между проводом и заземлёнными элементами опор с перекрытием и разрушением изоляции ПС-70 на опоре 16 ВЛ 110 Усть-Орда – Баяндай II цепь, фаза "А". Возникло неустойчивое КЗ, в результате чего действием РЗА произошло отключение ВЛ 110 кВ Усть-Орда – Баяндай II цепь. | Выполнить замену изоляции фазы А, В, С опоры 16 ВЛ 110 кВ Усть-Орда – Баяндай I цепь с отпайками. | 2025-07-30
ВЭС | 33 | 990 | 06 | 2024-06-27 22:45 | 2024-06-27 22:45 | ВЛ 110 кВ Иркутская ТЭЦ-10 – Урик II цепь с отпайкой на ПС Никольск | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Отключение ВЛ 110 кВ Иркутская ТЭЦ-10 – Урик II цепь с отпайкой на ПС Никольск, ВЛ 110 кВ Усть-Орда – Никольск произошло вследствие штатной работы КЗ-110 Т-2, ОД-110 Т-2 по команде РЗА после повреждения оборудования, находящегося в зоне действия диф. защиты Т-2. Из-за грозовых перенапряжений в сети 10 кВ ПС 110 кВ Никольск, произошло электродуговое перекрытие изоляции ВРУ-10 ТСН-10-2, с последующим разрушением опорных изоляторов ошиновки ВРУ-10. Гроза была зафиксирована в районе расположения ближайшей метеостанции с. Хомутово, что подтверждается метеосправкой | Организовать проверку работоспособности устройств защиты от атмосферных перенапряжений ПС 110 кВ Никольск | 2024-11-30
ВЭС |  |  |  | 2024-06-27 22:45 | 2024-06-27 22:45 | ВЛ 110 кВ Иркутская ТЭЦ-10 – Урик II цепь с отпайкой на ПС Никольск | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | В результате срабатывания по команде РЗА ПС 110 кВ Никольск короткозамыкателя КЗ-110 Т-2 в сети 110 кВ возникло КЗ, в результате чего действием РЗА Иркутская ТЭЦ-10, ПС 110 кВ Урик, ПС 110 кВ Усть-Орда произошло отключение ВЛ 110 кВ Иркутская ТЭЦ-10 – Урик II цепь с отпайкой на ПС Никольск, ВЛ 110 кВ Усть-Орда – Никольск. Работа РЗА на ПС Никольск происходила при локализации аварийного повреждения оборудования после грозового перенапряжения в сети 10 кВ. | Не намечены
ВЭС |  |  |  | 2024-06-27 22:45 | 2024-06-27 22:45 | ВЛ 110 кВ Иркутская ТЭЦ-10 – Урик II цепь с отпайкой на ПС Никольск | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Разрушение изоляции ТСН-10-2 произошло из-за грозовых перенапряжений в сети 10 кВ ПС 110 кВ Никольск. Подключение ТСН-10-2 выполнено в зоне действия диф. защиты трансформатора Т-2, соответственно при КЗ в зоне действия ДФЗ Т-2 включился КЗ- 110 Т-2 для создания бестоковой паузы для нормальной работы ОД-110 Т-2. | Выполнить восстановление ВРУ-10 ТСН-10-2 с заменой изоляции, повреждённой ошиновки и восстановлением ЛКП и РТИ корпуса. | 2024-09-30
ВЭС | 34 | 991 | 06 | 2024-06-28 22:48 | 2024-06-28 22:48 | ВЛ 110 кВ Усть-Орда – Баяндай I цепь с отпайками | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Отключение ВЛ 110 кВ Усть-Орда-Баяндай I цепь с отпайками произошло вследствие воздействия жизнедеятельности птиц по причине обильного загрязнения оборудования ВЛ птичьим пометом. | Для включения в план инвестиционной программы на 2026 год подготовить паспорт Минэнерго объекта ВЛ 110 кВ Усть-Орда - Баяндай I цепь с отпайкам с расчётом по УНЦ (форме 20.1) установка ПЗУ. | 2025-02-28
ВЭС |  |  |  | 2024-06-28 22:48 | 2024-06-28 22:48 | ВЛ 110 кВ Усть-Орда – Баяндай I цепь с отпайками | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Отключение ВЛ 110 кВ Усть-Орда-Баяндай I цепь с отпайками произошло вследствие воздействия жизнедеятельности птиц по причине обильного загрязнения оборудования ВЛ птичьим пометом. | Включить в инвестиционную программу АО «ИЭСК» ВЭС на 2026 год установку ПЗУ на ВЛ 110 кВ Усть-Орда - Баяндай I цепь с отпайкам. | 2025-12-30
ВЭС |  |  |  | 2024-06-28 22:48 | 2024-06-28 22:48 | ВЛ 110 кВ Усть-Орда – Баяндай I цепь с отпайками | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Перекрытие изоляции ЛК-70, фаза "В", на опоре 334 ВЛ 110 кВ Усть-Орда-Баяндай I цепь с отпайками произошло по птичьему помёту с оплавлением экранов выравнивания напряжённости электрического поля в изолирующей подвеске. | Выполнить замер сопротивления заземляющего устройства опоры 334 ВЛ 110 кВ Усть-Орда – Баяндай I цепь с отпайками. | 2024-10-30
ВЭС | 35 | 2 | 06 | 2024-06-30 12:28 | 2024-06-30 13:10 | ПС 110 кВ Хомутово В-10 Т-2 | 10 | Электротехническое оборудование 6-35 кВ трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов | технического обслуживания оборудования ПС разработаны в недостаточном объёме, сроки и объём технического обслуживания оборудования ПС выполняется в недостаточном объёме для осуществления надёжной (безаварийной) эксплуатации - выявление микротрещин вводов выключателей В-35 целесообразно проводить в межремонтный период для контроля состояния вводов выключателя. | Провести внеплановый инструктаж оперативно-ремонтному персоналу Оёкского РЭС с целью повышения качества осмотров и своевременных выявления дефектов изоляции вводов выключателей подстанций. | 2024-10-01
ВЭС |  |  |  | 2024-06-30 12:28 | 2024-06-30 13:10 | ПС 110 кВ Хомутово В-10 Т-2 | 10 | Электротехническое оборудование 6-35 кВ трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов | Разрушение изоляции вводов выключателя С-35-630-10 произошло по причине скрытого дефекта ввода из-за внутренних механических напряжений в материале фарфоровой части изолятора, возникновения микротрещин, развившихся в токоведущие "мостики" между токоведущей частью и заземлённой частью выключателя С-35-630-10. При возникновении замыкания на землю с токами, превышающими уставку МТЗ, для локализации аварийного повреждения В-35 Грановщина, релейная защита отключила В-10 Т-2. | Выполнить восстановительный ремонт выключателя С-35-630-10 на ПС 110 кВ Хомутово В-35 Грановщина | 2024-10-25
ВЭС | 36 | 992 | 07 | 2024-07-01 23:05 | 2024-07-01 23:05 | ВЛ 110 кВ Усть-Орда – Баяндай II цепь | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Отключение ВЛ 110 кВ Усть-Орда-Баяндай II цепь произошло из-за разрушения в гирлянде изолирующей подвески крепления повода стеклянного тарельчатого изолятора ПС-70, срок службы которого превысил установленный заводом-изготовителем гамма-процентный ресурс 97%-ой вероятности достижения предельного состояния. Гамма-процентный срок службы изолятора ПС-70 с вероятностью 0,97 – 30 лет подтверждён паспортом завода-изготовителя подобных изделий. | Не намечены
ВЭС |  |  |  | 2024-07-01 23:05 | 2024-07-01 23:05 | ВЛ 110 кВ Усть-Орда – Баяндай II цепь | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Перекрытие изоляции ПС-70, фаза "В", на опоре 212 ВЛ 110 кВ Усть-Орда-Баяндай II цепь произошло из-за внутреннего пробоя изоляции между стержнем и стенкой шапки подвесного стеклянного тарельчатого изолятора ПС-70 с выделением большой энергии в зоне изолирующей подвески крепления повода и образованием мелкодисперсной стеклянной пыли в этой зоне. При осаждении пылевой взвеси на шлейф анкерного крепления провода ВЛ в изолирующем воздушном промежутке между шлейфом и заземлёнными деталями опоры ВЛ произошло образование канала, насыщенного ионизированными частицами стекла, армирующего состава, воздуха, что вызвало возникновение электродугового разряда, который самоликвидировался при срабатывании РЗА. | Выполнить замер сопротивления заземляющего устройства опоры 212 ВЛ 110 кВ Усть-Орда – Баяндай II цепь. | 2024-10-30
ВЭС |  |  |  | 2024-07-01 23:05 | 2024-07-01 23:05 | ВЛ 110 кВ Усть-Орда – Баяндай II цепь | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Перекрытие изоляции ПС-70, фаза "В", на опоре 212 ВЛ 110 кВ Усть-Орда-Баяндай II цепь произошло из-за внутреннего пробоя изоляции между стержнем и стенкой шапки подвесного стеклянного тарельчатого изолятора ПС-70 с выделением большой энергии в зоне изолирующей подвески крепления повода и образованием мелкодисперсной стеклянной пыли в этой зоне. При осаждении пылевой взвеси на шлейф анкерного крепления провода ВЛ в изолирующем воздушном промежутке между шлейфом и заземлёнными деталями опоры ВЛ произошло образование канала, насыщенного ионизированными частицами стекла, армирующего состава, воздуха, что вызвало возникновение электродугового разряда, который самоликвидировался при срабатывании РЗА. | На опоре 212 ВЛ 110 кВ Усть-Орда-Баяндай II цепь произвести замену натяжной изоляции ПС-70 трёх фаз в сторону ПС 110 кВ Баяндай. | 2025-10-30
ВЭС | 37 | 993 | 07 | 2024-07-03 20:13 | 2024-07-03 20:13 | ВЛ 110 кВ Усть-Орда – Баяндай II цепь | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Отключение ВЛ 110 кВ Усть-Орда-Баяндай II цепь произошло вследствие воздействия жизнедеятельности птиц по причине обильного загрязнения оборудования ВЛ птичьим пометом. | Для включения в план инвестиционной программы на 2026 год подготовить паспорт Минэнерго объекта ВЛ 110 кВ Усть-Орда-Баяндай II цепь с расчётом по УНЦ (форме 20.1) установка ПЗУ. | 2025-02-28
ВЭС |  |  |  | 2024-07-03 20:13 | 2024-07-03 20:13 | ВЛ 110 кВ Усть-Орда – Баяндай II цепь | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Отключение ВЛ 110 кВ Усть-Орда-Баяндай II цепь произошло вследствие воздействия жизнедеятельности птиц по причине обильного загрязнения оборудования ВЛ птичьим пометом. | Включить в инвестиционную программу АО «ИЭСК» ВЭС на 2026 год установку ПЗУ на ВЛ 110 кВ Усть-Орда-Баяндай II цепь. | 2025-12-30
ВЭС |  |  |  | 2024-07-03 20:13 | 2024-07-03 20:13 | ВЛ 110 кВ Усть-Орда – Баяндай II цепь | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Перекрытие изоляции ПС-70, фаза "В", на опоре 242 ВЛ 110 кВ Усть-Орда-Баяндай II цепь произошло по птичьему помёту с незначительным оплавлением верхнего повива провода ВЛ. | Выполнить замер сопротивления заземляющего устройства опоры 242 ВЛ 110 кВ Усть-Орда – Баяндай II цепь. | 2024-10-30
ВЭС | 38 | 994 | 07 | 2024-07-03 23:04 | 2024-07-03 23:04 | ВЛ 110 кВ Оса – Бохан А | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Отключение ВЛ 110 кВ Оса – Бохан А произошло по невыявленным причинам. | Не намечены
ВЭС |  |  |  | 2024-07-03 23:04 | 2024-07-03 23:04 | ВЛ 110 кВ Оса – Бохан А | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Перекрытие электродугой воздушного промежутка между соединительным шлейфом проводов фазы "А" и заземлёнными металлоконструкциями опоры ВЛ (траверсой), на опоре 16А ВЛ 110 кВ Оса – Бохан А произошло по невыявленным причинам. | Выполнить замер сопротивления заземляющего устройства опоры 16А ВЛ 110 кВ Оса – Бохан А. | 2024-10-30
ВЭС | 39 | 812 | 07 | 2024-07-05 07:23 | 2024-07-05 07:23 | ВЛ 110 кВ Баяндай-Качуг I цепь с отпайками | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Отключение ВЛ 110 кВ Баяндай-Качуг I цепь с отпайками, ВЛ 110 кВ Баяндай-Качуг II цепь с отпайками произошло вследствие прохождения грозового фронта по причине атмосферного перенапряжения возникшего вблизи ВЛ связанного с электромагнитным взаимодействием контуров протекания токов молнии с элементов ВЛ при прямых воздействиях атмосферных электрических разрядов. Гроза была зафиксирована в районе расположения ближайшими метеостанциями п.Баяндай, Качуг, Жигалово, что подтверждается метеосправкой. | Не намечены
ВЭС |  |  |  | 2024-07-05 07:23 | 2024-07-05 07:23 | ВЛ 110 кВ Баяндай-Качуг II цепь с отпайками | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Отключение ВЛ 110 кВ Баяндай-Качуг I цепь с отпайками, ВЛ 110 кВ Баяндай-Качуг II цепь с отпайками произошло вследствие прохождения грозового фронта по причине атмосферного перенапряжения возникшего вблизи ВЛ связанного с электромагнитным взаимодействием контуров протекания токов молнии с элементов ВЛ при прямых воздействиях атмосферных электрических разрядов. Гроза была зафиксирована в районе расположения ближайшими метеостанциями п.Баяндай, Качуг, Жигалово, что подтверждается метеосправкой. | Не намечены
ВЭС |  |  |  | 2024-07-05 07:23 | 2024-07-05 07:23 | ПС 110 кВ Жигалово СВ-110 | 110 | Электротехническое оборудование 110 кВ и выше трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов | Мероприятия по выявлению дефектов при проведении периодического технического обслуживания СВ-110 ПС 110 кВ Жигалово разработаны в недостаточном объёме, сроки и объём технического обслуживания оборудования ПС выполняется в недостаточном объёме для осуществления надёжной (безаварийной) эксплуатации при настройке и регулировке блок-контактов. | Внести в планы технического обслуживания ПС-110 кВ Жигалово дополнительные мероприятия по контролю регулировки блок-контактов СВ-110. | 2025-02-20
ВЭС |  |  |  | 2024-07-05 07:23 | 2024-07-05 07:23 | ВЛ 110 кВ Баяндай-Качуг I цепь с отпайками | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | В результате атмосферного разряда молнии вблизи ВЛ 110 кВ Баяндай-Качуг I, II цепь с отпайками в проводе возникли грозовые перенапряжения с последующим пробоем воздушного промежутка между проводом и заземлёнными элементами опор с перекрытием изоляции ПС-70 на опоре 29 ВЛ 110 кВ Баяндай-Качуг I цепь с отпайками, ПС-70 на опоре 30 ВЛ 110 кВ Баяндай-Качуг II цепь с отпайками. В каждой цепи ВЛ возникли неустойчивые КЗ, в результате чего действием РЗА произошло отключение ВЛ 110 кВ Баяндай-Качуг I, II цепь с отпайками. | Выполнить замер сопротивления заземляющего устройства опор 28 - 31 ВЛ 110 кВ Баяндай-Качуг I, II цепь с отпайками. | 2024-10-30
ВЭС |  |  |  | 2024-07-05 07:23 | 2024-07-05 07:23 | ПС 110 кВ Жигалово СВ-110 | 110 | Электротехническое оборудование 110 кВ и выше трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов | Отказ при включении СВ-110 кВ ПС 110 кВ Жигалово по команде АПВ произошёл из-за неисправности блок-контакта: привод планки контактов разрегулировался и контакты не сомкнулись при срабатывании АПВ. | Выполнить регулировку блок-контактов СВ-110 ПС 110 кВ Жигалово с контролем КСА | 2024-09-30
ВЭС | 40 | 813 | 07 | 2024-07-09 11:36 | 2024-07-09 11:36 | ВЛ 110 кВ Баяндай-Качуг II цепь с отпайками | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Отключение ВЛ 110 кВ Баяндай-Качуг II цепь с отпайками произошло вследствие прохождения грозового фронта по причине атмосферного перенапряжения возникшего вблизи ВЛ связанного с импульсным электромагнитным взаимодействием контуров протекания токов молнии с заземлённых элементов ВЛ на провод при прямых воздействиях атмосферных электрических разрядов. Гроза была зафиксирована в районе расположения ближайшими метеостанциями п.Баяндай, Качуг, что подтверждается метеосправкой | Не намечены
ВЭС |  |  |  | 2024-07-09 11:36 | 2024-07-09 11:36 | ВЛ 110 кВ Баяндай-Качуг II цепь с отпайками | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Недостатки конструкции привода выключателей типа ВГП-110 IV-40/2500 - снижение упругости включающих пружин в жаркую погоду, явились причиной недовключения выключателя В-110 Баяндай Б на ПС 110 кВ Качуг | Организовать претензионную работу с поставщиком-изготовителем выключателей типа ВГП-110 IV-40/2500 по перечню регламентных работ с поставленным оборудованием для обеспечения надёжности работы вне зависимости от колебания сезонных температур. | 2024-12-30
ВЭС |  |  |  | 2024-07-09 11:36 | 2024-07-09 11:36 | ВЛ 110 кВ Баяндай-Качуг II цепь с отпайками | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Недостатки конструкции привода выключателей типа ВГП-110 IV-40/2500 - снижение упругости включающих пружин в жаркую погоду, явились причиной недовключения выключателя В-110 Баяндай Б на ПС 110 кВ Качуг | По результатам проведённой претензионной работы с поставщиком-изготовителем выключателей типа ВГП-110 IV-40/2500 внести в планы технического обслуживания ПС-110, оснащённых выключателями такого типа дополнительные мероприятия по контролю регулировки привода. | 2025-02-20
ВЭС |  |  |  | 2024-07-09 11:36 | 2024-07-09 11:36 | ВЛ 110 кВ Баяндай-Качуг II цепь с отпайками | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | В результате атмосферного разряда молнии вблизи ВЛ 110 кВ Баяндай-Качуг II цепь с отпайками в проводе возникли грозовые перенапряжения с последующим пробоем воздушного промежутка между проводом и заземлёнными элементами опор с перекрытием изоляции ПС-70 на опоре 394 Баяндай-Качуг II цепь с отпайками. В цепи ВЛ возникли неустойчивые КЗ, в результате чего действием РЗА произошло отключение ВЛ 110 кВ Баяндай-Качуг II цепь с отпайками. | Выполнить замер сопротивления заземляющего устройства опор 393 - 395 ВЛ 110 кВ Баяндай-Качуг II цепь с отпайками. | 2024-10-30
ВЭС |  |  |  | 2024-07-09 11:36 | 2024-07-09 11:36 | ВЛ 110 кВ Баяндай-Качуг II цепь с отпайками | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Отказ при включении В-110 кВ Баяндай Б ПС 110 кВ Качуг по команде АПВ произошёл из-за снижения упругости включающих пружин привода выключателя в жаркую погоду - недостатки конструкции привода выключателей типа ВГП-110 IV-40/2500, усилия пружин оказалось недостаточно для замыкания рабочих контактов выключателя. | Выполнить регулировку натяжения пружин привода В-110 Баяндай Б ПС 110 кВ Качуг. | 2024-08-15
ВЭС | 41 | 995 | 07 | 2024-07-11 13:32 | 2024-07-11 13:32 | ВЛ 110 кВ Баяндай-Еланцы А с отпайками | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Отключение ВЛ 110 кВ Баяндай-Еланцы А с отпайками, ВЛ 110 кВ Баяндай - Еланцы Б с отпайкой на ПС Косая Степь произошло вследствие прохождения грозового фронта по причине атмосферного перенапряжения, возникшего вблизи ВЛ связанного с электромагнитным взаимодействием контуров протекания токов молнии с элементов ВЛ при прямых воздействиях атмосферных электрических разрядов. Гроза была зафиксирована в районе расположения ближайшей метеостанции п. Баяндай, что подтверждается метеосправкой | Не намечены
ВЭС |  |  |  | 2024-07-11 13:32 | 2024-07-11 13:32 | ВЛ 110 кВ Баяндай-Еланцы Б с отпайкой на ПС Косая Степь | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | В результате атмосферного разряда молнии вблизи ВЛ 110 кВ Баяндай-Еланцы в проводе возникли грозовые перенапряжения с последующим пробоем воздушного промежутка между проводом и заземлёнными элементами опор с перекрытием изоляции ПС-70 на опорах 133 ВЛ 110 кВ Баяндай-Еланцы А с отпайками, фаза "С", 136 ВЛ 110 кВ Баяндай-Еланцы Б с отпайкой на ПС Косая Степь, фаза "С" . Возникло неустойчивое КЗ, в результате чего действием РЗА произошло отключение ВЛ 110 кВ Баяндай-Еланцы А с отпайками, ВЛ 110 кВ Баяндай-Еланцы Б с отпайкой на ПС Косая Степь. | Выполнить замер сопротивления заземляющего устройства опор 133-137 ВЛ 110 кВ Баяндай - Еланцы 1, 2 цепь с отпайками. | 2024-10-30
ВЭС | 42 | 996 | 07 | 2024-07-13 04:29 | 2024-07-13 04:29 | ВЛ 110 кВ Иркутская ТЭЦ-10 – Урик II цепь с отпайкой на ПС Никольск | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Отключение ВЛ 110 кВ Иркутская ТЭЦ-10 – Урик II цепь с отпайкой на ПС Никольск, ВЛ 110 кВ Усть-Орда – Никольск произошло вследствие прохождения грозового фронта по причине атмосферного перенапряжения с последующим атмосферным электрическим разрядом, возникшим вблизи ВЛ. Непосредственный контакт канала молнии с грозозащитным тросом ВЛ 110 кВ Иркутская ТЭЦ-10 – Урик II цепь с отпайкой на ПС Никольск создал тепловое воздействие, разрушившее грозотрос ВЛ Гроза была зафиксирована в районе расположения ближайших метеостанций с. Хомутово, п. Усть-Ордынский, что подтверждается метеосправкой | Не намечены
ВЭС |  |  |  | 2024-07-13 04:29 | 2024-07-13 04:29 | ВЛ 110 кВ Иркутская ТЭЦ-10 – Урик II цепь с отпайкой на ПС Никольск | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Тепловое воздействие тока молнии при протекании через грозотрос с концентрацией термического воздействия до температуры плавления вызвало разрушение целостности грозотроса в пролётах опор 148/51 - 148/53 ВЛ 110 кВ Иркутская ТЭЦ-10 – Урик II цепь с отпайкой на ПС Никольск. Свободные концы грозотроса при падении приблизились к фазным проводам ВЛ на расстояние, менее допустимого воздушного изоляционного промежутка, что вызвало замыкание на землю. После падения грозотороса воздушный изоляционный промежуток восстановился – условия отключения ВЛ защитами самоликвидировались. Свисание грозотроса с опор ВЛ на землю не соответствует требованиям безопасности – требуется неотложный ремонт. | Восстановить грозотрос в пролётах опор 148/51 - 148/53 ВЛ 110 кВ Иркутская ТЭЦ-10 – Урик II цепь с отпайкой на ПС Никольск | 2024-07-14
ВЭС |  |  |  | 2024-07-13 04:29 | 2024-07-13 04:29 | ВЛ 110 кВ Иркутская ТЭЦ-10 – Урик II цепь с отпайкой на ПС Никольск | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Тепловое воздействие тока молнии при протекании через грозотрос с концентрацией термического воздействия до температуры плавления вызвало разрушение целостности грозотроса в пролётах опор 148/51 - 148/53 ВЛ 110 кВ Иркутская ТЭЦ-10 – Урик II цепь с отпайкой на ПС Никольск. Свободные концы грозотроса при падении приблизились к фазным проводам ВЛ на расстояние, менее допустимого воздушного изоляционного промежутка, что вызвало замыкание на землю. После падения грозотороса воздушный изоляционный промежуток восстановился – условия отключения ВЛ защитами самоликвидировались. Свисание грозотроса с опор ВЛ на землю не соответствует требованиям безопасности – требуется неотложный ремонт. | Выполнить замер сопротивления заземляющего устройства опор в пролётах опор 148/50 - 148/55 ВЛ 110 кВ Иркутская ТЭЦ-10-Урик II цепь с отпайкой на Никольск | 2024-10-30
ВЭС |  |  |  | 2024-07-13 04:29 | 2024-07-13 04:29 | ВЛ 110 кВ Иркутская ТЭЦ-10 – Урик II цепь с отпайкой на ПС Никольск | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Тепловое воздействие тока молнии при протекании через грозотрос с концентрацией термического воздействия до температуры плавления вызвало разрушение целостности грозотроса в пролётах опор 148/51 - 148/53 ВЛ 110 кВ Иркутская ТЭЦ-10 – Урик II цепь с отпайкой на ПС Никольск. Свободные концы грозотроса при падении приблизились к фазным проводам ВЛ на расстояние, менее допустимого воздушного изоляционного промежутка, что вызвало замыкание на землю. После падения грозотороса воздушный изоляционный промежуток восстановился – условия отключения ВЛ защитами самоликвидировались. Свисание грозотроса с опор ВЛ на землю не соответствует требованиям безопасности – требуется неотложный ремонт. | Выполнить верховой осмотр ВЛ 110 кВ кВ Иркутская ТЭЦ-10-Урик II цепь с отпайкой на Никольск в пролётах опор 148/45 - 148/60 для выявления дефектов грозотроса. | 2024-11-15
ВЭС | 43 | 997 | 07 | 2024-07-17 11:51 | 2024-07-17 11:51 | ВЛ 110 кВ Усть-Орда – Баяндай I цепь с отпайками | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Отключение ВЛ 110 кВ Усть-Орда-Баяндай I цепь с отпайками произошло вследствие воздействия жизнедеятельности птиц по причине обильного загрязнения оборудования ВЛ птичьим пометом. | Не намечены
ВЭС |  |  |  | 2024-07-17 11:51 | 2024-07-17 11:51 | ВЛ 110 кВ Усть-Орда – Баяндай I цепь с отпайками | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Перекрытие изоляции ЛК-70, фаза "С", на опоре 217 ВЛ 110 кВ Усть-Орда-Баяндай I цепь с отпайками произошло по птичьему помёту с оплавлением экранов выравнивания напряжённости электрического поля в изолирующей подвеске. | Выполнить замер сопротивления заземляющего устройства опоры 217 ВЛ 110 кВ Усть-Орда – Баяндай I цепь с отпайками. | 2024-10-30
ВЭС | 44 | 998 | 07 | 2024-07-19 13:35 | 2024-07-19 13:35 | ВЛ 110 кВ Усть-Орда – Баяндай I цепь с отпайками | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Отключение ВЛ 110 кВ Усть-Орда-Баяндай I цепь с отпайками произошло вследствие воздействия жизнедеятельности птиц по причине обильного загрязнения оборудования ВЛ птичьим пометом. | Для включения в план инвестиционной программы на 2026 год подготовить паспорт Минэнерго объекта ВЛ 110 кВ Усть-Орда- Баяндай I цепь с отпайками с расчётом по УНЦ (форме 20.1) установка ПЗУ. | 2025-02-28
ВЭС |  |  |  | 2024-07-19 13:35 | 2024-07-19 13:35 | ВЛ 110 кВ Усть-Орда – Баяндай I цепь с отпайками | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Отключение ВЛ 110 кВ Усть-Орда-Баяндай I цепь с отпайками произошло вследствие воздействия жизнедеятельности птиц по причине обильного загрязнения оборудования ВЛ птичьим пометом. | Включить в инвестиционную программу АО «ИЭСК» ВЭС на 2026 год установку ПЗУ на ВЛ 110 кВ Усть-Орда- Баяндай I цепь с отпайками. | 2025-12-30
ВЭС |  |  |  | 2024-07-19 13:35 | 2024-07-19 13:35 | ВЛ 110 кВ Усть-Орда – Баяндай I цепь с отпайками | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Перекрытие изоляции ПС-70, фаза "А", на опоре 31 ВЛ 110 кВ Усть-Орда-Баяндай I с отпайками цепь произошло по птичьему помёту с разрушением 1 изолятора ПС-70 в гирлянде изолирующей подвески. | Выполнить замер сопротивления заземляющего устройства опоры 31 ВЛ 110 кВ Усть-Орда – Баяндай I цепь с отпайками. | 2024-10-30
ВЭС | 45 | 999 | 07 | 2024-07-19 20:12 | 2024-07-19 20:12 | ВЛ 110 кВ Усть-Орда – Баяндай II цепь | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Отключение ВЛ 110 кВ Усть-Орда-Баяндай II цепь произошло вследствие воздействия жизнедеятельности птиц по причине обильного загрязнения оборудования ВЛ птичьим пометом. | Для включения в план инвестиционной программы на 2026 год подготовить паспорт Минэнерго объекта ВЛ 110 кВ Усть-Орда- Баяндай II цепь с расчётом по УНЦ (форме 20.1) установка ПЗУ. | 2025-02-28
ВЭС |  |  |  | 2024-07-19 20:12 | 2024-07-19 20:12 | ВЛ 110 кВ Усть-Орда – Баяндай II цепь | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Отключение ВЛ 110 кВ Усть-Орда-Баяндай II цепь произошло вследствие воздействия жизнедеятельности птиц по причине обильного загрязнения оборудования ВЛ птичьим пометом. | Включить в инвестиционную программу АО «ИЭСК» ВЭС на 2026 год установку ПЗУ на ВЛ 110 кВ Усть-Орда- Баяндай II цепь. | 2025-12-30
ВЭС |  |  |  | 2024-07-19 20:12 | 2024-07-19 20:12 | ВЛ 110 кВ Усть-Орда – Баяндай II цепь | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Перекрытие изоляции ПС-70, фаза "В", на опоре 279 ВЛ 110 кВ Усть-Орда-Баяндай II цепь произошло по птичьему помёту с незначительным оплавлением верхнего повива провода ВЛ. | Выполнить замер сопротивления заземляющего устройства опоры 279 ВЛ 110 кВ Усть-Орда – Баяндай II цепь. | 2024-10-30
ВЭС | 46 | 971 | 07 | 2024-07-22 13:38 | 2024-07-22 13:38 | ВЛ 110 кВ Новая Уда – Знаменка | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Воздействие неблагоприятного погодного явления, в форме грозового фронта, создало участки атмосферного перенапряжения. Накопленное атмосферное электричество при грозовых разрядах в заземлённые части опор ВЛ создавало импульсные перенапряжения в месте крепления изолирующей подвески фазного провода к траверсе опоры, вызывало "обратное перекрытие" изоляции с возникновением неустойчивого замыкания на землю, которое самоликвидировалось после отключения ВЛ средствами РЗА. Гроза была зафиксирована в районе расположения ближайшими метеостанциями п.Жигалово, п. Усть-Уда, что подтверждается метеосправкой. | По результатам измерений сопротивления заземляющих устройств ВЛ 110 кВ Новая Уда – Знаменка согласно п. 3.1.1, разработать мероприятия, направленные на повышение грозоупорности ВЛ 110 кВ Новая Уда – Знаменка. | 2024-12-31
ВЭС |  |  |  | 2024-07-22 13:38 | 2024-07-22 13:38 | ВЛ 110 кВ Новая Уда – Знаменка | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | В результате атмосферного разряда молнии вблизи ВЛ 110 кВ Новая Уда – Знаменка между заземлёнными частями опоры ВЛ и проводом возникло импульсное перенапряжение с последующим пробоем воздушного промежутка между проводом и ближайшими заземлёнными элементами опоры с перекрытием изоляции ПС-70 на опоре 195, возникло неустойчивое КЗ на землю, в результате чего действием РЗА произошло отключение ВЛ 110 кВ Новая Уда – Знаменка, ВЛ 110 кВ Жигалово – Знаменка. | Выполнить замер сопротивления заземляющего устройства опоры 195 ВЛ 110 кВ Новая Уда – Знаменка. | 2024-11-30
ВЭС | 47 | 972 | 07 | 2024-07-29 23:51 | 2024-07-29 23:51 | ВЛ 110 кВ Иркутская ТЭЦ-10 – Урик II цепь с отпайкой на ПС Никольск | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Отключение ВЛ 110 кВ Иркутская ТЭЦ-10 – Урик II цепь с отпайкой на ПС Никольск произошло вследствие воздействия жизнедеятельности птиц по причине обильного загрязнения оборудования ВЛ птичьим пометом. | Для включения в план инвестиционной программы на 2026 год подготовить паспорт Минэнерго объекта ВЛ 110 кВ Иркутская ТЭЦ-10 – Урик II цепь с отпайкой на ПС Никольск с расчётом по УНЦ (форме 20.1) установка ПЗУ. | 2025-02-28
ВЭС |  |  |  | 2024-07-29 23:51 | 2024-07-29 23:51 | ВЛ 110 кВ Иркутская ТЭЦ-10 – Урик II цепь с отпайкой на ПС Никольск | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Отключение ВЛ 110 кВ Иркутская ТЭЦ-10 – Урик II цепь с отпайкой на ПС Никольск произошло вследствие воздействия жизнедеятельности птиц по причине обильного загрязнения оборудования ВЛ птичьим пометом. | Включить в инвестиционную программу АО «ИЭСК» ВЭС на 2026 год установку ПЗУ на ВЛ 110 кВ Иркутская ТЭЦ-10 – Урик II цепь с отпайкой на ПС Никольск. | 2025-12-30
ВЭС |  |  |  | 2024-07-29 23:51 | 2024-07-29 23:51 | ВЛ 110 кВ Иркутская ТЭЦ-10 – Урик II цепь с отпайкой на ПС Никольск | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Перекрытие изоляции ПС-70, фаза "В", на опоре 148/60 ВЛ 110 кВ Иркутская ТЭЦ-10 – Урик II цепь с отпайкой на ПС Никольск произошло по птичьему помёту с разрушением 1 изолятора ПС-70 в гирлянде изолирующей подвески. | Выполнить замер сопротивления заземляющего устройства опоры 148/60 ВЛ 110 кВ Иркутская ТЭЦ-10 – Урик II цепь с отпайкой на ПС Никольск. | 2024-11-30
ВЭС | 48 | 973 | 07 | 2024-07-30 16:44 | 2024-07-30 16:44 | ВЛ 110 кВ Урик – Усть-Орда II цепь с отпайкой на ПС Оёк | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Отключение ВЛ 110 кВ Урик – Усть-Орда II цепь с отпайкой на ПС Оёк произошло вследствие воздействия жизнедеятельности птиц по причине обильного загрязнения оборудования ВЛ птичьим пометом. | Для включения в план инвестиционной программы на 2026 год подготовить паспорт Минэнерго объекта ВЛ 110 кВ Урик – Усть-Орда II цепь с отпайкой на ПС Оёк с расчётом по УНЦ (форме 20.1) установка ПЗУ. | 2025-02-28
ВЭС |  |  |  | 2024-07-30 16:44 | 2024-07-30 16:44 | ВЛ 110 кВ Урик – Усть-Орда II цепь с отпайкой на ПС Оёк | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Отключение ВЛ 110 кВ Урик – Усть-Орда II цепь с отпайкой на ПС Оёк произошло вследствие воздействия жизнедеятельности птиц по причине обильного загрязнения оборудования ВЛ птичьим пометом. | Включить в инвестиционную программу АО «ИЭСК» ВЭС на 2026 год установку ПЗУ на ВЛ 110 кВ Урик – Усть-Орда II цепь с отпайкой на ПС Оёк. | 2025-12-30
ВЭС |  |  |  | 2024-07-30 16:44 | 2024-07-30 16:44 | ВЛ 110 кВ Урик – Усть-Орда II цепь с отпайкой на ПС Оёк | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Перекрытие изоляции ЛК-70 в изолирующей подвеске крепления провода, фаза "А", на опоре 200 ВЛ 110 кВ Урик – Усть-Орда II цепь с отпайкой на ПС Оёк произошло через электродуговой разряд по птичьему помёт с возникновением неустойчивого КЗ на землю и оплавлением экранов выравнивания напряжённости электрического поля полимерного изолятора. | Выполнить замер сопротивления заземляющего устройства опоры 200 ВЛ 110 кВ Урик – Усть-Орда II цепь с отпайкой на ПС Оёк. | 2024-11-15
ВЭС | 49 | 974 | 07 | 2024-07-31 08:48 | 2024-07-31 08:48 | ВЛ 110 кВ Усть-Орда – Баяндай II цепь | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Отключение ВЛ 110 кВ Усть-Орда-Баяндай II цепь произошло вследствие воздействия жизнедеятельности птиц по причине обильного загрязнения оборудования ВЛ птичьим пометом. | Для включения в план инвестиционной программы на 2026 год подготовить паспорт Минэнерго объекта ВЛ 110 кВ Усть-Орда- Баяндай II цепь с расчётом по УНЦ (форме 20.1) установка ПЗУ. | 2025-02-28
ВЭС |  |  |  | 2024-07-31 08:48 | 2024-07-31 08:48 | ВЛ 110 кВ Усть-Орда – Баяндай II цепь | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Отключение ВЛ 110 кВ Усть-Орда-Баяндай II цепь произошло вследствие воздействия жизнедеятельности птиц по причине обильного загрязнения оборудования ВЛ птичьим пометом. | Включить в инвестиционную программу АО «ИЭСК» ВЭС на 2026 год установку ПЗУ на ВЛ 110 кВ Усть-Орда - Баяндай II цепь. | 2025-12-30
ВЭС |  |  |  | 2024-07-31 08:48 | 2024-07-31 08:48 | ВЛ 110 кВ Усть-Орда – Баяндай II цепь | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Перекрытие изоляции ПС-70 в изолирующей подвеске крепления провода, фаза "В", на опоре 341 ВЛ 110 кВ Усть-Орда-Баяндай II цепь произошло через электродуговой разряд по птичьему помёту с возникновением неустойчивого КЗ на землю, со следами термического электродугового воздействия на траверсу и верхний изолятор ПС-70 в гирляндее. | Выполнить замер сопротивления заземляющего устройства опоры 341 ВЛ 110 кВ Усть-Орда – Баяндай II цеп. | 2024-11-15
ВЭС | 50 | 975 | 07 | 2024-07-31 23:43 | 2024-07-31 23:43 | ВЛ 110 кВ Баяндай – Еланцы А с отпайками | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Отключение ВЛ 110 кВ Баяндай – Еланцы А с отпайками произошло вследствие воздействия жизнедеятельности птиц по причине обильного загрязнения оборудования ВЛ птичьим пометом. | Для включения в план инвестиционной программы на 2026 год подготовить паспорт Минэнерго объекта ВЛ 110 кВ Баяндай - Еланцы А с отпайками с расчётом по УНЦ (форме 20.1) установка ПЗУ. | 2025-02-28
ВЭС |  |  |  | 2024-07-31 23:43 | 2024-07-31 23:43 | ВЛ 110 кВ Баяндай – Еланцы А с отпайками | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Отключение ВЛ 110 кВ Баяндай – Еланцы А с отпайками произошло вследствие воздействия жизнедеятельности птиц по причине обильного загрязнения оборудования ВЛ птичьим пометом. | Включить в инвестиционную программу АО «ИЭСК» ВЭС на 2026 год установку ПЗУ на ВЛ 110 кВ Баяндай - Еланцы А с отпайками. | 2025-12-30
ВЭС |  |  |  | 2024-07-31 23:43 | 2024-07-31 23:43 | ВЛ 110 кВ Баяндай – Еланцы А с отпайками | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Перекрытие изоляции ПС-70 в изолирующей подвеске крепления провода, фаза "В", на опоре 28 ВЛ 110 кВ Баяндай – Еланцы А с отпайками произошло через электродуговой разряд по птичьему помёту с возникновением неустойчивого КЗ на землю, со следами точечного оплавления из-за термического электродугового воздействия на траверсу и верхний изолятор ПС-70 в гирлянде. | Выполнить замер сопротивления заземляющего устройства опоры 28 ВЛ 110 кВ Баяндай - Еланцы А с отпайками | 2024-11-15
ВЭС | 51 | 814 | 08 | 2024-08-04 01:14 | 2024-08-04 07:02 | ВЛ 110 кВ Новая Уда – Знаменка | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Воздействие неблагоприятного погодного явления, в форме грозового фронта, создало участки атмосферного перенапряжения. Накопленное атмосферное электричество при грозовых разрядах в заземлённые части опор ВЛ создавало импульсные перенапряжения в месте крепления изолирующей подвески фазного провода к траверсе опоры, вызывало "обратное перекрытие" изоляции с возникновением неустойчивого замыкания на землю, которое самоликвидировалось после отключения ВЛ средствами РЗА. Гроза была зафиксирована в районе расположения ближайшими метеостанциями п. Жигалово, п. Усть-Уда, что подтверждается метеосправкой | По результатам измерений сопротивления заземляющих устройств ВЛ 110 кВ Новая Уда – Знаменка согласно п. 3.1.1, разработать мероприятия, направленные на повышение грозоупорности ВЛ 110 кВ филиала ВЭС. | 2024-12-31
ВЭС |  |  |  | 2024-08-04 01:14 | 2024-08-04 07:02 | ПС Жигалово УРЗА | 110 | Устройства релейной защиты и автоматики | Дефекты конструкции реле РН-55/200 в виде старения поверхности контактов в течение срока службы явилось причиной неработоспособности реле при коммутации аварийного режима. | Выполнить внеочередную проверку ТО в объёме В для определения возможности дальнейшей эксплуатации ТАПВ СВ-1110 ПС 110 кВ Жигалово. | 2024-12-30
ВЭС |  |  |  | 2024-08-04 01:14 | 2024-08-04 07:02 | ВЛ 110 кВ Новая Уда – Знаменка | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | В результате атмосферного разряда молнии вблизи ВЛ 110 кВ Новая Уда – Знаменка между заземлёнными частями опоры ВЛ и проводом возникло импульсное перенапряжение с последующим пробоем воздушного промежутка между проводом и ближайшими заземлёнными элементами опоры с перекрытием изоляции ПС-70 на опоре 200, возникло неустойчивое КЗ на землю, в результате чего действием РЗА произошло отключение ВЛ 110 кВ Новая Уда – Знаменка, ВЛ 110 кВ Жигалово – Знаменка. | Выполнить замер сопротивления заземляющего устройства опор 199 - 201 ВЛ 110 кВ Новая Уда – Знаменка. | 2024-11-15
ВЭС |  |  |  | 2024-08-04 01:14 | 2024-08-04 07:02 | ПС Жигалово УРЗА | 110 | Устройства релейной защиты и автоматики | В устройстве ТАПВ СВ-110 ПС 110 кВ Жигалово – реле контроля синхронизма РКС (типа РН-55/200) произошло "приваривание" контакта (1-3) с подвижным мостиком, что привело к возникновению КЗ в цепях управления СВ-110 кВ и отключению АВ «цепей управления» и последующему отказу ТАПВ СВ-110 кВ из-за неработоспособности реле РН-55/200. | Выполнить замену реле РКС (РН-55/200) в цепи пуска ТАПВ СВ-110 кВ на ПС Жигалово | 2024-08-09
ВЭС | 52 | 976 | 08 | 2024-08-10 16:40 | 2024-08-10 16:40 | ВЛ 110 кВ Оса – Бохан А | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Отключение ВЛ 110 кВ Оса – Бохан А произошло вследствие воздействия жизнедеятельности птиц по причине обильного загрязнения оборудования ВЛ птичьим пометом. | Для включения в план инвестиционной программы на 2026 год подготовить паспорт Минэнерго объекта ВЛ 110 кВ Оса – Бохан А с расчётом по УНЦ (форме 20.1) установка ПЗУ. | 2025-02-28
ВЭС |  |  |  | 2024-08-10 16:40 | 2024-08-10 16:40 | ВЛ 110 кВ Оса – Бохан А | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Отключение ВЛ 110 кВ Оса – Бохан А произошло вследствие воздействия жизнедеятельности птиц по причине обильного загрязнения оборудования ВЛ птичьим пометом. | Включить в инвестиционную программу АО «ИЭСК» ВЭС на 2026 год установку ПЗУ на ВЛ 110 кВ Оса – Бохан А. | 2025-12-30
ВЭС |  |  |  | 2024-08-10 16:40 | 2024-08-10 16:40 | ВЛ 110 кВ Оса – Бохан А | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Перекрытие изоляции ПС-70 в изолирующей подвеске крепления провода на опоре 11 ВЛ 110 кВ Оса – Бохан А, фаза "А", произошло через электродуговой разряд по птичьему помёту с возникновением неустойчивого КЗ на землю, со следами точечного оплавления из-за термического электродугового воздействия на траверсу и верхний изолятор ПС-70 в гирлянде. | Выполнить замер сопротивления заземляющего устройства опоры 11 ВЛ 110 кВ Оса – Бохан А. | 2024-11-15
ВЭС | 53 | 977 | 08 | 2024-08-11 00:20 | 2024-08-11 00:20 | ВЛ 110 кВ Баяндай – Качуг II цепь с отпайками | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Отключение ВЛ 110 кВ Баяндай – Качуг II цепь с отпайками произошло вследствие воздействия жизнедеятельности птиц по причине обильного загрязнения оборудования ВЛ птичьим пометом. | Для включения в план инвестиционной программы на 2026 год подготовить паспорт Минэнерго объекта ВЛ 110 кВ Баяндай - Качуг II цепь с отпайками с расчётом по УНЦ (форме 20.1) установка ПЗУ. | 2025-02-28
ВЭС |  |  |  | 2024-08-11 00:20 | 2024-08-11 00:20 | ВЛ 110 кВ Баяндай – Качуг II цепь с отпайками | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Отключение ВЛ 110 кВ Баяндай – Качуг II цепь с отпайками произошло вследствие воздействия жизнедеятельности птиц по причине обильного загрязнения оборудования ВЛ птичьим пометом. | Включить в инвестиционную программу АО «ИЭСК» ВЭС на 2026 год установку ПЗУ на ВЛ 110 кВ Баяндай - Качуг II цепь с отпайками. | 2025-12-30
ВЭС |  |  |  | 2024-08-11 00:20 | 2024-08-11 00:20 | ВЛ 110 кВ Баяндай – Качуг II цепь с отпайками | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Перекрытие изоляции ПС-70 в изолирующей подвеске крепления провода, фаза "В", на опоре 178 ВЛ 110 кВ Баяндай – Качуг II цепь с отпайками произошло через электродуговой разряд по птичьему помёту с возникновением неустойчивого КЗ на землю, со следами точечного оплавления из-за термического электродугового воздействия на траверсу и верхний изолятор ПС-70 в гирлянде. | Выполнить замер сопротивления заземляющего устройства опоры 178 ВЛ 110 кВ Баяндай – Качуг II цепь с отпайками | 2024-11-15
ВЭС | 54 | 978 | 08 | 2024-08-13 22:25 | 2024-08-13 22:25 | ВЛ 110 кВ Оса – Бохан А | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Отключение ВЛ 110 кВ Оса – Бохан А произошло вследствие воздействия жизнедеятельности птиц по причине обильного загрязнения оборудования ВЛ птичьим пометом. | Для включения в план инвестиционной программы на 2026 год подготовить паспорт Минэнерго объекта ВЛ 110 кВ Оса – Бохан А с расчётом по УНЦ (форме 20.1) установка ПЗУ. | 2025-02-28
ВЭС |  |  |  | 2024-08-13 22:25 | 2024-08-13 22:25 | ВЛ 110 кВ Оса – Бохан А | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Отключение ВЛ 110 кВ Оса – Бохан А произошло вследствие воздействия жизнедеятельности птиц по причине обильного загрязнения оборудования ВЛ птичьим пометом. | Включить в инвестиционную программу АО «ИЭСК» ВЭС на 2026 год установку ПЗУ на ВЛ 110 кВ Оса – Бохан А. | 2025-12-30
ВЭС |  |  |  | 2024-08-13 22:25 | 2024-08-13 22:25 | ВЛ 110 кВ Оса – Бохан А | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Перекрытие изоляции ПС-70 в изолирующей подвеске крепления провода на опоре 13 ВЛ 110 кВ Оса – Бохан А, фаза "А", произошло через электродуговой разряд по птичьему помёту с возникновением неустойчивого КЗ на землю, со следами точечного оплавления из-за термического электродугового воздействия на траверсу и верхний изолятор ПС-70 в гирлянде. | Выполнить замер сопротивления заземляющего устройства опоры 13 ВЛ 110 кВ Оса – Бохан А. | 2024-11-15
ВЭС | 55 | 979 | 08 | 2024-08-13 22:30 | 2024-08-13 22:30 | ВЛ 110 кВ Оса-Новая Уда II цепь с отпайкой на ПС Бильчир | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Воздействие неблагоприятного погодного явления, в форме грозового фронта, создало участки атмосферного перенапряжения. Накопленное атмосферное электричество при грозовых разрядах в заземлённые части опор ВЛ создавало импульсные перенапряжения в месте крепления изолирующей подвески фазного провода к траверсе опоры, вызывало "обратное перекрытие" изоляции с возникновением неустойчивого замыкания на землю, которое самоликвидировалось после отключения ВЛ средствами РЗА. Гроза была зафиксирована в районе расположения ближайшей метеостанции с. Оса, что подтверждается метеосправкой. | По результатам измерений сопротивления заземляющих устройств ВЛ 110 кВ Оса – Новая Уда II цепь с отпайкой на ПС Бильчир согласно п. 3.1.1, разработать мероприятия, направленные на повышение грозоупорности ВЛ 110 кВ филиала ВЭС. | 2024-12-30
ВЭС |  |  |  | 2024-08-13 22:30 | 2024-08-13 22:30 | ВЛ 110 кВ Оса-Новая Уда II цепь с отпайкой на ПС Бильчир | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | В результате атмосферного разряда молнии вблизи ВЛ 110 кВ Оса – Новая Уда II цепь с отпайкой на ПС Бильчир между заземлёнными частями опоры ВЛ и проводом возникло импульсное перенапряжение с последующим пробоем воздушного промежутка между проводом и ближайшими заземлёнными элементами опоры с перекрытием изоляции ПС-70 на опоре 12, возникло неустойчивое КЗ на землю, в результате чего действием РЗА произошло отключение ВЛ 110 кВ Оса – Новая Уда II цепь с отпайкой на ПС Бильчир. | Выполнить замер сопротивления заземляющего устройства опор 11 - 13 ВЛ 110 кВ Оса – Новая Уда II цепь с отпайкой на ПС Бильчир. | 2024-11-15
ВЭС | 56 | 980 | 08 | 2024-08-20 01:47 | 2024-08-20 01:47 | ВЛ 110 кВ Оса - Тихоновка с отпайкой на ПС Енисей | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Воздействие неблагоприятного погодного явления в форме обширного грозового фронта, проходившего по ряду районов, создало участки атмосферного перенапряжения. Накопленное атмосферное электричество при грозовых разрядах в заземлённые части опор ВЛ создавало импульсные перенапряжения в месте крепления изолирующей подвески фазного провода к траверсе опоры, вызывало "обратное перекрытие" изоляции с возникновением неустойчивого замыкания на землю, которое самоликвидировалось после отключения ВЛ средствами РЗА. Гроза была зафиксирована в районе расположения ближайшими метеостанциями п. Усть-Ордынский, с. Оса, что подтверждается метеосправкой. | По результатам измерений сопротивления заземляющих устройств ВЛ 110 кВ Оса – Тихоновка с отпайкой на ПС Енисей согласно п. 3.1.1, разработать мероприятия, направленные на повышение грозоупорности ВЛ 110 кВ филиала ВЭС. | 2024-12-30
ВЭС |  |  |  | 2024-08-20 01:47 | 2024-08-20 01:47 | ВЛ 110 кВ Оса - Тихоновка с отпайкой на ПС Енисей | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | В результате атмосферного разряда молнии вблизи ВЛ 110 кВ Оса – Тихоновка с отпайкой на ПС Енисей между заземлёнными частями опоры ВЛ и проводом возникло импульсное перенапряжение с последующим пробоем воздушного промежутка между проводом и ближайшими заземлёнными элементами опоры с перекрытием изоляции ПС-70 на опоре 80, возникло неустойчивое КЗ на землю, в результате чего действием РЗА произошло отключение ВЛ 110 кВ Усть-Орда – Тихоновка, ВЛ-110 кВ Оса – Тихоновка с отпайкой на ПС Енисей. | Выполнить замер сопротивления заземляющего устройства опор 79 - 81 ВЛ 110 кВ Оса – Тихоновка с отпайкой на ПС Енисей. | 2024-11-15
ВЭС | 57 | 981 | 08 | 2024-08-20 13:34 | 2024-08-20 13:34 | ВЛ 110 кВ Оса-Новая Уда II цепь с отпайкой на ПС Бильчир | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Воздействие неблагоприятного погодного явления, в форме грозового фронта, создало участки атмосферного перенапряжения. Накопленное атмосферное электричество при грозовых разрядах в заземлённые части опор ВЛ создавало импульсные перенапряжения в месте крепления изолирующей подвески фазного провода к траверсе опоры, вызывало "обратное перекрытие" изоляции с возникновением неустойчивого замыкания на землю, которое самоликвидировалось после отключения ВЛ средствами РЗА. Гроза была зафиксирована в районе расположения ближайшей метеостанции с. Оса, что подтверждается метеосправкой. | По результатам измерений сопротивления заземляющих устройств ВЛ 110 кВ Оса – Новая Уда II цепь с отпайкой на ПС Бильчир согласно п. 3.1.1, разработать мероприятия, направленные на повышение грозоупорности ВЛ 110 кВ филиала ВЭС. | 2024-12-30
ВЭС |  |  |  | 2024-08-20 13:34 | 2024-08-20 13:34 | ВЛ 110 кВ Оса-Новая Уда II цепь с отпайкой на ПС Бильчир | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | В результате атмосферного разряда молнии вблизи ВЛ 110 кВ Оса – Новая Уда II цепь с отпайкой на ПС Бильчир между заземлёнными частями опоры ВЛ и проводом возникло импульсное перенапряжение с последующим пробоем воздушного промежутка между проводом и ближайшими заземлёнными элементами опоры с перекрытием изоляции ПС-70 на опоре 9, возникло неустойчивое КЗ на землю, в результате чего действием РЗА произошло отключение ВЛ 110 кВ Оса – Новая Уда II цепь с отпайкой на ПС Бильчир. | Выполнить замер сопротивления заземляющего устройства опор 8, 9, 10 ВЛ 110 кВ Оса – Новая Уда II цепь с отпайкой на ПС Бильчир. | 2024-11-15
ВЭС | 58 | 815 | 08 | 2024-08-20 21:38 | 2024-08-20 23:35 | ВЛ 110 кВ Правобережная – Урик I цепь с отпайками | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Отключение ВЛ 110 кВ Правобережная – Урик I цепь с отпайками произошло вследствие воздействия жизнедеятельности птиц по причине обильного загрязнения оборудования ВЛ птичьим пометом. | Для включения в план инвестиционной программы на 2026 год подготовить паспорт Минэнерго объекта ВЛ 110 кВ Правобережная – Урик I, II цепь с отпайками с расчётом по УНЦ (форме 20.1) замена изоляции, установка ПЗУ. | 2025-02-28
ВЭС |  |  |  | 2024-08-20 21:38 | 2024-08-20 23:35 | ВЛ 110 кВ Правобережная – Урик I цепь с отпайками | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Отключение ВЛ 110 кВ Правобережная – Урик I цепь с отпайками произошло вследствие воздействия жизнедеятельности птиц по причине обильного загрязнения оборудования ВЛ птичьим пометом. | Включить в инвестиционную программу АО «ИЭСК» ВЭС на 2026 год замену изоляции, установку ПЗУ на ВЛ 110 кВ Правобережная – Урик I, II цепь с отпайками. | 2025-12-30
ВЭС |  |  |  | 2024-08-20 21:38 | 2024-08-20 23:35 | ВЛ 110 кВ Правобережная – Урик I цепь с отпайками | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Перекрытие изоляции ЛП-70 в изолирующей подвеске крепления провода на опоре 34 ВЛ 110 кВ Правобережная – Урик I цепь с отпайками, фаза "В", произошло через электродуговой разряд по птичьему помёту с возникновением неустойчивого КЗ на землю, со следами точечного оплавления из-за термического электродугового воздействия на поддерживающий зажим провода с повреждением провода – обгоранием отдельных проволок. Загрязнение изоляции на участке ВЛ в форме въевшейся сажи и копоти способствовало снижению диэлектрических свойств пути утечки изоляторов и повышению вероятности возникновения электродугового разряда при вмешательств птиц в работу ВЛ. | Выполнить замер сопротивления заземляющего устройства опоры 34 ВЛ 110 кВ Правобережная – Урик I цепь с отпайками. | 2024-11-15
ВЭС |  |  |  | 2024-08-20 21:38 | 2024-08-20 23:35 | ВЛ 110 кВ Правобережная – Урик I цепь с отпайками | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Перекрытие изоляции ЛП-70 в изолирующей подвеске крепления провода на опоре 34 ВЛ 110 кВ Правобережная – Урик I цепь с отпайками, фаза "В", произошло через электродуговой разряд по птичьему помёту с возникновением неустойчивого КЗ на землю, со следами точечного оплавления из-за термического электродугового воздействия на поддерживающий зажим провода с повреждением провода – обгоранием отдельных проволок. Загрязнение изоляции на участке ВЛ в форме въевшейся сажи и копоти способствовало снижению диэлектрических свойств пути утечки изоляторов и повышению вероятности возникновения электродугового разряда при вмешательств птиц в работу ВЛ. | Выполнить верховой осмотр с выемкой провода из зажимов ВЛ 110 кВ Правобережная – Урик I цепь с отпайками на участке от опоры 32 до опоры 36. | 2024-11-20
ВЭС |  |  |  | 2024-08-20 21:38 | 2024-08-20 23:35 | ВЛ 110 кВ Правобережная – Урик I цепь с отпайками | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Перекрытие изоляции ЛП-70 в изолирующей подвеске крепления провода на опоре 34 ВЛ 110 кВ Правобережная – Урик I цепь с отпайками, фаза "В", произошло через электродуговой разряд по птичьему помёту с возникновением неустойчивого КЗ на землю, со следами точечного оплавления из-за термического электродугового воздействия на поддерживающий зажим провода с повреждением провода – обгоранием отдельных проволок. Загрязнение изоляции на участке ВЛ в форме въевшейся сажи и копоти способствовало снижению диэлектрических свойств пути утечки изоляторов и повышению вероятности возникновения электродугового разряда при вмешательств птиц в работу ВЛ. | Выполнить верховой осмотр с выемкой провода из зажимов ВЛ 110 кВ Правобережная – Урик II цепь с отпайками на участке от опоры 32 до опоры 36. | 2024-11-20
ВЭС |  |  |  | 2024-08-20 21:38 | 2024-08-20 23:35 | ВЛ 110 кВ Правобережная – Урик I цепь с отпайками | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Перекрытие изоляции ЛП-70 в изолирующей подвеске крепления провода на опоре 34 ВЛ 110 кВ Правобережная – Урик I цепь с отпайками, фаза "В", произошло через электродуговой разряд по птичьему помёту с возникновением неустойчивого КЗ на землю, со следами точечного оплавления из-за термического электродугового воздействия на поддерживающий зажим провода с повреждением провода – обгоранием отдельных проволок. Загрязнение изоляции на участке ВЛ в форме въевшейся сажи и копоти способствовало снижению диэлектрических свойств пути утечки изоляторов и повышению вероятности возникновения электродугового разряда при вмешательств птиц в работу ВЛ. | Выполнить ремонт провода в месте крепления в поддерживающем зажиме на опоре 34 ВЛ 110 кВ Правобережная – Урик I цепь с отпайками. | 2024-11-20
ВЭС |  |  |  | 2024-08-20 21:38 | 2024-08-20 23:35 | ВЛ 110 кВ Правобережная – Урик I цепь с отпайками | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Перекрытие изоляции ЛП-70 в изолирующей подвеске крепления провода на опоре 34 ВЛ 110 кВ Правобережная – Урик I цепь с отпайками, фаза "В", произошло через электродуговой разряд по птичьему помёту с возникновением неустойчивого КЗ на землю, со следами точечного оплавления из-за термического электродугового воздействия на поддерживающий зажим провода с повреждением провода – обгоранием отдельных проволок. Загрязнение изоляции на участке ВЛ в форме въевшейся сажи и копоти способствовало снижению диэлектрических свойств пути утечки изоляторов и повышению вероятности возникновения электродугового разряда при вмешательств птиц в работу ВЛ. | Выполнить замену изоляции трёх фаз А, В, С на опоре 34 ВЛ 110 кВ Правобережная – Урик I цепь с отпайками. | 2024-11-20
ВЭС | 59 | 982 | 08 | 2024-08-26 22:24 | 2024-08-26 22:24 | ВЛ 110 кВ Оса – Бохан А | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Воздействие неблагоприятного погодного явления, в форме грозового фронта, создало участки атмосферного перенапряжения. Накопленное атмосферное электричество, при грозовых разрядах в заземлённые части опор ВЛ, создавало импульсные перенапряжения в месте крепления изолирующей подвески фазного провода к траверсе опоры, вызывало "обратное перекрытие" изоляции с возникновением неустойчивого замыкания на землю, которое самоликвидировалось после отключения ВЛ средствами РЗА. Гроза была зафиксирована в районе расположения ближайшей метеостанции с. Оса, что подтверждается метеосправкой. | По результатам измерений сопротивления заземляющих устройств ВЛ 110 кВ Оса – Бохан А согласно п. 3.1.1, разработать мероприятия, направленные на повышение грозоупорности ВЛ 110 кВ филиала ВЭС. | 2024-12-30
ВЭС |  |  |  | 2024-08-26 22:24 | 2024-08-26 22:24 | ВЛ 110 кВ Оса – Бохан А | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | В результате атмосферного разряда молнии вблизи ВЛ 110 кВ Оса – Бохан А между заземлёнными частями опоры ВЛ и проводом возникло импульсное перенапряжение с последующим пробоем воздушного промежутка между проводом и ближайшими заземлёнными элементами опоры с перекрытием изоляции ПС-70 на опоре 14, возникло неустойчивое КЗ на землю, в результате чего действием РЗА произошло отключение ВЛ 110 кВ Оса – Бохан А. | Выполнить замер сопротивления заземляющего устройства опор 13, 14, 15 ВЛ 110 кВ Оса – Бохан А. | 2024-11-15
ВЭС | 60 | 983 | 08 | 2024-08-27 14:49 | 2024-08-27 14:49 | ВЛ 110 кВ Усть-Орда – Баяндай I цепь с отпайками | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Отключение ВЛ 110 кВ Усть-Орда – Баяндай I цепь с отпайками произошло вследствие воздействия жизнедеятельности птиц по причине обильного загрязнения оборудования ВЛ птичьим пометом. | Для включения в план инвестиционной программы на 2026 год подготовить паспорт Минэнерго объекта ВЛ 110 кВ Усть-Орда – Баяндай I цепь с отпайкам с расчётом по УНЦ (форме 20.1) установка ПЗУ. | 2025-02-28
ВЭС |  |  |  | 2024-08-27 14:49 | 2024-08-27 14:49 | ВЛ 110 кВ Усть-Орда – Баяндай I цепь с отпайками | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Отключение ВЛ 110 кВ Усть-Орда – Баяндай I цепь с отпайками произошло вследствие воздействия жизнедеятельности птиц по причине обильного загрязнения оборудования ВЛ птичьим пометом. | Включить в инвестиционную программу АО «ИЭСК» ВЭС на 2026 год установку ПЗУ на ВЛ 110 кВ Усть-Орда – Баяндай I цепь с отпайкам. | 2025-12-30
ВЭС |  |  |  | 2024-08-27 14:49 | 2024-08-27 14:49 | ВЛ 110 кВ Усть-Орда – Баяндай I цепь с отпайками | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Перекрытие изоляции ЛК-70 в изолирующей подвеске крепления провода, фаза "В", на опоре 295 ВЛ 110 кВ Усть-Орда – Баяндай I цепь с отпайками произошло через электродуговой разряд по птичьему помёту с возникновением неустойчивого КЗ на землю и оплавлением экранов выравнивания напряжённости электрического поля полимерного изолятора. | Выполнить замер сопротивления заземляющего устройства опоры 295 ВЛ 110 кВ Усть-Орда – Баяндай I цепь с отпайками. | 2024-11-15
ВЭС |  |  |  | 2024-08-27 14:49 | 2024-08-27 14:49 | ВЛ 110 кВ Усть-Орда – Баяндай I цепь с отпайками | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Перекрытие изоляции ЛК-70 в изолирующей подвеске крепления провода, фаза "В", на опоре 295 ВЛ 110 кВ Усть-Орда – Баяндай I цепь с отпайками произошло через электродуговой разряд по птичьему помёту с возникновением неустойчивого КЗ на землю и оплавлением экранов выравнивания напряжённости электрического поля полимерного изолятора. | Выполнить замену изоляции фазы А, В, С опоры 16 ВЛ 110 кВ Усть-Орда – Баяндай I цепь с отпайками. | 2025-07-30
ВЭС | 61 | 984 | 08 | 2024-08-31 21:05 | 2024-08-31 21:05 | ВЛ 110 кВ Баяндай – Качуг II цепь с отпайками | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Отключение ВЛ 110 кВ Баяндай – Качуг II цепь с отпайками произошло вследствие воздействия жизнедеятельности птиц по причине обильного загрязнения оборудования ВЛ птичьим пометом. | Для включения в план инвестиционной программы на 2026 год подготовить паспорт Минэнерго объекта ВЛ 110 кВ Баяндай – Качуг II цепь с отпайками с расчётом по УНЦ (форме 20.1) установка ПЗУ. | 2025-02-28
ВЭС |  |  |  | 2024-08-31 21:05 | 2024-08-31 21:05 | ВЛ 110 кВ Баяндай – Качуг II цепь с отпайками | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Отключение ВЛ 110 кВ Баяндай – Качуг II цепь с отпайками произошло вследствие воздействия жизнедеятельности птиц по причине обильного загрязнения оборудования ВЛ птичьим пометом. | Включить в инвестиционную программу АО «ИЭСК» ВЭС на 2026 год установку ПЗУ на ВЛ 110 кВ Баяндай – Качуг II цепь с отпайками с отпайками. | 2025-12-30
ВЭС |  |  |  | 2024-08-31 21:05 | 2024-08-31 21:05 | ВЛ 110 кВ Баяндай – Качуг II цепь с отпайками | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Перекрытие изоляции ПС-70 в изолирующей подвеске крепления провода на опоре 258 ВЛ 110 кВ Баяндай – Качуг II цепь с отпайками, фаза "А", произошло через электродуговой разряд по птичьему помёту с возникновением неустойчивого КЗ на землю, со следами точечного оплавления из-за термического электродугового воздействия на траверсу и верхний изолятор ПС-70 в гирлянде. | Выполнить замер сопротивления заземляющего устройства опоры 258 ВЛ 110 кВ Баяндай – Качуг II цепь с отпайками. | 2024-11-20
ВЭС | 62 | 985 | 09 | 2024-09-04 18:00 | 2024-09-04 18:00 | ВЛ 110 кВ Усть-Орда – Электрокотельная А | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Отключение ВЛ 110 кВ Усть-Орда – Электрокотельная А с отпайками произошло вследствие воздействия жизнедеятельности птиц по причине обильного загрязнения оборудования ВЛ птичьим пометом. | Для включения в план инвестиционной программы на 2026 год подготовить паспорт Минэнерго объекта ВЛ 110 кВ Усть-Орда – Электрокотельная А с расчётом по УНЦ (форме 20.1) установка ПЗУ. | 2025-02-28
ВЭС |  |  |  | 2024-09-04 18:00 | 2024-09-04 18:00 | ВЛ 110 кВ Усть-Орда – Электрокотельная А | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Отключение ВЛ 110 кВ Усть-Орда – Электрокотельная А с отпайками произошло вследствие воздействия жизнедеятельности птиц по причине обильного загрязнения оборудования ВЛ птичьим пометом. | Включить в инвестиционную программу АО «ИЭСК» ВЭС на 2026 год установку ПЗУ на ВЛ 110 кВ Усть-Орда – Электрокотельная А. | 2025-12-30
ВЭС |  |  |  | 2024-09-04 18:00 | 2024-09-04 18:00 | ВЛ 110 кВ Усть-Орда – Электрокотельная А | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Перекрытие изоляции ПС-70 в изолирующей подвеске крепления шлейфа, соединяющего провод на опоре 2 ВЛ 110 кВ Усть-Орда – Электрокотельная А, фаза "С", произошло через электродуговой разряд по птичьему помёту с возникновением неустойчивого КЗ на землю, со следами точечного оплавления из-за термического электродугового воздействия на траверсу и верхний изолятор ПС-70 в гирлянде. | Выполнить замер сопротивления заземляющего устройства опоры 2 ВЛ 110 кВ Усть-Орда – Электрокотельная А. | 2024-11-20
ВЭС | 63 | 986 | 09 | 2024-09-08 11:17 | 2024-09-08 11:17 | ВЛ 110 кВ Урик – Усть-Орда II цепь с отпайкой на ПС Оёк | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Отключение ВЛ 110 кВ Урик – Усть-Орда II цепь с отпайкой на ПС Оёк произошло вследствие воздействия жизнедеятельности птиц по причине обильного загрязнения оборудования ВЛ птичьим пометом. | Для включения в план инвестиционной программы на 2026 год подготовить паспорт Минэнерго объекта ВЛ 110 кВ Урик – Усть-Орда II цепь с отпайкой на ПС Оёк с расчётом по УНЦ (форме 20.1) установка ПЗУ. | 2025-02-28
ВЭС |  |  |  | 2024-09-08 11:17 | 2024-09-08 11:17 | ВЛ 110 кВ Урик – Усть-Орда II цепь с отпайкой на ПС Оёк | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Отключение ВЛ 110 кВ Урик – Усть-Орда II цепь с отпайкой на ПС Оёк произошло вследствие воздействия жизнедеятельности птиц по причине обильного загрязнения оборудования ВЛ птичьим пометом. | Включить в инвестиционную программу АО «ИЭСК» ВЭС на 2026 год установку ПЗУ на ВЛ 110 кВ Урик – Усть-Орда II цепь с отпайкой на ПС Оёк. | 2025-12-30
ВЭС |  |  |  | 2024-09-08 11:17 | 2024-09-08 11:17 | ВЛ 110 кВ Урик – Усть-Орда II цепь с отпайкой на ПС Оёк | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Перекрытие изоляции ПС-70 в изолирующей подвеске крепления провода на опоре 148 ВЛ 110 кВ Урик – Усть-Орда II цепь с отпайкой на ПС Оёк, фаза «А», нижний провод, произошло через электродуговой разряд по птичьему помёту с возникновением неустойчивого КЗ на землю, со следами точечного оплавления из-за термического электродугового воздействия на траверсу и верхний изолятор ПС-70 в гирлянде. | Выполнить замер сопротивления заземляющего устройства опоры 148 ВЛ 110 кВ Урик – Усть-Орда II цепь с отпайкой на ПС Оёк. | 2024-11-20
ВЭС | 64 | 987 | 09 | 2024-09-26 01:16 | 2024-09-26 01:16 | ВЛ 110 кВ Усть-Орда – Электрокотельная Б ПС 110 кВ Электрокотельная Т-2 | 110 | Трансформаторы (автотрансформаторы) и шунтирующие реакторы 110 кВ и выше | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств проявилось в форме отсутствия дополнительных мер контроля состояния опорно-стержневой изоляции шинных мостов ПС 110/35/10(6) кВ к контролю опорно-стержневой изоляции, выполняемому в соответствии с требованиями нормативно-технической документации: ежемесячными визуальными осмотрами электроустановки, согласно ПТЭ ЭСС. Отсутствие дополнительных мер инструментального исследования не позволяет своевременно обнаруживать развитие микротрещин в шейке изолятора, закреплённой завальцовкой в металлическом фланце крепления, которые в течение срока службы изделия не проявляются, приводят к разрушению изолятора в месте крепления к строительному основанию при одновременном стечении негативных факторов: внутреннего напряжения изоляционного материала, неоднородности массы изоляционного материала изолятора и знакопеременными механическими нагрузками, приложенными к свободному концу опорного изолятора при колебаниях токоведущих проводников шинного моста. | Провести внеплановый инструктаж оперативно-ремонтному персоналу Эхирит-Булагатского РЭС с целью повышения качества осмотров и своевременных выявления дефектов опорно-стрежневой изоляции подстанций. | 2024-10-25
ВЭС |  |  |  | 2024-09-26 01:16 | 2024-09-26 01:16 | ВЛ 110 кВ Усть-Орда – Электрокотельная Б ПС 110 кВ Электрокотельная Т-2 | 110 | Трансформаторы (автотрансформаторы) и шунтирующие реакторы 110 кВ и выше | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств проявилось в форме отсутствия дополнительных мер контроля состояния опорно-стержневой изоляции шинных мостов ПС 110/35/10(6) кВ к контролю опорно-стержневой изоляции, выполняемому в соответствии с требованиями нормативно-технической документации: ежемесячными визуальными осмотрами электроустановки, согласно ПТЭ ЭСС. Отсутствие дополнительных мер инструментального исследования не позволяет своевременно обнаруживать развитие микротрещин в шейке изолятора, закреплённой завальцовкой в металлическом фланце крепления, которые в течение срока службы изделия не проявляются, приводят к разрушению изолятора в месте крепления к строительному основанию при одновременном стечении негативных факторов: внутреннего напряжения изоляционного материала, неоднородности массы изоляционного материала изолятора и знакопеременными механическими нагрузками, приложенными к свободному концу опорного изолятора при колебаниях токоведущих проводников шинного моста. | Разработать график технического освидетельствования ПС 110/35/10(6) кВ с опорно-стержневой изоляцией сроком эксплуатации более 25 лет, с сокращением сроков освидетельствования и применения объективных методов контроля механической прочности ОСИ. | 2025-01-25
ВЭС |  |  |  | 2024-09-26 01:16 | 2024-09-26 01:16 | ВЛ 110 кВ Усть-Орда – Электрокотельная Б ПС 110 кВ Электрокотельная Т-2 | 110 | Трансформаторы (автотрансформаторы) и шунтирующие реакторы 110 кВ и выше | Разрушение изоляции ШМ 6 кВ произошло по причине скрытого дефекта опорного изолятора типа ИО-6-20 УЗ из-за внутренних механических напряжений в материале фарфоровой части изолятора, возникновения микротрещин, развившихся в критические разломы, и падения изолятора с токоведущей частью ШМ 6 кВ до соприкосновения с заземлённой частью ЭУ. Токопровод 6 кВ находится в в зоне действия диф. защиты трансформатора Т-2, соответственно при КЗ в зоне действия ДФЗ Т-2 включился КЗ- 110 Т-2 для создания бестоковой паузы для нормальной работы ОД-110 Т-2. | Выполнить замену опорного изолятора ШМ 6 кВ. | 2024-09-26
ВЭС |  |  |  | 2024-09-26 01:16 | 2024-09-26 01:16 | ВЛ 110 кВ Усть-Орда – Электрокотельная Б ПС 110 кВ Электрокотельная Т-2 | 110 | Трансформаторы (автотрансформаторы) и шунтирующие реакторы 110 кВ и выше | Разрушение изоляции ШМ 6 кВ произошло по причине скрытого дефекта опорного изолятора типа ИО-6-20 УЗ из-за внутренних механических напряжений в материале фарфоровой части изолятора, возникновения микротрещин, развившихся в критические разломы, и падения изолятора с токоведущей частью ШМ 6 кВ до соприкосновения с заземлённой частью ЭУ. Токопровод 6 кВ находится в в зоне действия диф. защиты трансформатора Т-2, соответственно при КЗ в зоне действия ДФЗ Т-2 включился КЗ- 110 Т-2 для создания бестоковой паузы для нормальной работы ОД-110 Т-2. | Произвести внеплановый осмотр опорно-стержневой изоляции оборудования ПС 110 кВ Электрокотельная | 2024-10-25
ВЭС | 65 | 816 | 10 | 2024-10-07 05:11 | 2024-10-07 06:29 | ПС 110 кВ Бохан | 110 | Трансформаторы (автотрансформаторы) и шунтирующие реакторы 110 кВ и выше | Недостатки конструкции опорного изолятора типа ИОС-110-400 - возникновение микротрещин в шейке изолятора, закреплённой завальцовкой в металлическом фланце крепления, вызвано внутренним напряжением материала - фарфора. При знакопеременных механических нагрузках, приложенных к свободному концу опорного изолятора при колебаниях токоведущих проводников шинного моста, и неоднородности изоляционного материала изолятора, микротрещины развиваются, внутренние изломы приводят к разрушению изолятора в месте крепления к строительному основанию. | Провести внеплановый инструктаж оперативно-ремонтному персоналу Осинского РЭС с целью повышения качества осмотров и своевременных выявления дефектов опорно-стрежневой изоляции подстанций. | 2024-10-31
ВЭС |  |  |  | 2024-10-07 05:11 | 2024-10-07 06:29 | ПС 110 кВ Бохан | 110 | Трансформаторы (автотрансформаторы) и шунтирующие реакторы 110 кВ и выше | Недостатки конструкции опорного изолятора типа ИОС-110-400 - возникновение микротрещин в шейке изолятора, закреплённой завальцовкой в металлическом фланце крепления, вызвано внутренним напряжением материала - фарфора. При знакопеременных механических нагрузках, приложенных к свободному концу опорного изолятора при колебаниях токоведущих проводников шинного моста, и неоднородности изоляционного материала изолятора, микротрещины развиваются, внутренние изломы приводят к разрушению изолятора в месте крепления к строительному основанию. | Выполнить пересмотр параметров настройки (уставок) защит ВЛ 110 кВ Оса – Бохан А на ПС 110 кВ Оса | 2024-12-28
ВЭС |  |  |  | 2024-10-07 05:11 | 2024-10-07 06:29 | ПС 110 кВ Бохан | 110 | Трансформаторы (автотрансформаторы) и шунтирующие реакторы 110 кВ и выше | Недостатки конструкции опорного изолятора типа ИОС-110-400 - возникновение микротрещин в шейке изолятора, закреплённой завальцовкой в металлическом фланце крепления, вызвано внутренним напряжением материала - фарфора. При знакопеременных механических нагрузках, приложенных к свободному концу опорного изолятора при колебаниях токоведущих проводников шинного моста, и неоднородности изоляционного материала изолятора, микротрещины развиваются, внутренние изломы приводят к разрушению изолятора в месте крепления к строительному основанию. | Составить укрупненный график пересмотра параметров настройки (уставок) защит ВЛ 110 кВ, включенных в перечень отступлений от требований селективности УРЗА ЛЭП и оборудования АО «ИЭСК» | 2024-11-15
ВЭС |  |  |  | 2024-10-07 05:11 | 2024-10-07 06:29 | ПС 110 кВ Бохан | 110 | Трансформаторы (автотрансформаторы) и шунтирующие реакторы 110 кВ и выше | Недостатки конструкции опорного изолятора типа ИОС-110-400 - возникновение микротрещин в шейке изолятора, закреплённой завальцовкой в металлическом фланце крепления, вызвано внутренним напряжением материала - фарфора. При знакопеременных механических нагрузках, приложенных к свободному концу опорного изолятора при колебаниях токоведущих проводников шинного моста, и неоднородности изоляционного материала изолятора, микротрещины развиваются, внутренние изломы приводят к разрушению изолятора в месте крепления к строительному основанию. | Разработать многолетнюю программу замены на ПС 110/35/10(6) кВ филиала опорно-стержневой изоляции ошиновки ОРУ и оборудования 110 кВ типа ИОС-110 с чугунными фланцами, зафиксированными на фарфоровом стержне цементным раствором. | 2025-01-25
ВЭС |  |  |  | 2024-10-07 05:11 | 2024-10-07 06:29 | ПС 110 кВ Бохан | 110 | Трансформаторы (автотрансформаторы) и шунтирующие реакторы 110 кВ и выше | Разрушение изоляции ШМ 110 кВ ПС Бохан произошло по причине скрытого дефекта опорного изолятора типа ИОС-110-400 из-за внутренних механических напряжений в материале фарфоровой части изолятора, возникновения микротрещин, развившихся в критические разломы и разрушение изолятора. Из-за потери опоры токоведущей части ШМ 110 кВ на опорный изолятор произошло её падение до соприкосновения с заземлённой частью ЭУ. Токопровод 110 кВ находится в в зоне действия диф. защиты трансформатора Т-1, соответственно при КЗ в зоне действия ДФЗ Т-1 отключился В-110 Т-1. | Выполнить замену опорного изолятора ШМ 110 кВ ПС Бохан | 2024-10-07
ВЭС |  |  |  | 2024-10-07 05:11 | 2024-10-07 06:29 | ПС 110 кВ Бохан | 110 | Трансформаторы (автотрансформаторы) и шунтирующие реакторы 110 кВ и выше | Разрушение изоляции ШМ 110 кВ ПС Бохан произошло по причине скрытого дефекта опорного изолятора типа ИОС-110-400 из-за внутренних механических напряжений в материале фарфоровой части изолятора, возникновения микротрещин, развившихся в критические разломы и разрушение изолятора. Из-за потери опоры токоведущей части ШМ 110 кВ на опорный изолятор произошло её падение до соприкосновения с заземлённой частью ЭУ. Токопровод 110 кВ находится в в зоне действия диф. защиты трансформатора Т-1, соответственно при КЗ в зоне действия ДФЗ Т-1 отключился В-110 Т-1. | Произвести внеплановый осмотр опорно-стержневой изоляции оборудования ПС 110 кВ Бохан | 2024-10-31
ВЭС | 66 | 817 | 10 | 2024-10-23 03:55 | 2024-10-23 11:21 | ПС 110 кВ Манзурка | 110 | Трансформаторы (автотрансформаторы) и шунтирующие реакторы 110 кВ и выше | Недостатки конструкции опорного изолятора типа ИОС-110-400 - возникновение микротрещин в шейке изолятора, закреплённой завальцовкой в металлическом фланце крепления, вызвано внутренним напряжением материала - фарфора. При знакопеременных механических нагрузках, приложенных к свободному концу опорного изолятора при колебаниях токоведущих проводников шинного моста, и неоднородности изоляционного материала изолятора, микротрещины развиваются, внутренние изломы приводят к разрушению изолятора в месте крепления к строительному основанию. | Провести внеплановый инструктаж оперативно-ремонтному персоналу Качугского РЭС с целью повышения качества осмотров и своевременных выявления дефектов опорно-стрежневой изоляции подстанций. | 2024-11-15
ВЭС |  |  |  | 2024-10-23 03:55 | 2024-10-23 11:21 | ПС 110 кВ Манзурка | 110 | Трансформаторы (автотрансформаторы) и шунтирующие реакторы 110 кВ и выше | Недостатки конструкции опорного изолятора типа ИОС-110-400 - возникновение микротрещин в шейке изолятора, закреплённой завальцовкой в металлическом фланце крепления, вызвано внутренним напряжением материала - фарфора. При знакопеременных механических нагрузках, приложенных к свободному концу опорного изолятора при колебаниях токоведущих проводников шинного моста, и неоднородности изоляционного материала изолятора, микротрещины развиваются, внутренние изломы приводят к разрушению изолятора в месте крепления к строительному основанию. | Разработать многолетнюю программу замены на ПС 110/35/10(6) кВ филиала опорно-стержневой изоляции ошиновки ОРУ и оборудования 110 кВ типа УСТ-110, ИОС-110 с чугунными фланцами, зафиксированными на фарфоровом стержне цементным раствором. | 2025-01-25
ВЭС |  |  |  | 2024-10-23 03:55 | 2024-10-23 11:21 | ПС 110 кВ Манзурка | 110 | Трансформаторы (автотрансформаторы) и шунтирующие реакторы 110 кВ и выше | Разрушение изоляции ШМ 110 кВ ПС Манзурка произошло по причине скрытого дефекта опорного изолятора типа ИОС-110-400 из-за внутренних механических напряжений в материале фарфоровой части изолятора, возникновения микротрещин, развившихся в критические разломы и разрушение изолятора. Из-за потери опоры токоведущей части ШМ 110 кВ на опорный изолятор произошло её падение до соприкосновения с заземлённой частью ЭУ. Токопровод 110 кВ находится в в зоне действия диф. защиты трансформатора Т-1, соответственно при КЗ в зоне действия ДФЗ Т-1 отключился В-110 Т-1. | Выполнить замену опорного изолятора ШМ 110 кВ ПС Манзурка | 2024-10-23
ВЭС |  |  | 10 | 2024-10-23 03:55 | 2024-10-23 11:21 | ПС 110 кВ Манзурка | 110 | Трансформаторы (автотрансформаторы) и шунтирующие реакторы 110 кВ и выше | Разрушение изоляции ШМ 110 кВ ПС Манзурка произошло по причине скрытого дефекта опорного изолятора типа ИОС-110-400 из-за внутренних механических напряжений в материале фарфоровой части изолятора, возникновения микротрещин, развившихся в критические разломы и разрушение изолятора. Из-за потери опоры токоведущей части ШМ 110 кВ на опорный изолятор произошло её падение до соприкосновения с заземлённой частью ЭУ. Токопровод 110 кВ находится в в зоне действия диф. защиты трансформатора Т-1, соответственно при КЗ в зоне действия ДФЗ Т-1 отключился В-110 Т-1. | Произвести внеплановый осмотр опорно-стержневой изоляции оборудования ПС 110 кВ Манзурка | 2024-11-15
ВЭС | 67 | 3 | 11 | 2024-11-01 09:00 | 2024-11-01 09:18 | ВЛ 10 кВ Столбово - Садоводство от СВ-172 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Отключение ВЛ-10 произведено защитой СВ-172 МТЗ, причина отключения ВЛ не установлена. | Не намечены
ВЭС |  |  |  | 2024-11-01 09:00 | 2024-11-01 09:18 | ВЛ 10 кВ Столбово - Садоводство от СВ-172 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Междуфазное замыкание ВЛ-10 кВ Столбово - Садоводство произошло из-за нарушения электрической изоляции в сети 10 кВ. | Провести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ Столбово - Садоводство на предмет выявления и устранения причин приведших к аварийному отключению. | 2025-02-20
ВЭС | 68 | 4 | 11 | 2024-11-06 03:20 | 2024-11-06 05:24 | ВЛ 10 кВ Покровская-Новая Лисиха | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Отключение ВЛ-10 произведено персоналом вручную по сигналу «земля в сети», причина замыкания на землю осмотром не установлена. | Не намечены
ВЭС |  |  |  | 2024-11-06 03:20 | 2024-11-06 05:24 | ВЛ 10 кВ Покровская-Новая Лисиха | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Однофазное замыкание на землю ВЛ-10 кВ Покровская-Новая Лисиха произошло из-за нарушения электрической изоляции в сети 10 кВ. | Провести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ Покровская-Новая Лисиха на предмет выявления и устранения причин приведших к аварийному отключению. | 2024-12-25
ВЭС | 69 | 5 | 11 | 2024-11-08 03:50 | 2024-11-08 11:58 | ВЛ 10 кВ Верхоленск - Магдан | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Отключение ВЛ-10 кВ произошло из-за разрушения штыревого изолятора опоры ВЛ. | Не намечены
ВЭС |  |  |  | 2024-11-08 03:50 | 2024-11-08 11:58 | ВЛ 10 кВ Верхоленск - Магдан | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Механическое разрушение изолятора ШС-10 фаза «В» на опоре 129, падение провода на заземлённую часть опоры ВЛ вызвало однофазное замыкание на землю и аварийное отключение ВЛ-10 кВ Верхоленск - Магдан. Протекание однофазного тока замыкания на землю через ж/б стойку опоры произвело разрушению стойки опоры ВЛ у основания. | Выполнить замену изолятора ШС-10 фаза «В» и восстановить крепление провода на опоре 129 ВЛ-10 кВ Верхоленск - Магдан. | 2024-11-08
ВЭС |  |  |  | 2024-11-08 03:50 | 2024-11-08 11:58 | ВЛ 10 кВ Верхоленск - Магдан | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Механическое разрушение изолятора ШС-10 фаза «В» на опоре 129, падение провода на заземлённую часть опоры ВЛ вызвало однофазное замыкание на землю и аварийное отключение ВЛ-10 кВ Верхоленск - Магдан. Протекание однофазного тока замыкания на землю через ж/б стойку опоры произвело разрушению стойки опоры ВЛ у основания. | Выполнить укрепление стойки опоры 129 ВЛ-10 кВ Верхоленск - Магдан ж/б приставкой. | 2024-11-08
ВЭС |  |  |  | 2024-11-08 03:50 | 2024-11-08 11:58 | ВЛ 10 кВ Верхоленск - Магдан | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Механическое разрушение изолятора ШС-10 фаза «В» на опоре 129, падение провода на заземлённую часть опоры ВЛ вызвало однофазное замыкание на землю и аварийное отключение ВЛ-10 кВ Верхоленск - Магдан. Протекание однофазного тока замыкания на землю через ж/б стойку опоры произвело разрушению стойки опоры ВЛ у основания. | Провести внеплановый замер сопротивления заземляющего устройства опоры 129 ВЛ 10 кВ Верхоленск - Магдан. | 2024-12-13
ВЭС |  |  |  | 2024-11-08 03:50 | 2024-11-08 11:58 | ВЛ 10 кВ Верхоленск - Магдан | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Механическое разрушение изолятора ШС-10 фаза «В» на опоре 129, падение провода на заземлённую часть опоры ВЛ вызвало однофазное замыкание на землю и аварийное отключение ВЛ-10 кВ Верхоленск - Магдан. Протекание однофазного тока замыкания на землю через ж/б стойку опоры произвело разрушению стойки опоры ВЛ у основания. | Провести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ Верхоленск - Магдан на предмет выявления и устранения причин приведших к аварийному отключению. | 2024-12-24
ВЭС | 70 | 6 | 11 | 2024-11-10 05:43 | 2024-11-10 05:45 | ВЛ 10 Молька-Малышевка | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Отключение ВЛ-10 кВ произошло по невыясненным причинам. | Не намечены
ВЭС |  |  |  | 2024-11-10 05:43 | 2024-11-10 05:45 | ВЛ 10 Молька-Малышевка | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Междуфазное замыкание ВЛ-10 кВ Молька-Малышевка произошло из-за нарушения электрической изоляции в сети 10 кВ. | Провести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ Молька-Малышевка на предмет выявления и устранения причин приведших к аварийному отключению. | 2025-02-01
ВЭС | 71 | 7 | 11 | 2024-11-10 05:43 | 2024-11-10 05:45 | ВЛ 10 Молька-Лобогай | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Отключение ВЛ-10 кВ произошло по невыясненным причинам. | Не намечены
ВЭС |  |  |  | 2024-11-10 05:43 | 2024-11-10 05:45 | ВЛ 10 Молька-Лобогай | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Междуфазное замыкание ВЛ-10 кВ Молька-Лобогай произошло из-за нарушения электрической изоляции в сети 10 кВ. | Провести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ Молька-Лобогай на предмет выявления и устранения причин приведших к аварийному отключению. | 2025-02-01
ВЭС | 72 | 8 | 11 | 2024-11-10 05:45 | 2024-11-10 11:29 | ВЛ 10 кВ Баяндай-Половинка | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Отключение ВЛ-10 кВ произошло по неустановленной причине. | Не намечены
ВЭС |  |  |  | 2024-11-10 05:45 | 2024-11-10 11:29 | ВЛ 10 кВ Баяндай-Половинка | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Однофазное замыкание на землю ВЛ-10 кВ Баяндай-Половинка произошло по неустановленным причинам, самоустранилось во время отыскания причины замыкания. | Провести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ Баяндай-Половинка на предмет выявления и устранения причин приведших к аварийному отключению. | 2024-11-15
ВЭС | 73 | 988 | 11 | 2024-11-10 06:40 | 2024-11-10 06:40 | ВЛ 110 кВ Баяндай-Качуг I цепь с отпайками | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Отключение ВЛ 110 кВ Баяндай-Качуг 1 цепь с отпайками, произошло в следствии аномальных природных условий повышенной влажности и осадков при резком снижении температуры наружного воздуха от нулевых до отрицательных значений по причине обильного залипания снеговой изморози на поверхность рабочей изоляции электрооборудования ВЛ. | Не намечены
ВЭС |  |  |  | 2024-11-10 06:40 | 2024-11-10 06:40 | ВЛ 110 кВ Баяндай-Качуг I цепь с отпайками | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Перекрытие изоляции ЛК-70, фаза "В", на опоре № 108 ВЛ 110 кВ Баяндай-Качуг 1 цепь с отпайками, произошло по снеговой изморози, покрывшей поверхность изолятора ЛК-70 по всей длине. | Выполнить замер сопротивления заземляющего устройства опоры №108 ВЛ 110 кВ Баяндай-Качуг 1 цепь с отпайками. | 2025-05-20
ВЭС | 74 | 9 | 11 | 2024-11-11 05:14 | 2024-11-11 07:08 | ВЛ 10 кВ Баяндай-Половинка | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Отключение ВЛ произошло из-за воздействия посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе - наброса проволоки на провод ВЛ. | Не намечены
ВЭС |  |  |  | 2024-11-11 05:14 | 2024-11-11 07:08 | ВЛ 10 кВ Баяндай-Половинка | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Однофазное замыкание на землю ВЛ-10 кВ Баяндай-Половинка в пролёте опор 5 - 6 отпайка на КТП-3-029п произошло из-за соприкосновения проволоки, наброшенной неустановленными лицами на провод ВЛ, с заземлённой частью опоры ВЛ. | Не намечены
ВЭС | 75 | 10 | 11 | 2024-11-13 05:25 | 2024-11-13 08:36 | ВЛ 10 кВ Оса-Енисей | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Отключение ВЛ-10 кВ произошло из-за разрушения штыревого изолятора опоры ВЛ-10 кВ Оса – Енисей. | Не намечены
ВЭС |  |  |  | 2024-11-13 05:25 | 2024-11-13 08:36 | ВЛ 10 кВ Оса-Енисей | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Механическое разрушение изолятора ШС-10 фаза «А» на опоре 204, падение провода на заземлённую часть опоры ВЛ вызвало однофазное замыкание на землю и аварийное отключение ВЛ-10 кВ Оса – Енисей. | Выполнить замену изолятора ШС-10 фаза «А» и восстановить крепление провода на опоре 204 ВЛ-10 кВ Оса – Енисей. | 2024-11-13
ВЭС | 76 | 11 | 11 | 2024-11-23 06:38 | 2024-11-23 11:39 | ВЛ 10 кВ Покровская-Новая Лисиха | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Во время неблагоприятных погодных условий – сильного налипания мокрого снега – произошло разрушение изоляторов ШС-10 фазы "С" на опорах №86/22-86/23 ВЛ, подставного изолятора ШС-10 фазы "С" на РТП-10 КТП-2610 воздействием тока замыкания на землю по поверхности изоляторов, впоследствии была отключена ВЛ-10 Покровская – Новая Лисиха. | Не намечены
ВЭС |  |  |  | 2024-11-23 06:38 | 2024-11-23 11:39 | ВЛ 10 кВ Покровская-Новая Лисиха | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Однофазное замыкание на землю ВЛ-10 кВ Покровская – Новая Лисиха произошло при протекании тока замыкания на землю по налипшему мокрому снегу по поверхности элементов изоляции ВЛ и разрушении их тепловым воздействием тока замыкания: подставного изолятора ШС-10 фазы "С" на РТП-10 КТП-2610, изоляторов ШС-10 фазы "С" на опорах №86/22-86/23 ВЛ. | Произвести замену подставного изолятора ШС-10 фазы "С" на РТП-10 КТП-2610, изоляторов ШС-10 фазы "С" на опорах №86/22-86/23 ВЛ-10 кВ Покровская – Новая Лисиха | 2024-11-23
ВЭС | 77 | 12 | 11 | 2024-11-23 16:47 | 2024-11-23 19:26 | ВЛ 10 кВ Черноруд - Сарма А | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Отключение ВЛ-10 произошло из-за нарушения изоляции в неустановленном мести во время неблагоприятных погодных условий – сильного порывистого ветра. | Не намечены
ВЭС |  |  |  | 2024-11-23 16:47 | 2024-11-23 19:26 | ВЛ 10 кВ Черноруд - Сарма А | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Однофазное замыкание ВЛ-10 кВ Черноруд - Сарма А произошло из-за нарушения электрической изоляции в сети 10 кВ. | Провести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ Черноруд - Сарма А с целью выявления и устранения причин приведших к аварийному отключению. | 2025-03-01
ВЭС | 78 | 702 | 11 | 2024-11-24 14:36 | 2024-11-24 15:48 | ПС 35 кВ Пирс В-35 Столбово Б | 35 | Электротехническое оборудование 6-35 кВ трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов | Отключение В-35 Столбово Б произошло из-за несвоевременной адаптации уставок зщит МТЗ, ТО к схемной особенности питания ПС 35 кВ Пирс (Т-1 и Т-2) по оюной цепи ВЛ-35 кв Столбово - Пирс через ввод II секции шин ЗРУ 35 кВ | Провести анализ режимов сети 35 кВ от ПС Столбово, проверить соответствие уставок вводных и секционирующих аппаратов подстанций, подключённых к ВЛ 35 кВ Стоолбово - Пирс | 2025-02-28
ВЭС |  |  |  | 2024-11-24 14:36 | 2024-11-24 15:48 | ПС 35 кВ Пирс В-35 Столбово Б | 35 | Электротехническое оборудование 6-35 кВ трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов | Выключатель В-35 Столбово Б отключился действеием РЗА из-за превышения уставок МТЗ, ТО рабочим током Т-1, Т-2, подключенных к сети 35 кВ ПС Пирс. Суммарный рабочий ток Т-1, Т-2 превысил уставку РЗА на вводе II секции шин ЗРУ 35 кВ при росте сезонных нагрузок потребителей от ПС 35 кВ | Изменить уставки РЗА В-35 Столбово Б ПС 35 кВ Пирс с учётом суммареной нагрузки Т-1, Т-2 | 2024-11-24
ВЭС | 79 | 14 | 11 | 2024-11-26 12:28 | 2024-11-26 12:59 | ВЛ 10 кВ Бохан - Булык | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Отключение ВЛ-10 кВ произошло из-за несвоевременно выявленного срытого дефекта: разрушения фрагмента стойки опоры, выпадения крюка с изолятором из разрушенной части стойки опоры и соприкосновения проводов ВЛ-10 кВ Бохан -Булык. | Не намечены
ВЭС |  |  |  | 2024-11-26 12:28 | 2024-11-26 12:59 | ВЛ 10 кВ Бохан - Булык | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Скрытый дефект фрагмента стойки опоры 31 ВЛ-10 кВ Бохан - Булык, отпайка на КТП-5-604 в виде разрушения части стойки опоры, фиксирующей крюк КН-22 с изолятором ШС-10, лишил поддержки провод фазы "А" в пролёте опор 30 - 32, провод сместился под действием силы тяжести вниз, до соприкосновения с проводом фазы "С", произошло междуфазное замыкание. ВЛ отключилась действием РЗА. | Восстановить крепление крюка в опоре 31 ВЛ-10 кВ Бохан - Булык, отпайка на КТП-5-604 , восстановить габарит провода в пролёте опор 30 - 32 | 2024-11-27
ВЭС |  |  |  | 2024-11-26 12:28 | 2024-11-26 12:59 | ВЛ 10 кВ Бохан - Булык | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Скрытый дефект фрагмента стойки опоры 31 ВЛ-10 кВ Бохан - Булык, отпайка на КТП-5-604 в виде разрушения части стойки опоры, фиксирующей крюк КН-22 с изолятором ШС-10, лишил поддержки провод фазы "А" в пролёте опор 30 - 32, провод сместился под действием силы тяжести вниз, до соприкосновения с проводом фазы "С", произошло междуфазное замыкание. ВЛ отключилась действием РЗА. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Бохан - Булык с целью выявления подобных дефектов крепления провода и предотвращения аварийных отключений ВЛ. | 2025-07-31
ВЭС | 80 | 15 | 11 | 2024-11-27 11:00 | 2024-11-27 14:41 | ВЛ 10 кВ Дачная - яч. № 9 СНТ Королок | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Отключение ВЛ-10 кВ Дачная - яч. № 9 СНТ Королок произошло из-за замыкания на землю фазы "В" по загрязнённой изоляции ОВ-479 с разрушением током замыкания ПК-10 в ОВ-479 | Включить в план технического обслуживания и ремонтов Прибайкальского РЭС внеочередное ТО ОВ-479 с превентивной очисткой изоляции в/в оборудования. | 2025-03-31
ВЭС |  |  |  | 2024-11-27 11:00 | 2024-11-27 14:41 | ВЛ 10 кВ Дачная - яч. № 9 СНТ Королок | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Ток замыкания на землю по поверхности опорного изолятора крепления ПК-10 в ОВ-479 отпайка на КТП-3216 ВЛ-10 кВ Дачная - яч. № 9 СНТ Королок вызвал перегорание плавкого элемента ПК-10, разрушение керамической оболочки ПК-10. Остаток плавкого элемента деформировался и соприкоснулся с заземлённой частью ОВ-479, замыкание на землю вызвало отключение ВЛ-10 кВ Дачная - яч. № 9 СНТ Королок | Выполнить внеплановый осмотр коммутационных аппаратов ВЛ-10 кВ Дачная - яч. № 9 СНТ Королок на предмет выявления загрязнения изоляции и принятия мер к устранению выявленных нарушений | 2025-07-01
ВЭС | 81 | 16 | 11 | 2024-11-28 14:00 | 2024-11-29 10:30 | ВЛ 10 кВ Тимошино - Лукиново | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Во время неблагоприятных погодных условий – сильного налипания мокрого снега – произошло разрушение изолятора ШС-10 фазы "В" на опоре №168 ВЛ, схлёст проводов: воздействием тока короткого замыкания была отключена ВЛ-10 Покровская – Тимошино – Лукиново. | Выполнить замену изолятора ШФ-10 на опоре 168 ВЛ-10 Тимошино-Лукиново, регулировку провода в пролете опор 167 - 169 ВЛ-10 Тимошино-Лукиново | 2024-11-29
ВЭС |  |  |  | 2024-11-28 14:00 | 2024-11-29 10:30 | ВЛ 10 кВ Тимошино - Лукиново | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Разрушение штыревого изолятора ШФ-10 на опоре 168 Тимошино - Лукиново вызвало смещение провода от места крепления, нарушение габарита и схлёст проводов. Возникшее междуфазное КЗ отключено РЗА в ходе локализации аварии. | Не намечены
ВЭС | 82 | 17 | 11 | 2024-11-30 05:35 | 2024-12-01 04:21 | ВЛ 10 кВ Жигалово-Грузновка от В-8-003 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Воздействия неблагоприятных погодных условий в виде налипания мокрого снега при "околонулевой" температуре вызвало падение дерева на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ с отключением ВЛ воздействием РЗА. | Не намечены
ВЭС |  |  |  | 2024-11-30 05:35 | 2024-12-01 04:21 | ВЛ 10 кВ Жигалово-Грузновка от В-8-003 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Падение дерева на провода в пролёте опор 687 - 688 ВЛ 10 кВ Жигалово-Грузновка от В-8-003 вызвало нарушение габарита и сближение проводов. Возникшее междуфазное КЗ отключено РЗА в ходе локализации аварии. | Убрать с проводов в пролёте опор 687 - 688 ВЛ 10 кВ Жигалово-Грузновка от В-8-003 упавшее дерево | 2024-12-01
ВЭС | 83 | 18 | 11 | 2024-11-30 10:53 | 2024-11-30 13:20 | ВЛ 10 кВ Баяндай-Вершинск | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания ВЛ в части контроля крепления штыревых изоляторов привело к аварийному отключению. | Не намечены
ВЭС |  |  |  | 2024-11-30 10:53 | 2024-11-30 13:20 | ВЛ 10 кВ Баяндай-Вершинск | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Разрушение колпачка К-6 крепления штыревого изолятора на опоре 177 фаза "А" ВЛ 10 кВ Баяндай - Вершинск вызвало срыв изолятора с места крепления и соприкосновение провода с заземлённой частью опоры ВЛ | Выполнить внеочередной обход ВЛ 10 кВ Баяндай - Вершинск для выявления причин аварийного отключения | 2025-04-30
ВЭС | 84 | 818 | 11 | 2024-11-30 19:32 | 2024-11-30 21:11 | ВЛ 110 кВ Усть-Орда – Баяндай I цепь с отпайками | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Развитие скрытого дефекта, возникшего при монтаже прессуемого контактного соединения соединительного шлейфа фазы "С" (средний провод) в аппаратном зажиме (тип – А4А-150-2) ВЧ-заградителя на опоре 237 ВЛ 110 кВ Усть-Орда – Баяндай I цепь с отпайками, вызвало обрыв указанного шлейфа, разрыв электрической цепи одной фазы ВЛ. | Не намечены
ВЭС |  |  |  | 2024-11-30 19:32 | 2024-11-30 21:11 | ВЛ 110 кВ Усть-Орда – Баяндай I цепь с отпайками | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Излом провода марки АС-150 в гильзе прессуемого аппаратного зажима (тип – А4А-150-2) на ВЧ-заградителе фазы «С» на опоре 237 ВЛ 110 кВ Усть-Орда – Баяндай I цепь с отпайками произошёл из-за скрытого дефекта неразборного контактного соединения, возникшего при монтаже данного соединения по причине нарушения технологии оперссовки. | Провести внеплановый верховой осмотр контактных болтовых и прессуемых соединений оборудования ВЧ-канала ВЛ 110 кВ Усть-Орда – Баяндай I цепь с отпайками. | 2025-08-30
ВЭС |  |  |  | 2024-11-30 19:32 | 2024-11-30 21:11 | ВЛ 110 кВ Усть-Орда – Баяндай I цепь с отпайками | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Излом провода марки АС-150 в гильзе прессуемого аппаратного зажима (тип – А4А-150-2) на ВЧ-заградителе фазы «С» на опоре 237 ВЛ 110 кВ Усть-Орда – Баяндай I цепь с отпайками произошёл из-за скрытого дефекта неразборного контактного соединения, возникшего при монтаже данного соединения по причине нарушения технологии оперссовки. | Провести внеплановый верховой осмотр контактных болтовых и прессуемых соединений оборудования ВЧ-канала ВЛ 110 кВ Усть-Орда – Баяндай II цепь. | 2025-08-30
ВЭС | 85 | 19 | 11 | 2024-11-30 19:37 | 2024-11-30 19:57 | ВЛ 10 кВ Хомутово-Барки Б | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Дефект монтажа концевой кабельной муфты 10 кВ ввода от КРУН-10 до опоры 1 ВЛ-10 кВ Хомутово - Барки Б вызвал аварийное отключение ВЛ | Не намечены
ВЭС |  |  |  | 2024-11-30 19:37 | 2024-11-30 19:57 | ВЛ 10 кВ Хомутово-Барки Б | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Нарушение изоляции в концевой кабельной муфте 10 кВ ввода от КРУН-10 до опоры 1 ВЛ-10 кВ Хомутово - Барки Б произошло из-за дефекта монтажа. Междуфазное замыкание в кабельной муфте явилось причиной отключения ВЛ действие РЗА. | Выполнить замену концевой кабельной муфты 10 кВ ввода от КРУН-10 до опоры 1 ВЛ-10 кВ Хомутово - Барки Б | 2024-12-31
ВЭС | 86 | 703 | 12 | 2024-12-02 17:36 | 2024-12-02 21:55 | ВЛ 35 кВ Новая-Уда-Молька | 35 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания ВЛ привело к разрегулировке провиса провода. | Не намечены
ВЭС |  |  |  | 2024-12-02 17:36 | 2024-12-02 21:55 | ВЛ 35 кВ Новая-Уда-Молька | 35 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Нарушение габарита провода фаза «А» в пролёте опор 31 - 32 из-за ослабления крепления провода в вязке у штыревого изолятора привело к соприкосновению провода с заземлённой части опоры ВЛ, вызвало однофазное замыкание на землю в сети 35 кВ и аварийное отключение ВЛ 35 Новая Уда - Молька. | Выполнить внеплановый обход ВЛ 35 кВ Новая Уда - Молька | 2025-03-31
ВЭС | 87 | 21 | 12 | 2024-12-04 00:10 | 2024-12-04 03:28 | ВЛ 10 кВ Оса-Матаган | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Дефект изготовления штыревого изолятора ШС-10 в форме внутренних полостей привёл к разрушению изолятора. | Не намечены
ВЭС |  |  |  | 2024-12-04 00:10 | 2024-12-04 03:28 | ВЛ 10 кВ Оса-Матаган | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Механическое разрушение изолятора ШС-10 фаза «С» и крепления провода на опоре 25 ВЛ 10 кВ Оса – Матаган. | Выполнить замену изолятора ШС-10 фаза «С» и восстановить крепление провода на опоре 25 ВЛ 10 кВ Оса – Матаган. | 2024-12-04
ВЭС | 88 | 22 | 12 | 2024-12-06 19:35 | 2024-12-06 19:35 | ВЛ 20 кВ Жигалово-Чикан | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Отключение ВЛ произошло по невыявленным причинам. | Не намечены
ВЭС |  |  |  | 2024-12-06 19:35 | 2024-12-06 19:35 | ВЛ 20 кВ Жигалово-Чикан | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Возникшее но неустановленной причине междуфазное КЗ на ВЛ 20 кВ Жигалово - Чикан самоликвидировалось при отключении ВЛ действием РЗА в ходе локализации аварии. | Выполнить внеплановый обход ВЛ 20 кВ Жигалово Чикан с целью выявления нарушений требований и предотвращения аварийного отключения ВЛ. | 2025-03-31
ВЭС | 89 | 23 | 12 | 2024-12-07 07:46 | 2024-12-07 07:46 | ВЛ 10 кВ Жигалово-Грузновка | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | По неустановленной причине ВЛ отключена действием 1 ст. МТЗ РЗА на ПС Жигалово. | Не намечены
ВЭС |  |  |  | 2024-12-07 07:46 | 2024-12-07 07:46 | ВЛ 10 кВ Жигалово-Грузновка | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Меджуфазное замыкание ВЛ-10 кВ Жигалово – Грузновка произошло из-за нарушения электрической изоляции в сети 10 кВ, место и причина КЗ не установлены. | Провести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ Жигалово – Грузновка на предмет выявления и устранения причин приведших к аварийному отключению. | 2025-02-20
ВЭС | 90 | 24 | 12 | 2024-12-07 11:34 | 2024-12-07 11:34 | ВЛ 10 кВ Западная-Заимка | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | По неустановленной причине ВЛ отключена действием МТЗ РЗА на ПС Западная. | Не намечены
ВЭС |  |  |  | 2024-12-07 11:34 | 2024-12-07 11:34 | ВЛ 10 кВ Западная-Заимка | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Меджуфазное замыкание ВЛ-10 кВ Западная – Заимка произошло из-за нарушения электрической изоляции в сети 10 кВ, место и причина КЗ не установлены. | Провести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ Западная – Заимка на предмет выявления и устранения причин приведших к аварийному отключению. | 2024-12-30
ВЭС | 91 | 25 | 12 | 2024-12-08 22:05 | 2024-12-08 22:05 | ВЛ 10 кВ Жигалово-Петрово от В-8-009 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Воздействия неблагоприятных погодных условий в виде налипания снега вызвало падение дерева на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ с отключением ВЛ воздействием РЗА. | Не намечены
ВЭС |  |  |  | 2024-12-08 22:05 | 2024-12-08 22:05 | ВЛ 10 кВ Жигалово-Петрово от В-8-009 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Падение дерева на провода в пролёте опор 470 - 471 ВЛ 10 кВ Жигалово – Петрово от В-8-009 вызвало нарушение изоляции ВЛ. Возникшее междуфазное КЗ устранено. | Провести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ Жигалово – Петрово на предмет выявления и устранения причин приведших к аварийному отключению. | 2024-12-31
ВЭС | 92 | 26 | 12 | 2024-12-10 07:01 | 2024-12-10 07:01 | ВЛ 10 кВ Жигалово-Грузновка | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Воздействия неблагоприятных погодных условий в виде налипания снега вызвало падение дерева на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ с отключением ВЛ воздействием РЗА. | Не намечены
ВЭС |  |  |  | 2024-12-10 07:01 | 2024-12-10 07:01 | ВЛ 10 кВ Жигалово-Грузновка | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Падение дерева на провода в пролёте опор 380 - 381 ВЛ 10 кВ Жигалово – Грузновка вызвало нарушение изоляции ВЛ. Возникшее междуфазное КЗ самоустранилось после падения дерева с проводов ВЛ. | Провести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ Жигалово – Грузновка на предмет выявления и устранения причин приведших к аварийному отключению. | 2025-01-31
ВЭС | 93 | 989 | 12 | 2024-12-10 20:22 | 2024-12-10 20:22 | ВЛ 110 кВ Иркутская ТЭЦ-10 – Урик I цепь | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Разрушение подвесного полимерного изолятора ЛК-70/110 опоры 237 произошло в месте опрессования оконцевателя; несовершенство технологии соединения полимерного стержня изолятора и металлического оконцевателя в ранних партиях изоляторов ЛК вызывает скрытые повреждений стержня в форме кольцевой деформации и нарушения целостности продольных стеклопластиковых волокон. Со временем, из-за знакопеременных нагрузок, влияния атмосферной влаги, проникающей через микротрещины повреждённого стержня, происходит прогрессирующее снижение механической прочности стержня «на разрыв» и стеклопластиковый стержень изолятора под усилием тяжения провода лопается в месте опрессовки оконцевателя. Такие негативные процессы усиливаются образованием дендритов в стеклопластиковом стержне и треков на границе раздела «стержень - оболочка», Первопричиной повреждения чаще всего является дефект конструкции изолятора, а именно: недостаточная герметичность границы раздела между оболочкой и металлической арматурой и плохая адгезия оболочки к стеклопластиковому стержню. Данный вид повреждения полимерных изоляторов является характерной причиной механического разрушения изоляторов такого типа ранних годов выпуска. Указанное выше стало причиной обрыва провода ВЛ с места крепления на нижней траверсе опоры, нарушение расстояния от ТВЧ до заземлённых частей ВЛ и срабатывание защит ТЗНП, ДФЗ на отключение ВЛ 110 кВ Иркутская ТЭЦ-10-Урик I цепь с успешным АПВ. | Не намечены
ВЭС |  |  |  | 2024-12-10 20:22 | 2024-12-10 20:22 | ВЛ 110 кВ Иркутская ТЭЦ-10 – Урик I цепь | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Механическое разрушение стрежня изолятора ЛК-70/110 произошло по причине внутреннего скрытого дефекта в месте опрессования оконцевателя из-за несовершенства технологии соединения полимерного стержня изолятора и металлического оконцевателя изоляторов ЛК. Скрытый производственный дефект вызывает повреждение полимерного стержня изолятора в форме кольцевой деформации и нарушении целостности продольных стеклопластиковых волокон. Вследствие механического разрушения изолятора ЛК-70/110 нижний провод ВЛ внезапно лишился поддержки на траверсе опоры 237, упал вместе с поддерживающим зажимом и оконцевателем изолятора ЛК, при падении приблизился к земле на расстояние, менее допустимого воздушного изоляционного промежутка, что вызвало замыкание на землю. После естественного гашения колебания провода воздушный изоляционный промежуток восстановился – условия отключения ВЛ защитами самоликвидировались, габарит между проводом и поверхностью земли (без крепления на опоре 237) не соответствует требованиям безопасности – требуется неотложный ремонт. | Заменить изолятор нижнего провода фазы "С" на опоре 237 Иркутская ТЭЦ-10-Урик I цепь, восстановить крепление провода. | 2024-12-11
ВЭС |  |  |  | 2024-12-10 20:22 | 2024-12-10 20:22 | ВЛ 110 кВ Иркутская ТЭЦ-10 – Урик I цепь | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Механическое разрушение стрежня изолятора ЛК-70/110 произошло по причине внутреннего скрытого дефекта в месте опрессования оконцевателя из-за несовершенства технологии соединения полимерного стержня изолятора и металлического оконцевателя изоляторов ЛК. Скрытый производственный дефект вызывает повреждение полимерного стержня изолятора в форме кольцевой деформации и нарушении целостности продольных стеклопластиковых волокон. Вследствие механического разрушения изолятора ЛК-70/110 нижний провод ВЛ внезапно лишился поддержки на траверсе опоры 237, упал вместе с поддерживающим зажимом и оконцевателем изолятора ЛК, при падении приблизился к земле на расстояние, менее допустимого воздушного изоляционного промежутка, что вызвало замыкание на землю. После естественного гашения колебания провода воздушный изоляционный промежуток восстановился – условия отключения ВЛ защитами самоликвидировались, габарит между проводом и поверхностью земли (без крепления на опоре 237) не соответствует требованиям безопасности – требуется неотложный ремонт. | Выполнить верховой осмотр ВЛ 110 кВ Иркутская ТЭЦ-10-Урик I цепь, ВЛ 110 кВ Иркутская ТЭЦ-10-Урик II цепь с отпайкой на Никольск в пролётах опор 235 - 239 для выявления подобных дефектов полимерных изоляторов на обеих цепях | 2025-06-30
ВЭС |  |  |  | 2024-12-10 20:22 | 2024-12-10 20:22 | ВЛ 110 кВ Иркутская ТЭЦ-10 – Урик I цепь | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Механическое разрушение стрежня изолятора ЛК-70/110 произошло по причине внутреннего скрытого дефекта в месте опрессования оконцевателя из-за несовершенства технологии соединения полимерного стержня изолятора и металлического оконцевателя изоляторов ЛК. Скрытый производственный дефект вызывает повреждение полимерного стержня изолятора в форме кольцевой деформации и нарушении целостности продольных стеклопластиковых волокон. Вследствие механического разрушения изолятора ЛК-70/110 нижний провод ВЛ внезапно лишился поддержки на траверсе опоры 237, упал вместе с поддерживающим зажимом и оконцевателем изолятора ЛК, при падении приблизился к земле на расстояние, менее допустимого воздушного изоляционного промежутка, что вызвало замыкание на землю. После естественного гашения колебания провода воздушный изоляционный промежуток восстановился – условия отключения ВЛ защитами самоликвидировались, габарит между проводом и поверхностью земли (без крепления на опоре 237) не соответствует требованиям безопасности – требуется неотложный ремонт. | Выполнить замену полимерных изоляторов на опоре 237 ВЛ 110 кВ Иркутская ТЭЦ-10-Урик I цепь, фазы А, В. | 2025-06-30
ВЭС |  |  |  | 2024-12-10 20:22 | 2024-12-10 20:22 | ВЛ 110 кВ Иркутская ТЭЦ-10 – Урик I цепь | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Механическое разрушение стрежня изолятора ЛК-70/110 произошло по причине внутреннего скрытого дефекта в месте опрессования оконцевателя из-за несовершенства технологии соединения полимерного стержня изолятора и металлического оконцевателя изоляторов ЛК. Скрытый производственный дефект вызывает повреждение полимерного стержня изолятора в форме кольцевой деформации и нарушении целостности продольных стеклопластиковых волокон. Вследствие механического разрушения изолятора ЛК-70/110 нижний провод ВЛ внезапно лишился поддержки на траверсе опоры 237, упал вместе с поддерживающим зажимом и оконцевателем изолятора ЛК, при падении приблизился к земле на расстояние, менее допустимого воздушного изоляционного промежутка, что вызвало замыкание на землю. После естественного гашения колебания провода воздушный изоляционный промежуток восстановился – условия отключения ВЛ защитами самоликвидировались, габарит между проводом и поверхностью земли (без крепления на опоре 237) не соответствует требованиям безопасности – требуется неотложный ремонт. | Выполнить замену полимерных изоляторов на опоре 237 ВЛ 110 кВ Иркутская ТЭЦ-10-Урик II цепь с отпайкой на Никольск цепь, фазы А, В, С. | 2025-06-30
ВЭС | 94 | 27 | 12 | 2024-12-11 04:33 | 2024-12-11 04:33 | КЛ 10 кВ Урик-РП-1Б | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания привело к загрузке КЛ выше значения защиты от перегруза | Не намечены
ВЭС |  |  |  | 2024-12-11 04:33 | 2024-12-11 04:33 | КЛ 10 кВ Урик-РП-1Б | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Аварийное отключение КЛ-10 кВ Урик-РП-1 Б произведено действием РЗА на ПС Урик из-за перегруза КЛ по предельно допустимому току | Выполнить перевод нагрузки ВЛ от РП-1 II секция шин | 2024-12-11
ВЭС | 95 | 819 | 12 | 2024-12-12 10:47 | 2024-12-12 11:02 | ВЛ 110 кВ Оса – Новая Уда I цепь с отпайками | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Отключение ВЛ 110 кВ Оса-Новая Уда I цепь с отпайками произошло вследствие воздействия неустановленных лиц, совершивших несанкционированную валку дерева вне охранной зоны ВЛ. При падении дерева с сторону ВЛ произошло касание верхушки дерева проводов фазы «В», «С», средний, нижний провод, их раскачивание и сближение до расстояния, меньше допустимого изолирующего воздушного промежутка и возникновения электродугового разряда между фазными проводами, который самоликвидировался при обратном движении провода | Направить заявление в правоохранительные органы Осинского района с целью выявления и привлечения к ответственности лиц, производивших несанкционированную рубку деревьев в охранной зоне объекта электросетевого хозяйства АО ИЭСК | 2024-12-20
ВЭС |  |  |  | 2024-12-12 10:47 | 2024-12-12 11:02 | ВЛ 110 кВ Оса – Новая Уда I цепь с отпайками | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Из-за электродугового разряда, возникшего между сблизившимися проводами разноимённых фаз «В», «С», средний, нижний провод в пролёте опор 277 - 278 ВЛ 110 кВ Оса - Новая Уда I цепь с отпайками, произошло короткое замыкание с протеканием тока замыкания по ионизированному каналу дуги | Не намечены
ВЭС |  |  |  | 2024-12-12 10:47 | 2024-12-12 10:47 | ВЛ 110 кВ Оса – Новая Уда II цепь с отпайкой на ПС Бильчир | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Отключение ВЛ 110 кВ Оса-Новая Уда II цепь с отпайкой на Бильчир произошло вследствие некорректной работой по времени отключения линейного выключателя В-110 Оса А на ПС Новая Уда, вызвавшей переток к месту КЗ на ВЛ 110 кВ Оса-Новая Уда I цепь с отпайками с превышением тока уставки В-110 Новая Уда Б на ПС 110 кВ Оса | Не намечены
ВЭС |  |  |  | 2024-12-12 10:47 | 2024-12-12 10:47 | ВЛ 110 кВ Оса – Новая Уда II цепь с отпайкой на ПС Бильчир | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Задержка срабатывания линейного выключателя В-110 Оса А типа У-110-2000-40У1 на ПС Новая Уда из-за износа отключающего блок-контакта в приводе ШПЭ-44У1 и появившимся в нём повышенных люфтов при локализации аварийного процесса в цепи ВЛ кВ Оса - Новая Уда I цепь с отпайками вызвала протекание тока, подпитывающего КЗ, в цепи ВЛ 110 кВ Оса - Новая Уда II цепь с отпайкой на Бильчир | Выполнить замену отключающего блок-контакта приводе ШПЭ-44У1 В-110 Оса А типа У-110-2000-40У1 на ПС Новая Уда | 2025-05-30
ВЭС |  |  |  | 2024-12-12 10:47 | 2024-12-12 10:47 | ВЛ 110 кВ Оса – Новая Уда II цепь с отпайкой на ПС Бильчир | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Задержка срабатывания линейного выключателя В-110 Оса А типа У-110-2000-40У1 на ПС Новая Уда из-за износа отключающего блок-контакта в приводе ШПЭ-44У1 и появившимся в нём повышенных люфтов при локализации аварийного процесса в цепи ВЛ кВ Оса - Новая Уда I цепь с отпайками вызвала протекание тока, подпитывающего КЗ, в цепи ВЛ 110 кВ Оса - Новая Уда II цепь с отпайкой на Бильчир | Выполнить проверку привода ШПЭ-44У1 В-110 Оса А типа У-110-2000-40У1 на ПС Новая Уда с проверкой КСА | 2025-05-30
ВЭС | 96 | 28 | 12 | 2024-12-13 16:28 | 2024-12-13 16:28 | ВЛ 10 кВ Жигалово-Грузновка | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | По неустановленной причине ВЛ отключена действием 1 ст. МТЗ РЗА на ПС Жигалово | Не намечены
ВЭС |  |  |  | 2024-12-13 16:28 | 2024-12-13 16:28 | ВЛ 10 кВ Жигалово-Грузновка | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Меджуфазное замыкание ВЛ-10 кВ Жигалово – Грузновка произошло из-за нарушения электрической изоляции в сети 10 кВ, место и причина КЗ не установлены. | Провести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ Жигалово – Грузновка на предмет выявления и устранения причин приведших к аварийному отключению. | 2024-12-30
ВЭС | 97 | 29 | 12 | 2024-12-14 04:51 | 2024-12-14 04:51 | ВЛ 10 кВ Жигалово-Грузновка | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Из-за скрытого дефекта изготовления произошло разрушение изолятора ШФ-10: воздействием тока короткого замыкания была отключена ВЛ-10 Жигалово – Грузновка. | Не намечены
ВЭС |  |  |  | 2024-12-14 04:51 | 2024-12-14 04:51 | ВЛ 10 кВ Жигалово-Грузновка | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Разрушение штыревого изолятора ШФ-10 на опоре 272 ВЛ-10 Жигалово – Грузновка вызвало смещение провода от места крепления, нарушение габарита и недопустимое сближение проводов ВЛ. Возникшее междуфазное КЗ отключено РЗА в ходе локализации аварии. | Выполнить замену изолятора ШФ-10 на опоре 272 ВЛ-10 Жигалово – Грузновка | 2024-12-14
ВЭС | 98 | 30 | 12 | 2024-12-14 19:03 | 2024-12-14 19:03 | ВЛ 10 кВ Жигалово-Грузновка | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Воздействия неблагоприятных погодных условий в виде налипания снега вызвало падение дерева на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ с отключением ВЛ воздействием РЗА. | Не намечены
ВЭС |  |  |  | 2024-12-14 19:03 | 2024-12-14 19:03 | ВЛ 10 кВ Жигалово-Грузновка | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Падение дерева на провода в пролёте опор 304 - 305 ВЛ 10 кВ Жигалово – Грузновка вызвало обрыв провода фаза "С". Недопустимое сближение проводов при провисании после обрыва одного провода вызвало междуфазное КЗ и отключение ВЛ действием РЗА. | Провести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ Жигалово – Грузновка на предмет выявления и устранения причин приведших к аварийному отключению. | 2025-01-30
ВЭС | 99 | 31 | 12 | 2024-12-15 20:56 | 2024-12-15 20:56 | ВЛ 10 кВ Оса - Матаган | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: повреждение оборудования потребителей электрической энергии | Не намечены
ВЭС |  |  |  | 2024-12-15 20:56 | 2024-12-15 20:56 | ВЛ 10 кВ Оса - Матаган | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Причина нарушения изоляции оборудования КТП-6-121п (потребительская) не установлена. | Направить потребителю письменное уведомление о необходимости эксплуатировать оборудование в соответствии с требованиями ПТЭЭП | 2025-01-30
ВЭС | 100 | 32 | 12 | 2024-12-17 04:15 | 2024-12-17 04:15 | ВЛ 10 кВ Худяково-Серебряный ключ | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Аварийное отключение ВЛ произошло по невыявленным причинам. | Не намечены
ВЭС |  |  |  | 2024-12-17 04:15 | 2024-12-17 04:15 | ВЛ 10 кВ Худяково-Серебряный ключ | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Однофазное замыкание на землю ВЛ-10 кВ Худяково – Серебряный ключ произошло из-за нарушения электрической изоляции в сети 10 кВ, место и причина замыкания на землю не установлены. | Провести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ Худяково - Серебряный ключ для выявления и устранения причин, | 2025-02-10
ВЭС | 101 | 33 | 12 | 2024-12-18 11:41 | 2024-12-18 11:41 | ВЛ 10 кВ Березовая-яч.11 Солнечная Поляна | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Дефекты изготовления КЛ 10 кВ от РП Берёзка-2 до РП Дачная явился причиной аварийного отключения. | Не намечены
ВЭС |  |  |  | 2024-12-18 11:41 | 2024-12-18 11:41 | ВЛ 10 кВ Березовая-яч.11 Солнечная Поляна | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Междуфазное замыкание на участке КЛ 10 кВ от РП Берёзка-2 до РП Дачная ВЛ 10 кВ Березовая – яч.11 Солнечная Поляна произошло из-за внутреннего скрытого дефекта кабеля марки ААБл-10 3х240 | Восстановить изоляцию КЛ 10 кВ от РП Берёзка-2 до РП Дачная ВЛ 10 кВ Березовая – яч.11 Солнечная Поляна | 2024-12-18
ВЭС | 102 | 34 | 12 | 2024-12-20 15:08 | 2024-12-20 15:08 | ВЛ 10 кВ Жигалово-Грузновка | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | По неустановленной причине ВЛ отключена действием 1 ст. МТЗ РЗА на ПС Жигалово. | Не намечены
ВЭС |  |  |  | 2024-12-20 15:08 | 2024-12-20 15:08 | ВЛ 10 кВ Жигалово-Грузновка | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Меджуфазное замыкание ВЛ-10 кВ Жигалово – Грузновка произошло из-за нарушения электрической изоляции в сети 10 кВ, место и причина КЗ не установлены. | Провести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ Жигалово – Грузновка на предмет выявления и устранения причин приведших к аварийному отключению. | 2025-02-20
ВЭС | 103 | 35 | 12 | 2024-12-24 14:20 | 2024-12-24 14:20 | ВЛ 10 кВ Жигалово-Грузновка | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | По неустановленной причине ВЛ отключена действием 1 ст. МТЗ РЗА на ПС Жигалово. | Не намечены
ВЭС |  |  |  | 2024-12-24 14:20 | 2024-12-24 14:20 | ВЛ 10 кВ Жигалово-Грузновка | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Меджуфазное замыкание ВЛ-10 кВ Жигалово – Грузновка произошло из-за нарушения электрической изоляции в сети 10 кВ, место и причина КЗ не установлены. | Провести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ Жигалово – Грузновка на предмет выявления и устранения причин приведших к аварийному отключению. | 2025-02-20
ВЭС | 104 | 36 | 12 | 2024-12-25 04:48 | 2024-12-25 04:48 | ВЛ 10 кВ Анга-Чептыхой | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Дефекты изготовления провода АС-50 и его обрыв в пролёте опор ВЛ явились причиной аварийного отключения . | Не намечены
ВЭС |  |  |  | 2024-12-25 04:48 | 2024-12-25 04:48 | ВЛ 10 кВ Анга-Чептыхой | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Внутренний скрытый дефект провода в пролёте опор 168 - 169 ВЛ 10 кВ Анга – Чептыхой вызвало обрыв провода фаза "С". Соприкосновение провода с землёй после обрыва одного провода вызвало однофазное замыкание на землю и отключение ВЛ по ТУ. | Провести внеплановый о смотр ВЛ 10 кВ Анга – Чептыхой с целью выявления и устранения причин приведших к аварийному отключению. | 2025-03-30
ВЭС | 105 | 37 | 12 | 2024-12-25 16:48 | 2024-12-25 16:48 | ВЛ 10 кВ Еланцы - Черноруд 1 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Отключение ВЛ произошло по невыявленным причинам. | Не намечены
ВЭС |  |  |  | 2024-12-25 16:48 | 2024-12-25 16:48 | ВЛ 10 кВ Еланцы - Черноруд 1 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Возникшее но неустановленной причине междуфазное КЗ на ВЛ 10 кВ Еланцы – Черноруд-1 самоликвидировалось при отключении ВЛ действием РЗА в ходе локализации аварии. | Выполнить внеплановый обход ВЛ 10 кВ Еланцы – Черноруд-1 с целью выявления нарушений требований и предотвращения аварийного отключения ВЛ. | 2025-01-31
ВЭС | 106 | 38 | 12 | 2024-12-29 08:51 | 2024-12-29 08:51 | ВЛ 10 кВ Жигалово-Грузновка | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Отключение ВЛ произошло по невыявленным причинам. | Не намечены
ВЭС |  |  |  | 2024-12-29 08:51 | 2024-12-29 08:51 | ВЛ 10 кВ Жигалово-Грузновка | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Возникшее но неустановленной причине междуфазное КЗ на ВЛ 10 кВ Жигалово – Грузновка самоликвидировалось при отключении ВЛ действием РЗА в ходе локализации аварии. | Выполнить внеплановый обход ВЛ 10 кВ Жигалово – Грузновка с целью выявления нарушений требований и предотвращения аварийного отключения ВЛ. | 2025-01-30
ВЭС | 107 | 39 | 12 | 2024-12-30 05:23 | 2024-12-30 05:23 | ВЛ 10 кВ Жигалово-Грузновка | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Воздействия неблагоприятных погодных условий в виде налипания снега вызвало падение дерева на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ с отключением ВЛ воздействием РЗА. | Не намечены
ВЭС |  |  |  | 2024-12-30 05:23 | 2024-12-30 05:23 | ВЛ 10 кВ Жигалово-Грузновка | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Падение дерева на провода в пролёте опор 372 - 373 ВЛ 10 кВ Жигалово – Грузновка вызвало недопустимое сближение проводов при провисании дерева создало междуфазное КЗ и отключение ВЛ действием РЗА. | Провести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ Жигалово – Грузновка с целью выявления и устранения причин приведших к аварийному отключению. | 2025-03-01
ВЭС | 108 | 40 | 12 | 2024-12-30 17:10 | 30.12.2024 17:10 | ВЛ 10 кВ Жигалово-Грузновка | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Воздействия неблагоприятных погодных условий в виде налипания снега вызвало падение ветки дерева на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ с отключением ВЛ воздействием РЗА. | Не намечены
ВЭС |  |  |  | 2024-12-30 17:10 | 2024-12-30 17:10 | ВЛ 10 кВ Жигалово-Грузновка | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Падение ветки дерева на провода в пролёте опор 236 - 237 ВЛ 10 кВ Жигалово – Грузновка вызвало недопустимое сближение проводов, создало междуфазное КЗ и отключение ВЛ действием РЗА. | Провести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ Жигалово – Грузновка с целью выявления и устранения причин приведших к аварийному отключению. | 2025-03-01
ВЭС | 1 | 1 | 01 | 2025-01-01 17:10 | 2025-01-01 17:10 | ВЛ 10 кВ Жигалово-Грузновка | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Воздействия неблагоприятных погодных условий в виде налипания снега на изоляцию ВЛ вызвало отключение ВЛ воздействием РЗА. | Не намечены
ВЭС |  |  |  | 2025-01-01 17:10 | 2025-01-01 17:10 | ВЛ 10 кВ Жигалово-Грузновка | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Налипание снега на изоляцию ВЛ вызвало междуфазное КЗ и отключение ВЛ действием РЗА. Место КЗ не установлено. | Провести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ Жигалово – Грузновка с целью выявления и устранения причин приведших к аварийному отключению. | 2025-03-01
ВЭС | 2 | 701 | 01 | 2025-01-03 01:55 | 03.01.2025 02:17 | ПС 35 кВ Светлолобово Т-2 | 35 | Электротехническое оборудование 6-35 кВ трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов | Невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания Т-2 в части контроля уплотнений реле газовой защиты вызвало отключение оборудования. | Не намечены
ВЭС |  |  |  | 2025-01-03 01:55 | 03.01.2025 02:17 | ПС 35 кВ Светлолобово Т-2 | 35 | Электротехническое оборудование 6-35 кВ трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов | Срабатывание реле газовой защиты трансформатора Т-2 ПС 35 кВ Светлолобово при удовлетворительных параметрах трансформаторного масла произошло из-за нарушения герметичности крепления газового реле. | Провести ХАРГ трансформаторного масла Т-2. | 2025-01-20
ВЭС |  |  |  | 2025-01-03 01:55 | 03.01.2025 02:17 | ПС 35 кВ Светлолобово Т-2 | 35 | Электротехническое оборудование 6-35 кВ трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов | Срабатывание реле газовой защиты трансформатора Т-2 ПС 35 кВ Светлолобово при удовлетворительных параметрах трансформаторного масла произошло из-за нарушения герметичности крепления газового реле. | Выполнить замену уплотнительной прокладки газового реле Т-2 с контролем уровня масла в Т-2 ПС 35 кВ Светлолобово. | 2025-01-31
ВЭС |  |  |  | 2025-01-03 01:55 | 03.01.2025 02:17 | ПС 35 кВ Светлолобово Т-2 | 35 | Электротехническое оборудование 6-35 кВ трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов | Срабатывание реле газовой защиты трансформатора Т-2 ПС 35 кВ Светлолобово при удовлетворительных параметрах трансформаторного масла произошло из-за нарушения герметичности крепления газового реле. | Провести внеочередную проверку РТИ и уплотнений Т-2 ПС 35 кВ Светлолобово | 2025-01-31
ВЭС | 3 | 702 | 01 | 2025-01-09 21:28 | 09.01.2025 21:28 | ВЛ 35 кВ Пивовариха-Светлячки А | 35 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Скрытый дефект монтажа концевой кабельной муфты 35 кВ явился причиной преждевременного разрушения изоляции в разделке кабельного ввода отключения ВЛ 35 кВ Пивовариха – Светлячки А. | Запланировать мероприятия по контролю состояния кабельных муфт 35 кВ в водных ячейках ВЛ 35 кВ Пивовариха - Светлячки А, Б перед началом сезона зимних нагрузок 2025- 2023 г.г. | 2025-11-30
ВЭС |  |  |  | 2025-01-09 21:28 | 09.01.2025 21:28 | ВЛ 35 кВ Пивовариха-Светлячки А | 35 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Повреждение концевой кабельной муфты 35 кВ в яч. 5 «Пивовариха А» ЗРУ 35 кВ ПС 35 кВ Светлячки вызвало междуфазное замыкание с дуговым разрядом и отключением ВЛ 35 кВ Пивовариха – Светлячки А. | Не намечены
ВЭС | 4 | 2 | 01 | 2025-01-10 03:28 | 10.01.2025 03:28 | ВЛ 10 кВ Грановщина - Урик А | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Отключение ВЛ произошло по невыявленным причинам. | Не намечены
ВЭС |  |  |  | 2025-01-10 03:28 | 10.01.2025 03:28 | ВЛ 10 кВ Грановщина - Урик А | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Возникшее но неустановленной причине междуфазное КЗ на ВЛ 10 кВ Грановщина – Урик А самоликвидировалось при отключении ВЛ действием РЗА в ходе локализации аварии. | Выполнить внеплановый обход ВЛ 10 кВ Грановщина – Урик А с целью выявления нарушений требований и предотвращения аварийного отключения ВЛ. | 2025-03-10
ВЭС | 5 | 971 | 01 | 2025-01-12 07:25 | 12.01.2025 07:25 | ВЛ 110 кВ Усть-Орда – Тихоновка, ВЛ 110 кВ Оса – Тихоновка с отпайкой на ПС Енисей | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Отключение ВЛ 110 кВ Усть-Орда – Тихоновка, ВЛ 110 кВ Оса – Тихоновка с отпайкой на ПС Енисей произошло вследствие воздействия жизнедеятельности птиц по причине обильного загрязнения оборудования ВЛ птичьим пометом. | Для включения в план инвестиционной программы на 2027 год подготовить паспорт Минэнерго объекта ВЛ 110 кВ Усть-Орда – Тихоновка с расчётом по УНЦ (форме 20.1) установка ПЗУ. | 2026-02-28
ВЭС |  |  |  | 2025-01-12 07:25 | 12.01.2025 07:25 | ВЛ 110 кВ Усть-Орда – Тихоновка, ВЛ 110 кВ Оса – Тихоновка с отпайкой на ПС Енисей | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Отключение ВЛ 110 кВ Усть-Орда – Тихоновка, ВЛ 110 кВ Оса – Тихоновка с отпайкой на ПС Енисей произошло вследствие воздействия жизнедеятельности птиц по причине обильного загрязнения оборудования ВЛ птичьим пометом. | Включить в инвестиционную программу АО «ИЭСК» ВЭС на 2027 год установку ПЗУ на ВЛ 110 кВ Усть-Орда – Тихоновка. | 2026-12-30
ВЭС |  |  |  | 2025-01-12 07:25 | 12.01.2025 07:25 | ВЛ 110 кВ Усть-Орда – Тихоновка, ВЛ 110 кВ Оса – Тихоновка с отпайкой на ПС Енисей | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Перекрытие изоляции ЛК-70 в изолирующей подвеске провода на опоре 92 ВЛ 110 кВ Усть-Орда – Тихоновка, фаза "В", произошло по птичьему помёту. | Выполнить замер сопротивления заземляющего устройства опоры 92 ВЛ 110 кВ Усть-Орда – Тихоновка. | 2025-09-30
ВЭС | 6 | 3 | 01 | 2025-01-13 00:28 | 13.01.2025 00:28 | ВЛ 10 кВ Хомутово - Барки | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Отключение ВЛ произошло по невыявленным причинам. | Не намечены
ВЭС |  |  |  | 2025-01-13 00:28 | 13.01.2025 00:28 | ВЛ 10 кВ Хомутово - Барки | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Возникшее по неустановленной причине междуфазное КЗ на ВЛ 10 кВ Хомутово – Барки самоликвидировалось при отключении ВЛ действием РЗА в ходе локализации аварии. | Выполнить внеплановый обход ВЛ 10 кВ Хомутово – Барки с целью выявления нарушений требований и предотвращения аварийного отключения ВЛ. | 2025-02-10
ВЭС | 7 | 4 | 01 | 2025-01-13 01:27 | 13.01.2025 01:27 | ВЛ 10 кВ Оёк - Мехферма А | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Отключение ВЛ произошло по невыявленным причинам. | Не намечены
ВЭС |  |  |  | 2025-01-13 01:27 | 13.01.2025 01:27 | ВЛ 10 кВ Оёк - Мехферма А | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Возникшее по неустановленной причине междуфазное КЗ на ВЛ 10 кВ Оёк – Мехферма А самоликвидировалось при отключении ВЛ действием РЗА в ходе локализации аварии. | Выполнить внеплановый обход ВЛ 10 кВ Оёк – Мехферма А с целью выявления нарушений требований и предотвращения аварийного отключения ВЛ. | 2025-02-14
ВЭС | 8 | 5 | 01 | 2025-01-13 01:27 | 13.01.2025 01:27 | ВЛ 10 кВ Карлук - Заря Б | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования КТП-10/0,4 вызвало разрушение вентильного разрядника с аварийным отключением ВЛ 10 кВ | Включить в план работ Оёкского РЭС дополнительные мероприятия по контролю изоляции вентильных разрядников КТП 10/0,4 ВЛ 10 кВ Карлук - Заря Б | 2025-08-30
ВЭС |  |  |  | 2025-01-13 01:27 | 13.01.2025 01:27 | ВЛ 10 кВ Карлук - Заря Б | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Нарушение герметичности вентильного разрядника в РУВН КТП-10/0,4 1-309 от ВЛ 10 кВ Карлук - Заря Б вызвало замыкание на землю с возникновением дугового разряда и разрушение разрядника действием дуги. | Выполнить замену вентильного разрядника РВО-10 КТП -1-309 | 2025-04-01
ВЭС | 9 | 6 | 01 | 2025-01-24 02:20 | 24.01.2025 02:20 | ВЛ 10 кВ Черноруд - Бурлог | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Отключение ВЛ произошло по невыявленным причинам. | Не намечены
ВЭС |  |  |  | 2025-01-24 02:20 | 24.01.2025 02:20 | ВЛ 10 кВ Черноруд - Бурлог | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Возникшее по неустановленной причине междуфазное КЗ на ВЛ 10 кВ Черноруд - Бурлог самоликвидировалось при отключении ВЛ действием РЗА в ходе локализации аварии. | Выполнить внеплановый обход ВЛ 10 кВ Черноруд - Бурлог А с целью выявления нарушений требований и предотвращения аварийного отключения ВЛ. | 2025-02-28
ВЭС | 10 | 7 | 01 | 2025-01-28 07:03 | 28.01.2025 07:03 | ВЛ 10 кВ Оёк - Мехферма А | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Отключение ВЛ произошло по невыявленным причинам. | Не намечены
ВЭС |  |  |  | 2025-01-28 07:03 | 28.01.2025 07:03 | ВЛ 10 кВ Оёк - Мехферма А | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Возникшее по неустановленной причине междуфазное КЗ на ВЛ 10 кВ Оёк – Мех. ферма А самоликвидировалось при отключении ВЛ действием РЗА в ходе локализации аварии. | Выполнить внеплановый обход ВЛ 10 кВ Оёк – Мех. ферма А с целью выявления нарушений требований и предотвращения аварийного отключения ВЛ. | 2025-02-14
ВЭС | 11 | 101 | 01 | 2025-01-30 03:30 | 30.01.2025 03:30 | ПС 35 кВ Хужир В-10 Т-1 | 10 | Электротехническое оборудование 6-35 кВ трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта коммутационных аппаратов в КРУН-10 явилось причиной отключения оборудования ПС | Не намечены
ВЭС |  |  |  | 2025-01-30 03:30 | 30.01.2025 03:30 | ПС 35 кВ Хужир В-10 Т-1 | 10 | Электротехническое оборудование 6-35 кВ трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов | Задержка срабатывания привода В-10 Ялга при отключении тока в линии, превышающего максимально допустимое значение по уставке РЗА явилось причиной отключения В-10 Т-1 для локализации аварийного режима | Провести внеплановое опробывание со снятием скоростных характеристик выключателей В-10 в КРУН-10 ПС Хужир | 2025-08-31
ВЭС | 12 | 102 | 01 | 2025-01-30 09:04 | 30.01.2025 09:04 | ВЛ 10 кВ Курган-Грановщина | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Дефект изготовления опорного изолятора отпаечного разъединителя ВЛ привёл к механическому разрушению изолятора и соприкосновению ТВЧ с заземлёнными частями оборудования. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ Курган - Грановщина, осмотр ОСИ коммутационных аппаратов (разъединителей) на ВЛ с целью выявления и предотвращения подобных дефектов. | 2025-06-30
ВЭС |  |  |  | 2025-01-30 09:04 | 30.01.2025 09:04 | ВЛ 10 кВ Курган-Грановщина | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Скрытый заводской дефект опорного изолятора отпаечного разъединителя РДНД-10-250 ОР-916 на ВЛ 10 кВ Курган - Гранощина вызвал механическое разрушение опорного изолятора и соприкосновение шлейфа с рамой разъединителя, что явилось причиной однофазного замыкания на землю ВЛ 10 кВ Курган - Грановщина. | Не намечены
ВЭС | 13 | 8 | 01 | 2025-01-31 12:32 | 31.01.2025 12:32 | ВЛ 10 кВ РП-1 Грановщина- Дет.Сад | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Отключение ВЛ произошло по невыявленным причинам. | Не намечены
ВЭС |  |  |  | 2025-01-31 12:32 | 31.01.2025 12:32 | ВЛ 10 кВ РП-1 Грановщина- Дет.Сад | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Возникшее по неустановленной причине междуфазное КЗ на ВЛ 10 кВ РП-1 Грановщина – Дет.Сад самоликвидировалось при отключении ВЛ действием РЗА в ходе локализации аварии. | Выполнить внеплановый обход ВЛ 10 кВ РП-1 Грановщина – Дет.Сад с целью выявления нарушений требований и предотвращения аварийного отключения ВЛ. | 2025-02-28
ВЭС | 14 | 9 | 02 | 2025-02-19 18:18 | 19.02.2025 18:18 | ВЛ 10 кВ Бильчир-ЛПХ | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Отключение ВЛ 10 кВ Бильчир-ЛПХ произошло по невыясненным причинам. | Не намечены
ВЭС |  |  |  | 2025-02-19 18:18 | 19.02.2025 18:18 | ВЛ 10 кВ Бильчир-ЛПХ | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Электродуговое междуфазное замыкание в РУ ВН КТП 6-842 при перегорании плавкой вставки ПК-10 фаз «А», «С» вызвало ток КЗ, превысивший уставку защиты ТО ВЛ 10 кВ Бильчир-ЛПХ. | Выполнить внеочередное ТО КТП 6-842 с диагностикой ТМ-10/0,4, АВ-0,4 в РУ НН для выявления причины приведших к аварийному отключению. | 2025-04-30
ВЭС | 15 | 10 | 02 | 2025-02-20 13:18 | 20.02.2025 13:18 | ВЛ 10 кВ Геологическая - Грановщина Б | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования КТП-10/0,4 вызвало разрушение проходного изолятора с аварийным отключением ВЛ 10 кВ | Включить в план работ Оёкского РЭС дополнительные мероприятия по контролю изоляции проходных изоляторов 10/0,4 ВЛ 10 кВ Геологическая - Грановщина Б | 2025-08-30
ВЭС |  |  |  | 2025-02-20 13:18 | 20.02.2025 13:18 | ВЛ 10 кВ Геологическая - Грановщина Б | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Нарушение целостности проходного изолятора в РУВН КТП-10/0,4 564 от ВЛ 10 кВ Геологическая - Грановщина Б вызвало неустойчивое замыкание на землю с отключением ВЛ действием РЗА. | Не намечены
ВЭС | 16 | 11 | 02 | 2025-02-21 04:03 | 21.02.2025 04:03 | ВЛ 10 кВ РП-1 Грановщина- Дет.Сад | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Отключение ВЛ произошло по невыявленным причинам. | Не намечены
ВЭС |  |  |  | 2025-02-21 04:03 | 21.02.2025 04:03 | ВЛ 10 кВ РП-1 Грановщина- Дет.Сад | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Возникшее по неустановленной причине междуфазное КЗ на ВЛ 10 кВ РП-1 Грановщина – Дет.Сад самоликвидировалось при отключении ВЛ действием РЗА в ходе локализации аварии. | Выполнить внеплановый обход ВЛ 10 кВ РП-1 Грановщина – Дет.Сад с целью выявления нарушений требований и предотвращения аварийного отключения ВЛ. | 2025-03-21
ВЭС | 17 | 103 | 02 | 2025-02-26 07:50 | 26.02.2025 10:31 | ВЛ 10 кВ Верхоленск-Магдан | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Воздействие повторяющихся стихийных явлений; порывистый шквалистый ветер, явилось причиной отключения ВЛ 10 кВ | Не намечены
ВЭС |  |  |  | 2025-02-26 07:50 | 26.02.2025 10:31 | ВЛ 10 кВ Верхоленск-Магдан | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Под воздействием ветровых нагрузок произошло сближение проводов ВЛ на недопустимо близкое расстояние, что вызвало междуфазное замыкание и отключение ВЛ 10 кВ Верхоленск - Магдан действием РЗА. Место "схёста" проводов не установлено. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ Верхоленск - Магдан для выявления и выработке мероприятий по предотвращению подобных дефектов. | 2025-05-30
ВЭС | 18 | 104 | 02 | 2025-02-26 09:08 | 26.02.2025 13:57 | ВЛ 10 кВ Новая-Лисиха-Садоводство А | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Дефекты монтажа ВЛ с нарушением целостности провода создали развивающийся дефект, приведший к обрыву провода и отключению ВЛ. | Не намечены
ВЭС |  |  |  | 2025-02-26 09:08 | 26.02.2025 13:57 | ВЛ 10 кВ Новая-Лисиха-Садоводство А | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Скрытый дефект провода ВЛ образовавшийся процессе монтажа вызвал обрыв провода в проёте 6 - 7 от ОР488п ВЛ 10 кВ Новая Лисиха - Садоводство А, „схлёст“ проводов при падении и междуфазное замыкание, ВЛ отключилась действием РЗА при локализации аварии. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ Новая Лисиха - Садоводство А с целью выявления и предотвращения подобных дефектов. | 2025-05-30
ВЭС | 19 | 105 | 02 | 2025-02-27 04:47 | 27.02.2025 04:47 | ВЛ 10 кВ Верхоленск-Шишкино | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Воздействие повторяющихся стихийных явлений; порывистый шквалистый ветер с налипанием мокрого снега, явилось причиной отключения ВЛ 10 кВ | Не намечены
ВЭС |  |  |  | 2025-02-27 04:47 | 27.02.2025 04:47 | ВЛ 10 кВ Верхоленск-Шишкино | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Под воздействием ветровых нагрузок произошло сближение проводов ВЛ на недопустимо близкое расстояние, что вызвало междуфазное замыкание и отключение ВЛ 10 кВ Верхоленск - Шишкино действием РЗА. Место "схёста" проводов не установлено. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ Верхоленск - Шишкино для выявления и выработки мероприятий по предотвращению подобных дефектов. | 2025-04-30
ВЭС |  |  |  | 2025-02-27 10:16 | 27.02.2025 10:16 | ВЛ 10 кВ Черноруд-Бурлог | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Воздействие повторяющихся стихийных явлений; порывистый шквалистый ветер с налипанием мокрого снега, явилось причиной отключения ВЛ 10 кВ | Не намечены
ВЭС |  |  |  | 2025-02-27 10:16 | 27.02.2025 10:16 | ВЛ 10 кВ Черноруд-Бурлог | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Под воздействием ветровых нагрузок произошло сближение проводов ВЛ на недопустимо близкое расстояние, что вызвало междуфазное замыкание и отключение ВЛ 10 кВ Черноруд -Бурлог действием РЗА. Место "схёста" проводов не установлено. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ Черноруд - Бурлог для выявления и выработки мероприятий по предотвращению подобных дефектов. | 2025-04-30
ВЭС |  |  |  | 2025-02-27 10:53 | 27.02.2025 10:53 | ВЛ 10 кВ Покровская-Новая Лисиха | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Воздействие повторяющихся стихийных явлений; порывистый шквалистый ветер с налипанием мокрого снега, явилось причиной отключения ВЛ 10 кВ | Не намечены
ВЭС |  |  |  | 2025-02-27 10:53 | 27.02.2025 10:53 | ВЛ 10 кВ Покровская-Новая Лисиха | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Под воздействием ветровых нагрузок и налипания мокрого снега на изоляцию ВЛ произошло замыкание на землю и отключение в ручную (по сигналу) ВЛ 10 кВ. Место замыкания на землю не установлено. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ Покровская - Новая Лисиха для выявления и выработки мероприятий по предотвращению подобных дефектов. | 2025-04-30
ВЭС | 20 | 12 | 03 | 2025-03-04 06:17 | 04.03.2025 06:17 | ВЛ 10 кВ Карлук - Грановщина | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Отключение ВЛ произошло по невыявленным причинам. | Не намечены
ВЭС |  |  |  | 2025-03-04 06:17 | 04.03.2025 06:17 | ВЛ 10 кВ Карлук - Грановщина | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Возникшее по неустановленной причине междуфазное КЗ на ВЛ 10 кВ Карлук – Грановщина самоликвидировалось при отключении ВЛ действием РЗА в ходе локализации аварии. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ Карлук – Грановщина с целью выявления нарушений требований и предотвращения аварийного отключения ВЛ. | 2025-05-30
ВЭС | 21 | 13 | 03 | 2025-03-05 12:24 | 05.03.2025 12:24 | ВЛ 10 кВ Васильевск - Харагун | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Отключение ВЛ произошло по невыявленным причинам. | Не намечены
ВЭС |  |  |  | 2025-03-05 12:24 | 05.03.2025 12:24 | ВЛ 10 кВ Васильевск - Харагун | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Возникшее по неустановленной причине междуфазное КЗ на ВЛ 10 кВ Васильевск - Харагун самоликвидировалось при отключении ВЛ действием РЗА в ходе локализации аварии. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ Васильевск - Харагун с целью выявления нарушений требований и предотвращения аварийного отключения ВЛ. | 2025-05-31
ВЭС | 22 | 972 | 03 | 2025-03-10 09:42 | 10.03.2025 09:42 | ВЛ 110 кВ Оса-Бохан А | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Отключение ВЛ 110 кВ Оса – Бохан А с отпайками произошло вследствие воздействия жизнедеятельности птиц по причине обильного загрязнения оборудования ВЛ птичьим пометом. | Определить участки ВЛ 110 кВ Оса – Бохан А, подверженные влиянию птиц на состояние изоляции ВЛ для установки ПЗУ | 2025-08-30
ВЭС |  |  |  | 2025-03-10 09:42 | 10.03.2025 09:42 | ВЛ 110 кВ Оса-Бохан А | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Отключение ВЛ 110 кВ Оса – Бохан А с отпайками произошло вследствие воздействия жизнедеятельности птиц по причине обильного загрязнения оборудования ВЛ птичьим пометом. | Для включения в план инвестиционной программы на 2026 год подготовить паспорт Минэнерго объекта ВЛ 110 кВ Оса – Бохан А с расчётом по УНЦ (форме 20.1) установка ПЗУ. | 2025-09-30
ВЭС |  |  |  | 2025-03-10 09:42 | 10.03.2025 09:42 | ВЛ 110 кВ Оса-Бохан А | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Перекрытие изоляции на опоре 10 ВЛ 110 кВ Оса – Бохан А, фаза "А", произошло через электродуговой разряд по птичьему помёту с возникновением неустойчивого КЗ на землю, со следами точечного оплавления из-за термического электродугового воздействия на траверсу и провод. | Выполнить замер сопротивления заземляющего устройства опоры 10 ВЛ 110 кВ Оса – Бохан А. | 2025-08-30
ВЭС |  |  |  | 2025-03-10 09:42 | 10.03.2025 09:42 | ВЛ 110 кВ Оса-Бохан А | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Перекрытие изоляции на опоре 10 ВЛ 110 кВ Оса – Бохан А, фаза "А", произошло через электродуговой разряд по птичьему помёту с возникновением неустойчивого КЗ на землю, со следами точечного оплавления из-за термического электродугового воздействия на траверсу и провод. | Установить ПЗУ на опоре 10 | 2025-11-30
ВЭС | 23 | 973 | 03 | 2025-03-18 01:59 | 18.03.2025 01:59 | ВЛ 110 кВ Баяндай-Еланцы А с отпайками | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Отключение ВЛ 110 кВ Баяндай – Еланцы А с отпайками произошло вследствие воздействия жизнедеятельности птиц по причине обильного загрязнения оборудования ВЛ птичьим пометом. | Для включения в план инвестиционной программы на 2027 год подготовить паспорт Минэнерго объекта ВЛ 110 кВ Баяндай - Еланцы А с отпайками с расчётом по УНЦ (форме 20.1) установка ПЗУ. | 2026-02-20
ВЭС |  |  |  | 2025-03-18 01:59 | 18.03.2025 01:59 | ВЛ 110 кВ Баяндай-Еланцы А с отпайками | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Отключение ВЛ 110 кВ Баяндай – Еланцы А с отпайками произошло вследствие воздействия жизнедеятельности птиц по причине обильного загрязнения оборудования ВЛ птичьим пометом. | Включить в инвестиционную программу АО «ИЭСК» ВЭС на 2027 год установку ПЗУ на ВЛ 110 кВ Баяндай - Еланцы А с отпайками. | 2026-12-30
ВЭС |  |  |  | 2025-03-18 01:59 | 18.03.2025 01:59 | ВЛ 110 кВ Баяндай-Еланцы А с отпайками | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Перекрытие изоляции ПС-70 в изолирующей подвеске крепления провода, фаза "А", на опоре 67 ВЛ 110 кВ Баяндай – Еланцы А с отпайками произошло через электродуговой разряд по птичьему помёту с возникновением неустойчивого КЗ на землю, со следами точечного оплавления из-за термического электродугового воздействия на траверсу и провод. | Выполнить замер сопротивления заземляющего устройства опоры 67 ВЛ 110 кВ Баяндай - Еланцы А с отпайками (по результатам, устранить выявленные нарушения при наличии). | 2025-07-31
ВЭС |  |  |  | 2025-03-18 01:59 | 18.03.2025 01:59 | ВЛ 110 кВ Баяндай-Еланцы А с отпайками | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Перекрытие изоляции ПС-70 в изолирующей подвеске крепления провода, фаза "А", на опоре 67 ВЛ 110 кВ Баяндай – Еланцы А с отпайками произошло через электродуговой разряд по птичьему помёту с возникновением неустойчивого КЗ на землю, со следами точечного оплавления из-за термического электродугового воздействия на траверсу и провод. | Произвести установку ПЗУ на опорах 66 - 68 ВЛ 110 кВ Баяндай - Еланцы А с отпайками ц. А, фазы "А", "В", "С" | 2025-11-30
ВЭС | 24 | 106 | 03 | 2025-03-21 12:17 | 21.03.2025 12:17 | ВЛ 10 кВ Новая Уда - Юголок | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Отключение ВЛ произошло по невыявленным причинам. | Не намечены
ВЭС |  |  |  | 2025-03-21 12:17 | 21.03.2025 12:17 | ВЛ 10 кВ Новая Уда - Юголок | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Возникшее по неустановленной причине междуфазное КЗ на ВЛ 10 кВ Новая Уда – Юголок самоликвидировалось при отключении ВЛ действием РЗА в ходе локализации аварии. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ Новая Уда – Юголок с целью выявления нарушений требований и предотвращения аварийного отключения ВЛ. | 2025-07-31
ВЭС | 25 | 14 | 03 | 2025-03-29 09:05 | 29.03.2025 09:05 | ВЛ 10 кВ Тихоновка - Вершина | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Отключение ВЛ произошло по невыявленным причинам. | Не намечены
ВЭС |  |  |  | 2025-03-29 09:05 | 29.03.2025 09:05 | ВЛ 10 кВ Тихоновка - Вершина | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Возникшее по неустановленной причине междуфазное КЗ на ВЛ 10 кВ Тихоновка - Вершина самоликвидировалось при отключении ВЛ действием РЗА в ходе локализации аварии. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ Тихоновка - Вершина с целью выявления нарушений требований и предотвращения аварийного отключения ВЛ. | 2025-07-31
ВЭС | 26 | 15 | 03 | 2025-03-31 05:35 | 31.03.2025 05:35 | ВЛ 10 кВ Оса-Каха | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Во время неблагоприятных погодных условий – сильного налипания мокрого снега – произошло перекрытие междуфазное замыкание по поверхности изоляторов. ВЛ-10 кВ Оса -Каха, ВЛ-10 кВ Оса - Ирхидей были отключены действием РЗА. КЗ на ВЛ самоликвидировалось при отключении ВЛ действием РЗА в ходе локализации аварии. | Не намечены
ВЭС |  |  |  | 2025-03-31 05:35 | 31.03.2025 05:35 | ВЛ 10 кВ Оса-Каха | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Междуфазное замыкание на ВЛ-10 кВ Оса -Каха, ВЛ-10 кВ Оса - Ирхидей произошло при протекании тока замыкания на землю по налипшему мокрому снегу по поверхности элементов изоляции ВЛ. Место замыкания не установлено. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ Оса - Каха с целью выявления нарушений требований и предотвращения аварийного отключения ВЛ. | 2025-07-31
ВЭС |  |  |  | 2025-03-31 06:37 | 31.03.2025 06:37 | ВЛ 10 кВ Оса-Каха | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Во время неблагоприятных погодных условий – сильного налипания мокрого снега – произошло перекрытие междуфазное замыкание по поверхности изоляторов. ВЛ-10 кВ Оса -Каха, ВЛ-10 кВ Оса - Ирхидей были отключены действием РЗА. КЗ на ВЛ самоликвидировалось при отключении ВЛ действием РЗА в ходе локализации аварии. | Не намечены
ВЭС |  |  |  | 2025-03-31 06:37 | 31.03.2025 06:37 | ВЛ 10 кВ Оса-Каха | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Междуфазное замыкание на ВЛ-10 кВ Оса -Каха, ВЛ-10 кВ Оса - Ирхидей произошло при протекании тока замыкания на землю по налипшему мокрому снегу по поверхности элементов изоляции ВЛ. Место замыкания не установлено. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ Оса - Каха с целью выявления нарушений требований и предотвращения аварийного отключения ВЛ. | 2025-07-31
ВЭС |  |  |  | 2025-03-31 06:39 | 31.03.2025 06:39 | ВЛ 10 кВ Оса-Ирхидей | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Во время неблагоприятных погодных условий – сильного налипания мокрого снега – произошло перекрытие междуфазное замыкание по поверхности изоляторов. ВЛ-10 кВ Оса -Каха, ВЛ-10 кВ Оса - Ирхидей были отключены действием РЗА. КЗ на ВЛ самоликвидировалось при отключении ВЛ действием РЗА в ходе локализации аварии. | Не намечены
ВЭС |  |  |  | 2025-03-31 06:39 | 31.03.2025 06:39 | ВЛ 10 кВ Оса-Ирхидей | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Междуфазное замыкание на ВЛ-10 кВ Оса -Каха, ВЛ-10 кВ Оса - Ирхидей произошло при протекании тока замыкания на землю по налипшему мокрому снегу по поверхности элементов изоляции ВЛ. Место замыкания не установлено. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ Оса - Ирхидей с целью выявления нарушений требований и предотвращения аварийного отключения ВЛ. | 2025-07-31
ВЭС | 27 | 801 | 04 | 2025-04-09 06:57 | 09.04.2025 06:57 | ВЛ 110 кВ Урик – Усть-Орда II цепь с отпайкой на ПС Оёк | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания при выполнении проверок в рамках очередных технических обслуживаний ДФЗ ВЛ 110 кВ Урик – Усть-Орда II цепь с отпайкой на ПС Оёк на ПС 110 кВ Усть-Орда, в результате чего не выявлен неправильный монтаж токовых цепей в схеме ДФЗ ВЛ 110 кВ Урик – Усть-Орда II цепь с отпайкой на ПС Оёк (MiCOM Р547 с ПВЗУ-Е) ОВ-110 кВ на ПС 110 кВ Усть-Орда (не соответствующий фазировке токовых цепей с ПС 110 кВ Урик), в результате чего, при работе ВЛ 110 кВ Урик – Усть-Орда II цепь с отпайкой на ПС Оёк через ОВ-110 кВ на ПС 110 кВ Усть-Орда и возникновении короткого замыкания на землю на ПС 110 кВ Электрокотельная, произошло отключение ВЛ 110 кВ Урик – Усть-Орда II цепь с отпайкой на ПС Оёк неправильным (излишним) действием ДФЗ ВЛ 110 кВ Урик – Усть-Орда II цепь с отпайкой на ПС Оёк (MiCOM Р547 с ПВЗУ-Е) на ПС 110 кВ Урик и неправильного (допущенного) действия ДФЗ ВЛ 110 кВ Урик – Усть-Орда II цепь с отпайкой на ПС Оёк (MiCOM Р547 с ПВЗУ-Е) со стороны ПС 110 кВ Усть-Орда. | Выполнить анализ качества выполненных работ персоналом подрядной организации ООО «НПП Вектор» в части монтажа токовых цепей обходных выключателей в устройствах РЗА в зоне эксплуатационной ответственности АО «ИЭСК» филиал Восточные электрические сети, по результатам которого организовать внеочередную проверку токовых цепей под нагрузкой с целью определения и устранения замечаний по результату проверки. | 2025-11-30
ВЭС |  |  |  | 2025-04-09 06:57 | 09.04.2025 06:57 | ВЛ 110 кВ Урик – Усть-Орда II цепь с отпайкой на ПС Оёк | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Ошибочные действия привлеченного по договору персонала подрядной организации ООО «НПП Вектор», выполняющего работу по монтажу панели ДФЗ ВЛ 110 кВ Урик – Усть-Орда II цепь с отпайкой на ПС Оёк (MiCOM Р547 с ПВЗУ-Е) на ПС 110 кВ Усть-Орда в 2012 году, приведшие к неправильно смонтированным токовым цепям в схеме ДФЗ ВЛ 110 кВ Урик – Усть-Орда II цепь с отпайкой на ПС Оёк (MiCOM Р547 с ПВЗУ-Е) ОВ-110 кВ на ПС 110 кВ Усть-Орда (несоответствие фазировки с токовыми цепями с ПС 110 кВ Урик), в результате чего, при работе ВЛ 110 кВ Урик – Усть-Орда II цепь с отпайкой на ПС Оёк через ОВ-110 кВ на ПС 110 кВ Усть-Орда и возникновении короткого замыкания на землю на ПС 110 кВ Электрокотельная, произошло отключение ВЛ 110 кВ Урик – Усть-Орда II цепь с отпайкой на ПС Оёк неправильным (излишним) действием ДФЗ ВЛ 110 кВ Урик – Усть-Орда II цепь с отпайкой на ПС Оёк (MiCOM Р547 с ПВЗУ-Е) на ПС 110 кВ Урик и неправильного (допущенного) действия ДФЗ ВЛ 110 кВ Урик – Усть-Орда II цепь с отпайкой на ПС Оёк (MiCOM Р547 с ПВЗУ-Е) со стороны ПС 110 кВ Усть-Орда. | Провести внеплановый производственный инструктаж персоналу филиала Восточные электрические сети на темы: | 2025-06-15
ВЭС |  |  |  | 2025-04-09 06:57 | 09.04.2025 06:57 | ВЛ 110 кВ Урик – Усть-Орда II цепь с отпайкой на ПС Оёк | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Ошибочные действия привлеченного по договору персонала подрядной организации ООО «НПП Вектор», выполняющего работу по монтажу панели ДФЗ ВЛ 110 кВ Урик – Усть-Орда II цепь с отпайкой на ПС Оёк (MiCOM Р547 с ПВЗУ-Е) на ПС 110 кВ Усть-Орда в 2012 году, приведшие к неправильно смонтированным токовым цепям в схеме ДФЗ ВЛ 110 кВ Урик – Усть-Орда II цепь с отпайкой на ПС Оёк (MiCOM Р547 с ПВЗУ-Е) ОВ-110 кВ на ПС 110 кВ Усть-Орда (несоответствие фазировки с токовыми цепями с ПС 110 кВ Урик), в результате чего, при работе ВЛ 110 кВ Урик – Усть-Орда II цепь с отпайкой на ПС Оёк через ОВ-110 кВ на ПС 110 кВ Усть-Орда и возникновении короткого замыкания на землю на ПС 110 кВ Электрокотельная, произошло отключение ВЛ 110 кВ Урик – Усть-Орда II цепь с отпайкой на ПС Оёк неправильным (излишним) действием ДФЗ ВЛ 110 кВ Урик – Усть-Орда II цепь с отпайкой на ПС Оёк (MiCOM Р547 с ПВЗУ-Е) на ПС 110 кВ Урик и неправильного (допущенного) действия ДФЗ ВЛ 110 кВ Урик – Усть-Орда II цепь с отпайкой на ПС Оёк (MiCOM Р547 с ПВЗУ-Е) со стороны ПС 110 кВ Усть-Орда. | Направить в адрес ООО «НПП Вектор» информационное письмо с информацией об обстоятельствах аварии и причинах возникновения, расследованных настоящим актом расследования причин аварии, с целью принятия мер в отношении персонала, допустившего ошибочные действия не допущения повторения в дальнейшем. | 2025-06-15
ВЭС |  |  |  | 2025-04-09 06:57 | 09.04.2025 06:57 | ВЛ 110 кВ Урик – Усть-Орда II цепь с отпайкой на ПС Оёк | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Неправильный монтаж токовых цепей в схеме ДФЗ ВЛ 110 кВ Урик – Усть-Орда II цепь с отпайкой на ПС Оёк (MiCOM Р547 с ПВЗУ-Е) ОВ-110 кВ на ПС 110 кВ Усть-Орда (несоответствие фазировки с токовыми цепями с ПС 110 кВ Урик), в условиях работы ВЛ 110 кВ Урик – Усть-Орда II цепь с отпайкой на ПС Оёк через ОВ-110 кВ на ПС 110 кВ Усть-Орда и возникновения короткого замыкания на землю на ПС 110 кВ Электрокотельная, привел к отключению ВЛ 110 кВ Урик – Усть-Орда II цепь с отпайкой на ПС Оёк действием ДФЗ ВЛ 110 кВ Урик – Усть-Орда II цепь с отпайкой на ПС Оёк (MiCOM Р547 с ПВЗУ-Е) на ПС 110 кВ Урик и ПС 110 кВ Усть-Орда. | Не намечены
ВЭС |  |  |  | 2025-04-09 06:57 | 09.04.2025 06:57 | ВЛ 110 кВ Усть-Орда - Эл. Котельная А | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Ошибочные действия оперативного персонала (электромонтеры по обслуживанию ПС 110 кВ Электрокотельная филиала АО «ИЭСК» восточные ЭС), заключающиеся в не выполнении проверки соответствия фактической схемы электрических соединений подстанции фактическому положению коммутационных аппаратов и заземляющих ножей схеме указанной в типовом бланке переключений перед производством переключений по вводу в резерв 1СШ-110 кВ и трансформатора Т-1 на ПС 110 кВ Электрокотельная, в результате чего не выявлено включённое положение заземляющих ножей ЗН СР-110-2 в ст.СР-110-1 и не принято решение о разработке бланка переключений для производства переключений исходя из фактической схемы электрических соединений ПС 110 кВ Электрокотельная. Применение типового бланка переключений №108013 на ПС 110 кВ Электрокотельная привело к оставлению во включённом положении заземляющих ножей ЗН СР-110-2 в ст.СР-110-1 и при дальнейших переключениях, связанных с вводом в работу ВЛ 110 кВ Усть-Орда – Электрокотельная А и постановкой под напряжение 1СШ-110 кВ, трансформатора Т-1 и участка секционной перемычки до СР-110-2, привело в возникновению короткого замыкания на землю и срабатыванию РЗА на ПС 110 кВ Усть-Орда с действием на отключение ВЛ 110 кВ Усть-Орда – Электрокотельная А. | Провести внеочередную проверку знаний Правил переключений в электроустановках, утверждённых Приказом Министерства энергетики РФ от 13.09.2018 № 757, в центральной комиссии по проверке знаний филиала АО «ИЭСК» «Восточные электрические сети» электромонтерам оперативно-выездной бригады Аюрову Ч.Б.М. и Батудаеву В.П. | 2025-07-15
ВЭС |  |  |  | 2025-04-09 06:57 | 09.04.2025 06:57 | ВЛ 110 кВ Усть-Орда - Эл. Котельная А | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Ошибочные действия оперативного персонала (электромонтеры по обслуживанию ПС 110 кВ Электрокотельная филиала АО «ИЭСК» восточные ЭС), заключающиеся в не выполнении проверки соответствия фактической схемы электрических соединений подстанции фактическому положению коммутационных аппаратов и заземляющих ножей схеме указанной в типовом бланке переключений перед производством переключений по вводу в резерв 1СШ-110 кВ и трансформатора Т-1 на ПС 110 кВ Электрокотельная, в результате чего не выявлено включённое положение заземляющих ножей ЗН СР-110-2 в ст.СР-110-1 и не принято решение о разработке бланка переключений для производства переключений исходя из фактической схемы электрических соединений ПС 110 кВ Электрокотельная. Применение типового бланка переключений №108013 на ПС 110 кВ Электрокотельная привело к оставлению во включённом положении заземляющих ножей ЗН СР-110-2 в ст.СР-110-1 и при дальнейших переключениях, связанных с вводом в работу ВЛ 110 кВ Усть-Орда – Электрокотельная А и постановкой под напряжение 1СШ-110 кВ, трансформатора Т-1 и участка секционной перемычки до СР-110-2, привело в возникновению короткого замыкания на землю и срабатыванию РЗА на ПС 110 кВ Усть-Орда с действием на отключение ВЛ 110 кВ Усть-Орда – Электрокотельная А. | Провести техническую учебу оперативному персоналу филиала АО «ИЭСК» Восточные ЭС по теме: «Требования Правил переключений в электроустановках, утверждённых Приказом Министерства энергетики РФ от 13.09.2018 № 757, к организации переключений в электроустановках, бланкам переключений и выполнению осмотров оборудования перед производством переключений» | 2025-07-15
ВЭС | 28 | 16 | 04 | 2025-04-10 15:19 | 10.04.2025 15:19 | ВЛ 10 кВ Черемушки - Бургаз | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Во время неблагоприятных погодных условий – сильного налипания мокрого снега – произошло перекрытие междуфазное замыкание по поверхности изоляторов. ВЛ-10 кВ Черемушки - Бургаз были отключены действием РЗА. КЗ на ВЛ самоликвидировалось при отключении ВЛ действием РЗА в ходе локализации аварии. | Не намечены
ВЭС |  |  |  | 2025-04-10 15:19 | 10.04.2025 15:19 | ВЛ 10 кВ Черемушки - Бургаз | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Междуфазное замыкание на ВЛ-10 кВ Черемушки - Бургаз произошло при протекании тока замыкания на землю по налипшему мокрому снегу по поверхности элементов изоляции ВЛ. Место замыкания не установлено. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ Черемушки - Бургаз с целью выявления нарушений требований и предотвращения аварийного отключения ВЛ. | 2025-07-31
ВЭС | 29 | 802 | 04 | 2025-04-15 07:00 | 15.04.2025 07:00 | ПС 110 кВ Урик ОВ-110 | 110 | Электротехническое оборудование 110 кВ и выше трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов | Мероприятия по выявлению дефектов при проведении периодического технического обслуживания оборудования ПС разработаны в недостаточном объёме, сроки и объём технического обслуживания оборудования ПС выполняется в объёме заводской инструкции по эксплуатации выключателей LTB 145, что оказалось недостаточно для выявления заводского дефекта и осуществления надёжной (безаварийной) эксплуатации. | Организовать тех. совещание для принятия решения о необходимости проверки тяг на однотипном оборудовании LBT 145 внепланово, либо внести операцию в перечень работ при плановом ТО. | 2025-06-30
ВЭС |  |  |  | 2025-04-15 07:00 | 15.04.2025 07:00 | ПС 110 кВ Урик ОВ-110 | 110 | Электротехническое оборудование 110 кВ и выше трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов | Отказ включения ОВ-110 произошёл по причине поломки тяги привода ОВ-110 из-за единичного скрытого заводского дефекта. | Выполнить ремонт тяги привода ОВ-110. | 2025-05-31
ВЭС |  |  |  | 2025-04-15 07:00 | 15.04.2025 07:00 | ПС 110 кВ Урик ОВ-110 | 110 | Электротехническое оборудование 110 кВ и выше трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов | Отказ включения ОВ-110 произошёл по причине поломки тяги привода ОВ-110 из-за единичного скрытого заводского дефекта. | Выполнить контроль правильности регулировки сигнально-блокировочных контактов привода и командно-сигнального аппарата ОВ-110. | 2025-06-10
ВЭС | 30 | 974 | 04 | 2025-04-15 03:12 | 15.04.2025 03:12 | ВЛ 110 кВ Усть-Орда-Баяндай 2 цепь | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Отключение ВЛ 110 кВ Усть-Орда – Баяндай II цепь произошло вследствие воздействия жизнедеятельности птиц по причине обильного загрязнения оборудования ВЛ птичьим пометом. | Для включения в план инвестиционной программы на 2027 год подготовить паспорт Минэнерго объекта ВЛ 110 кВ Усть-Орда – Баяндай II цепь с расчётом по УНЦ (форме 20.1) установка ПЗУ. | 2026-02-28
ВЭС |  |  |  | 2025-04-15 03:12 | 15.04.2025 03:12 | ВЛ 110 кВ Усть-Орда-Баяндай 2 цепь | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Отключение ВЛ 110 кВ Усть-Орда – Баяндай II цепь произошло вследствие воздействия жизнедеятельности птиц по причине обильного загрязнения оборудования ВЛ птичьим пометом. | Включить в инвестиционную программу АО «ИЭСК» ВЭС на 2027 год установку ПЗУ на ВЛ 110 кВ Усть-Орда – Баяндай II цепь. | 2026-12-30
ВЭС |  |  |  | 2025-04-15 03:12 | 15.04.2025 03:12 | ВЛ 110 кВ Усть-Орда-Баяндай 2 цепь | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Перекрытие изоляции ПС-70 в изолирующей подвеске крепления провода, фаза "А", на опоре 337 ВЛ 110 кВ Усть-Орда – Баяндай II цепь произошло через электродуговой разряд по птичьему помёту с возникновением неустойчивого КЗ на землю, со следами точечного оплавления из-за термического электродугового воздействия на траверсу и провод. | Выполнить замер сопротивления заземляющего устройства опоры 337 ВЛ 110 кВ Усть-Орда – Баяндай II цепь (по результатам, устранить выявленные нарушения при наличии). | 2025-08-30
ВЭС | 31 | 751 | 04 | 2025-04-15 08:26 | 15.04.2025 08:26 | ВЛ 10 кВ Усть-Балей-Зорино-Быково | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Воздействие повторяющихся стихийных явлений; порывистый шквалистый ветер, явилось причиной отключения ВЛ 10 кВ | Не намечены
ВЭС |  |  |  | 2025-04-15 08:26 | 15.04.2025 08:26 | ВЛ 10 кВ Усть-Балей-Зорино-Быково | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Под воздействием ветровых нагрузок произошло сближение проводов ВЛ на недопустимо близкое расстояние, что вызвало междуфазное замыкание и отключение ВЛ 10 кВ Усть-Балей-Зорино-Быково действием РЗА. Место "схёста" проводов не установлено. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ Усть-Балей-Зорино-Быково для выявления и выработки мероприятий по предотвращению подобных дефектов. | 2025-07-31
ВЭС |  |  |  | 2025-04-15 08:28 | 15.04.2025 08:28 | ВЛ 10 кВ Оса-Онгой | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Воздействие повторяющихся стихийных явлений; порывистый шквалистый ветер, явилось причиной отключения ВЛ 10 кВ | Не намечены
ВЭС |  |  |  | 2025-04-15 08:28 | 15.04.2025 08:28 | ВЛ 10 кВ Оса-Онгой | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Под воздействием ветровых нагрузок произошло сближение проводов ВЛ на недопустимо близкое расстояние, что вызвало междуфазное замыкание и отключение ВЛ 10 кВ Оса-Онгой действием РЗА. Место "схёста" проводов не установлено. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ Оса-Онгой для выявления и выработки мероприятий по предотвращению подобных дефектов. | 2025-07-31
ВЭС |  |  |  | 2025-04-16 06:20 | 16.04.2025 06:20 | ВЛ 35 кВ Оса-Усть Алтан | 35 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Воздействие повторяющихся стихийных явлений; порывистый шквалистый ветер, явилось причиной отключения ВЛ 35 кВ | Не намечены
ВЭС |  |  |  | 2025-04-16 06:20 | 16.04.2025 06:20 | ВЛ 35 кВ Оса-Усть Алтан | 35 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Под воздействием ветровых нагрузок произошло сближение проводов ВЛ на недопустимо близкое расстояние, что вызвало междуфазное замыкание и отключение ВЛ 35 кВ Оса-Усть Алтан действием РЗА. Место "схёста" проводов не установлено. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 35 кВ Оса-Усть Алтан для выявления и выработки мероприятий по предотвращению подобных дефектов. | 2025-07-31
ВЭС | 32 | 17 | 04 | 2025-04-17 09:44 | 17.04.2025 09:44 | ВЛ 10 кВ Поздняково - Турская А | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Отключение ВЛ произошло по невыявленным причинам. | Не намечены
ВЭС |  |  |  | 2025-04-17 09:44 | 17.04.2025 09:44 | ВЛ 10 кВ Поздняково - Турская А | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Возникшее по неустановленной причине междуфазное КЗ на ВЛ 10 кВ Поздняково - Турская А самоликвидировалось при отключении ВЛ действием РЗА в ходе локализации аварии. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ Поздняково - Турская А с целью выявления нарушений требований и предотвращения аварийного отключения ВЛ. | 2025-07-31
ВЭС | 33 | 18 | 04 | 2025-04-17 10:01 | 17.04.2025 10:01 | ВЛ 10 кВ Урик - Голачева | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Дефект изготовления штыревого изолятора ВЛ привёл к механическому разрушению изолятора и касательному соприкосновению ТВЧ разноимённых фаз. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ Урик - Голачева, осмотр штыревых изоляторов типа ШС-10 на ВЛ с целью выявления и предотвращения подобных дефектов. | 2025-07-31
ВЭС |  |  |  | 2025-04-17 10:01 | 17.04.2025 10:01 | ВЛ 10 кВ Урик - Голачева | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Скрытый заводской дефект штыревого изолятора ШС-10 на опоре 15 ВЛ 10 кВ Урик - Голачева вызвал механическое разрушение опорного изолятора, провис провода фазы «В» и соприкосновение проводов разноимённых фаз, что явилось причиной междуфазного замыкания ВЛ. | Не намечены
ВЭС | 34 | 19 | 04 | 2025-04-18 05:20 | 18.04.2025 05:20 | ВЛ 10 кВ Карлук - Куда | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования КТП-10/0,4 вызвало разрушение вентильного разрядника с аварийным отключением ВЛ 10 кВ | Включить в план работ Оёкского РЭС дополнительные мероприятия по контролю изоляции вентильных разрядников КТП 10/0,4 ВЛ 10 кВ Карлук - Куда | 2025-08-30
ВЭС |  |  |  | 2025-04-18 05:20 | 18.04.2025 05:20 | ВЛ 10 кВ Карлук - Куда | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Нарушение герметичности вентильного разрядников в РУВН КТП-10/0,4 1-1727 от ВЛ 10 кВ Карлук - Куда вызвало разрушение разрядников действием дуги, потерю крепления шлейфов разрядников и междуфазное замыкание при кратковременном соприкосновении шлейфов разноимённых фаз. | Не намечены
ВЭС | 35 | 20 | 04 | 2025-04-18 05:20 | 18.04.2025 05:20 | ВЛ 10 кВ Карлук - Грановщина | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: повреждение оборудования потребителей электрической энергии | Направить потребителю письменное уведомление о необходимости эксплуатировать оборудование в соответствии с требованиями ПТЭЭП | 2025-08-01
ВЭС |  |  |  | 2025-04-18 05:20 | 18.04.2025 05:20 | ВЛ 10 кВ Карлук - Грановщина | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Причина нарушения изоляции оборудования на отпайке ВЛ 10 кВ Карлук – Грановщина за ОР-007П (потребительская) не установлена. | Не намечены
ВЭС | 36 | 21 | 04 | 2025-04-18 08:28 | 18.04.2025 08:28 | ВЛ 10 кВ Жигалово - Грузновка | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Отключение ВЛ произошло по невыявленным причинам. | Не намечены
ВЭС |  |  |  | 2025-04-18 08:28 | 18.04.2025 08:28 | ВЛ 10 кВ Жигалово - Грузновка | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Возникшее по неустановленной причине междуфазное КЗ на ВЛ 10 кВ Жигалово - Грузновка самоликвидировалось при отключении ВЛ действием РЗА в ходе локализации аварии. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ Жигалово - Грузновка с целью выявления нарушений требований и предотвращения аварийного отключения ВЛ. | 2025-07-31
ВЭС | 37 | 22 | 04 | 2025-04-19 00:16 | 19.04.2025 00:16 | ВЛ 10 кВ Геологическая - Усть-Куда Б | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Отключение ВЛ произошло по невыявленным причинам. | Не намечены
ВЭС |  |  |  | 2025-04-19 00:16 | 19.04.2025 00:16 | ВЛ 10 кВ Геологическая - Усть-Куда Б | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Возникшее по неустановленной причине междуфазное КЗ на ВЛ 10 кВ Геологическая - Усть-Куда Б самоликвидировалось при отключении ВЛ действием РЗА в ходе локализации аварии. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ Геологическая - Усть-Куда Б с целью выявления нарушений требований и предотвращения аварийного отключения ВЛ. | 2025-07-31
ВЭС | 38 | 23 | 04 | 2025-04-19 00:16 | 19.04.2025 00:16 | ВЛ 10 кВ Баяндай - Васильевск | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Отключение ВЛ произошло по невыявленным причинам. | Не намечены
ВЭС |  |  |  | 2025-04-19 00:16 | 19.04.2025 00:16 | ВЛ 10 кВ Баяндай - Васильевск | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Возникшее по неустановленной причине междуфазное КЗ на ВЛ 10 кВ Баяндай - Васильевск самоликвидировалось при отключении ВЛ действием РЗА в ходе локализации аварии. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ Баяндай - Васильевск с целью выявления нарушений требований и предотвращения аварийного отключения ВЛ. | 2025-07-31
ВЭС | 39 | 24 | 04 | 2025-04-22 01:07 | 22.04.2025 01:07 | ВЛ 10 кВ Бохан - Воскресенка | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Отключение ВЛ произошло по невыявленным причинам. | Не намечены
ВЭС |  |  |  | 2025-04-22 01:07 | 22.04.2025 01:07 | ВЛ 10 кВ Бохан - Воскресенка | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Возникшее по неустановленной причине междуфазное КЗ на ВЛ 10 кВ Бохан - Воскресенка самоликвидировалось при отключении ВЛ действием РЗА в ходе локализации аварии. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ Бохан - Воскресенка с целью выявления нарушений требований и предотвращения аварийного отключения ВЛ. | 2025-07-31
ВЭС | 40 | 803 | 04 | 2025-04-22 06:49 | 22.04.2025 09:02 | ВЛ 110 кВ Баяндай - Еланцы II цепь с отпайкой на ПС Косая степь | 110 | Электротехническое оборудование 110 кВ и выше трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов | Недостатки конструкции опорного изолятора типа УСТ-110 - возникновение микротрещин в шейке изолятора, закреплённой завальцовкой в металлическом фланце крепления, вызвано внутренним напряжением материала - фарфора. При знакопеременных механических нагрузках, приложенных к свободному концу опорного изолятора при колебаниях токоведущих проводников шинного моста, и неоднородности изоляционного материала изолятора, микротрещины развиваются, внутренние изломы приводят к разрушению изолятора в месте крепления «головной» части с шинодержателем к фарфоровому стержню. | Провести внеплановый инструктаж оперативно-ремонтному персоналу Баяндаевского РЭС с целью повышения качества осмотров и своевременных выявления дефектов опорно-стрежневой изоляции подстанций. | 2025-05-30
ВЭС |  |  |  | 2025-04-22 06:49 | 22.04.2025 09:02 | ВЛ 110 кВ Баяндай - Еланцы II цепь с отпайкой на ПС Косая степь | 110 | Электротехническое оборудование 110 кВ и выше трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов | Недостатки конструкции опорного изолятора типа УСТ-110 - возникновение микротрещин в шейке изолятора, закреплённой завальцовкой в металлическом фланце крепления, вызвано внутренним напряжением материала - фарфора. При знакопеременных механических нагрузках, приложенных к свободному концу опорного изолятора при колебаниях токоведущих проводников шинного моста, и неоднородности изоляционного материала изолятора, микротрещины развиваются, внутренние изломы приводят к разрушению изолятора в месте крепления «головной» части с шинодержателем к фарфоровому стержню. | Разработать многолетнюю программу замены на ПС 110/35/10(6) кВ филиала опорно-стержневой изоляции ошиновки ОРУ и оборудования 110 кВ типа УСТ-110, ИОС-110 с чугунными фланцами, зафиксированными на фарфоровом стержне цементным раствором. | 2025-04-22
ВЭС |  |  |  | 2025-04-22 06:49 | 22.04.2025 09:02 | ВЛ 110 кВ Баяндай - Еланцы II цепь с отпайкой на ПС Косая степь | 110 | Электротехническое оборудование 110 кВ и выше трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов | Разрушение изоляции ШМ 110 кВ ПС Косая Степь произошло по причине скрытого дефекта опорного изолятора типа УСТ-110 из-за внутренних механических напряжений в материале фарфоровой части изолятора, возникновения микротрещин в период околонулевых температур окружающего воздуха. Из-за излома ОСИ ШМ 110 кВ произошло её падение и соприкосновение ТВЧ с заземлённой частью ЭУ. В ходе локализации аварийного режима действием РЗА на ПС 110 кВ Баяндай была отключена ВЛ 110 кВ Баяндай - Еланцы II цепь с отпайкой на ПС Косая Степь. | Выполнить замену опорных изоляторов ШМ 110 кВ ПС Косая Степь с признаками дефектов (кольцевых трещин ОСИ) | 2026-01-25
ВЭС |  |  |  | 2025-04-22 06:49 | 22.04.2025 09:02 | ВЛ 110 кВ Баяндай - Еланцы II цепь с отпайкой на ПС Косая степь | 110 | Электротехническое оборудование 110 кВ и выше трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов | Разрушение изоляции ШМ 110 кВ ПС Косая Степь произошло по причине скрытого дефекта опорного изолятора типа УСТ-110 из-за внутренних механических напряжений в материале фарфоровой части изолятора, возникновения микротрещин в период околонулевых температур окружающего воздуха. Из-за излома ОСИ ШМ 110 кВ произошло её падение и соприкосновение ТВЧ с заземлённой частью ЭУ. В ходе локализации аварийного режима действием РЗА на ПС 110 кВ Баяндай была отключена ВЛ 110 кВ Баяндай - Еланцы II цепь с отпайкой на ПС Косая Степь. | Произвести внеплановый осмотр опорно-стержневой изоляции оборудования ПС 110 кВ Косая Степь | 2025-05-30
ВЭС | 41 | 25 | 04 | 2025-04-23 04:18 | 23.04.2025 04:18 | ВЛ 10 кВ Урик-Грановщина Б | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Отключение ВЛ произошло по невыявленным причинам. | Не намечены
ВЭС |  |  |  | 2025-04-23 04:18 | 23.04.2025 04:18 | ВЛ 10 кВ Урик-Грановщина Б | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Возникшее по неустановленной причине междуфазное КЗ на ВЛ 10 кВ Урик-Грановщина Б самоликвидировалось при отключении ВЛ действием РЗА в ходе локализации аварии. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ Урик-Грановщина Б с целью выявления нарушений требований и предотвращения аварийного отключения ВЛ. | 2025-07-31
ВЭС | 42 | 26 | 04 | 2025-04-24 21:12 | 24.04.2025 21:12 | ВЛ 10 кВ Харат-Шахтой | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Междуфазное замыкание на ВЛ-10 кВ Харат-Шахтой произошло при протекании тока замыкания на землю по налипшему мокрому снегу по поверхности элементов изоляции ВЛ. Место замыкания не установлено. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ Харат-Шахтой с целью выявления нарушений требований и предотвращения аварийного отключения ВЛ. | 2025-07-31
ВЭС |  |  |  | 2025-04-24 21:12 | 24.04.2025 21:12 | ВЛ 10 кВ Харат-Шахтой | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Во время неблагоприятных погодных условий – сильного налипания мокрого снега – произошло перекрытие междуфазное замыкание по поверхности изоляторов. ВЛ-10 кВ Харат-Шахтой были отключены действием РЗА. КЗ на ВЛ самоликвидировалось при отключении ВЛ действием РЗА в ходе локализации аварии. | Не намечены
ВЭС |  |  |  | 2025-04-24 21:12 | 24.04.2025 21:12 | ВЛ 10 кВ Харат-Завод | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Междуфазное замыкание на ВЛ-10 кВ Харат-Завод произошло при протекании тока замыкания на землю по налипшему мокрому снегу по поверхности элементов изоляции ВЛ. Место замыкания не установлено. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ Харат-Завод с целью выявления нарушений требований и предотвращения аварийного отключения ВЛ. | 2025-07-31
ВЭС |  |  |  | 2025-04-24 21:12 | 24.04.2025 21:12 | ВЛ 10 кВ Харат-Завод | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Во время неблагоприятных погодных условий – сильного налипания мокрого снега – произошло перекрытие междуфазное замыкание по поверхности изоляторов. ВЛ-10 кВ Оса -Каха, ВЛ-10 кВ Оса - Ирхидей были отключены действием РЗА. КЗ на ВЛ самоликвидировалось при отключении ВЛ действием РЗА в ходе локализации аварии. | Не намечены
ВЭС | 43 | 27 | 04 | 2025-04-28 08:26 | 28.04.2025 08:26 | ВЛ 10 кВ Хомутово-Турская А | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Междуфазное замыкание на ВЛ-10 кВ Хомутово-Турская А произошло при протекании тока замыкания на землю по налипшему мокрому снегу по поверхности элементов изоляции ВЛ. Место замыкания не установлено. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ Хомутово-Турская А с целью выявления нарушений требований и предотвращения аварийного отключения ВЛ. | 2025-07-31
ВЭС |  |  |  | 2025-04-28 08:26 | 28.04.2025 08:26 | ВЛ 10 кВ Хомутово-Турская А | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Во время неблагоприятных погодных условий – сильного налипания мокрого снега – произошло перекрытие междуфазное замыкание по поверхности изоляторов. ВЛ-10 кВ Хомутово-Турская А были отключены действием РЗА. КЗ на ВЛ самоликвидировалось при отключении ВЛ действием РЗА в ходе локализации аварии. | Не намечены
ВЭС | 44 | 28 | 04 | 2025-04-28 18:05 | 28.04.2025 18:05 | ВЛ 10 кВ Бозой-Штаб | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Дефект изготовления штыревого изолятора ВЛ привёл к механическому разрушению изолятора и касательному соприкосновению ТВЧ разноимённых фаз. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ Бозой-Штаб, осмотр штыревых изоляторов типа ШС-10 на ВЛ с целью выявления и предотвращения подобных дефектов. | 2025-07-31
ВЭС |  |  |  | 2025-04-28 18:05 | 28.04.2025 18:05 | ВЛ 10 кВ Бозой-Штаб | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Скрытый заводской дефект штыревого изолятора ШС-10 на опоре 15 ВЛ 10 кВ Бозой-Штаб вызвал механическое разрушение опорного изолятора, провис провода фазы «В» и соприкосновение проводов разноимённых фаз, что явилось причиной междуфазного замыкания ВЛ. | Не намечены
ВЭС | 45 | 29 | 04 | 2025-04-30 01:34 | 30.04.2025 01:34 | ВЛ 10 кВ Баяндай - Наумовка | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Дефект изготовления штыревого изолятора ВЛ привёл к механическому разрушению изолятора и касательному соприкосновению ТВЧ разноимённых фаз. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ Баяндай - Наумовка, осмотр штыревых изоляторов типа ШС-10 на ВЛ с целью выявления и предотвращения подобных дефектов. | 2025-07-31
ВЭС |  |  |  | 2025-04-30 01:34 | 30.04.2025 01:34 | ВЛ 10 кВ Баяндай - Наумовка | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Скрытый заводской дефект штыревого изолятора ШС-10 на опоре 15 ВЛ 10 кВ Баяндай - Наумовка вызвал механическое разрушение опорного изолятора, провис провода фазы «В» и соприкосновение проводов разноимённых фаз, что явилось причиной междуфазного замыкания ВЛ. | Не намечены
ВЭС | 46 | 975 | 05 | 2025-05-02 02:40 | 02.05.2025 02:40 | ВЛ 110 кВ Оса – Новая Уда I цепь с отпайками | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Отключение ВЛ 110 кВ Оса – Новая Уда I цепь с отпайками с отпайками произошло вследствие воздействия жизнедеятельности птиц по причине обильного загрязнения оборудования ВЛ птичьим пометом. | Для включения в план инвестиционной программы на 2027 год подготовить паспорт Минэнерго объекта ВЛ 110 кВ Оса – Новая Уда I цепь с отпайками с расчётом по УНЦ (форме 20.1) установка ПЗУ. | 2026-02-28
ВЭС |  |  |  | 2025-05-02 02:40 | 02.05.2025 02:40 | ВЛ 110 кВ Оса – Новая Уда I цепь с отпайками | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Отключение ВЛ 110 кВ Оса – Новая Уда I цепь с отпайками с отпайками произошло вследствие воздействия жизнедеятельности птиц по причине обильного загрязнения оборудования ВЛ птичьим пометом. | Включить в инвестиционную программу АО «ИЭСК» ВЭС на 2027 год установку ПЗУ на ВЛ 110 кВ Оса – Новая Уда I цепь с отпайками. | 2026-12-30
ВЭС |  |  |  | 2025-05-02 02:40 | 02.05.2025 02:40 | ВЛ 110 кВ Оса – Новая Уда I цепь с отпайками | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Перекрытие изоляции на опоре 260/42 ВЛ 110 кВ Оса – Новая Уда I цепь с отпайками, фаза «С», произошло через электродуговой разряд по птичьему помёту с возникновением неустойчивого КЗ на землю, со следами точечного оплавления из-за термического электродугового воздействия на траверсу и провод. | Выполнить замер сопротивления заземляющего устройства опоры 260/42 ВЛ 110 кВ Оса – Новая Уда I цепь с отпайками (по результатам, устранить выявленные нарушения при наличии). | 2025-08-31
ВЭС | 47 | 30 | 05 | 2025-05-02 13:47 | 02.05.2025 13:47 | ВЛ 10 кВ Лыловщина - Ширяево А | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования КТП-10/0,4 вызвало разрушение вентильного разрядника с аварийным отключением ВЛ 10 кВ | Включить в план работ Оёкского РЭС дополнительные мероприятия по контролю изоляции вентильных разрядников КТП 10/0,4 ВЛ 10 кВ Лыловщина - Ширяево А | 2025-07-31
ВЭС |  |  |  | 2025-05-02 13:47 | 02.05.2025 13:47 | ВЛ 10 кВ Лыловщина - Ширяево А | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Нарушение герметичности вентильного разрядников в РУВН КТП-10/0,4 1-1727 от ВЛ 10 кВ Лыловщина - Ширяево А вызвало разрушение разрядников действием дуги, потерю крепления шлейфов разрядников и междуфазное замыкание при кратковременном соприкосновении шлейфов разноимённых фаз. | Не намечены
ВЭС | 48 | 31 | 05 | 2025-05-03 14:12 | 03.05.2025 14:12 | ВЛ 10 кВ Черемушки-Коты | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Отключение ВЛ произошло по невыявленным причинам. | Не намечены
ВЭС |  |  |  | 2025-05-03 14:12 | 03.05.2025 14:12 | ВЛ 10 кВ Черемушки-Коты | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Возникшее по неустановленной причине междуфазное КЗ на ВЛ 10 кВ Черемушки-Коты самоликвидировалось при отключении ВЛ действием РЗА в ходе локализации аварии. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ Черемушки-Коты с целью выявления нарушений требований и предотвращения аварийного отключения ВЛ. | 2025-07-31
ВЭС | 49 | 32 | 05 | 2025-05-03 14:12 | 03.05.2025 14:12 | ВЛ 10 кВ Урик-Грановщина А | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Отключение ВЛ произошло по невыявленным причинам. | Не намечены
ВЭС |  |  |  | 2025-05-03 14:12 | 03.05.2025 14:12 | ВЛ 10 кВ Урик-Грановщина А | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Возникшее по неустановленной причине междуфазное КЗ на ВЛ 10 кВ Урик-Грановщина А самоликвидировалось при отключении ВЛ действием РЗА в ходе локализации аварии. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ Урик-Грановщина А с целью выявления нарушений требований и предотвращения аварийного отключения ВЛ. | 2025-07-31
ВЭС | 50 | 33 | 05 | 2025-05-05 18:45 | 05.05.2025 18:45 | ВЛ 10 кВ Поздняково-РМЗ | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Отключение ВЛ произошло по невыявленным причинам. | Не намечены
ВЭС |  |  |  | 2025-05-05 18:45 | 05.05.2025 18:45 | ВЛ 10 кВ Поздняково-РМЗ | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Возникшее по неустановленной причине междуфазное КЗ на ВЛ 10 кВ Поздняково-РМЗ самоликвидировалось при отключении ВЛ действием РЗА в ходе локализации аварии. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ Поздняково-РМЗ с целью выявления нарушений требований и предотвращения аварийного отключения ВЛ. | 2025-07-31
ВЭС | 51 | 34 | 05 | 2025-05-07 09:16 | 07.05.2025 09:16 | ВЛ 10 кВ Оса - Енисей | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Отключение ВЛ произошло по невыявленным причинам. | Не намечены
ВЭС |  |  |  | 2025-05-07 09:16 | 07.05.2025 09:16 | ВЛ 10 кВ Оса - Енисей | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Возникшее по неустановленной причине междуфазное КЗ на ВЛ 10 кВ Оса - Енисей самоликвидировалось при отключении ВЛ действием РЗА в ходе локализации аварии. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ Оса - Енисей с целью выявления нарушений требований и предотвращения аварийного отключения ВЛ. | 2025-07-31
ВЭС | 52 | 976 | 05 | 2025-05-10 00:19 | 10.05.2025 00:19 | ВЛ 110 кВ Усть-Орда - Баяндай I цепь с отпайками | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: несвоевременное выявление и устранение дефектов оборудования линейного элемента ВЧ-связи привело к отключению ВЛ действием РЗА. | Провести внеплановый осмотр оборудования ВЧ-связи на линейных порталах ПС 110 кВ филиала, по результатам осмотра разработать план мероприятий по устранению выявленных несоответствий. | 2025-08-31
ВЭС |  |  |  | 2025-05-10 00:19 | 10.05.2025 00:19 | ВЛ 110 кВ Усть-Орда - Баяндай I цепь с отпайками | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Нарушение габарита между шлейфом присоединения ВЧ-заградителя к конденсатору ВЧ связи ПС Усть-Орда и внешним слоем обмотки реактора заградителя вызвало электродуговой разряд, ток в линии превысил уставки защит, после чего ВЛ отключилась действием РЗА. | Выполнить ревизию шлейфов присоединения ВЧ-оборудования на линейном портале ПС 110 кВ Усть-Орда с проверкой габаритов. При необходимости, обеспечить нормативный габарит ТВЧ. | 2025-07-31
ВЭС | 53 | 752 | 05 | 2025-05-11 11:53 | 11.05.2025 11:53 | ВЛ 35 кВ Усть-Балей - Оёк | 35 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Междуфазное замыкание на ВЛ 35 кВ Усть-Балей - Оёк произошло при протекании междуфазного тока замыкания по поверхности элементов изоляции ВЛ при грозовом разряде молнии. Место замыкания не установлено. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 35 кВ Усть-Балей - Оёк с целью выявления нарушений требований и предотвращения аварийного отключения ВЛ. | 2025-07-31
ВЭС |  |  |  | 2025-05-11 11:53 | 11.05.2025 11:53 | ВЛ 35 кВ Усть-Балей - Оёк | 35 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Во время неблагоприятных погодных условий – прохождения грозового фронта – произошло перекрытие междуфазное замыкание по поверхности изоляторов. ВЛ 35 кВ Усть-Балей - Оёк была отключена действием РЗА. КЗ на ВЛ самоликвидировалось при отключении ВЛ действием РЗА в ходе локализации аварии. | Не намечены
ВЭС | 54 | 107 | 05 | 2025-05-11 12:13 | 11.05.2025 12:13 | ВЛ 10 кВ Лыловщина - ЖК | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Междуфазное замыкание на ВЛ 10 кВ Лыловщина - ЖК произошло при протекании междуфазного тока замыкания по поверхности элементов изоляции ВЛ при грозовом разряде молнии. Место замыкания не установлено. | Не намечены
ВЭС |  |  |  | 2025-05-11 12:13 | 11.05.2025 12:13 | ВЛ 10 кВ Лыловщина - ЖК | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Во время неблагоприятных погодных условий – прохождения грозового фронта – произошло перекрытие междуфазное замыкание по поверхности изоляторов. ВЛ 10 кВ Лыловщина - ЖК была отключена действием РЗА. КЗ на ВЛ самоликвидировалось при отключении ВЛ действием РЗА в ходе локализации аварии. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ Лыловщина - ЖК с целью выявления нарушений требований и предотвращения аварийного отключения ВЛ. | 2025-07-31
ВЭС |  |  |  | 2025-05-11 12:16 | 11.05.2025 12:16 | ВЛ 10 кВ Хомутово - Турская А | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Междуфазное замыкание на ВЛ 10 кВ Хомутово - Турская А произошло при протекании междуфазного тока замыкания по поверхности элементов изоляции ВЛ при грозовом разряде молнии. Место замыкания не установлено. | Не намечены
ВЭС |  |  |  | 2025-05-11 12:16 | 11.05.2025 12:16 | ВЛ 10 кВ Хомутово - Турская А | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Во время неблагоприятных погодных условий – прохождения грозового фронта – произошло перекрытие междуфазное замыкание по поверхности изоляторов. ВЛ 10 кВ Хомутово - Турская А была отключена действием РЗА. КЗ на ВЛ самоликвидировалось при отключении ВЛ действием РЗА в ходе локализации аварии. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ Хомутово - Турская А с целью выявления нарушений требований и предотвращения аварийного отключения ВЛ. | 2025-07-31
ВЭС |  |  |  | 2025-05-11 12:18 | 11.05.2025 12:18 | ВЛ 10 кВ РП-1 Грановщина - Сиреневая | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Междуфазное замыкание на ВЛ 10 кВ РП-1 Грановщина - Сиреневая произошло при протекании междуфазного тока замыкания по поверхности элементов изоляции ВЛ при грозовом разряде молнии. Место замыкания не установлено. | Не намечены
ВЭС |  |  |  | 2025-05-11 12:18 | 11.05.2025 12:18 | ВЛ 10 кВ РП-1 Грановщина - Сиреневая | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Во время неблагоприятных погодных условий – прохождения грозового фронта – произошло перекрытие междуфазное замыкание по поверхности изоляторов. ВЛ 10 кВ РП-1 Грановщина - Сиреневая была отключена действием РЗА. КЗ на ВЛ самоликвидировалось при отключении ВЛ действием РЗА в ходе локализации аварии. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ РП-1 Грановщина - Сиреневая с целью выявления нарушений требований и предотвращения аварийного отключения ВЛ. | 2025-07-31
ВЭС |  |  |  | 2025-05-11 12:36 | 11.05.2025 12:36 | ВЛ 10 кВ Грановщина - Посёлок | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Междуфазное замыкание на ВЛ 10 кВ Грановщина - Посёлок произошло при протекании междуфазного тока замыкания по поверхности элементов изоляции ВЛ при грозовом разряде молнии. Место замыкания не установлено. | Не намечены
ВЭС |  |  |  | 2025-05-11 12:36 | 11.05.2025 12:36 | ВЛ 10 кВ Грановщина - Посёлок | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Во время неблагоприятных погодных условий – прохождения грозового фронта – произошло перекрытие междуфазное замыкание по поверхности изоляторов. ВЛ 10 кВ Грановщина - Посёлок была отключена действием РЗА. КЗ на ВЛ самоликвидировалось при отключении ВЛ действием РЗА в ходе локализации аварии. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ Грановщина - Посёлок с целью выявления нарушений требований и предотвращения аварийного отключения ВЛ. | 2025-07-31
ВЭС |  |  |  | 2025-05-11 12:39 | 11.05.2025 12:39 | ВЛ 10 кВ Дзержинск - Котеджи | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Междуфазное замыкание на ВЛ 10 кВ Дзержинск - Котеджи произошло при протекании междуфазного тока замыкания по поверхности элементов изоляции ВЛ при грозовом разряде молнии. Место замыкания не установлено. | Не намечены
ВЭС |  |  |  | 2025-05-11 12:39 | 11.05.2025 12:39 | ВЛ 10 кВ Дзержинск - Котеджи | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Во время неблагоприятных погодных условий – прохождения грозового фронта – произошло перекрытие междуфазное замыкание по поверхности изоляторов. ВЛ 10 кВ Дзержинск - Котеджи была отключена действием РЗА. КЗ на ВЛ самоликвидировалось при отключении ВЛ действием РЗА в ходе локализации аварии. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ Дзержинск - Котеджи с целью выявления нарушений требований и предотвращения аварийного отключения ВЛ. | 2025-07-31
ВЭС |  |  |  | 2025-05-11 12:47 | 11.05.2025 12:47 | ВЛ 10 кВ Покровская - Еловый А | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Междуфазное замыкание на ВЛ 10 кВ Покровская - Еловый А произошло при протекании междуфазного тока замыкания по поверхности элементов изоляции ВЛ при грозовом разряде молнии. Место замыкания не установлено. | Не намечены
ВЭС |  |  |  | 2025-05-11 12:47 | 11.05.2025 12:47 | ВЛ 10 кВ Покровская - Еловый А | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Во время неблагоприятных погодных условий – прохождения грозового фронта – произошло перекрытие междуфазное замыкание по поверхности изоляторов. ВЛ 10 кВ Покровская - Еловый А была отключена действием РЗА. КЗ на ВЛ самоликвидировалось при отключении ВЛ действием РЗА в ходе локализации аварии. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ Покровская - Еловый А с целью выявления нарушений требований и предотвращения аварийного отключения ВЛ. | 2025-07-31
ВЭС |  |  |  | 2025-05-11 13:14 | 11.05.2025 13:14 | ВЛ 10 кВ Черемушки - Захал | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Междуфазное замыкание на ВЛ 10 кВ Черемушки - Захал произошло при протекании междуфазного тока замыкания по поверхности элементов изоляции ВЛ при грозовом разряде молнии. Место замыкания не установлено. | Не намечены
ВЭС |  |  |  | 2025-05-11 13:14 | 11.05.2025 13:14 | ВЛ 10 кВ Черемушки - Захал | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Во время неблагоприятных погодных условий – прохождения грозового фронта – произошло перекрытие междуфазное замыкание по поверхности изоляторов. ВЛ 10 кВ Черемушки - Захал была отключена действием РЗА. КЗ на ВЛ самоликвидировалось при отключении ВЛ действием РЗА в ходе локализации аварии. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ Черемушки - Захал с целью выявления нарушений требований и предотвращения аварийного отключения ВЛ. | 2025-07-31
ВЭС | 55 | 804 | 05 | 2025-05-11 12:21 | 11.05.2025 12:41 | ВЛ 110 кВ Иркутская ТЭЦ-10 – Урик II цепь с отпайкой на ПС Никольск | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Воздействие грозовых разрядов в крепление грозотороса на опоре ВЛ, вызвало смещение троса в креплении и нарушение габарита грозотроса относительно фазного провода. Импульсные перенапряжения в месте сближения грозотроса и фазного провода вызывали возникновение неустойчивого замыкания на землю, которое самоликвидировалось после отключения ВЛ средствами РЗА. Гроза была зафиксирована в районе расположения ближайшей метеостанции с. Хомутово, п. Усть-Ордынский, что подтверждается метеосправкой (приложение 5). | Не намечены
ВЭС |  |  |  | 2025-05-11 12:21 | 11.05.2025 12:41 | ВЛ 110 кВ Иркутская ТЭЦ-10 – Урик II цепь с отпайкой на ПС Никольск | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | В результате атмосферного разряда молнии вблизи ВЛ 110 кВ Иркутская ТЭЦ-10 – Урик II цепь с отпайкой на ПС Никольск между заземлёнными частями заземлённого грозотроса ВЛ и фазным проводом возникло импульсное перенапряжение с последующим пробоем воздушного промежутка между проводом и сближенным из-за смещения в крепёжном зажиме грозотросом, возникло неустойчивое КЗ на землю, в результате чего действием РЗА произошло 3-х кратное отключение ВЛ 110 кВ Иркутская ТЭЦ-10 – Урик II цепь с отпайкой на ПС Никольск. | Выполнить замер сопротивления заземляющего устройства опор 148/50 - 148/53 ВЛ 110 кВ Иркутская ТЭЦ-10 – Урик II цепь с отпайкой на ПС Никольск. | 2025-07-31
ВЭС |  |  |  | 2025-05-11 12:21 | 11.05.2025 12:41 | ВЛ 110 кВ Иркутская ТЭЦ-10 – Урик II цепь с отпайкой на ПС Никольск | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | В результате атмосферного разряда молнии вблизи ВЛ 110 кВ Иркутская ТЭЦ-10 – Урик II цепь с отпайкой на ПС Никольск между заземлёнными частями заземлённого грозотроса ВЛ и фазным проводом возникло импульсное перенапряжение с последующим пробоем воздушного промежутка между проводом и сближенным из-за смещения в крепёжном зажиме грозотросом, возникло неустойчивое КЗ на землю, в результате чего действием РЗА произошло 3-х кратное отключение ВЛ 110 кВ Иркутская ТЭЦ-10 – Урик II цепь с отпайкой на ПС Никольск. | Выполнить ремонт грозоторса ВЛ 110 кВ Иркутская ТЭЦ-10 – Урик II цепь с отпайкой на ПС Никольск в пролётах опор 148/50 - 148/53 с восстановлением габарита и ревизией крепления в поддерживающих зажимах. | 2025-05-30
ВЭС | 56 | 35 | 05 | 2025-05-11 12:30 | 11.05.2025 12:30 | ВЛ 10 кВ Хомутово - Турская А | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Междуфазное замыкание на ВЛ 10 кВ Хомутово - Турская А произошло при протекании междуфазного тока замыкания по поверхности элементов изоляции ВЛ при грозовом разряде молнии. Место замыкания не установлено. | Не намечены
ВЭС |  |  |  | 2025-05-11 12:30 | 11.05.2025 12:30 | ВЛ 10 кВ Хомутово - Турская А | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Во время неблагоприятных погодных условий – прохождения грозового фронта – произошло перекрытие междуфазное замыкание по поверхности изоляторов. ВЛ 10 кВ Хомутово - Турская А была отключена действием РЗА. КЗ на ВЛ самоликвидировалось при отключении ВЛ действием РЗА в ходе локализации аварии. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ Хомутово - Турская А с целью выявления нарушений требований и предотвращения аварийного отключения ВЛ. | 2025-07-31
ВЭС |  |  |  | 2025-05-11 12:31 | 11.05.2025 12:31 | ВЛ 10 кВ Оёк - Коты | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Междуфазное замыкание на ВЛ 10 кВ Оёк - Коты произошло при протекании междуфазного тока замыкания по поверхности элементов изоляции ВЛ при грозовом разряде молнии. Место замыкания не установлено. | Не намечены
ВЭС |  |  |  | 2025-05-11 12:31 | 11.05.2025 12:31 | ВЛ 10 кВ Оёк - Коты | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Во время неблагоприятных погодных условий – прохождения грозового фронта – произошло перекрытие междуфазное замыкание по поверхности изоляторов. ВЛ 10 кВ Оёк - Коты была отключена действием РЗА. КЗ на ВЛ самоликвидировалось при отключении ВЛ действием РЗА в ходе локализации аварии. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ Оёк - Коты с целью выявления нарушений требований и предотвращения аварийного отключения ВЛ. | 2025-07-31
ВЭС | 57 | 805 | 05 | 2025-05-12 13:31 | 12.05.2025 13:33 | ПС 110 кВ Урик В-110 Усть-Орда А | 110 | Электротехническое оборудование 110 кВ и выше трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов | Недостаток местной инструкции по обслуживанию устройств релейной защиты и сетевой автоматики ЛЭП и оборудования ПС 110 кВ Урик (приложение 10), согласно которой перед переводом цепей напряжения с ТН-110-1 на ТН-110-2 необходимо ввести запрет ТАПВ при работе ДЗШ в комплекте РЗ 1 и 2 СШ-110 кВ индивидуальными накладками на всех присоединениях 1 СШ-110 кВ (вместо вывода ТАПВ на всех присоединениях 1 СШ-110 кВ). В результате указанного недостатка, в типовом бланке в пункте 8 излишне приведена операция по выводу ТАПВ в комплекте РЗА ВЛ 110 кВ Урик – Усть-Орда I цепь с отпайкой на ПС Оёк (МФТО, ДЗ, ТЗНП, ТАПВ, АУВ) (MiCOM P437) переводом переключателя SAC6 «АПВ в положение «вывод», что не соответствует указаниям «Инструкции по обслуживанию устройств релейной защиты и сетевой автоматики шин (ошиновок), автотрансформаторов (трансформаторов) и шунтирующих реакторов, находящихся в диспетчерском ведении Филиала АО «СО ЕЭС» Иркутское РДУ». | Выполнить проверку типовых бланков переключений на ПС ВЭС на соответствие требованиям Правил переключений в электроустановках, утверждённые Приказом Министерства энергетики РФ от 13.09.2018 № 757 и Инструкции по обслуживанию устройств релейной защиты и сетевой автоматики шин (ошиновок), автотрансформаторов (трансформаторов) и шунтирующих реакторов, находящихся в диспетчерском ведении Филиала АО «СО ЕЭС» Иркутское РДУ с устранением выявленных замечаний. | 2025-11-01
ВЭС |  |  |  | 2025-05-12 13:31 | 12.05.2025 13:33 | ПС 110 кВ Урик В-110 Усть-Орда А | 110 | Электротехническое оборудование 110 кВ и выше трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов | Недостаток местной инструкции по обслуживанию устройств релейной защиты и сетевой автоматики ЛЭП и оборудования ПС 110 кВ Урик (приложение 10), согласно которой перед переводом цепей напряжения с ТН-110-1 на ТН-110-2 необходимо ввести запрет ТАПВ при работе ДЗШ в комплекте РЗ 1 и 2 СШ-110 кВ индивидуальными накладками на всех присоединениях 1 СШ-110 кВ (вместо вывода ТАПВ на всех присоединениях 1 СШ-110 кВ). В результате указанного недостатка, в типовом бланке в пункте 8 излишне приведена операция по выводу ТАПВ в комплекте РЗА ВЛ 110 кВ Урик – Усть-Орда I цепь с отпайкой на ПС Оёк (МФТО, ДЗ, ТЗНП, ТАПВ, АУВ) (MiCOM P437) переводом переключателя SAC6 «АПВ в положение «вывод», что не соответствует указаниям «Инструкции по обслуживанию устройств релейной защиты и сетевой автоматики шин (ошиновок), автотрансформаторов (трансформаторов) и шунтирующих реакторов, находящихся в диспетчерском ведении Филиала АО «СО ЕЭС» Иркутское РДУ». | Внести изменения в типовой бланк переключений № 108148 «Вывод в ремонт ТН-110-1» на ПС 110 кВ Урик в части указания каждой операции переключений под индивидуальным порядковым номером. | 2025-07-31
ВЭС |  |  |  | 2025-05-12 13:31 | 12.05.2025 13:33 | ПС 110 кВ Урик В-110 Усть-Орда А | 110 | Электротехническое оборудование 110 кВ и выше трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов | При проведении периодического технического обслуживания устройств РЗА в 2018 году в объёме восстановления (приложение 11 Паспорт-протокол ПС 110/35/10 яч. № ТН 110-1) с перечнем выполняемых работ согласно годового графика на ПС 110 кВ Урик персоналом СРЗЭАИ АО «ИЭСК» филиал Восточные электрические сети не выявлено (со времени монтажа панели данных устройств РЗА в 2011 году) несоответствие оперативных наименований переключателей 1SAC1 - «Цепи напряжения ТН-110-1» и 1SV1 - «Цепи учёта эл. энергии ТН-110-1» на п. № 16 фактической их принадлежности (действие переключателей производит коммутацию цепей, не соответствующих оперативным наименованиям). В результате чего при переводе переключателя 1SAC1 - «Цепи напряжения ТН-110-1» в положение «резерв», фактически перевелись только цепи напряжения «учета» на ТН-110-2 и в дальнейшем при отключении по ТБП автоматических выключателей цепей напряжения «звезды» и «треугольника» ТН-110-1 произошло одновременное исчезновение напряжения в цепях «звезды» и «треугольника» с последующей неправильной (ложной) работой 3 ст. ДЗ в комплекте РЗА ВЛ 110 кВ Урик – Усть-Орда I цепь с отпайкой на ПС Оёк (МФТО, ДЗ, ТЗНП, ТАПВ, АУВ) (MiCOM P437) на ПС 110 кВ Урик с действием на отключение В-110 Усть-Орда А. | Утвердить график внеочередной проверки соответствия оперативных наименований на переключающих устройствах в цепях вторичной коммутации устройств РЗА на ПС 110 кВ Урик. | 2025-07-31
ВЭС | 58 | 36 | 05 | 2025-05-12 19:50 | 12.05.2025 19:50 | ВЛ 10 кВ Оса - Онгой | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Отключение ВЛ произошло по невыявленным причинам. | Не намечены
ВЭС |  |  |  | 2025-05-12 19:50 | 12.05.2025 19:50 | ВЛ 10 кВ Оса - Онгой | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Возникшее по неустановленной причине междуфазное КЗ на ВЛ 10 кВ Оса - Онгой самоликвидировалось при отключении ВЛ действием РЗА в ходе локализации аварии. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ Оса - Онгой с целью выявления нарушений требований и предотвращения аварийного отключения ВЛ. | 2025-07-31
ВЭС |  |  |  | 2025-05-12 13:31 | 12.05.2025 13:33 | ПС 110 кВ Урик В-110 Усть-Орда А | 110 | Электротехническое оборудование 110 кВ и выше трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов | При проведении периодического технического обслуживания устройств РЗА в 2018 году в объёме восстановления (приложение 11 Паспорт-протокол ПС 110/35/10 яч. № ТН 110-1) с перечнем выполняемых работ согласно годового графика на ПС 110 кВ Урик персоналом СРЗЭАИ АО «ИЭСК» филиал Восточные электрические сети не выявлено (со времени монтажа панели данных устройств РЗА в 2011 году) несоответствие оперативных наименований переключателей 1SAC1 - «Цепи напряжения ТН-110-1» и 1SV1 - «Цепи учёта эл. энергии ТН-110-1» на п. № 16 фактической их принадлежности (действие переключателей производит коммутацию цепей, не соответствующих оперативным наименованиям). В результате чего при переводе переключателя 1SAC1 - «Цепи напряжения ТН-110-1» в положение «резерв», фактически перевелись только цепи напряжения «учета» на ТН-110-2 и в дальнейшем при отключении по ТБП автоматических выключателей цепей напряжения «звезды» и «треугольника» ТН-110-1 произошло одновременное исчезновение напряжения в цепях «звезды» и «треугольника» с последующей неправильной (ложной) работой 3 ст. ДЗ в комплекте РЗА ВЛ 110 кВ Урик – Усть-Орда I цепь с отпайкой на ПС Оёк (МФТО, ДЗ, ТЗНП, ТАПВ, АУВ) (MiCOM P437) на ПС 110 кВ Урик с действием на отключение В-110 Усть-Орда А. | Провести внеплановый производственный инструктаж персоналу филиала Восточные электрические сети на тему: «Выполнение необходимых объемов работ при выполнении периодического технического обслуживания». | 2025-07-31
ВЭС |  |  |  | 2025-05-12 13:31 | 12.05.2025 13:33 | ПС 110 кВ Урик В-110 Усть-Орда А | 110 | Электротехническое оборудование 110 кВ и выше трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов | Перевод переключателя 1SAC1 - «Цепи напряжения ТН-110-1» в положение «резерв» привело к размыканию контактов цепей напряжения «звезды» и «треугольника» от ТН-110-1 и ТН-110-2, что в дальнейшем при отключении по ТБП автоматических выключателей цепей напряжения «звезды» и «треугольника» ТН-110-1 произошло одновременное исчезновение напряжения в цепях «звезды» и «треугольника» с последующей работой 3 ст. ДЗ в комплекте РЗА ВЛ 110 кВ Урик – Усть-Орда I цепь с отпайкой на ПС Оёк (МФТО, ДЗ, ТЗНП, ТАПВ, АУВ) (MiCOM P437) и отключению В-110 Усть-Орда А на ПС 110 кВ Урик. | Выполнить в соответствии с утвержденным согласно п. 3.2.2 мероприятий графиком внеочередную проверку соответствия оперативных наименований на переключающих устройствах в цепях вторичной коммутации устройств РЗА на ПС 110 кВ Урик с устранением выявленных замечаний | 2025-11-01
ВЭС | 59 | 977 | 05 | 2025-05-14 00:01 | 14.05.2025 00:01 | ВЛ 110 кВ Оса – Новая Уда I цепь с отпайками | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Отключение ВЛ 110 кВ Оса – Новая Уда I цепь с отпайками с отпайками произошло вследствие воздействия жизнедеятельности птиц по причине обильного загрязнения оборудования ВЛ птичьим пометом. | Разработать технические требования к поставщикам ПЗУ с учётом разработанных мероприятий по повышению эффективности устройства. | 2025-10-31
ВЭС |  |  |  | 2025-05-14 00:01 | 14.05.2025 00:01 | ВЛ 110 кВ Оса – Новая Уда I цепь с отпайками | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Перекрытие изоляции на опоре 206 ВЛ 110 кВ Оса – Новая Уда I цепь с отпайками, фаза «А», произошло через электродуговой разряд по птичьему помёту с возникновением неустойчивого КЗ на землю, со следами точечного оплавления из-за термического электродугового воздействия на траверсу и провод. | Выполнить замер сопротивления заземляющего устройства опоры 206 ВЛ 110 кВ Оса – Новая Уда I цепь с отпайками (по результатам, устранить выявленные нарушения при наличии). | 2025-08-31
ВЭС |  |  |  | 2025-05-14 00:01 | 14.05.2025 00:01 | ВЛ 110 кВ Оса – Новая Уда I цепь с отпайками | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Перекрытие изоляции на опоре 206 ВЛ 110 кВ Оса – Новая Уда I цепь с отпайками, фаза «А», произошло через электродуговой разряд по птичьему помёту с возникновением неустойчивого КЗ на землю, со следами точечного оплавления из-за термического электродугового воздействия на траверсу и провод. | Выполнить верховой осмотр ПЗУ на опоре 206 ВЛ 110 кВ Оса – Новая Уда I цепь с отпайками, по результатам осмотра, разработать мероприятия по повышению эффективности применённого устройства. | 2025-08-31
ВЭС | 60 | 978 | 05 | 2025-05-21 23:35 | 21.05.2025 23:35 | ВЛ 110 кВ Урик – Усть-Орда II цепь с отпайкой на ПС Оёк | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Отключение ВЛ 110 кВ Урик – Усть-Орда II цепь с отпайкой на ПС Оёк произошло вследствие воздействия жизнедеятельности птиц по причине перекрытия изоляции ВЛ. | Для включения в план инвестиционной программы на 2027 год подготовить паспорт Минэнерго объекта ВЛ 110 кВ Урик – Усть-Орда II цепь с отпайкой на ПС Оёк с расчётом по УНЦ (форме 20.1) установка ПЗУ. | 2026-02-28
ВЭС |  |  |  | 2025-05-21 23:35 | 21.05.2025 23:35 | ВЛ 110 кВ Урик – Усть-Орда II цепь с отпайкой на ПС Оёк | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Отключение ВЛ 110 кВ Урик – Усть-Орда II цепь с отпайкой на ПС Оёк произошло вследствие воздействия жизнедеятельности птиц по причине перекрытия изоляции ВЛ. | Включить в инвестиционную программу АО «ИЭСК» ВЭС на 2027 год установку ПЗУ на ВЛ 110 кВ Урик – Усть-Орда II цепь с отпайкой на ПС Оёк. | 2026-12-30
ВЭС |  |  |  | 2025-05-21 23:35 | 21.05.2025 23:35 | ВЛ 110 кВ Урик – Усть-Орда II цепь с отпайкой на ПС Оёк | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Перекрытие изоляции ЛК-70 в изолирующей подвеске крепления провода на опоре 237 ВЛ 110 кВ Урик – Усть-Орда II цепь с отпайкой на ПС Оёк, фаза "С", произошло через электродуговой разряд по птичьему помёту с возникновением неустойчивого КЗ на землю, со следами точечного оплавления из-за термического электродугового воздействия на траверсу и нижний выравнивающий экран изолятора ЛК-70. | Выполнить замер сопротивления заземляющего устройства опоры 237 ВЛ 110 кВ Урик – Усть-Орда II цепь с отпайкой на ПС Оёк (по результатам, устранить выявленные нарушения при наличии). | 2025-08-31
ВЭС | 61 | 979 | 05 | 2025-05-24 23:01 | 24.05.2025 23:01 | ВЛ 110 кВ Баяндай – Качуг II цепь с отпайками | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Отключение ВЛ 110 кВ Баяндай – Качуг II цепь с отпайками произошло вследствие воздействия жизнедеятельности птиц по причине перекрытия изоляции ВЛ. | Для включения в план инвестиционной программы на 2027 год подготовить паспорт Минэнерго объекта ВЛ 110 кВ Баяндай – Качуг II цепь с отпайками с расчётом по УНЦ (форме 20.1) установка ПЗУ. | 2026-02-28
ВЭС |  |  |  | 2025-05-24 23:01 | 24.05.2025 23:01 | ВЛ 110 кВ Баяндай – Качуг II цепь с отпайками | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Отключение ВЛ 110 кВ Баяндай – Качуг II цепь с отпайками произошло вследствие воздействия жизнедеятельности птиц по причине перекрытия изоляции ВЛ. | Включить в инвестиционную программу АО «ИЭСК» ВЭС на 2027 год установку ПЗУ на ВЛ 110 кВ Баяндай – Качуг II цепь с отпайками с отпайками. | 2026-12-30
ВЭС |  |  |  | 2025-05-24 23:01 | 24.05.2025 23:01 | ВЛ 110 кВ Баяндай – Качуг II цепь с отпайками | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Перекрытие изоляции ПС-70 в изолирующей подвеске крепления провода на опоре 104 ВЛ 110 кВ Баяндай – Качуг II цепь с отпайками, фаза "А", произошло через электродуговой разряд по птице с возникновением неустойчивого КЗ на землю, со следами точечного оплавления из-за термического электродугового воздействия на траверсу и провод, повреждён верхний повив провода. | Выполнить замер сопротивления заземляющего устройства опоры 104 ВЛ 110 кВ Баяндай – Качуг II цепь с отпайками. | 2025-08-31
ВЭС |  |  |  | 2025-05-24 23:01 | 24.05.2025 23:01 | ВЛ 110 кВ Баяндай – Качуг II цепь с отпайками | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Перекрытие изоляции ПС-70 в изолирующей подвеске крепления провода на опоре 104 ВЛ 110 кВ Баяндай – Качуг II цепь с отпайками, фаза "А", произошло через электродуговой разряд по птице с возникновением неустойчивого КЗ на землю, со следами точечного оплавления из-за термического электродугового воздействия на траверсу и провод, повреждён верхний повив провода. | Выполнить ремонт провода в пролёте опор 103 -104 ВЛ 110 кВ Баяндай – Качуг II цепь с отпайками. | 2025-08-31
ВЭС | 62 | 37 | 05 | 2025-05-26 05:42 | 26.05.2025 05:42 | ВЛ 10 кВ Ново-Ленино - Бараново | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Отключение ВЛ произошло по невыявленным причинам. | Не намечены
ВЭС |  |  |  | 2025-05-26 05:42 | 26.05.2025 05:42 | ВЛ 10 кВ Ново-Ленино - Бараново | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Возникшее по неустановленной причине междуфазное КЗ на ВЛ 10 кВ Ново-Ленино - Бараново самоликвидировалось при отключении ВЛ действием РЗА в ходе локализации аварии. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ Ново-Ленино - Бараново с целью выявления нарушений требований и предотвращения аварийного отключения ВЛ. | 2025-07-31
ВЭС | 63 | 38 | 05 | 2025-05-27 17:24 | 27.05.2025 17:24 | ВЛ 10 кВ Коты -Черёмушки | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Междуфазное замыкание на ВЛ-10 кВ Коты -Черёмушки произошло при протекании междуфазного тока замыканияпри недопустимто сближении проводов ВЛ из-за сильных порывов ветра. Место замыкания не установлено. | Не намечены
ВЭС |  |  |  | 2025-05-27 17:24 | 27.05.2025 17:24 | ВЛ 10 кВ Коты -Черёмушки | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Во время неблагоприятных погодных условий – шквалистового порывистого ветра – произошло перекрытие междуфазное замыкание при недопустимтом сближениип роводов ВЛ. ВЛ-10 кВ Коты -Черёмушки были отключены действием РЗА. КЗ на ВЛ самоликвидировалось при отключении ВЛ действием РЗА в ходе локализации аварии. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ Коты -Черёмушки с целью выявления нарушений требований и предотвращения аварийного отключения ВЛ. | 2025-07-31
ВЭС |  |  |  | 2025-05-27 17:55 | 27.05.2025 17:55 | ВЛ 10 кВ Грановщина - Урик Б | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Междуфазное замыкание на ВЛ-10 кВ Грановщина - Урик Б произошло при протекании междуфазного тока замыканияпри недопустимто сближении проводов ВЛ из-за сильных порывов ветра. Место замыкания не установлено. | Не намечены
ВЭС |  |  |  | 2025-05-27 17:55 | 27.05.2025 17:55 | ВЛ 10 кВ Грановщина - Урик Б | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Во время неблагоприятных погодных условий – шквалистового порывистого ветра – произошло перекрытие междуфазное замыкание при недопустимтом сближениип роводов ВЛ. ВЛ-10 кВ Грановщина - Урик Б были отключены действием РЗА. КЗ на ВЛ самоликвидировалось при отключении ВЛ действием РЗА в ходе локализации аварии. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ Грановщина - Урик Б с целью выявления нарушений требований и предотвращения аварийного отключения ВЛ. | 2025-07-31
ВЭС | 64 | 980 | 05 | 2025-05-27 18:25 | 27.05.2025 18:25 | ВЛ 110 кВ Иркутская ТЭЦ-10 – Урик II цепь с отпайкой на ПС Никольск | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: своевременно не устранён ранее выявленный дефект крепления грозотороса. В условиях грозы и порывистого ветра в месте сближения грозотроса и фазного провода вызывали возникновение неустойчивого замыкания на землю, которое самоликвидировалось после отключения ВЛ средствами РЗА. Гроза была зафиксирована в районе расположения ближайшей метеостанции с. Хомутово, п. Усть-Ордынский, что подтверждается метеосправкой (приложение 5). | Не намечены
ВЭС |  |  |  | 2025-05-27 18:25 | 27.05.2025 18:25 | ВЛ 110 кВ Иркутская ТЭЦ-10 – Урик II цепь с отпайкой на ПС Никольск | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | В результате атмосферного разряда молнии вблизи ВЛ 110 кВ Иркутская ТЭЦ-10 – Урик II цепь с отпайкой на ПС Никольск между заземлёнными частями заземлённого грозотроса ВЛ и фазным проводом возникло импульсное перенапряжение с последующим пробоем воздушного промежутка между проводом и сближенным из-за смещения в крепёжном зажиме грозотросом, возникло неустойчивое КЗ на землю, в результате чего действием РЗА произошло отключение ВЛ 110 кВ Иркутская ТЭЦ-10 – Урик II цепь с отпайкой на ПС Никольск. | Выполнить замер сопротивления заземляющего устройства опор 148/50 - 148/53 ВЛ 110 кВ Иркутская ТЭЦ-10 – Урик II цепь с отпайкой на ПС Никольск. | 2025-07-31
ВЭС |  |  |  | 2025-05-27 18:25 | 27.05.2025 18:25 | ВЛ 110 кВ Иркутская ТЭЦ-10 – Урик II цепь с отпайкой на ПС Никольск | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | В результате атмосферного разряда молнии вблизи ВЛ 110 кВ Иркутская ТЭЦ-10 – Урик II цепь с отпайкой на ПС Никольск между заземлёнными частями заземлённого грозотроса ВЛ и фазным проводом возникло импульсное перенапряжение с последующим пробоем воздушного промежутка между проводом и сближенным из-за смещения в крепёжном зажиме грозотросом, возникло неустойчивое КЗ на землю, в результате чего действием РЗА произошло отключение ВЛ 110 кВ Иркутская ТЭЦ-10 – Урик II цепь с отпайкой на ПС Никольск. | Выполнить ремонт грозоторса ВЛ 110 кВ Иркутская ТЭЦ-10 – Урик II цепь с отпайкой на ПС Никольск в пролётах опор 148/50 - 148/53 с восстановлением габарита и ревизией крепления в поддерживающих зажимах. | 2025-05-30
ВЭС | 65 | 806 | 05 | 2025-05-27 18:51 | 28.05.2025 00:20 | ВЛ 110 кВ Черемхово-Свирск 1 цепь с отпайками | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Отключение ВЛ 110 кВ Черемхово – Свирск I цепь с отпайками произошло вследствие воздействия неустановленных лиц, совершивших несанкционированную валку дерева вне охранной зоны ВЛ. При падении дерева с сторону ВЛ произошёл навал дерева на стойку опоры ВЛ, провод прижат к заземлённой части опоры. | Направить заявление в правоохранительные органы Боханского района с целью выявления и привлечения к ответственности лиц, производивших несанкционированную рубку деревьев в охранной зоне объекта электросетевого хозяйства АО ИЭСК | 2025-05-31
ВЭС |  |  |  | 2025-05-27 18:51 | 28.05.2025 00:20 | ВЛ 110 кВ Черемхово-Свирск 1 цепь с отпайками | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Соприкосновение провода ВЛ 110 кВ Черемхово – Свирск I цепь с отпайками с заземлённой частью опоры 204 (отпайка на ПС 110 кВ Оса) произошло под воздействием спиленного дерева. | Не намечены
ВЭС | 66 | 807 | 05 | 2025-05-27 18:51 | 27.05.2025 19:58 | ПС 110 кВ Пивовариха В-110 Т-1, В-35 Т-1, В-10 Т-1 | 110 | Электротехническое оборудование 110 кВ и выше трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов | Мероприятия по выявлению дефектов при проведении периодического технического обслуживания оборудования ПС разработаны в недостаточном объёме, сроки и объём технического обслуживания оборудования ПС выполняется в недостаточном объёме для осуществления надёжной (безаварийной) эксплуатации - контроль состояния проходных изоляторов КРУН-10 требует разработки дополнительных мероприятий контроля и диагностики. | Провести технический совет по оценке эффективности существующих методов неразрушающего контроля фарфоровой изоляции электроустановок подстанций 110 кВ и выше. Сформулировать предложения техническому руководителю АО "ИЭСК" по внедрению дополнительных методов контроля состояния фарфоровой изоляции в филиале ВЭС. | 2025-08-31
ВЭС |  |  |  | 2025-05-27 18:51 | 27.05.2025 19:58 | ПС 110 кВ Пивовариха В-110 Т-1, В-35 Т-1, В-10 Т-1 | 110 | Электротехническое оборудование 110 кВ и выше трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов | Разрушение изоляции яч. В-10 Т-1 КРУН-10-1 ПС Пивовариха произошло по причине скрытого дефекта проходного изолятора типа ИПУ-10/3150-12,5 УХЛ-1 из-за внутренних механических напряжений в материале фарфоровой части изолятора, возникновения микротрещин. Из-за снижения изоляционных свойств изолятора, возникло дуговое замыкание на землю фазы «С» токопровода 10 кВ, развившиеся в разрушение изолятора термическим действием дуги. При этом разрушившийся изолятор своими фрагментами повредил изолятор фазы «А». Токопровод 10 кВ находится в в зоне действия диф. защиты трансформатора Т-1, соответственно при КЗ в зоне действия ДФЗ Т-1 отключился В-110 Т-1, В-35 Т-1, В-10 Т-1. | Выполнить внеочередную проверку сопротивления изоляции проходных изоляторов типа ИПУ-10/3150-12,5 УХЛ-1 КРУН-10 ПС 110 кВ Пивовариха. | 2025-10-31
ВЭС | 67 | 39 | 05 | 2025-05-28 10:14 | 28.05.2025 10:14 | ВЛ 10 кВ Оса - Каха | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Отключение ВЛ произошло по невыявленным причинам. | Не намечены
ВЭС |  |  |  | 2025-05-28 10:14 | 28.05.2025 10:14 | ВЛ 10 кВ Оса - Каха | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Возникшее по неустановленной причине междуфазное КЗ на ВЛ 10 кВ Оса - Каха самоликвидировалось при отключении ВЛ действием РЗА в ходе локализации аварии. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ Оса - Каха с целью выявления нарушений требований и предотвращения аварийного отключения ВЛ. | 2025-08-15
ВЭС | 68 | 40 | 05 | 2025-05-29 12:15 | 29.05.2025 12:15 | ВЛ 10 кВ Столбово - Хайрюзовка | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Междуфазное замыкание на ВЛ-10 кВ Столбово - Хайрюзовка произошло при протекании междуфазного тока замыканияпри недопустимто сближении проводов ВЛ из-за сильных порывов ветра. Место замыкания не установлено. | Не намечены
ВЭС |  |  |  | 2025-05-29 12:15 | 29.05.2025 12:15 | ВЛ 10 кВ Столбово - Хайрюзовка | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Во время неблагоприятных погодных условий – шквалистового порывистого ветра – произошло перекрытие междуфазное замыкание при недопустимтом сближениип роводов ВЛ. ВЛ-10 кВ Столбово - Хайрюзовка была отключена действием РЗА. КЗ на ВЛ самоликвидировалось при отключении ВЛ действием РЗА в ходе локализации аварии. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ Столбово - Хайрюзовка с целью выявления нарушений требований и предотвращения аварийного отключения ВЛ. | 2025-08-15
ВЭС |  |  |  | 2025-05-29 13:06 | 29.05.2025 13:06 | ВЛ 10 кВ Ользоны - Загатуй Б | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Междуфазное замыкание на ВЛ-10 кВ Ользоны - Загатуй Б произошло при протекании междуфазного тока замыканияпри недопустимто сближении проводов ВЛ из-за сильных порывов ветра. Место замыкания не установлено. | Не намечены
ВЭС |  |  |  | 2025-05-29 13:06 | 29.05.2025 13:06 | ВЛ 10 кВ Ользоны - Загатуй Б | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Во время неблагоприятных погодных условий – шквалистового порывистого ветра – произошло перекрытие междуфазное замыкание при недопустимтом сближениип роводов ВЛ. ВЛ-10 кВ Ользоны - Загатуй Б была отключена действием РЗА. КЗ на ВЛ самоликвидировалось при отключении ВЛ действием РЗА в ходе локализации аварии. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ Ользоны - Загатуй Б с целью выявления нарушений требований и предотвращения аварийного отключения ВЛ. | 2025-08-15
ВЭС | 69 | 41 | 06 | 2025-06-02 08:32 | 02.06.2025 08:32 | ВЛ 10 кВ Хомутово - Поселок | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Отключение ВЛ произошло по невыявленным причинам. | Не намечены
ВЭС |  |  |  | 2025-06-02 08:32 | 02.06.2025 08:32 | ВЛ 10 кВ Хомутово - Поселок | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Возникшее по неустановленной причине междуфазное КЗ на ВЛ 10 кВ Хомутово - Поселок самоликвидировалось при отключении ВЛ действием РЗА в ходе локализации аварии. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ Хомутово - Поселок с целью выявления нарушений требований и предотвращения аварийного отключения ВЛ. | 2025-07-31
ВЭС |  |  |  | 2025-06-02 08:32 | 02.06.2025 08:32 | ВЛ 10 кВ Хомутово - Турская Б | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Отключение ВЛ произошло по невыявленным причинам. | Не намечены
ВЭС |  |  |  | 2025-06-02 08:32 | 02.06.2025 08:32 | ВЛ 10 кВ Хомутово - Турская Б | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Возникшее по неустановленной причине междуфазное КЗ на ВЛ 10 кВ Хомутово - Турская Б самоликвидировалось при отключении ВЛ действием РЗА в ходе локализации аварии. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ Хомутово - Турская Б с целью выявления нарушений требований и предотвращения аварийного отключения ВЛ. | 2025-07-31
ВЭС | 70 | 42 | 06 | 2025-06-03 01:20 | 03.06.2025 01:20 | ВЛ 10 кВ Оса - Каха | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Отключение ВЛ произошло по невыявленным причинам. | Не намечены
ВЭС |  |  |  | 2025-06-03 01:20 | 03.06.2025 01:20 | ВЛ 10 кВ Оса - Каха | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Возникшее по неустановленной причине междуфазное КЗ на ВЛ 10 кВ Оса - Каха самоликвидировалось при отключении ВЛ действием РЗА в ходе локализации аварии. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ Оса - Каха с целью выявления нарушений требований и предотвращения аварийного отключения ВЛ. | 2025-07-31
ВЭС |  |  |  | 2025-06-03 01:20 | 03.06.2025 01:20 | ВЛ 10 кВ Оса - Енисей | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Отключение ВЛ произошло по невыявленным причинам. | Не намечены
ВЭС |  |  |  | 2025-06-03 01:20 | 03.06.2025 01:20 | ВЛ 10 кВ Оса - Енисей | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Возникшее по неустановленной причине междуфазное КЗ на ВЛ 10 кВ Оса - Енисей самоликвидировалось при отключении ВЛ действием РЗА в ходе локализации аварии. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ Оса - Енисей с целью выявления нарушений требований и предотвращения аварийного отключения ВЛ. | 2025-07-31
ВЭС |  |  |  | 2025-06-03 01:20 | 03.06.2025 01:20 | ВЛ 10 кВ Оса - Онгой | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Отключение ВЛ произошло по невыявленным причинам. | Не намечены
ВЭС |  |  |  | 2025-06-03 01:20 | 03.06.2025 01:20 | ВЛ 10 кВ Оса - Онгой | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Возникшее по неустановленной причине междуфазное КЗ на ВЛ 10 кВ Оса - Онгой самоликвидировалось при отключении ВЛ действием РЗА в ходе локализации аварии. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ Оса - Онгой с целью выявления нарушений требований и предотвращения аварийного отключения ВЛ. | 2025-07-31
ВЭС | 71 | 43 | 06 | 2025-06-08 13:27 | 08.06.2025 13:27 | ВЛ 10 кВ Пивовариха - Плишкино | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Отключение ВЛ произошло по невыявленным причинам. | Не намечены
ВЭС |  |  |  | 2025-06-08 13:27 | 08.06.2025 13:27 | ВЛ 10 кВ Пивовариха - Плишкино | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Возникшее по неустановленной причине междуфазное КЗ на ВЛ 10 кВ Пивовариха - Плишкино самоликвидировалось при отключении ВЛ действием РЗА в ходе локализации аварии. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ Пивовариха - Плишкино с целью выявления нарушений требований и предотвращения аварийного отключения ВЛ. | 2025-07-31
ВЭС | 72 | 981 | 06 | 2025-06-11 02:41 | 11.06.2025 02:41 | ВЛ 110 кВ Усть-Орда - Баяндай I цепь с отпайками | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа - дефекты изготовления линейной изоляции; снижение диэлектрических свойств оболочки вследствие преждевременной деградации поверхностного слоя кремнийорганической резины под воздействием природных факторов привели к отключению ВЛ действием РЗА. | Провести внеплановый инструктаж персоналу Эхирит-Булагатского РЭС с целью повышения качества осмотров и своевременных выявления дефектов линейной изоляции ВЛ. | 2025-06-30
ВЭС |  |  |  | 2025-06-11 02:41 | 11.06.2025 02:41 | ВЛ 110 кВ Усть-Орда - Баяндай I цепь с отпайками | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Деградация поверхностного слоя защитной оболочки из кремнийорганической резины подвесного изолятора ЛК-70/110 вызвала импульс тока утечки по поверхности изолятора, ток в линии превысил уставки защит, после чего ВЛ 110 кВ Усть-Орда – Баяндай I цепь с отпайками отключилась действием РЗА. | Выполнить замену загрязнённых изоляторов на опоре 4 ВЛ 110 кВ Усть-Орда – Баяндай I цепь с отпайками | 2025-07-15
ВЭС | 73 | 44 | 06 | 2025-06-13 14:05 | 13.06.2025 14:05 | ВЛ 10 кВ Хомутово - Турская Б | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Междуфазное замыкание на ВЛ 10 кВ Хомутово - Турская Б произошло при протекании междуфазного тока замыкания по поверхности элементов изоляции ВЛ при грозовом разряде молнии. Место замыкания не установлено. | Не намечены
ВЭС |  |  |  | 2025-06-13 14:05 | 13.06.2025 14:05 | ВЛ 10 кВ Хомутово - Турская Б | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Во время неблагоприятных погодных условий – прохождения грозового фронта – произошло перекрытие междуфазное замыкание по поверхности изоляторов. ВЛ 10 кВ Хомутово - Турская Б была отключена действием РЗА. КЗ на ВЛ самоликвидировалось при отключении ВЛ действием РЗА в ходе локализации аварии. | Выполнить внеочередную проверку устройств молниезащиты и защиты от перенапряжений ВЛ 10 кВ Хомутово – Турская Б | 2025-07-31
ВЭС | 74 | 45 | 06 | 2025-06-14 19:53 | 14.06.2025 19:53 | ВЛ 10 Молька-Бараново | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Междуфазное замыкание на ВЛ 10 кВ Молька-Бараново произошло при протекании междуфазного тока замыкания по поверхности элементов изоляции ВЛ при грозовом разряде молнии. Место замыкания не установлено. | Не намечены
ВЭС |  |  |  | 2025-06-14 19:53 | 14.06.2025 19:53 | ВЛ 10 Молька-Бараново | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Во время неблагоприятных погодных условий – прохождения грозового фронта – произошло перекрытие междуфазное замыкание по поверхности изоляторов. ВЛ 10 кВ Молька-Бараново была отключена действием РЗА. КЗ на ВЛ самоликвидировалось при отключении ВЛ действием РЗА в ходе локализации аварии. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ Молька-Бараново с целью выявления нарушений требований и предотвращения аварийного отключения ВЛ. | 2025-07-31
ВЭС |  |  |  | 2025-06-15 00:49 | 15.06.2025 00:49 | ВЛ 10 кВ Ново Ленино-Бараново | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Междуфазное замыкание на ВЛ 10 кВ Ново Ленино-Бараново произошло при протекании междуфазного тока замыкания по поверхности элементов изоляции ВЛ при грозовом разряде молнии. Место замыкания не установлено. | Не намечены
ВЭС |  |  |  | 2025-06-15 00:49 | 15.06.2025 00:49 | ВЛ 10 кВ Ново Ленино-Бараново | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Во время неблагоприятных погодных условий – прохождения грозового фронта – произошло перекрытие междуфазное замыкание по поверхности изоляторов. ВЛ 10 кВ Ново Ленино-Бараново была отключена действием РЗА. КЗ на ВЛ самоликвидировалось при отключении ВЛ действием РЗА в ходе локализации аварии. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ Ново Ленино-Бараново с целью выявления нарушений требований и предотвращения аварийного отключения ВЛ. | 2025-08-15
ВЭС |  |  |  | 2025-06-15 00:49 | 15.06.2025 00:49 | ВЛ 10 кВ Ново Ленино-Бильчир | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Междуфазное замыкание на ВЛ 10 кВ Ново Ленино-Бильчир произошло при протекании междуфазного тока замыкания по поверхности элементов изоляции ВЛ при грозовом разряде молнии. Место замыкания не установлено. | Не намечены
ВЭС |  |  |  | 2025-06-15 00:49 | 15.06.2025 00:49 | ВЛ 10 кВ Ново Ленино-Бильчир | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Во время неблагоприятных погодных условий – прохождения грозового фронта – произошло перекрытие междуфазное замыкание по поверхности изоляторов. ВЛ 10 кВ Ново Ленино-Бильчир была отключена действием РЗА. КЗ на ВЛ самоликвидировалось при отключении ВЛ действием РЗА в ходе локализации аварии. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ Ново Ленино-Бильчир с целью выявления нарушений требований и предотвращения аварийного отключения ВЛ. | 2025-08-15
ВЭС |  |  |  | 2025-06-15 01:36 | 15.06.2025 01:36 | ВЛ 10 кВ Оса-Каха | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Междуфазное замыкание на ВЛ 10 кВ Оса-Каха произошло при протекании междуфазного тока замыкания по поверхности элементов изоляции ВЛ при грозовом разряде молнии. Место замыкания не установлено. | Не намечены
ВЭС |  |  |  | 2025-06-15 01:36 | 15.06.2025 01:36 | ВЛ 10 кВ Оса-Каха | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Во время неблагоприятных погодных условий – прохождения грозового фронта – произошло перекрытие междуфазное замыкание по поверхности изоляторов. ВЛ 10 кВ Оса-Каха была отключена действием РЗА. КЗ на ВЛ самоликвидировалось при отключении ВЛ действием РЗА в ходе локализации аварии. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ Оса-Каха с целью выявления нарушений требований и предотвращения аварийного отключения ВЛ. | 2025-08-15
ВЭС |  |  |  | 2025-06-15 01:36 | 15.06.2025 01:36 | ВЛ 10 кВ Оса-Онгой | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Междуфазное замыкание на ВЛ 10 кВ Оса-Онгой произошло при протекании междуфазного тока замыкания по поверхности элементов изоляции ВЛ при грозовом разряде молнии. Место замыкания не установлено. | Не намечены
ВЭС |  |  |  | 2025-06-15 01:36 | 15.06.2025 01:36 | ВЛ 10 кВ Оса-Онгой | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Во время неблагоприятных погодных условий – прохождения грозового фронта – произошло перекрытие междуфазное замыкание по поверхности изоляторов. ВЛ 10 кВ Оса-Онгой была отключена действием РЗА. КЗ на ВЛ самоликвидировалось при отключении ВЛ действием РЗА в ходе локализации аварии. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ Оса-Онгой с целью выявления нарушений требований и предотвращения аварийного отключения ВЛ. | 2025-08-15
ВЭС | 75 | 46 | 06 | 2025-06-16 04:13 | 16.06.2025 04:13 | ВЛ 10 кВ Оса-Онгой | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Отключение ВЛ произошло по невыявленным причинам. | Не намечены
ВЭС |  |  |  | 2025-06-16 04:13 | 16.06.2025 04:13 | ВЛ 10 кВ Оса-Онгой | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Возникшее по неустановленной причине междуфазное КЗ на ВЛ 10 кВ Оса - Онгой самоликвидировалось при отключении ВЛ действием РЗА в ходе локализации аварии. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ Оса - Онгой с целью выявления нарушений требований и предотвращения аварийного отключения ВЛ. | 2025-08-15
ВЭС | 76 | 47 | 06 | 2025-06-18 04:59 | 18.06.2025 04:59 | ВЛ 10 кВ Оса-Матаган | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Отключение ВЛ произошло по невыявленным причинам. | Не намечены
ВЭС |  |  |  | 2025-06-18 04:59 | 18.06.2025 04:59 | ВЛ 10 кВ Оса-Матаган | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Возникшее по неустановленной причине междуфазное КЗ на ВЛ 10 кВ Оса-Матаган самоликвидировалось при отключении ВЛ действием РЗА в ходе локализации аварии. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ Оса-Матаган с целью выявления нарушений требований и предотвращения аварийного отключения ВЛ. | 2025-08-15
ВЭС | 77 | 48 | 06 | 2025-06-18 11:19 | 18.06.2025 11:19 | ВЛ 10 кВ Хомутово-ЖК Куда | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Отключение ВЛ произошло по невыявленным причинам. | Не намечены
ВЭС |  |  |  | 2025-06-18 11:19 | 18.06.2025 11:19 | ВЛ 10 кВ Хомутово-ЖК Куда | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Возникшее по неустановленной причине междуфазное КЗ на ВЛ 10 кВ Хомутово-ЖК Куда самоликвидировалось при отключении ВЛ действием РЗА в ходе локализации аварии. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ Хомутово-ЖК Куда с целью выявления нарушений требований и предотвращения аварийного отключения ВЛ. | 2025-08-15
ВЭС |  |  |  | 2025-06-18 11:19 | 18.06.2025 11:19 | ВЛ 10 кВ Хомутово-Поселок | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Отключение ВЛ произошло по невыявленным причинам. | Не намечены
ВЭС |  |  |  | 2025-06-18 11:19 | 18.06.2025 11:19 | ВЛ 10 кВ Хомутово-Поселок | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Возникшее по неустановленной причине междуфазное КЗ на ВЛ 10 кВ Хомутово - Поселок самоликвидировалось при отключении ВЛ действием РЗА в ходе локализации аварии. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ Хомутово - Поселок с целью выявления нарушений требований и предотвращения аварийного отключения ВЛ. | 2025-08-15
ВЭС | 78 | 49 | 06 | 2025-06-23 16:07 | 23.06.2025 16:07 | ВЛ 10 кВ Харат - Шахтой | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Отключение ВЛ произошло по невыявленным причинам. | Не намечены
ВЭС |  |  |  | 2025-06-23 16:07 | 23.06.2025 16:07 | ВЛ 10 кВ Харат - Шахтой | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Возникшее по неустановленной причине междуфазное КЗ на ВЛ 10 кВ Харат - Шахтой самоликвидировалось при отключении ВЛ действием РЗА в ходе локализации аварии. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ Харат - Шахтой с целью выявления нарушений требований и предотвращения аварийного отключения ВЛ. | 2025-08-15
ВЭС |  |  |  | 2025-06-11 02:41 | 11.06.2025 02:41 | ВЛ 110 кВ Усть-Орда - Баяндай I цепь с отпайками | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Деградация поверхностного слоя защитной оболочки из кремнийорганической резины подвесного изолятора ЛК-70/110 вызвала импульс тока утечки по поверхности изолятора, ток в линии превысил уставки защит, после чего ВЛ 110 кВ Усть-Орда – Баяндай I цепь с отпайками отключилась действием РЗА. | Выполнить внеплановый обход ВЛ 110 кВ Усть-Орда – Баяндай I и II цепь с отпайками с целью выявления нарушений требований и предотвращения аварийного отключения ВЛ. | 2025-07-31
ВЭС | 79 | 982 | 06 | 2025-06-24 06:05 | 24.06.2025 06:05 | ВЛ 110 кВ Баяндай – Качуг I цепь с отпайками | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Отключение ВЛ 110 кВ Баяндай – Качуг I цепь с отпайками произошло вследствие воздействия жизнедеятельности птиц по причине перекрытия изоляции ВЛ. | Для включения в план инвестиционной программы на 2027 год подготовить паспорт Минэнерго объекта ВЛ 110 кВ Баяндай – Качуг I цепь с отпайками с расчётом по УНЦ (форме 20.1) установка ПЗУ. | 2026-02-28
ВЭС |  |  |  | 2025-06-24 06:05 | 24.06.2025 06:05 | ВЛ 110 кВ Баяндай – Качуг I цепь с отпайками | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Отключение ВЛ 110 кВ Баяндай – Качуг I цепь с отпайками произошло вследствие воздействия жизнедеятельности птиц по причине перекрытия изоляции ВЛ. | Включить в инвестиционную программу АО «ИЭСК» ВЭС на 2027 год установку ПЗУ на ВЛ 110 кВ Баяндай – Качуг I цепь с отпайками с отпайками. | 2026-12-30
ВЭС |  |  |  | 2025-06-24 06:05 | 24.06.2025 06:05 | ВЛ 110 кВ Баяндай – Качуг I цепь с отпайками | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Перекрытие изоляции ПС-70 в изолирующей подвеске крепления провода на опоре 133 ВЛ 110 кВ Баяндай – Качуг I цепь с отпайками, фаза "С", произошло через электродуговой разряд по птичьему помёту с возникновением неустойчивого КЗ на землю, со следами точечного оплавления из-за термического электродугового воздействия на провод. | Выполнить замер сопротивления заземляющего устройства опоры 133 ВЛ 110 кВ Баяндай – Качуг I цепь с отпайками (по результатам, устранить выявленные нарушения при наличии). | 2025-08-31
ВЭС | 80 | 50 | 06 | 2025-06-24 11:48 | 24.06.2025 11:48 | ВЛ 10 кВ Оса - Енисей | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: повреждение оборудования потребителей электрической энергии | Направить потребителю письменное уведомление о необходимости эксплуатировать оборудование в соответствии с требованиями ПТЭЭП | 2025-08-01
ВЭС |  |  |  | 2025-06-24 11:48 | 24.06.2025 11:48 | ВЛ 10 кВ Оса - Енисей | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Причина нарушения изоляции оборудования на отпайке ВЛ 10 кВ Оса - Енисей (потребительская) не установлена. | Не намечены
ВЭС |  |  |  | 2025-06-24 13:53 | 24.06.2025 13:53 | ВЛ 10 кВ Оса - Енисей | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: повреждение оборудования потребителей электрической энергии | Направить потребителю письменное уведомление о необходимости эксплуатировать оборудование в соответствии с требованиями ПТЭЭП | 2025-08-01
ВЭС |  |  |  | 2025-06-24 13:53 | 24.06.2025 13:53 | ВЛ 10 кВ Оса - Енисей | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Причина нарушения изоляции оборудования на отпайке ВЛ 10 кВ Оса - Енисей (потребительская) не установлена. | Не намечены
ВЭС | 81 | 983 | 06 | 2025-06-24 22:59 | 24.06.2025 22:59 | ВЛ 110 кВ Усть-Орда - Баяндай II цепь | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Отключение ВЛ 110 кВ Усть-Орда – Баяндай II цепь произошло вследствие воздействия жизнедеятельности птиц по причине обильного загрязнения оборудования ВЛ птичьим пометом. | Разработать технические требования к поставщикам ПЗУ с учётом разработанных мероприятий по повышению эффективности устройства. | 2025-10-31
ВЭС |  |  |  | 2025-06-24 22:59 | 24.06.2025 22:59 | ВЛ 110 кВ Усть-Орда - Баяндай II цепь | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Перекрытие изоляции ПС-70 в изолирующей подвеске крепления провода, фаза "С", на опоре 180 ВЛ 110 кВ Усть-Орда – Баяндай II цепь произошло через электродуговой разряд по птичьему помёту с возникновением неустойчивого КЗ на землю, со следами точечного оплавления из-за термического электродугового воздействия на траверсу и провод. | Выполнить замер сопротивления заземляющего устройства опоры 180 ВЛ 110 кВ Усть-Орда – Баяндай II цепь (по результатам, устранить выявленные нарушения при наличии). | 2025-08-31
ВЭС |  |  |  | 2025-06-24 22:59 | 24.06.2025 22:59 | ВЛ 110 кВ Усть-Орда - Баяндай II цепь | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Перекрытие изоляции ПС-70 в изолирующей подвеске крепления провода, фаза "С", на опоре 180 ВЛ 110 кВ Усть-Орда – Баяндай II цепь произошло через электродуговой разряд по птичьему помёту с возникновением неустойчивого КЗ на землю, со следами точечного оплавления из-за термического электродугового воздействия на траверсу и провод. | Выполнить верховой осмотр ПЗУ на опоре 180 ВЛ 110 кВ Усть-Орда – Баяндай II цепь, по результатам осмотра, разработать мероприятия по повышению эффективности применённого устройства. | 2025-09-30
ВЭС | 82 | 984 | 06 | 2025-06-25 16:28 | 25.06.2025 16:28 | ВЛ 110 кВ Жигалово – Знаменка | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Отключение ВЛ 110 кВ Жигалово – Знаменка, ВЛ 110 кВ Новая Уда – Знаменка произошло вследствие прохождения грозового фронта по причине атмосферного перенапряжения, возникшего вблизи ВЛ связанного с электромагнитным взаимодействием контуров протекания токов молнии с элементов ВЛ при прямых воздействиях атмосферных электрических разрядов | Не намечены
ВЭС |  |  |  | 2025-06-25 16:28 | 25.06.2025 16:28 | ВЛ 110 кВ Жигалово – Знаменка | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | В результате атмосферного разряда молнии вблизи ВЛ 110 Жигалово – Знаменка в проводе возникли грозовые перенапряжения с последующим пробоем воздушного промежутка между проводом и заземлёнными элементами опор с перекрытием изоляции ПС-70 на опоре 325 ВЛ 110 Новая Уда – Знаменка фаза «С». Возникло неустойчивое КЗ, в результате чего действием РЗА произошло отключение ВЛ 110 кВ Жигалово – Знаменка, ВЛ 110 кВ Новая Уда – Знаменка | Выполнить замер сопротивления заземляющего устройства опоры 324 - 326 ВЛ 110 кВ Жигалово – Знаменка (по результатам, устранить выявленные нарушения при наличии). | 2025-08-31
ВЭС | 83 | 985 | 06 | 2025-06-25 17:08 | 25.06.2025 17:08 | ВЛ 110 кВ Баяндай - Еланцы А с отпайками | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Воздействие неблагоприятного погодного явления, в форме грозового фронта, создало участки атмосферного перенапряжения. Накопленное атмосферное электричество при грозовых разрядах в заземлённые части опор ВЛ создавало импульсные перенапряжения в месте крепления изолирующей подвески фазного провода к траверсе опоры, вызывало "обратное перекрытие" изоляции с возникновением неустойчивого замыкания на землю, которое самоликвидировалось после отключения ВЛ средствами РЗА. | Не намечены
ВЭС |  |  |  | 2025-06-25 17:08 | 25.06.2025 17:08 | ВЛ 110 кВ Баяндай - Еланцы А с отпайками | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | В результате атмосферного разряда молнии вблизи ВЛ 110 кВ Баяндай – Еланцы А с отпайками между заземлёнными частями опоры ВЛ и проводом возникло импульсное перенапряжение с последующим пробоем воздушного промежутка между проводом и ближайшими заземлёнными элементами опоры с перекрытием изоляции ПС-70 на опоре 184, возникло неустойчивое КЗ на землю, в результате чего действием РЗА произошло отключение ВЛ 110 кВ Баяндай – Еланцы А с отпайками | Выполнить замер сопротивления заземляющего устройства опоры 183 - 185 ВЛ 110 кВ Баяндай – Еланцы А с отпайками (по результатам, устранить выявленные нарушения при наличии). | 2025-08-31
ВЭС | 84 | 51 | 06 | 2025-06-25 17:22 | 25.06.2025 17:22 | ВЛ 10 кВ Качуг - Релейный Завод | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Междуфазное замыкание на ВЛ 10 кВ Качуг - Релейный Завод произошло при протекании междуфазного тока замыкания по поверхности элементов изоляции ВЛ при грозовом разряде молнии. Место замыкания не установлено. | Не намечены
ВЭС |  |  |  | 2025-06-25 17:22 | 25.06.2025 17:22 | ВЛ 10 кВ Качуг - Релейный Завод | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Во время неблагоприятных погодных условий – прохождения грозового фронта – произошло перекрытие междуфазное замыкание по поверхности изоляторов. ВЛ 10 кВ Качуг - Релейный Завод была отключена действием РЗА. КЗ на ВЛ самоликвидировалось при отключении ВЛ действием РЗА в ходе локализации аварии. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ Качуг - Релейный Завод с целью выявления нарушений требований и предотвращения аварийного отключения ВЛ. | 2025-07-31
ВЭС |  |  |  | 2025-06-25 17:56 | 25.06.2025 17:56 | ВЛ 10 кВ Харат - Шахтой | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Междуфазное замыкание на ВЛ 10 кВ Харат - Шахтой произошло при протекании междуфазного тока замыкания по поверхности элементов изоляции ВЛ при грозовом разряде молнии. Место замыкания не установлено. | Не намечены
ВЭС |  |  |  | 2025-06-25 17:56 | 25.06.2025 17:56 | ВЛ 10 кВ Харат - Шахтой | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Во время неблагоприятных погодных условий – прохождения грозового фронта – произошло перекрытие междуфазное замыкание по поверхности изоляторов. ВЛ 10 кВ Харат - Шахтой была отключена действием РЗА. КЗ на ВЛ самоликвидировалось при отключении ВЛ действием РЗА в ходе локализации аварии. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ Харат - Шахтой с целью выявления нарушений требований и предотвращения аварийного отключения ВЛ. | 2025-08-15
ВЭС | 85 | 986 | 06 | 2025-06-25 23:00 | 25.06.2025 23:00 | ВЛ 110 кВ Усть-Орда – Тихоновка | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Воздействие неблагоприятного погодного явления в форме обширного грозового фронта, проходившего по ряду районов, создало участки атмосферного перенапряжения. Накопленное атмосферное электричество при грозовых разрядах в заземлённые части опор ВЛ создавало импульсные перенапряжения в месте крепления изолирующей подвески фазного провода к траверсе опоры, вызывало "обратное перекрытие" изоляции с возникновением неустойчивого замыкания на землю, которое самоликвидировалось после отключения ВЛ средствами РЗА. | Не намечены
ВЭС |  |  |  | 2025-06-25 23:00 | 25.06.2025 23:00 | ВЛ 110 кВ Усть-Орда – Тихоновка | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | В результате атмосферного разряда молнии вблизи ВЛ 110 кВ Усть-Орда – Тихоновка между заземлёнными частями опоры ВЛ и проводом возникло импульсное перенапряжение с последующим пробоем воздушного промежутка между проводом и ближайшими заземлёнными элементами опоры с перекрытием изоляции ПС-70 на опоре 7, возникло неустойчивое КЗ на землю, в результате чего действием РЗА произошло отключение ВЛ 110 кВ Усть-Орда – Тихоновка, ВЛ-110 кВ Оса – Тихоновка с отпайкой на ПС Енисей. | Выполнить замер сопротивления заземляющего устройства опор 6 - 8 ВЛ 110 кВ Усть-Орда – Тихоновка, с отпайкой на ПС Енисей (по результатам, устранить выявленные нарушения при наличии). | 2025-08-31
ВЭС | 86 | 52 | 06 | 2025-06-28 08:15 | 28.06.2025 08:15 | ВЛ 10 кВ Еланцы-Косая Степь | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Отключение ВЛ произошло по невыявленным причинам. | Не намечены
ВЭС |  |  |  | 2025-06-28 08:15 | 28.06.2025 08:15 | ВЛ 10 кВ Еланцы-Косая Степь | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Возникшее по неустановленной причине междуфазное КЗ на ВЛ 10 кВ Еланцы-Косая Степь самоликвидировалось при отключении ВЛ действием РЗА в ходе локализации аварии. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ Еланцы-Косая Степь с целью выявления нарушений требований и предотвращения аварийного отключения ВЛ. | 2025-08-15
ВЭС | 87 | 987 | 06 | 2025-06-28 20:01 | 28.06.2025 20:01 | ВЛ 110 кВ Баяндай-Качуг II цепь с отпайками | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Отключение ВЛ 110 кВ Баяндай – Качуг II цепь с отпайками произошло вследствие воздействия жизнедеятельности птиц по причине перекрытия изоляции ВЛ. | Выполнить корректировку планов ремонтов Качугского РЭС 2026 г. по результатам определения участков ВЛ 110 кВ Баяндай – Качуг II цепь с отпайками для установки ПЗУ. | 2025-09-30
ВЭС |  |  |  | 2025-06-28 20:01 | 28.06.2025 20:01 | ВЛ 110 кВ Баяндай-Качуг II цепь с отпайками | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Перекрытие изоляции ПС-70 в изолирующей подвеске крепления провода на опоре 206 ВЛ 110 кВ Баяндай – Качуг II цепь с отпайками, произошло через электродуговой разряд по птичьему помёту с возникновением неустойчивого КЗ на землю, со следами точечного оплавления из-за термического электродугового воздействия на провод. | Выполнить замер сопротивления заземляющего устройства опоры 206 ВЛ 110 кВ Баяндай – Качуг II цепь с отпайками (по результатам, устранить выявленные нарушения при наличии). | 2025-09-30
ВЭС |  |  |  | 2025-06-28 20:01 | 28.06.2025 20:01 | ВЛ 110 кВ Баяндай-Качуг II цепь с отпайками | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Перекрытие изоляции ПС-70 в изолирующей подвеске крепления провода на опоре 206 ВЛ 110 кВ Баяндай – Качуг II цепь с отпайками, произошло через электродуговой разряд по птичьему помёту с возникновением неустойчивого КЗ на землю, со следами точечного оплавления из-за термического электродугового воздействия на провод. | Определить участки ВЛ 110 кВ Баяндай – Качуг II цепь с отпайками, подверженные негативному влиянию птиц на состояние изоляции ВЛ, для установки ПЗУ | 2025-09-30
ВЭС | 88 | 988 | 06 | 2025-06-28 20:01 | 28.06.2025 20:01 | ВЛ 110 Оса-Бохан А | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Отключение ВЛ 110 кВ Оса – Бохан А с отпайками произошло вследствие воздействия жизнедеятельности птиц по причине обильного загрязнения оборудования ВЛ птичьим пометом. | Выполнить корректировку планов ремонтов Осинского РЭС 2026 г. по результатам определения участков ВЛ 110 кВ Оса – Бохан А для установки ПЗУ. | 2025-09-30
ВЭС |  |  |  | 2025-06-28 20:01 | 28.06.2025 20:01 | ВЛ 110 Оса-Бохан А | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Перекрытие изоляции на опоре 28 ВЛ 110 кВ Оса – Бохан А, фаза "А", произошло через электродуговой разряд по птичьему помёту с возникновением неустойчивого КЗ на землю, со следами точечного оплавления из-за термического электродугового воздействия на траверсу, изоляторы ПС 70 поддерживающей изолирующей подвески провода и поддерживающий зажим провода. | Выполнить замер сопротивления заземляющего устройства опоры 28 ВЛ 110 кВ Оса – Бохан А цепь (по результатам, устранить выявленные нарушения при наличии). | 2025-09-15
ВЭС | 89 | 53 | 07 | 2025-07-01 01:11 | 01.07.2025 01:11 | ВЛ 10 кВ Баяндай-Половинка | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Междуфазное замыкание на ВЛ-10 кВ Баяндай-Половинка ппроизошло из-за недопустимого увлажнения изоляции ВЛ. ВЛ была отключена действием РЗА. КЗ на ВЛ самоликвидировалось при отключении ВЛ действием РЗА в ходе локализации аварии. | Не намечены
ВЭС |  |  |  | 2025-07-01 01:11 | 01.07.2025 01:11 | ВЛ 10 кВ Баяндай-Половинка | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Возникшее по неустановленной причине междуфазное КЗ на ВЛ 10 кВ Баяндай-Половинка самоликвидировалось при отключении ВЛ действием РЗА в ходе локализации аварии. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ Баяндай-Половинка с целью выявления нарушений требований и предотвращения аварийного отключения ВЛ. | 2025-07-31
ВЭС |  |  |  | 2025-07-01 01:49 | 01.07.2025 01:49 | ВЛ 10 кВ Харат-Шахтой | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Междуфазное замыкание на ВЛ-10 кВ Харат-Шахтой ппроизошло из-за недопустимого увлажнения изоляции ВЛ. ВЛ была отключена действием РЗА. КЗ на ВЛ самоликвидировалось при отключении ВЛ действием РЗА в ходе локализации аварии. | Не намечены
ВЭС |  |  |  | 2025-07-01 01:49 | 01.07.2025 01:49 | ВЛ 10 кВ Харат-Шахтой | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Возникшее по неустановленной причине междуфазное КЗ на ВЛ 10 кВ Харат-Шахтой самоликвидировалось при отключении ВЛ действием РЗА в ходе локализации аварии. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ Харат-Шахтой с целью выявления нарушений требований и предотвращения аварийного отключения ВЛ. | 2025-08-31
ВЭС | 90 | 108 | 07 | 2025-07-03 06:45 | 03.07.2025 08:00 | КВЛ 10 кВ Туристская - яч.6 ТП-489 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Междуфазное замыкание на ВЛ-10 кВ Туристская - яч.6 ТП-489 произошло при протекании междуфазного тока замыкания при недопустим сближении проводов ВЛ из-за сильных порывов ветра. Место замыкания не установлено. | Не намечены
ВЭС |  |  |  | 2025-07-03 06:45 | 03.07.2025 08:00 | КВЛ 10 кВ Туристская - яч.6 ТП-489 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Возникшее по неустановленной причине междуфазное КЗ на ВЛ 10 кВ Туристская - яч.6 ТП-489 самоликвидировалось при отключении ВЛ действием РЗА в ходе локализации аварии. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ Туристская - яч.6 ТП-489 с целью выявления нарушений требований и предотвращения аварийного отключения ВЛ. | 2025-08-20
ВЭС | 91 | 54 | 07 | 2025-07-03 18:39 | 03.07.2025 18:39 | ВЛ 10 кВ Енисей-Онгосор | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Во время неблагоприятных погодных условий – сильного дождя с ветром – произошло перекрытие (междуфазное замыкание) из-за протекания междуфазного тока замыкания при недопустим сближении проводов ВЛ из-за сильных порывов ветра. ВЛ была отключена действием РЗА. КЗ на ВЛ самоликвидировалось при отключении ВЛ действием РЗА в ходе локализации аварии. | Не намечены
ВЭС |  |  |  | 2025-07-03 18:39 | 03.07.2025 18:39 | ВЛ 10 кВ Енисей-Онгосор | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Возникшее по неустановленной причине междуфазное КЗ на ВЛ 10 кВ Енисей-Онгосор самоликвидировалось при отключении ВЛ действием РЗА в ходе локализации аварии. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ Енисей-Онгосор с целью выявления нарушений требований и предотвращения аварийного отключения ВЛ. | 2025-08-31
ВЭС | 92 | 55 | 07 | 2025-07-06 05:38 | 06.07.2025 05:38 | ВЛ 10 кВ Тихоновка - Дундай | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Отключение ВЛ произошло по невыявленным причинам. | Не намечены
ВЭС |  |  |  | 2025-07-06 05:38 | 06.07.2025 05:38 | ВЛ 10 кВ Тихоновка - Дундай | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Возникшее по неустановленной причине междуфазное КЗ на ВЛ 10 кВ Тихоновка - Дундай самоликвидировалось при отключении ВЛ действием РЗА в ходе локализации аварии. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ Тихоновка - Дундай с целью выявления нарушений требований и предотвращения аварийного отключения ВЛ. | 2025-08-31
ВЭС | 93 | 56 | 07 | 2025-07-08 00:47 | 08.07.2025 00:47 | ВЛ 10 кВ Оса - Каха | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Отключение ВЛ произошло по невыявленным причинам. | Не намечены
ВЭС |  |  |  | 2025-07-08 00:47 | 08.07.2025 00:47 | ВЛ 10 кВ Оса - Каха | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Возникшее по неустановленной причине междуфазное КЗ на ВЛ 10 кВ Оса - Каха самоликвидировалось при отключении ВЛ действием РЗА в ходе локализации аварии. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ Оса - Каха с целью выявления нарушений требований и предотвращения аварийного отключения ВЛ. | 2025-08-31
ВЭС | 94 | 57 | 07 | 2025-07-08 02:14 | 08.07.2025 02:14 | ВЛ 10 кВ Ново-Ленино - Бараново | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Отключение ВЛ произошло по невыявленным причинам. | Не намечены
ВЭС |  |  |  | 2025-07-08 02:14 | 08.07.2025 02:14 | ВЛ 10 кВ Ново-Ленино - Бараново | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Возникшее по неустановленной причине междуфазное КЗ на ВЛ 10 кВ Ново-Ленино - Бараново самоликвидировалось при отключении ВЛ действием РЗА в ходе локализации аварии. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ Ново-Ленино - Бараново с целью выявления нарушений требований и предотвращения аварийного отключения ВЛ. | 2025-08-31
ВЭС |  |  |  | 2025-06-28 20:01 | 28.06.2025 20:01 | ВЛ 110 Оса-Бохан А | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Перекрытие изоляции на опоре 28 ВЛ 110 кВ Оса – Бохан А, фаза "А", произошло через электродуговой разряд по птичьему помёту с возникновением неустойчивого КЗ на землю, со следами точечного оплавления из-за термического электродугового воздействия на траверсу, изоляторы ПС 70 поддерживающей изолирующей подвески провода и поддерживающий зажим провода. | Определить участки ВЛ 110 кВ Оса – Бохан А, подверженные негативному влиянию птиц на состояние изоляции ВЛ, для установки ПЗУ | 2025-09-30
ВЭС | 95 | 989 | 07 | 2025-07-08 22:36 | 08.07.2025 22:36 | ВЛ 110 кВ Усть-Орда - Баяндай II цепь | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Отключение ВЛ 110 кВ Усть-Орда – Баяндай II цепь произошло вследствие воздействия жизнедеятельности птиц по причине обильного загрязнения оборудования ВЛ птичьим пометом. | Выполнить корректировку планов ремонтов Баяндаевского РЭС 2026 г. по результатам определения участков ВЛ 110 кВ Усть-Орда – Баяндай II цепь для установки ПЗУ. | 2025-09-30
ВЭС |  |  |  | 2025-07-08 22:36 | 08.07.2025 22:36 | ВЛ 110 кВ Усть-Орда - Баяндай II цепь | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Перекрытие изоляции ПС-70 в изолирующей подвеске крепления провода, фаза "С", на опоре 292 ВЛ 110 кВ Усть-Орда – Баяндай II цепь произошло через электродуговой разряд по птичьему помёту с возникновением неустойчивого КЗ на землю, со следами точечного оплавления из-за термического электродугового воздействия на траверсу и провод. | Выполнить замер сопротивления заземляющего устройства опоры 292 ВЛ 110 кВ Усть-Орда – Баяндай II цепь (по результатам, устранить выявленные нарушения при наличии). | 2025-09-15
ВЭС |  |  |  | 2025-07-08 22:36 | 08.07.2025 22:36 | ВЛ 110 кВ Усть-Орда - Баяндай II цепь | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Перекрытие изоляции ПС-70 в изолирующей подвеске крепления провода, фаза "С", на опоре 292 ВЛ 110 кВ Усть-Орда – Баяндай II цепь произошло через электродуговой разряд по птичьему помёту с возникновением неустойчивого КЗ на землю, со следами точечного оплавления из-за термического электродугового воздействия на траверсу и провод. | Определить участки ВЛ 110 кВ Усть-Орда – Баяндай II цепь, подверженные негативному влиянию птиц на состояние изоляции ВЛ, для установки ПЗУ | 2025-09-30
ВЭС | 96 | 990 | 07 | 2025-07-09 01:00 | 09.07.2025 01:00 | ВЛ 110 кВ Иркутская ТЭЦ-10 – Урик II цепь с отпайкой на ПС Никольск, | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: своевременно не устранён скрытый дефект грозотороса. Из-за дефекта грозотрос ВД потерял механическую прочность и разорвался в пролёте, при его падении произошло сближение грозотроса и фазного провода, что вызывало кратковременное неустойчивого замыкания на землю, которое самоликвидировалось одновременно с отключением ВЛ средствами РЗА. | Определить для ВЛ 110 кВ Иркутская ТЭЦ-10 – Урик II цепь с отпайкой на ПС Никольск участки, имеющие потенциальные скрытые дефекты грозотроса | 2025-08-30
ВЭС |  |  |  | 2025-07-09 01:00 | 09.07.2025 01:00 | ВЛ 110 кВ Иркутская ТЭЦ-10 – Урик II цепь с отпайкой на ПС Никольск, | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Замыкание на землю между фазного провода ВЛ через заземлённый грозотрос возникло из-за недопустимого сближения в момент падения грозотроса при его обрыве на опоре 148/9 ВЛ 110 кВ Иркутская ТЭЦ-10 – Урик II цепь с отпайкой на ПС Никольск. Обрыв грозотороса произошёл по причине внутреннего скрытого дефекта, не выявленного при периодических осмотрах ВЛ. При падении грозотроса в пролёте опор 148/8 - 148/9 произошло его кратковременное сближение с фазным проводом, что вызвало отключение ВЛ средствами РЗА (защита ТЗНП). | Выполнить верховой осмотр грозоторса ВЛ 110 кВ Иркутская ТЭЦ-10 – Урик II цепь с отпайкой на ПС Никольск на участках, определённых как имеющие потенциальные скрытые дефекты грозотроса. | 2025-10-30
ВЭС | 97 | 58 | 07 | 2025-07-11 00:43 | 11.07.2025 00:43 | ВЛ 10 кВ Черемушки-Бургаз | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Отключение ВЛ произошло по невыявленным причинам. | Не намечены
ВЭС |  |  |  | 2025-07-11 00:43 | 11.07.2025 00:43 | ВЛ 10 кВ Черемушки-Бургаз | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Возникшее по неустановленной причине междуфазное КЗ на ВЛ 10 кВ Черемушки-Бургаз самоликвидировалось при отключении ВЛ действием РЗА в ходе локализации аварии. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ Черемушки-Бургаз с целью выявления нарушений требований и предотвращения аварийного отключения ВЛ. | 2025-08-31
ВЭС | 98 | 59 | 07 | 2025-07-11 03:31 | 11.07.2025 03:31 | ВЛ 10 кВ Карлук-Хомутово А, | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Отключение ВЛ произошло по невыявленным причинам. | Не намечены
ВЭС |  |  |  | 2025-07-11 03:31 | 11.07.2025 03:31 | ВЛ 10 кВ Карлук-Хомутово А, | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Возникшее по неустановленной причине междуфазное КЗ на ВЛ 10 кВ Карлук-Хомутово А самоликвидировалось при отключении ВЛ действием РЗА в ходе локализации аварии. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ Карлук-Хомутово А с целью выявления нарушений требований и предотвращения аварийного отключения ВЛ. | 2025-08-31
ВЭС | 99 | 60 | 07 | 2025-07-11 09:24 | 11.07.2025 09:24 | ВЛ 10 кВ Усть-Орда - Дет.дом | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Междуфазное замыкание на ВЛ 10 кВ Усть-Орда - Дет.дом произошло при протекании междуфазного тока замыкания по поверхности элементов изоляции ВЛ при грозовом разряде молнии. Место замыкания не установлено. | Не намечены
ВЭС |  |  |  | 2025-07-11 09:24 | 11.07.2025 09:24 | ВЛ 10 кВ Усть-Орда - Дет.дом | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Во время неблагоприятных погодных условий – прохождения грозового фронта – произошло перекрытие междуфазное замыкание по поверхности изоляторов. ВЛ 10 кВ Усть-Орда - Дет.дом была отключена действием РЗА. КЗ на ВЛ самоликвидировалось при отключении ВЛ действием РЗА в ходе локализации аварии. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ Усть-Орда - Дет.дом с целью выявления нарушений требований и предотвращения аварийного отключения ВЛ. | 2025-08-31
ВЭС |  |  |  | 2025-07-11 14:16 | 11.07.2025 14:16 | ВЛ 10 кВ Усть-Орда-Тугутуй Б | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Междуфазное замыкание на ВЛ 10 кВ Усть-Орда-Тугутуй Б произошло при протекании междуфазного тока замыкания по поверхности элементов изоляции ВЛ при грозовом разряде молнии. Место замыкания не установлено. | Не намечены
ВЭС |  |  |  | 2025-07-11 14:16 | 11.07.2025 14:16 | ВЛ 10 кВ Усть-Орда-Тугутуй Б | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Во время неблагоприятных погодных условий – прохождения грозового фронта – произошло перекрытие междуфазное замыкание по поверхности изоляторов. ВЛ 10 кВ Усть-Орда-Тугутуй Б была отключена действием РЗА. КЗ на ВЛ самоликвидировалось при отключении ВЛ действием РЗА в ходе локализации аварии. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ Усть-Орда-Тугутуй Б с целью выявления нарушений требований и предотвращения аварийного отключения ВЛ. | 2025-08-31
ВЭС | 100 | 991 | 07 | 2025-07-11 22:59 | 11.07.2025 22:59 | ВЛ 110 кВ Баяндай-Качуг II цепь с отпайками | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Отключение ВЛ 110 кВ Баяндай – Качуг II цепь с отпайками произошло вследствие воздействия жизнедеятельности птиц по причине перекрытия изоляции ВЛ. | Выполнить корректировку планов ремонтов Баяндаевского РЭС 2026 г. по результатам определения участков ВЛ 110 кВ Баяндай – Качуг II цепь с отпайками для установки ПЗУ. | 2025-09-30
ВЭС |  |  |  | 2025-07-11 22:59 | 11.07.2025 22:59 | ВЛ 110 кВ Баяндай-Качуг II цепь с отпайками | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Перекрытие изоляции ПС-70 в изолирующей подвеске крепления провода на опоре 141 ВЛ 110 кВ Баяндай – Качуг II цепь с отпайками, фаза "А", произошло через электродуговой разряд по птичьему помёту с возникновением неустойчивого КЗ на землю, со следами точечного оплавления из-за термического электродугового воздействия на провод. | Выполнить замер сопротивления заземляющего устройства опоры 141 ВЛ 110 кВ Баяндай – Качуг II цепь с отпайками (по результатам, устранить выявленные нарушения при наличии). | 2025-09-15
ВЭС |  |  |  | 2025-07-11 22:59 | 11.07.2025 22:59 | ВЛ 110 кВ Баяндай-Качуг II цепь с отпайками | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Перекрытие изоляции ПС-70 в изолирующей подвеске крепления провода на опоре 141 ВЛ 110 кВ Баяндай – Качуг II цепь с отпайками, фаза "А", произошло через электродуговой разряд по птичьему помёту с возникновением неустойчивого КЗ на землю, со следами точечного оплавления из-за термического электродугового воздействия на провод. | Определить участки ВЛ 110 кВ Баяндай – Качуг II цепь с отпайками, подверженные негативному влиянию птиц на состояние изоляции ВЛ, для установки ПЗУ | 2025-09-30
ВЭС | 101 | 61 | 07 | 2025-07-11 23:55 | 11.07.2025 23:55 | ВЛ 10 кВ Черемушки-Бургаз | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Междуфазное замыкание на ВЛ-10 кВ Черемушки-Бурга произошло при протекании междуфазного тока замыкания при недопустим сближении проводов ВЛ из-за сильных порывов ветра. Место замыкания не установлено. | Не намечены
ВЭС |  |  |  | 2025-07-11 23:55 | 11.07.2025 23:55 | ВЛ 10 кВ Черемушки-Бургаз | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Возникшее по неустановленной причине междуфазное КЗ на ВЛ 10 кВ Черемушки-Бургаз самоликвидировалось при отключении ВЛ действием РЗА в ходе локализации аварии. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ Черемушки-Бургаз с целью выявления нарушений требований и предотвращения аварийного отключения ВЛ. | 2025-08-31
ВЭС | 102 | 62 | 07 | 2025-07-13 10:55 | 13.07.2025 10:55 | КВЛ 10 кВ Новая Лисиха - яч.406 Садоводства Б | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Отключение ВЛ произошло по невыявленным причинам. | Не намечены
ВЭС |  |  |  | 2025-07-13 10:55 | 13.07.2025 10:55 | КВЛ 10 кВ Новая Лисиха - яч.406 Садоводства Б | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Возникшее по неустановленной причине междуфазное КЗ на ВЛ 10 кВ Новая Лисиха - яч.406 Садоводства Б самоликвидировалось при отключении ВЛ действием РЗА в ходе локализации аварии. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ Новая Лисиха - яч.406 Садоводства Бз с целью выявления нарушений требований и предотвращения аварийного отключения ВЛ. | 2025-08-20
ВЭС | 103 | 63 | 07 | 2025-07-13 13:14 | 13.07.2025 13:14 | ВЛ 10 кВ Черемушки-Бургаз | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Отключение ВЛ произошло по невыявленным причинам. | Не намечены
ВЭС |  |  |  | 2025-07-13 13:14 | 13.07.2025 13:14 | ВЛ 10 кВ Черемушки-Бургаз | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Возникшее по неустановленной причине междуфазное КЗ на ВЛ 10 кВ Черемушки-Бургаз самоликвидировалось при отключении ВЛ действием РЗА в ходе локализации аварии. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ Черемушки-Бургаз с целью выявления нарушений требований и предотвращения аварийного отключения ВЛ. | 2025-08-31
ВЭС | 104 | 64 | 07 | 2025-07-14 00:31 | 14.07.2025 00:31 | ВЛ 10 кВ Черноруд-Сарма Б | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Во время неблагоприятных погодных условий – густого тумана и обильной росы – произошло перекрытие (междуфазное замыкание) из-за недопустимого увлажнения изоляции ВЛ. ВЛ была отключена действием РЗА. КЗ на ВЛ самоликвидировалось при отключении ВЛ действием РЗА в ходе локализации аварии. | Не намечены
ВЭС |  |  |  | 2025-07-14 00:31 | 14.07.2025 00:31 | ВЛ 10 кВ Черноруд-Сарма Б | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Междуфазное замыкание на ВЛ-10 кВ Черноруд – Сарма Б произошло при протекании тока замыкания из-за недопустимого увлажнения изоляции ВЛ во время густого тумана и обильной росы. Место замыкания не установлено. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ Черноруд-Сарма Б с целью выявления нарушений требований и предотвращения аварийного отключения ВЛ. | 2025-08-31
ВЭС | 105 | 65 | 07 | 2025-07-14 01:32 | 14.07.2025 01:32 | ВЛ 10 кВ Тихоновка-Вершина | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Во время неблагоприятных погодных условий – густого тумана и обильной росы – произошло перекрытие (междуфазное замыкание) из-за недопустимого увлажнения изоляции ВЛ. ВЛ была отключена действием РЗА. КЗ на ВЛ самоликвидировалось при отключении ВЛ действием РЗА в ходе локализации аварии. | Не намечены
ВЭС |  |  |  | 2025-07-14 01:32 | 14.07.2025 01:32 | ВЛ 10 кВ Тихоновка-Вершина | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Возникшее по неустановленной причине междуфазное КЗ на ВЛ 10 кВ Тихоновка-Вершина самоликвидировалось при отключении ВЛ действием РЗА в ходе локализации аварии. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ Тихоновка-Вершина с целью выявления нарушений требований и предотвращения аварийного отключения ВЛ. | 2025-08-31
ВЭС |  |  |  | 2025-07-14 01:32 | 14.07.2025 01:32 | ВЛ 10 кВ Тихоновка-Поселок | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Во время неблагоприятных погодных условий – густого тумана и обильной росы – произошло перекрытие (междуфазное замыкание) из-за недопустимого увлажнения изоляции ВЛ. ВЛ была отключена действием РЗА. КЗ на ВЛ самоликвидировалось при отключении ВЛ действием РЗА в ходе локализации аварии. | Не намечены
ВЭС |  |  |  | 2025-07-14 01:32 | 14.07.2025 01:32 | ВЛ 10 кВ Тихоновка-Поселок | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Возникшее по неустановленной причине междуфазное КЗ на ВЛ 10 кВ Тихоновка-Поселок самоликвидировалось при отключении ВЛ действием РЗА в ходе локализации аварии. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ Тихоновка-Поселок с целью выявления нарушений требований и предотвращения аварийного отключения ВЛ. | 2025-08-31
ВЭС |  |  |  | 2025-07-14 01:32 | 14.07.2025 01:32 | ВЛ 10 кВ Тихоновка-Парамоновка | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Во время неблагоприятных погодных условий – густого тумана и обильной росы – произошло перекрытие (междуфазное замыкание) из-за недопустимого увлажнения изоляции ВЛ. ВЛ была отключена действием РЗА. КЗ на ВЛ самоликвидировалось при отключении ВЛ действием РЗА в ходе локализации аварии. | Не намечены
ВЭС |  |  |  | 2025-07-14 01:32 | 14.07.2025 01:32 | ВЛ 10 кВ Тихоновка-Парамоновка | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Возникшее по неустановленной причине междуфазное КЗ на ВЛ 10 кВ Тихоновка-Парамоновка самоликвидировалось при отключении ВЛ действием РЗА в ходе локализации аварии. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ Тихоновка-Парамоновка с целью выявления нарушений требований и предотвращения аварийного отключения ВЛ. | 2025-08-31
ВЭС |  |  |  | 2025-07-14 02:03 | 14.07.2025 02:03 | ВЛ 10 кВ Ново-Ленино-Бильчир | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Во время неблагоприятных погодных условий – густого тумана и обильной росы – произошло перекрытие (междуфазное замыкание) из-за недопустимого увлажнения изоляции ВЛ. ВЛ была отключена действием РЗА. КЗ на ВЛ самоликвидировалось при отключении ВЛ действием РЗА в ходе локализации аварии. | Не намечены
ВЭС |  |  |  | 2025-07-14 02:03 | 14.07.2025 02:03 | ВЛ 10 кВ Ново-Ленино-Бильчир | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Возникшее по неустановленной причине междуфазное КЗ на ВЛ 10 кВ Ново-Ленино-Бильчир самоликвидировалось при отключении ВЛ действием РЗА в ходе локализации аварии. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ Ново-Ленино-Бильчир с целью выявления нарушений требований и предотвращения аварийного отключения ВЛ. | 2025-08-31
ВЭС | 106 | 66 | 07 | 2025-07-14 02:29 | 14.07.2025 02:29 | ВЛ 10 кВ Лыловщина-Ширяево А (Горяшино) | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Отключение ВЛ произошло по невыявленным причинам. | Не намечены
ВЭС |  |  |  | 2025-07-14 02:29 | 14.07.2025 02:29 | ВЛ 10 кВ Лыловщина-Ширяево А (Горяшино) | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Возникшее по неустановленной причине междуфазное КЗ на ВЛ 10 кВ Лыловщина-Ширяево А самоликвидировалось при отключении ВЛ действием РЗА в ходе локализации аварии. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ Лыловщина-Ширяево А с целью выявления нарушений требований и предотвращения аварийного отключения ВЛ. | 2025-08-31
ВЭС | 107 | 992 | 07 | 2025-07-15 09:49 | 15.07.2025 09:49 | ВЛ 110 кВ Качуг – Жигалово | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Воздействие неблагоприятного погодного явления в форме обширного грозового фронта, проходившего по ряду районов, создало участки атмосферного перенапряжения. Накопленное атмосферное электричество при грозовых разрядах в заземлённые части опор ВЛ создавало импульсные перенапряжения в месте крепления изолирующей подвески фазного провода к траверсе опоры, вызывало "обратное перекрытие" изоляции с возникновением неустойчивого замыкания на землю, которое самоликвидировалось после отключения ВЛ средствами РЗА. | Не намечены
ВЭС |  |  |  | 2025-07-15 09:49 | 15.07.2025 09:49 | ВЛ 110 кВ Качуг – Жигалово | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | В результате атмосферного разряда молнии вблизи ВЛ 110 кВ Качуг – Жигалово между заземлёнными частями опоры ВЛ и проводом возникло импульсное перенапряжение с последующим пробоем воздушного промежутка между проводом и ближайшими заземлёнными элементами опоры с перекрытием изоляции ПС-70 на опоре 289, возникло неустойчивое КЗ на землю, в результате чего действием РЗА произошло отключение ВЛ 110 кВ Качуг – Жигалово. | Выполнить замер сопротивления заземляющего устройства опор 288 - 290 ВЛ 110 кВ Качуг – Жигалово (по результатам, устранить выявленные нарушения при наличии). | 2025-09-30
ВЭС | 108 | 67 | 07 | 2025-07-15 13:06 | 15.07.2025 13:06 | ВЛ 10 кВ Столбово-Хайрюзовка | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Междуфазное замыкание на ВЛ 10 кВ Столбово-Хайрюзовка произошло при протекании междуфазного тока замыкания по поверхности элементов изоляции ВЛ при грозовом разряде молнии. Место замыкания не установлено. | Не намечены
ВЭС |  |  |  | 2025-07-15 13:06 | 15.07.2025 13:06 | ВЛ 10 кВ Столбово-Хайрюзовка | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Во время неблагоприятных погодных условий – прохождения грозового фронта – произошло перекрытие междуфазное замыкание по поверхности изоляторов. ВЛ 10 кВ Столбово-Хайрюзовка была отключена действием РЗА. КЗ на ВЛ самоликвидировалось при отключении ВЛ действием РЗА в ходе локализации аварии. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ Столбово-Хайрюзовка с целью выявления нарушений требований и предотвращения аварийного отключения ВЛ. | 2025-08-31
ВЭС |  |  |  | 2025-07-15 13:07 | 15.07.2025 13:07 | ВЛ 10 кВ Пивовариха-Плишкино | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Междуфазное замыкание на ВЛ 10 кВ Пивовариха-Плишкино произошло при протекании междуфазного тока замыкания по поверхности элементов изоляции ВЛ при грозовом разряде молнии. Место замыкания не установлено. | Не намечены
ВЭС |  |  |  | 2025-07-15 13:07 | 15.07.2025 13:07 | ВЛ 10 кВ Пивовариха-Плишкино | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Во время неблагоприятных погодных условий – прохождения грозового фронта – произошло перекрытие междуфазное замыкание по поверхности изоляторов. ВЛ 10 кВ Пивовариха-Плишкино была отключена действием РЗА. КЗ на ВЛ самоликвидировалось при отключении ВЛ действием РЗА в ходе локализации аварии. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ Пивовариха-Плишкино с целью выявления нарушений требований и предотвращения аварийного отключения ВЛ. | 2025-08-30
ВЭС |  |  |  | 2025-07-15 13:12 | 15.07.2025 13:12 | ВЛ 10 кВ Карлук-Заря Б | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Междуфазное замыкание на ВЛ 10 кВ Карлук-Заря Б произошло при протекании междуфазного тока замыкания по поверхности элементов изоляции ВЛ при грозовом разряде молнии. Место замыкания не установлено. | Не намечены
ВЭС |  |  |  | 2025-07-15 13:12 | 15.07.2025 13:12 | ВЛ 10 кВ Карлук-Заря Б | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Во время неблагоприятных погодных условий – прохождения грозового фронта – произошло перекрытие междуфазное замыкание по поверхности изоляторов. ВЛ 10 кВ Карлук-Заря Б была отключена действием РЗА. КЗ на ВЛ самоликвидировалось при отключении ВЛ действием РЗА в ходе локализации аварии. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ Карлук-Заря Б с целью выявления нарушений требований и предотвращения аварийного отключения ВЛ. | 2025-08-31
ВЭС |  |  |  | 2025-07-15 13:12 | 15.07.2025 13:12 | ВЛ 10 кВ Карлук-ИПФ-6 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Междуфазное замыкание на ВЛ 10 кВ Карлук-ИПФ-6 произошло при протекании междуфазного тока замыкания по поверхности элементов изоляции ВЛ при грозовом разряде молнии. Место замыкания не установлено. | Не намечены
ВЭС |  |  |  | 2025-07-15 13:12 | 15.07.2025 13:12 | ВЛ 10 кВ Карлук-ИПФ-6 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Во время неблагоприятных погодных условий – прохождения грозового фронта – произошло перекрытие междуфазное замыкание по поверхности изоляторов. ВЛ 10 кВ Карлук-ИПФ-6 была отключена действием РЗА. КЗ на ВЛ самоликвидировалось при отключении ВЛ действием РЗА в ходе локализации аварии. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ Карлук-ИПФ-6 с целью выявления нарушений требований и предотвращения аварийного отключения ВЛ. | 2025-08-31
ВЭС |  |  |  | 2025-07-15 13:21 | 15.07.2025 13:21 | ВЛ 10 кВ Карлук-Поселок | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Междуфазное замыкание на ВЛ 10 кВ Карлук-Поселок произошло при протекании междуфазного тока замыкания по поверхности элементов изоляции ВЛ при грозовом разряде молнии. Место замыкания не установлено. | Не намечены
ВЭС |  |  |  | 2025-07-15 13:21 | 15.07.2025 13:21 | ВЛ 10 кВ Карлук-Поселок | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Во время неблагоприятных погодных условий – прохождения грозового фронта – произошло перекрытие междуфазное замыкание по поверхности изоляторов. ВЛ 10 кВ Карлук-Поселок была отключена действием РЗА. КЗ на ВЛ самоликвидировалось при отключении ВЛ действием РЗА в ходе локализации аварии. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ Карлук-Поселок с целью выявления нарушений требований и предотвращения аварийного отключения ВЛ. | 2025-08-31
ВЭС |  |  |  | 2025-07-15 13:32 | 15.07.2025 13:32 | ВЛ 10 кВ Геологическая-Грановщина А | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Междуфазное замыкание на ВЛ 10 кВ Хомутово - Турская А произошло при протекании междуфазного тока замыкания по поверхности элементов изоляции ВЛ при грозовом разряде молнии. Место замыкания не установлено. | Не намечены
ВЭС |  |  |  | 2025-07-15 13:32 | 15.07.2025 13:32 | ВЛ 10 кВ Геологическая-Грановщина А | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Во время неблагоприятных погодных условий – прохождения грозового фронта – произошло перекрытие междуфазное замыкание по поверхности изоляторов. ВЛ 10 кВ Оёк - Коты была отключена действием РЗА. КЗ на ВЛ самоликвидировалось при отключении ВЛ действием РЗА в ходе локализации аварии. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ Карлук-Поселок с целью выявления нарушений требований и предотвращения аварийного отключения ВЛ. | 2025-08-31
ВЭС |  |  |  | 2025-07-15 13:55 | 15.07.2025 13:55 | ВЛ 10 кВ Захал-Еловка | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Междуфазное замыкание на ВЛ 10 кВ Захал-Еловка произошло при протекании междуфазного тока замыкания по поверхности элементов изоляции ВЛ при грозовом разряде молнии. Место замыкания не установлено. | Не намечены
ВЭС |  |  |  | 2025-07-15 13:55 | 15.07.2025 13:55 | ВЛ 10 кВ Захал-Еловка | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Во время неблагоприятных погодных условий – прохождения грозового фронта – произошло перекрытие междуфазное замыкание по поверхности изоляторов. ВЛ 10 кВ Захал-Еловка была отключена действием РЗА. КЗ на ВЛ самоликвидировалось при отключении ВЛ действием РЗА в ходе локализации аварии. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ Захал-Еловка с целью выявления нарушений требований и предотвращения аварийного отключения ВЛ. | 2025-08-31
ВЭС |  |  |  | 2025-07-15 13:59 | 15.07.2025 13:59 | ВЛ 10 кВ Усть-Орда-Нижняя Идыга | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Междуфазное замыкание на ВЛ 10 кВ Усть-Орда-Нижняя Идыга произошло при протекании междуфазного тока замыкания по поверхности элементов изоляции ВЛ при грозовом разряде молнии. Место замыкания не установлено. | Не намечены
ВЭС |  |  |  | 2025-07-15 13:59 | 15.07.2025 13:59 | ВЛ 10 кВ Усть-Орда-Нижняя Идыга | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Во время неблагоприятных погодных условий – прохождения грозового фронта – произошло перекрытие междуфазное замыкание по поверхности изоляторов. ВЛ 10 кВ Усть-Орда-Нижняя Идыга была отключена действием РЗА. КЗ на ВЛ самоликвидировалось при отключении ВЛ действием РЗА в ходе локализации аварии. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ Усть-Орда-Нижняя Идыга с целью выявления нарушений требований и предотвращения аварийного отключения ВЛ. | 2025-08-31
ВЭС |  |  |  | 2025-07-15 13:59 | 15.07.2025 13:59 | ВЛ 10 кВ Усть-Орда-Тугутуй Б | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Междуфазное замыкание на ВЛ 10 кВ Усть-Орда-Тугутуй Б произошло при протекании междуфазного тока замыкания по поверхности элементов изоляции ВЛ при грозовом разряде молнии. Место замыкания не установлено. | Не намечены
ВЭС |  |  |  | 2025-07-15 13:59 | 15.07.2025 13:59 | ВЛ 10 кВ Усть-Орда-Тугутуй Б | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Во время неблагоприятных погодных условий – прохождения грозового фронта – произошло перекрытие междуфазное замыкание по поверхности изоляторов. ВЛ 10 кВ Усть-Орда-Тугутуй Б была отключена действием РЗА. КЗ на ВЛ самоликвидировалось при отключении ВЛ действием РЗА в ходе локализации аварии. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ Усть-Орда-Тугутуй Б с целью выявления нарушений требований и предотвращения аварийного отключения ВЛ. | 2025-08-31
ВЭС |  |  |  | 2025-07-15 14:14 | 15.07.2025 14:14 | ВЛ 10 кВ Усть-Орда-Нижняя Идыга | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Междуфазное замыкание на ВЛ 10 кВ Усть-Орда-Нижняя Идыга произошло при протекании междуфазного тока замыкания по поверхности элементов изоляции ВЛ при грозовом разряде молнии. Место замыкания не установлено. | Не намечены
ВЭС |  |  |  | 2025-07-15 14:14 | 15.07.2025 14:14 | ВЛ 10 кВ Усть-Орда-Нижняя Идыга | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Во время неблагоприятных погодных условий – прохождения грозового фронта – произошло перекрытие междуфазное замыкание по поверхности изоляторов. ВЛ 10 кВ Усть-Орда-Нижняя Идыга была отключена действием РЗА. КЗ на ВЛ самоликвидировалось при отключении ВЛ действием РЗА в ходе локализации аварии. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ Усть-Орда-Нижняя Идыга с целью выявления нарушений требований и предотвращения аварийного отключения ВЛ. | 2025-08-31
ВЭС |  |  |  | 2025-07-15 14:28 | 15.07.2025 14:28 | ВЛ 10 кВ Эл.котельная-Ользоны | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Междуфазное замыкание на ВЛ 10 кВ Усть-Орда-Нижняя Идыга произошло при протекании междуфазного тока замыкания по поверхности элементов изоляции ВЛ при грозовом разряде молнии. Место замыкания не установлено. | Не намечены
ВЭС |  |  |  | 2025-07-15 14:28 | 15.07.2025 14:28 | ВЛ 10 кВ Эл.котельная-Ользоны | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Во время неблагоприятных погодных условий – прохождения грозового фронта – произошло перекрытие междуфазное замыкание по поверхности изоляторов. ВЛ 10 кВ Усть-Орда-Нижняя Идыга была отключена действием РЗА. КЗ на ВЛ самоликвидировалось при отключении ВЛ действием РЗА в ходе локализации аварии. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ Усть-Орда-Нижняя Идыга с целью выявления нарушений требований и предотвращения аварийного отключения ВЛ. | 2025-08-31
ВЭС | 109 | 993 | 07 | 2025-07-16 20:10 | 16.07.2025 20:10 | ВЛ 110 кВ Баяндай – Качуг II цепь с отпайками | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Воздействие неблагоприятного погодного явления в форме обширного грозового фронта, проходившего по ряду районов, создало участки атмосферного перенапряжения. Накопленное атмосферное электричество при грозовых разрядах в заземлённые части опор ВЛ создавало импульсные перенапряжения в месте крепления изолирующей подвески фазного провода к траверсе опоры, вызывало "обратное перекрытие" изоляции с возникновением неустойчивого замыкания на землю, которое самоликвидировалось после отключения ВЛ средствами РЗА. | Не намечены
ВЭС |  |  |  | 2025-07-16 20:10 | 16.07.2025 20:10 | ВЛ 110 кВ Баяндай – Качуг II цепь с отпайками | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | В результате атмосферного разряда молнии вблизи ВЛ 110 кВ Баяндай – Качуг II цепь с отпайками между заземлёнными частями опоры ВЛ и проводом возникло импульсное перенапряжение с последующим пробоем воздушного промежутка между проводом и ближайшими заземлёнными элементами опоры с перекрытием изоляции ПС-70 на опоре 29, возникло неустойчивое КЗ на землю, в результате чего действием РЗА произошло отключение ВЛ 110 кВ Баяндай – Качуг II цепь с отпайками. | Выполнить замер сопротивления заземляющего устройства опор 28 - 30 ВЛ 110 кВ Баяндай – Качуг II цепь с отпайками (по результатам, устранить выявленные нарушения при наличии). | 2025-09-30
ВЭС | 110 | 68 | 07 | 2025-07-16 20:32 | 16.07.2025 20:32 | ВЛ 10 кВ Оек - Коты | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Междуфазное замыкание на ВЛ-10 кВ Оек - Коты произошло при протекании междуфазного тока замыкания при недопустим сближении проводов ВЛ из-за сильных порывов ветра. Место замыкания не установлено. | Не намечены
ВЭС |  |  |  | 2025-07-16 20:32 | 16.07.2025 20:32 | ВЛ 10 кВ Оек - Коты | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Возникшее по неустановленной причине междуфазное КЗ на ВЛ 10 кВ Оек - Коты самоликвидировалось при отключении ВЛ действием РЗА в ходе локализации аварии. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ Оек - Коты с целью выявления нарушений требований и предотвращения аварийного отключения ВЛ. | 2025-08-31
ВЭС | 111 | 69 | 07 | 2025-07-16 22:09 | 16.07.2025 22:09 | ВЛ 10 кВ Усть-Орда - Нижняя Идыга | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Междуфазное замыкание на ВЛ 10 кВ Усть-Орда-Нижняя Идыга произошло при протекании междуфазного тока замыкания по поверхности элементов изоляции ВЛ при грозовом разряде молнии. Место замыкания не установлено. | Не намечены
ВЭС |  |  |  | 2025-07-16 22:09 | 16.07.2025 22:09 | ВЛ 10 кВ Усть-Орда - Нижняя Идыга | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Во время неблагоприятных погодных условий – прохождения грозового фронта – произошло перекрытие междуфазное замыкание по поверхности изоляторов. ВЛ 10 кВ Усть-Орда-Нижняя Идыга была отключена действием РЗА. КЗ на ВЛ самоликвидировалось при отключении ВЛ действием РЗА в ходе локализации аварии. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ Усть-Орда-Нижняя Идыга с целью выявления нарушений требований и предотвращения аварийного отключения ВЛ. | 2025-08-31
ВЭС |  |  |  | 2025-07-16 22:41 | 16.07.2025 22:41 | ВЛ 10 кВ Хомутово - Церковь | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Междуфазное замыкание на ВЛ 10 кВ Хомутово - Церковь произошло при протекании междуфазного тока замыкания по поверхности элементов изоляции ВЛ при грозовом разряде молнии. Место замыкания не установлено. | Не намечены
ВЭС |  |  |  | 2025-07-16 22:41 | 16.07.2025 22:41 | ВЛ 10 кВ Хомутово - Церковь | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Во время неблагоприятных погодных условий – прохождения грозового фронта – произошло перекрытие междуфазное замыкание по поверхности изоляторов. ВЛ 10 кВ Хомутово - Церковьы была отключена действием РЗА. КЗ на ВЛ самоликвидировалось при отключении ВЛ действием РЗА в ходе локализации аварии. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ Хомутово - Церковь с целью выявления нарушений требований и предотвращения аварийного отключения ВЛ. | 2025-08-31
ВЭС |  |  |  | 2025-07-16 22:41 | 16.07.2025 22:41 | ВЛ 10 кВ Хомутово - Барки Б | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Междуфазное замыкание на ВЛ 10 кВ Хомутово - Барки Б произошло при протекании междуфазного тока замыкания по поверхности элементов изоляции ВЛ при грозовом разряде молнии. Место замыкания не установлено. | Не намечены
ВЭС |  |  |  | 2025-07-16 22:41 | 16.07.2025 22:41 | ВЛ 10 кВ Хомутово - Барки Б | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Во время неблагоприятных погодных условий – прохождения грозового фронта – произошло перекрытие междуфазное замыкание по поверхности изоляторов. ВЛ 10 кВ Хомутово - Барки Б были отключены действием РЗА. КЗ на ВЛ самоликвидировалось при отключении ВЛ действием РЗА в ходе локализации аварии. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ Хомутово - Барки Б с целью выявления нарушений требований и предотвращения аварийного отключения ВЛ. | 2025-08-31
ВЭС | 112 | 70 | 07 | 2025-07-17 00:34 | 17.07.2025 00:34 | ВЛ 10 кВ Ново-Ленино - Бараново | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Отключение ВЛ произошло по невыявленным причинам. | Не намечены
ВЭС |  |  |  | 2025-07-17 00:34 | 17.07.2025 00:34 | ВЛ 10 кВ Ново-Ленино - Бараново | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Возникшее по неустановленной причине междуфазное КЗ на ВЛ 10 кВ Ново-Ленино - Бараново самоликвидировалось при отключении ВЛ действием РЗА в ходе локализации аварии. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ Ново-Ленино - Бараново с целью выявления нарушений требований и предотвращения аварийного отключения ВЛ. | 2025-08-31
ВЭС | 113 | 994 | 07 | 2025-07-17 10:32 | 17.07.2025 10:32 | ВЛ 110 кВ Новая Уда - Знаменка | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Отключение ВЛ 110 кВ Жигалово – Знаменка, ВЛ 110 кВ Новая Уда – Знаменка произошло вследствие прохождения грозового фронта по причине атмосферного перенапряжения, возникшего вблизи ВЛ связанного с электромагнитным взаимодействием контуров протекания токов молнии с элементов ВЛ при прямых воздействиях атмосферных электрических разрядов | Не намечены
ВЭС |  |  |  | 2025-07-17 10:32 | 17.07.2025 10:32 | ВЛ 110 кВ Новая Уда - Знаменка | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | В результате атмосферного разряда молнии вблизи ВЛ 110 Жигалово – Знаменка в проводе возникли грозовые перенапряжения с последующим пробоем воздушного промежутка между проводом и заземлёнными элементами опор с перекрытием изоляции ПС-70 на опоре 244 ВЛ 110 Новая Уда – Знаменка фаза «А». Возникло неустойчивое КЗ, в результате чего действием РЗА произошло отключение ВЛ 110 кВ Жигалово – Знаменка, ВЛ 110 кВ Новая Уда – Знаменка. | Выполнить замер сопротивления заземляющего устройства опоры 243 - 245 ВЛ 110 кВ Новая Уда – Знаменка (по результатам, устранить выявленные нарушения при наличии). | 2025-09-30
ВЭС | 114 | 995 | 07 | 2025-07-17 23:35 | 17.07.2025 23:35 | ВЛ 110 кВ Усть-Орда – Электрокотельная А | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Отключение ВЛ 110 кВ Усть-Орда – Электрокотельная А с отпайками произошло вследствие воздействия жизнедеятельности птиц по причине обильного загрязнения оборудования ВЛ птичьим пометом. | Выполнить корректировку планов ремонтов Эхирит-Булагатского РЭС 2026 г. по результатам определения участков ВЛ 110 кВ Усть-Орда – Электрокотельная А для установки ПЗУ. | 2025-09-30
ВЭС |  |  |  | 2025-07-17 23:35 | 17.07.2025 23:35 | ВЛ 110 кВ Усть-Орда – Электрокотельная А | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Перекрытие изоляции ПС-70 в изолирующей подвеске крепления шлейфа, соединяющего провод на опоре 7 ВЛ 110 кВ Усть-Орда – Электрокотельная А, произошло через электродуговой разряд по птичьему помёту с возникновением неустойчивого КЗ на землю, со следами точечного оплавления из-за термического электродугового воздействия на траверсу и верхний изолятор ПС-70 в гирлянде. | Выполнить замер сопротивления заземляющего устройства опоры 7 ВЛ 110 кВ Усть-Орда – Электрокотельная А (по результатам, устранить выявленные нарушения при наличии). | 2025-09-30
ВЭС | 115 | 71 | 07 | 2025-07-19 00:04 | 19.07.2025 00:04 | ВЛ 10 кВ Усть-Орда - Тугутуй Б | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Отключение ВЛ произошло по невыявленным причинам. | Не намечены
ВЭС |  |  |  | 2025-07-19 00:04 | 19.07.2025 00:04 | ВЛ 10 кВ Усть-Орда - Тугутуй Б | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Возникшее по неустановленной причине междуфазное КЗ на ВЛ 10 кВ Усть-Орда - Тугутуй Б самоликвидировалось при отключении ВЛ действием РЗА в ходе локализации аварии. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ Усть-Орда - Тугутуй Б с целью выявления нарушений требований и предотвращения аварийного отключения ВЛ. | 2025-08-31
ВЭС | 116 | 72 | 07 | 2025-07-19 02:07 | 19.07.2025 02:07 | ВЛ 10 кВ Бозой - Усть-Орда | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Отключение ВЛ произошло по невыявленным причинам. | Не намечены
ВЭС |  |  |  | 2025-07-19 02:07 | 19.07.2025 02:07 | ВЛ 10 кВ Бозой - Усть-Орда | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Возникшее по неустановленной причине междуфазное КЗ на ВЛ 10 кВ УБозой - Усть-Орда самоликвидировалось при отключении ВЛ действием РЗА в ходе локализации аварии. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ Бозой - Усть-Орда с целью выявления нарушений требований и предотвращения аварийного отключения ВЛ. | 2025-08-31
ВЭС | 117 | 73 | 07 | 2025-07-21 00:57 | 21.07.2025 00:57 | ВЛ 10 кВ Верхоленск-Шишкино | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Междуфазное замыкание на ВЛ-10 кВ Верхоленск-Шишкино произошло при протекании междуфазного тока замыкания при недопустим сближении проводов ВЛ из-за сильных порывов ветра. Место замыкания не установлено. | Не намечены
ВЭС |  |  |  | 2025-07-21 00:57 | 21.07.2025 00:57 | ВЛ 10 кВ Верхоленск-Шишкино | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Возникшее по неустановленной причине междуфазное КЗ на ВЛ 10 кВ Верхоленск-Шишкино самоликвидировалось при отключении ВЛ действием РЗА в ходе локализации аварии. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ Верхоленск-Шишкино с целью выявления нарушений требований и предотвращения аварийного отключения ВЛ. | 2025-09-30
ВЭС | 118 | 74 | 07 | 2025-07-21 03:57 | 21.07.2025 03:57 | ВЛ 10 кВ Усть-Орда-Нижняя Идыга | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Междуфазное замыкание на ВЛ-10 кВ Усть-Орда-Нижняя Идыга произошло при протекании междуфазного тока замыкания при недопустим сближении проводов ВЛ из-за сильных порывов ветра. Место замыкания не установлено. | Не намечены
ВЭС |  |  |  | 2025-07-21 03:57 | 21.07.2025 03:57 | ВЛ 10 кВ Усть-Орда-Нижняя Идыга | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Возникшее по неустановленной причине междуфазное КЗ на ВЛ 10 кВ Усть-Орда-Нижняя Идыга самоликвидировалось при отключении ВЛ действием РЗА в ходе локализации аварии. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ Усть-Орда-Нижняя Идыга с целью выявления нарушений требований и предотвращения аварийного отключения ВЛ. | 2025-09-15
ВЭС | 119 | 75 | 07 | 2025-07-21 07:19 | 21.07.2025 07:19 | ВЛ 10 кв Оек-Коты | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Отключение ВЛ произошло по невыявленным причинам. | Не намечены
ВЭС |  |  |  | 2025-07-21 07:19 | 21.07.2025 07:19 | ВЛ 10 кв Оек-Коты | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Возникшее по неустановленной причине междуфазное КЗ на ВЛ 10 кВ Оек - Коты самоликвидировалось при отключении ВЛ действием РЗА в ходе локализации аварии. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ Оек - Коты с целью выявления нарушений требований и предотвращения аварийного отключения ВЛ. | 2025-09-15
ВЭС | 120 | 109 | 07 | 2025-07-21 13:39 | 21.07.2025 15:52 | ВЛ 10 кВ Оек-Мех.Ферма Б | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования КТП-10/0,4 вызвало разрушение крепления штыревого изолятора РТП, нарушение габарита шлейфов РТП -КТП с аварийным отключением ВЛ 10 кВ | Включить в план работ Оёкского РЭС дополнительные мероприятия по контролю состояния крепления подставных изоляторов РТП-10 кВ КТП 10/0,4 ВЛ 10 кВ Оёк – Мех.ферма Б. | 2025-09-30
ВЭС |  |  |  | 2025-07-21 13:39 | 21.07.2025 15:52 | ВЛ 10 кВ Оек-Мех.Ферма Б | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Нарушение крепления подставного изолятора ШС-10 РТП-10 кВ КТП-10/0,4 1-893 от ВЛ 10 кВ Оёк – Мех.ферма Б вызвало нарушение габаритов шлейфов РТП - КТП и междуфазное замыкание при кратковременном соприкосновении шлейфов разноимённых фаз. | Не намечены
ВЭС | 121 | 76 | 07 | 2025-07-22 04:56 | 22.07.2025 04:56 | ВЛ 10 кВ Урик-Грановщина А | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Отключение ВЛ произошло по невыявленным причинам. | Не намечены
ВЭС |  |  |  | 2025-07-22 04:56 | 22.07.2025 04:56 | ВЛ 10 кВ Урик-Грановщина А | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Возникшее по неустановленной причине междуфазное КЗ на ВЛ 10 кВ Урик-Грановщина А самоликвидировалось при отключении ВЛ действием РЗА в ходе локализации аварии. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ Урик-Грановщина А с целью выявления нарушений требований и предотвращения аварийного отключения ВЛ. | 2025-09-15
ВЭС | 122 | 77 | 07 | 2025-07-22 11:25 | 22.07.2025 11:25 | ВЛ 10 кВ Покровская-Еловый А | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Отключение ВЛ произошло по невыявленным причинам. | Не намечены
ВЭС |  |  |  | 2025-07-22 11:25 | 22.07.2025 11:25 | ВЛ 10 кВ Покровская-Еловый А | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Возникшее по неустановленной причине междуфазное КЗ на ВЛ 10 кВ Покровская-Еловый А самоликвидировалось при отключении ВЛ действием РЗА в ходе локализации аварии. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ Покровская-Еловый А с целью выявления нарушений требований и предотвращения аварийного отключения ВЛ. | 2025-08-30
ВЭС | 123 | 78 | 07 | 2025-07-22 11:45 | 22.07.2025 11:45 | ВЛ 10 кВ Геологическая-Усть-Куда Б | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Междуфазное замыкание на ВЛ-10 кВ Геологическая-Усть-Куда Б произошло при протекании междуфазного тока замыкания при недопустим сближении проводов ВЛ из-за сильных порывов ветра. Место замыкания не установлено. | Не намечены
ВЭС |  |  |  | 2025-07-22 11:45 | 22.07.2025 11:45 | ВЛ 10 кВ Геологическая-Усть-Куда Б | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Междуфазное замыкание на ВЛ-10 кВ Геологическая-Усть-Куда Б произошло при протекании междуфазного тока замыкания при недопустим сближении проводов ВЛ из-за сильных порывов ветра. Место замыкания не установлено. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ Геологическая-Усть-Куда Б с целью выявления нарушений требований и предотвращения аварийного отключения ВЛ. | 2025-09-15
ВЭС |  |  |  | 2025-07-22 11:58 | 22.07.2025 11:58 | ВЛ 10 кВ Лыловщина-Ширяево А | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Междуфазное замыкание на ВЛ-10 кВ Лыловщина-Ширяево А произошло при протекании междуфазного тока замыкания при недопустим сближении проводов ВЛ из-за сильных порывов ветра. Место замыкания не установлено. | Не намечены
ВЭС |  |  |  | 2025-07-22 11:58 | 22.07.2025 11:58 | ВЛ 10 кВ Лыловщина-Ширяево А | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Возникшее по неустановленной причине междуфазное КЗ на ВЛ 10 кВ Лыловщина-Ширяево А самоликвидировалось при отключении ВЛ действием РЗА в ходе локализации аварии. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ Лыловщина-Ширяево А с целью выявления нарушений требований и предотвращения аварийного отключения ВЛ. | 2025-09-15
ВЭС |  |  |  | 2025-07-22 13:19 | 22.07.2025 13:19 | ВЛ 10 кВ Геологическая-Грановщина Б | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Междуфазное замыкание на ВЛ-10 кВ Геологическая-Грановщина Б произошло при протекании междуфазного тока замыкания при недопустим сближении проводов ВЛ из-за сильных порывов ветра. Место замыкания не установлено. | Не намечены
ВЭС |  |  |  | 2025-07-22 13:19 | 22.07.2025 13:19 | ВЛ 10 кВ Геологическая-Грановщина Б | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Возникшее по неустановленной причине междуфазное КЗ на ВЛ 10 кВ Геологическая-Грановщина Б самоликвидировалось при отключении ВЛ действием РЗА в ходе локализации аварии. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ Геологическая-Грановщина Б с целью выявления нарушений требований и предотвращения аварийного отключения ВЛ. | 2025-09-15
ВЭС | 124 | 79 | 07 | 2025-07-22 13:37 | 22.07.2025 13:37 | ВЛ 10 кВ Ользоны-Поселок | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Отключение ВЛ произошло по невыявленным причинам. | Не намечены
ВЭС |  |  |  | 2025-07-22 13:37 | 22.07.2025 13:37 | ВЛ 10 кВ Ользоны-Поселок | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Возникшее по неустановленной причине междуфазное КЗ на ВЛ 10 кВ Ользоны-Поселок самоликвидировалось при отключении ВЛ действием РЗА в ходе локализации аварии. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ Ользоны-Поселок с целью выявления нарушений требований и предотвращения аварийного отключения ВЛ. | 2025-09-30
ВЭС | 125 | 80 | 07 | 2025-07-22 21:55 | 22.07.2025 21:55 | ВЛ 10 кВ Хомутово-Турская А | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Междуфазное замыкание на ВЛ-10 кВ Хомутово-Турская А произошло при протекании междуфазного тока замыкания при недопустим сближении проводов ВЛ из-за сильных порывов ветра. Место замыкания не установлено. | Не намечены
ВЭС |  |  |  | 2025-07-22 21:55 | 22.07.2025 21:55 | ВЛ 10 кВ Хомутово-Турская А | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Возникшее по неустановленной причине междуфазное КЗ на ВЛ 10 кВ Хомутово-Турская А самоликвидировалось при отключении ВЛ действием РЗА в ходе локализации аварии. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ Хомутово-Турская А с целью выявления нарушений требований и предотвращения аварийного отключения ВЛ. | 2025-09-15
ВЭС |  |  |  | 2025-07-22 22:22 | 22.07.2025 22:22 | ВЛ 10 кВ Хомутово-Турская А | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Междуфазное замыкание на ВЛ-10 кВ Хомутово-Турская А произошло при протекании междуфазного тока замыкания при недопустим сближении проводов ВЛ из-за сильных порывов ветра. Место замыкания не установлено. | Не намечены
ВЭС |  |  |  | 2025-07-22 22:22 | 22.07.2025 22:22 | ВЛ 10 кВ Хомутово-Турская А | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Возникшее по неустановленной причине междуфазное КЗ на ВЛ 10 кВ Хомутово-Турская А самоликвидировалось при отключении ВЛ действием РЗА в ходе локализации аварии. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ Хомутово-Турская А с целью выявления нарушений требований и предотвращения аварийного отключения ВЛ. | 2025-09-15
ВЭС |  |  |  | 2025-07-22 22:22 | 22.07.2025 22:22 | ВЛ 10 кВ Хомутово-РЗМ | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Междуфазное замыкание на ВЛ-10 кВ Хомутово-РЗМ произошло при протекании междуфазного тока замыкания при недопустим сближении проводов ВЛ из-за сильных порывов ветра. Место замыкания не установлено. | Не намечены
ВЭС |  |  |  | 2025-07-22 22:22 | 22.07.2025 22:22 | ВЛ 10 кВ Хомутово-РЗМ | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Возникшее по неустановленной причине междуфазное КЗ на ВЛ 10 кВ Хомутово-РЗМ самоликвидировалось при отключении ВЛ действием РЗА в ходе локализации аварии. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ Хомутово-РЗМ с целью выявления нарушений требований и предотвращения аварийного отключения ВЛ. | 2025-09-15
ВЭС | 126 | 81 | 07 | 2025-07-23 00:27 | 23.07.2025 00:27 | ВЛ 10 кВ Тихоновка-Парамоновка | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Отключение ВЛ произошло по невыявленным причинам. | Не намечены
ВЭС |  |  |  | 2025-07-23 00:27 | 23.07.2025 00:27 | ВЛ 10 кВ Тихоновка-Парамоновка | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Возникшее по неустановленной причине междуфазное КЗ на ВЛ 10 кВ Тихоновка-Парамоновка самоликвидировалось при отключении ВЛ действием РЗА в ходе локализации аварии. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ Тихоновка-Парамоновка с целью выявления нарушений требований и предотвращения аварийного отключения ВЛ. | 2025-09-15
ВЭС |  |  |  | 2025-07-23 00:27 | 23.07.2025 00:27 | ВЛ 10 кВ Тихоновка-Вершина | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Отключение ВЛ произошло по невыявленным причинам. | Не намечены
ВЭС |  |  |  | 2025-07-23 00:27 | 23.07.2025 00:27 | ВЛ 10 кВ Тихоновка-Вершина | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Возникшее по неустановленной причине междуфазное КЗ на ВЛ 10 кВ Тихоновка-Вершинаа самоликвидировалось при отключении ВЛ действием РЗА в ходе локализации аварии. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ Тихоновка-Вершина с целью выявления нарушений требований и предотвращения аварийного отключения ВЛ. | 2025-09-15
ВЭС | 127 | 82 | 07 | 2025-07-23 04:23 | 23.07.2025 04:23 | ВЛ 10 кВ Усть-Орда-Дет.дом | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Междуфазное замыкание на ВЛ-10 кВ Усть-Орда-Дет.дом произошло при протекании междуфазного тока замыкания при недопустим сближении проводов ВЛ из-за сильных порывов ветра. Место замыкания не установлено. | Не намечены
ВЭС |  |  |  | 2025-07-23 04:23 | 23.07.2025 04:23 | ВЛ 10 кВ Усть-Орда-Дет.дом | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Возникшее по неустановленной причине междуфазное КЗ на ВЛ 10 кВ Усть-Орда-Дет.дом самоликвидировалось при отключении ВЛ действием РЗА в ходе локализации аварии. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ Усть-Орда-Дет.дом с целью выявления нарушений требований и предотвращения аварийного отключения ВЛ. | 2025-09-15
ВЭС | 128 | 83 | 07 | 2025-07-23 12:23 | 23.07.2025 12:23 | ВЛ 10 кВ Столбово-Поселок А | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Отключение ВЛ произошло по невыявленным причинам. | Не намечены
ВЭС |  |  |  | 2025-07-23 12:23 | 23.07.2025 12:23 | ВЛ 10 кВ Столбово-Поселок А | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Возникшее по неустановленной причине междуфазное КЗ на ВЛ 10 кВ Столбово-Поселок А самоликвидировалось при отключении ВЛ действием РЗА в ходе локализации аварии. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ Столбово-Поселок А с целью выявления нарушений требований и предотвращения аварийного отключения ВЛ. | 2025-09-15
ВЭС | 129 | 84 | 07 | 2025-07-23 12:27 | 23.07.2025 12:27 | ВЛ 10 кВ Поздняково-РМЗ | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Отключение ВЛ произошло по невыявленным причинам. | Не намечены
ВЭС |  |  |  | 2025-07-23 12:27 | 23.07.2025 12:27 | ВЛ 10 кВ Поздняково-РМЗ | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Возникшее по неустановленной причине междуфазное КЗ на ВЛ 10 кВ Поздняково-РМЗ самоликвидировалось при отключении ВЛ действием РЗА в ходе локализации аварии. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ Поздняково-РМЗ с целью выявления нарушений требований и предотвращения аварийного отключения ВЛ. | 2025-09-15
ВЭС | 130 | 703 | 07 | 2025-07-23 18:54 | 24.07.2025 00:02 | ВЛ 35 кВ Усть-Балей-Оек | 35 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: повреждение оборудования потребителей электрической энергии | Направить потребителю письменное уведомление о необходимости эксплуатировать оборудование в соответствии с требованиями ПТЭЭП | 2025-09-15
ВЭС |  |  |  | 2025-07-23 18:54 | 24.07.2025 00:02 | ВЛ 35 кВ Усть-Балей-Оек | 35 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Отключение ВЛ-35 Усть-Балей - Оёк произошло из-за нарушения изоляции в КТП 35/0,4 2025 в зоне ответственности потребителя. Причина нарушения изоляции э/у потребителя не установлена. | Не намечены
ВЭС | 131 | 808 | 07 | 2025-07-23 14:21 | 23.07.2025 15:33 | ПС 110 кВ Хомутово В-110 Т-1 | 110 | Электротехническое оборудование 110 кВ и выше трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа (дефекты изготовления) выключателя В-110 Т-1 укомплектованного катушкой отключения с ограниченным ресурсом числа срабатываний и имеющим нестабильное качество от изделия к изделию стало причиной отказа срабатывания выключателя при коммутации присоединения в нормальном режиме. | Разработать мероприятия по внеплановой проверке технического состояния КСА приводов выключателей типа ВГП-110 производства ОАО ВО «Электроаппарат» г. Санкт-Петербург, поставленных для электроустановок филиала ВЭС в 2017 - 2019 г.г.. | 2025-12-30
ВЭС |  |  |  | 2025-07-23 14:21 | 23.07.2025 15:33 | ПС 110 кВ Хомутово В-110 Т-1 | 110 | Электротехническое оборудование 110 кВ и выше трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов | Причиной отказа работы выключателя явилось разрушение (термический "пережёг") оперативным током токоведущей жилы в обмотке катушки отключения выключателя ВГП-110 производства ОАО ВО «Электроаппарат» г. Санкт-Петербург (установлен в 2018 г. при замене ВМТ-110). при производстве переключений. Параметры оперативного тока ПС 110 кВ Хомутово соответствуют техническим параметрам выключателя ВГП-110, разрушение обмотки катушки произошло из-за внутреннего скрытого дефекта. | Не намечены
ВЭС | 132 | 85 | 07 | 2025-07-24 01:08 | 24.07.2025 01:08 | ВЛ 10 кВ Захал - Черемушки | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Во время неблагоприятных погодных условий – дождя – произошло перекрытие (междуфазное замыкание) из-за недопустимого увлажнения изоляции ВЛ. ВЛ была отключена действием РЗА. КЗ на ВЛ самоликвидировалось при отключении ВЛ действием РЗА в ходе локализации аварии.. | Не намечены
ВЭС |  |  |  | 2025-07-24 01:08 | 24.07.2025 01:08 | ВЛ 10 кВ Захал - Черемушки | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Возникшее по неустановленной причине междуфазное КЗ на ВЛ 10 кВ Захал - Черемушки самоликвидировалось при отключении ВЛ действием РЗА в ходе локализации аварии. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ Захал - Черемушки с целью выявления нарушений требований и предотвращения аварийного отключения ВЛ. | 2025-09-15
ВЭС | 133 | 86 | 07 | 2025-07-24 01:25 | 24.07.2025 01:25 | ВЛ 10 кВ Тараса - Заглик | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Междуфазное замыкание на ВЛ-10 кВ Тараса - Заглик произошло при протекании междуфазного тока замыкания при недопустим сближении проводов ВЛ из-за сильных порывов ветра. Место замыкания не установлено. | Не намечены
ВЭС |  |  |  | 2025-07-24 01:25 | 24.07.2025 01:25 | ВЛ 10 кВ Тараса - Заглик | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Возникшее по неустановленной причине междуфазное КЗ на ВЛ 10 кВ Тараса - Заглик самоликвидировалось при отключении ВЛ действием РЗА в ходе локализации аварии. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ Тараса - Заглик с целью выявления нарушений требований и предотвращения аварийного отключения ВЛ. | 2025-09-15
ВЭС |  |  |  | 2025-07-24 02:43 | 24.07.2025 02:43 | ВЛ 10 кВ Тихоновка-Вершина | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Междуфазное замыкание на ВЛ-10 кВ Тихоновка-Вершина произошло при протекании междуфазного тока замыкания при недопустим сближении проводов ВЛ из-за сильных порывов ветра. Место замыкания не установлено. | Не намечены
ВЭС |  |  |  | 2025-07-24 02:43 | 24.07.2025 02:43 | ВЛ 10 кВ Тихоновка-Вершина | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Возникшее по неустановленной причине междуфазное КЗ на ВЛ 10 кВ Тихоновка-Вершина самоликвидировалось при отключении ВЛ действием РЗА в ходе локализации аварии. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ Тихоновка-Вершина с целью выявления нарушений требований и предотвращения аварийного отключения ВЛ. | 2025-09-15
ВЭС |  |  |  | 2025-07-24 02:46 | 24.07.2025 02:46 | ВЛ 10 кВ Оса-Ирхидей | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Междуфазное замыкание на ВЛ-10 кВ Оса-Ирхидей произошло при протекании междуфазного тока замыкания при недопустим сближении проводов ВЛ из-за сильных порывов ветра. Место замыкания не установлено. | Не намечены
ВЭС |  |  |  | 2025-07-24 02:46 | 24.07.2025 02:46 | ВЛ 10 кВ Оса-Ирхидей | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Возникшее по неустановленной причине междуфазное КЗ на ВЛ 10 кВ Оса-Ирхидей самоликвидировалось при отключении ВЛ действием РЗА в ходе локализации аварии. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ Оса-Ирхидей с целью выявления нарушений требований и предотвращения аварийного отключения ВЛ. | 2025-09-15
ВЭС | 134 | 87 | 07 | 2025-07-25 00:51 | 25.07.2025 00:51 | ВЛ 10 кВ Усть-Орда - Нижняя Идыга | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Отключение ВЛ произошло по невыявленным причинам. | Не намечены
ВЭС |  |  |  | 2025-07-25 00:51 | 25.07.2025 00:51 | ВЛ 10 кВ Усть-Орда - Нижняя Идыга | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Возникшее по неустановленной причине междуфазное КЗ на ВЛ 10 кВ Усть-Орда - Нижняя Идыга самоликвидировалось при отключении ВЛ действием РЗА в ходе локализации аварии. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ Усть-Орда - Нижняя Идыга с целью выявления нарушений требований и предотвращения аварийного отключения ВЛ. | 2025-09-15
ВЭС |  |  |  | 2025-07-25 00:51 | 25.07.2025 00:51 | ВЛ 10 кВ Усть-Орда - Дет.дом | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Отключение ВЛ произошло по невыявленным причинам. | Не намечены
ВЭС |  |  |  | 2025-07-25 00:51 | 25.07.2025 00:51 | ВЛ 10 кВ Усть-Орда - Дет.дом | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Возникшее по неустановленной причине междуфазное КЗ на ВЛ 10 кВ Усть-Орда - Дет.дом самоликвидировалось при отключении ВЛ действием РЗА в ходе локализации аварии. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ Усть-Орда - Дет.дом с целью выявления нарушений требований и предотвращения аварийного отключения ВЛ. | 2025-09-15
ВЭС | 135 | 88 | 07 | 2025-07-26 01:48 | 26.07.2025 01:48 | ВЛ 10 кВ Усть-Орда - Нижняя Идыга | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Междуфазное замыкание на ВЛ-10 кВ Усть-Орда - Нижняя Идыга произошло при протекании междуфазного тока замыкания при недопустим сближении проводов ВЛ из-за сильных порывов ветра. Место замыкания не установлено. | Не намечены
ВЭС |  |  |  | 2025-07-26 01:48 | 26.07.2025 01:48 | ВЛ 10 кВ Усть-Орда - Нижняя Идыга | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Возникшее по неустановленной причине междуфазное КЗ на ВЛ 10 кВ Усть-Орда - Нижняя Идыга самоликвидировалось при отключении ВЛ действием РЗА в ходе локализации аварии. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ Усть-Орда - Нижняя Идыга с целью выявления нарушений требований и предотвращения аварийного отключения ВЛ. | 2025-09-15
ВЭС |  |  |  | 2025-07-26 02:05 | 26.07.2025 02:05 | ВЛ 10 кВ Усть-Орда - Дет.дом | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Междуфазное замыкание на ВЛ-10 кВ Усть-Орда - Дет.дом произошло при протекании междуфазного тока замыкания при недопустим сближении проводов ВЛ из-за сильных порывов ветра. Место замыкания не установлено. | Не намечены
ВЭС |  |  |  | 2025-07-26 02:05 | 26.07.2025 02:05 | ВЛ 10 кВ Усть-Орда - Дет.дом | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Возникшее по неустановленной причине междуфазное КЗ на ВЛ 10 кВ Усть-Орда - Дет.дом самоликвидировалось при отключении ВЛ действием РЗА в ходе локализации аварии. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ Усть-Орда - Дет.дом с целью выявления нарушений требований и предотвращения аварийного отключения ВЛ. | 2025-09-15
ВЭС |  |  |  | 2025-07-26 02:18 | 26.07.2025 02:18 | ВЛ 10 кВ Усть-Орда - Нижняя Идыга | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Междуфазное замыкание на ВЛ-10 кВ Усть-Орда - Нижняя Идыга произошло при протекании междуфазного тока замыкания при недопустим сближении проводов ВЛ из-за сильных порывов ветра. Место замыкания не установлено. | Не намечены
ВЭС |  |  |  | 2025-07-26 02:18 | 26.07.2025 02:18 | ВЛ 10 кВ Усть-Орда - Нижняя Идыга | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Возникшее по неустановленной причине междуфазное КЗ на ВЛ 10 кВ Усть-Орда - Нижняя Идыга самоликвидировалось при отключении ВЛ действием РЗА в ходе локализации аварии. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ Усть-Орда - Нижняя Идыга с целью выявления нарушений требований и предотвращения аварийного отключения ВЛ. | 2025-09-15
ВЭС |  |  |  | 2025-07-26 02:35 | 26.07.2025 02:35 | ВЛ 10 кВ Харат-Харануты | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Междуфазное замыкание на ВЛ-10 кВ Харат-Харануты произошло при протекании междуфазного тока замыкания при недопустим сближении проводов ВЛ из-за сильных порывов ветра. Место замыкания не установлено. | Не намечены
ВЭС |  |  |  | 2025-07-26 02:35 | 26.07.2025 02:35 | ВЛ 10 кВ Харат-Харануты | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Возникшее по неустановленной причине междуфазное КЗ на ВЛ 10 кВ Харат-Харануты самоликвидировалось при отключении ВЛ действием РЗА в ходе локализации аварии. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ Харат-Харануты с целью выявления нарушений требований и предотвращения аварийного отключения ВЛ. | 2025-09-15
ВЭС |  |  |  | 2025-07-27 03:24 | 27.07.2025 03:24 | ВЛ 10 кВ Половинка - Баяндай | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Междуфазное замыкание на ВЛ-10 кВ Половинка - Баяндай произошло при протекании междуфазного тока замыкания при недопустим сближении проводов ВЛ из-за сильных порывов ветра. Место замыкания не установлено. | Не намечены
ВЭС |  |  |  | 2025-07-27 03:24 | 27.07.2025 03:24 | ВЛ 10 кВ Половинка - Баяндай | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Возникшее по неустановленной причине междуфазное КЗ на ВЛ 10 кВ Половинка - Баяндай самоликвидировалось при отключении ВЛ действием РЗА в ходе локализации аварии. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ Половинка - Баяндай с целью выявления нарушений требований и предотвращения аварийного отключения ВЛ. | 2025-09-30
ВЭС | 136 | 89 | 07 | 2025-07-28 08:24 | 28.07.2025 08:24 | ВЛ 10 кВ Никольск-Барда | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Отключение ВЛ произошло по невыявленным причинам. | Не намечены
ВЭС |  |  |  | 2025-07-28 08:24 | 28.07.2025 08:24 | ВЛ 10 кВ Никольск-Барда | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Возникшее по неустановленной причине междуфазное КЗ на ВЛ 10 кВ Никольск-Барда самоликвидировалось при отключении ВЛ действием РЗА в ходе локализации аварии. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ Никольск-Барда с целью выявления нарушений требований и предотвращения аварийного отключения ВЛ. | 2025-09-15
ВЭС | 137 | 90 | 07 | 2025-07-29 08:37 | 29.07.2025 08:37 | ВЛ 10 кВ Лыловщина - Поселок | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Отключение ВЛ произошло по невыявленным причинам. | Не намечены
ВЭС |  |  |  | 2025-07-29 08:37 | 29.07.2025 08:37 | ВЛ 10 кВ Лыловщина - Поселок | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Возникшее по неустановленной причине междуфазное КЗ на ВЛ 10 кВ Лыловщина - Поселок самоликвидировалось при отключении ВЛ действием РЗА в ходе локализации аварии. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ Лыловщина - Поселок с целью выявления нарушений требований и предотвращения аварийного отключения ВЛ. | 2025-09-15
ВЭС |  |  |  | 2025-07-29 16:18 | 29.07.2025 16:18 | ВЛ 10 кВ Никольск-Барда | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Отключение ВЛ произошло по невыявленным причинам. | Не намечены
ВЭС |  |  |  | 2025-07-29 16:18 | 29.07.2025 16:18 | ВЛ 10 кВ Никольск-Барда | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Возникшее по неустановленной причине междуфазное КЗ на ВЛ 10 кВ Никольск-Барда самоликвидировалось при отключении ВЛ действием РЗА в ходе локализации аварии. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ Никольск-Барда с целью выявления нарушений требований и предотвращения аварийного отключения ВЛ. | 2025-09-15
ВЭС | 138 | 91 | 07 | 2025-07-30 02:15 | 30.07.2025 02:15 | ВЛ 10 кВ Гаханы - Ахины | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Отключение ВЛ произошло по невыявленным причинам. | Не намечены
ВЭС |  |  |  | 2025-07-30 02:15 | 30.07.2025 02:15 | ВЛ 10 кВ Гаханы - Ахины | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Возникшее по неустановленной причине междуфазное КЗ на ВЛ 10 кВ Гаханы - Ахины самоликвидировалось при отключении ВЛ действием РЗА в ходе локализации аварии. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ Гаханы - Ахины с целью выявления нарушений требований и предотвращения аварийного отключения ВЛ. | 2025-09-15
ВЭС | 139 | 92 | 07 | 2025-07-31 05:22 | 31.07.2025 05:22 | ВЛ 10 кВ Гаханы - Мурамцовка | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Отключение ВЛ произошло по невыявленным причинам. | Не намечены
ВЭС |  |  |  | 2025-07-31 05:22 | 31.07.2025 05:22 | ВЛ 10 кВ Гаханы - Мурамцовка | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Возникшее по неустановленной причине междуфазное КЗ на ВЛ 10 кВ Гаханы - Мурамцовка самоликвидировалось при отключении ВЛ действием РЗА в ходе локализации аварии. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ Гаханы - Мурамцовка с целью выявления нарушений требований и предотвращения аварийного отключения ВЛ. | 2025-09-15
ВЭС | 140 | 93 | 07 | 2025-07-31 12:19 | 31.07.2025 12:19 | ВЛ 10 кВ Косая Степь - Куртун | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Отключение ВЛ произошло по невыявленным причинам. | Не намечены
ВЭС |  |  |  | 2025-07-31 12:19 | 31.07.2025 12:19 | ВЛ 10 кВ Косая Степь - Куртун | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Возникшее по неустановленной причине междуфазное КЗ на ВЛ 10 кВ Косая Степь - Куртун самоликвидировалось при отключении ВЛ действием РЗА в ходе локализации аварии. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ Косая Степь - Куртун с целью выявления нарушений требований и предотвращения аварийного отключения ВЛ. | 2025-09-30
ВЭС | 141 | 94 | 07 | 2025-07-31 13:15 | 31.07.2025 13:15 | ВЛ 10 кВ Гаханы - Мурамцовка | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Междуфазное замыкание на ВЛ-10 кВ Гаханы - Мурамцовка произошло при протекании междуфазного тока замыкания при недопустим сближении проводов ВЛ из-за сильных порывов ветра. Место замыкания не установлено. | Не намечены
ВЭС |  |  |  | 2025-07-31 13:15 | 31.07.2025 13:15 | ВЛ 10 кВ Гаханы - Мурамцовка | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Возникшее по неустановленной причине междуфазное КЗ на ВЛ 10 кВ Гаханы - Мурамцовка самоликвидировалось при отключении ВЛ действием РЗА в ходе локализации аварии. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ Гаханы - Мурамцовка с целью выявления нарушений требований и предотвращения аварийного отключения ВЛ. | 2025-09-15
ВЭС | 142 | 95 | 08 | 2025-08-01 01:15 | 01.08.2025 01:15 | ВЛ 10 кВ Гаханы - Ахины | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Междуфазное замыкание на ВЛ-10 кВ Гаханы - Ахины произошло при протекании междуфазного тока замыкания при недопустим сближении проводов ВЛ из-за сильных порывов ветра. Место замыкания не установлено. | Не намечены
ВЭС |  |  |  | 2025-08-01 01:15 | 01.08.2025 01:15 | ВЛ 10 кВ Гаханы - Ахины | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Возникшее по неустановленной причине междуфазное КЗ на ВЛ 10 кВ Гаханы - Ахины самоликвидировалось при отключении ВЛ действием РЗА в ходе локализации аварии. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ Гаханы - Ахины с целью выявления нарушений требований и предотвращения аварийного отключения ВЛ. | 2025-09-20
ВЭС |  |  |  | 2025-08-01 01:33 | 01.08.2025 01:33 | ВЛ 10 кВ Харат - Шохтой | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Междуфазное замыкание на ВЛ-10 кВ Харат - Шохтой произошло при протекании междуфазного тока замыкания при недопустим сближении проводов ВЛ из-за сильных порывов ветра. Место замыкания не установлено. | Не намечены
ВЭС |  |  |  | 2025-08-01 01:33 | 01.08.2025 01:33 | ВЛ 10 кВ Харат - Шохтой | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Возникшее по неустановленной причине междуфазное КЗ на ВЛ 10 кВ Харат - Шохтой самоликвидировалось при отключении ВЛ действием РЗА в ходе локализации аварии. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ Харат - Шохтой с целью выявления нарушений требований и предотвращения аварийного отключения ВЛ. | 2025-09-20
ВЭС | 143 | 96 | 08 | 2025-08-01 01:48 | 01.08.2025 01:48 | ВЛ 10 кВ Жигалово - Грузновка | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Отключение ВЛ произошло по невыявленным причинам. | Не намечены
ВЭС |  |  |  | 2025-08-01 01:48 | 01.08.2025 01:48 | ВЛ 10 кВ Жигалово - Грузновка | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Возникшее по неустановленной причине междуфазное КЗ на ВЛ 10 кВ Жигалово - Грузновка самоликвидировалось при отключении ВЛ действием РЗА в ходе локализации аварии. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ Жигалово - Грузновка с целью выявления нарушений требований и предотвращения аварийного отключения ВЛ. | 2025-09-30
ВЭС | 144 | 97 | 08 | 2025-08-01 07:15 | 01.08.2025 07:15 | ВЛ 10 кВ Гаханы - Мурамцовка | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Отключение ВЛ произошло по невыявленным причинам. | Не намечены
ВЭС |  |  |  | 2025-08-01 07:15 | 01.08.2025 07:15 | ВЛ 10 кВ Гаханы - Мурамцовка | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Возникшее по неустановленной причине междуфазное КЗ на ВЛ 10 кВ Гаханы - Мурамцовка самоликвидировалось при отключении ВЛ действием РЗА в ходе локализации аварии. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ Гаханы - Мурамцовка с целью выявления нарушений требований и предотвращения аварийного отключения ВЛ. | 2025-09-20
ВЭС |  |  |  | 2025-08-01 09:07 | 01.08.2025 09:07 | ВЛ 10 кВ Гаханы - Мурамцовка | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Отключение ВЛ произошло по невыявленным причинам. | Не намечены
ВЭС |  |  |  | 2025-08-01 09:07 | 01.08.2025 09:07 | ВЛ 10 кВ Гаханы - Мурамцовка | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Возникшее по неустановленной причине междуфазное КЗ на ВЛ 10 кВ Гаханы - Мурамцовка самоликвидировалось при отключении ВЛ действием РЗА в ходе локализации аварии. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ Гаханы - Мурамцовка с целью выявления нарушений требований и предотвращения аварийного отключения ВЛ. | 2025-09-20
ВЭС |  |  |  | 2025-08-01 13:30 | 01.08.2025 13:30 | ВЛ 10 кВ Гаханы - Мурамцовка | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Отключение ВЛ произошло по невыявленным причинам. | Не намечены
ВЭС |  |  |  | 2025-08-01 13:30 | 01.08.2025 13:30 | ВЛ 10 кВ Гаханы - Мурамцовка | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Возникшее по неустановленной причине междуфазное КЗ на ВЛ 10 кВ Гаханы - Мурамцовка самоликвидировалось при отключении ВЛ действием РЗА в ходе локализации аварии. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ Гаханы - Мурамцовка с целью выявления нарушений требований и предотвращения аварийного отключения ВЛ. | 2025-09-20
ВЭС | 145 | 110 | 08 | 2025-08-01 14:38 | 01.08.2025 14:38 | ВЛ 10 кВ Харат-Харануты | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Отключение ВЛ произошло во время прохождения грозового фронта по причине атмосферного перенапряжения возникшего вблизи ВЛ при прямых воздействиях атмосферных электрических разрядов. КЗ на ВЛ возникло при срабатывании (с разрушением) ОПН в ходе локализации аварии. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ Гаханы - Мурамцовка с целью выявления нарушений требований и предотвращения аварийного отключения ВЛ.
ВЭС |  |  |  | 2025-08-01 14:38 | 01.08.2025 14:38 | ВЛ 10 кВ Харат-Харануты | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Локализация аппаратом защиты от перенапряжения – ОПН-10 фазы «В» в РУВН КТП-10/0,4 2-993 от ВЛ 10 кВ Харат – Харануты действия атмосферного разряде молнии вызвало действие дуги, разрушение ОПН и междуфазное замыкание при кратковременном соприкосновении шлейфов разноимённых фаз. | Не намечены | 2025-09-20
ВЭС |  |  |  | 2025-08-01 14:54 | 01.08.2025 17:31 | ВЛ 10 кВ Харат-Харануты | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Отключение ВЛ произошло во время прохождения грозового фронта по причине атмосферного перенапряжения возникшего вблизи ВЛ при прямых воздействиях атмосферных электрических разрядов. КЗ на ВЛ возникло при срабатывании (с разрушением) ОПН в ходе локализации аварии. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ Гаханы - Мурамцовка с целью выявления нарушений требований и предотвращения аварийного отключения ВЛ.
ВЭС |  |  |  | 2025-08-01 14:54 | 01.08.2025 17:31 | ВЛ 10 кВ Харат-Харануты | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Локализация аппаратом защиты от перенапряжения – ОПН-10 фазы «В» в РУВН КТП-10/0,4 2-993 от ВЛ 10 кВ Харат – Харануты действия атмосферного разряде молнии вызвало действие дуги, разрушение ОПН и междуфазное замыкание при кратковременном соприкосновении шлейфов разноимённых фаз. | Не намечены | 2025-09-20
ВЭС | 146 | 98 | 08 | 2025-08-02 01:06 | 02.08.2025 01:06 | ВЛ 10 кВ Никольск-Поселок | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Междуфазное замыкание на ВЛ 10 кВ Никольск-Поселок произошло при протекании междуфазного тока замыкания по поверхности элементов изоляции ВЛ при грозовом разряде молнии. Место замыкания не установлено. | Не намечены
ВЭС |  |  |  | 2025-08-02 01:06 | 02.08.2025 01:06 | ВЛ 10 кВ Никольск-Поселок | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Во время неблагоприятных погодных условий – прохождения грозового фронта – произошло перекрытие междуфазное замыкание по поверхности изоляторов. ВЛ 10 кВ Никольск-Поселок была отключена действием РЗА. КЗ на ВЛ самоликвидировалось при отключении ВЛ действием РЗА в ходе локализации аварии. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ Никольск-Поселок с целью выявления нарушений требований и предотвращения аварийного отключения ВЛ. | 2025-09-15
ВЭС | 147 | 99 | 08 | 2025-08-02 06:44 | 02.08.2025 06:44 | ВЛ 10 кВ Хомутово-Поселок | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Отключение ВЛ произошло по невыявленным причинам. | Не намечены
ВЭС |  |  |  | 2025-08-02 06:44 | 02.08.2025 06:44 | ВЛ 10 кВ Хомутово-Поселок | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Возникшее по неустановленной причине междуфазное КЗ на ВЛ 10 кВ Хомутово - Поселок самоликвидировалось при отключении ВЛ действием РЗА в ходе локализации аварии. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ Хомутово - Поселок с целью выявления нарушений требований и предотвращения аварийного отключения ВЛ. | 2025-09-15
ВЭС |  |  |  | 2025-08-02 06:44 | 02.08.2025 06:44 | ВЛ 10 кВ Хомутово-ЖК Куда | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Отключение ВЛ произошло по невыявленным причинам. | Не намечены
ВЭС |  |  |  | 2025-08-02 06:44 | 02.08.2025 06:44 | ВЛ 10 кВ Хомутово-ЖК Куда | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Возникшее по неустановленной причине междуфазное КЗ на ВЛ 10 кВ Хомутово-ЖК Куда самоликвидировалось при отключении ВЛ действием РЗА в ходе локализации аварии. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ Хомутово-ЖК Куда с целью выявления нарушений требований и предотвращения аварийного отключения ВЛ. | 2025-09-15
ВЭС | 148 | 100 | 08 | 2025-08-02 23:24 | 02.08.2025 23:24 | ВЛ 10 кВ Черноруд-Сарма Б | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Междуфазное замыкание на ВЛ 10 кВ Черноруд-Сарма Б произошло при протекании междуфазного тока замыкания по поверхности элементов изоляции ВЛ при грозовом разряде молнии. Место замыкания не установлено. | Не намечены
ВЭС |  |  |  | 2025-08-02 23:24 | 02.08.2025 23:24 | ВЛ 10 кВ Черноруд-Сарма Б | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Во время неблагоприятных погодных условий – прохождения грозового фронта – произошло перекрытие междуфазное замыкание по поверхности изоляторов. ВЛ 10 кВ Черноруд-Сарма Бы была отключена действием РЗА. КЗ на ВЛ самоликвидировалось при отключении ВЛ действием РЗА в ходе локализации аварии. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ Черноруд-Сарма Б с целью выявления нарушений требований и предотвращения аварийного отключения ВЛ. | 2025-09-30
ВЭС |  |  |  | 2025-08-02 23:38 | 02.08.2025 23:38 | ВЛ 10 кВ Черноруд-Сарма Б | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Междуфазное замыкание на ВЛ 10 кВ Черноруд-Сарма Б произошло при протекании междуфазного тока замыкания по поверхности элементов изоляции ВЛ при грозовом разряде молнии. Место замыкания не установлено. | Не намечены
ВЭС |  |  |  | 2025-08-02 23:38 | 02.08.2025 23:38 | ВЛ 10 кВ Черноруд-Сарма Б | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Во время неблагоприятных погодных условий – прохождения грозового фронта – произошло перекрытие междуфазное замыкание по поверхности изоляторов. ВЛ 10 кВ Черноруд-Сарма Бы была отключена действием РЗА. КЗ на ВЛ самоликвидировалось при отключении ВЛ действием РЗА в ходе локализации аварии. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ Черноруд-Сарма Б с целью выявления нарушений требований и предотвращения аварийного отключения ВЛ. | 2025-09-30
ВЭС | 149 | 201 | 08 | 2025-08-04 01:05 | 04.08.2025 01:05 | ВЛ 10 кВ Геологическая-Грановщина Б | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Отключение ВЛ произошло по невыявленным причинам. | Не намечены
ВЭС |  |  |  | 2025-08-04 01:05 | 04.08.2025 01:05 | ВЛ 10 кВ Геологическая-Грановщина Б | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Возникшее по неустановленной причине междуфазное КЗ на ВЛ 10 кВ Геологическая-Грановщина Б самоликвидировалось при отключении ВЛ действием РЗА в ходе локализации аварии. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ Геологическая-Грановщина Б с целью выявления нарушений требований и предотвращения аварийного отключения ВЛ. | 2025-09-15
ВЭС |  |  |  | 2025-08-04 01:05 | 04.08.2025 01:05 | ВЛ 10 кВ Геологическая-Усть-Куда Б | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Отключение ВЛ произошло по невыявленным причинам. | Не намечены
ВЭС |  |  |  | 2025-08-04 01:05 | 04.08.2025 01:05 | ВЛ 10 кВ Геологическая-Усть-Куда Б | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Возникшее по неустановленной причине междуфазное КЗ на ВЛ 10 кВ Геологическая-Усть-Куда Б самоликвидировалось при отключении ВЛ действием РЗА в ходе локализации аварии. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ Геологическая-Усть-Куда Б с целью выявления нарушений требований и предотвращения аварийного отключения ВЛ. | 2025-09-15
ВЭС | 150 | 202 | 08 | 2025-08-04 01:28 | 04.08.2025 01:28 | ВЛ 10 кВ Тихоновка-Воскресенка | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Отключение ВЛ произошло по невыявленным причинам. | Не намечены
ВЭС |  |  |  | 2025-08-04 01:28 | 04.08.2025 01:28 | ВЛ 10 кВ Тихоновка-Воскресенка | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Возникшее по неустановленной причине междуфазное КЗ на ВЛ 10 кВ Тихоновка-Воскресенка самоликвидировалось при отключении ВЛ действием РЗА в ходе локализации аварии. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ Тихоновка-Воскресенка с целью выявления нарушений требований и предотвращения аварийного отключения ВЛ. | 2025-09-15
ВЭС | 151 | 203 | 08 | 2025-08-04 15:10 | 04.08.2025 15:10 | ВЛ 10 кВ Захал-Еловка | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Междуфазное замыкание на ВЛ 10 кВ Захал-Еловка произошло при протекании междуфазного тока замыкания по поверхности элементов изоляции ВЛ при грозовом разряде молнии. Место замыкания не установлено. | Не намечены
ВЭС |  |  |  | 2025-08-04 15:10 | 04.08.2025 15:10 | ВЛ 10 кВ Захал-Еловка | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Во время неблагоприятных погодных условий – прохождения грозового фронта – произошло перекрытие междуфазное замыкание по поверхности изоляторов. ВЛ 10 кВ Захал-Еловкаы была отключена действием РЗА. КЗ на ВЛ самоликвидировалось при отключении ВЛ действием РЗА в ходе локализации аварии. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ Захал-Еловка с целью выявления нарушений требований и предотвращения аварийного отключения ВЛ. | 2025-09-20
ВЭС |  |  |  | 2025-08-04 15:13 | 04.08.2025 15:13 | ВЛ 10 кВ Усть-Орда-Тугутуй Б | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Междуфазное замыкание на ВЛ 10 кВУсть-Орда-Тугутуй Б произошло при протекании междуфазного тока замыкания по поверхности элементов изоляции ВЛ при грозовом разряде молнии. Место замыкания не установлено. | Не намечены
ВЭС |  |  |  | 2025-08-04 15:13 | 04.08.2025 15:13 | ВЛ 10 кВ Усть-Орда-Тугутуй Б | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Во время неблагоприятных погодных условий – прохождения грозового фронта – произошло перекрытие междуфазное замыкание по поверхности изоляторов. ВЛ 10 кВУсть-Орда-Тугутуй Б была отключена действием РЗА. КЗ на ВЛ самоликвидировалось при отключении ВЛ действием РЗА в ходе локализации аварии. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВУсть-Орда-Тугутуй Б с целью выявления нарушений требований и предотвращения аварийного отключения ВЛ. | 2025-09-20
ВЭС |  |  |  | 2025-08-04 15:51 | 04.08.2025 15:51 | ВЛ 35 кВ Усть-Орда-Черемушки | 35 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Междуфазное замыкание на ВЛ 35 кВ Усть-Орда-Черемушки произошло при протекании междуфазного тока замыкания по поверхности элементов изоляции ВЛ при грозовом разряде молнии. Место замыкания не установлено. | Не намечены
ВЭС |  |  |  | 2025-08-04 15:51 | 04.08.2025 15:51 | ВЛ 35 кВ Усть-Орда-Черемушки | 35 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Во время неблагоприятных погодных условий – прохождения грозового фронта – произошло перекрытие междуфазное замыкание по поверхности изоляторов. ВЛ 35 кВ Усть-Орда-Черемушки была отключена действием РЗА. КЗ на ВЛ самоликвидировалось при отключении ВЛ действием РЗА в ходе локализации аварии. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 35 кВ Усть-Орда-Черемушки с целью выявления нарушений требований и предотвращения аварийного отключения ВЛ. | 2025-09-20
ВЭС |  |  |  | 2025-08-04 16:51 | 04.08.2025 16:51 | ВЛ 10 кВ Усть-Орда-Нижняя Идыга | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Междуфазное замыкание на ВЛ 10 кВ Усть-Орда-Нижняя Идыга произошло при протекании междуфазного тока замыкания по поверхности элементов изоляции ВЛ при грозовом разряде молнии. Место замыкания не установлено. | Не намечены
ВЭС |  |  |  | 2025-08-04 16:51 | 04.08.2025 16:51 | ВЛ 10 кВ Усть-Орда-Нижняя Идыга | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Во время неблагоприятных погодных условий – прохождения грозового фронта – произошло перекрытие междуфазное замыкание по поверхности изоляторов. ВЛ 10 кВ Усть-Орда-Нижняя Идыга была отключена действием РЗА. КЗ на ВЛ самоликвидировалось при отключении ВЛ действием РЗА в ходе локализации аварии. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ Усть-Орда-Нижняя Идыга с целью выявления нарушений требований и предотвращения аварийного отключения ВЛ. | 2025-09-20
ВЭС |  |  |  | 2025-08-04 18:58 | 04.08.2025 18:58 | ВЛ 20 кВ Жигалово-Чикан | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Междуфазное замыкание на ВЛ 20 кВ Жигалово-Чикан произошло при протекании междуфазного тока замыкания по поверхности элементов изоляции ВЛ при грозовом разряде молнии. Место замыкания не установлено. | Не намечены
ВЭС |  |  |  | 2025-08-04 18:58 | 04.08.2025 18:58 | ВЛ 20 кВ Жигалово-Чикан | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Во время неблагоприятных погодных условий – прохождения грозового фронта – произошло перекрытие междуфазное замыкание по поверхности изоляторов. ВЛ 20 кВ Жигалово-Чикан была отключена действием РЗА. КЗ на ВЛ самоликвидировалось при отключении ВЛ действием РЗА в ходе локализации аварии. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 20 кВ Жигалово-Чикан с целью выявления нарушений требований и предотвращения аварийного отключения ВЛ. | 2025-09-20
ВЭС |  |  |  | 2025-08-04 20:10 | 04.08.2025 20:10 | ВЛ 10 кВ Захал-Черемушки | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Междуфазное замыкание на ВЛ 10 кВ Захал-Черемушки произошло при протекании междуфазного тока замыкания по поверхности элементов изоляции ВЛ при грозовом разряде молнии. Место замыкания не установлено. | Не намечены
ВЭС |  |  |  | 2025-08-04 20:10 | 04.08.2025 20:10 | ВЛ 10 кВ Захал-Черемушки | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Во время неблагоприятных погодных условий – прохождения грозового фронта – произошло перекрытие междуфазное замыкание по поверхности изоляторов. ВЛ 10 кВ Захал-Черемушки были отключены действием РЗА. КЗ на ВЛ самоликвидировалось при отключении ВЛ действием РЗА в ходе локализации аварии. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ Захал-Черемушки с целью выявления нарушений требований и предотвращения аварийного отключения ВЛ. | 2025-09-20
ВЭС | 152 | 809 | 08 | 2025-08-04 16:16 | 04.08.2025 18:10 | ПС 110 кВ Карлук В-110 Т-2 | 110 | Электротехническое оборудование 110 кВ и выше трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов | Отключение Т-2 ПС 110 кВ Карлук произошло вследствие штатной работы дуговой защиты вводной ячейки В-10 Т-2 по команде РЗА после возникновения электродугового разряда внутри корпуса ячейки. Из-за грозовых перенапряжений в сети 10 кВ ПС 110 кВ Карлук, произошло электродуговое перекрытие изоляции в ячейке В-10 Т-2, с последующим разрушением проходного изолятора фазы «В» ошиновки КРУН-10. | Организовать проверку работоспособности устройств защиты от атмосферных перенапряжений ПС 110 кВ Карлук | 2025-11-30
ВЭС |  |  |  | 2025-08-04 16:16 | 04.08.2025 18:10 | ПС 110 кВ Карлук В-110 Т-2 | 110 | Электротехническое оборудование 110 кВ и выше трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов | Разрушение изоляции вводной ячейки В-10 Т-2 КРУН-10 ПС 110 кВ Карлук произошло из-за термического воздействия электродугового разряда между ТВЧ разноимённых фаз и корпусом ячейки В-10 Т-2 из-за грозовых перенапряжений в сети 10 кВ. | Выполнить восстановление В-10 Т2 КРУН-10 ПС 110 кВ Карлук с заменой изоляции, повреждённой ошиновки и восстановлением ЛКП и РТИ корпуса. | 2025-08-18
ВЭС | 153 | 204 | 08 | 2025-08-05 01:36 | 05.08.2025 01:36 | ВЛ 10 кВ Оса-Каха | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Междуфазное замыкание на ВЛ-10 кВ Оса-Каха произошло при протекании междуфазного тока замыкания при недопустим сближении проводов ВЛ из-за сильных порывов ветра. Место замыкания не установлено. | Не намечены
ВЭС |  |  |  | 2025-08-05 01:36 | 05.08.2025 01:36 | ВЛ 10 кВ Оса-Каха | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Возникшее по неустановленной причине междуфазное КЗ на ВЛ 10 кВ Оса-Каха самоликвидировалось при отключении ВЛ действием РЗА в ходе локализации аварии. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ Оса-Каха с целью выявления нарушений требований и предотвращения аварийного отключения ВЛ. | 2025-09-15
ВЭС |  |  |  | 2025-08-05 01:36 | 05.08.2025 01:36 | ВЛ 10 кВ Оса-Матаган | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Междуфазное замыкание на ВЛ-10 кВ Оса-Матаган произошло при протекании междуфазного тока замыкания при недопустим сближении проводов ВЛ из-за сильных порывов ветра. Место замыкания не установлено. | Не намечены
ВЭС |  |  |  | 2025-08-05 01:36 | 05.08.2025 01:36 | ВЛ 10 кВ Оса-Матаган | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Возникшее по неустановленной причине междуфазное КЗ на ВЛ 10 кВ Оса-Матаган самоликвидировалось при отключении ВЛ действием РЗА в ходе локализации аварии. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ Оса-Матаган с целью выявления нарушений требований и предотвращения аварийного отключения ВЛ. | 2025-09-15
ВЭС | 154 | 205 | 08 | 2025-08-05 02:58 | 05.08.2025 02:58 | ВЛ 10 кВ Садоводство-Тихий Плес | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Отключение ВЛ произошло по невыявленным причинам. | Не намечены
ВЭС |  |  |  | 2025-08-05 02:58 | 05.08.2025 02:58 | ВЛ 10 кВ Садоводство-Тихий Плес | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Возникшее по неустановленной причине междуфазное КЗ на ВЛ 10 кВ Геологическая-Усть-Куда Б самоликвидировалось при отключении ВЛ действием РЗА в ходе локализации аварии. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ Геологическая-Усть-Куда Б с целью выявления нарушений требований и предотвращения аварийного отключения ВЛ. | 2025-09-30
ВЭС | 155 | 206 | 08 | 2025-08-05 05:36 | 05.08.2025 05:36 | ВЛ 10 кВ Баяндай-Половинка | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Отключение ВЛ произошло по невыявленным причинам. | Не намечены
ВЭС |  |  |  | 2025-08-05 05:36 | 05.08.2025 05:36 | ВЛ 10 кВ Баяндай-Половинка | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Возникшее по неустановленной причине междуфазное КЗ на ВЛ 10 кВ Баяндай-Половинка самоликвидировалось при отключении ВЛ действием РЗА в ходе локализации аварии. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ Баяндай-Половинка с целью выявления нарушений требований и предотвращения аварийного отключения ВЛ. | 2025-09-30
ВЭС | 156 | 207 | 08 | 2025-08-05 12:04 | 05.08.2025 12:04 | ВЛ 10 кВ Хомутово-Барки А | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Отключение ВЛ произошло по невыявленным причинам. | Не намечены
ВЭС |  |  |  | 2025-08-05 12:04 | 05.08.2025 12:04 | ВЛ 10 кВ Хомутово-Барки А | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Возникшее по неустановленной причине междуфазное КЗ на ВЛ 10 кВ Хомутово-Барки А самоликвидировалось при отключении ВЛ действием РЗА в ходе локализации аварии. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ Хомутово-Барки А с целью выявления нарушений требований и предотвращения аварийного отключения ВЛ. | 2025-09-30
ВЭС | 157 | 208 | 08 | 2025-08-07 10:45 | 07.08.2025 10:45 | ВЛ 10 кВ Качуг - Посёлок (потребителя ОКЭ) | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: повреждение оборудования потребителей электрической энергии | Направить в смежную ТСО ОКЭ письменное уведомление о необходимости эксплуатировать оборудование в соответствии с требованиями ПТЭЭП. | 2025-09-30
ВЭС |  |  |  | 2025-08-07 10:45 | 07.08.2025 10:45 | ВЛ 10 кВ Качуг - Посёлок (потребителя ОКЭ) | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Отключение ВЛ произошло по невыявленным причинам. | Не намечены
ВЭС | 158 | 209 | 08 | 2025-08-08 02:46 | 08.08.2025 02:46 | ВЛ 10 кВ Усть-Орда-Нижняя Идыга | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Междуфазное замыкание на ВЛ 10 кВ Усть-Орда-Нижняя Идыга произошло при протекании междуфазного тока замыкания по поверхности элементов изоляции ВЛ при грозовом разряде молнии. Место замыкания не установлено. | Не намечены
ВЭС |  |  |  | 2025-08-08 02:46 | 08.08.2025 02:46 | ВЛ 10 кВ Усть-Орда-Нижняя Идыга | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Во время неблагоприятных погодных условий – прохождения грозового фронта – произошло перекрытие междуфазное замыкание по поверхности изоляторов. ВЛ 10 кВ Усть-Орда-Нижняя Идыга была отключена действием РЗА. КЗ на ВЛ самоликвидировалось при отключении ВЛ действием РЗА в ходе локализации аварии. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ Усть-Орда-Нижняя Идыга с целью выявления нарушений требований и предотвращения аварийного отключения ВЛ. | 2025-09-20
ВЭС |  |  |  | 2025-08-08 02:49 | 08.08.2025 02:49 | ВЛ 10 кВ Горохово-Верхний Кет | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Междуфазное замыкание на ВЛ 10 кВ Горохово-Верхний Кет произошло при протекании междуфазного тока замыкания по поверхности элементов изоляции ВЛ при грозовом разряде молнии. Место замыкания не установлено. | Не намечены
ВЭС |  |  |  | 2025-08-08 02:49 | 08.08.2025 02:49 | ВЛ 10 кВ Горохово-Верхний Кет | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Во время неблагоприятных погодных условий – прохождения грозового фронта – произошло перекрытие междуфазное замыкание по поверхности изоляторов. ВЛ 10 кВ Горохово-Верхний Кет была отключена действием РЗА. КЗ на ВЛ самоликвидировалось при отключении ВЛ действием РЗА в ходе локализации аварии. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ Горохово-Верхний Кет с целью выявления нарушений требований и предотвращения аварийного отключения ВЛ. | 2025-09-20
ВЭС |  |  |  | 2025-08-08 03:14 | 08.08.2025 03:14 | ВЛ 10 кВ Харат - Харануты | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Междуфазное замыкание на ВЛ 10 кВ Харат - Харануты произошло при протекании междуфазного тока замыкания по поверхности элементов изоляции ВЛ при грозовом разряде молнии. Место замыкания не установлено. | Не намечены
ВЭС |  |  |  | 2025-08-08 03:14 | 08.08.2025 03:14 | ВЛ 10 кВ Харат - Харануты | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Во время неблагоприятных погодных условий – прохождения грозового фронта – произошло перекрытие междуфазное замыкание по поверхности изоляторов. ВЛ 10 кВ Харат - Харануты была отключена действием РЗА. КЗ на ВЛ самоликвидировалось при отключении ВЛ действием РЗА в ходе локализации аварии. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ Харат - Харануты с целью выявления нарушений требований и предотвращения аварийного отключения ВЛ. | 2025-09-20
ВЭС |  |  |  | 2025-08-08 03:21 | 08.08.2025 03:21 | ВЛ 10 кВ Усть-Орда - Бозой | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Междуфазное замыкание на ВЛ 10 кВ Усть-Орда - Бозой произошло при протекании междуфазного тока замыкания по поверхности элементов изоляции ВЛ при грозовом разряде молнии. Место замыкания не установлено. | Не намечены
ВЭС |  |  |  | 2025-08-08 03:21 | 08.08.2025 03:21 | ВЛ 10 кВ Усть-Орда - Бозой | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Во время неблагоприятных погодных условий – прохождения грозового фронта – произошло перекрытие междуфазное замыкание по поверхности изоляторов. ВЛ 10 кВ Усть-Орда - Бозой была отключена действием РЗА. КЗ на ВЛ самоликвидировалось при отключении ВЛ действием РЗА в ходе локализации аварии. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ Усть-Орда - Бозой с целью выявления нарушений требований и предотвращения аварийного отключения ВЛ. | 2025-09-20
ВЭС |  |  |  | 2025-08-08 03:28 | 08.08.2025 03:28 | ВЛ 10 кВ Баяндай - Бадагуй | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Междуфазное замыкание на ВЛ 10 кВ Баяндай - Бадагуй произошло при протекании междуфазного тока замыкания по поверхности элементов изоляции ВЛ при грозовом разряде молнии. Место замыкания не установлено. | Не намечены
ВЭС |  |  |  | 2025-08-08 03:28 | 08.08.2025 03:28 | ВЛ 10 кВ Баяндай - Бадагуй | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Во время неблагоприятных погодных условий – прохождения грозового фронта – произошло перекрытие междуфазное замыкание по поверхности изоляторов. ВЛ 10 кВ Баяндай - Бадагуй была отключена действием РЗА. КЗ на ВЛ самоликвидировалось при отключении ВЛ действием РЗА в ходе локализации аварии. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ Баяндай - Бадагуй с целью выявления нарушений требований и предотвращения аварийного отключения ВЛ. | 2025-09-20
ВЭС |  |  |  | 2025-08-08 03:31 | 08.08.2025 03:31 | ВЛ 10 кВ Усть-Орда - Тугутуй А | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Междуфазное замыкание на ВЛ 10 кВ Усть-Орда - Тугутуй А произошло при протекании междуфазного тока замыкания по поверхности элементов изоляции ВЛ при грозовом разряде молнии. Место замыкания не установлено. | Не намечены
ВЭС |  |  |  | 2025-08-08 03:31 | 08.08.2025 03:31 | ВЛ 10 кВ Усть-Орда - Тугутуй А | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Во время неблагоприятных погодных условий – прохождения грозового фронта – произошло перекрытие междуфазное замыкание по поверхности изоляторов. ВЛ 10 кВ Усть-Орда - Тугутуй А была отключена действием РЗА. КЗ на ВЛ самоликвидировалось при отключении ВЛ действием РЗА в ходе локализации аварии. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ Усть-Орда - Тугутуй А с целью выявления нарушений требований и предотвращения аварийного отключения ВЛ. | 2025-09-20
ВЭС |  |  |  | 2025-08-08 03:31 | 08.08.2025 03:31 | ВЛ 10 кВ Усть-Орда - Нижняя Идыга | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Междуфазное замыкание на ВЛ 10 кВ Усть-Орда-Нижняя Идыга произошло при протекании междуфазного тока замыкания по поверхности элементов изоляции ВЛ при грозовом разряде молнии. Место замыкания не установлено. | Не намечены
ВЭС |  |  |  | 2025-08-08 03:31 | 08.08.2025 03:31 | ВЛ 10 кВ Усть-Орда - Нижняя Идыга | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Во время неблагоприятных погодных условий – прохождения грозового фронта – произошло перекрытие междуфазное замыкание по поверхности изоляторов. ВЛ 10 кВ Усть-Орда-Нижняя Идыга была отключена действием РЗА. КЗ на ВЛ самоликвидировалось при отключении ВЛ действием РЗА в ходе локализации аварии. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ Усть-Орда-Нижняя Идыга с целью выявления нарушений требований и предотвращения аварийного отключения ВЛ. | 2025-09-20
ВЭС |  |  |  | 2025-08-08 03:36 | 08.08.2025 03:36 | ВЛ 10 кВ Усть-Орда - Нижняя Идыга | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Междуфазное замыкание на ВЛ 10 кВ Усть-Орда-Нижняя Идыга произошло при протекании междуфазного тока замыкания по поверхности элементов изоляции ВЛ при грозовом разряде молнии. Место замыкания не установлено. | Не намечены
ВЭС |  |  |  | 2025-08-08 03:36 | 08.08.2025 03:36 | ВЛ 10 кВ Усть-Орда - Нижняя Идыга | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Во время неблагоприятных погодных условий – прохождения грозового фронта – произошло перекрытие междуфазное замыкание по поверхности изоляторов. ВЛ 10 кВ Усть-Орда-Нижняя Идыга была отключена действием РЗА. КЗ на ВЛ самоликвидировалось при отключении ВЛ действием РЗА в ходе локализации аварии. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ Усть-Орда-Нижняя Идыга с целью выявления нарушений требований и предотвращения аварийного отключения ВЛ. | 2025-09-20
ВЭС |  |  |  | 2025-08-08 03:37 | 08.08.2025 03:37 | ВЛ 10 кВ Хомутово - Турская А | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Междуфазное замыкание на ВЛ 10 кВ Хомутово - Турская А произошло при протекании междуфазного тока замыкания по поверхности элементов изоляции ВЛ при грозовом разряде молнии. Место замыкания не установлено. | Не намечены
ВЭС |  |  |  | 2025-08-08 03:37 | 08.08.2025 03:37 | ВЛ 10 кВ Хомутово - Турская А | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Во время неблагоприятных погодных условий – прохождения грозового фронта – произошло перекрытие междуфазное замыкание по поверхности изоляторов. ВЛ 10 кВ Хомутово - Турская А была отключена действием РЗА. КЗ на ВЛ самоликвидировалось при отключении ВЛ действием РЗА в ходе локализации аварии. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ Хомутово - Турская А с целью выявления нарушений требований и предотвращения аварийного отключения ВЛ. | 2025-09-20
ВЭС |  |  |  | 2025-08-08 03:37 | 08.08.2025 03:37 | ВЛ 10 кВ Хомутово - Церковь | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Междуфазное замыкание на ВЛ 10 кВ Хомутово - Церковь произошло при протекании междуфазного тока замыкания по поверхности элементов изоляции ВЛ при грозовом разряде молнии. Место замыкания не установлено. | Не намечены
ВЭС |  |  |  | 2025-08-08 03:37 | 08.08.2025 03:37 | ВЛ 10 кВ Хомутово - Церковь | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Во время неблагоприятных погодных условий – прохождения грозового фронта – произошло перекрытие междуфазное замыкание по поверхности изоляторов. ВЛ 10 кВ Хомутово - Церковь была отключена действием РЗА. КЗ на ВЛ самоликвидировалось при отключении ВЛ действием РЗА в ходе локализации аварии. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ Хомутово - Церковь с целью выявления нарушений требований и предотвращения аварийного отключения ВЛ. | 2025-09-20
ВЭС |  |  |  | 2025-08-08 03:40 | 08.08.2025 03:40 | ВЛ 10 кВ Хомутово - Поселок | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Междуфазное замыкание на ВЛ 10 кВ Хомутово - Поселок произошло при протекании междуфазного тока замыкания по поверхности элементов изоляции ВЛ при грозовом разряде молнии. Место замыкания не установлено. | Не намечены
ВЭС |  |  |  | 2025-08-08 03:40 | 08.08.2025 03:40 | ВЛ 10 кВ Хомутово - Поселок | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Во время неблагоприятных погодных условий – прохождения грозового фронта – произошло перекрытие междуфазное замыкание по поверхности изоляторов. ВЛ 10 кВ Хомутово - Поселок была отключена действием РЗА. КЗ на ВЛ самоликвидировалось при отключении ВЛ действием РЗА в ходе локализации аварии. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ Хомутово - Поселок с целью выявления нарушений требований и предотвращения аварийного отключения ВЛ. | 2025-09-20
ВЭС |  |  |  | 2025-08-08 03:40 | 08.08.2025 03:40 | ВЛ 10 кВ Тихоновка - Дундай | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Междуфазное замыкание на ВЛ 10 кВ Тихоновка - Дундай произошло при протекании междуфазного тока замыкания по поверхности элементов изоляции ВЛ при грозовом разряде молнии. Место замыкания не установлено. | Не намечены
ВЭС |  |  |  | 2025-08-08 03:40 | 08.08.2025 03:40 | ВЛ 10 кВ Тихоновка - Дундай | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Во время неблагоприятных погодных условий – прохождения грозового фронта – произошло перекрытие междуфазное замыкание по поверхности изоляторов. ВЛ 10 кВ Тихоновка - Дундай была отключена действием РЗА. КЗ на ВЛ самоликвидировалось при отключении ВЛ действием РЗА в ходе локализации аварии. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ Тихоновка - Дундай с целью выявления нарушений требований и предотвращения аварийного отключения ВЛ. | 2025-09-20
ВЭС |  |  |  | 2025-08-08 03:40 | 08.08.2025 03:40 | ВЛ 10 кВ Тихоновка - Парамоновка | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Междуфазное замыкание на ВЛ 10 кВ Тихоновка - Парамоновка произошло при протекании междуфазного тока замыкания по поверхности элементов изоляции ВЛ при грозовом разряде молнии. Место замыкания не установлено. | Не намечены
ВЭС |  |  |  | 2025-08-08 03:40 | 08.08.2025 03:40 | ВЛ 10 кВ Тихоновка - Парамоновка | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Во время неблагоприятных погодных условий – прохождения грозового фронта – произошло перекрытие междуфазное замыкание по поверхности изоляторов. ВЛ 10 кВ Тихоновка - Парамоновка была отключена действием РЗА. КЗ на ВЛ самоликвидировалось при отключении ВЛ действием РЗА в ходе локализации аварии. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ Тихоновка - Парамоновка с целью выявления нарушений требований и предотвращения аварийного отключения ВЛ. | 2025-09-20
ВЭС |  |  |  | 2025-08-08 03:40 | 08.08.2025 03:40 | ВЛ 10 кВ Тихоновка - Поселок | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Междуфазное замыкание на ВЛ 10 кВ Тихоновка - Поселок произошло при протекании междуфазного тока замыкания по поверхности элементов изоляции ВЛ при грозовом разряде молнии. Место замыкания не установлено. | Не намечены
ВЭС |  |  |  | 2025-08-08 03:40 | 08.08.2025 03:40 | ВЛ 10 кВ Тихоновка - Поселок | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Во время неблагоприятных погодных условий – прохождения грозового фронта – произошло перекрытие междуфазное замыкание по поверхности изоляторов. ВЛ 10 кВ Тихоновка - Поселок была отключена действием РЗА. КЗ на ВЛ самоликвидировалось при отключении ВЛ действием РЗА в ходе локализации аварии. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ Тихоновка - Поселок с целью выявления нарушений требований и предотвращения аварийного отключения ВЛ. | 2025-09-20
ВЭС |  |  |  | 2025-08-08 04:32 | 08.08.2025 04:32 | ВЛ 10 кВ Оса - Енисей | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Междуфазное замыкание на ВЛ 10 кВ Оса - Енисей произошло при протекании междуфазного тока замыкания по поверхности элементов изоляции ВЛ при грозовом разряде молнии. Место замыкания не установлено. | Не намечены
ВЭС |  |  |  | 2025-08-08 04:32 | 08.08.2025 04:32 | ВЛ 10 кВ Оса - Енисей | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Во время неблагоприятных погодных условий – прохождения грозового фронта – произошло перекрытие междуфазное замыкание по поверхности изоляторов. ВЛ 10 кВ Оса - Енисей была отключена действием РЗА. КЗ на ВЛ самоликвидировалось при отключении ВЛ действием РЗА в ходе локализации аварии. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ Оса - Енисей с целью выявления нарушений требований и предотвращения аварийного отключения ВЛ. | 2025-09-20
ВЭС |  |  |  | 2025-08-08 04:32 | 08.08.2025 04:32 | ВЛ 10 кВ Оса - Каха | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Междуфазное замыкание на ВЛ 10 кВ Оса - Каха произошло при протекании междуфазного тока замыкания по поверхности элементов изоляции ВЛ при грозовом разряде молнии. Место замыкания не установлено. | Не намечены
ВЭС |  |  |  | 2025-08-08 04:32 | 08.08.2025 04:32 | ВЛ 10 кВ Оса - Каха | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Во время неблагоприятных погодных условий – прохождения грозового фронта – произошло перекрытие междуфазное замыкание по поверхности изоляторов. ВЛ 10 кВ Оса - Каха была отключена действием РЗА. КЗ на ВЛ самоликвидировалось при отключении ВЛ действием РЗА в ходе локализации аварии. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ Оса - Каха с целью выявления нарушений требований и предотвращения аварийного отключения ВЛ. | 2025-09-20
ВЭС |  |  |  | 2025-08-08 04:45 | 08.08.2025 04:45 | ВЛ 10 кВ Оса - Енисей | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Междуфазное замыкание на ВЛ 10 кВ Оса - Енисей произошло при протекании междуфазного тока замыкания по поверхности элементов изоляции ВЛ при грозовом разряде молнии. Место замыкания не установлено. | Не намечены
ВЭС |  |  |  | 2025-08-08 04:45 | 08.08.2025 04:45 | ВЛ 10 кВ Оса - Енисей | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Во время неблагоприятных погодных условий – прохождения грозового фронта – произошло перекрытие междуфазное замыкание по поверхности изоляторов. ВЛ 10 кВ Оса - Енисей была отключена действием РЗА. КЗ на ВЛ самоликвидировалось при отключении ВЛ действием РЗА в ходе локализации аварии. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ Оса - Енисей с целью выявления нарушений требований и предотвращения аварийного отключения ВЛ. | 2025-09-20
ВЭС |  |  |  | 2025-08-08 06:24 | 08.08.2025 06:24 | ВЛ 10 кВ Никольск-Эл.котельная | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Междуфазное замыкание на ВЛ 10 кВ Никольск -Эл.котельная произошло при протекании междуфазного тока замыкания по поверхности элементов изоляции ВЛ при грозовом разряде молнии. Место замыкания не установлено. | Не намечены
ВЭС |  |  |  | 2025-08-08 06:24 | 08.08.2025 06:24 | ВЛ 10 кВ Никольск-Эл.котельная | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Во время неблагоприятных погодных условий – прохождения грозового фронта – произошло перекрытие междуфазное замыкание по поверхности изоляторов. ВЛ 10 кВ Никольск-Эл.котельная была отключена действием РЗА. КЗ на ВЛ самоликвидировалось при отключении ВЛ действием РЗА в ходе локализации аварии. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ Никольск-Эл.котельная с целью выявления нарушений требований и предотвращения аварийного отключения ВЛ. | 2025-09-20
ВЭС | 159 | 210 | 08 | 2025-08-09 06:55 | 09.08.2025 06:55 | ВЛ 10 кВ Ользоны-Поселок | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Отключение ВЛ произошло по невыявленным причинам. | Не намечены
ВЭС |  |  |  | 2025-08-09 06:55 | 09.08.2025 06:55 | ВЛ 10 кВ Ользоны-Поселок | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Возникшее по неустановленной причине междуфазное КЗ на ВЛ 10 кВ Ользоны-Поселок самоликвидировалось при отключении ВЛ действием РЗА в ходе локализации аварии. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ Ользоны-Поселок с целью выявления нарушений требований и предотвращения аварийного отключения ВЛ. | 2025-10-10
ВЭС | 160 | 211 | 08 | 2025-08-09 20:59 | 09.08.2025 20:59 | ВЛ 10 кВ Геологическая - Грановщина А | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Междуфазное замыкание на ВЛ-10 кВ Геологическая - Грановщина А произошло при протекании междуфазного тока замыкания при недопустим сближении проводов ВЛ из-за сильных порывов ветра. Место замыкания не установлено. | Не намечены
ВЭС |  |  |  | 2025-08-09 20:59 | 09.08.2025 20:59 | ВЛ 10 кВ Геологическая - Грановщина А | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Возникшее по неустановленной причине междуфазное КЗ на ВЛ 10 кВ Геологическая - Грановщина А самоликвидировалось при отключении ВЛ действием РЗА в ходе локализации аварии. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ Геологическая - Грановщина А с целью выявления нарушений требований и предотвращения аварийного отключения ВЛ. | 2025-10-10
ВЭС | 161 | 212 | 08 | 2025-08-10 10:14 | 10.08.2025 10:14 | ВЛ 10 кВ Каменка-Никитинская | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Отключение ВЛ произошло по невыявленным причинам. | Не намечены
ВЭС |  |  |  | 2025-08-10 10:14 | 10.08.2025 10:14 | ВЛ 10 кВ Каменка-Никитинская | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Возникшее по неустановленной причине междуфазное КЗ на ВЛ 10 кВ Каменка-Никитинская самоликвидировалось при отключении ВЛ действием РЗА в ходе локализации аварии. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ Каменка-Никитинская с целью выявления нарушений требований и предотвращения аварийного отключения ВЛ. | 2025-10-10
ВЭС | 162 | 213 | 08 | 2025-08-10 10:50 | 10.08.2025 10:50 | ВЛ 10 кВ Хомутово-Турская А | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Междуфазное замыкание на ВЛ-10 кВ Хомутово - Турская А произошло при протекании междуфазного тока замыкания при недопустим сближении проводов ВЛ из-за сильных порывов ветра. Место замыкания не установлено. | Не намечены
ВЭС |  |  |  | 2025-08-10 10:50 | 10.08.2025 10:50 | ВЛ 10 кВ Хомутово-Турская А | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Возникшее по неустановленной причине междуфазное КЗ на ВЛ 10 кВ Хомутово - Турская А самоликвидировалось при отключении ВЛ действием РЗА в ходе локализации аварии. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ Хомутово - Турская А с целью выявления нарушений требований и предотвращения аварийного отключения ВЛ. | 2025-10-10
ВЭС |  |  |  | 2025-08-10 10:54 | 10.08.2025 10:54 | ВЛ 10 кВ Геологическая-Грановщина А | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Междуфазное замыкание на ВЛ-10 кВ Геологическая-Грановщина А произошло при протекании междуфазного тока замыкания при недопустим сближении проводов ВЛ из-за сильных порывов ветра. Место замыкания не установлено. | Не намечены
ВЭС |  |  |  | 2025-08-10 10:54 | 10.08.2025 10:54 | ВЛ 10 кВ Геологическая-Грановщина А | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Возникшее по неустановленной причине междуфазное КЗ на ВЛ 10 кВ Геологическая-Грановщина А самоликвидировалось при отключении ВЛ действием РЗА в ходе локализации аварии. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ Геологическая-Грановщина А с целью выявления нарушений требований и предотвращения аварийного отключения ВЛ. | 2025-10-10
ВЭС |  |  |  | 2025-08-10 11:12 | 10.08.2025 11:12 | ВЛ 10 кВ Гаханы-Ахины | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Междуфазное замыкание на ВЛ-10 кВ Гаханы - Ахины произошло при протекании междуфазного тока замыкания при недопустим сближении проводов ВЛ из-за сильных порывов ветра. Место замыкания не установлено. | Не намечены
ВЭС |  |  |  | 2025-08-10 11:12 | 10.08.2025 11:12 | ВЛ 10 кВ Гаханы-Ахины | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Возникшее по неустановленной причине междуфазное КЗ на ВЛ 10 кВ Гаханы - Ахины самоликвидировалось при отключении ВЛ действием РЗА в ходе локализации аварии. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ Гаханы - Ахины с целью выявления нарушений требований и предотвращения аварийного отключения ВЛ. | 2025-10-10
ВЭС |  |  |  | 2025-08-10 11:35 | 10.08.2025 11:35 | ВЛ 10 кВ Оёк - Мех. Ферма Б | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Междуфазное замыкание на ВЛ-10 кВ Оёк - Мех. Ферма Б произошло при протекании междуфазного тока замыкания при недопустим сближении проводов ВЛ из-за сильных порывов ветра. Место замыкания не установлено. | Не намечены
ВЭС |  |  |  | 2025-08-10 11:35 | 10.08.2025 11:35 | ВЛ 10 кВ Оёк - Мех. Ферма Б | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Возникшее по неустановленной причине междуфазное КЗ на ВЛ 10 кВ Оёк - Мех. Ферма Б самоликвидировалось при отключении ВЛ действием РЗА в ходе локализации аварии. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ Оёк - Мех. Ферма Б с целью выявления нарушений требований и предотвращения аварийного отключения ВЛ. | 2025-10-10
ВЭС |  |  |  | 2025-08-10 11:19 | 10.08.2025 11:19 | ВЛ 10 кВ Гаханы-Ахины | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Междуфазное замыкание на ВЛ-10 кВ Гаханы - Ахины произошло при протекании междуфазного тока замыкания при недопустим сближении проводов ВЛ из-за сильных порывов ветра. Место замыкания не установлено. | Не намечены
ВЭС |  |  |  | 2025-08-10 11:19 | 10.08.2025 11:19 | ВЛ 10 кВ Гаханы-Ахины | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Возникшее по неустановленной причине междуфазное КЗ на ВЛ 10 кВ Гаханы - Ахины самоликвидировалось при отключении ВЛ действием РЗА в ходе локализации аварии. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ Гаханы - Ахины с целью выявления нарушений требований и предотвращения аварийного отключения ВЛ. | 2025-10-10
ВЭС |  |  |  | 2025-08-10 11:58 | 10.08.2025 11:58 | ВЛ 10 кВ Светлячки - Серебрянный Ключ | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Междуфазное замыкание на ВЛ-10 кВ Светлячки - Серебрянный Ключ произошло при протекании междуфазного тока замыкания при недопустим сближении проводов ВЛ из-за сильных порывов ветра. Место замыкания не установлено. | Не намечены
ВЭС |  |  |  | 2025-08-10 11:58 | 10.08.2025 11:58 | ВЛ 10 кВ Светлячки - Серебрянный Ключ | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Возникшее по неустановленной причине междуфазное КЗ на ВЛ 10 кВ Светлячки - Серебрянный Ключ самоликвидировалось при отключении ВЛ действием РЗА в ходе локализации аварии. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ Светлячки - Серебрянный Ключ с целью выявления нарушений требований и предотвращения аварийного отключения ВЛ. | 2025-10-10
ВЭС | 163 | 111 | 08 | 2025-08-10 12:12 | 10.08.2025 12:14 | ВЛ 10 кВ Черемушки - Бургаз | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Междуфазное замыкание на ВЛ 10 кВ Черемушки - Бургаз произошло при протекании междуфазного тока замыкания по поверхности элементов изоляции ВЛ при грозовом разряде молнии. Место замыкания не установлено. | Не намечены
ВЭС |  |  |  | 2025-08-10 12:12 | 10.08.2025 12:14 | ВЛ 10 кВ Черемушки - Бургаз | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Во время неблагоприятных погодных условий – прохождения грозового фронта – произошло перекрытие междуфазное замыкание по поверхности изоляторов. ВЛ 10 кВ Черемушки - Бургаз была отключена действием РЗА. КЗ на ВЛ самоликвидировалось при отключении ВЛ действием РЗА в ходе локализации аварии. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ Черемушки - Бургаз с целью выявления нарушений требований и предотвращения аварийного отключения ВЛ. | 2025-10-10
ВЭС |  |  |  | 2025-08-10 12:20 | 10.08.2025 12:20 | ВЛ 10 кВ Харат - Харануты | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Междуфазное замыкание на ВЛ 10 кВ Харат - Харануты произошло при протекании междуфазного тока замыкания по поверхности элементов изоляции ВЛ при грозовом разряде молнии. Место замыкания не установлено. | Не намечены
ВЭС |  |  |  | 2025-08-10 12:20 | 10.08.2025 12:20 | ВЛ 10 кВ Харат - Харануты | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Во время неблагоприятных погодных условий – прохождения грозового фронта – произошло перекрытие междуфазное замыкание по поверхности изоляторов. ВЛ 10 кВ Харат - Харануты была отключена действием РЗА. КЗ на ВЛ самоликвидировалось при отключении ВЛ действием РЗА в ходе локализации аварии. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ Харат - Харанутыя с целью выявления нарушений требований и предотвращения аварийного отключения ВЛ. | 2025-10-10
ВЭС |  |  |  | 2025-08-10 12:38 | 10.08.2025 12:38 | ВЛ 10 кВ Хомутово-ЖК Куда | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Междуфазное замыкание на ВЛ 10 кВ Хомутово-ЖК Куда произошло при протекании междуфазного тока замыкания по поверхности элементов изоляции ВЛ при грозовом разряде молнии. Место замыкания не установлено. | Не намечены
ВЭС |  |  |  | 2025-08-10 12:38 | 10.08.2025 12:38 | ВЛ 10 кВ Хомутово-ЖК Куда | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Во время неблагоприятных погодных условий – прохождения грозового фронта – произошло перекрытие междуфазное замыкание по поверхности изоляторов. ВЛ 10 кВ Хомутово-ЖК Куда была отключена действием РЗА. КЗ на ВЛ самоликвидировалось при отключении ВЛ действием РЗА в ходе локализации аварии. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ Хомутово-ЖК Куда с целью выявления нарушений требований и предотвращения аварийного отключения ВЛ. | 2025-10-10
ВЭС | 164 | 996 | 08 | 2025-08-10 12:38 | 10.08.2025 12:38 | ВЛ 110 кВ Усть-Орда - Баяндай I цепь с отпайками | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Воздействие неблагоприятного погодного явления, в форме грозового фронта, создало участки атмосферного перенапряжения. Накопленное атмосферное электричество при грозовых разрядах в заземлённые части опор ВЛ создавало импульсные перенапряжения в месте крепления изолирующей подвески фазного провода к траверсе опоры, вызывало "обратное перекрытие" изоляции с возникновением неустойчивого замыкания на землю, которое самоликвидировалось после отключения ВЛ средствами РЗА. | Не намечены
ВЭС |  |  |  | 2025-08-10 12:38 | 10.08.2025 12:38 | ВЛ 110 кВ Усть-Орда - Баяндай I цепь с отпайками | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | В результате атмосферного разряда молнии вблизи ВЛ 110 кВ Усть-Орда – Баяндай I цепь с отпайками между заземлёнными частями опоры ВЛ и проводом возникло импульсное перенапряжение с последующим пробоем воздушного промежутка между проводами трёх фаз и ближайшими заземлёнными элементами опоры с перекрытием изоляции ПС-70 на опоре 119, возникло неустойчивое КЗ на землю, в результате чего действием РЗА произошло отключение ВЛ 110 кВ Усть-Орда – Баяндай I цепь с отпайками. | Выполнить замер сопротивления заземляющего устройства опор 118 - 120 кВ ВЛ 110 кВ Усть-Орда – Баяндай I цепь с отпайками (по результатам, устранить выявленные нарушения при наличии). | 2025-10-15
ВЭС |  |  |  | 2025-08-10 12:39 | 10.08.2025 12:39 | ВЛ 110 кВ Баяндай-Еланцы А с отпайками | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Воздействие неблагоприятного погодного явления, в форме грозового фронта, создало участки атмосферного перенапряжения. Накопленное атмосферное электричество при грозовых разрядах в заземлённые части опор ВЛ создавало импульсные перенапряжения в месте крепления изолирующей подвески фазного провода к траверсе опоры, вызывало "обратное перекрытие" изоляции с возникновением неустойчивого замыкания на землю, которое самоликвидировалось после отключения ВЛ средствами РЗА. | Направить письмо в смежную ТСО ОГУЭП "Облкоммунэнерго" об аварийном отключении ВЛ 110 кВ Баяндай – Еланцы А с отпайками в зоне обслуживания ТСО ОКЭ, выявленном месте короткого междуфазного замыкания на землю и необходимости выполнить замер сопротивления заземляющего устройства опор 423/137 - 423/139 ВЛ 110 кВ Баяндай – Еланцы А с отпайками (по результатам, устранить выявленные нарушения при наличии). | 2025-09-10
ВЭС |  |  |  | 2025-08-10 12:39 | 10.08.2025 12:39 | ВЛ 110 кВ Баяндай-Еланцы А с отпайками | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | В результате атмосферного разряда молнии вблизи ВЛ 110 кВ Баяндай – Еланцы А с отпайками между заземлёнными частями опоры ВЛ и проводом возникло импульсное перенапряжение с последующим пробоем воздушного промежутка между проводами трёх фаз и ближайшими заземлёнными элементами опоры с перекрытием изоляции ПС-70 на опоре 423/138, возникло неустойчивое КЗ на землю, в результате чего действием РЗА произошло отключение ВЛ 110 кВ Баяндай – Еланцы А с отпайками. | Не намечены | 2025-10-10
ВЭС |  |  |  | 2025-08-10 12:39 | 10.08.2025 12:39 | ВЛ 110 кВ Баяндай-Еланцы Б с отпайкой на ПС Косая степь | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Воздействие неблагоприятного погодного явления, в форме грозового фронта, создало участки атмосферного перенапряжения. Накопленное атмосферное электричество при грозовых разрядах в заземлённые части опор ВЛ создавало импульсные перенапряжения в месте крепления изолирующей подвески фазного провода к траверсе опоры, вызывало "обратное перекрытие" изоляции с возникновением неустойчивого замыкания на землю, которое самоликвидировалось после отключения ВЛ средствами РЗА. | Не намечены
ВЭС |  |  |  | 2025-08-10 12:39 | 10.08.2025 12:39 | ВЛ 110 кВ Баяндай-Еланцы Б с отпайкой на ПС Косая степь | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | В результате атмосферного разряда молнии вблизи ВЛ 110 кВ Баяндай – Еланцы Б с отпайкой на ПС Косая Степь между заземлёнными частями опоры ВЛ и проводом возникло импульсное перенапряжение с последующим пробоем воздушного промежутка между проводом и ближайшими заземлёнными элементами опоры с перекрытием изоляции ПС-70 на опоре 413, возникло неустойчивое КЗ на землю, в результате чего действием РЗА произошло отключение ВЛ 110 кВ Баяндай – Еланцы Б с отпайкой на ПС Косая Степь. | Выполнить замер сопротивления заземляющего устройства опор 412 - 414 ВЛ 110 кВ Баяндай – Еланцы Б с отпайкой на ПС Косая Степь (по результатам, устранить выявленные нарушения при наличии). | 2025-10-15
ВЭС | 165 | 214 | 08 | 2025-08-10 15:12 | 10.08.2025 15:12 | ВЛ 10 кВ Юголок - Кижа | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Междуфазное замыкание на ВЛ-10 кВ Юголок - Кижа произошло при протекании междуфазного тока замыкания при недопустим сближении проводов ВЛ из-за сильных порывов ветра. Место замыкания не установлено. | Не намечены
ВЭС |  |  |  | 2025-08-10 15:12 | 10.08.2025 15:12 | ВЛ 10 кВ Юголок - Кижа | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Возникшее по неустановленной причине междуфазное КЗ на ВЛ 10 кВ Юголок - Кижа самоликвидировалось при отключении ВЛ действием РЗА в ходе локализации аварии. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ Юголок - Кижа с целью выявления нарушений требований и предотвращения аварийного отключения ВЛ. | 2025-10-10
ВЭС | 166 | 215 | 08 | 2025-08-11 08:40 | 11.08.2025 08:40 | ВЛ 10 кВ Светлолобово - ФКРС | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Междуфазное замыкание на ВЛ 10 кВ Светлолобово - ФКРС произошло при протекании междуфазного тока замыкания по поверхности элементов изоляции ВЛ при грозовом разряде молнии. Место замыкания не установлено. | Не намечены
ВЭС |  |  |  | 2025-08-11 08:40 | 11.08.2025 08:40 | ВЛ 10 кВ Светлолобово - ФКРС | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Во время неблагоприятных погодных условий – прохождения грозового фронта – произошло перекрытие междуфазное замыкание по поверхности изоляторов. ВЛ 10 кВ Светлолобово - ФКРС была отключена действием РЗА. КЗ на ВЛ самоликвидировалось при отключении ВЛ действием РЗА в ходе локализации аварии. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ Светлолобово - ФКРС с целью выявления нарушений требований и предотвращения аварийного отключения ВЛ. | 2025-10-10
ВЭС | 167 | 216 | 08 | 2025-08-12 01:18 | 12.08.2025 01:18 | ВЛ 10 кВ Садоводство-Садоводство А | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Отключение ВЛ произошло по невыявленным причинам. | Не намечены
ВЭС |  |  |  | 2025-08-12 01:18 | 12.08.2025 01:18 | ВЛ 10 кВ Садоводство-Садоводство А | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Возникшее по неустановленной причине междуфазное КЗ на ВЛ 10 кВ Садоводство-Садоводство А самоликвидировалось при отключении ВЛ действием РЗА в ходе локализации аварии. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ Садоводство-Садоводство А с целью выявления нарушений требований и предотвращения аварийного отключения ВЛ. | 2025-10-10
ВЭС | 168 | 217 | 08 | 2025-08-13 01:40 | 13.08.2025 01:40 | КВЛ 10 кВ Новая Лисиха - яч. 202 Пивовариха | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Отключение ВЛ произошло по невыявленным причинам. | Не намечены
ВЭС |  |  |  | 2025-08-13 01:40 | 13.08.2025 01:40 | КВЛ 10 кВ Новая Лисиха - яч. 202 Пивовариха | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Возникшее по неустановленной причине междуфазное КЗ на ВЛ 10 кВНовая Лисиха - яч. 202 Пивовариха самоликвидировалось при отключении ВЛ действием РЗА в ходе локализации аварии. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ Новая Лисиха - яч. 202 Пивовариха с целью выявления нарушений требований и предотвращения аварийного отключения ВЛ. | 2025-10-10
ВЭС | 169 | 218 | 08 | 2025-08-13 01:43 | 13.08.2025 01:43 | ВЛ 10 кВ Оса - Каха | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Отключение ВЛ произошло по невыявленным причинам. | Не намечены
ВЭС |  |  |  | 2025-08-13 01:43 | 13.08.2025 01:43 | ВЛ 10 кВ Оса - Каха | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Возникшее по неустановленной причине междуфазное КЗ на ВЛ 10 кВ Оса - Каха самоликвидировалось при отключении ВЛ действием РЗА в ходе локализации аварии. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ Оса - Каха с целью выявления нарушений требований и предотвращения аварийного отключения ВЛ. | 2025-10-10
ВЭС | 170 | 219 | 08 | 2025-08-13 04:10 | 13.08.2025 04:10 | ВЛ 10 кВ Никольск - Барда | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Отключение ВЛ произошло по невыявленным причинам. | Не намечены
ВЭС |  |  |  | 2025-08-13 04:10 | 13.08.2025 04:10 | ВЛ 10 кВ Никольск - Барда | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Возникшее по неустановленной причине междуфазное КЗ на ВЛ 10 кВ Никольск - Барда самоликвидировалось при отключении ВЛ действием РЗА в ходе локализации аварии. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ Никольск - Барда с целью выявления нарушений требований и предотвращения аварийного отключения ВЛ. | 2025-10-10
ВЭС | 171 | 220 | 08 | 2025-08-14 01:55 | 14.08.2025 01:55 | ВЛ 10 кВ Половинка - Баяндай | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Отключение ВЛ произошло по невыявленным причинам. | Не намечены
ВЭС |  |  |  | 2025-08-14 01:55 | 14.08.2025 01:55 | ВЛ 10 кВ Половинка - Баяндай | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Возникшее по неустановленной причине междуфазное КЗ на ВЛ 10 кВ Половинка - Баяндай самоликвидировалось при отключении ВЛ действием РЗА в ходе локализации аварии. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ Половинка - Баяндай с целью выявления нарушений требований и предотвращения аварийного отключения ВЛ. | 2025-10-10
ВЭС | 172 | 221 | 08 | 2025-08-14 04:37 | 14.08.2025 04:37 | ВЛ 10 Молька - Малышевка | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Отключение ВЛ произошло по невыявленным причинам. | Не намечены
ВЭС |  |  |  | 2025-08-14 04:37 | 14.08.2025 04:37 | ВЛ 10 Молька - Малышевка | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Возникшее по неустановленной причине междуфазное КЗ на ВЛ 10 кВ Молька - Малышевка самоликвидировалось при отключении ВЛ действием РЗА в ходе локализации аварии. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ Молька - Малышевка с целью выявления нарушений требований и предотвращения аварийного отключения ВЛ. | 2025-10-10
ВЭС |  |  |  | 2025-08-14 04:37 | 14.08.2025 04:37 | ВЛ 10 Молька - Лабогай | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Отключение ВЛ произошло по невыявленным причинам. | Не намечены
ВЭС |  |  |  | 2025-08-14 04:37 | 14.08.2025 04:37 | ВЛ 10 Молька - Лабогай | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Возникшее по неустановленной причине междуфазное КЗ на ВЛ 10 кВ Молька - Лабогай самоликвидировалось при отключении ВЛ действием РЗА в ходе локализации аварии. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ Молька - Лабогай с целью выявления нарушений требований и предотвращения аварийного отключения ВЛ. | 2025-10-10
ВЭС | 173 | 222 | 08 | 2025-08-15 00:40 | 15.08.2025 00:40 | ВЛ 10 кВ Ново-Ленино - Бильчир | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Во время неблагоприятных погодных условий – густого тумана и обильной росы – произошло перекрытие (междуфазное замыкание) из-за недопустимого увлажнения изоляции ВЛ. ВЛ была отключена действием РЗА. КЗ на ВЛ самоликвидировалось при отключении ВЛ действием РЗА в ходе локализации аварии. | Не намечены
ВЭС |  |  |  | 2025-08-15 00:40 | 15.08.2025 00:40 | ВЛ 10 кВ Ново-Ленино - Бильчир | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Междуфазное замыкание на ВЛ-10 кВ Ново-Ленино - Бильчир произошло при протекании тока замыкания из-за недопустимого увлажнения изоляции ВЛ во время густого тумана и обильной росы. Место замыкания не установлено. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ Ново-Ленино - Бильчир с целью выявления нарушений требований и предотвращения аварийного отключения ВЛ. | 2025-10-10
ВЭС |  |  |  | 2025-08-15 01:30 | 15.08.2025 01:30 | ВЛ 10 Молька - Малышевка | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Во время неблагоприятных погодных условий – густого тумана и обильной росы – произошло перекрытие (междуфазное замыкание) из-за недопустимого увлажнения изоляции ВЛ. ВЛ была отключена действием РЗА. КЗ на ВЛ самоликвидировалось при отключении ВЛ действием РЗА в ходе локализации аварии. | Не намечены
ВЭС |  |  |  | 2025-08-15 01:30 | 15.08.2025 01:30 | ВЛ 10 Молька - Малышевка | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Междуфазное замыкание на ВЛ-10 кВ Молька - Малышевка произошло при протекании тока замыкания из-за недопустимого увлажнения изоляции ВЛ во время густого тумана и обильной росы. Место замыкания не установлено. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ Молька - Малышевка с целью выявления нарушений требований и предотвращения аварийного отключения ВЛ. | 2025-10-10
ВЭС | 174 | 223 | 08 | 2025-08-16 01:58 | 16.08.2025 01:58 | ВЛ 10 кВ Половинка - Баяндай | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Отключение ВЛ произошло по невыявленным причинам. | Не намечены
ВЭС |  |  |  | 2025-08-16 01:58 | 16.08.2025 01:58 | ВЛ 10 кВ Половинка - Баяндай | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Возникшее по неустановленной причине междуфазное КЗ на ВЛ 10 кВ Половинка - Баяндай самоликвидировалось при отключении ВЛ действием РЗА в ходе локализации аварии. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ Половинка - Баяндай с целью выявления нарушений требований и предотвращения аварийного отключения ВЛ. | 2025-10-10
ВЭС | 175 | 224 | 08 | 2025-08-16 04:42 | 16.08.2025 04:42 | ВЛ 10 Молька - Малышевка | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Отключение ВЛ произошло по невыявленным причинам. | Не намечены
ВЭС |  |  |  | 2025-08-16 04:42 | 16.08.2025 04:42 | ВЛ 10 Молька - Малышевка | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Возникшее по неустановленной причине междуфазное КЗ на ВЛ 10 кВ Молька - Малышевка самоликвидировалось при отключении ВЛ действием РЗА в ходе локализации аварии. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ Молька - Малышевка с целью выявления нарушений требований и предотвращения аварийного отключения ВЛ. | 2025-10-10
ВЭС | 176 | 225 | 08 | 2025-08-16 12:38 | 16.08.2025 12:38 | ВЛ 10 кВ Енисей - Шатой | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Отключение ВЛ произошло по невыявленным причинам. | Не намечены
ВЭС |  |  |  | 2025-08-16 12:38 | 16.08.2025 12:38 | ВЛ 10 кВ Енисей - Шатой | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Возникшее по неустановленной причине междуфазное КЗ на ВЛ 10 кВ Енисей - Шатой самоликвидировалось при отключении ВЛ действием РЗА в ходе локализации аварии. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ Енисей - Шатой с целью выявления нарушений требований и предотвращения аварийного отключения ВЛ. | 2025-10-10
ВЭС | 177 | 997 | 08 | 2025-08-16 16:33 | 16.08.2025 16:33 | ВЛ 110 кВ Иркутская ТЭЦ-10 - Урик I цепь | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Воздействие неблагоприятного погодного явления, в форме грозового фронта, создало участки атмосферного перенапряжения. Накопленное атмосферное электричество при грозовых разрядах в заземлённые части опор ВЛ создавало импульсные перенапряжения в месте крепления изолирующей подвески фазного провода к траверсе опоры, вызывало "обратное перекрытие" изоляции с возникновением неустойчивого замыкания на землю, которое самоликвидировалось после отключения ВЛ средствами РЗА. | Не намечены
ВЭС |  |  |  | 2025-08-16 16:33 | 16.08.2025 16:33 | ВЛ 110 кВ Иркутская ТЭЦ-10 - Урик I цепь | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | В результате атмосферного разряда молнии вблизи ВЛ 110 кВ Иркутская ТЭЦ-10 – Урик I цепь между заземлёнными частями опоры ВЛ и проводом возникло импульсное перенапряжение с последующим пробоем воздушного промежутка между проводами и ближайшими заземлёнными элементами опоры с перекрытием изоляции ЛК-70 на опоре 39 ВЛ 110 кВ Иркутская ТЭЦ-10 – Урик I цепь, возникло неустойчивое КЗ на землю, в результате чего действием РЗА произошло отключение ВЛ 110 кВ В Иркутская ТЭЦ-10 – Урик I цепь. | Выполнить замер сопротивления заземляющего устройства опор 38 - 40 ВЛ 110 кВ Иркутская ТЭЦ-10 – Урик I, II цепь. | 2025-10-31
ВЭС |  |  |  | 2025-08-16 16:33 | 16.08.2025 16:33 | ВЛ 110 кВ Иркутская ТЭЦ-10 - Урик I цепь | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | В результате атмосферного разряда молнии вблизи ВЛ 110 кВ Иркутская ТЭЦ-10 – Урик I цепь между заземлёнными частями опоры ВЛ и проводом возникло импульсное перенапряжение с последующим пробоем воздушного промежутка между проводами и ближайшими заземлёнными элементами опоры с перекрытием изоляции ЛК-70 на опоре 39 ВЛ 110 кВ Иркутская ТЭЦ-10 – Урик I цепь, возникло неустойчивое КЗ на землю, в результате чего действием РЗА произошло отключение ВЛ 110 кВ В Иркутская ТЭЦ-10 – Урик I цепь. | Выполнить замену полимерных изоляторов на опоре 39 ВЛ 110 кВ Иркутская ТЭЦ-10 – Урик II цепь с отпайкой на ПС Никольск, фазы А, В, С. | 2026-10-31
ВЭС |  |  |  | 2025-08-16 16:33 | 16.08.2025 16:33 | ВЛ 110 кВ Иркутская ТЭЦ-10 - Урик II цепь с отпайкой на ПС 110 кВ Никольск | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Воздействие неблагоприятного погодного явления, в форме грозового фронта, создало участки атмосферного перенапряжения. Накопленное атмосферное электричество при грозовых разрядах в заземлённые части опор ВЛ создавало импульсные перенапряжения в месте крепления изолирующей подвески фазного провода к траверсе опоры, вызывало "обратное перекрытие" изоляции с возникновением неустойчивого замыкания на землю, которое самоликвидировалось после отключения ВЛ средствами РЗА. | Не намечены
ВЭС |  |  |  | 2025-08-16 16:33 | 16.08.2025 16:33 | ВЛ 110 кВ Иркутская ТЭЦ-10 - Урик II цепь с отпайкой на ПС 110 кВ Никольск | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | В результате атмосферного разряда молнии вблизи ВЛ 110 кВ Иркутская ТЭЦ-10 – Урик II цепь с отпайкой на ПС Никольск между заземлёнными частями опоры ВЛ и проводом возникло импульсное перенапряжение с последующим пробоем воздушного промежутка между проводами и ближайшими заземлёнными элементами опоры с перекрытием изоляции ЛК-70 на опоре 39 ВЛ 110 кВ Иркутская ТЭЦ-10 – Урик II цепь с отпайкой на ПС Никольск, возникло неустойчивое КЗ на землю, в результате чего действием РЗА произошло отключение ВЛ 110 кВ Иркутская ТЭЦ-10 – Урик II цепь с отпайкой на ПС Никольск. | Выполнить замер сопротивления заземляющего устройства опор 38 - 40 ВЛ 110 кВ Иркутская ТЭЦ-10 – Урик I, II цепь. | 2025-10-31
ВЭС |  |  |  | 2025-08-16 16:33 | 16.08.2025 16:33 | ВЛ 110 кВ Иркутская ТЭЦ-10 - Урик II цепь с отпайкой на ПС 110 кВ Никольск | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | В результате атмосферного разряда молнии вблизи ВЛ 110 кВ Иркутская ТЭЦ-10 – Урик II цепь с отпайкой на ПС Никольск между заземлёнными частями опоры ВЛ и проводом возникло импульсное перенапряжение с последующим пробоем воздушного промежутка между проводами и ближайшими заземлёнными элементами опоры с перекрытием изоляции ЛК-70 на опоре 39 ВЛ 110 кВ Иркутская ТЭЦ-10 – Урик II цепь с отпайкой на ПС Никольск, возникло неустойчивое КЗ на землю, в результате чего действием РЗА произошло отключение ВЛ 110 кВ Иркутская ТЭЦ-10 – Урик II цепь с отпайкой на ПС Никольск. | Выполнить замену полимерных изоляторов на опоре 39 ВЛ 110 кВ Иркутская ТЭЦ-10 – Урик II цепь с отпайкой на ПС Никольск, фазы А, В, С. | 2026-10-31
ВЭС | 178 | 226 | 08 | 2025-08-16 17:25 | 16.08.2025 17:25 | ВЛ 10 кВ Усть-Орда - Тугутуй А | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Междуфазное замыкание на ВЛ 10 кВ Усть-Орда - Тугутуй А произошло при протекании междуфазного тока замыкания по поверхности элементов изоляции ВЛ при грозовом разряде молнии. Место замыкания не установлено. | Не намечены
ВЭС |  |  |  | 2025-08-16 17:25 | 16.08.2025 17:25 | ВЛ 10 кВ Усть-Орда - Тугутуй А | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Во время неблагоприятных погодных условий – прохождения грозового фронта – произошло перекрытие междуфазное замыкание по поверхности изоляторов. ВЛ 10 кВ Усть-Орда - Тугутуй А была отключена действием РЗА. КЗ на ВЛ самоликвидировалось при отключении ВЛ действием РЗА в ходе локализации аварии. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ Усть-Орда - Тугутуй А с целью выявления нарушений требований и предотвращения аварийного отключения ВЛ. | 2025-10-10
ВЭС |  |  |  | 2025-08-16 17:30 | 16.08.2025 17:30 | ВЛ 10 кВ Усть-Орда - Тугутуй Б | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Междуфазное замыкание на ВЛ 10 кВ Усть-Орда - Тугутуй Б произошло при протекании междуфазного тока замыкания по поверхности элементов изоляции ВЛ при грозовом разряде молнии. Место замыкания не установлено. | Не намечены
ВЭС |  |  |  | 2025-08-16 17:30 | 16.08.2025 17:30 | ВЛ 10 кВ Усть-Орда - Тугутуй Б | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Во время неблагоприятных погодных условий – прохождения грозового фронта – произошло перекрытие междуфазное замыкание по поверхности изоляторов. ВЛ 10 кВ Усть-Орда - Тугутуй Б была отключена действием РЗА. КЗ на ВЛ самоликвидировалось при отключении ВЛ действием РЗА в ходе локализации аварии. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ Усть-Орда - Тугутуй Б с целью выявления нарушений требований и предотвращения аварийного отключения ВЛ. | 2025-10-10
ВЭС |  |  |  | 2025-08-16 18:16 | 16.08.2025 18:16 | ВЛ 10 кВ Усть-Орда - Мурино | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Междуфазное замыкание на ВЛ 10 кВ Усть-Орда - Мурино произошло при протекании междуфазного тока замыкания по поверхности элементов изоляции ВЛ при грозовом разряде молнии. Место замыкания не установлено. | Не намечены
ВЭС |  |  |  | 2025-08-16 18:16 | 16.08.2025 18:16 | ВЛ 10 кВ Усть-Орда - Мурино | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Во время неблагоприятных погодных условий – прохождения грозового фронта – произошло перекрытие междуфазное замыкание по поверхности изоляторов. ВЛ 10 кВ Усть-Орда - Мурино была отключена действием РЗА. КЗ на ВЛ самоликвидировалось при отключении ВЛ действием РЗА в ходе локализации аварии. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ Усть-Орда - Мурино с целью выявления нарушений требований и предотвращения аварийного отключения ВЛ. | 2025-10-10
ВЭС |  |  |  | 2025-08-17 00:32 | 17.08.2025 00:32 | ВЛ 10 кВ Лыловщина - Ширяево А | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Междуфазное замыкание на ВЛ 10 кВ Лыловщина - Ширяево А произошло при протекании междуфазного тока замыкания по поверхности элементов изоляции ВЛ при грозовом разряде молнии. Место замыкания не установлено. | Не намечены
ВЭС |  |  |  | 2025-08-17 00:32 | 17.08.2025 00:32 | ВЛ 10 кВ Лыловщина - Ширяево А | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Во время неблагоприятных погодных условий – прохождения грозового фронта – произошло перекрытие междуфазное замыкание по поверхности изоляторов. ВЛ 10 кВ Лыловщина - Ширяево А была отключена действием РЗА. КЗ на ВЛ самоликвидировалось при отключении ВЛ действием РЗА в ходе локализации аварии. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ Лыловщина - Ширяево А с целью выявления нарушений требований и предотвращения аварийного отключения ВЛ. | 2025-10-10
ВЭС |  |  |  | 2025-08-17 00:40 | 17.08.2025 00:40 | ВЛ 10 кВ Лыловщина - Посёлок | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Междуфазное замыкание на ВЛ 10 кВ Лыловщина - Посёлок произошло при протекании междуфазного тока замыкания по поверхности элементов изоляции ВЛ при грозовом разряде молнии. Место замыкания не установлено. | Не намечены
ВЭС |  |  |  | 2025-08-17 00:40 | 17.08.2025 00:40 | ВЛ 10 кВ Лыловщина - Посёлок | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Во время неблагоприятных погодных условий – прохождения грозового фронта – произошло перекрытие междуфазное замыкание по поверхности изоляторов. ВЛ 10 кВ Лыловщина - Посёлок была отключена действием РЗА. КЗ на ВЛ самоликвидировалось при отключении ВЛ действием РЗА в ходе локализации аварии. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ Лыловщина - Посёлок с целью выявления нарушений требований и предотвращения аварийного отключения ВЛ. | 2025-10-10
ВЭС | 179 | 753 | 08 | 2025-08-16 17:30 | 16.08.2025 17:30 | ВЛ 35 кВ Усть-Орда - Черемушки | 35 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Междуфазное замыкание на ВЛ 35 кВ Усть-Орда - Черемушки произошло при протекании междуфазного тока замыкания по поверхности элементов изоляции ВЛ при грозовом разряде молнии. Место замыкания не установлено. | Не намечены
ВЭС |  |  |  | 2025-08-16 17:30 | 16.08.2025 17:30 | ВЛ 35 кВ Усть-Орда - Черемушки | 35 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Во время неблагоприятных погодных условий – прохождения грозового фронта – произошло перекрытие междуфазное замыкание по поверхности изоляторов. ВЛ 35 кВ Усть-Орда - Черемушки была отключены действием РЗА. КЗ на ВЛ самоликвидировалось при отключении ВЛ действием РЗА в ходе локализации аварии. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 35 кВ Усть-Орда - Черемушки с целью выявления нарушений требований и предотвращения аварийного отключения ВЛ. | 2025-10-10
ВЭС |  |  |  | 2025-08-16 18:44 | 16.08.2025 18:44 | ВЛ 35 кВ Усть-Орда - Харат | 35 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Междуфазное замыкание на ВЛ 10 кВ Усть-Орда - Харат произошло при протекании междуфазного тока замыкания по поверхности элементов изоляции ВЛ при грозовом разряде молнии. Место замыкания не установлено. | Не намечены
ВЭС |  |  |  | 2025-08-16 18:44 | 16.08.2025 18:44 | ВЛ 35 кВ Усть-Орда - Харат | 35 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Во время неблагоприятных погодных условий – прохождения грозового фронта – произошло перекрытие междуфазное замыкание по поверхности изоляторов. ВЛ 10 кВ Усть-Орда - Харат была отключена действием РЗА. КЗ на ВЛ самоликвидировалось при отключении ВЛ действием РЗА в ходе локализации аварии. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ Усть-Орда - Харат с целью выявления нарушений требований и предотвращения аварийного отключения ВЛ. | 2025-10-10
ВЭС | 180 | 998 | 08 | 2025-08-16 22:03 | 16.08.2025 22:03 | ВЛ 110 кВ Оса - Новая уда I цепь с отпайками | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Отключение ВЛ 110 кВ Оса – Новая Уда I цепь с отпайками с отпайками произошло вследствие воздействия жизнедеятельности птиц по причине обильного загрязнения оборудования ВЛ птичьим пометом. | Выполнить корректировку планов ремонтов Осинского РЭС 2026 г. по результатам определения участков Оса – Новая Уда I цепь с отпайками для установки ПЗУ. | 2025-09-30
ВЭС |  |  |  | 2025-08-16 22:03 | 16.08.2025 22:03 | ВЛ 110 кВ Оса - Новая уда I цепь с отпайками | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Перекрытие изоляции на опоре 102 ВЛ 110 кВ Оса – Новая Уда I цепь с отпайками, фаза «А», произошло через электродуговой разряд по птичьему помёту с возникновением неустойчивого КЗ на землю, со следами точечного оплавления из-за термического электродугового воздействия на траверсу и провод. | Выполнить замер сопротивления заземляющего устройства опоры 102 ВЛ 110 кВ Оса – Новая Уда I цепь с отпайками (по результатам, устранить выявленные нарушения при наличии). | 2025-10-15
ВЭС |  |  |  | 2025-08-16 22:03 | 16.08.2025 22:03 | ВЛ 110 кВ Оса - Новая уда I цепь с отпайками | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Перекрытие изоляции на опоре 102 ВЛ 110 кВ Оса – Новая Уда I цепь с отпайками, фаза «А», произошло через электродуговой разряд по птичьему помёту с возникновением неустойчивого КЗ на землю, со следами точечного оплавления из-за термического электродугового воздействия на траверсу и провод. | Определить участки ВЛ 110 кВ Оса – Новая Уда I цепь с отпайками, подверженные негативному влиянию птиц на состояние изоляции ВЛ, для установки ПЗУ. | 2025-09-30
ВЭС | 181 | 227 | 08 | 2025-08-17 11:33 | 17.08.2025 11:33 | ВЛ 10 кВ Жигалово - Посёлок | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Междуфазное замыкание на ВЛ-10 кВ Жигалово - Посёлок произошло при протекании междуфазного тока замыкания при недопустим сближении проводов ВЛ из-за сильных порывов ветра. Место замыкания не установлено. | Не намечены
ВЭС |  |  |  | 2025-08-17 11:33 | 17.08.2025 11:33 | ВЛ 10 кВ Жигалово - Посёлок | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Возникшее по неустановленной причине междуфазное КЗ на ВЛ 10 кВ Жигалово - Посёлок самоликвидировалось при отключении ВЛ действием РЗА в ходе локализации аварии. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ Жигалово - Посёлок с целью выявления нарушений требований и предотвращения аварийного отключения ВЛ. | 2025-10-10
ВЭС |  |  |  | 2025-08-18 | 18.08.2025 00:00 | ВЛ 10 кВ Юголок - Кижа | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Междуфазное замыкание на ВЛ-10 кВ Юголок - Кижа произошло при протекании междуфазного тока замыкания при недопустим сближении проводов ВЛ из-за сильных порывов ветра. Место замыкания не установлено. | Не намечены
ВЭС |  |  |  | 2025-08-18 | 18.08.2025 00:00 | ВЛ 10 кВ Юголок - Кижа | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Возникшее по неустановленной причине междуфазное КЗ на ВЛ 10 кВ Юголок - Кижа самоликвидировалось при отключении ВЛ действием РЗА в ходе локализации аварии. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ Юголок - Кижа с целью выявления нарушений требований и предотвращения аварийного отключения ВЛ. | 2025-10-10
ВЭС | 182 | 228 | 08 | 2025-08-18 21:24 | 18.08.2025 21:24 | ВЛ 10 кВ Тихоновка - Вершина | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Междуфазное замыкание на ВЛ 10 кВ Тихоновка - Вершиная произошло при протекании междуфазного тока замыкания по поверхности элементов изоляции ВЛ при грозовом разряде молнии. Место замыкания не установлено. | Не намечены
ВЭС |  |  |  | 2025-08-18 21:24 | 18.08.2025 21:24 | ВЛ 10 кВ Тихоновка - Вершина | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Во время неблагоприятных погодных условий – прохождения грозового фронта – произошло перекрытие междуфазное замыкание по поверхности изоляторов. ВЛ 10 кВ Тихоновка - Вершиная была отключена действием РЗА. КЗ на ВЛ самоликвидировалось при отключении ВЛ действием РЗА в ходе локализации аварии. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ Тихоновка - Вершиная с целью выявления нарушений требований и предотвращения аварийного отключения ВЛ. | 2025-10-10
ВЭС | 183 | 229 | 08 | 2025-08-19 01:39 | 19.08.2025 01:39 | ВЛ 10 кВ Хомутово-Турская А | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Отключение ВЛ произошло по невыявленным причинам. | Не намечены
ВЭС |  |  |  | 2025-08-19 01:39 | 19.08.2025 01:39 | ВЛ 10 кВ Хомутово-Турская А | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Возникшее по неустановленной причине междуфазное КЗ на ВЛ 10 кВХомутово-Турская А самоликвидировалось при отключении ВЛ действием РЗА в ходе локализации аварии. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ Хомутово-Турская А с целью выявления нарушений требований и предотвращения аварийного отключения ВЛ. | 2025-10-10
ВЭС | 184 | 230 | 08 | 2025-08-19 02:05 | 19.08.2025 02:05 | ВЛ 10 кВ Садоводство - Музей | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Отключение ВЛ произошло по невыявленным причинам. | Не намечены
ВЭС |  |  |  | 2025-08-19 02:05 | 19.08.2025 02:05 | ВЛ 10 кВ Садоводство - Музей | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Возникшее по неустановленной причине междуфазное КЗ на ВЛ 10 кВ Садоводство - Музей самоликвидировалось при отключении ВЛ действием РЗА в ходе локализации аварии. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ Садоводство - Музей с целью выявления нарушений требований и предотвращения аварийного отключения ВЛ. | 2025-10-10
ВЭС | 185 | 231 | 08 | 2025-08-19 02:47 | 19.08.2025 02:47 | ВЛ 10 кВ Оёк - Коты | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Отключение ВЛ произошло по невыявленным причинам. | Не намечены
ВЭС |  |  |  | 2025-08-19 02:47 | 19.08.2025 02:47 | ВЛ 10 кВ Оёк - Коты | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Возникшее по неустановленной причине междуфазное КЗ на ВЛ 10 кВ Оёк - Коты самоликвидировалось при отключении ВЛ действием РЗА в ходе локализации аварии. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ Оёк - Коты с целью выявления нарушений требований и предотвращения аварийного отключения ВЛ. | 2025-10-10
ВЭС |  |  |  | 2025-08-19 02:47 | 19.08.2025 02:47 | ВЛ 10 кВ Оёк - Мишонково | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Отключение ВЛ произошло по невыявленным причинам. | Не намечены
ВЭС |  |  |  | 2025-08-19 02:47 | 19.08.2025 02:47 | ВЛ 10 кВ Оёк - Мишонково | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Возникшее по неустановленной причине междуфазное КЗ на ВЛ 10 кВ Оёк - Мишонково самоликвидировалось при отключении ВЛ действием РЗА в ходе локализации аварии. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ Оёк - Мишонково с целью выявления нарушений требований и предотвращения аварийного отключения ВЛ. | 2025-10-10
ВЭС | 186 | 232 | 08 | 2025-08-19 03:32 | 19.08.2025 03:32 | ВЛ 10 кВ Хомутово - Турская А | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Междуфазное замыкание на ВЛ 10 кВ Хомутово - Турская А произошло при протекании междуфазного тока замыкания по поверхности элементов изоляции ВЛ при грозовом разряде молнии. Место замыкания не установлено. | Не намечены
ВЭС |  |  |  | 2025-08-19 03:32 | 19.08.2025 03:32 | ВЛ 10 кВ Хомутово - Турская А | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Во время неблагоприятных погодных условий – прохождения грозового фронта – произошло перекрытие междуфазное замыкание по поверхности изоляторов. ВЛ 10 кВ Хомутово - Турская А была отключена действием РЗА. КЗ на ВЛ самоликвидировалось при отключении ВЛ действием РЗА в ходе локализации аварии. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ Хомутово - Турская А с целью выявления нарушений требований и предотвращения аварийного отключения ВЛ. | 2025-10-15
ВЭС |  |  |  | 2025-08-19 03:32 | 19.08.2025 03:32 | ВЛ 10 кВ Хомутово - РМЗ | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Междуфазное замыкание на ВЛ 10 кВ Хомутово - РМЗ произошло при протекании междуфазного тока замыкания по поверхности элементов изоляции ВЛ при грозовом разряде молнии. Место замыкания не установлено. | Не намечены
ВЭС |  |  |  | 2025-08-19 03:32 | 19.08.2025 03:32 | ВЛ 10 кВ Хомутово - РМЗ | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Во время неблагоприятных погодных условий – прохождения грозового фронта – произошло перекрытие междуфазное замыкание по поверхности изоляторов. ВЛ 10 кВ Хомутово - РМЗ была отключена действием РЗА. КЗ на ВЛ самоликвидировалось при отключении ВЛ действием РЗА в ходе локализации аварии. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ Хомутово - РМЗ с целью выявления нарушений требований и предотвращения аварийного отключения ВЛ. | 2025-10-15
ВЭС | 187 | 901 | 08 | 2025-08-19 07:44 | 19.08.2025 08:24 | ПС 220 кВ Столбово | 220 | Устройства релейной защиты и автоматики | Ошибочные действия персонала подрядной организации ООО «КИЭ» при выполнении на ПС 220 кВ Столбово работ по п.3.8. «Программы работ по смене уставок РЗ и АУВ В-220 Т-2 ПС Столбово»: при производстве проверка функции УРОВ с действием на выходное реле К2 до клемм шкафа (X148, X118) разобранных по программе. Для контроля срабатывания реле К2 персоналом подрядной организации был ошибочно подключен прибор мультиметр на клеммы шкафы (X148, X118) в сторону кабеля, в результате чего произошло замыкание выходной цепи «Отключение от УРОВ» и в терминале РЗА ДЗЛ ВЛ 220 кВ «Иркутская - Восточная 2 цепь с отпайкой на ПС Столбово сформировалась команда телеотключения с передачей на противоположные концы на ПС 500 кВ Иркутская и ПС 220 кВ Восточная. | Провести внеплановый производственный инструктаж персоналу филиала Восточные электрические сети на темы: - «Контроль качества работ, выполненных персоналом подрядных организаций. Организация подготовки программ по проверке устройств РЗА при приёмке работ, выполняемых сторонними организациями»; - «Объемы работ по проверкам устройств РЗА при выполнении очередных технических обслуживаний». | 2025-09-30
ВЭС |  |  |  | 2025-08-19 07:44 | 19.08.2025 08:24 | ПС 220 кВ Столбово | 220 | Устройства релейной защиты и автоматики | Ошибочные действия персонала подрядной организации ООО «КИЭ» при выполнении на ПС 220 кВ Столбово работ по п.3.8. «Программы работ по смене уставок РЗ и АУВ В-220 Т-2 ПС Столбово»: при производстве проверка функции УРОВ с действием на выходное реле К2 до клемм шкафа (X148, X118) разобранных по программе. Для контроля срабатывания реле К2 персоналом подрядной организации был ошибочно подключен прибор мультиметр на клеммы шкафы (X148, X118) в сторону кабеля, в результате чего произошло замыкание выходной цепи «Отключение от УРОВ» и в терминале РЗА ДЗЛ ВЛ 220 кВ «Иркутская - Восточная 2 цепь с отпайкой на ПС Столбово сформировалась команда телеотключения с передачей на противоположные концы на ПС 500 кВ Иркутская и ПС 220 кВ Восточная. | Направить в адрес подрядной организации ООО «КИЭ» информационное письмо с информацией об обстоятельствах аварии и причинах возникновения, расследованных настоящим актом расследования причин аварии, с целью принятия мер в отношении персонала, допустившего ошибочные действия не допущения повторения в дальнейшем. | 2025-09-30
ВЭС |  |  |  | 2025-08-19 07:44 | 19.08.2025 08:24 | ПС 220 кВ Столбово | 220 | Устройства релейной защиты и автоматики |  | Не намечены
ВЭС | 188 | 233 | 08 | 2025-08-20 04:10 | 20.08.2025 04:10 | ВЛ 10 Молька - Малышевка | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Отключение ВЛ произошло по невыявленным причинам. | Не намечены
ВЭС |  |  |  | 2025-08-20 04:10 | 20.08.2025 04:10 | ВЛ 10 Молька - Малышевка | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Возникшее по неустановленной причине междуфазное КЗ на ВЛ 10 кВ Молька - Малышевка самоликвидировалось при отключении ВЛ действием РЗА в ходе локализации аварии. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ Молька - Малышевка с целью выявления нарушений требований и предотвращения аварийного отключения ВЛ. | 2025-10-15
ВЭС | 189 | 234 | 08 | 2025-08-20 06:38 | 20.08.2025 06:38 | ВЛ 10 кВ Хомутово - Церковь | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Междуфазное замыкание на ВЛ-10 кВ Хомутово - Церковь произошло при протекании междуфазного тока замыкания при недопустим сближении проводов ВЛ из-за сильных порывов ветра. Место замыкания не установлено. | Не намечены
ВЭС |  |  |  | 2025-08-20 06:38 | 20.08.2025 06:38 | ВЛ 10 кВ Хомутово - Церковь | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Возникшее по неустановленной причине междуфазное КЗ на ВЛ 10 кВ Хомутово - Церковь самоликвидировалось при отключении ВЛ действием РЗА в ходе локализации аварии. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ Хомутово - Церковь с целью выявления нарушений требований и предотвращения аварийного отключения ВЛ. | 2025-10-15
ВЭС | 190 | 235 | 08 | 2025-08-21 10:51 | 21.08.2025 10:51 | ВЛ 10 кВ Покровская-Еловый А | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Междуфазное замыкание на ВЛ-10 кВ Покровская-Еловый А произошло при протекании междуфазного тока замыкания при недопустим сближении проводов ВЛ из-за сильных порывов ветра. Место замыкания не установлено. | Не намечены
ВЭС |  |  |  | 2025-08-21 10:51 | 21.08.2025 10:51 | ВЛ 10 кВ Покровская-Еловый А | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Возникшее по неустановленной причине междуфазное КЗ на ВЛ 10 кВ Покровская-Еловый А самоликвидировалось при отключении ВЛ действием РЗА в ходе локализации аварии. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ Покровская-Еловый А с целью выявления нарушений требований и предотвращения аварийного отключения ВЛ. | 2025-10-15
ВЭС |  |  |  | 2025-08-21 18:42 | 21.08.2025 18:42 | ВЛ 10 кВ Пивовариха - Фермер | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Междуфазное замыкание на ВЛ-10 кВ Пивовариха - Фермер произошло при протекании междуфазного тока замыкания при недопустим сближении проводов ВЛ из-за сильных порывов ветра. Место замыкания не установлено. | Не намечены
ВЭС |  |  |  | 2025-08-21 18:42 | 21.08.2025 18:42 | ВЛ 10 кВ Пивовариха - Фермер | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Возникшее по неустановленной причине междуфазное КЗ на ВЛ 10 кВ Пивовариха - Фермер самоликвидировалось при отключении ВЛ действием РЗА в ходе локализации аварии. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ Пивовариха - Фермер с целью выявления нарушений требований и предотвращения аварийного отключения ВЛ. | 2025-10-15
ВЭС |  |  |  | 2025-08-21 00:29 | 21.08.2025 00:29 | ВЛ 10 кВ Урик - Грановщина А | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Междуфазное замыкание на ВЛ-10 кВ Урик - Грановщина А произошло при протекании междуфазного тока замыкания при недопустим сближении проводов ВЛ из-за сильных порывов ветра. Место замыкания не установлено. | Не намечены
ВЭС |  |  |  | 2025-08-21 00:29 | 21.08.2025 00:29 | ВЛ 10 кВ Урик - Грановщина А | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Возникшее по неустановленной причине междуфазное КЗ на ВЛ 10 кВ Урик - Грановщина А самоликвидировалось при отключении ВЛ действием РЗА в ходе локализации аварии. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ Урик - Грановщина А с целью выявления нарушений требований и предотвращения аварийного отключения ВЛ. | 2025-10-15
ВЭС |  |  |  | 2025-08-21 00:44 | 21.08.2025 00:44 | ВЛ 10 кВ Ново-Ленино - Бараново | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Междуфазное замыкание на ВЛ-10 кВ Ново-Ленино - Бараново произошло при протекании междуфазного тока замыкания при недопустим сближении проводов ВЛ из-за сильных порывов ветра. Место замыкания не установлено. | Не намечены
ВЭС |  |  |  | 2025-08-21 00:44 | 21.08.2025 00:44 | ВЛ 10 кВ Ново-Ленино - Бараново | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Возникшее по неустановленной причине междуфазное КЗ на ВЛ 10 кВ Ново-Ленино - Бараново самоликвидировалось при отключении ВЛ действием РЗА в ходе локализации аварии. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ Ново-Ленино - Бараново с целью выявления нарушений требований и предотвращения аварийного отключения ВЛ. | 2025-10-15
ВЭС |  |  |  | 2025-08-21 01:33 | 21.08.2025 01:33 | ВЛ 10 кВ Поздняково - РМЗ | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Междуфазное замыкание на ВЛ-10 кВ Поздняково - РМЗ произошло при протекании междуфазного тока замыкания при недопустим сближении проводов ВЛ из-за сильных порывов ветра. Место замыкания не установлено. | Не намечены
ВЭС |  |  |  | 2025-08-21 01:33 | 21.08.2025 01:33 | ВЛ 10 кВ Поздняково - РМЗ | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Возникшее по неустановленной причине междуфазное КЗ на ВЛ 10 кВ Поздняково - РМЗ самоликвидировалось при отключении ВЛ действием РЗА в ходе локализации аварии. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ Поздняково - РМЗ с целью выявления нарушений требований и предотвращения аварийного отключения ВЛ. | 2025-10-15
ВЭС |  |  |  | 2025-08-21 01:33 | 21.08.2025 01:33 | ВЛ 10 кВ Хомутово - Поселок | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Междуфазное замыкание на ВЛ-10 кВ Хомутово - Поселок произошло при протекании междуфазного тока замыкания при недопустим сближении проводов ВЛ из-за сильных порывов ветра. Место замыкания не установлено. | Не намечены
ВЭС |  |  |  | 2025-08-21 01:33 | 21.08.2025 01:33 | ВЛ 10 кВ Хомутово - Поселок | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Возникшее по неустановленной причине междуфазное КЗ на ВЛ 10 кВ Хомутово - Поселок самоликвидировалось при отключении ВЛ действием РЗА в ходе локализации аварии. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ Хомутово - Поселок с целью выявления нарушений требований и предотвращения аварийного отключения ВЛ. | 2025-10-15
ВЭС |  |  |  | 2025-08-21 01:33 | 21.08.2025 01:33 | ВЛ 10 кВ Хомутово - Церковь | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Междуфазное замыкание на ВЛ-10 кВ Хомутово - Церковь произошло при протекании междуфазного тока замыкания при недопустим сближении проводов ВЛ из-за сильных порывов ветра. Место замыкания не установлено. | Не намечены
ВЭС |  |  |  | 2025-08-21 01:33 | 21.08.2025 01:33 | ВЛ 10 кВ Хомутово - Церковь | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Возникшее по неустановленной причине междуфазное КЗ на ВЛ 10 кВ Хомутово - Церковь самоликвидировалось при отключении ВЛ действием РЗА в ходе локализации аварии. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ Хомутово - Церковь с целью выявления нарушений требований и предотвращения аварийного отключения ВЛ. | 2025-10-15
ВЭС |  |  |  | 2025-08-21 01:33 | 21.08.2025 01:33 | ВЛ 10 кВ Хомутово - Турская Б | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Междуфазное замыкание на ВЛ-10 кВ Хомутово - Турская Б произошло при протекании междуфазного тока замыкания при недопустим сближении проводов ВЛ из-за сильных порывов ветра. Место замыкания не установлено. | Не намечены
ВЭС |  |  |  | 2025-08-21 01:33 | 21.08.2025 01:33 | ВЛ 10 кВ Хомутово - Турская Б | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Возникшее по неустановленной причине междуфазное КЗ на ВЛ 10 кВ Хомутово - Турская Б самоликвидировалось при отключении ВЛ действием РЗА в ходе локализации аварии. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ Хомутово - Турская Б с целью выявления нарушений требований и предотвращения аварийного отключения ВЛ. | 2025-10-15
ВЭС |  |  |  | 2025-08-21 01:33 | 21.08.2025 01:33 | ВЛ 10 кВ Хомутово - Барки | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Междуфазное замыкание на ВЛ-10 кВ Хомутово - Барки произошло при протекании междуфазного тока замыкания при недопустим сближении проводов ВЛ из-за сильных порывов ветра. Место замыкания не установлено. | Не намечены
ВЭС |  |  |  | 2025-08-21 01:33 | 21.08.2025 01:33 | ВЛ 10 кВ Хомутово - Барки | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Возникшее по неустановленной причине междуфазное КЗ на ВЛ 10 кВ Хомутово - Барки самоликвидировалось при отключении ВЛ действием РЗА в ходе локализации аварии. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ Хомутово - Барки с целью выявления нарушений требований и предотвращения аварийного отключения ВЛ. | 2025-10-15
ВЭС |  |  |  | 2025-08-21 01:33 | 21.08.2025 01:33 | ВЛ 10 кВ Хомутово - Турская А | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Междуфазное замыкание на ВЛ-10 кВ Хомутово - Турская А произошло при протекании междуфазного тока замыкания при недопустим сближении проводов ВЛ из-за сильных порывов ветра. Место замыкания не установлено. | Не намечены
ВЭС |  |  |  | 2025-08-21 01:33 | 21.08.2025 01:33 | ВЛ 10 кВ Хомутово - Турская А | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Возникшее по неустановленной причине междуфазное КЗ на ВЛ 10 кВ Хомутово - Турская А самоликвидировалось при отключении ВЛ действием РЗА в ходе локализации аварии. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ Хомутово - Турская А с целью выявления нарушений требований и предотвращения аварийного отключения ВЛ. | 2025-10-15
ВЭС |  |  |  | 2025-08-21 01:50 | 21.08.2025 01:50 | ВЛ 10 кВ Олонки - Поселок | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Междуфазное замыкание на ВЛ-10 кВ Олонки - Поселок произошло при протекании междуфазного тока замыкания при недопустим сближении проводов ВЛ из-за сильных порывов ветра. Место замыкания не установлено. | Не намечены
ВЭС |  |  |  | 2025-08-21 01:50 | 21.08.2025 01:50 | ВЛ 10 кВ Олонки - Поселок | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Возникшее по неустановленной причине междуфазное КЗ на ВЛ 10 кВ Олонки - Поселок самоликвидировалось при отключении ВЛ действием РЗА в ходе локализации аварии. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ Олонки - Поселок с целью выявления нарушений требований и предотвращения аварийного отключения ВЛ. | 2025-10-10
ВЭС |  |  |  | 2025-08-21 02:04 | 21.08.2025 02:04 | ВЛ 10 кВ Харат - Шахтой | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Междуфазное замыкание на ВЛ-10 кВ Харат - Шохтой произошло при протекании междуфазного тока замыкания при недопустим сближении проводов ВЛ из-за сильных порывов ветра. Место замыкания не установлено. | Не намечены
ВЭС |  |  |  | 2025-08-21 02:04 | 21.08.2025 02:04 | ВЛ 10 кВ Харат - Шахтой | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Возникшее по неустановленной причине междуфазное КЗ на ВЛ 10 кВ Харат - Шохтой самоликвидировалось при отключении ВЛ действием РЗА в ходе локализации аварии. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ Харат - Шохтой с целью выявления нарушений требований и предотвращения аварийного отключения ВЛ. | 2025-10-10
ВЭС |  |  |  | 2025-08-21 02:51 | 21.08.2025 02:51 | ВЛ 10 кВ Хомутово - Церковь | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Междуфазное замыкание на ВЛ-10 кВ Хомутово - Церковь произошло при протекании междуфазного тока замыкания при недопустим сближении проводов ВЛ из-за сильных порывов ветра. Место замыкания не установлено. | Не намечены
ВЭС |  |  |  | 2025-08-21 02:51 | 21.08.2025 02:51 | ВЛ 10 кВ Хомутово - Церковь | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Возникшее по неустановленной причине междуфазное КЗ на ВЛ 10 кВ Хомутово - Церковь самоликвидировалось при отключении ВЛ действием РЗА в ходе локализации аварии. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ Хомутово - Церковь с целью выявления нарушений требований и предотвращения аварийного отключения ВЛ. | 2025-10-15
ВЭС |  |  |  | 2025-08-21 02:55 | 21.08.2025 02:55 | ВЛ 10 кВ Хомутово - РМЗ | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Междуфазное замыкание на ВЛ-10 кВ Хомутово - РМЗ произошло при протекании междуфазного тока замыкания при недопустим сближении проводов ВЛ из-за сильных порывов ветра. Место замыкания не установлено. | Не намечены
ВЭС |  |  |  | 2025-08-21 02:55 | 21.08.2025 02:55 | ВЛ 10 кВ Хомутово - РМЗ | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Возникшее по неустановленной причине междуфазное КЗ на ВЛ 10 кВ Хомутово - РМЗ самоликвидировалось при отключении ВЛ действием РЗА в ходе локализации аварии. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ Хомутово - РМЗ с целью выявления нарушений требований и предотвращения аварийного отключения ВЛ. | 2025-10-15
ВЭС |  |  |  | 2025-08-21 03:00 | 21.08.2025 03:00 | ВЛ 10 кВ Баяндай - Васильевск | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Междуфазное замыкание на ВЛ-10 кВ Баяндай - Васильевск произошло при протекании междуфазного тока замыкания при недопустим сближении проводов ВЛ из-за сильных порывов ветра. Место замыкания не установлено. | Не намечены
ВЭС |  |  |  | 2025-08-21 03:00 | 21.08.2025 03:00 | ВЛ 10 кВ Баяндай - Васильевск | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Возникшее по неустановленной причине междуфазное КЗ на ВЛ 10 кВ Баяндай - Васильевск самоликвидировалось при отключении ВЛ действием РЗА в ходе локализации аварии. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ Баяндай - Васильевск с целью выявления нарушений требований и предотвращения аварийного отключения ВЛ. | 2025-10-15
ВЭС |  |  |  | 2025-08-21 03:02 | 21.08.2025 03:02 | ВЛ 10 кВ Хомутово - Церковь | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Междуфазное замыкание на ВЛ-10 кВ Хомутово - Церковь произошло при протекании междуфазного тока замыкания при недопустим сближении проводов ВЛ из-за сильных порывов ветра. Место замыкания не установлено. | Не намечены
ВЭС |  |  |  | 2025-08-21 03:02 | 21.08.2025 03:02 | ВЛ 10 кВ Хомутово - Церковь | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Возникшее по неустановленной причине междуфазное КЗ на ВЛ 10 кВ Хомутово - Церковь самоликвидировалось при отключении ВЛ действием РЗА в ходе локализации аварии. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ Хомутово - Церковь с целью выявления нарушений требований и предотвращения аварийного отключения ВЛ. | 2025-10-15
ВЭС |  |  |  | 2025-08-21 03:02 | 21.08.2025 03:02 | ВЛ 10 кВ Хомутово - РМЗ | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Междуфазное замыкание на ВЛ-10 кВ Хомутово - РМЗ произошло при протекании междуфазного тока замыкания при недопустим сближении проводов ВЛ из-за сильных порывов ветра. Место замыкания не установлено. | Не намечены
ВЭС |  |  |  | 2025-08-21 03:02 | 21.08.2025 03:02 | ВЛ 10 кВ Хомутово - РМЗ | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Возникшее по неустановленной причине междуфазное КЗ на ВЛ 10 кВ Хомутово - РМЗ самоликвидировалось при отключении ВЛ действием РЗА в ходе локализации аварии. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ Хомутово - РМЗ с целью выявления нарушений требований и предотвращения аварийного отключения ВЛ. | 2025-10-15
ВЭС | 191 | 236 | 08 | 2025-08-22 15:01 | 22.08.2025 15:01 | ВЛ 10 кВ Усть-Алтан - Оса | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Отключение ВЛ произошло по невыявленным причинам. | Не намечены
ВЭС |  |  |  | 2025-08-22 15:01 | 22.08.2025 15:01 | ВЛ 10 кВ Усть-Алтан - Оса | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Возникшее по неустановленной причине междуфазное КЗ на ВЛ 10 кВ Усть-Алтан - Оса самоликвидировалось при отключении ВЛ действием РЗА в ходе локализации аварии. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ Усть-Алтан - Оса с целью выявления нарушений требований и предотвращения аварийного отключения ВЛ. | 2025-10-15
ВЭС | 192 | 112 | 08 | 2025-08-23 01:20 | 23.08.2025 01:20 | ВЛ 10 кВ Хомутово - Турская А | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Во время неблагоприятных погодных условий – густого тумана и обильной росы – произошло перекрытие (междуфазное замыкание) из-за недопустимого увлажнения изоляции ВЛ. ВЛ была отключена действием РЗА. КЗ на ВЛ самоликвидировалось при отключении ВЛ действием РЗА в ходе локализации аварии. | Не намечены
ВЭС |  |  |  | 2025-08-23 01:20 | 23.08.2025 01:20 | ВЛ 10 кВ Хомутово - Турская А | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Междуфазное замыкание на ВЛ-10 кВ Хомутово - Турская А произошло при протекании тока замыкания из-за недопустимого увлажнения изоляции ВЛ во время густого тумана и обильной росы. Место замыкания не установлено. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ Хомутово - Турская А с целью выявления нарушений требований и предотвращения аварийного отключения ВЛ. | 2025-10-15
ВЭС |  |  |  | 2025-08-23 01:20 | 23.08.2025 01:35 | ВЛ 10 кВ Хомутово - Турская А | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Во время неблагоприятных погодных условий – густого тумана и обильной росы – произошло перекрытие (междуфазное замыкание) из-за недопустимого увлажнения изоляции ВЛ. ВЛ была отключена действием РЗА. КЗ на ВЛ самоликвидировалось при отключении ВЛ действием РЗА в ходе локализации аварии. | Не намечены
ВЭС |  |  |  | 2025-08-23 01:20 | 23.08.2025 01:35 | ВЛ 10 кВ Хомутово - Турская А | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Междуфазное замыкание на ВЛ-10 кВ Хомутово - Турская А произошло при протекании тока замыкания из-за недопустимого увлажнения изоляции ВЛ во время густого тумана и обильной росы. Место замыкания не установлено. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ Хомутово - Турская А с целью выявления нарушений требований и предотвращения аварийного отключения ВЛ. | 2025-10-15
ВЭС |  |  |  | 2025-08-23 01:35 | 23.08.2025 01:35 | ВЛ 10 кВ Баяндай - Половинка | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Во время неблагоприятных погодных условий – густого тумана и обильной росы – произошло перекрытие (междуфазное замыкание) из-за недопустимого увлажнения изоляции ВЛ. ВЛ была отключена действием РЗА. КЗ на ВЛ самоликвидировалось при отключении ВЛ действием РЗА в ходе локализации аварии. | Не намечены
ВЭС |  |  |  | 2025-08-23 01:35 | 23.08.2025 01:35 | ВЛ 10 кВ Баяндай - Половинка | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Междуфазное замыкание на ВЛ-10 кВ Баяндай – Половинка произошло при протекании тока замыкания из-за недопустимого увлажнения изоляции ВЛ во время густого тумана и обильной росы. Место замыкания не установлено. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ Баяндай – Половинка с целью выявления нарушений требований и предотвращения аварийного отключения ВЛ. | 2025-10-15
ВЭС |  |  |  | 2025-08-23 05:03 | 23.08.2025 05:03 | ВЛ 10 Молька - Малышевка | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Во время неблагоприятных погодных условий – густого тумана и обильной росы – произошло перекрытие (междуфазное замыкание) из-за недопустимого увлажнения изоляции ВЛ. ВЛ была отключена действием РЗА. КЗ на ВЛ самоликвидировалось при отключении ВЛ действием РЗА в ходе локализации аварии. | Не намечены
ВЭС |  |  |  | 2025-08-23 05:03 | 23.08.2025 05:03 | ВЛ 10 Молька - Малышевка | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Междуфазное замыкание на ВЛ-10 кВ Молька - Малышевка произошло при протекании тока замыкания из-за недопустимого увлажнения изоляции ВЛ во время густого тумана и обильной росы. Место замыкания не установлено. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ Молька - Малышевка с целью выявления нарушений требований и предотвращения аварийного отключения ВЛ. | 2025-10-15
ВЭС | 193 | 999 | 08 | 2025-08-23 11:53 | 23.08.2025 11:53 | ВЛ 110 кВ Усть-Орда - Баяндай I цепь с отпайками | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Отключение ВЛ 110 кВ Усть-Орда – Баяндай I цепь с отпайками произошло вследствие воздействия жизнедеятельности птиц по причине обильного загрязнения оборудования ВЛ птичьим пометом. | Выполнить корректировку планов ремонтов Баяндаевского РЭС 2026 г. по результатам определения участков Усть-Орда – Баяндай I цепь с отпайками для установки ПЗУ. | 2025-09-30
ВЭС |  |  |  | 2025-08-23 11:53 | 23.08.2025 11:53 | ВЛ 110 кВ Усть-Орда - Баяндай I цепь с отпайками | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Перекрытие изоляции ЛК-70/110 в изолирующей подвеске крепления провода, фаза "С", на опоре 322 ВЛ 110 кВ Усть-Орда – Баяндай I цепь с отпайками произошло через электродуговой разряд по птичьему помёту с возникновением неустойчивого КЗ на землю, со следами точечного оплавления из-за термического электродугового воздействия на траверсу и провод. | Выполнить замер сопротивления заземляющего устройства опоры 322 ВЛ 110 кВ Усть-Орда – Баяндай I цепь с отпайками (по результатам, устранить выявленные нарушения при наличии). | 2025-10-15
ВЭС |  |  |  | 2025-08-23 11:53 | 23.08.2025 11:53 | ВЛ 110 кВ Усть-Орда - Баяндай I цепь с отпайками | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Перекрытие изоляции ЛК-70/110 в изолирующей подвеске крепления провода, фаза "С", на опоре 322 ВЛ 110 кВ Усть-Орда – Баяндай I цепь с отпайками произошло через электродуговой разряд по птичьему помёту с возникновением неустойчивого КЗ на землю, со следами точечного оплавления из-за термического электродугового воздействия на траверсу и провод. | Определить участки ВЛ 110 кВ Усть-Орда – Баяндай I цепь с отпайками, подверженные негативному влиянию птиц на состояние изоляции ВЛ, для установки ПЗУ. | 2025-09-30
ВЭС | 194 | 810 | 08 | 2025-08-24 17:09 | 24.08.2025 19:14 | ПС 110 кВ Знаменка Т-1 | 110 | Устройства релейной защиты и автоматики | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: несвоевременное выявление и устранение дефектов реле РТВ в приводе отделителя. При очередной плановой проверке РЗА ПС 110 кВ Знаменка в мае 2023 г. дефект реле РТВ не был выявлен из-за "плавающей" неисправности часового механизма: изменение выдержки времени проявляется эпизодически, независимо от циклов испытаний. | Сформировать предложение по включению в план инвестиционной программы филиала ВЭС АО "ИЭСК" модернизацию ПС "Знаменка" с заменой ОД-110 КЗ-110 Т-1 на В-110 Т-1, модернизацию УРЗА Т-1, установку ШУОТ. | 2025-12-31
ВЭС |  |  |  | 2025-08-24 17:09 | 24.08.2025 19:14 | ПС 110 кВ Знаменка Т-1 | 110 | Устройства релейной защиты и автоматики | При возникновении КЗ на ВЛ-35 кВ Тимошино, время срабатывания ТО В-35 Тимошино установлено 0,5 сек. (согласно карты уставок). В этот период времени произошла работа УРОК-110 Т-1 – излишне; преждевременное отключение ОД-110. Механическая неисправность реле УРОК типа РТВ изменила уставку срабатывания ОД-110 с 6 сек. до 0,5 сек. в режиме резервирования отказа отключения КЗ-110. | Выполнить регулировку реле УРОК-110 кВ Т-1 ПС 110 кВ Знаменка; устранить неисправность часового механизма. Устранение подтвердить контрольным тестированием реле РТВ. | 2025-09-10
ВЭС | 195 | 237 | 08 | 2025-08-25 12:10 | 25.08.2025 12:10 | ВЛ 20 кВ Жигалово - Чикан | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Междуфазное замыкание на ВЛ 20 кВ Жигалово - Чикан произошло при протекании междуфазного тока замыкания при недопустим сближении проводов ВЛ из-за сильных порывов ветра. Место замыкания не установлено. | Не намечены
ВЭС |  |  |  | 2025-08-25 12:10 | 25.08.2025 12:10 | ВЛ 20 кВ Жигалово - Чикан | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Возникшее по неустановленной причине междуфазное КЗ на ВЛ 20 кВ Жигалово - Чикан самоликвидировалось при отключении ВЛ действием РЗА в ходе локализации аварии. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 20 кВ Жигалово - Чикан с целью выявления нарушений требований и предотвращения аварийного отключения ВЛ. | 2025-10-15
ВЭС |  |  |  | 2025-08-25 12:45 | 25.08.2025 12:45 | ВЛ 10 кВ Оёк - Коты | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Междуфазное замыкание на ВЛ-10 кВ Оёк - Коты произошло при протекании междуфазного тока замыкания при недопустим сближении проводов ВЛ из-за сильных порывов ветра. Место замыкания не установлено. | Не намечены
ВЭС |  |  |  | 2025-08-25 12:45 | 25.08.2025 12:45 | ВЛ 10 кВ Оёк - Коты | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Возникшее по неустановленной причине междуфазное КЗ на ВЛ 10 кВ Оёк - Коты самоликвидировалось при отключении ВЛ действием РЗА в ходе локализации аварии. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ Оёк - Коты с целью выявления нарушений требований и предотвращения аварийного отключения ВЛ. | 2025-10-15
ВЭС |  |  |  | 2025-08-25 12:53 | 25.08.2025 12:53 | ВЛ 10 кВ Усть-Орда - Тугутуй А | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Междуфазное замыкание на ВЛ-10 кВ Усть-Орда - Тугутуй А произошло при протекании междуфазного тока замыкания при недопустим сближении проводов ВЛ из-за сильных порывов ветра. Место замыкания не установлено. | Не намечены
ВЭС |  |  |  | 2025-08-25 12:53 | 25.08.2025 12:53 | ВЛ 10 кВ Усть-Орда - Тугутуй А | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Возникшее по неустановленной причине междуфазное КЗ на ВЛ 10 кВ Усть-Орда - Тугутуй А самоликвидировалось при отключении ВЛ действием РЗА в ходе локализации аварии. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ Усть-Орда - Тугутуй А с целью выявления нарушений требований и предотвращения аварийного отключения ВЛ. | 2025-10-15
ВЭС |  |  |  | 2025-08-25 14:08 | 25.08.2025 14:08 | ВЛ 10 кВ Тихоновка - Воскресенка | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Междуфазное замыкание на ВЛ-10 кВ Тихоновка - Воскресенка произошло при протекании междуфазного тока замыкания при недопустим сближении проводов ВЛ из-за сильных порывов ветра. Место замыкания не установлено. | Не намечены
ВЭС |  |  |  | 2025-08-25 14:08 | 25.08.2025 14:08 | ВЛ 10 кВ Тихоновка - Воскресенка | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Возникшее по неустановленной причине междуфазное КЗ на ВЛ 10 кВ Тихоновка - Воскресенка самоликвидировалось при отключении ВЛ действием РЗА в ходе локализации аварии. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ Тихоновка - Воскресенка с целью выявления нарушений требований и предотвращения аварийного отключения ВЛ. | 2025-10-15
ВЭС | 196 | 238 | 08 | 2025-08-26 02:09 | 26.08.2025 02:09 | ВЛ 10 кВ Ользоны - Загатуй Б | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Отключение ВЛ произошло по невыявленным причинам. | Не намечены
ВЭС |  |  |  | 2025-08-26 02:09 | 26.08.2025 02:09 | ВЛ 10 кВ Ользоны - Загатуй Б | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Возникшее по неустановленной причине междуфазное КЗ на ВЛ 10 кВ Ользоны - Загатуй Б самоликвидировалось при отключении ВЛ действием РЗА в ходе локализации аварии. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ Ользоны - Загатуй Б с целью выявления нарушений требований и предотвращения аварийного отключения ВЛ. | 2025-10-15
ВЭС | 197 | 239 | 08 | 2025-08-26 16:10 | 26.08.2025 16:10 | ВЛ 10 кВ Усть-Алтан - Оса | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Отключение ВЛ произошло по невыявленным причинам. | Не намечены
ВЭС |  |  |  | 2025-08-26 16:10 | 26.08.2025 16:10 | ВЛ 10 кВ Усть-Алтан - Оса | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Возникшее по неустановленной причине междуфазное КЗ на ВЛ 10 кВ Усть-Алтан - Оса самоликвидировалось при отключении ВЛ действием РЗА в ходе локализации аварии. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ Усть-Алтан - Оса с целью выявления нарушений требований и предотвращения аварийного отключения ВЛ. | 2025-10-15
ВЭС | 198 | 240 | 08 | 2025-08-27 01:58 | 27.08.2025 01:58 | ВЛ 10 кВ Ользоны - Малой | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Во время неблагоприятных погодных условий – густого тумана и обильной росы – произошло перекрытие (междуфазное замыкание) из-за недопустимого увлажнения изоляции ВЛ. ВЛ была отключена действием РЗА. КЗ на ВЛ самоликвидировалось при отключении ВЛ действием РЗА в ходе локализации аварии. | Не намечены
ВЭС |  |  |  | 2025-08-27 01:58 | 27.08.2025 01:58 | ВЛ 10 кВ Ользоны - Малой | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Междуфазное замыкание на ВЛ-10 кВ Ользоны – Малой произошло при протекании тока замыкания из-за недопустимого увлажнения изоляции ВЛ во время густого тумана и обильной росы. Место замыкания не установлено. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ Ользоны - Малой с целью выявления нарушений требований и предотвращения аварийного отключения ВЛ. | 2025-10-15
ВЭС |  |  |  | 2025-08-27 01:58 | 27.08.2025 01:58 | ВЛ 10 кВ Ользоны - Кокорино | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Во время неблагоприятных погодных условий – густого тумана и обильной росы – произошло перекрытие (междуфазное замыкание) из-за недопустимого увлажнения изоляции ВЛ. ВЛ была отключена действием РЗА. КЗ на ВЛ самоликвидировалось при отключении ВЛ действием РЗА в ходе локализации аварии. | Не намечены
ВЭС |  |  |  | 2025-08-27 01:58 | 27.08.2025 01:58 | ВЛ 10 кВ Ользоны - Кокорино | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Междуфазное замыкание на ВЛ-10 кВ Ользоны – Кокорино произошло при протекании тока замыкания из-за недопустимого увлажнения изоляции ВЛ во время густого тумана и обильной росы. Место замыкания не установлено. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ Ользоны - Кокорино с целью выявления нарушений требований и предотвращения аварийного отключения ВЛ. | 2025-10-15
ВЭС |  |  |  | 2025-08-27 01:58 | 27.08.2025 01:58 | ВЛ 10 кВ Ользоны - Посёлок | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Во время неблагоприятных погодных условий – густого тумана и обильной росы – произошло перекрытие (междуфазное замыкание) из-за недопустимого увлажнения изоляции ВЛ. ВЛ была отключена действием РЗА. КЗ на ВЛ самоликвидировалось при отключении ВЛ действием РЗА в ходе локализации аварии. | Не намечены
ВЭС |  |  |  | 2025-08-27 01:58 | 27.08.2025 01:58 | ВЛ 10 кВ Ользоны - Посёлок | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Междуфазное замыкание на ВЛ-10 кВ Ользоны – Посёлок произошло при протекании тока замыкания из-за недопустимого увлажнения изоляции ВЛ во время густого тумана и обильной росы. Место замыкания не установлено. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ Ользоны - Посёлок с целью выявления нарушений требований и предотвращения аварийного отключения ВЛ. | 2025-10-15
ВЭС |  |  |  | 2025-08-27 03:17 | 27.08.2025 03:17 | ВЛ 10 кВ Лыловщина - Московщина | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Во время неблагоприятных погодных условий – густого тумана и обильной росы – произошло перекрытие (междуфазное замыкание) из-за недопустимого увлажнения изоляции ВЛ. ВЛ была отключена действием РЗА. КЗ на ВЛ самоликвидировалось при отключении ВЛ действием РЗА в ходе локализации аварии. | Не намечены
ВЭС |  |  |  | 2025-08-27 03:17 | 27.08.2025 03:17 | ВЛ 10 кВ Лыловщина - Московщина | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Междуфазное замыкание на ВЛ-10 кВ Лыловщина - Московщина произошло при протекании тока замыкания из-за недопустимого увлажнения изоляции ВЛ во время густого тумана и обильной росы. Место замыкания не установлено. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ Лыловщина - Московщина с целью выявления нарушений требований и предотвращения аварийного отключения ВЛ. | 2025-10-15
ВЭС |  |  |  | 2025-08-27 03:49 | 27.08.2025 03:49 | ВЛ 10 кВ Ользоны - Загатуй Б | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Во время неблагоприятных погодных условий – густого тумана и обильной росы – произошло перекрытие (междуфазное замыкание) из-за недопустимого увлажнения изоляции ВЛ. ВЛ была отключена действием РЗА. КЗ на ВЛ самоликвидировалось при отключении ВЛ действием РЗА в ходе локализации аварии. | Не намечены
ВЭС |  |  |  | 2025-08-27 03:49 | 27.08.2025 03:49 | ВЛ 10 кВ Ользоны - Загатуй Б | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Междуфазное замыкание на ВЛ-10 кВ Ользоны – Загатуй Б произошло при протекании тока замыкания из-за недопустимого увлажнения изоляции ВЛ во время густого тумана и обильной росы. Место замыкания не установлено. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ Ользоны - Загатуй Б с целью выявления нарушений требований и предотвращения аварийного отключения ВЛ. | 2025-10-15
ВЭС |  |  |  | 2025-08-27 04:10 | 27.08.2025 04:10 | ВЛ 10 кВ Электрокотельная - Ользоны | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Во время неблагоприятных погодных условий – густого тумана и обильной росы – произошло перекрытие (междуфазное замыкание) из-за недопустимого увлажнения изоляции ВЛ. ВЛ была отключена действием РЗА. КЗ на ВЛ самоликвидировалось при отключении ВЛ действием РЗА в ходе локализации аварии. | Не намечены
ВЭС |  |  |  | 2025-08-27 04:10 | 27.08.2025 04:10 | ВЛ 10 кВ Электрокотельная - Ользоны | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Междуфазное замыкание на ВЛ-10 кВ Электрокотельная - Ользоны произошло при протекании тока замыкания из-за недопустимого увлажнения изоляции ВЛ во время густого тумана и обильной росы. Место замыкания не установлено. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ Электрокотельная - Ользоны с целью выявления нарушений требований и предотвращения аварийного отключения ВЛ. | 2025-10-15
ВЭС | 199 | 241 | 08 | 2025-08-27 06:01 | 27.08.2025 06:01 | ВЛ 10 кВ Садоводство - Садоводство А | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Отключение ВЛ произошло по невыявленным причинам. | Не намечены
ВЭС |  |  |  | 2025-08-27 06:01 | 27.08.2025 06:01 | ВЛ 10 кВ Садоводство - Садоводство А | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Возникшее по неустановленной причине междуфазное КЗ на ВЛ 10 кВ Садоводство - Садоводство А самоликвидировалось при отключении ВЛ действием РЗА в ходе локализации аварии. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ Садоводство - Садоводство А с целью выявления нарушений требований и предотвращения аварийного отключения ВЛ. | 2025-10-15
ВЭС | 200 | 242 | 08 | 2025-08-27 06:01 | 27.08.2025 06:01 | ВЛ 10 кВ Оса - Каха | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Отключение ВЛ произошло по невыявленным причинам. | Не намечены
ВЭС |  |  |  | 2025-08-27 06:01 | 27.08.2025 06:01 | ВЛ 10 кВ Оса - Каха | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Возникшее по неустановленной причине междуфазное КЗ на ВЛ 10 кВ Оса - Каха самоликвидировалось при отключении ВЛ действием РЗА в ходе локализации аварии. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ Оса - Каха с целью выявления нарушений требований и предотвращения аварийного отключения ВЛ. | 2025-10-15
ВЭС | 201 | 243 | 08 | 2025-08-28 03:35 | 28.08.2025 03:35 | ВЛ 10 кВ Тихоновка - Вершина | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Во время неблагоприятных погодных условий – густого тумана и обильной росы – произошло перекрытие (междуфазное замыкание) из-за недопустимого увлажнения изоляции ВЛ. ВЛ была отключена действием РЗА. КЗ на ВЛ самоликвидировалось при отключении ВЛ действием РЗА в ходе локализации аварии. | Не намечены
ВЭС |  |  |  | 2025-08-28 03:35 | 28.08.2025 03:35 | ВЛ 10 кВ Тихоновка - Вершина | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Междуфазное замыкание на ВЛ-10 кВ Тихоновка - Вершина произошло при протекании тока замыкания из-за недопустимого увлажнения изоляции ВЛ во время густого тумана и обильной росы. Место замыкания не установлено. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ Тихоновка - Вершина с целью выявления нарушений требований и предотвращения аварийного отключения ВЛ. | 2025-10-15
ВЭС | 202 | 244 | 08 | 2025-08-28 08:21 | 28.08.2025 08:21 | ВЛ 10 кВ Оса - Матаган | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Отключение ВЛ произошло по невыявленным причинам. | Не намечены
ВЭС |  |  |  | 2025-08-28 08:21 | 28.08.2025 08:21 | ВЛ 10 кВ Оса - Матаган | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Возникшее по неустановленной причине междуфазное КЗ на ВЛ 10 кВ Оса - Матаган самоликвидировалось при отключении ВЛ действием РЗА в ходе локализации аварии. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ Оса - Матаган с целью выявления нарушений требований и предотвращения аварийного отключения ВЛ. | 2025-10-15
ВЭС | 203 | 245 | 08 | 2025-08-28 11:15 | 28.08.2025 11:15 | ВЛ 10 кВ Усть-Алтан - Оса | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Отключение ВЛ произошло по невыявленным причинам. | Не намечены
ВЭС |  |  |  | 2025-08-28 11:15 | 28.08.2025 11:15 | ВЛ 10 кВ Усть-Алтан - Оса | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Возникшее по неустановленной причине междуфазное КЗ на ВЛ 10 кВ Усть-Алтан - Оса самоликвидировалось при отключении ВЛ действием РЗА в ходе локализации аварии. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ Усть-Алтан - Оса с целью выявления нарушений требований и предотвращения аварийного отключения ВЛ. | 2025-10-15
ВЭС | 204 | 246 | 08 | 2025-08-28 15:35 | 28.08.2025 15:35 | ВЛ 10 кВ Карлук - Заря Б | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Междуфазное замыкание на ВЛ 10 кВ Карлук - Заря Б произошло при протекании междуфазного тока замыкания по поверхности элементов изоляции ВЛ при грозовом разряде молнии. Место замыкания не установлено. | Не намечены
ВЭС |  |  |  | 2025-08-28 15:35 | 28.08.2025 15:35 | ВЛ 10 кВ Карлук - Заря Б | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Во время неблагоприятных погодных условий – прохождения грозового фронта – произошло перекрытие междуфазное замыкание по поверхности изоляторов. ВЛ 10 кВ Карлук - Заря Б была отключена действием РЗА. КЗ на ВЛ самоликвидировалось при отключении ВЛ действием РЗА в ходе локализации аварии. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ Карлук - Заря Б с целью выявления нарушений требований и предотвращения аварийного отключения ВЛ. | 2025-10-15
ВЭС |  |  |  | 2025-08-28 16:06 | 28.08.2025 16:06 | ВЛ 10 кВ Лыловщина - Ширяево А | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Междуфазное замыкание на ВЛ 10 кВ Лыловщина - Ширяево А произошло при протекании междуфазного тока замыкания по поверхности элементов изоляции ВЛ при грозовом разряде молнии. Место замыкания не установлено. | Не намечены
ВЭС |  |  |  | 2025-08-28 16:06 | 28.08.2025 16:06 | ВЛ 10 кВ Лыловщина - Ширяево А | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Во время неблагоприятных погодных условий – прохождения грозового фронта – произошло перекрытие междуфазное замыкание по поверхности изоляторов. ВЛ 10 кВ Лыловщина - Ширяево А была отключена действием РЗА. КЗ на ВЛ самоликвидировалось при отключении ВЛ действием РЗА в ходе локализации аварии. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ Лыловщина - Ширяево А с целью выявления нарушений требований и предотвращения аварийного отключения ВЛ. | 2025-10-15
ВЭС |  |  |  | 2025-08-28 18:41 | 28.08.2025 18:41 | ВЛ 10 кВ Горохово - Верхний Кет | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Междуфазное замыкание на ВЛ 10 кВ Горохово - Верхний Кет произошло при протекании междуфазного тока замыкания по поверхности элементов изоляции ВЛ при грозовом разряде молнии. Место замыкания не установлено. | Не намечены
ВЭС |  |  |  | 2025-08-28 18:41 | 28.08.2025 18:41 | ВЛ 10 кВ Горохово - Верхний Кет | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Во время неблагоприятных погодных условий – прохождения грозового фронта – произошло перекрытие междуфазное замыкание по поверхности изоляторов. ВЛ 10 кВ Горохово - Верхний Кетя была отключена действием РЗА. КЗ на ВЛ самоликвидировалось при отключении ВЛ действием РЗА в ходе локализации аварии. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ Горохово - Верхний Кет с целью выявления нарушений требований и предотвращения аварийного отключения ВЛ. | 2025-10-15
ВЭС |  |  |  | 2025-08-28 18:41 | 28.08.2025 18:41 | ВЛ 10 кВ Усть-Орда - Нижняя Идыга | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Междуфазное замыкание на ВЛ 10 кВ Усть-Орда - Нижняя Идыга произошло при протекании междуфазного тока замыкания по поверхности элементов изоляции ВЛ при грозовом разряде молнии. Место замыкания не установлено. | Не намечены
ВЭС |  |  |  | 2025-08-28 18:41 | 28.08.2025 18:41 | ВЛ 10 кВ Усть-Орда - Нижняя Идыга | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Во время неблагоприятных погодных условий – прохождения грозового фронта – произошло перекрытие междуфазное замыкание по поверхности изоляторов. ВЛ 10 кВ Усть-Орда - Нижняя Идыга была отключена действием РЗА. КЗ на ВЛ самоликвидировалось при отключении ВЛ действием РЗА в ходе локализации аварии. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ Усть-Орда - Нижняя Идыга с целью выявления нарушений требований и предотвращения аварийного отключения ВЛ. | 2025-10-15
ВЭС |  |  |  | 2025-08-28 21:21 | 28.08.2025 21:21 | ВЛ 10 кВ Ново-Ленино - Бараново | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Междуфазное замыкание на ВЛ 10 кВ Ново-Ленино - Бараново произошло при протекании междуфазного тока замыкания по поверхности элементов изоляции ВЛ при грозовом разряде молнии. Место замыкания не установлено. | Не намечены
ВЭС |  |  |  | 2025-08-28 21:21 | 28.08.2025 21:21 | ВЛ 10 кВ Ново-Ленино - Бараново | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Во время неблагоприятных погодных условий – прохождения грозового фронта – произошло перекрытие междуфазное замыкание по поверхности изоляторов. ВЛ 10 кВ Ново-Ленино - Бараново была отключена действием РЗА. КЗ на ВЛ самоликвидировалось при отключении ВЛ действием РЗА в ходе локализации аварии. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ Ново-Ленино - Бараново с целью выявления нарушений требований и предотвращения аварийного отключения ВЛ. | 2025-10-15
ВЭС |  |  |  | 2025-08-28 22:48 | 28.08.2025 22:48 | ВЛ 10 Молька - Малышевка | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Междуфазное замыкание на ВЛ 10 кВ Молька - Малышевка произошло при протекании междуфазного тока замыкания по поверхности элементов изоляции ВЛ при грозовом разряде молнии. Место замыкания не установлено. | Не намечены
ВЭС |  |  |  | 2025-08-28 22:48 | 28.08.2025 22:48 | ВЛ 10 Молька - Малышевка | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Во время неблагоприятных погодных условий – прохождения грозового фронта – произошло перекрытие междуфазное замыкание по поверхности изоляторов. ВЛ 10 кВ Молька - Малышевка была отключена действием РЗА. КЗ на ВЛ самоликвидировалось при отключении ВЛ действием РЗА в ходе локализации аварии. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ Молька - Малышевка с целью выявления нарушений требований и предотвращения аварийного отключения ВЛ. | 2025-10-15
ВЭС |  |  |  | 2025-08-28 05:51 | 28.08.2025 05:51 | ВЛ 10 кВ Урик - Подпарщина А | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Междуфазное замыкание на ВЛ 10 кВ Урик - Подпарщина А произошло при протекании междуфазного тока замыкания по поверхности элементов изоляции ВЛ при грозовом разряде молнии. Место замыкания не установлено. | Не намечены
ВЭС |  |  |  | 2025-08-28 05:51 | 28.08.2025 05:51 | ВЛ 10 кВ Урик - Подпарщина А | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Во время неблагоприятных погодных условий – прохождения грозового фронта – произошло перекрытие междуфазное замыкание по поверхности изоляторов. ВЛ 10 кВ Урик - Подпарщина А была отключена действием РЗА. КЗ на ВЛ самоликвидировалось при отключении ВЛ действием РЗА в ходе локализации аварии. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ Урик - Подпарщина А с целью выявления нарушений требований и предотвращения аварийного отключения ВЛ. | 2025-10-15
ВЭС | 205 | 971 | 08 | 2025-08-29 01:51 | 29.08.2025 01:51 | ВЛ 110 кВ Усть-Орда - Баяндай I цепь с отпайками | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Воздействие неблагоприятного погодного явления, в форме грозового фронта, создало участки атмосферного перенапряжения. Накопленное атмосферное электричество при грозовых разрядах в заземлённые части опор ВЛ создавало импульсные перенапряжения в месте крепления изолирующей подвески фазного провода к траверсе опоры, вызывало "обратное перекрытие" изоляции с возникновением неустойчивого замыкания на землю, которое самоликвидировалось после отключения ВЛ средствами РЗА. | Не намечены
ВЭС |  |  |  | 2025-08-29 01:51 | 29.08.2025 01:51 | ВЛ 110 кВ Усть-Орда - Баяндай I цепь с отпайками | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | В результате атмосферного разряда молнии вблизи ВЛ 110 кВ Усть-Орда – Баяндай I цепь с отпайками между заземлёнными частями опоры ВЛ и проводом возникло импульсное перенапряжение с последующим пробоем воздушного промежутка между средним проводом, фаза «С» и ближайшими заземлёнными элементами опоры с перекрытием изоляции ЛК-70 на опоре 322, возникло неустойчивое КЗ на землю, в результате чего действием РЗА произошло отключение ВЛ 110 кВ Усть-Орда – Баяндай I цепь с отпайками. | Выполнить замер сопротивления заземляющего устройства опор 321 - 323 ВЛ 110 кВ Усть-Орда – Баяндай I цепь с отпайками (по результатам, устранить выявленные нарушения при наличии). | 2025-10-15
ВЭС | 206 | 972 | 08 | 2025-08-29 14:05 | 29.08.2025 01:51 | ВЛ 110 кВ Жигалово – Знаменка, ВЛ 110 кВ Новая Уда – Знаменка | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Отключение ВЛ 110 кВ Жигалово – Знаменка, ВЛ 110 кВ Новая Уда – Знаменка произошло вследствие прохождения грозового фронта по причине атмосферного перенапряжения, возникшего вблизи ВЛ связанного с электромагнитным взаимодействием контуров протекания токов молнии с элементов ВЛ при прямых воздействиях атмосферных электрических разрядов. | Не намечены
ВЭС |  |  |  | 2025-08-29 14:05 | 29.08.2025 01:51 | ВЛ 110 кВ Жигалово – Знаменка, ВЛ 110 кВ Новая Уда – Знаменка | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | В результате атмосферного разряда молнии вблизи ВЛ 110 Жигалово – Знаменка в проводе возникли грозовые перенапряжения с последующим пробоем воздушного промежутка между проводом и заземлёнными элементами опор с перекрытием изоляции ПС-70 на опоре 241 ВЛ 110 Новая Уда – Знаменка фаза «А». Возникло неустойчивое КЗ, в результате чего действием РЗА произошло отключение ВЛ 110 кВ Жигалово – Знаменка, ВЛ 110 кВ Новая Уда – Знаменка. | Выполнить замер сопротивления заземляющего устройства опоры 240 - 242 ВЛ 110 кВ Новая Уда – Знаменка (по результатам, устранить выявленные нарушения при наличии). | 2025-10-31
ВЭС |  |  |  | 2025-08-29 14:11 | 29.08.2025 14:11 | ВЛ 110 кВ Жигалово – Знаменка, ВЛ 110 кВ Новая Уда – Знаменка | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Отключение ВЛ 110 кВ Жигалово – Знаменка, ВЛ 110 кВ Новая Уда – Знаменка произошло вследствие прохождения грозового фронта по причине атмосферного перенапряжения, возникшего вблизи ВЛ связанного с электромагнитным взаимодействием контуров протекания токов молнии с элементов ВЛ при прямых воздействиях атмосферных электрических разрядов. | Не намечены
ВЭС |  |  |  | 2025-08-29 14:11 | 29.08.2025 14:11 | ВЛ 110 кВ Жигалово – Знаменка, ВЛ 110 кВ Новая Уда – Знаменка | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | В результате атмосферного разряда молнии вблизи ВЛ 110 Жигалово – Знаменка в проводе возникли грозовые перенапряжения с последующим пробоем воздушного промежутка между проводом и заземлёнными элементами опор с перекрытием изоляции ПС-70 на опоре 241 ВЛ 110 Новая Уда – Знаменка фаза «А». Возникло неустойчивое КЗ, в результате чего действием РЗА произошло отключение ВЛ 110 кВ Жигалово – Знаменка, ВЛ 110 кВ Новая Уда – Знаменка. | Выполнить замену дефектных изоляторов ПС-70 на опорах 240 - 245 ВЛ 110 кВ Новая Уда – Знаменка, фазы А, В, С. | 2026-10-31
ВЭС | 207 | 247 | 08 | 2025-08-29 17:37 | 29.08.2025 17:37 | ВЛ 10 кВ Косая Степь - Куртун | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Отключение ВЛ произошло по невыявленным причинам. | Не намечены
ВЭС |  |  |  | 2025-08-29 17:37 | 29.08.2025 17:37 | ВЛ 10 кВ Косая Степь - Куртун | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Возникшее по неустановленной причине междуфазное КЗ на ВЛ 10 кВ Косая Степь - Куртун самоликвидировалось при отключении ВЛ действием РЗА в ходе локализации аварии. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ Косая Степь - Куртун с целью выявления нарушений требований и предотвращения аварийного отключения ВЛ. | 2025-10-15
ВЭС | 208 | 248 | 08 | 2025-08-30 18:28 | 30.08.2025 18:28 | ВЛ 10 кВ Оса - Каха | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Отключение ВЛ произошло по невыявленным причинам. | Не намечены
ВЭС |  |  |  | 2025-08-30 18:28 | 30.08.2025 18:28 | ВЛ 10 кВ Оса - Каха | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Возникшее по неустановленной причине междуфазное КЗ на ВЛ 10 кВ Оса - Каха самоликвидировалось при отключении ВЛ действием РЗА в ходе локализации аварии. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ Оса - Каха с целью выявления нарушений требований и предотвращения аварийного отключения ВЛ. | 2025-10-15
ВЭС | 209 | 113 | 08 | 2025-08-31 02:37 | 31.08.2025 03:17 | ВЛ 10 кВ Оек - Мех.Ферма Б | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Междуфазное замыкание на ВЛ-10 кВ Оёк - Мех. Ферма Б произошло при протекании междуфазного тока замыкания при недопустим сближении проводов ВЛ из-за сильных порывов ветра. Место замыкания не установлено. | Не намечены
ВЭС |  |  |  | 2025-08-31 02:37 | 31.08.2025 03:17 | ВЛ 10 кВ Оек - Мех.Ферма Б | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Возникшее по неустановленной причине междуфазное КЗ на ВЛ 10 кВ Оёк - Мех. Ферма Б самоликвидировалось при отключении ВЛ действием РЗА в ходе локализации аварии. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ Оёк - Мех. Ферма Б с целью выявления нарушений требований и предотвращения аварийного отключения ВЛ. | 2025-10-15
ВЭС |  |  |  | 2025-08-31 02:37 | 31.08.2025 03:11 | ВЛ 10 кВ Оёк - Турская Б | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Междуфазное замыкание на ВЛ-10 кВ Оёк - Турская Б произошло при протекании междуфазного тока замыкания при недопустим сближении проводов ВЛ из-за сильных порывов ветра. Место замыкания не установлено. | Не намечены
ВЭС |  |  |  | 2025-08-31 02:37 | 31.08.2025 03:11 | ВЛ 10 кВ Оёк - Турская Б | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Возникшее по неустановленной причине междуфазное КЗ на ВЛ 10 кВ Оёк - Турская Б самоликвидировалось при отключении ВЛ действием РЗА в ходе локализации аварии. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ Оёк - Турская Б с целью выявления нарушений требований и предотвращения аварийного отключения ВЛ. | 2025-10-15
ВЭС |  |  |  | 2025-08-31 02:37 | 31.08.2025 03:17 | ВЛ 10 кВ Оёк - Турская А | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Междуфазное замыкание на ВЛ-10 кВ Оёк - Турская А произошло при протекании междуфазного тока замыкания при недопустим сближении проводов ВЛ из-за сильных порывов ветра. Место замыкания не установлено. | Не намечены
ВЭС |  |  |  | 2025-08-31 02:37 | 31.08.2025 03:17 | ВЛ 10 кВ Оёк - Турская А | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Возникшее по неустановленной причине междуфазное КЗ на ВЛ 10 кВ Оёк - Турская А самоликвидировалось при отключении ВЛ действием РЗА в ходе локализации аварии. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ Оёк - Турская А с целью выявления нарушений требований и предотвращения аварийного отключения ВЛ. | 2025-10-15
ВЭС |  |  |  | 2025-08-31 02:52 | 31.08.2025 02:52 | ВЛ 10 кВ Ново-Ленино - Бараново | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Междуфазное замыкание на ВЛ-10 кВ Ново-Ленино - Бараново произошло при протекании междуфазного тока замыкания при недопустим сближении проводов ВЛ из-за сильных порывов ветра. Место замыкания не установлено. | Не намечены
ВЭС |  |  |  | 2025-08-31 02:52 | 31.08.2025 02:52 | ВЛ 10 кВ Ново-Ленино - Бараново | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Возникшее по неустановленной причине междуфазное КЗ на ВЛ 10 кВ Ново-Ленино - Бараново самоликвидировалось при отключении ВЛ действием РЗА в ходе локализации аварии. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ Ново-Ленино - Бараново с целью выявления нарушений требований и предотвращения аварийного отключения ВЛ. | 2025-10-15
ВЭС | 210 | 249 | 09 | 2025-09-01 02:07 | 01.09.2025 02:07 | ВЛ 10 кВ Усть-Орда - Нижняя Идыга | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Отключение ВЛ произошло по невыявленным причинам. | Не намечены
ВЭС |  |  |  | 2025-09-01 02:07 | 01.09.2025 02:07 | ВЛ 10 кВ Усть-Орда - Нижняя Идыга | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Возникшее по неустановленной причине междуфазное КЗ на ВЛ 10 кВ Усть-Орда - Нижняя Идыга самоликвидировалось при отключении ВЛ действием РЗА в ходе локализации аварии. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ Усть-Орда - Нижняя Идыга с целью выявления нарушений требований и предотвращения аварийного отключения ВЛ. | 2025-10-20
ВЭС | 211 | 250 | 09 | 2025-09-01 21:02 | 01.09.2025 21:02 | ВЛ 10 кВ Ново-Ленино - Бильчир | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Отключение ВЛ произошло по невыявленным причинам. | Не намечены
ВЭС |  |  |  | 2025-09-01 21:02 | 01.09.2025 21:02 | ВЛ 10 кВ Ново-Ленино - Бильчир | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Возникшее по неустановленной причине междуфазное КЗ на ВЛ 10 кВ Ново-Ленино - Бильчир самоликвидировалось при отключении ВЛ действием РЗА в ходе локализации аварии. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ Ново-Ленино - Бильчир с целью выявления нарушений требований и предотвращения аварийного отключения ВЛ. | 2025-10-20
ВЭС |  |  |  | 2025-09-01 21:02 | 01.09.2025 21:02 | ВЛ 10 кВ Ново-Ленино - Бараново | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Отключение ВЛ произошло по невыявленным причинам. | Не намечены
ВЭС |  |  |  | 2025-09-01 21:02 | 01.09.2025 21:02 | ВЛ 10 кВ Ново-Ленино - Бараново | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Возникшее по неустановленной причине междуфазное КЗ на ВЛ 10 кВ Ново-Ленино - Бараново самоликвидировалось при отключении ВЛ действием РЗА в ходе локализации аварии. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ Ново-Ленино - Бараново с целью выявления нарушений требований и предотвращения аварийного отключения ВЛ. | 2025-10-20
ВЭС |  |  |  | 2025-09-01 23:25 | 01.09.2025 23:25 | ВЛ 10 кВ Ново-Ленино - Бильчир | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Отключение ВЛ произошло по невыявленным причинам. | Не намечены
ВЭС |  |  |  | 2025-09-01 23:25 | 01.09.2025 23:25 | ВЛ 10 кВ Ново-Ленино - Бильчир | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Возникшее по неустановленной причине междуфазное КЗ на ВЛ 10 кВ Ново-Ленино - Бильчир самоликвидировалось при отключении ВЛ действием РЗА в ходе локализации аварии. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ Ново-Ленино - Бильчир с целью выявления нарушений требований и предотвращения аварийного отключения ВЛ. | 2025-10-20
ВЭС |  |  |  | 2025-09-01 23:25 | 01.09.2025 23:25 | ВЛ 10 кВ Ново-Ленино - Бараново | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Отключение ВЛ произошло по невыявленным причинам. | Не намечены
ВЭС |  |  |  | 2025-09-01 23:25 | 01.09.2025 23:25 | ВЛ 10 кВ Ново-Ленино - Бараново | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Возникшее по неустановленной причине междуфазное КЗ на ВЛ 10 кВ Ново-Ленино - Бараново самоликвидировалось при отключении ВЛ действием РЗА в ходе локализации аварии. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ Ново-Ленино - Бараново с целью выявления нарушений требований и предотвращения аварийного отключения ВЛ. | 2025-10-20
ВЭС | 212 | 251 | 09 | 2025-09-02 01:50 | 02.09.2025 01:50 | ВЛ 10 кВ Оса - Каха | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Отключение ВЛ произошло по невыявленным причинам. | Не намечены
ВЭС |  |  |  | 2025-09-02 01:50 | 02.09.2025 01:50 | ВЛ 10 кВ Оса - Каха | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Возникшее по неустановленной причине междуфазное КЗ на ВЛ 10 кВ Оса - Каха самоликвидировалось при отключении ВЛ действием РЗА в ходе локализации аварии. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ Оса - Каха с целью выявления нарушений требований и предотвращения аварийного отключения ВЛ. | 2025-10-20
ВЭС | 213 | 252 | 09 | 2025-09-03 01:19 | 03.09.2025 01:19 | ВЛ 10 кВ Ново-Ленино - Бильчир | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Отключение ВЛ произошло по невыявленным причинам. | Не намечены
ВЭС |  |  |  | 2025-09-03 01:19 | 03.09.2025 01:19 | ВЛ 10 кВ Ново-Ленино - Бильчир | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Возникшее по неустановленной причине междуфазное КЗ на ВЛ 10 кВ Ново-Ленино - Бильчир самоликвидировалось при отключении ВЛ действием РЗА в ходе локализации аварии. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ Ново-Ленино - Бильчир с целью выявления нарушений требований и предотвращения аварийного отключения ВЛ. | 2025-10-20
ВЭС | 214 | 253 | 09 | 2025-09-03 05:40 | 03.09.2025 05:40 | ВЛ 10 кВ Енисей - Шатой | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Отключение ВЛ произошло по невыявленным причинам. | Не намечены
ВЭС |  |  |  | 2025-09-03 05:40 | 03.09.2025 05:40 | ВЛ 10 кВ Енисей - Шатой | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Возникшее по неустановленной причине междуфазное КЗ на ВЛ 10 кВ Енисей - Шатой самоликвидировалось при отключении ВЛ действием РЗА в ходе локализации аварии. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ Енисей - Шатой с целью выявления нарушений требований и предотвращения аварийного отключения ВЛ. | 2025-10-20
ВЭС | 215 | 254 | 09 | 2025-09-03 13:04 | 03.09.2025 13:04 | ВЛ 10 кВ Молька - Малышевка | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Междуфазное замыкание на ВЛ 10 кВ Молька - Малышевка произошло при протекании междуфазного тока замыкания по поверхности элементов изоляции ВЛ при грозовом разряде молнии. Место замыкания не установлено. | Не намечены
ВЭС |  |  |  | 2025-09-03 13:04 | 03.09.2025 13:04 | ВЛ 10 кВ Молька - Малышевка | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Во время неблагоприятных погодных условий – прохождения грозового фронта – произошло перекрытие междуфазное замыкание по поверхности изоляторов. ВЛ 10 кВ Молька - Малышевка была отключена действием РЗА. КЗ на ВЛ самоликвидировалось при отключении ВЛ действием РЗА в ходе локализации аварии. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ Молька - Малышевка с целью выявления нарушений требований и предотвращения аварийного отключения ВЛ. | 2025-10-20
ВЭС |  |  |  | 2025-09-03 13:23 | 03.09.2025 13:23 | ВЛ 10 кВ Оса - Каха | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Междуфазное замыкание на ВЛ 10 кВ Оса - Каха произошло при протекании междуфазного тока замыкания по поверхности элементов изоляции ВЛ при грозовом разряде молнии. Место замыкания не установлено. | Не намечены
ВЭС |  |  |  | 2025-09-03 13:23 | 03.09.2025 13:23 | ВЛ 10 кВ Оса - Каха | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Во время неблагоприятных погодных условий – прохождения грозового фронта – произошло перекрытие междуфазное замыкание по поверхности изоляторов. ВЛ 10 кВ Оса - Каха была отключена действием РЗА. КЗ на ВЛ самоликвидировалось при отключении ВЛ действием РЗА в ходе локализации аварии. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ Оса - Каха с целью выявления нарушений требований и предотвращения аварийного отключения ВЛ. | 2025-10-30
ВЭС |  |  |  | 2025-09-03 14:16 | 03.09.2025 14:16 | ВЛ 10 кВ Оса - Каха | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Междуфазное замыкание на ВЛ 10 кВ Оса - Каха произошло при протекании междуфазного тока замыкания по поверхности элементов изоляции ВЛ при грозовом разряде молнии. Место замыкания не установлено. | Не намечены
ВЭС |  |  |  | 2025-09-03 14:16 | 03.09.2025 14:16 | ВЛ 10 кВ Оса - Каха | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Во время неблагоприятных погодных условий – прохождения грозового фронта – произошло перекрытие междуфазное замыкание по поверхности изоляторов. ВЛ 10 кВ Оса - Каха была отключена действием РЗА. КЗ на ВЛ самоликвидировалось при отключении ВЛ действием РЗА в ходе локализации аварии. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ Оса - Каха с целью выявления нарушений требований и предотвращения аварийного отключения ВЛ. | 2025-10-30
ВЭС |  |  |  | 2025-09-04 01:28 | 04.09.2025 01:28 | ВЛ 10 кВ Тихоновка - Посёлок | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Междуфазное замыкание на ВЛ 10 кВ Тихоновка - Посёлок произошло при протекании междуфазного тока замыкания по поверхности элементов изоляции ВЛ при грозовом разряде молнии. Место замыкания не установлено. | Не намечены
ВЭС |  |  |  | 2025-09-04 01:28 | 04.09.2025 01:28 | ВЛ 10 кВ Тихоновка - Посёлок | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Во время неблагоприятных погодных условий – прохождения грозового фронта – произошло перекрытие междуфазное замыкание по поверхности изоляторов. ВЛ 10 кВ Тихоновка - Посёлок была отключена действием РЗА. КЗ на ВЛ самоликвидировалось при отключении ВЛ действием РЗА в ходе локализации аварии. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ Тихоновка - Посёлок с целью выявления нарушений требований и предотвращения аварийного отключения ВЛ. | 2025-10-30
ВЭС | 216 | 255 | 09 | 2025-09-05 04:17 | 05.09.2025 04:17 | ВЛ 10 кВ Оек - Турская А | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Отключение ВЛ произошло по невыявленным причинам. | Не намечены
ВЭС |  |  |  | 2025-09-05 04:17 | 05.09.2025 04:17 | ВЛ 10 кВ Оек - Турская А | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Возникшее по неустановленной причине междуфазное КЗ на ВЛ 10 кВ Оек - Турская А самоликвидировалось при отключении ВЛ действием РЗА в ходе локализации аварии. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ Оек - Турская А с целью выявления нарушений требований и предотвращения аварийного отключения ВЛ. | 2025-10-30
ВЭС |  |  |  | 2025-09-05 04:17 | 05.09.2025 04:17 | ВЛ 10 кВ Оек - Коты | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Отключение ВЛ произошло по невыявленным причинам. | Не намечены
ВЭС |  |  |  | 2025-09-05 04:17 | 05.09.2025 04:17 | ВЛ 10 кВ Оек - Коты | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Возникшее по неустановленной причине междуфазное КЗ на ВЛ 10 кВ Оек - Коты самоликвидировалось при отключении ВЛ действием РЗА в ходе локализации аварии. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ Оек - Коты с целью выявления нарушений требований и предотвращения аварийного отключения ВЛ. | 2025-10-30
ВЭС | 217 | 256 | 09 | 2025-09-06 04:45 | 06.09.2025 04:45 | ВЛ 10 кВ Оек - Мех.Ферма Б | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Отключение ВЛ произошло по невыявленным причинам. | Не намечены
ВЭС |  |  |  | 2025-09-06 04:45 | 06.09.2025 04:45 | ВЛ 10 кВ Оек - Мех.Ферма Б | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Возникшее по неустановленной причине междуфазное КЗ на ВЛ 10 кВ Оек - Мех.Ферма Б самоликвидировалось при отключении ВЛ действием РЗА в ходе локализации аварии. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ Оек - Мех.Ферма Б с целью выявления нарушений требований и предотвращения аварийного отключения ВЛ. | 2025-10-30
ВЭС | 218 | 257 | 09 | 2025-09-07 04:26 | 07.09.2025 04:26 | ВЛ 10 кВ Садоводство - Карьер | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Отключение ВЛ произошло по невыявленным причинам. | Не намечены
ВЭС |  |  |  | 2025-09-07 04:26 | 07.09.2025 04:26 | ВЛ 10 кВ Садоводство - Карьер | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Возникшее по неустановленной причине междуфазное КЗ на ВЛ 10 кВ Садоводство - Карьер самоликвидировалось при отключении ВЛ действием РЗА в ходе локализации аварии. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ Садоводство - Карьер с целью выявления нарушений требований и предотвращения аварийного отключения ВЛ. | 2025-10-30
ВЭС | 219 | 258 | 09 | 2025-09-07 09:34 | 07.09.2025 09:34 | ВЛ 10 кВ Каменка-Тыргур | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Отключение ВЛ произошло по невыявленным причинам. | Не намечены
ВЭС |  |  |  | 2025-09-07 09:34 | 07.09.2025 09:34 | ВЛ 10 кВ Каменка-Тыргур | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Возникшее по неустановленной причине междуфазное КЗ на ВЛ 10 кВ Каменка-Тыргур самоликвидировалось при отключении ВЛ действием РЗА в ходе локализации аварии. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ Каменка-Тыргур с целью выявления нарушений требований и предотвращения аварийного отключения ВЛ. | 2025-10-30
ВЭС | 220 | 259 | 09 | 2025-09-07 10:17 | 07.09.2025 10:17 | ВЛ 10 кВ Харат - Харануты | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Отключение ВЛ произошло по невыявленным причинам. | Не намечены
ВЭС |  |  |  | 2025-09-07 10:17 | 07.09.2025 10:17 | ВЛ 10 кВ Харат - Харануты | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Возникшее по неустановленной причине междуфазное КЗ на ВЛ 10 кВ Харат - Харануты самоликвидировалось при отключении ВЛ действием РЗА в ходе локализации аварии. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ Харат - Харануты с целью выявления нарушений требований и предотвращения аварийного отключения ВЛ. | 2025-10-30
ВЭС | 221 | 260 | 09 | 2025-09-09 02:57 | 09.09.2025 02:57 | ВЛ 10 кВ Тихоновка-Воскресенка | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Во время неблагоприятных погодных условий – густого тумана и обильной росы – произошло перекрытие (междуфазное замыкание) из-за недопустимого увлажнения изоляции ВЛ. ВЛ была отключена действием РЗА. КЗ на ВЛ самоликвидировалось при отключении ВЛ действием РЗА в ходе локализации аварии. | Не намечены
ВЭС |  |  |  | 2025-09-09 02:57 | 09.09.2025 02:57 | ВЛ 10 кВ Тихоновка-Воскресенка | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Междуфазное замыкание на ВЛ-10 кВ Тихоновка – Воскресенка произошло при протекании тока замыкания из-за недопустимого увлажнения изоляции ВЛ во время густого тумана и обильной росы. Место замыкания не установлено. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ Тихоновка-Воскресенка с целью выявления нарушений требований и предотвращения аварийного отключения ВЛ. | 2025-10-30
ВЭС |  |  |  | 2025-09-09 03:03 | 09.09.2025 03:03 | ВЛ 10 кВ Садоводство - Карьер | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Во время неблагоприятных погодных условий – густого тумана и обильной росы – произошло перекрытие (междуфазное замыкание) из-за недопустимого увлажнения изоляции ВЛ. ВЛ была отключена действием РЗА. КЗ на ВЛ самоликвидировалось при отключении ВЛ действием РЗА в ходе локализации аварии. | Не намечены
ВЭС |  |  |  | 2025-09-09 03:03 | 09.09.2025 03:03 | ВЛ 10 кВ Садоводство - Карьер | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Междуфазное замыкание на ВЛ-10 кВ Садоводство – Карьер произошло при протекании тока замыкания из-за недопустимого увлажнения изоляции ВЛ во время густого тумана и обильной росы. Место замыкания не установлено. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ Садоводство - Карьер с целью выявления нарушений требований и предотвращения аварийного отключения ВЛ. | 2025-10-30
ВЭС | 222 | 813 | 09 | 2025-09-09 20:30 | 09.09.2025 20:30 | ПС 110 кВ Урик ЛР-110 ТЭЦ-10 Б | 110 | Электротехническое оборудование 110 кВ и выше трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: несвоевременное выявление и устранение дефектов. | Не намечены
ВЭС |  |  |  | 2025-09-09 20:30 | 09.09.2025 20:30 | ПС 110 кВ Урик ЛР-110 ТЭЦ-10 Б | 110 | Электротехническое оборудование 110 кВ и выше трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов | Отказ включения ЛР-110 ТЭЦ-10 Б произошёл по причине единичного несмыкания контактов концевого выключателя в цепи привода разъединителя. | Не намечены
ВЭС | 223 | 261 | 09 | 2025-09-11 02:40 | 11.09.2025 02:40 | ВЛ 10 кВ Оса - Матаган | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Отключение ВЛ произошло по невыявленным причинам. | Не намечены
ВЭС |  |  |  | 2025-09-11 02:40 | 11.09.2025 02:40 | ВЛ 10 кВ Оса - Матаган | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Возникшее по неустановленной причине междуфазное КЗ на ВЛ 10 кВ Оса - Матаган самоликвидировалось при отключении ВЛ действием РЗА в ходе локализации аварии. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ Оса - Матаган с целью выявления нарушений требований и предотвращения аварийного отключения ВЛ. | 2025-10-30
ВЭС | 224 | 811 | 09 | 2025-09-12 00:58 | 12.09.2025 00:58 | ВЛ 110 кВ Урик-Усть-Орда 1 цепь с отпайкой на ПС Оек | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Отключение ВЛ 110 кВ Урик – Усть-Орда I цепь с отпайкой на ПС Оёк произошло вследствие воздействия жизнедеятельности птиц по причине обильного загрязнения оборудования ВЛ птичьим пометом. | Выполнить корректировку планов ремонтов Эхирит-Булагатского РЭС 2026 г. по результатам определения участков Урик – Усть-Орда I цепь с отпайкой на ПС Оёк для установки ПЗУ. | 2026-03-30
ВЭС |  |  |  | 2025-09-12 00:58 | 12.09.2025 00:58 | ПС 110 кВ Усть-Орда В-110 Урик А | 110 | Электротехническое оборудование 110 кВ и выше трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов | При проведении анализа осциллограмм и журнала событий комплекта РЗА ВЛ-110 кВ Урик – Усть-Орда 1 цепь зафиксирован отказ включения В-110 кВ при проверке синхронизма. При проведении послеаварийной проверки устройства РЗА с подачей аварийного режима в формате comtrade выявлено, что функция АПС в результате сложившегося аварийного режима не работала по причине возникающей разности частот между напряжением Ub и Uоп (от ШОН), Причина возникновения разности частот в ШОН не установлена. | Не намечены
ВЭС |  |  |  | 2025-09-12 00:58 | 12.09.2025 00:58 | ВЛ 110 кВ Урик-Усть-Орда 1 цепь с отпайкой на ПС Оек | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Перекрытие изоляции ЛК-70/110 в изолирующей подвеске крепления провода, фаза "С", на опоре 234 ВЛ 110 кВ Урик – Усть-Орда I цепь с отпайкой на ПС Оёк произошло через электродуговой разряд по птичьему помёту с возникновением неустойчивого КЗ на землю, со следами точечного оплавления из-за термического электродугового воздействия на траверсу и провод. | Определить участки ВЛ 110 кВ Урик – Усть-Орда I цепь с отпайкой на ПС Оёк, подверженные негативному влиянию птиц на состояние изоляции ВЛ, для установки ПЗУ. | 2025-12-30
ВЭС |  |  |  | 2025-09-12 00:58 | 12.09.2025 00:58 | ВЛ 110 кВ Урик-Усть-Орда 1 цепь с отпайкой на ПС Оек | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Перекрытие изоляции ЛК-70/110 в изолирующей подвеске крепления провода, фаза "С", на опоре 234 ВЛ 110 кВ Урик – Усть-Орда I цепь с отпайкой на ПС Оёк произошло через электродуговой разряд по птичьему помёту с возникновением неустойчивого КЗ на землю, со следами точечного оплавления из-за термического электродугового воздействия на траверсу и провод. | Выполнить замер сопротивления заземляющего устройства опоры 234 ВЛ 110 кВ Урик – Усть-Орда I цепь с отпайкой на ПС Оёк (по результатам, устранить выявленные нарушения при наличии). | 2025-11-30
ВЭС |  |  |  | 2025-09-12 00:58 | 12.09.2025 00:58 | ВЛ 110 кВ Урик-Усть-Орда 1 цепь с отпайкой на ПС Оек | 110 | Электротехническое оборудование 110 кВ и выше трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов | Блокировка включения выключателя (АПВ и РПВ) В 110 Урик А введена резервной защитой и автоматикой ВЛ-110 кВ Усть-Орда – Урик А (Micom Р437) в панели №36 А ПС 110 кВ Усть-Орда, светоиндикатор Н12 «АПС запрет включения». Функция АПС в результате сложившегося аварийного режима не работала по причине возникающей разности частот между напряжением Ub и Uоп (от ШОН), что явилось причиной отказа во включении В-110 кВ Урик А от АПВ при заданной уставке по частоте ?f=0.1 Гц. | Произвести послеаварийную проверку АПС В-110 кВ Урик А на ПС 110 кВ «Усть-Орда» | 2025-09-30
ВЭС | 225 | 812 | 09 | 2025-09-12 00:58 | 12.09.2025 00:58 | ПС 110 кВ Оёк СДТУ | 110 | Средства диспетчерского и технологического управления | Отключение питания ТМ ПС 110 кВ Оёк произошло из-за дефекта изготовления автоматических выключателей (нестабильная характеристика отключения длительных максимальных токов выключателей), установленных при реконструкции 2018 года ПС Оёк в силовых цепях собственных нужд, а именно в шкафах собственных нужд «Секция 2. Панель распределения 2» и «Секция 1. Панель распределения 1». | Включить в план технического обслуживания ПС филиала ВЭС на 2026 год работы по проверке цепей питания ИБП Monolith 3000 (соответствие автоматических выключателей нагрузке при всех режимах зарядки АКБ). | 2026-03-30
ВЭС |  |  |  | 2025-09-12 00:58 | 12.09.2025 00:58 | ПС 110 кВ Оёк СДТУ | 110 | Средства диспетчерского и технологического управления | Отключение автоматов 1QF7 «Шкаф-сервер (резервный ввод)» в шкафу «Секция 1. Панель распределения 1» и 5QF8 «Шкаф-сервер (основной ввод)» в шкафу «Секция 2. Панель распределения 2» произошло при возрастании тока питания ИБП Monolith 3000 максимального значения при режиме "быстрая зарядка АКБ". Токовая характеристика автоматических выключателей оказалась несоответствующей заявленной изготовителем характеристики выключателя. | Выполнить замену автоматических выключателей 1QF7 «Шкаф-сервер (резервный ввод)» в шкафу «Секция 1. Панель распределения 1» и 5QF8 «Шкаф-сервер (основной ввод)» в Шкафу «Секция 2. Панель распределения 2» ПС 110 кВ Оёк на выключатели с проверкой их токовых характеристик на соответствие паспортным значениям. | 2025-11-30
ВЭС | 226 | 262 | 09 | 2025-09-12 04:26 | 12.09.2025 04:26 | ВЛ 10 кВ Ользоны - Поёлок 1 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Во время неблагоприятных погодных условий – густого тумана и обильной росы – произошло перекрытие (междуфазное замыкание) из-за недопустимого увлажнения изоляции ВЛ. ВЛ была отключена действием РЗА. КЗ на ВЛ самоликвидировалось при отключении ВЛ действием РЗА в ходе локализации аварии. | Не намечены
ВЭС |  |  |  | 2025-09-12 04:26 | 12.09.2025 04:26 | ВЛ 10 кВ Ользоны - Поёлок 1 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Междуфазное замыкание на ВЛ-10 кВ Ользоны – Посёлок 1 произошло при протекании тока замыкания из-за недопустимого увлажнения изоляции ВЛ во время густого тумана и обильной росы. Место замыкания не установлено. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ Ользоны - Поёлок 1 с целью выявления нарушений требований и предотвращения аварийного отключения ВЛ. | 2025-10-30
ВЭС |  |  |  | 2025-09-12 04:26 | 12.09.2025 04:26 | ВЛ 10 кВ Ользоны - Загатуй Б | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Во время неблагоприятных погодных условий – густого тумана и обильной росы – произошло перекрытие (междуфазное замыкание) из-за недопустимого увлажнения изоляции ВЛ. ВЛ была отключена действием РЗА. КЗ на ВЛ самоликвидировалось при отключении ВЛ действием РЗА в ходе локализации аварии. | Не намечены
ВЭС |  |  |  | 2025-09-12 04:26 | 12.09.2025 04:26 | ВЛ 10 кВ Ользоны - Загатуй Б | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Междуфазное замыкание на ВЛ-10 кВ Ользоны – Загатуй Б произошло при протекании тока замыкания из-за недопустимого увлажнения изоляции ВЛ во время густого тумана и обильной росы. Место замыкания не установлено. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ Ользоны - Загатуй Б с целью выявления нарушений требований и предотвращения аварийного отключения ВЛ. | 2025-10-30
ВЭС | 227 | 263 | 09 | 2025-09-12 10:40 | 12.09.2025 10:40 | ВЛ 10 кВ Черноруд - Сарма Б | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Нсвоевременное выявление дефекта секционирующего разъединителя ВЛ-10 кВ Черноруд - Сарма Б - неудовлетворительное состояние контакта в коммутационном аппарате вызвало междуфазноекороткое замыкание на ТВЧ секционирующего разъединителя ВЛ. | м | 2025-10-01
ВЭС |  |  |  | 2025-09-12 10:40 | 12.09.2025 10:40 | ВЛ 10 кВ Черноруд - Сарма Б | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Дефект контактов подвижного и неподвижного ножей фазы «С» секционирующего разъединителя СР-125 ВЛ-10 кВ Черноруд - Сарма Б вывал возникновение неустойчивой дуги на контакте с переходом на соседнюю фазу. При отключении ВЛ действие РЗА произшло гашение дуги и ликвидацию аварийного режима. | Выполнить внеплановый ремонт с заменой дефектных частей секционирующего разъединителя СР-125 ВЛ-10 кВ Черноруд - Сарма Б | 2025-10-01
ВЭС |  |  |  | 2025-09-12 10:43 | 12.09.2025 10:43 | ВЛ 10 кВ Черноруд - Сарма Б | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Нсвоевременное выявление дефекта секционирующего разъединителя ВЛ-10 кВ Черноруд - Сарма Б - неудовлетворительное состояние контакта в коммутационном аппарате вызвало междуфазноекороткое замыкание на ТВЧ секционирующего разъединителя ВЛ. | Включить в план технического обслуживания комутационны аппаратов ВЛ-10 кВ Ченоруд - Сарма А, ВЛ-10 кВ Ченоруд - Сарма Б Баяндаевского РЭС внеочередные работы по ТО КА со сроком выполнения 2025 г. | 2025-10-01
ВЭС |  |  |  | 2025-09-12 10:43 | 12.09.2025 10:43 | ВЛ 10 кВ Черноруд - Сарма Б | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Дефект контактов подвижного и неподвижного ножей фазы «С» секционирующего разъединителя СР-125 ВЛ-10 кВ Черноруд - Сарма Б вывал возникновение неустойчивой дуги на контакте с переходом на соседнюю фазу. При отключении ВЛ действие РЗА произшло гашение дуги и ликвидацию аварийного режима. | Выполнить внеплановый ремонт с заменой дефектных частей секционирующего разъединителя СР-125 ВЛ-10 кВ Черноруд - Сарма Б | 2025-10-01
ВЭС | 228 | 264 | 09 | 2025-09-13 01:28 | 13.09.2025 01:28 | ВЛ 10 кВ Хомутово - РМЗ | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Во время неблагоприятных погодных условий – сильного дождя и густого тумана – произошло перекрытие (междуфазное замыкание) из-за недопустимого увлажнения изоляции ВЛ. ВЛ была отключена действием РЗА. КЗ на ВЛ самоликвидировалось при отключении ВЛ действием РЗА в ходе локализации аварии. | Не намечены
ВЭС |  |  |  | 2025-09-13 01:28 | 13.09.2025 01:28 | ВЛ 10 кВ Хомутово - РМЗ | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Междуфазное замыкание на ВЛ-10 кВ Хомутово – РМЗ произошло при протекании тока замыкания из-за недопустимого увлажнения изоляции ВЛ во время густого тумана и обильной росы. Место замыкания не установлено. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ Хомутово - РМЗ с целью выявления нарушений требований и предотвращения аварийного отключения ВЛ. | 2025-10-30
ВЭС | 229 | 265 | 09 | 2025-09-13 03:58 | 13.09.2025 03:58 | ВЛ 10 кВ Ользоны - Загатуй Б | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Отключение ВЛ произошло по невыявленным причинам. | Не намечены
ВЭС |  |  |  | 2025-09-13 03:58 | 13.09.2025 03:58 | ВЛ 10 кВ Ользоны - Загатуй Б | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Возникшее по неустановленной причине междуфазное КЗ на ВЛ 10 кВ Ользоны - Загатуй Б самоликвидировалось при отключении ВЛ действием РЗА в ходе локализации аварии. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ Ользоны - Загатуй Б с целью выявления нарушений требований и предотвращения аварийного отключения ВЛ. | 2025-10-30
ВЭС | 230 | 973 | 09 | 2025-09-17 16:58 | 17.09.2025 16:58 | ВЛ 110 кВ Усть-Орда - Баяндай I цепь с отпайками | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Отключение ВЛ 110 кВ Усть-Орда – Баяндай I цепь с отпайками произошло вследствие воздействия жизнедеятельности птиц по причине обильного загрязнения оборудования ВЛ птичьим пометом. | Выполнить корректировку планов ремонтов Эхирит-Булагатского РЭС 2026 г. по результатам определения участков Урик – Усть-Орда I цепь с отпайкой на ПС Оёк для установки ПЗУ. | 2026-03-30
ВЭС |  |  |  | 2025-09-17 16:58 | 17.09.2025 16:58 | ВЛ 110 кВ Усть-Орда - Баяндай I цепь с отпайками | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Перекрытие изоляции ПС-70 в изолирующей подвеске крепления провода, фаза "В", на опоре 4 ВЛ 110 кВ Усть-Орда – Баяндай I цепь с отпайками произошло через электродуговой разряд по птичьему помёту с возникновением неустойчивого КЗ на землю, со следами точечного оплавления из-за термического электродугового воздействия на траверсу и провод. | Выполнить замер сопротивления заземляющего устройства опоры 4 ВЛ 110 кВ Усть-Орда – Баяндай I цепь с отпайками (по результатам, устранить выявленные нарушения при наличии). | 2025-11-30
ВЭС |  |  |  | 2025-09-17 16:58 | 17.09.2025 16:58 | ВЛ 110 кВ Усть-Орда - Баяндай I цепь с отпайками | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Перекрытие изоляции ПС-70 в изолирующей подвеске крепления провода, фаза "В", на опоре 4 ВЛ 110 кВ Усть-Орда – Баяндай I цепь с отпайками произошло через электродуговой разряд по птичьему помёту с возникновением неустойчивого КЗ на землю, со следами точечного оплавления из-за термического электродугового воздействия на траверсу и провод. | Определить участки ВЛ 110 кВ Усть-Орда – Баяндай I цепь с отпайками, подверженные негативному влиянию птиц на состояние изоляции ВЛ, для установки ПЗУ. | 2025-12-30
ВЭС | 231 | 266 | 09 | 2025-09-18 01:24 | 18.09.2025 01:24 | ВЛ 10 кВ Черноруд - Сарма Б | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Отключение ВЛ произошло по невыявленным причинам. | Не намечены
ВЭС |  |  |  | 2025-09-18 01:24 | 18.09.2025 01:24 | ВЛ 10 кВ Черноруд - Сарма Б | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Возникшее по неустановленной причине междуфазное КЗ на ВЛ 10 кВ Черноруд - Сарма Б самоликвидировалось при отключении ВЛ действием РЗА в ходе локализации аварии. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ Черноруд - Сарма Б с целью выявления нарушений требований и предотвращения аварийного отключения ВЛ. | 2025-10-30
ВЭС | 232 | 267 | 09 | 2025-09-18 01:29 | 18.09.2025 01:29 | ВЛ 10 кВ Тихоновка - Воскресенка | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Отключение ВЛ произошло по невыявленным причинам. | Не намечены
ВЭС |  |  |  | 2025-09-18 01:29 | 18.09.2025 01:29 | ВЛ 10 кВ Тихоновка - Воскресенка | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Возникшее по неустановленной причине междуфазное КЗ на ВЛ 10 кВ Тихоновка - Воскресенка самоликвидировалось при отключении ВЛ действием РЗА в ходе локализации аварии. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ Тихоновка - Воскресенка с целью выявления нарушений требований и предотвращения аварийного отключения ВЛ. | 2025-10-30
ВЭС |  |  |  | 2025-09-18 01:29 | 18.09.2025 01:29 | ВЛ 10 кВ Тихоновка - Вершина | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Отключение ВЛ произошло по невыявленным причинам. | Не намечены
ВЭС |  |  |  | 2025-09-18 01:29 | 18.09.2025 01:29 | ВЛ 10 кВ Тихоновка - Вершина | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Возникшее по неустановленной причине междуфазное КЗ на ВЛ 10 кВ Тихоновка - Вершина самоликвидировалось при отключении ВЛ действием РЗА в ходе локализации аварии. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ Тихоновка - Вершина с целью выявления нарушений требований и предотвращения аварийного отключения ВЛ. | 2025-10-30
ВЭС | 233 | 974 | 09 | 2025-09-20 17:34 | 20.09.2025 17:34 | ВЛ 110 кВ Усть-Орда - Баяндай I цепь с отпайками | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Отключение ВЛ 110 кВ Усть-Орда – Баяндай I цепь с отпайками произошло вследствие воздействия жизнедеятельности птиц по причине обильного загрязнения оборудования ВЛ птичьим пометом. | Выполнить корректировку планов ремонтов Эхирит-Булагатского РЭС 2026 г. по результатам определения участков Урик – Усть-Орда I цепь с отпайкой на ПС Оёк для установки ПЗУ. | 2026-03-30
ВЭС |  |  |  | 2025-09-20 17:34 | 20.09.2025 17:34 | ВЛ 110 кВ Усть-Орда - Баяндай I цепь с отпайками | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Перекрытие изоляции ПС-70 в изолирующей подвеске крепления провода, фаза "А", на опоре 22 ВЛ 110 кВ Усть-Орда – Баяндай I цепь с отпайками произошло через электродуговой разряд по птичьему помёту с возникновением неустойчивого КЗ на землю, со следами точечного оплавления из-за термического электродугового воздействия на траверсу и провод. | Выполнить замер сопротивления заземляющего устройства опоры 22 ВЛ 110 кВ Усть-Орда – Баяндай I цепь с отпайками (по результатам, устранить выявленные нарушения при наличии). | 2025-11-30
ВЭС |  |  |  | 2025-09-20 17:34 | 20.09.2025 17:34 | ВЛ 110 кВ Усть-Орда - Баяндай I цепь с отпайками | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Перекрытие изоляции ПС-70 в изолирующей подвеске крепления провода, фаза "А", на опоре 22 ВЛ 110 кВ Усть-Орда – Баяндай I цепь с отпайками произошло через электродуговой разряд по птичьему помёту с возникновением неустойчивого КЗ на землю, со следами точечного оплавления из-за термического электродугового воздействия на траверсу и провод. | Определить участки ВЛ 110 кВ Усть-Орда – Баяндай I цепь с отпайками, подверженные негативному влиянию птиц на состояние изоляции ВЛ, для установки ПЗУ. | 2025-12-30
ВЭС | 234 | 975 | 09 | 2025-09-21 15:20 | 21.09.2025 15:20 | ВЛ 110 кВ Усть-Орда - Баяндай I цепь с отпайками | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Отключение ВЛ 110 кВ Усть-Орда – Баяндай I цепь с отпайками произошло вследствие воздействия жизнедеятельности птиц по причине обильного загрязнения оборудования ВЛ птичьим пометом. | Выполнить корректировку планов ремонтов Эхирит-Булагатского РЭС 2026 г. по результатам определения участков Урик – Усть-Орда I цепь с отпайкой на ПС Оёк для установки ПЗУ. | 2026-03-30
ВЭС |  |  |  | 2025-09-21 15:20 | 21.09.2025 15:20 | ВЛ 110 кВ Усть-Орда - Баяндай I цепь с отпайками | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Перекрытие изоляции ЛК-70/110 в изолирующей подвеске крепления провода, фаза "С", на опоре 324 ВЛ 110 кВ Усть-Орда – Баяндай I цепь с отпайками произошло через электродуговой разряд по птичьему помёту с возникновением неустойчивого КЗ на землю, со следами точечного оплавления из-за термического электродугового воздействия на траверсу и провод. | Выполнить замер сопротивления заземляющего устройства опоры 324 ВЛ 110 кВ Усть-Орда – Баяндай I цепь с отпайками (по результатам, устранить выявленные нарушения при наличии). | 2025-11-30
ВЭС |  |  |  | 2025-09-21 15:20 | 21.09.2025 15:20 | ВЛ 110 кВ Усть-Орда - Баяндай I цепь с отпайками | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Перекрытие изоляции ЛК-70/110 в изолирующей подвеске крепления провода, фаза "С", на опоре 324 ВЛ 110 кВ Усть-Орда – Баяндай I цепь с отпайками произошло через электродуговой разряд по птичьему помёту с возникновением неустойчивого КЗ на землю, со следами точечного оплавления из-за термического электродугового воздействия на траверсу и провод. | Определить участки ВЛ 110 кВ Усть-Орда – Баяндай I цепь с отпайками, подверженные негативному влиянию птиц на состояние изоляции ВЛ, для установки ПЗУ. | 2025-12-30
ВЭС | 235 | 268 | 10 | 2025-10-01 07:28 | 01.10.2025 07:28 | ВЛ 10 кВ Оса - Енисей | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Во время неблагоприятных погодных условий – сильного налипания мокрого снега – произошло междуфазное короткое замыкание по поверхности изоляторов, отключение ВЛ действием РЗА. КЗ самоликвидировалось при локализации аварии действием РЗА на отключение ВЛ. | Не намечены
ВЭС |  |  |  | 2025-10-01 07:28 | 01.10.2025 07:28 | ВЛ 10 кВ Оса - Енисей | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Налипание снега на изоляцию ВЛ 10 кВ Оса – Енисей вызвало междуфазное КЗ и отключение ВЛ действием РЗА. Место КЗ не установлено. | Провести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ Оса - Енисей с целью выявления и устранения причин приведших к аварийному отключению. | 2025-11-15
ВЭС |  |  |  | 2025-10-01 15:47 | 01.10.2025 15:47 | ВЛ 10 кВ Бильчир - ЛПХ | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Во время неблагоприятных погодных условий – сильного налипания мокрого снега – произошло междуфазное короткое замыкание по поверхности изоляторов, отключение ВЛ действием РЗА. КЗ самоликвидировалось при локализации аварии действием РЗА на отключение ВЛ. | Не намечены
ВЭС |  |  |  | 2025-10-01 15:47 | 01.10.2025 15:47 | ВЛ 10 кВ Бильчир - ЛПХ | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Налипание снега на изоляцию ВЛ 10 кВ Бильчир – ЛПХ вызвало междуфазное КЗ и отключение ВЛ действием РЗА. Место КЗ не установлено. | Провести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ Бильчир - ЛПХ с целью выявления и устранения причин приведших к аварийному отключению. | 2025-11-15
ВЭС | 236 | 269 | 10 | 2025-10-05 11:34 | 05.10.2025 11:34 | ВЛ 10 кВ Урик - Подпарщина Б | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Отключение ВЛ произошло по невыявленным причинам. | Не намечены
ВЭС |  |  |  | 2025-10-05 11:34 | 05.10.2025 11:34 | ВЛ 10 кВ Урик - Подпарщина Б | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Возникшее по неустановленной причине междуфазное КЗ на ВЛ 10 кВ Урик - Подпарщина Б самоликвидировалось при отключении ВЛ действием РЗА в ходе локализации аварии. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ Урик - Подпарщина Б с целью выявления нарушений требований и предотвращения аварийного отключения ВЛ. | 2025-11-20
ВЭС | 237 | 114 | 10 | 2025-10-05 20:21 | 05.10.2025 20:35 | КВЛ 10 кВ Летняя - яч.14 Патроны Б | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | В результате повреждения оборудования в сети смежной ТСО ОКЭ, произошло отключение КВЛ 10 кВ Летняя - яч.14 Патроны Б. | Направить письмо в смежную ТСО ОГУЭП "Облкоммунэнерго" об аварийном отключении КВЛ 10 кВ Летняя - яч.14 Патроны Б с отпайками в зоне обслуживания ТСО ОКЭ | 2025-10-25
ВЭС |  |  |  | 2025-10-05 20:21 | 05.10.2025 20:35 | КВЛ 10 кВ Летняя - яч.14 Патроны Б | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Отключение КЛ произошло из-за нарушения электрической изоляции ЭУ в зоне обслуживания ТСО ОКЭ. | Не намечены
ВЭС | 238 | 270 | 10 | 2025-10-05 20:55 | 05.10.2025 20:55 | ВЛ 10 кВ Карлук - Заря Б | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Во время неблагоприятных погодных условий – сильного налипания мокрого снега – произошло междуфазное короткое замыкание по поверхности изоляторов, отключение ВЛ действием РЗА. КЗ самоликвидировалось при локализации аварии действием РЗА на отключение ВЛ. | Не намечены
ВЭС |  |  |  | 2025-10-05 20:55 | 05.10.2025 20:55 | ВЛ 10 кВ Карлук - Заря Б | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Налипание снега на изоляцию ВЛ 10 кВ Карлук – Заря Б вызвало междуфазное КЗ и отключение ВЛ действием РЗА. Место КЗ не установлено. | Провести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ Карлук - Заря Б с целью выявления и устранения причин приведших к аварийному отключению. | 2025-11-20
ВЭС |  |  |  | 2025-10-05 22:00 | 05.10.2025 22:00 | ВЛ 10 кВ Светлячки - Ясное | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Во время неблагоприятных погодных условий – сильного налипания мокрого снега – произошло междуфазное короткое замыкание по поверхности изоляторов, отключение ВЛ действием РЗА. КЗ самоликвидировалось при локализации аварии действием РЗА на отключение ВЛ. | Не намечены
ВЭС |  |  |  | 2025-10-05 22:00 | 05.10.2025 22:00 | ВЛ 10 кВ Светлячки - Ясное | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Налипание снега на изоляцию ВЛ 10 кВ Светлячки – Ясное вызвало междуфазное КЗ и отключение ВЛ действием РЗА. Место КЗ не установлено. | Провести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ Светлячки - Ясное с целью выявления и устранения причин приведших к аварийному отключению. | 2025-11-20
ВЭС |  |  |  | 2025-10-06 04:40 | 06.10.2025 04:40 | ВЛ 10 кВ Харат - Шахтой | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Во время неблагоприятных погодных условий – сильного налипания мокрого снега – произошло междуфазное короткое замыкание по поверхности изоляторов, отключение ВЛ действием РЗА. КЗ самоликвидировалось при локализации аварии действием РЗА на отключение ВЛ. | Не намечены
ВЭС |  |  |  | 2025-10-06 04:40 | 06.10.2025 04:40 | ВЛ 10 кВ Харат - Шохтой | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Налипание снега на изоляцию ВЛ 10 кВ Харат – Шахтой вызвало междуфазное КЗ и отключение ВЛ действием РЗА. Место КЗ не установлено. | Провести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ Харат - Шахтой с целью выявления и устранения причин приведших к аварийному отключению. | 2025-11-20
ВЭС |  |  |  | 2025-10-06 09:40 | 06.10.2025 09:40 | ВЛ 10 кВ Покровская - Плишкино Б | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Во время неблагоприятных погодных условий – сильного налипания мокрого снега – произошло междуфазное короткое замыкание по поверхности изоляторов, отключение ВЛ действием РЗА. КЗ самоликвидировалось при локализации аварии действием РЗА на отключение ВЛ. | Не намечены
ВЭС |  |  |  | 2025-10-06 09:40 | 06.10.2025 09:40 | ВЛ 10 кВ Покровская - Плишкино Б | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Налипание снега на изоляцию ВЛ вызвало междуфазное КЗ и отключение ВЛ действием РЗА. Место КЗ не установлено. | Провести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ Покровская - Плишкино Б с целью выявления и устранения причин приведших к аварийному отключению. | 2025-11-20
ВЭС |  |  |  | 2025-10-06 09:54 | 06.10.2025 09:54 | ВЛ 10 кВ Черноруд - Сарма Б | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Во время неблагоприятных погодных условий – сильного налипания мокрого снега – произошло междуфазное короткое замыкание по поверхности изоляторов, отключение ВЛ действием РЗА. КЗ самоликвидировалось при локализации аварии действием РЗА на отключение ВЛ. | Не намечены
ВЭС |  |  |  | 2025-10-06 09:54 | 06.10.2025 09:54 | ВЛ 10 кВ Черноруд - Сарма Б | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Налипание снега на изоляцию ВЛ вызвало междуфазное КЗ и отключение ВЛ действием РЗА. Место КЗ не установлено. | Провести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ Черноруд - Сарма Б с целью выявления и устранения причин приведших к аварийному отключению. | 2025-11-20
ВЭС |  |  |  | 2025-10-06 14:28 | 06.10.2025 14:28 | ВЛ 10 кВ Черноруд - Сарма Б | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Во время неблагоприятных погодных условий – сильного налипания мокрого снега – произошло междуфазное короткое замыкание по поверхности изоляторов, отключение ВЛ действием РЗА. КЗ самоликвидировалось при локализации аварии действием РЗА на отключение ВЛ. | Не намечены
ВЭС |  |  |  | 2025-10-06 14:28 | 06.10.2025 14:28 | ВЛ 10 кВ Черноруд - Сарма Б | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Налипание снега на изоляцию ВЛ вызвало междуфазное КЗ и отключение ВЛ действием РЗА. Место КЗ не установлено. | Провести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ Черноруд - Сарма Б с целью выявления и устранения причин приведших к аварийному отключению. | 2025-11-20
ВЭС | 239 | 271 | 10 | 2025-10-07 20:36 | 07.10.2025 20:36 | ВЛ 10 кВ Карлук - Грановщина | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Отключение ВЛ произошло по невыявленным причинам. | Не намечены
ВЭС |  |  |  | 2025-10-07 20:36 | 07.10.2025 20:36 | ВЛ 10 кВ Карлук - Грановщина | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Возникшее по неустановленной причине междуфазное КЗ на ВЛ 10 кВ Карлук - Грановщина самоликвидировалось при отключении ВЛ действием РЗА в ходе локализации аварии. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ Карлук - Грановщина с целью выявления нарушений требований и предотвращения аварийного отключения ВЛ. | 2025-11-20
ВЭС | 240 | 272 | 10 | 2025-10-08 08:37 | 08.10.2025 08:37 | ВЛ 10 кВ Оек - Мишонково Б | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Отключение ВЛ произошло по невыявленным причинам. | Не намечены
ВЭС |  |  |  | 2025-10-08 08:37 | 08.10.2025 08:37 | ВЛ 10 кВ Оек - Мишонково Б | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Возникшее по неустановленной причине междуфазное КЗ на ВЛ 10 кВ Оек - Мишонково Б самоликвидировалось при отключении ВЛ действием РЗА в ходе локализации аварии. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ Оек - Мишонково Б с целью выявления нарушений требований и предотвращения аварийного отключения ВЛ. | 2025-11-20
ВЭС | 241 | 273 | 10 | 2025-10-08 11:51 | 08.10.2025 11:51 | ВЛ 10 кВ Светлолобово - ФКРС | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Отключение ВЛ произошло по невыявленным причинам. | Не намечены
ВЭС |  |  |  | 2025-10-08 11:51 | 08.10.2025 11:51 | ВЛ 10 кВ Светлолобово - ФКРС | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Возникшее по неустановленной причине междуфазное КЗ на ВЛ 10 кВ Светлолобово - ФКРС самоликвидировалось при отключении ВЛ действием РЗА в ходе локализации аварии. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ Светлолобово - ФКРС с целью выявления нарушений требований и предотвращения аварийного отключения ВЛ. | 2025-11-20
ВЭС | 242 | 274 | 10 | 2025-10-09 07:17 | 09.10.2025 07:17 | ВЛ 10 кВ Юголок - МТМ | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Отключение ВЛ произошло по невыявленным причинам. | Не намечены
ВЭС |  |  |  | 2025-10-09 07:17 | 09.10.2025 07:17 | ВЛ 10 кВ Юголок - МТМ | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Возникшее по неустановленной причине междуфазное КЗ на ВЛ 10 кВ Юголок - МТМ самоликвидировалось при отключении ВЛ действием РЗА в ходе локализации аварии. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ Юголок - МТМ с целью выявления нарушений требований и предотвращения аварийного отключения ВЛ. | 2025-11-20
ВЭС | 243 | 275 | 10 | 2025-10-11 04:27 | 11.10.2025 04:27 | ВЛ 10 кВ Черноруд - Бурлог | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Отключение ВЛ 10 кВ Черноруд - Бурлог произошло вследствие проникновения мелкого животного на ТВЧ электроустановки. | Не намечены
ВЭС |  |  |  | 2025-10-11 04:27 | 11.10.2025 04:27 | ВЛ 10 кВ Черноруд - Бурлог | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Шунтирование тушкой белки ТВЧ проходных изоляторов ввода 10 кВ КТП-9-617 вызвало междуфазное КЗ и отключение ВЛ 10 кВ Черноруд - Бурлог действием РЗА. | Не намечены
ВЭС | 244 | 276 | 10 | 2025-10-13 13:33 | 13.10.2025 13:33 | ВЛ 10 кВ Пирс - Поселок | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Отключение ВЛ произошло по невыявленным причинам. | Не намечены
ВЭС |  |  |  | 2025-10-13 13:33 | 13.10.2025 13:33 | ВЛ 10 кВ Пирс - Поселок | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Возникшее по неустановленной причине междуфазное КЗ на ВЛ 10 кВ Пирс - Поселок самоликвидировалось при отключении ВЛ действием РЗА в ходе локализации аварии. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ Пирс - Поселок с целью выявления нарушений требований и предотвращения аварийного отключения ВЛ. | 2025-11-20
ВЭС | 245 | 277 | 10 | 2025-10-15 14:07 | 15.10.2025 14:07 | ВЛ 10 кВ Бильчир - ЛПХ | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Во время неблагоприятных погодных условий – сильного налипания мокрого снега – произошло междуфазное короткое замыкание по поверхности изоляторов, отключение ВЛ действием РЗА. КЗ самоликвидировалось при локализации аварии действием РЗА на отключение ВЛ. | Не намечены
ВЭС |  |  |  | 2025-10-15 14:07 | 15.10.2025 14:07 | ВЛ 10 кВ Бильчир - ЛПХ | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Налипание снега на изоляцию ВЛ вызвало междуфазное КЗ и отключение ВЛ действием РЗА. Место КЗ не установлено. | Провести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ Бильчир - ЛПХ с целью выявления и устранения причин приведших к аварийному отключению. | 2025-11-20
ВЭС | 246 | 278 | 10 | 2025-10-17 08:01 | 17.10.2025 08:01 | ВЛ 10 кВ Енисей - Шатой | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Отключение ВЛ произошло по невыявленным причинам. | Не намечены
ВЭС |  |  |  | 2025-10-17 08:01 | 17.10.2025 08:01 | ВЛ 10 кВ Енисей - Шатой | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Возникшее по неустановленной причине междуфазное КЗ на ВЛ 10 кВ Енисей - Шатой самоликвидировалось при отключении ВЛ действием РЗА в ходе локализации аварии. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ Енисей - Шатой с целью выявления нарушений требований и предотвращения аварийного отключения ВЛ. | 2025-11-25
ВЭС | 247 | 279 | 10 | 2025-10-19 17:29 | 19.10.2025 17:29 | ВЛ 10 кВ Геологическая - Усть-Куда Б | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Отключение ВЛ произошло по невыявленным причинам. | Не намечены
ВЭС |  |  |  | 2025-10-19 17:29 | 19.10.2025 17:29 | ВЛ 10 кВ Геологическая - Усть-Куда Б | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Возникшее по неустановленной причине междуфазное КЗ на ВЛ 10 кВ Геологическая - Усть-Куда Б самоликвидировалось при отключении ВЛ действием РЗА в ходе локализации аварии. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ Геологическая - Усть-Куда Б с целью выявления нарушений требований и предотвращения аварийного отключения ВЛ. | 2025-11-25
ВЭС | 248 | 814 | 10 | 2025-10-20 06:28 | 20.10.2025 06:48 | ВЛ 110 кВ Урик-Усть-Орда 1 цепь с отпайкой на ПС Оек | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Ошибочные или неправильные действия привлеченного персонала ООО "ВЛ-сервис", выполняющего работу по договору подряда №26-ВЭС-2025 "Строительно-монтажные, пусконаладочные работы работы, поставку оборудования: "О_В35 Реконструкция ВЛ 110 кВ Урик - Усть-Орда I и II цепь с отпайкой на ПС Оёк на участке по ПС 110 кВ Урик до отпаек на ПС Оёк с заменой провода АС 150/24 на провод с большей пропускной способностью протяжённостью 15,94 км" не обеспечившего выполнение операционного контроля за технологической операцией «Протяжка провода» (ППР 017/26-ВЭС2024-МП-ППР лист 21). | Персоналу подрядной организации ООО "ВЛ-сервис" провести внеплановый инструктаж исполнителям работ по договору "Реконструкция ВЛ-110 Урик – Усть-Орда I и II цепь с отпайкой на ПС Оёк с заменой провода АС 150/24 на провод с большей пропускной способностью" на тему: 1. Соблюдение технологической дисциплины при выполнении работ по реконструкции ВЛ-110 Урик – Усть-Орда I и II цепь с отпайкой на ПС Оёк. 2. Применение технологической оснастки при производстве работ по замене провода на двухцепной ВЛ при выводе в ремонт только одной цепи (другая цепь остаётся под напряжением). 3. Обеспечение операционного контроля технологических процессов персоналом исполнителя работ при протяжке провода торс-лидером в раскаточных роликах на изолирующих подвесках ВЛ. | 2025-11-20
ВЭС |  |  |  | 2025-10-20 06:28 | 20.10.2025 06:48 | ВЛ 110 кВ Урик-Усть-Орда 1 цепь с отпайкой на ПС Оек | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Ошибочные или неправильные действия привлеченного персонала ООО "ВЛ-сервис", выполняющего работу по договору подряда №26-ВЭС-2025 "Строительно-монтажные, пусконаладочные работы работы, поставку оборудования: "О_В35 Реконструкция ВЛ 110 кВ Урик - Усть-Орда I и II цепь с отпайкой на ПС Оёк на участке по ПС 110 кВ Урик до отпаек на ПС Оёк с заменой провода АС 150/24 на провод с большей пропускной способностью протяжённостью 15,94 км" не обеспечившего выполнение операционного контроля за технологической операцией «Протяжка провода» (ППР 017/26-ВЭС2024-МП-ППР лист 21). | Обеспечить контроль за проведением внепланового инструктажа персоналу подрядной организации «ВЛ-сервис» при выполнении работ по реконструкции ВЛ-110 Урик – Усть-Орда I и II цепь с отпайкой на ПС Оёк со стороны заказчика (служба ЛЭП, ОТ, ОКС). | 2025-11-20
ВЭС |  |  |  | 2025-10-20 06:28 | 20.10.2025 06:48 | ВЛ 110 кВ Урик-Усть-Орда 1 цепь с отпайкой на ПС Оек | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Ошибочные или неправильные действия привлеченного персонала ООО "ВЛ-сервис", выполняющего работу по договору подряда №26-ВЭС-2025 "Строительно-монтажные, пусконаладочные работы работы, поставку оборудования: "О_В35 Реконструкция ВЛ 110 кВ Урик - Усть-Орда I и II цепь с отпайкой на ПС Оёк на участке по ПС 110 кВ Урик до отпаек на ПС Оёк с заменой провода АС 150/24 на провод с большей пропускной способностью протяжённостью 15,94 км" не обеспечившего выполнение операционного контроля за технологической операцией «Протяжка провода» (ППР 017/26-ВЭС2024-МП-ППР лист 21). | Обеспечить контроль за технологической дисциплиной подрядной организации «ВЛ-сервис» при выполнении работ по реконструкции ВЛ-110 Урик – Усть-Орда I и II цепь с отпайкой на ПС Оёк со стороны заказчика (служба ЛЭП, ОТ, ОКС). | 2025-11-30
ВЭС |  |  |  | 2025-10-20 06:28 | 20.10.2025 06:48 | ВЛ 110 кВ Урик-Усть-Орда 1 цепь с отпайкой на ПС Оек | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Исполнитель работ ООО "ВЛ-сервис" допустил исключение из производственного процесса использование натяжной и тормозной машин на монтажных площадках по концам монтируемого участка, подставок для барабанов с механическими и гидравлическими тормоза для торможения барабанов во время раскатки. Тяжение трос-лидера производилось бригадным автомобилем ГАЗ-66, оборудованным лебёдкой. замедление вращения барабана производилось членами бригады ООО «ВЛ-сервис» подручными средствами. При продольном динамическом колебании раскатываемого провода образовалась поперечная составляющая колебаний, произошел подхлёст заземлённого монтируемого провода и приближение его на недопустимое расстояние к ВЛ 110 кВ Урик – Усть-Орда II цепь с отпайкой на ПС Оёк, что привело к аварийному отключению ВЛ действием РЗА. | Остановить производство работ на ВЛ-110 Урик – Усть-Орда I и II цепь с отпайкой на ПС Оёк на участке от ПС 110 кВ Урик до отпаек на ПС Оёк с заменой провода до обеспечения исполнителя работ необходимой технологической оснасткой согласно утверждённой документации на организацию строительно-монтажных работ. | 2025-11-20
ВЭС | 249 | 280 | 10 | 2025-10-22 04:11 | 22.10.2025 04:11 | ВЛ 10 кВ Еланцы - Черноруд 1 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Отключение ВЛ произошло по невыявленным причинам. | Не намечены
ВЭС |  |  |  | 2025-10-22 04:11 | 22.10.2025 04:11 | ВЛ 10 кВ Еланцы - Черноруд 1 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Возникшее по неустановленной причине междуфазное КЗ на ВЛ 10 кВ Еланцы - Черноруд 1 самоликвидировалось при отключении ВЛ действием РЗА в ходе локализации аварии. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ Еланцы - Черноруд 1 с целью выявления нарушений требований и предотвращения аварийного отключения ВЛ. | 2025-11-25
ВЭС | 250 | 281 | 10 | 2025-10-22 07:24 | 22.10.2025 07:24 | ВЛ 10 кВ Карлук - Куда | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Отключение ВЛ произошло по невыявленным причинам. | Не намечены
ВЭС |  |  |  | 2025-10-22 07:24 | 22.10.2025 07:24 | ВЛ 10 кВ Карлук - Куда | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Возникшее по неустановленной причине междуфазное КЗ на ВЛ 10 кВ Карлук - Куда самоликвидировалось при отключении ВЛ действием РЗА в ходе локализации аварии. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ Карлук - Куда с целью выявления нарушений требований и предотвращения аварийного отключения ВЛ. | 2025-11-25
ВЭС | 251 | 282 | 10 | 2025-10-24 07:27 | 24.10.2025 07:27 | ВЛ 10 кВ Оса - Ирхидей | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Во время неблагоприятных погодных условий – сильного налипания мокрого снега – произошло междуфазное короткое замыкание по поверхности изоляторов, отключение ВЛ действием РЗА. КЗ самоликвидировалось при локализации аварии действием РЗА на отключение ВЛ. | Не намечены
ВЭС |  |  |  | 2025-10-24 07:27 | 24.10.2025 07:27 | ВЛ 10 кВ Оса - Ирхидей | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Налипание снега на изоляцию ВЛ 10 кВ Оса – Ирхидей вызвало междуфазное КЗ и отключение ВЛ действием РЗА. Место КЗ не установлено. | Провести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ Оса - Ирхидей с целью выявления и устранения причин приведших к аварийному отключению.
ВЭС |  |  |  | 2025-10-24 08:17 | 24.10.2025 08:17 | ВЛ 10 кВ Косая Степь-Куртун от СВ 9-050 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Во время неблагоприятных погодных условий – сильного налипания мокрого снега – произошло междуфазное короткое замыкание по поверхности изоляторов, отключение ВЛ действием РЗА. КЗ самоликвидировалось при локализации аварии действием РЗА на отключение ВЛ. | Не намечены
ВЭС |  |  |  | 2025-10-24 08:17 | 24.10.2025 08:17 | ВЛ 10 кВ Косая Степь-Куртун от СВ 9-050 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Налипание снега на изоляцию ВЛ 10 кВ Косая Степь – Куртун вызвало междуфазное КЗ и отключение ВЛ действием РЗА. Место КЗ не установлено. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ Косая Степь-Куртун с целью выявления нарушений требований и предотвращения аварийного отключения ВЛ. | 2025-11-25
ВЭС |  |  |  | 2025-10-24 08:22 | 24.10.2025 08:22 | ВЛ 10 кВ Косая Степь-Куртун от СВ 9-050 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Во время неблагоприятных погодных условий – сильного налипания мокрого снега – произошло междуфазное короткое замыкание по поверхности изоляторов, отключение ВЛ действием РЗА. КЗ самоликвидировалось при локализации аварии действием РЗА на отключение ВЛ. | Не намечены
ВЭС |  |  |  | 2025-10-24 08:22 | 24.10.2025 08:22 | ВЛ 10 кВ Косая Степь-Куртун от СВ 9-050 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Налипание снега на изоляцию ВЛ 10 кВ Косая Степь – Куртун вызвало междуфазное КЗ и отключение ВЛ действием РЗА. Место КЗ не установлено. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ Косая Степь-Куртун с целью выявления нарушений требований и предотвращения аварийного отключения ВЛ. | 2025-11-25
ВЭС |  |  |  | 2025-10-24 08:50 | 24.10.2025 08:50 | ВЛ 10 кВ Хомутово - РМЗ | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Во время неблагоприятных погодных условий – сильного налипания мокрого снега – произошло междуфазное короткое замыкание по поверхности изоляторов, отключение ВЛ действием РЗА. КЗ самоликвидировалось при локализации аварии действием РЗА на отключение ВЛ.. | Не намечены
ВЭС |  |  |  | 2025-10-24 08:50 | 24.10.2025 08:50 | ВЛ 10 кВ Хомутово - РМЗ | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Налипание снега на изоляцию ВЛ 10 кВ Хомутово – РМЗ вызвало междуфазное КЗ и отключение ВЛ действием РЗА. Место КЗ не установлено. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ Хомутово - РМЗ с целью выявления нарушений требований и предотвращения аварийного отключения ВЛ. | 2025-11-25
ВЭС | 252 | 283 | 10 | 2025-10-24 10:15 | 24.10.2025 10:15 | ВЛ 10 кВ Усть-Уда - Поселок (ОКЭ) | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Нарушение нормальной работы эл. оборудования в сети смежной ТСО ОКЭ, участвующей в технологическом процессе, вызвало отключение ВЛ для локализации аварийного режима (нарушение изоляции ЭУ). | Направить письмо в смежную ТСО ОГУЭП "Облкоммунэнерго" об аварийном отключении Усть-Уда - Поселок (ОКЭ) из-за нарушения электрической изоляции эл. оборудования в зоне обслуживания ТСО ОКЭ | 2025-11-10
ВЭС |  |  |  | 2025-10-24 10:15 | 24.10.2025 10:15 | ВЛ 10 кВ Усть-Уда - Поселок (ОКЭ) | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Отключение ВЛ 10 кВ Усть-Уда – Посёлок (смежной ТСО – ОКЭ) произошло из-за нарушения электрической изоляции эл. оборудования и возникновения междуфазного КЗ в зоне эксплуатационной ответственности ТСО ОКЭ, в смежной электрической сети, место нарушения изоляции не установлено . | Не намечены
ВЭС | 253 | 284 | 10 | 2025-10-24 12:27 | 24.10.2025 12:27 | ВЛ 10 кВ Черноруд - Бурлог | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Междуфазное замыкание на ВЛ произошло при протекании междуфазного тока замыкания при недопустим сближении проводов ВЛ из-за сильных порывов ветра. ВЛ была отключена действием РЗА. КЗ самоликвидировалось при отключении ВЛ действием РЗА в ходе локализации аварии. Место замыкания не установлено. | Не намечены
ВЭС |  |  |  | 2025-10-24 12:27 | 24.10.2025 12:27 | ВЛ 10 кВ Черноруд - Бурлог | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Междуфазное замыкание на ВЛ-10 кВ Черноруд – Бурлог произошло при протекании тока замыкания при недопустимом сближении проводов ВЛ под ветровыми нагрузками. Место замыкания не установлено. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ Черноруд - Бурлог с целью выявления нарушений требований и предотвращения аварийного отключения ВЛ. | 2025-11-25
ВЭС |  |  |  | 2025-10-24 15:12 | 24.10.2025 15:12 | ВЛ 10 кВ Черноруд - Сарма Б | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Междуфазное замыкание на ВЛ произошло при протекании междуфазного тока замыкания при недопустим сближении проводов ВЛ из-за сильных порывов ветра. ВЛ была отключена действием РЗА. КЗ самоликвидировалось при отключении ВЛ действием РЗА в ходе локализации аварии. Место замыкания не установлено. | Не намечены
ВЭС |  |  |  | 2025-10-24 15:12 | 24.10.2025 15:12 | ВЛ 10 кВ Черноруд - Сарма Б | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Междуфазное замыкание на ВЛ-10 кВ Черноруд – Сарма Б произошло при протекании тока замыкания при недопустимом сближении проводов ВЛ под ветровыми нагрузками. Место замыкания не установлено. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ Черноруд - Сарма Б с целью выявления нарушений требований и предотвращения аварийного отключения ВЛ. | 2025-11-25
ВЭС | 254 | 285 | 10 | 2025-10-25 02:00 | 25.10.2025 02:00 | ВЛ 10 кВ Карлук - Хомутово А | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Отключение ВЛ произошло по невыявленным причинам. | Не намечены
ВЭС |  |  |  | 2025-10-25 02:00 | 25.10.2025 02:00 | ВЛ 10 кВ Карлук - Хомутово А | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Возникшее по неустановленной причине междуфазное КЗ на ВЛ 10 кВ Карлук - Хомутово А самоликвидировалось при отключении ВЛ действием РЗА в ходе локализации аварии. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ Карлук - Хомутово А с целью выявления нарушений требований и предотвращения аварийного отключения ВЛ. | 2025-11-30
ВЭС | 255 | 286 | 10 | 2025-10-30 23:50 | 30.10.2025 23:50 | ВЛ 10 кВ Усть-Орда - Тугутуй Б | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Отключение ВЛ произошло по невыявленным причинам. | Не намечены
ВЭС |  |  |  | 2025-10-30 23:50 | 30.10.2025 23:50 | ВЛ 10 кВ Усть-Орда - Тугутуй Б | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Возникшее по неустановленной причине междуфазное КЗ на ВЛ 10 кВ Усть-Орда - Тугутуй Б самоликвидировалось при отключении ВЛ действием РЗА в ходе локализации аварии. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ Усть-Орда - Тугутуй Б с целью выявления нарушений требований и предотвращения аварийного отключения ВЛ. | 2025-11-30
ВЭС | 256 | 287 | 10 | 2025-10-31 06:49 | 31.10.2025 06:49 | ВЛ 10 кВ Ново-Ленино - Бараново | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Отключение ВЛ произошло по невыявленным причинам. | Не намечены
ВЭС |  |  |  | 2025-10-31 06:49 | 31.10.2025 06:49 | ВЛ 10 кВ Ново-Ленино - Бараново | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Возникшее по неустановленной причине междуфазное КЗ на ВЛ 10 кВ Ново-Ленино - Бараново самоликвидировалось при отключении ВЛ действием РЗА в ходе локализации аварии. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ Ново-Ленино - Бараново с целью выявления нарушений требований и предотвращения аварийного отключения ВЛ. | 2025-11-30
ВЭС | 257 | 288 | 11 | 2025-11-01 09:55 | 01.11.2025 09:55 | ВЛ 10 кВ Электрокотельная - Д.дом | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Отключение ВЛ произошло по невыявленным причинам. | Не намечены
ВЭС |  |  |  | 2025-11-01 09:55 | 01.11.2025 09:55 | ВЛ 10 кВ Электрокотельная - Д.дом | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Возникшее по неустановленной причине междуфазное КЗ на ВЛ 10 кВ Электрокотельная - Д.дом самоликвидировалось при отключении ВЛ действием РЗА в ходе локализации аварии. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ Электрокотельная - Д.дом с целью выявления нарушений требований и предотвращения аварийного отключения ВЛ. | 2025-12-15
ВЭС | 258 | 289 | 11 | 2025-11-03 04:20 | 03.11.2025 04:20 | ВЛ 10 кВ Васильевск - Баяндай | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Отключение ВЛ произошло по невыявленным причинам. | Не намечены
ВЭС |  |  |  | 2025-11-03 04:20 | 03.11.2025 04:20 | ВЛ 10 кВ Васильевск - Баяндай | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Возникшее по неустановленной причине междуфазное КЗ на ВЛ 10 кВ Васильевск - Баяндай самоликвидировалось при отключении ВЛ действием РЗА в ходе локализации аварии. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ Васильевск - Баяндай с целью выявления нарушений требований и предотвращения аварийного отключения ВЛ. | 2025-12-15
ВЭС | 259 | 290 | 11 | 2025-11-04 21:02 | 04.11.2025 21:02 | ВЛ 10 кВ Лыловщина - Московщина | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Отключение ВЛ произошло по невыявленным причинам. | Не намечены
ВЭС |  |  |  | 2025-11-04 21:02 | 04.11.2025 21:02 | ВЛ 10 кВ Лыловщина - Московщина | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Возникшее по неустановленной причине междуфазное КЗ на ВЛ 10 кВ Лыловщина - Московщина самоликвидировалось при отключении ВЛ действием РЗА в ходе локализации аварии. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ Лыловщина - Московщина с целью выявления нарушений требований и предотвращения аварийного отключения ВЛ. | 2025-12-15
ВЭС | 260 | 291 | 11 | 2025-11-09 08:50 | 09.11.2025 08:50 | ВЛ 10 кВ Енисей - Онгосор | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Отключение ВЛ произошло по невыявленным причинам. | Не намечены
ВЭС |  |  |  | 2025-11-09 08:50 | 09.11.2025 08:50 | ВЛ 10 кВ Енисей - Онгосор | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Возникшее по неустановленной причине междуфазное КЗ на ВЛ 10 кВ Енисей - Онгосор самоликвидировалось при отключении ВЛ действием РЗА в ходе локализации аварии. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ Енисей - Онгосор с целью выявления нарушений требований и предотвращения аварийного отключения ВЛ. | 2025-12-15
ВЭС | 261 | 292 | 11 | 2025-11-14 08:57 | 14.11.2025 08:57 | ВЛ 10 кВ Геологическая - Грановщина А | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Междуфазное замыкание на ВЛ произошло при протекании междуфазного тока замыкания при недопустим сближении проводов ВЛ из-за сильных порывов ветра. Место замыкания не установлено. | Не намечены
ВЭС |  |  |  | 2025-11-14 08:57 | 14.11.2025 08:57 | ВЛ 10 кВ Геологическая - Грановщина А | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Возникшее по неустановленной причине междуфазное КЗ на ВЛ 10 кВ Геологическая - Грановщина А самоликвидировалось при отключении ВЛ действием РЗА в ходе локализации аварии. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ Геологическая - Грановщина А с целью выявления нарушений требований и предотвращения аварийного отключения ВЛ. | 2025-12-20
ВЭС |  |  |  | 2025-11-14 09:39 | 14.11.2025 09:39 | ВЛ 10 кВ Геологическая - Грановщина А | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Междуфазное замыкание на ВЛ произошло при протекании междуфазного тока замыкания при недопустим сближении проводов ВЛ из-за сильных порывов ветра. Место замыкания не установлено. | Не намечены
ВЭС |  |  |  | 2025-11-14 09:39 | 14.11.2025 09:39 | ВЛ 10 кВ Геологическая - Грановщина А | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Возникшее по неустановленной причине междуфазное КЗ на ВЛ 10 кВ Геологическая - Грановщина А самоликвидировалось при отключении ВЛ действием РЗА в ходе локализации аварии. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ Геологическая - Грановщина А с целью выявления нарушений требований и предотвращения аварийного отключения ВЛ. | 2025-12-20
ВЭС | 262 | 293 | 11 | 2025-11-15 21:42 | 15.11.2025 21:42 | ВЛ 10 кВ Черноруд - Сарма Б | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Междуфазное замыкание на ВЛ-10 произошло при протекании междуфазного тока замыкания при недопустим сближении проводов ВЛ из-за сильных порывов ветра. Место замыкания не установлено. | Не намечены
ВЭС |  |  |  | 2025-11-15 21:42 | 15.11.2025 21:42 | ВЛ 10 кВ Черноруд - Сарма Б | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Возникшее по неустановленной причине междуфазное КЗ на ВЛ 10 кВ Черноруд - Сарма Б самоликвидировалось при отключении ВЛ действием РЗА в ходе локализации аварии. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ Черноруд - Сарма Б с целью выявления нарушений требований и предотвращения аварийного отключения ВЛ. | 2025-12-20
ВЭС | 263 | 294 | 11 | 2025-11-21 06:42 | 21.11.2025 06:42 | ВЛ 10 кВ Оса - Каха | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Отключение ВЛ произошло по невыявленным причинам. | Не намечены
ВЭС |  |  |  | 2025-11-21 06:42 | 21.11.2025 06:42 | ВЛ 10 кВ Оса - Каха | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Возникшее по неустановленной причине междуфазное КЗ на ВЛ 10 кВ Оса - Каха самоликвидировалось при отключении ВЛ действием РЗА в ходе локализации аварии. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ Оса - Каха с целью выявления нарушений требований и предотвращения аварийного отключения ВЛ. | 2025-12-25
ВЭС | 264 | 295 | 11 | 2025-11-21 20:25 | 21.11.2025 20:25 | ВЛ 10 кВ Ново-Ленино - Бараново | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Отключение ВЛ произошло по невыявленным причинам. | Не намечены
ВЭС |  |  |  | 2025-11-21 20:25 | 21.11.2025 20:25 | ВЛ 10 кВ Ново-Ленино - Бараново | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Возникшее по неустановленной причине междуфазное КЗ на ВЛ 10 кВ Ново-Ленино - Бараново самоликвидировалось при отключении ВЛ действием РЗА в ходе локализации аварии. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ Ново-Ленино - Бараново с целью выявления нарушений требований и предотвращения аварийного отключения ВЛ. | 2025-12-25
ВЭС |  |  |  | 2025-11-21 20:25 | 21.11.2025 20:25 | ВЛ 10 кВ Ново-Ленино - Бильчир | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Отключение ВЛ произошло по невыявленным причинам. | Не намечены
ВЭС |  |  |  | 2025-11-21 20:25 | 21.11.2025 20:25 | ВЛ 10 кВ Ново-Ленино - Бильчир | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Возникшее по неустановленной причине междуфазное КЗ на ВЛ 10 кВ Ново-Ленино - Бильчир самоликвидировалось при отключении ВЛ действием РЗА в ходе локализации аварии. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ Ново-Ленино - Бильчир с целью выявления нарушений требований и предотвращения аварийного отключения ВЛ. | 2025-12-25
ВЭС | 265 | 296 | 11 | 2025-11-22 02:04 | 22.11.2025 02:04 | ВЛ 10 кВ Электрокотельная - Ользоны | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Воздействия неблагоприятных погодных условий в виде налипания снега на изоляцию ВЛ вызвало отключение ВЛ воздействием РЗА. | Не намечены
ВЭС |  |  |  | 2025-11-22 02:04 | 22.11.2025 02:04 | ВЛ 10 кВ Электрокотельная - Ользоны | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Налипание снега на изоляцию ВЛ 10 кВ Электрокотельная - Ользоны вызвало междуфазное КЗ и отключение ВЛ действием РЗА. Место КЗ не установлено. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ Электрокотельная - Ользоны с целью выявления нарушений требований и предотвращения аварийного отключения ВЛ. | 2025-12-30
ВЭС | 266 | 297 | 11 | 2025-11-25 01:16 | 25.11.2025 01:16 | ВЛ 10 кВ Геологическая - Грановщина А | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Междуфазное замыкание на ВЛ произошло при протекании междуфазного тока замыкания при недопустим сближении проводов ВЛ из-за сильных порывов ветра. Место замыкания не установлено. | Не намечены
ВЭС |  |  |  | 2025-11-25 01:16 | 25.11.2025 01:16 | ВЛ 10 кВ Геологическая - Грановщина А | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Возникшее по неустановленной причине междуфазное КЗ на ВЛ 10 кВ Геологическая - Грановщина А самоликвидировалось при отключении ВЛ действием РЗА в ходе локализации аварии. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ Геологическая - Грановщина А с целью выявления нарушений требований и предотвращения аварийного отключения ВЛ. | 2025-12-30
ВЭС |  |  |  | 2025-11-25 01:18 | 25.11.2025 01:18 | ВЛ 10 кВ Геологическая - Урик А | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Междуфазное замыкание на ВЛ произошло при протекании междуфазного тока замыкания при недопустим сближении проводов ВЛ из-за сильных порывов ветра. Место замыкания не установлено. | Не намечены
ВЭС |  |  |  | 2025-11-25 01:18 | 25.11.2025 01:18 | ВЛ 10 кВ Геологическая - Урик А | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Возникшее по неустановленной причине междуфазное КЗ на ВЛ 10 кВ Геологическая - Урик А самоликвидировалось при отключении ВЛ действием РЗА в ходе локализации аварии. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ Геологическая - Урик А с целью выявления нарушений требований и предотвращения аварийного отключения ВЛ. | 2025-12-30
ВЭС |  |  |  | 2025-11-25 06:57 | 25.11.2025 06:57 | ВЛ 10 кВ Косая Степь-Куртун | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Междуфазное замыкание на ВЛ произошло при протекании междуфазного тока замыкания при недопустим сближении проводов ВЛ из-за сильных порывов ветра. Место замыкания не установлено. | Не намечены
ВЭС |  |  |  | 2025-11-25 06:57 | 25.11.2025 06:57 | ВЛ 10 кВ Косая Степь - Куртун | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Возникшее по неустановленной причине междуфазное КЗ на ВЛ 10 кВ Косая Степь - Куртун самоликвидировалось при отключении ВЛ действием РЗА в ходе локализации аварии. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ Косая Степь - Куртун с целью выявления нарушений требований и предотвращения аварийного отключения ВЛ. | 2025-12-30
ВЭС | 267 | 298 | 11 | 2025-11-27 06:31 | 27.11.2025 06:31 | ВЛ 10 кВ Пивовариха - Первомайск А | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Воздействия неблагоприятных погодных условий в виде налипания снега на изоляцию ВЛ вызвало отключение ВЛ воздействием РЗА. | Не намечены
ВЭС |  |  |  | 2025-11-27 06:31 | 27.11.2025 06:31 | ВЛ 10 кВ Пивовариха - Первомайск А | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Налипание снега на изоляцию ВЛ 10 кВ Пивовариха - Первомайск А вызвало междуфазное КЗ и отключение ВЛ действием РЗА. Место КЗ не установлено. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ Пивовариха - Первомайск А с целью выявления нарушений требований и предотвращения аварийного отключения ВЛ. | 2025-12-30
ВЭС | 268 | 299 | 11 | 2025-11-28 05:14 | 28.11.2025 05:14 | ВЛ 10 кВ Пивовариха - Комплекс А | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Воздействия неблагоприятных погодных условий в виде налипания снега на изоляцию ВЛ вызвало отключение ВЛ воздействием РЗА. | Не намечены
ВЭС |  |  |  | 2025-11-28 05:14 | 28.11.2025 05:14 | ВЛ 10 кВ Пивовариха - Комплекс А | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Налипание снега на изоляцию ВЛ 10 кВ Пивовариха - Комплекс А вызвало междуфазное КЗ и отключение ВЛ действием РЗА. Место КЗ не установлено. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ Пивовариха - Комплекс А с целью выявления нарушений требований и предотвращения аварийного отключения ВЛ. | 2025-12-30
ВЭС | 269 | 815 | 12 | 2025-12-01 08:11 | 01.12.2025 09:10 | ВЛ 110 кВ Баяндай – Качуг II цепь с отпайками | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Недостатки конструкции герметично закрытой фарфоровой покрышки разрядника РВС-110 - возникновение микротрещин в шейке фарфоровой покрышки, закреплённой завальцовкой в металлическом фланце крепления, вызвано внутренним напряжением материала - фарфора. При знакопеременных механических нагрузках, приложенных к свободному концу разрядника РВС-110 при колебаниях токоведущих проводников шинного моста, и неоднородности изоляционного материала фарфоровой покрышки, микротрещины развиваются, внутренние изломы приводят к разрушению фарфоровой покрышки в месте крепления к другим блокам оборудования. | Провести внеплановый инструктаж оперативно-ремонтному персоналу Баяндаевского РЭС с целью повышения качества осмотров и своевременных выявления дефектов РВС-110 и опорно-стрежневой изоляции подстанций. | 2025-12-22
ВЭС |  |  |  | 2025-12-01 08:11 | 01.12.2025 09:10 | ВЛ 110 кВ Баяндай – Качуг II цепь с отпайками | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Недостатки конструкции герметично закрытой фарфоровой покрышки разрядника РВС-110 - возникновение микротрещин в шейке фарфоровой покрышки, закреплённой завальцовкой в металлическом фланце крепления, вызвано внутренним напряжением материала - фарфора. При знакопеременных механических нагрузках, приложенных к свободному концу разрядника РВС-110 при колебаниях токоведущих проводников шинного моста, и неоднородности изоляционного материала фарфоровой покрышки, микротрещины развиваются, внутренние изломы приводят к разрушению фарфоровой покрышки в месте крепления к другим блокам оборудования. | Включить ПС 110 кВ Хогот в график технического освидетельствования подстанционного оборудования филиала ВЭС на 2026 год | 2026-01-30
ВЭС |  |  |  | 2025-12-01 08:11 | 01.12.2025 09:10 | ВЛ 110 кВ Баяндай – Качуг II цепь с отпайками | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Разрядник РВС-110 и закреплённая на нём ТВЧ ШМ 110 кВ находится вне в зоне действия диф. защиты трансформатора Т-1 (трансформаторы тока диф. защиты встроены в ввода трансформатора Т-1 типа ТМТН-6300/110), соответственно при КЗ на участке от ЛР-110 до ТТ-110, оборудование находится в зоне действия защит ВЛ. Локализация аварийного режима ШМ 110 кВ Хогот была реализована отключением ВЛ 110 кВ Баяндай – Качуг II цепь с отпайками на ПС 110 кВ Баяндай и ПС 110 кВ Качуг. | Не намечены
ВЭС |  |  |  | 2025-12-01 08:11 | 01.12.2025 09:10 | ВЛ 110 кВ Баяндай – Качуг II цепь с отпайками | 110 | Электротехническое оборудование 110 кВ и выше трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов | Недостатки конструкции герметично закрытой фарфоровой покрышки разрядника РВС-110 - возникновение микротрещин в шейке фарфоровой покрышки, закреплённой завальцовкой в металлическом фланце крепления, вызвано внутренним напряжением материала - фарфора. При знакопеременных механических нагрузках, приложенных к свободному концу разрядника РВС-110 при колебаниях токоведущих проводников шинного моста, и неоднородности изоляционного материала фарфоровой покрышки, микротрещины развиваются, внутренние изломы приводят к разрушению фарфоровой покрышки в месте крепления к другим блокам оборудования. | Провести внеплановый инструктаж оперативно-ремонтному персоналу Баяндаевского РЭС с целью повышения качества осмотров и своевременных выявления дефектов РВС-110 и опорно-стрежневой изоляции подстанций. | 2025-12-22
ВЭС |  |  |  | 2025-12-01 08:11 | 01.12.2025 09:10 | ВЛ 110 кВ Баяндай – Качуг II цепь с отпайками | 110 | Электротехническое оборудование 110 кВ и выше трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов | Недостатки конструкции герметично закрытой фарфоровой покрышки разрядника РВС-110 - возникновение микротрещин в шейке фарфоровой покрышки, закреплённой завальцовкой в металлическом фланце крепления, вызвано внутренним напряжением материала - фарфора. При знакопеременных механических нагрузках, приложенных к свободному концу разрядника РВС-110 при колебаниях токоведущих проводников шинного моста, и неоднородности изоляционного материала фарфоровой покрышки, микротрещины развиваются, внутренние изломы приводят к разрушению фарфоровой покрышки в месте крепления к другим блокам оборудования. | Включить ПС 110 кВ Хогот в график технического освидетельствования подстанционного оборудования филиала ВЭС на 2026 год | 2026-01-30
ВЭС |  |  |  | 2025-12-01 08:11 | 01.12.2025 09:10 | ВЛ 110 кВ Баяндай – Качуг II цепь с отпайками | 110 | Электротехническое оборудование 110 кВ и выше трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов | Нарушение крепления ТВЧ ШМ 110 кВ ПС Хогот произошло по причине скрытого дефекта фарфоровой покрышки разрядника РВС-110 из-за внутренних механических напряжений в материале фарфоровой части фарфоровой покрышки, возникновения микротрещин, развившихся в критические разломы и разрушение фарфоровой покрышки. Из-за разрушения опоры токоведущей части фазы «С» ШМ 110 кВ на разряднике РВС-110 произошло её смещение до соприкосновения с ТВЧ фазы «В» на участке между Т-1 и ОД-110, что вызвало междуфазное КЗ, отключение эл. оборудования действием РЗА. | Произвести внеплановый осмотр РВС-110 и опорно-стержневой изоляции оборудования ПС 110 кВ Хогот | 2025-12-31
ВЭС |  |  |  | 2025-12-01 08:11 | 01.12.2025 09:10 | ВЛ 110 кВ Баяндай – Качуг II цепь с отпайками | 110 | Электротехническое оборудование 110 кВ и выше трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов | Нарушение крепления ТВЧ ШМ 110 кВ ПС Хогот произошло по причине скрытого дефекта фарфоровой покрышки разрядника РВС-110 из-за внутренних механических напряжений в материале фарфоровой части фарфоровой покрышки, возникновения микротрещин, развившихся в критические разломы и разрушение фарфоровой покрышки. Из-за разрушения опоры токоведущей части фазы «С» ШМ 110 кВ на разряднике РВС-110 произошло её смещение до соприкосновения с ТВЧ фазы «В» на участке между Т-1 и ОД-110, что вызвало междуфазное КЗ, отключение эл. оборудования действием РЗА. | Восстановить разрядник РВС-110 фаза «С» на ПС 110 кВ Хогот до начала грозового сезона. | 2026-04-30
ВЭС | 270 | 300 | 12 | 2025-12-02 05:25 | 02.12.2025 05:25 | ВЛ 10 кВ Усть-Орда - Тугутуй Б | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Отключение ВЛ произошло по невыявленным причинам. | Не намечены
ВЭС |  |  |  | 2025-12-02 05:25 | 02.12.2025 05:25 | ВЛ 10 кВ Усть-Орда - Тугутуй Б | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Возникшее по неустановленной причине междуфазное КЗ на ВЛ 10 кВ Электрокотельная - Д.дом самоликвидировалось при отключении ВЛ действием РЗА в ходе локализации аварии. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ Усть-Орда - Тугутуй Б с целью выявления нарушений требований и предотвращения аварийного отключения ВЛ. | 2025-12-30
ВЭС | 271 | 301 | 12 | 2025-12-06 10:29 | 06.12.2025 10:29 | ВЛ 10 кВ Черноруд - Бурлог | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Междуфазное замыкание на ВЛ произошло при протекании междуфазного тока замыкания при недопустим сближении проводов ВЛ из-за сильных порывов ветра. Место замыкания не установлено. | Не намечены
ВЭС |  |  |  | 2025-12-06 10:29 | 06.12.2025 10:29 | ВЛ 10 кВ Черноруд - Бурлог | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Возникшее по неустановленной причине междуфазное КЗ на ВЛ 10 кВ Черноруд - Бурлог самоликвидировалось при отключении ВЛ действием РЗА в ходе локализации аварии. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ Черноруд - Бурлог с целью выявления нарушений требований и предотвращения аварийного отключения ВЛ. | 2026-01-10
ВЭС | 272 | 302 | 12 | 2025-12-10 17:47 | 10.12.2025 17:47 | ВЛ 10 кВ Урик - Курган | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Отключение ВЛ произошло по невыявленным причинам. | Не намечены
ВЭС |  |  |  | 2025-12-10 17:47 | 10.12.2025 17:47 | ВЛ 10 кВ Урик - Курган | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Возникшее по неустановленной причине междуфазное КЗ на ВЛ 10 кВ Урик - Курган самоликвидировалось при отключении ВЛ действием РЗА в ходе локализации аварии. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ Урик - Курган с целью выявления нарушений требований и предотвращения аварийного отключения ВЛ.
ВЭС | 273 | 115 | 12 | 2025-12-18 01:02 | 18.12.2025 05:00 | ВЛ 10 кВ Косая Степь - Куртун | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Отключение ВЛ произошло по невыявленным причинам. | Не намечены
ВЭС |  |  |  | 2025-12-18 01:02 | 18.12.2025 05:00 | ВЛ 10 кВ Косая Степь - Куртун | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Возникшее по неустановленной причине междуфазное КЗ на ВЛ 10 кВ Косая Степь - Куртун самоликвидировалось при отключении ВЛ действием РЗА в ходе локализации аварии. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ Косая Степь - Куртун с целью выявления нарушений требований и предотвращения аварийного отключения ВЛ. | 2026-01-20
ВЭС | 274 | 116 | 12 | 2025-12-18 03:05 | 18.12.2025 07:40 | ВЛ 10 кВ Лыловщина - Горяшино | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Во время неблагоприятных погодных условий – сильного ветра с налипанием мокрого снега – произошло междуфазное короткое замыкание по поверхности изоляторов, отключение ВЛ действием РЗА. КЗ самоликвидировалось при локализации аварии действием РЗА на отключение ВЛ. | Не намечены
ВЭС |  |  |  | 2025-12-18 03:05 | 18.12.2025 07:40 | ВЛ 10 кВ Лыловщина - Горяшино | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Налипание снега на изоляцию ВЛ 10 кВ Лыловщина - Горяшино вызвало междуфазное КЗ и отключение ВЛ действием РЗА. Место КЗ не установлено. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ Лыловщина - Горяшино с целью выявления нарушений требований и предотвращения аварийного отключения ВЛ. | 2026-01-20
ВЭС | 275 | 117 | 12 | 2025-12-18 07:36 | 18.12.2025 07:37 | ВЛ 10 кВ Ново-Ленино - Бараново | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Во время неблагоприятных погодных условий – сильного ветра с налипанием мокрого снега – произошло междуфазное короткое замыкание по поверхности изоляторов, отключение ВЛ действием РЗА. КЗ самоликвидировалось при локализации аварии действием РЗА на отключение ВЛ. | Не намечены
ВЭС |  |  |  | 2025-12-18 07:36 | 18.12.2025 07:37 | ВЛ 10 кВ Ново-Ленино - Бараново | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Налипание снега на изоляцию ВЛ 10 кВ Ново-Ленино - Бараново вызвало междуфазное КЗ и отключение ВЛ действием РЗА. Место КЗ не установлено. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ Ново-Ленино - Бараново с целью выявления нарушений требований и предотвращения аварийного отключения ВЛ. | 2026-01-20
ВЭС | 276 | 118 | 12 | 2025-12-18 07:49 | 18.12.2025 07:50 | ВЛ 10 кВ Оса - Ирхидей | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Во время неблагоприятных погодных условий – сильного ветра с налипанием мокрого снега – произошло междуфазное короткое замыкание по поверхности изоляторов, отключение ВЛ действием РЗА. КЗ самоликвидировалось при локализации аварии действием РЗА на отключение ВЛ. | Не намечены
ВЭС |  |  |  | 2025-12-18 07:49 | 18.12.2025 07:50 | ВЛ 10 кВ Оса - Ирхидей | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Налипание снега на изоляцию ВЛ 10 кВ Оса - Ирхидей вызвало междуфазное КЗ и отключение ВЛ действием РЗА. Место КЗ не установлено. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ Оса - Ирхидей с целью выявления нарушений требований и предотвращения аварийного отключения ВЛ. | 2026-01-20
ВЭС | 277 | 303 | 12 | 2025-12-18 08:19 | 18.12.2025 08:19 | ВЛ 10 кВ Оёк - Мех. ферма А | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Во время неблагоприятных погодных условий – сильного ветра с налипанием мокрого снега – произошло междуфазное короткое замыкание по поверхности изоляторов, отключение ВЛ действием РЗА. КЗ самоликвидировалось при локализации аварии действием РЗА на отключение ВЛ. | Не намечены
ВЭС |  |  |  | 2025-12-18 08:19 | 18.12.2025 08:19 | ВЛ 10 кВ Оёк - Мех. ферма А | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Налипание снега на изоляцию ВЛ 10 кВ Оёк - Мех. ферма А вызвало междуфазное КЗ и отключение ВЛ действием РЗА. Место КЗ не установлено. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ Оёк - Мех. ферма А с целью выявления нарушений требований и предотвращения аварийного отключения ВЛ. | 2026-01-20
ВЭС | 278 | 119 | 12 | 2025-12-18 08:19 | 18.12.2025 09:01 | ВЛ 10 кВ Оёк - Турская А | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Во время неблагоприятных погодных условий – сильного ветра с налипанием мокрого снега – произошло междуфазное короткое замыкание по поверхности изоляторов, отключение ВЛ действием РЗА. КЗ самоликвидировалось при локализации аварии действием РЗА на отключение ВЛ. | Не намечены
ВЭС |  |  |  | 2025-12-18 08:19 | 18.12.2025 09:01 | ВЛ 10 кВ Оёк - Турская А | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Налипание снега на изоляцию ВЛ 10 кВ Оёк - Турская А вызвало междуфазное КЗ и отключение ВЛ действием РЗА. Место КЗ не установлено. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ Оёк - Турская А с целью выявления нарушений требований и предотвращения аварийного отключения ВЛ. | 2026-01-20
ВЭС | 279 | 120 | 12 | 2025-12-18 08:19 | 18.12.2025 09:04 | ВЛ 10 кВ Оёк - Коты | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Во время неблагоприятных погодных условий – сильного ветра с налипанием мокрого снега – произошло междуфазное короткое замыкание по поверхности изоляторов, отключение ВЛ действием РЗА. КЗ самоликвидировалось при локализации аварии действием РЗА на отключение ВЛ. | Не намечены
ВЭС |  |  |  | 2025-12-18 08:19 | 18.12.2025 09:04 | ВЛ 10 кВ Оёк - Коты | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Налипание снега на изоляцию ВЛ 10 кВ Оёк - Коты вызвало междуфазное КЗ и отключение ВЛ действием РЗА. Место КЗ не установлено. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ Оёк - Коты с целью выявления нарушений требований и предотвращения аварийного отключения ВЛ. | 2026-01-20
ВЭС | 280 | 304 | 12 | 2025-12-18 08:22 | 18.12.2025 08:22 | ВЛ 10 кВ Геологическая - Грановщина А | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Во время неблагоприятных погодных условий – сильного ветра с налипанием мокрого снега – произошло междуфазное короткое замыкание по поверхности изоляторов, отключение ВЛ действием РЗА. КЗ самоликвидировалось при локализации аварии действием РЗА на отключение ВЛ. | Не намечены
ВЭС |  |  |  | 2025-12-18 08:22 | 18.12.2025 08:22 | ВЛ 10 кВ Геологическая - Грановщина А | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Налипание снега на изоляцию ВЛ 10 кВ Геологическая - Грановщина А вызвало междуфазное КЗ и отключение ВЛ действием РЗА. Место КЗ не установлено. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ Геологическая - Грановщина А с целью выявления нарушений требований и предотвращения аварийного отключения ВЛ. | 2026-01-20
ВЭС | 281 | 305 | 12 | 2025-12-18 08:22 | 18.12.2025 08:22 | ВЛ 10 кВ Ново-Ленино - Бараново | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Во время неблагоприятных погодных условий – сильного ветра с налипанием мокрого снега – произошло междуфазное короткое замыкание по поверхности изоляторов, отключение ВЛ действием РЗА. КЗ самоликвидировалось при локализации аварии действием РЗА на отключение ВЛ. | Не намечены
ВЭС |  |  |  | 2025-12-18 08:22 | 18.12.2025 08:22 | ВЛ 10 кВ Ново-Ленино - Бараново | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Налипание снега на изоляцию ВЛ 10 кВ Ново-Ленино - Бараново вызвало междуфазное КЗ и отключение ВЛ действием РЗА. Место КЗ не установлено. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ Ново-Ленино - Бараново с целью выявления нарушений требований и предотвращения аварийного отключения ВЛ. | 2026-01-20
ВЭС | 282 | 306 | 12 | 2025-12-18 08:24 | 18.12.2025 08:24 | ВЛ 10 кВ Геологическая - Грановщина А | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Во время неблагоприятных погодных условий – сильного ветра с налипанием мокрого снега – произошло междуфазное короткое замыкание по поверхности изоляторов, отключение ВЛ действием РЗА. КЗ самоликвидировалось при локализации аварии действием РЗА на отключение ВЛ. | Не намечены
ВЭС |  |  |  | 2025-12-18 08:24 | 18.12.2025 08:24 | ВЛ 10 кВ Геологическая - Грановщина А | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Налипание снега на изоляцию ВЛ 10 кВ Геологическая - Грановщина А вызвало междуфазное КЗ и отключение ВЛ действием РЗА. Место КЗ не установлено. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ Геологическая - Грановщина А с целью выявления нарушений требований и предотвращения аварийного отключения ВЛ. | 2026-01-20
ВЭС | 283 | 307 | 12 | 2025-12-18 08:36 | 18.12.2025 08:36 | ВЛ 10 кВ Тихоновка - Воскресенка | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Во время неблагоприятных погодных условий – сильного ветра с налипанием мокрого снега – произошло междуфазное короткое замыкание по поверхности изоляторов, отключение ВЛ действием РЗА. КЗ самоликвидировалось при локализации аварии действием РЗА на отключение ВЛ. | Не намечены
ВЭС |  |  |  | 2025-12-18 08:36 | 18.12.2025 08:36 | ВЛ 10 кВ Тихоновка - Воскресенка | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Налипание снега на изоляцию ВЛ 10 кВ Тихоновка - Воскресенка вызвало междуфазное КЗ и отключение ВЛ действием РЗА. Место КЗ не установлено. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ Тихоновка - Воскресенка с целью выявления нарушений требований и предотвращения аварийного отключения ВЛ. | 2026-01-20
ВЭС | 284 | 308 | 12 | 2025-12-18 08:47 | 18.12.2025 08:47 | ВЛ 10 кВ Ново-Ленино - Бараново | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Во время неблагоприятных погодных условий – сильного ветра с налипанием мокрого снега – произошло междуфазное короткое замыкание по поверхности изоляторов, отключение ВЛ действием РЗА. КЗ самоликвидировалось при локализации аварии действием РЗА на отключение ВЛ. | Не намечены
ВЭС |  |  |  | 2025-12-18 08:47 | 18.12.2025 08:47 | ВЛ 10 кВ Ново-Ленино - Бараново | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Налипание снега на изоляцию ВЛ 10 кВ Ново-Ленино - Бараново вызвало междуфазное КЗ и отключение ВЛ действием РЗА. Место КЗ не установлено. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ Ново-Ленино - Бараново с целью выявления нарушений требований и предотвращения аварийного отключения ВЛ. | 2026-01-20
ВЭС | 285 | 309 | 12 | 2025-12-18 08:54 | 18.12.2025 08:54 | ВЛ 10 кВ Ново-Ленино - Бараново | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Во время неблагоприятных погодных условий – сильного ветра с налипанием мокрого снега – произошло междуфазное короткое замыкание по поверхности изоляторов, отключение ВЛ действием РЗА. КЗ самоликвидировалось при локализации аварии действием РЗА на отключение ВЛ. | Не намечены
ВЭС |  |  |  | 2025-12-18 08:54 | 18.12.2025 08:54 | ВЛ 10 кВ Ново-Ленино - Бараново | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Налипание снега на изоляцию ВЛ 10 кВ Ново-Ленино - Бараново вызвало междуфазное КЗ и отключение ВЛ действием РЗА. Место КЗ не установлено. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ Ново-Ленино - Бараново с целью выявления нарушений требований и предотвращения аварийного отключения ВЛ. | 2026-01-20
ВЭС | 286 | 121 | 12 | 2025-12-18 08:56 | 18.12.2025 09:10 | КВЛ 10 кВ Сосновая - Бурдугуз А | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Во время неблагоприятных погодных условий – сильного ветра с налипанием мокрого снега – произошло междуфазное короткое замыкание по поверхности изоляторов, отключение КВЛ действием РЗА. КЗ самоликвидировалось при локализации аварии действием РЗА на отключение КВЛ. | Не намечены
ВЭС |  |  |  | 2025-12-18 08:56 | 18.12.2025 09:10 | КВЛ 10 кВ Сосновая - Бурдугуз А | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Налипание снега на изоляцию КВЛ 10 кВ Сосновая - Бурдугуз А вызвало междуфазное КЗ и отключение ВЛ действием РЗА. Место КЗ не установлено. | Выполнить внеплановый осмотр КВЛ 10 кВ Сосновая - Бурдугуз А с целью выявления нарушений требований и предотвращения аварийного отключения ВЛ. | 2026-01-20
ВЭС | 287 | 122 | 12 | 2025-12-18 08:57 | 18.12.2025 10:40 | ВЛ 10 кВ Ново-Ленино - Бараново | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Во время неблагоприятных погодных условий – сильного ветра с налипанием мокрого снега – произошло междуфазное короткое замыкание по поверхности изоляторов, отключение ВЛ действием РЗА. КЗ самоликвидировалось при локализации аварии действием РЗА на отключение ВЛ. | Не намечены
ВЭС |  |  |  | 2025-12-18 08:57 | 18.12.2025 10:40 | ВЛ 10 кВ Ново-Ленино - Бараново | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Налипание снега на изоляцию ВЛ 10 кВ Ново-Ленино - Бараново вызвало междуфазное КЗ и отключение ВЛ действием РЗА. Место КЗ не установлено. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ Ново-Ленино - Бараново с целью выявления нарушений требований и предотвращения аварийного отключения ВЛ. | 2026-01-20
ВЭС | 288 | 310 | 12 | 2025-12-18 09:00 | 18.12.2025 09:00 | ВЛ 10 кВ Хомутово - Турская А | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Во время неблагоприятных погодных условий – сильного ветра с налипанием мокрого снега – произошло междуфазное короткое замыкание по поверхности изоляторов, отключение ВЛ действием РЗА. КЗ самоликвидировалось при локализации аварии действием РЗА на отключение ВЛ. | Не намечены
ВЭС |  |  |  | 2025-12-18 09:00 | 18.12.2025 09:00 | ВЛ 10 кВ Хомутово - Турская А | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Налипание снега на изоляцию ВЛ 10 кВ Хомутово - Турская А вызвало междуфазное КЗ и отключение ВЛ действием РЗА. Место КЗ не установлено. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ Хомутово - Турская А с целью выявления нарушений требований и предотвращения аварийного отключения ВЛ. | 2026-01-20
ВЭС | 289 | 123 | 12 | 2025-12-18 09:30 | 18.12.2025 12:20 | ВЛ 10 кВ Казачье - Тымрей | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Во время неблагоприятных погодных условий – сильного ветра с налипанием мокрого снега – произошло междуфазное короткое замыкание по поверхности изоляторов, отключение ВЛ действием РЗА. КЗ самоликвидировалось при локализации аварии действием РЗА на отключение ВЛ. | Не намечены
ВЭС |  |  |  | 2025-12-18 09:30 | 18.12.2025 12:20 | ВЛ 10 кВ Казачье - Тымрей | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Налипание снега на изоляцию ВЛ 10 кВ Казачье - Тымрей вызвало междуфазное КЗ и отключение ВЛ действием РЗА. Место КЗ не установлено. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ Казачье - Тымрей с целью выявления нарушений требований и предотвращения аварийного отключения ВЛ. | 2026-01-20
ВЭС | 290 | 124 | 12 | 2025-12-18 09:31 | 18.12.2025 13:37 | ВЛ 10 кВ Оёк - Мех. ферма А | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Во время неблагоприятных погодных условий – сильного ветра с налипанием мокрого снега – произошло междуфазное короткое замыкание по поверхности изоляторов, отключение ВЛ действием РЗА. КЗ самоликвидировалось при локализации аварии действием РЗА на отключение ВЛ. | Не намечены
ВЭС |  |  |  | 2025-12-18 09:31 | 18.12.2025 13:37 | ВЛ 10 кВ Оёк - Мех. ферма А | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Налипание снега на изоляцию ВЛ 10 кВ Оёк - Мех. ферма А вызвало междуфазное КЗ и отключение ВЛ действием РЗА. Место КЗ не установлено. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ Оёк - Мех. ферма А с целью выявления нарушений требований и предотвращения аварийного отключения ВЛ. | 2026-01-20
ВЭС | 291 | 125 | 12 | 2025-12-18 09:40 | 18.12.2025 17:07 | ВЛ 10 кВ Никольск - Егоровщина А | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Во время неблагоприятных погодных условий – сильного ветра с налипанием мокрого снега – произошло междуфазное короткое замыкание по поверхности изоляторов, отключение ВЛ действием РЗА. КЗ самоликвидировалось при локализации аварии действием РЗА на отключение ВЛ. | Не намечены
ВЭС |  |  |  | 2025-12-18 09:40 | 18.12.2025 17:07 | ВЛ 10 кВ Никольск - Егоровщина А | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Налипание снега на изоляцию ВЛ 10 кВ Никольск - Егоровщина А вызвало междуфазное КЗ и отключение ВЛ действием РЗА. Место КЗ не установлено. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ Никольск - Егоровщина А с целью выявления нарушений требований и предотвращения аварийного отключения ВЛ. | 2026-01-20
ВЭС | 292 | 311 | 12 | 2025-12-18 10:17 | 18.12.2025 10:17 | ВЛ 10 кВ Хомутово - Турская А | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Во время неблагоприятных погодных условий – сильного ветра с налипанием мокрого снега – произошло междуфазное короткое замыкание по поверхности изоляторов, отключение ВЛ действием РЗА. КЗ самоликвидировалось при локализации аварии действием РЗА на отключение ВЛ. | Не намечены
ВЭС |  |  |  | 2025-12-18 10:17 | 18.12.2025 10:17 | ВЛ 10 кВ Хомутово - Турская А | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Налипание снега на изоляцию ВЛ 10 кВ Хомутово - Турская А вызвало междуфазное КЗ и отключение ВЛ действием РЗА. Место КЗ не установлено. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ Хомутово - Турская А с целью выявления нарушений требований и предотвращения аварийного отключения ВЛ. | 2026-01-20
ВЭС | 293 | 312 | 12 | 2025-12-18 10:27 | 18.12.2025 10:27 | ВЛ 10 кВ Оёк - Коты | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Во время неблагоприятных погодных условий – сильного ветра с налипанием мокрого снега – произошло междуфазное короткое замыкание по поверхности изоляторов, отключение ВЛ действием РЗА. КЗ самоликвидировалось при локализации аварии действием РЗА на отключение ВЛ. | Не намечены
ВЭС |  |  |  | 2025-12-18 10:27 | 18.12.2025 10:27 | ВЛ 10 кВ Оёк - Коты | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Налипание снега на изоляцию ВЛ 10 кВ Оёк - Коты вызвало междуфазное КЗ и отключение ВЛ действием РЗА. Место КЗ не установлено. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ Оёк - Коты с целью выявления нарушений требований и предотвращения аварийного отключения ВЛ. | 2026-01-20
ВЭС | 294 | 313 | 12 | 2025-12-18 11:42 | 18.12.2025 11:42 | ВЛ 10 кВ Грановщина - Урик Б | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Во время неблагоприятных погодных условий – сильного ветра с налипанием мокрого снега – произошло междуфазное короткое замыкание по поверхности изоляторов, отключение ВЛ действием РЗА. КЗ самоликвидировалось при локализации аварии действием РЗА на отключение ВЛ. | Не намечены
ВЭС |  |  |  | 2025-12-18 11:42 | 18.12.2025 11:42 | ВЛ 10 кВ Грановщина - Урик Б | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Налипание снега на изоляцию ВЛ 10 кВ Грановщина - Урик Б вызвало междуфазное КЗ и отключение ВЛ действием РЗА. Место КЗ не установлено. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ Грановщина - Урик Б с целью выявления нарушений требований и предотвращения аварийного отключения ВЛ. | 2026-01-20
ВЭС | 295 | 314 | 12 | 2025-12-18 11:51 | 18.12.2025 11:51 | ВЛ 10 кВ Хомутово - Турская А | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Во время неблагоприятных погодных условий – сильного ветра с налипанием мокрого снега – произошло междуфазное короткое замыкание по поверхности изоляторов, отключение ВЛ действием РЗА. КЗ самоликвидировалось при локализации аварии действием РЗА на отключение ВЛ. | Не намечены
ВЭС |  |  |  | 2025-12-18 11:51 | 18.12.2025 11:51 | ВЛ 10 кВ Хомутово - Турская А | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Налипание снега на изоляцию ВЛ 10 кВ Хомутово - Турская А вызвало междуфазное КЗ и отключение ВЛ действием РЗА. Место КЗ не установлено. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ Хомутово - Турская А с целью выявления нарушений требований и предотвращения аварийного отключения ВЛ. | 2026-01-20
ВЭС | 296 | 315 | 12 | 2025-12-18 11:58 | 18.12.2025 11:58 | ВЛ 10 кВ Геологическая - Грановщина А | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Во время неблагоприятных погодных условий – сильного ветра с налипанием мокрого снега – произошло междуфазное короткое замыкание по поверхности изоляторов, отключение ВЛ действием РЗА. КЗ самоликвидировалось при локализации аварии действием РЗА на отключение ВЛ. | Не намечены
ВЭС |  |  |  | 2025-12-18 11:58 | 18.12.2025 11:58 | ВЛ 10 кВ Геологическая - Грановщина А | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Налипание снега на изоляцию ВЛ 10 кВ Геологическая - Грановщина А вызвало междуфазное КЗ и отключение ВЛ действием РЗА. Место КЗ не установлено. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ Геологическая - Грановщина А с целью выявления нарушений требований и предотвращения аварийного отключения ВЛ. | 2026-01-20
ВЭС | 297 | 316 | 12 | 2025-12-18 12:00 | 18.12.2025 12:00 | ВЛ 10 кВ Геологическая - Грановщина А | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Во время неблагоприятных погодных условий – сильного ветра с налипанием мокрого снега – произошло междуфазное короткое замыкание по поверхности изоляторов, отключение ВЛ действием РЗА. КЗ самоликвидировалось при локализации аварии действием РЗА на отключение ВЛ. | Не намечены
ВЭС |  |  |  | 2025-12-18 12:00 | 18.12.2025 12:00 | ВЛ 10 кВ Геологическая - Грановщина А | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Налипание снега на изоляцию ВЛ 10 кВ Геологическая - Грановщина А вызвало междуфазное КЗ и отключение ВЛ действием РЗА. Место КЗ не установлено. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ Геологическая - Грановщина А с целью выявления нарушений требований и предотвращения аварийного отключения ВЛ. | 2026-01-20
ВЭС | 298 | 317 | 12 | 2025-12-18 12:01 | 18.12.2025 12:01 | ВЛ 10 кВ Хомутово - Турская А | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Во время неблагоприятных погодных условий – сильного ветра с налипанием мокрого снега – произошло междуфазное короткое замыкание по поверхности изоляторов, отключение ВЛ действием РЗА. КЗ самоликвидировалось при локализации аварии действием РЗА на отключение ВЛ. | Не намечены
ВЭС |  |  |  | 2025-12-18 12:01 | 18.12.2025 12:01 | ВЛ 10 кВ Хомутово - Турская А | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Налипание снега на изоляцию ВЛ 10 кВ Хомутово - Турская А вызвало междуфазное КЗ и отключение ВЛ действием РЗА. Место КЗ не установлено. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ Хомутово - Турская А с целью выявления нарушений требований и предотвращения аварийного отключения ВЛ. | 2026-01-20
ВЭС | 299 | 318 | 12 | 2025-12-18 12:07 | 18.12.2025 12:07 | ВЛ 10 кВ Геологическая - Грановщина А | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Во время неблагоприятных погодных условий – сильного ветра с налипанием мокрого снега – произошло междуфазное короткое замыкание по поверхности изоляторов, отключение ВЛ действием РЗА. КЗ самоликвидировалось при локализации аварии действием РЗА на отключение ВЛ. | Не намечены
ВЭС |  |  |  | 2025-12-18 12:07 | 18.12.2025 12:07 | ВЛ 10 кВ Геологическая - Грановщина А | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Налипание снега на изоляцию ВЛ 10 кВ Геологическая - Грановщина А вызвало междуфазное КЗ и отключение ВЛ действием РЗА. Место КЗ не установлено. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ Геологическая - Грановщина А с целью выявления нарушений требований и предотвращения аварийного отключения ВЛ. | 2026-01-20
ВЭС | 300 | 319 | 12 | 2025-12-18 12:49 | 18.12.2025 12:49 | ВЛ 10 кВ Оёк - Коты | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Во время неблагоприятных погодных условий – сильного ветра с налипанием мокрого снега – произошло междуфазное короткое замыкание по поверхности изоляторов, отключение ВЛ действием РЗА. КЗ самоликвидировалось при локализации аварии действием РЗА на отключение ВЛ. | Не намечены
ВЭС |  |  |  | 2025-12-18 12:49 | 18.12.2025 12:49 | ВЛ 10 кВ Оёк - Коты | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Налипание снега на изоляцию ВЛ 10 кВ Оёк - Коты вызвало междуфазное КЗ и отключение ВЛ действием РЗА. Место КЗ не установлено. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ Оёк - Коты с целью выявления нарушений требований и предотвращения аварийного отключения ВЛ. | 2026-01-20
ВЭС | 301 | 320 | 12 | 2025-12-18 12:51 | 18.12.2025 12:51 | ВЛ 10 кВ Хомутово - Турская А | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Во время неблагоприятных погодных условий – сильного ветра с налипанием мокрого снега – произошло междуфазное короткое замыкание по поверхности изоляторов, отключение ВЛ действием РЗА. КЗ самоликвидировалось при локализации аварии действием РЗА на отключение ВЛ. | Не намечены
ВЭС |  |  |  | 2025-12-18 12:51 | 18.12.2025 12:51 | ВЛ 10 кВ Хомутово - Турская А | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Налипание снега на изоляцию ВЛ 10 кВ Хомутово - Турская А вызвало междуфазное КЗ и отключение ВЛ действием РЗА. Место КЗ не установлено. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ Хомутово - Турская А с целью выявления нарушений требований и предотвращения аварийного отключения ВЛ. | 2026-01-20
ВЭС | 302 | 321 | 12 | 2025-12-22 06:37 | 22.12.2025 06:37 | ВЛ 10 кВ Черноруд - Бурлог | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Во время неблагоприятных погодных условий – сильного ветра с налипанием мокрого снега – произошло междуфазное короткое замыкание по поверхности изоляторов, отключение ВЛ действием РЗА. КЗ самоликвидировалось при локализации аварии действием РЗА на отключение ВЛ. | Не намечены
ВЭС |  |  |  | 2025-12-22 06:37 | 22.12.2025 06:37 | ВЛ 10 кВ Черноруд - Бурлог | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Налипание снега на изоляцию ВЛ 10 кВ Черноруд - Бурлог вызвало междуфазное КЗ и отключение ВЛ действием РЗА. Место КЗ не установлено. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ Черноруд - Бурлог с целью выявления нарушений требований и предотвращения аварийного отключения ВЛ. | 2026-01-25
ВЭС | 303 | 816 | 12 | 2025-12-23 07:02 | 23.12.2025 07:17 | ПС 110 кВ Усть-Орда ОВ-110 | 110 | Электротехническое оборудование 110 кВ и выше трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов | Ошибочные действия персонала подрядной организации ООО ««Монтаж и Ремонт», допущенные при выполнении работ по замене ТТ В-110 Баяндай А на ОРУ 110 кВ ПС 110 кВ Усть-Орда (в рамках реализации титула «Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Усть-Орда с заменой трансформаторов тока ТТ-110 на присоединении Баяндай А»), заключающиеся в расширении рабочего места и объема задания, определенных нарядом-допуском № 711, а именно, выполнение в ОПУ ПС 110 кВ Усть-Орда перекладки контрольного кабеля токовых цепей из шкафа находящегося в работе комплекта РЗА № 1 ОВ-110 (МФТО, ДЗ, ТЗНП, ТЗОП, ТАПВ, АУВ) (MiCOM Р437) в шкаф комплекта РЗА ВЛ 110 кВ Усть-Орда – Баяндай I цепь с отпайками (МФТО, ТЗНП, ТЗОП, ТАПВ, АУВ) (MiCOM Р143). В результате чего, во время перекладки указанного контрольного кабеля непреднамеренным ударным воздействием на выходное реле отключения KL4 (тип – Finder) Комплекта РЗА № 1 ОВ-110 (МФТО, ДЗ, ТЗНП, ТЗОП, ТАПВ, АУВ) (MiCOM Р437) было вызвано его срабатывание. | Направить претензионное письмо подрядной организации ООО «Монтаж и Ремонт» о допущенных неправильных действиях персонала при выполнении монтажа контрольных кабелей на ПС 110 кВ Усть-Орда и нарушении требований Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок с требованием: 1. Соблюдения технологической дисциплины при выполнении работ по реконструкции на объектах АО «ИЭСК». 2. Обеспечения операционного контроля технологических процессов персоналом ООО «Монтаж и Ремонт» при выполнении работ в ОПУ ПС по монтажу и подключению кабелей на объектах АО «ИЭСК». | 2026-02-15
ВЭС |  |  |  | 2025-12-23 07:02 | 23.12.2025 07:17 | ПС 110 кВ Усть-Орда ОВ-110 | 110 | Электротехническое оборудование 110 кВ и выше трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов | Механическое воздействие (сотрясение) на выходное реле отключения KL4 (тип – Finder) Комплекта РЗА № 1 ОВ-110 (МФТО, ДЗ, ТЗНП, ТЗОП, ТАПВ, АУВ) (MiCOM Р437) на ПС 110 кВ Усть-Орда с замыканием его контактов, приведшее к отключению, работающей через ОВ-110, ВЛ 110 кВ Усть-Орда – Баяндай I цепь с отпайками неправильным (ложным) действием АУВ. | Не намечены
ВЭС | 304 | 322 | 12 | 2025-12-25 16:18 | 25.12.2025 16:18 | ВЛ 10 кВ Столбово - Хайрюзовка | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: повреждение оборудования потребителей электрической энергии в границах эксплуатационной и балансовой ответствености владельца участка сети 10 кВ и КТП-219п | Направить в абоненту - владельцу КТП-291п письменное уведомление о необходимости эксплуатировать оборудование в соответствии с требованиями ПТЭЭП. | 2026-01-15
ВЭС |  |  |  | 2025-12-25 16:18 | 25.12.2025 16:18 | ВЛ 10 кВ Столбово - Хайрюзовка | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Отключение ВЛ произошло по невыявленным причинам из-за нарушения изоляции эл. оборудования в границах эксплуатационной и балансовой ответствености потребителя э/э. | Не намечены
ВЭС |  |  |  | 2025-12-25 16:29 | 25.12.2025 16:29 | ВЛ 10 кВ Столбово - Хайрюзовка | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: повреждение оборудования потребителей электрической энергии в границах эксплуатационной и балансовой ответствености владельца участка сети 10 кВ и КТП-219п | Направить в абоненту - владельцу КТП-291п письменное уведомление о необходимости эксплуатировать оборудование в соответствии с требованиями ПТЭЭП. | 2026-01-15
ВЭС |  |  |  | 2025-12-25 16:29 | 25.12.2025 16:29 | ВЛ 10 кВ Столбово - Хайрюзовка | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Отключение ВЛ произошло по невыявленным причинам из-за нарушения изоляции эл. оборудования в границах эксплуатационной и балансовой ответствености потребителя э/э. | Не намечены
ВЭС | 305 | 323 | 12 | 2025-12-29 16:28 | 29.12.2025 16:28 | ВЛ 10 кВ Грановщина - Урик А | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Отключение ВЛ произошло по невыявленным причинам. | Не намечены
ВЭС |  |  |  | 2025-12-29 16:28 | 29.12.2025 16:28 | ВЛ 10 кВ Грановщина - Урик А | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Возникшее по неустановленной причине междуфазное КЗ на ВЛ 10 кВ Грановщина - Урик А самоликвидировалось при отключении ВЛ действием РЗА в ходе локализации аварии. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ Грановщина - Урик А с целью выявления нарушений требований и предотвращения аварийного отключения ВЛ. | 2026-01-25
ВЭС | 306 | 324 | 12 | 2025-12-30 05:14 | 30.12.2025 05:14 | ВЛ 10 кВ Усть-Орда - Мурино | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: повреждение оборудования потребителей электрической энергии в границах эксплуатационной и балансовой ответствености владельца участка сети 10 кВ и КТП. | Направить в абоненту - владельцу КТП письменное уведомление о необходимости эксплуатировать оборудование в соответствии с требованиями ПТЭЭП. | 2026-01-15
ВЭС |  |  |  | 2025-12-30 05:14 | 30.12.2025 05:14 | ВЛ 10 кВ Усть-Орда - Мурино | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Отключение ВЛ произошло по невыявленным причинам из-за нарушения изоляции эл. оборудования в границах эксплуатационной и балансовой ответствености потребителя э/э. | Не намечены
ВЭС | 1 | 151 | 01 | 2026-01-04 01:51 | 04.01.2026 01:51 | ВЛ 10 кВ Половинка - Баяндай | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Отключение ВЛ произошло по невыявленным причинам. | Не намечены
ВЭС |  |  |  | 2026-01-04 01:51 | 04.01.2026 01:51 | ВЛ 10 кВ Половинка - Баяндай | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Возникшее по неустановленной причине междуфазное КЗ на ВЛ 10 кВ Половинка - Баяндай самоликвидировалось при отключении ВЛ действием РЗА в ходе локализации аварии. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ Половинка - Баяндай с целью выявления нарушений требований и предотвращения аварийного отключения ВЛ. | 2026-01-30
ВЭС |  |  |  | 2026-01-04 04:44 | 04.01.2026 04:44 | ВЛ 10 кВ Половинка - Баяндай | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Отключение ВЛ произошло по невыявленным причинам. | Не намечены
ВЭС |  |  |  | 2026-01-04 04:44 | 04.01.2026 04:44 | ВЛ 10 кВ Половинка - Баяндай | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Возникшее по неустановленной причине междуфазное КЗ на ВЛ 10 кВ Половинка - Баяндай самоликвидировалось при отключении ВЛ действием РЗА в ходе локализации аварии. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ Половинка - Баяндай с целью выявления нарушений требований и предотвращения аварийного отключения ВЛ. | 2026-01-30
ВЭС | 2 | 152 | 01 | 2026-01-04 02:03 | 04.01.2026 02:03 | ВЛ 10 кВ Геологическая - Грановщина А | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Отключение ВЛ произошло по невыявленным причинам. | Не намечены
ВЭС |  |  |  | 2026-01-04 02:03 | 04.01.2026 02:03 | ВЛ 10 кВ Геологическая - Грановщина А | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Возникшее по неустановленной причине междуфазное КЗ на ВЛ 10 кВ Геологическая - Грановщина А самоликвидировалось при отключении ВЛ действием РЗА в ходе локализации аварии. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ Геологическая - Грановщина А с целью выявления нарушений требований и предотвращения аварийного отключения ВЛ. | 2026-01-30
ВЭС | 3 | 153 | 01 | 2026-01-04 05:33 | 04.01.2026 05:33 | ВЛ 10 кВ Черёмушки - Коты | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Отключение ВЛ произошло по невыявленным причинам. | Не намечены
ВЭС |  |  |  | 2026-01-04 05:33 | 04.01.2026 05:33 | ВЛ 10 кВ Черёмушки - Коты | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Возникшее по неустановленной причине междуфазное КЗ на ВЛ 10 кВ Черёмушки - Коты самоликвидировалось при отключении ВЛ действием РЗА в ходе локализации аварии. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ Черёмушки - Коты с целью выявления нарушений требований и предотвращения аварийного отключения ВЛ. | 2026-01-30
ВЭС |  |  |  | 2026-01-04 05:34 | 04.01.2026 05:34 | ВЛ 10 кВ Черёмушки - Коты | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Отключение ВЛ произошло по невыявленным причинам. | Не намечены
ВЭС |  |  |  | 2026-01-04 05:34 | 04.01.2026 05:34 | ВЛ 10 кВ Черёмушки - Коты | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Возникшее по неустановленной причине междуфазное КЗ на ВЛ 10 кВ Черёмушки - Коты самоликвидировалось при отключении ВЛ действием РЗА в ходе локализации аварии. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ Черёмушки - Коты с целью выявления нарушений требований и предотвращения аварийного отключения ВЛ. | 2026-01-30
ВЭС | 4 | 101 | 01 | 2026-01-07 07:19 | 07.01.2026 07:23 | ВЛ 10 кВ Усть-Уда - Посёлок (ОКЭ) | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Нарушение нормальной работы эл. оборудования в сети смежной ТСО ОКЭ, вызвало отключение ВЛ для локализации аварийного режима (нарушение изоляции ЭУ). | Направить письмо в смежную ТСО ОГУЭП "Облкоммунэнерго" об аварийном отключении Усть-Уда - Поселок (ОКЭ) из-за нарушения электрической изоляции эл. оборудования в зоне обслуживания ТСО ОКЭ | 2026-01-20
ВЭС |  |  |  | 2026-01-07 07:19 | 07.01.2026 07:23 | ВЛ 10 кВ Усть-Уда - Посёлок (ОКЭ) | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Отключение ВЛ 10 кВ Усть-Уда – Посёлок (смежной ТСО – ОКЭ) произошло из-за нарушения электрической изоляции эл. оборудования и возникновения междуфазного КЗ в зоне эксплуатационной ответственности ТСО ОКЭ, в смежной электрической сети, место нарушения изоляции не установлено. | Не намечены
ВЭС | 5 | 154 | 01 | 2026-01-07 14:36 | 07.01.2026 14:36 | ВЛ 10 кВ Хомутово - Турская Б | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Междуфазное замыкание на ВЛ произошло при протекании междуфазного тока замыкания из-за "наброса" посторонних предметов (украшений из фольги) на ТВЧ 10 кВ КТП-2976. | Не намечены
ВЭС |  |  |  | 2026-01-07 14:36 | 07.01.2026 14:36 | ВЛ 10 кВ Хомутово - Турская Б | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Возникшее междуфазное КЗ на ВВ шлейфах КТП-2976 ВЛ 10 кВ Хомутово - Турская Б из-за "наброса" посторонних предметов (украшений из фольги) самоликвидировалось при протекании тока КЗ. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ Хомутово - Турская Б с целью выявления нарушений требований и предотвращения аварийного отключения ВЛ. | 2026-01-30
ВЭС |  |  |  | 2026-01-07 14:37 | 07.01.2026 14:37 | ВЛ 10 кВ Хомутово - Турская Б | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Междуфазное замыкание на ВЛ произошло при протекании междуфазного тока замыкания из-за "наброса" посторонних предметов (украшений из фольги) на ТВЧ 10 кВ КТП-2976. | Не намечены
ВЭС |  |  |  | 2026-01-07 14:37 | 07.01.2026 14:37 | ВЛ 10 кВ Хомутово - Турская Б | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Возникшее междуфазное КЗ на ВВ шлейфах КТП-2976 ВЛ 10 кВ Хомутово - Турская Б из-за "наброса" посторонних предметов (украшений из фольги) самоликвидировалось при протекании тока КЗ. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ Хомутово - Турская Б с целью выявления нарушений требований и предотвращения аварийного отключения ВЛ. | 2026-01-30
ВЭС | 6 | 155 | 01 | 2026-01-09 09:05 | 09.01.2026 09:05 | ВЛ 10 кВ Черноруд - Бурлог | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Междуфазное замыкание на ВЛ произошло при протекании междуфазного тока замыкания при недопустимом сближении проводов ВЛ из-за сильных порывов ветра. Место замыкания не установлено. | Не намечены
ВЭС |  |  |  | 2026-01-09 09:05 | 09.01.2026 09:05 | ВЛ 10 кВ Черноруд - Бурлог | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Возникшее по неустановленной причине междуфазное КЗ на ВЛ 10 кВ Черноруд - Бурлог самоликвидировалось при отключении ВЛ действием РЗА в ходе локализации аварии. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ Черноруд - Бурлог с целью выявления нарушений требований и предотвращения аварийного отключения ВЛ. | 2026-02-05
ВЭС | 7 | 156 | 01 | 2026-01-11 09:07 | 11.01.2026 09:07 | ВЛ 10 кВ Оёк - Мишонково А | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Междуфазное замыкание на ВЛ произошло при протекании междуфазного тока замыкания при недопустимом сближении проводов ВЛ из-за сильных порывов ветра. Место замыкания не установлено. | Не намечены
ВЭС |  |  |  | 2026-01-11 09:07 | 11.01.2026 09:07 | ВЛ 10 кВ Оёк - Мишонково А | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Возникшее по неустановленной причине междуфазное КЗ на ВЛ 10 кВ Оёк - Мишонково А самоликвидировалось при отключении ВЛ действием РЗА в ходе локализации аварии. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ Оёк - Мишонково А с целью выявления нарушений требований и предотвращения аварийного отключения ВЛ. | 2026-02-10
ВЭС |  |  |  | 2026-01-11 09:09 | 11.01.2026 09:09 | ВЛ 10 кВ Оёк - Мишонково А | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Междуфазное замыкание на ВЛ произошло при протекании междуфазного тока замыкания при недопустимом сближении проводов ВЛ из-за сильных порывов ветра. Место замыкания не установлено. | Не намечены
ВЭС |  |  |  | 2026-01-11 09:09 | 11.01.2026 09:09 | ВЛ 10 кВ Оёк - Мишонково А | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Возникшее по неустановленной причине междуфазное КЗ на ВЛ 10 кВ Оёк - Мишонково А самоликвидировалось при отключении ВЛ действием РЗА в ходе локализации аварии. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ Оёк - Мишонково А с целью выявления нарушений требований и предотвращения аварийного отключения ВЛ. | 2026-02-10
ВЭС | 8 | 157 | 01 | 2026-01-12 14:14 | 12.01.2026 14:14 | ВЛ 10 кВ Пирс - Посёлок | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Несвоевременное устранение загрязнения изоляции в РУ ВН КТП-10/0,4 кВ вызвало возникновение электродугового разряда между ТВЧ и корпусом РУ ВН, ток дугового разряда превысил ток срабатывания защиты в КРУН-10 кВ на присоединении ВЛ 10 кВ и ток плавления защитного элемента в ПК КТП, что привело к отключению ВЛ-10 и отключению КТП на стороне ВН. | Включить в план работ Оёкского РЭС внеочередной осмотр КТП на ВЛ 10 кВ Пирс - Посёлок в объёме визуального контроля состояния изоляции в РУ ВН КТП | 2026-03-30
ВЭС |  |  |  | 2026-01-12 14:14 | 12.01.2026 14:14 | ВЛ 10 кВ Пирс - Посёлок | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Загрязнение опорной изоляции ИО-10-3.75 в РУ ВН КТП-2717 вызвало возникновение электродугового разряда между ТВЧ перед зажимом ПК-10 и корпусом КТП. Ток дугового разряда на корпус КТП превысил уставку защиты МТЗ в КРУН 10 кВ и вызвал плавление защитного элемента ПК фазы С. После локализации аварии средствами защит в КРУН и в РУ ВН КТП, дуговой разряд перкратился, восстановление работоспособности ВЛ 10 кВ Пирс - Посёлок выполнено действием АПВ. | Провести внеплановую чистку изоляции в РУ ВН КТП -2717 | 2026-02-20
ВЭС | 9 | 158 | 01 | 2026-01-18 14:35 | 18.01.2026 14:35 | ВЛ 10 кВ Поздняково – РМЗ II цепь | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Несвоевременное устранение загрязнения изоляции в РУ ВН КТП-10/0,4 кВ вызвало возникновение электродугового разряда между ТВЧ и корпусом РУ ВН, ток дугового разряда превысил ток срабатывания защиты в КРУН-10 кВ на присоединении ВЛ 10 кВ и ток плавления защитного элемента в ПК КТП, что привело к отключению ВЛ-10 и отключению КТП на стороне ВН. | Включить в план работ Оёкского РЭС внеочередной осмотр КТП на ВЛ 10 кВ Поздняково – РМЗ II цепь в объёме визуального контроля состояния изоляции в РУ ВН КТП | 2026-03-30
ВЭС |  |  |  | 2026-01-18 14:35 | 18.01.2026 14:35 | ВЛ 10 кВ Поздняково – РМЗ II цепь | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Загрязнение опорной изоляции ИО-10-3.75 в РУ ВН КТП-2862 вызвало возникновение электродугового разряда между ТВЧ перед зажимом ПК-10 и корпусом КТП. Ток дугового разряда на корпус КТП превысил уставку защиты МТЗ в КРУН 10 кВ и вызвал плавление защитного элемента ПК. После локализации аварии средствами защит в КРУН и в РУ ВН КТП, дуговой разряд прекратился, восстановление работоспособности ВЛ 10 кВ Поздняково – РМЗ II цепь выполнено действием АПВ. | Провести внеплановую чистку изоляции в РУ ВН КТП -2862 | 2026-02-20
ВЭС |  |  |  | 2026-01-18 14:37 | 18.01.2026 14:37 | ВЛ 10 кВ Поздняково – РМЗ II цепь | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Несвоевременное устранение загрязнения изоляции в РУ ВН КТП-10/0,4 кВ вызвало возникновение электродугового разряда между ТВЧ и корпусом РУ ВН, ток дугового разряда превысил ток срабатывания защиты в КРУН-10 кВ на присоединении ВЛ 10 кВ и ток плавления защитного элемента в ПК КТП, что привело к отключению ВЛ-10 и отключению КТП на стороне ВН. | Включить в план работ Оёкского РЭС внеочередной осмотр КТП на ВЛ 10 кВ Поздняково – РМЗ II цепь в объёме визуального контроля состояния изоляции в РУ ВВ КТП | 2026-03-30
ВЭС |  |  |  | 2026-01-18 14:37 | 18.01.2026 14:37 | ВЛ 10 кВ Поздняково – РМЗ II цепь | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Загрязнение опорной изоляции ИО-10-3.75 в РУ ВВ КТП-2862 вызвало возникновение электродугового разряда между ТВЧ перед зажимом ПК-10 и корпусом КТП. Ток дугового разряда на корпус КТП превысил уставку защиты МТЗ в КРУН 10 кВ и вызвал плавление защитного элемента ПК. После локализации аварии средствами защит в КРУН и в РУ ВВ КТП, дуговой разряд прекратился, восстановление работоспособности ВЛ 10 кВ Поздняково – РМЗ II цепь выполнено действием АПВ. | Провести внеплановую чистку изоляции в РУ ВВ КТП -2862 | 2026-02-20
ВЭС | 10 | 159 | 01 | 2026-01-27 10:14 | 27.01.2026 10:14 | ВЛ 10 кВ Усть-Орда – Тугутуй А, | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Отключение ВЛ произошло по невыявленным причинам. | Не намечены
ВЭС |  |  |  | 2026-01-27 10:14 | 27.01.2026 10:14 | ВЛ 10 кВ Усть-Орда – Тугутуй А, | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Возникшее по неустановленной причине междуфазное КЗ на ВЛ 10 кВ Усть-Орда – Тугутуй А самоликвидировалось при отключении ВЛ действием РЗА в ходе локализации аварии. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ Усть-Орда – Тугутуй А с целью выявления нарушений требований и предотвращения аварийного отключения ВЛ. | 2026-02-28
ВЭС | 11 | 160 | 01 | 2026-01-27 12:27 | 27.01.2026 12:27 | ВЛ 10 кВ Тихоновка – Воскресенка | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Несвоевременное устранение загрязнения изоляции в РУ ВН КТП-10/0,4 кВ вызвало возникновение электродугового разряда между ТВЧ и корпусом РУ ВН, ток дугового разряда превысил ток срабатывания защиты в КРУН-10 кВ на присоединении ВЛ 10 кВ и ток плавления защитного элемента в ПК КТП, что привело к отключению ВЛ-10 и отключению КТП на стороне ВН. | Включить в план работ Осинского РЭС внеочередной осмотр КТП на ВЛ 10 кВ Тихоновка – Воскресенка в объёме визуального контроля состояния изоляции в РУ ВН КТП | 2026-03-30
ВЭС |  |  |  | 2026-01-27 12:27 | 27.01.2026 12:27 | ВЛ 10 кВ Тихоновка – Воскресенка | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Загрязнение опорной изоляции ИО-10-3.75 в РУ ВН КТП-6-786 вызвало возникновение электродугового разряда между ТВЧ перед зажимом ПК-10 и корпусом КТП. Ток дугового разряда на корпус КТП превысил уставку защиты МТЗ в КРУН 10 кВ и вызвал плавление защитного элемента ПК фазы В, фазы С. После локализации аварии средствами защит в КРУН и в РУ ВН КТП, дуговой разряд прекратился, восстановление работоспособности ВЛ 10 кВ Тихоновка – Воскресенка выполнено действием АПВ. | Провести внеплановую чистку изоляции в РУ ВН КТП -6-786 | 2026-02-28
ВЭС | 12 | 161 | 01 | 2026-01-30 08:29 | 30.01.2026 08:29 | ВЛ 10 кВ Столбово – Хайрюзовака | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: повреждение оборудования РУ НН в КТП потребителя электрической энергии в границах эксплуатаци. | Направить потребителю письменное уведомление о необходимости эксплуатировать оборудование в соответствии с требованиями ПТЭЭП | 2026-02-15
ВЭС |  |  |  | 2026-01-30 08:29 | 30.01.2026 08:29 | ВЛ 10 кВ Столбово – Хайрюзовака | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Возникновение электродугового разряда между ТВЧ и корпусом РУ НН в КТП-219п потребителя э/э привело к отключению ВЛ-10 средствами РЗА для локализации аварийного режима.После локализации аварии средствами защит в КРУН, дуговой разряд прекратился, восстановление работоспособности ВЛ 10 кВ Столбово – Хайрюзовака выполнено действием АПВ. | Не намечены
ВЭС | 13 | 162 | 02 | 2026-02-12 18:16 | 12.02.2026 18:16 | ВЛ 10 кВ Усть-Балей – Загот. зерно | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Междуфазное замыкание на ВЛ произошло при протекании междуфазного тока замыкания при недопустимом сближении проводов ВЛ из-за сильных порывов ветра. Место замыкания не установлено. | Не намечены
ВЭС |  |  |  | 2026-02-12 18:16 | 12.02.2026 18:16 | ВЛ 10 кВ Усть-Балей – Загот. зерно | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Возникшее по неустановленной причине междуфазное КЗ на ВЛ 10 кВ Усть-Балей – Загот. зерно самоликвидировалось при отключении ВЛ действием РЗА в ходе локализации аварии. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ Усть-Балей – Загот. зерно с целью выявления нарушений требований и предотвращения аварийного отключения ВЛ. | 2026-03-20
ВЭС | 14 | 163 | 02 | 2026-02-13 01:21 | 13.02.2026 01:21 | ВЛ 10 кВ Черноруд – Бурлог | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Междуфазное замыкание на ВЛ произошло при протекании междуфазного тока замыкания при недопустимом сближении проводов ВЛ из-за сильных порывов ветра. Место замыкания не установлено. | Не намечены
ВЭС |  |  |  | 2026-02-13 01:21 | 13.02.2026 01:21 | ВЛ 10 кВ Черноруд – Бурлог | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Возникшее по неустановленной причине междуфазное КЗ на ВЛ 10 кВ Черноруд – Бурлог самоликвидировалось при отключении ВЛ действием РЗА в ходе локализации аварии. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ Черноруд – Бурлог с целью выявления нарушений требований и предотвращения аварийного отключения ВЛ. | 2026-03-20
ВЭС |  |  |  | 2026-02-13 01:24 | 13.02.2026 01:24 | ВЛ 10 кВ Еланцы – Черноруд 1 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Междуфазное замыкание на ВЛ произошло при протекании междуфазного тока замыкания при недопустимом сближении проводов ВЛ из-за сильных порывов ветра. Место замыкания не установлено. | Не намечены
ВЭС |  |  |  | 2026-02-13 01:24 | 13.02.2026 01:24 | ВЛ 10 кВ Еланцы – Черноруд 1 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Возникшее по неустановленной причине междуфазное КЗ на ВЛ 10 кВ Еланцы – Черноруд 1 самоликвидировалось при отключении ВЛ действием РЗА в ходе локализации аварии. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ Еланцы – Черноруд 1 с целью выявления нарушений требований и предотвращения аварийного отключения ВЛ. | 2026-03-20
ВЭС |  |  |  | 2026-02-13 01:30 | 13.02.2026 01:30 | ВЛ 10 кВ Черноруд – Бурлог | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Междуфазное замыкание на ВЛ произошло при протекании междуфазного тока замыкания при недопустимом сближении проводов ВЛ из-за сильных порывов ветра. Место замыкания не установлено. | Не намечены
ВЭС |  |  |  | 2026-02-13 01:30 | 13.02.2026 01:30 | ВЛ 10 кВ Черноруд – Бурлог | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Возникшее по неустановленной причине междуфазное КЗ на ВЛ 10 кВ Черноруд – Бурлог самоликвидировалось при отключении ВЛ действием РЗА в ходе локализации аварии. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ Черноруд – Бурлог с целью выявления нарушений требований и предотвращения аварийного отключения ВЛ. | 2026-03-20
ВЭС |  |  |  | 2026-02-13 02:16 | 13.02.2026 02:16 | ВЛ 10 кВ Еланцы – Черноруд 1 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Междуфазное замыкание на ВЛ произошло при протекании междуфазного тока замыкания при недопустимом сближении проводов ВЛ из-за сильных порывов ветра. Место замыкания не установлено. | Не намечены
ВЭС |  |  |  | 2026-02-13 02:16 | 13.02.2026 02:16 | ВЛ 10 кВ Еланцы – Черноруд 1 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Возникшее по неустановленной причине междуфазное КЗ на ВЛ 10 кВ Еланцы – Черноруд 1 самоликвидировалось при отключении ВЛ действием РЗА в ходе локализации аварии. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ Еланцы – Черноруд 1 с целью выявления нарушений требований и предотвращения аварийного отключения ВЛ. | 2026-03-20
ВЭС |  |  |  | 2026-02-13 02:44 | 13.02.2026 02:44 | ВЛ 10 кВ Черноруд – Бурлог | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Междуфазное замыкание на ВЛ произошло при протекании междуфазного тока замыкания при недопустимом сближении проводов ВЛ из-за сильных порывов ветра. Место замыкания не установлено. | Не намечены
ВЭС |  |  |  | 2026-02-13 02:44 | 13.02.2026 02:44 | ВЛ 10 кВ Черноруд – Бурлог | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Возникшее по неустановленной причине междуфазное КЗ на ВЛ 10 кВ Черноруд – Бурлог самоликвидировалось при отключении ВЛ действием РЗА в ходе локализации аварии. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ Черноруд – Бурлог с целью выявления нарушений требований и предотвращения аварийного отключения ВЛ. | 2026-03-20
ВЭС |  |  |  | 2026-02-13 04:14 | 13.02.2026 04:14 | ВЛ 10 кВ Черноруд – Сарма Б | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Междуфазное замыкание на ВЛ произошло при протекании междуфазного тока замыкания при недопустимом сближении проводов ВЛ из-за сильных порывов ветра. Место замыкания не установлено. | Не намечены
ВЭС |  |  |  | 2026-02-13 04:14 | 13.02.2026 04:14 | ВЛ 10 кВ Черноруд – Сарма Б | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Возникшее по неустановленной причине междуфазное КЗ на ВЛ 10 кВ Черноруд – Сарма Б самоликвидировалось при отключении ВЛ действием РЗА в ходе локализации аварии. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ Черноруд – Сарма Б с целью выявления нарушений требований и предотвращения аварийного отключения ВЛ. | 2026-03-20
ВЭС |  |  |  | 2026-02-13 04:20 | 13.02.2026 04:20 | ВЛ 10 кВ Черноруд – Сарма Б | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Междуфазное замыкание на ВЛ произошло при протекании междуфазного тока замыкания при недопустимом сближении проводов ВЛ из-за сильных порывов ветра. Место замыкания не установлено. | Не намечены
ВЭС |  |  |  | 2026-02-13 04:20 | 13.02.2026 04:20 | ВЛ 10 кВ Черноруд – Сарма Б | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Возникшее по неустановленной причине междуфазное КЗ на ВЛ 10 кВ Черноруд – Сарма Б самоликвидировалось при отключении ВЛ действием РЗА в ходе локализации аварии. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ Черноруд – Сарма Б с целью выявления нарушений требований и предотвращения аварийного отключения ВЛ. | 2026-03-20
ВЭС | 15 | 102 | 02 | 2026-02-13 02:44 | 13.02.2026 02:44 | ПС 110 кВ Черноруд СВ-10 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Междуфазное замыкание на линейном присоединении ВЛ 10 кВ Черноруд – Бурлог произошло при протекании междуфазного тока замыкания при недопустимом сближении проводов ВЛ из-за сильных порывов ветра. Место замыкания не установлено. | Не намечены
ВЭС |  |  |  | 2026-02-13 02:44 | 13.02.2026 02:44 | ПС 110 кВ Черноруд СВ-10 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Из-за невыявленного дефекта изготовления не отключился с заданными параметрами работы ТО со временем 0 секунд, В-10 кВ Бурлог, что повлекло за собой пуск УРОВ и отключение CВ-10. | По результатам осмотра наметить мероприятия по устранению выявленных замечаний. | 2026-03-30
ВЭС |  |  |  | 2026-02-13 02:44 | 13.02.2026 02:44 | ПС 110 кВ Черноруд СВ-10 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Возникшее по неустановленной причине междуфазное КЗ на ВЛ 10 кВ Черноруд – Бурлог самоликвидировалось при отключении ВЛ действием РЗА в ходе локализации аварии. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ Черноруд – Бурлог с целью выявления нарушений требований и предотвращения аварийного отключения ВЛ. | 2026-03-20
ВЭС | 16 | 164 | 02 | 2026-02-13 08:12 | 13.02.2026 08:12 | ВЛ 10 кВ Геологическая – Грановщина А | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Междуфазное замыкание на ВЛ произошло при протекании междуфазного тока замыкания при недопустимомом сближении проводов ВЛ из-за сильных порывов ветра. Место замыкания не установлено. | Не намечены
ВЭС |  |  |  | 2026-02-13 08:12 | 13.02.2026 08:12 | ВЛ 10 кВ Геологическая – Грановщина А | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Возникшее по неустановленной причине междуфазное КЗ на ВЛ 10 кВ Геологическая - Грановщина А самоликвидировалось при отключении ВЛ действием РЗА в ходе локализации аварии. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ Геологическая - Грановщина А с целью выявления нарушений требований и предотвращения аварийного отключения ВЛ. | 2026-03-20
ВЭС | 17 | 165 | 02 | 2026-02-19 08:20 | 19.02.2026 08:20 | ВЛ 20 кВ Жигалово – Чикан | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Междуфазное замыкание на ВЛ произошло при протекании междуфазного тока замыкания при недопустимом сближении проводов ВЛ из-за сильных порывов ветра. Место замыкания не установлено. | Не намечены
ВЭС |  |  |  | 2026-02-19 08:20 | 19.02.2026 08:20 | ВЛ 20 кВ Жигалово – Чикан | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Возникшее по неустановленной причине междуфазное КЗ на ВЛ 20 кВ Жигалово – Чикан самоликвидировалось при отключении ВЛ действием РЗА в ходе локализации аварии. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 20 кВ Жигалово – Чикан с целью выявления нарушений требований и предотвращения аварийного отключения ВЛ. | 2026-03-25
ВЭС | 18 | 166 | 02 | 2026-02-19 08:26 | 19.02.2026 08:26 | ВЛ 10 кВ Грановщина – Карлук | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Отключение ВЛ произошло по невыявленным причинам. | Не намечены
ВЭС |  |  |  | 2026-02-19 08:26 | 19.02.2026 08:26 | ВЛ 10 кВ Грановщина – Карлук | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Возникшее по неустановленной причине междуфазное КЗ на ВЛ 10 кВ Грановщина – Карлук самоликвидировалось при отключении ВЛ действием РЗА в ходе локализации аварии. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ Грановщина – Карлук с целью выявления нарушений требований и предотвращения аварийного отключения ВЛ. | 2026-03-25
ВЭС | 19 | 167 | 02 | 2026-02-19 08:26 | 19.02.2026 08:26 | ВЛ 10 кВ Грановщина – Урик А | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Причиной отключения ВЛ 10 кВ Грановщина – Урик А стало внутреннее повреждение разрядника РВО-10 в КТП-1640 с дуговым замыканием ТВЧ на корпус в зоне действия защит ВЛ. | Обеспечить контроль сопротивления изоляции РВО-10 в КТП-1640 при проведении планового ТО в соответствии с графиком. | 2026-12-30
ВЭС |  |  |  | 2026-02-19 08:26 | 19.02.2026 08:26 | ВЛ 10 кВ Грановщина – Урик А | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Внутреннее повреждение разрядника РВО-10 в КТП-1640 с дуговым замыканием ТВЧ на корпус произошло из-за потери герметичности фарфоровой покрышки корпуса разрядника из-за скрытого дефекта изготовления. | Произвести замену РВО-10 в КТП-1640 | 2026-04-30
ВЭС | 20 | 971 | 02 | 2026-02-19 12:25 | 19.02.2026 12:25 | ПС 110 кВ Баяндай ШР-110-2 Еланцы | 110 | Электротехническое оборудование 110 кВ и выше трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов | Изоляторы ИОС-400 установлены на ПС 110 кВ Баяндай по исполнению рекомендации Минэнерго замены устаревших изоляторов типа СТ-110, УСТ-110 в 2019 - 2021 г.г. Типичные недостатки изготовления опорного изолятора типа ИОС-110-400 - возникновение микротрещин в шейке изолятора, закреплённой завальцовкой в металлическом фланце крепления, вызвано внутренним напряжением материала - фарфора. При знакопеременных механических нагрузках, приложенных к свободному концу опорного изолятора при смыкании и размыкании ножей разъединителя, и неоднородности изоляционного материала изолятора, микротрещины развиваются, внутренние изломы приводят к разрушению изолятора в месте крепления фарфорового стержня к основанию разъединителя. В настоящее время изоляторы ИОС-400 сняты с производства и не выпускаются. | Разработать многолетнюю программу замены на ПС 110/35/10(6) кВ филиала опорно-стержневой изоляции ошиновки ОРУ и оборудования 110 кВ типа ИОС-110 с чугунными фланцами, зафиксированными на фарфоровом стержне цементным раствором. | 2027-01-25
ВЭС |  |  |  | 2026-02-19 12:25 | 19.02.2026 12:25 | ПС 110 кВ Баяндай ШР-110-2 Еланцы | 110 | Электротехническое оборудование 110 кВ и выше трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов | Возникновение дефекта изоляции ШР-110-2 Еланцы Б ПС Баяндай произошло по причине дефекта изготовления опорного изолятора типа ИОС-110-400 из-за внутренних механических напряжений в материале фарфоровой части изолятора, возникновения микротрещин в период околонулевых температур окружающего воздуха. Из-за выявленного дефекта ОСИ ШР-110-2 Еланцы Б произошла отмена плановых переключений на ПС 110 кВ Баяндай и оформление аварийной заявки для срочного ремонта оборудования ПС. | Выполнить замену опорных изоляторов ШР-110-2 Еланцы Б ПС Баяндай с признаками дефектов (кольцевых трещин ОСИ) | 2026-02-20
ВЭС |  |  |  | 2026-02-19 12:25 | 19.02.2026 12:25 | ПС 110 кВ Баяндай ШР-110-2 Еланцы | 110 | Электротехническое оборудование 110 кВ и выше трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов | Возникновение дефекта изоляции ШР-110-2 Еланцы Б ПС Баяндай произошло по причине дефекта изготовления опорного изолятора типа ИОС-110-400 из-за внутренних механических напряжений в материале фарфоровой части изолятора, возникновения микротрещин в период околонулевых температур окружающего воздуха. Из-за выявленного дефекта ОСИ ШР-110-2 Еланцы Б произошла отмена плановых переключений на ПС 110 кВ Баяндай и оформление аварийной заявки для срочного ремонта оборудования ПС. | Произвести внеплановый осмотр опорно-стержневой изоляции оборудования ПС 110 кВ Баяндай | 2026-03-20
ВЭС | 21 | 168 | 02 | 2026-02-20 06:39 | 20.02.2026 06:39 | ВЛ 10 кВ Тимошино – Лукиново | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Междуфазное замыкание на ВЛ произошло при протекании междуфазного тока замыкания при недопустимом сближении проводов ВЛ из-за сильных порывов ветра. Место замыкания не установлено. | Не намечены
ВЭС |  |  |  | 2026-02-20 06:39 | 20.02.2026 06:39 | ВЛ 10 кВ Тимошино – Лукиново | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Возникшее по неустановленной причине междуфазное КЗ на ВЛ 10 кВ Тимошино – Лукиново самоликвидировалось при отключении ВЛ действием РЗА в ходе локализации аварии. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ Тимошино – Лукиново с целью выявления нарушений требований и предотвращения аварийного отключения ВЛ. | 2026-03-25
ВЭС | 22 | 169 | 02 | 2026-02-21 11:54 | 21.02.2026 11:54 | ВЛ 10 кВ Косая Степь – Куртун | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Отключение ВЛ произошло по невыявленным причинам. | Не намечены
ВЭС |  |  |  | 2026-02-21 11:54 | 21.02.2026 11:54 | ВЛ 10 кВ Косая Степь – Куртун | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Возникшее по неустановленной причине междуфазное КЗ на ВЛ 10 кВ Косая Степь – Куртун самоликвидировалось при отключении ВЛ действием РЗА в ходе локализации аварии. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ Косая Степь – Куртун с целью выявления нарушений требований и предотвращения аварийного отключения ВЛ. | 2026-03-25
ВЭС | 23 | 170 | 02 | 2026-02-28 10:58 | 28.02.2026 10:58 | ВЛ 10 кВ Оса – Лузгино | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: повреждение оборудования потребителей электрической энергии в границах эксплуатационной и балансовой ответствености владельца участка сети 10 кВ и КТП-145п | Направить в абоненту - владельцу КТП-145п письменное уведомление о необходимости эксплуатировать оборудование в соответствии с требованиями ПТЭЭП. | 2026-03-15
ВЭС |  |  |  | 2026-02-28 10:58 | 28.02.2026 10:58 | ВЛ 10 кВ Оса – Лузгино | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Отключение ВЛ 10 кВ Оса-Лузгино произошло из-за нарушения изоляции эл. оборудования КТП145п в границах эксплуатационной и балансовой ответствености потребителя э/э по невыявленным причинам. | Не намечены
СЭС | 1 | 971 | 1 | 2024-01-27 15:47 | 27.01.2024 15:47 | ВЛ 110 кВ Опорная-Турма | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | В результате попадания продуктов жизнедеятельности лесной птицы на токоведущие части опоры № 10 ВЛ 110кВ Опорная-Турма произошло перекрытие между проводом ф. "С" и траверсой. | Установить на траверсе над фазами "А", "В", "С" опоры №10 ВЛ 110 кВ Опорная-Турма птицезащитное устройство антиприсадочного типа | 2024-11-30
СЭС |  |  |  | 2024-01-27 15:47 | 27.01.2024 15:47 | ВЛ 110 кВ Опорная-Турма | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Вследствие перекрытия между шлейфом провода ф. "С" и траверсой опоры № 10 ВЛ 110 кВ Опорная-Турма произошло отключение данной линии с успешным АПВ
СЭС | 2 | 972 | 2 | 2024-02-20 15:06 | 20.02.2024 15:06 | ВЛ 110 кВ Коршуниха – ГОК-3 | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | В результате попадания продуктов жизнедеятельности лесной птицы на токоведущие части опоры № 28 ВЛ 110 кВ Коршуниха – ГОК-3 произошло перекрытие между проводом ф. "В" и траверсой. | Произвести послеаварийный осмотр участка линии ВЛ 110 кВ Коршуниха – ГОК-3. | 2024-02-29
СЭС |  |  |  | 2024-02-20 15:06 | 20.02.2024 15:06 | ВЛ 110 кВ Коршуниха – ГОК-3 | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Вследствие перекрытия между шлейфом провода ф. "В" и траверсой опоры № 28 ВЛ 110 кВ Коршуниха – ГОК-3 произошло отключение данной линии с успешным АПВ | Установить на траверсах над фазами «А»,«В», «С» опоры №28 ВЛ 110 кВ 110 кВ Коршуниха – ГОК-3 птицезащитное устройство антиприсадочного типа. | 2024-11-30
СЭС | 3 | 973 | 3 | 2024-03-07 09:40 | 07.03.2024 09:40 | ВЛ 110 кВ Усть-Илимская ТЭЦ – Таежная I цепь | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | В результате попадания птицы на токоведущие части опоры №31 ВЛ 110 кВ Усть-Илимская ТЭЦ – Таежная I цепь произошло перекрытие между проводом ф. «С» и траверсой. | Установить на траверсах над фазами «А»,«В», «С» опоры №31 ВЛ 110 кВ Усть-Илимская ТЭЦ – Таежная I цепь птицезащитное устройство антиприсадочного типа. | 2024-12-30
СЭС |  |  |  | 2024-03-07 09:40 | 07.03.2024 09:40 | ВЛ 110 кВ Усть-Илимская ТЭЦ – Таежная I цепь | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Вследствие перекрытия между шлейфом провода ф. «С» и траверсой опоры №31 ВЛ 110 кВ Усть-Илимская ТЭЦ – Таежная I цепь произошло отключение данной линии с успешным АПВ
СЭС | 4 | 1 | 3 | 2024-03-11 06:19 | 11.03.2024 09:38 | КЛ 6 кВ ГПП-2 - АГ от ПС 35 кВ ГПП-2 | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | В результате знакопеременных температур произошло частичное оттаивание грунта с проседанием его и повреждением КЛ 6 кВ ГПП-2-АГ между ТП-7/3 и ТП-7/1 и последующим аварийным отключением КЛ 6 кВ ГПП-2-АГ от ПС 35 кВ ГПП-2. | Выполнить ремонт КЛ 6 кВ ГПП-2 - АГ от ПС 35 кВ ГПП-2 с установкой соединительной муфты. | 2024-07-30
СЭС |  |  |  | 2024-03-11 06:19 | 11.03.2024 09:38 | КЛ 6 кВ ГПП-2 - АГ от ПС 35 кВ ГПП-2 | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | В результате проседания грунта произошло механическое тяжение кабеля КЛ 6 кВ ГПП-2 - АГ от ПС 35 кВ ГПП-2 что привело к перекрытию изоляции кабеля.
СЭС | 5 | 801 | 3 | 2024-03-17 03:14 | 19.03.2024 16:13 | ВЛ 110 кВ Лена – Киренск I цепь с отпайками | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Вследствие воздействия продуктами горения, возникшими при сжигании отходов углеводородного сырья на участке кустовой площадки №8 Марковского НГМК (ООО ИНК) произошло нарушение изоляционных свойств подвесной стеклянной изоляции на опоре №35 двух цепной ВЛ 110 кВ Лена – Киренск I цепь с отпайками, ВЛ 110 кВ Лена – Киренск II цепь с отпайками.Указанная площадка расположена в непосредственной близости от принадлежащей АО «ИЭСК» ВЛ 110 кВ Лена – Киренск I цепь с отпайками, ВЛ 110 кВ Лена – Киренск II цепь с отпайками. | Произвести замену поврежденных изоляторов фаз А, В, С, опоры № 35 двух цепной ВЛ 110 кВ Лена – Киренск I цепь с отпайками, ВЛ 110 кВ Лена – Киренск II цепь с отпайками | 2024-03-19
СЭС |  |  |  | 2024-03-17 03:14 | 19.03.2024 16:13 | ВЛ 110 кВ Лена – Киренск II цепь с отпайками | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Вследствие нарушение изоляционных свойств подвесной стеклянной изоляции на опоре №35 двух цепной ВЛ 110 кВ Лена – Киренск I цепь с отпайками, ВЛ 110 кВ Лена – Киренск II цепь с отпайками произошло повреждение подвисных изоляторов фаз А, В, С и как следствие многократное (восемнадцать раз) отключение данных ВЛ | Направить в адрес ООО «ИНК» претензионное письмо об аварийных отключениях, с целью исключения повторения подобных происшествий. | 2024-03-20
СЭС | 6 | 802 | 3 | 2024-03-21 03:31 | 21.03.2024 17:30 | ВЛ 110 кВ Лена – Киренск II цепь с отпайками | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Вследствие воздействия продуктами горения, возникшими при сжигании отходов углеводородного сырья на участке кустовой площадки №8 Марковского НГМК (ООО ИНК) произошло нарушение изоляционных свойств подвесной стеклянной изоляции на опоре №35 двух цепной ВЛ 110 кВ Лена – Киренск I цепь с отпайками, ВЛ 110 кВ Лена – Киренск II цепь с отпайками.Указанная площадка расположена в непосредственной близости от принадлежащей АО «ИЭСК» ВЛ 110 кВ Лена – Киренск I цепь с отпайками, ВЛ 110 кВ Лена – Киренск II цепь с отпайками. | Произвести замену поврежденных изоляторов фаз А, В, С, опоры № 35 ВЛ 110 кВ Лена – Киренск II цепь с отпайками | 2024-03-21
СЭС |  |  |  | 2024-03-21 03:31 | 21.03.2024 17:30 | ВЛ 110 кВ Лена – Киренск II цепь с отпайками | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Вследствие нарушение изоляционных свойств подвесной стеклянной изоляции на опоре №35 двух цепной ВЛ 110 кВ Лена – Киренск I цепь с отпайками, ВЛ 110 кВ Лена – Киренск II цепь с отпайками произошло повреждение подвисных изоляторов фаз А, В, С и как следствие отключение данных ВЛ (дважды). | Направить в адрес ООО «ИНК» претензионное письмо об аварийных отключениях, с целью исключения повторения подобных происшествий. | 2024-03-21
СЭС | 7 | 803 | 3 | 2024-03-24 10:23 | 09.04.2024 17:55 | ПС 110 кВ Северная Т-2 | 110 | Электротехническое оборудование 110 кВ и выше трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов | Отключение В-2-10 Т-2 и В-110 Т-2 произошло из-за ошибочной реализации логики работы резервных защит МТЗ в терминале комплекта РЗА стороны 110 кВ Т-2 (тип БЭМП РУ-ВЛ производства АО «ЧЭАЗ») на одновременную выдачу сигналов на отключение В-2-10 Т-2 и В-110 Т-2. В 2022 году при комплексном опробовании комплекта РЗА стороны 110 кВ Т-2 на ПС 110 кВ Северная подрядной организацией ООО «СЭК» (субподрядная организация ООО «ЕвроСибЭнерго-инжиниринг) не было своевременно выявлены особенности работы логики МТЗ в части реализации одновременного отключения В-2-10 Т-2 и В-110 Т-2. | Выполнить смену параметров настроек комплекта РЗА стороны 110 кВ Т-2 на ПС 110 кВ Северная | 2024-04-05
СЭС |  |  |  | 2024-03-24 10:23 | 09.04.2024 17:55 | ПС 110 кВ Северная Т-2 | 110 | Электротехническое оборудование 110 кВ и выше трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов | Отключение В-2-10 Т-2 и В-110 Т-2 произошло из-за ошибочной реализации логики работы резервных защит МТЗ в терминале комплекта РЗА стороны 110 кВ Т-2 (тип БЭМП РУ-ВЛ производства АО «ЧЭАЗ») на одновременную выдачу сигналов на отключение В-2-10 Т-2 и В-110 Т-2. В 2022 году при комплексном опробовании комплекта РЗА стороны 110 кВ Т-2 на ПС 110 кВ Северная подрядной организацией ООО «СЭК» (субподрядная организация ООО «ЕвроСибЭнерго-инжиниринг) не было своевременно выявлены особенности работы логики МТЗ в части реализации одновременного отключения В-2-10 Т-2 и В-110 Т-2. | Выполнить пересмотр параметров настроек комплекта РЗА стороны 110 кВ Т-2 ПС 110 кВ Северная. | 2024-03-28
СЭС |  |  |  | 2024-03-24 10:23 | 09.04.2024 17:55 | ПС 110 кВ Северная Т-2 | 110 | Электротехническое оборудование 110 кВ и выше трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов | Отключение В-2-10 Т-2 и В-110 Т-2 произошло из-за ошибочной реализации логики работы резервных защит МТЗ в терминале комплекта РЗА стороны 110 кВ Т-2 (тип БЭМП РУ-ВЛ производства АО «ЧЭАЗ») на одновременную выдачу сигналов на отключение В-2-10 Т-2 и В-110 Т-2. В 2022 году при комплексном опробовании комплекта РЗА стороны 110 кВ Т-2 на ПС 110 кВ Северная подрядной организацией ООО «СЭК» (субподрядная организация ООО «ЕвроСибЭнерго-инжиниринг) не было своевременно выявлены особенности работы логики МТЗ в части реализации одновременного отключения В-2-10 Т-2 и В-110 Т-2. | Направить претензионное письмо в ООО ЕвроСибЭнерго-инжиниринг | 2024-04-30
СЭС | 8 | 951 | 3 | 2024-03-06 19:36 | 28.03.2024 13:18 | Братский ПП 500 кВ В-1-560 | 500 | Электротехническое оборудование 110 кВ и выше трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов | Недостаток Инструкции по эксплуатации релейной защиты и автоматики присоединений 500 кВ ПС Н-Зиминская ЗЭС АО «ИЭСК», заключающийся в отсутствии указаний (при вводе в работу ВЛ 500 кВ Братский ПП – Ново-Зиминская (ВЛ-560)) о необходимости контроля ВЧ-канала ДФЗ и проверки отсутствия сигналов неисправности перед включением ВЛ. В результате в бланк переключений операции по проверке функционирования каналов ДФЗ (предусмотренные ТПП по вводу в работу ВЛ 500 кВ Братский ПП – Ново-Зиминская (ВЛ-560)) внесены не были и перед включением ВЛ не выполнялись | В соответствии с информационным письмом ООО «УралЭнергоСервис» выполнить смену версии прошивки с 5.2 на 5.6 блоков ПРЦ ПВЗУ-Е ДФЗ ВЛ 500 кВ Братский ПП – Ново-Зиминская на ПС 500 кВ Ново-Зиминская и Братском ПП 500 кВ. | 2024-05-31
СЭС |  |  |  | 2024-03-06 19:36 | 28.03.2024 13:18 | Братский ПП 500 кВ В-1-560 | 500 | Электротехническое оборудование 110 кВ и выше трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов | Недостаток Инструкции по эксплуатации релейной защиты и автоматики присоединений 500 кВ ПС Н-Зиминская ЗЭС АО «ИЭСК», заключающийся в отсутствии указаний (при вводе в работу ВЛ 500 кВ Братский ПП – Ново-Зиминская (ВЛ-560)) о необходимости контроля ВЧ-канала ДФЗ и проверки отсутствия сигналов неисправности перед включением ВЛ. В результате в бланк переключений операции по проверке функционирования каналов ДФЗ (предусмотренные ТПП по вводу в работу ВЛ 500 кВ Братский ПП – Ново-Зиминская (ВЛ-560)) внесены не были и перед включением ВЛ не выполнялись | Провести оперативному персоналу Братского ПП 500 кВ внеплановый производственный инструктаж по темам: - «Порядок выполнения периодического контроля соответствия эксплуатационного состояния устройств РЗА схемам первичных соединений объекта электроэнергетики. Действия при выявлении несоответствий»; - «Порядок проверки исправности ДФЗ перед включением ВЛ в работу» | 2024-04-30
СЭС |  |  |  | 2024-03-06 19:36 | 28.03.2024 13:18 | Братский ПП 500 кВ В-1-560 | 500 | Электротехническое оборудование 110 кВ и выше трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов | Недостаток Инструкции по эксплуатации релейной защиты и автоматики присоединений 500 кВ ПС Н-Зиминская ЗЭС АО «ИЭСК», заключающийся в отсутствии указаний (при вводе в работу ВЛ 500 кВ Братский ПП – Ново-Зиминская (ВЛ-560)) о необходимости контроля ВЧ-канала ДФЗ и проверки отсутствия сигналов неисправности перед включением ВЛ. В результате в бланк переключений операции по проверке функционирования каналов ДФЗ (предусмотренные ТПП по вводу в работу ВЛ 500 кВ Братский ПП – Ново-Зиминская (ВЛ-560)) внесены не были и перед включением ВЛ не выполнялись | Провести персоналу РЗА внеплановый производственный инструктаж по теме: «Порядок выполнения периодического контроля соответствия эксплуатационного состояния устройств РЗА схемам первичных соединений объекта электроэнергетики. Действия при выявлении несоответствий» | 2024-04-30
СЭС |  |  |  | 2024-03-06 19:36 | 28.03.2024 13:18 | Братский ПП 500 кВ В-1-560 | 500 | Электротехническое оборудование 110 кВ и выше трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов | Недостаток Инструкции по эксплуатации релейной защиты и автоматики присоединений 500 кВ ПС Н-Зиминская ЗЭС АО «ИЭСК», заключающийся в отсутствии указаний (при вводе в работу ВЛ 500 кВ Братский ПП – Ново-Зиминская (ВЛ-560)) о необходимости контроля ВЧ-канала ДФЗ и проверки отсутствия сигналов неисправности перед включением ВЛ. В результате в бланк переключений операции по проверке функционирования каналов ДФЗ (предусмотренные ТПП по вводу в работу ВЛ 500 кВ Братский ПП – Ново-Зиминская (ВЛ-560)) внесены не были и перед включением ВЛ не выполнялись | Выполнить пересмотр типовых бланков переключений по вводу в работу ВЛ 110-500 кВ в части включения операций по проверке отсутствия сигналов неисправности устройств РЗА перед включением ВЛ | 2024-08-31
СЭС |  |  |  | 2024-03-06 19:36 | 28.03.2024 13:18 | Братский ПП 500 кВ В-1-560 | 500 | Электротехническое оборудование 110 кВ и выше трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов | Недостаток Инструкции по эксплуатации релейной защиты и автоматики присоединений 500 кВ ПС Н-Зиминская ЗЭС АО «ИЭСК», заключающийся в отсутствии указаний (при вводе в работу ВЛ 500 кВ Братский ПП – Ново-Зиминская (ВЛ-560)) о необходимости контроля ВЧ-канала ДФЗ и проверки отсутствия сигналов неисправности перед включением ВЛ. В результате в бланк переключений операции по проверке функционирования каналов ДФЗ (предусмотренные ТПП по вводу в работу ВЛ 500 кВ Братский ПП – Ново-Зиминская (ВЛ-560)) внесены не были и перед включением ВЛ не выполнялись | Выполнить пересмотр Инструкции по эксплуатации устройств РЗА ВЛ-560 на Братском ПП – 500 кВ СЭС АО «ИЭСК» в части дополнения указаниями по контролю ВЧ-канала ДФЗ и проверке отсутствия сигналов неисправности на панелях защит ДФЗ перед началом переключений по вводу ВЛ в работу | 2024-05-31
СЭС |  |  |  | 2024-03-06 19:36 | 28.03.2024 13:18 | Братский ПП 500 кВ В-1-560 | 500 | Электротехническое оборудование 110 кВ и выше трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов | Недостаток Инструкции по эксплуатации релейной защиты и автоматики присоединений 500 кВ ПС Н-Зиминская ЗЭС АО «ИЭСК», заключающийся в отсутствии указаний (при вводе в работу ВЛ 500 кВ Братский ПП – Ново-Зиминская (ВЛ-560)) о необходимости контроля ВЧ-канала ДФЗ и проверки отсутствия сигналов неисправности перед включением ВЛ. В результате в бланк переключений операции по проверке функционирования каналов ДФЗ (предусмотренные ТПП по вводу в работу ВЛ 500 кВ Братский ПП – Ново-Зиминская (ВЛ-560)) внесены не были и перед включением ВЛ не выполнялись | Закрепить в ЛНА (программах производства работ) филиала АО «ИЭСК» СЭС осмотр положения ключей на соответствие режимным картам при окончании работ по техническому обслуживанию устройств РЗА релейным персоналом | 2024-05-31
СЭС | 9 | 804 | 5 | 2024-05-01 08:07 | 01.05.2024 11:16 | ТМ с Братского ПП 500 кВ-ИРДУ | 500 | Средства диспетчерского и технологического управления | Вследствие срытого внутреннего дефекта платы управления, выразившегося в обрыве электрической цепи, произошло отключение блоков питания Phoenix Contact STEP-PS/1AC/24DC/2.5. коммутаторов MOXA EDS-G516№1, № 2 | Направить претензионное письмо на завод- изготовитель о зафиксированном повреждении оборудования во время эксплуаитации | 2024-06-28
СЭС |  |  |  | 2024-05-01 08:07 | 01.05.2024 11:16 | ТМ с Братского ПП 500 кВ-ИРДУ | 500 | Средства диспетчерского и технологического управления | Выход из строя активного элемента (микросхемы стабилизатора напряжения) в цепях электропитания импульсного преобразователя напряжения блока питания Phoenix Contact STEP-PS/1AC/24DC/2.5
СЭС | 10 | 701 | 5 | 2024-05-05 01:05 | 05.05.2024 10:56 | ВЛ 35кВ Покосное-Октябрьская | 35 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Вследствие прохождения низового пожара, пришедшего с лесного массива, произошло термическое повреждение и разрушение деревянных опор № № 423, 424, 426, 428, 429, 430, 431, 433, 436,437,438,439,440,441,442,443 ВЛ 35 кВ Покосное-Октябрьская. | Выполнить демонтаж участка ВЛ 35кВ Покосное-Октябрьская от ЛР-35кВ Октябрьский до ПС 35кВ Октябрьская. (в п. Октябрьский потребители отсутствуют) | 2024-09-30
СЭС |  |  |  | 2024-05-05 01:05 | 05.05.2024 10:56 | ВЛ 35кВ Покосное-Октябрьская | 35 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Вследствие термического повреждения и разрушения опор № № 423, 424, 426, 428, 429, 430, 431, 433, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443 ВЛ 35кВ Покосное- Октябрьская произошло их падение на землю, в результате чего произошло нарушение электрической изоляции и срабатывание защит на ПС 220кВ Покосное. | Выполнить осмотр ВЛ 35кВ Покосное-Октябрьская от ЛР-35кВ Октябрьский до ПС 35кВ Октябрьская. | 2024-05-15
СЭС | 11 | 702 | 6 | 2024-06-04 07:59 | 04.06.2024 19:07 | ВЛ 35кВ Александровка- Тэмь | 35 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Воздействие неблагоприятных природных явлений и факторов привело к падению опоры №20 ВЛ 35кВ Александровка- Тэмь | Выполнить монтаж опоры №20 ВЛ-35кВ Александровка- Тэмь | 2024-06-30
СЭС |  |  |  | 2024-06-04 07:59 | 04.06.2024 19:07 | ВЛ 35кВ Александровка- Тэмь | 35 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Нарушение электрической изоляции проводов ВЛ 35кВ Александровка- Тэмь при падении опоры №20 привело к срабатыванию защиты. | Выполнить осмотр ВЛ 35кВ Александровка- Тэмь | 2024-06-04
СЭС | 12 | 901 | 6 | 2024-06-05 15:10 | 05.06.2024 16:29 | Седановский ПП 220кВ трансформатор Т-2 | 220 | Электротехническое оборудование 110 кВ и выше трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов | Вследствие воздействия ветровых нагрузок, приведших к раскачиванию и приближению на недопустимое расстояние шлейфа нейтрали к радиатору Т-2 220 кВ, в результате чего возникла электрическая дуга вызванная протеканием емкостного тока в нейтрали 35 кВ трансформатора Т-2 220 кВ по причине несимметричности фаз при одновременном с этим замыкании на землю ВЛ 35 кВ СПП-Эдучанка-2 (обрыв провода в результате падения дерева из вне охранной зоны при сильных порывах ветра). | Заменить поврежденный шлейф от нейтрали трансформатора Т-2 до ДГР-35 | 2024-06-30
СЭС |  |  |  | 2024-06-05 15:10 | 05.06.2024 16:29 | Седановский ПП 220кВ трансформатор Т-2 | 220 | Электротехническое оборудование 110 кВ и выше трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов | В результате касания шлейфа нейтрали 35 кВ Т-2 Седановского ПП 220 кВ и возникновения электрической дуги произошёл прожег верхней части радиатора трансформатора Т-2, что привело к необходимости вывода его в ремонт. | Произвести ремонт радиатора Т-2 Седановского ПП 220 кВ | 2024-06-05
СЭС |  |  |  | 2024-06-05 15:10 | 05.06.2024 16:29 | Седановский ПП 220кВ трансформатор Т-2 | 220 | Электротехническое оборудование 110 кВ и выше трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов | В результате касания шлейфа нейтрали 35 кВ Т-2 Седановского ПП 220 кВ и возникновения электрической дуги произошёл прожег верхней части радиатора трансформатора Т-2, что привело к необходимости вывода его в ремонт. | Произвести внеочередной осмотр шлейфа нейтрали Т-1 на Седановском ПП 220 кВ | 2024-06-28
СЭС | 13 | 805 | 6 | 2024-06-09 04:07 | 09.06.2024 22:30 | ВЛ 110 кВ Гидростроитель – Зяба | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Вследствие выполнения некачественного монтажа во время реконструкции в 2003 году организацией ОАО Братскэлектросетьстрой МК №2 провода ф B в пролёте опор № 41-42 ВЛ 110 кВ Гидростроитель-Зяба, выразившегося в нарушении технологии монтажа соединительного зажима СОАС, (монтаж производился не методом скрутки, а метотдом обжимания), произошло перегорание данного провода в соединительном зажиме. | Провести осмотр ВЛ 110 кВ Гидростроитель – Зяба на предмет наличия непроектных соединителей. При выявлении составить план мероприятий по замене соединителей. | 2024-06-28
СЭС |  |  |  | 2024-06-09 04:07 | 09.06.2024 22:30 | ВЛ 110 кВ Гидростроитель – Зяба | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Вследствие перегорания провода ф B в пролёте опор № 41-42 ВЛ 110 кВ Гидростроитель-Зяба в соединительном зажиме произошёл обрыв данного провода с падением на землю, в результате чего произошло отключение данной ВЛ без успешного АПВ.
СЭС | 14 | 806 | 6 | 2024-06-11 17:16 | 12.06.2024 16:35 | ВЛ 220 кВ Коршуниха-Лена, ВЛ 220 кВ Усть-Кут-Коршуниха, ВЛ 110 кВ Видим-Чёрная, ВЛ 110 кВ Лена-Осетрово-Б, ВЛ 110 кВ Коршуниха-Хребтовая | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Воздействие неблагоприятных природных явлений (прохождение на территории севера иркутской области грозового фронта (приложение: метеосправки ФГБУ "Иркутское УГМС")) с возникновением на проводах и элементах ВЛ грозового перенапряжения, связанного с электромагнитным взаимодействием контуров протекания токов молнии и элементов ВЛ при прямых воздействиях молнии, что явилось отключением ВЛ 220 кВ Коршуниха-Лена, ВЛ 220 кВ Усть-Кут-Коршуниха, ВЛ 110 кВ Видим-Чёрная, ВЛ 110 кВ Лена-Осетрово-Б, ВЛ 110 кВ Коршуниха-Хребтовая (далее-вышеуказанные ВЛ) | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 220 кВ Коршуниха-Лена, ВЛ 220 кВ Усть-Кут-Коршуниха. | 2024-06-19
СЭС |  |  |  | 2024-06-11 17:16 | 12.06.2024 16:35 | ВЛ 220 кВ Коршуниха-Лена, ВЛ 220 кВ Усть-Кут-Коршуниха, ВЛ 110 кВ Видим-Чёрная, ВЛ 110 кВ Лена-Осетрово-Б, ВЛ 110 кВ Коршуниха-Хребтовая | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | В результате прямых ударов молнии в провод и заземлённую конструкцию ВЛ возникли грозовые перенапряжения прямого удара с последующим перекоытием воздушного промежутка между проводами и заземлёнными элементами опор с возникновением неустойчивого КЗ, в результате чего действием РЗА произошло отключение вышеуказанных ВЛ: - ВЛ 220 кВ Коршуниха – Лена, ВЛ 220 кВ Усть-Кут-Коршуниха (двуцепная линия): на опоре № 245 обнаружены следы перекрытия на траверсе и верхних юбках изоляторов фазы "В" (верхние фазы). - ВЛ 110 кВ Видим-Чёрная: на опоре № 5 обнаружены следы перекрытия на проводе фазы "С". - ВЛ 110 кВ Лена-Осетрово-Б: на опоре № 5 обнаружены следы перекрытия на траверсе и проводе фазы "А". - ВЛ 110 Коршуниха-Хребтовая: на опоре № 13 обнаружены следы перекрытия на проводе фазы "С". | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Видим-Чёрная | 2024-06-25
СЭС |  |  |  | 2024-06-11 17:16 | 12.06.2024 16:35 | ВЛ 220 кВ Коршуниха-Лена, ВЛ 220 кВ Усть-Кут-Коршуниха, ВЛ 110 кВ Видим-Чёрная, ВЛ 110 кВ Лена-Осетрово-Б, ВЛ 110 кВ Коршуниха-Хребтовая | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Воздействие неблагоприятных природных явлений (прохождение на территории севера иркутской области грозового фронта (приложение: метеосправки ФГБУ "Иркутское УГМС")) с возникновением на проводах и элементах ВЛ грозового перенапряжения, связанного с электромагнитным взаимодействием контуров протекания токов молнии и элементов ВЛ при прямых воздействиях молнии, что явилось отключением ВЛ 220 кВ Коршуниха-Лена, ВЛ 220 кВ Усть-Кут-Коршуниха, ВЛ 110 кВ Видим-Чёрная, ВЛ 110 кВ Лена-Осетрово-Б, ВЛ 110 кВ Коршуниха-Хребтовая (далее-вышеуказанные ВЛ) | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Лена-Осетрово-Б | 2024-06-20
СЭС |  |  |  | 2024-06-11 17:16 | 12.06.2024 16:35 | ВЛ 220 кВ Коршуниха-Лена, ВЛ 220 кВ Усть-Кут-Коршуниха, ВЛ 110 кВ Видим-Чёрная, ВЛ 110 кВ Лена-Осетрово-Б, ВЛ 110 кВ Коршуниха-Хребтовая | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | В результате прямых ударов молнии в провод и заземлённую конструкцию ВЛ возникли грозовые перенапряжения прямого удара с последующим перекоытием воздушного промежутка между проводами и заземлёнными элементами опор с возникновением неустойчивого КЗ, в результате чего действием РЗА произошло отключение вышеуказанных ВЛ: - ВЛ 220 кВ Коршуниха – Лена, ВЛ 220 кВ Усть-Кут-Коршуниха (двуцепная линия): на опоре № 245 обнаружены следы перекрытия на траверсе и верхних юбках изоляторов фазы "В" (верхние фазы). - ВЛ 110 кВ Видим-Чёрная: на опоре № 5 обнаружены следы перекрытия на проводе фазы "С". - ВЛ 110 кВ Лена-Осетрово-Б: на опоре № 5 обнаружены следы перекрытия на траверсе и проводе фазы "А". - ВЛ 110 Коршуниха-Хребтовая: на опоре № 13 обнаружены следы перекрытия на проводе фазы "С". | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 110 Коршуниха-Хребтовая | 2024-06-18
СЭС |  |  |  | 2024-06-11 17:16 | 12.06.2024 16:35 | ВЛ 220 кВ Коршуниха-Лена, ВЛ 220 кВ Усть-Кут-Коршуниха, ВЛ 110 кВ Видим-Чёрная, ВЛ 110 кВ Лена-Осетрово-Б, ВЛ 110 кВ Коршуниха-Хребтовая | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Воздействие неблагоприятных природных явлений (прохождение на территории севера иркутской области грозового фронта (приложение: метеосправки ФГБУ "Иркутское УГМС")) с возникновением на проводах и элементах ВЛ грозового перенапряжения, связанного с электромагнитным взаимодействием контуров протекания токов молнии и элементов ВЛ при прямых воздействиях молнии, что явилось отключением ВЛ 220 кВ Коршуниха-Лена, ВЛ 220 кВ Усть-Кут-Коршуниха, ВЛ 110 кВ Видим-Чёрная, ВЛ 110 кВ Лена-Осетрово-Б, ВЛ 110 кВ Коршуниха-Хребтовая (далее-вышеуказанные ВЛ) | Выполнить измерение сопротивления ЗУ опор № 244,245,246 ВЛ 220 кВ Коршуниха – Лена, ВЛ 220 кВ Усть-Кут-Коршуниха | 2024-09-30
СЭС |  |  |  | 2024-06-11 17:16 | 12.06.2024 16:35 | ВЛ 220 кВ Коршуниха-Лена, ВЛ 220 кВ Усть-Кут-Коршуниха, ВЛ 110 кВ Видим-Чёрная, ВЛ 110 кВ Лена-Осетрово-Б, ВЛ 110 кВ Коршуниха-Хребтовая | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | В результате прямых ударов молнии в провод и заземлённую конструкцию ВЛ возникли грозовые перенапряжения прямого удара с последующим перекоытием воздушного промежутка между проводами и заземлёнными элементами опор с возникновением неустойчивого КЗ, в результате чего действием РЗА произошло отключение вышеуказанных ВЛ: - ВЛ 220 кВ Коршуниха – Лена, ВЛ 220 кВ Усть-Кут-Коршуниха (двуцепная линия): на опоре № 245 обнаружены следы перекрытия на траверсе и верхних юбках изоляторов фазы "В" (верхние фазы). - ВЛ 110 кВ Видим-Чёрная: на опоре № 5 обнаружены следы перекрытия на проводе фазы "С". - ВЛ 110 кВ Лена-Осетрово-Б: на опоре № 5 обнаружены следы перекрытия на траверсе и проводе фазы "А". - ВЛ 110 Коршуниха-Хребтовая: на опоре № 13 обнаружены следы перекрытия на проводе фазы "С". | Выполнить измерение сопротивления ЗУ опор № 3,4,5,6,7 ВЛ 110 кВ Видим-Чёрная | 2024-09-30
СЭС |  |  |  | 2024-06-11 17:16 | 12.06.2024 16:35 | ВЛ 220 кВ Коршуниха-Лена, ВЛ 220 кВ Усть-Кут-Коршуниха, ВЛ 110 кВ Видим-Чёрная, ВЛ 110 кВ Лена-Осетрово-Б, ВЛ 110 кВ Коршуниха-Хребтовая | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Воздействие неблагоприятных природных явлений (прохождение на территории севера иркутской области грозового фронта (приложение: метеосправки ФГБУ "Иркутское УГМС")) с возникновением на проводах и элементах ВЛ грозового перенапряжения, связанного с электромагнитным взаимодействием контуров протекания токов молнии и элементов ВЛ при прямых воздействиях молнии, что явилось отключением ВЛ 220 кВ Коршуниха-Лена, ВЛ 220 кВ Усть-Кут-Коршуниха, ВЛ 110 кВ Видим-Чёрная, ВЛ 110 кВ Лена-Осетрово-Б, ВЛ 110 кВ Коршуниха-Хребтовая (далее-вышеуказанные ВЛ) | Выполнить измерение сопротивления ЗУ опор № 4,5,6 ВЛ 110 кВ Лена-Осетрово-Б | 2024-09-30
СЭС |  |  |  | 2024-06-11 17:16 | 12.06.2024 16:35 | ВЛ 220 кВ Коршуниха-Лена, ВЛ 220 кВ Усть-Кут-Коршуниха, ВЛ 110 кВ Видим-Чёрная, ВЛ 110 кВ Лена-Осетрово-Б, ВЛ 110 кВ Коршуниха-Хребтовая | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | В результате прямых ударов молнии в провод и заземлённую конструкцию ВЛ возникли грозовые перенапряжения прямого удара с последующим перекоытием воздушного промежутка между проводами и заземлёнными элементами опор с возникновением неустойчивого КЗ, в результате чего действием РЗА произошло отключение вышеуказанных ВЛ: - ВЛ 220 кВ Коршуниха – Лена, ВЛ 220 кВ Усть-Кут-Коршуниха (двуцепная линия): на опоре № 245 обнаружены следы перекрытия на траверсе и верхних юбках изоляторов фазы "В" (верхние фазы). - ВЛ 110 кВ Видим-Чёрная: на опоре № 5 обнаружены следы перекрытия на проводе фазы "С". - ВЛ 110 кВ Лена-Осетрово-Б: на опоре № 5 обнаружены следы перекрытия на траверсе и проводе фазы "А". - ВЛ 110 Коршуниха-Хребтовая: на опоре № 13 обнаружены следы перекрытия на проводе фазы "С". | Выполнить измерение сопротивления ЗУ опоры № 12,13,14 ВЛ 110 Коршуниха-Хребтовая | 2024-09-30
СЭС |  |  |  | 2024-06-11 17:16 | 12.06.2024 16:35 | ВЛ 220 кВ Коршуниха-Лена, ВЛ 220 кВ Усть-Кут-Коршуниха, ВЛ 110 кВ Видим-Чёрная, ВЛ 110 кВ Лена-Осетрово-Б, ВЛ 110 кВ Коршуниха-Хребтовая | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Воздействие неблагоприятных природных явлений (прохождение на территории севера иркутской области грозового фронта (приложение: метеосправки ФГБУ "Иркутское УГМС")) с возникновением на проводах и элементах ВЛ грозового перенапряжения, связанного с электромагнитным взаимодействием контуров протекания токов молнии и элементов ВЛ при прямых воздействиях молнии, что явилось отключением ВЛ 220 кВ Коршуниха-Лена, ВЛ 220 кВ Усть-Кут-Коршуниха, ВЛ 110 кВ Видим-Чёрная, ВЛ 110 кВ Лена-Осетрово-Б, ВЛ 110 кВ Коршуниха-Хребтовая (далее-вышеуказанные ВЛ) | По результатам внеочередного осмотра, измерений сопротивления ЗУ ВЛ 220 кВ Коршуниха-Лена, ВЛ 220 кВ Усть-Кут-Коршуниха, ВЛ 110 кВ Лена-Осетрово-Б согласно п. 3.1.1.,3.1.3.,3.1.5.,3.1.7. разрботать мероприятия направленные на устранение выявленных замечаний. | 2024-10-15
СЭС |  |  |  | 2024-06-11 17:16 | 12.06.2024 16:35 | ВЛ 220 кВ Коршуниха-Лена, ВЛ 220 кВ Усть-Кут-Коршуниха, ВЛ 110 кВ Видим-Чёрная, ВЛ 110 кВ Лена-Осетрово-Б, ВЛ 110 кВ Коршуниха-Хребтовая | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | В результате прямых ударов молнии в провод и заземлённую конструкцию ВЛ возникли грозовые перенапряжения прямого удара с последующим перекоытием воздушного промежутка между проводами и заземлёнными элементами опор с возникновением неустойчивого КЗ, в результате чего действием РЗА произошло отключение вышеуказанных ВЛ: - ВЛ 220 кВ Коршуниха – Лена, ВЛ 220 кВ Усть-Кут-Коршуниха (двуцепная линия): на опоре № 245 обнаружены следы перекрытия на траверсе и верхних юбках изоляторов фазы "В" (верхние фазы). - ВЛ 110 кВ Видим-Чёрная: на опоре № 5 обнаружены следы перекрытия на проводе фазы "С". - ВЛ 110 кВ Лена-Осетрово-Б: на опоре № 5 обнаружены следы перекрытия на траверсе и проводе фазы "А". - ВЛ 110 Коршуниха-Хребтовая: на опоре № 13 обнаружены следы перекрытия на проводе фазы "С". | По результатам внеочередного осмотра, измерений сопротивления ЗУ ВЛ 110 кВ Видим-Чёрная, ВЛ 110 Коршуниха-Хребтовая согласно п. 3.1.2.,3.1.4,3.1.6.,3.1.8 | 2024-10-15
СЭС | 15 | 974 | 6 | 2024-06-14 12:32 | 14.06.2024 12:32 | ВЛ 220 кВ Коршуниха – Лена | 220 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | По причине аномальной высокой температуры (35-40 градусов цельсия) окружающего воздуха произошло снижение механической прочности проводов и как следствие их удлинение и увеличение стрелы провеса фазы "С" в пролёте опор № 255-256 ВЛ 220 кВ Коршуниха – Лена. | Выполнить расчистку трассы ВЛ 220 кВ Коршуниха – Лена от кустарника и мелколесья высотой 3 в пролетах опор №255-256 | 2024-07-17
СЭС |  |  |  | 2024-06-14 12:32 | 14.06.2024 12:32 | ВЛ 220 кВ Коршуниха – Лена | 220 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | В результате увеличения стрелы провеса фазы "С" в пролёте опор № 255-256 ВЛ 220 кВ Коршуниха – Лена были нарушены габариты воздушной линии и изоляционные расстояния на древесно-кустарниковую растительность (ДКР) до 3м.
СЭС | 16 | 975 | 6 | 2024-06-26 14:13 | 26.06.2024 14:13 | ВЛ 220 кВ Усть-Кут-Коршуниха | 220 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Атмосферные перенапряжения, возникшие при грозе, приведшие к нарушению на опоре № 265 изоляции провода фазы «C» ВЛ 220 кВ Усть-Кут-Коршуниха. | Выполнить замер контура сопротивления опор № 264-266 ВЛ 220 кВ Усть-Кут-Коршуниха | 2024-09-30
СЭС |  |  |  | 2024-06-26 14:13 | 26.06.2024 14:13 | ВЛ 220 кВ Усть-Кут-Коршуниха | 220 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Перекрытие воздушного промежутка на проводе фазы "C" ВЛ 220 кВ Усть-Кут-Коршуниха на опоре № 265 приведшее к возникновениям коротких замыканий и отключению ВЛ действием защит
СЭС | 17 | 902 | 6 | 2024-06-28 14:26 | 28.06.2024 15:35 | ВЛ 220 кВ Улькан – Дабан | 220 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | По причине аномальной высокой температуры окружающего воздуха (35-40 градусов) произошло снижение механической прочности проводов и как следствие их удлинение и увеличение стрелы провиса фазы "С" в пролёте опор № 122-123 ВЛ 220 кВ Улькан – Дабан (УД-32) | Выполнить расчистку трассы ВЛ 220 кВ Улькан – Дабан (УД-32) от кустарника и мелколесья в пролетах опор №122-123 | 2024-07-31
СЭС |  |  |  | 2024-06-28 14:27 | 28.06.2024 15:36 | ВЛ 220 кВ Улькан – Дабан | 220 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | В результате увеличения стрелы провиса фазы "С" в пролёте опор № 122-123 ВЛ 220 кВ Улькан – Дабан (УД-32) были нарушены габариты воздушной линии и изоляционные расстояния на древесно-кустарниковую растительность (ДКР) до 3м. | Провести мастерский осмотр ВЛ 220 кВ Улькан – Дабан (УД-32) на предмет выявления ДКР 3 метра | 2024-08-30
СЭС | 18 | 34 | 6 | 2024-06-28 15:40 | 28.06.2024 15:40 | ВЛ 220 кВ Усть-Кут - Лена | 220 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Филиалом АО «ИЭСК» Северные электрические сети при продлении в 2021 году срока эксплуатации КСЗ №2 ВЛ 220 кВ Усть-Кут – Лена (ДЗ, ТЗНП) (ШДЭ 2801) на ПС 220 кВ Лена (эксплуатируется в течение 38 лет, при установленном Рекомендациями по модернизации, реконструкции и замене длительно эксплуатирующихся устройств релейной защиты и электроавтоматики энергосистем сроке службы – 12 лет), не разработаны мероприятия для продолжения дальнейшей эксплуатации, учитывающие техническое состояние устройства и длительный период его эксплуатации, не выполнялась оценка остаточного ресурса устройства (при проведении мае 2024 профилактического восстановления устройства замечаний не выявлено), в результате чего не была организована своевременная замена дефектного трансформатора TV1 в составе КСЗ №2 ВЛ 220 кВ Усть-Кут – Лена (ДЗ, ТЗНП) (ШДЭ 2801). | Выполнить анализ организационнораспорядительных документов о продлении сроков эксплуатации устройств РЗА и вторичного оборудования на ПС 220 кВ Лена сверх срока их службы в части наличия мероприятий для продолжения дальнейшей эксплуатации устройств РЗА и (или) вторичного оборудования с учетом их технического состояния. По результатам анализа выпустить ОРД с необходимыми корректирующими мероприятиями. Ответственное лицо: Филиал АО «ИЭСК» СЭС | 2024-08-16
СЭС |  |  |  | 2024-06-28 15:40 | 28.06.2024 15:40 | ВЛ 220 кВ Усть-Кут - Лена | 220 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Обрыв электрической цепи вторичной обмотки трансформатора TV1 по фазе «С» в блоке Д102 КСЗ №2 ВЛ 220 кВ Усть-Кут – Лена (ДЗ, ТЗНП) (ШДЭ 2801) на ПС 220 кВ Лена привел к неправильному (излишнему) срабатыванию 2 зоны ДЗ КСЗ №2 ВЛ 220 кВ Усть-Кут – Лена (ДЗ, ТЗНП) (ШДЭ 2801) при внешнем коротком замыкании и к одностороннему отключению ВЛ 220 кВ Усть-Кут – Лена. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вторичной обмотки на КСЗ №2 ВЛ 220 кВ Усть-Кут - Лена (ДЗ, МТЗ, ТЗНП) (ШДЭ-2801), ПС 220 кВ Лена, Северные ЭС АО «ИЭСК»
СЭС | 19 | 976 | 6 | 2024-06-28 15:43 | 28.06.2024 15:43 | ВЛ 220 кВ Якурим-Ния с отпайкой на ПС Чудничный, ВЛ 220 кВ Усть-Кут – Лена | 220 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | По причине аномальной высокой температуры окружающего воздуха (35-40 градусов) произошло снижение механической прочности проводов и как следствие их удлинение и увеличение стрелы провеса фазы "А" в пролёте опор № 116а -116 ВЛ 220 кВ Якурим-Ния с отпайкой на ПС Чудничный. При отключении ВЛ 220 кВ Якурим-Ния с отпайкой на ПС Чудничный, в следствие выхода из строя из строя КСЗ №2 ВЛ 220кВ Усть-Кут – Лена (ДЗ, ТЗНП) (ШДЭ 2801) при повреждении высоковольтного ввода фазы «С» в сторону 2 СШ 500 кВ выключателя В-542, отключалась ВЛ 220кВ Усть-Кут – Лена действием 2 зоны ДЗ КСЗ №2 ВЛ 220кВ Усть-Кут – Лена (ДЗ, ТЗНП) (ШДЭ 2801) на ПС 220кВ Лена | Выполнить расчистку трассы ВЛ 220 кВ Якурим-Ния с отпайкой на ПС Чудничный пролетах опор № 116а - 116 от кустарника и мелколесья. | 2024-09-30
СЭС |  |  |  | 2024-06-28 15:43 | 28.06.2024 15:43 | ВЛ 220 кВ Якурим-Ния с отпайкой на ПС Чудничный, ВЛ 220 кВ Усть-Кут – Лена | 220 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Филиалом АО «ИЭСК» Северные электрические сети при продлении в 2021 году срока эксплуатации КСЗ №2 ВЛ 220 кВ Усть-Кут – Лена (ДЗ, ТЗНП) (ШДЭ 2801) на ПС 220 кВ Лена (эксплуатируется в течение 38 лет, при установленном Рекомендациями по модернизации, реконструкции и замене длительно эксплуатирующихся устройств релейной защиты и электроавтоматики энергосистем сроке службы – 12 лет), не разработаны мероприятия для продолжения дальнейшей эксплуатации, учитывающие техническое состояние устройства и длительный период его эксплуатации, не выполнялась оценка остаточного ресурса устройства (при проведении мае 2024 профилактического восстановления устройства замечаний не выявлено), в результате чего не была организована своевременная замена дефектного трансформатора TV1 в составе КСЗ №2 ВЛ 220 кВ Усть-Кут – Лена (ДЗ, ТЗНП) (ШДЭ 2801). | Выполнить анализ организационно-распорядительных документов о продлении сроков эксплуатации устройств РЗА и вторичного оборудования на ПС 220 кВ Лена сверх срока их службы в части наличия мероприятий для продолжения дальнейшей эксплуатации устройств РЗА и (или) вторичного оборудования с учетом их технического состояния. По результатам анализа выпустить ОРД с необходимыми корректирующими мероприятиями. Ответственное лицо: Филиал АО «ИЭСК» СЭС | 2024-08-16
СЭС |  |  |  | 2024-06-28 15:43 | 28.06.2024 15:43 | ВЛ 220 кВ Якурим-Ния с отпайкой на ПС Чудничный, ВЛ 220 кВ Усть-Кут – Лена | 220 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | В результате увеличения стрелы провеса фазы "А" пролёте опор № 116а -116 ВЛ 220 кВ Якурим-Ния с отпайкой на ПС Чудничный были нарушены габариты воздушной линии и изоляционные расстояния на древесно-кустарниковую растительность (ДКР) до 3м. При отключении ВЛ 220 кВ Якурим-Ния с отпайкой на ПС Чудничный, в следствие выхода из строя из строя КСЗ №2 ВЛ 220кВ Усть-Кут – Лена (ДЗ, ТЗНП) (ШДЭ 2801) при повреждении высоковольтного ввода фазы «С» в сторону 2 СШ 500 кВ выключателя В-542, отключалась ВЛ 220кВ Усть-Кут – Лена действием 2 зоны ДЗ КСЗ №2 ВЛ 220кВ Усть-Кут – Лена (ДЗ, ТЗНП) (ШДЭ 2801) на ПС 220кВ Лена
СЭС |  |  |  | 2024-06-28 15:43 | 28.06.2024 15:43 | ВЛ 220 кВ Якурим-Ния с отпайкой на ПС Чудничный, ВЛ 220 кВ Усть-Кут – Лена | 220 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Обрыв электрической цепи вторичной обмотки трансформатора TV1 по фазе «С» в блоке Д102 КСЗ №2 ВЛ 220 кВ Усть-Кут – Лена (ДЗ, ТЗНП) (ШДЭ 2801) на ПС 220 кВ Лена привел к неправильному (излишнему) срабатыванию 2 зоны ДЗ КСЗ №2 ВЛ 220 кВ Усть-Кут – Лена (ДЗ, ТЗНП) (ШДЭ 2801) при внешнем коротком замыкании и к одностороннему отключению ВЛ 220 кВ Усть-Кут – Лена. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вторичной обмотки на КСЗ №2 ВЛ 220 кВ Усть-Кут - Лена (ДЗ, МТЗ, ТЗНП) (ШДЭ-2801), ПС 220 кВ Лена, Северные ЭС АО «ИЭСК»
СЭС | 20 | 903 | 6 | 2024-06-29 10:06 | 29.06.2024 10:32 | ВЛ 220 кВ Братская ГЭС - БрАЗ VI цепь | 220 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | При выводе в ремонт (заявка от БГЭС) ВЛ 220 кВ Братская - ГЭС - БрАЗ V цепь с отпайкой на ПС БЛПК и переводе нагрузки (максимальный ток нагрузки, согласно отчёта и ретроспективы составил 864 А при норме 891 А при +30 градусов наружного воздуха) на ВЛ 220 кВ Братская ГЭС - БрАЗ VI цепь произошёл нагрев проводов данной ВЛ и как следствие растяжение, провис и приближение на недопустимое расстояние фазы "А" к дереву высотой 3 метра. На ВЛ 220 кВ Братская ГЭС - БрАЗ VI цепь в 2023 году была проведена экспертиза по определению технического состояния провода, согласно которой данный провод не удовлетворяет требованиям ГОСТ 839-59 по причине коррозийного износа поверхности проволок (Приложение к акту) и, вследствие чего, сниженному значению разрывного усилия. | Произвести внеочередной мастерский осмотр ВЛ 220 кВ Братская ГЭС - БрАЗ V,VI цепи | 2024-08-30
СЭС |  |  |  | 2024-06-29 10:06 | 29.06.2024 10:32 | ВЛ 220 кВ Братская ГЭС - БрАЗ VI цепь | 220 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | В результате приближение на недопустимое расстояние провода фазы "А" ВЛ 220 кВ Братская ГЭС - БрАЗ VI цепь к дереву высотой 3 метра произошло перекрытие воздушного промежутка, в результате чего ВЛ 220 кВ Братская ГЭС - БрАЗ VI цепь отключилась с неуспешным АПВ. | Направить письмо собственнику ВЛ – ПАО «РУСАЛ Братск», о необходимости рассмотрения вопроса о замене провода на ВЛ 220 кВ Братская ГЭС – БрАЗ | 2024-08-30
СЭС |  |  |  | 2024-06-29 10:06 | 29.06.2024 10:32 | ВЛ 220 кВ Братская ГЭС - БрАЗ VI цепь | 220 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | При выводе в ремонт (заявка от БГЭС) ВЛ 220 кВ Братская - ГЭС - БрАЗ V цепь с отпайкой на ПС БЛПК и переводе нагрузки (максимальный ток нагрузки, согласно отчёта и ретроспективы составил 864 А при норме 891 А при +30 градусов наружного воздуха) на ВЛ 220 кВ Братская ГЭС - БрАЗ VI цепь произошёл нагрев проводов данной ВЛ и как следствие растяжение, провис и приближение на недопустимое расстояние фазы "А" к дереву высотой 3 метра. На ВЛ 220 кВ Братская ГЭС - БрАЗ VI цепь в 2023 году была проведена экспертиза по определению технического состояния провода, согласно которой данный провод не удовлетворяет требованиям ГОСТ 839-59 по причине коррозийного износа поверхности проволок (Приложение к акту) и, вследствие чего, сниженному значению разрывного усилия. | Провести анализ листов осмотра на предмет наличия ДКР выше 3 метров ВЛ 220 кВ Братская ГЭС - БрАЗ VI цепь | 2024-07-31
СЭС |  |  |  | 2024-06-29 10:06 | 29.06.2024 10:32 | ВЛ 220 кВ Братская ГЭС - БрАЗ VI цепь | 220 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | В результате приближение на недопустимое расстояние провода фазы "А" ВЛ 220 кВ Братская ГЭС - БрАЗ VI цепь к дереву высотой 3 метра произошло перекрытие воздушного промежутка, в результате чего ВЛ 220 кВ Братская ГЭС - БрАЗ VI цепь отключилась с неуспешным АПВ. | По результатам п. 3.1.1, п. 3.2.2 разработать план мероприятий по повышению надёжности, план согласовать с собственником ВЛ 220 кВ Братская ГЭС - БрАЗ VI цепь | 2024-09-30
СЭС | 21 | 904 | 6 | 2024-06-29 11:28 | 29.06.2024 12:12 | ВЛ 220 кВ Коршуниха-Лена | 220 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | По причине аномальной высокой температуры окружающего воздуха (35-40 градусов) произошло снижение механической прочности проводов и как следствие их удлинение и увеличение стрелы провиса фазы "С" в пролёте опор № 255-256 ВЛ 220 кВ Коршуниха – Лена | Выполнить расчистку трассы ВЛ 220 кВ Коршуниха – Лена от кустарника и мелколесья в пролетах опор №255-256 | 2024-07-17
СЭС |  |  |  | 2024-06-29 11:28 | 29.06.2024 12:12 | ВЛ 220 кВ Коршуниха-Лена | 220 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | В результате увеличения стрелы провиса фазы "С" в пролёте опор № 255-256 ВЛ 220 кВ Коршуниха – Лена были нарушены габариты воздушной линии и изоляционные расстояния на древесно-кустарниковую растительность (ДКР) до 3м. | Провести мастерский осмотр ВЛ 220 кВ Коршуниха – Лена на предмет выявления ДКР 3 метра | 2024-08-30
СЭС | 22 | 905 | 6 | 2024-06-29 11:48 | 29.06.2024 12:18 | ВЛ 220 кВ Звездная –Киренга с отпайкой на ПС Небель | 220 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | По причине аномальной высокой температуры окружающего воздуха (35-40 градусов) произошло снижение механической прочности проводов и как следствие их удлинение и увеличение стрелы провиса фазы "А" в пролётах опор № 5-6 ВЛ 220 кВ Звездная–Киренга с отпайкой на ПС Небель. | Выполнить расчистку просеки в пролётах опор № 5-6 ВЛ 220 кВ Звездная–Киренга с отпайкой на ПС Небель | 2024-08-30
СЭС |  |  |  | 2024-06-29 11:48 | 29.06.2024 12:18 | ВЛ 220 кВ Звездная –Киренга с отпайкой на ПС Небель | 220 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | В результате увеличения стрелы провиса фазы "А" в пролётах опор № 5-6 ВЛ 220 кВ Звездная–Киренга с отпайкой на ПС Небель были нарушены габариты воздушной линии и изоляционные расстояния на древесно-кустарниковую растительность (ДКР) менее 3м, с учётом исполнения требований к содержанию трасс ВЛ и недопустимости наличия в пределах просеки ДКР более 4 метров, что привело к отключению ВЛ 220 кВ Звездная–Киренга с отпайкой на ПС Небель. | Провести мастерский осмотр ВЛ 220 кВ Звездная–Киренга с отпайкой на ПС Небельна предмет выявления ДКР 3 метра и более | 2024-09-30
СЭС | 23 | 906 | 6 | 2024-06-30 10:35 | 01.07.2024 21:38 | ВЛ 220 кВКоршуниха-Лена | 220 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | По причине аномальной высокой температуры окружающего воздуха (35-40 градусов) произошло снижение механической прочности проводов и как следствие их удлинение и увеличение стрелы провиса фазы "С" в пролёте опор № 242-243 ВЛ 220 кВ Коршуниха – Лена | Выполнить расчистку трассы ВЛ 220 кВ Коршуниха – Лена от кустарника и мелколесья в пролетах опор №242-243 | 2024-07-17
СЭС |  |  |  | 2024-06-30 10:35 | 01.07.2024 21:38 | ВЛ 220 кВКоршуниха-Лена | 220 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | В результате увеличения стрелы провиса фазы "С" в пролёте опор № 242-243 ВЛ 220 кВ Коршуниха – Лена были нарушены габариты воздушной линии и изоляционные расстояния на древесно-кустарниковую растительность (ДКР) менее 3м, с учётом исполнения требований к содержанию трасс ВЛ и недопустимости наличия в пределах просеки ДКР более 4 метров, что привело к отключению ВЛ 220 кВ Коршуниха – Лена. | Провести мастерский осмотр ВЛ 220 кВ Коршуниха – Лена на предмет выявления ДКР 3 метра и более | 2024-08-30
СЭС | 24 | 907 | 6 | 2024-06-30 11:29 | 02.07.2024 15:32 | ВЛ 220 кВ Звездная –Киренга с отпайкой на ПС Небель | 220 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | По причине аномальной высокой температуры окружающего воздуха (35-40 градусов) произошло снижение механической прочности проводов и как следствие их удлинение и увеличение стрелы провиса фазы "А" в пролётах опор № 5-6 ВЛ 220 кВ Звездная–Киренга с отпайкой на ПС Небель. | Выполнить расчистку просеки в пролётах опор № 5-6 ВЛ 220 кВ Звездная–Киренга с отпайкой на ПС Небель | 2024-08-30
СЭС |  |  |  | 2024-06-30 11:29 | 02.07.2024 15:32 | ВЛ 220 кВ Звездная –Киренга с отпайкой на ПС Небель | 220 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | В результате увеличения стрелы провиса фазы "А" в пролётах опор № 5-6 ВЛ 220 кВ Звездная–Киренга с отпайкой на ПС Небель были нарушены габариты воздушной линии и изоляционные расстояния на древесно-кустарниковую растительность (ДКР) менее 3м, с учётом исполнения требований к содержанию трасс ВЛ и недопустимости наличия в пределах просеки ДКР более 4 метров, что привело к отключению ВЛ 220 кВ Звездная–Киренга с отпайкой на ПС Небель. | Провести мастерский осмотр ВЛ 220 кВ Звездная–Киренга с отпайкой на ПС Небель на предмет выявления ДКР 3 метра и более | 2024-09-30
СЭС | 25 | 908 | 6 | 2024-06-30 12:26 | 30.06.2024 12:35 | ВЛ 220 кВ Кунерма-Северобайкальск (КС-33) | 220 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | При высокой температуры окружающего воздуха, произошло снижение механической прочности проводов и, как следствие, их удлинение и увеличение стрелы провеса фазы "С" в пролёте опор №№ 39-40 ВЛ 220 кВ Кунерма-Северобайкальск (КС-33). | В пролёте опор №№ 39-40 ВЛ 220 кВ Кунерма-Северобайкальск (КС-33) выполнить расчистку трассы от древесно-кустарниковой растительности. | 2024-08-30
СЭС |  |  |  | 2024-06-30 12:26 | 30.06.2024 12:35 | ВЛ 220 кВ Кунерма-Северобайкальск (КС-33) | 220 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Высокая температура окружающего воздуха (более 35 C) | В соответствии с дефектными ведомостями, выполнить расчистку трассы ВЛ 220 кВ Кунерма-Северобайкальск (КС-33) от древесно-кустарниковой растительности. | 2024-12-31
СЭС |  |  |  | 2024-06-30 12:26 | 30.06.2024 12:35 | ВЛ 220 кВ Кунерма-Северобайкальск (КС-33) | 220 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | В результате увеличения стрелы провеса фазы "С" в пролёте опор №№39-40 ВЛ 220 кВ Кунерма-Северобайкальск (КС-33), уменьшились допустимые расстояния от проводов ВЛ до древесно-кустарниковой растительности. | Провести осмотр ВЛ 220 кВ Кунерма-Северобайкальск (КС-33) на предмет выявления древесно-кустарниковой растительности под проводами ВЛ. | 2024-08-15
СЭС |  |  |  | 2024-06-30 12:26 | 30.06.2024 12:35 | ВЛ 220 кВ Кунерма-Северобайкальск (КС-33) | 220 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Разрегулирование контактов КБО (контакты блокировки отключения) в приводе фазы «В» выключателя В-33 ВЛ 220 кВ Кунерма – Северобайкальск (КС-33) на ПС 220 кВ Северобайкальск, вследствие чего отсутствовал сигнал на разрешение АПВ В-33 (РПВ-58) в реле РП-2 (реле контроля непереключения фаз) после аварийного отключения ВЛ. | На основании листков обхода ВЛ 220 кВ Кунерма-Северобайкальск (КС-33) , подготовить дефектные ведомости. | 2024-08-30
СЭС | 26 | 978 | 6 | 2024-06-30 14:04 | 30.06.2024 14:04 | ВЛ 220 кВ Киренга-Кунерма (КК-31) | 220 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | По причине аномальной высокой температуры окружающего воздуха (35-40 градусов) произошло снижение механической прочности проводов и как следствие их удлинение и увеличение стрелы провиса фазы "С" в пролёте опор № 57-58 ВЛ 220 кВ Киренга-Кунерма (КК-31) | Выполнить расчистку трассы ВЛ 220 кВ Киренга-Кунерма (КК-31) от кустарника и мелколесья в пролетах опор №57-58 | 2024-08-30
СЭС |  |  |  | 2024-06-30 14:04 | 30.06.2024 14:04 | ВЛ 220 кВ Киренга-Кунерма (КК-31) | 220 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Провести мастерский осмотр ВЛ 220 кВ Киренга-Кунерма (КК-31) на предмет выявления ДКР 3 метра | Провести мастерский осмотр ВЛ 220 кВ Киренга-Кунерма (КК-31) на предмет выявления ДКР 3 метра | 2024-09-30
СЭС | 27 | 979 | 7 | 2024-07-01 15:10 | 01.07.2024 15:10 | ВЛ 220 кВ Кунерма-Северобайкальск (КС-33) | 220 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | По причине аномальной высокой температуры окружающего воздуха (35-40 градусов) произошло снижение механической прочности проводов и как следствие их удлинение и увеличение стрелы провиса фазы "С" в пролёте опор № 5-6 ВЛ 220 кВ Кунерма-Северобайкальск. | Выполнить расчистку трассы ВЛ 220 кВ Кунерма-Северобайкальск от кустарника и мелколесья в пролетах опор № 5-6 | 2024-08-30
СЭС |  |  |  | 2024-07-01 15:10 | 01.07.2024 15:10 | ВЛ 220 кВ Кунерма-Северобайкальск (КС-33) | 220 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | В результате увеличения стрелы провиса фазы " С" в пролёте опор № 5-6 ВЛ 220 кВ Кунерма-Северобайкальск. были нарушены габариты воздушной линии и изоляционные расстояния на древесно-кустарниковую растительность (ДКР) до 3м. | Провести мастерский осмотр ВЛ 220 кВ Кунерма-Северобайкальск на предмет выявления ДКР 3 метра | 2024-09-30
СЭС | 28 | 909 | 7 | 2024-07-02 11:41 | 03.07.2024 18:11 | ВЛ 220 кВ Коршуниха-Лена | 220 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | По причине аномальной высокой температуры окружающего воздуха (35-40 градусов) произошло снижение механической прочности проводов и как следствие их удлинение и увеличение стрелы провиса фазы "С" в пролёте опор № 256-257 ВЛ 220 кВ Коршуниха – Лена. | Выполнить расчистку трассы ВЛ 220 кВ Коршуниха – Лена от кустарника и мелколесья в пролетах опор №256-257 | 2024-07-30
СЭС |  |  |  | 2024-07-02 11:41 | 03.07.2024 18:11 | ВЛ 220 кВ Коршуниха-Лена | 220 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | В результате увеличения стрелы провиса фазы "С" в пролёте опор № 256-257 ВЛ 220 кВ Коршуниха – Лена были нарушены габариты воздушной линии и изоляционные расстояния на древесно-кустарниковую растительность (ДКР) до 3м. | Провести мастерский осмотр ВЛ 220 кВ Коршуниха – Лена на предмет выявления ДКР 3 метра | 2024-09-30
СЭС | 29 | 980 | 7 | 2024-07-02 12:32 | 02.07.2024 12:32 | ВЛ 220 кВ Дабан-Северобайкальск | 220 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | По причине аномальной высокой температуры окружающего воздуха (35-40 градусов) произошло снижение механической прочности проводов и как следствие их удлинение и увеличение стрелы провиса фазы "С" в пролёте опор № 122-123 ВЛ 220 кВ Улькан – Дабан (УД-32) | Выполнить расчистку трассы ВЛ 220 кВ Улькан – Дабан (УД-32) от кустарника и мелколесья в пролетах опор №122-123 | 2024-07-30
СЭС |  |  |  | 2024-07-02 12:32 | 02.07.2024 12:32 | ВЛ 220 кВ Дабан-Северобайкальск | 220 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | В результате увеличения стрелы провиса фазы "С" в пролёте опор № 122-123 ВЛ 220 кВ Улькан – Дабан (УД-32) были нарушены габариты воздушной линии и изоляционные расстояния на древесно-кустарниковую растительность (ДКР) до 3м. | Провести мастерский осмотр ВЛ 220 кВ Улькан – Дабан (УД-32) на предмет выявления ДКР 3 метра | 2024-09-30
СЭС | 30 | 981 | 7 | 2024-07-02 22:53 | 02.07.2024 22:53 | ВЛ 110 кВ Семигорск - Ручей | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Атмосферные перенапряжения, возникшие при грозе, приведшие к нарушению на опоре № 233 изоляции провода фазы «В» ВЛ 110 кВ Семигорск - Ручей | Выполнить замер контура сопротивления опор № 232-234 | 2024-09-30
СЭС |  |  |  | 2024-07-02 22:53 | 02.07.2024 22:53 | ВЛ 110 кВ Семигорск - Ручей | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Перекрытие воздушного промежутка на проводе фазы "В" ВЛ 110 кВ Семигорск - Ручей на опоре № 233 приведшее к возникновениям коротких замыканий и отключению ВЛ действием защит
СЭС | 31 | 982 | 7 | 2024-07-03 11:16 | 03.07.2024 11:43 | ВЛ 220 кВ Коршуниха - Лена | 220 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Атмосферные перенапряжения, возникшие при грозе, приведшие к нарушению на опоре № 31 траверсе и гирлянде изоляторов верхнего провода фаза "С" ВЛ 220 кВ Усть-Кут – Лена | Выполнить замер контура сопротивления опор № 30-32 ВЛ 220 кВ Усть-Кут – Лена | 2024-09-30
СЭС |  |  |  | 2024-07-03 11:16 | 03.07.2024 11:43 | ВЛ 220 кВ Коршуниха - Лена | 220 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Перекрытие воздушного промежутка на проводе фазы "С" ВЛ 220 кВ Усть-Кут – Лена на опоре № 31 приведшее к возникновениям коротких замыканий и отключению ВЛ действием защит
СЭС | 32 | 983 | 7 | 2024-07-04 13:31 | 04.07.2024 17:30 | ВЛ 110 кВ МПС – Огневка с отпайками, ВЛ 110 кВ Опорная-Калтук, ВЛ-110 Опорная-Кузнецовка | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Воздействие неблагоприятных природных явлений (прохождение на территории севера иркутской области грозового фронта (приложение: метеосправки ФГБУ "Иркутское УГМС")) с возникновением на проводах и элементах ВЛ грозового перенапряжения, связанного с электромагнитным взаимодействием контуров протекания токов молнии и элементов ВЛ при прямых воздействиях молнии, что явилось отключением ВЛ 110 кВ МПС – Огневка с отпайками, ВЛ 110 кВ Опорная-Калтук, ВЛ-110 кВ Опорная-Кузнецовка, АТ-1 ПС 220 кВ Опорная (далее-вышеуказанные ВЛ) | Выполнить измерение сопротивления ЗУ опор № 127-129, №134-136, №151-153 ВЛ 110 кВ МПС – Огневка с отпайками | 2024-09-30
СЭС |  |  |  | 2024-07-04 13:31 | 04.07.2024 17:30 | АТ-1 ПС 220 кВ Опорная | 220 | Электротехническое оборудование 110 кВ и выше трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов | При выполнении технического обслуживания дифференциальной защиты АТ-1 на ПС 220 кВ Опорная вида «Профилактическое восстановление» в 2022 г. персоналом РЗА СЭС выполнено измерение и испытание изоляции токовых цепей. Значение сопротивления изоляции токовых цепей стороны 10 кВ относительно «земли» составило более 50 МОм, что соответствует требованиям НТД. Изоляция токовых цепей стороны 10 кВ относительно «земли» выдержала испытательное напряжение постоянного тока 2500 В в течение 1 минуты, что соответствует НТД. Выполнение дополнительных мероприятий в межинтервальный период не предусмотрено. Снижение изоляции жилы кабеля фазы «В» токовых цепей стороны 10кВ ДЗТ АТ-1 относительно «земли» произошло в межинтервальный период технического обслуживания.
СЭС |  |  |  | 2024-07-04 13:31 | 04.07.2024 17:30 | ВЛ 110 кВ МПС – Огневка с отпайками, ВЛ 110 кВ Опорная-Калтук, ВЛ-110 Опорная-Кузнецовка | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | В результате прямых ударов молнии в провод и заземлённую конструкцию ВЛ возникли грозовые перенапряжения прямого удара с последующим перекоытием воздушного промежутка между проводами и заземлёнными элементами опор с возникновением неустойчивого КЗ, в результате чего действием РЗА произошло отключение вышеуказанных ВЛ: - ВЛ 110 кВ МПС – Огневка с отпайками: на опорах № 128 фаза С, № 135 фазы В,С и № 152 фазы В,С обнаружены следы перекрытия. - ВЛ 110 кВ Опорная-Калтук: на опоре № 24 фазы А, С обнаружены следы перекрытия. - ВЛ-110 кВ Опорная-Кузнецовка: на опоре № 24 фаза С обнаружены следы перекрытия. - АТ-1 ПС 220 кВ Опорная: неправильная работа диф. защиты АТ-1 произошла вследствии возникновения тока небаланса, превысившего заданную уставку, при внешнем КЗ на стороне 110кВ по причине снижения изоляции жилы кабеля фазы «В» токовых цепей стороны 10кВ относительно «земли». | Выполнить измерение сопротивления ЗУ опор № 23-25 ВЛ 110 кВ Опорная-Калтук,ВЛ-110 кВ Опорная-Кузнецовка | 2024-09-30
СЭС |  |  |  | 2024-07-04 13:31 | 04.07.2024 17:30 | АТ-1 ПС 220 кВ Опорная | 220 | Электротехническое оборудование 110 кВ и выше трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов | Неправильная работа диф. защиты АТ-1 ПС 220 кВ Опорная произошла в следствие возникновения тока небаланса, превысившего заданную уставку, при внешнем КЗ на стороне 110кВ по причине снижения изоляции жилы кабеля фазы «В» токовых цепей стороны 10кВ относительно «земли». | Выполнить замену кабеля токовых цепей стороны 10кВ ДЗТ АТ-1 на ПС 220 кВ Опорная | 2024-12-31
СЭС | 33 | 807 | 7 | 2024-07-05 05:17 | 05.07.2024 05:17 | ПС 110 кВ Межница Т-2 | 220 | Электротехническое оборудование 110 кВ и выше трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов | В следствии того, что при предыдущем включении ВМ-110 Т-2 не в полном объеме собралась механическая часть в схеме привода включения, произошел срыв блок-контактов включения и самопроизвольное отключение ВМ-110 Т-2 ПС 220 кВ Межница | Выполнить проверку элементов привода ВМ-110 Т-2 | 2024-07-06
СЭС |  |  |  | 2024-07-05 05:17 | 05.07.2024 05:17 | ПС 110 кВ Межница Т-2 | 220 | Электротехническое оборудование 110 кВ и выше трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов | При предыдущем включении ВМ-110 Т-2 ПС 220 кВ Межница, собралась не в полном объеме механическая часть привода включения по причине уменьшения остаточной мощности АБ и недостатка мощности подпитки ВАЗП-2. | Выполнить комплексную проверку защит Т-2, ВМ-110 Т-2 | 2024-07-06
СЭС |  |  |  | 2024-07-05 05:17 | 05.07.2024 05:17 | ПС 110 кВ Межница Т-2 | 220 | Электротехническое оборудование 110 кВ и выше трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов | В следствии того, что при предыдущем включении ВМ-110 Т-2 не в полном объеме собралась механическая часть в схеме привода включения, произошел срыв блок-контактов включения и самопроизвольное отключение ВМ-110 Т-2 ПС 220 кВ Межница | Выполнить ВВИ Т-2 | 2024-07-06
СЭС |  |  |  | 2024-07-05 05:17 | 05.07.2024 05:17 | ПС 110 кВ Межница Т-2 | 220 | Электротехническое оборудование 110 кВ и выше трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов | При предыдущем включении ВМ-110 Т-2 ПС 220 кВ Межница, собралась не в полном объеме механическая часть привода включения по причине уменьшения остаточной мощности АБ и недостатка мощности подпитки ВАЗП-2. | Выполнить обслуживание АБ на ПС 110 кВ Межница | 2024-07-30
СЭС |  |  |  | 2024-07-05 05:17 | 05.07.2024 05:17 | ПС 110 кВ Межница Т-2 | 220 | Электротехническое оборудование 110 кВ и выше трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов | В следствии того, что при предыдущем включении ВМ-110 Т-2 не в полном объеме собралась механическая часть в схеме привода включения, произошел срыв блок-контактов включения и самопроизвольное отключение ВМ-110 Т-2 ПС 220 кВ Межница | Выполнить проф. восстановление ВАЗП-2 | 2025-12-31
СЭС |  |  |  | 2024-07-05 05:17 | 05.07.2024 05:17 | ПС 110 кВ Межница Т-2 | 220 | Электротехническое оборудование 110 кВ и выше трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов | При предыдущем включении ВМ-110 Т-2 ПС 220 кВ Межница, собралась не в полном объеме механическая часть привода включения по причине уменьшения остаточной мощности АБ и недостатка мощности подпитки ВАЗП-2. | Провести оперативному персоналу в рамках специальной подготовки теоретические занятия по особенностям привода ШПЭ-31 и необходимости проверки блок-контактов включения после включения ВМ-110 кВ на ПС Межница | 2024-08-30
СЭС | 34 | 984 | 7 | 2024-07-05 17:24 | 05.07.2024 17:24 | ВЛ 220 кВ Улькан – Дабан (УД-32), ВЛ 220 кВ Кунерма-Северобайкальск (КС-33) | 220 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Воздействие неблагоприятных природных явлений (прохождение на территории севера иркутской области грозового фронта (данные по сообщению ФГБУ "Иркутского УГМС" ) с возникновением на проводах и элементах ВЛ грозового перенапряжения, связанного с электромагнитным взаимодействием контуров протекания токов молнии и элементов ВЛ при прямых воздействиях молнии, что явилось отключением ВЛ 220 кВ Улькан – Дабан (УД-32), ВЛ 220 кВ Кунерма-Северобайкальск (КС-33) (далее-вышеуказанные ВЛ) | Выполнить измерение сопротивления ЗУ опор № 201-203 ВЛ 220 кВ Улькан – Дабан (УД-32) | 2024-09-30
СЭС |  |  |  | 2024-07-05 17:24 | 05.07.2024 17:24 | ВЛ 220 кВ Улькан – Дабан (УД-32), ВЛ 220 кВ Кунерма-Северобайкальск (КС-33) | 220 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | В результате прямых ударов молнии в провод и заземлённую конструкцию ВЛ возникли грозовые перенапряжения прямого удара с последующим перекоытием воздушного промежутка между проводами и заземлёнными элементами опор с возникновением неустойчивого КЗ, в результате чего действием РЗА произошло отключение вышеуказанных ВЛ: - ВЛ 220 кВ Улькан – Дабан (УД-32): на опоре № 202 обнаружены следы перекрытия на гирлянде провода фазы "В" (верхняя фаза) - ВЛ 220 кВ Кунерма-Северобайкальск (КС-33): на опоре № 74 обнаружены следы перекрытия на гирлянде провода фазы "В" (верхняя фаза) | Выполнить измерение сопротивления ЗУ опор № 73-75 ВЛ 220 кВ Кунерма-Северобайкальск (КС-33) | 2024-09-30
СЭС | 35 | 985 | 7 | 2024-07-07 16:12 | 07.07.2024 17:39 | ВЛ 220 кВ Улькан – Дабан (УД-32), ВЛ 220 кВ Кунерма-Северобайкальск (КС-33), ВЛ 110 кВ Видим - Черная | 220 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Воздействие неблагоприятных природных явлений (прохождение на территории севера иркутской области грозового фронта (приложение: метеосправки ФГБУ "Иркутское УГМС")) с возникновением на проводах и элементах ВЛ грозового перенапряжения, связанного с электромагнитным взаимодействием контуров протекания токов молнии и элементов ВЛ при прямых воздействиях молнии, что явилось отключением ВЛ 220 кВ Улькан – Дабан (УД-32), ВЛ 220 кВ Кунерма-Северобайкальск (КС-33), ВЛ 110 кВ Видим - Черная (далее-вышеуказанные ВЛ) | Выполнить измерение сопротивления ЗУ опор № 172/44-174/46 ВЛ 220 кВ Улькан – Дабан (УД-32), ВЛ 220 кВ Кунерма-Северобайкальск (КС-33) | 2024-09-30
СЭС |  |  |  | 2024-07-07 16:12 | 07.07.2024 17:39 | ВЛ 220 кВ Улькан – Дабан (УД-32), ВЛ 220 кВ Кунерма-Северобайкальск (КС-33), ВЛ 110 кВ Видим - Черная | 220 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | В результате прямых ударов молнии в провод и заземлённую конструкцию ВЛ возникли грозовые перенапряжения прямого удара с последующим перекоытием воздушного промежутка между проводами и заземлёнными элементами опор с возникновением неустойчивого КЗ, в результате чего действием РЗА произошло отключение вышеуказанных ВЛ: - ВЛ 220 кВ Улькан – Дабан (УД-32) на верхней траверсе и верхней гирлянде фазы "В" опоры № 173/45 обнаружены следы перекрытия. - ВЛ 220 кВ Кунерма-Северобайкальск (КС-33) на верхней траверсе и верхней гирлянде фазы "В" опоры № 45/173 обнаружены следы перекрытия. - ВЛ 110 кВ Видим - Черная обнаружены следы перекрытия на анкерной опоре № 319А на проводах фазы А и С | Выполнить измерение сопротивления ЗУ опор № 318-1 ВЛ 110 кВ Видим - Черная | 2024-09-30
СЭС | 36 | 910 | 7 | 2024-07-07 20:49 | 11.07.2024 09:40 | Седановском ПП 220кВ ОВ-220 | 220 | Электротехническое оборудование 110 кВ и выше трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов | Вследствие скрытых внутренних миктротрещин в месте сочленения металлического фланца с полимерной изоляцией изолятора ОТПК8, допущенных при заводском изготовлении, под воздействием внешних погодных факторов ( атмосферные осадки, изморось) в течении длительного срока эксплуатации произошло повреждение изолятора. | Заменить поврежденный изолятор на полимерный изолятор ОСК 6(8)-220. | 2024-07-11
СЭС |  |  |  | 2024-07-07 20:49 | 11.07.2024 09:40 | Седановском ПП 220кВ ОВ-220 | 220 | Электротехническое оборудование 110 кВ и выше трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов | В процессе длительной эксплуатации (срок службы 11 лет), вследствие внешних погодных факторов (атмосферные осадки, изморось) произошло попадание влаги (конденсата) во внутреннюю полость изолятора, что вызвало пробой изоляции внутри изолятора с точкой выхода электрической дуги под верхним фланцем и повреждению изолятора. | Включить в объем тепловизионного и ультрофиолетового обследования на подстанциях филиала, проверку полимерных изоляторов. | 2024-11-30
СЭС | 37 | 986 | 7 | 2024-07-08 21:42 | 08.07.2024 21:42 | ВЛ 110 кВ Черная-Коршуниха | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Атмосферные перенапряжения, возникшие при грозе, приведшие к нарушению на опоре № 340 изоляции провода фазы «А» ВЛ 110 кВ Чёрная-Коршуниха. | Выполнить замер контура сопротивления опор № 339-341 | 2024-09-30
СЭС |  |  |  | 2024-07-08 21:42 | 08.07.2024 21:42 | ВЛ 110 кВ Черная-Коршуниха | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Перекрытие воздушного промежутка между траверсой и провода фазы "А" ВЛ 110 кВ Черная-Коршуниха на опоре № 340 приведшее к возникновениям коротких замыканий и отключению ВЛ действием защит
СЭС | 38 | 987 | 7 | 2024-07-09 05:38 | 09.07.2024 05:38 | ВЛ 110 кВ Лена – Киренск I цепь с отпайками ВЛ 110 кВ Лена – Киренск II цепь с отпайками | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Атмосферные перенапряжения, возникшие при грозе, приведшие к нарушению в пролете опор № 301-302 изоляции провода фазы «С» ВЛ 110 кВ Лена – Киренск I цепь с отпайками и ВЛ 110 кВ Лена – Киренск II цепь с отпайками. | Выполнить измерение сопротивления ЗУ опор 300-303 ВЛ 110 кВ Лена – Киренск I цепь с отпайками и ВЛ 110 кВ Лена – Киренск II цепь с отпайками. | 2024-09-30
СЭС |  |  |  | 2024-07-09 05:38 | 09.07.2024 05:38 | ВЛ 110 кВ Лена – Киренск I цепь с отпайками ВЛ 110 кВ Лена – Киренск II цепь с отпайками | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Перекрытие воздушного промежутка на проводе фазы "С" ВЛ 110 кВ Лена – Киренск I цепь с отпайками и ВЛ 110 кВ Лена – Киренск II цепь с отпайкамив пролете опор № 301-302 приведшее к возникновениям коротких замыканий и отключению ВЛ действием защит.
СЭС | 39 | 989 | 7 | 2024-07-11 19:50 | 11.07.2024 19:50 | ВЛ 220 кВ Усть-Кут – Звездная с отпайкой на ПС Чудничный, ВЛ 220 кВ Якурим-Ния с отпайкой на ПС Чудничный | 220 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | В результате проезда неустановленной негабаритной техники под проводами ВЛ 220 кВ Усть-Кут – Звездная с отпайкой на ПС Чудничный, ВЛ 220 кВ Якурим-Ния с отпайкой на ПС Чудничный в пролете опор №№ 91/418-92/419 произошло перекрытие изоляционного промежутка между проводом фазы «С» и землей, что привело к отключениюВЛ 220 кВ Усть-Кут – Звездная с отпайкой на ПС Чудничный, ВЛ 220 кВ Якурим-Ния с отпайкой на ПС Чудничный. | В месте пересечения ВЛ 220 кВ Якурим-Ния с отпайкой на ПС Чудничный и ВЛ 220 кВ Усть-Кут-Звездная с отпайкой на ПС Чудничный в пролете опор 91/418-92/419 с автомобильной дорогой, установить дорожные знаки ограничения высоты 4,5м. | 2024-09-30
СЭС |  |  |  | 2024-07-11 19:50 | 11.07.2024 19:50 | ВЛ 220 кВ Усть-Кут – Звездная с отпайкой на ПС Чудничный, ВЛ 220 кВ Якурим-Ния с отпайкой на ПС Чудничный | 220 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Перекрытие воздушного промежутка между проводом фазы «С»ВЛ 220 кВ Усть-Кут – Звездная с отпайкой на ПС Чудничный, ВЛ 220 кВ Якурим-Ния с отпайкой на ПС Чудничный и неустановленной негабаритной техникой в пролете опор №№ 91/418-92/419 приведшее к возникновению короткого замыкания на «землю» и отключению ВЛ 220 кВ Усть-Кут – Звездная с отпайкой на ПС Чудничный, ВЛ 220 кВ Якурим-Ния с отпайкой на ПС Чудничный.
СЭС | 40 | 990 | 7 | 2024-07-11 16:41 | 12.07.2024 20:43 | ВЛ 110 кВ Рудногорская-103 с отпайками, ВЛ 110 кВ Рудногорская-104 с отпайками, ВЛ 110 кВ Лена – Киренск I цепь с отпайками, ВЛ 110 кВ Лена – Киренск II цепь с отпайками | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Воздействие неблагоприятных природных явлений (прохождение на территории севера иркутской области грозового фронта (приложение: метеосправки ФГБУ "Иркутское УГМС")) с возникновением на проводах и элементах ВЛ грозового перенапряжения, связанного с электромагнитным взаимодействием контуров протекания токов молнии и элементов ВЛ при прямых воздействиях молнии, что явилось отключением ВЛ 110 кВ Рудногорская-103 с отпайками, ВЛ 110 кВ Рудногорская-104 с отпайками, ВЛ 110 кВ Лена-Киренск-1, ВЛ 110 кВ Лена-Киренск-2 (далее-вышеуказанные ВЛ). | Выполнить измерение сопротивления ЗУ опор № 69-71 ВЛ 110 кВ Рудногорская-103 с отпайками, ВЛ 110 кВ Рудногорская-104 с отпайками. | 2024-09-30
СЭС |  |  |  | 2024-07-11 16:41 | 12.07.2024 20:43 | ВЛ 110 кВ Рудногорская-103 с отпайками, ВЛ 110 кВ Рудногорская-104 с отпайками, ВЛ 110 кВ Лена – Киренск I цепь с отпайками, ВЛ 110 кВ Лена – Киренск II цепь с отпайками |  | Линии электропередачи 110 кВ и выше | В результате прямых ударов молнии в провод и заземлённую конструкцию ВЛ возникли грозовые перенапряжения прямого удара с последующим перекоытием воздушного промежутка между проводами и заземлёнными элементами опор с возникновением неустойчивого КЗ, в результате чего действием РЗА произошло отключение вышеуказанных ВЛ: - ВЛ 110 кВ Рудногорская-103 с отпайками, ВЛ 110 кВ Рудногорская-104 с отпайками: на опоре № 70 фаза "С" обнаружены следы перекрытия; - ВЛ 110 кВ Лена – Киренск I цепь с отпайками, ВЛ 110 кВ Лена – Киренск II цепь с отпайками: в пролёте опор № 131-132 обнаружены следы перекрытия на проводе ф. "С"; - ВЛ 110 кВ Лена – Киренск II цепь с отпайками: на опоре №119 следы перекрытия на изоляторах ф."В" и ф."С" | Выполнить измерение сопротивления опор № 130-133, №118-120 ВЛ 110 кВ Лена – Киренск I цепь с отпайками, ВЛ 110 кВ Лена – Киренск II цепь с отпайками | 2024-09-30
СЭС | 41 | 991 | 7 | 2024-07-16 06:09 | 16.07.2024 13:24 | ВЛ 220 кВ Усть-Илимская ГЭС-Коршуниха с отпайкой на ПС Тубинская (ВЛ-248) ВЛ 110 кВ Коршуниха-ГОК-4 | 220 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Воздействие неблагоприятных природных явлений (прохождение на территории севера иркутской области грозового фронта (приложение: метеосправки ФГБУ "Иркутское УГМС")) с возникновением на проводах и элементах ВЛ грозового перенапряжения, связанного с электромагнитным взаимодействием контуров протекания токов молнии и элементов ВЛ при прямых воздействиях молнии, что явилось отключением ВЛ 220 кВ Усть-Илимская ГЭС – Коршуниха с отпайкой на ПС Тубинская (ВЛ-248), ВЛ 110 кВ Коршуниха-ГОК-4 (далее-вышеуказанные ВЛ) | Выполнить измерение сопротивления ЗУ опор № 192-194 ВЛ 220 кВ Усть-Илимская ГЭС – Коршуниха с отпайкой на ПС Тубинская (ВЛ-248) | 2024-09-30
СЭС |  |  |  | 2024-07-16 06:09 | 16.07.2024 13:24 | ВЛ 220 кВ Усть-Илимская ГЭС-Коршуниха с отпайкой на ПС Тубинская (ВЛ-248) ВЛ 110 кВ Коршуниха-ГОК-4 | 220 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | В результате прямых ударов молнии в провод и заземлённую конструкцию ВЛ возникли грозовые перенапряжения прямого удара с последующим перекоытием воздушного промежутка между проводами и заземлёнными элементами опор с возникновением неустойчивого КЗ, в результате чего действием РЗА произошло отключение вышеуказанных ВЛ: - ВЛ 220 кВ Усть-Илимская ГЭС – Коршуниха с отпайкой на ПС Тубинская (ВЛ-248) на шлейфе фазы "В" опоры № 193 обнаружены следы перекрытия. - ВЛ 110 кВ Коршуниха-ГОК-4 на верхнем проводе фазы "В" опоры № 11 обнаружены следы перекрытия. | Выполнить измерение сопротивления ЗУ опор № 10-12 ВЛ 110 кВ Коршуниха-ГОК-4 | 2024-09-30
СЭС | 42 | 992 | 7 | 2024-07-17 02:09 | 17.07.2024 02:09 | ВЛ-500кВ Братская ГЭС - Тулун № 2 (ВЛ-562) | 500 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Перекрытие на сельскохозяйственное транспортное средство при его проезде под проводами ВЛ 500 кВ Братская ГЭС – Тулун №2 (ВЛ-562) | Направить претензионные письма (предостережения) арендаторам замельных участков для посева сельскохозяйственных культур, находящихся под ВЛ 500 кВ Братская ГЭС – Тулун №2 (ВЛ-562), | 2024-08-07
СЭС |  |  |  | 2024-07-17 02:09 | 17.07.2024 02:09 | ВЛ-500кВ Братская ГЭС - Тулун № 2 (ВЛ-562) | 500 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Перекрытие с провода ф.А ВЛ 500 кВ Братская ГЭС – Тулун №2 (ВЛ-562) на сельскохозяйственное транспортное средство с последующим возникновением замыкания на землю, что привело к отключению ВЛ. | Провести внеплановый осмотр шкафов соленоидов ВМ-110кВ на ПС БЛПК. По результатам осмотров принять меры к устранению дефектов. | 2024-10-18
СЭС | 43 | 808 | 7 | 2024-07-16 20:54 | 19.07.2024 22:00 | ПС 220 кВ БЛПК СВ-2-4-110 | 110 | Электротехническое оборудование 110 кВ и выше трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов | На подстанции 220 кВ БЛПК при производстве переключений по вводу 4 СШ-110кВ из-за дефекта автоматического выключателя питания соленоидов выключателя, а также с учетом длительной эксплуатации не включился выключатель СВ-2-4-110 кВ.
СЭС |  |  |  | 2024-07-16 20:54 | 19.07.2024 22:00 | ПС 220 кВ БЛПК СВ-2-4-110 | 110 | Электротехническое оборудование 110 кВ и выше трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов | В результате обугливания карболитовых перегородок внутри автоматического выключателя питания соленоидов, с учетом длительной эксплуатации, при вводе 4СШ-110кВ в работу, произошло междуфазное замыкание, что привело к выходу из строя (выгоранию) автоматического выключателя питания соленоидов, и отказу во включении выключателя СВ-2-4-110кВ.
СЭС | 44 | 703 | 7 | 2024-07-23 20:05 | 24.07.2024 13:43 | ВЛ 35 кВ Сибирская-Дачная-1 | 35 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Северо-западный ветер 15-18 м/с (по шкале Бофорта - очень крепкий) | Выполнить осмотр ВЛ 35 кВ Сибирская-Дачная-1 на наличие деревьев вне охранной зоны ВЛ, угрожающих падением на провода ВЛ. | 2024-09-30
СЭС |  |  |  | 2024-07-23 20:05 | 24.07.2024 13:43 | ВЛ 35 кВ Сибирская-Дачная-1 | 35 | Линии электропередачи 6-35 кВ | При воздействии ветра 15-18 м/с, произошло падение дерева (из вне охранной зоны линии) на провода ВЛ 35 кВ Сибирская-Дачная-1 в пролёте опор №№ 172-173 отпайки на ПС 35 кВ Бадарма, что привело к излому траверсы, падению провода ф.А с последующим замыканием на землю. | На основании листков обхода ВЛ 35 кВ Сибирская-Дачная-1, при наличии замечаний - подготовить план мероприятий по их устранению | 2024-10-10
СЭС | 45 | 993 | 7 | 2024-07-25 13:13 | 25.07.2024 13:13 | ВЛ 110 кВ Семигорск - Ручей | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Атмосферные перенапряжения, возникшие при грозе, приведшие к нарушению на опоре № 179 изоляции провода фазы «С» ВЛ 110 кВ Семигорск - Ручей. | Выполнить замер контура сопротивления на опорах № 178-180 ВЛ 110 кВ Семигорск - Руче | 2024-09-30
СЭС |  |  |  | 2024-07-25 13:13 | 25.07.2024 13:13 | ВЛ 110 кВ Семигорск - Ручей | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Перекрытие воздушного промежутка на проводе фазы "С" ВЛ 110 кВ Семигорск - Ручей на опоре № 179 приведшее к возникновениям коротких замыканий и отключению ВЛ действием защит
СЭС | 46 | 809 | 7 | 2024-07-25 23:00 | 30.07.2024 16:40 | ПС 220 кВ БЛПК СВ-2-4-110 | 110 | Электротехническое оборудование 110 кВ и выше трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов | На подстанции 220 кВ БЛПК при вводе в работу из резерва из-за скрытого дефекта катушки отключения, а также с учетом длительной эксплуатации не включился выключатель СВ-2-4-110 кВ. | Произвести замену катушки отключения выключателя СВ-2-4-110кВ | 2024-07-29
СЭС |  |  |  | 2024-07-25 23:00 | 30.07.2024 16:40 | ПС 220 кВ БЛПК СВ-2-4-110 | 110 | Электротехническое оборудование 110 кВ и выше трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов | В процессе длительной эксплуатации и развития скрытого дефекта изоляции катушки отключения СВ-2-4-110кВ произошло межвитковое замыкание, что привело к выходу из строя (сгоранию) катушки отключения, и отказу во включении выключателя.
СЭС | 47 | 994 | 7 | 2024-07-29 08:36 | 29.07.2024 08:36 | ВЛ 110 кВ Рудногорская-103 с отпайками ВЛ 110 кВ Рудногорская-104 с отпайками | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Атмосферные перенапряжения, возникшие при грозе, приведшие к нарушению на опоре № 58 изоляции провода фазы «С» ВЛ 110 кВ Рудногорская-103 с отпайками, ВЛ 110 кВ Рудногорская-104 с отпайками. | Выполнить замер контура сопротивления на опорах № 57-59 ВЛ 110 кВ Рудногорская-103 с отпайками, ВЛ 110 кВ Рудногорская-104 с отпайками | 2024-09-30
СЭС |  |  |  | 2024-07-29 08:36 | 29.07.2024 08:36 | ВЛ 110 кВ Рудногорская-103 с отпайками ВЛ 110 кВ Рудногорская-104 с отпайками | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Перекрытие воздушного промежутка на проводе фазы "С" ВЛ 110 кВ Рудногорская-103 с отпайками, ВЛ 110 кВ Рудногорская-104 с отпайками на опоре № 58 приведшее к возникновениям коротких замыканий и отключению ВЛ действием защит
СЭС | 48 | 911 | 7 | 2024-07-29 10:47 | 30.07.2024 19:05 | ПС Падунская Т-3 | 220 | Электротехническое оборудование 110 кВ и выше трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов | На ПС Падунская при производстве переключений по вводу в работу силового трансформатора Т-3, при включении трансформатора Т-3 на холостой ход по стороне 220кВ, выявлено завышенное вторичное напряжение, превышающее номинальное значение для обмотки 35кВ Т-3, что привело к выводу силового трансформатора Т-3 в ремонт. | Провести внеплановый мастерский осмотр ПС 35-110кВ СПС на предмет наличия гнезд и не вывезенного кустарника. По результатам осмотров принять меры к устранению дефектов. | 2024-04-18
СЭС |  |  |  | 2024-07-29 10:47 | 30.07.2024 19:05 | ПС Падунская Т-3 | 220 | Электротехническое оборудование 110 кВ и выше трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов | В следствии падения ветки на ШМ-35кВ Т-3 ф.А и траверсу шинного портала 35кВ Т-3, произошло однофазное короткое замыкание на землю на фазе «А» с последующим увеличением контролируемого напряжения на фазе «В» в сторону линейного значения, что привело к завышенному вторичному напряжению для обмотки 35кВ Т-3 и выводу силового трансформатора Т-3 в ремонт.
СЭС | 49 | 995 | 7 | 2024-07-31 13:10 | 31.07.2024 13:10 | ВЛ 220 кВ Братская ГЭС - БрАЗ I цепь | 220 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Атмосферные перенапряжения, возникшие при грозе, приведшие к нарушению на опоре №97 ВЛ 220 кВ Братская ГЭС - БрАЗ I цепь изоляции провода фазы «А» (верхний провод), что при растекании тока привело к отключению ВЛ 220 кВ Братская ГЭС-БрАЗ I цепь. | Выполнить измерения сопротивления контура заземления опор №№ 95-99 ВЛ 220 кВ Братская ГЭС - БрАЗ I цепь | 2024-09-30
СЭС |  |  |  | 2024-07-31 13:10 | 31.07.2024 13:10 | ВЛ 220 кВ Братская ГЭС - БрАЗ I цепь | 220 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | В результате перекрытия воздушного промежутка между проводом фазы «А» и траверсой опоры №97, произошло отключение ВЛ 220 кВ Братская ГЭС - БрАЗ I цепь действием защит. | Выполнить осмотр ВЛ 220 кВ Братская ГЭС - БрАЗ I цепь в пролётах опор №№87-104. | 2024-08-03
СЭС | 50 | 996 | 8 | 2024-08-02 11:18 | 02.08.2024 11:18 | ВЛ 220 кВ Усть-Кут-Звездная с отпайкой на ПС Чудничный | 220 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | В результате проезда неустановленной негабаритной техники под проводами ВЛ 220 кВ Усть-Кут – Звездная с отпайкой на ПС Чудничный, в пролете опор №№ 418-419 произошло перекрытие изоляционного промежутка между проводом фазы «С» и землей, что привело к отключению ВЛ 220 кВ Усть-Кут – Звездная с отпайкой на ПС Чудничный. | В месте пересечения ВЛ 220 кВ Усть-Кут-Звездная с отпайкой на ПС Чудничный в пролете опор 418-419 с автомобильной дорогой, установить дорожные знаки ограничения высоты 4,5м. | 2024-09-13
СЭС |  |  |  | 2024-08-02 11:18 | 02.08.2024 11:18 | ВЛ 220 кВ Усть-Кут-Звездная с отпайкой на ПС Чудничный | 220 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Перекрытие воздушного промежутка между проводом фазы «С»ВЛ 220 кВ Усть-Кут – Звездная с отпайкой на ПС Чудничный, и неустановленной негабаритной техникой в пролете опор №№ 418-419 приведшее к возникновению короткого замыкания на «землю» и отключению ВЛ 220 кВ Усть-Кут – Звездная с отпайкой на ПС Чудничный.
СЭС | 51 | 954 | 8 | 2024-08-04 11:28 | 06.08.2024 18:42 | Р-2 на Братском ПП 500 кВ | 500 | Электротехническое оборудование 110 кВ и выше трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов | При выполнении технического обслуживания устройств РЗА Р-2 на Братском ПП 500 кВ вида «Профилактическое восстановление» в 2019 г. персоналом РЗА СЭС выполнено измерение и испытание изоляции вторичных цепей газовой защиты и автоматики охлаждения. Значение сопротивления изоляции вторичных цепей газовой защиты и автоматики охлаждения относительно «земли» и между собой составило более 50 МОм, что соответствует требованиям НТД. Изоляция вторичных цепей газовой защиты и автоматики охлаждения относительно «земли» и между собой выдержала испытательное напряжение постоянного тока 2500 В в течение 1 минуты, что соответствует НТД. Выполнение дополнительных мероприятий в межинтервальный период не предусмотрено. Снижение изоляции между жилами кабеля от ящика зажимов Р-2 до клеммной коробки ф.А Р-2 с попаданием знака «+» в цепи газовой защиты от автоматики охлаждения Р-2 произошло в межинтервальный период технического обслуживания. | Выполнить замену и подключение контрольного кабеля вторичных цепей от ящика зажимов Р-2 до клеммной коробки ф.А Р-2 на Братском ПП 500 кВ | 2024-08-06
СЭС |  |  |  | 2024-08-04 11:28 | 06.08.2024 18:42 | Р-2 на Братском ПП 500 кВ | 500 | Электротехническое оборудование 110 кВ и выше трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов | Неправильная работа газовой защиты ф.А Р-2 на Братском ПП 500 кВ произошла в следствие попадания знака «+» в цепи газовой защиты от автоматики охлаждения Р-2 по причине снижения изоляции между жилами кабеля от ящика зажимов Р-2 до клеммной коробки ф.А Р-2.
СЭС | 52 | 912 | 8 | 2024-08-11 14:52 | 11.08.2024 15:14 | ВЛ 220 кВ Якурим-Ния с отпайкой на ПС Чудничный | 220 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | В результате проезда неустановленной негабаритной техники под проводами ВЛ 220 кВ Якурим-Ния с отпайкой на ПС Чудничный в пролете опор №№81-82 произошло перекрытие изоляционного промежутка между проводом фазы «А» и землей, что привело к отключению ВЛ 220 кВ Якурим-Ния с отпайкой на ПС Чудничный. | В месте пересечения ВЛ 220 кВ Якурим-Ния с отпайкой на ПС Чудничный в пролете опор 81-82 с автомобильной дорогой, установить дорожные знаки ограничения высоты 4,5м. | 2024-09-30
СЭС |  |  |  | 2024-08-11 14:52 | 11.08.2024 15:14 | ВЛ 220 кВ Якурим-Ния с отпайкой на ПС Чудничный | 220 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Перекрытие воздушного промежутка между проводом фазы «А» ВЛ 220 кВ Якурим-Ния с отпайкой на ПС Чудничный и неустановленной негабаритной техникой в пролете опор №№ 81-82 приведшее к возникновению короткого замыкания на «землю» и отключению ВЛ 220 кВ Якурим-Ния с отпайкой на ПС Чудничный.
СЭС | 53 | 914 | 8 | 2024-08-14 21:23 | 14.08.2024 21:23 | СВ-220 ПС 220 кВ Рудногорская | 220 | Электротехническое оборудование 110 кВ и выше трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов | По причине многократных циклов включения-отключения выключателей при текущих ремонтах ВМ-220 произошло перегорание плавкой вставки предохранителя питания соленоида включения во время переключений по вводу СВ-220 в работу | Выполнить замену предохранителя питания соленоида включения выключателя СВ-220 | 2024-08-14
СЭС |  |  |  | 2024-08-14 21:23 | 14.08.2024 21:23 | СВ-220 ПС 220 кВ Рудногорская | 220 | Электротехническое оборудование 110 кВ и выше трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов | По причине перегорания плавкой вставки предохранителя питания соленоида включения СВ-220 произошло его отключение от ЗНФ (защиты от непереключения фаз) СВ-220.
СЭС | 54 | 810 | 8 | 2024-08-16 23:38 | 17.08.2024 01:13 | 110 Опорная-1 ПС 220 кВ БЛПК | 110 | Электротехническое оборудование 110 кВ и выше трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов | Неправильная работа ДЗЛ ВЛ 110 кВ БЛПК–Опорная I цепь с отпайками (БЭМП РУ-ДЗЛ) на отключение В-110 Опорная-1 на ПС 220 кВ БЛПК при приеме команды ТО от полукомплекта на ПС 220 кВ Опорная произошла вследствии неисправности терминала полукомплекта ДЗЛ ВЛ 110 кВ БЛПК–Опорная I цепь с отпайками (БЭМП РУ-ДЗЛ) на ПС 220 кВ Опорная, выразившаяся в дефекте заводского изготовления. | Отправить в ремонт терминал полукомплекта ДЗЛ ВЛ 110 кВ БЛПК–Опорная I цепь с отпайками (БЭМП РУ-ДЗЛ) ПС 220 кВ Опорная на завод изготовитель (АО «ЧЭАЗ»). | 2024-09-20
СЭС |  |  |  | 2024-08-16 23:38 | 17.08.2024 01:13 | -110 Опорная-1 ПС 220 кВ БЛПК | 110 | Электротехническое оборудование 110 кВ и выше трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов | Вследствие дефекта заводского изготовления терминала полукомплекта ДЗЛ ВЛ 110 кВ БЛПК–Опорная I цепь с отпайками (БЭМП РУ-ДЗЛ), выразившегося в сбое программного обеспечения, произошла неправильная работа защит и как следствие отключение В-110 Опорная-1 на ПС 220 кВ БЛПК
СЭС | 55 | 811 | 8 | 2024-08-30 18:32 | 30.08.2024 23:10 | ПС 220 кВ Таёжная В-110 ТЭЦ-2 | 220 | Электротехническое оборудование 110 кВ и выше трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов | По причине неправильной регулировки при монтаже подрядной организацией ООО «ЕвроСибЭнерго-инжиниринг», и при появлении незначительного износа (люфта) направляющей втулки не собрались блок контакты на включение выключателя В-110 ТЭЦ-2 на ПС 220 кВ Таежная | При выводе в ремонт элегазовых выключателей на ПС 220 кВ Таежная выполнить проверку блок контактов на правильность регулировки | 2024-12-30
СЭС |  |  |  | 2024-08-30 18:32 | 30.08.2024 23:10 | ПС 220 кВ Таёжная В-110 ТЭЦ-2 | 220 | Электротехническое оборудование 110 кВ и выше трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов | В следствии того что не собрались блок контакты, произошел отказа выключателя во включении В-110 ТЭЦ-2 на ПС 220 кВ Таежная | Написать претензионное письмо в адрес ООО «ЕвроСибЭнерго-инжиниринг» | 2024-10-30
СЭС | 56 | 704 | 8 | 2024-08-31 12:23 | 31.08.2024 22:14 | ВЛ 35 кВ Коршуниха-Город-1 ВЛ 35 кВ Коршуниха-Город-2 | 35 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Отключение ВЛ 35 кВ Коршуниха – Город-1, ВЛ 35 кВ Коршуниха-Город-2 произошло в результате проезда неустановленного крупногабаритного транспортного средства в пролете опор № 5-6 | Произвести осмотр ВЛ 35 кВ Коршуниха – Город-1 с замером габарита в месте пересечения с дорогой. | 2024-08-31
СЭС |  |  |  | 2024-08-31 12:23 | 31.08.2024 22:14 | ВЛ 35 кВ Коршуниха-Город-1 ВЛ 35 кВ Коршуниха-Город-2 | 35 | Линии электропередачи 6-35 кВ | В результате проезда неустановленного крупногабаритного транспортного средства в пролете опор № 5-6 ВЛ 35 кВ Коршуниха – Город-1, произошел обрыв провода с перекрытием и замыканием "на землю", отключением ВЛ 35 кВ Коршуниха – Город-1, ВЛ 35 кВ Коршуниха-Город-2. | Направить заявление в полицию Нижнеилимского района. | 2024-09-04
СЭС | 57 | 913 | 8 | 2024-08-31 13:42 | 31.08.2024 14:12 | ВЛ 220 кВ Усть-Илимская ГЭС – Таежная I цепь с отпайкой на ПС № 3 ВЛ 220 кВ Усть-Илимская ГЭС – Таежная II цепь ВЛ 220 кВ Усть-Илимская ГЭС – Сибирская I цепь с отпайками ВЛ 220 кВ Усть-Илимская ГЭС – Сибирская II цепь с отпайками | 220 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Воздействие атмосферных перенапряжений (прямой удар молнии) на элементы общей опоры №16 для ВЛ 220 кВ Усть-Илимская ГЭС – Таежная I цепь с отпайкой на ПС № 3, ВЛ 220 кВ Усть-Илимская ГЭС – Таежная II цепь и ВЛ 220 кВ Усть-Илимская ГЭС – Сибирская с отпайками при прохождении на территории Иркутской области грозового фронта (метеоданные ФГБУ «Иркутское УГМС» – приложение 2 к акту) | В соответствии с план-графиком, разработанным по пункту 3.2.3 организационных мероприятий, провести на ПС 220 кВ Таёжная внеочередные проверки приводов ШПЭ-44 выключателей на соответствие установленным заводской ремонтной документацией регулировочным параметрам | 2024-12-31
СЭС |  |  |  | 2024-08-31 13:42 | 31.08.2024 14:12 | ВЛ 220 кВ Усть-Илимская ГЭС – Таежная I цепь с отпайкой на ПС № 3 ВЛ 220 кВ Усть-Илимская ГЭС – Таежная II цепь ВЛ 220 кВ Усть-Илимская ГЭС – Сибирская I цепь с отпайками ВЛ 220 кВ Усть-Илимская ГЭС – Сибирская II цепь с отпайками | 220 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Недостатки Технологической карты на текущий ремонт У-220/2000(1000) кВ с приводом ШПЭ-44 и Технологической карты на техническое обслуживание приводов ШПЭ-44 высоковольтного выключателя У-220/2000(1000)-25 У-1, заключающиеся в отсутствии указаний о необходимости проверки (регулировки) величины зазора в блок-контактах КБП между демпферной пружиной и торцом сердечника отключающего электромагнита. В связи с чем в межремонтный период и при текущих ремонтах в приводе выключателя ВМ-220 АТ-2 (тип выключателя – У-220, тип привода – ШПЭ-44) ПС 220 кВ Таёжная проверка (регулировка) вышеуказанного зазора не проводилась | Выполнить дополнительный изоляционный промежуток между проводами ВЛ 220 кВ Усть-Илимская ГЭС – Таежная II цепь и ВЛ 220 кВ Усть-Илимская ГЭС – Сибирская с отпайками (ВЛ-246), для чего разобрать шлейфы всех фаз на опоре №14 ВЛ 220 кВ Усть-Илимская ГЭС – Таежная II цепь | 2024-12-31
СЭС |  |  |  | 2024-08-31 13:42 | 31.08.2024 14:12 | ВЛ 220 кВ Усть-Илимская ГЭС – Таежная I цепь с отпайкой на ПС № 3 ВЛ 220 кВ Усть-Илимская ГЭС – Таежная II цепь ВЛ 220 кВ Усть-Илимская ГЭС – Сибирская I цепь с отпайками ВЛ 220 кВ Усть-Илимская ГЭС – Сибирская II цепь с отпайками | 220 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Перекрытия воздушных изоляционных промежутков обводных шлейфов фаз «В» и «С» ВЛ 220 кВ Усть-Илимская ГЭС – Таёжная I цепь с отпайкой на ПС № 3, фаз «В» и «С» ВЛ 220 кВ Усть-Илимская ГЭС – Таёжная II цепь, а также фазы «В» ВЛ 220 кВ Усть-Илимская ГЭС – Сибирская с отпайками (ВЛ-246) на общей для всех ВЛ опоре № 16 (фотографии – приложение 3 к акту), произошедшие при воздействии грозовых перенапряжений, приведшие к возникновениям КЗ и отключениям всех трёх ВЛ действием защит | На ВЛ 220 кВ Усть-Илимская ГЭС – Сибирская с отпайками (ВЛ-246) выполнить внеочередные проверки состояния узлов заземления грозозащитного троса. При выявлении нарушений, разработать мероприятия, направленные на их устранение | 2024-12-31
СЭС |  |  |  | 2024-08-31 13:42 | 31.08.2024 14:12 | ВЛ 220 кВ Усть-Илимская ГЭС – Таежная I цепь с отпайкой на ПС № 3 ВЛ 220 кВ Усть-Илимская ГЭС – Таежная II цепь ВЛ 220 кВ Усть-Илимская ГЭС – Сибирская I цепь с отпайками ВЛ 220 кВ Усть-Илимская ГЭС – Сибирская II цепь с отпайками | 220 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Нарушение регулировки величины зазора (уменьшение до 2 мм, при нормативном – 3-5 мм) в блок-контактах между демпферной пружиной и торцом сердечника отключающего электромагнита (ЭО) в приводе фазы «В» выключателя ВМ-220 АТ-2 на ПС 220 кВ Таёжная, при ударе сердечника электромагнита включения (ЭВ) о его контрполюс (в конце цикла включения выключателя действием ТАПВ ВЛ 220 кВ Усть-Илимская ГЭС – Таежная II цепь (ВЛ 220 кВ УИГЭС – Таежная-Б) и сильном сотрясении (вибрации) составных частей привода, привело к выдавливанию отключающей собачки сердечником ЭО и самопроизвольному отключению фазы «В» выключателя, последующему срабатыванию защиты от неполнофазного включения с действием на доотключение фаз «А» и «С» | На опоре № 16 ВЛ 220 кВ Усть-Илимская ГЭС – Таежная I цепь с отпайкой на ПС № 3, ВЛ 220 кВ Усть-Илимская ГЭС – Таежная II цепь и ВЛ 220 кВ Усть-Илимская ГЭС – Сибирская с отпайками (ВЛ-246) выполнить проверку состояния грозозащитных устройств и заземляющих устройств. При выявлении нарушений, разработать мероприятия, направленные на их устранение | 2024-12-31
СЭС |  |  |  | 2024-08-31 13:42 | 31.08.2024 14:12 | ВЛ 220 кВ Усть-Илимская ГЭС – Таежная I цепь с отпайкой на ПС № 3 ВЛ 220 кВ Усть-Илимская ГЭС – Таежная II цепь ВЛ 220 кВ Усть-Илимская ГЭС – Сибирская I цепь с отпайками ВЛ 220 кВ Усть-Илимская ГЭС – Сибирская II цепь с отпайками | 220 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Недостатки Технологической карты на текущий ремонт У-220/2000(1000) кВ с приводом ШПЭ-44 и Технологической карты на техническое обслуживание приводов ШПЭ-44 высоковольтного выключателя У-220/2000(1000)-25 У-1, заключающиеся в отсутствии указаний о необходимости проверки (регулировки) величины зазора в блок-контактах КБП между демпферной пружиной и торцом сердечника отключающего электромагнита. В связи с чем в межремонтный период и при текущих ремонтах в приводе выключателя ВМ-220 АТ-2 (тип выключателя – У-220, тип привода – ШПЭ-44) ПС 220 кВ Таёжная проверка (регулировка) вышеуказанного зазора не проводилась | Выполнить анализ отключений ВЛ 220 кВ Усть-Илимская ГЭС – Таежная I цепь с отпайкой на ПС № 3, ВЛ 220 кВ Усть-Илимская ГЭС – Таежная II цепь и ВЛ 220 кВ Усть-Илимская ГЭС – Сибирская с отпайками (ВЛ-246) произошедших в 2022-2024 годы по причине атмосферных перенапряжений (гроза). По результатам анализа сформировать предложения по включению дополнительных мероприятий (в части повышения грозоупорности ВЛ) в Программу филиала АО «ИЭСК» Северные электрические сети по повышению надёжности | 2024-10-31
СЭС |  |  |  | 2024-08-31 13:42 | 31.08.2024 14:12 | ВЛ 220 кВ Усть-Илимская ГЭС – Таежная I цепь с отпайкой на ПС № 3 ВЛ 220 кВ Усть-Илимская ГЭС – Таежная II цепь ВЛ 220 кВ Усть-Илимская ГЭС – Сибирская I цепь с отпайками ВЛ 220 кВ Усть-Илимская ГЭС – Сибирская II цепь с отпайками | 220 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Перекрытия воздушных изоляционных промежутков обводных шлейфов фаз «В» и «С» ВЛ 220 кВ Усть-Илимская ГЭС – Таёжная I цепь с отпайкой на ПС № 3, фаз «В» и «С» ВЛ 220 кВ Усть-Илимская ГЭС – Таёжная II цепь, а также фазы «В» ВЛ 220 кВ Усть-Илимская ГЭС – Сибирская с отпайками (ВЛ-246) на общей для всех ВЛ опоре № 16 (фотографии – приложение 3 к акту), произошедшие при воздействии грозовых перенапряжений, приведшие к возникновениям КЗ и отключениям всех трёх ВЛ действием защит | Внести изменения в Технологическую карту на текущий ремонт У-220/2000(1000) кВ с приводом ШПЭ-44 и Технологическую карту на техническое обслуживание приводов ШПЭ-44 высоковольтного выключателя У-220/2000(1000)-25 У-1 в части процедуры проверки (регулировки) величины зазора в блок-контактах КБП | 2024-12-31
СЭС |  |  |  | 2024-08-31 13:42 | 31.08.2024 14:12 | ВЛ 220 кВ Усть-Илимская ГЭС – Таежная I цепь с отпайкой на ПС № 3 ВЛ 220 кВ Усть-Илимская ГЭС – Таежная II цепь ВЛ 220 кВ Усть-Илимская ГЭС – Сибирская I цепь с отпайками ВЛ 220 кВ Усть-Илимская ГЭС – Сибирская II цепь с отпайками | 220 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Нарушение регулировки величины зазора (уменьшение до 2 мм, при нормативном – 3-5 мм) в блок-контактах между демпферной пружиной и торцом сердечника отключающего электромагнита (ЭО) в приводе фазы «В» выключателя ВМ-220 АТ-2 на ПС 220 кВ Таёжная, при ударе сердечника электромагнита включения (ЭВ) о его контрполюс (в конце цикла включения выключателя действием ТАПВ ВЛ 220 кВ Усть-Илимская ГЭС – Таежная II цепь (ВЛ 220 кВ УИГЭС – Таежная-Б) и сильном сотрясении (вибрации) составных частей привода, привело к выдавливанию отключающей собачки сердечником ЭО и самопроизвольному отключению фазы «В» выключателя, последующему срабатыванию защиты от неполнофазного включения с действием на доотключение фаз «А» и «С» | Разработать план-график проведения внеочередных проверок приводов ШПЭ-44 выключателей установленных на ПС 220 кВ Таёжная | 2024-10-31
СЭС |  |  |  | 2024-08-31 13:42 | 31.08.2024 14:12 | ВЛ 220 кВ Усть-Илимская ГЭС – Таежная I цепь с отпайкой на ПС № 3 ВЛ 220 кВ Усть-Илимская ГЭС – Таежная II цепь ВЛ 220 кВ Усть-Илимская ГЭС – Сибирская I цепь с отпайками ВЛ 220 кВ Усть-Илимская ГЭС – Сибирская II цепь с отпайками | 220 | Линии электропередачи 110 кВ и выше |  | Провести внеплановый производственный инструктаж оперативному персоналу ПС 220 кВ Таёжная, участвовавшему в ликвидации данной аварии, по теме: «Общие положения при ликвидации нарушений нормального режима электрической части энергосистем и объектов электроэнергетики» | 2024-10-31
СЭС | 58 | 915 | 09 | 2024-09-05 18:10 | 06.09.2024 19:17 | РТ-10 АТ-1, ПС 220кВ Опорная | 220 | Трансформаторы (автотрансформаторы) и шунтирующие реакторы 110 кВ и выше | На ПС 220 кВ Опорная при производстве переключений по выводу в ремонт 1 секции-10 кВ, из-за невозможности выявления скрытых внешних и внутренних микротрещин на нижнем фланце фарфора изолятора РТ-10 АТ-1 ф. А, а также под воздействием внешних погодных факторов (атмосферные осадки, перепады температур) с учетом длительного срока эксплуатации, произошло разрушение изолятора РТ-10 АТ-1 ф. А. | Выполнить замену фарфоровых изоляторов разъединителя РТ-10 АТ-1 на полимерные на 220 кВ Опорная | 2024-09-06
СЭС |  |  |  | 2024-09-05 18:10 | 06.09.2024 19:17 | РТ-10 АТ-1, ПС 220кВ Опорная | 220 | Трансформаторы (автотрансформаторы) и шунтирующие реакторы 110 кВ и выше | В процессе длительной эксплуатации (срок службы более 25 лет), вследствие воздействия внешних факторов (атмосферные осадки, перепады температур, механических воздействий при оперировании разъединителями и т.д.) произошло появление и развитие внешних и внутренних микротрещин на нижнем фланце фарфоровой изоляции опорного изолятора РТ-10 АТ-1 фаза «А», которое привело к разрушению изолятора при переключениях. | Провести внеплановый мастерский осмотр опорно-стержневой изоляции разъединителя РТ-10 АТ-2 на ПС Опорная 220 кВ, разъединителей РТ-10 АТ-1 и РТ-10 АТ-2 на Братском ПП-500кВ, разъединителей ТР-10 АТ-1 и ТР-10 АТ-2 на ПС БЛПК 220 кВ. По результатам осмотров принять меры к устранению дефектов. | 2024-10-18
СЭС | 59 | 997 | 09 | 2024-09-26 01:31 | 26.09.2024 01:31 | ВЛ 220 кВ Усть-Кут – Лена | 220 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Филиалом АО «ИЭСК» Северные электрические сети по результатам аварии 28.06.2024 (обрыв цепи вторичной обмотки трансформатора TV1 по фазе «С» в блоке Д102, что привело к неправильному (избыточному) срабатыванию при внешнем КЗ) разработаны мероприятия со сроком реализации 01.01.2025 для продолжения дальнейшей эксплуатации КСЗ №2 ВЛ 220 кВ Усть-Кут – Лена (ДЗ, ТЗНП) (ШДЭ 2801) на ПС 220 кВ Лена (эксплуатируется в течение 38 лет, при установленном Рекомендациями по модернизации, реконструкции и замене длительно эксплуатирующихся устройств релейной защиты и электроавтоматики энергосистем сроке службы – 12 лет) при этом не учитывалось техническое состояние устройства, в результате чего не был организован вывод из эксплуатации КСЗ №2 ВЛ 220 кВ Усть-Кут – Лена (ДЗ, ТЗНП) (ШДЭ 2801). | Вывести из эксплуатации КСЗ №2 ВЛ 220 кВ Усть-Кут – Лена (ДЗ, ТЗНП) (ШДЭ 2801) на ПС 220 кВ Лена | 2025-08-29
СЭС |  |  |  | 2024-09-26 01:31 | 26.09.2024 01:31 | ВЛ 220 кВ Усть-Кут – Лена | 220 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Обрыв электрической цепи в регулировочном резисторе R1 на выставленной уставке во вторичной цепи преобразования напряжения I зоны ДЗ сочетания СА в блоке Д102 КСЗ №2 ВЛ 220 кВ Усть-Кут – Лена (ДЗ, ТЗНП) (ШДЭ 2801) на ПС 220 кВ Лена привел к неправильному (излишнему) срабатыванию 1 зоны ДЗ КСЗ №2 ВЛ 220 кВ Усть-Кут – Лена (ДЗ, ТЗНП) (ШДЭ 2801) при внешнем коротком замыкании и к одностороннему отключению ВЛ 220 кВ Усть-Кут – Лена.
СЭС | 60 | 916 | 09 | 2024-09-28 16:04 | 28.09.2024 16:04 | ВЛ 220 кВ Седановский ПП-Джижива II цепь (ВЛ 220 кВ Д-142) | 220 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв в регулировочном резисторе R1 на выставленной уставке во вторичной цепи преобразования напряжения I зоны ДЗ сочетания СА в блоке Д102 на КСЗ №2 ВЛ 220 кВ Усть-Кут - Лена (ДЗ, МТЗ, ТЗНП) (ШДЭ-2801), ПС 220 кВ Лена, Северные ЭС АО «ИЭСК» | Восстановить промежуточную опору №239 ВЛ 220 кВ Седановский ПП - Джижива II цепь (ВЛ 220 кВ Д-142) | 2024-10-03
СЭС |  |  |  | 2024-09-28 16:04 | 28.09.2024 16:04 | ВЛ 220 кВ Седановский ПП-Джижива II цепь (ВЛ 220 кВ Д-142) | 220 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Вследствие внутреннего загнивания древесины траверсы промежуточной П-образной опоры № 239 ВЛ 220 кВ Седановский ПП - Джижива II цепь (ВЛ 220 кВ Д-142), произошел ее излом и падение провода на землю, и как следствие отключение ВЛ 220 кВ Седановский ПП - Джижива II цепь (ВЛ 220 кВ Д-142) от действия защит. | Провести внеочередной осмотр ВЛ 220 кВ Седановский ПП - Джижива II цепь (ВЛ 220 кВ Д-142) на предмет выявления загнивания траверс данного типа опор. | 2024-10-31
СЭС | 61 | 2 | 10 | 2024-10-02 12:10 | 02.10.2024 12:10 | КЛ 6 кВ ГПП-2 - АГ от ПС 35 кВ ГПП-2 | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | В результате порывистого ветра и осадков в виде мокрого снега произошло снижение изоляционных свойств проходных изоляторов ТП-8/16 в зоне ответственности потребителя СНТ "Лесная поляна". | Подготовить претензионное письмо СНТ «лесная поляна» с рекомендациями своевременного обслуживания закрепленного оборудования. | 2024-10-18
СЭС |  |  |  | 2024-10-02 12:10 | 02.10.2024 12:10 | КЛ 6 кВ ГПП-2 - АГ от ПС 35 кВ ГПП-2 | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | В результате снижение изоляционных свойств проходных изоляторов потребительского ТП-8/16 произошло перекрытие по проходным изоляторам ТП-8/16 с отключением КЛ 6 кВ ГПП-2 - АГ от ПС 35 кВ ГПП-2.
СЭС | 62 | 813 | 10 | 2024-10-09 03:42 | 09.10.2024 17:11 | ВЛ 110 кВ Черная - Коршуниха | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Вследствие выполнения некачественного монтажа во время реконструкции ВЛ 110 кВ Черная - Коршуниха в 2005 году (перенос провода с деревянных опор на металлические) организацией ЛЭПстрой обводного шлейфа ф. В на опоре № 404, выразившегося в некачественном соединении проводов разного сечения (АС-400/51, АС-120/24), произошло перегорание провода низшего сечения. | Выполнить тепловизионный контроль соединителей провода подобного типа при переходе с АС-400/51 на АС-120/24 ВЛ 110 кВ Черная – Коршуниха на опорах 404, 397. | 2024-11-29
СЭС |  |  |  | 2024-10-09 03:42 | 09.10.2024 17:11 | ВЛ 110 кВ Черная - Коршуниха | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Вследствие перегорания обводного шлейфа ф. В на опоре № 404 ВЛ 110 кВ Черная - Коршуниха произошло термическое повреждение и пережог данного шлейфа на расстоянии 50 мм от аппаратного зажима и зависание его в воздухе.
СЭС | 63 | 988 | 10 | 2024-10-16 01:11 | 16.10.2024 01:11 | ВЛ 220 кВ Усть-Илимская ГЭС-Сибирская с отпайками (ВЛ 246), ВЛ 220 кВ Усть-Илимская ГЭС-Таёжная 1 цепь с отпайкой на ПС № 3, ПС 220 кВ ВМ-6-1Б | 220 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Вследствие аварийного отключения 31.08.2024 года из-за прямого удара молнии в элементы опоры № 16 ВЛ 220 кВ Усть-Илимская ГЭС – Сибирская с отпайками (ВЛ-246), ВЛ 220 кВ Усть-Илимская ГЭС – Таежная I цепь с отпайкой на ПС №3 грозотрос (ТК-100) был подвержен термическому воздействию с внутренним повреждением в месте выхода из натяжного зажима крепления (НБ-2-6). В связи с обильным снегопадом и резким снижением температуры наружного воздуха, произошло натяжение грозотроса с последующим обрывом на выходе из натяжного зажима крепления на опоре № 18 ВЛ 220 кВ Усть-Илимская ГЭС – Сибирская с отпайками (ВЛ-246), ВЛ 220 кВ Усть-Илимская ГЭС – Таежная I цепь с отпайкой на ПС №3 в сторону приемного портала ПС 220 кВ № 3 | Выполнить монтаж грозотроса с приемного портала ПС 220 кВ №3 до оп. 18 ВЛ 220 кВ Усть-Илимская ГЭС – Сибирская с отпайками (ВЛ-246), ВЛ 220 кВ Усть-Илимская ГЭС – Таежная I цепь с отпайкой на ПС №3 | 2025-04-30
СЭС |  |  |  | 2024-10-16 01:11 | 16.10.2024 01:11 | ВЛ 220 кВ Усть-Илимская ГЭС-Сибирская с отпайками (ВЛ 246), ВЛ 220 кВ Усть-Илимская ГЭС-Таёжная 1 цепь с отпайкой на ПС № 3, ПС 220 кВ ВМ-6-1Б | 220 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | В результате обрыва и падения грозотроса произошло нарушение воздушного промежутка между грозотросом и проводом фазы «С» ВЛ 220 кВ Усть-Илимская ГЭС–Таежная I цепь с отпайкой на ПС №3, проводом фазы «А» ВЛ 220 кВ Усть-Илимская ГЭС – Сибирская с отпайками (ВЛ-246) на опоре № 18, что привело к отключению ВЛ с успешным АПВ. | Выполнить замену изоляции на натяжной изолирующей подвеске верхней фаза «С» оп. № 18 ВЛ 220 кВ Усть-Илимская ГЭС – Таежная I цепь с отпайкой на ПС №3 (ПС-120- 6 шт.), | 2025-04-30
СЭС |  |  |  | 2024-10-16 01:11 | 16.10.2024 01:11 | ВЛ 220 кВ Усть-Илимская ГЭС-Сибирская с отпайками (ВЛ 246), ВЛ 220 кВ Усть-Илимская ГЭС-Таёжная 1 цепь с отпайкой на ПС № 3, ПС 220 кВ ВМ-6-1Б | 220 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | В результате обрыва и падения грозотроса произошло нарушение воздушного промежутка между грозотросом и проводом фазы «С» ВЛ 220 кВ Усть-Илимская ГЭС–Таежная I цепь с отпайкой на ПС №3, проводом фазы «А» ВЛ 220 кВ Усть-Илимская ГЭС – Сибирская с отпайками (ВЛ-246) на опоре № 18, что привело к отключению ВЛ с успешным АПВ. | Выполнить измерение сопротивления заземляющих устройств на опорах № 16, 17, 18 ВЛ 220 кВ Усть-Илимская ГЭС – Таежная I цепь с отпайкой на ПС №3 и ВЛ 220 кВ Усть-Илимская ГЭС – Сибирская с отпайками (ВЛ-246) | 2025-04-30
СЭС |  |  |  | 2024-10-16 01:11 | 16.10.2024 01:11 | ВЛ 220 кВ Усть-Илимская ГЭС-Сибирская с отпайками (ВЛ 246), ВЛ 220 кВ Усть-Илимская ГЭС-Таёжная 1 цепь с отпайкой на ПС № 3, ПС 220 кВ ВМ-6-1Б | 220 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | В результате обрыва и падения грозотроса произошло нарушение воздушного промежутка между грозотросом и проводом фазы «С» ВЛ 220 кВ Усть-Илимская ГЭС–Таежная I цепь с отпайкой на ПС №3, проводом фазы «А» ВЛ 220 кВ Усть-Илимская ГЭС – Сибирская с отпайками (ВЛ-246) на опоре № 18, что привело к отключению ВЛ с успешным АПВ. | Выполнить внеочередной осмотр состояния грозотроса ВЛ 220 кВ Усть-Илимская ГЭС – Сибирская с отпайками (ВЛ-246), ВЛ 220 кВ Усть-Илимская ГЭС – Таежная I цепь с отпайкой на ПС №3 | 2024-11-30
СЭС |  |  |  | 2024-10-16 01:11 | 16.10.2024 01:11 | ВЛ 220 кВ Усть-Илимская ГЭС-Сибирская с отпайками (ВЛ 246), ВЛ 220 кВ Усть-Илимская ГЭС-Таёжная 1 цепь с отпайкой на ПС № 3, ПС 220 кВ ВМ-6-1Б | 220 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | В результате обрыва и падения грозотроса произошло нарушение воздушного промежутка между грозотросом и проводом фазы «С» ВЛ 220 кВ Усть-Илимская ГЭС–Таежная I цепь с отпайкой на ПС №3, проводом фазы «А» ВЛ 220 кВ Усть-Илимская ГЭС – Сибирская с отпайками (ВЛ-246) на опоре № 18, что привело к отключению ВЛ с успешным АПВ. | Рассмотреть возможность исключения из схемы высокочастотного заградителя ВЗ-100-0,5 | 2025-04-30
СЭС | 64 | 917 | 10 | 2024-10-28 12:13 | 28.10.2024 17:26 | ВЛ 220 кВ Братская ГЭС - БрАЗ VII цепь | 220 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | В результате производственной деятельности на территории ПАО «РУСАЛ Братск» и тем, что проектом на строительство ВЛ 220 кВ Братская-ГЭС-БрАЗ VII цепь не была предусмотрена установка на опоры усиленной изоляции, произошло загрязнение гирлянды стеклянных изоляторов на промежуточной опоре № 104 нижней фазы С ВЛ-220кВ Братская ГЭС – БрАЗ VII цепь (Приложение 2). | Произвести внеочередной верховой осмотр ВЛ 220 кВ Братская ГЭС – БрАЗ VII цепь на расстоянии 3 км от п/с БРАЗ на предмет выявления загрязнения изоляции на опорах в аналогичных атмосферных условиях. | 2024-11-15
СЭС |  |  |  | 2024-10-28 12:13 | 28.10.2024 17:26 | ВЛ 220 кВ Братская ГЭС - БрАЗ VII цепь | 220 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | При неблагоприятных погодных условиях, выразившихся в виде дождя с мокрым снегом произошло увлажнение загрязнения и снижение изоляции гирлянды фазы С опоры 104 ВЛ-220кВ Братская ГЭС – БрАЗ VII цепь с последующим протеканием тока КЗ с провода на траверсу и отключением данной ВЛ. | Заменить гирлянду изоляторов нижней фазы С на опоре №104 ВЛ 220 кВ Братская ГЭС – БрАЗ VII цепь на гирлянду изоляторов ПСГ-120. | 2024-12-30
СЭС |  |  |  | 2024-10-28 12:13 | 28.10.2024 17:26 | ВЛ 220 кВ Братская ГЭС - БрАЗ VII цепь | 220 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | При неблагоприятных погодных условиях, выразившихся в виде дождя с мокрым снегом произошло увлажнение загрязнения и снижение изоляции гирлянды фазы С опоры 104 ВЛ-220кВ Братская ГЭС – БрАЗ VII цепь с последующим протеканием тока КЗ с провода на траверсу и отключением данной ВЛ. | Провести анализ листов верхового осмотра согласно п. 3.1.1. и разработать мероприятия по устранению замечаний. | 2024-11-30
СЭС | 65 | 814 | 11 | 2024-11-01 11:22 | 01.11.2024 20:02 | ДЗЛ ВЛ-110кВ БЛПК-Опорная I цепь с отпайками | 110 | Устройства релейной защиты и автоматики | Выполнение оперативным персоналом филиала АО «ИЭСК» Северные электрические сети переключений в схемах РЗА на ПС 220 кВ Опорная и ПС 220 кВ БЛПК при выводе из работы ДЗЛ ВЛ-110кВ БЛПК-Опорная I цепь с отпайками без программы переключений, не исполнение оперативных указаний, изложенных в «Дополнении к общей инструкции по УРЗА на ПС 220 кВ Опорная (ПС 220 кВ БЛПК)», «Инструкции по обслуживанию УРЗА и СА ЛЭП и оборудования ПС 220 кВ Опорная (ПС 220 кВ БЛПК») и режимных карт на шкафах № 79, 80 по выводу из работы ДЗЛ ВЛ-110кВ БЛПК-Опорная I цепь с отпайками. В результате оперативным персоналом на ПС 220 кВ БЛПК не были переведены ключи 01SA7 «Выбор выключателя» и 01SA6 «Выбор выключателя» в положение «Отключено», вследствие чего, при прохождении команды ТО № 1 с ПС 220 кВ Опорная на полукомплект БЭМП РУ-ДЗЛ на ПС 220 БЛПК произошло отключение В-110 Опорная-1 действием ТО от ДЗЛ с запретом АПВ на ПС 220 кВ БЛПК. | Выполнить оперативному персоналу внеочередной осмотр положения переключающих устройств, выведенных из работы УРЗА: - на соответствие инструкциям по оперативному обслуживанию (эксплуатации) соответствующего УРЗА; - на наличие актуальных режимных карт, расположенных возле переключающих устройств этих УРЗА. | 2024-12-25
СЭС |  |  |  | 2024-11-01 11:22 | 01.11.2024 20:02 | ДЗЛ ВЛ-110кВ БЛПК-Опорная I цепь с отпайками | 110 | Устройства релейной защиты и автоматики | Выполнение оперативным персоналом филиала АО «ИЭСК» Северные электрические сети переключений в схемах РЗА на ПС 220 кВ Опорная и ПС 220 кВ БЛПК при выводе из работы ДЗЛ ВЛ-110кВ БЛПК-Опорная I цепь с отпайками без программы переключений, не исполнение оперативных указаний, изложенных в «Дополнении к общей инструкции по УРЗА на ПС 220 кВ Опорная (ПС 220 кВ БЛПК)», «Инструкции по обслуживанию УРЗА и СА ЛЭП и оборудования ПС 220 кВ Опорная (ПС 220 кВ БЛПК») и режимных карт на шкафах № 79, 80 по выводу из работы ДЗЛ ВЛ-110кВ БЛПК-Опорная I цепь с отпайками. В результате оперативным персоналом на ПС 220 кВ БЛПК не были переведены ключи 01SA7 «Выбор выключателя» и 01SA6 «Выбор выключателя» в положение «Отключено», вследствие чего, при прохождении команды ТО № 1 с ПС 220 кВ Опорная на полукомплект БЭМП РУ-ДЗЛ на ПС 220 БЛПК произошло отключение В-110 Опорная-1 действием ТО от ДЗЛ с запретом АПВ на ПС 220 кВ БЛПК. | Провести оперативному персоналу филиала АО «ИЭСК» Северные электрические сети внеплановый производственный инструктаж по теме: «Порядок выполнения переключений в схемах РЗА с использованием только предназначенных для этих целей переключающих устройств, указанных в инструкции по оперативному обслуживанию (эксплуатации) соответствующего устройства РЗА»; «Порядок выполнения периодического контроля соответствия переключающих устройств УРЗА эксплуатационному состоянию самих УРЗА. Действия при выявлении несоответствий». | 2024-12-25
СЭС |  |  |  | 2024-11-01 11:22 | 01.11.2024 20:02 | ДЗЛ ВЛ-110кВ БЛПК-Опорная I цепь с отпайками | 110 | Устройства релейной защиты и автоматики | Выполнение оперативным персоналом филиала АО «ИЭСК» Северные электрические сети переключений в схемах РЗА на ПС 220 кВ Опорная и ПС 220 кВ БЛПК при выводе из работы ДЗЛ ВЛ-110кВ БЛПК-Опорная I цепь с отпайками без программы переключений, не исполнение оперативных указаний, изложенных в «Дополнении к общей инструкции по УРЗА на ПС 220 кВ Опорная (ПС 220 кВ БЛПК)», «Инструкции по обслуживанию УРЗА и СА ЛЭП и оборудования ПС 220 кВ Опорная (ПС 220 кВ БЛПК») и режимных карт на шкафах № 79, 80 по выводу из работы ДЗЛ ВЛ-110кВ БЛПК-Опорная I цепь с отпайками. В результате оперативным персоналом на ПС 220 кВ БЛПК не были переведены ключи 01SA7 «Выбор выключателя» и 01SA6 «Выбор выключателя» в положение «Отключено», вследствие чего, при прохождении команды ТО № 1 с ПС 220 кВ Опорная на полукомплект БЭМП РУ-ДЗЛ на ПС 220 БЛПК произошло отключение В-110 Опорная-1 действием ТО от ДЗЛ с запретом АПВ на ПС 220 кВ БЛПК. | Провести персоналу РЗА внеплановый производственный инструктаж по теме: «Порядок выполнения периодического контроля соответствия эксплуатационного состояния устройств. Действия при выявлении несоответствий». | 2024-12-25
СЭС |  |  |  | 2024-11-01 11:22 | 01.11.2024 20:02 | ДЗЛ ВЛ-110кВ БЛПК-Опорная I цепь с отпайками | 110 | Устройства релейной защиты и автоматики | Выполнение оперативным персоналом филиала АО «ИЭСК» Северные электрические сети переключений в схемах РЗА на ПС 220 кВ Опорная и ПС 220 кВ БЛПК при выводе из работы ДЗЛ ВЛ-110кВ БЛПК-Опорная I цепь с отпайками без программы переключений, не исполнение оперативных указаний, изложенных в «Дополнении к общей инструкции по УРЗА на ПС 220 кВ Опорная (ПС 220 кВ БЛПК)», «Инструкции по обслуживанию УРЗА и СА ЛЭП и оборудования ПС 220 кВ Опорная (ПС 220 кВ БЛПК») и режимных карт на шкафах № 79, 80 по выводу из работы ДЗЛ ВЛ-110кВ БЛПК-Опорная I цепь с отпайками. В результате оперативным персоналом на ПС 220 кВ БЛПК не были переведены ключи 01SA7 «Выбор выключателя» и 01SA6 «Выбор выключателя» в положение «Отключено», вследствие чего, при прохождении команды ТО № 1 с ПС 220 кВ Опорная на полукомплект БЭМП РУ-ДЗЛ на ПС 220 БЛПК произошло отключение В-110 Опорная-1 действием ТО от ДЗЛ с запретом АПВ на ПС 220 кВ БЛПК. | Выполнить разработку типовых программ переключений по выводу из работы/вводу в работу ДЗЛ ВЛ-110кВ БЛПК-Опорная I цепь с отпайками и ДЗЛ ВЛ-110кВ БЛПК-Опорная II цепь с отпайкой на ПС Промбаза. | 2024-12-25
СЭС |  |  |  | 2024-11-01 11:22 | 01.11.2024 20:02 | ДЗЛ ВЛ-110кВ БЛПК-Опорная I цепь с отпайками | 110 | Устройства релейной защиты и автоматики | Выполнение оперативным персоналом филиала АО «ИЭСК» Северные электрические сети переключений в схемах РЗА на ПС 220 кВ Опорная и ПС 220 кВ БЛПК при выводе из работы ДЗЛ ВЛ-110кВ БЛПК-Опорная I цепь с отпайками без программы переключений, не исполнение оперативных указаний, изложенных в «Дополнении к общей инструкции по УРЗА на ПС 220 кВ Опорная (ПС 220 кВ БЛПК)», «Инструкции по обслуживанию УРЗА и СА ЛЭП и оборудования ПС 220 кВ Опорная (ПС 220 кВ БЛПК») и режимных карт на шкафах № 79, 80 по выводу из работы ДЗЛ ВЛ-110кВ БЛПК-Опорная I цепь с отпайками. В результате оперативным персоналом на ПС 220 кВ БЛПК не были переведены ключи 01SA7 «Выбор выключателя» и 01SA6 «Выбор выключателя» в положение «Отключено», вследствие чего, при прохождении команды ТО № 1 с ПС 220 кВ Опорная на полукомплект БЭМП РУ-ДЗЛ на ПС 220 БЛПК произошло отключение В-110 Опорная-1 действием ТО от ДЗЛ с запретом АПВ на ПС 220 кВ БЛПК. | Выполнить пересмотр Рабочей инструкции по производству переключений в электроустановках операционной зоны филиала СЭС в части дополнения требования составления программ (типовых программ) переключений при выводе из работы/вводе в работу УРЗА на нескольких объектах. | 2024-12-25
СЭС |  |  |  | 2024-11-01 11:22 | 01.11.2024 20:02 | ДЗЛ ВЛ-110кВ БЛПК-Опорная I цепь с отпайками | 110 | Устройства релейной защиты и автоматики | Выполнение оперативным персоналом филиала АО «ИЭСК» Северные электрические сети переключений в схемах РЗА на ПС 220 кВ Опорная и ПС 220 кВ БЛПК при выводе из работы ДЗЛ ВЛ-110кВ БЛПК-Опорная I цепь с отпайками без программы переключений, не исполнение оперативных указаний, изложенных в «Дополнении к общей инструкции по УРЗА на ПС 220 кВ Опорная (ПС 220 кВ БЛПК)», «Инструкции по обслуживанию УРЗА и СА ЛЭП и оборудования ПС 220 кВ Опорная (ПС 220 кВ БЛПК») и режимных карт на шкафах № 79, 80 по выводу из работы ДЗЛ ВЛ-110кВ БЛПК-Опорная I цепь с отпайками. В результате оперативным персоналом на ПС 220 кВ БЛПК не были переведены ключи 01SA7 «Выбор выключателя» и 01SA6 «Выбор выключателя» в положение «Отключено», вследствие чего, при прохождении команды ТО № 1 с ПС 220 кВ Опорная на полукомплект БЭМП РУ-ДЗЛ на ПС 220 БЛПК произошло отключение В-110 Опорная-1 действием ТО от ДЗЛ с запретом АПВ на ПС 220 кВ БЛПК. | Включить в программы технической учебы оперативного персонала темы: оперативные переключения в устройствах РЗА; составление программ переключений и бланков переключений при выполнении переключений в устройствах РЗА; проверка соответствия положения переключающих устройств РЗА режимным картам и инструкциям по оперативному обслуживанию (эксплуатации) соответствующего УРЗА. | 2024-12-25
СЭС | 66 | 999 | 11 | 2024-11-11 13:32 | 11.11.2024 13:32 | ВЛ 110 кВ Лена-Киренск 2 цепь с отпайками | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | В результате расстрела неизвестными лицами элементов гирлянды изоляторов, на опоре № 1А ф. «В» ВЛ 110 кВ Лена-Киренск 2 цепь с отпайками, произошло отключение ВЛ от защит. | Произвести замену гирлянды изоляторов на опоре № 1А, ф. «В» ВЛ 110 кВ Лена-Киренск 2 цепь с отпайка | 2025-03-31
СЭС |  |  |  | 2024-11-11 13:32 | 11.11.2024 13:32 | ВЛ 110 кВ Лена-Киренск 2 цепь с отпайками | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Вследствие нарушения изоляционных свойств гирлянды изоляторов произошел пробой изоляции на изолированные элементы траверсы, что привело к короткому замыканию и отключению ВЛ 110 кВ Лена-Киренск 2 цепь с отпайками с успешным АПВ. | Направить заявление в полицию по факту расстрела изоляторов | 2024-11-30
СЭС | 67 | 3 | 11 | 2024-11-12 15:10 | 12.11.2024 18:00 | ВЛ 10 кВ Березняки - Строитель | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | В результате падения сгнившего дерева из не охранной зоны ВЛ на провода ВЛ 10 кВ Березняки-Строитель на оп. 260 произошел срыв проводов ф А,В с изоляторов на металлическую траверсу опоры | Восстановить изоляцию провода ВЛ 10 кВ Березняки-Строитель на опоре 260 | 2024-11-13
СЭС |  |  |  | 2024-11-12 15:10 | 12.11.2024 18:00 | ВЛ 10 кВ Березняки - Строитель |  |  | В результате срыва проводов ф.А и ф.В ВЛ 10 кВ Березняки-Строитель на опоре 260 произошло короткое замыкание с отключением линии от защит | Произвести послеаварийный осмотр участка линии ВЛ 10 кВ Березняки-Строитель | 2024-11-13
СЭС | 68 | 1 | 11 | 2024-11-18 20:21 | 18.11.2024 20:51 | ВЛ 35 кВ Киренга-Небель+ ПС Лена | 220 | Устройства релейной защиты и автоматики | Дефект изготовления элемента, входящего в состав устройства модуля ЦК SDH ПРМ/ПРД АК ТриТОН по ВОЛС ВЛ 220 кВ Усть-Кут – Лена на ПС 220 кВ Лена (ООО «Уралэнергосервис», 2017 года изготовления), заключающийся в ухудшении его характеристик, приведший к нарушению функционирования модуля ЦК SDH и снижению помехозащищённости ПРМ/ПРД АК ТриТОН по ВОЛС ВЛ 220 кВ Усть-Кут – Лена на ПС 220 кВ Лена. | Провести на ПС 220 кВ Лена, ПС 220 кВ Коршуниха и на ПС 220 кВ Рудногорская внеплановое техническое обслуживание устройств ПА: - УОН ПС 220 кВ Рудногорская (ЭКРА 222 0203), - УОН ПС 220 кВ Коршуниха (ЭКРА 222 0203), - УОН ПС 220 кВ Лена (ЭКРА 222 0203), в которых используются реле типа Finder 62.33.9.220.0000, с проверками электромагнитных катушек. По результатам проверок устранить выявленные замечания (при наличии) | 2025-02-15
СЭС |  |  |  | 2024-11-18 20:21 | 18.11.2024 20:51 | ВЛ 35 кВ Киренга-Небель+ ПС Лена | 220 | Устройства релейной защиты и автоматики | Дефектный элемент в составе устройства модуля ЦК SDH ПРМ/ПРД АК ТриТОН по ВОЛС ВЛ 220 кВ Усть-Кут – Лена на ПС 220 кВ Лена (ООО «Уралэнергосервис», 2017 года изготовления) и причина возникновения данного дефекта, приведшего к неправильному (ложному) формированию команд противоаварийной автоматики, не выявлены | Направить в ООО ПНП «Вектор-А» претензионное письмо о допущенных персоналом нарушениях при выполнении наладки шкафа РЗА № 106 «УОН» на ПС 220 кВ Киренга | 2025-02-15
СЭС |  |  |  | 2024-11-18 20:21 | 18.11.2024 20:51 | ВЛ 35 кВ Киренга-Небель+ ПС Лена | 220 | Устройства релейной защиты и автоматики | Дефектный элемент в составе устройства модуля ЦК SDH ПРМ/ПРД АК ТриТОН по ВОЛС ВЛ 220 кВ Усть-Кут – Лена на ПС 220 кВ Лена (ООО «Уралэнергосервис», 2017 года изготовления) и причина возникновения данного дефекта, приведшего к неправильному (ложному) формированию команд противоаварийной автоматики, не выявлены | Провести внеплановый производственный инструктаж персоналу СРЗА Северные ЭС АО «ИЭСК» на темы: - «Требования к проведению приемки вновь вводимых (реконструированных) устройств РЗА после окончания пусконаладочных работ, проводимых наладочными (подрядными) организациями» - «Особенности проверки взаимодействия устройства РЗА с другими устройствами РЗА косвенным способом» | 2025-01-31
СЭС | 69 | 4 | 11 | 2024-11-23 19:53 | 23.11.2024 20:22 | ВЛ 10 кВ Межница-228 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | В результате повторяющихся неблагоприятных погодных явлений (влажность, перепады температуры) произошло насыщение влагой КЛ 10 кВ Межница-228 ф.1 - опора №1, со снижением изоляционных свойств. | Выполнить ремонт КЛ 10 кВ Межница-228 ф.1 - опора №1 | 2024-12-31
СЭС |  |  |  | 2024-11-23 19:53 | 23.11.2024 20:22 | ВЛ 10 кВ Межница-228 |  |  | Снижение изоляционных свойств привело к повреждению КЛ 10 кВ Межница-228 ф.1 - опора №1, и повреждению разрядников фазы «В», «С» на опоре №1. | Выполнить высоковольтные испытания КЛ 10 кВ Межница-228 ф.1 - опора №1 после ремонта | 2024-12-31
СЭС |  |  |  | 2024-11-23 19:53 | 23.11.2024 20:22 | ВЛ 10 кВ Межница-228 |  |  | Снижение изоляционных свойств привело к повреждению КЛ 10 кВ Межница-228 ф.1 - опора №1, и повреждению разрядников фазы «В», «С» на опоре №1. | Выполнить замену разрядников РТФ-10 кВ на ОПН 10 кВ на опоре № 1 ВЛ 10 кВ Межница-228 | 2024-12-31
СЭС | 70 | 918 | 11 | 2024-11-22 17:31 | 23.11.2024 14:49 | ПС 220 кВ Падунская трансформатор Т-3 | 220 | Электротехническое оборудование 110 кВ и выше трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов | При производстве переключений по вводу в работу ВЛ 220кВ Братская ГЭС-Падунская I на ПС 220 кВ Падунская, во время осмотра оперативным персоналом была обнаружена трещина в нижнем фланце верхнего изолятора разъединителя ТР-220 Т-3 ф.С , что привело к запрету оперирования разъединителем ТР-220 Т-3 и выводу в ремонт Т-3 и ВЛ 220кВ Братская ГЭС – Падунская I цепь. | Выполнить замену фарфоровых изоляторов на разъединителе ТР-220 Т-3 на полимерные на ПС Падунская. | 2024-11-29
СЭС |  |  |  | 2024-11-22 17:31 | 23.11.2024 14:49 | ПС 220 кВ Падунская трансформатор Т-3 | 220 | Электротехническое оборудование 110 кВ и выше трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов | В процессе длительной эксплуатации (срок службы более 25 лет), вследствие воздействия внешних факторов (атмосферные осадки, перепады температур, механических воздействий при оперировании разъединителями и т.д.) произошло появление и развитие внешней трещины на нижнем фланце верхнего опорного изолятора разъединителя ТР-220 Т-3 фазы «С», что привело к запрету оперирования разъединителем ТР-220 Т-3 и выводу в ремонт Т-3 и ВЛ 220кВ Братская ГЭС – Падунская I цепь. | Провести внеплановый мастерский осмотр опорно-стержневой изоляции разъединителей РНД(З)-220кВ на ПС 220кВ СПС. По результатам осмотров принять меры к устранению дефектов. | 2024-12-31
СЭС | 71 | 706 | 12 | 2024-12-01 23:49 | 02.12.2024 20:46 | ВЛ 35 кВ Киренга – Небель | 35 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Вследствие выдавливания вертикально из грунта опоры №22, находящейся в болотистой местности, под воздействием низких температур окружающего воздуха произошло тяжение проводов и подтяжка провода фазы «А» к консоли на дополнительной стойке в пролете опор № 22-23. Вследствие выдавленной вертикально из грунта опоры № 51, находящейся в болотистой местности, с дальнейшим наклоном её в сторону опоры № 52, под воздействием низких температур окружающего воздуха произошло тяжение проводов и обрыв провода на опоре № 51 фазы «В» с подтяжкой проводов фаз «А», «С» к траверсе. | Произвести перетяжку провода в пролете опор № 22-23 ВЛ 35 кВ Киренга – Небель с добавлением дополнительной изоляции на фазах «А» и «С» на опоре 23. | 2024-12-03
СЭС |  |  |  | 2024-12-01 23:49 | 02.12.2024 20:46 | ВЛ 35 кВ Киренга – Небель | 35 | Линии электропередачи 6-35 кВ | При обрыве провода на фазы «В» на опоре №51, произошло его падение с замыканием на землю. | Произвести ремонт провода фазы «В» в пролете опор № 51-52 ВЛ 35 кВ Киренга – Небель | 2024-12-03
СЭС |  |  |  | 2024-12-01 23:49 | 02.12.2024 20:46 | ВЛ 35 кВ Киренга – Небель | 35 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Вследствие выдавливания вертикально из грунта опоры №22, находящейся в болотистой местности, под воздействием низких температур окружающего воздуха произошло тяжение проводов и подтяжка провода фазы «А» к консоли на дополнительной стойке в пролете опор № 22-23. Вследствие выдавленной вертикально из грунта опоры № 51, находящейся в болотистой местности, с дальнейшим наклоном её в сторону опоры № 52, под воздействием низких температур окружающего воздуха произошло тяжение проводов и обрыв провода на опоре № 51 фазы «В» с подтяжкой проводов фаз «А», «С» к траверсе. | Произвести перетяжку проводов фаз «А» и «С» в пролетах опор № 51-52-53 ВЛ 35 кВ Киренга – Небель. | 2024-12-03
СЭС |  |  |  | 2024-12-01 23:49 | 02.12.2024 20:46 | ВЛ 35 кВ Киренга – Небель | 35 | Линии электропередачи 6-35 кВ | При обрыве провода на фазы «В» на опоре №51, произошло его падение с замыканием на землю. | Выполнить ремонт опор и провода согласно дефектных ведомостей, составленных по результатам внепланового осмотра. | 2025-11-30
СЭС |  |  |  | 2024-12-01 23:49 | 02.12.2024 20:46 | ВЛ 35 кВ Киренга – Небель | 35 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Вследствие выдавливания вертикально из грунта опоры №22, находящейся в болотистой местности, под воздействием низких температур окружающего воздуха произошло тяжение проводов и подтяжка провода фазы «А» к консоли на дополнительной стойке в пролете опор № 22-23. Вследствие выдавленной вертикально из грунта опоры № 51, находящейся в болотистой местности, с дальнейшим наклоном её в сторону опоры № 52, под воздействием низких температур окружающего воздуха произошло тяжение проводов и обрыв провода на опоре № 51 фазы «В» с подтяжкой проводов фаз «А», «С» к траверсе. | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 35 кВ Киренга-Небель на наличие критических дефектов на ВЛ. | 2025-01-31
СЭС |  |  |  | 2024-12-01 23:49 | 02.12.2024 20:46 | ВЛ 35 кВ Киренга – Небель | 35 | Линии электропередачи 6-35 кВ | При обрыве провода на фазы «В» на опоре №51, произошло его падение с замыканием на землю. | По результатам внепланового осмотра составить листы осмотра и дефектные ведомости. | 2025-02-28
СЭС | 72 | 707 | 12 | 2024-12-02 21:01 | 04.12.2024 04:16 | ВЛ 35 кВ Киренга – Небель | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Вследствие выдавленной вертикально из грунта опоры №51, находящейся в болотистой местности, с дальнейшим наклоном ее в сторону опоры №52, под воздействием низких температур окружающего воздуха произошло тяжение проводов и обрыв провода на опоре №51 фазы «В». | Произвести ремонт провода фазы «В» в пролете опор № 51-52 ВЛ 35 кВ Киренга – Небель | 2024-12-03
СЭС |  |  |  | 2024-12-02 21:01 | 04.12.2024 04:16 | ВЛ 35 кВ Киренга – Небель | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | При обрыве провода фазы «В» на опоре №51, произошло его падение с замыканием на землю. | Произвести перетяжку проводов фаз «А» и «С» в пролетах опор № 51-52-53 ВЛ 35 кВ Киренга – Небель. | 2024-12-03
СЭС | 73 | 6 | 12 | 2024-12-03 20:13 | 03.12.2024 20:13 | ВЛ 10 кВ Салтыково – Алымовка | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | В следствие проезда негабаритной техники в месте пересечения с автомобильной дорогой пролете опор №46-47. | В месте пересечения с автомобильной дорогой в пролете опор №46-47 установить дорожный знак «ограничения высоты». | 2025-02-28
СЭС |  |  |  | 2024-12-03 20:13 | 03.12.2024 20:13 | ВЛ 10 кВ Салтыково – Алымовка | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Схлёст проводов в следствии проезда негабаритной техники.
СЭС | 74 | 7 | 12 | 2024-12-05 17:21 | 05.12.2024 19:26 | КЛ 10 кВ Симахинская-ТП-11-18-2 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | В результате повторяющихся неблагоприятных погодных явлений (влажность, перепады температуры) произошло насыщение влагой КЛ-10 кВ ТП-11-11 яч.3-ТП-11-20 яч.5, со снижением изоляционных свойств. | Выполнить ремонт КЛ-10 кВ ТП-11-11 яч.3-ТП-11-20 яч.5 | 2024-12-30
СЭС |  |  |  | 2024-12-05 17:21 | 05.12.2024 19:26 | КЛ 10 кВ Симахинская-ТП-11-18-2 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Снижение изоляционных свойств привело к повреждению КЛ-10 кВ ТП-11-11 яч.3-ТП-11-20 яч.5 | Выполнить высоковольтные испытания КЛ-10 кВ ТП-11-11 яч.3-ТП-11-20 яч.5 после ремонта. | 2024-12-30
СЭС | 75 | 8 | 12 | 2024-12-07 11:46 | 07.12.2024 11:59 | КВЛ 6 кВ 6-632 | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | В следствии сильных порывов ветра, произошло сближение друг к другу на недопустимое расстояние проводов в пролете опор 11-21 (один пролет) КВЛ 6 кВ 6-632 с последующим коротким замыканием | Выполнить перетяжку провода пролете опор 11-21 (один пролет) КВЛ 6 кВ 6-632 | 2024-12-30
СЭС |  |  |  | 2024-12-07 11:46 | 07.12.2024 11:59 | КВЛ 6 кВ 6-632 | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | В результате короткого замыкания произошло отключение ВМ-6-632 на ПС 220 кВ №6 от действия защит | - | -
СЭС | 76 | 19 | 12 | 2024-12-19 19:55 | 20.12.2024 00:08 | ВЛ 10 кВ Карьер - Карьер | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | В результате наезда экскаватора на питающий КЛ 10 кВ произошло его повреждение | - | -
СЭС |  |  |  | 2024-12-19 19:55 | 20.12.2024 00:08 | ВЛ 10 кВ Карьер - Карьер | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | В результате повреждения КЛ произошло повреждение изоляции с коротким замыканием в КЛ | - | -
СЭС | 77 | 20 | 12 | 2024-12-21 13:05 | 21.12.2024 14:32 | ВЛ 6 кВ Лена – ЦТП-3 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Повреждение в зоне обслуживания оборудования потребителя ОГУЭП "Облкоммунэнерго". | - | -
СЭС |  |  |  | 2024-12-21 13:05 | 21.12.2024 14:32 | ВЛ 6 кВ Лена – ЦТП-3 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Повреждение оборудования потребителя. | - | -
СЭС | 78 | 5 | 12 | 2024-12-22 15:10 | 22.12.2024 18:39 | ВЛ 10кВ Кузнецовка - Кузнецовка | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Вследствие дефекта изготовления опорного изолятора ИО-10-7,5, выразившегося в скрытых внутренних микротрещинах, произошло разрушение данного изолятора | Заменить опорный изолятор предохранителя Ф-С в РУ-10кВ ТП-260 (Куз) | 2024-12-22
СЭС |  |  |  | 2024-12-22 15:10 | 22.12.2024 18:39 | ВЛ 10кВ Кузнецовка - Кузнецовка | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | В результате разрушение опорного изолятора ИО-10-7,5 произошло перекрытие воздушного промежутка фазы С на ТП-260 (Куз) и как следствие отключение ВЛ-10 кВ Кузнецовка-Кузнецовка | Провести испытания опорной изоляции и силового трансформатора в ТП-260 (Куз) | 2024-12-24
СЭС | 79 | 9 | 12 | 2024-12-24 10:38 | 24.12.2024 10:38 | ВЛ 35 кВ Седановский ПП-Эдучанка-2 | 35 | Линии электропередачи 6-35 кВ | В следствие изморозевых отложений и налипания снега произошло провисание верхнего провода ф. В и приближение его на недопустимое расстояние к нижнему проводу ф. «С» в пролете опор №№ 60/23-60/24 (тип опор «Ласточкин хвост») ВЛ 35 кВ Седановский ПП- Эдучанка 2. | Выполнить осмотр ВЛ 35 кВ Седановский ПП- Эдучанка 2 на предмет выявления куржака на проводах. Принять меры по удалению куржака с проводов. | 2024-12-25
СЭС |  |  |  | 2024-12-24 10:38 | 24.12.2024 10:38 | ВЛ 35 кВ Седановский ПП-Эдучанка-2 | 35 | Линии электропередачи 6-35 кВ | В результате уменьшения изоляционного промежутка между фазами «В» и «С» в пролете опор №№ 60/23-60/24 ВЛ 35 кВ Седановский ПП- Эдучанка 2 произошло междуфазное замыкание и как следствие отключение данной ВЛ с успешным АПВ.
СЭС | 80 | 10 | 12 | 2024-12-25 15:01 | 26.12.2024 14:44 | ВЛ 10кВ Калтук -Молокозавод | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Старение фарфоровой изоляции 10кВ изолятора ф «А» на ж\б опоре № 72 ВЛ10кВ Калтук –Молокозавод. | Заменить дефектный изолятор на опоре №72 ВЛ 10кВ Калтук- Молокозавод | 2024-12-26
СЭС |  |  |  | 2024-12-25 15:01 | 26.12.2024 14:44 | ВЛ 10кВ Калтук -Молокозавод | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Старение материала изоляции изолятора 10 кВ ф «А» на ж\б опоре № 72 ВЛ10кВ Калтук –Молокозавод привело к нарушению электрической изоляции ВЛ 10кВ Калтук-Молокозавод и срабатыванию защиты. | Выполнить осмотр ВЛ 10кВ Калтук- Молокозавод | 2024-12-26
СЭС | 81 | 11 | 12 | 2024-12-27 18:33 | 28.12.2024 08:01 | ВЛ 10 кВ Березняки - Строитель | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | По причине налипания снега на провод ВЛ 10 кВ Березняки-Строитель в пролете опор 78-79 ф В,С произошел его провис | Произвести послеаварийный осмотр линии ВЛ 10 кВ Березняки-Строитель | 2024-12-31
СЭС |  |  |  | 2024-12-27 18:33 | 28.12.2024 08:01 | ВЛ 10 кВ Березняки - Строитель | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | В результате провисания провода произошло нарушение электрической изоляции с коротким замыканием между фазами В,С
СЭС | 82 | 21 | 12 | 2024-12-28 10:13 | 29.12.2024 13:20 | ВЛ 10 кВ Городская-Чистые пруды | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Авария в сети потребителя СНТ Чистые пруды | - | -
СЭС |  |  |  | 2024-12-28 10:13 | 29.12.2024 13:20 | ВЛ 10 кВ Городская-Чистые пруды | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Нарушение электрической изоляции | - | -
СЭС | 83 | 12 | 12 | 2024-12-28 13:48 | 28.12.2024 15:14 | ПС 35 кВ Шестакова Т-1 | 35 | Электротехническое оборудование 6-35 кВ трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов | Причиной неселективного отключения В-6 кВ Т-1 и В-27,5 кВ Т-1 произошло в результате прочих воздействий | Произвести послеаварийную проверку защит В-6 кВ Селезнево с ревизией привода. | 2024-01-09
СЭС |  |  |  | 2024-12-28 13:48 | 28.12.2024 15:14 | ПС 35 кВ Шестакова Т-1 | 35 | Электротехническое оборудование 6-35 кВ трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов | В результате попадания насекомых между соленоидом и штоком отключения В-6 кВ Селезнево произошло неселективное отключение В-6 кВ Т-1 и В-27,5 кВ Т-1 ПС 27,5 кВ Шестаково.
СЭС | 84 | 22 | 12 | 2024-12-29 11:37 | 29.12.2024 13:20 | ВЛ 10 кВ Осетрово – Аэропорт-2 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | В зоне обслуживания оборудования потребителя ОГУЭП "Облкоммунэнерго" произошло падение деревьев в количестве двух штук в пролете опор №82-82/1 | - | -
СЭС |  |  |  | 2024-12-29 11:37 | 29.12.2024 13:20 | ВЛ 10 кВ Осетрово – Аэропорт-2 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Повреждение оборудования потребителя. | - | -
СЭС | 85 | 13 | 12 | 2024-12-30 03:39 | 30.12.2024 03:39 | ВЛ 35 кВ Седановский ПП-Эдучанка-2 | 35 | Линии электропередачи 6-35 кВ | В следствие изморозевых отложений и налипания снега произошло провисание верхнего провода ф. В и приближение его на недопустимое расстояние к нижнему проводу ф. «С» в пролете опор №№ 91-92 (тип опор «Ласточкин хвост») ВЛ 35 кВ Седановский ПП- Эдучанка 2. | Выполнить осмотр ВЛ 35 кВ Седановский ПП- Эдучанка 2 на предмет выявления куржака на проводах. Принять меры по удалению куржака с проводов. | 2024-01-09
СЭС |  |  |  | 2024-12-30 03:39 | 30.12.2024 03:39 | ВЛ 35 кВ Седановский ПП-Эдучанка-2 | 35 | Линии электропередачи 6-35 кВ | В результате уменьшения изоляционного промежутка между фазами «В» и «С» в пролете опор №№ 91-92 ВЛ 35 кВ Седановский ПП- Эдучанка 2 произошло междуфазное замыкание и как следствие отключение данной ВЛ с успешным АПВ.
СЭС | 86 | 14 | 12 | 2024-12-30 10:50 | 30.12.2024 12:47 | ВЛ 10 кВ Туба-Кедровый | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | В результате схода наледи произошел схлест проводов с межфазным коротким замыканием на ВЛ 10 кВ Туба-Кедровый | - | -
СЭС |  |  |  | 2024-12-30 10:50 | 30.12.2024 12:47 | ВЛ 10 кВ Туба-Кедровый | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | В результате межфазного короткого замыкания произошло аварийное отключение ВЛ 10 кВ Туба-Кедровый | - | -
СЭС | 87 | 15 | 12 | 2024-12-31 07:27 | 31.12.2024 07:27 | ВЛ 35 кВ Джижива-Червянка | 35 | Линии электропередачи 6-35 кВ | В следствие изморозевых отложений и налипания снега произошло провисание верхнего провода и приближение его на недопустимое расстояние к нижнему проводу в пролете опор №32-№33 (тип опор «Ласточкин хвост») ВЛ-35кВ Джижива-Червянка. | Выполнить осмотр ВЛ 35 кВ Джижива-Червянка на участке опор №1-№252 на предмет выявления куржака на проводах. | 2025-01-04
СЭС |  |  |  | 2024-12-31 07:27 | 31.12.2024 07:27 | ВЛ 35 кВ Джижива-Червянка | 35 | Линии электропередачи 6-35 кВ | В результате уменьшения изоляционного промежутка между фазами в пролете опор №32-№33 ВЛ-35кВ Джижива-Червянка произошло междуфазное замыкание и как следствие отключение данной ВЛ. | При выявлении куржака принять меры к его удалению. | 2025-01-04
СЭС | 88 | 16 | 12 | 2024-12-31 18:01 | 31.12.2024 18:01 | ВЛ 35 кВ Седановский ПП-Эдучанка-2 | 35 | Линии электропередачи 6-35 кВ | В следствие изморозевых отложений и налипания снега произошло провисание верхнего провода ф. «В» и приближение его на недопустимое расстояние к нижнему проводу ф. «С» в пролете опор №№ 1/3-1/4(отпайка на ПС Подъеланка) (тип опор «Ласточкин хвост») ВЛ 35 кВ Седановский ПП- Эдучанка 2. | Выполнить осмотр ВЛ 35 кВ Седановский ПП- Эдучанка 2 на предмет выявления куржака на проводах. Принять меры по удалению куржака с проводов. | 2025-01-09
СЭС |  |  |  | 2024-12-31 18:01 | 31.12.2024 18:01 | ВЛ 35 кВ Седановский ПП-Эдучанка-2 | 35 | Линии электропередачи 6-35 кВ | В результате уменьшения изоляционного промежутка между фазами «В» и «С» в пролете опор №№ 1/3-1/4(отпайка на ПС Подъеланка) ВЛ 35 кВ Седановский ПП- Эдучанка 2 произошло междуфазное замыкание и как следствие отключение данной ВЛ с успешным АПВ.
СЭС | 89 | 17 | 12 | 2024-12-31 23:42 | 31.12.2024 23:42 | ВЛ 35 кВ Седановский ПП-Эдучанка-1 | 35 | Линии электропередачи 6-35 кВ | В результате схода наледи произошел схлест проводов с межфазным коротким замыканием на отпайке на ПС 35 кВ РРС (ПАО «Мегафон») ВЛ 35 кВ Седановский ПП-Эдучанка-1 | - | -
СЭС |  |  |  | 2024-12-31 23:42 | 31.12.2024 23:42 | ВЛ 35 кВ Седановский ПП-Эдучанка-1 | 35 | Линии электропередачи 6-35 кВ | В результате межфазного короткого замыкания произошло отключение ВЛ 35 кВ Седановский ПП-Эдучанка-1 действием «МТЗ» с неуспешным АПВ. | - | -
СЭС | 90 | 18 | 12 | 2024-12-31 23:58 | 31.12.2024 23:58 | ВЛ 10 кВ Насосная | 35 | Линии электропередачи 6-35 кВ | В следствие изморозевых отложений и налипания снега произошло провисание верхнего провода и приближение его на недопустимое расстояние к нижнему проводу в пролете опор №82-№83 ВЛ-10кВ Кобляково-Насосная. | Выполнить осмотр ВЛ на предмет наличия куржака на проводах. Принять меры к его удалению. | 2025-01-05
СЭС |  |  |  | 2024-12-31 23:58 | 31.12.2024 23:58 | ВЛ 10 кВ Насосная | 35 | Линии электропередачи 6-35 кВ | В результате уменьшения изоляционного промежутка между фазами в пролете опор №82-№83 ВЛ-10кВ Кобляково-Насосная произошло междуфазное замыкание и как следствие отключение данной ВЛ с успешным АПВ.
СЭС | 1 | 705 | 1 | 2025-01-03 16:38 | 03.01.2025 16:38 | ВЛ 35 кВ Джижива-Червянка | 35 | Линии электропередачи 6-35 кВ | В следствие изморозевых отложений и налипания снега произошло провисание верхнего провода и приближение его на недопустимое расстояние к нижнему проводу в пролете опор №32-№33 (тип опор «Ласточкин хвост») ВЛ-35кВ Джижива-Червянка. | Выполнить осмотр ВЛ 35 кВ Джижива-Червянка на участке опор №1-№252 на предмет выявления куржака на проводах. | 2025-01-04
СЭС |  |  |  | 2025-01-03 16:38 | 03.01.2025 16:38 | ВЛ 35 кВ Джижива-Червянка | 35 | Линии электропередачи 6-35 кВ | В результате уменьшения изоляционного промежутка между фазами в пролете опор №32-№33 ВЛ-35кВ Джижива-Червянка произошло междуфазное замыкание и как следствие отключение данной ВЛ. | Выполнить установку распорок межфазных изолирующих РМИ-16/35-2,5-А между нижней и верхней фазами в пролете опор №32-№33 ВЛ-35кВ Джижива-Червянка | 2026-09-25
СЭС | 2 | 1 | 1 | 2025-01-04 17:45 | 04.01.2025 17:45 | ВЛ 10 кВ Кобляково-Насосная | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | В следствие изморозевых отложений и налипания снега произошло провисание верхнего провода и приближение его на недопустимое расстояние к нижнему проводу в пролете опор №84-№85 ВЛ-10кВ Кобляково-Насосная. | Выполнить осмотр ВЛ на предмет наличия куржака на проводах. Принять меры к его удалению. | 2025-01-05
СЭС |  |  |  | 2025-01-04 17:45 | 04.01.2025 17:45 | ВЛ 10 кВ Кобляково-Насосная | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Междуфазное замыкание при сходе куржака с провода и подсекание провода нижней фазы провода верхней фазы на опоре c вертикальным расположением проводов в пролёте опор №84-№85 ВЛ-10кВ Кобляково-Насосная. | Выполнить установку траверс с расположением «треугольника» для исключения с хлестов в пролете опор №84-№85 ВЛ-10кВ Кобляково-Насосная. | 2025-09-25
СЭС | 3 | 703 | 1 | 2025-01-05 19:31 | 05.01.2025 19:31 | ВЛ 35 кВ Седановский ПП-Эдучанка 1 | 35 | Линии электропередачи 6-35 кВ | В результате схода наледи произошел схлест проводов с межфазным коротким замыканием на отпайке на ПС 35 кВ РРС (ПАО «Мегафон») ВЛ 35 кВ Седановский ПП-Эдучанка-1 | Направить письмо в адрес потребителя ПАО «Мегафон» о необходимости принятия мер по содержанию объектов электроэнергетики в границах эксплуатационной ответственности | 2025-01-17
СЭС |  |  |  | 2025-01-05 19:31 | 05.01.2025 19:31 | ВЛ 35 кВ Седановский ПП-Эдучанка 1 | 35 | Линии электропередачи 6-35 кВ | В результате межфазного короткого замыкания произошло отключение ВЛ 35 кВ Седановский ПП-Эдучанка-1 действием «МТЗ» с успешным АПВ.
СЭС | 4 | 701 | 1 | 2025-01-07 09:43 | 07.01.2025 10:54 | ВЛ 35 кВ Сибирская-Дачная-1 | 35 | Линии электропередачи 6-35 кВ | В результате схождения наледи произошел схлест проводов с межфазным коротким замыканием на ВЛ 35 кВ Сибирская-Дачная-1 в пролете опор №183-184 | - | -
СЭС |  |  |  | 2025-01-07 09:43 | 07.01.2025 10:54 | ВЛ 35 кВ Сибирская-Дачная-1 | 35 | Линии электропередачи 6-35 кВ | В результате межфазного короткого замыкания произошло отключение ВЛ 35 кВ Сибирская-Дачная-1 действием «МТЗ» с неуспешным АПВ | - | -
СЭС | 5 | 702 | 1 | 2025-01-07 16:00 | 07.01.34 16:34 | ВЛ 35 кВ Седановский ПП-Эдучанка 2 | 35 | Линии электропередачи 6-35 кВ | В следствие изморозевых отложений и налипания снега произошло провисание верхнего провода ф. А и приближение его на недопустимое расстояние к нижнему проводу ф. «С» в пролете опор №№ 84-85 (тип опор «Ласточкин хвост») ВЛ 35 кВ Седановский ПП- Эдучанка 2. | Выполнить осмотр ВЛ 35 кВ Седановский ПП- Эдучанка 2 на предмет выявления куржака на проводах. Принять меры по удалению куржака с проводов. | 2025-01-10
СЭС |  |  |  | 2025-01-07 16:00 | 07.01.34 16:34 | ВЛ 35 кВ Седановский ПП-Эдучанка 2 | 35 | Линии электропередачи 6-35 кВ | В результате уменьшения изоляционного промежутка между фазами «А» и «С» в пролете опор №№ 84-85 ВЛ 35 кВ Седановский ПП- Эдучанка 2 произошло междуфазное замыкание и как следствие отключение данной ВЛ без успешного АПВ.
СЭС | 6 | 706 | 1 | 2025-01-12 13:31 | 12.01.2025 13:31 | ВЛ 35 кВ Седановский ПП-Эдучанка 2 | 35 | Линии электропередачи 6-35 кВ | В следствие изморозевых отложений и налипания снега произошло провисание верхнего провода и приближение его на недопустимое расстояние к нижнему проводу в пролете опор №60/6-60/7 (тип опор «Ласточкин хвост») ВЛ-35кВ Седановский ПП- Эдучанка 2 | Выполнить осмотр ВЛ 35 кВ Седановский ПП- Эдучанка 2 на предмет выявления куржака на проводах. Принять меры по удалению куржака с проводов в пролётах опор №60/6-№60/41. | 2025-01-13
СЭС |  |  |  | 2025-01-12 13:31 | 12.01.2025 13:31 | ВЛ 35 кВ Седановский ПП-Эдучанка 2 | 35 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Изморозевые отложения и налипание снега привели к провисанию верхнего провода и приближению его на недопустимое расстояние к нижнему проводу на опорах типа «Ласточкин хвост». Междуфазное замыкание ф. «А» и «С» в пролете опор №№ 60/6-60/7ВЛ 35 кВ Седановский ПП- Эдучанка 2 при уменьшении изоляционного промежутка. | Выполнить установку распорок межфазных изолирующих РМИ-16/35-2,5-А между ф. «А» и «С» в пролете опор №№ 60/6-60/7ВЛ 35 кВ Седановский ПП- Эдучанка 2 | 2026-09-25
СЭС | 7 | 704 | 1 | 2025-01-14 04:58 | 14.01.2025 4:58 | ВЛ 35 кВ Седановский ПП-Эдучанка 1 | 35 | Линии электропередачи 6-35 кВ | В результате схода наледи произошел схлест проводов с межфазным коротким замыканием на отпайке на ПС 35 кВ РРС (ПАО «Мегафон») ВЛ 35 кВ Седановский ПП-Эдучанка-1 | Направить письмо в адрес потребителя ПАО «Мегафон» о необходимости принятия мер по содержанию объектов электроэнергетики в границах эксплуатационной ответственности | 2025-01-17
СЭС |  |  |  | 2025-01-14 04:58 | 14.01.2025 4:58 | ВЛ 35 кВ Седановский ПП-Эдучанка 1 | 35 | Линии электропередачи 6-35 кВ | В результате межфазного короткого замыкания произошло отключение ВЛ 35 кВ Седановский ПП-Эдучанка-1 действием «МТЗ» с успешным АПВ.
СЭС | 8 | 901 | 2 | 2025-02-23 12:25 | 23.02.2025 12:25 | ПС 110 кВ Межница Т-2 | 110 | Электротехническое оборудование 110 кВ и выше трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов | Оперативным персоналом РЭС-2 АО "ИЭСК" Северные электрические сети при проведении очередных осмотров на подстанции 110 кВ Межница был недооценён риск падения снежной наледи с бака расширителя Т-2 на реле РПН, также не были разработаны мероприятия, препятствующие сходу снега с бака расширителя, (Приложение 3. п.11 Протокол профилактического контроля устройств РЗА. Приложение 6. Протокол текущего ремонта трансформатора. Приложение 7. Тех карта на текущий ремонт трансформатора. Приложение 8. Чек-лист осмотра ПС Межница). | Произвести замену струйного реле РПН. | 2025-05-30
СЭС |  |  |  | 2025-02-23 12:25 | 23.02.2025 12:25 | ПС 110 кВ Межница Т-2 | 110 | Электротехническое оборудование 110 кВ и выше трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов | При попадании наледи на защитный колпачок кнопки сброса/опробования газовой защиты РПН Т-2 (материал изготовления карболит), произошло срывание колпачка с места накручивания и воздействие на кнопку реле URF25/10 и как следствие срабатывание газовой защиты с последующим отключением Т-2. | Выполнить внеочередной осмотр трансформаторов на предмет возможности попадания снега (льда) с бака расширителя на струйное реле РПН. | 2025-05-30
СЭС |  |  |  | 2025-02-23 12:25 | 23.02.2025 12:25 | ПС 110 кВ Межница Т-2 | 110 | Электротехническое оборудование 110 кВ и выше трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов | При попадании наледи на защитный колпачок кнопки сброса/опробования газовой защиты РПН Т-2 (материал изготовления карболит), произошло срывание колпачка с места накручивания и воздействие на кнопку реле URF25/10 и как следствие срабатывание газовой защиты с последующим отключением Т-2. | При выявлении замечаний согласно п.3.1.2 произвести замену колпачка из карболита на металлический | 2025-05-30
СЭС | 9 | 2 | 2 | 2025-02-27 06:07 | 27.02.2025 06:07 | ВЛ 10 кВ Тэмь-Беседа | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Замыкание проводов фаз «В», «С» в пролете опор №51-52 отпайки на ТП-79 ВЛ 10 кВ Тэмь- Беседа сломанной веткой дерева при порывистом ветре | Выполнить осмотр ВЛ 10 кВ Тэмь- Беседа | 2025-02-27
СЭС |  |  |  | 2025-02-27 06:07 | 27.02.2025 06:07 | ВЛ 10 кВ Тэмь-Беседа | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Нарушение электрической изоляции проводов фаз «В», «С» в пролете опор № 51-52 отпайки 10кВ на ТП-79 ВЛ 10 кВ Тэмь- Беседа привело к срабатыванию защиты.
СЭС | 10 | 707 | 2 | 2025-02-27 06:07 | 27.02.2025 06:07 | Вл 35 кВ Тэмь-Кардой | 35 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Замыкание проводов фаз «В», «С» в пролете опор №140-141 ВЛ 35 кВ Тэмь- Кардой при порывистом ветре | Выправить промежуточную опору №141 ВЛ 35 кВ Тэмь- Кардой, выполнить регулировку провиса проводов в пролете опор №140-141 | 2025-10-31
СЭС |  |  |  | 2025-02-27 06:07 | 27.02.2025 06:07 | Вл 35 кВ Тэмь-Кардой | 35 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Нарушение электрической изоляции проводов фаз «В», «С» в пролете опор № 140-141 ВЛ 35 кВ Тэмь- Беседа привело к срабатыванию защиты. | Выполнить осмотр ВЛ 35 кВ Тэмь- Кардой | 2025-02-27
СЭС | 11 | 3 | 3 | 2025-03-02 17:27 | 02.03.2025 18:29 | ВМ-10 Т-2 ПС 220 кВ Киренга | 10 | Электротехническое оборудование 6-35 кВ трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов | Повреждение на потребительской ВЛ 10 кВ Киренга – Газпром | При плановых ТО вакуумных выключателей типа КЭПС-ВЭ К-XXVI, ремонтному персоналу и персоналу РЗА производить совместный осмотр механических узлов и цепей РЗА привода выкатного элемента и его опробование. | 2025-12-31
СЭС |  |  |  | 2025-03-02 17:27 | 02.03.2025 18:29 | ВМ-10 Т-2 ПС 220 кВ Киренга | 10 | Электротехническое оборудование 6-35 кВ трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов | ВВ-10 Газпром повторно не отключился после АПВ по причине сгорания катушки реле KL2 в приводе вакуумного выключателя 10 кВ Газпром, что привело к отключению ВМ-10 Т-2 от резервной защиты. | Ремонтному персоналу и персоналу РЗА РЭС-3 провести внеплановый производственный инструктаж на тему: «Правила эксплуатации вакуумных выключателей типа КЭПС-ВЭ К-XXVI | 2025-03-26
СЭС |  |  |  | 2025-03-02 17:27 | 02.03.2025 18:29 | ВМ-10 Т-2 ПС 220 кВ Киренга | 10 | Электротехническое оборудование 6-35 кВ трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов | Повреждение на потребительской ВЛ 10 кВ Киренга – Газпром
СЭС |  |  |  | 2025-03-02 17:27 | 02.03.2025 18:29 | ВМ-10 Т-2 ПС 220 кВ Киренга | 10 | Электротехническое оборудование 6-35 кВ трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов | Сгорание катушки реле отключения в приводе вакуумного выключателя 10 кВ Газпром, из-за заводского дефекта изготовления реле.
СЭС | 12 | 4 | 3 | 2025-03-20 22:10 | 21.03.2025 01:36 | ВЛ 10 кВ Новый Невон - 26 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | В результате увеличенной нагрузки натяжения провода из-за большой длины пролета опор 29-29а произошел излом и разрушение изолятора ШС-10 на опоре №29/5 ВЛ 10 кВ Новый Невон-26 | Выполнить замену изоляторов со штыревой арматурой на изоляторы с натяжной арматурой на опоре №29/5 ВЛ 10 кВ Новый Невон-26 | 2025-08-30
СЭС |  |  |  | 2025-03-20 22:10 | 21.03.2025 01:36 | ВЛ 10 кВ Новый Невон - 26 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | В результате разрушения изолятора ШС-10 на опоре №29/5 ВЛ 10 кВ Новый Невон-26 с последующим замыканием на землю ВЛ 10 кВ Новый Невон-26 отключена оперативным персоналом
СЭС | 13 | 708 | 3 | 2025-03-22 12:53 | 22.03.2025 12:53 | ВЛ 35 кВ Седановский ПП - Эдучанка 1 | 35 | Линии электропередачи 6-35 кВ | В следствии сильных порывов ветра, произошло сближение друг к другу на недопустимое расстояние проводов на отпайке к ПС 35 кВ РРС (ПАО «Мегафон») ВЛ 35 кВ Седановский ПП-Эдучанка-1 с последующим коротким замыканием | Направить письмо в Ростехнадзор о ненадлежащем содержании объектов электроэнергетики в границах эксплуатационной ответственности ПАО «Мегафон» | 2025-04-10
СЭС |  |  |  | 2025-03-22 12:53 | 22.03.2025 12:53 | ВЛ 35 кВ Седановский ПП - Эдучанка 1 | 35 | Линии электропередачи 6-35 кВ | В результате короткого замыкания произошло отключение ВЛ 35 кВ Седановский ПП-Эдучанка-1 действием «МТЗ» с успешным АПВ.
СЭС | 14 | 709 | 3 | 2025-03-22 14:48 | 22.03.2025 22:01 | ВЛ 35 кВ Гидростроитель - 06 | 35 | Линии электропередачи 6-35 кВ | В следствии сильных порывов ветра произошел обрыв провода Ф-B «гитарного спуска» на опоре №16/13 ВЛ 35кВ Гидростроитель-06 отпайки на п/с №8. | Выполнить замену провода «гитарного спуска» на опоре №16/13 ВЛ 35кВ Гидростроитель-06 отпайки на п/с №8 | 2025-05-31
СЭС |  |  |  | 2025-03-22 14:48 | 22.03.2025 22:01 | ВЛ 35 кВ Гидростроитель - 06 | 35 | Линии электропередачи 6-35 кВ | В результате обрыва провода Ф-B «гитарного спуска» на опоре №16/13 произошло отключение ВЛ 35кВ Гидростроитель-06 отпайки на п/с №8. | Произвести тепловизионный контроль «гитарного спуска» | 2025-04-30
СЭС | 15 | 5 | 3 | 2025-03-22 15:19 | 22.03.2025 15:19 | ВЛ 10 кВ Новый Невон - 22 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | В следствии сильных порывов ветра, произошло сближение друг к другу на недопустимое расстояние проводов в пролете опор №21/1-21/2 ВЛ 10 кВ Новый Невон-22 с последующим коротким замыканием | Выполнить перетяжку провода в пролете опор №21/1-21/2 ВЛ 10 кВ Новый Невон-22 | 2025-03-31
СЭС |  |  |  | 2025-03-22 15:19 | 22.03.2025 15:19 | ВЛ 10 кВ Новый Невон - 22 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | В результате короткого замыкания произошло отключение ВЛ 10 кВ Новый Невон-22 действием защит с успешным АПВ
СЭС | 16 | 6 | 4 | 2025-04-02 08:21 | 02.04.2025 08:21 | ВЛ 10 кВ Кобляково-Насосная | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | В следствие высыхания древесины и появления трещины в месте технологического отверстия крепления провода, вкрученный крюк с изолятором выпал из места установки опоры №117 на ВЛ-10кВ Кобляково-Насосная. | Выполнить перемонтаж крюка изолятора. | 2025-04-30
СЭС |  |  |  | 2025-04-02 08:21 | 02.04.2025 08:21 | ВЛ 10 кВ Кобляково-Насосная | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Междуфазное замыкание при выпадении крюка с проводом, кратковременное подсекание провода нижней фазы и верхней фазы на опоре c вертикальным расположением проводов в пролёте опор №116-№118 ВЛ-10кВ Кобляково-Насосная.
СЭС | 17 | 7 | 4 | 2025-04-04 04:48 | 04.04.2025 04:48 | ПС 35 кВ 9 В-6 Т-1 | 6 | Электротехническое оборудование 6-35 кВ трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов | После наладки подрядной организацией в файле конфигурации параметров настройки терминала БЗП-03-ВВ выключателя В-6 Т-1 земляная защита по 3U0 была введена с действием на отключение ввода с выдержкой времени 10 с. | Выполнить исправление параметров настройки терминала БЗП-03-ВВ (перевести действие земляной защиты по 3U0 на сигнализацию). | 2025-04-30
СЭС |  |  |  | 2025-04-04 04:48 | 04.04.2025 04:48 | ПС 35 кВ 9 В-6 Т-1 | 6 | Электротехническое оборудование 6-35 кВ трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов | Так как земляная защита по 3U0 была введена с действием на отключение ввода с выдержкой времени 10 с В-6 Т-1 отключился от действия защит
СЭС | 18 | 8 | 4 | 2025-04-05 17:21 | 05.04.2025 17:21 | ВЛ 10 кВ Тангуй - Бада | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Замыкание проводов фаз «В», «С» в пролете опор № 37-38 отпайки 10кВ Большая Елань ВЛ 10 кВ Тангуй-- Бада при порывистом ветре | Выполнить осмотр ВЛ 10 кВ Тангуй- Бада | 2025-04-08
СЭС |  |  |  | 2025-04-05 17:21 | 05.04.2025 17:21 | ВЛ 10 кВ Тангуй - Бада | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Нарушение электрической изоляции между проводами фаз «В», «С» в пролете опор № 37-38 отпайки 10кВ Большая Елань ВЛ 10 кВ Тангуй- Бада
СЭС | 19 | 9 | 4 | 2025-04-05 18:49 | 05.04.2025 18:49 | ВЛ 6 кВ Чеановская - 622 | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Авария ТСО БЭСК
СЭС |  |  |  | 2025-04-05 18:49 | 05.04.2025 18:49 | ВЛ 6 кВ Чеановская - 622 | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ
СЭС | 20 | 971 | 4 | 2025-04-05 19:00 | 05.04.2025 19:00 | ВЛ 110 кВ БЛПК - Насосная Б | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Вследствие превышения параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (Приложения 1,2,3),выразившегося в прохождении на территории севера иркутской области штормового ветра 29 м/с (приложение № 4: метеосправка ФГБУ "Иркутское УГМС") на элементы воздушных линий (далее ВЛ), связанных с приближением на недопустимое расстояние проводов к телу опор, что явилось причиной отключения ВЛ 110 кВ БЛПК-Насосная А с отпайкой на ПС Южная, ВЛ 110 кВ БЛПК-Насосная Б с отпайкой на ПС Южная, ВЛ 220 кВ Братская ГЭС - Седановский ПП II цепь (ВЛ-243), ВЛ 110 кВ Коршуниха – Хребтовая. | Установить на шлейфе ф. "А" (верхняя) опоры №5 ВЛ 110 кВ БЛПК-Насосная А с отпайкой на ПС Южная отводную гирлянду на шлейф провода. | 2025-12-31
СЭС |  |  |  | 2025-04-05 19:00 | 05.04.2025 19:00 | ВЛ 110 кВ БЛПК - Насосная А | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Персоналом АО ОП «Электросеть» при проведении очередных осмотров ВЛ 110 кВ Коршуниха - ГОК-1 не был выявлен дефект крепления грозотроса к аппаратному зажиму опоры № 1, вследствие чего произошло расшатывание и излом грозотроса в месте крепления, с последующим падением на ОСШ 110 кВ ПС 220 кВ Коршуниха. | Установить на траверсе Ф "В" (верхняя) опоры №187 ВЛ 220 кВ БГЭС-Седановский ПП I цепь (ВЛ-243) отводную гирлянду на шлейф провода. | 2025-12-31
СЭС |  |  |  | 2025-04-05 19:19 | 05.04.2025 19:19 | ВЛ 220 кВ Братская ГЭС - Седановский ПП I цепь (ВЛ №243) | 220 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Вследствие воздействия штормового ветра на элементы ВЛ произошло: 1. Перекрытие воздушного промежутка между шлейфом провода фазы "А" и стойкой на анкерной опоре № 5 ВЛ 110 кВ БЛПК - Насосная-А с отпайкой на ПС Южная и ВЛ 110 кВ БЛПК - Насосная-Б с отпайкой на ПС Южная приведшее к отключению данных ВЛ с успешным АПВ. 2. Перекрытие воздушного промежутка между шлейфом провода фазы "В" и траверсой на анкерной опоре № 187 ВЛ 220 кВ БГЭС-Седановский ПП I цепь (ВЛ-243), приведшее к отключению данной ВЛ с успешным АПВ. 3. Перекрытие воздушного промежутка фазы "А" ВЛ 110 кВ Коршуниха – Хребтовая, вызванное падением по касательной грозотроса ВЛ 110 кВ Коршуниха-ГОК-1 (потребительская АО Электросеть), между ЛР-110 Хребтовая и линейным порталом на ПС 220 кВ Коршуниха, что явилось причиной отключения ВЛ 110 кВ Коршуниха – Хребтовая с успешным АПВ. | Выполнить осмотр грозотросов ВЛ на подстанциях района электрических сетей № 1 на предмет целостности и закрепления заземляющего шлейфа на тело опоры | 2025-07-31
СЭС |  |  |  | 2025-04-05 21:07 | 05.04.2025 21:07 | ВЛ 110 кВ Коршуниха-Хребтовая | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Вследствие падения грозотроса на ОСШ 110 кВ произошло короткое замыкание и отключение ОВ 110 кВ действием 1 ступени ЗЗ, 1 зоны ДЗ и МФТО.
СЭС | 21 | 951 | 4 | 2025-04-05 19:30 | 05.04.2025 20:00 | Братский ПП 500 кВ 5 СШ 500 кВ | 500 | Электротехническое оборудование 110 кВ и выше трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов | Персоналом АО «ИЭСК» филиала Северные электрические сети при проведении очередных осмотров был недооценён риск прикосновения шлейфа разъединителя РС-5 СВ-3-5 фазы "С" к шинному порталу 5СШ-500кВ, вследствие чего, во время прохождения штормового ветра с порывами до 28 м/с, произошло приближение на недопустимое расстояние шлейфа фазы "С" к стойке шинного портала 5СШ-500кВ. | Выполнить внеочередной осмотр Братского ПП-500 кВ на предмет выявления возможного приближения на недопустимое расстояние шлейфов к порталам. | 2025-06-30
СЭС |  |  |  | 2025-04-05 19:30 | 05.04.2025 20:00 | Братский ПП 500 кВ 5 СШ 500 кВ | 500 | Электротехническое оборудование 110 кВ и выше трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов | Вследствие приближения на недопустимое расстояние шлейфа разъединителя РС-5 СВ-3-5 фазы "С" к шинному порталу 5СШ-500кВ произошло перекрытие воздушного изоляционного промежутка между шлейфом РС-5 СВ-3-5 фазы "С" и шинным порталом 5СШ-500кВ, что привело к отключению 5СШ-500кВ действием ДЗШ. | По результатам осмотра выполнить мероприятия, направленные на снижение риска приближения на недопустимое расстояние шлейфов к порталам. | 2025-08-31
СЭС | 22 | 710 | 4 | 2025-04-05 19:38 | 05.04.2025 19:38 | ВЛ 35 кВ Седановский ПП - Эдучанка 1 | 35 | Линии электропередачи 6-35 кВ | В следствии сильных порывов ветра, произошло сближение друг к другу на недопустимое расстояние проводов: 1. ВЛ 35 кВ Седановский ПП-Эдучанка-1 отпайки на ПС 35 кВ РРС; 2. ВЛ 35 кВ Сибирская-03 в пролете опор №63-64; 3. ВЛ 35 кВ Сибирская-16 от опоры №3 до приемного портала ПС 35 кВ №16. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 35 кВ Седановский ПП-Эдучанка-1, ВЛ 35 кВ Сибирская-03, ВЛ 35 кВ Сибирская-16 | 2025-04-30
СЭС |  |  |  | 2025-04-05 19:38 | 05.04.2025 19:38 | ВЛ 35 кВ Седановский ПП - Эдучанка 1 | 35 | Линии электропередачи 6-35 кВ | В результате сближения проводов с последующим коротким замыканием произошло отключение ВЛ 35 кВ Седановский ПП-Эдучанка-1, ВЛ 35 кВ Сибирская-03, ВЛ 35 кВ Сибирская-16 действием защит с успешным АПВ
СЭС |  |  |  | 2025-04-05 19:56 | 05.04.2025 19:56 | ВЛ 35 кВ Сибирская - 16 | 35 | Линии электропередачи 6-35 кВ | В следствии сильных порывов ветра, произошло сближение друг к другу на недопустимое расстояние проводов: 1. ВЛ 35 кВ Седановский ПП-Эдучанка-1 отпайки на ПС 35 кВ РРС; 2. ВЛ 35 кВ Сибирская-03 в пролете опор №63-64; 3. ВЛ 35 кВ Сибирская-16 от опоры №3 до приемного портала ПС 35 кВ №16. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 35 кВ Седановский ПП-Эдучанка-1, ВЛ 35 кВ Сибирская-03, ВЛ 35 кВ Сибирская-16 | 2025-04-30
СЭС |  |  |  | 2025-04-05 19:56 | 05.04.2025 19:56 | ВЛ 35 кВ Сибирская - 16 | 35 | Линии электропередачи 6-35 кВ | В результате сближения проводов с последующим коротким замыканием произошло отключение ВЛ 35 кВ Седановский ПП-Эдучанка-1, ВЛ 35 кВ Сибирская-03, ВЛ 35 кВ Сибирская-16 действием защит с успешным АПВ
СЭС |  |  |  | 2025-04-05 20:08 | 05.04.2025 20:08 | ВЛ 35 кВ Сибирская - 03 | 35 | Линии электропередачи 6-35 кВ | В следствии сильных порывов ветра, произошло сближение друг к другу на недопустимое расстояние проводов: 1. ВЛ 35 кВ Седановский ПП-Эдучанка-1 отпайки на ПС 35 кВ РРС; 2. ВЛ 35 кВ Сибирская-03 в пролете опор №63-64; 3. ВЛ 35 кВ Сибирская-16 от опоры №3 до приемного портала ПС 35 кВ №16. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 35 кВ Седановский ПП-Эдучанка-1, ВЛ 35 кВ Сибирская-03, ВЛ 35 кВ Сибирская-16 | 2025-04-30
СЭС |  |  |  | 2025-04-05 20:08 | 05.04.2025 20:08 | ВЛ 35 кВ Сибирская - 03 | 35 | Линии электропередачи 6-35 кВ | В результате сближения проводов с последующим коротким замыканием произошло отключение ВЛ 35 кВ Седановский ПП-Эдучанка-1, ВЛ 35 кВ Сибирская-03, ВЛ 35 кВ Сибирская-16 действием защит с успешным АПВ
СЭС |  |  |  | 2025-04-05 21:16 | 05.04.2025 21:16 | ВЛ 35 кВ Сибирская - 16 | 35 | Линии электропередачи 6-35 кВ | В следствии сильных порывов ветра, произошло сближение друг к другу на недопустимое расстояние проводов: 1. ВЛ 35 кВ Седановский ПП-Эдучанка-1 отпайки на ПС 35 кВ РРС; 2. ВЛ 35 кВ Сибирская-03 в пролете опор №63-64; 3. ВЛ 35 кВ Сибирская-16 от опоры №3 до приемного портала ПС 35 кВ №16. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 35 кВ Седановский ПП-Эдучанка-1, ВЛ 35 кВ Сибирская-03, ВЛ 35 кВ Сибирская-16 | 2025-04-30
СЭС |  |  |  | 2025-04-05 21:16 | 05.04.2025 21:16 | ВЛ 35 кВ Сибирская - 16 | 35 | Линии электропередачи 6-35 кВ | В результате сближения проводов с последующим коротким замыканием произошло отключение ВЛ 35 кВ Седановский ПП-Эдучанка-1, ВЛ 35 кВ Сибирская-03, ВЛ 35 кВ Сибирская-16 действием защит с успешным АПВ
СЭС |  |  |  | 2025-04-05 21:15 | 05.04.2025 21:15 | ВЛ 35 кВ Сибирская - 16 | 35 | Линии электропередачи 6-35 кВ | В следствии сильных порывов ветра, произошло сближение друг к другу на недопустимое расстояние проводов: 1. ВЛ 35 кВ Седановский ПП-Эдучанка-1 отпайки на ПС 35 кВ РРС; 2. ВЛ 35 кВ Сибирская-03 в пролете опор №63-64; 3. ВЛ 35 кВ Сибирская-16 от опоры №3 до приемного портала ПС 35 кВ №16. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 35 кВ Седановский ПП-Эдучанка-1, ВЛ 35 кВ Сибирская-03, ВЛ 35 кВ Сибирская-16 | 2025-04-30
СЭС |  |  |  | 2025-04-05 21:15 | 05.04.2025 21:15 | ВЛ 35 кВ Сибирская - 16 | 35 | Линии электропередачи 6-35 кВ | В результате сближения проводов с последующим коротким замыканием произошло отключение ВЛ 35 кВ Седановский ПП-Эдучанка-1, ВЛ 35 кВ Сибирская-03, ВЛ 35 кВ Сибирская-16 действием защит с успешным АПВ
СЭС | 23 | 972 | 4 | 2025-04-05 20:00 | 05.04.2025 20:00 | ВЛ 110 кВУ Усть-Илимская ТЭЦ - Таежная Цепь 3 | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Вследствие прохождения на территории севера иркутской области штормового ветра 29 м/с (приложение № 4: метеосправка ФГБУ "Иркутское УГМС") произошло приближение постороннего мусора (по сообщению очевидцев) на недопустимое расстояние к шлейфу провода фазы «А» опоры №1А ВЛ 110 кВ Усть-Илимская ТЭЦ – Таежная III цепь с последующим коротким замыканием | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Усть-Илимская ТЭЦ – Таежная III цепь на предмет наличия мусора и других посторонних предметов на элементах опор. | 2025-04-10
СЭС |  |  |  | 2025-04-05 20:00 | 05.04.2025 20:00 | ВЛ 110 кВУ Усть-Илимская ТЭЦ - Таежная Цепь 3 | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | В результате короткого замыкания произошло отключение ВЛ 110 кВ Усть-Илимская ТЭЦ – Таежная III цепь действием «ДФЗ» с успешным ТАПВ
СЭС | 24 | 10 | 4 | 2025-04-05 20:15 | 05.04.2025 20:15 | ВЛ 10 кВ Межница - 236 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Вследствие сильных порывов ветра, произошло сближение друг к другу на недопустимое расстояние проводов ВЛ 10 кВ Межница-236 с последующим коротким замыканием. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ Межница-236 | 2025-04-30
СЭС |  |  |  | 2025-04-05 20:15 | 05.04.2025 20:15 | ВЛ 10 кВ Межница - 236 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | В результате короткого замыкания произошло отключение ВЛ 10 кВ Межница-236 действием «МТО» с успешным АПВ
СЭС | 25 | 801 | 4 | 2025-04-07 04:31 | 10.04.2025 16:40 | ОВ-110 ПС 220 кВ Коршуниха | 110 | Устройства релейной защиты и автоматики | Вследствие нарушения технологии при монтаже кабельной канализации и прокладке контрольного кабеля (КВВГЭнг(А)-LS 5x2,5) персоналом ООО "БМУ ГЭМ" (субподрядная организация «ЕвроСибЭнерго-инжиниринг») с 20.10.2023 по 10.11.2023 г., произошло смещение конструкции кабельной канализации, что привело к нарушению изоляции данного кабеля. | Выполнить внеочередной осмотр кабельной канализации на предмет наличия повреждённых кабелей при монтаже. | 2025-04-30
СЭС |  |  |  | 2025-04-07 04:31 | 10.04.2025 16:40 | ОВ-110 ПС 220 кВ Коршуниха | 110 | Устройства релейной защиты и автоматики | В результате повреждения изоляции жил вторичных цепей 169 и 101 в контрольном кабеле № АТ1-1К-27 между Комплектом РЗА ОВ-110 (ДЗ, ТЗНП, ТАПВ, АУВ) (БЭМП РУ-ДВ4), шкаф № 41 в ОПУ-110 кВ и Комплектом РЗА стороны 220 кВ АТ-1 (МФТО, ДЗ, ТЗНП, МТЗ, ТАПВ, АУВ) (БЭМП РУ-ДВ)» шкаф № 28 в ОПУ-220 кВ, произошло ложное отключение ОВ-110 ПС 220 кВ Коршуниха от Комплекта РЗА стороны 220 кВ АТ-1 (МФТО, ДЗ, ТЗНП, МТЗ, ТАПВ, АУВ). | Выполнить замену контрольного кабеля № АТ1-1К-27. | 2025-10-26
СЭС |  |  |  | 2025-04-07 04:31 | 10.04.2025 16:40 | ОВ-110 ПС 220 кВ Коршуниха | 110 | Устройства релейной защиты и автоматики | В результате повреждения изоляции жил вторичных цепей 169 и 101 в контрольном кабеле № АТ1-1К-27 между Комплектом РЗА ОВ-110 (ДЗ, ТЗНП, ТАПВ, АУВ) (БЭМП РУ-ДВ4), шкаф № 41 в ОПУ-110 кВ и Комплектом РЗА стороны 220 кВ АТ-1 (МФТО, ДЗ, ТЗНП, МТЗ, ТАПВ, АУВ) (БЭМП РУ-ДВ)» шкаф № 28 в ОПУ-220 кВ, произошло ложное отключение ОВ-110 ПС 220 кВ Коршуниха от Комплекта РЗА стороны 220 кВ АТ-1 (МФТО, ДЗ, ТЗНП, МТЗ, ТАПВ, АУВ). | Подготовить претензионное письмо к подрядной организации ООО «ЕвроСибЭнерго-инжиниринг» о выявленном дефекте и необходимости соблюдения технологии монтажа кабельной канализации и прокладки контрольного кабеля | 2025-04-30
СЭС | 26 | 11 | 4 | 2025-04-28 03:53 | 28.04.2025 3:53 | ВЛ 10 кВ Кардой-Луговое | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Замыкание проводов (схлест) фаз «В»,«С» в пролете опор №№ 84-85 ВЛ 10 кВ Кардой- Луговое произошедшее при порывистом ветре. | Выполнить осмотр ВЛ 10 кВ Кардой- Луговое | 2025-05-06
СЭС |  |  |  | 2025-04-28 03:53 | 28.04.2025 3:53 | ВЛ 10 кВ Кардой-Луговое | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Нарушение электрической изоляции проводов фаз «В», «С» в пролете опор №№ 84-85 ВЛ 10 кВ Кардой- Луговое привело к срабатыванию защиты.
СЭС | 27 | 12 | 4 | 2025-04-28 05:05 | 28.04.2025 5:05 | ВЛ 10 кВ Симахинская-107 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | В результате сильных порывов ветра произошло снижение изоляционного промежутка между проводами ВЛ 10 кВ Симахинская-107 | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ Симахинская-107 | 2025-06-30
СЭС |  |  |  | 2025-04-28 05:05 | 28.04.2025 5:05 | ВЛ 10 кВ Симахинская-107 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | В результате снижение изоляционного промежутка между проводами ВЛ 10 кВ Симахинская-107 произошло межфазное короткое замыкание, с последующим отключением ВМ-10-107 от «МТО»
СЭС | 28 | 13 | 5 | 2025-05-02 11:30 | 03.05.2025 03:12 | ВЛ 10 кВ СМП-2 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | В результате влияния неблагоприятных природных явлений (резкие изменения температуры наружного воздуха, ветер, осадки) произошло нарушении герметизации разрядников и проникновения влаги во внутреннюю полость, что привело к ухудшению изоляции и возможность перекрытия. | Выполнить осмотр разрядников в ТП от ВЛ-10 СМП-2. | 2025-06-15
СЭС |  |  |  | 2025-05-02 11:30 | 03.05.2025 03:12 | ВЛ 10 кВ СМП-2 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | В результате повреждения разрядников РВО-10 в ТП-26 произошло межфазное короткое замыкание с последующим отключением ВМ-10-СМП-2 на ПС 35 кВ Северная
СЭС | 29 | 14 | 5 | 2025-05-09 17:24 | 10.05.2025 01:41 | ВЛ 6 кВ Бадарма - Бадарма | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | В результате проезда крупногабаритной техники под проводами произошел обрыв провода в пролете опор 41-41/1 ВЛ 6 кВ Бадарма-Бадарма с последующим коротким замыканием | Демонтировать провода в пролете опор 41-41/1 ВЛ 6 кВ Бадарма-Бадарма в сторону недействующего ТП | 2025-05-30
СЭС |  |  |  | 2025-05-09 17:24 | 10.05.2025 01:41 | ВЛ 6 кВ Бадарма - Бадарма | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | В результате короткого замыкания произошло отключение ВЛ 6 кВ Бадарма-Бадарма от действия защит и повреждением опорного изолятора шинного моста фазы «В» на ПС 35 кВ Бадарма
СЭС | 30 | 711 | 5 | 2025-05-18 07:46 | 18.05.2025 16:08 | ВЛ 35 кВ Покосное-Октябрьская | 35 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Воздействие повторяющихся стихийных явлений прошлых периодов на траверсу деревянной опоры №46 отпайки 35кВ Харанжино ВЛ 35 кВ Покосное- Октябрьская привело к ее повреждению и падению провода фазы «А» на землю | Выполнить замену траверсы опоры № 46 отпайки 35кВ Харанжино ВЛ 35 кВ Покосное- Октябрьская | 2025-05-18
СЭС |  |  |  | 2025-05-18 07:47 | 18.05.2025 16:09 | ВЛ 35 кВ Покосное-Октябрьская | 35 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Нарушение электрической изоляции провода фазы «А» у опоры № 46 отпайки 35кВ Харанжино ВЛ 35 кВ Покосное- Октябрьская | Выполнить осмотр отпайки 35кВ Харанжино ВЛ 35 кВ Покосное- Октябрьская. | 2025-05-18
СЭС | 31 | 802 | 5 | 2025-05-23 19:20 | 24.05.2025 01:39 | ВМ 110 АТ-2 ПС 220 кВ Таежная | 110 | Электротехническое оборудование 110 кВ и выше трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов | Персоналом участка по обслуживанию подстанций 35-220 кВ района электрических сетей № 2 филиала АО "ИЭСК" Северные электрические сети при планировании сроков замены аккумуляторной батареи на ПС 220 кВ Таежная (4 квартал 2025 года) был недооценён риск отказа данной аккумуляторной батареи, в связи с чем произошло уменьшение остаточной ёмкости, что привело к невключению выключателя ВМ-110 кВ АТ-2 ПС 220 кВ Таежная при его вводе в работу. | Выполнить внеочередное обслуживание аккумуляторной батареи на ПС 220 кВ Таежная | 2025-06-30
СЭС |  |  |  | 2025-05-23 19:20 | 24.05.2025 01:39 | ВМ 110 АТ-2 ПС 220 кВ Таежная | 110 | Электротехническое оборудование 110 кВ и выше трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов | Уменьшение остаточной емкости (вследствие внутреннего повреждения элементов) аккумуляторной батареи привело к отказу во включении выключателя ВМ-110 кВ АТ-2 ПС 220 кВ Таежная. | Выполнить замену аккумуляторной батареи на ПС 220 кВ Таежная | 2025-12-31
СЭС | 32 | 712 | 6 | 2025-06-07 18:18 | 08.06.2025 22:43 | ВЛ 35 кВ Седановский ПП - Джижива-2 | 35 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Воздействие повторяющихся стихийных явлений прошлых периодов на траверсу деревянной опоры №359 ВЛ 35 кВ Седановский ПП-Джижива-2 привело к ее повреждению и падению провода фазы «C» на землю. | Заменить траверсы на опоре №359, отремонтировать провод в пролёте опор №359-№360. | 2025-06-10
СЭС |  |  |  | 2025-06-07 18:18 | 08.06.2025 22:43 | ВЛ 35 кВ Седановский ПП - Джижива-2 | 35 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Нарушение электрической изоляции из-за падения фазного провода Ф-С опоры №359 на землю.
СЭС | 33 | 973 | 6 | 2025-06-11 18:03 | 11.06.2025 18:03 | ВЛ 220 кВ Усть-Кут - Коршуниха | 220 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Атмосферные перенапряжения, возникшие при грозе, приведшие к нарушению на опоре № 332 А изоляции проводов фаз "А", "В" ВЛ 220 кВ Усть-Кут-Коршуниха. | Выполнить замер контура сопротивления опор № 331, 332 А, 332 Г ВЛ 220 кВ Усть-Кут-Коршуниха | 2025-09-30
СЭС |  |  |  | 2025-06-11 18:03 | 11.06.2025 18:03 | ВЛ 220 кВ Усть-Кут - Коршуниха | 220 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Перекрытие воздушного промежутка на проводах фаз "А", "В" ВЛ 220 кВ Усть-Кут-Коршуниха на опоре № 332 А приведшее к возникновениям коротких замыканий и отключению ВЛ действием защит
СЭС | 34 | 803 | 6 | 2025-06-14 14:52 | 14.06.2025 15:12 | ВЛ 110 кВ Лена - Киреск | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Вследствие атмосферных перенапряжений, возникших при грозе (приложение 2. Метео справка), произошло попадание молнии на элементы оборудования ПС 110 кВ Макарово, имеющую питание от ВЛ 110 кВ Лена-Киренск-2, что вызвало перекрытие воздушного промежутка и разрушение проходных изоляторов на высоковольтном вводе КРУН-10 кВ фаз А, В, С (Приложение 4-7); пробой опорных изоляторов 10 кВ фаз А, В на шинном мосту 10 кВ Т-1 (Приложение 8-10). По причине перенапряжения в сети Т-1 произошло перегорание плавкой вставки 110 кВ фазы С (Приложение 11 ОПВ-110 кВ). | Выполнить замер контура сопротивления и металлосвязи оборудования ПС 110 кВ Макарово | 2025-08-30
СЭС |  |  |  | 2025-06-14 14:52 | 14.06.2025 15:12 | ВЛ 110 кВ Лена - Киреск | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Вследствие перегорания плавкой вставки ОПВ-110 кВ фазы С произошло перекрытие данной фазы на металлическую рамку конструкции плавких вставок, вызвав однофазное замыкание на землю и отключение ВЛ 110 кВ Лена-Киренск-2 действием 3 зоны ДЗ с неуспешным АПВ.
СЭС | 35 | 974 | 6 | 2025-06-17 21:55 | 17.06.2025 21:55 | ВЛ 220 кВ Кунерма-Северобайкальск (КС-33) | 220 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Воздействие неблагоприятных природных явлений (прохождение на территории севера иркутской области грозового фронта (приложение 1: метеосправка ФГБУ "Иркутское УГМС")) с возникновением на проводах и элементах ВЛ грозового перенапряжения, связанного с электромагнитным взаимодействием контуров протекания токов молнии и элементов ВЛ при прямых воздействиях молнии, что явилось отключением ВЛ 220 кВ Улькан-Дабан (УД-32) и ВЛ 220 кВ Кунерма-Северобайкальск (КС-33) | Выполнить измерение сопротивления ЗУ опор № 174/46-176/48 ВЛ 220 кВ Улькан – Дабан (УД-32), ВЛ 220 кВ Кунерма-Северобайкальск (КС-33). | 2025-09-30
СЭС |  |  |  | 2025-06-17 21:55 | 17.06.2025 21:55 | ВЛ 220 кВ Улькан - Дабан (УД-32) | 220 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | В результате прямых ударов молнии в провод и заземлённую конструкцию ВЛ возникли грозовые перенапряжения прямого удара с последующим перекрытием воздушного промежутка между проводами и заземлёнными элементами опор с возникновением неустойчивого КЗ, в результате чего действием РЗА произошло отключение вышеуказанных ВЛ: - ВЛ 220 кВ Улькан – Дабан (УД-32) на верхней фазе "В" и средней фазе "А" опоры № 175 обнаружены следы перекрытия. - ВЛ 220 кВ Кунерма-Северобайкальск (КС-33) на верхней фазе "В" и средней фазе "А" опоры № 47 обнаружены следы перекрытия.
СЭС | 36 | 713 | 6 | 2025-06-21 10:43 | 21.06.2025 22:54 | ВЛ 35 кВ Джижива-Червянка | 35 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Воздействие повторяющихся стихийных явлений грозы на траверсу деревянной опоры №248 ВЛ 35 кВ Джижива-Червянка привело к ее повреждению и падению провода фазы «C» на землю. | Заменить траверсу на опоре №248, отремонтировать провод в пролёте опор №248-№249. | 2025-06-21
СЭС |  |  |  | 2025-06-21 10:43 | 21.06.2025 22:54 | ВЛ 35 кВ Джижива-Червянка | 35 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Нарушение электрической изоляции из-за падения фазного провода Ф-С опоры №248 на землю.
СЭС | 37 | 902 | 6 | 2025-06-21 14:00 | 21.06.2025 14:45 | ВЛ 220 кВ Якурим - Ния с отпайкой на ПС Чудничный | 220 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | В результате проезда неустановленной негабаритной техники под проводами ВЛ 220 кВ Якурим-Ния с отпайкой на ПС Чудничный в пролете опор №№ 93-94 произошло перекрытие изоляционного промежутка между проводом фазы «А» и землей, что привело к отключению ВЛ 220 кВ Якурим-Ния с отпайкой на ПС Чудничный. | В месте пересечения ВЛ 220 кВ Якурим-Ния с отпайкой на ПС Чудничный в пролете опор 93-94 с автомобильной дорогой, установить дорожные знаки ограничения высоты 4,5м. | 2025-07-31
СЭС |  |  |  | 2025-06-21 14:00 | 21.06.2025 14:45 | ВЛ 220 кВ Якурим - Ния с отпайкой на ПС Чудничный | 220 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Перекрытие воздушного промежутка между проводом фазы «А» ВЛ 220 кВ Якурим-Ния с отпайкой на ПС Чудничный и неустановленной негабаритной техникой в пролете опор №№ 93-94 приведшее к возникновению короткого замыкания на «землю» и отключению ВЛ 220 кВ Якурим-Ния с отпайкой на ПС Чудничный.
СЭС | 38 | 804 | 6 | 2025-06-22 00:19 | 22.06.2025 18:20 | ВЛ 110 кВ Опорная-Кузнецовка | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Персоналом филиала АО "ИЭСК" Северные электрические сети при проведении осмотров не был своевременно выявлен дефект КС-110 кВ ВЛ 110 кВ Опорная-Кузнецовка фаза "В", выразившегося в скрытых микротрещинах. | Выполнить внеочередной тепловизионный осмотр конденсаторов связи с установленными на них ВЧ заградителями старше 25 лет на подстанциях филиала на предмет наличия микротрещин. | 2025-12-31
СЭС |  |  |  | 2025-06-22 00:19 | 22.06.2025 18:20 | ВЛ 110 кВ Опорная-Кузнецовка | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | В результате нарушения целостности КС-110 кВ ВЛ 110 кВ Опорная-Кузнецовка фаза "В" произошло подтекание масла и как следствие перегрев, пробой и разрушение КС-110 с падением его и ВЧЗ-110, установленного на КС-110 (Приложение 1) в сторону ЛР-110 Опорная-Кузнецовка фаза "В" (Приложение 2,3). | Выполнить ультрафиолетовое обследование конденсаторов связи с установленными на них ВЧ заградителями старше 25 лет на подстанциях филиала. | 2025-12-31
СЭС |  |  |  | 2025-06-22 00:19 | 22.06.2025 18:20 | ВЛ 110 кВ Опорная-Кузнецовка | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше |  | Сформировать перечень конденсаторов связи, с установленными на них ВЧ заградителями старше 25 лет на подстанциях филиала. | 2025-08-31
СЭС | 39 | 903 | 6 | 2025-06-22 11:53 | 22.06.2025 12:07 | ВЛ 220 кВ Улькан-Дабан (УД-32) | 220 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Атмосферные перенапряжения Приложение 1), возникшие при грозе, приведшие к нарушению на опоре № 176 изоляции проводов фаз "А", "С" ВЛ 220 кВ Улькан-Дабан (УД-32). | Выполнить замер контура сопротивления опор № 175-177 ВЛ 220 кВ Улькан-Дабан (УД-32) | 2025-09-30
СЭС |  |  |  | 2025-06-22 11:53 | 22.06.2025 12:07 | ВЛ 220 кВ Улькан-Дабан (УД-32) | 220 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Перекрытие воздушного промежутка на проводах фаз "А", "С " ВЛ 220 кВ Улькан-Дабан (УД-32) на опоре № 176 приведшее к возникновениям коротких замыканий и отключению ВЛ действием защит
СЭС | 40 | 975 | 6 | 2025-06-22 22:10 | 22.06.2025 22:10 | ВЛ 220 кВ Улькан-Дабан (УД-32) | 220 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Воздействие неблагоприятных природных явлений (прохождение на территории севера иркутской области грозового фронта (приложение 1: метеосправки ФГБУ "Иркутское УГМС")) с возникновением на проводах и элементах ВЛ грозового перенапряжения, связанного с электромагнитным взаимодействием контуров протекания токов молнии и элементов ВЛ при прямых воздействиях молнии, что явилось отключением ВЛ 220 кВ Улькан – Дабан (УД-32), ВЛ 220 кВ Киренга - Кунерма (КК-31). | Выполнить измерение сопротивления ЗУ опор № 110/17-112/19 ВЛ 220 кВ Улькан – Дабан (УД-32), ВЛ 220 кВ Киренга - Кунерма (КК-31) | 2025-09-30
СЭС |  |  |  | 2025-06-22 22:10 | 22.06.2025 22:10 | ВЛ 220 кВ Киренга-Кунерма (КК-31) | 220 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | В результате прямых ударов молнии в провод и заземлённую конструкцию ВЛ возникли грозовые перенапряжения прямого удара с последующим перекоытием воздушного промежутка между проводами и заземлёнными элементами опор с возникновением неустойчивого КЗ, в результате чего действием РЗА произошло отключение вышеуказанных ВЛ: - ВЛ 220 кВ Улькан – Дабан (УД-32) следы поджога на фазе А (верхняя) на опоре № 111 (41 км. от ПС 220 кВ Киренга). - ВЛ 220 кВ Киренга - Кунерма (КК-31) следы поджога на фазе А (верхняя) на опоре № 18 (5,8 км. от ПС 220 кВ Улькан).
СЭС | 41 | 976 | 6 | 2025-06-22 22:32 | 22.06.2025 22:32 | ВЛ 220 кВ Кунерма-Северобайкальск (КС-33) | 220 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Воздействие неблагоприятных природных явлений (прохождение на территории севера иркутской области грозового фронта (приложение 1: метеосправки ФГБУ "Иркутское УГМС")) с возникновением на проводах и элементах ВЛ грозового перенапряжения, связанного с электромагнитным взаимодействием контуров протекания токов молнии и элементов ВЛ при прямых воздействиях молнии, что явилось отключением ВЛ 220 кВ Улькан – Дабан (УД-32), ВЛ 220 кВ Кунерма - Северобайкальск (КС-33). | Выполнить измерение сопротивления ЗУ опор № 153/25-155/27 ВЛ 220 кВ Улькан – Дабан (УД-32), ВЛ 220 кВ Кунерма - Северобайкальск (КС-33) | 2025-09-30
СЭС |  |  |  | 2025-06-22 22:32 | 22.06.2025 22:32 | ВЛ 220 кВ Улькан-Дабан (УД-32) | 220 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | В результате прямых ударов молнии в провод и заземлённую конструкцию ВЛ возникли грозовые перенапряжения прямого удара с последующим перекоытием воздушного промежутка между проводами и заземлёнными элементами опор с возникновением неустойчивого КЗ, в результате чего действием РЗА произошло отключение вышеуказанных ВЛ: - ВЛ 220 кВ Улькан – Дабан (УД-32) следы перекрытия на траверсах фазы В (верхняя) и фазы С (нижняя) на опоре № 154. (56,8 км. от ПС 220 кВ Улькан). - ВЛ 220 кВ Кунерма - Северобайкальск (КС-33) следы перекрытия на траверсах фазы В (верхняя) и фазы С (нижняя) на опоре № 26 (7,7 км. от ПС 220 кВ Кунерма).
СЭС | 42 | 977 | 7 | 2025-07-04 11:47 | 04.07.2025 11:47 | ВЛ 220 кВ Звездная –Киренга с отпайкой на ПС Небель | 220 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Воздействие неблагоприятных природных явлений (прохождение на территории севера иркутской области грозового фронта (приложение 1: метеосправка ФГБУ "Иркутское УГМС")) с возникновением на проводах и элементах ВЛ грозового перенапряжения, связанного с электромагнитным взаимодействием контуров протекания токов молнии и элементов ВЛ при прямых воздействиях молнии, что явилось причиной отключения ВЛ 220 кВ Звездная – Киренга с отпайкой на ПС Небель, ВЛ 220 кВ Ния – Киренга с отпайкой на ПС Небель. | Выполнить измерение сопротивления ЗУ опор № 242/176-244/178 ВЛ 220 кВ Звездная – Киренга с отпайкой на ПС Небель, ВЛ 220 кВ Ния – Киренга с отпайкой на ПС Небель. | 2025-09-30
СЭС |  |  |  | 2025-07-04 11:47 | 04.07.2025 11:47 | ВЛ 220 кВ Ния-Киренга с отпайкой на ПС Небель | 220 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | В результате прямых ударов молнии в провод и заземлённую конструкцию ВЛ возникли грозовые перенапряжения прямого удара с последующим перекрытием воздушного промежутка между проводами и заземлёнными элементами опор с возникновением неустойчивого КЗ, в результате чего действием РЗА произошло отключение вышеуказанных ВЛ: - ВЛ 220 кВ Звездная – Киренга с отпайкой на ПС Небель следы перекрытия на траверсах фазы А (верхняя) и фазы В (нижняя) на опоре № 243. - ВЛ 220 кВ Ния – Киренга с отпайкой на ПС Небель следы перекрытия на траверсах фазы А (верхняя) и фазы В (нижняя) на опоре № 177.
СЭС | 43 | 978 | 7 | 2025-07-04 16:01 | 04.07.2025 16:01 | ВЛ 220 кВ Улькан-Дабан (УД-32) | 220 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Воздействие неблагоприятных природных явлений (прохождение на территории севера иркутской области грозового фронта (приложение 1: метеосправки ФГБУ "Иркутское УГМС")) с возникновением на проводах и элементах ВЛ грозового перенапряжения, связанного с электромагнитным взаимодействием контуров протекания токов молнии и элементов ВЛ при прямых воздействиях молнии, что явилось отключением ВЛ 220 кВ Улькан – Дабан (УД-32), ВЛ 220 кВ Киренга - Кунерма (КК-31). | Выполнить измерение сопротивления ЗУ опор № 125/32-127/34 ВЛ 220 кВ Улькан – Дабан (УД-32), ВЛ 220 кВ Киренга - Кунерма (КК-31) | 2025-09-30
СЭС |  |  |  | 2025-07-04 16:01 | 04.07.2025 16:01 | ВЛ 220 кВ Киренга-Кунерма (КК-31) | 220 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | В результате прямых ударов молнии в провод и заземлённую конструкцию ВЛ возникли грозовые перенапряжения прямого удара с последующим перекрытием воздушного промежутка между проводами и заземлёнными элементами опор с возникновением неустойчивого КЗ, в результате чего действием РЗА произошло отключение вышеуказанных ВЛ: - ВЛ 220 кВ Улькан – Дабан (УД-32) следы перекрытия на верхней траверсе фаза А (верхняя) на опоре № 126 - ВЛ 220 кВ Киренга - Кунерма (КК-31) следы перекрытия на средней траверсе фаза А (верхняя) на опоре № 33.
СЭС | 44 | 979 | 7 | 2025-07-04 19:10 | 04.07.2025 19:10 | ВЛ 110 кВ Опорная-Кузнецовка | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | При выполнении смены параметров настроек по заданию СРЗиА ЦУС АО «ИЭСК» в 2024 году персоналом филиала АО «ИЭСК» СЭС не было выявлено изменение технических характеристик подстроечного резистора контура СА III зоны ДЗ платы Д1020 основного комплекта ШДЭ 2802 ВЛ 110 кВ Опорная - Кузнецовка. | Выполнить внеочередную проверку уставок 3 зоны ДЗ комплектов ступенчатых защит ШДЭ-2802, ШДЭ-2801 на ПС 220 кВ Опорная | 2025-12-31
СЭС |  |  |  | 2025-07-04 19:10 | 04.07.2025 19:10 | ВЛ 110 кВ Опорная-Кузнецовка | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Ухудшение технических характеристик подстроечного резистора контура СА III зоны ДЗ платы Д1020 основного комплекта ШДЭ 2802 ВЛ 110 кВ Опорная – Кузнецовка, а именно появление переходного сопротивления между подвижной и неподвижной частью резистора привело к увеличению зоны срабатывания III ступени ДЗ по контуру СА основного комплекта ШДЭ-2802 ВЛ 110 кВ Опорная – Кузнецовка, и при прохождении грузового поезда (вес 6230 т) привело к отключению ВЛ 110 кВ Опорная – Кузнецовка
СЭС | 45 | 980 | 7 | 2025-07-06 10:19 | 06.07.2025 10:19 | ВЛ 220 Киренга-Кунерма (КК-31) | 220 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Воздействие неблагоприятных природных явлений (прохождение на территории севера иркутской области грозового фронта (приложение 1: метеосправки ФГБУ "Иркутское УГМС")) с возникновением на проводах и элементах ВЛ грозового перенапряжения, связанного с электромагнитным взаимодействием контуров протекания токов молнии и элементов ВЛ при прямых воздействиях молнии, что явилось отключением ВЛ 220 кВ Киренга - Кунерма (КК-31). | Выполнить измерение сопротивления ЗУ опор № 69-71, ВЛ 220 кВ Киренга - Кунерма (КК-31) | 2025-09-30
СЭС |  |  |  | 2025-07-06 10:19 | 06.07.2025 10:19 | ВЛ 220 Киренга-Кунерма (КК-31) | 220 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | В результате прямых ударов молнии в провод и заземлённую конструкцию ВЛ возникли грозовые перенапряжения прямого удара с последующим перекоытием воздушного промежутка между проводами и заземлёнными элементами опор с возникновением неустойчивого КЗ, в результате чего действием РЗА произошло отключение ВЛ 220 кВ Киренга - Кунерма (КК-31) следы пепекрытия от молнии на средней траверсе (слева) на опоре №70 (26 км. от ПС 220 кВ Киренга).
СЭС | 46 | 981 | 7 | 2025-07-06 10:32 | 06.07.2025 10:45 | ВЛ 110 кВ Опорная-Кузнецовка | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | При выполнении смены параметров настроек по заданию СРЗиА ЦУС АО «ИЭСК» в 2024 году персоналом филиала АО «ИЭСК» СЭС не было выявлено изменение технических характеристик подстроечного резистора контура СА III зоны ДЗ платы Д1020 основного комплекта ШДЭ 2802 ВЛ 110 кВ Опорная - Кузнецовка. | Выполнить внеочередную проверку уставок 3 зоны ДЗ комплектов ступенчатых защит ШДЭ-2802, ШДЭ-2801 на ПС 220 кВ Опорная | 2025-12-31
СЭС |  |  |  | 2025-07-06 10:32 | 06.07.2025 10:45 | ВЛ 110 кВ Опорная-Кузнецовка | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Ухудшение технических характеристик подстроечного резистора контура СА III зоны ДЗ платы Д1020 основного комплекта ШДЭ 2802 ВЛ 110 кВ Опорная – Кузнецовка, а именно появление переходного сопротивления между подвижной и неподвижной частью резистора привело к увеличению зоны срабатывания III ступени ДЗ по контуру СА основного комплекта ШДЭ-2802 ВЛ 110 кВ Опорная – Кузнецовка, и при прохождении грузового поезда (вес 6230 т) привело к отключению ВЛ 110 кВ Опорная – Кузнецовка.
СЭС | 47 | 805 | 7 | 2025-07-10 18:23 | 10.07.2025 18:24 | ПС 220 кВ Коршуниха АТ-1 | 110 | Устройства релейной защиты и автоматики | Недостатки местной Инструкции по обслуживанию релейной защиты и сетевой автоматики ЛЭП и оборудования ПС 220 кВ Коршуниха (шифр ОУ 203.Р-1.774-2024), заключающиеся в отсутствии указаний: - в части операций с оборудованием и устройствами РЗА при выводе в ремонт 1 секции 220 кВ с выводом в ремонт/резерв В-220 АТ-1 с заменой на ОВ-220 с фиксацией за 2 секцией 220 кВ, вследствие чего в бланк переключений ЭБП №277 по выводу в ремонт 1 секции 220 кВ с выводом в резерв без разборки схемы В-220 АТ-1 с заменой на ОВ-220 со 2 секции 220 кВ операции по переводу цепей напряжения с ТН-1-220 на ТН-2-220 включены не были и при производстве переключений не выполнялись, что после отключения СВ-220 и снятия напряжения с 1 секции 220 кВ на ПС 220 кВ Коршуниха привело к обесточиванию цепей напряжения Комплекта РЗА стороны 220 кВ АТ-1 и, в условиях не обеспечения блокирования ДЗ от БНН, неправильному (ложному) срабатыванию 2 ступени ДЗ Комплекта РЗА стороны 220 кВ АТ-1 с действием на отключение ШСВ-110 и В-110 АТ-1; - в части нормального положения переключающего устройства (накладка) 5Н «АПВ ШСВ-110» (в соответствии Инструкцией по обслуживанию устройств релейной защиты и сетевой автоматики шин (ошиновок), автотрансформаторов (трансформаторов) и шунтирующих реакторов, находящихся в диспетчерском ведении филиала АО «СО ЕЭС» Иркутское РДУ) АПВ ШСВ-110 на ПС 220 кВ Коршуниха должно быть введено с режимом «КС»), соответственно в таблицы положений переключающих устройств требуемое положение («введено») накладки не внесено, в эксплуатации её нахождение в неправильном положении («выведено») выявлено не было, вследствие чего после авариного отключения ШСВ-110 на ПС 220 кВ Коршуниха ТАПВ ШСВ-110 не работало (отказ) | Выполнить (после предварительного согласования с филиалом АО «СО ЕЭС» Иркутское РДУ) изменения в принципиальных и функционально-логических схемах комплекта РЗА стороны 220 кВ АТ-1, комплекта РЗА стороны 220 кВ АТ-2, комплекта РЗА стороны 110 кВ АТ-1, комплекта РЗА стороны 110 кВ АТ-2 на ПС 220 кВ Коршуниха в части независимого действия цепей запрета АПВ смежного выключателя автотрансформатора и пуска УРОВ смежной стороны в Комплектах РЗА стороны 110, 220 АТ-1,2 | 2025-08-29
СЭС |  |  |  | 2025-07-10 18:23 | 10.07.2025 18:24 | ПС 220 кВ Коршуниха АТ-1 | 110 | Устройства релейной защиты и автоматики | Недостаток проекта 03-СЭС/17-ПИР-021-Р31 ООО «НСК-Проект» «Реконструкция ПС Коршуниха», заключающийся в том, что сигнал «запрет АПВ» формируется в комплекте РЗА стороны 220 кВ АТ-1 при отключении АТ-1 по стороне 110 кВ (от выходного реле KL12), а не при отключении всего АТ-1 (от выходного реле KL11). В результате при срабатывании 2 ступени ДЗ Комплекта РЗА стороны 220 кВ АТ-1 с действием на отключение В-110 АТ-1 и ШСВ-110, АПВ в Комплекте РЗА стороны 110 кВ АТ-1 не работало (отказ) | Выполнить пересмотр Инструкции по обслуживанию релейной защиты и сетевой автоматики ЛЭП и оборудования ПС 220 кВ Коршуниха (шифр ОУ 203.Р-1.774-2024) в части: - дополнения указаниями по операциям с оборудованием и устройствами РЗА при выводе в ремонт 1(2) секции 220 кВ с выводом в ремонт/резерв В-220 АТ-1(2) с заменой на ОВ-220 с фиксацией за 2(1) секцией 220 кВ (в том числе по переводу цепей напряжения с ТН-1(2)-220 на ТН-2(1)-220); - указания нормального положения переключающих устройств в ТАПВ ШСВ-110 | 2025-09-30
СЭС |  |  |  | 2025-07-10 18:23 | 10.07.2025 18:24 | ПС 220 кВ Коршуниха АТ-1 | 110 | Устройства релейной защиты и автоматики | Недостаток конструкции микропроцессорного блока РЗА БЭМП РУ-ДВ4 (производства АО «ЧЭАЗ»), на базе которого на ПС 220 кВ Коршуниха реализован Комплект РЗА стороны 220 кВ АТ-1 (ДЗ, ТЗНП, ТАПВ, АУВ), заключающийся в необеспечении блокирования ДЗ от БНН при возникновении переходного процесса в цепях напряжения устройства (уставка возврата логики БНН: U1<уст. = 22 кВ, без выдержки времени, определена в соответствии с Руководством по эксплуатации БКЖИ.656316.004-33.04 РЭ Изм.3 от 19.10.2020 «Микропроцессорные блоки релейной защиты и автоматики серии БЭМП РУ-ДВ4»). В результате после снятия напряжения с 1 секции 220 кВ (отключением СВ-220) на ПС 220 кВ Коршуниха в цепях напряжения Комплекта РЗА стороны 220 кВ АТ-1 произошло кратковременное, обусловленное переходным процессом, повышение составляющей прямой последовательности напряжения до U1факт=24 кВ (через 4 мс после срабатывания БНН) более уставки возврата логики БНН, из-за чего срабатывание (неправильное (ложное)) 2 ступени ДЗ заблокировано не было, что привело к отключению выключателей В-110 АТ-1 и ШСВ-110 | Направить в адрес АО «ЧЭАЗ» письмо о пересмотре рекомендаций для БЭМП РУ-ДВ4 по параметру «Напряжение срабатывания ИО контроля снижения напряжения прямой последовательности (U1<)» в части возможности изменения (увеличения) рекомендуемого значения | 2025-08-29
СЭС |  |  |  | 2025-07-10 18:23 | 10.07.2025 18:24 | ПС 220 кВ Коршуниха АТ-1 | 110 | Устройства релейной защиты и автоматики |  | Выполнить анализ местных инструкций по эксплуатации и оперативному обслуживанию устройств РЗА на соответствие содержания требованиям Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации и инструкций Филиала АО «СО ЕЭС» Иркутское РДУ. По результатам анализа выпустить организационно-распорядительный документ по устранению выявленных замечаний | 2025-11-30
СЭС |  |  |  | 2025-07-10 18:23 | 10.07.2025 18:24 | ПС 220 кВ Коршуниха АТ-1 | 110 | Устройства релейной защиты и автоматики |  | Персоналу, участвовавшему в приемке из наладки вновь смонтированных устройств РЗА на ПС 220 кВ Коршуниха, провести внеплановый производственный инструктаж на тему: «Особенности приемки устройств РЗА при выполнении их наладки персоналом сторонней организации, привлеченной владельцем объекта электроэнергетики» | 2025-08-29
СЭС | 48 | 904 | 7 | 2025-07-11 11:07 | 13.07.2025 22:07 | ВЛ 220 кВ Коршуниха-Лена | 220 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | В результате проезда неустановленной негабаритной техники под проводами ВЛ 220 кВ Коршуниха-Лена в пролете опор №№ 238-239 произошло перекрытие изоляционного промежутка между проводом фазы "С" и землей, что привело к отключению ВЛ 220 кВ Коршуниха-Лена. | В месте пересечения ВЛ 220 кВ Коршуниха-Лена в пролете опор 238-239 с автомобильной дорогой, установить дорожные знаки ограничения высоты 4,5м. | 2025-09-30
СЭС |  |  |  | 2025-07-11 11:07 | 13.07.2025 22:07 | ВЛ 220 кВ Коршуниха-Лена | 220 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Перекрытие воздушного промежутка между проводом фазы "С" ВЛ 220 Коршуниха-Лена и неустановленной негабаритной техникой в пролете опор №№ 238-239 приведшее к возникновению короткого замыкания на «землю» и отключению ВЛ 220 кВ Коршуниха-Лена.
СЭС | 49 | 905 | 7 | 2025-07-11 13:07 | 11.07.2025 13:54 | ВЛ 220 кВ БГЭС - Седановский ПП I цепь (ВЛ 242) | 220 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Лесные пожары, перешедшие в охранную зону ВЛ с возгоранием травы и поросли под проводами ВЛ 220 кВ Братская ГЭС – Седановский ПП I цепь (ВЛ-242). | Выполнить внеочередные осмотры ВЛ 220 кВ филиала АО «ИЭСК» Северные электрические сети для выявления рисков возгораний на трассах ВЛ, сопровождающихся повреждениями (отключениями) ВЛ. Устранить имеющиеся риски. | 2026-08-01
СЭС |  |  |  | 2025-07-11 13:07 | 11.07.2025 13:54 | ВЛ 220 кВ БГЭС - Седановский ПП I цепь (ВЛ 242) | 220 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Несвоевременное выявление и устранение дефекта, появившегося в процессе эксплуатации переключающего устройства (накладки) Н1 «АПВ» на панели № 15 «Автоматика ЛЭП 242» на Седановском ПП 220 кВ и связанного с повреждением профиля резьбы в зажиме накладки (при выполнении в 2023 году технического обслуживания ТАПВ ВМ-220 ВЛ-242 (РПВ-58) замечаний не выявлено). | Выполнить внеочередные проверки состояния переключающих устройств (накладок) на Седановском ПП 220 кВ и устранить выявленные замечания. | 2025-08-29
СЭС |  |  |  | 2025-07-11 13:07 | 11.07.2025 13:54 | ВЛ 220 кВ БГЭС - Седановский ПП I цепь (ВЛ 242) | 220 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Нарушение электрической изоляции, связанное с перекрытием воздушного изоляционного промежутка между проводами ВЛ 220 кВ Братская ГЭС – Седановский ПП I цепь (ВЛ-242) и землей по продуктам горения в пролете опор № 143-144 и приведшее к возникновению КЗ и отключению ВЛ действием защит.
СЭС |  |  |  | 2025-07-11 13:07 | 11.07.2025 13:54 | ВЛ 220 кВ БГЭС - Седановский ПП I цепь (ВЛ 242) | 220 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Нарушение электрического контакта, возникшее вследствие повреждения профиля резьбы в зажиме переключающего устройства (накладки) Н1 «АПВ» на панели № 15 «Автоматика ЛЭП 242» и приведшее к отказу ТАПВ ВМ-220 ВЛ-242 (РПВ-58) на Седановском ПП 220 кВ.
СЭС | 50 | 906 | 7 | 2025-07-11 13:55 | 11.07.2025 16:14 | ВЛ 220 кВ Братский ПП-Опорная №2 с отп. (ВЛ233) | 220 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Вследствие возгорания, пришедшего из лесного массива, групп поросли деревьев хвойных пород, растущих под проводами ВЛ 220 кВ Братский ПП – Опорная № 2 с отпайками (ВЛ-233), произошло перекрытие воздушного промежутка между землей и проводами ВЛ в пролете опор № 201-202 по плазме огня. | При плановых осмотрах ВЛ 110-500 кВ филиала , выявлять участки с растущими хвойными деревьями высотой выше 2,5 метра от земли под проводами ВЛ и принимать меры по их вырубке и утилизации. | 2025-12-31
СЭС |  |  |  | 2025-07-11 13:55 | 11.07.2025 16:14 | ВЛ 220 кВ Братский ПП-Опорная №2 с отп. (ВЛ233) | 220 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Вследствие пробоя воздушного промежутка между землей и проводами ВЛ в пролете опор № 201-202 произошло отключение ВЛ 220 кВ Братский ПП – Опорная № 2 с отпайками (ВЛ-233) действием защит.
СЭС | 51 | 907 | 7 | 2025-07-13 10:49 | 13.07.2025 18:47 | ВЛ 220 кВ Братская ГЭС - Падунская I цепь (ВЛ-235) | 220 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | При выполнении технического обслуживания ДЗТ блока АТ-1-Т-3 (тип ДЗТ-21) объема «профилактическое восстановление» и «профилактический контроль» персоналом филиала АО «ИЭСК» СЭС не было выявлено ухудшение характеристик автотрансформатора тока TL5 (тип АТ-32) ф.В токовых цепей стороны 110 кВ АТ-1 по причине отсутствия требования по проверке автотрансформаторов тока (АТ-32, АТ-31) при ТО вида «В» и «К». | Распорядительным документом определить проверку автотрансформаторов тока при техническом обслуживании вида «В». | 2025-08-29
СЭС |  |  |  | 2025-07-13 10:49 | 13.07.2025 18:47 | ВЛ 220 кВ Братская ГЭС - Падунская I цепь (ВЛ-235) | 220 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Межвитковое замыкание уровня отпаек 1-3 автотрансформатора тока TL5 ф.В токовых цепей стороны 110 кВ АТ-1 (АТ-32) привело к отсутствию тока в плече 110 кВ ДЗТ-21, срабатыванию защиты в нагрузочном режиме и отключению ВЛ 220 кВ Братская ГЭС – Падунская 1 цепь (ВЛ-235) (через ТО) и АТ-1 на ПС 220 кВ Падунская
СЭС | 52 | 908 | 7 | 2025-07-17 13:16 | 17.07.2025 13:22 | ВЛ 220 кВ Братская ГЭС - Седановский ПП I(II) цепь ВЛ №242 (ВЛ №243) | 220 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Воздействие неблагоприятных природных явлений (прохождение на территории иркутской области грозового фронта (приложение 1: метеосправка ФГБУ "Иркутское УГМС")) с возникновением на проводах и элементах ВЛ грозового перенапряжения, связанного с электромагнитным взаимодействием контуров протекания токов молнии и элементов ВЛ при прямых воздействиях молнии, что явилось отключением ВЛ 220 кВ Братская ГЭС - Седановский ПП I цепь (ВЛ-242), ВЛ 220 кВ Братская ГЭС - Седановский ПП II цепь (ВЛ-243). | Выполнить измерение сопротивления ЗУ опор № 236-238 ВЛ 220 кВ Братская ГЭС - Седановский ПП I цепь (ВЛ-242), ВЛ 220 кВ Братская ГЭС - Седановский ПП II цепь (ВЛ-243) | 2025-09-30
СЭС |  |  |  | 2025-07-17 13:16 | 17.07.2025 13:22 | ВЛ 220 кВ Братская ГЭС - Седановский ПП I(II) цепь ВЛ №242 (ВЛ №243) | 220 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | В результате прямых ударов молнии в провод и заземлённую конструкцию ВЛ возникли грозовые перенапряжения прямого удара с последующим перекрытием воздушного промежутка между проводами и заземлёнными элементами опор с возникновением неустойчивого КЗ, в результате чего действием РЗА произошло отключение вышеуказанных ВЛ: - ВЛ 220 кВ Братская ГЭС - Седановский ПП I цепь (ВЛ-242) следы перекрытия на проводе фазы "В" (верхний) опора №237 (90 км от Братской ГЭС). - ВЛ 220 кВ Братская ГЭС - Седановский ПП II цепь (ВЛ-243) следы перекрытия на проводе фазы "В" (верхний) опора №237 (90 км от Братской ГЭС).
СЭС | 53 | 714 | 7 | 2025-07-21 19:10 | 22.07.2025 14:20 | ВЛ 35 кВ Александровка - Тэмь | 35 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Длительное воздействие повторяющихся стихийных явлений на ВЛ 35 кВ Александровка-Тэмь привело к повреждению опоры № 56, падению провода на землю. | Выполнить замену опоры № 56 ВЛ 35 кВ Александровка- Тэмь | 2025-07-22
СЭС |  |  |  | 2025-07-21 19:10 | 22.07.2025 14:20 | ВЛ 35 кВ Александровка - Тэмь | 35 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Нарушение электрической изоляции ВЛ 35 кВ Александровка-Тэмь вследствие падения опоры № 56.
СЭС | 54 | 982 | 7 | 2025-07-31 13:08 | 31.07.2025 13:08 | ВЛ 110 Коршуниха - Хребтовая | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | В результате попадания продуктов жизнедеятельности лесной птицы на токоведущие части опоры № 17 ВЛ 110 кВ Коршуниха – Хребтовая произошло перекрытие между проводом ф. "В" и траверсой. | Установить на траверсах над фазами «А»,«В», «С» опоры №17 ВЛ 110 кВ 110 кВ Коршуниха – Хребтовая птицезащитное устройство антиприсадочного типа. | 2025-12-31
СЭС |  |  |  | 2025-07-31 13:08 | 31.07.2025 13:08 | ВЛ 110 Коршуниха - Хребтовая | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Вследствие перекрытия между шлейфом провода ф. "В" и траверсой опоры № 17 ВЛ 110 кВ Коршуниха – Хребтовая произошло отключение данной линии с успешным АПВ
СЭС | 55 | 983 | 8 | 2025-08-05 17:25 | 05.08.2025 23:22 | ВЛ 110 кВ Лена - Киренск I цень с отпайками | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Воздействие неблагоприятных природных явлений (прохождение на территории севера иркутской области грозового фронта (приложение 1: метеосправка ФГБУ "Иркутское УГМС")) с возникновением на проводах и элементах ВЛ грозового перенапряжения, связанного с электромагнитным взаимодействием контуров протекания токов молнии и элементов ВЛ при прямых воздействиях молнии, что явилось причиной отключения ВЛ 110 кВ Лена-Киренск I цепь с отпайками, ВЛ 110 кВ Лена-Киренск II цепь с отпайками. | Выполнить измерение сопротивления ЗУ опор № 138-140; 216-218; 155-157 ВЛ 110 кВ Лена-Киренск I цепь с отпайками. | 2025-09-30
СЭС |  |  |  | 2025-08-05 17:25 | 05.08.2025 23:22 | ВЛ 110 кВ Лена - Киренск II цень с отпайками | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | В результате прямых ударов молнии в провод и заземлённую конструкцию ВЛ возникли грозовые перенапряжения прямого удара с последующим перекрытием воздушного промежутка между проводами и заземлёнными элементами опор с возникновением неустойчивого КЗ, в результате чего действием РЗА произошло отключение вышеуказанных ВЛ: - ВЛ 110 кВ Лена-Киренск I цепь с отпайками следы перекрытия на опоре № 139 фаза "А", на опоре № 217 фаза "В", на опоре № 156 фаза "А". - ВЛ 110 кВ Лена-Киренск II цепь с отпайками следы перекрытия на опоре № 139 фаза "А", на опоре № 156 фаза "А". | Выполнить измерение сопротивления ЗУ опор № 138-140; 155-157 ВЛ 110 кВ Лена-Киренск II цепь с отпайками. | 2025-09-30
СЭС | 56 | 984 | 8 | 2025-08-06 06:22 | 06.08.2025 06:22 | ВЛ 220 кВ Киренга - Кунерма (КК-31) | 220 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Атмосферные перенапряжения, возникшие при грозе, приведшие к нарушению на опоре № 177 изоляции провода фазы "В" ВЛ 220 кВ Киренга – Кунерма (КК-31). | Выполнить замер контура сопротивления опор № 176-178 ВЛ 220 кВ Киренга – Кунерма (КК-31) . | 2025-09-30
СЭС |  |  |  | 2025-08-06 06:22 | 06.08.2025 06:22 | ВЛ 220 кВ Киренга - Кунерма (КК-31) | 220 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Перекрытие воздушного промежутка на проводе фазы "В" ВЛ 220 кВ Киренга – Кунерма (КК-31) на опоре № 332 А приведшее к возникновениям коротких замыканий и отключению ВЛ действием защит
СЭС | 57 | 15 | 8 | 2025-08-10 17:07 | 11.08.2025 02:59 | ВЛ 10 кВ Межница - ЖД-1 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | В результате порывов ветра, произошла разрегулировка проводов в пролёте опор №45-46, с последующим с межфазным коротким замыканием | Выполнить осмотр ВЛ 10 кВ Межница-ЖД-1 для выявления разрегулировки проводов. | 2025-09-30
СЭС |  |  |  | 2025-08-10 17:07 | 11.08.2025 02:59 | ВЛ 10 кВ Межница - ЖД-1 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | В результате межфазного короткого замыкания на ПС 110 кВ Межница ВЛ 10 кВ Межница-ЖД-1 отключилась действием «МТЗ» с неуспешным АПВ
СЭС | 58 | 16 | 8 | 2025-08-10 18:42 | 11.08.2025 15:15 | ВЛ 10 кВ Большеокинск-Н.Долоново | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | В следствии воздействия повторяющихся неблагоприятных природных явлений произошло разрушения ИП-10 кВ ф «В» в ячейке КРУН-10кВ ПС 35кВ Большеокинск | Заменить вышедший из строя проходной изолятор ф «В» КРУН-10кВ ВЛ 10кВ Большеокинск-Н.Долоново ПС 35кВ Большеокинск. | 2025-08-11
СЭС |  |  |  | 2025-08-10 18:42 | 11.08.2025 15:15 | ВЛ 10 кВ Большеокинск-Н.Долоново | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | В результате разрушения ИП-10 кВ ф «В» в ячейке КРУН-10кВ ПС 35кВ Большеокинск произошло отключение ВЛ 10кВ Большеокинск-Н.Долоново. | Выполнить осмотр ВЛ 10 кВ Большеокинск-Н.Долоново на участке от ЛР-10кВ Большеокинск до ПС 35кВ Большеокинск. | 2025-08-10
СЭС | 59 | 985 | 8 | 2025-08-15 15:02 | 15.08.2025 15:02 | ПС 220 кВ Рудногорская АТ-2 | 220 | Устройства релейной защиты и автоматики | В «Инструкции по обслуживанию устройств релейной защиты и сетевой автоматики ЛЭП и оборудования ПС 220 кВ Рудногорская» ОУ 203.Р-1.1027-2024 филиала АО «ИЭСК» СЭС при выводе СВ-220 в ремонт предусмотрена операция по снятию рабочей крышки блока 2БИ1 «УРОВ СВ-220» на панели 25, что приводит в соответствии с проектной схемой к излишнему действию защит АТ-1 на отключение ВМ-220 АТ-2. | Выполнить пересмотр «Инструкции по обслуживанию устройств релейной защиты и сетевой автоматики ЛЭП и оборудования ПС 220 кВ Рудногорская» ОУ 203.Р-1.1027-2024 филиала АО «ИЭСК» СЭС | 2025-10-31
СЭС |  |  |  | 2025-08-15 15:02 | 15.08.2025 15:02 | ПС 220 кВ Рудногорская АТ-2 | 220 | Устройства релейной защиты и автоматики | Несвоевременное выявление дефекта блок контакта пускателя Р20 (тип ПМА 4220) в ШАОТ АТ-1 персоналом филиала АО «ИЭСК» СЭС привело к пуску защиты от потери охлаждения АТ-1 без требуемых условий, с последующим действием на отключение ВМ-220 АТ-1.
СЭС |  |  |  | 2025-08-15 15:02 | 15.08.2025 15:02 | ПС 220 кВ Рудногорская АТ-2 | 220 | Устройства релейной защиты и автоматики | Пуск защиты при потере охлаждения без требуемых условий произошел из-за механической неисправности блок контакта пускателя Р20 (тип ПМА 4220) в ШАОТ АТ-1, характеризующейся отсутствием механической связи между блок-контактом и пускателем.
СЭС | 60 | 715 | 8 | 2025-08-19 11:27 | 20.08.2025 02:05 | ВЛ 35 кВ Карапчанка - 40 | 35 | Линии электропередачи 6-35 кВ | В следствии длительного воздействия неблагоприятных природных явлений произошло загнивание траверсы опоры №164 ВЛ 35 кВ Карапчанка-40 с последующим ее изломом и падение провода фазы «В» на ж/б пасынок. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 35 кВ Карапчанка-40 на выявление состояния загнивания траверс. | 2025-10-30
СЭС |  |  |  | 2025-08-19 11:27 | 20.08.2025 02:05 | ВЛ 35 кВ Карапчанка - 40 | 35 | Линии электропередачи 6-35 кВ | В результате падения провода фазы «В» и замыкания на землю в сети 35 кВ, на ПС 110 кВ Карапчанка ВЛ 35 кВ Карапчанка-40 отключена оперативным персоналом
СЭС | 61 | 17 | 8 | 2025-08-24 22:27 | 25.08.2025 13:50 | ВЛ 10 кВ Кардой - Илир | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Разрушение в грозу изолятора 10кВ фазы «В» на опоре №86 ВЛ 10 кВ Кардой-Илир | Выполнить замену дефектного изолятора 10 кВ на опоре № 86 ВЛ 10 кВ Кардой-Илир | 2025-08-25
СЭС |  |  |  | 2025-08-24 22:27 | 25.08.2025 13:50 | ВЛ 10 кВ Кардой - Илир | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Нарушение электрической изоляции ВЛ 10 кВ Кардой-Илир в результате разрушения изолятора на опоре № 86 в грозу. | Выполнить осмотр ВЛ 10 кВ Кардой-Илир от ЛР-10 кВ Илир | 2025-08-24
СЭС | 62 | 986 | 8 | 2025-08-25 05:35 | 25.08.2025 05:35 | ВЛ 110 кВ МПС – Огневка с отпайками | 110 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Вследствие сброса птицей алюминиевой проволоки на гирлянду изоляторов Ф-В опоры №21 произошло перекрытие с провода на траверсу. | Установить на траверсах опоры №21 антиприсадочные устройства. | 2026-09-30
СЭС |  |  |  | 2025-08-25 05:35 | 25.08.2025 05:35 | ВЛ 110 кВ МПС – Огневка с отпайками | 110 | Линии электропередачи 6-35 кВ | По причине перекрытия между шлейфом провода Ф-В и травесой на промежуточной опоре №21 ВЛ 110 кВ МПС-Огневка с отпайками произошло отключение данной линии с успешным АПВ.
СЭС | 63 | 18 | 8 | 2025-08-30 11:46 | 30.08.2025 15:28 | ВЛ 10 кВ Н.Коршуниха - Инкубатор | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | В результате несвоевременного выявления дефекта проходного изолятора на потребительском ТП-Дачи произошло его разрушение | Осмотр ВЛ-10 кВ Н-Коршуниха – Инкубатор | 2025-08-30
СЭС |  |  |  | 2025-08-30 11:46 | 30.08.2025 15:28 | ВЛ 10 кВ Н.Коршуниха - Инкубатор | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | В результате разрушения проходного изолятора произошло замыкание на землю | Подготовить претензионное письмо СНТ «Аэропорт» с требованиями об устранении дефекта | 2025-09-30
СЭС | 64 | 716 | 9 | 2025-09-03 19:01 | 04.09.2025 17:40 | ВЛ 35 кВ Покосное-Октябрьская | 35 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Длительное воздействие повторяющихся стихийных явлений привело к падению подгоревшего дерева извне охранной зоны ВЛ на провод фазы «А» отпайки 35кВ Добчур ВЛ 35 кВ Покосное- Октябрьская. | Выполнить осмотр ВЛ 35 кВ Покосное- Октябрьская на участке от ЛР-35кВ Добчур до ПС 35 кВ Добчур | 2025-09-04
СЭС |  |  |  | 2025-09-03 19:01 | 04.09.2025 17:40 | ВЛ 35 кВ Покосное-Октябрьская | 35 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Нарушение электрической изоляции ВЛ 35 кВ Покосное- Октябрьская вследствие падения подгоревшего дерева на провод фазы «А» в пролете опор № 7-8 отпайки 35кВ Добчур
СЭС | 65 | 987 | 9 | 2025-09-05 12:05 | 05.09.2025 12:05 | ПС 220 кВ Рудногорская АТ-2 | 220 | Устройства релейной защиты и автоматики | В «Инструкции по обслуживанию устройств релейной защиты и сетевой автоматики ЛЭП и оборудования ПС 220 кВ Рудногорская» ОУ 203.Р-1.1027-2024г. при выводе ВМ-220 АТ-2 в ремонт ошибочно указана операция по снятию рабочей крышки блока 3БИ1 «УРОВ ВМ-220 АТ-2» на панели 25, что в соответствии с проектной схемой приводит к объединению цепей защит АТ-1 и АТ-2 и излишнему действию защит АТ-2 на отключение ВМ-220 АТ-1. | Выполнить пересмотр «Инструкции по обслуживанию устройств релейной защиты и сетевой автоматики ЛЭП и оборудования ПС 220 кВ Рудногорская» ОУ 203.Р-1.1027-2024 филиала АО «ИЭСК» СЭС. | 2025-10-31
СЭС |  |  |  | 2025-09-05 12:05 | 05.09.2025 12:05 | ПС 220 кВ Рудногорская АТ-2 | 220 | Устройства релейной защиты и автоматики | Невыявленные причины | Разместить актуализированную Режимную карту в части основных защит АТ-1 и АТ-2 на ПС 220 кВ Рудногорская | 2025-10-31
СЭС | 66 | 19 | 9 | 2025-09-13 18:48 | 13.09.2025 20:22 | ВЛ 10 кВ Александровка - Барчим | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Повреждение опоры № 126 на ВЛ 10 кВ Александровка- Барчим сельскохозяйственной техникой, с падением данной опоры и проводов в пролете 127-128 на землю. | Заменить опору № 126 на ВЛ 10 кВ Александровка- Барчим. | 2025-09-30
СЭС |  |  |  | 2025-09-13 18:48 | 13.09.2025 20:22 | ВЛ 10 кВ Александровка - Барчим | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Нарушение электрической изоляции ВЛ 10 кВ Александровка- Барчим из-за повреждения оп. № 126 с падением её на землю. | Выполнить осмотр участка ВЛ 10 кВ Александровка-Барчим от ПС 35кВ Александровка до ЛР-10 кВ Барчим-Мастерские. | 2025-09-13
СЭС | 67 | 717 | 9 | 2025-09-14 16:28 | 16.09.2025 11:55 | ВЛ 35 кВ Покосное - Октябрьская | 35 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Повреждение траверсы промежуточной оп. № 16 ВЛ 35 кВ Покосное- Октябрьская отпайка 35кВ Добчур молнией при прохождении грозового фронта с падением провода фазы «С» на землю в пролетах оп. № 15-17. | Выполнить замену траверсы на оп. № 16 ВЛ 35 кВ Покосное- Октябрьская отпайка 35кВ Добчур | 2025-09-16
СЭС |  |  |  | 2025-09-14 16:28 | 16.09.2025 11:55 | ВЛ 35 кВ Покосное - Октябрьская | 35 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Нарушение электрической изоляции ВЛ 35 кВ Покосное- Октябрьская отпайка 35кВ Добчур вследствие повреждения траверсы грозой на оп. № 16 с падением провода фазы «С» на землю. | Выполнить осмотр ВЛ 35 кВ Покосное- Октябрьская на участке от ЛР-35кВ Добчур до ПС 35 кВ Добчур | 2025-09-15
СЭС | 68 | 909 | 9 | 2025-09-17 17:55 | 18.09.2025 20:47 | ВЛ 220 кВ Седановский ПП - Джижива II цепь (ВЛ 220 Д 142) | 220 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | В результате прямого попадания молнии при возникновении неблагоприятных природных явлений (прохождение на территории севера иркутской области грозового фронта (приложение 1: метео справки ФГБУ "Иркутское УГМС")) в дерево, расположенное во внеохранной зоне (приложение 2,3 Фото дерева), произошло его падение в сторону пролёта опор №195-№196 ВЛ 220 кВ Седановский ПП - Джижива II цепь (ВЛ 220 Д 142). | Выполнить обследование угрожающих деревьев в ВЛ 220кВ Седановский ПП - Джижива II цепь (ВЛ 220кВ Д-142). По результатам обследования разработать мероприятия. | 2026-08-30
СЭС |  |  |  | 2025-09-17 17:55 | 18.09.2025 20:47 | ВЛ 220 кВ Седановский ПП - Джижива II цепь (ВЛ 220 Д 142) | 220 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | В следствие падения дерева из внеохранной зоны на провод фазы "В" в пролёте опор №195-№196 ВЛ 220 кВ Седановский ПП - Джижива II цепь (ВЛ 220 Д 142) произошло замыкание на землю и отключение данной ВЛ без успешного АПВ.
СЭС | 69 | 988 | 9 | 2025-09-28 17:06 | 28.09.2025 17:06 | ВЛ 220 кВ Усть-Илимская ГЭС - Рудногорская с отпайкой на ПС Тубинская (ВЛ-247) | 220 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Воздействие неблагоприятных природных явлений (прохождение на территории севера иркутской области грозового фронта (приложение 1: метеосправка ФГБУ "Иркутское УГМС")) с возникновением на проводах и элементах ВЛ грозового перенапряжения, связанного с электромагнитным взаимодействием контуров протекания токов молнии и элементов ВЛ при прямых воздействиях молнии, что явилось отключением ВЛ 220 кВ Усть-Илимская ГЭС – Коршуниха с отпайкой на ПС Тубинская (ВЛ-248) и ВЛ 220 кВ Усть-Илимская ГЭС – Рудногорская с отпайкой на ПС Тубинская (ВЛ-247). | Выполнить измерение сопротивления ЗУ опор № 174-176 ВЛ 220 кВ Усть-Илимская ГЭС – Коршуниха с отпайкой на ПС Тубинская (ВЛ-248), ВЛ 220 кВ Усть-Илимская ГЭС – Рудногорская с отпайкой на ПС Тубинская (ВЛ-247). | 2025-12-31
СЭС |  |  |  | 2025-09-28 17:06 | 28.09.2025 17:06 | ВЛ 220 кВ Усть-Илимская ГЭС – Коршуниха с отпайкой на ПС Тубинская (ВЛ-248) | 220 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | В результате прямых ударов молнии в провод и заземлённую конструкцию ВЛ возникли грозовые перенапряжения прямого удара с последующим перекрытием воздушного промежутка между проводами и заземлёнными элементами опор с возникновением неустойчивого КЗ, в результате чего действием РЗА произошло отключение вышеуказанных ВЛ: - ВЛ 220 кВ Усть-Илимская ГЭС – Коршуниха с отпайкой на ПС Тубинская (ВЛ-248) на верхней фазе "В" и траверсе опоры№ 175; - ВЛ 220 кВ Усть-Илимская ГЭС – Рудногорская с отпайкой на ПС Тубинская (ВЛ-247) на верхней фазе "В" и траверсе опоры№ 175.
СЭС | 70 | 20 | 9 | 2025-09-28 21:15 | 29.09.2025 14:05 | ТП-1/3 | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | В результате старения изоляции концевой муфты кабельной перемычки (ААБ 3x120 L=6 м) от ВН-6 кВ яч.4 до ТМ-400 произошло отключение ТП-1/3. | Произвести замену концевой муфты кабельной перемычки (ААБ 3x120 L=6 м) от ВН-6 кВ яч.4 до ТМ-400 ТП-1/3 | 2025-09-29
СЭС |  |  |  | 2025-09-28 21:15 | 29.09.2025 14:05 | ТП-1/3 | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | В результате старения изоляции концевой муфты кабельной перемычки (ААБ 3x120 L=6 м) от ВН-6 кВ яч.4 до ТМ-400 ТП-1/3 произошло снижение изоляционных характеристик между жилами, которое привело к межфазному замыканию и термическому повреждению концевой муфты
СЭС | 71 | 989 | 10 | 2025-10-03 18:49 | 03.10.2025 18:49 | ВЛ 110 кВ Рудногорская -103 с отпайками | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Вследствие попадания кошки (Приложение 1,2,3) на проходные изоляторы 10 кВ ЗРУ-10 кВ шинного моста Т-2 произошло перекрытие воздушного промежутка на элементах шинного моста 10 кВ и срабатыванию ДЗТ Т-2. | Выполнить защитные экраны на ограждении шинного моста ЗРУ 10 кВ в местах вероятного попадания животных на токоведущие части. | 2026-08-31
СЭС |  |  |  | 2025-10-03 18:49 | 03.10.2025 18:49 | ВЛ 110 кВ Рудногорская -103 с отпайками | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Вследствие срабатывания ДЗТ Т-2 включился КЗ-110 кВ (На ПС отсутствуют ВМ-110 кВ Приложение 4. Схема ПС 110 кВ Осетрово) в результате чего отключилась ВЛ 110 кВ Лена-Осетрово-А действием защит на ПС 220 кВ Лена
СЭС | 72 | 21 | 10 | 2025-10-06 13:23 | 06.10.2025 13:23 | ВЛ 10 кВ Леоново - Калтук | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Проезд крупногабаритной техники под проводами ВЛ 10кВ Леоново- Калтук в пролете опор №83-84 | Выполнить замер габарита ВЛ 10 кВ Леоново- Калтук в пролете опор №83-84 | 2025-10-06
СЭС |  |  |  | 2025-10-06 13:23 | 06.10.2025 13:23 | ВЛ 10 кВ Леоново - Калтук | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Нарушение электрической изоляции проводов ВЛ в пролете опор №83-84 крупногабаритным транспортным средством привело к отключению ВЛ 10 кВ Леоново- Калтук. | Выполнить осмотр ВЛ 10 кВ Леоново- Калтук | 2025-10-06
СЭС | 73 | 990 | 10 | 2025-10-14 10:52 | 14.10.2025 10:52 | ВЛ 110 кВ Хребтовая - Семигорск | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | В результате попадания продуктов жизнедеятельности лесной птицы на токоведущие части опоры № 17 ВЛ 110 кВ Хребтовая – Семигорск произошло перекрытие между проводом ф. "А" и траверсой. | Установить на траверсах над фазами «А»,«В», «С» опорах № 16,17,18 ВЛ 110 кВ Рудногорская-103 с отпайками птице защитное устройство антиприсадочного типа | 2025-08-30
СЭС |  |  |  | 2025-10-14 10:52 | 14.10.2025 10:52 | ВЛ 110 кВ Хребтовая - Семигорск | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Вследствие перекрытия между проводом ф. "А" и траверсой опоры № 17 ВЛ 110 кВ Хребтовая – Семигорск произошло отключение данной линии с успешным АПВ.
СЭС | 74 | 806 | 10 | 2025-10-17 00:44 | 17.10.2025 17:56 | ВЛ 110 кВ Лена - Осетрово А | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Вследствие попадания кошки (Приложение 1,2,3) на проходные изоляторы 10 кВ ЗРУ-10 кВ шинного моста Т-2 произошло перекрытие воздушного промежутка на элементах шинного моста 10 кВ и срабатыванию ДЗТ Т-2. | Выполнить защитные экраны на ограждении шинного моста ЗРУ 10 кВ в местах вероятного попадания животных на токоведущие части. | 2026-08-31
СЭС |  |  |  | 2025-10-17 00:44 | 17.10.2025 17:56 | ВЛ 110 кВ Лена - Осетрово А | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Вследствие срабатывания ДЗТ Т-2 включился КЗ-110 кВ (На ПС отсутствуют ВМ-110 кВ Приложение 4. Схема ПС 110 кВ Осетрово) в результате чего отключилась ВЛ 110 кВ Лена-Осетрово-А действием защит на ПС 220 кВ Лена.
СЭС | 75 | 952 | 10 | 2025-10-31 00:31 | 31.10.2025 04:52 | Братский ПП 500 кВ 2 СШ 500 кВ | 500 | Электротехническое оборудование 110 кВ и выше трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов | Несвоевременное выявление дефекта персоналом АО "ИЭСК" СЭС масломерного стекла на воздухоосушительных фильтрах, из-за конструктивных особенностей ВОФ не позволяющих осуществление визуального контроля наличия масла в гидрозатворе ВОФ, что привело к контакту трансформаторного масла внутри ТН непосредственно с окружающей средой при возникновении неблагоприятных природных явлений из-за резких изменений температуры окружающего воздуха (от -10 до +10 градусов Цельсия, Приложение 1: метео справка ФГБУ "Иркутское УГМС") в период длительно выведенного оборудования (заявка № 9138 «Замена РШ-2-572»), произошло увлажнение и разрушение изоляции (естественное старение) в первичной обмотке трансформатора ТН-2-500 кВ фаза «С», что привело к короткому замыканию данного трансформатора. | Произвести замену масломерных стёкол на трансформаторах напряжения 500 кВ на Братском ПП 500 кВ | 2026-12-31
СЭС |  |  |  | 2025-10-31 00:31 | 31.10.2025 04:52 | Братский ПП 500 кВ 2 СШ 500 кВ | 500 | Электротехническое оборудование 110 кВ и выше трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов | При коротком замыкании в первичной обмотке трансформатора ТН-2-500 кВ фазы «С» произошло возгорание с последующим взрывом и выбросом горящего масла на оборудование Братского ПП 500 кВ. | Выполнить ХАРГ трансформаторного масла на измерительных трансформаторах 500 кВ на Братском ПП 500 кВ | 2026-12-31
СЭС |  |  |  | 2025-10-31 00:31 | 31.10.2025 04:52 | Братский ПП 500 кВ 2 СШ 500 кВ | 500 | Электротехническое оборудование 110 кВ и выше трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов |  | На АРМ ОИК «Диспетчер» ДП Братского ПП 500 кВ выполнить уставки предельных значений ТИ по напряжениям 1 – 6 СШ 500 кВ для контроля превышения уровня напряжения оперативным персоналом | 2025-12-31
СЭС |  |  |  | 2025-10-31 00:31 | 31.10.2025 04:52 | Братский ПП 500 кВ 2 СШ 500 кВ | 500 | Электротехническое оборудование 110 кВ и выше трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов |  | Провести расчёт феррорезонансов на оборудовании 500 кВ на Братском ПП 500 кВ. | 2026-12-31
СЭС | 76 | 22 | 11 | 2025-11-05 09:55 | 05.11.2025 09:55 | ВЛ 10 кВ Межница-236 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | В результате ветровых нагрузок произошло разрушение изолятора в двойной вязке с последующим коротким замыканием на ВЛ 10 кВ Межница-236 оп. № 58. | Выполнить замену изоляции средней фазы на оп. № 58 ВЛ 10 кВ Межница-236. | 31.11.25
СЭС |  |  |  | 2025-11-05 09:55 | 05.11.2025 09:55 | ВЛ 10 кВ Межница-236 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | В результате короткого замыкания из-за нарушения изоляции произошло отключение ВЛ 10 кВ Межница-236 действием «МТЗ» с успешным АПВ.
СЭС | 77 | 23 | 11 | 2025-11-11 09:47 | 11.11.2025 09:47 | ВЛ 10 кВ Симахинская-137 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | В результате порывов ветра, произошла разрегулировка проводов в пролёте опор №16-17 ВЛ 10 кВ Симахинская-137, с последующим с межфазным коротким замыканием | Выполнить перетяжку проводов в пролете оп. 16-17 ВЛ-10 Симахинская-137 | 2025-11-30
СЭС |  |  |  | 2025-11-11 09:47 | 11.11.2025 09:47 | ВЛ 10 кВ Симахинская-137 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | В результате межфазного короткого замыкания на ПС 110 кВ Симахинская ВЛ 10 кВ Симахинская-137 отключилась действием «МТЗ» с успешным АПВ
СЭС | 78 | 24 | 11 | 2025-11-21 10:19 | 21.11.2025 10:19 | ВЛ 10 кВ Калтук-Молокозавод | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Короткое замыкание проводов в пролете опор № 355-356 ВЛ 10 кВ Калтук- Молокозавод при порывистом ветре | Выполнить регулировку проводов в пролете опор №355-356 ВЛ 10 кВ Калтук- Молокозавод | 2025-12-26
СЭС |  |  |  | 2025-11-21 10:19 | 21.11.2025 10:19 | ВЛ 10 кВ Калтук-Молокозавод | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Нарушение электрической изоляции проводов ВЛ в пролете опор №355-356 ВЛ 10 кВ Калтук- Молокозавод. | Выполнить осмотр ВЛ 10 кВ Калтук- Молокозавод | 2025-12-02
СЭС | 79 | 953 | 11 | 2025-11-27 13:15 | 27.11.2025 13:35 | Братский ПП 500 кВ Ложная команда САОН | 500 | Устройства релейной защиты и автоматики | Ошибочные действия персонала подрядной организации ООО «Регион-С» (субподряд у ООО «ИЦ «Иркутскэнерго»»), допущенные в феврале 2021 года при монтаже на Братском ПП 500 кВ контрольного кабеля № ПА-104 (марка КВВГ-Энг(А)-LS) между устройством ЦПРД № 2 Братский ПП – Иркутская и ПРМ АКА Кедр 390 кГц (№ 2) ВЛ 500 кВ Братская ГЭС – Братский ПП № 2 (в рамках реализации титула «Расширение САОН Иркутско-Черемховского района. 3 этап»), заключающиеся в использовании для целей заземления экрана указанного контрольного кабеля в шкафу РЗА № 161 «ЦПРД № 2 Братский ПП 500 кВ – Иркутская» червячного металлического хомута с ребристыми насечками (не предназначенного для этих целей), что в процессе эксплуатации привело к передавливанию хомутом изоляции части жил, в том числе жилы команды «ОН-3 Ирк» | Реализовать разработанное по пункту 3.2.1 мероприятий техническое решение по способу выполнения заземления экранов контрольных кабелей, проложенных в соответствии с рабочей документацией «Разработка дополнений и изменений к проектной и рабочей документации «Расширение САОН Иркутско-Черемховского района Иркутской области»» | 2026-06-30
СЭС |  |  |  | 2025-11-27 13:15 | 27.11.2025 13:35 | Братский ПП 500 кВ Ложная команда САОН | 500 | Устройства релейной защиты и автоматики | Причина и место кратковременного снижения относительно «земли» сопротивления изоляции в цепях «+» оперативного постоянного тока на Братском ПП 500 кВ не выявлены (предположительно – на ЩПТ). В результате, в условиях наличия замыкания на «землю» жилы «ОН-3 Ирк», при кратковременном замыкании на землю «+» оперативного постоянного тока, в устройстве ЦПРД № 2 Братский ПП – Иркутская на Братском ПП 500 кВ произошло неправильное (ложное) формирование команды противоаварийной автоматики «ОН-3 Ирк», реализованной отключением нагрузки потребителей в энергосистеме Иркутской области на величину 731,85 МВт | На Братском ПП 500 кВ выполнить подключение телесигнала «Неисправность ЩПТ» в систему телемеханики Братского ПП 500 кВ с регистрацией и передачей сигнала в ЦУС филиала Северные электрические сети АО «ИЭСК» | 2026-06-30
СЭС |  |  |  | 2025-11-27 13:15 | 27.11.2025 13:35 | Братский ПП 500 кВ Ложная команда САОН | 500 | Устройства релейной защиты и автоматики | Механическое повреждение (передавливание) в шкафу РЗА № 161 «ЦПРД № 2 Братский ПП 500 кВ – Иркутская» на Братском ПП 500 кВ жил контрольного кабеля № ПА-104 (между ПРМ АКА Кедр 390 кГц (№ 2) ВЛ 500 кВ Братская ГЭС – Братский ПП 500 № 2 и устройством ЦПРД № 2 Братский ПП 500 кВ – Иркутская) червячным металлическим хомутом (присоединенным к контуру заземления) с ребристыми насечками, приведшее к повреждению изоляции и замыканию на «землю» жилы команды «ОН-3 Ирк» (цепь пуска команды ПА). | Разработать техническое решение по способу выполнения заземления экранов контрольных кабелей, проложенных в соответствии с рабочей документацией «Разработка дополнений и изменений к проектной и рабочей документации «Расширение САОН Иркутско-Черемховского района Иркутской области»», определяющее места и сроки его реализации | 2026-01-30
СЭС |  |  |  | 2025-11-27 13:15 | 27.11.2025 13:35 | Братский ПП 500 кВ Ложная команда САОН | 500 | Устройства релейной защиты и автоматики |  | Провести персоналу СРЗА внеплановый производственный инструктаж по теме: «Требования к проведению внешнего осмотра устройств РЗА и (или) вторичного оборудования» | 2025-12-26
СЭС |  |  |  | 2025-11-27 13:15 | 27.11.2025 13:35 | Братский ПП 500 кВ Ложная команда САОН | 500 | Устройства релейной защиты и автоматики |  | Направить в ООО «ИЦ «Иркутскэнерго»» письмо о допущенных субподрядной организацией ООО «Регион-С» нарушениях при выполнении монтажных работ на Братском ПП 500 кВ | 2025-12-26
СЭС | 80 | 910 | 11 | 2025-11-29 16:01 | 04.12.2025 12:57 | ПС 220 кВ Таежная АТ-2 | 220 | Трансформаторы (автотрансформаторы) и шунтирующие реакторы 110 кВ и выше | Вследствие предшествующей оттепели и последующего резкого снижения температуры окружающего воздуха в течении суток (Перепад температуры от -5 до -28 градусов Цельсия, Приложение 1. справка ФГБУ "Иркутское УГМС") произошло резкое кратковременное снижение давления масла и образование вакуума в масляной системе РПН, нарушение воздухообмена в фильтре ВОФ РПН при изменении объёма масла. При переходе воздуха через масляный затвор ВОФ РПН (при большей вязкости масла из-за низкой температуры окружающего воздуха) в расширитель РПН, произошло скапливание воздуха и создание предпосылки к резкому заполнению вакуума системы, что в свою очередь привело к гидравлическому толчку масла в масляной системе РПН (созданию давления на пластину струйного реле и к его последующему срабатыванию) в самой протяженной масляной системе фазы "С" РПН АТ-2 ПС 220 кВ Таёжная. | Выполнить замену ВОФ на АТ-1, АТ-2 на ПС 220 кВ Таежная на само регенерирующее с подогревом (совместить с плановым отключением). | 2027-09-30
СЭС |  |  |  | 2025-11-29 16:01 | 04.12.2025 12:57 | ПС 220 кВ Таежная АТ-2 | 220 | Трансформаторы (автотрансформаторы) и шунтирующие реакторы 110 кВ и выше | По причине гидравлического толчка масла в масляной системе фазы "С" РПН произошло срабатывание струйного реле РПН фазы "С" АТ-2 ПС 220 кВ Таёжная, и как следствие его отключение с успешным АВР 10 кВ.
СЭС | 81 | 911 | 12 | 2025-12-08 19:17 | 08.12.2025 21:32 | ТМ ИРДУ с ПС 220 кВ Опорная, ПС 220 кВ Падунская | 220
СЭС |  |  |  | 2025-12-08 19:17 | 08.12.2025 21:32 | ТМ ИРДУ с ПС 220 кВ Опорная, ПС 220 кВ Падунская | 220
СЭС | 82 | 25 | 12 | 2025-12-21 14:07 | 21.12.2025 14:37 | КВЛ 6 кВ 6-632 | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | В следствии наезда автомобиля на опору №11 и повреждения ж/б пасынка произошел схлест проводов в пролете опор №10-11 КВЛ 6 кВ 6-632 с последующим коротким замыканием | Написать заявление в Полицию о выявлении и привлечении к ответственности причастных лиц к повреждению объектов АО «ИЭСК» филиала Северные электрические сети | 2025-12-30
СЭС |  |  |  | 2025-12-21 14:07 | 21.12.2025 14:37 | КВЛ 6 кВ 6-632 | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | В результате короткого замыкания произошло отключение КВЛ 6 кВ 6-632 действием «МТО» на ПС 220 кВ №6
СЭС | 83 | 26 | 12 | 2025-12-21 20:24 | 21.12.2025 23:47 | ВЛ 10 кВ Карапчанка-КНС-1 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | В следствии падения дерева из внеохранной зоны ВЛ 10 кВ Карапчанка-КНС-1 в пролете опор №11/5-11/6 произошел схлест проводов с последующим коротким замыканием | Выполнить осмотр ВЛ 10 кВ Карапчанка-КНС-1 на предмет угрожающих деревьев | 2026-03-30
СЭС |  |  |  | 2025-12-21 20:24 | 21.12.2025 23:47 | ВЛ 10 кВ Карапчанка-КНС-1 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | В результате короткого замыкания произошло отключение ВЛ 10 кВ Карапчанка-КНС-1 действием «МТ3» с не успешным АПВ.
СЭС | 84 | 718 | 12 | 2025-12-21 22:51 | 21.12.2025 22:51 | ВЛ 35 кВ Джижива-Червянка | 35 | Линии электропередачи 6-35 кВ | В следствие изморозевых отложений и налипания снега произошло провисание верхнего провода и приближение его на недопустимое расстояние к нижнему проводу в пролете опор №55-№56 (тип опор «Ласточкин хвост») ВЛ-35кВ Джижива-Червянка. | Выполнить осмотр ВЛ 35 кВ Джижива-Червянка на участке опор №1-№252 на предмет выявления куржака на проводах. | 2025-12-23
СЭС |  |  |  | 2025-12-21 22:51 | 21.12.2025 22:51 | ВЛ 35 кВ Джижива-Червянка | 35 | Линии электропередачи 6-35 кВ | В результате уменьшения изоляционного промежутка между фазами в пролете опор №55-№56 ВЛ-35кВ Джижива-Червянка произошло междуфазное замыкание и как следствие отключение данной ВЛ. | Установить изолирующие распорки в пролётах опор №33-№37, №53-№57 | 2026-10-30
СЭС | 85 | 27 | 12 | 2025-12-22 04:42 | 22.12.2025 04:42 | ВЛ 10 кВ Салтыково-Алексеевка | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Вследствие обильного снегопада произошло большое налипание снега на ветки деревьев, в результате чего произошло падение дерева из внеохранной зоны в пролете опор № 139-140 ВЛ 10 кВ Салтыково – Алексеевка | Произвести внеплановый осмотр на предмет выявления угрожающих деревьев во вне охранной зоне ВЛ 10кВ Салтыково - Алексеевка | 2025-12-26
СЭС |  |  |  | 2025-12-22 04:42 | 22.12.2025 04:42 | ВЛ 10 кВ Салтыково-Алексеевка | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Вследствие падения дерева из внеохранной зоны в пролете опор № 139-140 ВЛ 10 кВ Салтыково – Алексеевка произошло межфазное короткое замыкание с успешным АПВ.
СЭС | 86 | 719 | 12 | 2025-12-27 08:13 | 27.12.2025 08:13 | ВЛ 35 кВ Джижива-Червянка | 35 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Вследствие шквалистого ветра произошло раскачивание проводов в анкерном пролете опор №108-№109 ВЛ-35кВ Джижива-Червянка. | Выполнить замер стрел провиса в пролёте опор №108-№109 ВЛ 35 кВ Джижива-Червянка. При обнаружении несоответствия нормативному значению отрегулировать стрелы провиса. | 2026-01-30
СЭС |  |  |  | 2025-12-27 08:13 | 27.12.2025 08:13 | ВЛ 35 кВ Джижива-Червянка | 35 | Линии электропередачи 6-35 кВ | В результате уменьшения изоляционного промежутка между фазами в пролете опор №108-№109 ВЛ-35кВ Джижива-Червянка произошло междуфазное замыкание и как следствие отключение данной ВЛ. | При плановом обходе ВЛ-35кВ Джижива-Червянка выявить пролёты, требующие проверки стрел провиса. | 2026-08-30
СЭС | 87 | 28 | 12 | 2025-12-27 12:38 | 27.12.2025 12:38 | ВЛ 10 кВ Карапчанка-Горная-2 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | В следствии сильных порывов ветра, произошло сближение друг к другу на недопустимое расстояние проводов ВЛ 10 кВ Карапчанка-Горная-2 с последующим коротким замыканием | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ Карапчанка-Горная-2 | 2026-01-30
СЭС |  |  |  | 2025-12-27 12:38 | 27.12.2025 12:38 | ВЛ 10 кВ Карапчанка-Горная-2 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | В результате короткого замыкания произошло отключение ВЛ 10 кВ Карапчанка-Горная-2 действием «МТО» с успешным АПВ
СЭС | 88 | 29 | 12 | 2025-12-27 17:00 | 27.12.2025 17:47 | ВЛ 6 кВ 36-368 | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | В следствии сильных порывов ветра, произошло сближение друг к другу на недопустимое расстояние проводов ВЛ 6 кВ 36-368 с последующим коротким замыканием | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 6 кВ 36-368 | 2026-01-30
СЭС |  |  |  | 2025-12-27 17:00 | 27.12.2025 17:47 | ВЛ 6 кВ 36-368 | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | В результате короткого замыкания произошло отключение ВЛ 6 кВ 36-368 действием защит
СЭС | 89 | 30 | 12 | 2025-12-27 17:35 | 27.12.2025 17:35 | ВЛ 10 кВ Салтыково-Алексеевка | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ
СЭС |  |  |  | 2025-12-27 17:35 | 27.12.2025 17:35 | ВЛ 10 кВ Салтыково-Алексеевка | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ
СЭС | 1 | 1 | 1 | 2026-01-01 03:11 | 01.01.2026 03:51 | ВЛ 6 кВ 16-164 | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | В следствии падения ветки из вне охранной зоны произошел схлест проводов ВЛ 6 кВ 16-164 с межфазным коротким замыканием | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 6 кВ 16-164 на предмет угрожающих деревьев | 2026-02-28
СЭС |  |  |  | 2026-01-01 03:11 | 01.01.2026 03:51 | ВЛ 6 кВ 16-164 | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | В результате короткого замыкания произошло отключение ВЛ 6 кВ 16-164 действием защит на ПС 35 кВ №16
СЭС | 2 | 701 | 1 | 2026-01-03 | 03.01.2026 09:03 | ВЛ 35 кВ Киренга - Небель | 35 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Вследствие низких температур в предыдущий период, произошло тяжение провода фазы «В» и как следствие его падение с изолятора на опоре № 1/21 ВЛ 35 кВ Киренга – Небель. | Произвести перетяжку провода фазы «В» в пролете опор № 1/21-1/22 ВЛ 35 кВ Киренга – Небель | 2026-01-03
СЭС |  |  |  | 2026-01-03 | 03.01.2026 09:03 | ВЛ 35 кВ Киренга - Небель | 35 | Линии электропередачи 6-35 кВ | В результате слетевшего провода фазы «В» с изолятора на опоре № 1/21В произошло однофазное замыкание на землю. | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 35 кВ Киренга-Небель на наличие критических дефектов на ВЛ. | 2026-02-28
СЭС | 3 | 2 | 1 | 2026-01-07 03:05 | 07.01.2026 04:10 | КВЛ 6 кВ 6-625 | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | В следствии сильных порывов ветра, произошло сближение друг к другу на недопустимое расстояние проводов КВЛ 6 кВ 6-625 в пролете опор №18/1-18/2 с последующим коротким замыканием | Выполнить перетяжку проводов в пролете опор №18/1-18/2 КВЛ 6 кВ 6-625 | 2026-02-28
СЭС |  |  |  | 2026-01-07 03:05 | 07.01.2026 04:10 | КВЛ 6 кВ 6-625 | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | В результате короткого замыкания произошло отключение КВЛ 6 кВ 6-625 действием защит
СЭС | 4 | 3 | 1 | 2026-01-11 08:03 | 11.01.2026 12:28 | ВЛ 10 кВ Александровка - Барчим | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Повреждение изоляторов фаз «В» «С» воздействием электрической дуги на ЛР-10 кВ №243 ВЛ 10 кВ Александровка- Барчим из-за потери контакта ножей полюса фазы «В» при порывистом ветре. | Выполнить ремонт ЛР-10 кВ №243 на опоре №15\1 ВЛ 10 кВ Александровка- Барчим | 2026-03-13
СЭС |  |  |  | 2026-01-11 08:03 | 11.01.2026 12:28 | ВЛ 10 кВ Александровка - Барчим | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Нарушение электрической изоляции проводов ВЛ на опоре №15\1 с ЛР-10 кВ №243 ВЛ 10 кВ Александровка- Барчим | Выполнить осмотр ВЛ 10 кВ Александровка- Барчим | 2026-01-11
СЭС | 5 | 4 | 1 | 2026-02-01 08:13 | 01.02.2026 10:32 | ВЛ 10 кВ Туба - Туба-1 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | В результате схода наледи произошел схлест проводов с межфазным коротким замыканием в пролете опор №36-37 ВЛ 10 кВ Туба-Туба-1. | Выполнить перетяжку проводов в пролете опор №36-37 ВЛ 10 кВ Туба-Туба-1 | 2026-08-30
СЭС |  |  |  | 2026-02-01 08:13 | 01.02.2026 10:32 | ВЛ 10 кВ Туба - Туба-1 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | В результате межфазного короткого замыкания произошло отключение ВЛ 10 кВ Туба-Туба-1 действием защит
СЭС | 6 | 5 | 2 | 2026-02-10 13:04 | 10.02.2026 15:55 | КЛ 10 кВ Симахинская-РП-2-2 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | В результате повторяющихся неблагоприятных погодных явлений (влажность, перепады температуры) произошло насыщение влагой КЛ 10 кВ ТП-301-ТП-305, со снижением изоляционных свойств. | Выполнить ремонт КЛ 10 кВ ТП-301-ТП-305 | 2026-06-30
СЭС |  |  |  | 2026-02-10 13:04 | 10.02.2026 15:55 | КЛ 10 кВ Симахинская-РП-2-2 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Снижение изоляционных свойств привело к повреждению КЛ 10 кВ ТП-301-ТП-305 | Выполнить высоковольтные испытания КЛ 10 кВ ТП-301-ТП-305 после ремонта. | 2026-06-30
СЭС | 7 | 971 | 2 | 2026-02-11 18:23 | 12.02.2026 11:46 | ПС 110 кВ Межница Т-2 | 110 | Электротехническое оборудование 110 кВ и выше трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов | Вследствие прохождения кратковременного дождя с мокрым снегом при знакопеременной температуре произошло налипание снежной наледи и дальнейшее её падение с бака расширителя Т-2 на соединительную трубу между баком РПН и расширителем (труба маслотока РПН) (Приложение 3. п.11 Протокол профилактического контроля устройств РЗА. Приложение 4. Протокол текущего ремонта трансформатора. Приложение 5. Тех карта на текущий ремонт трансформатора. Приложение 6. Чек-лист осмотра ПС Межница). | При текущем ремонте в 2026 году выполнить мероприятия по предотвращению падения наледи с расширителя бака трансформатора на маслопровод РПН на ПС 110 кВ Межница с целью исключения появления вибрации трубы и работы газовой защиты. | 2026-09-30
СЭС |  |  |  | 2026-02-11 18:23 | 12.02.2026 11:46 | ПС 110 кВ Межница Т-2 | 110 | Электротехническое оборудование 110 кВ и выше трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов | Попадание снежной наледи на трубу маслотока реле РПН привело к кратковременному гидроудару в масле и как следствие к срабатыванию газовой защиты с последующим отключением Т-2 ПС 110 кВ Межница, с успешным АВР 10 кВ.
СЭС | 8 | 6 | 2 | 2026-02-19 22:36 | 19.02.2026 22:36 | ВЛ 10 кВ Березняки - ИЛПХ | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | В результате повторяющихся неблагоприятных погодных явлений (порывы ветра) произошло падение дерева из не охранной зоны ВЛ на провода ВЛ 10 кВ Березняки-ИЛПХ в пролете опор 85-86 | Произвести послеаварийный осмотр участка линии ВЛ 10 кВ Березняки-ИЛПХ | 2026-02-20
СЭС |  |  |  | 2026-02-19 22:36 | 19.02.2026 22:36 | ВЛ 10 кВ Березняки - ИЛПХ | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | В результате падения дерева на провода ф.А и ф.В ВЛ 10 кВ Березняки-ИЛПХ в пролете опор 85-86 произошло короткое замыкание с отключением линии от защит
СЭС | 9 | 7 | 2 | 2026-02-20 01:08 | 20.02.2026 01:08 | ВЛ 10 кВ Кардой - Луговое | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Замыкание проводов на потребительском участке ВЛ в пролетах опор № 68-68\1 привело к срабатыванию защиты и отключению ВЛ 10 кВ Кардой-Луговое | Мероприятия не намечены
СЭС |  |  |  | 2026-02-20 01:08 | 20.02.2026 01:08 | ВЛ 10 кВ Кардой - Луговое | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | В результате нарушения изоляции проводов в пролете опор № 68-68\1 произошло отключение ВЛ 10 кВ Кардой-Луговое
ЦЭС | 1 | 951 | 02 | 2024-02-13 06:24 | 13.02.2024 11:25 | в/в ввод фазы «А» МР-110 АТ-1 на ПС Иркутская | 110 | Электротехническое оборудование 110 кВ и выше трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов | Организационными причинами аварийного вывода в ремонт АТ-11 на ПС 500 кВ Иркутская послужило снижение уровня масла марки ГК ниже критического в в/в вводе фазы "А" МР-110 типа БМТ-15-110/1500 АТ-11. Данный вид присоединения корпуса вывода измерительного в/в ввода является недостатком конструкции, применяемых на более старых модификациях в/в вводов типа БМТ, устраненных заводом-изготовителем "Московский завод «Изолятор» при изготовлении более новых в/в вводов типа БМТ. | Выполнить комплекс работ на в/в вводе фазы "А" МР-110 АТ-11: очистку в/в ввода от загрязнений, очистку масломерного стекла, протяжку резиновых уплотнений измерительного вывода (ПИН) и регулировку уровня масла ГК методом доливки. | 2024-02-13
ЦЭС |  |  |  | 2024-02-13 06:24 | 13.02.2024 11:25 | в/в ввод фазы «А» МР-110 АТ-1 на ПС Иркутская | 110 | Электротехническое оборудование 110 кВ и выше трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов | Техническими причинами авариного вывода в ремонт АТ-11 на ПС 500 кВ Иркутская послужило нарушение герметичности резиновой уплотнительной прокладки между корпусом в/в ввода и корпусом измерительного вывода (ПИН) в следствии уменьшения эластических свойств каучукосодержащей резины ввиду многолетних перепадов от аномально жарких до аномально холодных температур на в/в вводе фазы "А" МР-110 АТ-11 марки БМТ-15-110/1500, повлекшее за собой утечку масла марки ГК. | Проработать мероприятия по замене в/в типа БМТ-15-110/1500 МР-110 АТ-11 с бумажно-масляной изоляцией на вводы с твердой RIP - изоляцией (Resin Impregnated Paper — бумага, пропитанная смолой). | 2025-01-01
ЦЭС | 2 | 1 | 03 | 2024-03-27 04:06 | 27.03.2024 08:07 | ВЛ 10 кВ Тайтурка - Поселок Тайтурка яч. 11 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Организационными причинами отключения ВЛ 10 кВ Тайтурка - Поселок Тайтурка яч. 11 (находящейся в зоне эксплуатационной ответственности филиала ОГУЭП «Облкоммунэнерго» Усольского производственного объединения) послужило разрушение штыревого изолятора провода фазы "С" на опоре №34, вызванное деградационными свойствами фарфора при длительной эксплуатации и воздействием ветровых и температурных нагрузок. | Не прорабатывались ввиду аварийного отключения в сетях филиала ОГУЭП «Облкоммунэнерго» Усольского производственного объединения без отключения других потребителей ИЭСК
ЦЭС |  |  |  | 2024-03-27 04:06 | 27.03.2024 08:07 | ВЛ 10 кВ Тайтурка - Поселок Тайтурка яч. 11 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Техническими причинами отлючения на ПС 35 кВ Тайтурка ВЛ 10 кВ Тайтурка - Поселок Тайтурка яч. 11 послужило действие МТЗ, вызванное токами короткого замыкания после разрушения фарфорового штыревого изолятора фазы "С" на опоре № 34 | Не прорабатывались ввиду аварийного отключения в сетях филиала ОГУЭП «Облкоммунэнерго» Усольского производственного объединения без отключения других потребителей ИЭСК
ЦЭС | 3 | 2 | 03 | 2024-03-28 07:50 | 28.03.2024 09:07 | КЛ 6 кВ ПС 4 - ТП-10м-1 яч. 19, находящаяся в зоне эксплуатационной ответственности филиала ОГУЭП «Облкоммунэнерго» Ангарские электрические сети | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Организационными причинами отключения на ПС 35 кВ № 4 КЛ 6 кВ ПС 4 - ТП-10м-1, яч. 19, послужило повреждение в концевой муфте в ячейке 19 РУ 6кВ ТП-10м-1 (эксплуатационная ответственность филиала ОГУЭП «Облкоммунэнерго» Ангарские электрические сети). | Не прорабатывались ввиду аварийного отключения в сетях филиала ОГУЭП «Облкоммунэнерго» Ангарские электрические сети без отключения других потребителей ИЭСК
ЦЭС |  |  |  | 2024-03-28 07:50 | 28.03.2024 09:07 | КЛ 6 кВ ПС 4 - ТП-10м-1 яч. 19, находящаяся в зоне эксплуатационной ответственности филиала ОГУЭП «Облкоммунэнерго» Ангарские электрические сети | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Техническими причинами отключения на ПС 35 кВ № 4 КЛ 6 кВ ПС 4 - ТП-10м-1, яч. 19, послужило действие МТЗ, вызванное нарушением электрической изоляции в концевой муфте кабеля. | Не прорабатывались ввиду аварийного отключения в сетях филиала ОГУЭП «Облкоммунэнерго» Ангарские электрические сети без отключения других потребителей ИЭСК
ЦЭС | 4 | 3 | 03 | 2024-03-28 07:50 | 28.03.2024 09:00 | КЛ 6 кВ ПС 4 - ТП-22м-6 (2с) яч. 18, находящаяся в зоне эксплуатационной ответственности филиала ОГУЭП «Облкоммунэнерго» Ангарские электрические сети | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Организационными причинами отключения на ПС 35 кВ № 4 КЛ 6 кВ ПС 4 - ТП-22м-6 (2с) яч. 18, послужило повреждение в концевой муфте в ячейке 18 РУ 6кВ ТП-22м-6 (эксплуатационная ответственность филиала ОГУЭП «Облкоммунэнерго» Ангарские электрические сети). | Не прорабатывались ввиду аварийного отключения в сетях филиала ОГУЭП «Облкоммунэнерго» Ангарские электрические сети без отключения других потребителей ИЭСК
ЦЭС |  |  |  | 2024-03-28 07:50 | 28.03.2024 09:00 | КЛ 6 кВ ПС 4 - ТП-22м-6 (2с) яч. 18, находящаяся в зоне эксплуатационной ответственности филиала ОГУЭП «Облкоммунэнерго» Ангарские электрические сети | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Техническими причинами отключения на ПС 35 кВ № 4 КЛ 6 кВ ПС 4 - ТП-22м-6 (2с) яч. 18 послужило действие МТЗ, вызванное нарушением электрической изоляции в концевой муфте кабеля. | Не прорабатывались ввиду аварийного отключения в сетях филиала ОГУЭП «Облкоммунэнерго» Ангарские электрические сети без отключения других потребителей ИЭСК
ЦЭС | 5 | 4 | 03 | 2024-03-30 07:26 | 30.03.2024 09:10 | ВЛ 10 кВ Сосновка-Тайтурка яч. №1 с потребительскими отпайками | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Организационными причинами отключения ВЛ 10 кВ Сосновка-Тайтурка яч. №1 послужило разрушение штыревого фарфорового изолятора на опоре №2 потребительской отпайки на поселок Белогорск (эксплуатационная зона ответственности филиала ОГУЭП «Облкоммунэнерго» Усольское производственное объединение) | Организационными причинами отключения ВЛ 10 кВ Сосновка-Тайтурка яч. №1 послужило разрушение штыревого фарфорового изолятора на опоре №2 потребительской отпайки на поселок Белогорск (эксплуатационная зона ответственности филиала ОГУЭП «Облкоммунэнерго» Усольское производственное объединение)
ЦЭС |  |  |  | 2024-03-30 07:26 | 30.03.2024 09:10 | ВЛ 10 кВ Сосновка-Тайтурка яч. №1 с потребительскими отпайками | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Техническими причинами аварийного отключения на ПС 35 кВ Сосновка ВЛ 10 кВ Сосновка-Тайтурка яч. №1 с отпайками послужило действие МТЗ с землей, вызванное нарушением электрической изоляции ввиду разрушения фарфорового штыревого изолятора 10 кв на опоре №2 потребительской отпайки ВЛ 10 кВ Сосновка-Тайтурка яч. №1 на поселок Белогорск (эксплуатационная зона ответственности филиала ОГУЭП «Облкоммунэнерго» Усольское производственное объединение) | Техническими причинами аварийного отключения на ПС 35 кВ Сосновка ВЛ 10 кВ Сосновка-Тайтурка яч. №1 с отпайками послужило действие МТЗ с землей, вызванное нарушением электрической изоляции ввиду разрушения фарфорового штыревого изолятора 10 кв на опоре №2 потребительской отпайки ВЛ 10 кВ Сосновка-Тайтурка яч. №1 на поселок Белогорск (эксплуатационная зона ответственности филиала ОГУЭП «Облкоммунэнерго» Усольское производственное объединение)
ЦЭС | 6 | 901 | 03 | 2024-03-12 12:15 | 12.03.2024 16:01 | ДЗШТ 5 и 6 СШ 220 на ПС 500кВ Иркутская |  | Устройства релейной защиты и автоматики | При продлении срока эксплуатации ДЗШТ 5 и 6 СШ 220 ПС 500 кВ Иркутская, отработавшей 44 года, не в достаточном объеме разработаны мероприятия, исключающие риски неправильного действия ДЗШТ. При проведении 30.01.2023 проверки при профилактическом восстановлении ДЗШТ 5 и 6 СШ 220 на ПС 500 кВ Иркутская и послеаварийной проверки 22.03.2024 замечаний не выявлено | Выполнить внеплановое техническое освидетельствование и разработать дополнительные мероприятия для продолжения дальнейшей эксплуатации ДЗШТ 5 и 6 СШ 220 ПС 500 кВ Иркутская, исключающие риски неправильного действия ДЗШТ. | 2024-04-30
ЦЭС |  |  |  | 2024-03-12 12:15 | 12.03.2024 16:01 | ДЗШТ 5 и 6 СШ 220 на ПС 500кВ Иркутская |  | Устройства релейной защиты и автоматики | Дефекты и повреждения элементной базы ДЗШТ 5 и 6 СШ 220 ПС 500 кВ Иркутская (в эксплуатации 44 года), приведшие к неправильному ложному действию ДЗШТ, в результате которого произошло отключение 6 СШ 220 с выключателями ЭВ-220 МСВ-4/6, ЭВ-220 ШСВ-2, ЭВ-220 № 2 АТ-10, ЭВ-220 АТ-6, ЭВ-220 Восточная II, ЭВ-220 ВЛ-216, не выявлены. | Утвердить перечень подлежащих замене ДЗШТ, находящихся в эксплуатации на объектах АО «ИЭСК» более 25 лет с указанием очередности их замены. | 2024-05-31
ЦЭС | 7 | 971 | 04 | 2024-04-13 01:36 | 13.04.2024 01:36 | ВЛ 110 кВ Иркутская ТЭЦ-9 - ГПП-2 с отпайками | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Организационными причинами аварийного отключения ВЛ 110 кВ Иркутская ТЭЦ-9 - ГПП-2 с отпайками послужили неблагоприятные метеорологические условия в виде ветра с порывами 15 м/с, ливневого дождя, снега, осадков 16мм и местонахождение отпайки на ПС Ангарская ВЛ 110 кВ Иркутская ТЭЦ-9 - ГПП-2 с отпайками в зоне СНТ «Труженик», «Преобразователь природы» и частного жилого сектора микрорайона Байкальск. | Направить письмо руководителям СНТ «Труженик», «Преобразователь природы» о необходимости проведения профилактических бесед с членами СНТ о недопустимости хранения легких строительно-кровельных материалов без защиты от уноса ветром и возможности повреждения проводов отпайки на ПС Ангарская ВЛ 110 кВ Иркутская ТЭЦ-9 - ГПП-2 с отпайками . | 2024-05-17
ЦЭС |  |  |  | 2024-04-13 01:36 | 13.04.2024 01:36 | ВЛ 110 кВ Иркутская ТЭЦ-9 - ГПП-2 с отпайками | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Техническими причинами аварийного отключения ВЛ 110 кВ Иркутская ТЭЦ-9 - ГПП-2 с отпайками послужило действие ДФЗ на ПС 500 кВ Иркутская и Иркутской ТЭЦ-9, вызванное неустойчивым нарушением электрической изоляции между проводами фаз "В" и "С" в пролетах опор №№ 40/12-40/13 отпайки на ПС Ангарская ввиду кратковременного соприкосновения с проводами ВЛ пролетевших со стороны СНТ «Труженик», «Преобразователь природы» остатков легких строительно-кровельных электропроводящих материалов. | Направить письмо руководителям СНТ «Труженик», «Преобразователь природы» о необходимости проведения профилактических бесед с членами СНТ о недопустимости хранения легких строительно-кровельных материалов без защиты от уноса ветром и возможности повреждения проводов отпайки на ПС Ангарская ВЛ 110 кВ Иркутская ТЭЦ-9 - ГПП-2 с отпайками .
ЦЭС | 8 | 952 | 04 | 2024-04-14 19:01 | 16.04.2024 20:00 | ЛР-110 ВЛ 110 кВ Иркутская ТЭЦ-10 блок 7 – ГПП-2 ПС 500 кВ Иркутская | 110 | Электротехническое оборудование 110 кВ и выше трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов | Организационными причинами аварийного вывода в ремонт ВЛ 110 кВ Иркутская ТЭЦ-10 блок 7 – ГПП-2 послужило изменение структуры соединительного шва аппаратного зажима А4А-400 в месте заводской сварки перехода с трубчатого состояния (место присоединения провода) в плоское (место присоединения к контактной группе оборудования), кольцевых трещин опорного изолятора ИОС-110, вызванного постоянными ветровыми нагрузками, температурными колебаниями температуры с переходом нулевого значения и слабой прочностью сварочного шва частей зажима | Выполнить замену аппаратного зажима типа А4А-400 с переопрессовкой провода АСО и опорного керамического изолятора типа ИОС-110 фазы «А» ЛР-110 ВЛ 110 кВ Иркутская ТЭЦ-10 блок 7 – ГПП-2 на опорный полимерный изолятор типа ОТПК-10-110 | 2024-04-16
ЦЭС |  |  |  | 2024-04-14 19:01 | 16.04.2024 20:00 | ЛР-110 ВЛ 110 кВ Иркутская ТЭЦ-10 блок 7 – ГПП-2 ПС 500 кВ Иркутская | 110 | Электротехническое оборудование 110 кВ и выше трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов | Техническими причинами аварийного отключения ВЛ 110 кВ Иркутская ТЭЦ-10 блок 7 – ГПП-2 послужил перегрев шва контактного соединения аппаратного зажима А4А-400 фазы "А" ЛР-110 ВЛ 110 кВ Иркутская ТЭЦ-10 блок 7 – ГПП-2, вызванный изменением переходного сопротивления в месте сварки алюминиевой и медной части и недопустимое снижение механической прочности целостности опорного керамического изолятора типа ИОС-110 | Включить в план ремонта на 2026 год замену керамических изоляторов типа ИОС-110 фаз "B" и С" ЛР-110 ВЛ 110 кВ Иркутская ТЭЦ-10 блок 7 – ГПП-2 на опорные полимерные изоляторы типа ОТПК-10-110 | 2025-04-30
ЦЭС | 9 | 972 | 04 | 2024-04-14 19:01 | 16.04.2024 20:00 | ЛР-110 ВЛ 110 кВ Иркутская ТЭЦ-10 блок 7 – ГПП-2 ПС 500 кВ Иркутская | 110 | Электротехническое оборудование 110 кВ и выше трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов | Организационными причинами аварийного отключения ВЛ 110 кВ Черемхово - Забитуй с отпайкой на ПС Жаргон, ВЛ 110 кВ Забитуй - Головинская послужило свитое в стойке, на уровне нижней траверсы опоры представителями птиц семейства врановых гнездо и ветровые нагрузки. Ветер до 28 м/с подтверждается справкой «О предоставлении метеорологической информации» ФГБУ «Иркутское УГМС» от 06.05.2024 № 308-15/5/2063 | Демонтировать гнездо птиц на металлоконструции опоры №48/2 отпайки на ПС 110 кВ Жаргон ВЛ 110 кВ Черемхово - Забитуй при плановом выводе в ремонт ВЛ. | 2024-12-31
ЦЭС |  |  |  | 2024-04-14 19:01 | 16.04.2024 20:00 | ЛР-110 ВЛ 110 кВ Иркутская ТЭЦ-10 блок 7 – ГПП-2 ПС 500 кВ Иркутская | 110 | Электротехническое оборудование 110 кВ и выше трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов | Техническими причинами аварийного отключения ВЛ 110 кВ Черемхово - Забитуй с отпайкой на ПС Жаргон, ВЛ 110 кВ Забитуй - Головинская послужило действие ТО, 1 и 2 ступени ТЗНП на ПС 220 кВ Черемхово и на ПС 110 кВ Головинская, вызванное кратковременным нарушением электрической изоляции провода фазы "С" и м/к опоры № 48/2 отпайки на ПС 110 кВ Жаргон ВЛ 110 кВ Черемхово - Забитуй ввиду смещения части гнезда представителей фауны (птиц семейства врановых) ветром. | Демонтировать гнездо птиц на металлоконструции опоры №48/2 отпайки на ПС 110 кВ Жаргон ВЛ 110 кВ Черемхово - Забитуй при плановом выводе в ремонт ВЛ. | 2024-12-31
ЦЭС | 10 | 973 | 04 | 2024-04-30 12:28 | 30.04.2024 12:28 | ВЛ 110 кВ Иркутская ТЭЦ-9 - ГПП-2 с отпайками | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Организационной причиной отключения ВЛ 110 кВ Иркутская ТЭЦ-9 - ГПП-2 с отпайками послужило неблагоприятное метеорологическое условие в виде ветра 28м/с, относящегося по классификации как сильный шторм и повлекшее за собой приближение на недопустимое расстояние провода фазы "В" с проводами фаз "А" и "С" в пролете опор №№ 40/8 - 40/8/1 | Выполнить установку дополнительных балластов типа БП-50-1 в пролете опор №№ 40/8 - 40/8/1 ВЛ 110 кВ Иркутская ТЭЦ-9 - ГПП-2 с отпайками на провода марки АС-185/29 фаз "А" и "С" | 2024-11-29
ЦЭС |  |  |  | 2024-04-30 12:28 | 30.04.2024 12:28 | ВЛ 110 кВ Иркутская ТЭЦ-9 - ГПП-2 с отпайками | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Технической причиной отключения ВЛ 110 кВ Иркутская ТЭЦ-9 - ГПП-2 с отпайками послужило одномоментное действие 1 зоны ДЗ, ДФЗ на Иркутской ТЭЦ-9 и ДФЗ на ПС 500 кВ Иркутская, вызванное порывом ветра 28 м/с неустойчивым нарушением электрической изоляции. | Разработать техническое решение по изменению мест установки и увеличению количества балласта типа БП-50-1 с расчетом устойчивости провода АС-185 в пролете опор №№ 40/8 - 40/8/1 ВЛ 110 кВ Иркутская ТЭЦ-9 - ГПП-2 с отпайками при силе ветра 28 метров в секунду и более. | 2024-07-12
ЦЭС | 11 | 974 | 05 | 2024-05-01 00:08 | 01.05.2024 00:08 | ВЛ 110 кВ Черемхово - Кутулик с отпайкой на ПС Жаргон | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Организационной причиной аварийного отключения ВЛ 110 кВ Черемхово - Кутулик с отпайкой на ПС Жаргон явилось перекрытие воздушного промежутка между фазами "А" и "С" веткой, принесённой ветром, в пролёте опор 48/9 И 48/10. | Провести внеплановый осмотр ВЛ 110 кВ Черемхово - Кутулик с отпайкой на ПС Жаргон | 2024-05-31
ЦЭС |  |  |  | 2024-05-01 00:08 | 01.05.2024 00:08 | ВЛ 110 кВ Черемхово - Кутулик с отпайкой на ПС Жаргон | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | При возникновении междуфазного перекрытия произошло отключение ВЛ-110 кВ Черемхово - Кутулик с отпайкой на ПС Жаргон с успешным АПВ. | Провести внеплановый осмотр ВЛ 110 кВ Черемхово - Кутулик с отпайкой на ПС Жаргон | 2024-05-31
ЦЭС | 12 | 902 | 05 | 2024-05-04 08:32 | 05.05.2024 12:12 | Течь масла из РПН автотрансформатора АТ-2 типа АТДЦТН-200000 220/110/10 зав. №95364 1980 года выпуска на ПС 220 кВ УП-15 | 220 | Электротехническое оборудование 110 кВ и выше трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов | Под воздействием резких изменений температуры окружающего воздуха произошло увеличение давления трансформаторного масла в автотрансформаторе АТ-2 на ПС УП-15, что привело к образованию трещин в мембране предохранительного клапана. | Выполнить ремонт мембраны предохранительного клапана фазы "В" РПН АТ-2 на ПС УП-15, осмотр мембран предохранительных клапанов фаз "В" и "А" РПН АТ-2 на ПС 220 кВ УП-15. | 2024-05-05
ЦЭС |  |  |  | 2024-05-04 08:32 | 05.05.2024 12:12 | Течь масла из РПН автотрансформатора АТ-2 типа АТДЦТН-200000 220/110/10 зав. №95364 1980 года выпуска на ПС 220 кВ УП-15 | 220 | Электротехническое оборудование 110 кВ и выше трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов | Развитие местного дефекта в мембране предохранительного клапана РПН привело к течи масла из РПН АТ-2 на ПС 220 кВ УП-15. | Выполнить осмотр мембран РПН АТ-2 ПС 220 кВ УП-15 при текущем ремонте. | 2024-08-31
ЦЭС | 13 | 903 | 05 | 2024-05-05 08:28 | 07.05.2024 18:02 | Снижение давления элегаза в приводе В-1-563 или ТТ В-1-563 на УПК Тыреть 500 кВ | 500 | Электротехническое оборудование 110 кВ и выше трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов | Причиной снижения давления элегазовой смеси элегазового выключателя GL-317X фаза "С" зав.№278242001001 2020 года года выпуска оперативное наименование В-1-563 УПК Тыреть 500 кВ стал скрытый дефект изготовления уплотнительных соединений. | Выполнить замену уплонительного соединения денсиметра, подкачку элегазовой смеси в В-1-563 фаза "С" УПК Тыреть 500 кВ. | 2024-05-28
ЦЭС |  |  |  | 2024-05-05 08:28 | 07.05.2024 18:02 | Снижение давления элегаза в приводе В-1-563 или ТТ В-1-563 на УПК Тыреть 500 кВ | 500 | Электротехническое оборудование 110 кВ и выше трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов | Снижение давления элегазовой смеси в элегазовом выключателе В-1-563 на УПК Тыреть 500 кВ произошло в результате деформации уплонительного соединения денсиметра. | Выполнить послеаварийную проверку герметичности уплотнительных соединений элегазового выключателя В-1-563 на УПК Тыреть 500 кВ | 2024-05-28
ЦЭС | 14 | 953 | 05 | 2024-05-09 23:56 | 10.05.2024 01:13 | ВЛ 110 кВ Балаганск – Новонукутск | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Воздействие атмосферных перенапряжений, при прохождении на территории Иркутской области грозового фронта (метеоданные ФГБУ «Иркутское УГМС» – приложение №3), на элементы ВЛ 110 кВ Балаганск – Новонукутск | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Балаганск – Новонукутск по всей длине на отсутствие повреждений в результате воздействия грозовых перенапряжений. | 2024-06-28
ЦЭС |  |  |  | 2024-05-09 23:56 | 10.05.2024 01:13 | ВЛ 110 кВ Балаганск – Новонукутск | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Воздействие атмосферных перенапряжений, при прохождении на территории Иркутской области грозового фронта (метеоданные ФГБУ «Иркутское УГМС» – приложение №3), на элементы ВЛ 110 кВ Балаганск – Новонукутск | Выполнить замер сопротивления растеканию контура заземления опоры №58 ВЛ-110 кВ Балаганск – Новонукутск | 2024-07-25
ЦЭС |  |  |  | 2024-05-09 23:56 | 10.05.2024 01:13 | ВЛ 110 кВ Балаганск – Новонукутск | 110 | Устройства релейной защиты и автоматики | Конструктивный недостаток блока логики ТЗНПр Л1090, заключающийся в использовании в его элементе микросхем, повреждения которых в процессе длительной эксплуатации в соответствии с Приложением Б «Рекомендаций по модернизации, реконструкции и замене длительно эксплуатирующихся устройств релейной защиты и автоматики энергосистем» (РД 153-34.0-35.648-01) являются характерными дефектами, связанными со старением, приведшими к исчезновению сигнала о вводе направленности ТЗНП (при проведении в мае 2023 года последнего профилактического контроля КСЗ ВЛ 110 кВ Головинская – Бахтай с отпайкой на ПС Алтарик (ДЗ, ТЗНП) (ШДЭ 2802) на ПС 110 кВ Бахтай замечаний к работе устройств РЗА не было). | Определить по техническому состоянию устройств РЗА типа ШДЭ-2802, установленных на ПС 110 кВ Бахтай допустимость продления срока эксплуатации устройств и необходимость разработки мероприятий, исключающих риски их неправильного действия с оформлением организационно-распорядительного документа | 2024-10-31
ЦЭС |  |  |  | 2024-05-09 23:56 | 10.05.2024 01:13 | ВЛ 110 кВ Балаганск – Новонукутск | 110 | Устройства релейной защиты и автоматики | Вследствие длительной эксплуатации (23 года) при среднем сроке службы микроэлектронных устройств 12 лет возникла неисправность блока логики ТЗНПр Л1090 в схеме резервного КСЗ ВЛ 110 кВ Головинская – Бахтай с отпайкой на ПС Алтарик (ДЗ, ТЗНП) (ШДЭ 2802), в результате которой произошло исчезновение сигнала о вводе направленности ТЗНП, что привело к неправильному (излишнему) действию ТЗНП в резервном КСЗ ВЛ 110 кВ Головинская – Бахтай с отпайкой на ПС Алтарик (ДЗ, ТЗНП) (ШДЭ 2802) при возникновении короткого замыкания на ВЛ 110 кВ Балаганск - Новонукутск, в результате чего односторонне отключилась ВЛ 110 кВ Головинская – Бахтай с отпайкой на ПС Алтарик. | Выпустить ОРД о дополнении объема осмотра в листе планового осмотра оборудования подстанций 110 кВ оперативным персоналом ОДС и СТЭ ЦЭС АО «ИЭСК», введённых в действие в 2017 году, осмотром промежуточных реле на предмет отсутствия видимых повреждений обмотки и контактной системы реле. | 2024-06-30
ЦЭС | 15 | 975 | 05 | 2024-05-13 23:43 | 13.05.2024 23:43 | ВЛ-110 кВ Балаганск-Новонукутск | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Атмосферные перенапряжения, возникшие при грозе 14.05.2024 года, повлекли отключение ВЛ-110 кВ Балаганск – Новонукутск | Выполнить аварийный осмотр ВЛ-110 кВ Балаганск – Новонукутск | 2024-05-15
ЦЭС |  |  |  | 2024-05-13 23:43 | 13.05.2024 23:43 | ВЛ-110 кВ Балаганск-Новонукутск | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Перекрытие воздушного промежутка между проводом фазы "В" и траверсой опоры №74 ВЛ-110 кВ Балаганск – Новонукутск привело к возникновению короткого замыкания и отключению действием 1 ступени ТЗНП ВЛ-110 кВ Балаганск – Новонукутск | Провести замер сопротивления растеканию контура заземления опоры, провести верховой осмотр, проверку контакта в плашечном зажиме шлейфа грозотроса опора №74 ВЛ-110 кВ Балаганск – Новонукутск | 2024-07-25
ЦЭС | 16 | 977 | 05 | 2024-05-19 01:13 | 19.05.2024 09:33 | ВЛ 110 кВ Головинская – Бахтай с отпайкой на ПС Алтарик и ВЛ 110 кВ Головинская – Иваническая Б | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Воздействие атмосферных перенапряжений во время грозы на элементы ВЛ 110 кВ Головинская – Иваническая Б. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-110 кВ Головинская - Иваническая Б по всей длине на отсутствие повреждений в результате воздействия грозовых перенапряжений. | 2024-06-28
ЦЭС |  |  |  | 2024-05-19 01:13 | 19.05.2024 09:33 | ВЛ 110 кВ Головинская – Бахтай с отпайкой на ПС Алтарик и ВЛ 110 кВ Головинская – Иваническая Б | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Во время грозы произошло перекрытие воздушного промежутка между проводом фазы «А» и траверсой опоры №66 ВЛ 110 кВ Головинская – Иваническая Б, что привело к возникновению короткого замыкания и отключению ВЛ 110 кВ Головинская – Иваническая Б действием защит. | Провести замер сопротивления растеканию контура заземления опоры №66 ВЛ-110 кВ Головинская - Иваническая Б | 2024-07-25
ЦЭС |  |  |  | 2024-05-19 01:13 | 19.05.2024 09:33 | ВЛ 110 кВ Головинская – Бахтай с отпайкой на ПС Алтарик и ВЛ 110 кВ Головинская – Иваническая Б | 110 | Устройства релейной защиты и автоматики | Конструктивный недостаток блока органа направления мощности М 1011, заключающийся в использовании в его элементе микросхем, повреждения которых в процессе длительной эксплуатации в соответствии с Приложением Б "Рекомендаций по модернизации, реконструкции и замене длительно эксплуатирующихся устройств релейной защиты и автоматики энергосистем" (РД 153-34.0-35.648-01) являются характерными дефектами, связанными со старением (при проведении в мае 2023 года последнего профилактического контроля КСЗ ВЛ 110 кВ Головинская-Бахтай с отпайкой на ПС Алтарик (ДЗ, ТЗНП) (ШДЭ-2802) на ПС 110 кВ Бахтай замечаний к работе устройств РЗА не было). | Определить по техническому состоянию устройств РЗА типа ШДЭ-2802, установленных на ПС 110 кВ Бахтай допустимость продления срока эксплуатации устройств и необходимость разработки мероприятий, исключающих риски их неправильного действия с оформлением организационно-распорядительного документа | 2024-10-31
ЦЭС |  |  |  | 2024-05-19 01:13 | 19.05.2024 09:33 | ВЛ 110 кВ Головинская – Бахтай с отпайкой на ПС Алтарик и ВЛ 110 кВ Головинская – Иваническая Б | 110 | Устройства релейной защиты и автоматики | Вследствие длительной эксплуатации (23 года) при среднем сроке службы микроэлектронных устройств 12 лет возникла неисправность блока органа направления мощности М1011 в составе основного комплекта КСЗ ВЛ 110 кВ Головинская – Бахтай с отпайкой на ПС Алтарик (ДЗ, ТЗНП) (ШДЭ 2802), в результате которой произошел отказ функции определения направления мощности ТЗНП, что при возникновении короткого замыкания на ВЛ 110 кВ Головинская – Иваническая Б привело к отказу основного комплекта КСЗ ВЛ 110 кВ Головинская – Бахтай с отпайкой на ПС Алтарик (ДЗ, ТЗНП) (ШДЭ-2802), в результате чего на ПС 110 кВ Новонукутск отключилась ВЛ 110 кВ Новонукутск – Бахтай действием защит. | Определить по техническому состоянию устройств РЗА типа ШДЭ-2802, установленных на ПС 110 кВ Бахтай допустимость продления срока эксплуатации устройств и необходимость разработки мероприятий, исключающих риски их неправильного действия с оформлением организационно-распорядительного документа | 2024-10-31
ЦЭС | 17 | 976 | 05 | 2024-05-23 23:29 | 23.05.2024 23:29 | ВЛ 110 кВ Черемхово – Свирск II цепь c отпайкой на ПС Карьерная | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Воздействие атмосферных перенапряжений, при прохождении на территории Иркутской области грозового фронта (метеоданные ФГБУ «Иркутское УГМС» – приложение №3), на элементы ВЛ 110 кВ Черемхово – Свирск II цепь с отпайкой на ПС Карьерная | Выполнить аварийный осмотр ВЛ 110 кВ Черемхово - Свирск II цепь с отпайкой на ПС 110 кВ Карьерная | 2024-06-27
ЦЭС |  |  |  | 2024-05-23 23:29 | 23.05.2024 23:29 | ВЛ 110 кВ Черемхово – Свирск II цепь c отпайкой на ПС Карьерная | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | При прохождении грозового фронта в Черемховском районе произошло перекрытие воздушного промежутка между проводом фазы «А» и траверсой опоры №124/95 отпайки на ПС 110 кВ Карьерная от ВЛ-110 кВ Черемхово-Свирск цепь II, что привело к возникновению короткого замыкания и отключению ВЛ 110 кВ Черемхово – Свирск II цепь с отпайкой на ПС Карьерная действием ТО, 1 ступени ТЗНП. | Провести замер сопротивления растеканию контура заземления опоры, провести верховой осмотр, проверку контакта в плашечном зажиме шлейфа грозотроса опора №124/95 ВЛ 110 кВ Черемхово – Свирск II цепь с отпайкой на ПС 110 кВ Карьерная | 2024-08-30
ЦЭС | 18 | 978 | 05 | 2024-05-24 23:25 | 24.05.2024 23:33 | ВЛ-110 кВ Ново-Зиминская - Балаганск, ВЛ-110 кВ Черемхово - Свирск I цепь с отпайками | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Воздействие атмосферных перенапряжений, при прохождении на территории Иркутской области грозового фронта (метеоданные ФГБУ «Иркутское УГМС» – приложение №3), на элементы ВЛ-110 кВ Ново-Зиминская - Балаганск, ВЛ 110 кВ Черемхово – Свирск I цепь с отпайками | Выполнить аварийный осмотр ВЛ 110 кВ Черемхово - Свирск I цепь с отпайками | 2024-07-31
ЦЭС |  |  |  | 2024-05-24 23:25 | 24.05.2024 23:33 | ВЛ-110 кВ Ново-Зиминская - Балаганск, ВЛ-110 кВ Черемхово - Свирск I цепь с отпайками | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | При прохождении грозового фронта в Черемховском районе произошло перекрытие воздушного промежутка между проводом фазы «А» и траверсой опоры №38 ВЛ-110 кВ Черемхово-Свирск цепь I с отпайками, что привело к возникновению короткого замыкания и отключению ВЛ 110 кВ Черемхово – Свирск I цепь с отпайками действием ТО, 1 ступени ТЗНП, 1 зоны ДЗ. При прохождении грозового фронта в Нукутском районе произошло перекрытие воздушного промежутка между проводом фазы «А» и траверсой опоры №323 ВЛ 110 кВ Ново-Зиминская-Балаганск, что привело к возникновению короткого замыкания и отключению ВЛ 110 кВ Ново-Зиминская-Балаганск действием 2 ступени ТЗНП. | Выполнить аварийный осмотр ВЛ 110 кВ Ново-Зиминская-Балаганск | 2024-07-31
ЦЭС |  |  |  | 2024-05-24 23:25 | 24.05.2024 23:33 | ВЛ-110 кВ Ново-Зиминская - Балаганск, ВЛ-110 кВ Черемхово - Свирск I цепь с отпайками | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | При прохождении грозового фронта в Черемховском районе произошло перекрытие воздушного промежутка между проводом фазы «А» и траверсой опоры №38 ВЛ-110 кВ Черемхово-Свирск цепь I с отпайками, что привело к возникновению короткого замыкания и отключению ВЛ 110 кВ Черемхово – Свирск I цепь с отпайками действием ТО, 1 ступени ТЗНП, 1 зоны ДЗ. При прохождении грозового фронта в Нукутском районе произошло перекрытие воздушного промежутка между проводом фазы «А» и траверсой опоры №323 ВЛ 110 кВ Ново-Зиминская-Балаганск, что привело к возникновению короткого замыкания и отключению ВЛ 110 кВ Ново-Зиминская-Балаганск действием 2 ступени ТЗНП. | Провести замер сопротивления растеканию контура заземления опоры, провести верховой осмотр, проверку контакта в плашечном зажиме шлейфа грозотроса опоры №38 ВЛ-110 кВ Черемхово-Свирск цепь I с отпайками | 2024-08-30
ЦЭС |  |  |  | 2024-05-24 23:25 | 24.05.2024 23:33 | ВЛ-110 кВ Ново-Зиминская - Балаганск, ВЛ-110 кВ Черемхово - Свирск I цепь с отпайками | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | При прохождении грозового фронта в Черемховском районе произошло перекрытие воздушного промежутка между проводом фазы «А» и траверсой опоры №38 ВЛ-110 кВ Черемхово-Свирск цепь I с отпайками, что привело к возникновению короткого замыкания и отключению ВЛ 110 кВ Черемхово – Свирск I цепь с отпайками действием ТО, 1 ступени ТЗНП, 1 зоны ДЗ. При прохождении грозового фронта в Нукутском районе произошло перекрытие воздушного промежутка между проводом фазы «А» и траверсой опоры №323 ВЛ 110 кВ Ново-Зиминская-Балаганск, что привело к возникновению короткого замыкания и отключению ВЛ 110 кВ Ново-Зиминская-Балаганск действием 2 ступени ТЗНП. | Провести замер сопротивления растеканию контура заземления опоры, провести верховой осмотр, проверку контакта в плашечном зажиме шлейфа грозотроса опоры №323 ВЛ-110 кВ Ново-Зиминская - Балаганск | 2024-08-30
ЦЭС |  |  |  | 2024-05-24 23:25 | 24.05.2024 23:33 | ВЛ-110 кВ Ново-Зиминская - Балаганск, ВЛ-110 кВ Черемхово - Свирск I цепь с отпайками | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | При прохождении грозового фронта в Черемховском районе произошло перекрытие воздушного промежутка между проводом фазы «А» и траверсой опоры №38 ВЛ-110 кВ Черемхово-Свирск цепь I с отпайками, что привело к возникновению короткого замыкания и отключению ВЛ 110 кВ Черемхово – Свирск I цепь с отпайками действием ТО, 1 ступени ТЗНП, 1 зоны ДЗ. При прохождении грозового фронта в Нукутском районе произошло перекрытие воздушного промежутка между проводом фазы «А» и траверсой опоры №323 ВЛ 110 кВ Ново-Зиминская-Балаганск, что привело к возникновению короткого замыкания и отключению ВЛ 110 кВ Ново-Зиминская-Балаганск действием 2 ступени ТЗНП. | По результатам проведенных осмотров, замеров сопротивления растеканию контуров заземлений опор, верхового осмотра, проверки контактных соединений грозотросов разработать план мероприятий по устранению выявленных нарушений. | 2024-09-10
ЦЭС | 19 | 979 | 05 | 2024-05-26 23:24 | 26.05.2024 23:24 | ВЛ-110 кВ Черемхово - Свирск I цепь с отпайками | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Воздействие атмосферных перенапряжений, при прохождении на территории Иркутской области грозового фронтана на элементы ВЛ-110 кВ Ново-Зиминская - Балаганск, ВЛ 110 кВ Черемхово – Свирск I цепь с отпайками. (по метеоданным ФГБУ «Иркутское УГМС» в Черемхово гроза не наблюдалась, на опоре №124/94 отпайки на ПС 110 Карьерная ВЛ 110 кВ Черемхово-Свирск цепь I с отпайками на расстоянии 30 км от города Черемхово персоналом СЛЭП обнаружены следы перекрытия на проводе фазы "А" и траверсе, по показаниям оперативного персонала ОДС 27 мая в 05 часов в районе ПС 220 кВ Черемхово проходил грозовой фронт). | Выполнить аварийный осмотр ВЛ 110 кВ Черемхово - Свирск I цепь с отпайками | 2024-07-31
ЦЭС |  |  |  | 2024-05-26 23:24 | 26.05.2024 23:24 | ВЛ-110 кВ Черемхово - Свирск I цепь с отпайками | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | При прохождении грозового фронта в Черемховском районе произошло перекрытие воздушного промежутка между проводом фазы «А» и траверсой опоры №124/94 отпайки на ПС 110 Карьерная ВЛ 110 кВ Черемхово-Свирск цепь I с отпайками, что привело к возникновению короткого замыкания и отключению ВЛ 110 кВ Черемхово – Свирск I цепь с отпайками действием ТО, 1 ступени ТЗНП, 1 зоны ДЗ. | Провести замер сопротивления растеканию контура заземления опоры, провести верховой осмотр, проверку контакта в плашечном зажиме шлейфа грозотроса опоры №124/94 отпайки на ПС 110 Карьерная ВЛ 110 кВ Черемхово-Свирск цепь I с отпайками | 2024-08-30
ЦЭС | 20 | 980 | 05 | 2024-05-27 17:33 | 27.05.2024 17:33 | ВЛ 110 кВ Вокзальная - Цемзавод с отпайками | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Организационной причиной аварийного отключения ВЛ 110 кВ Вокзальная - Цемзавод с отпайками явилось перекрытие воздушного промежутка между фазами "В" и "С" принесённого ветром укрывного материала для садовых грядок типа "геотекстиль", принесённого ветром, в пролёте опор 99/13 И 99/14. | Провести внеплановый осмотр ВЛ 110 кВ Вокзальная - Цемзавод с отпайками. | 2024-05-27
ЦЭС |  |  |  | 2024-05-27 17:33 | 27.05.2024 17:33 | ВЛ 110 кВ Вокзальная - Цемзавод с отпайками | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | При возникновении междуфазного перекрытия произошло отключение ВЛ 110 кВ Вокзальная - Цемзавод с отпайками с успешным АПВ. | Провести внеплановый осмотр ВЛ 110 кВ Вокзальная - Цемзавод с отпайками. | 2024-05-27
ЦЭС | 21 | 904 | 05 | 2024-05-30 02:19 | 30.05.2024 02:19 | ВЛ 220 кВ Иркутская - Черемхово №1 с отпайкой на Иркутскую ТЭЦ-11 (ВЛ-215) и на ПС 220 кВ Черемхово отключился МВ-220 №215 | 220 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | При проезде негабаритной техники по полевой дороге в пролёте опор 109-110 ВЛ 220 кВ Иркутская - Черемхово №1 с отпайкой на Иркутскую ТЭЦ-11 (ВЛ-215) произошло приближении техники на недопустимое расстояние к токоведущим частям проводов фаз "В" и "С". | Выполнить замер габаритов проводов в районе опор 109, 110 ВЛ 220 кВ Иркутская - Черемхово №1 с отпайкой на Иркутскую ТЭЦ-11 (ВЛ-215) на предмет соответствия требованиям приложения №9 РД 34.20504-94 "Типовая инструкция по эксплуатации воздушных линий электропередачи напряжением 35-800 кВ". | 2024-07-31
ЦЭС |  |  |  | 2024-05-30 02:19 | 30.05.2024 02:19 | ВЛ 220 кВ Иркутская - Черемхово №1 с отпайкой на Иркутскую ТЭЦ-11 (ВЛ-215) и на ПС 220 кВ Черемхово отключился МВ-220 №215 | 220 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Приближение негабритной техники к проводам фаз "В" и "С" в пролёте опор 109-110 ВЛ 220 кВ Иркутская - Черемхово №1 с отпайкой на Иркутскую ТЭЦ-11 (ВЛ-215) привело к возникновению электрической дуги с переходом в междуфазное замыкание, в результате чего действеим ВЧР, 1 ступени ТЗНП произошло отключение ВЛ 220 кВ Иркутская - Черемхово №1 с отпайкой на Иркускую ТЭЦ-11 (ВЛ-215). | На основе проведённых замеров габаритов проводов в районе опор 109, 110 ВЛ 220 кВ Иркутская - Черемхово №1 с отпайкой на Иркутскую ТЭЦ-11 (ВЛ-215) разработать мероприятия ( при необходимости) по приведению минимально допустимого расстояния от проводов ВЛ-220 кВ до воверхности земли в соответсиве с требованиями приложения №9 РД 34.20504-94 "Типовая инструкция по эксплуатации воздушных линий электропередачи напряжением 35-800 кВ". | 2024-08-15
ЦЭС |  |  |  | 2024-05-30 02:19 | 30.05.2024 02:19 | ВЛ 220 кВ Иркутская - Черемхово №1 с отпайкой на Иркутскую ТЭЦ-11 (ВЛ-215) и на ПС 220 кВ Черемхово отключился МВ-220 №215 |  |  |  | Направить письмо в адрес администрации г.Усолье-Сибирское о необходимости принятия мер по исключению движения автотранспорта и спецтехники в пролёте опор 109, 110 ВЛ 220 кВ Иркутская - Черемхово №1 с отпайкой на Иркутскую ТЭЦ-11 (ВЛ-215) | 2024-06-28
ЦЭС |  |  |  | 2024-05-30 02:19 | 30.05.2024 02:19 | ВЛ 220 кВ Иркутская - Черемхово №1 с отпайкой на Иркутскую ТЭЦ-11 (ВЛ-215) и на ПС 220 кВ Черемхово отключился МВ-220 №215 | 220 | Электротехническое оборудование 110 кВ и выше трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов | При отключении токов короткого замыкания (первый случай отключения тока короткого замыкания после проведённого среднего ремонта выключателя в период с 13 по 24 мая 2024 года с регулировкой всех блок контактов привода выключателя. Формуляр среднего ремонта выключателя и технологическая карта ТК 204.014.125-2023 прилагаются) под воздействием динамических ударных усилий происходит выработка валов привода выключателя типа МКП-220-5 с приводом ШПЭ-42 и разрегулировка КСА включения выключателя (изменение углов отрегулированных контактов), что привело к разрыву цепи включения выключателя. | Подготовить распорядительный документ по СПС о необходимости проверки контактов КСА приводов МВ-220 кВ на ПС 220 кВ Черемхово при каждом выводе оборудования в ремонт. | 2024-06-28
ЦЭС |  |  |  | 2024-05-30 02:19 | 30.05.2024 02:19 | ВЛ 220 кВ Иркутская - Черемхово №1 с отпайкой на Иркутскую ТЭЦ-11 (ВЛ-215) и на ПС 220 кВ Черемхово отключился МВ-220 №215 | 220 | Электротехническое оборудование 110 кВ и выше трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов | Вследствие разрегулировки КСА включения выключателя и разрыва цепи включения выключателя произошло неполнофазное включение МВ-220 кВ №215 при работе АПВ, в результате чего на ПС 220 кВ Черемхово МВ-220 кВ №215 отключился действием защиты от неполнофазного режима. | Подготовить распорядительный документ по СПС о необходимости проверки контактов КСА приводов МВ-220 кВ на ПС 220 кВ Черемхово при каждом выводе оборудования в ремонт. | 2024-06-28
ЦЭС | 22 | 981 | 06 | 2024-06-09 16:45 | 09.06.2024 16:45 | ВЛ 110 кВ Черемхово – Свирск I цепь с отпайками и ВЛ 110 кВ Черемхово – Свирск II цепь с отпайками | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Организационными причинами возникновения авариного отключения ВЛ 110 кВ Черемхово – Свирск I цепь с отпайками и ВЛ 110 кВ Черемхово – Свирск II цепь с отпайками послужило прохождение обширного грозового фронта в Черемховском районе, в следствии чего произошел одномоментный удар молнии в провод фазы "В" около опоры №124/60 отпайки на ПС 110 кВ Карьерная ВЛ 110 кВ Черемхово – Свирск I цепь с отпайками и провод фазы "В" в пролете опор №№134-135 ВЛ 110 кВ Черемхово – Свирск II цепь с отпайками. Справкой № 308-15/5/2780 от 13.06.2024 ФГБУ "Иркутское УГМС" наличие грозы на метеостанции "Черемхово" подтверждается (прилагается к акту расследования). | Восстановить целостность 2-х токоведущих жил провода марки АС-70/11 фазы "В" у опоры №124/60 отпайки на ПС 110 кВ Карьерная ВЛ 110 кВ Черемхово – Свирск I цепь с отпайками | 2024-06-09
ЦЭС |  |  |  | 2024-06-09 16:45 | 09.06.2024 16:45 | ВЛ 110 кВ Черемхово – Свирск I цепь с отпайками и ВЛ 110 кВ Черемхово – Свирск II цепь с отпайками | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Техническими причинами возникновения аварии послужило грозовое перенапряжение от прямого удара молнии с последующим перекрытием воздушного промежутка между проводом фазы "В" и заземленной траверсой опоры №124/60 отпайки на ПС 110 кВ Карьерная ВЛ 110 кВ Черемхово – Свирск I цепь с отпайками и, одномоментно, в провод фазы "В" в пролете опор №№134-135 ВЛ 110 кВ Черемхово – Свирск II цепь с отпайками, в следствии чего действием ТЗНП произошло отключение на ПС 220 кВ Черемхово ВЛ 110 кВ Черемхово – Свирск II цепь с отпайками и ВЛ 110 кВ Черемхово – Свирск I цепь с отпайкой на ПС Карьерная, АПВ успешное. | Восстановить целостность 2-х токоведущих жил провода марки АС-185 фазы "В" в пролете опор №№134-135 ВЛ 110 кВ Черемхово – Свирск II цепь с отпайками | 2024-06-09
ЦЭС |  |  |  | 2024-06-09 16:45 | 09.06.2024 16:45 | ВЛ 110 кВ Черемхово – Свирск I цепь с отпайками и ВЛ 110 кВ Черемхово – Свирск II цепь с отпайками | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Техническими причинами возникновения аварии послужило грозовое перенапряжение от прямого удара молнии с последующим перекрытием воздушного промежутка между проводом фазы "В" и заземленной траверсой опоры №124/60 отпайки на ПС 110 кВ Карьерная ВЛ 110 кВ Черемхово – Свирск I цепь с отпайками и, одномоментно, в провод фазы "В" в пролете опор №№134-135 ВЛ 110 кВ Черемхово – Свирск II цепь с отпайками, в следствии чего действием ТЗНП произошло отключение на ПС 220 кВ Черемхово ВЛ 110 кВ Черемхово – Свирск II цепь с отпайками и ВЛ 110 кВ Черемхово – Свирск I цепь с отпайкой на ПС Карьерная, АПВ успешное. | Выполнить замер сопротивления ЗУ опоры №124/60 отпайки на ПС 110 кВ Карьерная ВЛ 110 кВ Черемхово – Свирск I цепь с отпайками | 2024-08-16
ЦЭС |  |  |  | 2024-06-09 16:45 | 09.06.2024 16:45 | ВЛ 110 кВ Черемхово – Свирск I цепь с отпайками и ВЛ 110 кВ Черемхово – Свирск II цепь с отпайками | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Техническими причинами возникновения аварии послужило грозовое перенапряжение от прямого удара молнии с последующим перекрытием воздушного промежутка между проводом фазы "В" и заземленной траверсой опоры №124/60 отпайки на ПС 110 кВ Карьерная ВЛ 110 кВ Черемхово – Свирск I цепь с отпайками и, одномоментно, в провод фазы "В" в пролете опор №№134-135 ВЛ 110 кВ Черемхово – Свирск II цепь с отпайками, в следствии чего действием ТЗНП произошло отключение на ПС 220 кВ Черемхово ВЛ 110 кВ Черемхово – Свирск II цепь с отпайками и ВЛ 110 кВ Черемхово – Свирск I цепь с отпайкой на ПС Карьерная, АПВ успешное. | Выполнить замер сопротивления ЗУ опор №№134-135 ВЛ 110 кВ Черемхово – Свирск II цепь с отпайками | 2024-08-16
ЦЭС |  |  |  | 2024-06-09 16:45 | 09.06.2024 16:45 | ВЛ 110 кВ Черемхово – Свирск I цепь с отпайками и ВЛ 110 кВ Черемхово – Свирск II цепь с отпайками | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Техническими причинами возникновения аварии послужило грозовое перенапряжение от прямого удара молнии с последующим перекрытием воздушного промежутка между проводом фазы "В" и заземленной траверсой опоры №124/60 отпайки на ПС 110 кВ Карьерная ВЛ 110 кВ Черемхово – Свирск I цепь с отпайками и, одномоментно, в провод фазы "В" в пролете опор №№134-135 ВЛ 110 кВ Черемхово – Свирск II цепь с отпайками, в следствии чего действием ТЗНП произошло отключение на ПС 220 кВ Черемхово ВЛ 110 кВ Черемхово – Свирск II цепь с отпайками и ВЛ 110 кВ Черемхово – Свирск I цепь с отпайкой на ПС Карьерная, АПВ успешное. | Выполнить внеочередной осмотр ИТР СЛЭП ВЛ 110 кВ Черемхово – Свирск II цепь с отпайками и ВЛ 110 кВ Черемхово – Свирск I цепь с отпайкой на ПС Карьерная по всей длине. | 2024-07-29
ЦЭС | 23 | 982 | 06 | 2024-06-09 23:50 | 09.06.2024 23:50 | ВЛ 110 кВ Балаганск – Новонукутск | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Организационными причинами аварийного отключения ВЛ 110 кВ Балаганск – Новонукутск послужило воздействие представителей фауны в предрассветных сумерках в период начала охоты за насекомыми путем приближения на недопустимое расстояние между проводом и заземленной металлоконструкцией опоры. | Выполнить анализ листов планового осмотра ВЛ 110 кВ Балаганск – Новонукутск за 2024 год на предмет выявления мест гнездования птиц и количества отключений ВЛ 110 кВ Балаганск – Новонукутск в районе опоры № 141 за трехлетний цикл от воздействия представителями фауны и (при необходимости) дополнить план многолетний план установки ПЗУ на 2025-2029 года ЦЭС мероприятием по установке птицезащитных устройств на опоре №141. | 2024-12-13
ЦЭС |  |  |  | 2024-06-09 23:50 | 09.06.2024 23:50 | ВЛ 110 кВ Балаганск – Новонукутск | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | При взлете (пролете) птицы с траверсы опоры произошло перекрытие воздушного изоляционного промежутка между заземленной конструкцией опоры и проводом фазы "А" опоры № 141, в результате чего действием на ПС 110 кВ Балаганск 1 ст. ТЗНП и на ПС 110 кВ Новонукутск 1 ст. ТЗНП отключилась ВЛ 110 кВ Балаганск – Новонукутск, АПВ успешное. | Выполнить анализ листов планового осмотра ВЛ 110 кВ Балаганск – Новонукутск за 2024 год на предмет выявления мест гнездования птиц и количества отключений ВЛ 110 кВ Балаганск – Новонукутск в районе опоры № 141 за трехлетний цикл от воздействия представителями фауны и (при необходимости) дополнить план многолетний план установки ПЗУ на 2025-2029 года ЦЭС мероприятием по установке птицезащитных устройств на опоре №141. | 2024-12-13
ЦЭС | 24 | 983 | 06 | 2024-06-13 11:24 | 13.06.2024 11:24 | ВЛ 110 Иркутская ТЭЦ-11– Вокзальная | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Организационными причинами аварийного отключения ВЛ 110 Иркутская ТЭЦ-11– Вокзальная и ТСН-2, 2СШ 10 кВ на ПС 110 кВ Вокзальная послужило прохождение обширного грозового фронта между Черемховским и Ангарскими районами (справка ФГБУ Иркутского УГМС №2317 от 17.06.2024 прилагается). | Выполнить замену поврежденных опорных изоляторов ИОР-10-7,5 В в яч.ТСН-2-10 2СШ 10 кВ и предохранителей ПКТ-10, чистку контактов, протяжку болтовых соединений | 2024-06-17
ЦЭС |  |  |  | 2024-06-13 11:24 | 13.06.2024 11:24 | ВЛ 110 Иркутская ТЭЦ-11– Вокзальная | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | При повреждении ударом молнии предохранителей и изоляторов ТСН-2-10 действием ДФЗ на Иркутской ТЭЦ-11 и ПС 110 кВ Вокзальная отключилась ВЛ 110 Иркутская ТЭЦ-11– Вокзальная с успешным АПВ (Факт грозовых разрядов подтверждается справкой ФГБУ "Иркутское УГМС" № 2317 от 17.06.2024). | Выполнить высоковольные испытания ТСН-2 ПС 110 кВ Вокзальная | 2024-06-17
ЦЭС |  |  |  | 2024-06-13 11:24 | 13.06.2024 11:24 | Т-2, 2СШ 10 кВ | 110 | Электротехническое оборудование 110 кВ и выше трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов | Организационными причинами аварийного отключения ВЛ 110 Иркутская ТЭЦ-11– Вокзальная и ТСН-2, 2СШ 10 кВ на ПС 110 кВ Вокзальная послужило прохождение обширного грозового фронта между Черемховским и Ангарскими районами (справка ФГБУ Иркутского УГМС №2317 от 17.06.2024 прилагается). | Выполнить замену поврежденных опорных изоляторов ИОР-10-7,5 В в яч.ТСН-2-10 2СШ 10 кВ и предохранителей ПКТ-10, чистку контактов, протяжку болтовых соединений | 2024-06-17
ЦЭС |  |  |  | 2024-06-13 11:24 | 13.06.2024 11:24 | ВЛ 110 Иркутская ТЭЦ-11– Вокзальная | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | При прохождении грозового фронта по Усольскому району произошел прямой удар молнии в оборудование ПС 110 кВ Вокзальная, повлекший за собой повреждение опорных изоляторов 10 кВ в яч.ТСН-2-10, предохранителей ПКТ-10 и отключение действием ДГЗ ТСН-2, 2СШ 10 кВ (Факт грозовых разрядов подтверждается справкой ФГБУ "Иркутское УГМС" № 2317 от 17.06.2024). | Выполнить высоковольные испытания ТСН-2 ПС 110 кВ Вокзальная | 2024-06-17
ЦЭС | 25 | 951 | 06 | 2024-06-14 09:10 | 15.06.2024 11:31 | ВЛ 500 кВ УПК Тыреть – Ключи (ВЛ-566) | 500 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Не включение в план СЛЭП ЦЭС по работам на ВЛ на 2024 год работ по опиловке (вырубке) ДКРС в пролете опор №№ 164-165 ВЛ 500 кВ УПК Тыреть – Ключи (ВЛ-566), запланированных к выполнению в 2023 году подрядной организацией ИП Алексеенко Р.В., которая согласно договора № 102-ЦЭС от 27.04.2023г (дефектная ведомость № 5 к договору №102 от 27.04.2023 года прилагается) должна была выполнить расчистку трассы ВЛ 500 кВ УПК Тыреть – Ключи (ВЛ-566) от древесно-кустарниковой растительности механизированным способом и в дальнейшем отказавшаяся от работ на данном участке в виду избыточной увлажнённости, переувлажненности участка (обводнения грунта), сложности рельефа, имеющего крутые склоны, отсутствия подъездных путей к пролетам опор, вокруг которых засаженные сельскохозяйственными культурами поля. | Выполнить повторный внеочередной осмотр ВЛ 500 кВ УПК Тыреть – Ключи (ВЛ-566) специалистами (ИТР) СЛЭП на предмет наличия и допустимой высоты деревьев и кустарников в охранной зоне и угрожающих деревьев вне охранной зоны ВЛ. | 2024-07-31
ЦЭС |  |  |  | 2024-06-14 09:10 | 15.06.2024 11:31 | ВЛ 500 кВ УПК Тыреть – Ключи (ВЛ-566) | 500 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Приближение на недопустимое расстояние кроны одиночного дерева лиственных пород (высота дерева 5,5 метров, от кроны до провода расстояние составило около 1,7 м) к проводу фазы "С" с последующим перекрытием в пролете опор 164-165, в результате чего действием ДФЗ на ПС 500 кВ Ключи, ДФЗ и 1ст ТЗНП на УПК 500 кВ Тыреть произошло отключение ВЛ 500 кВ УПК Тыреть – Ключи (ВЛ-566). | Выявить путем анализа листков очередных осмотров ВЛ 110-500 кВ дерево-кустарниковую растительность с недопустимым габаритом до проводов ВЛ. | 2024-11-30
ЦЭС |  |  |  | 2024-06-14 09:10 | 15.06.2024 11:31 | ВЛ 500 кВ УПК Тыреть – Ключи (ВЛ-566) | 500 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Приближение на недопустимое расстояние кроны одиночного дерева лиственных пород (высота дерева 5,5 метров, от кроны до провода расстояние составило около 1,7 м) к проводу фазы "С" с последующим перекрытием в пролете опор 164-165, в результате чего действием ДФЗ на ПС 500 кВ Ключи, ДФЗ и 1ст ТЗНП на УПК 500 кВ Тыреть произошло отключение ВЛ 500 кВ УПК Тыреть – Ключи (ВЛ-566). | По результатам проведенного внеочередного осмотра специалистами (ИТР) СЛЭП (при необходимости) составить план мероприятий по опиловке (вырубке) деревьев и кустарников в охранной 30-ти метровой зоне ВЛ 500 кВ УПК Тыреть – Ключи (ВЛ-566) | 2024-08-15
ЦЭС |  |  |  | 2024-06-14 09:10 | 15.06.2024 11:31 | ВЛ 500 кВ УПК Тыреть – Ключи (ВЛ-566) | 500 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Приближение на недопустимое расстояние кроны одиночного дерева лиственных пород (высота дерева 5,5 метров, от кроны до провода расстояние составило около 1,7 м) к проводу фазы "С" с последующим перекрытием в пролете опор 164-165, в результате чего действием ДФЗ на ПС 500 кВ Ключи, ДФЗ и 1ст ТЗНП на УПК 500 кВ Тыреть произошло отключение ВЛ 500 кВ УПК Тыреть – Ключи (ВЛ-566). | Издать распорядительный документ по филиалу об усилении контроля руководителями структурных подразделений за качеством обработки информации в листах осмотров ЛЭП разных уровней напряжения. | 2024-07-15
ЦЭС |  |  |  | 2024-06-14 09:10 | 15.06.2024 11:31 | ВЛ 500 кВ УПК Тыреть – Ключи (ВЛ-566) | 500 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Приближение на недопустимое расстояние кроны одиночного дерева лиственных пород (высота дерева 5,5 метров, от кроны до провода расстояние составило около 1,7 м) к проводу фазы "С" с последующим перекрытием в пролете опор 164-165, в результате чего действием ДФЗ на ПС 500 кВ Ключи, ДФЗ и 1ст ТЗНП на УПК 500 кВ Тыреть произошло отключение ВЛ 500 кВ УПК Тыреть – Ключи (ВЛ-566). | По результатам анализа листов осмотра внести изменения в план-график работ на ВЛ 110-500 кВ в 2025 году для устранения выявленных нарушений | 2024-12-31
ЦЭС | 26 | 952 | 06 | 2024-06-15 06:58 | 15.06.2024 08:58 | снижение давления элегазовой смеси в ТТ-1 В-2-563 фазы "С" до 0,08МПа ввиду разрушения мембранного предохранительного устройства ТТ | 500 | Электротехническое оборудование 110 кВ и выше трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов | Организационными причинами аварийного отключения ВЛ 500 кВ Тулун – УПК Тыреть (ВЛ-563) и последующего отключения 2 моста УПК Тыреть 500 кВ послужил скрытый внутренний заводской дефект мембранного предохранительного устройства ТТ-1 В-2-563 фазы "С" типа ТГФ-500, зав. №190, изготовленного АО ВО «Электроаппарат», г. Санкт-Петербург, Россия, в 2018 году. | Выполнить комплекс электромонтажных и пусконаладочных работ по замене вышедшего из строя ТТ-1 В-2-563 фазы "С" типа ТГФ-500, зав. №190, изготовленного АО ВО «Электроаппарат», г. Санкт-Петербург, Россия на ТОГП-500, зав.№ 71, изготовленного ООО "ЗЭТО-Газовые технологии" | 2024-06-21
ЦЭС |  |  |  | 2024-06-15 06:58 | 15.06.2024 08:58 | снижение давления элегазовой смеси в ТТ-1 В-2-563 фазы "С" до 0,08МПа ввиду разрушения мембранного предохранительного устройства ТТ | 500 | Электротехническое оборудование 110 кВ и выше трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов | Техническими причинами возникновения аварийного отключения ВЛ 500 кВ Тулун – УПК Тыреть (ВЛ-563) и 2 моста УПК Тыреть 500 кВ послужила разгерметизация ТТ-1 В-2-563 фазы "С" типа ТГФ-500, зав. №190, изготовленного АО ВО «Электроаппарат», г. Санкт-Петербург, Россия с последующим действием защит на отключение оборудования при снижении давления элегазовой смеси ниже критического уровня. | Разработать техническое решение о замене вышедшего из строя ТТ-1 В-2-563 фазы "С" типа ТГФ-500, зав. №190, изготовленного АО «Электроаппарат», г. Санкт-Петербург, Россия на тип ТОГП-500, зав.№ 71, изготовленного ООО "ЗЭТО-Газовые технологии" | 2024-06-17
ЦЭС |  |  |  | 2024-06-15 06:58 | 15.06.2024 08:58 | снижение давления элегазовой смеси в ТТ-1 В-2-563 фазы "С" до 0,08МПа ввиду разрушения мембранного предохранительного устройства ТТ | 500 | Электротехническое оборудование 110 кВ и выше трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов | Техническими причинами возникновения аварийного отключения ВЛ 500 кВ Тулун – УПК Тыреть (ВЛ-563) и 2 моста УПК Тыреть 500 кВ послужила разгерметизация ТТ-1 В-2-563 фазы "С" типа ТГФ-500, зав. №190, изготовленного АО ВО «Электроаппарат», г. Санкт-Петербург, Россия с последующим действием защит на отключение оборудования при снижении давления элегазовой смеси ниже критического уровня. | Направить претензионное письмо в адрес поставщика оборудования ООО "Торговый дом "ЕвроСибЭнерго" и изготовителя ТТ-1 В-2-563 фазы "С" типа ТГФ-500, зав. №190 - АО ВО «Электроаппарат», г. Санкт-Петербург, Россия с перечислением в нем аналогичных повреждений ТТ в период гарантийного срока эксплуатации и требовании проведения аварийного ремонта или замены поврежденного ТТ в рамках гарантийных обязательств. | 2024-06-20
ЦЭС | 27 | 984 | 06 | 2024-06-18 23:04 | 18.06.2024 23:04 | ВЛ 220 кВ Иркутская – Черемхово № 2 с отпайками (ВЛ-216) | 220 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Воздействие представителей фауны в предрассветных сумерках в период начала охоты за насекомыми путем приближения на недопустимое расстояние между проводом и заземленной металлоконструкцией опоры. | Установить, в периоритетном порядке, на опоре №136 ВЛ 220 кВ Иркутская – Черемхово № 2 с отпайками (ВЛ-216) ПЗУ в 2025 году согласно пункта 2 утвержденного многолетнего плана установки ПЗУ в местах гнездования и обитания птиц АО "ИЭСК" Центральные электрические сети на 2025-2029 года. | 2025-12-31
ЦЭС |  |  |  | 2024-06-18 23:04 | 18.06.2024 23:04 | ВЛ 220 кВ Иркутская – Черемхово № 2 с отпайками (ВЛ-216) | 220 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | При взлете (пролете) птицы с траверсы опоры произошло перекрытие воздушного изоляционного промежутка между заземленной конструкцией опоры и проводом фазы "С" опоры № 136, в результате чего действием ВЧБ на ПС 500 кВ Иркутская, ПС 220 кВ Черемхово, Иркутская ТЭЦ-11 произошло отключение ВЛ 220 кВ Иркутская – Черемхово № 2 с отпайками (ВЛ-216) , ТАПВ успешно. | Установить, в периоритетном порядке, на опоре №136 ВЛ 220 кВ Иркутская – Черемхово № 2 с отпайками (ВЛ-216) ПЗУ в 2025 году согласно пункта 2 утвержденного многолетнего плана установки ПЗУ в местах гнездования и обитания птиц АО "ИЭСК" Центральные электрические сети на 2025-2029 года. | 2025-12-31
ЦЭС | 28 | 985 | 06 | 2024-06-20 03:27 | 20.06.2024 03:27 | ВЛ 110 кВ Черемхово – Кутулик с отпайкой на ПС Жаргон | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Воздействие представителей фауны (предположительно семейства врановых) путем гнездования в стойке металлической опоры типа КТЛБ-8 | Демонтировать остатки гнезда на стойке опоры №48/4 при проведении планового ремонта отпайки на ПС 110 кВ Жаргон ВЛ 110 кВ Черемхово – Кутулик | 2024-10-31
ЦЭС |  |  |  | 2024-06-20 03:27 | 20.06.2024 03:27 | ВЛ 110 кВ Черемхово – Кутулик с отпайкой на ПС Жаргон | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | При попадании постороннего предмета (ветки дерева), принесённой крупной птицей при строительстве гнезда, произошло электродуговое перекрытие изоляционного промежутка между проводом фазы "С" и заземлённой траверсой опоры №48/4 отпайки на ПС 110 кВ Жаргон , что послужило причиной отключения действием 1 ст. ТЗНП на ПС 220 кВ Черемхово и ПС 110 кВ Кутулик произошло отключение ВЛ 110 кВ Черемхово – Кутулик с отпайкой на ПС Жаргон с успешным АПВ с обоих сторон. | Демонтировать остатки гнезда на стойке опоры №48/4 при проведении планового ремонта отпайки на ПС 110 кВ Жаргон ВЛ 110 кВ Черемхово – Кутулик | 2024-10-31
ЦЭС | 29 | 986 | 06 | 2024-06-22 23:05 | 22.06.2024 23:05 | ВЛ 110 кВ Головинская – Иваническая Б и ВЛ 110 кВ Головинская – Бахтай с отпайкой на ПС Алтарик | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Прохождение в районах эксплуатации ВЛ 110 кВ Головинская – Иваническая Б и ВЛ 110 кВ Головинская – Бахтай с отпайкой на ПС Алтарик грозового фронта, сопровождаемого разрядами молнии. | Выполнить замену 3-х изоляторов типа ПС-70 в гирлянде провода фазы "А" на опоре № 94 ВЛ 110 кВ Головинская – Бахтай с отпайкой на ПС Алтарик | 2024-11-29
ЦЭС |  |  |  | 2024-06-22 23:05 | 22.06.2024 23:05 | ВЛ 110 кВ Головинская – Иваническая Б и ВЛ 110 кВ Головинская – Бахтай с отпайкой на ПС Алтарик | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | При прохождении грозового фронта, в результате прямого удара молнии в опору № 94 ВЛ 110 кВ Головинская – Бахтай с отпайкой на ПС Алтарик, повлекшего за собой кратковременное нарушение электрической изоляции между проводом фазы "А" и заземленной металлоконструкцией опоры, с электродуговым повреждением и последующим разрушением 3-х подвесных изоляторов (из 8-ми), в результате чего действием 2 ст. ТЗНП на ПС 110 кВ Головинская и 1 ст. ТЗНП на ПС 110 кВ Бахтай произошло отключение ВЛ 110 кВ Головинская – Иваническая Б и ВЛ 110 кВ Головинская – Бахтай с отпайкой на ПС Алтарик. Факт грозовых разрядов подтверждается справкой ФГБУ "Иркутское УГМС" № 3698 от 26.07.2023 | Выполнить замер сопротивления ЗУ опор №93, 94, 95 ВЛ 110 кВ Головинская – Бахтай с отпайкой на ПС Алтарик | 2024-08-30
ЦЭС | 30 | 987 | 06 | 2024-06-23 18:25 | 23.06.2024 18:25 | ВЛ 110 кВ Новонукутск - Бахтай | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Прохождение по районам локального грозового фронта. Справка об атмосферных явлениях от 10.07.2024 №308-15/5/3273 ФГБУ Иркутского ГИМС о наличии грозы в данном районе к акту прилагается. | Выполнить ремонтные работы по восстановлению целостности токоведущей жилы шлейфа провода типа АС150/24 фазы "С" опоры №128 ВЛ 110 кВ Новонукутск - Бахтай | 2025-07-31
ЦЭС |  |  |  | 2024-06-23 18:25 | 23.06.2024 18:25 | ВЛ 110 кВ Новонукутск - Бахтай | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | При ударе молнии в провод возникло перенапряжение прямого удара с перекрытием изоляции между проводом фазы "С" и заземленной м/к опоры № 128 с последующим электродуговым повреждением одной токоведущей жилы шлейфа провода, в результате чего действием 1 ст. ТЗНП на ПС 110кВ Бахтай и 2 ст. ТЗНП на ПС 110 кВ Новонукутск отключилась ВЛ 110 кВ Новонукутск - Бахтай, АПВ успешное. | Выполнить замер сопротивления ЗУ опор №127, 128, 129 ВЛ 110 кВ Новонукутск - Бахтай | 2024-08-25
ЦЭС | 31 | 801 | 06 | 2024-06-24 08:54 | 24.06.2024 13:40 | дуговые трещины в основании изолятора опорного стержневого керамического в районе нижнего фланца фазы «А» разъединителя СР-2-110 2 секции 110 кВ на ПС 110 кВ Новонукутск | 110 | Электротехническое оборудование 110 кВ и выше трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов | Изменения эксплуатационных свойств и развитие микротрещин, возникших в процессе эксплуатации в результате воздействия резких перепадов температур окружающего воздуха, осадков и ветровых нагрузок, колебаний почвы при землетрясениях явились причиной разрушения структуры материала опорного стержневого керамического изолятора в районе нижнего фланца фазы «А» разъединителя СР-2-110 2 секции 110 кВ на ПС 110 кВ Новонукутск. | Включить в план работ СПС на 2025 год замену керамических изоляторов типа ИОС-110 фаз "В" и "С" разъединителя СР-2-110 2 секции 110 кВ на ПС 110 кВ Новонукутск на изоляторы ОТПК-110, выполненных из полимерных изоляторов | 2024-12-31
ЦЭС |  |  |  | 2024-06-24 08:54 | 24.06.2024 13:40 | дуговые трещины в основании изолятора опорного стержневого керамического в районе нижнего фланца фазы «А» разъединителя СР-2-110 2 секции 110 кВ на ПС 110 кВ Новонукутск | 110 | Электротехническое оборудование 110 кВ и выше трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов | Механическое нарушение целостности керамики изолятора типа ИОС-110 в месте прилегания к нижнему фланцу фазы «А» разъединителя СР-2-110 2 секции 110 кВ на ПС 110 кВ Новонукутск | Включить в план работ СПС на 2025 год замену керамических изоляторов типа ИОС-110 фаз "В" и "С" разъединителя СР-2-110 2 секции 110 кВ на ПС 110 кВ Новонукутск на изоляторы ОТПК-110, выполненных из полимерных изоляторов | 2024-12-31
ЦЭС | 32 | 988 | 06 | 2024-06-29 00:04 | 29.06.2024 00:04 | ВЛ 110 кВ Балаганск – Новонукутск | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | По времени отключения, многочисленным следам свежего помета на шлейфе провода и м/к опоры, характерным признакам действия дуги при нарушении электрической изоляции, места повреждения изоляторов персоналом СЛЭП сделано заключение о воздействии представителей фауны неустановленного вида. | Выполнить замену 1-го и 2-го изоляторов типа ПС-70 в гирлянде изоляторов провода фазы А" на опоре №36 ВЛ 110 кВ Балаганск – Новонукутск | 2024-10-29
ЦЭС |  |  |  | 2024-06-29 00:04 | 29.06.2024 00:04 | ВЛ 110 кВ Балаганск – Новонукутск | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | При приближении представителя фауны на недопустимое расстояние к проводу ф. "А" возникло перекрытие изоляционного промежутка между проводом с гирляндой изоляторов и заземленной конструкцией опоры, в результате которого на ПС 110 кВ Балаганск и ПС 110 кВ Новонукутск действием 1 ст. ТЗНП с обоих сторон отключилась ВЛ 110 кВ Балаганск – Новонукутск, АПВ успешное. | Выполнить анализ листов планового осмотра ВЛ 110 кВ Балаганск – Новонукутск за 2024 год на предмет выявления мест гнездования птиц и количества отключений ВЛ 110 кВ Балаганск – Новонукутск в районе опоры № 36 за трехлетний цикл от воздействия представителями фауны и (при необходимости) дополнить план многолетний план установки ПЗУ на 2025-2029 года ЦЭС мероприятием по установке птицезащитных устройств на опоре №36. | 2024-12-13
ЦЭС | 33 | 954 | 07 | 2024-07-03 20:29 | 09.07.2024 21:43 | снижения давления элегаза в ТТ В-2-565I фазы «С», заводской № 26 | 500 | Электротехническое оборудование 110 кВ и выше трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов | Организационными причинами аварийного отключения В-2-565 послужило снижение давления в ТТ В-2-565I фазы "С" типа ТОГП-500, зав.№ 26, 2016 года выпуска, введен в эксплуатацию в июле 2017, производитель ООО "ЗЭТО -Газовые технологии", г. Великие Луки, Россия до 0,48 МП по причине нарушения структуры уплотнительного кольца, выполненного из каучукосодержащей резины. | Выполнить комплекс электромонтажных и пусконаладочных работ по установке на УПК Тыреть 500 кВ ТТ I В-2-565 фазы «С» в замен аварийно-вышедшего из строя ТТ зав. №26 на аналогичный, зав. № 83, производитель ООО "ЗЭТО -Газовые технологии", г. Великие Луки, Россия . | 2024-07-09
ЦЭС |  |  |  | 2024-07-03 20:29 | 09.07.2024 21:43 | снижения давления элегаза в ТТ В-2-565I фазы «С», заводской № 26 | 500 | Электротехническое оборудование 110 кВ и выше трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов | Техническими причинами аварийного вывода в ремонт ТТ В-2-565I фазы «С» типа ТОГП-500, зав. № 26, послужило нарушение эластичности каучукосодержащей резины уплотнительного кольца трубы ВИЛЕ: 302426.004 со стороны измерительного вывода L1, в следствии чего произошло снижение давления элегазовой смеси до 0,48 МПа. | Разработать техническое решение о временной установке на УПК Тыреть 500 кВ ТТ I В-2-565 фазы «С» в замен аварийно-вышедшего из строя ТТ зав. №26 на аналогичный, зав. № 83, производитель ООО "ЗЭТО -Газовые технологии", г. Великие Луки, Россия . | 2024-07-08
ЦЭС |  |  |  | 2024-07-03 20:29 | 09.07.2024 21:43 | снижения давления элегаза в ТТ В-2-565I фазы «С», заводской № 26 | 500 | Электротехническое оборудование 110 кВ и выше трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов | Техническими причинами аварийного вывода в ремонт ТТ В-2-565I фазы «С» типа ТОГП-500, зав. № 26, послужило нарушение эластичности каучукосодержащей резины уплотнительного кольца трубы ВИЛЕ: 302426.004 со стороны измерительного вывода L1, в следствии чего произошло снижение давления элегазовой смеси до 0,48 МПа. | Направить письмо в адрес завода-изготовителя ТТ ТОГП-500, зав № 26, ООО "ЗЭТО -Газовые технологии", г. Великие Луки, Россия, о дефекте уплотнительного кольца трубы ВИЛЕ: 302426.004 со стороны измерительного вывода L1 и необходимости выполнения ремонтных работ в целях соблюдения заявленного срока службы оборудования 40 лет | 2024-07-09
ЦЭС | 34 | 990 | 07 | 2024-07-04 17:00 | 04.07.2024 19:48 | ВЛ-110 Новонукутск – Бахтай, ВЛ 110 кВ Солерудник – Ново-Зиминская с отпайками, ВЛ 110 кВ Делюр – Зима, ВЛ 220 кВ Иркутская – Черемхово № 2 с отпайками (ВЛ-216), ВЛ 110 кВ Белореченская – Лесозавод с отпайкой на ПС Половина, ВЛ 110 кВ Мальта – Лесозавод с отпайкой на ПС Половина, ВЛ-110 кВ Черемхово-Лесозавод Б, ВЛ 110 кВ Черемхово - Свирск I цепь с отпайками, ВЛ 110 кВ Черемхово - Свирск II цепь с отпайкой на ПС Карьерная | 220 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Прохождение обширного грозового фронта по Заларинскому, Нукутскому, Аларскому, Черемховскому, Усольскому и Ангарскому районам, сопровождаемого ударами молнии вблизи ВЛ-110 Новонукутск-Бахтай, ВЛ 110 кВ Солерудник – Ново-Зиминская с отпайками, ВЛ 110 кВ Делюр – Зима, ВЛ 220 кВ Иркутская – Черемхово № 2 с отпайками (ВЛ-216), ВЛ 110 кВ Белореченская – Лесозавод с отпайкой на ПС Половина, ВЛ 110 кВ Мальта – Лесозавод с отпайкой на ПС Половина, ВЛ-110 кВ Черемхово-Лесозавод Б, ВЛ 110 кВ Черемхово - Свирск I цепь с отпайками, ВЛ 110 кВ Черемхово - Свирск II цепь с отпайкой на ПС Карьерная (справка ФГБУ "Иркуткское УГИМС" от 08.07.2024 № 308-15/5/3229 прилагается) | Выполнить замену 3-х первых изоляторов типа ПС-70 в гирлянде провода фазы "С" на опоре №78 и восстановление целостности токоведущей жилы провода фазы "С" типа АС-185 в пролетах опор №№ 88-89 ВЛ 110 кВ Солерудник – Ново-Зиминская | 2024-12-31
ЦЭС |  |  |  | 2024-07-04 17:00 | 04.07.2024 19:48 | ВЛ-110 Новонукутск – Бахтай, ВЛ 110 кВ Солерудник – Ново-Зиминская с отпайками, ВЛ 110 кВ Делюр – Зима, ВЛ 220 кВ Иркутская – Черемхово № 2 с отпайками (ВЛ-216), ВЛ 110 кВ Белореченская – Лесозавод с отпайкой на ПС Половина, ВЛ 110 кВ Мальта – Лесозавод с отпайкой на ПС Половина, ВЛ-110 кВ Черемхово-Лесозавод Б, ВЛ 110 кВ Черемхово - Свирск I цепь с отпайками, ВЛ 110 кВ Черемхово - Свирск II цепь с отпайкой на ПС Карьерная | 220 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | При прохождении грозового фронта и ударов молнии с возникновением на проводах ВЛ грозового перенапряжения, связанного с электромагнитным взаимодействием контуров протекания токов молнии и ВЛ, в результате чего действием различных видов защит произошло отключение ВЛ-110 Новонукутск - Бахтай, ВЛ 110 кВ Солерудник – Ново-Зиминская с отпайками, ВЛ 110 кВ Делюр – Зима, ВЛ 220 кВ Иркутская – Черемхово № 2 с отпайками (ВЛ-216), ВЛ 110 кВ Белореченская – Лесозавод с отпайкой на ПС Половина, ВЛ 110 кВ Мальта – Лесозавод с отпайкой на ПС Половина, ВЛ-110 кВ Черемхово-Лесозавод Б, ВЛ 110 кВ Черемхово - Свирск I цепь с отпайками, ВЛ 110 кВ Черемхово - Свирск II цепь с отпайкой на ПС Карьерная, с успешным АПВ. | Выполнить замер сопротивления ЗУ опоры №114, 128 ВЛ 110 кВ Новонукутск - Бахтай | 2024-08-31
ЦЭС |  |  |  | 2024-07-04 17:00 | 04.07.2024 19:48 | ВЛ-110 Новонукутск – Бахтай, ВЛ 110 кВ Солерудник – Ново-Зиминская с отпайками, ВЛ 110 кВ Делюр – Зима, ВЛ 220 кВ Иркутская – Черемхово № 2 с отпайками (ВЛ-216), ВЛ 110 кВ Белореченская – Лесозавод с отпайкой на ПС Половина, ВЛ 110 кВ Мальта – Лесозавод с отпайкой на ПС Половина, ВЛ-110 кВ Черемхово-Лесозавод Б, ВЛ 110 кВ Черемхово - Свирск I цепь с отпайками, ВЛ 110 кВ Черемхово - Свирск II цепь с отпайкой на ПС Карьерная | 220 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | При прохождении грозового фронта и ударов молнии с возникновением на проводах ВЛ грозового перенапряжения, связанного с электромагнитным взаимодействием контуров протекания токов молнии и ВЛ, в результате чего действием различных видов защит произошло отключение ВЛ-110 Новонукутск - Бахтай, ВЛ 110 кВ Солерудник – Ново-Зиминская с отпайками, ВЛ 110 кВ Делюр – Зима, ВЛ 220 кВ Иркутская – Черемхово № 2 с отпайками (ВЛ-216), ВЛ 110 кВ Белореченская – Лесозавод с отпайкой на ПС Половина, ВЛ 110 кВ Мальта – Лесозавод с отпайкой на ПС Половина, ВЛ-110 кВ Черемхово-Лесозавод Б, ВЛ 110 кВ Черемхово - Свирск I цепь с отпайками, ВЛ 110 кВ Черемхово - Свирск II цепь с отпайкой на ПС Карьерная, с успешным АПВ. | Выполнить замер сопротивления ЗУ опоры №148 ВЛ 110 кВ Белореченская – Лесозавод с отпайкой на ПС Половина | 2024-08-31
ЦЭС | 35 | 955 | 07 | 2024-07-06 06:04 | 06.07.2024 12:03 | потеряч сигнала ТМ ПС 220 кВ Черемхово - Иркутское РДУ и на ДПС по основному и резервному каналам связи от УТМ Компас на ПС 220 кВ Черемхово. |  | Средства диспетчерского и технологического управления | Отсутствие в паспорте блока питания БП Компас ТМ 2.0 CU501E расчетного срока разрешенной эксплуатации устройства. Согласно п.4.2 паспорта блока питания СU501E гарантийный срок эксплуатации прибора - 3 года, разрешенный срок эксплуатации не указан. Плановое ТО блока питания УТМ Компас БП Компас ТМ 2.0 CU501E проведено 11.07.2023, очередное плановое ТО должно быть проведено до 10.07.2024 согласно п.80 графика планового ТО аппаратуры СДТУ филиала АО "ИЭСК" Центральные электрические сети (документы прилагаются). | Проработать вопрос о возможности ремонта БП Компас ТМ 2.0 CU501E, зав.№0606 в специализированной организации | 2024-10-31
ЦЭС |  |  |  | 2024-07-06 06:04 | 06.07.2024 12:03 | потеряч сигнала ТМ ПС 220 кВ Черемхово - Иркутское РДУ и на ДПС по основному и резервному каналам связи от УТМ Компас на ПС 220 кВ Черемхово. |  | Средства диспетчерского и технологического управления | Выход из строя блока питания УТМ Компас БП Компас ТМ 2.0 CU501E, заводской номер 0606, 25.10.2000 года выпуска, производитель ОАО "ЮГ-Система плюс", г. Краснодар, Россия, ввиду скрытого размыкания (обрыва) цепи электронной части прибора. | Обеспечить наличие резервного блока питания БП Компас ТМ 2.0 CU501E для УТМ Компас на складе хранения СДТУ филиала для оперативной замены на ПС 220 кВ Черемхово ПС 110 кВ Цемзавод. | 2024-07-31
ЦЭС |  |  |  | 2024-07-06 06:04 | 06.07.2024 12:03 | потеряч сигнала ТМ ПС 220 кВ Черемхово - Иркутское РДУ и на ДПС по основному и резервному каналам связи от УТМ Компас на ПС 220 кВ Черемхово. |  | Средства диспетчерского и технологического управления | Выход из строя блока питания УТМ Компас БП Компас ТМ 2.0 CU501E, заводской номер 0606, 25.10.2000 года выпуска, производитель ОАО "ЮГ-Система плюс", г. Краснодар, Россия, ввиду скрытого размыкания (обрыва) цепи электронной части прибора. | Направить письмо на завод-изготовитель (ОАО "ЮГ-Система плюс", г. Краснодар, Россия) блока питания БП Компас ТМ 2.0 CU501E о предоставлении информации о расчетном сроке эксплуатации оборудования. | 2024-08-15
ЦЭС | 36 | 991 | 07 | 2024-07-08 19:05 | 08.07.2024 19:05 | ВЛ 110 кВ Черемхово - Лесозавод I цепь с отпайкой на ПС Огнеупоры | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Прохождение грозового фронта, сопровождаемого разрядами молний. Справка об атмосферных явлениях от 15.07.2024 №308-15/5/3360 ФГБУ Иркутского ГИМС о наличии грозы в данном районе к акту прилагается. | Выполнить восстановление целостности 3-х токоведущих жил провода АС-185 фаз "А" и "С" в пролетах опор №№ 20-21 ВЛ 110 кВ Черемхово - Лесозавод I цепь с отпайкой на ПС Огнеупоры | 2024-12-31
ЦЭС |  |  |  | 2024-07-08 19:05 | 08.07.2024 19:05 | ВЛ 110 кВ Черемхово - Лесозавод I цепь с отпайкой на ПС Огнеупоры | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | При прохождении грозового фронта произошел одномоментный удар молнии в провода фаз "А" и "С" в пролете опор №20-21, в результате которого произошло электродуговое повреждение 3-х проволок токопроводящих повивов проводов АС-185 и отключение действием ВЧБ на ПС 220 кВ Черемхово и ТО на ПС 110 кВ Лесозавод ВЛ 110 кВ Черемхово - Лесозавод I цепь с отпайкой на ПС Огнеупоры с успешным АПВ. | Выполнить замер сопротивления ЗУ опор №20, 21 ВЛ 110 кВ Черемхово - Лесозавод I цепь с отпайкой на ПС Огнеупоры | 2024-08-30
ЦЭС | 37 | 993 | 07 | 2024-07-19 02:45 | 19.07.2024 02:48 | ВЛ 110 кВ Головинская – Бахтай с отпайкой на ПС Алтарик и ВЛ 110 кВ Головинская – Иваническая Б | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Аварийное отключение ВЛ 110 кВ Головинская – Бахтай с отпайкой на ПС Алтарик произошло в следствии грозового разряда молнии, о чем свидетельствуют характерные признаки следов перекрытия на проводе (следы перекрытия размещены в верней части провода) и заземленной м/к опоры. Следов перекрытия представителями фауны и автотехники не обнаружено. Справка Иркутского УГМС от 23.07.2024 №308-15/5/3495 подтверждает отсутствие стационарного метеорологического поста в п. Головинское (прилагается к акту расследования). | Выполнить замер сопротивления ЗУ опор №137, 138, 139 ВЛ 110 кВ Головинская – Бахтай с отпайкой на ПС Алтарик | 2024-09-10
ЦЭС |  |  |  | 2024-07-19 02:45 | 19.07.2024 02:48 | ВЛ 110 кВ Головинская – Бахтай с отпайкой на ПС Алтарик и ВЛ 110 кВ Головинская – Иваническая Б | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | При ударе молнии между проводом фазы "А" и заземленной м/к опоры № 138 ВЛ 110 кВ Головинская – Бахтай с отпайкой на ПС Алтарик произошло кратковременное нарушение электрической изоляции, в результате чего действием 2 ст. ТЗНП на ПС 110 кВ Головинская и 1 ст. ТЗНП (ВЛ 110 кВ Головинская – Бахтай с отпайкой на ПС Алтарик) на ПС 110кВ Бахтай одномоментно отключились ВЛ 110 кВ Головинская – Бахтай с отпайкой на ПС Алтарик и ВЛ 110 кВ Головинская – Иваническая Б, АПВ успешное. | Выполнить замер сопротивления ЗУ опор №137, 138, 139 ВЛ 110 кВ Головинская – Бахтай с отпайкой на ПС Алтарик | 2024-09-10
ЦЭС | 38 | 994 | 07 | 2024-07-22 18:10 | 22.07.2024 18:10 | ВЛ 110 кВ Цемзавод – Усолье-Сибирское с отпайками | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | По обильному количеству остатков помета на изоляторах гирлянды и траверсе опоры №82/82 отпайки на ПС 110 кВ Новожилкино ВЛ 110 кВ Цемзавод – Усолье-Сибирское с отпайками, расстоянию от места перекрытия на проводе, месту расположения опоры в середине поля с зерновыми злаками и прохождению участка ВЛ в районе сельскохозяйственных угодий, вблизи складирования кормов и наличии озер персоналом СЛЭП данное аварийное отключение определено как воздействие представителем фауны отряда хищников ночной активности. Опора 82/82 отпайки на ПС 110 кВ Новожилкино ВЛ 110 кВ Цемзавод – Усолье-Сибирское с отпайками включена в утвержденный многолетний план установки ПЗУ в местах гнездования и обитания птиц филиала АО "ИЭСК" Центральные электрические сети (прилагается к акту расследования) | Выполнить установку ПЗУ на опоре № 82/82 отпайки на ПС 110 кВ Новожилкино ВЛ 110 кВ Цемзавод – Усолье-Сибирское с отпайками в приоритетном порядке согласно п. 3 утвержденного многолетнего плана установки ПЗУ в местах гнездования и обитания птиц филиала АО "ИЭСК" Центральные электрические сети (прилагается к акту расследования) | 2026-12-31
ЦЭС |  |  |  | 2024-07-22 18:10 | 22.07.2024 18:10 | ВЛ 110 кВ Цемзавод – Усолье-Сибирское с отпайками | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | В результате перекрытия изоляционного промежутка между проводом фазы «В» и подвесной гирляндой изоляторов опоры №82/82 отпайки на ПС 110 кВ Новожилкино ВЛ 110 кВ Цемзавод – Усолье-Сибирское с отпайками действием ДФЗ на ПС 110 кВ Цемзавод и ПС 110 кВ Усолье-Сибирское произошло отключение ВЛ-110 кВ Цемзавод-Усолье-Сибирское с отпайками, АПВ успешное. | Выполнить установку ПЗУ на опоре № 82/82 отпайки на ПС 110 кВ Новожилкино ВЛ 110 кВ Цемзавод – Усолье-Сибирское с отпайками в приоритетном порядке согласно п. 3 утвержденного многолетнего плана установки ПЗУ в местах гнездования и обитания птиц филиала АО "ИЭСК" Центральные электрические сети (прилагается к акту расследования) | 2026-12-31
ЦЭС | 39 | 802 | 07 | 2024-07-24 10:10 | 24.07.2024 17:19 | В-110 Т-2 на ПС 110 кВ Заря, кабельное гнездо монитора плотности элегазовой смеси фазы «В» ТТ В-110 Т-2 установлено кабельным вводом вверх | 110 | Устройства релейной защиты и автоматики | Дефект при монтаже кабельного гнезда монитора плотности элегазовой смеси фазы «В» ТТ В-110 Т-2 кабельным вводом вверх, выполненного силами специалистов монтажной организации АО "Энергетические технологии" (г. Иркутск) в 2020 году, чем нарушены п.5.1.1 и 5.2 руководства по эксплуатации монитора плотности газа (руководство по эксплуатации прилагается к акту расследования) | Переустановить кабельное гнездо монитора плотности элегазовой смеси фазы «С» ТТ В-110 Т-2 на ПС 110 кВ Заря в соответствии с требованием руководства по эксплуатации прибора, выявленное при внеочередной проверке правильности установки кабельных вводов всех мониторов плотности элегазовой смеси оборудовании ПС | 2024-07-24
ЦЭС |  |  |  | 2024-07-24 10:10 | 24.07.2024 17:19 | В-110 Т-2 на ПС 110 кВ Заря, кабельное гнездо монитора плотности элегазовой смеси фазы «В» ТТ В-110 Т-2 установлено кабельным вводом вверх | 110 | Устройства релейной защиты и автоматики | В следствии нарушения герметичности и попадания воды через уплотнительное кольцо кабельного ввода в электроконтактную группу монитора плотности элегазовой смеси фазы «В» ТТ В-110 Т-2 и последующего снижение оммического сопротивления изоляции между жилами проводов кабелей в цепях РЗиА, что привело к возникновению токов КЗ и срабатыванию предупредительной сигнализации о неисправности цепей управления и цепей сигнализации В-110 Т-2 на ПС 110 кВ Заря. | Оперативному персоналу выполнить внеочередную проверку правильности установки кабельных вводов всех мониторов плотности элегазовой смеси оборудовании подстанций, находящихся в зоне эксплуатационной ответственности филиала | 2024-07-26
ЦЭС |  |  |  | 2024-07-24 10:10 | 24.07.2024 17:19 | В-110 Т-2 на ПС 110 кВ Заря, кабельное гнездо монитора плотности элегазовой смеси фазы «В» ТТ В-110 Т-2 установлено кабельным вводом вверх | 110 | Устройства релейной защиты и автоматики | В следствии нарушения герметичности и попадания воды через уплотнительное кольцо кабельного ввода в электроконтактную группу монитора плотности элегазовой смеси фазы «В» ТТ В-110 Т-2 и последующего снижение оммического сопротивления изоляции между жилами проводов кабелей в цепях РЗиА, что привело к возникновению токов КЗ и срабатыванию предупредительной сигнализации о неисправности цепей управления и цепей сигнализации В-110 Т-2 на ПС 110 кВ Заря. | Направить письмо-уведомление с актом расследования в адрес монтажной организации АО "Энергетические технологии" в целях усиления контроля при производстве электромонтажных работ и недопущения нарушений требований руководств по эксплуатации от изготовителей оборудования | 2024-08-30
ЦЭС | 40 | 956 | 07 | 2024-07-25 10:20 | 25.07.2024 16:42 | полуцепи 1А и 1Б 1 моста УПК Тыреть 500кВ | 500 | Электротехническое оборудование 110 кВ и выше трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов | Возникшее перенапряжение неустановленного характера на люльке № 7 фазы "С" полуцепи 1Б и люльке № 2 фазы "В" полуцепи 1А 1 моста УПК Тыреть 500 кВ | Обеспечить силами оперативного персонала контроль за состоянием оборудования УПК Тыреть 500 кВ согласно требования раздела 6 инструкции по эксплуатации конденсаторных батарей УПК Тыреть 500 кВ (ИЭ 204.014.005.-2023) и графика осмотров оборудования УПК Тыреть 500 кВ. | постоянно
ЦЭС |  |  |  | 2024-07-25 10:20 | 25.07.2024 16:42 | полуцепи 1А и 1Б 1 моста УПК Тыреть 500кВ | 500 | Электротехническое оборудование 110 кВ и выше трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов | Электродуговое повреждение роговых групповых искровых разрядников люльки № 7 фазы "С" полуцепи 1Б и люльки № 2 фазы "В" полуцепи 1А УПК Тыреть 500 кВ, возникшее в следствии коммутационных перенапряжений в конденсаторах при повышении напряжения выше номинального. | Обеспечить силами оперативного персонала контроль за состоянием оборудования УПК Тыреть 500 кВ согласно требования раздела 6 инструкции по эксплуатации конденсаторных батарей УПК Тыреть 500 кВ (ИЭ 204.014.005.-2023) и графика осмотров оборудования УПК Тыреть 500 кВ. | постоянно
ЦЭС | 41 | 803 | 07 | 2024-07-29 08:50 | 07.08.2024 08:27 | комплект РЗА ВЛ 110 кВ УП-15 - Цемзавод II цепь на ПС Цемзавод 110 кВ | 110 | Устройства релейной защиты и автоматики | Сбой программного обеспечения терминала дистанционной защиты типа MiCOM P44331АВ7M5578K, заводской № 36154657, дата выпуска 14.09.2012, производитель Schneider Electric (Германия). | Включить в инвестиционную программу АО ИЭСК на 2029-2034 года реконструкцию ПС 110 кВ Цемзавод с заменой устройств релейных защит иностранного производства на устройства релейных защит российского производства. | 2025-12-31
ЦЭС |  |  |  | 2024-07-29 08:50 | 07.08.2024 08:27 | комплект РЗА ВЛ 110 кВ УП-15 - Цемзавод II цепь на ПС Цемзавод 110 кВ | 110 | Устройства релейной защиты и автоматики | Самопроизвольная постоянная перезагрузка программного обеспечения и сообщения системы на дисплее терминала дистанционной защиты об ошибке типа «Error 0x8c810000". | Включить в инвестиционную программу АО ИЭСК на 2029-2034 года реконструкцию ПС 110 кВ Цемзавод с заменой устройств релейных защит иностранного производства на устройства релейных защит российского производства. | 2025-12-31
ЦЭС | 42 | 992 | 07 | 2024-07-10 09:18 | 10.07.2024 10:01 | ВЛ 110 кВ Иркутская ТЭЦ-11 – Вокзальная, АПВ успешное. | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Производство земляных работ подрядными организациями ФГУП «Федеральный экологический оператор» (РОСАТОМ) на территории бывшего ООО «Усольехимпром» по рекультивации земель путем навала сыпучих природных материалов различного назначения в охранной зоне ВЛ 110 кВ Иркутская ТЭЦ-11 – Вокзальная с использованием крупногабаритной спецтехники на гусеничном и пневмоходу (с учетом неблагоприятных метеорологических условий в виде дождя и ветра). | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Иркутская ТЭЦ-11 – Вокзальная | 2024-07-11
ЦЭС |  |  |  | 2024-07-10 09:18 | 10.07.2024 10:01 | ВЛ 110 кВ Иркутская ТЭЦ-11 – Вокзальная, АПВ успешное. | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Приближение на недопустимое расстояние спецтехники неустановленных подрядных организаций (генеральный подрядчик ФГУП «Федеральный экологический оператор» (РОСАТОМ) при выполнении земляных работ на территории бывшего ООО «Усольехимпром» к проводу фазы «С» в пролете опор №№ 35-36 повлекло кратковременное нарушение электрической изоляции, в следствии чего действием ДФЗ на Иркутской ТЭЦ-11 (ООО «Байкальская энергетическая компания») и ПС 110 кВ Вокзальная произошло отключение ВЛ 110 кВ Иркутская ТЭЦ-11 – Вокзальная, АПВ успешное. | Направить письмо-уведомление в адрес ФГУП «Федеральный экологический оператор» (РОСАТОМ) об усилении контроля за производством земляных работ силами подрядных организаций на территории бывшего ООО «Усольехимпром» при рекультивации земель и недопущении превышения габаритов спецтехники в охранной зоне ВЛ 110 кВ Иркутская ТЭЦ-11 – Вокзальная | 2024-09-30
ЦЭС | 43 | 989 | 07 | 2024-07-02 17:51 | 02.07.2024 17:51 | Потеря напряжения в цепях питания постоянного оперативного тока всех присоединений на ПС 110 кВ Заря | 110 | Устройства релейной защиты и автоматики | Потеря напряжения в цепях питания постоянного оперативного тока всех присоединений на ПС 110 кВ Заря 02.07.2024 произошло ввиду грозовых разрядов при прохождении обширного грозового фронта по Заларинскому и Аларскому районам (справка Иркутского ГМЦ от 03.07.2024 № 3144, подтверждающая наблюдение грозовых разрядов в п. Залари и п. Кутулик прилагается) | Выполнить внеочередную проверку цепей заземления шкафа управления оперативного тока (ШУОТ) и заземления ШУОТ от главной Pe шины на предмет проверки сечения, целостности и прочности заземляющих проводников, отсутствия обрывов и видимых дефектов в них, надежности их соединений и присоединений от главной | 2024-08-09
ЦЭС |  |  |  | 2024-07-02 17:51 | 02.07.2024 17:51 | ВЛ 110 кВ Головинская – Заря и ВЛ 110 кВ Заря – Делюр | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Причинами аварийного отключения ВЛ 110 кВ Головинская – Заря и ВЛ 110 кВ Заря – Делюр послужило прохождение 02.07.2024 обширного грозового фронта по Заларинскому и Аларскому районам (справка Иркутского ГМЦ от 03.07.2024 № 3144, подтверждающая наблюдение грозовых разрядов в п. Залари и п. Кутулик прилагается) | Выполнить замер измерения сопротивления заземляющего устройства оп.№14 ВЛ 110 кВ Заря – Делюр | 2024-08-16
ЦЭС |  |  |  | 2024-07-02 17:51 | 02.07.2024 17:51 | ВЛ 110 кВ Головинская – Заря и ВЛ 110 кВ Заря – Делюр | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Отключение автомата защиты цепей питания постоянного оперативного тока всех присоединений на ПС 110 кВ Заря 02.07.2024 произошло в следствии возникновения импульса перенапряжения в цепи заземления оборудования при прохождении обширного грозового фронта по Заларинскому и Аларскому районам (справка Иркутского ГМЦ от 03.07.2024 № 3144, подтверждающая наблюдение грозовых разрядов в п. Залари и п. Кутулик прилагается) без повреждения оборудования. | Выполнить замер измерения сопротивления заземляющего устройства оп.№14 ВЛ 110 кВ Заря – Делюр | 2024-08-16
ЦЭС |  |  |  | 2024-07-02 17:51 | 02.07.2024 17:51 | ВЛ 110 кВ Головинская – Заря и ВЛ 110 кВ Заря – Делюр | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | В результате прямого удара молнии в шлейф провода возникло грозовое перенапряжение с последующим перекрытием между проводом фазы "С" и заземленной м/к опоры № 14 ВЛ 110 кВ Заря – Делюр, в следствии чего действием защит произошло отключение ВЛ 110 кВ Головинская – Заря и ВЛ 110 кВ Заря – Делюр. | Выполнить замер измерения сопротивления заземляющего устройства оп.№14 ВЛ 110 кВ Заря – Делюр | 2024-08-16
ЦЭС | 44 | 995 | 08 | 2024-08-06 00:39 | 06.08.2024 00:39 | ВЛ-110 кВ Вокзальная-Усолье-Сибирское с отпайками | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | В 2017 году при монтаже шлейфа на ВЧ заградитель на опоре №82/19 ВЛ-110 кВ «Цемзавод-Усолье-Сибирское с отпайками не были учтены усилия и направления ветровых нагрузок. Вследствие смонтированного шлейфа провода АС-70 большей чем следовало длины под воздействия ветровых нагрузок происходило раскачивание ВЧ заградителя, что привело к постепенному обрыву части алюминиевых проволок провода АС-70 фазы "С" на опоре №82/19 ВЛ-110 кВ Цемзавод-Усолье-Сибирское с отпайками. Плановый осмотр ВЛ 110 кВ Цемзавод - Усолье - Сибирское с отпайками был проведён 28.06.2023 года, признаков повреждения шлейфа на ВЧ-заградителе на опоре №82/19 персоналом СЛЭП не выявлено. Механическое повреждение шлейфа на опоре №82/19 при раскачивании ВЧ заградителя произошло в период между проведением плановых осмотров ВЛ-110 кВ «Цемзавод-Усолье-Сибирское с отпайками. | Выполнить аварийно-восстановительные работы по ремонту шлейфа провода АС-70 на опоре №82/19 ВЛ-110 кВ «Цемзавод-Усолье-Сибирское с отпайками. | 2024-08-30
ЦЭС |  |  |  | 2024-08-06 00:39 | 06.08.2024 00:39 | ВЛ-110 кВ Вокзальная-Усолье-Сибирское с отпайками | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | В результате механического обрыва части проволок провода АС-70 произошло уменьшение сечения провода и под нагрузкой произошло отгорание оставшейся части проволок провода АС-70. Отгоревший шлейф коснулся заземлённой конструкции опоры, что привело к отключению ВЛ-110 кВ «Цемзавод-Усолье-Сибирское с отпайками с успешным АПВ. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-110 кВ «Цемзавод-Усолье-Сибирское с отпайками. | 2024-08-30
ЦЭС | 45 | 957 | 08 | 2024-08-07 13:12 | 08.08.2024 07:31 | ВЛ 500 кВ УПК Тыреть - Ключи (ВЛ 566) | 500 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Во время прохождения грозового фронта в Черемховском районе произошел прямой удар молнии в шлейф провода фазы "А" на опоре №207 ВЛ 500 кВ УПК Тыреть - Ключи (ВЛ 566). | Выполнить аварийный осмотр ВЛ 500 кВ УПК Тыреть - Ключи (ВЛ 566) | 2024-08-09
ЦЭС |  |  |  | 2024-08-07 13:12 | 08.08.2024 07:31 | ВЛ 500 кВ УПК Тыреть - Ключи (ВЛ 566) | 500 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | В результате прямого удара молнии в шлейф провода фазы "А" возникло грозовое перенапряжение прямого удара с последующим перекрытием воздушного промежутка между проводом фазы "А" и заземленными элементами опоры с возникновением устойчивого КЗ, в результате чего действием 3 ступени ТЗНП на УПК Тыреть 500 кВ и ПС 500 кВ Ключи отключилась ВЛ 500 кВ УПК Тыреть - Ключи (ВЛ 566) с неуспешным АПВ. | Выполнить аварийно-восстановительные работы по замене поддерживающей гирлянды и восстановлении целостности провода 3*АС 500/64 фазы "А" на опоре №207 ВЛ 500 кВ УПК Тыреть - Ключи (ВЛ 566) | 2024-08-30
ЦЭС |  |  |  | 2024-08-07 13:12 | 08.08.2024 07:31 | ВЛ 500 кВ УПК Тыреть - Ключи (ВЛ 566) | 500 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | В результате прямого удара молнии в шлейф провода фазы "А" возникло грозовое перенапряжение прямого удара с последующим перекрытием воздушного промежутка между проводом фазы "А" и заземленными элементами опоры с возникновением устойчивого КЗ, в результате чего действием 3 ступени ТЗНП на УПК Тыреть 500 кВ и ПС 500 кВ Ключи отключилась ВЛ 500 кВ УПК Тыреть - Ключи (ВЛ 566) с неуспешным АПВ. | Выполнить замер контура заземления опор №206-208 ВЛ 500 кВ УПК Тыреть - Ключи (ВЛ 566) | 2024-09-13
ЦЭС | 46 | 806 | 08 | 2024-08-08 04:56 | 08.08.2024 07:56 | ВЛ 110 кВ ШП-12 | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Инженерно-техническими работниками АВСР при анализе листов очередного осмотра ВЛ и оборудования ПС не учтены возможные риски при высокой интенсивности роста древесно-кустарниковой растительности (далее - ДКР) в теплый период года и нестандартную высоту установки ОПН-110 1Р-12 на ОРУ ПС 832 (оборудование установлено АО "АЭХК" в рамках модернизации), не приняты меры по удалению ДКР по результатам очередных осмотров оборудования (акт очередного осмотра к акту расследования прилагается). | Распорядительным документом начальника АВСР обеспечить выполнение периодических осмотров арендуемого у АО "АЭХК" оборудования ПС 831 АЭХК (яч. ОПН-110 1Р9, яч. ОПН-110 2Р9), ПС 832 АЭХК (яч. ОПН-110 1Р12, яч. ОПН-110 2Р12) персоналом в период с мая по сентябрь (период активного роста древесно-кустарниковой растительности) два раза в месяц в целях недопущения уменьшения габаритов ДКР до оборудования ПС | 2024-10-31
ЦЭС |  |  |  | 2024-08-08 04:56 | 08.08.2024 07:56 | ВЛ 110 кВ ШП-12 | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Приближение на недопустимое расстояние веток древесно-кустарниковой растительности в ячейке к ОПН-110 1Р-12 на ПС 832 АО "АЭХК" повлекло за собой нарушение электрической изоляции, в следствии чего действием ДЗШП на ПС 832 (АО «АЭХК») отключилась ВЛ 110 кВ ШП-12. | Распорядительным документом начальника АВСР обеспечить выполнение периодических осмотров арендуемого у АО "АЭХК" оборудования ПС 831 АЭХК (яч. ОПН-110 1Р9, яч. ОПН-110 2Р9), ПС 832 АЭХК (яч. ОПН-110 1Р12, яч. ОПН-110 2Р12) персоналом в период с мая по сентябрь (период активного роста древесно-кустарниковой растительности) два раза в месяц в целях недопущения уменьшения габаритов ДКР до оборудования ПС | 2024-10-31
ЦЭС | 47 | 804 | 08 | 2024-08-12 05:29 | 12.08.2024 11:02 | ЭВ-110 Забитуй на ПС 220 кВ Черемхово | 110 | Устройства релейной защиты и автоматики | Недостаток проекта «Реконструкция ПС 220 кВ Черемхово с заменой КРУН, ОПУ совмещенного с ГЩУ и узлом связи, реконструкция с заменой подстанционного оборудования и устройств РЗА», разработанного проектной организацией ООО «ТЕХНО БАЗИС» в части заменые ЭВ-110 Забитуй на ПС 220 кВ Черемхово, заключающийся в допущении ошибки при проектировании схемы подключения реле повторителей положения разъединителей (РПР) ШР-1-110 Забитуй и ШР-2-110 Забитуй, приводящей к исчезновению напряжения в цепях напряжения «звезды» и «треугольника» КСЗ ВЛ 110 кВ Черемхово – Забитуй с отпайкой на ПС Жаргон (МФТО, ДЗ, ТЗНП) (ЭПЗ-1636) при выводе в ремонт 1 СШ-110 кВ, что в условиях неработоспособности блокировки КРБ-12 (не срабатывает по принципу действия при одновременном исчезновении напряжения в цепях напряжения «звезды» и «треугольника»), привело к неправильному (ложному) срабатыванию 3 ст. ДЗ в КСЗ ВЛ 110 кВ Черемхово – Забитуй с отпайкой на ПС Жаргон (МФТО, ДЗ, ТЗНП) (ЭПЗ-1636) с действием на одностороннее отключение ВЛ 110 кВ Черемхово – Забитуй с отпайкой на ПС Жаргон на ПС 220 кВ Черемхово. | Внести изменения в принципиальные схемы РЗА ВЛ-110 кВ «Забитуй» в части подключения цепей реле - повторителей ШР-1-110 «Забитуй» и ШР-2-110 «Забитуй» на ПС 220 кВ Черемхово. | 2024-08-22
ЦЭС |  |  |  | 2024-08-12 05:29 | 12.08.2024 11:02 | ЭВ-110 Забитуй на ПС 220 кВ Черемхово | 110 | Устройства релейной защиты и автоматики | Недостаток проекта «Реконструкция ПС 220 кВ Черемхово с заменой КРУН, ОПУ совмещенного с ГЩУ и узлом связи, реконструкция с заменой подстанционного оборудования и устройств РЗА», разработанного проектной организацией ООО «ТЕХНО БАЗИС» в части заменые ЭВ-110 Забитуй на ПС 220 кВ Черемхово, заключающийся в допущении ошибки при проектировании схемы подключения реле повторителей положения разъединителей (РПР) ШР-1-110 Забитуй и ШР-2-110 Забитуй, приводящей к исчезновению напряжения в цепях напряжения «звезды» и «треугольника» КСЗ ВЛ 110 кВ Черемхово – Забитуй с отпайкой на ПС Жаргон (МФТО, ДЗ, ТЗНП) (ЭПЗ-1636) при выводе в ремонт 1 СШ-110 кВ, что в условиях неработоспособности блокировки КРБ-12 (не срабатывает по принципу действия при одновременном исчезновении напряжения в цепях напряжения «звезды» и «треугольника»), привело к неправильному (ложному) срабатыванию 3 ст. ДЗ в КСЗ ВЛ 110 кВ Черемхово – Забитуй с отпайкой на ПС Жаргон (МФТО, ДЗ, ТЗНП) (ЭПЗ-1636) с действием на одностороннее отключение ВЛ 110 кВ Черемхово – Забитуй с отпайкой на ПС Жаргон на ПС 220 кВ Черемхово. | Выпустить ОРД по филиалу АО «ИЭСК» «Центральные электрические сети», с требованием к персоналу РЗиЭА о необходимости внесения в журнал РЗА записи с информацией о выполнении проверки правильности подключения цепей РПР после завершения работ, выполненных подрядными организациями и связанными с заменой выключателей 35-220 кВ на подстанциях двумя или более системами шин АО «ИЭСК» «Центральные электрические сети» | 2024-09-30
ЦЭС |  |  |  | 2024-08-12 05:29 | 12.08.2024 11:02 | ЭВ-110 Забитуй на ПС 220 кВ Черемхово | 110 | Устройства релейной защиты и автоматики | Недостаток проекта «Реконструкция ПС 220 кВ Черемхово с заменой КРУН, ОПУ совмещенного с ГЩУ и узлом связи, реконструкция с заменой подстанционного оборудования и устройств РЗА», разработанного проектной организацией ООО «ТЕХНО БАЗИС» в части заменые ЭВ-110 Забитуй на ПС 220 кВ Черемхово, заключающийся в допущении ошибки при проектировании схемы подключения реле повторителей положения разъединителей (РПР) ШР-1-110 Забитуй и ШР-2-110 Забитуй, приводящей к исчезновению напряжения в цепях напряжения «звезды» и «треугольника» КСЗ ВЛ 110 кВ Черемхово – Забитуй с отпайкой на ПС Жаргон (МФТО, ДЗ, ТЗНП) (ЭПЗ-1636) при выводе в ремонт 1 СШ-110 кВ, что в условиях неработоспособности блокировки КРБ-12 (не срабатывает по принципу действия при одновременном исчезновении напряжения в цепях напряжения «звезды» и «треугольника»), привело к неправильному (ложному) срабатыванию 3 ст. ДЗ в КСЗ ВЛ 110 кВ Черемхово – Забитуй с отпайкой на ПС Жаргон (МФТО, ДЗ, ТЗНП) (ЭПЗ-1636) с действием на одностороннее отключение ВЛ 110 кВ Черемхово – Забитуй с отпайкой на ПС Жаргон на ПС 220 кВ Черемхово. | Направить информационное письмо о произошедшей аварии на ПС 220 кВ Черемхово на имя генерального директора проектной организации ООО «ТЕХНО БАЗИС» Бучинского В.А. | 2024-10-31
ЦЭС | 48 | 905 | 08 | 2024-08-11 09:21 | 19.08.2024 08:55 | АТ-2 на ПС 220 кВ УП-15 | 110 | Устройства релейной защиты и автоматики | Персоналом СРЗиЭА при проведении плановых работ при измерении изоляции вторичных цепей не выявлено старение изоляции проводов в кабельных заделках контрольных кабелей, вызванное воздействием электрических, механических и тепловые нагрузок с последующим постепенным ухудшением технических характеристик, уменьшением сопротивления изоляции, ростом диэлектрических потерь, снижением электрической прочности и длительная эксплуатация контрольных кабелей типа КВВГ 10*1,5 при экстремальных температурах окружающего воздуха от +40 до -40 градусов Цельсия, контакт изоляции проводов из поливинилхлоридного пластиката с металлоконструкциями, подвергающемуся воздействию температурных перепадов воздуха, влажности. | При выявлении мест повреждений изоляции проводов в местах прилегания к заземленным металлоконструкциям оборудования производить дополнительную изоляцию с применением изолирующей ленты и, по возможности, дополнительной подкладкой из электротехнического материала (электротехнического картона (прессшпана), трубки ПВХ, внешней изоляции кабелей и т.д). | постоянно
ЦЭС |  |  |  | 2024-08-11 09:21 | 19.08.2024 08:55 | АТ-2 на ПС 220 кВ УП-15 | 110 | Устройства релейной защиты и автоматики | Нарушение изоляции токоведущих жил проводов № 015 и № 501 кабелей КВВГ 10*1,5 цепей защит АТ-2 и цепей питания РПР ШР-1-110 «Цемзавод А» с последующим соприкосновением оголенного участка провода и клеммы с заземленными корпусами оборудования, что повлекло падение сопротивления изоляции до 0 МОм и работу газовой защиты РПН, действием которой произошло отключение АТ-2 на ПС 220 кВ УП-15 | Провести внеплановый инструктаж персоналу СРЗиЭА о необходимости усиления личного контроля на предмет целостности изоляции проводов при проведении осмотров кабельных заделок контрольных кабелей и мест прилегания изолированных проводов к заземленным конструкциям оборудования. | 2024-10-04
ЦЭС |  |  |  | 2024-08-11 09:21 | 19.08.2024 08:55 | МВ-220 №214, СВ-220 на ПС 220 кВ УП-15 |  | Электротехническое оборудование 110 кВ и выше трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов | При проведении ТР СВ-220 в 2021 году и ТР МВ-220 №214 в 2023 году персоналом СПС не в полной мере произведена протяжка резьбовых соединений оборудования, в следствии чего от значительных вибрационных нагрузок при оперировании МВ и СВ произошло ослабление тяжения в резьбовых соединениях оборудования и последующая механическая разрегулировка высоты подъема отключающей планки приводов фаз выключателя и высоты подъема отключающей планки фазы "С" и блока контактов фазы "С" СВ-220 на ПС 220 кВ УП-15. | Выполнить регулировку приводов МВ-220 кВ №214 на ПС 220 кВ УП-15 с подтяжкой (при необходимости - с заменой) болтовых соединений приводов. | 2024-08-13
ЦЭС |  |  |  | 2024-08-11 09:21 | 19.08.2024 08:55 | МВ-220 №214, СВ-220 на ПС 220 кВ УП-15 |  | Электротехническое оборудование 110 кВ и выше трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов | Разрегулировка высоты подъема отключающей планки приводов фаз МВ-220 №214 повлекла за собой отказ выключателя и фазы "С" и блока контактов фазы "С" СВ-220 привели к не отключению фазы "С" СВ-220 на ПС 220 кВ УП-15 | Выполнить регулировку высоты подъема отключающей плашки фазы "С" и регулировку блока контактов фазы "С" СВ-220 на ПС 220 кВ УП-15 | 2024-08-19
ЦЭС |  |  |  | 2024-08-11 09:21 | 19.08.2024 08:55 | МВ-220 №214, СВ-220 на ПС 220 кВ УП-15 |  | Электротехническое оборудование 110 кВ и выше трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов |  | В целях исключения разрегулировки подвижных частей оборудования при очередных ремонтах выполнять протяжку всех механических соединений приводов.
ЦЭС | 49 | 994 | 08 | 2024-08-12 13:43 | 12.08.2024 13:43 | ВЛ-110 кВ Вокзальная-Цемзавод с отпайками | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Атмосферные перенапряжения от удара молнии на элементы ВЛ-110 кВ Вокзальная-Цемзавод с отпайками при прохождении на территории Иркутской области обширного грозового фронта. Справка ФГБУ "Иркутское УГМС" от 15.08.2024 № 3992 подтверждает факт грозы в близлежащих населенных пунктах (метеостанция в г. Усолье-Сибирское прекратила работу с 24.11.2013 года). | Выполнить измерение сопротивления заземляющих устройств опор №28, №29, №30 ВЛ-110 кВ Вокзальная-Цемзавод с отпайками. | 2024-10-18
ЦЭС |  |  |  | 2024-08-12 13:43 | 12.08.2024 13:43 | ВЛ-110 кВ Вокзальная-Цемзавод с отпайками | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | В результате удара молнии в провод фазы "С" возникло грозовое перенапряжение прямого удара с последующим перекрытием воздушного промежутка между проводом фазы "С" и заземленными элементами опоры №29 с возникновением кратковременного КЗ, в результате чего действием ДФЗ на ПС 110 кВ Вокзальная и ПС 110 кВ Цемзавод отключилась ВЛ-110 кВ Вокзальная-Цемзавод с отпайками, АПВ успешное. | По результатам измерения сопротивления заземляющих устройств опор №28, №29, №30 ВЛ-110 кВ Вокзальная-Цемзавод с отпайками, при необходимости, разработать мероприятия, направленные на устранение выявленных замечаний. | 2024-11-15
ЦЭС | 50 | 996 | 08 | 2024-08-12 22:02 | 12.08.2024 22:31 | ВЛ 110 кВ Вокзальная - Цемзавод с отпайками | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Атмосферные перенапряжения от удара молнии на элементы ВЛ-110 кВ Вокзальная-Цемзавод с отпайками при прохождении на территории Иркутской области обширного грозового фронта. Справка ФГБУ "Иркутское УГМС" от 15.08.2024 № 3992 подтверждает факт грозы в близлежащих населенных пунктах 12.08.2024 года (метеостанция в г. Усолье-Сибирское прекратила работу с 24.11.2013 года). | Выполнить работы по замене поврежденной и второй целой гирлянды изоляторов ВЧЗ на приемном портале ВЛ-110 кВ Вокзальная-Цемзавод с отпайками провода фазы «С» ПС 110 кВ Цемзавод. | 2024-08-16
ЦЭС |  |  |  | 2024-08-12 22:02 | 12.08.2024 22:31 | ВЛ 110 кВ Вокзальная - Цемзавод с отпайками | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | В результате прямого удара молнии 12.08.2024 года в гирлянду подвесных изоляторов ВЧЗ на приемном портале ВЛ провода фазы «С» ПС 110 кВ Цемзавод произошло электродуговое разрушение изолированных стеклянных деталей (тарелок) 8-ми изоляторов из 11-ти в результате чего произошло снижение изоляционных свойств гирлянды и при воздействии 13.08.2024 влаги сильного дождя действием ДФЗ на ПС 110 кВ Вокзальная и ПС 110 кВ Цемзавод дважды в 22-02 и в 22-31 отключилась ВЛ-110 кВ Вокзальная-Цемзавод с отпайками , АПВ успешное. | В целях минимизации воздействия от грозовых разрядов молнии на элементы ВЛ-110 кВ Вокзальная-Цемзавод с отпайками, учитывая месторасположение ПС 110 кВ Цемзавод в особо грязной зоне (постоянное наличие в воздухе повышенного содержания цементной пыли от расположенного в непосредственной близости завода "Ангарскцемент") замену гирлянд изоляторов ВЧЗ выполнить с увеличенной механической разрушающей нагрузкой, с применением изоляторов типа ПС-120. | 2024-08-16
ЦЭС | 51 | 997 | 08 | 2024-08-16 00:31 | 16.08.2024 00:31 | ВЛ 110 кВ Черемхово – Свирск II цепь с отпайкой на ПС 110 кВ Карьерная | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | По времени отключения, следам свежего помета на шлейфе провода и м/к опоры, характерным признакам действия дуги при нарушении электрической изоляции на месте перекрытия провода фазы "С" персоналом СЛЭП сделано заключение о воздействии представителем фауны неустановленного вида. | Выполнить анализ отключений ВЛ 110 кВ Черемхово – Свирск II цепь с отпайкой на ПС 110 кВ Карьерная за предыдущий трехлетний цикл на предмет воздействия представителями фауны в районе опоры № 131 и, при необходимости, дополнить многолетний план установки ПЗУ на 2025-2029 года ЦЭС мероприятием по установке птицезащитных устройств на опоре №131. | 2024-11-29
ЦЭС |  |  |  | 2024-08-16 00:31 | 16.08.2024 00:31 | ВЛ 110 кВ Черемхово – Свирск II цепь с отпайкой на ПС 110 кВ Карьерная | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | При приближении представителя фауны на недопустимое расстояние к проводу фазы "С" возникло перекрытие изоляционного промежутка между проводом и заземленной конструкцией опоры №131, в результате которого действием 1 ст. ТЗНП, ТО на ПС 220 кВ Черемхово отключилась ВЛ 110 кВ Черемхово – Свирск II цепь с отпайкой на ПС 110 кВ Карьерная, АПВ успешное.
ЦЭС | 52 | 998 | 08 | 2024-08-19 10:37 | 19.08.2024 10:37 | ВЛ 110 кВ Лесозавод – Черемхово II цепь с отпайкой на ПС 110 кВ Огнеупоры | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | По типичным характерным признакам повреждение с оплавлением 4-х токоведущих жил шлейфа провода марки АС-185 фазы «В» на опоре № 51 ВЛ 110 кВ Лесозавод – Черемхово II цепь с отпайкой на ПС 110 кВ Огнеупоры определено как воздействие атмосферного перенапряжения в виде грозового разряда. Справка Иркутского ГМЦ от 23.09.2024 № 4638 факт наблюдения грозовых разрядов на метеостанции, находящейся непосредственно в границе города Черемхово не подтверждает, но учитывая, что место повреждения провода находится на расстоянии 12,5 км от метеостанции и показания очевидцев - работников оперативных служб филиала, факт грозовых разрядов подтверждается. | Выполнить замер сопротивления заземляющих устройств опор №№ 50, 51, 51/1, 52 ВЛ 110 кВ Лесозавод – Черемхово II цепь с отпайкой на ПС 110 кВ Огнеупоры. | 2024-10-18
ЦЭС |  |  |  | 2024-08-19 10:37 | 19.08.2024 10:37 | ВЛ 110 кВ Лесозавод – Черемхово II цепь с отпайкой на ПС 110 кВ Огнеупоры | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Попадание прямого удара молнии в провод и заземленные м/к тела опоры повлекло за собой электродуговое повреждение 4-х токоведущих жил провода марки АС-185 фазы «В» на опоре № 51 ВЛ 110 кВ Лесозавод – Черемхово II цепь с отпайкой на ПС 110 кВ Огнеупоры, в результате которого на ПС 110 кВ Лесозавод и на ПС 220 кВ Черемхово действием ВЧБ с обеих сторон отключилась ВЛ 110 кВ Лесозавод – Черемхово II цепь с отпайкой на ПС 110 кВ Огнеупоры, АПВ успешное. | Выполнить восстановление целостности 4-х токоведущих жил провода марки АС-185/26 фазы «В» на опоре № 51 ВЛ 110 кВ Лесозавод – Черемхово II цепь с отпайкой на ПС 110 кВ Огнеупоры путем выполнения бандажа. | 2024-12-20
ЦЭС | 53 | 999 | 08 | 2024-08-22 22:55 | 22.08.2024 22:55 | ВЛ 110 кВ Черемхово - Свирск 1 цепь с отпайками | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | При прохождении по территории Черемховского района грозового фронта произошел удар молнии в районе опоры № 124/9 отпайки на ПС 110 кВ Карьерная (в 23 км от ПС 220 кВ Черемхово) ВЛ 110 кВ Черемхово - Свирск 1 цепь с отпайками . Факт наблюдения грозы подтверждается справкой Иркутского ГМЦ от 09.09.2024 №4604 (прилагается к акту расследования). | Выполнить замер сопротивления заземляющих устройств опор №№ 124/8, 124/9, 124/10 отпайки на ПС 110 кВ Карьерная ВЛ 110 кВ Черемхово - Свирск 1 цепь с отпайками. | 2024-10-25
ЦЭС |  |  |  | 2024-08-22 22:55 | 22.08.2024 22:55 | ВЛ 110 кВ Черемхово - Свирск 1 цепь с отпайками | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | В результате удара молнии в опору № 124/9 отпайки на ПС 110 кВ Карьерная ВЛ 110 кВ Черемхово - Свирск 1 цепь с отпайками возникло грозовое перенапряжение прямого удара с последующим перекрытием между проводом фазы "В" типа АС-70/11 и заземленной м/к опоры, в результате чего действием 2 ст. ТЗНП, 2 зона ДЗ на ПС 110 кВ Оса и 1ст. ТЗНП, 1 Зона ДЗ на ПС 220 кВ Черемхово отключилась ВЛ 110 кВ Черемхово - Свирск 1 цепь с отпайками, АПВ успешное. | На основании результатов проведения замеров сопротивления ЗУ опор №№ 124/8, 124/9, 124/10 отпайки на ПС 110 кВ Карьерная ВЛ 110 кВ Черемхово - Свирск 1 цепь с отпайками разработать, при необходимости, комплекс противоаварийных мероприятий. | 2024-11-25
ЦЭС |  |  |  | 2024-08-22 22:55 | 22.08.2024 22:55 | В-110 Свирск А на ПС 220 Черемхово | 110 | Электротехническое оборудование 110 кВ и выше трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов | Организационных причин не срабатывания привода ШПЭ-33 МВ-110 Свирск А, зав. №1395,1954 года выпуска, не усматривается. Год последнего ТО (ТР) - 2019, год последнего СР (КР) - 2023, согласно ТК № 204.014.115.2023 комплекс работ выполнен в полном объеме, оформлен акт на приемку отремонтированных объектов электрических сетей из ремонта от 31.08.2023. Согласно акта технического освидетельствования технологической системы от 31.03.2021 года срок разрешенной эксплуатации составляет до 31.03.2026 года (все документы прилагаются). | Выполнить внеочередную ревизию привода ШПЭ-33 МВ-110 Свирск А на ПС 220 Черемхово. | 2024-08-23
ЦЭС |  |  |  | 2024-08-22 22:55 | 22.08.2024 22:55 | В-110 Свирск А на ПС 220 Черемхово | 110 | Электротехническое оборудование 110 кВ и выше трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов | Организационных причин не срабатывания привода ШПЭ-33 МВ-110 Свирск А, зав. №1395,1954 года выпуска, не усматривается. Год последнего ТО (ТР) - 2019, год последнего СР (КР) - 2023, согласно ТК № 204.014.115.2023 комплекс работ выполнен в полном объеме, оформлен акт на приемку отремонтированных объектов электрических сетей из ремонта от 31.08.2023. Согласно акта технического освидетельствования технологической системы от 31.03.2021 года срок разрешенной эксплуатации составляет до 31.03.2026 года (все документы прилагаются). | По результатам внеочередной ревизии привода ШПЭ-33 МВ-110 Свирск А на ПС 220 Черемхово проработать, при необходимости, мероприятия для безаварийной работы оборудования | 2024-10-25
ЦЭС | 54 | 971 | 09 | 2024-09-12 01:31 | 12.09.2024 01:31 | ВЛ 110 кВ Балаганск - Новонукутск | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Воздействие представителем фауны при взлете (пролете) крупной птицы произошло перекрытие изоляционного воздушного промежутка между проводом фазы "А" и подвесной гирлянды изоляторов на опоре № 234 ВЛ 110 кВ Балаганск - Новонукутск | Выполнить анализ аварийных отключений ВЛ 110 кВ Балаганск - Новонукутск за последний 5-ти летний цикл на предмет воздействия представителями фауны в районе опоры № 234 и, при необходимости, включить в утвержденный план установки ПЗУ филиала АО "ИЭСК" Центральные электрические сети на 2025-2029 года. | 2024-11-29
ЦЭС |  |  |  | 2024-09-12 01:31 | 12.09.2024 01:31 | ВЛ 110 кВ Балаганск - Новонукутск | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | В результате перекрытия изоляционного промежутка между проводом фазы «А» и подвесной гирляндой изоляторов действием 2 ст. ЗЗ на ПС 110 кВ Балаганск и 1 зона ДЗ на ПС 110 кВ Новонукутск отключилась ВЛ 110 кВ Балаганск - Новонукутск, АПВ успешное. | Выполнить анализ аварийных отключений ВЛ 110 кВ Балаганск - Новонукутск за последний 5-ти летний цикл на предмет воздействия представителями фауны в районе опоры № 234 и, при необходимости, включить в утвержденный план установки ПЗУ филиала АО "ИЭСК" Центральные электрические сети на 2025-2029 года. | 2024-11-29
ЦЭС | 55 | 972 | 09 | 2024-09-13 01:52 | 13.09.2024 01:52 | ВЛ 110 кВ Ново-Зиминская - Балаганск и ВЛ 110 кВ Балаганск -Новонукутск | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | По времени, характерным признакам перекрытия между грозотросом и проводом персоналом СЛЭП данное перекрытие определено как воздействие представителей фауны при сильном тумане и влажности. Неблагоприятные метеоусловия подтверждает справка Иркутского ГМЦ от 25.09.2024 № 4677 | Не намечены ввиду отсутствия возможности минимизации воздействия представителей фауны на данном участке ВЛ при подобных неблагоприятных метеорологических условиях.
ЦЭС |  |  |  | 2024-09-13 01:52 | 13.09.2024 01:52 | ВЛ 110 кВ Ново-Зиминская - Балаганск и ВЛ 110 кВ Балаганск -Новонукутск | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | При пролете крупной птицы между грозотросом типа АС-120 и проводом фазы "А" типа АС-150/24 в пролете опор № 222 - 223 (в 12 км от ПС 110 кВ Новонукутск) при сильном тумане и высокой влажности воздуха произошло кратковременное перекрытие изоляционного воздушного промежутка, в результате чего действием 1 ст. ТЗНП отключились ВЛ 110 кВ Ново-Зиминская - Балаганск и ВЛ 110 кВ Балаганск - Новонукутск, АПВ успешное. | Не намечены ввиду отсутствия возможности минимизации воздействия представителей фауны на данном участке ВЛ при подобных неблагоприятных метеорологических условиях.
ЦЭС | 56 | 805 | 09 | 2024-09-19 11:00 | 27.09.2024 04:16 | ЭВ-110 ввода А на ПС 110 кВ Ангарская | 110 | Электротехническое оборудование 110 кВ и выше трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов | Дефект изготовления элементов блока привода выключателя типа 3AP1 DT-145 (SIEMENS, Германия) в виде некачественного металла элементов конструкции привода выключателя. Согласно эксплуатационной документации завода-изготовителя ресурс количества операций "включение-выключение" системы привода должен составлять не менее десяти тысяч циклов, что не соответствуют фактическим эксплуатационным данным. | Выполнить ревизию блока привода типа 3AP1 DT-145 (SIEMENS, Германия) ЭВ-110 ввода «А» на ПС 110 кВ Ангарская с последующей заменой поврежденных элементов: ролика упора включающей собачки и включающей собачки. | 2024-09-26
ЦЭС |  |  |  | 2024-09-19 11:00 | 27.09.2024 04:16 | ЭВ-110 ввода А на ПС 110 кВ Ангарская | 110 | Электротехническое оборудование 110 кВ и выше трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов | Преждевременный износ металлических элементов фиксации привода выключателя типа 3AP1 DT-145 (SIEMENS, Германия) ЭВ-110 ввода «А» на ПС 110 кВ Ангарская в взведенном положении и невозможность его включения путем действия соленоидов выключения. | Направить в адрес руководства Торговый Дом "ЕвроСибЭнерго", как поставщика выключателя элегазового бакового типа 3АР1DT-145 с пружинным приводом (SIEMENS, Германия) письмо-уведомление с приложением настоящего акта и фотографий поврежденных элементов блока привода для проработки возможности поиска альтернативных производителей аналогичного оборудования | 2024-10-31
ЦЭС | 57 | 5 | 09 | 2024-09-13 19:00 | 27.09.2024 12:54 | Затопление технической водой основного и вспомогательного оборудования СК №№ 6, 7, 8, 10, 12, 14, оборудования РЗиЭА, помещений ПС 500 кВ Иркутская по вине АО "АЭХК" | 10 | Генераторы и синхронные компенсаторы | Не своевременное выявление персоналом участка тепловодоснабжения и водоотведения СГЭ АО "АЭХК" неисправности затвора К-3 перед изменением режима водопотребления в сетях технического водоснабжения АО "АЭХК" и абонентов (при производстве работ по плановому переводу схемы водоснабжения с летнего на зимний режим работы), повлекшее за собой затопление технической водой основного и вспомогательного оборудования СК №№ 6, 7, 8, 10, 12, 14, оборудования РЗиЭА, помещений ПС 500 кВ Иркутская | Выполнить сушку изоляции основного и вспомогательного оборудования СК и РЗиА для ввода в работу СК №№ 6, 7, 8, 10, 12, 14 ПС 500 кВ Иркутская | 2024-10-20
ЦЭС |  |  |  | 2024-09-13 19:00 | 27.09.2024 12:54 | Затопление технической водой основного и вспомогательного оборудования СК №№ 6, 7, 8, 10, 12, 14, оборудования РЗиЭА, помещений ПС 500 кВ Иркутская по вине АО "АЭХК" | 10 | Устройства релейной защиты и автоматики | Нарушение электрической изоляции основного и вспомогательного оборудования СК №№ 6, 7, 8, 10, 12, 14, оборудования РЗиЭА, помещений ПС 500 кВ Иркутская, вызванное затоплением технической водой вследствии поломки затвора в камере технического водоснабжения К-3 и перекосу его в створе сбросного коллектора с частичным перекрытием сечения при переводе схемы водоснабжения АО «АЭХК» с летнего на зимний режим работы. | Выполнить комплекс электромонтажных и пусконаладочных работ основного и вспомогательного оборудования СК и РЗиА для ввода в работу СК №№ 6, 7, 8, 10, 12, 14 ПС 500 кВ Иркутская | 2024-10-20
ЦЭС |  |  |  | 2024-09-13 19:00 | 27.09.2024 12:54 | Затопление технической водой основного и вспомогательного оборудования СК №№ 6, 7, 8, 10, 12, 14, оборудования РЗиЭА, помещений ПС 500 кВ Иркутская по вине АО "АЭХК" | 10 | Здания и сооружения энергетического объекта | Нарушение электрической изоляции основного и вспомогательного оборудования СК №№ 6, 7, 8, 10, 12, 14, оборудования РЗиЭА, помещений ПС 500 кВ Иркутская, вызванное затоплением технической водой вследствии поломки затвора в камере технического водоснабжения К-3 и перекосу его в створе сбросного коллектора с частичным перекрытием сечения при переводе схемы водоснабжения АО «АЭХК» с летнего на зимний режим работы. | Персоналу СГЭ АО "АЭХК" и АВСР ЦЭС ОАО «ИЭСК» выполнить внеочередную проверку состояния и работоспособности оборудования систем технического водоснабжения и водоотведения в границах ответственности в соответствии с ИП 47.00215-2023 «Инженерные коммуникации комбината. Порядок взаимоотношений оперативного персонала СГЭ АО «АЭХК» и АВСР ЦЭС ОАО «ИЭСК». | 2024-10-30
ЦЭС |  |  |  | 2024-09-13 19:00 | 27.09.2024 12:54 | Затопление технической водой основного и вспомогательного оборудования СК №№ 6, 7, 8, 10, 12, 14, оборудования РЗиЭА, помещений ПС 500 кВ Иркутская по вине АО "АЭХК" | 10 | Здания и сооружения энергетического объекта | Нарушение электрической изоляции основного и вспомогательного оборудования СК №№ 6, 7, 8, 10, 12, 14, оборудования РЗиЭА, помещений ПС 500 кВ Иркутская, вызванное затоплением технической водой вследствии поломки затвора в камере технического водоснабжения К-3 и перекосу его в створе сбросного коллектора с частичным перекрытием сечения при переводе схемы водоснабжения АО «АЭХК» с летнего на зимний режим работы. | Подготовить расчет затрат на выполнение сушки изоляции основного и вспомогательного оборудования СК и РЗиА, проведения электромонтажных и пусконаладочных работ. | 2024-10-20
ЦЭС | 58 | 973 | 10 | 2024-10-19 15:29 | 19.10.2024 15:29 | ВЛ 110 кВ Балаганск – Новонукутск | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | По наличию обильных следов помета, совпадающих с местами перекрытия на элементах ВЛ опоры № 75 данное отключение определено как воздействие представителем фауны при выбросе струи продукта жизнедеятельности крупной птицы. | Выполнить анализ аварийных отключений ВЛ 110 кВ Балаганск - Новонукутск за последний 5-ти летний цикл на предмет воздействия представителями фауны в районе опоры № 75 и, при необходимости, включить в утвержденный план установки ПЗУ филиала АО "ИЭСК" Центральные электрические сети на 2025-2 | 2024-12-20
ЦЭС |  |  |  | 2024-10-19 15:29 | 19.10.2024 15:29 | ВЛ 110 кВ Балаганск – Новонукутск | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | В результате выброса струи птичьего помета крупной птицей, при боковом ветре, произошло кратковременное нарушение электрической изоляции по подвесной гирлянде изоляторов между проводом фазы "В" и заземленной траверсой опоры №75, в результате действием 1 ст.ТЗНП на ПС 110 кВ Новонукутск и ПС 110 кВ Балаганск отключилась ВЛ 110 кВ Балаганск – Новонукутск, АПВ успешное. | Выполнить анализ аварийных отключений ВЛ 110 кВ Балаганск - Новонукутск за последний 5-ти летний цикл на предмет воздействия представителями фауны в районе опоры № 75 и, при необходимости, включить в утвержденный план установки ПЗУ филиала АО "ИЭСК" Центральные электрические сети на 2025-2 | 2024-12-20
ЦЭС | 59 | 905 | 10 | 2024-10-30 00:43 | 31.10.2024 13:07 | на ПС 220 кВ УП-15 при производстве плановых переключений отключилась ВЛ 110 кВ Участок № 1 Иркутской ТЭЦ-9 – УП-15 I цепь (ВЛ 110 кВ ТЭЦ-1 – УП-15-А) по причине механического разрушения опорного изолятора фазы "C" ЛР-1-110 ТЭЦ-1А в сторону ВЛ . | 110 | Электротехническое оборудование 110 кВ и выше трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов | Организационных причин аварии не усматривается. Текущий и капитальный ремонт ЛР-1-110 ТЭЦ-1А на ПС 220 кВ УП-15 произведены своевременно, ТР - в 2023 году, КР - в 2015 году. Техническое освидетельствование ПС 220 кВ УП-15 выполнено в апреле 2020 года, срок следующего ТО апрель 2025 года. | Выполнить ремонтно-восстановительные работы по замене 12-ти опорных фарфоровых изоляторов типа ИОС-110-400 ЛР-1-110 ТЭЦ-1А на изоляторы из полимерных материалов. | 2024-10-31
ЦЭС |  |  |  | 2024-10-30 00:43 | 31.10.2024 13:07 | на ПС 220 кВ УП-15 при производстве плановых переключений отключилась ВЛ 110 кВ Участок № 1 Иркутской ТЭЦ-9 – УП-15 I цепь (ВЛ 110 кВ ТЭЦ-1 – УП-15-А) по причине механического разрушения опорного изолятора фазы "C" ЛР-1-110 ТЭЦ-1А в сторону ВЛ . | 110 | Электротехническое оборудование 110 кВ и выше трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов | Причиной механического разрушения изоляционной части опорного изолятора типа ИОС 110-400 фазы "C" в сторону ВЛ разъединителя ЛР-1-110 ТЭЦ-1А на ПС 220 кВ УП-15 при отключении послужили произошедшие за период эксплуатации изменения эксплуатационных свойств фарфора в виде появления и развития микротрещин в верхней изоляционной части в районе стакана верхнего фланца в следствии постоянного воздействия внешних факторов (атмосферные осадки, перепады температур, колебания почвы и сооружений при землетрясениях, механическая нагрузка при переключениях и тд.) с последующим его падением и касанием шлейфа провода фазы "С" заземленной рамы разъединителя, в результате чего действием ТО на ПС 220 кВ УП-15 и ДЗЛ на ПС 110 кВ Участок № 1 Иркутской ТЭЦ-9 отключилась ВЛ 110 кВ Участок № 1 Иркутской ТЭЦ-9 – УП-15 I цепь (ВЛ 110 кВ ТЭЦ-1 – УП-15-А). | Выполнить внеочередной осмотр коммутационного оборудования ПС 220 кВ УП-15 на наличие дефектов фарфоровой изоляции. | 2024-10-30
ЦЭС |  |  |  | 2024-10-30 00:43 | 31.10.2024 13:07 | на ПС 220 кВ УП-15 при производстве плановых переключений отключилась ВЛ 110 кВ Участок № 1 Иркутской ТЭЦ-9 – УП-15 I цепь (ВЛ 110 кВ ТЭЦ-1 – УП-15-А) по причине механического разрушения опорного изолятора фазы "C" ЛР-1-110 ТЭЦ-1А в сторону ВЛ . | 110 | Электротехническое оборудование 110 кВ и выше трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов | Причиной механического разрушения изоляционной части опорного изолятора типа ИОС 110-400 фазы "C" в сторону ВЛ разъединителя ЛР-1-110 ТЭЦ-1А на ПС 220 кВ УП-15 при отключении послужили произошедшие за период эксплуатации изменения эксплуатационных свойств фарфора в виде появления и развития микротрещин в верхней изоляционной части в районе стакана верхнего фланца в следствии постоянного воздействия внешних факторов (атмосферные осадки, перепады температур, колебания почвы и сооружений при землетрясениях, механическая нагрузка при переключениях и тд.) с последующим его падением и касанием шлейфа провода фазы "С" заземленной рамы разъединителя, в результате чего действием ТО на ПС 220 кВ УП-15 и ДЗЛ на ПС 110 кВ Участок № 1 Иркутской ТЭЦ-9 отключилась ВЛ 110 кВ Участок № 1 Иркутской ТЭЦ-9 – УП-15 I цепь (ВЛ 110 кВ ТЭЦ-1 – УП-15-А). | Разработать техническое решение о замене фарфоровых изоляторов ЛР-1-110 ТЭЦ-1А на изоляторы, выполненные из полимерных материалов и использования их из ремонтного фонда. | 2024-10-31
ЦЭС | 60 | 6 | 11 | 2024-11-04 02:30 | 04.11.2024 06:18 | ВЛ 35 кВ Новоленино-Первомайск. | 35 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Длительное воздействием ветровых нагрузок (срок эксплуатации ВЛ составляет 47 лет), механическое воздействие на вязку провода при изменении температур окружающего воздуха привели к нарушению целостности и излому проволок вязки провода к штыревому изолятору, с последующим касанием провода АС-35 к заземленной м/к опоры №369 ВЛ 35 кВ Новоленино-Первомайск. | Выполнить демонтаж остатков поврежденной вязки и монтаж новой вязки провода АС-35 к штыревому изолятору фазы «А» на опоре №369 ВЛ 35 кВ Новоленино-Первомайск | 2024-11-04
ЦЭС |  |  |  | 2024-11-04 02:30 | 04.11.2024 06:18 | ВЛ 35 кВ Новоленино-Первомайск. | 35 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Механический излом вязки провода АС-35 к штыревому изолятору и последующее касание провода заземленной м/к опоры №369 повлекло за собой замыкание на землю и срабатывание сигнала «земля в сети 35 кВ», в следствии чего было произведено отключение вручную на ПС 35 кВ Новоленино Нукутского района ВЛ 35 кВ Новоленино-Первомайск | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 35 кВ Новоленино-Первомайск | 2024-11-04
ЦЭС | 61 | 7 | 11 | 2024-11-09 05:58 | 09.11.2024 08:26 | ВЛ 6 кВ Солерудник - Водозаборное сооружение яч.№12 | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Организационными причинами возникновения аварийного отключения послужили неблагоприятные природные явления в виде сильного затяжного тумана при высокой влажности и температуре -6 градусов Цельсия, образования и конденсации влаги с последующим намерзанием, что повлекло за собой образование снежно-ледяного нароста на м/к опоры № 30 ВЛ 6 кВ Солерудник - Водозаборное сооружение с последующим распространением на изолятор и закрепленный к нему провод. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 6 кВ Солерудник - Водозаборное сооружение | 2024-11-09
ЦЭС |  |  |  | 2024-11-09 05:58 | 09.11.2024 08:26 | ВЛ 6 кВ Солерудник - Водозаборное сооружение яч.№12 | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Образование снежно-ледяной наледи на изоляторе фазы "А" и на м/к опоры №30 повлекло за собой нарушение элетрической изоляции, в следствии чего действием ЗЗ на ПС 110 кВ Солерудник Заларинского района (ООО "Тыретский солерудник") отключилась ВЛ 6 кВ Солерудник - Водозаборное сооружение. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 6 кВ Солерудник - Водозаборное сооружение | 2024-11-09
ЦЭС | 62 | 8 | 11 | 2024-11-23 06:02 | 23.11.2024 06:45 | ВЛ 10 кВ Тыреть-Семеновск | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Неблагоприятные метеорологические условия обширного фронта в виде ветра до 17 м/с, снега, метели и влажности 84 %, температуры -7С привели к кратковременному налипанию снежной массы на провод и арматуру ВЛ. Справка ИГМЦ по метеоусловиям 23.11.2024 к акту прилагается. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ Тыреть-Семеновск | 2024-11-23
ЦЭС |  |  |  | 2024-11-23 06:02 | 23.11.2024 06:45 | ВЛ 10 кВ Тыреть-Семеновск | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Кратковременное налипание снежной массы на провода и арматуру ВЛ привело к нарушению электрической изоляции, в результате чего действием МТЗ произошло отключения на ПС 110 кВ Тыреть Заларинского района ВЛ 10 кВ Тыреть-Семеновск | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ Тыреть-Семеновск | 2024-11-23
ЦЭС | 63 | 974 | 11 | 2024-11-23 06:39 | 23.11.2024 06:39 | ВЛ 110 кВ Черемхово - Свирск II цепь с отпайкой на ПС Карьерная | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Организационными причинами возникновения аварии послужили нанесенные порывами ветра силой 17 м/с длинные отрезки легких строительных материалов (предположительно полимерная стабилизированная пленка (геомембрана)) на провода фаз "А" и "В" в пролете опор №№ 67-68 ВЛ 110 кВ Черемхово - Свирск II цепь с отпайкой на ПС Карьерная с размещенных вне охранной зоны ВЛ территорий частных подворий деревни Касьяновка Зерновского муниципального образования. Фотографии остатков оплавленного материала на проводах и место расположения опор, а так же справка ИГМЦ по погодным условиям 23.11.2024 от 26.11.2024 № 5781 к акту прилагаются. | Направить письмо-уведомление главе Зерновского муниципального образования о произошедшем 23.11.2024 аварийном отключении ВЛ 110 кВ Черемхово - Свирск II цепь с отпайкой на ПС Карьерная и необходимости проведения оповещения населения деревни Касьяновка о принятии мер от уноса ветром легких строительных материалов. | 2024-12-27
ЦЭС |  |  |  | 2024-11-23 06:39 | 23.11.2024 06:39 | ВЛ 110 кВ Черемхово - Свирск II цепь с отпайкой на ПС Карьерная | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Нанесенные ветром на провода фаз "А" и "В" в пролете опор №№ 67-68 длинные отрезки легких строительных материалов повлекли за собой кратковременное нарушение электрической изоляции, в результате чего действием ТО на ПС 220 кВ Черемхово произошло отключение ВЛ 110 кВ Черемхово - Свирск II цепь с отпайкой на ПС Карьерная, АПВ успешное. | Направить письмо-уведомление главе Зерновского муниципального образования о произошедшем 23.11.2024 аварийном отключении ВЛ 110 кВ Черемхово - Свирск II цепь с отпайкой на ПС Карьерная и необходимости проведения оповещения населения деревни Касьяновка о принятии мер от уноса ветром легких строительных материалов. | 2024-12-27
ЦЭС | 64 | 9 | 11 | 2024-11-23 06:55 | 23.11.2024 08:52 | ВЛ 10 кВ Белобородово - К.Ангарск яч.№5 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Неблагоприятные метеорологические условия обширного фронта в виде ветра до 17 м/с привели к набросу на провода в пролете опор №№ 204-205 отпайки ВЛ на с. Каменно-Ангарск ветки от дерева, находящегося вне охранной зоны ВЛ. Справка ИГМЦ по метеоусловиям 23.11.2024 к акту прилагается. | Демонтировать обнаруженную в ходе внеочередного осмотра ветку на проводах в пролете опор №№ 204-205 отпайки ВЛ на с. К.Ангарск ВЛ 10 кВ Белобородово - К.Ангарск | 2024-11-23
ЦЭС |  |  |  | 2024-11-23 06:55 | 23.11.2024 08:52 | ВЛ 10 кВ Белобородово - К.Ангарск яч.№5 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Обломленная и наброшенная ветром на провода в пролете опор №№ 204-205 отпайки ВЛ на с. Каменно-Ангарск ветка дерева спровоцировала кратковременное межфазное короткое замыкание, в результате чего действием МТЗ на ПС 35 кВ Белобородово отключилась ВЛ 10 кВ Белобородово - К.Ангарск. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ Белобородово - К.Ангарск | 2024-11-23
ЦЭС | 65 | 10 | 11 | 2024-11-26 08:40 | 26.11.2024 12:13 | ВЛ 10 кВ Ханжиново - Николаевка | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Несанкционированная рубка неустановленными лицами лесных насаждений в районе опор №№ 24-25 охранной зоны ВЛ 10 кВ Ханжиново - Николаевка. | Выполнить демонтаж веток спиленного неустановленными лицами дерева в пролете опор №№ 24-25 ВЛ 10 кВ Ханжиново - Николаевка | 2024-11-26
ЦЭС |  |  |  | 2024-11-26 08:40 | 26.11.2024 12:13 | ВЛ 10 кВ Ханжиново - Николаевка | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Перекрытие ветками спиленного неустановленными лицами дерева проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №№ 24-25 повлекло за собой нарушение электрической изоляции, в следствии чего действием МТЗ на ПС 35 кВ Ханжиново отключилась ВЛ 10 кВ Ханжиново - Николаевка. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ Ханжиново - Николаевка | 2024-11-26
ЦЭС | 66 | 11 | 12 | 2024-12-03 05:22 | 03.12.2024 06:22 | ВЛ 10 кВ Заря-6-я Советская (эксплуатационная зона ответственности ОГУЭП "Облкоммунэнерго" Саянские электрические сети). | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Организационные причины аварии находятся в эксплуатационной зоне ответственности ОГУЭП "Облкоммунэнерго" Саянские электрические сети. | Направить письменный запрос в ОГУЭП "Облкоммунэнерго" о причинах отключения на ПС 110 кВ Заря действием МТЗ ВЛ 10 кВ Заря-6-я Советская. | 2025-01-31
ЦЭС |  |  |  | 2024-12-03 05:22 | 03.12.2024 06:22 | ВЛ 10 кВ Заря-6-я Советская (эксплуатационная зона ответственности ОГУЭП "Облкоммунэнерго" Саянские электрические сети). | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Техническими причинами возникновения аварии послужило действие МТЗ на ПС 110 кВ Заря, работой которой отключилась потребительская ВЛ 10 Заря-6-я Советская (эксплуатационная зона ответственности ОГУЭП "Облкоммунэнерго" Саянские электрические сети). Причина работы защиты неизвестна. | Направить письменный запрос в ОГУЭП "Облкоммунэнерго" о причинах отключения на ПС 110 кВ Заря действием МТЗ ВЛ 10 кВ Заря-6-я Советская. | 2025-01-31
ЦЭС | 67 | 12 | 12 | 2024-12-03 07:33 | 03.12.2024 08:17 | ВЛ 10 кВ Заря-6-я Советская (эксплуатационная зона ответственности ОГУЭП "Облкоммунэнерго" Саянские электрические сети) | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Организационные причины аварии находятся в эксплуатационной зоне ответственности ОГУЭП "Облкоммунэнерго" Саянские электрические сети. | Направить письменный запрос в ОГУЭП "Облкоммунэнерго" о причинах отключения на ПС 110 кВ Заря действием МТЗ ВЛ 10 кВ Заря-6-я Советская. | 2025-01-31
ЦЭС |  |  |  | 2024-12-03 07:33 | 03.12.2024 08:17 | ВЛ 10 кВ Заря-6-я Советская (эксплуатационная зона ответственности ОГУЭП "Облкоммунэнерго" Саянские электрические сети) | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Техническими причинами возникновения аварии послужило действие МТЗ на ПС 110 кВ Заря, работой которой отключилась потребительская ВЛ 10 Заря-6-я Советская (эксплуатационная зона ответственности ОГУЭП "Облкоммунэнерго" Саянские электрические сети). Причина работы защиты неизвестна. | Направить письменный запрос в ОГУЭП "Облкоммунэнерго" о причинах отключения на ПС 110 кВ Заря действием МТЗ ВЛ 10 кВ Заря-6-я Советская. | 2025-01-31
ЦЭС | 68 | 13 | 12 | 2024-12-04 12:01 | 2024-12-04 12:57 | ВЛ 6 кВ Прибрежная - ТП-30 ОКЭ яч. 7 (эксплуатационная зона ответственности ОГУЭП "Облкоммунэнерго"). | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Организационные причины аварии находятся в эксплуатационной зоне ответственности ОГУЭП "Облкоммунэнерго" Ангарские электрические сети. | Направить письменный запрос в ОГУЭП "Облкоммунэнерго" о причинах отключения на ПС 110 кВ Прибрежная действием МТЗ ВЛ 6 кВ Прибрежная - ТП-30 ОКЭ яч. 7 (эксплуатационная зона ответственности ОГУЭП "Облкоммунэнерго" Ангарские электрические сети). | 2025-01-31
ЦЭС |  |  |  | 2024-12-04 12:01 | 2024-12-04 12:57 | ВЛ 6 кВ Прибрежная - ТП-30 ОКЭ яч. 7 (эксплуатационная зона ответственности ОГУЭП "Облкоммунэнерго"). | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Техническими причинами возникновения аварии послужило действие МТЗ на ПС 110 кВ Прибрежная, работой которой отключилась потребительская ВЛ 6 кВ Прибрежная - ТП-30 ОКЭ яч. 7 (эксплуатационная зона ответственности ОГУЭП "Облкоммунэнерго" Ангарские электрические сети). Причины работы защиты неизвестны. | Направить письменный запрос в ОГУЭП "Облкоммунэнерго" о причинах отключения на ПС 110 кВ Прибрежная действием МТЗ ВЛ 6 кВ Прибрежная - ТП-30 ОКЭ яч. 7 (эксплуатационная зона ответственности ОГУЭП "Облкоммунэнерго" Ангарские электрические сети). | 2025-01-31
ЦЭС | 69 | 14 | 12 | 2024-12-04 21:58 | 2024-12-04 22:25 | КЛ 6 кВ Ангарская - ТП-6м-9 яч. 19 (эксплуатационная зона ответственности ОГУЭП "Облкоммунэнерго" Ангарские электрические сети). | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Организационные причины отключения находятся в зоне эксплуатационной ответственности ОГУЭП "Облкоммунэнерго" Ангарские электрические сети. | Направить письменный запрос в ОГУЭП "Облкоммунэнерго" о причинах отключения на ПС 110 кВ Ангарская действием МТЗ КЛ 6 кВ Ангарская - ТП-6м-9 яч. 19 (эксплуатационная зона ответственности ОГУЭП "Облкоммунэнерго"). | 2025-01-31
ЦЭС |  |  |  | 2024-12-04 21:58 | 2024-12-04 22:25 | КЛ 6 кВ Ангарская - ТП-6м-9 яч. 19 (эксплуатационная зона ответственности ОГУЭП "Облкоммунэнерго" Ангарские электрические сети). | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Техническими причинами возникновения аварии послужило действие МТЗ на ПС 110 кВ Ангарская, работой которой отключилась КЛ 6 кВ Ангарская - ТП-6м-9 яч. 19 (эксплуатационная зона ответственности ОГУЭП "Облкоммунэнерго" Ангарские электрические сети). Причина работы защиты неизвестна. | Направить письменный запрос в ОГУЭП "Облкоммунэнерго" о причинах отключения на ПС 110 кВ Ангарская действием МТЗ КЛ 6 кВ Ангарская - ТП-6м-9 яч. 19 (эксплуатационная зона ответственности ОГУЭП "Облкоммунэнерго"). | 2025-01-31
ЦЭС | 70 | 15 | 12 | 2024-12-08 07:19 | 08.12.2024 13:10 | ВЛ 10 кВ Пионерская-Дальний яч.20 (эксплуатационная зона ответственности ОГУЭП "Облкоммунэнерго" Ангарские электрические сети). | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Организационные причины возникновения аварии находятся в зоне эксплуатационной ответственности ОГУЭП "Облкоммунэнерго" Ангарские электрические сети | Направить письменный запрос в ОГУЭП "Облкоммунэнерго" о причинах отключения на ПС 110 кВ Ангарская действием МТЗ ВЛ 10 кВ Пионерская-Дальний яч.20 (эксплуатационная зона ответственности ОГУЭП "Облкоммунэнерго" Ангарские электрические сети). | 2025-01-31
ЦЭС |  |  |  | 2024-12-08 07:19 | 08.12.2024 13:10 | ВЛ 10 кВ Пионерская-Дальний яч.20 (эксплуатационная зона ответственности ОГУЭП "Облкоммунэнерго" Ангарские электрические сети). | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Техническими причинами возникновения аварии послужило действие МТЗ на ПС 110 кВ Пионерская, работой которой отключилась ВЛ 10 кВ Пионерская-Дальний яч.20 (эксплуатационная зона ответственности ОГУЭП "Облкоммунэнерго" Ангарские электрические сети). Причины работы защиты неизвестны. | Направить письменный запрос в ОГУЭП "Облкоммунэнерго" о причинах отключения на ПС 110 кВ Ангарская действием МТЗ ВЛ 10 кВ Пионерская-Дальний яч.20 (эксплуатационная зона ответственности ОГУЭП "Облкоммунэнерго" Ангарские электрические сети). | 2025-01-31
ЦЭС | 71 | 16 | 12 | 2024-12-09 07:53 | 2024-12-09 09:43 | ВЛ 10 кВ Пионерская-Дальний яч.20 (эксплуатационная зона ответственности ОГУЭП "Облкоммунэнерго" Ангарские электрические сети). | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Организационные причины отключения ВЛ находятся в зоне эксплуатационной ответственности ОГУЭП "Облкоммунэнерго" Ангарские электрические сети. | Направить письменный запрос в ОГУЭП "Облкоммунэнерго" о причинах отключения на ПС 110 кВ Ангарская действием МТЗ ВЛ 10 кВ Пионерская-Дальний яч.20 (эксплуатационная зона ответственности ОГУЭП "Облкоммунэнерго" Ангарские электрические сети). | 2025-01-31
ЦЭС |  |  |  | 2024-12-09 07:53 | 2024-12-09 09:43 | ВЛ 10 кВ Пионерская-Дальний яч.20 (эксплуатационная зона ответственности ОГУЭП "Облкоммунэнерго" Ангарские электрические сети). | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Техническими причинами возникновения аварии послужило действие МТЗ на ПС 110 кВ Пионерская, работой которой отключилась потребительская ВЛ 10 кВ Пионерская-Дальний яч.20 (эксплуатационная зона ответственности ОГУЭП "Облкоммунэнерго" Ангарские электрические сети). Причина работы защиты неизвестна. | Направить письменный запрос в ОГУЭП "Облкоммунэнерго" о причинах отключения на ПС 110 кВ Ангарская действием МТЗ ВЛ 10 кВ Пионерская-Дальний яч.20 (эксплуатационная зона ответственности ОГУЭП "Облкоммунэнерго" Ангарские электрические сети).
ЦЭС | 72 | 17 | 12 | 2024-12-09 15:12 | 2024-12-09 15:57 | ВЛ 10 кВ В.Булай-Ключи яч.№9. | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Заявка МЧС Черемховского района на отключение ВЛ 10 кВ В.Булай-Ключи яч.№9 для безопасного тушения пожара в селе Верхний Булай (ликвидация возгорание жилого дома) | Не прорабатывались ввиду отсутствия необходимости
ЦЭС |  |  |  | 2024-12-09 15:12 | 2024-12-09 15:57 | ВЛ 10 кВ В.Булай-Ключи яч.№9. | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Возгорание жилого дома в селе Верхний Булай | Не прорабатывались ввиду отсутствия необходимости
ЦЭС | 73 | 18 | 12 | 2024-12-10 07:08 | 2024-12-10 07:30 | КЛ 6 кВ Ангарская-ТП-4м-6 яч.10 (эксплуатационная зона ответственности ОГУЭП "Облкоммунэнерго" Ангарские электрические сети). | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Организационные причины находятся в эксплуатационной зоне ответственности ОГУЭП "Облкоммунэнерго" Ангарские электрические сети. | Направить письменный запрос в ОГУЭП "Облкоммунэнерго" о причинах отключения на ПС 110 кВ Ангарская действием МТЗ КЛ 6 кВ Ангарская-ТП-4м-6 яч.10 (эксплуатационная зона ответственности ОГУЭП "Облкоммунэнерго" Ангарские электрические сети). | 2025-01-31
ЦЭС |  |  |  | 2024-12-10 07:08 | 2024-12-10 07:30 | КЛ 6 кВ Ангарская-ТП-4м-6 яч.10 (эксплуатационная зона ответственности ОГУЭП "Облкоммунэнерго" Ангарские электрические сети). | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Техническими причинами возникновения аварии послужило действие МТЗ на ПС 110 кВ Ангарская, работой которой отключилась потребительская КЛ 6 кВ Ангарская-ТП-4м-6 яч.10 (эксплуатационная зона ответственности ОГУЭП "Облкоммунэнерго" Ангарские электрические сети). Причины работы защиты неизвестны. | Направить письменный запрос в ОГУЭП "Облкоммунэнерго" о причинах отключения на ПС 110 кВ Ангарская действием МТЗ КЛ 6 кВ Ангарская-ТП-4м-6 яч.10 (эксплуатационная зона ответственности ОГУЭП "Облкоммунэнерго" Ангарские электрические сети). | 2025-01-31
ЦЭС | 74 | 19 | 12 | 2024-12-10 22:38 | 2024-12-10 23:40 | ВЛ 10 кВ Новожилкино-Низовцево яч №13 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Механическое повреждение изоляторов неустановленного характера на опоре потребительской отпайки от Р-1/1 ВЛ 10 кВ Новожилкино-Низовцево яч №13 до СНТ Калиновка-6. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ Новожилкино-Низовцево яч №13 по всей длине | 2024-12-11
ЦЭС |  |  |  | 2024-12-10 22:38 | 2024-12-10 23:40 | ВЛ 10 кВ Новожилкино-Низовцево яч №13 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Механическое повреждение изоляторов на опоре потребительской отпайки от Р-1/1 ВЛ 10 кВ Новожилкино-Низовцево яч №13 до СНТ Калиновка-6 повлекло за собой срабатывание сигнала "нарушение электрической изоляции", в следствии чего диспетчером ОДС вручную произведено отключение ВЛ. | Отключить потребительскую отпайку от Р-1/1 ВЛ 10 кВ Новожилкино-Низовцево яч №13 до СНТ Калиновка-6 | 2024-12-11
ЦЭС | 75 | 20 | 12 | 2024-12-12 03:33 | 2024-12-12 04:29 | КЛ 6 кВ ПС 1-ТП-1 яч.15 (эксплуатационная зона ответственности ОГУЭП "Облкоммунэнерго" Ангарские электрические сети). | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Организационные причины аварийного отключения находятся в эксплуатационной зоне ответственности ОГУЭП "Облкоммунэнерго" Ангарские электрические сети. | Направить письменный запрос в ОГУЭП "Облкоммунэнерго" о причинах отключения на ПС 35 кВ ПС 1 действием МТЗ КЛ 6 кВ ПС 1-ТП-1 яч.15 (эксплуатационная зона ответственности ОГУЭП "Облкоммунэнерго" Ангарские электрические сети). | 2025-01-31
ЦЭС |  |  |  | 2024-12-12 03:33 | 2024-12-12 04:29 | КЛ 6 кВ ПС 1-ТП-1 яч.15 (эксплуатационная зона ответственности ОГУЭП "Облкоммунэнерго" Ангарские электрические сети). | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Техническими причинами возникновения аварии послужило действие МТЗ на ПС 35 кВ ПС №1 (г. Ангарск), работой которой отключилась потребительская КЛ 6 кВ ПС 1-ТП-1 яч.15 (эксплуатационная зона ответственности ОГУЭП "Облкоммунэнерго" Ангарские электрические сети). Причины работы защиты неизвестны. | Направить письменный запрос в ОГУЭП "Облкоммунэнерго" о причинах отключения на ПС 35 кВ ПС 1 действием МТЗ КЛ 6 кВ ПС 1-ТП-1 яч.15 (эксплуатационная зона ответственности ОГУЭП "Облкоммунэнерго" Ангарские электрические сети). | 2025-01-31
ЦЭС | 76 | 21 | 12 | 2024-12-16 15:45 | 2024-12-16 16:23 | КЛ 6 кВ ПС №4 -ТП-22М-9 яч.2 (эксплуатационная зона ответственности ОГУЭП "Облкоммунэнерго" Ангарские электрические сети). | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Организационные причины возникновения аварии находятся в эксплуатационной зоне ответственности ОГУЭП "Облкоммунэнерго" Ангарские электрические сети. | Направить письменный запрос в ОГУЭП "Облкоммунэнерго" о причинах отключения на ПС 35 кВ ПС №4 действием МТЗ КЛ 6 кВ ПС №4 -ТП-22М-9 яч.2 (эксплуатационная зона ответственности ОГУЭП "Облкоммунэнерго" Ангарские электрические сети). | 2025-01-31
ЦЭС |  |  |  | 2024-12-16 15:45 | 2024-12-16 16:23 | КЛ 6 кВ ПС №4 -ТП-22М-9 яч.2 (эксплуатационная зона ответственности ОГУЭП "Облкоммунэнерго" Ангарские электрические сети). | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Техническими причинами возникновения аварии послужило действие МТЗ на ПС 35 кВ ПС №4 (г. Ангарск), работой которой отключилась потребительская КЛ 6 кВ ПС №4 -ТП-22М-9 яч.2 (эксплуатационная зона ответственности ОГУЭП "Облкоммунэнерго" Ангарские электрические сети). Причины работы защиты неизвестны. | Направить письменный запрос в ОГУЭП "Облкоммунэнерго" о причинах отключения на ПС 35 кВ ПС №4 действием МТЗ КЛ 6 кВ ПС №4 -ТП-22М-9 яч.2 (эксплуатационная зона ответственности ОГУЭП "Облкоммунэнерго" Ангарские электрические сети). | 2025-01-31
ЦЭС | 77 | 22 | 12 | 2024-12-17 13:12 | 2024-12-17 13:36 | КЛ 6 кВ ЗГО - ПО Усольмаш яч.12 (эксплуатационная зона ответственности ОГУЭП "Облкоммунэнерго" Усольское производственное объединение). | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Организационная причина возникновения аварии находится в эксплуатационной зоне ответственности ОГУЭП "Облкоммунэнерго" Усольское производственное объединение. | Направить письменный запрос в ОГУЭП "Облкоммунэнерго" о причинах отключения на ПС 110 кВ ЗГО (г. Усолье - Сибирское) действием МТЗ КЛ 6 кВ ЗГО - ПО Усольмаш яч.12 (эксплуатационная зона ответственности ОГУЭП "Облкоммунэнерго" Усольское производственное объединение). | 2025-01-31
ЦЭС |  |  |  | 2024-12-17 13:12 | 2024-12-17 13:36 | КЛ 6 кВ ЗГО - ПО Усольмаш яч.12 (эксплуатационная зона ответственности ОГУЭП "Облкоммунэнерго" Усольское производственное объединение). | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Техническими причинами возникновения аварии послужило действие МТЗ на ПС 110 кВ ЗГО (г. Усолье - Сибирское), работой которой отключилась потребительская КЛ 6 кВ ЗГО - ПО Усольмаш яч.12 (эксплуатационная зона ответственности ОГУЭП "Облкоммунэнерго" Усольское производственное объединение). Причина работы защиты неизвестна. | Направить письменный запрос в ОГУЭП "Облкоммунэнерго" о причинах отключения на ПС 110 кВ ЗГО (г. Усолье - Сибирское) действием МТЗ КЛ 6 кВ ЗГО - ПО Усольмаш яч.12 (эксплуатационная зона ответственности ОГУЭП "Облкоммунэнерго" Усольское производственное объединение). | 2025-01-31
ЦЭС | 78 | 23 | 12 | 2024-12-19 07:30 | 2024-12-19 08:18 | КЛ 6 кВ Ангарская-ТП-276 яч.22 (эксплуатационная зона ответственности ОГУЭП "Облкоммунэнерго" Ангарские электрические сети). | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Организационные причины возникновения аварии находятся в эксплуатационной зоне ответственности ОГУЭП "Облкоммунэнерго" Ангарские электрические сети. | Направить письменный запрос в ОГУЭП "Облкоммунэнерго" о причинах отключения на ПС 110 кВ Ангарская (г. Ангарск) действием МТЗ КЛ 6 кВ Ангарская-ТП-276 яч.22 (эксплуатационная зона ответственности ОГУЭП "Облкоммунэнерго" Ангарские электрические сети). | 2025-01-31
ЦЭС |  |  |  | 2024-12-19 07:30 | 2024-12-19 08:18 | КЛ 6 кВ Ангарская-ТП-276 яч.22 (эксплуатационная зона ответственности ОГУЭП "Облкоммунэнерго" Ангарские электрические сети). | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Техническими причинами возникновения аварии послужило действие МТЗ на ПС 110 кВ Ангарская (г. Ангарск) работой которой отключилась потребительская КЛ 6 кВ Ангарская-ТП-276 яч.22 (эксплуатационная зона ответственности ОГУЭП "Облкоммунэнерго" Ангарские электрические сети). | Направить письменный запрос в ОГУЭП "Облкоммунэнерго" о причинах отключения на ПС 110 кВ Ангарская (г. Ангарск) действием МТЗ КЛ 6 кВ Ангарская-ТП-276 яч.22 (эксплуатационная зона ответственности ОГУЭП "Облкоммунэнерго" Ангарские электрические сети). | 2025-01-31
ЦЭС | 79 | 24 | 12 | 2024-12-19 10:35 | 2024-12-19 12:30 | ВЛ 10 кВ Р.Аларь-Сарапулово яч.1. | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Несанкционированная вырубка деревьев неустановленными лицами в близи охранной зоны ВЛ 10 кВ Р.Аларь-Сарапулово яч.1. в районе опор №№ 85-86 | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ Р.Аларь-Сарапулово яч.1. | 2024-12-19
ЦЭС |  |  |  | 2024-12-19 10:35 | 2024-12-19 12:30 | ВЛ 10 кВ Р.Аларь-Сарапулово яч.1. | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Падение кроны дерева на опору №86 спровоцировало излом изолятора ШС фазы "В", в следствии чего произошло однофазное короткое замыкание путем касания провода АС-50 заземленной части опоры и действием МТЗ на ПС 35 кВ Русская Аларь отключилась ВЛ 10 кВ Р.Аларь-Сарапулово яч.1. | Выполнить комплекс ремонтно-восстановительных работ на опоре №86 ВЛ 10 кВ Р.Аларь-Сарапулово яч.1. | 2024-12-19
ЦЭС | 80 | 25 | 12 | 2024-12-26 04:25 | 2024-12-26 04:45 | ВЛ 10 кВ Кутулик-110-Больница | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Длительные ветровые воздействия, большие амплитуды колебания температур привели к механической и кинематической нагрузке на вязку провода к изолятору фазы "В" опоры № 110 и привели к его механическому повреждению, в следствии чего проводом фазы "В" произошло схлестывание с проводом фазы "А" и "С" в пролете опор №№ 109-110. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ Кутулик-110-Больница от ПС 110 кВ Кутулик по всей длине. | 2024-12-26
ЦЭС |  |  |  | 2024-12-26 04:25 | 2024-12-26 04:45 | ВЛ 10 кВ Кутулик-110-Больница | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Схлестывание проводов в пролете опор №№ 109-110 привело к возникновению межфазного короткого замыкания, в следствии чего действием МТЗ на ПС 110 кВ Кутулик (Аларский район) отключилась ВЛ 10 кВ Кутулик-110-Больница. | Выполнить комплекс работ по устранению схлестывания проводов в пролетах опор №№ 109-110 и креплению провода фазы "В" к изолятору на опоре № 110 ВЛ 10 кВ Кутулик-110-Больница. | 2024-12-26
ЦЭС | 81 | 26 | 12 | 2024-12-26 04:25 | 2024-12-26 04:45 | ВЛ 10 кВ Кутулик-110-Больница | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Производство несанкционированных разгрузочных работ неустановленными лицами с применением грузового транспорта в охранной зоне ВЛ 35 кВ Верхний Булай - Русская Аларь и проезд машин и механизмов, имеющих общую высоту с грузом или без груза от поверхности дороги более 4,5 метра | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 35 кВ Верхний Булай - Русская Аларь по всей длине | 2024-12-28
ЦЭС |  |  |  | 2024-12-26 04:25 | 2024-12-26 04:45 | ВЛ 10 кВ Кутулик-110-Больница | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Повреждение целостности провода фазы "А" ВЛ 35 кВ Верхний Булай - Русская Аларь неустановленными лицами в пролете опор №№ 67-68 и его последующее касание земли привело к работе сигнала "земля в сети 35 кВ", в следствии чего диспетчером ОДС выполнено отключение ВЛ. | Выполнить восстановление деревянной траверсы промежуточной опоры 35кВ №67 и целостность провода типа АС-70 фазы "А" в пролетах опор №№ 67-68 ВЛ 35 кВ Верхний Булай - Русская Аларь | 2024-12-28
ЦЭС | 82 | 27 | 12 | 2024-12-29 13:55 | 2024-12-29 14:30 | КЛ 6 кВ Промышленная - ЖК Европейский яч. № 39 (эксплуатационная зона ответственности АО "Братская электросетевая компания") | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Повреждение в эксплуатационной зоне ответственности АО "Братская электросетевая компания" | Направить письменный запрос в АО "БЭСК" о причинах отключения на ПС 110 кВ Промышленная действием МТЗ КЛ 6 кВ Промышленная - ЖК Европейский яч. № 39 (эксплуатационная зона ответственности АО "БЭСК"). | 2025-01-31
ЦЭС |  |  |  | 2024-12-29 13:55 | 2024-12-29 14:30 | КЛ 6 кВ Промышленная - ЖК Европейский яч. № 39 (эксплуатационная зона ответственности АО "Братская электросетевая компания") | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Техническими причинами возникновения аварии послужило действие МТЗ на ПС 110 кВ Промышленная, работой которой отключилась потребительская КЛ 6 кВ Промышленная - ЖК Европейский яч. № 39 (эксплуатационная зона ответственности АО "Братская электросетевая компания"). Причина возникновения аварии неизвестна. | Направить письменный запрос в АО "БЭСК" о причинах отключения на ПС 110 кВ Промышленная действием МТЗ КЛ 6 кВ Промышленная - ЖК Европейский яч. № 39 (эксплуатационная зона ответственности АО "БЭСК"). | 2025-01-31
ЦЭС | 83 | 28 | 12 | 2024-12-29 16:46 | 29.12.2024 18:55 | КЛ 6 кВ Промышленная-ДНТ Солнечное яч.9 (эксплуатационная зона ответственности АО "Братская электросетевая компания") | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Повреждение в эксплуатационной зоне ответственности АО "Братская электросетевая компания" | Направить письменный запрос в АО "БЭСК" о причинах отключения на ПС 110 кВ Промышленная действием МТЗ КЛ 6 кВ Промышленная - ДНТ Солнечное яч. № 9 (эксплуатационная зона ответственности АО "БЭСК"). | 2025-01-31
ЦЭС |  |  |  | 2024-12-29 16:46 | 29.12.2024 18:55 | КЛ 6 кВ Промышленная-ДНТ Солнечное яч.9 (эксплуатационная зона ответственности АО "Братская электросетевая компания") | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Техническими причинами возникновения аварии послужило действие МТЗ на ПС 110 кВ Промышленная, работой которой отключилась потребительская КЛ 6 кВ Промышленная - ДНТ Солнечное яч.9 (эксплуатационная зона ответственности АО "Братская электросетевая компания"). Причина возникновения аварии неизвестна. | Направить письменный запрос в АО "БЭСК" о причинах отключения на ПС 110 кВ Промышленная действием МТЗ КЛ 6 кВ Промышленная - ДНТ Солнечное яч. № 9 (эксплуатационная зона ответственности АО "БЭСК"). | 2025-01-31
ЦЭС | 84 | 29 | 12 | 2024-12-31 18:57 | 2024-12-31 21:09 | ВЛ 10 кВ Вокзальная - РП-Б яч. 20 (эксплуатационная зона ответственности ОГУЭП "Облкоммунэнерго" Усольское производственное объединение). | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Повреждение в эксплуатационной зоне ответственности ОГУЭП "Облкоммунэнерго" Усольское производственное объединение | Направить письменный запрос в ОГУЭП "Облкоммунэнерго" о причинах отключения на ПС 110 кВ Вокзальная действием МТЗ ВЛ 10 кВ Вокзальная - РП-Б яч. 20 (эксплуатационная зона ответственности ОГУЭП "Облкоммунэнерго" Усольское производственное объединение). | 2025-01-31
ЦЭС |  |  |  | 2024-12-31 18:57 | 2024-12-31 21:09 | ВЛ 10 кВ Вокзальная - РП-Б яч. 20 (эксплуатационная зона ответственности ОГУЭП "Облкоммунэнерго" Усольское производственное объединение). | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Техническими причинами возникновения аварии послужило действие МТЗ на ПС 110 кВ Вокзальная, работой которой отключилась потребительская ВЛ 10 кВ Вокзальная - РП-Б яч. 20 (эксплуатационная зона ответственности ОГУЭП "Облкоммунэнерго" Усольское производственное объединение). | Направить письменный запрос в ОГУЭП "Облкоммунэнерго" о причинах отключения на ПС 110 кВ Вокзальная действием МТЗ ВЛ 10 кВ Вокзальная - РП-Б яч. 20 (эксплуатационная зона ответственности ОГУЭП "Облкоммунэнерго" Усольское производственное объединение). | 2025-01-31
ЦЭС | 85 | 30 | 12 | 2024-12-31 22:25 | 31.12.2024 23:15 | КЛ 6 кВ ЗГО - 1-й уч-к яч. 20 ((эксплуатационная зона ответственности ОГУЭП "Облкоммунэнерго" Усольское производственное объединение) | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Повреждение в эксплуатационной зоне ответственности ОГУЭП "Облкоммунэнерго" Усольское производственное объединение | Направить письменный запрос в ОГУЭП "Облкоммунэнерго" о причинах отключения на ПС 110 кВ ЗГО действием МТЗ КЛ 6 кВ ЗГО - 1-й уч-к яч. 20 (эксплуатационная зона ответственности ОГУЭП "Облкоммунэнерго" Усольское производственное объединение). | 2025-01-31
ЦЭС |  |  |  | 2024-12-31 22:25 | 31.12.2024 23:15 | КЛ 6 кВ ЗГО - 1-й уч-к яч. 20 ((эксплуатационная зона ответственности ОГУЭП "Облкоммунэнерго" Усольское производственное объединение) | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Техническими причинами возникновения аварии послужило действие МТЗ на ПС 110 кВ ЗГО, работой которой отключилась потребительская КЛ 6 кВ ЗГО - 1-й уч-к яч. 20 (эксплуатационная зона ответственности ОГУЭП "Облкоммунэнерго" Усольское производственное объединение)/ Причины работы защиты неизвестны. | Направить письменный запрос в ОГУЭП "Облкоммунэнерго" о причинах отключения на ПС 110 кВ ЗГО действием МТЗ КЛ 6 кВ ЗГО - 1-й уч-к яч. 20 (эксплуатационная зона ответственности ОГУЭП "Облкоммунэнерго" Усольское производственное объединение). | 2025-01-31
ЦЭС | 1 | 1 | 01 | 2025-01-21 06:36 | 2025-01-21 07:25 | ВЛ 35 кВ Заря - Троицк | 35 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Длительные ветровые воздействия, большие амплитуды колебания температур, воздействие осадков привели к образованию микроскопических трещин и изменению структуры штыревого фарфорового изолятора фазы "В" опоры № 5 ВЛ 35 кВ Заря - Троицк, что в конечном итоге привело к механическому разрушению верхней части изолятора ШФ-35Б, в следствии чего проводом произошло касание заземленной части опоры. | Выполнить замену поврежденного штыревого изолятора ШФ-35Б фазы "В" на опоре № 5 ВЛ 35 кВ Заря - Троицк | 2025-01-21
ЦЭС |  |  |  | 2025-01-21 06:36 | 2025-01-21 07:25 | ВЛ 35 кВ Заря - Троицк | 35 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Разрушение штыревого фарфорового изолятора ШФ-35Б фазы "В" на опоре №5 ВЛ 35 кВ Заря - Троицк и касание провода заземленной части опоры привело к работе сигнала "земля в сети 35 кВ", в следствии чего диспетчером ОДС выполнено отключение ВЛ. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 35 кВ Заря - Троицк | 2025-01-21
ЦЭС | 2 | 2 | 01 | 2025-01-24 05:45 | 2025-01-24 10:28 | ВЛ 10 кВ Апхульта - Тагот | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Многолетние ветровые воздействия, большие амплитуды колебания температур привели к образованию микроскопических трещин и изменению структуры провода А-35, что в конечном итоге привело к механическому разрушению проволок провода и его обрыву, в следствии чего произошло падение провода на землю | Выполнить восстановление целостности провода типа А-35 фазы "А" в пролете опор № 24-26 ВЛ 10 кВ Апхульта - Тагот методом бандажирования. | 2025-01-24
ЦЭС |  |  |  | 2025-01-24 05:45 | 2025-01-24 10:28 | ВЛ 10 кВ Апхульта - Тагот | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | При падении провода фазы "А" в пролете опоры № 24 на землю произошло срабатывание сигнала "земля в сети 10 кВ" и отключение ВЛ 10 кВ Апхульта - Тагот на ПС 35 кВ Апхульта | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ Апхульта - Тагот | 2025-01-24
ЦЭС | 3 | 3 | 01 | 2025-01-29 02:30 | 29.01.2025 03:45 | ВЛ 10 кВ Новонукутск - Целинный, яч.№19 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Многолетние ветровые воздействия, большие амплитуды колебания температур привели к образованию микроскопических трещин и изменению структуры полиэтиленового колпачка типа К-6 изолятора провода фазы "В", что привело к механическому смещению изолятора со штыря траверсы анкерной опоры № 10 ВЛ 10 кВ Новонукутск - Целинный при низких температурах. | Выполнить комплекс ремонтно-восстановительных работ по монтажу изолятора и провода фазы "В" на опоре №10 ВЛ 10 кВ Новонукутск - Целинный, яч.№19 | 2025-01-29
ЦЭС |  |  |  | 2025-01-29 02:30 | 29.01.2025 03:45 | ВЛ 10 кВ Новонукутск - Целинный, яч.№19 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Касание провода фазы "В" заземленной м/к опоры № 10 привело возникновению в точке соприкосновения токов короткого замыкания и работе МТЗ на ПС 110 кВ Новонукутск, действием которой произошло отключение ВЛ 10 кВ Новонукутск - Целинный , яч.№19 | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ Новонукутск - Целинный, яч.№19 | 2025-01-29
ЦЭС | 4 | 901 | 02 | 2025-02-04 18:39 | 2025-02-05 06:06 | Полная потеря передачи телеметрической информации с ПС 220 кВ Черемхово в Иркутское РДУ по основному и резервным каналам связи. | 220 | Средства диспетчерского и технологического управления | Организационной причиной возникновения аварии послужил выход из строя компактной необслуживаемой аккумуляторной батареи марки Ventura HR 1234W в составе ИБП ELTENA Smart Station Double 700U SN: MA390700154 по причине нарушения целостности герметичности корпуса ввиду нарушения химического процесса внутри АКБ и срытого обрыва электрической цепи АКБ. АКБ Ventura HR 1234W введена в работу в составе ИБП ELTENA Smart Station Double 700U в 2020 году (протокол контрольного разряда батареи от 20.01.2020 года прилагается к акту). Плановое ТО ИБП произведено своевременно согласно утвержденного графика 10.07.2024 года (протокол контрольного разряда АКБ и акт проверки работоспособности ИБП от 10.07.2024 года к акту прилагаются). Согласно инструкции по эксплуатации завода-изготовителя расчетный срок службы АКБ Ventura HR 1234W составляет 8 лет, фактический срок эксплуатации составил 5 лет. | В порядке уведомления направить поставщику оборудования ООО Торговый дом "Евросибэнерго" о выявленном несоответствии сроков заявленной и фактической эксплуатации компактных АКБ Ventura HR 1234W с приложением настоящего акта расследования | 2025-03-07
ЦЭС |  |  |  | 2025-02-04 18:39 | 2025-02-05 06:06 | Полная потеря передачи телеметрической информации с ПС 220 кВ Черемхово в Иркутское РДУ по основному и резервным каналам связи. | 220 | Средства диспетчерского и технологического управления | Внутреннее повреждение электрических связей баков аккумуляторной батареи, механическое внутреннее повреждение корпуса с нарушением герметичности повлекло за собой потерю электропитания ИБП ELTENA Smart Station Double 700U SN с последующим нарушением электропитания УТМ Компас, модема ТФМ-3М, конверторов МОХА и прерывание работоспособности основного и резервного каналов связи с ПС 220 кВ Черемхово в Иркутское РДУ. | Обеспечить наличие аварийного резерва необслуживаемой аналогичной АКБ Ventura HR 1234W АКБ для возможности оперативной замены в ИБП ELTENA Smart Station Double 700U | 2025-02-28
ЦЭС | 5 | 971 | 03 | 2025-03-31 12:55 | 2025-03-31 12:55 | ВЛ 110 кВ Иркутская ТЭЦ-10 – Водозабор-1 с отпайкой на ПС 110 кВ Суховская | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | По характеру повреждений на м/к опоры и проводе, месторасположению опоры ВЛ в тихой зоне промышленной массива, комиссией по расследованию аварии данное отключение ВЛ 10 кВ Иркутская ТЭЦ-10 – Водозабор-1 с отпайкой на ПС 110 кВ Суховская определено как воздействие представителя фауны (предположительно птицы семейства врановых) путем попытки переноса крупногабаритного предмета для гнездования в стойке металлической опоры. | Выполнить в период планового ремонта ВЛ восстановление целостности 8-ми токоведущих жил провода типа АС-185 шлейфа провода фазы "В" опоры № 30 ВЛ 110 кВ Иркутская ТЭЦ-10 – Водозабор-1 с отпайкой на ПС 110 кВ Суховская путем шунтирования | 2025-08-01
ЦЭС |  |  |  | 2025-03-31 12:55 | 2025-03-31 12:55 | ВЛ 110 кВ Иркутская ТЭЦ-10 – Водозабор-1 с отпайкой на ПС 110 кВ Суховская | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | При попадании постороннего предмета, принесённой крупной птицей при попытке строительства гнезда произошло кратковременное электродуговое перекрытие изоляционного промежутка между проводом фазы "В" и заземлённой траверсой опоры №30, что послужило причиной отключения действием 3 ст. ТЗНП на Иркутской ТЭЦ-10 и 1 ст. ТЗНП на ПС 110 кВ Водозабор-1 ВЛ 110 кВ Иркутская ТЭЦ-10 – Водозабор-1 с отпайкой на ПС 110 кВ Суховская, АПВ успешное | Выполнить в период планового ремонта ВЛ 110 кВ Иркутская ТЭЦ-10 - Водозабор-1 с отпайкой на ПС 110 кВ Суховская установку ПЗУ на опоры №№№ 28-32 (15 шт). | 2025-08-01
ЦЭС |  |  |  | 2025-03-31 12:55 | 2025-03-31 12:55 | ВЛ 110 кВ Иркутская ТЭЦ-10 – Водозабор-1 с отпайкой на ПС 110 кВ Суховская | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | При попадании постороннего предмета, принесённой крупной птицей при попытке строительства гнезда произошло кратковременное электродуговое перекрытие изоляционного промежутка между проводом фазы "В" и заземлённой траверсой опоры №30, что послужило причиной отключения действием 3 ст. ТЗНП на Иркутской ТЭЦ-10 и 1 ст. ТЗНП на ПС 110 кВ Водозабор-1 ВЛ 110 кВ Иркутская ТЭЦ-10 – Водозабор-1 с отпайкой на ПС 110 кВ Суховская, АПВ успешное | Выполнить в период планового ремонта ВЛ 110 кВ Иркутская ТЭЦ-10 - Водозабор-1 установку ПЗУ на опоры №№ 1-5 (15 шт). | 2025-08-30
ЦЭС |  |  |  | 2025-03-31 12:55 | 2025-03-31 12:55 | ВЛ 110 кВ Иркутская ТЭЦ-10 – Водозабор-1 с отпайкой на ПС 110 кВ Суховская | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | При попадании постороннего предмета, принесённой крупной птицей при попытке строительства гнезда произошло кратковременное электродуговое перекрытие изоляционного промежутка между проводом фазы "В" и заземлённой траверсой опоры №30, что послужило причиной отключения действием 3 ст. ТЗНП на Иркутской ТЭЦ-10 и 1 ст. ТЗНП на ПС 110 кВ Водозабор-1 ВЛ 110 кВ Иркутская ТЭЦ-10 – Водозабор-1 с отпайкой на ПС 110 кВ Суховская, АПВ успешное | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 110 кВ Иркутская ТЭЦ-10 – Водозабор-1 с отпайкой на ПС 110 кВ Суховская. | 2025-04-02
ЦЭС | 6 | 801 | 03 | 2025-03-28 09:37 | 31.03.2025 05:20 | на ГПП-2 ПС 500 кВ Иркутская при переключениях для постановки под напряжение ВЛ-110 ТЭЦ-9 – ГПП-2 по командам диспетчера системы ИРДУ не включился МВ-110 МСВ-3/И-9. | 110 | Электротехническое оборудование 110 кВ и выше трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов | Персоналом АВСР не предусмотрены дополнительные мероприятия (в том числе уменьшение (корректировка) межинтервального срока) по контролю за состоянием изоляцией электрических кабелей, отработавших нормативный срок эксплуатации, установленный заводом-изготовителем. Год последнего СР (КР) – 2022, выполнено испытание сопротивления изоляции повышенным напряжением – протокол №97.22 от 27.09.2022. Проверка при профвосстановлении вторичных цепей выключателя 110 кВ МСВ-3 выполнена 27.08.2024 года. Согласно акту технического освидетельствования технологической системы от 31.03.2021 года срок разрешенной эксплуатации составляет до 31.03.2026 года (Приложение к Акту расследования). | Выполнить замену сухой кабельной концевой разделки с отключением поврежденной жилы кабеля, проверку сопротивления изоляции кабеля питания соленоидов включения после ремонта. | 2025-03-31
ЦЭС |  |  |  | 2025-03-28 09:37 | 31.03.2025 05:20 | на ГПП-2 ПС 500 кВ Иркутская при переключениях для постановки под напряжение ВЛ-110 ТЭЦ-9 – ГПП-2 по командам диспетчера системы ИРДУ не включился МВ-110 МСВ-3/И-9. | 110 | Электротехническое оборудование 110 кВ и выше трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов | Снижение электрического сопротивления изоляции жилы «-» с замыканием на заземленную оболочку кабеля ВБШВ 3х50 с перегоранием предохранителя на ЩПТ ГЩУ ГПП-2 | Утвердить распоряжение по филиалу о необходимости усиления контроля за состоянием изоляции электрических кабелей находящихся в эксплуатации более 25 лет по измерению сопротивления изоляции при проведении текущих и средних ремонтов основного оборудования | 2025-05-30
ЦЭС |  |  |  | 2025-03-28 09:37 | 31.03.2025 05:20 | на ГПП-2 ПС 500 кВ Иркутская при переключениях для постановки под напряжение ВЛ-110 ТЭЦ-9 – ГПП-2 по командам диспетчера системы ИРДУ не включился МВ-110 МСВ-3/И-9. | 110 | Электротехническое оборудование 110 кВ и выше трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов | Снижение электрического сопротивления изоляции жилы «-» с замыканием на заземленную оболочку кабеля ВБШВ 3х50 с перегоранием предохранителя на ЩПТ ГЩУ ГПП-2 | Направить служебную записку в ПТС АО «ИЭСК» о необходимости пересмотра п.29 Указания № 06.001-02-2.2-0111 от 18.11.2019г. «О периодичности ремонтов» в части определения периодичности измерений сопротивления изоляции кабельных линий 0,4кВ, размещенных на территории подстанций и питающих основное электрооборудование, в период проведения ремонтов основного оборудования. | 2025-06-20
ЦЭС | 7 | 5 | 04 | 2025-04-10 10:40 | 10.04.2025 10-52 | ВЛ 10 кВ Голуметь-Н.Иреть яч.№12 ВЛ 10 кВ Голуметь-Н.Иреть яч.№11 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Организационными причинами отключения ВЛ-10 кВ Голуметь – Верхняя Иреть яч.11, ВЛ-10 кВ Голуметь – Нижняя Иреть яч.12 на ПС 35/10 кВ «Голуметь» послужило прохождение ветрового фронта с порывами ветра до 15 м/с со снегом | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Голуметь – Верхняя Иреть яч.11, Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Голуметь – Нижняя Иреть яч.12 | 2025-04-10
ЦЭС |  |  |  | 2025-04-10 10:40 | 10.04.2025 10-52 | ВЛ 10 кВ Голуметь-Н.Иреть яч.№12 ВЛ 10 кВ Голуметь-Н.Иреть яч.№11 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Техническими причинами отключения ВЛ-10 кВ Голуметь – Верхняя Иреть яч.11, ВЛ-10 кВ Голуметь – Нижняя Иреть яч.12 послужила работа максимальной токовой защиты (МТЗ) яч.11, и яч.12 на ПС 35/10 кВ «Голуметь» в результате самоустранившегося и не обнаруженного осмотром нарушения изоляции ВЛ.
ЦЭС | 8 | 7 | 04 | 2025-04-12 15:10 | 12.04.2025 16-55 | ВЛ 10 кВ В.Булай-Узкий-Луг яч.№17 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | При посадке птицы (ворона) на проходные изоляторы КТП- 468/100 произошло приближение не недопустимое расстояние к открытым токоведущим частям, находящимся под напряжением | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Верхний Булай - Узкий Луг яч. №17 | 2025-04-12
ЦЭС |  |  |  | 2025-04-12 15:10 | 12.04.2025 16-55 | ВЛ 10 кВ В.Булай-Узкий-Луг яч.№17 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | При приближении птицы на недопустимое расстояние к проходным изоляторам 10 кВ КТП 468/100 возникло перекрытие изоляционного промежутка между изоляторами через тело птицы в результате на ПС «Верхний Булай» действием максимальной токовой защиты (МТЗ) отключилась яч.17 | Убрать птицу с проходных изоляторов 10 кВ КТП 468/100 | 2025-04-12
ЦЭС | 9 | 8 | 04 | 2025-04-12 17:42 | 13.04.2025 08-18 | КЛ 6 кВ Промышленная-ООО Технопарк яч.22 ВЛ 10 кВ Лесозавод-111125 яч.25 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ
ЦЭС |  |  |  | 2025-04-12 17:43 | 13.04.2025 08-19 | КЛ 6 кВ Промышленная-ООО Технопарк яч.22 ВЛ 10 кВ Лесозавод-111125 яч.25 | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ
ЦЭС | 10 | 9 | 04 | 2025-04-14 08:28 | 14.04.2025 10-25 | ВЛ 10 кВ Пионерская-Ясачная яч№4 ВЛ 10 кВ Пионерская-Временный яч.8 (ОКЭ) | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | При приземлении птицы на разъединитель РЛНД-10 Р-8/163 ВЛ-10кВ Пионерская-Старая Ясачная яч. 4 между шлейфами фаз «А», «В» произошло приближение на недопустимое расстояние с последующим межфазным коротким замыканием. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Пионерская-Старая Ясачная яч.4
ЦЭС |  |  |  | 2025-04-14 08:29 | 14.04.2025 10-26 | ВЛ 10 кВ Пионерская-Ясачная яч№4 ВЛ 10 кВ Пионерская-Временный яч.8 (ОКЭ) | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Организационные причины отключения ВЛ-10 кВ Пионерская-Временный яч.8 в зоне эксплуатационной ответственности ОГУЭП «ОБЛКОММУНЭНЕРГО». | Ввод в работу ВЛ-10 кВ Пионерская-Временный яч.8 (эксплуатационная зона ответственности ОГУЭП «ОБЛКОММУНЭНЕРГО») произвести по заявке ОДС ОКЭ.
ЦЭС |  |  |  | 2025-04-14 08:30 | 14.04.2025 10-27 | ВЛ 10 кВ Пионерская-Ясачная яч№4 ВЛ 10 кВ Пионерская-Временный яч.8 (ОКЭ) | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | При приближении птицы на недопустимое расстояние к шлейфам фаз «А», «В» ВЛ-10 кВ Пионерская-Старая Ясачная яч.4 возникло перекрытие изоляционного промежутка между фазами с возникновением неустойчивого КЗ, в результате которого действием максимальной токовой защиты отключилась ВЛ-10 кВ Пионерская-Старая Ясачная яч.4 | Выполнить комплекс аварийно-восстановительных работ по удалению птицы с разъединителя РЛНД-10 Р-8/163 ВЛ-10 кВ Пионерская-Старая Ясачная.
ЦЭС |  |  |  | 2025-04-14 08:31 | 14.04.2025 10-28 | ВЛ 10 кВ Пионерская-Ясачная яч№4 ВЛ 10 кВ Пионерская-Временный яч.8 (ОКЭ) | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Отключение на ПС 110 кВ Пионерская действием ТО ВЛ-10 кВ Пионерская-Временный яч.8 (эксплуатационная зона ответственности ОГУЭП «ОБЛКОММУНЭНЕРГО»).
ЦЭС | 11 | 10 | 04 | 2025-04-14 23:20 | 14.04.2025 23-36 | ВЛ 10 кВ Заря-Бажир яч.12 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Организационными причинами аварийного отключения ВЛ-10 кВ "Заря-Бажир" послужили ветровые нагрузки более 10 м/с, в результате которых произошёл схлёст проводов ВЛ, место которого установить не удалось. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ "Заря-бажир" | 2025-04-15
ЦЭС |  |  |  | 2025-04-14 23:20 | 14.04.2025 23-36 | ВЛ 10 кВ Заря-Бажир яч.12 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Техническими причинами аварийного отключения ВЛ-10 кВ "заря-Бажир" послужило действие МТЗ на ПС 110/35/10 кВ "Заря" ввиду прохождения токов короткого замыкания.
ЦЭС | 12 | 11 | 04 | 2025-04-15 06:23 | 15.04.2025 14-02 | ВЛ 10 кВ Заря-Бажир яч.12 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Организационными причинами аварийного отключения ВЛ-10 кВ "Заря-Бажир" послужили ветровые нагрузки более 10 м/с, в результате которых произошёл схлёст проводов ВЛ, место которого установить не удалось. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ "Заря-бажир" | 2025-04-15
ЦЭС |  |  |  | 2025-04-15 06:23 | 15.04.2025 14-02 | ВЛ 10 кВ Заря-Бажир яч.12 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Техническими причинами аварийного отключения ВЛ-10 кВ "заря-Бажир" послужило действие МТЗ на ПС 110/35/10 кВ "Заря" ввиду прохождения токов короткого замыкания.
ЦЭС | 13 | 12 | 04 | 2025-04-21 04:19 | 21.04.2025 09-01 | ВЛ 10 кВ Балаганск-Столбовка яч.9 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | В процессе осмотра организационных причин отключения ВЛ-10 кВ Балаганск-Столбовка яч. № 9 не выявлено. | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Балаганск-Столбовка яч. №9 (эксплуатационная зона ответственности АО «ИЭСК» «Центральные электрические сети). | 2025-04-22
ЦЭС |  |  |  | 2025-04-21 04:19 | 21.04.2025 09-01 | ВЛ 10 кВ Балаганск-Столбовка яч.9 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Техническими причинами отключения ВЛ-10 кВ Балаганск-Столбовка яч. № 9 послужила работа максимальной токовой защиты (МТЗ) яч.9 на ПС 110/35/10 кВ Балаганск в результате самоустранившегося и не обнаруженного осмотром нарушения изоляции ВЛ
ЦЭС | 14 | 13 | 04 | 2025-04-22 12:15 | 22.04.2025 13-45 | ВЛ -10 кВ превентивные отключения | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | По заявке ТСО, ЕДДС, администрации: в связи с неблагоприятными метеорологическими условиями в виде ветра более 15 метров в секунду с целью исключения пожароопасной ситуации отключили ВЛ-10кВ «Новонукутск-Новоселово», ВЛ-10кВ «Заря-ХПП», ВЛ-10кВ «Заря-6-я Советская», ВЛ-10кВ «Заря-Первомайская», ВЛ-10кВ «Пионерская-Ясачная». | Выполнить внеочередные осмотры ВЛ на предмет возможных повреждений элементов изоляции и провода, попадания инородных предметов и угрожающих деревьев | 2025-04-22
ЦЭС |  |  |  | 2025-04-22 12:15 | 22.04.2025 13-45 | ВЛ -10 кВ превентивные отключения | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | По заявке ТСО, ЕДДС, администрации: в связи с неблагоприятными метеорологическими условиями в виде ветра более 15 метров в секунду с целью исключения схлестывания проводов отключили ВЛ-10кВ «Заря-ХПП», ВЛ-10кВ «Заря-6-я Советская». При порывах ветра более 15 м/с произошло нарушение электрической изоляции при колебательных движения провода АС и действием МТЗ на ПС 110/35/10кВ «Новонукутск» и на ПС 110/35/10кВ «Заря» отключились ВЛ-10кВ «Новонукутск-Новоселово» и ВЛ-10кВ «Заря-Первомайская», на ПС 110/35/10кВ «Пионерская» с контролем изоляции вручную при однофазном замыкании на землю произошло отключение ВЛ-10кВ «Пионерская-Ясачная».
ЦЭС | 15 | 15 | 04 | 2025-04-27 12:15 | 27.04.2025 15-06 | ВЛ 10 кВ Тарнополь-Анучинск яч.5 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Неблагоприятные метеорологические условия в виде ветра с порывами до 10 метров в секунду спровоцировали падение дерева на провода линии. | Выполнить аварийный осмотр ВЛ-10кВ. | 2025-04-27
ЦЭС |  |  |  | 2025-04-27 12:15 | 27.04.2025 15-06 | ВЛ 10 кВ Тарнополь-Анучинск яч.5 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Падение дерева на провода в пролетах опор 164-165 что повлекло схлестыванию проводов ВЛ, с отключением ВЛ действием МТЗ. | Выполнить аварийно-восстановительные работы | 2025-04-27
ЦЭС | 16 | 951 | 04 | 2025-04-16 08:37 | 17.04.2025 15-02 | 2В на УПК Тыреть 500 кВ | 500 | Электротехническое оборудование 110 кВ и выше трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов | Длительные воздействия неблагоприятных природных явлений в виде резко температурных перепадов привели к изменению структуры материала уплотнителя между опорной колонкой левого отделителя и клапаном дутьевым отделителя фазы «А» выключателя 2В и при прохождении неблагоприятных гидрометеорологических фронтов 05, 15, 16 апреля 2025 года с усилением бокового давления ветровой нагрузки силой от 15 до 18 м/с (справки ИГМЦ о силе ветра 05, 15, 16 апреля 2025 года к акту расследования прилагаются) повлекли за собой незначительное колебательное смещение опорной колонки левого отделителя от клапана дутьевого отделителя ф. «А» с деформацией резинового уплотнения, разгерметизацию и последующую утечку сжатого воздуха. Капитальный ремонт воздушного выключателя 2В выполнен 30.09.2019 (технический акт к акту расследования прилагается). Текущий ремонт воздушного выключателя 2В выполнен 22.06.2021 (формуляр текущего ремонта воздушного выключателя типа ВВМ-500 ШВ-2В к акту расследования прилагается). Средний ремонт ВВМ-500 и ВВИ запланирован на 01.09.2025 (журнал ремонтов в электронном виде к акту расследования прилагается). | Выполнить комплекс ремонтных работ по восстановлению герметичности 2В типа ВВМ-500 с комплексным опробованием работоспособности оборудования | 2025-04-17
ЦЭС |  |  |  | 2025-04-16 08:37 | 17.04.2025 15-02 | 2В на УПК Тыреть 500 кВ | 500 | Электротехническое оборудование 110 кВ и выше трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов | Нарушение герметичности оборудования выключателя 2В на УПК Тыреть 500 кВ, возникшее в следствии скрытого повреждение резиносодержащих уплотнений артикул 5-8АИ-372-395-1 и 5-8АИ-372-396-1 между первым изолятором опорной колонки левого отделителя и клапаном дутьевым отделителя фазы «А» воздушного выключателя типа ВВМ-500, 1967 г.в., заводской № 124, завод-изготовитель "Уралэлектротяжмаш" (СССР), повлекшее за собой утечку сжатого воздуха и невозможность выполнения операций управления. | Выполнить средний ремонт ВВМ-500 и комплекс ВВИ согласно графика ремонтов на 2025 год | 2025-11-07
ЦЭС |  |  |  | 2025-04-16 08:37 | 17.04.2025 15-02 | 2В на УПК Тыреть 500 кВ | 500 | Электротехническое оборудование 110 кВ и выше трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов | Нарушение герметичности оборудования выключателя 2В на УПК Тыреть 500 кВ, возникшее в следствии скрытого повреждение резиносодержащих уплотнений артикул 5-8АИ-372-395-1 и 5-8АИ-372-396-1 между первым изолятором опорной колонки левого отделителя и клапаном дутьевым отделителя фазы «А» воздушного выключателя типа ВВМ-500, 1967 г.в., заводской № 124, завод-изготовитель "Уралэлектротяжмаш" (СССР), повлекшее за собой утечку сжатого воздуха и невозможность выполнения операций управления. | Выполнить внеочередной осмотр оборудования ОРУ-500 УПК Тыреть 500 кВ на предмет поиска источника постороннего шума | 2025-04-16
ЦЭС | 17 | 952 | 04 | 2025-04-18 14:58 | 18.04.2025 15:41 | ВЛ 500 кВ УПК Тыреть - Иркутская (ВЛ-565) | 500 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Низовой пожар в охранной зоне пролетов опор №№ 226-227 ВЛ 500 кВ УПК Тыреть - Иркутская (ВЛ-565), в процессе которого происходило сгорание древесной растительности хвойных смолосодержащих пород, вызывающих повышенную задымленность, при сопутствующем переменном ветре 2,7-3,4 м/с. Очередной периодический осмотр ВЛ-565 в пролетах опор №№ 215-245 выполнен 17.07.2024 года (лист периодического осмотра к акту расследования прилагается). Чистка просеки и вырубка угрожающих деревьев в пролетах опор №№ 226-227 ВЛ-565 выполнена 18.07.2024 (акт выполненных работ к акту расследования прилагается). | В целях минимизации рисков отключения ВЛ 500 кВ Иркутская - УПК 500 Тыреть (№ 565) от перекрытия воздействием древесно-кустарниковой растительности и задымленности от природных пожаров выполнить с привлечением подрядной организации механизированную чистку просек ВЛ от опоры № 3 до опоры № 275 отдельными пролетами (№№ 87-92, 97-99, 112-113, 117-119, 122-128, 132-134, 142-144, 196-197, 199-200, 202-204, 219-227, 245-247) | 2025-12-28
ЦЭС |  |  |  | 2025-04-18 14:58 | 18.04.2025 15:41 | ВЛ 500 кВ УПК Тыреть - Иркутская (ВЛ-565) | 500 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Сильное задымление и загрязнение воздуха продуктами горения в охранной зоне пролетов опор №№ 226-227 явилось причиной снижения диэлектрических свойств воздушного пространства и послужило причиной перекрытия провода фазы "С" ВЛ на землю, в результате чего одномоментно действием ДФЗ на УПК Тыреть 500 кВ и на ПС 500 кВ Иркутская произошло отключение ВЛ 500 кВ УПК Тыреть - Иркутская (ВЛ-565). | В целях минимизации рисков отключения ВЛ 500 кВ Иркутская - УПК 500 Тыреть (№ 565) от перекрытия воздействием древесно-кустарниковой растительности и задымленности от природных пожаров выполнить с привлечением подрядной организации механизированную чистку просек ВЛ от опоры № 3 до опоры № 275 отдельными пролетами (№№ 87-92, 97-99, 112-113, 117-119, 122-128, 132-134, 142-144, 196-197, 199-200, 202-204, 219-227, 245-247) | 2025-12-28
ЦЭС | 18 | 973 | 04 | 2025-04-25 10:40 | 2025-04-25 10:40 | ВЛ 110 кВ Черемхово - Кутулик с отпайкой на ПС Жаргон, | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | При пролете птицы между проводами и заземленной конструкцией опоры №86А ВЛ 110 кВ Черемхово - Кутулик с отпайкой на ПС Жаргон произошло приближение на недопустимое расстояние птицы к шлейфу провода фазы "С" и заземленной конструкции опоры. Пахотные земли в месте прохождения ВЛ, наличие обильных следов помета на м/к опор и изоляции ВЛ говорит о постоянном гнездовании представителями фауны в данном районе в весенне-летний период. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Черемхово - Кутулик с отпайкой на ПС Жаргон в пролетах опор №№ 67-103 | 2025-04-25
ЦЭС |  |  |  | 2025-04-25 10:40 | 2025-04-25 10:40 | ВЛ 110 кВ Черемхово - Кутулик с отпайкой на ПС Жаргон, | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | При приближении птицы на недопустимое расстояние к шлейфу провода фазы "С" возникло кратковременное перекрытие изоляционного промежутка между шлейфом провода и заземленной конструкцией опоры №86А, что повлекло повлекло за собой работу 1 ст. ТЗНП одномоментно на ПС 220 кВ Черемхово и ПС 110 кВ Кутулик, действием которой отключилась ВЛ 110 кВ Черемхово - Кутулик с отпайкой на ПС Жаргон, АПВ успешное. | Выполнить анализ аварийных отключений ВЛ 110 кВ Черемхово - Кутулик с отпайкой на ПС Жаргон за предыдущий пятилетний цикл на предмет воздействия представителями фауны в районе опоры № 86А и, при необходимости, дополнить многолетний план установки ПЗУ на 2025-2029 года мероприятием по установке птицезащитных устройств на опоре №86А | 2025-12-01
ЦЭС | 19 | 974 | 04 | 2025-04-25 13:33 | 2025-04-25 13:33 | ВЛ 110 кВ Балаганск - Новонукутск | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | При взлете крупного представителя фауны с опоры №54 ВЛ 110 кВ Балаганск - Новонукутск произошел выброс струи птичьего помета. Наличие обильных следов помета на теле опоры, металлоконструкциях опоры и изоляции ВЛ говорит о постоянном присутствии и активности представителей фауны в данном районе в весенне-летний период. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Балаганск-Новонукутск эксплуатационным персоналом СЛЭП в пролетах опор №№ 28-89 | 2025-04-28
ЦЭС |  |  |  | 2025-04-25 13:33 | 2025-04-25 13:33 | ВЛ 110 кВ Балаганск - Новонукутск | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | В результате выброса длинной узкой струи экскрементов представителя фауны возникло кратковременное перекрытие изоляционного промежутка между проводом фазы "А" и заземленной металлоконструкцией опоры №54, что повлекло повлекло за собой работу 1ст ТЗНП на ПС 110 кВ Балаганск, 1 ст ТЗНП на ПС 110 кВ Новонукутск, действием которой отключилась ВЛ 110 кВ Балаганск - Новонукутск, АПВ успешное. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Балаганск-Новонукутск административным персоналом СЛЭП в пролетах опор №№ 40-120 | 2025-04-30
ЦЭС |  |  |  | 2025-04-25 13:33 | 2025-04-25 13:33 | ВЛ 110 кВ Балаганск - Новонукутск | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | В результате выброса длинной узкой струи экскрементов представителя фауны возникло кратковременное перекрытие изоляционного промежутка между проводом фазы "А" и заземленной металлоконструкцией опоры №54, что повлекло повлекло за собой работу 1ст ТЗНП на ПС 110 кВ Балаганск, 1 ст ТЗНП на ПС 110 кВ Новонукутск, действием которой отключилась ВЛ 110 кВ Балаганск - Новонукутск, АПВ успешное. | Выполнить анализ аварийных отключений ВЛ 110 кВ Балаганск - Новонукутск за предыдущий пятилетний цикл на предмет воздействия представителями фауны в районе опоры № 54 и, при необходимости, дополнить многолетний план установки ПЗУ на 2025-2029 года мероприятием по установке птицезащитных устройств на опоре №54 | 2025-12-01
ЦЭС | 20 | 975 | 04 | 2025-04-28 06:35 | 2025-04-28 06:35 | ВЛ 110 кВ Балаганск - Новонукутск | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | При взлете крупного представителя фауны с опоры №58 ВЛ 110 кВ Балаганск - Новонукутск произошел выброс струи птичьего помета. Наличие обильных следов помета на теле опоры, металлоконструкциях опоры и изоляции ВЛ говорит о постоянном активном присутствии представителей фауны в данном районе в весенне-летний период. | Выполнить внеочередной осмотр эксплуатационным персоналом СЛЭП ВЛ 110 кВ Балаганск-Новонукутск в пролетах опор №№ 28-89 | 2025-04-28
ЦЭС |  |  |  | 2025-04-28 06:35 | 2025-04-28 06:35 | ВЛ 110 кВ Балаганск - Новонукутск | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | В результате выброса длинной узкой струи экскрементов представителя фауны возникло кратковременное перекрытие изоляционного промежутка между проводом фазы "В" и заземленной металлоконструкцией опоры №58, что повлекло повлекло за собой работу 1ст ТЗНП на ПС 110 кВ Балаганск, 2 ст ТЗНП на ПС 110 кВ Новонукутск, действием которых отключилась ВЛ 110 кВ Балаганск - Новонукутск, АПВ успешное. | Выполнить внеочередной осмотр административным персоналом СЛЭП ВЛ 110 кВ Балаганск-Новонукутск ИТР СЛЭП в пролетах опор №№ 40-120 | 2025-04-30
ЦЭС |  |  |  | 2025-04-28 06:35 | 2025-04-28 06:35 | ВЛ 110 кВ Балаганск - Новонукутск | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | В результате выброса длинной узкой струи экскрементов представителя фауны возникло кратковременное перекрытие изоляционного промежутка между проводом фазы "В" и заземленной металлоконструкцией опоры №58, что повлекло повлекло за собой работу 1ст ТЗНП на ПС 110 кВ Балаганск, 2 ст ТЗНП на ПС 110 кВ Новонукутск, действием которых отключилась ВЛ 110 кВ Балаганск - Новонукутск, АПВ успешное. | Выполнить анализ аварийных отключений ВЛ 110 кВ Балаганск - Новонукутск за предыдущий пятилетний цикл на предмет воздействия представителями фауны в районе опоры № 58 и, при необходимости, дополнить многолетний план установки ПЗУ на 2025-2029 года мероприятием по установке птицезащитных устройств на опоре №58 | 2025-12-01
ЦЭС | 21 | 976 | 04 | 2025-04-28 07:41 | 28.04.2025 07-41 | ВЛ 110 кВ Лесозавод – Черемхово I цепь с отпайкой на ПС Огнеупоры | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Персоналом СЛЭП в процессе длительной эксплуатации ВЛ не проработаны возможные риски приближения на недопустимое расстояние шлейфа провода фазы "С" внешнего угла ВЛ к заземленной металлоконструкции анкерно-угловой опоры № 51/13 при усилении ветровых нагрузок, в следствии чего при ветре скоростью 15 м/с шлейф провода фазы "С" опоры № 51/13 отпайки на ПС 110 кВ Огнеупоры ВЛ 110 кВ Лесозавод – Черемхово I цепь с отпайкой на ПС Огнеупоры резким порывом приблизило на недопустимое расстояние к заземленной м/к опоры. | Выполнить монтаж поддерживающей изолирующей подвески шлейфа провода фазы "С" на опоре №51/13 ВЛ 110 кВ Лесозавод – Черемхово I цепь с отпайкой на ПС Огнеупоры | 2025-12-26
ЦЭС |  |  |  | 2025-04-28 07:41 | 28.04.2025 07-41 | ВЛ 110 кВ Лесозавод – Черемхово I цепь с отпайкой на ПС Огнеупоры | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | При приближении на недопустимое расстояние шлейфа провода фазы "С" к заземленной м/к опоры № 51/13 отпайки на ПС 110 кВ Огнеупоры ВЛ 110 кВ Лесозавод – Черемхово I цепь с отпайкой на ПС Огнеупоры возникло кратковременное перекрытие изоляционного промежутка и повлекло за собой одномоментную работу ВЧБ на ПС 220 кВ Черемхово и ПС 110 кВ Лесозавод, действием которой произошло отключение ВЛ, АПВ успешное. | В целях исключения возможности перекрытия изоляционных промежутков при ветре, гнездования птиц и аварийного отключения ВЛ 110 кВ Лесозавод – Черемхово I цепь с отпайкой на ПС Огнеупоры демонтировать заброшенное птичье гнездо в металлической стойке опоры №51/13 | 2025-12-26
ЦЭС |  |  |  | 2025-04-28 07:41 | 28.04.2025 07-41 | ВЛ 110 кВ Лесозавод – Черемхово I цепь с отпайкой на ПС Огнеупоры | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | При приближении на недопустимое расстояние шлейфа провода фазы "С" к заземленной м/к опоры № 51/13 отпайки на ПС 110 кВ Огнеупоры ВЛ 110 кВ Лесозавод – Черемхово I цепь с отпайкой на ПС Огнеупоры возникло кратковременное перекрытие изоляционного промежутка и повлекло за собой одномоментную работу ВЧБ на ПС 220 кВ Черемхово и ПС 110 кВ Лесозавод, действием которой произошло отключение ВЛ, АПВ успешное. | Выполнить внеочередной осмотр эксплуатационным персоналом СЛЭП без подъема на опоры ВЛ 110 кВ Лесозавод – Черемхово I цепь с отпайкой на ПС Огнеупоры по всей длине | 2025-04-28
ЦЭС |  |  |  | 2025-04-28 07:41 | 28.04.2025 07-41 | ВЛ 110 кВ Лесозавод – Черемхово I цепь с отпайкой на ПС Огнеупоры | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | При приближении на недопустимое расстояние шлейфа провода фазы "С" к заземленной м/к опоры № 51/13 отпайки на ПС 110 кВ Огнеупоры ВЛ 110 кВ Лесозавод – Черемхово I цепь с отпайкой на ПС Огнеупоры возникло кратковременное перекрытие изоляционного промежутка и повлекло за собой одномоментную работу ВЧБ на ПС 220 кВ Черемхово и ПС 110 кВ Лесозавод, действием которой произошло отключение ВЛ, АПВ успешное. | Выполнить внеочередной осмотр административным персоналом СЛЭП без подъема на опоры ВЛ 110 кВ Лесозавод – Черемхово I цепь с отпайкой на ПС Огнеупоры по всей длине | 2025-04-30
ЦЭС |  |  |  | 2025-04-28 07:41 | 28.04.2025 07-41 | ВЛ 110 кВ Лесозавод – Черемхово I цепь с отпайкой на ПС Огнеупоры | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | При приближении на недопустимое расстояние шлейфа провода фазы "С" к заземленной м/к опоры № 51/13 отпайки на ПС 110 кВ Огнеупоры ВЛ 110 кВ Лесозавод – Черемхово I цепь с отпайкой на ПС Огнеупоры возникло кратковременное перекрытие изоляционного промежутка и повлекло за собой одномоментную работу ВЧБ на ПС 220 кВ Черемхово и ПС 110 кВ Лесозавод, действием которой произошло отключение ВЛ, АПВ успешное. | Разработать техническое решение на монтаж поддерживающей изолирующей подвески шлейфа провода фазы "С" на опоре №51/13 ВЛ 110 кВ Лесозавод – Черемхово I цепь с отпайкой на ПС Огнеупоры | 2025-07-31
ЦЭС | 22 | 972 | 04 | 2025-04-15 00:48 | 15.04.2025 0-48 | ВЛ 220 кВ Иркутская – Черемхово № 2 с отпайками (ВЛ-216) | 220 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Организационными причинами аварийного отключения ВЛ 220 кВ Иркутская Черемхово № 2 послужило воздействие представителем фауны путем приближения на недопустимое расстояние между шлейфом провода фазы "А" и заземленной металлоконструкцией опоры № 52. Следы многочисленного количества помета и наличие гнезда в теле металлической траверсы опоры № 52 над шлейфом провода фазы "В" подтверждает факт постоянного места гнездования. При проведении очередного осмотра ВЛ в 2024 году гнездо на опоре № 52 отсутствовало (лист очередного осмотра в 2024 году к акту прилагается). | Выполнить демонтаж гнезда представителей фауны в теле металлической траверсы опоры № 52 ВЛ 220 кВ Иркутская – Черемхово № 2 с отпайками (ВЛ-216). | 2025-05-30
ЦЭС |  |  |  | 2025-04-15 00:48 | 15.04.2025 0-48 | ВЛ 220 кВ Иркутская – Черемхово № 2 с отпайками (ВЛ-216) | 220 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | При взлете (пролете) крупной птицы с траверсы опоры произошло перекрытие воздушного изоляционного промежутка между заземленной металлической конструкцией опоры № 52 и шлейфом провода фазы "А", в результате чего одномоментным действием ВЧБ на ПС 500 кВ Иркутская, ПС 220 кВ Черемхово, Иркутская ТЭЦ-11 отключилась ВЛ 220 кВ Иркутская – Черемхово № 2 с отпайками (ВЛ-216), АПВ успешное. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 220 кВ Иркутская – Черемхово № 2 с отпайками (ВЛ-216). | 2025-04-15
ЦЭС |  |  |  | 2025-04-15 00:48 | 15.04.2025 0-48 | ВЛ 220 кВ Иркутская – Черемхово № 2 с отпайками (ВЛ-216) | 220 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | При взлете (пролете) крупной птицы с траверсы опоры произошло перекрытие воздушного изоляционного промежутка между заземленной металлической конструкцией опоры № 52 и шлейфом провода фазы "А", в результате чего одномоментным действием ВЧБ на ПС 500 кВ Иркутская, ПС 220 кВ Черемхово, Иркутская ТЭЦ-11 отключилась ВЛ 220 кВ Иркутская – Черемхово № 2 с отпайками (ВЛ-216), АПВ успешное. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 220 кВ Иркутская – Черемхово № 2 с отпайками (ВЛ-216). | 2025-07-04
ЦЭС | 23 | 26 | 05 | 2025-05-03 05:56 | 03.05.2025 11-48 | КЛ 6 кВ ПС №4-ТП-10М-1 яч.№19 (ОКЭ) | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Повреждение в эксплуатационной зоне ответственности ОГУЭП "Облкоммунэнерго" Ангарские электрические сети. | Направить письменный запрос ОГУЭП «Облкоммунэнерго» о причинах отключения МВ-10кВ яч. №19 действием ТО, ТЗНП. | 2025-05-03
ЦЭС |  |  |  | 2025-05-03 05:56 | 03.05.2025 11-48 | КЛ 6 кВ ПС №4-ТП-10М-1 яч.№19 (ОКЭ) | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Техническими причинами возникновения аварии послужило действие ТО, ТЗНП на ПС 35 кВ №4 (г. Ангарск) работой которой отключилась потребительская КЛ-6 ТП-10М-1 яч.19 (эксплуатационная зона ответственности ОГУЭП "Облкоммунэнерго" Ангарские электрические сети.)
ЦЭС | 24 | 27 | 05 | 2025-05-03 14:55 | 13.05.2025 23-59 | КЛ 6 кВ ЗГО-000-СИБИНВЕСТ яч.№17 | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Повреждение в эксплуатационной зоне ответственности ООО СИБИНВЕСТ | Направить письменный запрос ООО СИБИНВЕСТ о причинах отключения МВ-6кВ яч. №17 действием МТЗ. | 2025-05-03
ЦЭС |  |  |  | 2025-05-03 14:55 | 13.05.2025 23-59 | КЛ 6 кВ ЗГО-000-СИБИНВЕСТ яч.№17 | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Техническими причинами возникновения аварии послужило действие МТЗ на ПС 110 кВ ЗГО (Усольский район) работой которой отключилась потребительская КЛ-6 ВМГ-133-II яч.17 (эксплуатационная зона ответственности ООО СИБИНВЕСТ.)
ЦЭС | 25 | 28 | 05 | 2025-05-04 03:08 | 04.05.2025 06-00 | ВЛ 10 кВ Пионерская-Временный яч.№8 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Организационная причина возникновения аварии находится в эксплуатационной зоне ответственности ОГУЭП «Облкоммунэнерго» филиал «Ангарские электрические сети» | Произвести внеочередной осмотр яч.8 на ПС Пионерская | 2025-05-04
ЦЭС |  |  |  | 2025-05-04 03:08 | 04.05.2025 06-00 | ВЛ 10 кВ Пионерская-Временный яч.№8 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Технической причиной отключения послужило воздействие максимальной токовой защиты (МТЗ) на яч.8 ПС 110 Пионерская (Ангарский городской округ) работой которой отключилась ВЛ-10кВ Пионерская - Временный яч. №8 (эксплуатационная зона ответственности ОГУЭП «Облкоммунэнерго» филиал «Ангарские электрические сети»). Причина работы защиты неизвестна.
ЦЭС | 26 | 29 | 05 | 2025-05-04 03:08 | 04.05.2025 06-00 | ВЛ 10 кВ Пионерская-Временный яч.№8 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Организационная причина возникновения аварии находится в эксплуатационной зоне ответственности ОГУЭП «Облкоммунэнерго» филиал «Ангарские электрические сети» | Произвести внеочередной осмотр яч.8 на ПС Пионерская | 2025-05-04
ЦЭС |  |  |  | 2025-05-04 03:08 | 04.05.2025 06-00 | ВЛ 10 кВ Пионерская-Временный яч.№8 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Технической причиной отключения послужило воздействие максимальной токовой защиты (МТЗ) на яч.8 ПС 110 Пионерская (Ангарский городской округ) работой которой отключилась ВЛ-10кВ Пионерская - Временный яч. №8 (эксплуатационная зона ответственности ОГУЭП «Облкоммунэнерго» филиал «Ангарские электрические сети»). Причина работы защиты неизвестна.
ЦЭС | 27 | 32 | 05 | 2025-05-23 05:17 | 23.05.2025 10-04 | ВЛ 10 кВ Новожилкино-Култук яч.№14 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Организационными причинами отключения ВЛ-10кВ Новожилкино-Култук яч.14 послужило разрушение кабельной муфты №34 (с изоляцией из эпоксидной смолы) на опоре №1 вследствие длительного воздействия неблагоприятных природных явлений. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Новожилкино-Култук яч.14 | 2025-05-23
ЦЭС |  |  |  | 2025-05-23 05:17 | 23.05.2025 10-04 | ВЛ 10 кВ Новожилкино-Култук яч.№14 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Технической причиной отключения ВЛ-10кВ Новожилкино-Култук яч.14 послужило действие МТЗ яч.14 на ПС Новожилкино вследствие межфазного замыкания из-за электродугового повреждения концевой муфты №34 на опоре №1. | Отсоединить и спустить КЛ-10 кВ №34 с опоры №1 ВЛ-10 кВ Новожилкино-Култук яч.14 | 2025-05-23
ЦЭС |  |  |  | 2025-05-23 05:17 | 23.05.2025 10-04 | ВЛ 10 кВ Новожилкино-Култук яч.№14 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ |  | Выполнить аварийно-восстановительные работы по замене концевой муфты. | 2025-07-01
ЦЭС | 28 | 977 | 05 | 2025-05-01 00:16 | 01.05.2025 00-16 | ВЛ 220 кВ Черемхово – Ново-Зиминская (ВЛ-230) | 220 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | По характеру мест перекрытий на м/к опоры № 308, изоляторах и проводе фазы "В", времени аварийного отключения и месторасположению опоры ВЛ в лесном массиве комиссией по расследованию аварии данное отключение ВЛ 220 кВ Черемхово – Ново-Зиминская (ВЛ-230) определено как воздействие крупного представителя фауны (предположительно птицы семейства врановых) путем пролета между заземленной металлической траверсы опоры и провода фазы "В" | Выполнить внеочередной осмотр без подъема на опоры участка ВЛ 220 кВ Черемхово – Ново-Зиминская (ВЛ-230) с 86,9 до 107,2 км от ПС 220 кВ Черемхово (от опоры №265 до опоры №309) | 2025-05-02
ЦЭС |  |  |  | 2025-05-01 00:16 | 01.05.2025 00-16 | ВЛ 220 кВ Черемхово – Ново-Зиминская (ВЛ-230) | 220 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | При пролете птицы с большим размахом крыла между проводом фазы "В" и заземленной металлической траверсы опоры №308 произошло перекрытие изоляционного промежутка с возникновением неустойчивого КЗ, в результате чего одномоментно на ПС 220 кВ Черемхово действием 2 ст. ТЗНП и на ПС 500 кВ Ново-Зиминская действием ДФЗ, 1 ст. ТЗНП отключилась ВЛ 220 кВ Черемхово – Ново-Зиминская (ВЛ-230), АПВ успешное. | Выполнить верховой осмотр опоры № 308 ВЛ 220 кВ Черемхово – Ново-Зиминская (ВЛ-230) на предмет проверки состояния проводов, тросов, антикоррозийного покрытия опоры | 2025-05-12
ЦЭС |  |  |  | 2025-05-01 00:16 | 01.05.2025 00-16 | ВЛ 220 кВ Черемхово – Ново-Зиминская (ВЛ-230) | 220 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | При пролете птицы с большим размахом крыла между проводом фазы "В" и заземленной металлической траверсы опоры №308 произошло перекрытие изоляционного промежутка с возникновением неустойчивого КЗ, в результате чего одномоментно на ПС 220 кВ Черемхово действием 2 ст. ТЗНП и на ПС 500 кВ Ново-Зиминская действием ДФЗ, 1 ст. ТЗНП отключилась ВЛ 220 кВ Черемхово – Ново-Зиминская (ВЛ-230), АПВ успешное. | Выполнить анализ аварийных отключений ВЛ 220 кВ Черемхово - Ново-Зиминская за предыдущий пятилетний цикл на предмет воздействия представителями фауны в районе опоры № 308 и, при необходимости, дополнить многолетний план установки ПЗУ на 2025-2029 года мероприятием по установке птицезащитных устройств на опоре №308 | 2025-12-01
ЦЭС | 29 | 802 | 05 | 2025-05-11 12:00 | 12.05.2025 08-06 | ВЛ 110 кВ Цемзавод – Усолье-Сибирское с отпайками | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | При прохождении обширного грозового фронта в Усольском и Ангарских районах 11.05.2025 произошел прямой удар молнии в гирлянду изоляторов провода фазы "А" опоры № 57 ВЛ 110 кВ Цемзавод – Усолье-Сибирское с отпайками, в результате которого произошло разрушение 6-ти изоляторов ПС-70Д (из 9-ти) с обрывом поддерживающего зажима провода АС-185/29, в результате чего габарит провода уменьшился до высоты 1,5 метра от поверхности земли . Факт грозы подтверждается справкой ИГМЦ №2241 от 14.05.2025 (к настоящему акту прилагается).
ЦЭС |  |  |  | 2025-05-11 12:00 | 12.05.2025 08-06 | ВЛ 110 кВ Цемзавод – Усолье-Сибирское с отпайками | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | В результате прямого удара молнии 11.05.2025 в 12-00 в гирлянду изоляторов ПС-70Д провода АС-185/29 фазы "А" опоры №57 ВЛ 110 кВ Цемзавод – Усолье-Сибирское с отпайками возникло грозовое перенапряжение с последующим электродуговым повреждением гирлянды изоляторов и обрывом поддерживающего зажима, в следствии чего провод фазы "А" опустился до габарита 1,5 метра от поверхности земли и действием на ПС 110 кВ Цемзавод ДФЗ, 1 ст. ТЗНП и на ПС ПС 110 кВ Усолье-Сибирское (АО РЖД) ДФЗ одномоментно произошло отключение ВЛ, АПВ не успешное. | Выполнить комплекс ремонтно-восстановительных работ по монтажу гирлянды из 9-ти изоляторов типа ПС-70Д и крепление провода АС-185/29 фазы "А" на опоре №57 ВЛ 110 кВ Цемзавод – Усолье-Сибирское с отпайками. | 2025-05-12
ЦЭС |  |  |  | 2025-05-11 12:00 | 12.05.2025 08-06 | ВЛ 110 кВ Цемзавод – Усолье-Сибирское с отпайками | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | 1.05.2025 в 13-02 при измененном габарите провода фазы "А" опоры № 57 до 1,5 метра от поверхности земли и продолжающихся грозовых перенапряжениях с осадками в виде дождя произошло действием на ПС 110 кВ Цемзавод ДФЗ, 1 ст. ТЗНП и на ПС ПС 110 кВ Усолье-Сибирское (АО РЖД) ДФЗ одномоментно повторное отключение ВЛ 110 кВ Цемзавод – Усолье-Сибирское с отпайками, АПВ не успешное. | Выполнить замер сопротивления заземляющего устройства опор №№ 55, 56, 57, 58, 59 ВЛ 110 кВ Цемзавод – Усолье-Сибирское с отпайками и, при необходимости, разработать дополнительные мероприятия для устранения выявленных несоответствий. | 2025-06-30
ЦЭС |  |  |  | 2025-05-11 12:00 | 12.05.2025 08-06 | ВЛ 110 кВ Цемзавод – Усолье-Сибирское с отпайками | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | 12.05.2025 в 07-57 при грозе и нарушенном габарите провода фазы "А" опоры № 57 высотой 1,5 метра от поверхности земли действием ПС 110 кВ Цемзавод ДФЗ, 1 ст. ТЗНП, ускорение 3 ст. ДЗ, ускорение 3 ст. ЗЗ и на ПС 110 кВ Усолье-Сибирское (АО РЖД) ДФЗ одномоментно отключилась ВЛ 110 кВ Цемзавод – Усолье-Сибирское с отпайками, АПВ не успешное. | Выполнить внеочередной осмотр отпайки на ПС 110 кВ Новожилкино ВЛ 110 кВ Цемзавод – Усолье-Сибирское с отпайками без подъема на опоры от опоры № 82/135 до опоры № 82/19 | 2025-05-11
ЦЭС |  |  |  | 2025-05-11 12:00 | 12.05.2025 08-06 | ВЛ 110 кВ Цемзавод – Усолье-Сибирское с отпайками | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | 12.05.2025 в 07-57 при грозе и нарушенном габарите провода фазы "А" опоры № 57 высотой 1,5 метра от поверхности земли действием ПС 110 кВ Цемзавод ДФЗ, 1 ст. ТЗНП, ускорение 3 ст. ДЗ, ускорение 3 ст. ЗЗ и на ПС 110 кВ Усолье-Сибирское (АО РЖД) ДФЗ одномоментно отключилась ВЛ 110 кВ Цемзавод – Усолье-Сибирское с отпайками, АПВ не успешное. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Цемзавод – Усолье-Сибирское с отпайками без подъема на опоры от опоры № 110 до опоры № 58 | 2025-05-12
ЦЭС |  |  |  | 2025-05-11 12:00 | 12.05.2025 08-06 | ВЛ 110 кВ Цемзавод – Усолье-Сибирское с отпайками | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | 12.05.2025 в 07-57 при грозе и нарушенном габарите провода фазы "А" опоры № 57 высотой 1,5 метра от поверхности земли действием ПС 110 кВ Цемзавод ДФЗ, 1 ст. ТЗНП, ускорение 3 ст. ДЗ, ускорение 3 ст. ЗЗ и на ПС 110 кВ Усолье-Сибирское (АО РЖД) ДФЗ одномоментно отключилась ВЛ 110 кВ Цемзавод – Усолье-Сибирское с отпайками, АПВ не успешное. | Выполнить запись в паспорте ВЛ 110 кВ Цемзавод – Усолье-Сибирское с отпайками о произведенной замене подвесных изоляторов и линейной арматуры опоры №57 | 2025-06-11
ЦЭС |  |  |  | 2025-05-11 12:00 | 12.05.2025 08-06 | ВЛ 110 кВ Цемзавод – Усолье-Сибирское с отпайками | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | 12.05.2025 в 07-57 при грозе и нарушенном габарите провода фазы "А" опоры № 57 высотой 1,5 метра от поверхности земли действием ПС 110 кВ Цемзавод ДФЗ, 1 ст. ТЗНП, ускорение 3 ст. ДЗ, ускорение 3 ст. ЗЗ и на ПС 110 кВ Усолье-Сибирское (АО РЖД) ДФЗ одномоментно отключилась ВЛ 110 кВ Цемзавод – Усолье-Сибирское с отпайками, АПВ не успешное. | Выполнить проверку наличия и состояния заземляющих проводников, заземлителей и их соединений со вскрытием грунта опоры №57 ВЛ 110 кВ Цемзавод – Усолье-Сибирское с отпайками. | 2025-08-29
ЦЭС | 30 | 978 | 05 | 2025-05-13 23:54 | 13.05.2025 23-54 | ВЛ 110 кВ Заря – Делюр | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | По характерным техническим признакам разрушения и повреждения изоляторов в гирлянде провода фазы "А" , следам перекрытий на проводе и металлоконструкции опоры №128 ВЛ 110 кВ Заря – Делюр комиссией по расследованию аварийного отключения ВЛ определено как воздействие удара молнии при прохождении неблагоприятного метеорологического фронта. Справка ИГМЦ № 2334 от 20.05.2025 факт грозы на метеопосту в поселке Залари не подтверждает, при этом место КЗ на ВЛ находится на расстоянии около 31 км от ближайшего метеопоста ИГМЦ. | Выполнить комплекс ремонтно-восстановительных работ по замене гирлянды из 7-и изоляторов типа ПС-70Д провода фазы "А" опоры № 128 ВЛ 110 кВ Заря – Делюр | 2025-07-31
ЦЭС |  |  |  | 2025-05-13 23:54 | 13.05.2025 23-54 | ВЛ 110 кВ Заря – Делюр | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | В результате прямого удара молнии в провод, гирлянду изоляторов и заземленную металлоконструкцию опоры №128 возникло перекрытие изоляционного промежутка между проводом фазы "А" и заземленной конструкцией опоры с разрушением и повреждением 2-х изоляторов типа ПС-70Д в поддерживающей подвеске из 7-ми изоляторов, в следствии чего действием на ПС 110 кВ Заря 1 ст ТЗНП и на ПС 110 кВ Делюр 1 ст ТЗНП отключилась ВЛ 110 кВ Заря – Делюр, АПВ успешное. | Выполнить замер сопротивления заземляющего устройства опор №№ 127, 128, 129 ВЛ 110 кВ Заря - Делюр и, при необходимости, разработать дополнительные мероприятия для устранения выявленных несоответствий. | 2025-07-31
ЦЭС |  |  |  | 2025-05-13 23:54 | 13.05.2025 23-54 | ВЛ 110 кВ Заря – Делюр | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | В результате прямого удара молнии в провод, гирлянду изоляторов и заземленную металлоконструкцию опоры №128 возникло перекрытие изоляционного промежутка между проводом фазы "А" и заземленной конструкцией опоры с разрушением и повреждением 2-х изоляторов типа ПС-70Д в поддерживающей подвеске из 7-ми изоляторов, в следствии чего действием на ПС 110 кВ Заря 1 ст ТЗНП и на ПС 110 кВ Делюр 1 ст ТЗНП отключилась ВЛ 110 кВ Заря – Делюр, АПВ успешное. | Выполнить внеочередной осмотр участка ВЛ 110 кВ Заря - Делюр от опоры № 98 до ПС 110 кВ Делюр | 2025-05-14
ЦЭС |  |  |  | 2025-05-13 23:54 | 13.05.2025 23-54 | ВЛ 110 кВ Заря – Делюр | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | В результате прямого удара молнии в провод, гирлянду изоляторов и заземленную металлоконструкцию опоры №128 возникло перекрытие изоляционного промежутка между проводом фазы "А" и заземленной конструкцией опоры с разрушением и повреждением 2-х изоляторов типа ПС-70Д в поддерживающей подвеске из 7-ми изоляторов, в следствии чего действием на ПС 110 кВ Заря 1 ст ТЗНП и на ПС 110 кВ Делюр 1 ст ТЗНП отключилась ВЛ 110 кВ Заря – Делюр, АПВ успешное. | Выполнить запись в паспорт ВЛ 110 кВ Заря - Делюр о произведенной замене гирлянды из 7-и изоляторов типа ПС-70Д провода фазы "А" опоры № 128 | 2025-08-15
ЦЭС | 31 | 979 | 05 | 2025-05-31 13:14 | 31.05.2025 13-14 | ВЛ 220 кВ Иркутская - Черемхово №2 с отпайками (ВЛ-216) | 220 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | При прохождении неблагоприятного грозового фронта в Усольском районе произошел удар молнии линейного типа с боковыми ответвлениями в провод фазы "С" и заземленную металлоконструкцию опоры № 113 ВЛ 220 кВ Иркутская - Черемхово №2 с отпайками (ВЛ-216). Факт грозового разряда линейного типа с боковыми ответвлениями подтверждается характерными следами перекрытия на проводе фазы "С", металлоконструкциях опоры и локальным очагом выгоревшей травяной растительности около фундаментов опоры № 113 (фотографии внеочередного осмотра к акту расследования прилагаются). Метеостанция ИГМЦ в г. Усолье - Сибирское отсутствует (справка ИГМЦ от 04.06.2025 № 2671 к акту прилагается). | Выполнить замер сопротивления заземляющего устройства опор №№ 112, 113, 114 ВЛ 220 кВ Иркутская - Черемхово №2 с отпайками (ВЛ-216) и, при необходимости, разработать дополнительные мероприятия для устранения выявленных несоответствий. | 2025-07-18
ЦЭС |  |  |  | 2025-05-31 13:14 | 31.05.2025 13-14 | ВЛ 220 кВ Иркутская - Черемхово №2 с отпайками (ВЛ-216) | 220 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | В результате удара молнии линейного типа с боковыми ответвлениями возникло грозовое перенапряжение удара с последующим перекрытием воздушного промежутка между проводом фазы "С" и заземленной металлоконструкции опоры № 113, в следствии чего действием ВЧБ на ПС 500 кВ Иркутская, ПС 220 кВ Черемхово одномоментно отключилась ВЛ 220 кВ Иркутская - Черемхово №2 с отпайками (ВЛ-216), ТАПВ успешное | Выполнить внеочередной осмотр участка ВЛ 220 кВ Иркутская - Черемхово №2 с отпайками (ВЛ-216) от от опоры № 121 до опоры № 113 на предмет поиска места повреждения. | 2025-06-02
ЦЭС | 32 | 953 | 05 | 2025-05-28 12:10 | 28.05.2025 13-19 | полная потеря передачи телеметрической информации с ПС 500 кВ Иркутская в Иркутское РДУ по основному и резервным каналам связи. | 500 | Средства диспетчерского и технологического управления | Организационных причин одновременного сбоя в программном обеспечении ScadaSERVER на основной и резервной MOXA DA-682 не усматривается. 16.01.2025 персоналом ГСДТУ было проведено ТО Комплекса ТМ ПС 500 кВ Иркутская ГПП-1 УТМ DiсSys ( Контроллер ТМ MOXA DA-682 XPE № 1, ТМ MOXA DA-682 XPE № 2, ТМ MOXA DA-682 XPE № 3, ТМ MOXA DA-682 XPE № 4.). Профилактика комплекса проводится раз в год согласно Графика профилактики аппаратуры связи и телемеханики ЦЭС, используемой для организации каналов ИРДУ на 2025 год. | Направить письменный запрос производителю ПО «Центр Исследований и разработок Интеллектуальные энергосистемы» для получения рекомендаций о предотвращении подобных сбоев ПО. | 2025-06-20
ЦЭС |  |  |  | 2025-05-28 12:10 | 28.05.2025 13-19 | полная потеря передачи телеметрической информации с ПС 500 кВ Иркутская в Иркутское РДУ по основному и резервным каналам связи. | 500 | Средства диспетчерского и технологического управления | Технической причиной полной потери передачи телеметрической информации с ПС 500 кВ Иркутская в Иркутское РДУ по основному и резервным каналам связи послужил сбой и зависание программы ScadaSERVER на основной и резервной MOXA DA-682. Согласно инструкции «ИЭ 204.011.057-2025ИНСТРУКЦИЯ по эксплуатации комплекса телемеханики DicSys ПС 500кВ Иркутская» (стр 9) при отсутствии в запущенных процессах исполняемого процесса «scadaserver» требуется перезапустить указанный процесс специальной командой. При снятии crash.log с обоих серверов, ошибок в исполняемых модулях не было. | Направить письменный запрос производителю ПО «Центр Исследований и разработок Интеллектуальные энергосистемы» для получения рекомендаций о предотвращении подобных сбоев ПО. | 2025-06-20
ЦЭС | 33 | 35 | 06 | 2025-06-09 13:12 | 09.06.2025 13-52 | ВЛ-10 кВ Новонукутск - Новоселово ВЛ-10 кВ Новонукутск - Целинный яч. №19 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Организационной причиной отключения ВЛ-10кВ «Новонукутск - Новоселово» и ВЛ-10кВ «Новонукутск – Целинный» послужили: неблагоприятные природные явления в виде атмосферного перенапряжения (гроза) | Выполнить внеочередной осмотр: ВЛ-10кВ «Новонукутск- Новоселово» ВЛ-10кВ «Новонукутск- Целинный». | 2025-06-10
ЦЭС |  |  |  | 2025-06-09 13:12 | 09.06.2025 13-52 | ВЛ-10 кВ Новонукутск - Новоселово ВЛ-10 кВ Новонукутск - Целинный яч. №19 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Технической причиной отключения ВЛ-10кВ «Новонукутск- Новоселово» послужило действие МТЗ на выключатель яч.20 ПС-110/35/10 кВ «Новонукутск» вследствие нарушения электрической изоляции ВЛ, вызванного атмосферными перенапряжениями (гроза). Технической причиной отключения ВЛ-10кВ «Новонукутск – Целинный» послужило действие МТЗ на выключатель яч.19 ПС-110/35/10 кВ «Новонукутск» вследствие нарушения электрической изоляции ВЛ, вызванного атмосферными перенапряжениями (гроза).
ЦЭС | 34 | 36 | 06 | 2025-06-11 18:09 | 11.06.2025 18-09 | ВЛ-10 кВ Ханжиново - Мастерские яч. №14 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | В процессе внеочередного осмотра организационных причин отключения ВЛ-10кВ «Ханжиново - Мастерские» не выявлено | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ «Ханжиново - Мастерские» | 2025-06-11
ЦЭС |  |  |  | 2025-06-11 18:09 | 11.06.2025 18-09 | ВЛ-10 кВ Ханжиново - Мастерские яч. №14 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Технической причиной отключения ВЛ-10кВ «Ханжиново - Мастерские» послужило действие МТЗ на выключатель яч.14 ПС-35/10 кВ «Ханжиново» вследствие кратковременного нарушения электрической изоляции ВЛ, не обнаруженного в процессе внеочередного осмотра ВЛ.
ЦЭС | 35 | 37 | 06 | 2025-06-15 00:54 | 15.06.2025 00-54 | ВЛ-10 кВ Лесозавод - ОГУЭП ОКЭ яч. №4 ВЛ-10 кВ Лесозавод - ГУЭП ОКЭ яч. №28 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Прохождение неблагоприятного метеорологического фронта в Усольском районе, сопровождаемого грозовыми разрядами повлекло за собой кратковременное нарушение электрической изоляции ВЛ 10 кВ Лесозавод - ГУЭП ОКЭ яч.4 и ВЛ 10 кВ Лесозавод - Гуэп ОКЭ яч.28 (эксплуатационная зона ответственности ОГУЭП "Облклммунэнерго" Усольское производственное объединение) | Посредством телефонной связи уведомить диспетчера ОГУЭП "Облкоммунэнерго" усольского производственного объединения об отключении с успешным АПВ ВЛ 10 кВ Лесозавод - ГУЭП ОКЭ яч.4 и ВЛ 10 кВ Лесозавод - ГУЭП ОКЭ яч.28 | 2025-06-15
ЦЭС |  |  |  | 2025-06-15 00:54 | 15.06.2025 00-54 | ВЛ-10 кВ Лесозавод - ОГУЭП ОКЭ яч. №4 ВЛ-10 кВ Лесозавод - ГУЭП ОКЭ яч. №28 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | В результате удара молнии линейного типа с боковыми ответвлениями возникло грозовое перенапряжение удара с последующим перекрытием воздушного промежутка между проводами фаз, что привело к кратковременному нарушению электрической изоляции, в следствии чего действием ТО на ПС 110 кВ Лесозавод отключились потребительские ВЛ 10 кВ Лесозавод ОГУЭП ОКЭ яч.4 и ВЛ 10 кВ Лесозавод - ГУЭП ОКЭ яч.28, АПВ успешное.
ЦЭС | 36 | 38 | 06 | 2025-06-24 11:24 | 24.06.2025 11-24 | ВЛ-10 кВ Новонукутск - Новоселово | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | В процессе осмотра организационных причин отключения ВЛ-10кВ Новонукутск- Новоселово не выявлено. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Новонукутск- Новоселово. | 2025-06-25
ЦЭС |  |  |  | 2025-06-24 11:24 | 24.06.2025 11-24 | ВЛ-10 кВ Новонукутск - Новоселово | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Технической причиной отключения ВЛ-10кВ Новонукутск- Новоселово послужило действие МТЗ на выключатель яч.20 ПС-110/35/10 кВ «Новонукутск» вследствие самоустранившегося кратковременного нарушения электрической изоляции ВЛ, не обнаруженного в процессе внеочередного осмотра ВЛ.
ЦЭС | 37 | 39 | 06 | 2025-06-24 11:00 | 24.06.2025 14-25 | ВЛ-10 кВ Алтарик - Маниловск | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Организационной причиной отключения ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП 276/250 д. Маниловская послужили неблагоприятные метеорологические условия в виде ветра с порывами до 20 м/с, которые вызвали падение опор №10, 11 | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от КТП 276/250 д. Маниловская | 2025-06-24
ЦЭС |  |  |  | 2025-06-24 11:00 | 24.06.2025 14-25 | ВЛ-10 кВ Алтарик - Маниловск | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Технической причиной отключения ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП 276/250 д. Маниловская послужило срабатывание электромагнитного расцепителя автоматического выключателя Ф-1 от КТП 276/250 д. Маниловская вследствие нарушения электрической изоляции из-за падения опор №10, 11, повлекшее за собой схлестывание проводов ВЛ и межфазное короткое замыкание. | Выполнить комплекс аварийно-восстановительных мероприятий по установке опор №10-11 и восстановлению провода | 2025-06-24
ЦЭС | 38 | 43 | 06 | 2025-06-29 01:08 | 29.06.2025 01-08 | ВЛ-10 кВ Новонукутск - База РЭС яч. №11 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | В процессе осмотра организационных причин отключения ВЛ-10 кВ Новонукутск – База РЭС не выявлено | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Новонукутск- База РЭС. | 2025-06-30
ЦЭС |  |  |  | 2025-06-29 01:08 | 29.06.2025 01-08 | ВЛ-10 кВ Новонукутск - База РЭС яч. №11 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Технической причиной отключения ВЛ-10кВ Новонукутск- База РЭС послужило действие ТО на выключатель яч.11 ПС-110/35/10 кВ «Новонукутск» вследствие самоустранившегося кратковременного нарушения электрической изоляции ВЛ, не обнаруженного в результате внеочередного осмотра ВЛ
ЦЭС | 39 | 980 | 06 | 2025-06-17 02:30 | 17.06.2025 02-30 | ВЛ 110 кВ Балаганск – Новонукутск | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | При прохождении неблагоприятного грозового фронта в Балаганском и Нукутском районах произошел удар молнии линейного типа с боковыми ответвлениями в шлейф провода фазы "А", грозотрос и заземленную металлоконструкцию опоры № 69 ВЛ 110 кВ Балаганск – Новонукутск. Факт грозового разряда линейного типа с боковыми ответвлениями подтверждается характерными следами перекрытия на проводе фазы "А", локальным очагом выгоревшей травяной растительности около фундаментов опоры № 69, электродуговым повреждением места крепления грозотроса к металлической опоре (фотографии внеочередного осмотра к акту расследования прилагаются). Справка ИГМЦ № 2883 от 20.06.2025 факт грозы на метеопостах Балаганск и Новонукутск не подтверждает, при этом место КЗ на ВЛ находится на расстоянии 12,5 км от ближайшего метеопоста ИГМЦ. | Выполнить внеочередной осмотр участка ВЛ 110 кВ Балаганск – Новонукутск от ПС 110 кВ Балаганск до опоры №111 | 2025-06-17
ЦЭС |  |  |  | 2025-06-17 02:30 | 17.06.2025 02-30 | ВЛ 110 кВ Балаганск – Новонукутск | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | В результате прямого удара молнии в шлейф провода, грозотрос и заземленную металлоконструкцию опоры №69 возникло перекрытие изоляционного промежутка между проводом фазы "А" и заземленной конструкцией опоры с электродуговым повреждением места крепления грозотроса к опоре, в следствии чего на ПС 110 кВ Новонукутск действием 1 ступени ТЗНП и на ПС 110 кВ действием 1 ступени ЗЗ с обоих сторон одномоментно отключилась ВЛ 110 кВ Балаганск – Новонукутск, ТАПВ успешное. | Выполнить замер сопротивления заземляющего устройства опор №№ 68,69,70 ВЛ 110 кВ Балаганск - Новонукутск и, при необходимости, разработать дополнительные мероприятия для устранения выявленных несоответствий. | 2025-08-08
ЦЭС |  |  |  | 2025-06-17 02:30 | 17.06.2025 02-30 | ВЛ 110 кВ Балаганск – Новонукутск | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | В результате прямого удара молнии в шлейф провода, грозотрос и заземленную металлоконструкцию опоры №69 возникло перекрытие изоляционного промежутка между проводом фазы "А" и заземленной конструкцией опоры с электродуговым повреждением места крепления грозотроса к опоре, в следствии чего на ПС 110 кВ Новонукутск действием 1 ступени ТЗНП и на ПС 110 кВ действием 1 ступени ЗЗ с обоих сторон одномоментно отключилась ВЛ 110 кВ Балаганск – Новонукутск, ТАПВ успешное. | Выполнить запись в паспорт ВЛ 110 кВ Балаганск -Новонукутск о произведенной ремонте места присоединения грозотроса на опоре № 69 | 2025-08-15
ЦЭС | 40 | 981 | 06 | 2025-06-25 23:42 | 25.06.2025 23-42 | ВЛ 110 кВ Черемхово – Свирск I цепь с отпайками | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | При прохождении неблагоприятного грозового фронта в Черемховском районе произошел удар молнии линейного типа с боковыми ответвлениями в провод фазы "А" и заземленную металлическую траверсу опоры № 110 ВЛ 110 кВ Черемхово – Свирск I цепь с отпайками. Факт грозового разряда линейного типа с боковыми ответвлениями подтверждается характерными следами перекрытия на верхней части провода фаза "А", металлоконструкциях опоры (фотографии внеочередного осмотра к акту расследования прилагаются). Справкой ИГМЦ от 02.07.2025 №3082 подтверждает факт наблюдения на метеопосту г. Черемхово зарницы (справка ИГМЦ к акту расследования прилагается). | Выполнить замер сопротивления заземляющего устройства опор №№ 109, 110, 111 ВЛ 110 кВ Черемхово – Свирск I цепь с отпайками и, при необходимости, разработать дополнительные мероприятия для устранения выявленных несоответствий. | 2025-08-08
ЦЭС |  |  |  | 2025-06-25 23:42 | 25.06.2025 23-42 | ВЛ 110 кВ Черемхово – Свирск I цепь с отпайками | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | В результате удара молнии линейного типа с боковыми ответвлениями возникло грозовое перенапряжение удара с последующим перекрытием воздушного промежутка между проводом фазы "А" и заземленной металлической траверсы опоры № 110, в следствии чего действием ТО, 1 ст. ЗЗ, 1 зона ДЗ и на ПС 110 кВ Оса 3 ст. МТЗНП одномоментно отключилась ВЛ 110 кВ Черемхово – Свирск I цепь с отпайками, АПВ успешное. | Выполнить внеочередной осмотр участка ВЛ 110 кВ Черемхово – Свирск I цепь с отпайками от опоры № 86 до опоры № 136 (с 14,8 до 23,3 км ВЛ) на предмет поиска причин и места повреждения. | 2025-06-26
ЦЭС | 41 | 803 | 06 | 2025-06-30 03:33 | 30.06.2025 04-51 | прекращение обмена телеинформацией о технологических режимах работы и эксплуатационном состоянии объектов диспетчеризации ТИ, ТС и ТСОП для оперативных переговоров по двум (основной, резервный) независимым каналам связи между филиалом АО "СО ЕЭС" Иркутское РДУ и ПС 110 кВ Цемзавод АО "ИЭСК". |  | Средства диспетчерского и технологического управления | Прекращение работоспособности ИБП типа UPS APC Smart 2000, 2012 года выпуска, обеспечивающего гарантированное электропитание комплекса телемеханики «КОМПАС ТМ/КП» из-за скрытого внутреннего повреждения в силовой части ИБП повлекло за собой обесточивание оборудования САСТУ и потерю сигналов ТИ, ТС и ТСОП между филиалом АО "СО ЕЭС" Иркутское РДУ и ПС 110 кВ Цемзавод АО "ИЭСК", при этом заявленный заводом-изготовителем срок эксплуатации ИБП составляет 15 лет. Плановое ТО Комплекса ТМ ПС 110 кВ Цемзавод (УТМ Компас, ТФМ-3м; ПС 110кВ Цемзавод, ИБП ТМ ПС Цемзавод) персоналом САСТУ филиала АО "ИЭСК" ЦЭС проведено 12.03.2025 согласно технологической карты ТО УТС Компас от 10.01.2024 года (документы к настоящему акту расследования прилагаются) | Рассмотреть возможность оснащения ИБП устройствами удалённого и круглосуточного мониторинга за состоянием ИБП на основном и резервном каналах связи на ПС 110 кВ Цемзавод с оповещением оперативного персонала ООО «ЭН+ ТЕЛЕКОМ» о пропадании входного напряжения и перехода питания от АКБ. Результат рассмотрения и решение оформить протоколом за подписью технического руководителя (главного инженера филиала АО «ИЭСК» Центральные электрические сети). Протокол предоставить в Иркутское РДУ. | 2025-09-29
ЦЭС |  |  |  | 2025-06-30 03:34 | 30.06.2025 04-52 | прекращение обмена телеинформацией о технологических режимах работы и эксплуатационном состоянии объектов диспетчеризации ТИ, ТС и ТСОП для оперативных переговоров по двум (основной, резервный) независимым каналам связи между филиалом АО "СО ЕЭС" Иркутское РДУ и ПС 110 кВ Цемзавод АО "ИЭСК". |  | Средства диспетчерского и технологического управления | Скрытое внутренне повреждение в силовой цепи ИБП UPS APC Smart 2000 на ГЩУ ПС 110 кВ Цемзавод повлекло за собой потерю гарантированного электропитания комплекса телемеханики «КОМПАС ТМ/КП», в связи с чем произошла полная потеря сигналов ТИ, ТС и ТСОП между филиалом АО "СО ЕЭС" Иркутское РДУ и ПС 110 кВ Цемзавод | Разработать и рассмотреть мероприятия по разделению гарантированного независимого электропитания основного и резервного канала связи передачи данных комплекса телемеханики «КОМПАС ТМ/КП» на ПС 110 кВ Цемзавод. Результат рассмотрения и решение оформить протоколом за подписью технического руководителя (главного инженера филиала АО «ИЭСК» Центральные электрические сети). Протокол предоставить в Иркутское РДУ. | 2025-08-29
ЦЭС |  |  |  | 2025-06-30 03:34 | 30.06.2025 04-52 | прекращение обмена телеинформацией о технологических режимах работы и эксплуатационном состоянии объектов диспетчеризации ТИ, ТС и ТСОП для оперативных переговоров по двум (основной, резервный) независимым каналам связи между филиалом АО "СО ЕЭС" Иркутское РДУ и ПС 110 кВ Цемзавод АО "ИЭСК". |  | Средства диспетчерского и технологического управления | Скрытое внутренне повреждение в силовой цепи ИБП UPS APC Smart 2000 на ГЩУ ПС 110 кВ Цемзавод повлекло за собой потерю гарантированного электропитания комплекса телемеханики «КОМПАС ТМ/КП», в связи с чем произошла полная потеря сигналов ТИ, ТС и ТСОП между филиалом АО "СО ЕЭС" Иркутское РДУ и ПС 110 кВ Цемзавод | Направить письмо-уведомление о фактическом сроке работы ИБП UPS APC Smart 2000 поставщику оборудования (ООО «ЭН+ ТОРГОВЫЙ ДОМ») с приложением акта расследования | 2025-07-31
ЦЭС |  |  |  | 2025-06-30 03:34 | 30.06.2025 04-52 | прекращение обмена телеинформацией о технологических режимах работы и эксплуатационном состоянии объектов диспетчеризации ТИ, ТС и ТСОП для оперативных переговоров по двум (основной, резервный) независимым каналам связи между филиалом АО "СО ЕЭС" Иркутское РДУ и ПС 110 кВ Цемзавод АО "ИЭСК". |  | Средства диспетчерского и технологического управления | Скрытое внутренне повреждение в силовой цепи ИБП UPS APC Smart 2000 на ГЩУ ПС 110 кВ Цемзавод повлекло за собой потерю гарантированного электропитания комплекса телемеханики «КОМПАС ТМ/КП», в связи с чем произошла полная потеря сигналов ТИ, ТС и ТСОП между филиалом АО "СО ЕЭС" Иркутское РДУ и ПС 110 кВ Цемзавод | Обеспечить проведение ремонта поврежденного ИБП типа UPS APC Smart 2000 и оформление его в качестве резервного для оперативной замены в случае выхода из строя ИБП, находящегося в работе | 2025-10-31
ЦЭС | 42 | 46 | 07 | 2025-07-15 12:49 | 15.07.2025 16-00 | ВЛ 10 кВ Еловка-Саяны | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Организационными причинами отключения ВЛ-10кВ Еловка-Саяны яч.33 послужило воздействие ветровых нагрузок (ветер более 15 м/с) | Выполнить комплекс аварийно-восстановительных работ по удалению дерева с проводов ВЛ-10кВ Еловка-Саяны яч.33 отпайка на СНТ Саяны-1 (ответвление на КТП-379/100 пролёт опор 20-21) | 2025-07-15
ЦЭС |  |  |  | 2025-07-15 12:49 | 15.07.2025 16-00 | ВЛ 10 кВ Еловка-Саяны | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Техническими причинами отключения ВЛ-10кВ Еловка-Саяны яч.33 в 12-49,13-03 и 13-04 ч (время московское) послужило воздействие МТЗ на ВВ-10 яч.33 на ПС 110 Еловка из-за нарушения электрической изоляции вызванного падением дерева на провода ВЛ-10кВ Еловка-Саяны яч.33 отпайка на СНТ Саяны-1 (ответвление на КТП-379/100 пролёт опор 20-21) | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Еловка-Саяны яч.33 в зоне эксплуатационной ответственности филиала АО «ИЭСК» ЦЭС | 2025-07-15
ЦЭС | 43 | 47 | 07 | 2025-07-19 03:35 | 19.07.2025 03-35 | ВЛ 10 кВ Заславск-Тарасовск. яч.№4 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | В процессе осмотра организационных причин отключения ВЛ-10кВ «Заславск-Тарасовск» не выявлено | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Заславск-Тарасовск | 2025-07-20
ЦЭС |  |  |  | 2025-07-19 03:35 | 19.07.2025 03-35 | ВЛ 10 кВ Заславск-Тарасовск. яч.№4 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Технической причиной отключения ВЛ-10кВ «Заславск-Тарасовск» послужило действие МТЗ на выключатель яч.4 на ПС 35 Заславск вследствие самоустранившегося кратковременного нарушения электрической изоляции ВЛ, не обнаруженного в процессе внеочередного осмотра ВЛ
ЦЭС | 44 | 48 | 07 | 2025-07-24 01:58 | 24.07.2025 01-58 | ВЛ 10 кВ Пионерская- Тальяны яч№36 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Организационной причиной отключения ВЛ-10кВ Пионерская-Тальяны яч.36 послужили: неблагоприятные природные явления в виде ветровых нагрузок | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Пионерская-Тальяны яч.36 | 2025-07-25
ЦЭС |  |  |  | 2025-07-24 01:58 | 24.07.2025 01-58 | ВЛ 10 кВ Пионерская- Тальяны яч№36 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Технической причиной отключения ВЛ-10кВ Пионерская-Тальяны яч.36 послужило воздействие МТЗ на выключатель МВ-10 яч.36 на ПС 110 Пионерская вследствие кратковременного самоустранившегося нарушения электрической изоляции, вызванного неблагоприятными метеорологическими условиями в виде порывистого ветра
ЦЭС | 45 | 49 | 07 | 2025-07-26 15:08 | 26.07.2025 15-08 | ВЛ 10 кВ Новонукутск-Сельский строитель | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Организационной причиной отключения ВЛ-10кВ Новонукутск – Сельский строитель послужили: неблагоприятные природные явления в виде атмосферного перенапряжения (гроза) | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Новонукутск – Сельский строитель. | 2025-07-27
ЦЭС |  |  |  | 2025-07-26 15:08 | 26.07.2025 15-08 | ВЛ 10 кВ Новонукутск-Сельский строитель | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Технической причиной отключения ВЛ-10кВ Новонукутск- Новоселово послужило воздействие МТЗ на выключатель МВ-10 яч.3 на ПС 110 Новонукутск вследствие нарушения электрической изоляции, вызванного атмосферными перенапряжениями (грозой).
ЦЭС | 46 | 50 | 07 | 2025-07-26 15:11 | 26.07.2025 15-11 | ВЛ-35 кВ Новонукутск-Залари ВЛ 35 кВ Новонукутск-Гипсовый рудник | 35 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Организационной причиной отключения ВЛ-35кВ Новонукутск – Залари и ВЛ-35кВ Новонукутск – Гипсовый рудник послужили: неблагоприятные природные явления в виде атмосферного перенапряжения (гроза) | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-35кВ Новонукутск – Залари. ВЛ-35кВ Новонукутск – Гипсовый рудник. | 2025-07-27
ЦЭС |  |  |  | 2025-07-26 15:11 | 26.07.2025 15-11 | ВЛ-35 кВ Новонукутск-Залари ВЛ 35 кВ Новонукутск-Гипсовый рудник | 35 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Технической причиной отключения ВЛ-35кВ Новонукутск - Залари послужило воздействие МТЗ на выключатель МВ-35 «Залари» на ПС 110 Новонукутск вследствие нарушения электрической изоляции, вызванного прямым ударом молнии в провода ВЛ. Технической причиной отключения ВЛ-35кВ Новонукутск – Гипсовый рудник послужило воздействие МТЗ на выключатель МВ-35 «Гипсовый рудник» на ПС 110 Новонукутск вследствие нарушения электрической изоляции, вызванного прямым ударом молнии в провода ВЛ.
ЦЭС | 47 | 982 | 07 | 2025-07-05 10:27 | 05.07.2025 10-27 | ВЛ 110 кВ Солерудник – Ново-Зиминская с отпайками и ВЛ 110 кВ Делюр – Зима | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Прохождение неблагоприятного метеорологического фронта в Зиминском и Заларинском районах, сопровождаемого грозовыми разрядами. Справка Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды от 18.07.2025 № 3392 факт грозовых разрядов на метеопостах г. Зима и п. Залари подтверждает (к ату расследования прилагается). | Выполнить замер сопротивления заземляющего устройства 2-х цепных опор №№ 64/10, 63/9, 62/8 ВЛ 110 кВ Солерудник – Ново-Зиминская с отпайками, ВЛ 110 кВ Делюр – Зима и, при необходимости, разработать дополнительные мероприятия для устранения выявленных несоответствий. | 2025-08-30
ЦЭС |  |  |  | 2025-07-05 10:27 | 05.07.2025 10-27 | ВЛ 110 кВ Солерудник – Ново-Зиминская с отпайками и ВЛ 110 кВ Делюр – Зима | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | В результате удара молнии линейного типа с боковыми ответвлениями между проводами марки АС-185/29 фаз "А", "В" и гирлянды изоляторов произошло электродуговое разрушение 2-х изоляторов марки ПС-70 в гирлянде провода фазы "В" опоры № 9 2-х цепной ВЛ и действием ДФЗ на ПС 110 кВ Делюр (АО "РЖД") и на ПС 110 кВ Зима (АО "РЖД") отключилась ВЛ 110 кВ Делюр – Зима, АПВ успешное. | При плановом выводе в ремонт в 2026 году выполнить замену 2-х поврежденных изоляторов ПС-70 фазы "В" опоры № 9 ВЛ 110 кВ Делюр – Зима | 2026-06-30
ЦЭС |  |  |  | 2025-07-05 10:27 | 05.07.2025 10-27 | ВЛ 110 кВ Солерудник – Ново-Зиминская с отпайками и ВЛ 110 кВ Делюр – Зима | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Одномоментно при грозовом разряде возникло грозовое перенапряжение удара с последующим перекрытием воздушного промежутка между заземленной металлоконструкции траверсы и провода марки АС-185/29 фазы "С" опоры № 63 2-х цепной ВЛ в результате чего действием на ПС 110 кВ Солерудник (ОАО "Тыретский солерудник") ДФЗ, на ПС 500 кВ Ново-Зиминская (АО "ИЭСК") действием ДФЗ и ТО отключилась ВЛ 110 кВ Солерудник – Ново-Зиминская с отпайками, АПВ успешное. | Выполнить внеочередной осмотр 2-х цепной ВЛ 110 кВ Солерудник – Ново-Зиминская с отпайками и ВЛ 110 кВ Делюр – Зима | 2025-07-16
ЦЭС |  |  |  | 2025-07-05 10:27 | 05.07.2025 10-27 | ВЛ 110 кВ Солерудник – Ново-Зиминская с отпайками и ВЛ 110 кВ Делюр – Зима | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | В результате удара молнии линейного типа с боковыми ответвлениями между проводами марки АС-185/29 фаз "А", "В" и гирлянды изоляторов произошло электродуговое разрушение 2-х изоляторов марки ПС-70 в гирлянде провода фазы "В" опоры № 9 2-х цепной ВЛ и действием ДФЗ на ПС 110 кВ Делюр (АО "РЖД") и на ПС 110 кВ Зима (АО "РЖД") отключилась ВЛ 110 кВ Делюр – Зима, АПВ успешное. | Выполнить запись в паспорт ВЛ 110 кВ Делюр – Зима о произведенной замене 2-х изоляторов марки ПС-70 гирлянды фазы "В" опоры № 9 ВЛ 110 кВ Делюр – Зима | 2026-07-15
ЦЭС | 48 | 984 | 07 | 2025-07-15 13:20 | 15.07.2025 13-20 | ВЛ 110 кВ Ново-Ленино – Еловка с отпайкой на ПС Западная | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Прохождение неблагоприятного метеорологического фронта в Ангарском, Иркутском и Шелеховском районах, сопровождаемого грозовыми разрядами. Справка Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды от 18.07.2025 № 3392 факт грозовых разрядов на метеопостах г.г. Ангарск, Иркутск, Шелехово подтверждает (к акту расследования прилагается). | Выполнить замер сопротивления заземляющего устройства опор №№ 29, 30 ВЛ 110 кВ Ново-Ленино – Еловка с отпайкой на ПС Западная и, при необходимости, разработать дополнительные мероприятия для устранения выявленных несоответствий. | 2025-09-05
ЦЭС |  |  |  | 2025-07-15 13:20 | 15.07.2025 13-20 | ВЛ 110 кВ Ново-Ленино – Еловка с отпайкой на ПС Западная | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | В результате удара молнии линейного типа с боковыми ответвлениями возникло грозовое перенапряжение удара с последующим перекрытием воздушного промежутка и провода марки CFCC-300/50 фазы "А" в пролетах опор №№ 29-30 ВЛ в результате чего действием одномоментно на ПС 220 кВ Ново-Ленино и на ПС 110 кВ Еловка ДФЗ отключилась ВЛ 110 кВ Ново-Ленино – Еловка с отпайкой на ПС Западная, АПВ успешное. | Выполнить внеочередной осмотр участка ВЛ 110 кВ Ново-Ленино – Еловка с отпайкой на ПС Западная от опоры от опоры № 21 до опоры № 61 (с 5 км до 14,3 км от ПС 220 Ново-Ленино). | 2025-07-17
ЦЭС | 49 | 983 | 07 | 2025-07-17 00:18 | 17.07.2025 00-18 | ВЛ 110 кВ Новонукутск – Бахтай, ВЛ 110 кВ Головинская – Бахтай с отпайкой на ПС 110кв Алтарик, ВЛ 110 кВ Головинская - Иваническая цепь "Б" | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | По характерным признакам обширного перекрытия на проводе фазы "С", заземленной металлоконструкции опоры и разрушения изоляционной тарелки изолятора марки ПС-70 в гирлянде провода фазы "С" опоры № 94 ВЛ 110 кВ Головинская - Иваническая цепь "Б" и электродугового повреждения грозотроса марки С-70 в пролетах опор №№ 155-159 ВЛ 110 кВ Головинская – Бахтай с отпайкой на ПС 110 кВ Алтарик комиссией по расследованию аварии признано как воздействие неблагоприятного природного явления. Метеопост Иркутского ГМЦ в населенном пункте с. Бахтай Аларского района отсутствует, ближайшие метеопосты в п. Залари и п. Кутулик находятся на расстоянии более 20 км от мест возникновения на сооружения ВЛ. | Выполнить при плановом выводе в ремонт замену 6-го подвесного изолятора марки ПС-70 в гирлянде изоляторов фазы "С" опоры № 94 ВЛ 110 кВ Головинская - Иваническая цепь "Б" | 2026-12-31
ЦЭС |  |  |  | 2025-07-17 00:18 | 17.07.2025 00-18 | ВЛ 110 кВ Новонукутск – Бахтай, ВЛ 110 кВ Головинская – Бахтай с отпайкой на ПС 110кв Алтарик, ВЛ 110 кВ Головинская - Иваническая цепь "Б" | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Попадание одномоментного прямого линейного с боковыми ответвлениями разряда молнии в грозотрос марки С-70 в пролетах опор №№ 155-159 ВЛ 110 кВ Головинская – Бахтай с отпайкой на ПС 110 кВ Алтарик и изоляционную тарелку 6-го подвесного изолятора марки ПС-70 гирлянды из 8-ми изоляторов фазы "С" опоры № 94 ВЛ 110 кВ Головинская - Иваническая цепь "Б" привели к их электродуговому повреждению и разрушению, в результате действием на ПС 110 кВ Новонукутск и ПС 110 кВ Бахтай 2 ст. ТЗНП, действием на ПС 110 кВ Головинская 2 ст. ЗЗ отключились ВЛ 110 кВ Новонукутск – Бахтай, ВЛ 110 кВ Головинская – Бахтай с отпайкой на ПС 110кв Алтарик и ВЛ 110 кВ Головинская - Иваническая цепь "Б", АПВ успешное. | Выполнить комплекс электромонтажных работ по замене грозотроса С-70 на аналог в пролетах опор №№ 155-159 ВЛ 110 кВ Головинская – Бахтай с отпайкой на ПС 110 кВ Алтарик | 2027-12-31
ЦЭС |  |  |  | 2025-07-17 00:18 | 17.07.2025 00-18 | ВЛ 110 кВ Новонукутск – Бахтай, ВЛ 110 кВ Головинская – Бахтай с отпайкой на ПС 110кв Алтарик, ВЛ 110 кВ Головинская - Иваническая цепь "Б" | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Попадание одномоментного прямого линейного с боковыми ответвлениями разряда молнии в грозотрос марки С-70 в пролетах опор №№ 155-159 ВЛ 110 кВ Головинская – Бахтай с отпайкой на ПС 110 кВ Алтарик и изоляционную тарелку 6-го подвесного изолятора марки ПС-70 гирлянды из 8-ми изоляторов фазы "С" опоры № 94 ВЛ 110 кВ Головинская - Иваническая цепь "Б" привели к их электродуговому повреждению и разрушению, в результате действием на ПС 110 кВ Новонукутск и ПС 110 кВ Бахтай 2 ст. ТЗНП, действием на ПС 110 кВ Головинская 2 ст. ЗЗ отключились ВЛ 110 кВ Новонукутск – Бахтай, ВЛ 110 кВ Головинская – Бахтай с отпайкой на ПС 110кв Алтарик и ВЛ 110 кВ Головинская - Иваническая цепь "Б", АПВ успешное. | Выполнить замер сопротивления заземляющего устройства опор № 93, 94, 95 ВЛ 110 кВ Головинская - Иваническая цепь "Б" и, при необходимости, разработать дополнительные мероприятия для устранения выявленных несоответствий. | 2025-08-30
ЦЭС |  |  |  | 2025-07-17 00:18 | 17.07.2025 00-18 | ВЛ 110 кВ Новонукутск – Бахтай, ВЛ 110 кВ Головинская – Бахтай с отпайкой на ПС 110кв Алтарик, ВЛ 110 кВ Головинская - Иваническая цепь "Б" | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Попадание одномоментного прямого линейного с боковыми ответвлениями разряда молнии в грозотрос марки С-70 в пролетах опор №№ 155-159 ВЛ 110 кВ Головинская – Бахтай с отпайкой на ПС 110 кВ Алтарик и изоляционную тарелку 6-го подвесного изолятора марки ПС-70 гирлянды из 8-ми изоляторов фазы "С" опоры № 94 ВЛ 110 кВ Головинская - Иваническая цепь "Б" привели к их электродуговому повреждению и разрушению, в результате действием на ПС 110 кВ Новонукутск и ПС 110 кВ Бахтай 2 ст. ТЗНП, действием на ПС 110 кВ Головинская 2 ст. ЗЗ отключились ВЛ 110 кВ Новонукутск – Бахтай, ВЛ 110 кВ Головинская – Бахтай с отпайкой на ПС 110кв Алтарик и ВЛ 110 кВ Головинская - Иваническая цепь "Б", АПВ успешное. | Выполнить замер сопротивления заземляющего устройства опор №№ 155, 156, 157, 158 ВЛ 110 кВ Головинская – Бахтай с отпайкой на ПС 110 кВ Алтарик и, при необходимости, разработать дополнительные мероприятия для устранения выявленных несоответствий. | 2025-08-30
ЦЭС |  |  |  | 2025-07-17 00:18 | 17.07.2025 00-18 | ВЛ 110 кВ Новонукутск – Бахтай, ВЛ 110 кВ Головинская – Бахтай с отпайкой на ПС 110кв Алтарик, ВЛ 110 кВ Головинская - Иваническая цепь "Б" | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Попадание одномоментного прямого линейного с боковыми ответвлениями разряда молнии в грозотрос марки С-70 в пролетах опор №№ 155-159 ВЛ 110 кВ Головинская – Бахтай с отпайкой на ПС 110 кВ Алтарик и изоляционную тарелку 6-го подвесного изолятора марки ПС-70 гирлянды из 8-ми изоляторов фазы "С" опоры № 94 ВЛ 110 кВ Головинская - Иваническая цепь "Б" привели к их электродуговому повреждению и разрушению, в результате действием на ПС 110 кВ Новонукутск и ПС 110 кВ Бахтай 2 ст. ТЗНП, действием на ПС 110 кВ Головинская 2 ст. ЗЗ отключились ВЛ 110 кВ Новонукутск – Бахтай, ВЛ 110 кВ Головинская – Бахтай с отпайкой на ПС 110кв Алтарик и ВЛ 110 кВ Головинская - Иваническая цепь "Б", АПВ успешное. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Новонукутск – Бахтай, ВЛ 110 кВ Головинская – Бахтай с отпайкой на ПС 110кв Алтарик и ВЛ 110 кВ Головинская - Иваническая цепь "Б" | 2025-07-18
ЦЭС |  |  |  | 2025-07-17 00:18 | 17.07.2025 00-18 | ВЛ 110 кВ Новонукутск – Бахтай, ВЛ 110 кВ Головинская – Бахтай с отпайкой на ПС 110кв Алтарик, ВЛ 110 кВ Головинская - Иваническая цепь "Б" | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Попадание одномоментного прямого линейного с боковыми ответвлениями разряда молнии в грозотрос марки С-70 в пролетах опор №№ 155-159 ВЛ 110 кВ Головинская – Бахтай с отпайкой на ПС 110 кВ Алтарик и изоляционную тарелку 6-го подвесного изолятора марки ПС-70 гирлянды из 8-ми изоляторов фазы "С" опоры № 94 ВЛ 110 кВ Головинская - Иваническая цепь "Б" привели к их электродуговому повреждению и разрушению, в результате действием на ПС 110 кВ Новонукутск и ПС 110 кВ Бахтай 2 ст. ТЗНП, действием на ПС 110 кВ Головинская 2 ст. ЗЗ отключились ВЛ 110 кВ Новонукутск – Бахтай, ВЛ 110 кВ Головинская – Бахтай с отпайкой на ПС 110кв Алтарик и ВЛ 110 кВ Головинская - Иваническая цепь "Б", АПВ успешное. | Выполнить запись в паспорт ВЛ 110 кВ Головинская - Иваническая цепь "Б" о произведенной замене 6-го подвесного изолятора марки ПС-70 в гирлянде изоляторов фазы "С" опоры № 94 | 2026-12-31
ЦЭС |  |  |  | 2025-07-17 00:18 | 17.07.2025 00-18 | ВЛ 110 кВ Новонукутск – Бахтай, ВЛ 110 кВ Головинская – Бахтай с отпайкой на ПС 110кв Алтарик, ВЛ 110 кВ Головинская - Иваническая цепь "Б" | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Попадание одномоментного прямого линейного с боковыми ответвлениями разряда молнии в грозотрос марки С-70 в пролетах опор №№ 155-159 ВЛ 110 кВ Головинская – Бахтай с отпайкой на ПС 110 кВ Алтарик и изоляционную тарелку 6-го подвесного изолятора марки ПС-70 гирлянды из 8-ми изоляторов фазы "С" опоры № 94 ВЛ 110 кВ Головинская - Иваническая цепь "Б" привели к их электродуговому повреждению и разрушению, в результате действием на ПС 110 кВ Новонукутск и ПС 110 кВ Бахтай 2 ст. ТЗНП, действием на ПС 110 кВ Головинская 2 ст. ЗЗ отключились ВЛ 110 кВ Новонукутск – Бахтай, ВЛ 110 кВ Головинская – Бахтай с отпайкой на ПС 110кв Алтарик и ВЛ 110 кВ Головинская - Иваническая цепь "Б", АПВ успешное. | Выполнить запись в паспорт ВЛ 110 кВ Головинская – Бахтай с отпайкой на ПС 110 кВ Алтарик о замене грозотроса в пролетах опор №№ 155-159 | 2027-12-31
ЦЭС | 50 | 806 | 07 | 2025-07-17 13:45 | 18.07.2025 05-03 | МВ-110 ввод "А" ВЛ 110 кВ Цемзавод - Усолье-Сибирская с отпайками на ПС 110 кВ ЗГО | 110 | Электротехническое оборудование 110 кВ и выше трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов | Организационными причинами не включения МВ-110 ввода "А" послужил заводской дефект плавкого элемента плавкого предохранителя марки ПР-2 100А 220V цепи "+" питания постоянного тока соленоида включения привода ШПЭ-33 МКП-110, заменного в процессе текущего ремонта, проводимого с 14.07.2025 по 15.07.2025 (формуляр текущего ремонта к акту расследования прилагается). По завершению комплекса ремонтных работ опробование работоспособности выключателя произведено 3 раза, что соответствует требованиям НТД. | Выполнить замену плавкого предохранителя марки ПР-2 100А 220V цепи "+" питания постоянного тока соленоида включения и выключения привода ШПЭ-33 МКП-110 МВ-110 ввода "А" ВЛ 110 кВ Цемзавод - Усолье-Сибирская с отпайками ПС 110 кВ ЗГО | 2025-07-18
ЦЭС |  |  |  | 2025-07-17 13:45 | 18.07.2025 05-03 | МВ-110 ввод "А" ВЛ 110 кВ Цемзавод - Усолье-Сибирская с отпайками на ПС 110 кВ ЗГО | 110 | Электротехническое оборудование 110 кВ и выше трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов | Плавкий элемент плавкого предохранителя марки ПР-2 100А 220V цепи "+" питания постоянного тока соленоида включения и выключения привода ШПЭ-33 МКП-110 не соответствовал току 100 А, что привело его перегоранию и последующему обрыву цепи питания при вводе в работу МВ-110 ввода "А" ВЛ 110 кВ Цемзавод - Усолье-Сибирская с отпайками ПС 110 кВ ЗГО. Комиссией по расследованию определено как разовый заводской дефект плавкого элемента в виде уменьшения сечения токопроводящего элемента. | Выполнить замену плавкого предохранителя марки ПР-2 100А 220V цепи "+" питания постоянного тока соленоида включения и выключения привода ШПЭ-33 МКП-110 МВ-110 ввода "А" ВЛ 110 кВ Цемзавод - Усолье-Сибирская с отпайками ПС 110 кВ ЗГО | 2025-07-18
ЦЭС | 51 | 954 | 07 | 2025-07-17 23:22 | 18.07.2025 01-11 | ВЛ 500 кВ УПК Тыреть – Ключи (ВЛ-566) | 500 | Электротехническое оборудование 110 кВ и выше трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов | При передвижении (транспортировании) крупногабаритной техники не установленными лицами по гравийной автодороге между населенными пунктами д. Куйта и с. Идеал Аларского района произошло приближение на недопустимое расстояние к нижнему проводу фазы "В" ВЛ 500 кВ УПК Тыреть – Ключи (ВЛ-566) в пролете опор № 160-161. | Выполнить восстановление целостности 2-х токоведущих проволок наружного повива провода марки АСО-500/64 в пролете опор № 160-161 ВЛ 500 кВ УПК Тыреть – Ключи (ВЛ-566) методом наложения бандажа при плановом выводе в ремонт согласно графика на 2026 год | 2026-03-30
ЦЭС |  |  |  | 2025-07-17 23:22 | 18.07.2025 01-11 | ВЛ 500 кВ УПК Тыреть – Ключи (ВЛ-566) | 500 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Нарушение воздушного изоляционного промежутка при передвижении (транспортировании) крупногабаритной техники по гравийной автодороге между населенными пунктами д. Куйта и с. Идеал Аларского района повлекло за собой возникновение электрической дуги и повреждение 2-х токоведущих алюминиевых проволок нижнего провода марки АСО-500/64 расщепленной фазы "В" в пролете опор №№ 160-161 и последующую работу ДФЗ, 1 ст. ТЗНП на УПК Тыреть 500 кВ и ДФЗ на ПС 500 кВ Ключи, действием которых отключилась ВЛ 500 кВ УПК Тыреть – Ключи (ВЛ-566). | Выполнить внеочередной осмотр участка ВЛ 500 кВ УПК Тыреть – Ключи (ВЛ-566) с 31 по 89 км от УПК Тыреть 500 кВ в пролетах опор №№ 82-231 силами административного персонала СЛЭП | 2025-07-18
ЦЭС |  |  |  | 2025-07-17 23:22 | 18.07.2025 01-11 | ВЛ 500 кВ УПК Тыреть – Ключи (ВЛ-566) | 500 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Нарушение воздушного изоляционного промежутка при передвижении (транспортировании) крупногабаритной техники по гравийной автодороге между населенными пунктами д. Куйта и с. Идеал Аларского района повлекло за собой возникновение электрической дуги и повреждение 2-х токоведущих алюминиевых проволок нижнего провода марки АСО-500/64 расщепленной фазы "В" в пролете опор №№ 160-161 и последующую работу ДФЗ, 1 ст. ТЗНП на УПК Тыреть 500 кВ и ДФЗ на ПС 500 кВ Ключи, действием которых отключилась ВЛ 500 кВ УПК Тыреть – Ключи (ВЛ-566). | Выполнить восстановление целостности 2-х токоведущих проволок наружного повива провода марки АСО-500/64 в пролете опор № 160-161 ВЛ 500 кВ УПК Тыреть – Ключи (ВЛ-566) методом наложения бандажа при плановом выводе в ремонт согласно графика на 2026 год | 2026-03-30
ЦЭС |  |  |  | 2025-07-17 23:22 | 18.07.2025 01-11 | ВЛ 500 кВ УПК Тыреть – Ключи (ВЛ-566) | 500 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Нарушение воздушного изоляционного промежутка при передвижении (транспортировании) крупногабаритной техники по гравийной автодороге между населенными пунктами д. Куйта и с. Идеал Аларского района повлекло за собой возникновение электрической дуги и повреждение 2-х токоведущих алюминиевых проволок нижнего провода марки АСО-500/64 расщепленной фазы "В" в пролете опор №№ 160-161 и последующую работу ДФЗ, 1 ст. ТЗНП на УПК Тыреть 500 кВ и ДФЗ на ПС 500 кВ Ключи, действием которых отключилась ВЛ 500 кВ УПК Тыреть – Ключи (ВЛ-566). | Выполнить запись в паспорте ВЛ 500 кВ УПК Тыреть – Ключи (ВЛ-566) о произведенном ремонте нижнего провода типа АСО-500 фазы "В" в пролете опор №№ 160-161 | 2026-04-15
ЦЭС |  |  |  | 2025-07-17 23:22 | 18.07.2025 01-11 | ВЛ 500 кВ УПК Тыреть – Ключи (ВЛ-566) | 500 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Нарушение воздушного изоляционного промежутка при передвижении (транспортировании) крупногабаритной техники по гравийной автодороге между населенными пунктами д. Куйта и с. Идеал Аларского района повлекло за собой возникновение электрической дуги и повреждение 2-х токоведущих алюминиевых проволок нижнего провода марки АСО-500/64 расщепленной фазы "В" в пролете опор №№ 160-161 и последующую работу ДФЗ, 1 ст. ТЗНП на УПК Тыреть 500 кВ и ДФЗ на ПС 500 кВ Ключи, действием которых отключилась ВЛ 500 кВ УПК Тыреть – Ключи (ВЛ-566). | Направить письмо-уведомление в администрацию Аларского района о необходимости восстановления дорожных знаков в месте пересечения ВЛ 500 кВ УПК Тыреть – Ключи (ВЛ-566) с обоих сторон автодороги между населенными пунктами д. Куйта и с. Идеал "Остановка запрещена" и "Ограничение высоты транспортного средства не более 4,5м" | 2025-08-08
ЦЭС | 52 | 804 | 07 | 2025-07-19 07:47 | 21.07.2025 12-20 | Т-2 ПС 110 кВ Цемзавод | 110 | Электротехническое оборудование 110 кВ и выше трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов | Воздействие представителя фауны (птицы семейства врановых) при охоте за птенцами более мелких пород привело к нарушению изоляционных промежутков между проходными изоляторами марки ИПУ-10-630 и шинами внешней части шкафа ТН-6 Т-2 фаз "А", "В", "С" (находится под ШМ-6 кВ Т-2, между Т-2 и ЗРУ-6 кВ) ПС 110 кВ Цемзавод и последующему их электродуговому повреждению с разрушением. | Выполнить внеочередной осмотр оборудования Т-2 ПС 110 кВ Цемзавод | 2025-07-19
ЦЭС |  |  |  | 2025-07-19 07:47 | 21.07.2025 12-20 | Т-2 ПС 110 кВ Цемзавод | 110 | Электротехническое оборудование 110 кВ и выше трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов | Перекрытие птицей семейства врановых изоляционных промежутков между шинами и проходными изоляторами фаз "А", "В", "С" марки ИПУ-10-630 привело к устойчивому короткому замыканию, последующему электродуговому повреждению проходных изоляторов в верхней части шкафа ТН-6 Т-2 ПС 110 кВ Цемзавод и действию ДФЗ, работой которой произошло отключение Т-2 ПС 110 кВ Цемзавод. | Выполнить замену поврежденных проходных изоляторов марки ИПУ-10-630 фаз "А", "В", "С" шкафа ТН-6 Т-2 ПС 110 кВ Цемзавод на аналогичные. | 2025-07-21
ЦЭС |  |  |  | 2025-07-19 07:47 | 21.07.2025 12-20 | Т-2 ПС 110 кВ Цемзавод | 110 | Электротехническое оборудование 110 кВ и выше трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов | Перекрытие птицей семейства врановых изоляционных промежутков между шинами и проходными изоляторами фаз "А", "В", "С" марки ИПУ-10-630 привело к устойчивому короткому замыканию, последующему электродуговому повреждению проходных изоляторов в верхней части шкафа ТН-6 Т-2 ПС 110 кВ Цемзавод и действию ДФЗ, работой которой произошло отключение Т-2 ПС 110 кВ Цемзавод. | Выполнить комплекс работ по проведению ВВ испытаний ОПНН, ШМ-6, ШМ-35, МВ-2-6, МВ-35, МВ-4-6, ОПН-35, ТТ-МВ-35, Т-2 ПС 110 кВ Цемзавод | 2025-07-21
ЦЭС | 53 | 805 | 07 | 2025-07-20 14:05 | 20.07.2025 17-16 | ВЛ 110 кВ Черемхово - Забитуй с отпайкой на ПС Жаргон и ЭВ-110 Забитуй на ПС 220 кВ Черемхово | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Прохождение обширного неблагоприятного метеорологического фронта в г. Черемхово и Черемховском районе, сопровождаемого грозовыми разрядами и ветром порывами до 18 м/с. Справка Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды от 23.07.2025 № 3454 факт грозовых разрядов на метеопосту г. Черемхово подтверждает (к акту расследования прилагается). | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Черемхово – Забитуй с отпайкой на ПС Жаргон от ПС 220 кВ Черемхово до опоры № 52 | 2025-07-21
ЦЭС |  |  |  | 2025-07-20 14:05 | 20.07.2025 17-16 | ВЛ 110 кВ Черемхово - Забитуй с отпайкой на ПС Жаргон и ЭВ-110 Забитуй на ПС 220 кВ Черемхово | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | В результате удара молнии линейного типа с боковыми ответвлениями возникло грозовое перенапряжение удара с последующим перекрытием воздушного промежутка между проводом фазы "С" и заземленной металлической траверсой опоры № 6, в результате чего действием 1ст. ТЗНП на ПС 220 кВ Черемхово отключилась ВЛ 110 кВ Черемхово - Забитуй с отпайкой на ПС Жаргон, АПВ не успешное. | Выполнить замер сопротивления заземляющего устройства опор №№ 5, 6, 7 ВЛ 110 кВ Черемхово – Забитуй с отпайкой на ПС Жаргон и, при необходимости, разработать дополнительные мероприятия для устранения выявленных несоответствий. | 2025-09-12
ЦЭС |  |  |  | 2025-07-20 14:05 | 20.07.2025 17-16 | ВЛ 110 кВ Черемхово - Забитуй с отпайкой на ПС Жаргон и ЭВ-110 Забитуй на ПС 220 кВ Черемхово | 110 | Электротехническое оборудование 110 кВ и выше трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов | В результате удара молнии линейного типа с боковыми ответвлениями возникло грозовое перенапряжение удара с последующим перекрытием воздушного промежутка между проводом фазы "С" и заземленной металлической траверсой опоры № 6, в результате чего действием 1ст. ТЗНП на ПС 220 кВ Черемхово отключилась ВЛ 110 кВ Черемхово - Забитуй с отпайкой на ПС Жаргон, АПВ не успешное. | Выполнить внеочередную проверку цепей заземления шкафа питания отделителя (ШПО) ЭВ-110 Забитуй ПС 220 кВ Черемхово от главной Pe шины на предмет проверки сечения, целостности и прочности заземляющих проводников, отсутствия обрывов и видимых дефектов в них, надежности их соединений и присоединений | 2025-08-29
ЦЭС |  |  |  | 2025-07-20 14:05 | 20.07.2025 17-16 | ВЛ 110 кВ Черемхово - Забитуй с отпайкой на ПС Жаргон и ЭВ-110 Забитуй на ПС 220 кВ Черемхово | 110 | Электротехническое оборудование 110 кВ и выше трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов | В результате удара молнии линейного типа с боковыми ответвлениями возникло грозовое перенапряжение удара с последующим перекрытием воздушного промежутка между проводом фазы "С" и заземленной металлической траверсой опоры № 6, в результате чего действием 1ст. ТЗНП на ПС 220 кВ Черемхово отключилась ВЛ 110 кВ Черемхово - Забитуй с отпайкой на ПС Жаргон, АПВ не успешное. | Выполнить монтаж автоматического выключателя с 2-я нормально разомкнутыми контактами в ШПО ЭВ-110 Забитуй выдающего сигнал на панель АУВ ЭВ-110 кВ "Пружины включения привода не заведены". | 2026-06-30
ЦЭС |  |  |  | 2025-07-20 14:05 | 20.07.2025 17-16 | ВЛ 110 кВ Черемхово - Забитуй с отпайкой на ПС Жаргон и ЭВ-110 Забитуй на ПС 220 кВ Черемхово | 110 | Электротехническое оборудование 110 кВ и выше трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов | В результате удара молнии линейного типа с боковыми ответвлениями возникло грозовое перенапряжение удара с последующим перекрытием воздушного промежутка между проводом фазы "С" и заземленной металлической траверсой опоры № 6, в результате чего действием 1ст. ТЗНП на ПС 220 кВ Черемхово отключилась ВЛ 110 кВ Черемхово - Забитуй с отпайкой на ПС Жаргон, АПВ не успешное. | Проверить исполнение схемы ЭВ-110 Кутулик ПС 220 кВ Черемхово на отсутствие выключателя и сигнализации, по результатам разработать и реализовать мероприятия по совершенствованию цепей ЭВ-110 Кутулик одновременно с ЭВ-110 Забитуй. | 2025-08-15
ЦЭС |  |  |  | 2025-07-20 14:05 | 20.07.2025 17-16 | ВЛ 110 кВ Черемхово - Забитуй с отпайкой на ПС Жаргон и ЭВ-110 Забитуй на ПС 220 кВ Черемхово | 110 | Электротехническое оборудование 110 кВ и выше трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов | В результате удара молнии линейного типа с боковыми ответвлениями возникло грозовое перенапряжение удара с последующим перекрытием воздушного промежутка между проводом фазы "С" и заземленной металлической траверсой опоры № 6, в результате чего действием 1ст. ТЗНП на ПС 220 кВ Черемхово отключилась ВЛ 110 кВ Черемхово - Забитуй с отпайкой на ПС Жаргон, АПВ не успешное. | Разработать техническое решение по корректировке схемы управления ЭВ-110 кВ Забитуй ПС 220 кВ Черемхово и установке автоматического выключателя с 2-я нормально разомкнутыми контактами в ШПО ЭВ-110 Забитуй для подачи сигнала на панель АУВ ЭВ-110 кВ "Пружины включения привода не заведены". | 2025-08-22
ЦЭС | 54 | 985 | 08 | 2025-08-04 21:25 | 04.08.2025 21-25 | ВЛ 110 кВ Черемхово - Свирск II цепь с отпайкой на ПС Карьерная | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Прохождение неблагоприятного метеорологического фронта в Черемховском районе, сопровождаемого грозовыми разрядами. Справка Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды от 06.08.2025 № 3709 факт наблюдения грозовых разрядов на метеопосте г. Черемхово подтверждает (к акту расследования прилагается). | Выполнить внеочередной осмотр участка ВЛ 110 кВ Черемхово - Свирск II цепь с отпайкой на ПС Карьерная от опоры №1 до опоры №124. | 2025-08-05
ЦЭС |  |  |  | 2025-08-04 21:25 | 04.08.2025 21-25 | ВЛ 110 кВ Черемхово - Свирск II цепь с отпайкой на ПС Карьерная | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | В результате удара молнии линейного типа с боковыми ответвлениями возникло грозовое перенапряжение удара с последующим перекрытием воздушного промежутка между проводом марки АС-185 шлейфа провода фазы "А" и траверсы металлической опоры №60, что привело к кратковременному нарушению электрической изоляции, в результате чего на ПС 220 кВ Черемхово действием ТО, 1 ст.ТЗНП отключилась ВЛ 110 кВ Черемхово - Свирск II цепь с отпайкой на ПС Карьерная, АПВ успешное. | Выполнить замер сопротивления заземляющего устройства опор №№ 59, 60, 61 ВЛ 110 кВ Черемхово - Свирск II цепь с отпайкой на ПС Карьерная и, при необходимости, разработать дополнительные мероприятия для устранения выявленных несоответствий. | 2025-09-05
ЦЭС | 55 | 986 | 08 | 2025-08-07 23:03 | 08.08.2025 02-24 | ВЛ 500 кВ УПК Тыреть – Иркутская (ВЛ-565), ВЛ 110 кВ Белореченская – Лесозавод с отпайкой на ПС Половина, ВЛ 110 кВ Иркутская ТЭЦ-11 – Белореченская (ВЛ 110 кВ ТЭЦ-11 – Белореченская), ВЛ 110 кВ Цемзавод – Усолье-Сибирское с отпайками (ВЛ 110 кВ Цемзавод – Усольская), ВЛ 110 кВ УП-15 – Цемзавод I цепь | 500 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Прохождение обширного неблагоприятного метеорологического фронта в Заларинском, Черемховском, Усольском и Ангарском районах, сопровождаемого многочисленными грозовыми разрядами. Справка Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды от 11.08.2025 № 3787 факт грозовых разрядов на метеопостах п. Залари, г. Черемхово подтверждает. Факт грозовых разрядов 08.08.2025 в городах Ангарск и Усолье-Сибирское подтверждается интернет ресурсами (справка ИГМЦ и скрин-копии интернет-ресурсов по зафиксированным грозовым перенапряжениям к акту расследования прилагаются). | Выполнить комплекс ремонтных работ по восстановлению целостности проволок верхнего повива методом бандажирования провода марки АС-185/29 шлейфа фазы "А" опоры №19 ВЛ 110 кВ УП-15 – Цемзавод I цепь | 2025-09-12
ЦЭС |  |  |  | 2025-08-07 23:03 | 08.08.2025 02-24 | ВЛ 500 кВ УПК Тыреть – Иркутская (ВЛ-565), ВЛ 110 кВ Белореченская – Лесозавод с отпайкой на ПС Половина, ВЛ 110 кВ Иркутская ТЭЦ-11 – Белореченская (ВЛ 110 кВ ТЭЦ-11 – Белореченская), ВЛ 110 кВ Цемзавод – Усолье-Сибирское с отпайками (ВЛ 110 кВ Цемзавод – Усольская), ВЛ 110 кВ УП-15 – Цемзавод I цепь | 500 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Прямым ударом молнии в провод фазы "А" опоры №19 (в 3-х км от ПС 220 кВ УП-15) произошло электродуговое повреждение 5-ти проволок верхнего повива провода марки АС-185/29 ВЛ 110 кВ УП-15 – Цемзавод I цепь, в следствии чего действием ДЗЛ на ПС 110 кВ Цемзавод и ПС 220 кВ УП-15 отключилась ВЛ 110 кВ УП-15 – Цемзавод I цепь и ввиду отсутствия ВЧ сигнала с дальнего полукомплекта ДФЗ-201 на ПС 110 кВ Усолье-Сибирское (зона эксплуатационной ответственности ОАО "РЖД") отключилась ВЛ 110 кВ Цемзавод – Усолье-Сибирское с отпайками, АПВ успешное. | Выполнить замер сопротивления заземляющего устройства опор №№ 18, 19, 20 ВЛ 110 кВ УП-15 – Цемзавод I цепь и, при необходимости, разработать дополнительные мероприятия для устранения выявленных несоответствий. | 2025-11-28
ЦЭС |  |  |  | 2025-08-07 23:03 | 08.08.2025 02-24 | ВЛ 500 кВ УПК Тыреть – Иркутская (ВЛ-565), ВЛ 110 кВ Белореченская – Лесозавод с отпайкой на ПС Половина, ВЛ 110 кВ Иркутская ТЭЦ-11 – Белореченская (ВЛ 110 кВ ТЭЦ-11 – Белореченская), ВЛ 110 кВ Цемзавод – Усолье-Сибирское с отпайками (ВЛ 110 кВ Цемзавод – Усольская), ВЛ 110 кВ УП-15 – Цемзавод I цепь | 500 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Прямым ударом молнии в провод фазы "А" опоры №19 (в 3-х км от ПС 220 кВ УП-15) произошло электродуговое повреждение 5-ти проволок верхнего повива провода марки АС-185/29 ВЛ 110 кВ УП-15 – Цемзавод I цепь, в следствии чего действием ДЗЛ на ПС 110 кВ Цемзавод и ПС 220 кВ УП-15 отключилась ВЛ 110 кВ УП-15 – Цемзавод I цепь и ввиду отсутствия ВЧ сигнала с дальнего полукомплекта ДФЗ-201 на ПС 110 кВ Усолье-Сибирское (зона эксплуатационной ответственности ОАО "РЖД") отключилась ВЛ 110 кВ Цемзавод – Усолье-Сибирское с отпайками, АПВ успешное. | Выполнить замер сопротивления заземляющего устройства 2-х цепных опор №№ 37/19, 38/18, 39/17 ВЛ 110 кВ Белореченская – Лесозавод с отпайкой на ПС Половина и ВЛ 110 кВ Иркутская ТЭЦ-11 – Белореченская и, при необходимости, разработать дополнительные мероприятия для устранения выявленных несоответствий. | 2025-11-28
ЦЭС |  |  |  | 2025-08-07 23:03 | 08.08.2025 02-24 | ВЛ 500 кВ УПК Тыреть – Иркутская (ВЛ-565), ВЛ 110 кВ Белореченская – Лесозавод с отпайкой на ПС Половина, ВЛ 110 кВ Иркутская ТЭЦ-11 – Белореченская (ВЛ 110 кВ ТЭЦ-11 – Белореченская), ВЛ 110 кВ Цемзавод – Усолье-Сибирское с отпайками (ВЛ 110 кВ Цемзавод – Усольская), ВЛ 110 кВ УП-15 – Цемзавод I цепь | 500 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Прямым ударом молнии в провод фазы "А" опоры №19 (в 3-х км от ПС 220 кВ УП-15) произошло электродуговое повреждение 5-ти проволок верхнего повива провода марки АС-185/29 ВЛ 110 кВ УП-15 – Цемзавод I цепь, в следствии чего действием ДЗЛ на ПС 110 кВ Цемзавод и ПС 220 кВ УП-15 отключилась ВЛ 110 кВ УП-15 – Цемзавод I цепь и ввиду отсутствия ВЧ сигнала с дальнего полукомплекта ДФЗ-201 на ПС 110 кВ Усолье-Сибирское (зона эксплуатационной ответственности ОАО "РЖД") отключилась ВЛ 110 кВ Цемзавод – Усолье-Сибирское с отпайками, АПВ успешное. | Выполнить замер сопротивления заземляющего устройства опор №№ 180, 181, 182 ВЛ 500 кВ УПК Тыреть – Иркутская (ВЛ-565) и, при необходимости, разработать дополнительные мероприятия для устранения выявленных несоответствий. | 2025-11-28
ЦЭС |  |  |  | 2025-08-07 23:03 | 08.08.2025 02-24 | ВЛ 500 кВ УПК Тыреть – Иркутская (ВЛ-565), ВЛ 110 кВ Белореченская – Лесозавод с отпайкой на ПС Половина, ВЛ 110 кВ Иркутская ТЭЦ-11 – Белореченская (ВЛ 110 кВ ТЭЦ-11 – Белореченская), ВЛ 110 кВ Цемзавод – Усолье-Сибирское с отпайками (ВЛ 110 кВ Цемзавод – Усольская), ВЛ 110 кВ УП-15 – Цемзавод I цепь | 500 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Прямым ударом молнии в провод фазы "А" опоры №19 (в 3-х км от ПС 220 кВ УП-15) произошло электродуговое повреждение 5-ти проволок верхнего повива провода марки АС-185/29 ВЛ 110 кВ УП-15 – Цемзавод I цепь, в следствии чего действием ДЗЛ на ПС 110 кВ Цемзавод и ПС 220 кВ УП-15 отключилась ВЛ 110 кВ УП-15 – Цемзавод I цепь и ввиду отсутствия ВЧ сигнала с дальнего полукомплекта ДФЗ-201 на ПС 110 кВ Усолье-Сибирское (зона эксплуатационной ответственности ОАО "РЖД") отключилась ВЛ 110 кВ Цемзавод – Усолье-Сибирское с отпайками, АПВ успешное. | Провести анализ аварийных отключений по причине воздействия атмосферных перенапряжений (гроз) за пять лет следующих ЛЭП: - ВЛ 500 кВ УПК Тыреть-Иркутская (ВЛ 565) – в пролетах опор 180-182; - ВЛ 110 кВ Белореченская–Лесозавод с отпайкой на ПС Половина – в пролетах опор 37/19, 38/18, 39/17; - ВЛ 110 кВ Иркутская ТЭЦ-11-Белореченская – в пролетах опор 37/19, 38/18, 39/17; - ВЛ 110 кВ Цемзавод – УП-15 I цепь в пролетах опор 18, 19, 20. | 2025-12-30
ЦЭС | 56 | 808 | 08 | 2025-08-16 13:28 | 17.08.2025 05-53 | основной и резервные каналы телемеханической информации (далее - ТМ) СДТУ направления Иркутское РДУ - ПС 110 кВ Цемзавод | 110 | Средства диспетчерского и технологического управления | Спорадический сбой в трактах передачи телеинформации от комплекса до приемного устройства СО, связанный с коллизией доставки телеинформации спровоцировал прекращение резервного, затем основного ТМ каналов направления Иркутское РДУ – ПС 110 кВ Цемзавод | Силами специалистов САСТУ филиала АО "ИЭСК" ЦЭС выполнить внеочередную проверку причин пропадания передачи ТМ по основному и резервному каналам направления Иркутское РДУ - ПС 110 кВ Цемзавод | 2025-08-16
ЦЭС |  |  |  | 2025-08-16 13:28 | 17.08.2025 05-53 | основной и резервные каналы телемеханической информации (далее - ТМ) СДТУ направления Иркутское РДУ - ПС 110 кВ Цемзавод | 110 | Средства диспетчерского и технологического управления | Спорадический сбой в трактах передачи телеинформации от комплекса до приемного устройства СО, связанный с коллизией доставки телеинформации спровоцировал прекращение резервного, затем основного ТМ каналов направления Иркутское РДУ – ПС 110 кВ Цемзавод | Направить письменный запрос в ООО "ЭН+ ТЕЛЕКОМ" о необходимости проведения анализа ошибок по портам каналообразующего оборудования основного и резервного каналов ТМ направления Иркутское РДУ - ПС 110 кВ Цемзавод 15-16.08.2025 | 2025-08-19
ЦЭС |  |  |  | 2025-08-16 13:28 | 17.08.2025 05-53 | основной и резервные каналы телемеханической информации (далее - ТМ) СДТУ направления Иркутское РДУ - ПС 110 кВ Цемзавод | 110 | Средства диспетчерского и технологического управления | Спорадический сбой в трактах передачи телеинформации от комплекса до приемного устройства СО, связанный с коллизией доставки телеинформации спровоцировал прекращение резервного, затем основного ТМ каналов направления Иркутское РДУ – ПС 110 кВ Цемзавод | Направить письменный запрос в Филиал АО "СО ЕЭС" Иркутское РДУ о необходимости проведения анализа ошибок на оборудовании, находящегося в зоне эксплуатационной ответственности филиала на предмет выявления причин пропадания основного и резервного каналов ТМ направления Иркутское РДУ - ПС 110 кВ Цемзавод 15-16.08.20255 | 2025-08-22
ЦЭС | 57 | 807 | 08 | 2025-08-16 16:22 | 16.08.2025 17-16 | ВЛ 110 кВ Иркутская ТЭЦ-10 блок 6 - ГПП-2 | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Прохождение неблагоприятного метеорологического фронта в Ангарском районе, сопровождаемого грозовыми разрядами. Справка Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды от 20.08.2025 № 3939 факт грозовых разрядов на метеопосте г. Ангарска подтверждает (к акту расследования прилагается). | Выполнить замер сопротивления заземляющего устройства опор №№ 11, 12, 13, 14 ВЛ 110 кВ Иркутская ТЭЦ-10 блок 6 - ГПП-2 и, при необходимости, разработать дополнительные мероприятия для устранения выявленных несоответствий. | 2025-09-30
ЦЭС |  |  |  | 2025-08-16 16:22 | 16.08.2025 17-16 | ВЛ 110 кВ Иркутская ТЭЦ-10 блок 6 - ГПП-2 | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Прямым одномоментным ударом молнии произошло электродуговое повреждение проволок верхнего и внутреннего повива провода марки АСО-500 среднего провода расщепленной фазы "В" около поддерживающей гирлянды изоляторов, электродуговое повреждение (разрушение и пережог) поддерживающего зажима марки ПГ и грозозащитного троса марки С-150 на опорах № 12,13, в следствии чего на ПС 500 кВ Иркутская действием 1 ст. ЗЗ отключилась ВЛ 110 кВ Иркутская ТЭЦ-10 блок 6 - ГПП-2, АПВ отсутствует. | Выполнить комплекс ремонтных работ по восстановлению целостности проволок верхнего и внутреннего повива провода марки АСО-500 среднего провода расщепленной фазы "В" около поддерживающей гирлянды изоляторов опоры № 12 ВЛ 110 кВ Иркутская ТЭЦ-10 блок 6 - ГПП-2 методом бандажирования | 2025-08-20
ЦЭС |  |  |  | 2025-08-16 16:22 | 16.08.2025 17-16 | ВЛ 110 кВ Иркутская ТЭЦ-10 блок 6 - ГПП-2 | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Прямым одномоментным ударом молнии произошло электродуговое повреждение проволок верхнего и внутреннего повива провода марки АСО-500 среднего провода расщепленной фазы "В" около поддерживающей гирлянды изоляторов, электродуговое повреждение (разрушение и пережог) поддерживающего зажима марки ПГ и грозозащитного троса марки С-150 на опорах № 12,13, в следствии чего на ПС 500 кВ Иркутская действием 1 ст. ЗЗ отключилась ВЛ 110 кВ Иркутская ТЭЦ-10 блок 6 - ГПП-2, АПВ отсутствует. | Выполнить комплекс электромонтажных работ по демонтажу грозозащитного троса маски С-150 в пролетах опор №№ 11-14 ВЛ 110 кВ Иркутская ТЭЦ-10 блок 6 - ГПП-2 и креплению к телу опор. | 2025-08-20
ЦЭС |  |  |  | 2025-08-16 16:22 | 16.08.2025 17-16 | ВЛ 110 кВ Иркутская ТЭЦ-10 блок 6 - ГПП-2 | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Прямым одномоментным ударом молнии произошло электродуговое повреждение проволок верхнего и внутреннего повива провода марки АСО-500 среднего провода расщепленной фазы "В" около поддерживающей гирлянды изоляторов, электродуговое повреждение (разрушение и пережог) поддерживающего зажима марки ПГ и грозозащитного троса марки С-150 на опорах № 12,13, в следствии чего на ПС 500 кВ Иркутская действием 1 ст. ЗЗ отключилась ВЛ 110 кВ Иркутская ТЭЦ-10 блок 6 - ГПП-2, АПВ отсутствует. | Выполнить комплекс электромонтажных работ по монтажу грозотроса С-150 на аналог в пролетах опор №№ 11-14 ВЛ 110 кВ Иркутская ТЭЦ-10 блок 6 - ГПП-2 | 2027-12-31
ЦЭС |  |  |  | 2025-08-16 16:22 | 16.08.2025 17-16 | ВЛ 110 кВ Иркутская ТЭЦ-10 блок 6 - ГПП-2 | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Прямым одномоментным ударом молнии произошло электродуговое повреждение проволок верхнего и внутреннего повива провода марки АСО-500 среднего провода расщепленной фазы "В" около поддерживающей гирлянды изоляторов, электродуговое повреждение (разрушение и пережог) поддерживающего зажима марки ПГ и грозозащитного троса марки С-150 на опорах № 12,13, в следствии чего на ПС 500 кВ Иркутская действием 1 ст. ЗЗ отключилась ВЛ 110 кВ Иркутская ТЭЦ-10 блок 6 - ГПП-2, АПВ отсутствует. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Иркутская ТЭЦ-10 блок 6 - ГПП-2 силами эксплуатационного персонала по всей длине без подъема на опоры. | 2025-08-18
ЦЭС |  |  |  | 2025-08-16 16:22 | 16.08.2025 17-16 | ВЛ 110 кВ Иркутская ТЭЦ-10 блок 6 - ГПП-2 | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Прямым одномоментным ударом молнии произошло электродуговое повреждение проволок верхнего и внутреннего повива провода марки АСО-500 среднего провода расщепленной фазы "В" около поддерживающей гирлянды изоляторов, электродуговое повреждение (разрушение и пережог) поддерживающего зажима марки ПГ и грозозащитного троса марки С-150 на опорах № 12,13, в следствии чего на ПС 500 кВ Иркутская действием 1 ст. ЗЗ отключилась ВЛ 110 кВ Иркутская ТЭЦ-10 блок 6 - ГПП-2, АПВ отсутствует. | Разработать техническое решение по демонтажу остатков поврежденного грозозащитного троса марки С-150 в пролетах опор №№ 11-14 ВЛ 110 кВ Иркутская ТЭЦ-10 блок 6 - ГПП-2 и креплению его к телу опор | 2025-08-19
ЦЭС |  |  |  | 2025-08-16 16:22 | 16.08.2025 17-16 | ВЛ 110 кВ Иркутская ТЭЦ-10 блок 6 - ГПП-2 | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Прямым одномоментным ударом молнии произошло электродуговое повреждение проволок верхнего и внутреннего повива провода марки АСО-500 среднего провода расщепленной фазы "В" около поддерживающей гирлянды изоляторов, электродуговое повреждение (разрушение и пережог) поддерживающего зажима марки ПГ и грозозащитного троса марки С-150 на опорах № 12,13, в следствии чего на ПС 500 кВ Иркутская действием 1 ст. ЗЗ отключилась ВЛ 110 кВ Иркутская ТЭЦ-10 блок 6 - ГПП-2, АПВ отсутствует. | Выполнить запись в паспорт ВЛ 110 кВ Иркутская ТЭЦ-10 блок 6 - ГПП-2 о демонтаже грозозащитного троса марки С-150 в пролетах опор №№ 11-14 и крелению его к телу опор | 2025-08-20
ЦЭС |  |  |  | 2025-08-16 16:22 | 16.08.2025 17-16 | ВЛ 110 кВ Иркутская ТЭЦ-10 блок 6 - ГПП-2 | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Прямым одномоментным ударом молнии произошло электродуговое повреждение проволок верхнего и внутреннего повива провода марки АСО-500 среднего провода расщепленной фазы "В" около поддерживающей гирлянды изоляторов, электродуговое повреждение (разрушение и пережог) поддерживающего зажима марки ПГ и грозозащитного троса марки С-150 на опорах № 12,13, в следствии чего на ПС 500 кВ Иркутская действием 1 ст. ЗЗ отключилась ВЛ 110 кВ Иркутская ТЭЦ-10 блок 6 - ГПП-2, АПВ отсутствует. | Выполнить запись в паспорт ВЛ 110 кВ Иркутская ТЭЦ-10 блок 6 - ГПП-2 о монтаже грозозащитного троса марки С-150 (или аналога) в пролетах опор №№ 11-14 | 2025-12-31
ЦЭС | 58 | 987 | 08 | 2025-08-24 09:54 | 24.08.2025 09-54 | ВЛ 110 кВ Черемхово – Свирск I цепь с отпайками | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | По характерным признакам перекрытия на верхней части провода фазы "В" между гасителем вибрации и гирляндой изоляторов опоры №124/85 отпайки на ПС 110 кВ Карьерная ВЛ 110 кВ Черемхово – Свирск I цепь с отпайками комиссией по расследованию аварии признано как воздействие неблагоприятного природного явления в виде незафиксированного грозового перенапряжения. Справка Иркутского ГМЦ от 26.08.2025 № 4039 факт грозового перенапряжения на метеопосте г. Черемхово не подтверждает (к акту расследования прилагается), при этом метеопост Иркутского ГМЦ в г. Черемхово находится от обнаруженного места нарушения электрической изоляции на расстоянии около 20 км, метеопост Иркутского ГМЦ в г. Свирск отсутствует. | Выполнить замер сопротивления заземляющего устройства опор №№ 124/84, 124/85, 124/86 отпайки на ПС 110 кВ Карьерная ВЛ 110 кВ Черемхово – Свирск I цепь с отпайками и, при необходимости, разработать дополнительные мероприятия для устранения выявленных несоответствий. | 2025-09-30
ЦЭС |  |  |  | 2025-08-24 09:54 | 24.08.2025 09-54 | ВЛ 110 кВ Черемхово – Свирск I цепь с отпайками | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Попадание бокового ответвления от прямого линейного разряда молнии в участок провода марки АС-70/11 фазы "В" между гасителем вибрации и гирляндой изоляции опоры №124/85 отпайки на ПС 110 кВ Карьерная повлекло за собой кратковременное нарушение электрической изоляции ВЛ, в результате чего действием одномоментно на ПС 220 кВ Черемхово 1 ст. ЗЗ и на ПС 110 кВ Оса 1 ст. ТЗНП отключилась ВЛ 110 кВ Черемхово – Свирск I цепь с отпайками, АПВ успешное. | Выполнить силами эксплуатационного персонала СЛЭП внеочередной осмотр без подъема на опоры отпайки ВЛ на ПС 110 кВ Оса от опоры №15 до опоры № 126 ВЛ 110 кВ Черемхово – Свирск I цепь с отпайками | 2025-08-25
ЦЭС |  |  |  | 2025-08-24 09:54 | 24.08.2025 09-54 | ВЛ 110 кВ Черемхово – Свирск I цепь с отпайками | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Попадание бокового ответвления от прямого линейного разряда молнии в участок провода марки АС-70/11 фазы "В" между гасителем вибрации и гирляндой изоляции опоры №124/85 отпайки на ПС 110 кВ Карьерная повлекло за собой кратковременное нарушение электрической изоляции ВЛ, в результате чего действием одномоментно на ПС 220 кВ Черемхово 1 ст. ЗЗ и на ПС 110 кВ Оса 1 ст. ТЗНП отключилась ВЛ 110 кВ Черемхово – Свирск I цепь с отпайками, АПВ успешное. | Выполнить силами эксплуатационного персонала СЛЭП внеочередной осмотр без подъема на опоры отпайки ВЛ на ПС 110 кВ Карьерная от опоры №124/1 до опоры № 124/123 ВЛ 110 кВ Черемхово – Свирск I цепь с отпайками | 2025-08-26
ЦЭС | 59 | 988 | 08 | 2025-08-30 01:14 | 30.08.2025 01-14 | ВЛ 110 кВ Черемхово – Свирск I цепь с отпайками | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | По характерным признакам электродугового повреждения шлейфа провода марки АС-70/11 фазы "В" на опоре № 124/70 отпайки на ПС 110 кВ Карьерная ВЛ 110 кВ Черемхово – Свирск I цепь с отпайками комиссией по расследованию аварии аварийное отключение признано как воздействие неблагоприятного природного явления в виде незафиксированного грозового перенапряжения (грозового удара молнии). Справка Иркутского ГМЦ от 03.09.2025 № 4204 факт грозового перенапряжения на метеопосте г. Черемхово не подтверждает (к акту расследования прилагается), при этом метеопост Иркутского ГМЦ в г. Черемхово находится от обнаруженного места электродугового повреждения на расстоянии около 28 км, метеопост Иркутского ГМЦ в г. Свирск отсутствует. | Выполнить комплекс ремонтных работ по восстановлению целостности шлейфа провода фазы "В" марки АС-70/11 на опоре №124/70 отпайки на ПС 110 кВ Карьерная ВЛ 110 кВ Черемхово – Свирск I цепь с отпайками путем установки плашечного зажима ПА-2-2 | 2025-09-03
ЦЭС |  |  |  | 2025-08-30 01:14 | 30.08.2025 01-14 | ВЛ 110 кВ Черемхово – Свирск I цепь с отпайками | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Попадание прямого линейного разряда молнии в участок шлейфа провода марки АС-70/11 фазы "В" опоры № 124/70 отпайки на ПС 110 кВ Карьерная ВЛ 110 кВ Черемхово – Свирск I цепь с отпайками повлекло за собой электродуговое повреждение провода и кратковременное нарушение электрической изоляции электрической дугой на заземленное тело опоры, в результате чего действием одномоментно на ПС 220 кВ Черемхово 1 ст. ТЗНП и на ПС 110 кВ Оса 3 ст. ТЗНП отключилась ВЛ 110 кВ Черемхово – Свирск I цепь с отпайками, АПВ успешное. | Выполнить замер сопротивления заземляющего устройства опор №№ 124/69, 124/70, 124/71 отпайки на ПС 110 кВ Карьерная ВЛ 110 кВ Черемхово – Свирск I цепь с отпайками и, при необходимости, разработать дополнительные мероприятия для устранения выявленных несоответствий. | 2025-10-10
ЦЭС |  |  |  | 2025-08-30 01:14 | 30.08.2025 01-14 | ВЛ 110 кВ Черемхово – Свирск I цепь с отпайками | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Попадание прямого линейного разряда молнии в участок шлейфа провода марки АС-70/11 фазы "В" опоры № 124/70 отпайки на ПС 110 кВ Карьерная ВЛ 110 кВ Черемхово – Свирск I цепь с отпайками повлекло за собой электродуговое повреждение провода и кратковременное нарушение электрической изоляции электрической дугой на заземленное тело опоры, в результате чего действием одномоментно на ПС 220 кВ Черемхово 1 ст. ТЗНП и на ПС 110 кВ Оса 3 ст. ТЗНП отключилась ВЛ 110 кВ Черемхово – Свирск I цепь с отпайками, АПВ успешное. | Выполнить внеочередной осмотр заданных участков ВЛ 110 кВ Черемхово – Свирск I цепь с отпайками силами административного персонала СЛЭП | 2025-09-03
ЦЭС |  |  |  | 2025-08-30 01:14 | 30.08.2025 01-14 | ВЛ 110 кВ Черемхово – Свирск I цепь с отпайками | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Попадание прямого линейного разряда молнии в участок шлейфа провода марки АС-70/11 фазы "В" опоры № 124/70 отпайки на ПС 110 кВ Карьерная ВЛ 110 кВ Черемхово – Свирск I цепь с отпайками повлекло за собой электродуговое повреждение провода и кратковременное нарушение электрической изоляции электрической дугой на заземленное тело опоры, в результате чего действием одномоментно на ПС 220 кВ Черемхово 1 ст. ТЗНП и на ПС 110 кВ Оса 3 ст. ТЗНП отключилась ВЛ 110 кВ Черемхово – Свирск I цепь с отпайками, АПВ успешное. | Выполнить запись в паспорте ВЛ 110 кВ Черемхово – Свирск I цепь с отпайками о произведенном ремонте шлейфа провода фазы "В" на опоре №124/70 отпайки на ПС 110 кВ Карьерная | 2025-09-15
ЦЭС | 60 | 53 | 08 | 2025-08-09 02:24 | 09.08.2025 02-24 | ВЛ-10кВ Новонукутск- Новоселово | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | В процессе осмотра организационных причин отключения ВЛ-10кВ Новонукутск- Новоселово не выявлено. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Новонукутск- Новоселово. | 2025-08-09
ЦЭС |  |  |  | 2025-08-09 02:24 | 09.08.2025 02-24 | ВЛ-10кВ Новонукутск- Новоселово | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Технической причиной отключения ВЛ-10кВ Новонукутск- Новоселово послужило действие МТЗ на выключатель яч.20 на ПС 110 Новонукутск вследствие самоустранившегося кратковременного нарушения электрической изоляции ВЛ, не обнаруженного в процессе внеочередного осмотра ВЛ. | Не требуется
ЦЭС | 61 | 58 | 08 | 2025-08-21 04:45 | 21.08.2025 04-45 | ВЛ-10 кВ Заря - Бажир | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | В процессе внеочередного осмотра организационных причин отключения ВЛ-10 кВ Заря-Бажир яч.12 не выявлено. | Не требуется
ЦЭС |  |  |  | 2025-08-21 04:45 | 21.08.2025 04-45 | ВЛ-10 кВ Заря - Бажир | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Техническими причинами отключения ВЛ-10 кВ Заря-Бажир послужило воздействие МТЗ на выключатель яч.12 ПС-110 Заря вследствие кратковременного самоустранившегося нарушения электрической изоляции, не обнаруженного в процессе внеочередного осмотра ВЛ | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ «Заря - Бажир» | 2025-08-21
ЦЭС | 62 | 62 | 08 | 2025-08-29 04:13 | 29.08.2025 04-13 | ВЛ 10 кВ Новонукутск-Ей яч. №16 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Организационной причиной отключения ВЛ-10 кВ Новонукутск-Ей явились неблагоприятные метеорологические условия в виде дождя, повлекшие снижение электрической изоляции неопределенных участков линии» | Выполнить аварийный осмотр ВЛ-10кВ Новонукутск- Ей. | 2025-08-29
ЦЭС |  |  |  | 2025-08-29 04:13 | 29.08.2025 04-13 | ВЛ 10 кВ Новонукутск-Ей яч. №16 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Технической причиной отключения ВЛ-10кВ Новонукутск- Ей послужило действие МТЗ на выключатель яч.16 на ПС Новонукутск вследствие самоустранившегося кратковременного нарушения электрической изоляции ВЛ, не обнаруженного в процессе внеочередного осмотра ВЛ. | Выполнить аварийный осмотр ВЛ-10кВ Новонукутск- Ей. | 2025-08-29
ЦЭС | 63 | 63 | 08 | 2025-08-30 00:47 | 30.08.2025 00-47 | ВЛ-35 кВ Заря - Троицк | 35 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Организационной причиной отключения ВЛ-35 кВ Заря – Троицк послужили неблагоприятные метеорологические условия в виде обильных атмосферных осадков (сильный дождь). | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-35 кВ «Заря - Троицк» | 2025-09-01
ЦЭС |  |  |  | 2025-08-30 00:47 | 30.08.2025 00-47 | ВЛ-35 кВ Заря - Троицк | 35 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Технической причиной отключения ВЛ-35кВ «Заря-Троицк» послужило действие МТЗ на выключатель МВ-35 кВ Троицк на ПС 110кВ Заря вследствие самоустранившегося кратковременного нарушения электрической изоляции ВЛ, не обнаруженного в процессе внеочередного осмотра ВЛ | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-35 кВ «Заря - Троицк» | 2025-09-01
ЦЭС | 64 | 989 | 09 | 2025-09-03 13:46 | 03.09.2025 13-46 | ВЛ 110 кВ Черемхово - Кутулик с отпайкой на ПС Жаргон | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | По характерным признакам следов перекрытия на верхней части провода фазы "А" между гасителем вибрации и гирляндой изоляторов опоры № 172 ВЛ 110 кВ Черемхово - Кутулик с отпайкой на ПС Жаргон и электродуговому повреждению 2-х алюминиевых проволок верхнего повива провода марки АСО-300 комиссией по расследованию аварии данное отключение ВЛ признано как воздействие неблагоприятного природного явления в виде незафиксированного грозового перенапряжения. Справка Иркутского ГМЦ от 08.09.2025 № 4268 факт грозового перенапряжения на метеопостах г. Черемхово и п. Кутулик не подтверждает (к акту расследования прилагается), при этом метеопост Иркутского ГМЦ в г. Черемхово находится от обнаруженного места нарушения электрической изоляции на расстоянии около 53 км. | Выполнить замер сопротивления ЗУ опор №№ 171, 172, 173 ВЛ 110 кВ Черемхово - Кутулик с отпайкой на ПС Жаргон и, при необходимости, разработать дополнительные мероприятия | 2025-10-17
ЦЭС |  |  |  | 2025-09-03 13:46 | 03.09.2025 13-46 | ВЛ 110 кВ Черемхово - Кутулик с отпайкой на ПС Жаргон | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Попадание бокового ответвления от прямого линейного разряда молнии в участок провода между гасителем вибрации и гирляндой изоляции опоры №172 повлекло за собой электродуговое повреждение 2-х алюминиевых проволок верхнего повива провода марки АСО-300 и кратковременное нарушение электрической изоляции ВЛ, в результате чего одномоментно действием на ПС 220 кВ Черемхово 2 ст. ТЗНП и на ПС 110 кВ Кутулик 1 ст. ТЗНП отключилась ВЛ 110 кВ Черемхово - Кутулик с отпайкой на ПС Жаргон, АПВ успешное. | Выполнить ремонт алюминиевых проволок верхнего повива марки АСО-300 провода фазы "А" опоры № 172 ВЛ 110 кВ Черемхово - Кутулик с отпайкой на ПС Жаргон методом бандажирования | 2027-12-31
ЦЭС |  |  |  | 2025-09-03 13:46 | 03.09.2025 13-46 | ВЛ 110 кВ Черемхово - Кутулик с отпайкой на ПС Жаргон | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Попадание бокового ответвления от прямого линейного разряда молнии в участок провода между гасителем вибрации и гирляндой изоляции опоры №172 повлекло за собой электродуговое повреждение 2-х алюминиевых проволок верхнего повива провода марки АСО-300 и кратковременное нарушение электрической изоляции ВЛ, в результате чего одномоментно действием на ПС 220 кВ Черемхово 2 ст. ТЗНП и на ПС 110 кВ Кутулик 1 ст. ТЗНП отключилась ВЛ 110 кВ Черемхово - Кутулик с отпайкой на ПС Жаргон, АПВ успешное. | Выполнить внеочередной осмотр участка ВЛ 110 кВ Черемхово - Кутулик с отпайкой на ПС Жаргон с 48 по 59 км от ПС 220 кВ Черемхово | 2025-09-04
ЦЭС |  |  |  | 2025-09-03 13:46 | 03.09.2025 13-46 | ВЛ 110 кВ Черемхово - Кутулик с отпайкой на ПС Жаргон | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Попадание бокового ответвления от прямого линейного разряда молнии в участок провода между гасителем вибрации и гирляндой изоляции опоры №172 повлекло за собой электродуговое повреждение 2-х алюминиевых проволок верхнего повива провода марки АСО-300 и кратковременное нарушение электрической изоляции ВЛ, в результате чего одномоментно действием на ПС 220 кВ Черемхово 2 ст. ТЗНП и на ПС 110 кВ Кутулик 1 ст. ТЗНП отключилась ВЛ 110 кВ Черемхово - Кутулик с отпайкой на ПС Жаргон, АПВ успешное. | Внести запись в паспорт ВЛ о произведенном ремонте алюминиевых проволок верхнего повива марки АСО-300 провода фазы "А" опоры № 172 ВЛ 110 кВ Черемхово - Кутулик с отпайкой на ПС Жаргон | 2028-01-01
ЦЭС | 65 | 990 | 09 | 2025-09-11 07:02 | 11.09.2025 07-02 | ВЛ 110 кВ Головинская - Иваническая цепь Б | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | По характерным признакам следов электродугового повреждения 2-х алюминиевых проволок верхнего повива верхней части провода марки АС-120/19 фазы "В" (на расстоянии около 0,5 метра от поддерживающего лодочного зажима гирлянды изоляторов) опоры № 167 ВЛ 110 кВ Головинская - Иваническая цепь Б комиссией по расследованию аварии данное отключение ВЛ признано как воздействие неблагоприятного природного явления в виде незафиксированного грозового перенапряжения. Место нарушения электрической изоляции и электродугового повреждения находится на расстоянии 29 км от ПС 110 кВ Головинская. Метеопосты Иркутского ГМЦ в населенных пунктах Головинское и Иваническое Аларского района отсутствуют (справка Иркутского ГМЦ от ХХ.09.2025 № ХХХХХ к акту расследования прилагается), ближайшие метеопост Иркутского ГМЦ в п. Залари от места обнаруженного нарушения изоляции ВЛ находится на расстоянии 30 км. | Выполнить замер сопротивления ЗУ опор №№ 166, 167, 168 ВЛ 110 кВ Головинская - Иваническая цепь Б и, при необходимости, разработать дополнительные мероприятия | 2025-10-24
ЦЭС |  |  |  | 2025-09-11 07:02 | 11.09.2025 07-02 | ВЛ 110 кВ Головинская - Иваническая цепь Б | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Попадание бокового ответвления от прямого линейного разряда молнии в участок провода фазы "В" на расстоянии около 0,5 метра от поддерживающего лодочного зажима опоры № 167 повлекло за собой электродуговое повреждение 2-х алюминиевых проволок верхнего повива провода марки АС-120/19 и кратковременное нарушение электрической изоляции ВЛ, в результате чего действием на ПС 110 кВ Головинская (ОАО "РЖД") 2 ст. ТЗНП отключилась ВЛ 110 кВ Головинская - Иваническая цепь Б, АПВ успешное. | Выполнить ремонт алюминиевых проволок верхнего повива марки АС-120/19 провода фазы "В" опоры № 167 ВЛ 110 кВ Головинская - Иваническая цепь Б методом бандажирования | 2025-12-30
ЦЭС |  |  |  | 2025-09-11 07:02 | 11.09.2025 07-02 | ВЛ 110 кВ Головинская - Иваническая цепь Б | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Попадание бокового ответвления от прямого линейного разряда молнии в участок провода фазы "В" на расстоянии около 0,5 метра от поддерживающего лодочного зажима опоры № 167 повлекло за собой электродуговое повреждение 2-х алюминиевых проволок верхнего повива провода марки АС-120/19 и кратковременное нарушение электрической изоляции ВЛ, в результате чего действием на ПС 110 кВ Головинская (ОАО "РЖД") 2 ст. ТЗНП отключилась ВЛ 110 кВ Головинская - Иваническая цепь Б, АПВ успешное. | Внести запись в паспорт ВЛ о произведенном ремонте алюминиевых проволок верхнего повива марки АС-120/19 провода фазы "В" опоры № 167 ВЛ 110 кВ Головинская - Иваническая цепь Б | 2025-12-30
ЦЭС |  |  |  | 2025-09-11 07:02 | 11.09.2025 07-02 | ВЛ 110 кВ Головинская - Иваническая цепь Б | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Попадание бокового ответвления от прямого линейного разряда молнии в участок провода фазы "В" на расстоянии около 0,5 метра от поддерживающего лодочного зажима опоры № 167 повлекло за собой электродуговое повреждение 2-х алюминиевых проволок верхнего повива провода марки АС-120/19 и кратковременное нарушение электрической изоляции ВЛ, в результате чего действием на ПС 110 кВ Головинская (ОАО "РЖД") 2 ст. ТЗНП отключилась ВЛ 110 кВ Головинская - Иваническая цепь Б, АПВ успешное. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Головинская - Иваническая цепь Б по всей длине | 2025-09-15
ЦЭС | 66 | 991 | 09 | 2025-09-23 04:13 | 23.09.2025 04-13 | ВЛ 110 кВ Черемхово – Свирск II цепь с отпайкой на ПС Карьерная | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | По характерным признакам следов электродугового повреждения 2-х алюминиевых проволок верхнего повива верхней части провода марки АС 70/11 фазы "А" (на расстоянии около 0,5 метра от поддерживающего лодочного зажима гирлянды изоляторов) и точечных следов перекрытия на нижней части 4-ого стеклянного изолятора марки ПС-70 опоры №124/79 ВЛ 110 кВ Черемхово - Свирск II цепь с отпайкой на ПС Карьерная комиссией по расследованию аварии данное отключение ВЛ признано как воздействие неблагоприятного природного явления в виде незафиксированного грозового перенапряжения. Место нарушения электрической изоляции и электродугового повреждения находится на расстоянии 31 км от ПС 220 кВ Черемхово. Метеопост Иркутского ГМЦ в населенном пункте г. Свирск отсутствует (справка Иркутского ГМЦ от 23.09.2025 №4260 к акту расследования прилагается), ближайший метеопост Иркутского ГМЦ в г. Черемхово от места обнаруженного нарушения изоляции ВЛ находится на расстоянии 21 км. | Выполнить замер сопротивления ЗУ опор №124/78, 124/79, 124/80 ВЛ 110 кВ Черемхово - Свирск II цепь с отпайкой на ПС Жаргон и, при необходимости, разработать дополнительные мероприятия | 2025-10-31
ЦЭС |  |  |  | 2025-09-23 04:13 | 23.09.2025 04-13 | ВЛ 110 кВ Черемхово – Свирск II цепь с отпайкой на ПС Карьерная | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Попадание бокового ответвления от прямого линейного разряда молнии в участок провода фазы "А" на расстоянии около 0,5 метра от поддерживающего лодочного зажима и нижнюю часть 4-ого стеклянного изолятора опоры №124/79 повлекло за собой электродуговое повреждение 2-х алюминиевых проволок верхнего повива провода марки АС 70/11 и кратковременное нарушение электрической изоляции ВЛ, в результате чего действием ТО и 1 ступени ТЗНП на ПС 220 кВ Черемхово отключилась ВЛ 110 кВ Черемхово - II цепь с отпайкой на ПС Карьерная, АПВ успешное. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 110 Черемхово - Свирск II цепь с отпайкой на ПС Карьерная по всей длине | 2025-09-23
ЦЭС | 67 | 992 | 09 | 2025-09-26 04:55 | 26.09.2025 04-57 | ВЛ 110 кВ Головинская – Бахтай с отпайкой на ПС Алтарик, ВЛ 110 кВ Черемхово – Забитуй с отпайкой на ПС Жаргон, ВЛ 110 кВ Черемхово – Кутулик с отпайкой на ПС Жаргон | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Падение дерева, спиленного неустановленными лицами за пределами охранной зоны двухцепного участка ВЛ 110 кВ Черемхово – Кутулик с отпайкой на ПС Жаргон и ВЛ 110 кВ Кутулик – Головинская | Направить в адреса Министерства лесного комплекса Иркутской области, администрации Аларского и Черемховского районов письма с просьбой о предоставлении АО «ИЭСК» ЦЭС информации о выделяемых под вырубку участках земли для проведения разъяснительной работы с исполнителями работ по вырубке | 2025-11-28
ЦЭС |  |  |  | 2025-09-26 04:55 | 26.09.2025 04-57 | ВЛ 110 кВ Головинская – Бахтай с отпайкой на ПС Алтарик, ВЛ 110 кВ Черемхово – Забитуй с отпайкой на ПС Жаргон, ВЛ 110 кВ Черемхово – Кутулик с отпайкой на ПС Жаргон | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Персоналом службы ЛЭП АО «ИЭСК» филиал Центральные электрические сети при проведении очередного осмотра ВЛ 110 кВ Черемхово – Кутулик с отпайкой на ПС Жаргон и ВЛ 110 кВ Кутулик – Головинская в 2025 году не проработаны возможные риски падения деревьев и мероприятия по определению подлежащих вырубке и опиловке деревьев, произрастающих вне охранной зоны ВЛ или на границе охранной зоны ВЛ и угрожающих безаварийной эксплуатации ВЛ | Персоналу службы ЛЭП провести внеплановый производственный инструктаж по теме: «Требования по определению подлежащих опиловке и вырубке угрожающих безопасной эксплуатации, произрастающих вне охранной зоны ВЛ и на их границах деревьев» | 2025-11-28
ЦЭС |  |  |  | 2025-09-26 04:55 | 26.09.2025 04-57 | ВЛ 110 кВ Головинская – Бахтай с отпайкой на ПС Алтарик, ВЛ 110 кВ Черемхово – Забитуй с отпайкой на ПС Жаргон, ВЛ 110 кВ Черемхово – Кутулик с отпайкой на ПС Жаргон | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Нарушения электрической изоляции проводов ВЛ 110 кВ Черемхово – Кутулик с отпайкой на ПС Жаргон и ВЛ 110 кВ Кутулик – Головинская, всех фаз обеих ВЛ в пролете опор №№28 – 29 (4,5 км от ПС 110 кВ Кутулик, участок подвеса проводов на общих опорах) из-за падения деревьев при их несанкционированной рубке, приведшие к возникновениям КЗ и отключениям ВЛ действием защит | Направить в адреса Министерства лесного комплекса Иркутской области, администрации Аларского и Черемховского районов письма с просьбой о предоставлении АО «ИЭСК» ЦЭС информации о выделяемых под вырубку участках земли для проведения разъяснительной работы с исполнителями работ по вырубке | 2025-11-28
ЦЭС | 68 | 809 | 10 | 2025-10-10 02:44 | 16.10.2025 08-14 | На ГПП-1 ПС 500 кВ Иркутская отключился МВ-110 1В6 | 110 | Устройства релейной защиты и автоматики | Активное в летний период произрастание горизонтальной отводки поверхностной корневой системы срубленного ранее дерева лиственной породы (липы кустовой) в монтажное отверстие кабельного лотка и благоприятная среда для произрастания, защита от прямого солнечного света и высушивания закрытого бетонными крышками кабельного канала кабельной трассы от здания РП до здания БСК-3/4 на ГПП-1 ПС 500 кВ Иркутская повлекло за собой повреждение изоляции контрольного кабеля, конструктивно не имеющего брони из стальной ленты марки КНРГ 7*2,5 с найритовой маслостойкой резиновой, не распространяющей горение изоляцией, при этом осмотр территории и сооружений ГПП-1 производился персоналом АВСР своевременно. | Поврежденный кабель 1В6-5 марки КНРГ 7х2,5 подготовить к последующему демонтажу путем отсоединения токоведущих жил проводов кабеля, их изоляцию и маркировку кабеля биркой о демонтаже с обоих сторон. | 2025-10-16
ЦЭС |  |  |  | 2025-10-10 02:44 | 16.10.2025 08-14 | На ГПП-1 ПС 500 кВ Иркутская отключился МВ-110 1В6 | 110 | Устройства релейной защиты и автоматики | Повреждение корневой системой резиновой изоляции токоведущих жил проводов № 101 и № 133 контрольного кабеля 1В6-5 марки КНРГ 7х2.5 МВ 110 1В6 с последующим замыканием между токоведущими проводами повлекло отключение МВ 110 1В6 на ГПП-1 ПС 500 кВ Иркутская. | Выполнить прокладку контрольного кабеля 1В6-5 марки марки КВВГЭнг-LS 7х2,5 МВ 110 1В6 на ГПП-1 ПС 500 кВ Иркутская. | 2025-10-16
ЦЭС |  |  |  | 2025-10-10 02:44 | 16.10.2025 08-14 | На ГПП-1 ПС 500 кВ Иркутская отключился МВ-110 1В6 | 110 | Устройства релейной защиты и автоматики | Повреждение корневой системой резиновой изоляции токоведущих жил проводов № 101 и № 133 контрольного кабеля 1В6-5 марки КНРГ 7х2.5 МВ 110 1В6 с последующим замыканием между токоведущими проводами повлекло отключение МВ 110 1В6 на ГПП-1 ПС 500 кВ Иркутская. | Выполнить демонтаж кабеля КНРГ 7х2,5 | 2025-10-15
ЦЭС |  |  |  | 2025-10-10 02:44 | 16.10.2025 08-14 | На ГПП-1 ПС 500 кВ Иркутская отключился МВ-110 1В6 | 110 | Устройства релейной защиты и автоматики | Повреждение корневой системой резиновой изоляции токоведущих жил проводов № 101 и № 133 контрольного кабеля 1В6-5 марки КНРГ 7х2.5 МВ 110 1В6 с последующим замыканием между токоведущими проводами повлекло отключение МВ 110 1В6 на ГПП-1 ПС 500 кВ Иркутская. | Выполнить проверку трасс кабельных лотков ГПП-1 ПС 500кВ Иркутская на предмет произрастания на расстоянии менее 5 метров от крышек кабельных лотков ДКР высотой более 0,5 метра от уровня земли. При выявлении такого ДКР выполнить вскрытие крышек кабельных лотков на расстоянии 5 метров по оси в каждую сторону, осмотр и, при необходимости, удаление корневых систем ДКР силами персонала АВСР | 2025-10-15
ЦЭС | 69 | 811 | 10 | 2025-10-10 12:30 | 22.10.2025 10-08 | На ГПП-1 ПС 500 кВ Иркутская выведен в ремонт МВ-110 3Вс | 110 | Устройства релейной защиты и автоматики | Активное в летний период произрастание горизонтальной отводки поверхностной корневой системы срубленного ранее дерева лиственной породы (липы кустовой) в монтажное отверстие кабельного лотка и благоприятная среда для произрастания, защита от прямого солнечного света и высушивания закрытого бетонными крышками кабельного канала кабельной трассы от здания РП до здания БСК-3/4 на ГПП-1 ПС 500 кВ Иркутская повлекло за собой повреждение изоляции контрольного кабеля, конструктивно не имеющего брони из стальной ленты марки КНРГ 14*2,5 с найритовой маслостойкой резиновой, не распространяющей горение изоляцией, при этом осмотр территории и сооружений ГПП-1 производился персоналом АВСР своевременно. | Поврежденный кабель 3Вс№10 марки КНРГ 14х2,5 подготовить к последующему демонтажу путем отсоединения токоведущих жил проводов кабеля, их изоляцию и маркировку кабеля биркой о демонтаже с обоих сторон. | 2025-10-21
ЦЭС |  |  |  | 2025-10-10 12:30 | 22.10.2025 10-08 | На ГПП-1 ПС 500 кВ Иркутская выведен в ремонт МВ-110 3Вс | 110 | Устройства релейной защиты и автоматики | Повреждение корневой системой резиновой изоляции токоведущих жил проводов контрольного кабеля 3Вс№10 марки КНРГ 14х2.5 МВ 110 3В привело к замыканию на землю жилы В 421 токовых цепей МВ 110 3Вс на ГПП-1 ПС 500 кВ Иркутская. | Выполнить прокладку контрольных кабелей 3Вс-10 и 3Вс-11 марки КВВГЭнг-LS 7х2,5 с раздельной прокладкой цепей переменного тока и оперативных цепей выключателя МВ 110 3Вс на ГПП-1 ПС 500 кВ Иркутская. | 2025-10-21
ЦЭС |  |  |  | 2025-10-10 12:30 | 22.10.2025 10-08 | На ГПП-1 ПС 500 кВ Иркутская выведен в ремонт МВ-110 3Вс | 110 | Устройства релейной защиты и автоматики | Повреждение корневой системой резиновой изоляции токоведущих жил проводов контрольного кабеля 3Вс№10 марки КНРГ 14х2.5 МВ 110 3В привело к замыканию на землю жилы В 421 токовых цепей МВ 110 3Вс на ГПП-1 ПС 500 кВ Иркутская. | Выполнить демонтаж кабеля КНРГ 14х2,5 | 2026-10-15
ЦЭС |  |  |  | 2025-10-10 12:30 | 22.10.2025 10-08 | На ГПП-1 ПС 500 кВ Иркутская выведен в ремонт МВ-110 3Вс | 110 | Устройства релейной защиты и автоматики | Повреждение корневой системой резиновой изоляции токоведущих жил проводов контрольного кабеля 3Вс№10 марки КНРГ 14х2.5 МВ 110 3В привело к замыканию на землю жилы В 421 токовых цепей МВ 110 3Вс на ГПП-1 ПС 500 кВ Иркутская. | Выполнить проверку трасс кабельных лотков ГПП-1 ПС 500кВ Иркутская на предмет произрастания на расстоянии менее 5 метров от крышек кабельных лотков ДКР высотой более 0,5 метра от уровня земли. При выявлении такого ДКР выполнить вскрытие крышек кабельных лотков на расстоянии 5 метров по оси в каждую сторону, осмотр и, при необходимости, удаление корневых систем ДКР силами персонала АВСР | 2026-10-15
ЦЭС | 70 | 812 | 10 | 2025-10-06 14:46 | 09.10.2025 10-43 | На ГПП-1 ПС 500 кВ Иркутская выведен в ремонт МВ-110 3Вс | 110 | Устройства релейной защиты и автоматики | Организационной причиной аварийного вывода в ремонт выключателя МВ-110 3Вс послужило неравномерное нанесение заводом-изготовителем электроизоляционного слоя на провод ПЭЛ и его некачественный состав, потерявший свои электроизоляционные свойства при незначительном температурном нагреве в процессе включенного состояния катушки 0,44х1340-220 отключающего электромагнит привода ПЭ-33. | Выполнить замену неисправной катушки 0,44х1340-220 отключающего электромагнита привода ПЭ-33 выключателя МВ-110 3ВС на идентичную | 2025-10-09
ЦЭС |  |  |  | 2025-10-06 14:46 | 09.10.2025 10-43 | На ГПП-1 ПС 500 кВ Иркутская выведен в ремонт МВ-110 3Вс | 110 | Устройства релейной защиты и автоматики | Технической причиной нарушения электрической изоляции провода ПЭЛ обмоток катушки 0,44х1340-220 привода ПЭ-33 отключающего электромагнита, что привело к межвитковому замыканию с последующим коротким замыканием в цепях оперативного тока и перегоранию предохранителей цепей управления выключателя МВ-110 3Вс | Выполнить замену неисправной катушки 0,44х1340-220 отключающего электромагнита привода ПЭ-33 выключателя МВ-110 3ВС на идентичную | 2025-10-09
ЦЭС | 71 | 74 | 09 | 2025-09-24 07:53 | 24.09.2025 07-53 | ВЛ-10 кВ Заславск-Тарасовск | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | В процессе осмотра организационных причин отключения ВЛ-10кВ «Заславск-Тарасовск» не выявлено | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Заславск-Тарасовск | 2025-09-25
ЦЭС |  |  |  | 2025-09-24 07:53 | 24.09.2025 07-53 | ВЛ-10 кВ Заславск-Тарасовск | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Технической причиной отключения ВЛ-10кВ «Заславск-Тарасовск» послужило действие МТЗ на выключатель В-10кВ Тарасовск яч.4 на ПС 35 Заславск вследствие самоустранившегося кратковременного нарушения электрической изоляции ВЛ, не обнаруженного в процессе внеочередного осмотра ВЛ
ЦЭС | 72 | 83 | 11 | 2025-11-11 09:34 | 11.11.2025 09-34 | ВЛ-10 кВ Новонукутск-Новоселово | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Организационных причин отключения ВЛ-10кВ Новонукутск- Новоселово не выявлено. | Выполнить аварийный осмотр ВЛ-10кВ Новонукутск- Новоселово. | 2025-11-11
ЦЭС |  |  |  | 2025-11-11 09:34 | 11.11.2025 09-34 | ВЛ-10 кВ Новонукутск-Новоселово | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Технической причиной отключения ВЛ-10кВ Новонукутск- Новоселово послужило действие МТЗ на выключатель яч.20 на ПС Новонукутск вследствие самоустранившегося кратковременного нарушения электрической изоляции ВЛ, не обнаруженного в процессе внеочередного осмотра ВЛ.
ЦЭС | 73 | 993 | 11 | 2025-11-17 04:56 | 17.11.2025 04:56 | ВЛ 110 кВ Иркутская ТЭЦ-11 – Белореченская и ВЛ 110 кВ Иркутская ТЭЦ-11 – Усолье-Сибирское | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Дефект монтажа, допущенный организацией «Усольехимпром» при производстве электромонтажных работ при демонтаже отпайки от ВЛ 110 кВ Иркутская ТЭЦ-11 – Белореченская на Усольский химический комбинат в 2005 году, заключающийся в не удалении соединения (места сварки) разнородных проводов (медь–алюминий) на шлейфе фазы «В» на опоре № 12. Вместо выполнения нормативного соединения алюминиевых проводов с применением сварки или установки плашечного зажима, организацией «Усольехимпром» поверх существующего соединения установлен бандаж, не позволяющий произвести осмотр места соединения. Образованная гальваническая пара разнородных проводов, закрытая бандажом, привела к развитию длительной скрытой электрохимической коррозии, перегреву контактного соединения и последующему обрыву электрической цепи. Скрытый дефект при последнем тепловизионном контроле, выполненном по графику в ноябре 2023 года, не проявился (следующий тепловизионный контроль был запланирован на ноябрь 2025 года) | Разработать организационно-распорядительный документ по филиалу АО «ИЭСК» Центральные электрические сети о необходимости при проведении капитальных ремонтов ВЛ 110-500 кВ вскрытия бандажей, установленных в местах демонтированных отпаек от ВЛ 110 – 500 кВ, проверки данных мест соединения проводов на наличие разнородных соединений (алюминий-медь) и остатков вкраплений разнородных металлов | 2026-01-30
ЦЭС |  |  |  | 2025-11-17 04:56 | 17.11.2025 04:56 | ВЛ 110 кВ Иркутская ТЭЦ-11 – Белореченская и ВЛ 110 кВ Иркутская ТЭЦ-11 – Усолье-Сибирское | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Нарушение электрического контакта (увеличение сопротивления) сварного контактного соединения шлейфов анкерной петли провода фазы «В» ВЛ 110 кВ Иркутская ТЭЦ-11 – Белореченская на опоре № 12, приведшее к нагреву соединения с последующим отгоранием и приближением шлейфа к заземленным элементам опоры с возникновением КЗ и отключением ВЛ действием защит | Провести внеплановый производственный инструктаж персоналу службы ЛЭП филиала АО «ИЭСК» Центральные электрические сети на тему: «Обращение особого внимания при вскрытии бандажей, выполняемых при капитальных ремонтах ВЛ 110-500 кВ, установленных в местах демонтированных отпаек от ВЛ 110 – 500 кВ, проверка мест соединения проводов на наличие разнородных соединений (алюминий-медь) и остатков вкраплений разнородных металлов и следов электрохимической коррозии провода ВЛ» | 2026-01-30
ЦЭС | 74 | 88 | 11 | 2025-11-24 11:52 | 24.11.2025 11-52 | ВЛ-10 кВ Новонукутск-Новоселово | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Организационной причиной отключения ВЛ-10кВ Новонукутск-Новоселово послужило упавшее дерево в пролёте опор №40-41 отпайка на КТП 112/100 д. Макарьевск спиленное неизвестными лицами. | Выполнить аварийный осмотр ВЛ-10кВ Новонукутск- Новоселово. | 2025-11-24
ЦЭС |  |  |  | 2025-11-24 11:52 | 24.11.2025 11-52 | ВЛ-10 кВ Новонукутск-Новоселово | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Технической причиной отключения ВЛ 10кВ Новонукутск-Новоселово послужило действие МТЗ на выключатель МВ-10кВ Новоселово на ПС 110кВ Новонукутск вследствие кратковременного междуфазного короткого замыкание, возникшего при падении дерева в пролёте опор №40-41 отпайка на КТП 112/100 д. Макарьевск | Убрать упавшее дерево в пролете опор №40-41. | 2025-11-24
ЦЭС | 75 | 93 | 12 | 2025-12-01 09:31 | 01.12.2025 09-31 | ВЛ 10 кВ Новонукутск-Целинный яч №19 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | В процессе осмотра ВЛ организационных причин отключения ВЛ-10кВ Новонукутск- Целинный не выявлено. | Выполнить аварийный осмотр ВЛ-10кВ Новонукутск- Целинный. | 2025-12-01
ЦЭС |  |  |  | 2025-12-01 09:31 | 01.12.2025 09-31 | ВЛ 10 кВ Новонукутск-Целинный яч №19 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Технической причиной отключения ВЛ-10кВ Новонукутск- Целинный послужило действие МТЗ на выключатель яч.19 на ПС Новонукутск вследствие самоустранившегося кратковременного нарушения электрической изоляции ВЛ, не обнаруженного в процессе внеочередного осмотра ВЛ.
ЦЭС | 76 | 94 | 12 | 2025-12-02 12:24 | 03.12.2025 05-40 | ВЛ 10 кВ Пионерская-Ясачная яч№4 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Организационной причиной отключения ВЛ-10кВ Пионерская-Старая Ясачная яч.4 послужил дефект монтажа наконечника шлейфа фазы В на Р 3/9 опоры №9, выразившийся в недостаточной опрессовке провода в теле наконечника. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Пионерская-Старая Ясачная яч.4 | 2025-12-03
ЦЭС |  |  |  | 2025-12-02 12:24 | 03.12.2025 05-40 | ВЛ 10 кВ Пионерская-Ясачная яч№4 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Технической причиной отключения ВЛ-10кВ Пионерская-Старая Ясачная яч.4 послужило воздействие МТЗ на выключатель яч.4 на ПС-110 Пионерская вследствие прохождения тока короткого замыкания из-за кратковременного нарушения электрической изоляции, вызванного термическим повреждением шлейфа фазы «В» на Р 3/9 опоры №9 в наконечнике зажима, соприкосновением отгоревшего шлейфа фазы В со шлейфом фазы А и самоустранившегося при повторном включении ВЛ действием АПВ. | Выполнить восстановление шлейфа фазы В на Р 3/9 опоры №9 ВЛ-10кВ Пионерская-Старая Ясачная яч.4 | 2025-12-03
ЦЭС | 77 | 97 | 12 | 2025-12-06 08:42 | 06.12.2025 08-42 | ВЛ 10 кВ Новонукутск-Новоселово яч. №20 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Организационными причинами отключения ВЛ-10кВ Новонукутск- Новоселово послужило воздействие представителем семейства врановых при попытке взлета или посадки на траверсу опоры № 90 между проводами фаз «В» и «С», что повлекло за собой приближение на недопустимое расстояние и кратковременое короткое замыкание | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Новонукутск- Новоселово. | 2025-12-06
ЦЭС |  |  |  | 2025-12-06 08:42 | 06.12.2025 08-42 | ВЛ 10 кВ Новонукутск-Новоселово яч. №20 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Технической причиной отключения ВЛ-10кВ Новонукутск- Новоселово послужило действие МТЗ на выключатель яч.20 на ПС 110кВ Новонукутск вследствие нарушения электрической изоляции ВЛ (птица (ворона) на проводах фаза «В», «С» на опоре №90).
ЦЭС | 78 | 99 | 12 | 2025-12-06 08:42 | 06.12.2025 08-42 | КЛ 6 кВ Промышленная-ВОС ПУВКХ яч.29 | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ
ЦЭС |  |  |  | 2025-12-06 08:42 | 06.12.2025 08-42 | КЛ 6 кВ Промышленная-ВОС ПУВКХ яч.29 | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ
ЦЭС | 79 | 100 | 12 | 2025-12-17 09:57 | 17.12.2025 09-58 | ВЛ 10 кВ Зерновое-Касьяновка яч.10 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | В процессе осмотра ВЛ-10 кВ Зерновое-Касьяновка, организационных причин отключения не выявлено. | Произвести осмотр ВЛ-10 кВ Зерновое-Касьяновка. | 2025-12-19
ЦЭС |  |  |  | 2025-12-17 09:57 | 17.12.2025 09-58 | ВЛ 10 кВ Зерновое-Касьяновка яч.10 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Технической причиной отключения ВЛ-10 кВ Зерновое-Касьяновка послужило действие МТЗ на выключатель яч.10 Касьяновка на ПС 35 кВ Зерновое, вследствие самоустранившегося кратковременного нарушения электрической изоляции ВЛ, не обнаруженного в процессе осмотра.
ЦЭС | 80 | 101 | 12 | 2025-12-18 08:35 | 18.12.2025 09-02 | ВЛ 10 кВ Кутулик-35-Алтарик | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Организационной причиной отключения ВЛ-10 кВ Кутулик-35 – Алтарик послужили неблагоприятные природные явления в виде ветра скоростью 10 м/с в сочетании со снегом. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ «Кутулик 35-Алтарик» | 2025-12-18
ЦЭС |  |  |  | 2025-12-18 08:35 | 18.12.2025 09-02 | ВЛ 10 кВ Кутулик-35-Алтарик | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Технической причиной отключения ВЛ-10кВ Кутулик-35 – Алтарик послужило воздействие МТЗ на выключатель яч. 11 ПС-35 кВ «Кутулик 35», вследствии нарушения электрической изоляции, обусловленной неблагоприятными погодными условиями. Внеочередным осмотром ВЛ место нарушения электрической изоляции не обнаружено.
ЦЭС | 81 | 102 | 12 | 2025-12-18 12:38 | 18.12.2025 14-25 | ВЛ 10 кВ Бельск-Бельск яч.№12 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Организационной причиной отключения ВЛ-10 кВ Бельск-Бельск послужили неблагоприятные природные явления в виде ветра с порывами со скоростью до 15 м/с в сочетании со снегом. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Бельск-Бельск. | 2025-12-21
ЦЭС |  |  |  | 2025-12-18 12:38 | 18.12.2025 14-25 | ВЛ 10 кВ Бельск-Бельск яч.№12 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Технической причиной отключения ВЛ-10 кВ Бельск-Бельск послужило воздействие МТЗ на выключатель яч. 12 Бельск на ПС 35 кВ Бельск, вследствие нарушения электрической изоляции, обусловленной неблагоприятными погодными условиями. Внеочередным осмотром ВЛ место нарушения электрической изоляции не обнаружено.
ЦЭС | 82 | 103 | 12 | 2025-12-18 12:38 | 18.12.2025 14-25 | КЛ 6 кВ ПС 1-ТП-11 яч.11 (потребительская ОКЭ) | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ
ЦЭС |  |  |  | 2025-12-18 12:38 | 18.12.2025 14-25 | КЛ 6 кВ ПС 1-ТП-11 яч.11 (потребительская ОКЭ) | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ
ЦЭС | 83 | 104 | 12 | 2025-12-18 09:45 | 18.12.2025 10-21 | ВЛ 10 кВ Тельма-ФКРС яч№14 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Организационной причиной отключения ВЛ-10кВ Тельма-ФКРС яч.14 послужили неблагоприятные природные явления в виде ветра скоростью 10 м/с в сочетании со снегом. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Тельма-ФКРС яч.14 | 2025-12-18
ЦЭС |  |  |  | 2025-12-18 09:45 | 18.12.2025 10-21 | ВЛ 10 кВ Тельма-ФКРС яч№14 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Технической причиной отключения ВЛ-10кВ Тельма-ФКРС яч.14 послужило воздействие ТО на выключатель яч. 14 ПС-110/10 кВ «Тельма», вследствие нарушения электрической изоляции, обусловленной неблагоприятными погодными условиями. Внеочередным осмотром ВЛ место нарушения электрической изоляции не обнаружено.
ЦЭС | 84 | 105 | 12 | 2025-12-18 09:53 | 18.12.2025 10-08 | ВЛ 10 кВ Железнодорожник-Тельма яч.№7 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Организационной причиной отключения ВЛ-10кВ Железнодорожник - Тельма яч.7 послужили неблагоприятные природные явления в виде ветра скоростью 10 м/с в сочетании со снегом. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Железнодорожник - Тельма яч.7 | 2025-12-18
ЦЭС |  |  |  | 2025-12-18 09:53 | 18.12.2025 10-08 | ВЛ 10 кВ Железнодорожник-Тельма яч.№7 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Технической причиной отключения ВЛ-10кВ Железнодорожник - Тельма яч.7 послужило воздействие МТЗ на выключатель яч. 7 ПС-35/10 кВ «Железнодорожник», в следствии нарушения электрической изоляции, обусловленной неблагоприятными погодными условиями. Внеочередным осмотром ВЛ место нарушения электрической изоляции не обнаружено.
ЦЭС | 85 | 106 | 12 | 2025-12-18 15:14 | 18.12.2025 15-18 | ВЛ 6 кВ Восточная -Кирзавод яч.№15 (потребительская ОКЭ) | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Организационной причиной отключения ВЛ-6 кВ Восточная-Кирзавод послужили неблагоприятные природные явления в виде ветра с порывами со скоростю до 15 м/с в сочетании со снегом. | Написать письмо потребителю о необходимости произведения внепланового осмотра ВЛ-6 кВ Восточная-Кирзавод. | 2025-12-21
ЦЭС |  |  |  | 2025-12-18 15:14 | 18.12.2025 15-18 | ВЛ 6 кВ Восточная -Кирзавод яч.№15 (потребительская ОКЭ) | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Технической причиной отключения ВЛ-6 кВ Восточная-Кирзавод послужило воздействие МТЗ на выключатель ячейка 15 Кирзавод на ПС 35 кВ Восточная, вследствие нарушения электричсекой изоляции, обусловленной неблагоприятными погодными условиями. Внеочередным осмотром ВЛ место нарушения электрической изоляции не обнаружено.
ЦЭС | 87 | 108 | 12 | 2025-12-18 17:44 | 18.12.2025 17-49 | ВЛ 6 кВ Карьерная -Ф.№3 | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Организационной причиной отключения ВЛ-6 кВ фидер №3 послужили неблагоприятные природные явления в виде ветра с порывами со скоростю до 15 м/с в сочетании со снегом. | Написать письмо потребителю о необходимости произведения внепланового осмотра ВЛ-6 кВ фидер 3. | 2025-12-21
ЦЭС |  |  |  | 2025-12-18 17:44 | 18.12.2025 17-49 | ВЛ 6 кВ Карьерная -Ф.№3 | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Технической причиной отключения ВЛ-6 кВ фидер №3 послужило воздействие МТЗ на выключатель ячейка 6 фидер 3 на ПС 110 кВ Карьерная, вследствие нарушения электричсекой изоляции, обусловленной неблагоприятными погодными условиями. Внеочередным осмотром ВЛ место нарушения электрической изоляции не обнаружено.
ЦЭС | 88 | 112 | 12 | 2025-12-27 09:02 | 27.12.2025 12-38 | СВ 23 по ВЛ 10 кВ Новожилкино-Целоты яч.6 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Организационной причиной отключения послужило ВЛ-10кВ Новожилкино - Целоты яч.6 повреждение электрооборудования на отпайке к КТП-504П/250, находящейся в эксплуатационной зоне ответственности частного лица. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Новожилкино - Целоты яч.6 | 2025-12-27
ЦЭС |  |  |  | 2025-12-27 09:02 | 27.12.2025 12-38 | СВ 23 по ВЛ 10 кВ Новожилкино-Целоты яч.6 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Технической причиной отключения ВЛ-10кВ Новожилкино - Целоты яч. 6 вручную послужило однофазное замыкание на «землю» вследствие повреждения штыревого изолятора ф. С на опоре №1 ответвления к КТП 504П/250
ЦЭС | 89 | 994 | 12 | 2025-12-12 10:05 | 12.12.2025 10:05 | ВЛ 110 кВ Иркутская ТЭЦ-11 – Мальта, ВЛ 110 кВ Мальта – Лесозавод с отпайкой на ПС Половина | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Снежные плотные отложения на подвесных гирляндах изоляторов промежуточной 2-цепной опоры № 31 ВЛ 110 кВ Иркутская ТЭЦ-11 – Мальта и ВЛ 110 кВ Белореченская – Лесозавод, образовавшиеся из-за конденсации в воздухе теплых паров при неустойчивой погоде "потепление - похолодание", влажности и ветре на охлаждённых поверхностях элементов сооружения, наложившиеся на загрязненные многолетними зольными отложениями от дымового выброса ИТЭЦ-11 | Выполнить анализ аварийных отключений ВЛ 110 кВ Иркутская ТЭЦ-11 – Мальта за предыдущий 5-ти летний цикл эксплуатации, вызванных нарушением электрической изоляции поддерживающих и натяжных изолирующих подвесок гирлянд изоляторов участка ВЛ от опоры № 31 до опоры № 40 от налипания снежной массы и, при необходимости, разработать дополнительные мероприятия | 2026-03-27
ЦЭС |  |  |  | 2025-12-12 10:05 | 12.12.2025 10:05 | ВЛ 110 кВ Иркутская ТЭЦ-11 – Мальта, ВЛ 110 кВ Мальта – Лесозавод с отпайкой на ПС Половина | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Загрязнение изоляции подвесных гирлянд изоляторов зольными отложениями дымового выброса ИТЭЦ-11 на промежуточной 2-цепной опоре № 31 ВЛ 110 кВ Иркутская ТЭЦ-11 – Мальта и ВЛ 110 кВ Белореченская - Лесозавод, в купе с временным загрязнением снежными плотными отложениями на подвесках гирлянд изоляторов повлекло за собой кратковременное нарушение электрической изоляцией и работу ДФЗ, действием которой произошло одномоментное отключение ВЛ 110 кВ Иркутская ТЭЦ-11 – Мальта и ВЛ 110 кВ Мальта – Лесозавод с отпайкой на ПС Половина | Выполнить анализ аварийных отключений ВЛ 110 кВ Иркутская ТЭЦ-11 – Мальта за предыдущий 5-ти летний цикл эксплуатации, вызванных нарушением электрической изоляции поддерживающих и натяжных изолирующих подвесок гирлянд изоляторов участка ВЛ от опоры № 31 до опоры № 40 от налипания снежной массы и, при необходимости, разработать дополнительные мероприятия | 2026-03-27
ЦЭС | 1 | 971 | 02 | 2026-02-01 14:17 | 2026-02-01 14:17 | ВЛ 110 кВ Цемзавод – Усолье-Сибирское с отпайками | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Воздействия от солнечного ультрафиолета, температурных перепадов и влажности привели к нарушению молекулярного строения защитного покрытия фарфоровых изоляторов марки П-4,5 с последующим образованием в фарфоре микротрещин, которые, в свою очередь, от обильного воздействия выбросов промышленных и сельскохозяйственных предприятий, ветра и солнечной радиации заполнились частицами цемента, угля и земельной пыли, что привело к нарушению электроизоляционных свойств подвесной гирлянды из 7-ми фарфоровых изоляторов марки П-4,5 провода фазы "А" опоры № 60 ВЛ 110 кВ Цемзавод - Усолье-Сибирское с отпайками. | Выполнить УФО поддерживающих изолирующих гирлянд опор №№ 50,51,57,58,59,60,61,62,63 ВЛ 110 кВ Цемзавод – Усолье-Сибирское с отпайками, выполненных из фарфоровых изоляторов марки П-4,5 | 2026-06-30
ЦЭС |  |  |  | 2026-02-01 14:17 | 2026-02-01 14:17 | ВЛ 110 кВ Цемзавод – Усолье-Сибирское с отпайками | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Внешние механические воздействия от выбросов промышленных и сельскохозяйственных предприятий повлекло за собой нарушение электроизоляционных свойств фарфоровых изоляторов марки П-4,5 в поддерживающей гирлянде провода фазы "А" опоры № 60 ВЛ 110 кВ Цемзавод - Усолье-Сибирское с отпайками и действие ДФЗ, работой которой одномоментно на ПС 110 кВ Цемзавод и ПС 110 кВ Усолье-Сибирское (ОАО РЖД) отключилась ВЛ 110 кВ Цемзавод – Усолье-Сибирское с отпайками, АПВ успешное. | По результатам проведенного УФО разработать план противоаварийных мероприятий. | 2026-07-15
ЦЭС |  |  |  | 2026-02-01 14:17 | 2026-02-01 14:17 | ВЛ 110 кВ Цемзавод – Усолье-Сибирское с отпайками | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Внешние механические воздействия от выбросов промышленных и сельскохозяйственных предприятий повлекло за собой нарушение электроизоляционных свойств фарфоровых изоляторов марки П-4,5 в поддерживающей гирлянде провода фазы "А" опоры № 60 ВЛ 110 кВ Цемзавод - Усолье-Сибирское с отпайками и действие ДФЗ, работой которой одномоментно на ПС 110 кВ Цемзавод и ПС 110 кВ Усолье-Сибирское (ОАО РЖД) отключилась ВЛ 110 кВ Цемзавод – Усолье-Сибирское с отпайками, АПВ успешное. | Разработать техническое решение и выполнить замену поддерживающих гирлянд изоляторов марки П-4,5 на гирлянды изоляторов марки ПС-70 в поддерживающих изолирующих подвесках опоры №60 ВЛ 110 кВ Цемзавод – Усолье-Сибирское с отпайками | 2026-11-30
ЦЭС | 2 | 973 | 02 | 2026-02-01 23:58 | 02.02.2026 07:06 | Основной и резервный канал ТМ направления ПС 110 кВ Еловка - Иркутское РДУ | 110 | Системы управления электротехническим и (или) энергетическим оборудованием | Прекращение работоспособности ИБП марки INELT MONOLITH II 3000 RMLT (2014 года выпуска), обеспечивающего бесперебойное электропитание коммутатора Korenix JetNet 4508 для передачи информации на ШСС-1 основного канала и ШСС-2 резервного каналов ТМ направления ПС 110 кВ Еловка - Иркутское РДУ из-за скрытого внутреннего повреждения в силовой части ИБП, приведшего к прекращению электропитания оборудования ТМ Знак+, при этом согласно раздела 9 руководства по эксплуатации ИБП марки INELT MONOLITH II 3000 RMLT (прилагается к акту расследования) срок эксплуатации ИБП составляет 15 лет. Фактический срок эксплуатации составил 12 лет. Плановое техническое обслуживание комплекса телемеханики персоналом САСТУ АО «ИЭСК», филиал Центральные электрические сети, проведено 19.03.2025 согласно графика профилактики аппаратуры связи и телемеханики от 13.08.2024 года (график и протокол испытаний к акту расследования прилагаются). В результате выполненных проверок замечаний к работе оборудования не выявлено. | Рассмотреть возможность оснащения ИБП устройствами удалённого и круглосуточного мониторинга за состоянием ИБП на основном и резервном каналах связи на ПС 110 кВ Еловка с оповещением оперативного персонала ООО «ЭН+ ТЕЛЕКОМ о пропадании входного напряжения и перехода питания от АКБ. Результат рассмотрения и решение оформить протоколом за подписью технического руководителя (главного инженера филиала АО «ИЭСК» Центральные электрические сети). | 2026-05-29
ЦЭС |  |  |  | 2026-02-01 23:58 | 02.02.2026 07:06 | Основной и резервный канал ТМ направления ПС 110 кВ Еловка - Иркутское РДУ | 110 | Системы управления электротехническим и (или) энергетическим оборудованием | Скрытое внутренне повреждение в силовой цепи ИБП марки INELT MONOLITH II 3000 RMLT на ПС 110 кВ Еловка привело к прекращению электропитания комплекса ТМ «Знак+», в результате чего произошла полная потеря передачи телеметрической информации между Филиалом АО «СО ЕЭС» Иркутское РДУ и ПС 110 кВ Еловка | Разработать и выполнить мероприятия по исключению единой точки отказа коммутатора Korenix JetNet 4508. С установкой отдельных коммутаторов на основном и резервном каналах телеинформации. Результат рассмотрения и решение оформить протоколом за подписью технического руководителя (главного инженера филиала АО «ИЭСК» Центральные электрические сети). | 2026-06-30
ЦЭС |  |  |  | 2026-02-01 23:58 | 02.02.2026 07:06 | Основной и резервный канал ТМ направления ПС 110 кВ Еловка - Иркутское РДУ | 110 | Системы управления электротехническим и (или) энергетическим оборудованием | Скрытое внутренне повреждение в силовой цепи ИБП марки INELT MONOLITH II 3000 RMLT на ПС 110 кВ Еловка привело к прекращению электропитания комплекса ТМ «Знак+», в результате чего произошла полная потеря передачи телеметрической информации между Филиалом АО «СО ЕЭС» Иркутское РДУ и ПС 110 кВ Еловка | Направить письмо-уведомление о фактическом сроке работы ИБП Монолит II-3000 RMLT поставщику оборудования (ООО «ЭН+ ТОРГОВЫЙ ДОМ») с приложением акта расследования | 2026-03-20
ЦЭС |  |  |  | 2026-02-01 23:58 | 02.02.2026 07:06 | Основной и резервный канал ТМ направления ПС 110 кВ Еловка - Иркутское РДУ | 110 | Системы управления электротехническим и (или) энергетическим оборудованием | Скрытое внутренне повреждение в силовой цепи ИБП марки INELT MONOLITH II 3000 RMLT на ПС 110 кВ Еловка привело к прекращению электропитания комплекса ТМ «Знак+», в результате чего произошла полная потеря передачи телеметрической информации между Филиалом АО «СО ЕЭС» Иркутское РДУ и ПС 110 кВ Еловка | Обеспечить проведение ремонта поврежденного ИБП Монолит II-3000 RMLT и оформление его в качестве резервного для оперативной замены в случае выхода из строя ИБП, находящегося в работе | 2026-08-31
ЦЭС | 3 | 972 | 02 | 2026-02-09 13:53 | 09.02.2026 13:53 | ВЛ 110 кВ Цемзавод – Усолье-Сибирское с отпайками | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Воздействия от солнечного ультрафиолета, температурных перепадов и влажности привели к нарушению молекулярного строения защитного покрытия фарфоровых изоляторов марки П-4,5 с последующим образованием в фарфоре микротрещин, которые, в свою очередь, от обильного воздействия выбросов промышленных и сельскохозяйственных предприятий, ветра и солнечной радиации заполнились частицами цемента, угля и земельной пыли, что привело к нарушению электроизоляционных свойств подвесной гирлянды из 7-ми фарфоровых изоляторов марки П-4,5 провода фазы "С" опоры № 61 ВЛ 110 кВ Цемзавод - Усолье-Сибирское с отпайками. | Выполнить УФО поддерживающих изолирующих гирлянд опор №№ 50,51,57,58,59,60,61,62,63 ВЛ 110 кВ Цемзавод – Усолье-Сибирское с отпайками, выполненных из фарфоровых изоляторов марки П-4,5 | 2026-06-30
ЦЭС |  |  |  | 2026-02-09 13:53 | 09.02.2026 13:53 | ВЛ 110 кВ Цемзавод – Усолье-Сибирское с отпайками | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Внешние механические воздействия от выбросов промышленных и сельскохозяйственных предприятий повлекло за собой нарушение электроизоляционных свойств фарфоровых изоляторов марки П-4,5 в поддерживающей гирлянде провода фазы "С" опоры № 61 ВЛ 110 кВ Цемзавод - Усолье-Сибирское с отпайками и действие ДФЗ, работой которой одномоментно на ПС 110 кВ Цемзавод и ПС 110 кВ Усолье-Сибирское (ОАО РЖД) отключилась ВЛ 110 кВ Цемзавод – Усолье-Сибирское с отпайками, АПВ успешное. | По результатам проведенного УФО разработать план противоаварийных мероприятий. | 2026-07-15
ЦЭС |  |  |  | 2026-02-09 13:53 | 09.02.2026 13:53 | ВЛ 110 кВ Цемзавод – Усолье-Сибирское с отпайками | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Внешние механические воздействия от выбросов промышленных и сельскохозяйственных предприятий повлекло за собой нарушение электроизоляционных свойств фарфоровых изоляторов марки П-4,5 в поддерживающей гирлянде провода фазы "С" опоры № 61 ВЛ 110 кВ Цемзавод - Усолье-Сибирское с отпайками и действие ДФЗ, работой которой одномоментно на ПС 110 кВ Цемзавод и ПС 110 кВ Усолье-Сибирское (ОАО РЖД) отключилась ВЛ 110 кВ Цемзавод – Усолье-Сибирское с отпайками, АПВ успешное. | Разработать техническое решение и выполнить замену поддерживающих гирлянд изоляторов марки П-4,5 на гирлянды изоляторов марки ПС-70 в поддерживающих изолирующих подвесках опоры №61 ВЛ 110 кВ Цемзавод – Усолье-Сибирское с отпайками | 2026-11-30
ЮЭС | 1 | 1 | 1 | 2024-01-03 23:10 | 03.01.2024 23:40 | КЛ 6 кВ РП16 - яч15 ТП388 | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На РП-16 произошло аварийное отключение В-6 яч. №15 ТП-388 по причине дефекта монтажа кабельной линии в 2010 г. | Выполнить ремонт КЛ 6 кВ РП-15-ТП-388 | 2024-05-31
ЮЭС |  |  |  | 2024-01-03 23:10 | 03.01.2024 23:40 | КЛ 6 кВ РП16 - яч15 ТП388 | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Отключение на РП-16 В-6 яч. №15 ТП-388 вследствие повреждения КЛ 6 кВ РП-15-ТП-388 с последующим междуфазным замыканием жил. | Внести изменения в паспорт КВЛ | 2024-05-30
ЮЭС | 2 | 2 | 1 | 2024-01-07 09:17 | 07.01.2024 09:44 | КЛ 10 кВ Байкальская - яч.202 РП-30 Б | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Организационных причин не усматривается. | Внести изменения в паспорт КВЛ | 2024-05-30
ЮЭС |  |  |  | 2024-01-07 09:17 | 07.01.2024 09:44 | КЛ 10 кВ Байкальская - яч.202 РП-30 Б | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Отключение на ПС 220 кВ Байкальская В-10 кВ яч. №202 РП-30 Б вследствие повреждения КЛ 10 кВ Байкальская - яч. 202 РП-30 с последующим междуфазным замыканием жил. | Выполнить ремонт КЛ 10 кВ Байкальская - яч. 202 РП-30. | 2024-05-30
ЮЭС | 3 | 3 | 1 | 2024-01-07 13:55 | 07.01.2024 14:45 | КВЛ 10 кВ Знаменская-2 - яч.107 Озерное | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На ПС 110 кВ Знаменская произошло аварийное отключение В-10 кВ яч. №107 Озерное по причине проезда крупногабаритной техники. | Направить заявление в полицию об установлении виновных. | 2024-01-31
ЮЭС |  |  |  | 2024-01-07 13:55 | 07.01.2024 14:45 | КВЛ 10 кВ Знаменская-2 - яч.107 Озерное | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Отключение на ПС 110 кВ Знаменская В-10 кВ яч. №107 Озерное вследствие механического повреждения ВЛ 10 кВ Знаменская-2 - яч. №107 Озерное с обрывом провода в пролете опор №№70-71. | Выполнить ремонт ВЛ 10 кВ Знаменская-2 - яч. №107 Озерное в пролете опор №№70-71 | 2024-01-31
ЮЭС | 4 | 4 | 1 | 2024-01-08 11:44 | 08.01.2024 12:54 | КВЛ 10 кВ Восточная - яч.6 Вилюйская | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На ПС 220 кВ Восточная произошло аварийное отключение В-10 яч. №6 Вилюйская по причине дефекта монтажа шлейфа в 2015 г. | Включить в план ТВО шлейфа ВЛ 10 кВ Восточная - яч. №6 Вилюйская. | 2024-02-28
ЮЭС |  |  |  | 2024-01-08 11:44 | 08.01.2024 12:54 | КВЛ 10 кВ Восточная - яч.6 Вилюйская | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Отключение на ПС 220 кВ Восточная В-10 яч. №6 Вилюйская вследствие повреждения шлейфа на опоре №56/7 ВЛ 10 кВ Восточная - яч. №6 Вилюйская. | Выполнить ремонт шлейфа на опоре №56/7 ВЛ 10 кВ Восточная - яч. №6 Вилюйская | 2024-02-28
ЮЭС | 5 | 800 | 1 | 2024-01-11 05:06 | 11.01.2024 11:38 | ПС 110 кВ Мельниково СВ-110 | 110 | Электротехническое оборудование 110 кВ и выше трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов | Ремонт СВ-110 на ПС 110 кВ Мельниково проводится своевременно, дата последнего текущего ремонта 05.08.2021 г., дата последнего среднего ремонта 25.06.2013 г. СВ-110 на ПС 110 кВ Мельниково в эксплуатации с 1984 г. и при очередном техническом освидетельствовании в 2022 г. не разработаны дополнительные мероприятия (изменение сроков, проведение диагностики развивающихся дефектов и др. позволяющих своевременно выявить риск дефекта). Замена СВ-110 на ПС 110 кВ Мельниково включена в проект по программе развития электроэнергетических систем России на 2027 год, утв. приказом Минэнерго РФ № 1095 от 30.11.2023 г. Идентификатор инвестиционного проекта: O_Ю7. | Разработать дополнительные мероприятия (провести диагностику развивающихся дефектов и др. позволяющих своевременно выявить риск подобного дефекта). | 2024-02-29
ЮЭС |  |  |  | 2024-01-11 05:06 | 11.01.2024 11:38 | ПС 110 кВ Мельниково СВ-110 | 110 | Электротехническое оборудование 110 кВ и выше трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов | Причиной отказа включения СВ-110 послужила разрегулировка блок-контактов КБВ вследствие механического износа, приведшее к снижению характеристик и подгорание контактов контактора включения, вследствие длительной эксплуатации СВ-110 на ПС 110 кВ Мельниково с 1984 г. | Выполнить замену контактора включения и регулировку КБВ СВ-110 на ПС 110 кВ Мельниково | 2024-01-12
ЮЭС | 6 | 5 | 1 | 2024-01-12 08:39 | 12.01.2024 12:11 | КЛ 6 кВ Спутник - яч.18 РП-39 А | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Организационных причин не усматривается. | -
ЮЭС |  |  |  | 2024-01-12 08:39 | 12.01.2024 12:11 | КЛ 6 кВ Спутник - яч.18 РП-39 А | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Отключение на ПС 110 кВ Спутник В-6 кВ яч. №18 РП-39 А вследствие повреждения проходного изолятора на ТП-6 и повреждения ВН фазы «А» ТП-1129. | Выполнить замену проходного изолятора на ТП-6 и ВН фазы «А» ТП-1129. | 2024-01-30
ЮЭС | 7 | 6 | 1 | 2024-01-12 09:08 | 12.01.2024 11:11 | КЛ 6 кВ Южная - яч.12 Южный Б | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На ПС 110 кВ Южная произошло аварийное отключение В-6 яч. 12 Южный Б по причине развития скрытого дефекта КЛ 6 кВ ТП-1424-ТП-1163 при этом с учетом длительной с 1982 г. эксплуатации оборудования не разработаны дополнительные мероприятия по повышению надежности и по включению кабельной линии в план внеочередных испытаний кабельных линий. | Включить в план проведение испытаний КЛ (если это не нанесет ущерб энергоснабжению потребителя). | 2024-02-28
ЮЭС |  |  |  | 2024-01-12 09:08 | 12.01.2024 11:11 | КЛ 6 кВ Южная - яч.12 Южный Б | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Отключение от МТЗ на ПС 110 кВ Южный В-6 яч. 12 Южный Б вследствие повреждения КЛ 6 кВ ТП-1424-ТП-1163 с последующим междуфазным замыканием жил. | Выполнить ремонт КЛ 6 кВ ТП-1424-ТП-1163 | 2024-02-28
ЮЭС | 8 | 7 | 1 | 2024-01-15 04:51 | 15.01.2024 07:07 | КВЛ 6 кВ Ленино - яч.18 п.Ленино | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На ПС 35 кВ Ленино произошло аварийное отключение В-6 яч. №18 п. Ленино по причине дефекта монтажа шлейфов на РЛК опоры №7 ВЛ 6 кВ Ленино - яч. №18 п. Ленино в 2010 г. | Внести изменение в паспорт КЛ. | 2024-02-28
ЮЭС |  |  |  | 2024-01-15 04:51 | 15.01.2024 07:07 | КВЛ 6 кВ Ленино - яч.18 п.Ленино | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Отключение на ПС 35 кВ Ленино В-6 яч. №18 п. Ленино вследствие повреждения шлейфов на РЛК опоры №7 ВЛ 6 кВ Ленино - яч. №18 п. Ленино. | Выполнить ремонт шлейфов на РЛК опоры №7 ВЛ 6 кВ Ленино - яч. №18 п. Ленино | 2024-02-28
ЮЭС | 9 | 8 | 1 | 2024-01-18 16:14 | 18.01.2024 21:51 | КВЛ 10 кВ Бытовая - яч.215 ОМОН | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На ПС 220 кВ Бытовая произошло аварийное отключение В-10 яч. 215 ОМОН по причине развития скрытого дефекта КЛ 10 кВ Бытовая-яч. 215 ОМОН при этом с учетом длительной с 1991 г. эксплуатации оборудования не разработаны дополнительные мероприятия по повышению надежности и по включению кабельной линии в план внеочередных испытаний кабельных линий. | Выполнить ремонт КЛ 10 кВ Бытовая-яч. 215 ОМОН | 2024-02-28
ЮЭС |  |  |  | 2024-01-18 16:14 | 18.01.2024 21:51 | КВЛ 10 кВ Бытовая - яч.215 ОМОН | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Отключение от ТО на ПС 220 кВ Бытовая В-10 яч. 215 ОМОН вследствие повреждения КЛ 10 кВ Бытовая-яч. 215 ОМОН с последующим междуфазным замыканием жил. | Выполнить ремонт КЛ 10 кВ Бытовая-яч. 215 ОМОН | 2024-02-28
ЮЭС | 10 | 9 | 1 | 2024-01-21 16:31 | 21.01.2024 17:18 | КВЛ 10 кВ Луговая - яч.14 4 м/р А | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На ПС 110 кВ Луговая произошло аварийное отключение В-10 яч14 4 м/р А по причине развития скрытого дефекта КЛ 10 кВ ТП-49-ТП-50 при этом с учетом длительной с 1991 г. эксплуатации оборудования не разработаны дополнительные мероприятия по повышению надежности и по включению кабельной линии в план внеочередных испытаний кабельных линий. | Включить в план проведение испытаний КЛ (если это не нанесет ущерб энергоснабжению потребителя). | 2024-05-30
ЮЭС |  |  |  | 2024-01-21 16:31 | 21.01.2024 17:18 | КВЛ 10 кВ Луговая - яч.14 4 м/р А | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Отключение от ТО на ПС 110 кВ Луговая В-10 яч14 4 м/р А вследствие повреждения КЛ 10 кВ ТП-49-ТП-50 с последующим междуфазным замыканием жил. | Выполнить ремонт КЛ 10 кВ ТП-49-ТП-50 | 2024-05-30
ЮЭС | 11 | 10 | 1 | 2024-01-22 08:31 | 22.01.2024 09:37 | КЛ 6 кВ Военный городок - яч.48 ТП-370 | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На ПС 35 кВ Военный Городок произошло аварийное отключение В-6 кВ яч. 48 ТП-370 по причине проезда крупногабаритной техники. | Направить заявление в полицию об установлении виновных.
ЮЭС |  |  |  | 2024-01-22 08:31 | 22.01.2024 09:37 | КЛ 6 кВ Военный городок - яч.48 ТП-370 | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Отключение на ПС 35 кВ Военный Городок В-6 кВ яч. 48 ТП-370 вследствие подхлеста проводов ВЛ 10 кВ Военный Городок - яч. 48 ТП-370 упавшим деревом. | Выполнить осмотр ВЛ 10 кВ Военный Городок - яч. 48 ТП-370 .
ЮЭС | 12 | 11 | 1 | 2024-01-24 08:37 | 24.01.2024 10:10 | КЛ 6 кВ Релейная - яч.25 ТП-2763, ТП-4234 | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На ПС 110 кВ Релейная произошло аварийное отключение В-6 кВ яч. 25 ТП-2763, ТП-4234 по причине несогласованных земляных работ подрядной организацией ООО "БайкалСтройпКомплекс». | Направить претензионное письмо в адрес ООО "БайкалСтройпКомплекс». | 2024-02-28
ЮЭС |  |  |  | 2024-01-24 08:37 | 24.01.2024 10:10 | КЛ 6 кВ Релейная - яч.25 ТП-2763, ТП-4234 | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Отключение на ПС 110 кВ Релейная В-6 кВ яч. 25 ТП-2763, ТП-4234 вследствие механического повреждения КЛ-6 кВ ПП Кристина-ТП 2762, КЛ-6 кВ ПП Кристина-ТП 5673п с последующим междуфазным замыканием жил. | Выполнить ремонт КЛ-6 кВ ПП Кристина-ТП 2762, КЛ-6 кВ ПП Кристина-ТП 5673п. | 2024-02-28
ЮЭС | 13 | 12 | 1 | 2024-01-26 11:27 | 26.01.2024 12:17 | КВЛ 10 кВ Бытовая - яч.101 п.Южный, Западный А | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На ПС 220 кВ Бытовая произошло аварийное отключение В-10 кВ яч. 101 п. Южный, Западный А и В-10 кВ яч. 120 п. Западный по причине попадания птицы на опору №147. | Внести в план внеочередной осмотр КВЛ 10 кВ Бытовая - яч. 101 п. Южный, Западный А. и КВЛ 10 кВ Бытовая - яч. 120 п. Западный . | 2024-02-28
ЮЭС |  |  |  | 2024-01-26 11:27 | 26.01.2024 12:17 | КВЛ 10 кВ Бытовая - яч.101 п.Южный, Западный А | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Отключение на ПС 220 кВ Бытовая В-10 кВ яч. 101 п. Южный, Западный А и В-10 кВ яч. 120 п. Западный вследствие перекрытия по птице на опоре №147 с последующим отключением от действия защит. | Убрать птицу с опоры №147 КЛ 10 кВ Бытовая яч. 101 п. Южный, Западный А. | 2024-02-28
ЮЭС |  |  |  | 2024-01-26 11:27 | 26.01.2024 12:16 | КВЛ 10 кВ Бытовая - яч.120 п.Западный | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На ПС 220 кВ Бытовая произошло аварийное отключение В-10 кВ яч. 101 п. Южный, Западный А и В-10 кВ яч. 120 п. Западный по причине попадания птицы на опору №147. | Внести в план внеочередной осмотр КВЛ 10 кВ Бытовая - яч. 101 п. Южный, Западный А. и КВЛ 10 кВ Бытовая - яч. 120 п. Западный . | 2024-02-28
ЮЭС |  |  |  | 2024-01-26 11:27 | 26.01.2024 12:16 | КВЛ 10 кВ Бытовая - яч.120 п.Западный | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Отключение на ПС 220 кВ Бытовая В-10 кВ яч. 101 п. Южный, Западный А и В-10 кВ яч. 120 п. Западный вследствие перекрытия по птице на опоре №147 с последующим отключением от действия защит. | Убрать птицу с опоры №147 КЛ 10 кВ Бытовая яч. 101 п. Южный, Западный А. | 2024-02-28
ЮЭС | 14 | 13 | 1 | 2024-01-31 05:48 | 31.01.2024 08:30 | КВЛ 10 кВ Смоленщина - яч.14 Мамоны А | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На ПС 35 кВ Смоленщина произошло аварийное отключение В-10 кВ яч. 14 Мамоны А по причине несогласованных земляных работ неустановленными лицами. | Направить заявление в полицию об установлении виновных. | 2024-05-28
ЮЭС |  |  |  | 2024-01-31 05:48 | 31.01.2024 08:30 | КВЛ 10 кВ Смоленщина - яч.14 Мамоны А | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Отключение на ПС 35 кВ Смоленщина В-10 кВ яч. 14 Мамоны А вследствие механического повреждения КЛ 10 кВ Смоленщина – яч. 14 Мамоны А с последующим междуфазным замыканием жил. | Выполнить ремонт КЛ 10 кВ Смоленщина – яч. 14 Мамоны А. | 2024-05-28
ЮЭС | 15 | 14 | 2 | 2024-02-05 09:48 | 05.02.2024 10:33 | КВЛ 10 кВ Изумрудная - яч.14 ТП-2050 А | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Аварийное отключение В-10 кВ яч. 14 ТП-2050 А на ПС 110 кВ Изумрудная и В-10 кВ яч. 20 ТП-2462 А на ПС 110 кВ Мельниково по причине попадания птицы на РЛК 10 опоры №15/11/1. | Не обнаружено
ЮЭС |  |  |  | 2024-02-05 09:48 | 05.02.2024 10:33 | КВЛ 10 кВ Изумрудная - яч.14 ТП-2050 А | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Аварийное отключение от действия МТЗ В-10 кВ яч. 14 ТП-2050 А на ПС 110 кВ Изумрудная и В-10 кВ яч. 20 ТП-2462 А на ПС 110 кВ Мельниково вследствие перекрытия по птице на секционирующем РЛК-10 опоры №15/11/1. | Убрать птицу с РЛК-10 на опоре №15/11/1. | 2024-02-05
ЮЭС | 17 | 15 | 2 | 2024-02-09 10:30 | 09.02.2024 21:51 | КЛ 6 кВ ГПП ИАЗ - яч.1626 РП-37 яч.12 | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Механическое повреждение КВЛ ПС 110 кВ ИАЗ и ПС 35 кВ Марата сторонней организацией "Стройпроект" при проведении земляных работ, без согласования в охранной зоне КЛ. | Направить претензионное письмо в адрес подрядной организации «Стройпроект». | 30.02.24
ЮЭС |  |  |  | 2024-02-09 10:30 | 09.02.2024 21:51 | КЛ 6 кВ ГПП ИАЗ - яч.1626 РП-37 яч.12 | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Нарушение электрической изоляции КВЛ с последующим междуфазным замыканием жил, вследствие механического воздействия сторонней организации «Стройпроект». | Выполнить ремонт КЛ 6 кВ ГПП ИАЗ - яч.1626 РП-37 яч.12; КЛ 6 кВ ГПП ИАЗ - яч.1606 РП-37 яч.8 и КЛ-6 ТП552-ТП912. | 2024-07-31
ЮЭС |  |  |  | 2024-02-09 10:30 | 09.02.2024 21:51 | КЛ 6 кВ ГПП ИАЗ - яч.1606 РП-37 яч.8 | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Механическое повреждение КВЛ ПС 110 кВ ИАЗ и ПС 35 кВ Марата сторонней организацией "Стройпроект" при проведении земляных работ, без согласования в охранной зоне КЛ. | Направить претензионное письмо в адрес подрядной организации «Стройпроект». | 30.02.24
ЮЭС |  |  |  | 2024-02-09 10:30 | 09.02.2024 21:51 | КЛ 6 кВ ГПП ИАЗ - яч.1606 РП-37 яч.8 | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Нарушение электрической изоляции КВЛ с последующим междуфазным замыканием жил, вследствие механического воздействия сторонней организации «Стройпроект». | Выполнить ремонт КЛ 6 кВ ГПП ИАЗ - яч.1626 РП-37 яч.12; КЛ 6 кВ ГПП ИАЗ - яч.1606 РП-37 яч.8 и КЛ-6 ТП552-ТП912. | 2024-07-31
ЮЭС |  |  |  | 2024-02-09 10:30 | 09.02.2024 21:51 | КВЛ 6 кВ Марата - яч.11 ТП-552 | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Механическое повреждение КВЛ ПС 110 кВ ИАЗ и ПС 35 кВ Марата сторонней организацией "Стройпроект" при проведении земляных работ, без согласования в охранной зоне КЛ. | Направить претензионное письмо в адрес подрядной организации «Стройпроект». | 30.02.24
ЮЭС |  |  |  | 2024-02-09 10:30 | 09.02.2024 21:51 | КВЛ 6 кВ Марата - яч.11 ТП-552 | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Нарушение электрической изоляции КВЛ с последующим междуфазным замыканием жил, вследствие механического воздействия сторонней организации «Стройпроект». | Выполнить ремонт КЛ 6 кВ ГПП ИАЗ - яч.1626 РП-37 яч.12; КЛ 6 кВ ГПП ИАЗ - яч.1606 РП-37 яч.8 и КЛ-6 ТП552-ТП912. | 2024-07-31
ЮЭС |  |  |  | 2024-02-09 10:30 | 09.02.2024 21:51 | КВЛ 6 кВ Марата - яч.13 ТП-197 | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Механическое повреждение КВЛ ПС 110 кВ ИАЗ и ПС 35 кВ Марата сторонней организацией "Стройпроект" при проведении земляных работ, без согласования в охранной зоне КЛ. | Направить претензионное письмо в адрес подрядной организации «Стройпроект». | 30.02.24
ЮЭС |  |  |  | 2024-02-09 10:30 | 09.02.2024 21:51 | КВЛ 6 кВ Марата - яч.13 ТП-197 | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Нарушение электрической изоляции КВЛ с последующим междуфазным замыканием жил, вследствие механического воздействия сторонней организации «Стройпроект». | Выполнить ремонт КЛ 6 кВ ГПП ИАЗ - яч.1626 РП-37 яч.12; КЛ 6 кВ ГПП ИАЗ - яч.1606 РП-37 яч.8 и КЛ-6 ТП552-ТП912. | 2024-07-31
ЮЭС | 18 | 16 | 2 | 2024-02-12 11:40 | 12.02.2024 12:26 | КЛ 6 кВ РП-29 - яч.9 ТП-907 | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Организационных причин не выявлено. | Не требуется
ЮЭС |  |  |  | 2024-02-12 11:40 | 12.02.2024 12:26 | КЛ 6 кВ РП-29 - яч.9 ТП-907 | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Аварийное отключение на РП-29 от действия МТЗ КЛ 6 кВ РП-29 - яч.9 ТП-907 по причине повреждения КЛ-6 РП-29 ТП-907 №1 с последующим междуфазным замыканием жил. | Выполнить ремонт КЛ-6 РП-29 ТП-907 №1. | 2024-07-30
ЮЭС |  | 14 | 2 | 2024-02-13 10:12 | 13.02.2024 11:01 | КВЛ 10 кВ Знаменская-2 - яч.307 ТП-177п | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Организационных причин не выявлено. | Не требуется
ЮЭС |  |  |  | 2024-02-13 10:12 | 13.02.2024 11:01 | КВЛ 10 кВ Знаменская-2 - яч.307 ТП-177п | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Аварийное отключение на РП-29 от действия МТЗ КВЛ 10 кВ Знаменская-2 - яч.307 ТП-177п по причине поврежденияКВЛ 10 кВ Знаменская-2 - яч.307 ТП-177п с последующим междуфазным замыканием жил. | Выполнить ремонт КЛ-6 РП-29 ТП-907 №1. | 2024-07-30
ЮЭС | 19 | 971 | 2 | 2024-02-17 04:53 | 17.02.2024 04:53 | ВЛ 110 кВ Подкаменная-Андриановская-Слюдянка | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Причиной отключения ВЛ 110 кВ Подкаменная-Андриановская-Слюдянка с отпайками по результатам послеаварийных осмотров послужил помет птицы. | Рассмотреть необходимость установки птицезащитных устройств на ВЛ 110 кВ Подкаменная-Андриановская-Слюдянка с отпайками. | 2024-03-30
ЮЭС |  |  |  | 2024-02-17 04:53 | 17.02.2024 04:53 | ВЛ 110 кВ Подкаменная-Андриановская-Слюдянка | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Перекрытие между траверсой и нижним проводом фазы «А» ВЛ 110 кВ Подкаменная-Андриановская-Слюдянка с отпайками на опоре №72 по струе помета с последующим отключением от действия защит, АПВ успешно. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Подкаменная-Андриановская-Слюдянка с отпайками. | 2024-03-30
ЮЭС | 20 | 18 | 2 | 2024-02-18 01:21 | 18.02.2024 02:03 | КВЛ 10 кВ Бытовая - яч.121 РП-106А | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На ПС 220 кВ Бытовая произошло аварийное отключение КВЛ 10 кВ Бытовая - яч.121 РП-106А по причине развития скрытого дефекта КЛ Бытовая-РП 106 А. при этом с учетом длительной с 1982 г. эксплуатации оборудования не разработаны дополнительные мероприятия по повышению надежности и по включению кабельной линии в план внеочередных испытаний кабельных линий. | Внести в график диагностики КЛ Бытовая-РП 106 А. | 2024-03-25
ЮЭС |  |  |  | 2024-02-18 01:21 | 18.02.2024 02:03 | КВЛ 10 кВ Бытовая - яч.121 РП-106А | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Отключение от МТЗ на ПС 220 кВ Бытовая В-6 яч.121 РП-106А вследствие повреждения КЛ Бытовая-РП 106 А с последующим междуфазным замыканием жил. | Выполнить ремонт КЛ Бытовая-РП 106 А | 2024-04-25
ЮЭС | 21 | 17 | 2 | 2024-02-13 15:12 | 13.02.2024 16:01 | КВЛ 10 кВ Знаменская-2 - яч.307 ТП-177п | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Повреждение провода КВЛ 10 кВ Бытовая - яч.215 ОМОН проезжавшим автомобилем КАМАЗ. | Направить претензионное письмо на завод изготовитель. | 2024-03-30
ЮЭС |  |  |  | 2024-02-13 15:12 | 13.02.2024 16:01 | КВЛ 10 кВ Знаменская-2 - яч.307 ТП-177п | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Ручное отключение на ПС 220 кВ Бытовая В-10 яч.215 ОМОН вследствие повреждения провода на ВЛ-10, проезжавшим автомобилем КАМАЗ. | Выполнить ремонт головной КЛ 10 кВ Знаменская-2 - яч.307 ТП-177п. | 2024-02-28
ЮЭС | 22 | 20 | 2 | 2024-02-20 07:11 | 20.02.2024 18:02 | КВЛ 10 кВ Изумрудная - яч.18 ПП Березовый Б | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На ПС 110 кВ Знаменская-2 отключился В-10 кВ - яч.307 ТП-177п по причине скрытого дефекта изготовления головной КЛ 10 кВ Знаменская-2 - яч.307 ТП-177п. | Не обнаружено
ЮЭС |  |  |  | 2024-02-20 07:11 | 20.02.2024 18:02 | КВЛ 10 кВ Изумрудная - яч.18 ПП Березовый Б | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На ПС 110 кВ Знаменская-2 отключился В-10 кВ - яч.307 ТП-177п по причине повреждения головной КЛ 10 кВ Знаменская-2 - яч.307 ТП-177п в результате развития скрытого дефекта изготовления. | Выполнить ремонт КЛ-10 кВ ПП Березовый яч.12-ТП3595 | 2024-04-30
ЮЭС | 23 | 701 | 2 | 2024-02-23 01:05 | 23.02.2024 02:16 | На ПС 35 кВ Моты В-35 Т-1 В-6 Т-1 | 35 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На ПС 35 кВ Моты произошло аварийное отключение В-35 Т-1 и В-6 Т-1 по причине развития скрытого дефекта изолятора на опоре №12 при этом с учетом длительной с 1990 г. эксплуатации оборудования не разработаны дополнительные мероприятия по повышению надежности. | Внести в график внеплановый осмотр КВЛ Моты яч. 6 ТП-6015 | 2024-04-24
ЮЭС |  |  |  | 2024-02-23 01:05 | 23.02.2024 02:16 | На ПС 35 кВ Моты В-35 Т-1 В-6 Т-1 | 35 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Повреждение изолятора КВЛ 6 кВ Моты яч. 6 ТП 6015 с последующим отключением от действия защит В-35 Т-1 и В-6 Т-1. | Выполнить замену изолятора на опоре №12 КВЛ Моты яч. 6. ТП-6015 | 2024-02-29
ЮЭС | 24 | 21 | 2 | 2024-02-24 08:00 | 24.2.2024 16:03 | КЛ 10 кВ РП-88 - яч.12 ТП-4692 Б | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На РП-88 произошло аварийное отключение КЛ 10 кВ РП-88 - яч.12 ТП-4692 Б по причине развития скрытого дефекта КЛ 10 кВ РП-88 - яч.12 ТП-4692 Б при этом с учетом длительной с 1980 г. эксплуатации оборудования не разработаны дополнительные мероприятия по повышению надежности и по включению кабельной линии в план внеочередных испытаний кабельных линий. | Внести КЛ 10 кВ РП-88 - яч.12 ТП-4692 Б в график диагностики КЛ на 2025 г. | 2024-03-25
ЮЭС |  |  |  | 2024-02-24 08:00 | 24.2.2024 16:03 | КЛ 10 кВ РП-88 - яч.12 ТП-4692 Б | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Отключение от МТЗ на РП-88 КЛ 10 кВ РП-88 - яч.12 ТП-4692 Б по причине повреждения КЛ 10 кВ РП-88 - яч.12 ТП-4692 Б с последующим междуфазным замыканием жил. | Выполнить ремонт КЛ 10 кВ РП-88 - яч.12 ТП-4692 Б | 2024-02-25
ЮЭС | 25 | 22 | 2 | 2024-02-29 14:46 | 29.02.2024 17:40 | КВЛ 10 кВ Изумрудная - яч.10 ТП-1363 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Организационных причин не усматривается. | Не обнаружено
ЮЭС |  |  |  | 2024-02-29 14:46 | 29.02.2024 17:40 | КВЛ 10 кВ Изумрудная - яч.10 ТП-1363 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На ПС 110 кВ Изумрудная отключение от МТЗ КВЛ 10 кВ Изумрудная - яч.10 ТП-1363 и КВЛ 10 кВ Изумрудная - яч.16 ТП-2788, ТП-5300п по причине повреждения КЛ ТП 6604-ТП 3937 с последующим междуфазным замыканием жил. | Выполнить ремонт КЛ ТП 6604-ТП 3937 | 2024-05-25
ЮЭС |  |  |  | 2024-02-29 14:46 | 29.02.2024 17:40 | КВЛ 10 кВ Изумрудная - яч.16 ТП-2788; ТП-5300п | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Организационных причин не усматривается. | Не обнаружено
ЮЭС |  |  |  | 2024-02-29 14:46 | 29.02.2024 17:40 | КВЛ 10 кВ Изумрудная - яч.16 ТП-2788; ТП-5300п | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На ПС 110 кВ Изумрудная отключение от МТЗ КВЛ 10 кВ Изумрудная - яч.10 ТП-1363 и КВЛ 10 кВ Изумрудная - яч.16 ТП-2788, ТП-5300п по причине повреждения КЛ ТП 6604-ТП 3937 с последующим междуфазным замыканием жил. | Выполнить ремонт КЛ ТП 6604-ТП 3937 | 2024-04-25
ЮЭС | 26 | 23 | 3 | 2024-03-01 16:23 | 01.003.2024 16:26 | ВЛ 10 кВ Баклаши - яч. 203 МТМ | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На ПС 35 кВ Баклаши, отключение от МТЗ В-10 яч. 203 МТМ по причине развития скрытого дефекта тр-ра 250 кВА на ТП 6015 при этом с учетом длительной с 1980 г. эксплуатации оборудования не разработаны дополнительные мероприятия по повышению надежности. | Внести изменение в паспорт ТП 6015 | 2024-05-25
ЮЭС |  |  |  | 2024-03-01 16:23 | 01.003.2024 16:26 | ВЛ 10 кВ Баклаши - яч. 203 МТМ | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На ПС 35 кВ Баклаши, отключение от МТЗ В-10 яч. 203 МТМ вследствие внутреннего повреждения тр-ра 250 кВА на ТП 6015. | Выполнить ремонт тр-ра 250 кВА на ТП 6015 | 2024-05-25
ЮЭС | 27 | 24 | 3 | 2024-03-04 18:20 | 04.03.2024 19:43 | КВЛ 6 кВ Рабочая-яч.47 ТП-657 | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Организационных причин не усматривается. | Не обнаружено
ЮЭС |  |  |  | 2024-03-04 18:20 | 04.03.2024 19:43 | КВЛ 6 кВ Рабочая-яч.47 ТП-657 | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На ПС 110 кВ Рабочая отключение от МТЗ КВЛ 6 кВ Рабочая-яч.47 ТП-657 по причине повреждения КЛ6 кВ Рабочая-ТП657 с последующим междуфазным замыканием жил. | Выполнить ремонт КЛ6 кВ Рабочая-ТП657 | 2024-05-25
ЮЭС | 28 | 25 | 3 | 2024-03-10 04:01 | 10.03.2024 06:45 | КВЛ 10 кВ Правобережная - яч.15 ТП-660 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На ПС 220 кВ Правобережная произошло аварийное отключение КВЛ 10 кВ Правобережная - яч.15 ТП-660 по причине развития скрытого дефекта КВЛ 6 кВ Правобережная-ТП 3675 при этом с учетом длительной с 1995 г. эксплуатации оборудования не разработаны дополнительные мероприятия по повышению надежности и по включению кабельной линии в план внеочередных испытаний кабельных линий. | Внести КВЛ 6 кВ Правобережная-ТП 3675 в график диагностики КЛ на 2025 г. | 2024-03-25
ЮЭС |  |  |  | 2024-03-10 04:01 | 10.03.2024 06:45 | КВЛ 10 кВ Правобережная - яч.15 ТП-660 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На ПС 220 кВ Правобережная отключение от МТЗ КВЛ 10 кВ Правобережная - яч.15 ТП-660 по причине повреждения КВЛ 6 кВ Правобережная-ТП 3675 с последующим междуфазным замыканием жил. | Выполнить ремонт КВЛ 6 кВ Правобережная-ТП 3675. | 2024-05-25
ЮЭС | 29 | 26 | 3 | 2024-03-12 09:10 | 12.03.2024 11:41 | КЛ 10 кВ Городская - яч.101 ТП-506, ТП-4648 А | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На ПС 110 кВ Городская произошло аварийное отключение КЛ 10 кВ Городская - яч.101 ТП-506, ТП-4648 А по причине развития скрытого дефекта КЛ-6кВ ТП-506-ТП-762 при этом с учетом длительной с 2005 г. эксплуатации оборудования не разработаны дополнительные мероприятия по повышению надежности и по включению кабельной линии в план внеочередных испытаний кабельных линий. | Внести КЛ-6кВ ТП-506-ТП-762 в график диагностики КЛ на 2025 г. | 2024-03-25
ЮЭС |  |  |  | 2024-03-12 09:10 | 12.03.2024 11:41 | КЛ 10 кВ Городская - яч.101 ТП-506, ТП-4648 А | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На ПС 110 кВ Городская отключение от МТЗ КЛ 10 кВ Городская - яч.101 ТП-506, ТП-4648 А по причине повреждения КЛ-6кВ ТП-506-ТП-762 с последующим междуфазным замыканием жил. | Выполнить ремонт КЛ-6кВ ТП-506-ТП-762. | 2024-05-25
ЮЭС | 30 | 702 | 3 | 2024-03-12 17:37 | 13.03.2024 00:40 | КВЛ 10 кВ Введенщина яч. 6 - Теплицы Б | 35 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Отключение КВЛ - 35 кВ Светлая-Смоленщина вследствие дефекта монтажа провода КВЛ 10 кВ Введенщина яч. 6 - Теплицы Б в аппаратном зажиме на ПС 35 кВ Введенщина. | Внести изменение в паспорт КВЛ 10 кВ Введенщина яч. 6 - Теплицы Б и КВЛ - 35 кВ Светлая-Смоленщина | 2024-04-24
ЮЭС |  |  |  | 2024-03-12 17:37 | 13.03.2024 00:40 | КВЛ 10 кВ Введенщина яч. 6 - Теплицы Б | 35 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Повреждение провода КВЛ 10 кВ Введенщина яч. 6 - Теплицы Б в аппаратном зажиме на ПС 35 кВ Введенщина. | Выполнить ремонт провода КВЛ 10 кВ Введенщина яч. 6 - Теплицы Б в аппаратном зажиме на ПС 35 кВ Введенщина. | 2024-04-15
ЮЭС |  |  |  | 2024-03-12 17:37 | 13.03.2024 00:40 | КВЛ - 35 кВ Светлая-Смоленщина | 35 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Отключение КВЛ - 35 кВ Светлая-Смоленщина вследствие дефекта монтажа провода КВЛ 10 кВ Введенщина яч. 6 - Теплицы Б в аппаратном зажиме на ПС 35 кВ Введенщина. | Внести изменение в паспорт КВЛ 10 кВ Введенщина яч. 6 - Теплицы Б и КВЛ - 35 кВ Светлая-Смоленщина | 2024-04-24
ЮЭС |  |  |  | 2024-03-12 17:37 | 13.03.2024 00:40 | КВЛ - 35 кВ Светлая-Смоленщина | 35 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Повреждение провода КВЛ 10 кВ Введенщина яч. 6 - Теплицы Б в аппаратном зажиме на ПС 35 кВ Введенщина. | Выполнить ремонт провода КВЛ 10 кВ Введенщина яч. 6 - Теплицы Б в аппаратном зажиме на ПС 35 кВ Введенщина. | 2024-04-15
ЮЭС | 31 | 801 | 3 | 2024-03-13 19:09 | 12.03.2024 23:23 | В-110 Максимовская | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Отключение В-110 кВ Максимовская на ПС 220 кВ Ново-Ленино произошло вследствие повреждения контактов реле 1РП3 (комплект КРБ-126) по причине изменения материалов в ходе длительной эксплуатации (с 1979г.) Проф.контроль комплекта защит В-110 Максимовская проводился в 2020 г., проф. восстановление по графику запланировано на сентябрь 2024 г. Комплект КРБ-126 на ПС 220 кВ Ново-Ленино в эксплуатации с 1979 г. и при очередном техническом освидетельствовании в 2017 г. не разработаны дополнительные мероприятия (изменение сроков, проведение диагностики развивающихся дефектов и др. позволяющих своевременно выявить риск дефекта). | Внести в график ремонтов и технического обслуживания повторную проверку ТН-1-110 кВ на ПС 220 кВ Ново-Ленино в объеме технического обслуживания. Внести предложение по включению в план по модернизации устройств РЗА В-110 кВ Максимовская на ПС 220 кВ Ново-Ленино замену комплекта КРБ-126 на комплект цифровых защит. Определить перечень реле 1РП3 в комплекте КРБ 126 на ПС 220 кВ Ново-Ленино со сроком эксплуатации 30 лет и более. | 2024-04-20
ЮЭС |  |  |  | 2024-03-13 19:09 | 12.03.2024 23:23 | В-110 Максимовская | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Причина исчезновения цепей напряжения от ТН-1-110 кВ на ПС 220 кВ Ново-Ленино после послеаварийных проверок не установлена. Планируется повторная проверка после установления положительных температур окружающего воздуха. | Не обнаружено
ЮЭС |  |  |  | 2024-03-13 19:09 | 12.03.2024 23:23 | В-110 Максимовская |  | Линии электропередачи 110 кВ и выше | В связи с длительным сроком эксплуатации произошло ухудшение изолирующих свойств карболита, что привело к пробою изоляции между контактами реле 1РП3 (комплект КРБ-126) которое зашунтировав цепь подачи «плюса» привело к срабатыванию выходного реле 2РП и отключению В-110 кВ Максимовская. | По результатам выполнения п. 3.2.3. выполнить внеочередной осмотр реле 1РП3 в комплекте КРБ 126 на ПС 220 кВ Ново-Ленино. | 2024-05-30
ЮЭС | 32 | 27 | 3 | 2024-03-13 14:33 | 13.03.2024 23:00 | КЛ 6 кВ Байкальская - яч.15 ТП-2216 Б | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Производство земляных работ неустановленными лицами в охранной зоне КЛ. | Внести КЛ 6 кВ Байкальская - яч.17 ТП-2216 А в график диагностики КЛ на 2025 г. | 2024-03-25
ЮЭС |  |  |  | 2024-03-13 14:33 | 13.03.2024 23:00 | КЛ 6 кВ Байкальская - яч.15 ТП-2216 Б | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На ПС 220 кВ Байкальская отключение от ТО КЛ 6 кВ Байкальская - яч.15 ТП-2216 Б и КЛ 6 кВ Байкальская - яч.17 ТП-2216 А по причине механического повреждения КЛ 6 кВ Байкальская - яч.17 ТП-2216 А. | Выполнить ремонт КЛ 6 кВ Байкальская - яч.17 ТП-2216 А. | 2024-05-25
ЮЭС |  |  |  | 2024-03-13 14:33 | 13.03.2024 23:00 | КЛ 6 кВ Байкальская - яч.15 ТП-2216 Б | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Производство земляных работ неустановленными лицами в охранной зоне КЛ. | Внести КЛ 6 кВ Байкальская - яч.17 ТП-2216 А в график диагностики КЛ на 2025 г. | 2024-03-25
ЮЭС |  |  |  | 2024-03-13 14:33 | 13.03.2024 23:00 | КЛ 6 кВ Байкальская - яч.15 ТП-2216 Б | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На ПС 220 кВ Байкальская отключение от ТО КЛ 6 кВ Байкальская - яч.15 ТП-2216 Б и КЛ 6 кВ Байкальская - яч.17 ТП-2216 А по причине механического повреждения КЛ 6 кВ Байкальская - яч.17 ТП-2216 А. | Выполнить ремонт КЛ 6 кВ Байкальская - яч.17 ТП-2216 А. | 2024-05-25
ЮЭС | 33 | 28 | 3 | 2024-03-13 14:03 | 14.03.2024 01:13 | КВЛ 10 кВ ПС Зеленый берег-яч. 9 ТП-6705 А | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Организационных причин не усматривается. | Не обнаружено
ЮЭС |  |  |  | 2024-03-13 14:03 | 14.03.2024 01:13 | КВЛ 10 кВ ПС Зеленый берег-яч. 9 ТП-6705 А | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На ПС 110 кВ Зеленый Берег, ручное отключение, "земля" на 1 СШ-10 КВЛ 10 кВ ПС Зеленый берег-яч. 9 ТП-6705 А по причине повреждения на ЛР-10 к ТП 4440. | Выполнить ремонт ЛР-10 к ТП 4440. | 2024-03-14
ЮЭС | 34 | 29 | 3 | 2024-03-16 17:46 | 16.03.2024 19:04 | КЛ 10 кВ РП-89 - яч.16 ТП-887 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Организационных причин не усматривается.
ЮЭС |  |  |  | 2024-03-16 17:46 | 16.03.2024 19:04 | КЛ 10 кВ РП-89 - яч.16 ТП-887 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На РП-89, ручное отключение, КЛ 10 кВ РП-89 - яч.16 ТП-887 по причине повреждения КЛ 10 кВ ТП-887 - ТП-5265. | Выполнить ремонт КЛ 10 кВ ТП-887 - ТП-5265. | 2024-03-25
ЮЭС | 35 | 30 | 3 | 2024-03-20 07:09 | 20.03.2024 07:36 | КВЛ 6 кВ Цимлянская - яч.23 ТП-334 | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Перекрытие КВЛ 6 кВ Цимлянская - яч.23 ТП-334 по воздушным шарам. | Информировать население через СМИ о запрете запуска воздушных шаров вблизи воздушных линий электропередачи. | 2024-03-30
ЮЭС |  |  |  | 2024-03-20 07:09 | 20.03.2024 07:36 | КВЛ 6 кВ Цимлянская - яч.23 ТП-334 | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На ПС 110 кВ Цимлянская, отключение от МТЗ КВЛ 6 кВ Цимлянская - яч.23 ТП-334 по причине перекрытия воздушного промежутка между проводами воздушными шарами (с металлизированным покрытием) без повреждения оборудования. | Выполнить осмотр КВЛ 6 кВ Цимлянская - яч.23 ТП-334. | 2024-03-21
ЮЭС | 36 | 901 | 3 | 2024-03-22 07:41 | 22.03ю2024 16:45 | В-220 БЦБ-271 | 220 | Электротехническое оборудование 110 кВ и выше трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов | Осмотры, испытания оборудования ПС 220 кВ БЦБК проводились своевременно, дата последнего ИТР осмотра оборудования ПС 220 кВ БЦБК 12.03.2024 г., дата последнего среднего ремонта 26.08.2020 г., перед производством переключений осмотр оборудования персоналом ОВБ произведен. ОР-220 БЦБ-271 на ПС 220 кВ БЦБК в эксплуатации с 1973 г. и при очередном техническом освидетельствовании в 2022 г. не разработаны дополнительные мероприятия позволяющие своевременно выявить риск дефекта, что привело к развитию микротрещин в основании колонки опорного изолятора фазы ОР-220 БЦБ-271 фазы «В» и по причине воздействия знакопеременных температур произошел излом колонки. | Внести предложение о включении в план ОНТМ на 2025 г. УФ-камеры для выявления развивающихся дефектов. | 2024-12-30
ЮЭС |  |  |  | 2024-03-22 07:41 | 22.03.2024 16:45 | В-220 БЦБ-271 | 220 | Электротехническое оборудование 110 кВ и выше трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов | Причиной отключения В-220 БЦБ-271 на ПС 220 БЦБК послужил излом колонки ОР-220 БЦБ-271 фазы «В» вследствие развития скрытого дефекта (микротрещин) у основания нижнего фланца. | Выполнить замену опорного изолятора ОР-220 БЦБ-271 фазы «В» на ПС 220 кВ БЦБК | 2024-03-25
ЮЭС | 37 | 31 | 3 | 2024-03-25 05:37 | 25.03.03.2024 07:10 | КВЛ 6 кВ Глазково - яч.17 ТП-493 | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На ПС 110 кВ Глазково произошло аварийное отключение КВЛ 6 кВ Глазково - яч.17 ТП-493 по причине развития скрытого дефекта КЛ-6кВ ТП-835 яч.7 - на ВЛ-6 ТП-3983 при этом с учетом длительной с 1999 г. эксплуатации оборудования не разработаны дополнительные мероприятия по повышению надежности и по включению кабельной линии в план внеочередных испытаний кабельных линий. | Внести КЛ-6кВ ТП-835 яч.7 - на ВЛ-6 ТП-3983 в график диагностики КЛ на 2025 г. | 2024-05-15
ЮЭС |  |  |  | 2024-03-25 05:37 | 25.03.03.2024 07:10 | КВЛ 6 кВ Глазково - яч.17 ТП-493 | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На ПС 110 кВ Глазково отключение от МТЗ КВЛ 6 кВ Глазково - яч.17 ТП-493 по причине повреждения КЛ-6кВ ТП-835 яч.7 - на ВЛ-6 ТП-3983 с последующим междуфазным замыканием жил. | Выполнить ремонт КЛ-6кВ ТП-835 яч.7 - на ВЛ-6 ТП-3983. | 2024-03-25
ЮЭС | 38 | 802 | 3 | 2024-03-23 22:17 | 25.03.2024 10:26 | В-110 Т-1 В-10 Т-1 В-6 Т-1 | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Причиной снижения давления элегаза в фазе "С" В-110 Т-2 на ПС 110 кВ Глазково стал скрытый дефект изготовления уплотнительных соединений. | Выполнить проверку герметичности всех фаз уплотнительных соединений с применением детектора утечки элегаза тип SF-6 В-110 Т-2 ПС 110 кВ Глазково | 2024-05-31
ЮЭС |  |  |  | 2024-03-23 22:17 | 25.03.2024 10:26 | В-110 Т-1 В-10 Т-1 В-6 Т-1 | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | На ПС 110 кВ Глазково в момент включения В-110 Т-2 от действия ДЗТ, отключился Т-1 без признаков КЗ. Из анализа осциллограмм видно, отключение Т-1 произошло из-за помехи, при этом возрастает дифференциальный ток выше уставки и происходит срабатывание ДЗТ стороны 110 кВ в момент включения В-110 кВ Т-2 до величины срабатывания ДЗТ Т-1. Причина возникновения помех в токовых цепях стороны 110 кВ по результатам послеаварийных проверок не выявлена. | Провести внеплановый инструктаж оперативному персоналу по «Инструкции по предотвращению развития и ликвидации нарушений нормального режима электрической части объектов электроэнергетики филиала АО «ИЭСК» Южные электрические сети | 2024-04-30
ЮЭС |  |  |  | 2024-03-23 22:17 | 25.03.2024 10:26 | В-110 Т-1 В-10 Т-1 В-6 Т-1 | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Снижение давления элегазовой смеси фазы «С» В-110 Т-2 ПС 110 кВ Глазково произошло в результате утечки, причиной которой явилась деформация резинок уплотнения денсиметра. | Провести послеаварийную проверку ДЗТ Т-1 на ПС 110 кВ Глазково. | 2024-04-01
ЮЭС | 39 | 902 | 3 | 2024-03-26 20:57 | 26.03.2024 22:17 | ВЛ 220 кВ Ново-Иркутская ТЭЦ - Правобережная II цепь с отпайкой на ПС Левобережная | 220 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Причиной отключения ВЛ 220 кВ Ново-Иркутская ТЭЦ - Правобережная II цепь с отпайкой на ПС Левобережная послужило попадание полиэтиленового мусора занесенного порывом ветра на опору №32 и верхнюю гирлянду изоляторов. | Направить претензионное письмо в адрес администрации Ленинского округа о надлежащем содержании территории во избежание подобных ситуаций. | 2024-05-30
ЮЭС |  |  |  | 2024-03-26 20:57 | 26.03.2024 22:17 | ВЛ 220 кВ Ново-Иркутская ТЭЦ - Правобережная II цепь с отпайкой на ПС Левобережная | 220 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Повреждение катушки отключения фазы «С» МВ-220 кВ ВЛ Правобережная (замена катушки производилась во время текущего ремонта в 2023 г.) на Ново-Иркутской ТЭЦ по причине скрытого заводского дефекта изготовления, вследствие чего произошел пробой изоляции при отключении ВЛ 220 кВ Ново-Иркутская ТЭЦ - Правобережная II цепь с отпайкой на ПС Левобережная и фазы «С» не отключилась. | Ежегодно в объёме ТО выполнять работы по замеру сопротивления постоянного тока катушки СО на соответствие НТД и проверку напряжения срабатывания СО прибором РЕТОМ-21, регулировку привода выключателя типа У-220-2000-25 с узлами М-З-У-220-35,5 и приводом типа ШПЭ-44. | все время
ЮЭС |  |  |  | 2024-03-26 20:57 | 26.03.2024 22:17 | ВЛ 220 кВ Ново-Иркутская ТЭЦ - Правобережная II цепь с отпайкой на ПС Левобережная | 220 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Перекрытие воздушного промежутка между проводом и траверсой опоры полиэтиленовым мусором которое образовало ток короткого замыкания на землю, что привело к отключению от действия защит ВЛ 220 кВ Ново-Иркутская ТЭЦ - Правобережная II цепь с отпайкой на ПС Левобережная. | Выполнить замену катушки отключения МВ-220кВ фазы «С», проверить методом замера сопротивления постоянного тока катушки отключения фаз «A», фазы «B» на соответствие НТД. Выполнить ремонт и регулировку привода выключателя типа У-220-2000-25 с узлами М-З-У-220-35,5 и приводом типа ШПЭ-44. | 2024-03-27
ЮЭС |  |  |  | 2024-03-26 20:57 | 26.03.2024 22:17 | ВЛ 220 кВ Ново-Иркутская ТЭЦ - Правобережная II цепь с отпайкой на ПС Левобережная | 220 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Причиной неполнофазного отключения МВ-220 кВ ВЛ Правобережная Б (не отключилась фаза "С" выключателя) послужило внутреннее витковое замыкание с нарушением контактного соединения между обмоткой и выводным концом катушки отключения МВ-220 кВ фазы «С». | Выполнить послеаварийный осмотр ВЛ 220 кВ Ново-Иркутская ТЭЦ - Правобережная II цепь с отпайкой на ПС Левобережная. | 2024-03-28
ЮЭС | 40 | 32 | 3 | 2024-03-26 23:10 | 26.03.2024 23:35 | КВЛ 10 кВ РП-61 - яч.21 ТП-432 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | 27.03.2024 г. на территории г. Иркутска усиление ветра выше 15 м/с со снегом. | Рассмотреть вопрос о внесении отключившихся КВЛ в список превентивно отключаемых по ветру. | 2024-04-15
ЮЭС |  |  |  | 2024-03-26 23:10 | 26.03.2024 23:35 | КВЛ 10 кВ РП-61 - яч.21 ТП-432 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На ПС 35 кВ Мельничная Падь, отключение от МТЗ КВЛ 10 кВ Мельничная Падь - яч.10 Н-Грудинино; На ПС 35 кВ Ленино отключение от ТО КВЛ 6 кВ Ленино - яч.18 п.Ленино, с успешным РПВ. | Выполнить осмотр КВЛ 10 кВ Мельничная Падь - яч.10 Н-Грудинино; КВЛ 6 кВ Ленино - яч.18 п.Ленино. | 2024-04-15
ЮЭС |  |  |  | 2024-03-27 23:10 | 27.03.2024 03:00 | КВЛ 10 кВ Мельничная Падь - яч.10 Н-Грудинино | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | 27.03.2024 г. на территории г. Иркутска усиление ветра выше 15 м/с со снегом. | Рассмотреть вопрос о внесении отключившихся КВЛ в список превентивно отключаемых по ветру. | 2024-04-15
ЮЭС |  |  |  | 2024-03-27 23:11 | 27.03.2024 03:01 | КВЛ 10 кВ Мельничная Падь - яч.10 Н-Грудинино | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На ПС 35 кВ Мельничная Падь, отключение от МТЗ КВЛ 10 кВ Мельничная Падь - яч.10 Н-Грудинино; На ПС 35 кВ Ленино отключение от ТО КВЛ 6 кВ Ленино - яч.18 п.Ленино, с успешным РПВ. | Выполнить осмотр КВЛ 10 кВ Мельничная Падь - яч.10 Н-Грудинино; КВЛ 6 кВ Ленино - яч.18 п.Ленино. | 2024-04-15
ЮЭС |  |  |  | 2024-03-27 23:11 | 27.03.2024 03:01 | КВЛ 6 кВ Ленино - яч.18 п.Ленино | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | 27.03.2024 г. на территории г. Иркутска усиление ветра выше 15 м/с со снегом. | Рассмотреть вопрос о внесении отключившихся КВЛ в список превентивно отключаемых по ветру. | 2024-04-15
ЮЭС |  |  |  | 2024-03-27 23:11 | 27.03.2024 03:01 | КВЛ 6 кВ Ленино - яч.18 п.Ленино | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На ПС 35 кВ Мельничная Падь, отключение от МТЗ КВЛ 10 кВ Мельничная Падь - яч.10 Н-Грудинино; На ПС 35 кВ Ленино отключение от ТО КВЛ 6 кВ Ленино - яч.18 п.Ленино, с успешным РПВ. | Выполнить осмотр КВЛ 10 кВ Мельничная Падь - яч.10 Н-Грудинино; КВЛ 6 кВ Ленино - яч.18 п.Ленино. | 2024-04-15
ЮЭС | 41 | 33 | 3 | 2024-03-27 10:20 | 27.03.2024 13:40 | КВЛ 10 кВ Байкальская - яч.309 ТП-4640А | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | При монтаже вывода на ВЛ 10 кВ к ТП-4640 в 2003 г. допущено незначительное пережатие провода возле зажима, которое с течением времени потеряло механическую стойкость. | Внести КВЛ 10 кВ Байкальская - яч.309 ТП-4640А в график ТВО. | 2024-05-15
ЮЭС |  |  |  | 2024-03-27 10:21 | 27.03.2024 13:41 | КВЛ 10 кВ Байкальская - яч.309 ТП-4640А | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Ручное отключение вследствие земли на 1 СШ 10 кВ КЛ 10 кВ Байкальская - яч.309 ТП-4640А по причине повреждения КЛ-10 ТП 4054 вывод на ВЛ 10 к ТП-4640 из-за излома провода. | Выполнить ремонт провода КВЛ 10 кВ Байкальская - яч.309 ТП-4640А. | 2024-04-28
ЮЭС | 42 | 803 | 3 | 2024-03-27 07:39 | 29.03.2024 11:32 | ОПН-110 Т-2 фаза "А" | 110 | Электротехническое оборудование 110 кВ и выше трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов | Под действием сильных порывов ветра (17 м/с) колебательные движения ВЧЗ привели к механической нагрузке на соединительные шлейфы между ВЧЗ и ВЛ, вследствие чего шлейф надломился и отгорел, что привело к разрушению ОПН-110 Т-2 фазы "А". | При выводе в ремонт оборудования и ВЛ обращать повышенное внимание состоянию гибких шлейфов в местах присоединения к ВЧЗ. Выполнить тепловизионное обследование болтовых соединений ВЛ 35-500 кВ в соответствии с графиком | 2024-04-29
ЮЭС |  |  |  | 2024-03-27 07:39 | 29.03.2024 11:32 | ОПН-110 Т-2 фаза "А" | 110 | Электротехническое оборудование 110 кВ и выше трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов | Причиной вывода в ремонт ВЛ 110 кВ Южная - Кировская с отпайками послужило отгорание шлейфа ВЧЗ-110 кВ "Южная" фаза "А" на ПС 110 кВ Печная вследствие излома, что привело к перенапряжениям в ходе которых разрушился ОПН-110 Т-2 фазы "А" и РВС-6 фазы «А» на ШМ-6 Т-2. | Выполнить замену ОПН-110 Т-2 фазы "А" и РВС-6 фазы «А» на ШМ-6 Т-2 на ПС 110 кВ Печная. Выполнить ремонт шлейфа ВЛ 110 кВ Южная - Кировская с отпайками от ВЧЗ-110 кВ "Южная" фаза "А". | 2024-04-29
ЮЭС | 43 | 34 | 3 | 2024-03-30 05:32 | 30.03.2024 12:33 | КВЛ 10 кВ Правобережная - яч.36 Урожай А | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На ПС 220 кВ Правобережная произошло аварийное отключение КВЛ 10 кВ Правобережная - яч.36 Урожай А по причине развития скрытого дефекта опорных изоляторов, при этом с учетом длительной с 1999 г. эксплуатации оборудования не разработаны дополнительные мероприятия по повышению надежности. | Внести в график внеочередной осмотр КВЛ 10 кВ Правобережная - яч.36 Урожай А. | 2024-04-15
ЮЭС |  |  |  | 2024-03-30 05:32 | 30.03.2024 12:33 | КВЛ 10 кВ Правобережная - яч.36 Урожай А | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На ПС 220 кВ Правобережная отключение от 2*РТ-85 КВЛ 10 кВ Правобережная - яч.36 Урожай А по причине повреждения опорных изоляторов на опоре №42. | Выполнить замену поврежденных изоляторов на опоре №42 КВЛ 10 кВ Правобережная - яч.36 Урожай А | 2024-03-30
ЮЭС | 44 | 35 | 4 | 2024-04-02 11:13 | 02.04.2024 12:40 | КЛ 10 кВ Байкальская - яч.209 ТП-4640 Б | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Производство земляных работ неустановленными лицами в охранной зоне КЛ. | Внести КЛ-10 ТП4054-ТП5456 в график диагностики КЛ на 2025 г. | 2024-04-25
ЮЭС |  |  |  | 2024-04-02 11:13 | 02.04.2024 12:40 | КЛ 10 кВ Байкальская - яч.209 ТП-4640 Б | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На ПС 220 кВ Байкальская отключение от МТЗ КЛ 10 кВ Байкальская - яч.209 ТП-4640 Б по причине механического повреждения КЛ-10 ТП4054-ТП5456. | Выполнить ремонт КЛ-10 ТП4054-ТП5456. | 2024-06-25
ЮЭС | 45 | 972 | 4 | 2024-04-03 05:12 | 03.04.2024 05:12 | ВЛ 110 кВ Южная – Кировская с отпайками | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Причиной отключения ВЛ 110 кВ Южная – Кировская с отпайками по результатам послеаварийного осмотра послужило попадание воздушных шаров на средний провод фазы «В». | Разместить в социальных сетях информацию о рисках запуска воздушных шаров вблизи охранных зон ВЛ. | 2024-04-30
ЮЭС |  |  |  | 2024-04-03 05:12 | 03.04.2024 05:12 | ВЛ 110 кВ Южная – Кировская с отпайками | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Перекрытие между нижним и средним проводом фазы «В» ВЛ 110 кВ Южная – Кировская с отпайками в пролете опор №№10-11 с последующим отключением от действия защит с успешным АПВ. | Выполнить послеаварийный осмотр ВЛ 110 кВ Южная – Кировская с отпайками | 2024-04-04
ЮЭС | 46 | 36 | 4 | 2024-04-05 04:52 | 05.04.2024 11:05 | КВЛ 10 кВ Правобережная - яч.11 ДСУ-5 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На ПС 220 кВ Правобережная произошло аварийное отключение КВЛ 10 кВ Правобережная - яч.11 ДСУ-5 по причине развития скрытого дефекта проходых изоляторов, при этом с учетом длительной с 1999 г. эксплуатации оборудования не разработаны дополнительные мероприятия по повышению надежности. | Внести в график ТВО оборудование ТП-306. | 2024-05-15
ЮЭС |  |  |  | 2024-04-05 04:52 | 05.04.2024 11:05 | КВЛ 10 кВ Правобережная - яч.11 ДСУ-5 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На ПС 220 кВ Правобережная, ручное отключение земля на 1СШ 10 кВ КВЛ 10 кВ Правобережная - яч.11 ДСУ-5 по причине повреждения проходного изолятора на ТП 306. | Выполнить замену поврежденных изоляторов на ТП306. | 2024-04-05
ЮЭС | 47 | 37 | 4 | 2024-04-05 05:01 | 05.04.2024 11:05 | КВЛ 10 кВ Мельничная Падь - яч.10 Н-Грудинино | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На ПС 35 кВ Мельничная Падь произошло аварийное отключение КВЛ 10 кВ Мельничная Падь - яч.10 Н-Грудинино по причине развития скрытого дефекта проходых изоляторов, при этом с учетом длительной с 1990 г. эксплуатации оборудования не разработаны дополнительные мероприятия по повышению надежности. | Внести в график ТВО оборудование ТП-306. | 2024-04-15
ЮЭС |  |  |  | 2024-04-05 05:01 | 05.04.2024 11:05 | КВЛ 10 кВ Мельничная Падь - яч.10 Н-Грудинино | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На ПС 35 кВ Мельничная Падь, отключение от МТЗ КВЛ 10 кВ Мельничная Падь - яч.10 Н-Грудинино по причине повреждения проходного изолятора на ТП 306. | Выполнить замену поврежденных изоляторов на ТП306. | 2024-04-05
ЮЭС | 48 | 38 | 4 | 2024-04-05 05:05 | 05.04.2024 09:00 | КВЛ 10 кВ РП 61 - яч.21 ТП 432 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На РП-61 произошло аварийное отключение КВЛ 10 кВ РП 61 - яч.21 ТП 432 по причине развития скрытого дефекта проходых изоляторов, при этом с учетом длительной с 1991 г. эксплуатации оборудования не разработаны дополнительные мероприятия по повышению надежности. | Внести в график ТВО оборудование ТП 432. | 2024-04-15
ЮЭС |  |  |  | 2024-04-05 05:05 | 05.04.2024 09:00 | КВЛ 10 кВ РП 61 - яч.21 ТП 432 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На РП-61, отключение от МТЗ КВЛ 10 кВ РП 61 - яч.21 ТП 432 по причине повреждения проходного изолятора на ТП 432. | Выполнить замену поврежденных изоляторов на ТП 432. | 2024-04-05
ЮЭС | 49 | 39 | 4 | 2024-04-05 18:46 | 06.04.2024 10:22 | КЛ 6 кВ Партизанская - яч.12 ТП-714 | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На ПС 35 кВ Партизанская произошло аварийное отключение КВЛ 6 кВ Партизанская - яч.12 ТП-714 по провиса шлейфа и его касания траверсы, при этом с учетом длительной с 1991 г. эксплуатации оборудования не разработаны дополнительные мероприятия по повышению надежности. | Внести изменения в паспорт КВЛ 6 кВ Партизанская - яч.12 ТП-714. | 2024-04-15
ЮЭС |  |  |  | 2024-04-05 18:46 | 06.04.2024 10:22 | КЛ 6 кВ Партизанская - яч.12 ТП-714 | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На ПС 35 кВ Партизанская, отключение "земля" 1СШ6 кВ КВЛ 6 кВ Партизанская - яч.12 ТП-714 по причине провиса шлейфа и его касания траверсы на опоре №25. | Устранить провис шлейфа на опоре №25 КВЛ 6 кВ Партизанская - яч.12 ТП-714. | 2024-04-05
ЮЭС | 50 | 40 | 4 | 2024-04-05 23:45 | 05.04.2024 01:22 | КЛ 10 кВ РП25 - яч.4 ТП-1149А, ТП5982 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Организационных причин не усматривается.
ЮЭС |  |  |  | 2024-04-05 23:45 | 05.04.2024 01:22 | КЛ 10 кВ РП25 - яч.4 ТП-1149А, ТП5982 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На РП-25 отключение от МТЗ КЛ 10 кВ РП25 - яч.4 ТП-1149А, ТП5982по причине повреждения концевой разделки КЛ 10 кВ РП25 - яч.4 ТП-1149А, ТП5982 с последующим междуфазным замыканием жил. | Выполнить ремонт концевой разделки КЛ 10 кВ РП25 - яч.4 ТП-1149А, ТП5982 | 2024-05-25
ЮЭС | 51 | 903 | 4 | 2024-04-09 22:21 | 09.04.2024 00:54 | В-220 ШБЦ-270; ВЛ 110 кВ Слюдянка - Подкаменная | 220 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Грозозащитный трос на ВЛ 110 кВ Слюдянка – Подкаменная смонтирован в 2021 г. При верховом осмотре в 23.03.2023 г. замечаний не выявлено. Осмотр оборудования ПС 220 кВ Слюдянка проводился 08.04.2024 г. замечаний нет. Сопротивление заземляющего контура опоры №159 ВЛ 110 кВ Слюдянка – Подкаменная по результатам замеров от 10.04.2024 г. – соответствует НТД. 25.04.2024 г. произведен замер сопротивления металлосвязи контура заземления с электрооборудованием ПС 220 кВ Слюдянка – сопротивление соответствует норме. Причина прогорания элемента настройки ВЧ заградителя фазы «В» ВЛ 220 кВ ШБЦ-270 не выявлена. Трехсторонняя проверка ВЧ канала выполнялась с 11 по 29 марта 2024 г., замечаний не выявлено. | Провести внеплановый инструктаж персоналу СлЛЭП: Проверка места крепления грозозащитного троса во время верховых осмотров. | 2024-09-30
ЮЭС |  |  |  | 2024-04-09 22:21 | 09.04.2024 00:54 | В-220 ШБЦ-270; ВЛ 110 кВ Слюдянка - Подкаменная | 220 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Отключение ВЛ 110 кВ Слюдянка – Подкаменная вследствие короткого замыкания, вызвана обрывом грозозащитного троса и перекрытием вводов 110 кВ АТ-1 и Слюдянка-Подкаменная в результате прожога крепежного отверстия на площадке крепления грозозащитного троса, причина прожога по результатам послеаварийных замеров не определена. Из-за неисправности ВЧ канала ВЧБ ВЛ 220 кВ Шелехово-БЦБК с отпайкой на ПС Слюдянка в следствии повреждения на ПС 220 кВ Слюдянка ВЧ заградителя фазы «В» (прогар элемента настройки) ВЛ 220 кВ ШБЦ-270 полукомплект ВЧБ на ПС 220 кВ Шелехово не получил блокирующего сигнала от полукомплекта ВЧБ с ПС 220 кВ Слюдянка и отключил В-220 ШБЦ-270. | Выполнить демонтаж грозозащитного троса от опоры №159 в сторону линейного портала ВЛ 110 кВ Слюдянка - Подкаменная со стороны ПС 220 кВ Слюдянка Выполнить измерение сопротивления ЗУ на опоре № 159 ВЛ 110 кВ Слюдянка – Подкаменная. | 2024-04-10
ЮЭС |  |  |  | 2024-04-09 22:21 | 09.04.2024 00:54 | В-220 ШБЦ-270; ВЛ 110 кВ Слюдянка - Подкаменная | 220 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Отключение ВЛ 110 кВ Слюдянка – Подкаменная вследствие короткого замыкания, вызвана обрывом грозозащитного троса и перекрытием вводов 110 кВ АТ-1 и Слюдянка-Подкаменная в результате прожога крепежного отверстия на площадке крепления грозозащитного троса, причина прожога по результатам послеаварийных замеров не определена. Из-за неисправности ВЧ канала ВЧБ ВЛ 220 кВ Шелехово-БЦБК с отпайкой на ПС Слюдянка в следствии повреждения на ПС 220 кВ Слюдянка ВЧ заградителя фазы «В» (прогар элемента настройки) ВЛ 220 кВ ШБЦ-270 полукомплект ВЧБ на ПС 220 кВ Шелехово не получил блокирующего сигнала от полукомплекта ВЧБ с ПС 220 кВ Слюдянка и отключил В-220 ШБЦ-270. | Направить заявку в ТД «Евросибэнерго» на закупку элемента настройки ВЧЗ и выполнить его монтаж в ВЧ заградитель фазы «В» на ВЛ 220 кВ ШБЦ-270. | 2024-05-31
ЮЭС |  |  |  | 2024-04-09 22:21 | 09.04.2024 00:54 | В-220 ШБЦ-270; ВЛ 110 кВ Слюдянка - Подкаменная | 220 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Отключение ВЛ 110 кВ Слюдянка – Подкаменная вследствие короткого замыкания, вызвана обрывом грозозащитного троса и перекрытием вводов 110 кВ АТ-1 и Слюдянка-Подкаменная в результате прожога крепежного отверстия на площадке крепления грозозащитного троса, причина прожога по результатам послеаварийных замеров не определена. Из-за неисправности ВЧ канала ВЧБ ВЛ 220 кВ Шелехово-БЦБК с отпайкой на ПС Слюдянка в следствии повреждения на ПС 220 кВ Слюдянка ВЧ заградителя фазы «В» (прогар элемента настройки) ВЛ 220 кВ ШБЦ-270 полукомплект ВЧБ на ПС 220 кВ Шелехово не получил блокирующего сигнала от полукомплекта ВЧБ с ПС 220 кВ Слюдянка и отключил В-220 ШБЦ-270. | Выполнить замер сопротивления металлосвязи контура заземления с электрооборудованием ПС 220 кВ Слюдянка совместно с представителями ВСЖД. | 2024-04-24
ЮЭС |  |  |  | 2024-04-09 22:21 | 09.04.2024 00:54 | В-220 ШБЦ-270; ВЛ 110 кВ Слюдянка - Подкаменная | 220 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Отключение ВЛ 110 кВ Слюдянка – Подкаменная вследствие короткого замыкания, вызвана обрывом грозозащитного троса и перекрытием вводов 110 кВ АТ-1 и Слюдянка-Подкаменная в результате прожога крепежного отверстия на площадке крепления грозозащитного троса, причина прожога по результатам послеаварийных замеров не определена. Из-за неисправности ВЧ канала ВЧБ ВЛ 220 кВ Шелехово-БЦБК с отпайкой на ПС Слюдянка в следствии повреждения на ПС 220 кВ Слюдянка ВЧ заградителя фазы «В» (прогар элемента настройки) ВЛ 220 кВ ШБЦ-270 полукомплект ВЧБ на ПС 220 кВ Шелехово не получил блокирующего сигнала от полукомплекта ВЧБ с ПС 220 кВ Слюдянка и отключил В-220 ШБЦ-270. | Выполнить обследование и оценку состояния заземляющего устройства, а также определение электромагнитной обстановки на ПС 220кВ Слюдянка. | 2024-07-31
ЮЭС | 52 | 41 | 4 | 2024-04-11 10:55 | 11.04.2024 14:35 | КЛ 6кВ РП-40 яч.17 - ТП-22А | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Организационных причин не усматривается.
ЮЭС |  |  |  | 2024-04-11 10:55 | 11.04.2024 14:35 | КЛ 6кВ РП-40 яч.17 - ТП-22А | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На РП-40 отключение от МТЗ КЛ 6кВ РП-40 яч.17 - ТП-22А по причине обрыва провода в пролете опор №№9-10 с последующим схлёстом и отгорание одного провода. | Выполнить ремонт провода в пролете опор №№9-10 КЛ 6кВ РП-40 яч.17 - ТП-22А. | 2024-04-12
ЮЭС | 53 | 904 | 4 | 2024-04-13 00:35 | 13.04.2024 01:48 | ВЛ 220 кВ Ново-Иркутская ТЭЦ - Правобережная II цепь с отпайкой на ПС Левобережная | 220 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Причиной отключения ВЛ 220 кВ Ново-Иркутская ТЭЦ - Правобережная II цепь с отпайкой на ПС Левобережная послужило попадание полиэтиленового мусора занесенного порывом ветра на опору №45 и нижнюю гирлянду изоляторов. | Направить претензионное письмо в адрес администрации Ленинского округа о надлежащем содержании территории во избежание подобных ситуаций. | 2024-05-17
ЮЭС |  |  |  | 2024-04-13 00:35 | 13.04.2024 01:48 | ВЛ 220 кВ Ново-Иркутская ТЭЦ - Правобережная II цепь с отпайкой на ПС Левобережная | 220 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Перекрытие воздушного промежутка между нижним проводом фазы «С» и траверсой опоры полиэтиленовым мусором которое образовало ток короткого замыкания на землю, что привело к отключению от действия защит ВЛ 220 кВ Ново-Иркутская ТЭЦ - Правобережная II цепь с отпайкой на ПС Левобережная. | Выполнить послеаварийный осмотр ВЛ 220 кВ Ново-Иркутская ТЭЦ - Правобережная II цепь с отпайкой на ПС Левобережная. | 2024-04-28
ЮЭС | 54 | 42 | 4 | 2024-04-13 05:39 | 13.04.2024 12:36 | КВЛ 6 кВ Ново-Ленино - яч.22 РП-24 Б, РП-9 Б яч.7 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Массовые отключения КВЛ по причине усиление ветра более15 м/с. | Определить необходимость внесения отключившихся КВЛ в список превентивно отключаемых по ветру. | 2024-04-30
ЮЭС |  |  |  | 2024-04-13 05:39 | 13.04.2024 12:36 | КВЛ 6 кВ Ново-Ленино - яч.22 РП-24 Б, РП-9 Б яч.7 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Нарушение электрической изоляции КВЛ вследствие сильных порывов ветра, без повреждения оборудования.
ЮЭС |  |  |  | 2024-04-13 05:39 | 13.04.2024 12:36 | КВЛ 6 кВ Военный городок - яч.23 ТП-486 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Массовые отключения КВЛ по причине усиление ветра более15 м/с. | Определить необходимость внесения отключившихся КВЛ в список превентивно отключаемых по ветру. | 2024-04-30
ЮЭС |  |  |  | 2024-04-13 05:39 | 13.04.2024 12:36 | КВЛ 6 кВ Военный городок - яч.23 ТП-486 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Нарушение электрической изоляции КВЛ вследствие сильных порывов ветра, без повреждения оборудования.
ЮЭС |  |  |  | 2024-04-13 05:39 | 13.04.2024 12:36 | КЛ 10кВ РП-81 яч.14 - ТП-194 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Массовые отключения КВЛ по причине усиление ветра более15 м/с. | Определить необходимость внесения отключившихся КВЛ в список превентивно отключаемых по ветру. | 2024-04-30
ЮЭС |  |  |  | 2024-04-13 05:39 | 13.04.2024 12:36 | КЛ 10кВ РП-81 яч.14 - ТП-194 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Нарушение электрической изоляции КВЛ вследствие сильных порывов ветра, без повреждения оборудования.
ЮЭС |  |  |  | 2024-04-13 05:39 | 13.04.2024 12:36 | КЛ 10 кВ Правобережная - яч.45 ТП-444,6014А | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Массовые отключения КВЛ по причине усиление ветра более15 м/с. | Определить необходимость внесения отключившихся КВЛ в список превентивно отключаемых по ветру. | 2024-04-30
ЮЭС |  |  |  | 2024-04-13 05:39 | 13.04.2024 12:36 | КЛ 10 кВ Правобережная - яч.45 ТП-444,6014А | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Нарушение электрической изоляции КВЛ вследствие сильных порывов ветра, без повреждения оборудования.
ЮЭС |  |  |  | 2024-04-13 05:39 | 13.04.2024 12:36 | КЛ 10 кВ Байкальская - яч.102 СП-88 А | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Массовые отключения КВЛ по причине усиление ветра более15 м/с. | Определить необходимость внесения отключившихся КВЛ в список превентивно отключаемых по ветру. | 2024-04-30
ЮЭС |  |  |  | 2024-04-13 05:39 | 13.04.2024 12:36 | КЛ 10 кВ Байкальская - яч.102 СП-88 А | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Нарушение электрической изоляции КВЛ вследствие сильных порывов ветра, без повреждения оборудования.
ЮЭС |  |  |  | 2024-04-13 05:39 | 13.04.2024 12:36 | КВЛ 10 кВ Восточная - яч.36 ТП-689 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Массовые отключения КВЛ по причине усиление ветра более15 м/с. | Определить необходимость внесения отключившихся КВЛ в список превентивно отключаемых по ветру. | 2024-04-30
ЮЭС |  |  |  | 2024-04-13 05:39 | 13.04.2024 12:36 | КВЛ 10 кВ Восточная - яч.36 ТП-689 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Нарушение электрической изоляции КВЛ вследствие сильных порывов ветра, без повреждения оборудования.
ЮЭС |  |  |  | 2024-04-13 05:39 | 13.04.2024 12:36 | КВЛ 10 кВ Бытовая - яч.217 п.Южный 2 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Массовые отключения КВЛ по причине усиление ветра более15 м/с. | Определить необходимость внесения отключившихся КВЛ в список превентивно отключаемых по ветру. | 2024-04-30
ЮЭС |  |  |  | 2024-04-13 05:39 | 13.04.2024 12:36 | КВЛ 10 кВ Бытовая - яч.217 п.Южный 2 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Нарушение электрической изоляции КВЛ вследствие сильных порывов ветра, без повреждения оборудования.
ЮЭС |  |  |  | 2024-04-13 05:39 | 13.04.2024 12:36 | КВЛ 6 кВ Ново-Ленино - яч.20 РП-Батарейная | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Массовые отключения КВЛ по причине усиление ветра более15 м/с. | Определить необходимость внесения отключившихся КВЛ в список превентивно отключаемых по ветру. | 2024-04-30
ЮЭС |  |  |  | 2024-04-13 05:39 | 13.04.2024 12:36 | КВЛ 6 кВ Ново-Ленино - яч.20 РП-Батарейная | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Нарушение электрической изоляции КВЛ вследствие сильных порывов ветра, без повреждения оборудования.
ЮЭС |  |  |  | 2024-04-13 05:39 | 13.04.2024 12:36 | КЛ 6кВ РП-21 яч.11 - ТП-426 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Массовые отключения КВЛ по причине усиление ветра более15 м/с. | Определить необходимость внесения отключившихся КВЛ в список превентивно отключаемых по ветру. | 2024-04-30
ЮЭС |  |  |  | 2024-04-13 05:39 | 13.04.2024 12:36 | КЛ 6кВ РП-21 яч.11 - ТП-426 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Нарушение электрической изоляции КВЛ вследствие сильных порывов ветра, без повреждения оборудования.
ЮЭС |  |  |  | 2024-04-13 05:39 | 13.04.2024 12:36 | КВЛ 6 кВ Рабочая-яч.47 ТП-657 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Массовые отключения КВЛ по причине усиление ветра более15 м/с. | Определить необходимость внесения отключившихся КВЛ в список превентивно отключаемых по ветру. | 2024-04-30
ЮЭС |  |  |  | 2024-04-13 05:39 | 13.04.2024 12:36 | КВЛ 6 кВ Рабочая-яч.47 ТП-657 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Нарушение электрической изоляции КВЛ вследствие сильных порывов ветра, без повреждения оборудования.
ЮЭС |  |  |  | 2024-04-13 05:39 | 13.04.2024 12:36 | КВЛ 10 кВ Гончарово - яч.18 "18Ф-10 КОС" | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Массовые отключения КВЛ по причине усиление ветра более15 м/с. | Определить необходимость внесения отключившихся КВЛ в список превентивно отключаемых по ветру. | 2024-04-30
ЮЭС |  |  |  | 2024-04-13 05:39 | 13.04.2024 12:36 | КВЛ 10 кВ Гончарово - яч.18 "18Ф-10 КОС" | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Нарушение электрической изоляции КВЛ вследствие сильных порывов ветра, без повреждения оборудования.
ЮЭС |  |  |  | 2024-04-13 05:39 | 13.04.2024 12:36 | КВЛ 10 кВ Гончарово - яч.17 "3Ф-10 ЮЭС" | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Массовые отключения КВЛ по причине усиление ветра более15 м/с. | Определить необходимость внесения отключившихся КВЛ в список превентивно отключаемых по ветру. | 2024-04-30
ЮЭС |  |  |  | 2024-04-13 05:39 | 13.04.2024 12:36 | КВЛ 10 кВ Гончарово - яч.17 "3Ф-10 ЮЭС" | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Нарушение электрической изоляции КВЛ вследствие сильных порывов ветра, без повреждения оборудования.
ЮЭС |  |  |  | 2024-04-13 05:39 | 13.04.2024 12:36 | КВЛ 6 кВ Ново-Ленино - яч.22 РП-24 Б,РП-9 Б яч.7 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Массовые отключения КВЛ по причине усиление ветра более15 м/с. | Определить необходимость внесения отключившихся КВЛ в список превентивно отключаемых по ветру. | 2024-04-30
ЮЭС |  |  |  | 2024-04-13 05:39 | 13.04.2024 12:36 | КВЛ 6 кВ Ново-Ленино - яч.22 РП-24 Б,РП-9 Б яч.7 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Нарушение электрической изоляции КВЛ вследствие сильных порывов ветра, без повреждения оборудования.
ЮЭС |  |  |  | 2024-04-13 05:39 | 13.04.2024 12:36 | КВЛ-10 яч.19 ТП62 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Массовые отключения КВЛ по причине усиление ветра более15 м/с. | Определить необходимость внесения отключившихся КВЛ в список превентивно отключаемых по ветру. | 2024-04-30
ЮЭС |  |  |  | 2024-04-13 05:39 | 13.04.2024 12:36 | КВЛ-10 яч.19 ТП62 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Нарушение электрической изоляции КВЛ вследствие сильных порывов ветра, без повреждения оборудования.
ЮЭС |  |  |  | 2024-04-13 05:39 | 13.04.2024 12:36 | КВЛ 10 кВ РП31 - яч.4 М.Елань | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Массовые отключения КВЛ по причине усиление ветра более15 м/с. | Определить необходимость внесения отключившихся КВЛ в список превентивно отключаемых по ветру. | 2024-04-30
ЮЭС |  |  |  | 2024-04-13 05:39 | 13.04.2024 12:36 | КВЛ 10 кВ РП31 - яч.4 М.Елань | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Нарушение электрической изоляции КВЛ вследствие сильных порывов ветра, без повреждения оборудования.
ЮЭС |  |  |  | 2024-04-13 05:39 | 13.04.2024 12:36 | КВЛ 10 кВ Бытовая - яч.101 п.Южный, Западный А | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Массовые отключения КВЛ по причине усиление ветра более15 м/с. | Определить необходимость внесения отключившихся КВЛ в список превентивно отключаемых по ветру. | 2024-04-30
ЮЭС |  |  |  | 2024-04-13 05:39 | 13.04.2024 12:36 | КВЛ 10 кВ Бытовая - яч.101 п.Южный, Западный А | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Нарушение электрической изоляции КВЛ вследствие сильных порывов ветра, без повреждения оборудования.
ЮЭС |  |  |  | 2024-04-13 05:39 | 13.04.2024 12:36 | КЛ 10 кВ Приморская - яч.42 Форт-Росс | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Массовые отключения КВЛ по причине усиление ветра более15 м/с. | Определить необходимость внесения отключившихся КВЛ в список превентивно отключаемых по ветру. | 2024-04-30
ЮЭС |  |  |  | 2024-04-13 05:39 | 13.04.2024 12:36 | КЛ 10 кВ Приморская - яч.42 Форт-Росс | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Нарушение электрической изоляции КВЛ вследствие сильных порывов ветра, без повреждения оборудования.
ЮЭС |  |  |  | 2024-04-13 05:39 | 13.04.2024 12:36 | КВЛ 10 кВ Приморская - яч.45 Исток | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Массовые отключения КВЛ по причине усиление ветра более15 м/с. | Определить необходимость внесения отключившихся КВЛ в список превентивно отключаемых по ветру. | 2024-04-30
ЮЭС |  |  |  | 2024-04-13 05:39 | 13.04.2024 12:36 | КВЛ 10 кВ Приморская - яч.45 Исток | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Нарушение электрической изоляции КВЛ вследствие сильных порывов ветра, без повреждения оборудования.
ЮЭС |  |  |  | 2024-04-13 05:39 | 13.04.2024 12:36 | КВЛ 10 кВ Пивзавод - яч.13 ТПК А, ТП-4861 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Массовые отключения КВЛ по причине усиление ветра более15 м/с. | Определить необходимость внесения отключившихся КВЛ в список превентивно отключаемых по ветру. | 2024-04-30
ЮЭС |  |  |  | 2024-04-13 05:39 | 13.04.2024 12:36 | КВЛ 10 кВ Пивзавод - яч.13 ТПК А, ТП-4861 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Нарушение электрической изоляции КВЛ вследствие сильных порывов ветра, без повреждения оборудования.
ЮЭС |  |  |  | 2024-04-13 05:39 | 13.04.2024 12:36 | КВЛ 6 кВ Глазково - яч.19 ТП-93 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Массовые отключения КВЛ по причине усиление ветра более15 м/с. | Определить необходимость внесения отключившихся КВЛ в список превентивно отключаемых по ветру. | 2024-04-30
ЮЭС |  |  |  | 2024-04-13 05:39 | 13.04.2024 12:36 | КВЛ 6 кВ Глазково - яч.19 ТП-93 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Нарушение электрической изоляции КВЛ вследствие сильных порывов ветра, без повреждения оборудования.
ЮЭС |  |  |  | 2024-04-13 05:39 | 13.04.2024 12:36 | КВЛ 6 кВ Военный городок - яч.38 СНТ Ангара | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Массовые отключения КВЛ по причине усиление ветра более15 м/с. | Определить необходимость внесения отключившихся КВЛ в список превентивно отключаемых по ветру. | 2024-04-30
ЮЭС |  |  |  | 2024-04-13 05:39 | 13.04.2024 12:36 | КВЛ 6 кВ Военный городок - яч.38 СНТ Ангара | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Нарушение электрической изоляции КВЛ вследствие сильных порывов ветра, без повреждения оборудования.
ЮЭС |  |  |  | 2024-04-13 05:39 | 13.04.2024 12:36 | КВЛ 6 кВ Фирма Байкал - яч.9 В.городок | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Массовые отключения КВЛ по причине усиление ветра более15 м/с. | Определить необходимость внесения отключившихся КВЛ в список превентивно отключаемых по ветру. | 2024-04-30
ЮЭС |  |  |  | 2024-04-13 05:39 | 13.04.2024 12:36 | КВЛ 6 кВ Фирма Байкал - яч.9 В.городок | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Нарушение электрической изоляции КВЛ вследствие сильных порывов ветра, без повреждения оборудования.
ЮЭС |  |  |  | 2024-04-13 05:39 | 13.04.2024 12:36 | КВЛ 6 кВ Ленино - яч.18 п.Ленино | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Массовые отключения КВЛ по причине усиление ветра более15 м/с. | Определить необходимость внесения отключившихся КВЛ в список превентивно отключаемых по ветру. | 2024-04-30
ЮЭС |  |  |  | 2024-04-13 05:39 | 13.04.2024 12:36 | КВЛ 6 кВ Ленино - яч.18 п.Ленино | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Нарушение электрической изоляции КВЛ вследствие сильных порывов ветра, без повреждения оборудования.
ЮЭС |  |  |  | 2024-04-13 05:39 | 13.04.2024 12:36 | КВЛ 6 кВ РП26 - яч.17 ТП895 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Массовые отключения КВЛ по причине усиление ветра более15 м/с. | Определить необходимость внесения отключившихся КВЛ в список превентивно отключаемых по ветру. | 2024-04-30
ЮЭС |  |  |  | 2024-04-13 05:39 | 13.04.2024 12:36 | КВЛ 6 кВ РП26 - яч.17 ТП895 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Нарушение электрической изоляции КВЛ вследствие сильных порывов ветра, без повреждения оборудования.
ЮЭС |  |  |  | 2024-04-13 05:39 | 13.04.2024 12:36 | КВЛ 10 кВ РП61 - яч.7 ТП527 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Массовые отключения КВЛ по причине усиление ветра более15 м/с. | Определить необходимость внесения отключившихся КВЛ в список превентивно отключаемых по ветру. | 2024-04-30
ЮЭС |  |  |  | 2024-04-13 05:39 | 13.04.2024 12:36 | КВЛ 10 кВ РП61 - яч.7 ТП527 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Нарушение электрической изоляции КВЛ вследствие сильных порывов ветра, без повреждения оборудования.
ЮЭС |  |  |  | 2024-04-13 05:39 | 13.04.2024 12:36 | КВЛ 10 кВ Малая Елань - яч.104 Вересовка Б | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Массовые отключения КВЛ по причине усиление ветра более15 м/с. | Определить необходимость внесения отключившихся КВЛ в список превентивно отключаемых по ветру. | 2024-04-30
ЮЭС |  |  |  | 2024-04-13 05:39 | 13.04.2024 12:36 | КВЛ 10 кВ Малая Елань - яч.104 Вересовка Б | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Нарушение электрической изоляции КВЛ вследствие сильных порывов ветра, без повреждения оборудования.
ЮЭС |  |  |  | 2024-04-13 05:39 | 13.04.2024 12:36 | КВЛ 10 кВ РП50 яч.16 ТП501 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Массовые отключения КВЛ по причине усиление ветра более15 м/с. | Определить необходимость внесения отключившихся КВЛ в список превентивно отключаемых по ветру. | 2024-04-30
ЮЭС |  |  |  | 2024-04-13 05:39 | 13.04.2024 12:36 | КВЛ 10 кВ РП50 яч.16 ТП501 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Нарушение электрической изоляции КВЛ вследствие сильных порывов ветра, без повреждения оборудования.
ЮЭС | 55 | 703 | 4 | 2024-04-13 07:01 | 13.04.2024 18:42 | ВЛ 35 кВ Дачная – ПС 28 км с отпайками | 35 | Линии электропередачи 6-35 кВ | 13.04.2024 г. в г. Иркутске и Иркутском районе произошли отключения объектов электросетевого хозяйства в результате стихийного воздействия (снег, ветер 15 м/с.) | Проработать вопрос о защите ВЛ 35 кВ Дачная – ПС 28 км с отпайками от отключений от ветровых нагрузок при частых отключениях | 2024-06-29
ЮЭС |  |  |  | 2024-04-13 07:01 | 13.04.2024 18:42 | ВЛ 35 кВ Дачная – ПС 28 км с отпайками | 35 | Линии электропередачи 6-35 кВ | 13.04.2024 г. в г. Иркутске и Иркутском районе произошли отключения объектов электросетевого хозяйства в результате стихийного воздействия (снег, ветер 15 м/с.) | Проработать вопрос о защите ВЛ 35 кВ Дачная – ПС 28 км с отпайками от отключений от ветровых нагрузок при частых отключениях | 2024-06-29
ЮЭС | 56 | 804 | 4 | 2024-04-16 03:24 | 16.04.2024 04:03 | ВЛ 110 кВ Восточная - Туристская I цепь с отпайками | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | 13.04.2023 г. на территории Иркутской области усиление ветра (до 15 м/с, согласно справке) и обильные осадки в виде снега, привели к наклону дерева, которое с течением времени упало из-за границы охранной зоны в сторону ВЛ 110 кВ Восточная - Туристская I цепь с отпайками и вызвало аварийное отключение. | Подать заявку на вывод ВЛ 110 кВ Восточная - Туристская I цепь с отпайками в ремонт для вырубки угрожающих деревьев. | 2024-05-30
ЮЭС |  |  |  | 2024-04-16 03:24 | 16.04.2024 04:03 | ВЛ 110 кВ Восточная - Туристская I цепь с отпайками | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Перекрытие воздушного промежутка провода фазы "А" ВЛ 110 кВ Восточная - Туристская I цепь с отпайками из-за падения дерева в пролете опор №№156-157 с последующим отключением от действия защит ВЛ 110 кВ Восточная-Туристская I цепь с отпайками с неуспешным АПВ. | Выполнить осмотр ВЛ 110 кВ Восточная - Туристская I цепь с отпайками. | 2024-04-16
ЮЭС | 57 | 805 | 4 | 2024-04-18 12:30 | 13.04.2024 13:44 | ПС 220 кВ Правобережная: В-110 Кировская Б ПС 110 кВ Кировская: В-110 Правобережная Б | 220 | Электротехническое оборудование 110 кВ и выше трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов | Ремонт ОР-110 на ПС 220 кВ Правобережная проводится своевременно, дата последнего текущего ремонта 25.05.2021 г., дата последнего среднего ремонта 19.06.2017 г., дата последнего ИТР осмотра оборудования ПС 11.03.2024 г. ОР-110 на ПС 220 кВ Правобережная в эксплуатации с 1979 г. и при очередном техническом освидетельствовании в 2022 г. не разработаны дополнительные мероприятия, позволяющие своевременно выявить риск дефекта. Отключение В-110кВ Кировская А на ПС 220кВ Правобережная вследствие близкого короткого замыкания на ОР-110кВ Кировская Б фазы «В» по причине падения колонки. | Внести в график диагностику развивающихся дефектов опорных изоляторов ОР-110 на ПС 220 кВ Правобережная. | 2024-05-15
ЮЭС |  |  |  | 2024-04-18 12:30 | 13.04.2024 13:44 | ПС 220 кВ Правобережная: В-110 Кировская Б ПС 110 кВ Кировская: В-110 Правобережная Б | 220 | Электротехническое оборудование 110 кВ и выше трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов | Отключение ВЛ 220 кВ НИТЭЦ - Правобережная I и II цепь с отпайкой на ПС Левобережная произошло вследствие срабатывания пусковых органов по I2 и U2 запустив приемопередатчики, поэтому через 12 мс сработало реле мощности обратной последовательности М2откл которое сняло пуск передатчика (блокирующий сигнал) и защиты отработали на отключение В-220 АТ-1, АТ-2 и В-220 со стороны НИТЭЦ. | Внести в график диагностику развивающихся дефектов опорных изоляторов ОР-110 на ПС 220 кВ Правобережная. | 2024-05-15
ЮЭС |  |  |  | 2024-04-18 12:30 | 13.04.2024 13:44 | ПС 220 кВ Правобережная: В-110 Кировская Б ПС 110 кВ Кировская: В-110 Правобережная Б | 220 | Электротехническое оборудование 110 кВ и выше трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов | Отключение В-110кВ Кировская А на ПС 220кВ Правобережная произошло от 1ст. ДЗ резервных защит ЭПЗ-1636 в результате пропадания цепей напряжения из-за отключившегося автоматического выключателя SF1 - «Цепи напряжения звезды» в шкафу зажимов ТН-1-110 при коротком замыкании на ОР-110кВ Кировская Б фазы «В» в следствие падения колонки. | Выполнить замену колонки фазы «В» ОР-110 Кировская Б на ПС 220 кВ Правобережная | 2024-04-20
ЮЭС |  |  |  | 2024-04-18 12:30 | 13.04.2024 13:44 | ПС 220 кВ Правобережная: В-110 Кировская Б ПС 110 кВ Кировская: В-110 Правобережная Б | 220 | Электротехническое оборудование 110 кВ и выше трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов | Причиной излома колонки фазы «В» ОР-110 послужило развитие скрытого дефекта (микротрещин) у основания нижнего фланца, приведшее к снижению характеристик опорного изолятора вследствие длительной эксплуатации ОР-110 на ПС 220 кВ Правобережная с 1979 г. | По результатам выполнения п. 3.2.1. провести диагностику опорных изоляторов ОР-110 на ПС 220 кВ Правобережная. | 2024-05-24
ЮЭС |  |  |  | 2024-04-18 12:30 | 13.04.2024 13:44 | ПС 220 кВ Правобережная: В-110 Кировская Б ПС 110 кВ Кировская: В-110 Правобережная Б | 220 | Электротехническое оборудование 110 кВ и выше трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов | В ходе послеаварийной проверки 22.04.24г. – 24.04.24г. проверена работа ВЧБ ВЛ 220кВ подачей аварийных значений тока и напряжений (аварийного файла с АУРА) от испытательной установки. Зафиксирована излишняя работа защит вследствие нестабильной величины угла напряжения U2 из-за наличия высших гармоник во вторичном напряжении фазы «В» и резкого возрастания напряжения фазы «В» (Uвтор. = 91В) при выносе потенциала с контура заземления во вторичные цепи ТН-110 кВ и ТН-220 кВ. | Произвести проверку контура заземления территории ОРУ-220 кВ, ОРУ-110 кВ. | 2025-12-30
ЮЭС |  |  |  | 2024-04-18 12:30 | 13.04.2024 13:44 | ПС 220 кВ Правобережная: В-110 Кировская Б ПС 110 кВ Кировская: В-110 Правобережная Б | 220 | Электротехническое оборудование 110 кВ и выше трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов | Причиной излома колонки фазы «В» ОР-110 послужило развитие скрытого дефекта (микротрещин) у основания нижнего фланца, приведшее к снижению характеристик опорного изолятора вследствие длительной эксплуатации ОР-110 на ПС 220 кВ Правобережная с 1979 г. | Произвести проверку и испытание вторичных цепей ТН-1-110 кВ и контрольного кабеля от шкафа зажимов ТН-1-110 кВ на ОРУ 110 кВ до ОПУ п. №20 | 2024-04-27
ЮЭС |  |  |  | 2024-04-18 12:30 | 13.04.2024 13:44 | ПС 220 кВ Правобережная: В-110 Кировская Б ПС 110 кВ Кировская: В-110 Правобережная Б | 220 | Электротехническое оборудование 110 кВ и выше трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов | В ходе послеаварийной проверки 22.04.24г. – 24.04.24г. проверена работа ВЧБ ВЛ 220кВ подачей аварийных значений тока и напряжений (аварийного файла с АУРА) от испытательной установки. Зафиксирована излишняя работа защит вследствие нестабильной величины угла напряжения U2 из-за наличия высших гармоник во вторичном напряжении фазы «В» и резкого возрастания напряжения фазы «В» (Uвтор. = 91В) при выносе потенциала с контура заземления во вторичные цепи ТН-110 кВ и ТН-220 кВ. | Выполнить «Рекомендации по ремонту существующей части ЗУ» согласно проведенной ООО «ИЦ «Иркусткэнерго» «Оценки состояния заземляющего устройства и электромагнитной совместимости оборудования ПС 220 кВ Правобережная» №210 от 2017 г. | 2024-12-31
ЮЭС |  |  |  | 2024-04-18 12:30 | 13.04.2024 13:44 | ПС 220 кВ Правобережная: В-220 АТ-1 НИТЭЦ: В-220 Правобережная А | 220 | Электротехническое оборудование 110 кВ и выше трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов | Ремонт ОР-110 на ПС 220 кВ Правобережная проводится своевременно, дата последнего текущего ремонта 25.05.2021 г., дата последнего среднего ремонта 19.06.2017 г., дата последнего ИТР осмотра оборудования ПС 11.03.2024 г. ОР-110 на ПС 220 кВ Правобережная в эксплуатации с 1979 г. и при очередном техническом освидетельствовании в 2022 г. не разработаны дополнительные мероприятия, позволяющие своевременно выявить риск дефекта. Отключение В-110кВ Кировская А на ПС 220кВ Правобережная вследствие близкого короткого замыкания на ОР-110кВ Кировская Б фазы «В» по причине падения колонки. | Внести в график диагностику развивающихся дефектов опорных изоляторов ОР-110 на ПС 220 кВ Правобережная. | 2024-05-15
ЮЭС |  |  |  | 2024-04-18 12:30 | 13.04.2024 13:44 | ПС 220 кВ Правобережная: В-220 АТ-1 НИТЭЦ: В-220 Правобережная А | 220 | Электротехническое оборудование 110 кВ и выше трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов | Отключение ВЛ 220 кВ НИТЭЦ - Правобережная I и II цепь с отпайкой на ПС Левобережная произошло вследствие срабатывания пусковых органов по I2 и U2 запустив приемопередатчики, поэтому через 12 мс сработало реле мощности обратной последовательности М2откл которое сняло пуск передатчика (блокирующий сигнал) и защиты отработали на отключение В-220 АТ-1, АТ-2 и В-220 со стороны НИТЭЦ. | Внести в график диагностику развивающихся дефектов опорных изоляторов ОР-110 на ПС 220 кВ Правобережная. | 2024-05-15
ЮЭС |  |  |  | 2024-04-18 12:30 | 13.04.2024 13:44 | ПС 220 кВ Правобережная: В-220 АТ-1 НИТЭЦ: В-220 Правобережная А | 220 | Электротехническое оборудование 110 кВ и выше трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов | Отключение В-110кВ Кировская А на ПС 220кВ Правобережная произошло от 1ст. ДЗ резервных защит ЭПЗ-1636 в результате пропадания цепей напряжения из-за отключившегося автоматического выключателя SF1 - «Цепи напряжения звезды» в шкафу зажимов ТН-1-110 при коротком замыкании на ОР-110кВ Кировская Б фазы «В» в следствие падения колонки. | Выполнить замену колонки фазы «В» ОР-110 Кировская Б на ПС 220 кВ Правобережная | 2024-04-20
ЮЭС |  |  |  | 2024-04-18 12:30 | 13.04.2024 13:44 | ПС 220 кВ Правобережная: В-220 АТ-1 НИТЭЦ: В-220 Правобережная А | 220 | Электротехническое оборудование 110 кВ и выше трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов | Причиной излома колонки фазы «В» ОР-110 послужило развитие скрытого дефекта (микротрещин) у основания нижнего фланца, приведшее к снижению характеристик опорного изолятора вследствие длительной эксплуатации ОР-110 на ПС 220 кВ Правобережная с 1979 г. | По результатам выполнения п. 3.2.1. провести диагностику опорных изоляторов ОР-110 на ПС 220 кВ Правобережная. | 2024-05-24
ЮЭС |  |  |  | 2024-04-18 12:30 | 13.04.2024 13:44 | ПС 220 кВ Правобережная: В-220 АТ-1 НИТЭЦ: В-220 Правобережная А | 220 | Электротехническое оборудование 110 кВ и выше трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов | В ходе послеаварийной проверки 22.04.24г. – 24.04.24г. проверена работа ВЧБ ВЛ 220кВ подачей аварийных значений тока и напряжений (аварийного файла с АУРА) от испытательной установки. Зафиксирована излишняя работа защит вследствие нестабильной величины угла напряжения U2 из-за наличия высших гармоник во вторичном напряжении фазы «В» и резкого возрастания напряжения фазы «В» (Uвтор. = 91В) при выносе потенциала с контура заземления во вторичные цепи ТН-110 кВ и ТН-220 кВ. | Произвести проверку контура заземления территории ОРУ-220 кВ, ОРУ-110 кВ. | 2025-12-30
ЮЭС |  |  |  | 2024-04-18 12:30 | 13.04.2024 13:44 | ПС 220 кВ Правобережная: В-220 АТ-1 НИТЭЦ: В-220 Правобережная А | 220 | Электротехническое оборудование 110 кВ и выше трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов | Причиной излома колонки фазы «В» ОР-110 послужило развитие скрытого дефекта (микротрещин) у основания нижнего фланца, приведшее к снижению характеристик опорного изолятора вследствие длительной эксплуатации ОР-110 на ПС 220 кВ Правобережная с 1979 г. | Произвести проверку и испытание вторичных цепей ТН-1-110 кВ и контрольного кабеля от шкафа зажимов ТН-1-110 кВ на ОРУ 110 кВ до ОПУ п. №20 | 2024-04-27
ЮЭС |  |  |  | 2024-04-18 12:30 | 13.04.2024 13:44 | ПС 220 кВ Правобережная: В-220 АТ-1 НИТЭЦ: В-220 Правобережная А | 220 | Электротехническое оборудование 110 кВ и выше трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов | В ходе послеаварийной проверки 22.04.24г. – 24.04.24г. проверена работа ВЧБ ВЛ 220кВ подачей аварийных значений тока и напряжений (аварийного файла с АУРА) от испытательной установки. Зафиксирована излишняя работа защит вследствие нестабильной величины угла напряжения U2 из-за наличия высших гармоник во вторичном напряжении фазы «В» и резкого возрастания напряжения фазы «В» (Uвтор. = 91В) при выносе потенциала с контура заземления во вторичные цепи ТН-110 кВ и ТН-220 кВ. | Выполнить «Рекомендации по ремонту существующей части ЗУ» согласно проведенной ООО «ИЦ «Иркусткэнерго» «Оценки состояния заземляющего устройства и электромагнитной совместимости оборудования ПС 220 кВ Правобережная» №210 от 2017 г. | 2024-12-31
ЮЭС |  |  |  | 2024-04-18 12:30 | 13.04.2024 13:44 | ПС 220 кВ Правобережная: В-220 АТ-2 НИТЭЦ: В-220 Правобережная Б | 220 | Электротехническое оборудование 110 кВ и выше трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов | Ремонт ОР-110 на ПС 220 кВ Правобережная проводится своевременно, дата последнего текущего ремонта 25.05.2021 г., дата последнего среднего ремонта 19.06.2017 г., дата последнего ИТР осмотра оборудования ПС 11.03.2024 г. ОР-110 на ПС 220 кВ Правобережная в эксплуатации с 1979 г. и при очередном техническом освидетельствовании в 2022 г. не разработаны дополнительные мероприятия, позволяющие своевременно выявить риск дефекта. Отключение В-110кВ Кировская А на ПС 220кВ Правобережная вследствие близкого короткого замыкания на ОР-110кВ Кировская Б фазы «В» по причине падения колонки. | Внести в график диагностику развивающихся дефектов опорных изоляторов ОР-110 на ПС 220 кВ Правобережная. | 2024-05-15
ЮЭС |  |  |  | 2024-04-18 12:30 | 13.04.2024 13:44 | ПС 220 кВ Правобережная: В-220 АТ-2 НИТЭЦ: В-220 Правобережная Б | 220 | Электротехническое оборудование 110 кВ и выше трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов | Отключение ВЛ 220 кВ НИТЭЦ - Правобережная I и II цепь с отпайкой на ПС Левобережная произошло вследствие срабатывания пусковых органов по I2 и U2 запустив приемопередатчики, поэтому через 12 мс сработало реле мощности обратной последовательности М2откл которое сняло пуск передатчика (блокирующий сигнал) и защиты отработали на отключение В-220 АТ-1, АТ-2 и В-220 со стороны НИТЭЦ. | Внести в график диагностику развивающихся дефектов опорных изоляторов ОР-110 на ПС 220 кВ Правобережная. | 2024-05-15
ЮЭС |  |  |  | 2024-04-18 12:30 | 13.04.2024 13:44 | ПС 220 кВ Правобережная: В-220 АТ-2 НИТЭЦ: В-220 Правобережная Б | 220 | Электротехническое оборудование 110 кВ и выше трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов | Отключение В-110кВ Кировская А на ПС 220кВ Правобережная произошло от 1ст. ДЗ резервных защит ЭПЗ-1636 в результате пропадания цепей напряжения из-за отключившегося автоматического выключателя SF1 - «Цепи напряжения звезды» в шкафу зажимов ТН-1-110 при коротком замыкании на ОР-110кВ Кировская Б фазы «В» в следствие падения колонки. | Выполнить замену колонки фазы «В» ОР-110 Кировская Б на ПС 220 кВ Правобережная | 2024-04-20
ЮЭС |  |  |  | 2024-04-18 12:30 | 13.04.2024 13:44 | ПС 220 кВ Правобережная: В-220 АТ-2 НИТЭЦ: В-220 Правобережная Б | 220 | Электротехническое оборудование 110 кВ и выше трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов | Причиной излома колонки фазы «В» ОР-110 послужило развитие скрытого дефекта (микротрещин) у основания нижнего фланца, приведшее к снижению характеристик опорного изолятора вследствие длительной эксплуатации ОР-110 на ПС 220 кВ Правобережная с 1979 г. | По результатам выполнения п. 3.2.1. провести диагностику опорных изоляторов ОР-110 на ПС 220 кВ Правобережная. | 2024-05-24
ЮЭС |  |  |  | 2024-04-18 12:30 | 13.04.2024 13:44 | ПС 220 кВ Правобережная: В-220 АТ-2 НИТЭЦ: В-220 Правобережная Б | 220 | Электротехническое оборудование 110 кВ и выше трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов | В ходе послеаварийной проверки 22.04.24г. – 24.04.24г. проверена работа ВЧБ ВЛ 220кВ подачей аварийных значений тока и напряжений (аварийного файла с АУРА) от испытательной установки. Зафиксирована излишняя работа защит вследствие нестабильной величины угла напряжения U2 из-за наличия высших гармоник во вторичном напряжении фазы «В» и резкого возрастания напряжения фазы «В» (Uвтор. = 91В) при выносе потенциала с контура заземления во вторичные цепи ТН-110 кВ и ТН-220 кВ. | Произвести проверку контура заземления территории ОРУ-220 кВ, ОРУ-110 кВ. | 2025-12-30
ЮЭС |  |  |  | 2024-04-18 12:30 | 13.04.2024 13:44 | ПС 220 кВ Правобережная: В-220 АТ-2 НИТЭЦ: В-220 Правобережная Б | 220 | Электротехническое оборудование 110 кВ и выше трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов | Причиной излома колонки фазы «В» ОР-110 послужило развитие скрытого дефекта (микротрещин) у основания нижнего фланца, приведшее к снижению характеристик опорного изолятора вследствие длительной эксплуатации ОР-110 на ПС 220 кВ Правобережная с 1979 г. | Произвести проверку и испытание вторичных цепей ТН-1-110 кВ и контрольного кабеля от шкафа зажимов ТН-1-110 кВ на ОРУ 110 кВ до ОПУ п. №20 | 2024-04-27
ЮЭС |  |  |  | 2024-04-18 12:30 | 13.04.2024 13:44 | ПС 220 кВ Правобережная: В-220 АТ-2 НИТЭЦ: В-220 Правобережная Б | 220 | Электротехническое оборудование 110 кВ и выше трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов | В ходе послеаварийной проверки 22.04.24г. – 24.04.24г. проверена работа ВЧБ ВЛ 220кВ подачей аварийных значений тока и напряжений (аварийного файла с АУРА) от испытательной установки. Зафиксирована излишняя работа защит вследствие нестабильной величины угла напряжения U2 из-за наличия высших гармоник во вторичном напряжении фазы «В» и резкого возрастания напряжения фазы «В» (Uвтор. = 91В) при выносе потенциала с контура заземления во вторичные цепи ТН-110 кВ и ТН-220 кВ. | Выполнить «Рекомендации по ремонту существующей части ЗУ» согласно проведенной ООО «ИЦ «Иркусткэнерго» «Оценки состояния заземляющего устройства и электромагнитной совместимости оборудования ПС 220 кВ Правобережная» №210 от 2017 г. | 2024-12-31
ЮЭС |  |  |  | 2024-04-18 12:30 | 13.04.2024 13:44 | ПС 220 кВ Правобережная: В-110 Кировская А ПС 110 кВ Кировская: В-110 Правобережная А | 220 | Электротехническое оборудование 110 кВ и выше трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов | Ремонт ОР-110 на ПС 220 кВ Правобережная проводится своевременно, дата последнего текущего ремонта 25.05.2021 г., дата последнего среднего ремонта 19.06.2017 г., дата последнего ИТР осмотра оборудования ПС 11.03.2024 г. ОР-110 на ПС 220 кВ Правобережная в эксплуатации с 1979 г. и при очередном техническом освидетельствовании в 2022 г. не разработаны дополнительные мероприятия, позволяющие своевременно выявить риск дефекта. Отключение В-110кВ Кировская А на ПС 220кВ Правобережная вследствие близкого короткого замыкания на ОР-110кВ Кировская Б фазы «В» по причине падения колонки. | Внести в график диагностику развивающихся дефектов опорных изоляторов ОР-110 на ПС 220 кВ Правобережная. | 2024-05-15
ЮЭС |  |  |  | 2024-04-18 12:30 | 13.04.2024 13:44 | ПС 220 кВ Правобережная: В-110 Кировская А ПС 110 кВ Кировская: В-110 Правобережная А | 220 | Электротехническое оборудование 110 кВ и выше трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов | Отключение ВЛ 220 кВ НИТЭЦ - Правобережная I и II цепь с отпайкой на ПС Левобережная произошло вследствие срабатывания пусковых органов по I2 и U2 запустив приемопередатчики, поэтому через 12 мс сработало реле мощности обратной последовательности М2откл которое сняло пуск передатчика (блокирующий сигнал) и защиты отработали на отключение В-220 АТ-1, АТ-2 и В-220 со стороны НИТЭЦ. | Внести в график диагностику развивающихся дефектов опорных изоляторов ОР-110 на ПС 220 кВ Правобережная. | 2024-05-15
ЮЭС |  |  |  | 2024-04-18 12:30 | 13.04.2024 13:44 | ПС 220 кВ Правобережная: В-110 Кировская А ПС 110 кВ Кировская: В-110 Правобережная А | 220 | Электротехническое оборудование 110 кВ и выше трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов | Отключение В-110кВ Кировская А на ПС 220кВ Правобережная произошло от 1ст. ДЗ резервных защит ЭПЗ-1636 в результате пропадания цепей напряжения из-за отключившегося автоматического выключателя SF1 - «Цепи напряжения звезды» в шкафу зажимов ТН-1-110 при коротком замыкании на ОР-110кВ Кировская Б фазы «В» в следствие падения колонки. | Выполнить замену колонки фазы «В» ОР-110 Кировская Б на ПС 220 кВ Правобережная | 2024-04-20
ЮЭС |  |  |  | 2024-04-18 12:30 | 13.04.2024 13:44 | ПС 220 кВ Правобережная: В-110 Кировская А ПС 110 кВ Кировская: В-110 Правобережная А | 220 | Электротехническое оборудование 110 кВ и выше трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов | Причиной излома колонки фазы «В» ОР-110 послужило развитие скрытого дефекта (микротрещин) у основания нижнего фланца, приведшее к снижению характеристик опорного изолятора вследствие длительной эксплуатации ОР-110 на ПС 220 кВ Правобережная с 1979 г. | По результатам выполнения п. 3.2.1. провести диагностику опорных изоляторов ОР-110 на ПС 220 кВ Правобережная. | 2024-05-24
ЮЭС |  |  |  | 2024-04-18 12:30 | 13.04.2024 13:44 | ПС 220 кВ Правобережная: В-110 Кировская А ПС 110 кВ Кировская: В-110 Правобережная А | 220 | Электротехническое оборудование 110 кВ и выше трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов | В ходе послеаварийной проверки 22.04.24г. – 24.04.24г. проверена работа ВЧБ ВЛ 220кВ подачей аварийных значений тока и напряжений (аварийного файла с АУРА) от испытательной установки. Зафиксирована излишняя работа защит вследствие нестабильной величины угла напряжения U2 из-за наличия высших гармоник во вторичном напряжении фазы «В» и резкого возрастания напряжения фазы «В» (Uвтор. = 91В) при выносе потенциала с контура заземления во вторичные цепи ТН-110 кВ и ТН-220 кВ. | Произвести проверку контура заземления территории ОРУ-220 кВ, ОРУ-110 кВ. | 2025-12-30
ЮЭС | 58 | 43 | 4 | 2024-04-19 13:54 | 19.04.2024 14:02 | КВЛ 10 кВ Восточная - яч.36 ТП-689 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Перекрытие по птице.
ЮЭС |  |  |  | 2024-10-19 13:54 | 19.04.2024 14:02 | КВЛ 10 кВ Восточная - яч.36 ТП-689 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На ПС 220 кВ Восточная, отключение от МТЗ В-10 яч.36 ТП-689 по причине перекрытия между проводами по птице. | Выполнить осмотр КВЛ 10 кВ Восточная - яч.36 ТП-689 | 2024-04-20
ЮЭС | 59 | 807 | 4 | 2024-04-20 00:14 | 20.04.2024 13:42 | 1СШ 110 кВ ПС 110 кВ Цесовская | 110 | Электротехническое оборудование 110 кВ и выше трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов | Причиной снижения давления элегаза ТН-1-110 на ПС 110 кВ Цесовская стал скрытый дефект изготовления уплотнительных соединений. | Направить письмо в адрес АО ВО «Электроаппарат» о снижения давления элегаза (свыше нормативной 0.5% в год согласно паспортным данным) ТН-1-110 на ПС 110 кВ Цесовская для получения рекомендаций по ликвидации утечек элегазовой смеси. | 2024-05-30
ЮЭС |  |  |  | 2024-04-20 00:14 | 20.04.2024 13:42 | 1СШ 110 кВ ПС 110 кВ Цесовская | 110 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Снижение давления элегазовой смеси ТН-1-110 на ПС 110 кВ Цесовская произошло в результате деформации уплотнительных соединений. | Произвести докачку элегазовой смеси в ТН-1-110 на ПС 110 кВ Цесовская. Выполнить послеаварийную проверку герметичности уплотнительных соединений с применением детектора утечки элегаза тип SF-6 ТН-1-110 на ПС 110 кВ Цесовская. | 2024-04-20
ЮЭС | 60 | 44 | 4 | 2024-04-20 05:14 | 20.04.2024 06:00 | КЛ 6 кВ Байкальская - яч.9 ТП-95 А | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Производство земляных работ неустановленными лицами в охранной зоне КЛ. | Внести КЛ 6 кВ Байкальская - яч.9 ТП-95 А и КЛ 6 кВ Байкальская - яч.12 ТП-95 Б в график диагностики КЛ на 2025 г. | 2024-05-25
ЮЭС |  |  |  | 2024-04-20 05:14 | 20.04.2024 06:00 | КЛ 6 кВ Байкальская - яч.9 ТП-95 А | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На ПС 220 кВ Байкальская, отключение от МТЗ КЛ 6 кВ Байкальская - яч.9 ТП-95 А и КЛ 6 кВ Байкальская - яч.12 ТП-95 Б по причине механического повреждения КЛ 6 кВ Байкальская - яч.9 ТП-95 А и КЛ 6 кВ Байкальская - яч.12 ТП-95 Б неустановленными лицами. | Выполнить ремонт КЛ 6 кВ Байкальская - яч.9 ТП-95 А и КЛ 6 кВ Байкальская - яч.12 ТП-95 Б. | 2024-06-25
ЮЭС |  |  |  | 2024-04-20 05:14 | 20.04.2024 06:00 | КЛ 6 кВ Байкальская - яч.12 ТП-95 Б | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Производство земляных работ неустановленными лицами в охранной зоне КЛ. | Внести КЛ 6 кВ Байкальская - яч.9 ТП-95 А и КЛ 6 кВ Байкальская - яч.12 ТП-95 Б в график диагностики КЛ на 2025 г. | 2024-05-25
ЮЭС |  |  |  | 2024-04-20 05:14 | 20.04.2024 06:00 | КЛ 6 кВ Байкальская - яч.12 ТП-95 Б | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На ПС 220 кВ Байкальская, отключение от МТЗ КЛ 6 кВ Байкальская - яч.9 ТП-95 А и КЛ 6 кВ Байкальская - яч.12 ТП-95 Б по причине механического повреждения КЛ 6 кВ Байкальская - яч.9 ТП-95 А и КЛ 6 кВ Байкальская - яч.12 ТП-95 Б неустановленными лицами. | Выполнить ремонт КЛ 6 кВ Байкальская - яч.9 ТП-95 А и КЛ 6 кВ Байкальская - яч.12 ТП-95 Б. | 2024-06-25
ЮЭС | 61 | 808 | 4 | 2024-04-22 17:38 | 23.04.2024 09:39 | ВЛ 110 кВ Правобережная - Урик I цепь с отпайками | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Осмотры и ремонты оборудования ПС 220 кВ Правобережная проводились своевременно, дата последнего ИТР осмотра оборудования ПС 220 кВ Правобережная 11.03.2024 г., дата последнего текущего ремонта 13.07.2021 г., дата последнего среднего ремонта 14.05.2017 г. ОР-110 Урик А на ПС 220 кВ Правобережная в эксплуатации с 1979 г. и при очередном техническом освидетельствовании в 2022 г. не разработаны дополнительные мероприятия (проведение диагностики развивающихся дефектов и др. позволяющих своевременно выявить риск дефекта). | Провести и диагностику опорных изоляторов ОР-110 Урик А на ПС 220 кВ Правобережная на предмет развивающихся дефектов. | 2024-06-01
ЮЭС |  |  |  | 2024-04-22 17:38 | 23.04.2024 09:39 | ВЛ 110 кВ Правобережная - Урик I цепь с отпайками | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Причина разрушения изолятора фаза "С" ОР-110 Урик А на ПС 220 кВ Правобережная послужил скрытый дефект (микротрещина) у основания нижнего фланца, который развился с течением времени. | Выполнить замену опорного изолятора фазы "С" ОР-110 Урик А на ПС 220 кВ Правобережная | 2024-04-23
ЮЭС | 62 | 45 | 4 | 2024-04-23 14:38 | 23.04.2024 14:45 | КЛ 6 кВ ИАЗ - яч.1627 ТП-40 | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Производство земляных работ неустановленными лицами в охранной зоне КЛ. | Внести КЛ 6 кВ ИАЗ яч.1627 - ТП-40 в график диагностики КЛ на 2025 г. | 2024-05-25
ЮЭС |  |  |  | 2024-04-23 14:38 | 23.04.2024 14:45 | КЛ 6 кВ ИАЗ - яч.1627 ТП-40 | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На ПС 110 кВ ИАЗ, отключение от МТЗ КЛ 6 кВ ИАЗ - яч.1627 ТП-40 по причине механического повреждения КЛ 6 кВ ИАЗ яч.1627 - ТП-40 неустановленными лицами. | Выполнить ремонт КЛ 6 кВ ИАЗ яч.1627 - ТП-40. | 2024-06-25
ЮЭС | 63 | 46 | 4 | 2024-04-23 12:38 | 23.04.2024 13:05 | КЛ 6 кВ Партизанская - яч.16 ТП-551 | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Организационных причин не усматривается. | Внести КЛ-6кВ ТП-4651п - ТП-551. в график диагностики КЛ на 2025 г. | 2024-05-25
ЮЭС |  |  |  | 2024-04-23 12:38 | 23.04.2024 13:05 | КЛ 6 кВ Партизанская - яч.16 ТП-551 | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На ПС 35 кВ Партизанская отключение от МТЗ КЛ 6 кВ Партизанская - яч.16 ТП-551 по причине повреждения КЛ-6кВ ТП-4651п - ТП-551 с последующим междуфазным замыканием жил. | Выполнить ремонт КЛ-6кВ ТП-4651п - ТП-551. | 2024-06-25
ЮЭС | 64 | 809 | 4 | 2024-04-24 09:09 | 24.04.2024 09:46 | ПС 220 кВ Ново-Ленино В-110 ИАЗ А | 220 | Электротехническое оборудование 110 кВ и выше трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов | Осмотры и ремонты оборудования ПС 220 кВ Ново-Ленино проводились своевременно, дата последнего ИТР осмотра оборудования ПС 220 кВ Ново-Ленино 04.04.2024 г., дата последнего текущего ремонта 17.10.2022 г., дата последнего среднего ремонта 02.10.2018 г. ЛР-110 ИАЗ А на ПС 220 кВ Ново-Ленино в эксплуатации с 1982 г. и при очередном техническом освидетельствовании в 2022 г. не разработаны дополнительные мероприятия (проведение диагностики развивающихся дефектов и др. позволяющих своевременно выявить риск дефекта). | Провести внеплановый тепловизионный осмотр соединительных шлейфов на ПС 220 кВ Ново-Ленино. | 2024-05-30
ЮЭС |  |  |  | 2024-04-24 09:09 | 24.04.2024 09:46 | ПС 220 кВ Ново-Ленино В-110 ИАЗ А | 220 | Электротехническое оборудование 110 кВ и выше трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов | Причиной выявленного дефекта провода фазы "А" ЛР-110 ИАЗ А на ПС 220 кВ Ново-Ленино послужил незначительный пережим провода в аппаратном зажиме во время монтажа в 1982 году который в течении длительного периода эксплуатации привел к изменению параметров соединительного шлейфа и жила провода надломилась возле аппаратного зажима в месте пережима. | Выполнить ремонт провода фазы "А" ЛР-110 ИАЗ А на ПС 220 кВ Ново-Ленино | 2024-04-24
ЮЭС | 65 | 49 | 4 | 2024-04-27 10:25 | 28.04.2024 05:22 | ВЛ 110 кВ Южная - Кировская с отпайками и ВЛ 110 кВ Иркутская ГЭС - Кировская с отпайками | 6 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | При выполнении монтажных работ по реконструкции КЛ 6 кВ ПС Центральная –ТП-1161Б марки NA2XSE2Y – 240 персоналом подрядной организации ООО «Энергоремонт» (в настоящее время деятельность организации прекращена) в 2006 году были допущены технические нарушения при прокладке кабеля что привело к пробою изоляции. | Подготовить техническое решение по внесению в техническое задание на реконструкцию, строительство КЛ 6-10 кВ огнезащитную обработку КЛ поддерживающих горение в соответствии с РД 153-34.0-20.262-2002 | 2024-08-30
ЮЭС |  |  |  | 2024-04-27 10:25 | 28.04.2024 05:22 | ВЛ 110 кВ Южная - Кировская с отпайками и ВЛ 110 кВ Иркутская ГЭС - Кировская с отпайками | 6 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | При выполнении монтажных работ по реконструкции КЛ 6 кВ ПС Центральная –ТП-1161Б марки NA2XSE2Y – 240 персоналом подрядной организации ООО «Энергоремонт» (в настоящее время деятельность организации прекращена) в 2006 году были допущены технические нарушения при прокладке кабеля что привело к пробою изоляции. | Провести анализ кабельных линий электропередачи марки NA2XSE2Y, находящихся в кабельных каналах ПС (центрах питания) филиала. | 2024-08-30
ЮЭС |  |  |  | 2024-04-27 10:25 | 28.04.2024 05:22 | ПС 110 кВ Центральная В-6 ячейки № 26 ТП-1161 "Б", В-6 ячейки №42 ТП-1040 | 6 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Однофазное КЗ на «землю» КЛ 6 кВ ПС Центральная –ТП-1161Б с последующим переходом в межфазное замыкание с развитием аварии по продуктам горения и воздействия электрической дуги, приведшее к возникновению возгорания КЛ в кабельном канале ЗРУ-6 кВ с последующим повреждением кабельных линий 6 кВ в количестве 14 штук. Зона возгорания в кабельном канале ЗРУ-6кВ – 2 метра. | Выполнить огнезащитную обработку КЛ марки NA2XSE2Y проложенных от 3 и 4 СШ на ПС 110 кВ Центральная. | 2024-11-30
ЮЭС |  |  |  | 2024-04-27 10:25 | 28.04.2024 05:22 | ПС 110 кВ Центральная В-6 ячейки № 26 ТП-1161 "Б", В-6 ячейки №42 ТП-1041 | 6 | Линии электропередачи 110 кВ и выше
ЮЭС | 66 | 48 | 4 | 2024-04-28 11:49 | 28.04.2024 12:46 | КВЛ 6 кВ Мельниково 6 - яч.13 Н-Мельниково | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Занесение птицей проволоки на опору №9/2. | Рассмотреть необходимость установки ПЗУ на опору №9/2 КВЛ 6 кВ Мельниково 6 - яч.13 Н-Мельниково. | 2024-05-25
ЮЭС |  |  |  | 2024-04-28 11:49 | 28.04.2024 12:46 | КВЛ 6 кВ Мельниково 6 - яч.13 Н-Мельниково | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На ПС 110 кВ Мельниково, Ручное отключение земля на 1 СШ 6 кВ КВЛ 6 кВ Мельниково 6 - яч.13 Н-Мельниково по причине занесения птице проволоки на опору №9/2. И перекрытием между траверсой и проводом по проволоке. | Убрать проволоку с опоры №9/2 КВЛ 6 кВ Мельниково 6 - яч.13 Н-Мельниково | 2024-04-28
ЮЭС | 67 | 49 | 4 | 2024-04-30 12:36 | 30.04.2024 04:51 | ВЛ 10 кВ Мельничная Падь - яч.2 С-во Потенциал | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Массовые отключения КВЛ по причине усиление ветра 15 м/с. | Определить необходимость внесения отключившихся КВЛ в список превентивно отключаемых по ветру | 2024-05-30
ЮЭС |  |  |  | 2024-04-30 12:36 | 30.04.2024 04:51 | ВЛ 10 кВ Мельничная Падь - яч.2 С-во Потенциал | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Нарушение электрической изоляции КВЛ вследствие сильных порывов ветра, без повреждения оборудования.
ЮЭС |  |  |  | 2024-04-30 12:36 | 30.04.2024 04:51 | КВЛ 6 кВ Ново-Ленино - яч.22 РП-24 Б,РП-9 Б яч.7 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Массовые отключения КВЛ по причине усиление ветра 15 м/с. | Определить необходимость внесения отключившихся КВЛ в список превентивно отключаемых по ветру | 2024-05-30
ЮЭС |  |  |  | 2024-04-30 12:36 | 30.04.2024 04:51 | КВЛ 6 кВ Ново-Ленино - яч.22 РП-24 Б,РП-9 Б яч.7 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Нарушение электрической изоляции КВЛ вследствие сильных порывов ветра, без повреждения оборудования.
ЮЭС |  |  |  | 2024-04-30 12:36 | 30.04.2024 04:51 | КВЛ 6 кВ Мельниково 6 - яч.13 Н-Мельниково | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Массовые отключения КВЛ по причине усиление ветра 15 м/с. | Определить необходимость внесения отключившихся КВЛ в список превентивно отключаемых по ветру | 2024-05-30
ЮЭС |  |  |  | 2024-04-30 12:36 | 30.04.2024 04:51 | КВЛ 6 кВ Мельниково 6 - яч.13 Н-Мельниково | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Нарушение электрической изоляции КВЛ вследствие сильных порывов ветра, без повреждения оборудования.
ЮЭС |  |  |  | 2024-04-30 12:36 | 30.04.2024 04:51 | КВЛ 10 кВ ПС Марково - яч.8 Марково Б | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Массовые отключения КВЛ по причине усиление ветра 15 м/с. | Определить необходимость внесения отключившихся КВЛ в список превентивно отключаемых по ветру | 2024-05-30
ЮЭС |  |  |  | 2024-04-30 12:36 | 30.04.2024 04:51 | КВЛ 10 кВ ПС Марково - яч.8 Марково Б | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Нарушение электрической изоляции КВЛ вследствие сильных порывов ветра, без повреждения оборудования.
ЮЭС |  |  |  | 2024-04-30 12:36 | 30.04.2024 04:51 | КВЛ 10 кВ ПС Марково - яч.4 Пансионат Б | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Массовые отключения КВЛ по причине усиление ветра 15 м/с. | Определить необходимость внесения отключившихся КВЛ в список превентивно отключаемых по ветру | 2024-05-30
ЮЭС |  |  |  | 2024-04-30 12:36 | 30.04.2024 04:51 | КВЛ 10 кВ ПС Марково - яч.4 Пансионат Б | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Нарушение электрической изоляции КВЛ вследствие сильных порывов ветра, без повреждения оборудования.
ЮЭС |  |  |  | 2024-04-30 12:36 | 30.04.2024 04:51 | КВЛ 10 кВ ПС Марково - яч.3 Пансионат А | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Массовые отключения КВЛ по причине усиление ветра 15 м/с. | Определить необходимость внесения отключившихся КВЛ в список превентивно отключаемых по ветру | 2024-05-30
ЮЭС |  |  |  | 2024-04-30 12:36 | 30.04.2024 04:51 | КВЛ 10 кВ ПС Марково - яч.3 Пансионат А | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Нарушение электрической изоляции КВЛ вследствие сильных порывов ветра, без повреждения оборудования.
ЮЭС |  |  |  | 2024-04-30 12:36 | 30.04.2024 04:51 | КВЛ 10 кВ ПС Марково - яч.14 Марково А | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Массовые отключения КВЛ по причине усиление ветра 15 м/с. | Определить необходимость внесения отключившихся КВЛ в список превентивно отключаемых по ветру | 2024-05-30
ЮЭС |  |  |  | 2024-04-30 12:36 | 30.04.2024 04:51 | КВЛ 10 кВ ПС Марково - яч.14 Марково А | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Нарушение электрической изоляции КВЛ вследствие сильных порывов ветра, без повреждения оборудования.
ЮЭС |  |  |  | 2024-04-30 12:36 | 30.04.2024 04:51 | КВЛ 10 кВ Мельничная Падь - яч.10 Н-Грудинино | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Массовые отключения КВЛ по причине усиление ветра 15 м/с. | Определить необходимость внесения отключившихся КВЛ в список превентивно отключаемых по ветру | 2024-05-30
ЮЭС |  |  |  | 2024-04-30 12:36 | 30.04.2024 04:51 | КВЛ 10 кВ Мельничная Падь - яч.10 Н-Грудинино | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Нарушение электрической изоляции КВЛ вследствие сильных порывов ветра, без повреждения оборудования.
ЮЭС |  |  |  | 2024-04-30 12:36 | 30.04.2024 04:51 | КВЛ 10 кВ Мельничная Падь - яч.5 С-во Искусство | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Массовые отключения КВЛ по причине усиление ветра 15 м/с. | Определить необходимость внесения отключившихся КВЛ в список превентивно отключаемых по ветру | 2024-05-30
ЮЭС |  |  |  | 2024-04-30 12:36 | 30.04.2024 04:51 | КВЛ 10 кВ Мельничная Падь - яч.5 С-во Искусство | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Нарушение электрической изоляции КВЛ вследствие сильных порывов ветра, без повреждения оборудования.
ЮЭС |  |  |  | 2024-04-30 12:36 | 30.04.2024 04:51 | КВЛ 10 кВ Баклаши - яч.102 Соколовщина | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Массовые отключения КВЛ по причине усиление ветра 15 м/с. | Определить необходимость внесения отключившихся КВЛ в список превентивно отключаемых по ветру | 2024-05-30
ЮЭС |  |  |  | 2024-04-30 12:36 | 30.04.2024 04:51 | КВЛ 10 кВ Баклаши - яч.102 Соколовщина | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Нарушение электрической изоляции КВЛ вследствие сильных порывов ветра, без повреждения оборудования.
ЮЭС |  |  |  | 2024-04-30 12:36 | 30.04.2024 04:51 | КВЛ 10 кВ Баклаши - яч.103 Рыковщина | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Массовые отключения КВЛ по причине усиление ветра 15 м/с. | Определить необходимость внесения отключившихся КВЛ в список превентивно отключаемых по ветру | 2024-05-30
ЮЭС |  |  |  | 2024-04-30 12:36 | 30.04.2024 04:51 | КВЛ 10 кВ Баклаши - яч.103 Рыковщина | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Нарушение электрической изоляции КВЛ вследствие сильных порывов ветра, без повреждения оборудования.
ЮЭС |  |  |  | 2024-04-30 12:36 | 30.04.2024 04:51 | КВЛ 10 кВ Баклаши - яч.106 Пионерск | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Массовые отключения КВЛ по причине усиление ветра 15 м/с. | Определить необходимость внесения отключившихся КВЛ в список превентивно отключаемых по ветру | 2024-05-30
ЮЭС |  |  |  | 2024-04-30 12:36 | 30.04.2024 04:51 | КВЛ 10 кВ Баклаши - яч.106 Пионерск | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Нарушение электрической изоляции КВЛ вследствие сильных порывов ветра, без повреждения оборудования.
ЮЭС |  |  |  | 2024-04-30 12:36 | 30.04.2024 04:51 | КВЛ 10 кВ Баклаши - яч.107 ТП-2511 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Массовые отключения КВЛ по причине усиление ветра 15 м/с. | Определить необходимость внесения отключившихся КВЛ в список превентивно отключаемых по ветру | 2024-05-30
ЮЭС |  |  |  | 2024-04-30 12:36 | 30.04.2024 04:51 | КВЛ 10 кВ Баклаши - яч.107 ТП-2511 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Нарушение электрической изоляции КВЛ вследствие сильных порывов ветра, без повреждения оборудования.
ЮЭС |  |  |  | 2024-04-30 12:36 | 30.04.2024 04:51 | ВЛ 10 кВ Баклаши - яч. 203 МТМ | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Массовые отключения КВЛ по причине усиление ветра 15 м/с. | Определить необходимость внесения отключившихся КВЛ в список превентивно отключаемых по ветру | 2024-05-30
ЮЭС |  |  |  | 2024-04-30 12:36 | 30.04.2024 04:51 | ВЛ 10 кВ Баклаши - яч. 203 МТМ | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Нарушение электрической изоляции КВЛ вследствие сильных порывов ветра, без повреждения оборудования.
ЮЭС |  |  |  | 2024-04-30 12:36 | 30.04.2024 04:51 | КВЛ 10 кВ Баклаши - яч.206 Теплицы А | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Массовые отключения КВЛ по причине усиление ветра 15 м/с. | Определить необходимость внесения отключившихся КВЛ в список превентивно отключаемых по ветру | 2024-05-30
ЮЭС |  |  |  | 2024-04-30 12:36 | 30.04.2024 04:51 | КВЛ 10 кВ Баклаши - яч.206 Теплицы А | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Нарушение электрической изоляции КВЛ вследствие сильных порывов ветра, без повреждения оборудования.
ЮЭС |  |  |  | 2024-04-30 12:36 | 30.04.2024 04:51 | КВЛ 10 кВ Баклаши - яч.207 Смоленщина | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Массовые отключения КВЛ по причине усиление ветра 15 м/с. | Определить необходимость внесения отключившихся КВЛ в список превентивно отключаемых по ветру | 2024-05-30
ЮЭС |  |  |  | 2024-04-30 12:36 | 30.04.2024 04:51 | КВЛ 10 кВ Баклаши - яч.207 Смоленщина | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Нарушение электрической изоляции КВЛ вследствие сильных порывов ветра, без повреждения оборудования.
ЮЭС |  |  |  | 2024-04-30 12:36 | 30.04.2024 04:51 | КВЛ 10 кВ Введенщина - яч.3 Теплицы А | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Массовые отключения КВЛ по причине усиление ветра 15 м/с. | Определить необходимость внесения отключившихся КВЛ в список превентивно отключаемых по ветру | 2024-05-30
ЮЭС |  |  |  | 2024-04-30 12:36 | 30.04.2024 04:51 | КВЛ 10 кВ Введенщина - яч.3 Теплицы А | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Нарушение электрической изоляции КВЛ вследствие сильных порывов ветра, без повреждения оборудования.
ЮЭС |  |  |  | 2024-04-30 12:36 | 30.04.2024 04:51 | КВЛ 10 кВ Введенщина - яч.5 МТФ А | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Массовые отключения КВЛ по причине усиление ветра 15 м/с. | Определить необходимость внесения отключившихся КВЛ в список превентивно отключаемых по ветру | 2024-05-30
ЮЭС |  |  |  | 2024-04-30 12:36 | 30.04.2024 04:51 | КВЛ 10 кВ Введенщина - яч.5 МТФ А | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Нарушение электрической изоляции КВЛ вследствие сильных порывов ветра, без повреждения оборудования.
ЮЭС |  |  |  | 2024-04-30 12:36 | 30.04.2024 04:51 | КВЛ 10 кВ Введенщина - яч.4 МТФ Б | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Массовые отключения КВЛ по причине усиление ветра 15 м/с. | Определить необходимость внесения отключившихся КВЛ в список превентивно отключаемых по ветру | 2024-05-30
ЮЭС |  |  |  | 2024-04-30 12:36 | 30.04.2024 04:51 | КВЛ 10 кВ Введенщина - яч.4 МТФ Б | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Нарушение электрической изоляции КВЛ вследствие сильных порывов ветра, без повреждения оборудования.
ЮЭС |  |  |  | 2024-04-30 12:36 | 30.04.2024 04:51 | КВЛ 10 кВ Введенщина - яч.6 Теплицы Б | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Массовые отключения КВЛ по причине усиление ветра 15 м/с. | Определить необходимость внесения отключившихся КВЛ в список превентивно отключаемых по ветру | 2024-05-30
ЮЭС |  |  |  | 2024-04-30 12:36 | 30.04.2024 04:51 | КВЛ 10 кВ Введенщина - яч.6 Теплицы Б | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Нарушение электрической изоляции КВЛ вследствие сильных порывов ветра, без повреждения оборудования.
ЮЭС |  |  |  | 2024-04-30 12:36 | 30.04.2024 04:51 | КВЛ 10 кВ Восточная - яч.49 Садоводство | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Массовые отключения КВЛ по причине усиление ветра 15 м/с. | Определить необходимость внесения отключившихся КВЛ в список превентивно отключаемых по ветру | 2024-05-30
ЮЭС |  |  |  | 2024-04-30 12:36 | 30.04.2024 04:51 | КВЛ 10 кВ Восточная - яч.49 Садоводство | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Нарушение электрической изоляции КВЛ вследствие сильных порывов ветра, без повреждения оборудования.
ЮЭС |  |  |  | 2024-04-30 12:36 | 30.04.2024 04:51 | КВЛ 10 кВ Восточная - яч.5 ул.Баррикад | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Массовые отключения КВЛ по причине усиление ветра 15 м/с. | Определить необходимость внесения отключившихся КВЛ в список превентивно отключаемых по ветру | 2024-05-30
ЮЭС |  |  |  | 2024-04-30 12:36 | 30.04.2024 04:51 | КВЛ 10 кВ Восточная - яч.5 ул.Баррикад | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Нарушение электрической изоляции КВЛ вследствие сильных порывов ветра, без повреждения оборудования.
ЮЭС |  |  |  | 2024-04-30 12:36 | 30.04.2024 04:51 | КВЛ 10 кВ Бытовая - яч.122 Мамоны "Б" | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Массовые отключения КВЛ по причине усиление ветра 15 м/с. | Определить необходимость внесения отключившихся КВЛ в список превентивно отключаемых по ветру | 2024-05-30
ЮЭС |  |  |  | 2024-04-30 12:36 | 30.04.2024 04:51 | КВЛ 10 кВ Бытовая - яч.122 Мамоны "Б" | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Нарушение электрической изоляции КВЛ вследствие сильных порывов ветра, без повреждения оборудования.
ЮЭС |  |  |  | 2024-04-30 12:36 | 30.04.2024 04:51 | КВЛ 10 кВ Правобережная - яч.13 ТП-1317 Б | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Массовые отключения КВЛ по причине усиление ветра 15 м/с. | Определить необходимость внесения отключившихся КВЛ в список превентивно отключаемых по ветру | 2024-05-30
ЮЭС |  |  |  | 2024-04-30 12:36 | 30.04.2024 04:51 | КВЛ 10 кВ Правобережная - яч.13 ТП-1317 Б | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Нарушение электрической изоляции КВЛ вследствие сильных порывов ветра, без повреждения оборудования.
ЮЭС |  |  |  | 2024-04-30 12:36 | 30.04.2024 04:51 | КВЛ 10 кВ Правобережная - яч.35 Урожай Б | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Массовые отключения КВЛ по причине усиление ветра 15 м/с. | Определить необходимость внесения отключившихся КВЛ в список превентивно отключаемых по ветру | 2024-05-30
ЮЭС |  |  |  | 2024-04-30 12:36 | 30.04.2024 04:51 | КВЛ 10 кВ Правобережная - яч.35 Урожай Б | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Нарушение электрической изоляции КВЛ вследствие сильных порывов ветра, без повреждения оборудования.
ЮЭС |  |  |  | 2024-04-30 12:36 | 30.04.2024 04:51 | КВЛ 10 кВ Правобережная - яч.14 ТП-1317 А | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Массовые отключения КВЛ по причине усиление ветра 15 м/с. | Определить необходимость внесения отключившихся КВЛ в список превентивно отключаемых по ветру | 2024-05-30
ЮЭС |  |  |  | 2024-04-30 12:36 | 30.04.2024 04:51 | КВЛ 10 кВ Правобережная - яч.14 ТП-1317 А | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Нарушение электрической изоляции КВЛ вследствие сильных порывов ветра, без повреждения оборудования.
ЮЭС |  |  |  | 2024-04-30 12:36 | 30.04.2024 04:51 | КВЛ 10 кВ Правобережная - яч.36 Урожай А | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Массовые отключения КВЛ по причине усиление ветра 15 м/с. | Определить необходимость внесения отключившихся КВЛ в список превентивно отключаемых по ветру | 2024-05-30
ЮЭС |  |  |  | 2024-04-30 12:36 | 30.04.2024 04:51 | КВЛ 10 кВ Правобережная - яч.36 Урожай А | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Нарушение электрической изоляции КВЛ вследствие сильных порывов ветра, без повреждения оборудования.
ЮЭС |  |  |  | 2024-04-30 12:36 | 30.04.2024 04:51 | КЛ 10 кВ Правобережная - яч.45 ТП-444,6014А | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Массовые отключения КВЛ по причине усиление ветра 15 м/с. | Определить необходимость внесения отключившихся КВЛ в список превентивно отключаемых по ветру | 2024-05-30
ЮЭС |  |  |  | 2024-04-30 12:36 | 30.04.2024 04:51 | КЛ 10 кВ Правобережная - яч.45 ТП-444,6014А | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Нарушение электрической изоляции КВЛ вследствие сильных порывов ветра, без повреждения оборудования.
ЮЭС |  |  |  | 2024-04-30 12:36 | 30.04.2024 04:51 | КВЛ 6 кВ Кузьмиха - яч.7 ТП-12 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Массовые отключения КВЛ по причине усиление ветра 15 м/с. | Определить необходимость внесения отключившихся КВЛ в список превентивно отключаемых по ветру | 2024-05-30
ЮЭС |  |  |  | 2024-04-30 12:36 | 30.04.2024 04:51 | КВЛ 6 кВ Кузьмиха - яч.7 ТП-12 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Нарушение электрической изоляции КВЛ вследствие сильных порывов ветра, без повреждения оборудования.
ЮЭС |  |  |  | 2024-04-30 12:36 | 30.04.2024 04:51 | КВЛ 6 кВ Глазково яч.7 ТП-811 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Массовые отключения КВЛ по причине усиление ветра 15 м/с. | Определить необходимость внесения отключившихся КВЛ в список превентивно отключаемых по ветру | 2024-05-30
ЮЭС |  |  |  | 2024-04-30 12:36 | 30.04.2024 04:51 | КВЛ 6 кВ Глазково яч.7 ТП-811 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Нарушение электрической изоляции КВЛ вследствие сильных порывов ветра, без повреждения оборудования.
ЮЭС |  |  |  | 2024-04-30 12:36 | 30.04.2024 04:51 | КВЛ 6 кВ Глазково - яч.18 ТП-810 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Массовые отключения КВЛ по причине усиление ветра 15 м/с. | Определить необходимость внесения отключившихся КВЛ в список превентивно отключаемых по ветру | 2024-05-30
ЮЭС |  |  |  | 2024-04-30 12:36 | 30.04.2024 04:51 | КВЛ 6 кВ Глазково - яч.18 ТП-810 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Нарушение электрической изоляции КВЛ вследствие сильных порывов ветра, без повреждения оборудования.
ЮЭС |  |  |  | 2024-04-30 12:36 | 30.04.2024 04:51 | КВЛ 6 кВ Глазково - яч.19 ТП-93 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Массовые отключения КВЛ по причине усиление ветра 15 м/с. | Определить необходимость внесения отключившихся КВЛ в список превентивно отключаемых по ветру | 2024-05-30
ЮЭС |  |  |  | 2024-04-30 12:36 | 30.04.2024 04:51 | КВЛ 6 кВ Глазково - яч.19 ТП-93 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Нарушение электрической изоляции КВЛ вследствие сильных порывов ветра, без повреждения оборудования.
ЮЭС |  |  |  | 2024-04-30 12:36 | 30.04.2024 04:51 | КВЛ 10 кВ Луговая - яч.14 4 м/р А | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Массовые отключения КВЛ по причине усиление ветра 15 м/с. | Определить необходимость внесения отключившихся КВЛ в список превентивно отключаемых по ветру | 2024-05-30
ЮЭС |  |  |  | 2024-04-30 12:36 | 30.04.2024 04:51 | КВЛ 10 кВ Луговая - яч.14 4 м/р А | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Нарушение электрической изоляции КВЛ вследствие сильных порывов ветра, без повреждения оборудования.
ЮЭС |  |  |  | 2024-04-30 12:36 | 30.04.2024 04:51 | КВЛ 10 кВ Правобережная - яч.11 ДСУ-5 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Массовые отключения КВЛ по причине усиление ветра 15 м/с. | Определить необходимость внесения отключившихся КВЛ в список превентивно отключаемых по ветру | 2024-05-30
ЮЭС |  |  |  | 2024-04-30 12:36 | 30.04.2024 04:51 | КВЛ 10 кВ Правобережная - яч.11 ДСУ-5 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Нарушение электрической изоляции КВЛ вследствие сильных порывов ветра, без повреждения оборудования.
ЮЭС |  |  |  | 2024-04-30 12:36 | 30.04.2024 04:51 | КВЛ 10 кВ Правобережная - яч.24 ТП-1054 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Массовые отключения КВЛ по причине усиление ветра 15 м/с. | Определить необходимость внесения отключившихся КВЛ в список превентивно отключаемых по ветру | 2024-05-30
ЮЭС |  |  |  | 2024-04-30 12:36 | 30.04.2024 04:51 | КВЛ 10 кВ Правобережная - яч.24 ТП-1054 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Нарушение электрической изоляции КВЛ вследствие сильных порывов ветра, без повреждения оборудования.
ЮЭС |  |  |  | 2024-04-30 12:36 | 30.04.2024 04:51 | КВЛ 10 кВ Правобережная - яч.39 Славный А | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Массовые отключения КВЛ по причине усиление ветра 15 м/с. | Определить необходимость внесения отключившихся КВЛ в список превентивно отключаемых по ветру | 2024-05-30
ЮЭС |  |  |  | 2024-04-30 12:36 | 30.04.2024 04:51 | КВЛ 10 кВ Правобережная - яч.39 Славный А | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Нарушение электрической изоляции КВЛ вследствие сильных порывов ветра, без повреждения оборудования.
ЮЭС |  |  |  | 2024-04-30 12:36 | 30.04.2024 04:51 | КВЛ 10 кВ Светлая - яч.13 с.Олха | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Массовые отключения КВЛ по причине усиление ветра 15 м/с. | Определить необходимость внесения отключившихся КВЛ в список превентивно отключаемых по ветру | 2024-05-30
ЮЭС |  |  |  | 2024-04-30 12:36 | 30.04.2024 04:51 | КВЛ 10 кВ Светлая - яч.13 с.Олха | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Нарушение электрической изоляции КВЛ вследствие сильных порывов ветра, без повреждения оборудования.
ЮЭС |  |  |  | 2024-04-30 12:36 | 30.04.2024 04:51 | КВЛ 10 кВ ПС Марково- яч.13 ТП-6623 А | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Массовые отключения КВЛ по причине усиление ветра 15 м/с. | Определить необходимость внесения отключившихся КВЛ в список превентивно отключаемых по ветру | 2024-05-30
ЮЭС |  |  |  | 2024-04-30 12:36 | 30.04.2024 04:51 | КВЛ 10 кВ ПС Марково- яч.13 ТП-6623 А | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Нарушение электрической изоляции КВЛ вследствие сильных порывов ветра, без повреждения оборудования.
ЮЭС |  |  |  | 2024-04-30 12:36 | 30.04.2024 04:51 | КВЛ 10 кВ Знаменская-2 - яч.111 ТП-656п | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Массовые отключения КВЛ по причине усиление ветра 15 м/с. | Определить необходимость внесения отключившихся КВЛ в список превентивно отключаемых по ветру | 2024-05-30
ЮЭС |  |  |  | 2024-04-30 12:36 | 30.04.2024 04:51 | КВЛ 10 кВ Знаменская-2 - яч.111 ТП-656п | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Нарушение электрической изоляции КВЛ вследствие сильных порывов ветра, без повреждения оборудования.
ЮЭС |  |  |  | 2024-04-30 12:36 | 30.04.2024 04:51 | КЛ 10 кВ Знаменская-2 - яч.406 ТП-824 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Массовые отключения КВЛ по причине усиление ветра 15 м/с. | Определить необходимость внесения отключившихся КВЛ в список превентивно отключаемых по ветру | 2024-05-30
ЮЭС |  |  |  | 2024-04-30 12:36 | 30.04.2024 04:51 | КЛ 10 кВ Знаменская-2 - яч.406 ТП-824 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Нарушение электрической изоляции КВЛ вследствие сильных порывов ветра, без повреждения оборудования.
ЮЭС |  |  |  | 2024-04-30 12:36 | 30.04.2024 04:51 | КЛ 10 кВ Знаменская-2 - яч.206 ТП-1218 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Массовые отключения КВЛ по причине усиление ветра 15 м/с. | Определить необходимость внесения отключившихся КВЛ в список превентивно отключаемых по ветру | 2024-05-30
ЮЭС |  |  |  | 2024-04-30 12:36 | 30.04.2024 04:51 | КЛ 10 кВ Знаменская-2 - яч.206 ТП-1218 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Нарушение электрической изоляции КВЛ вследствие сильных порывов ветра, без повреждения оборудования.
ЮЭС |  |  |  | 2024-04-30 12:36 | 30.04.2024 04:51 | КВЛ 6 кВ Знаменская - яч.4 ТП-1789 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Массовые отключения КВЛ по причине усиление ветра 15 м/с. | Определить необходимость внесения отключившихся КВЛ в список превентивно отключаемых по ветру | 2024-05-30
ЮЭС |  |  |  | 2024-04-30 12:36 | 30.04.2024 04:51 | КВЛ 6 кВ Знаменская - яч.4 ТП-1789 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Нарушение электрической изоляции КВЛ вследствие сильных порывов ветра, без повреждения оборудования.
ЮЭС |  |  |  | 2024-04-30 12:36 | 30.04.2024 04:51 | КВЛ 6 кВ Знаменская - яч.11 ТП-776, ТП-326, ТП-698 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Массовые отключения КВЛ по причине усиление ветра 15 м/с. | Определить необходимость внесения отключившихся КВЛ в список превентивно отключаемых по ветру | 2024-05-30
ЮЭС |  |  |  | 2024-04-30 12:36 | 30.04.2024 04:51 | КВЛ 6 кВ Знаменская - яч.11 ТП-776, ТП-326, ТП-698 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Нарушение электрической изоляции КВЛ вследствие сильных порывов ветра, без повреждения оборудования.
ЮЭС |  |  |  | 2024-04-30 12:36 | 30.04.2024 04:51 | КВЛ 10 кВ Изумрудная - яч.10 ТП-1363 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Массовые отключения КВЛ по причине усиление ветра 15 м/с. | Определить необходимость внесения отключившихся КВЛ в список превентивно отключаемых по ветру | 2024-05-30
ЮЭС |  |  |  | 2024-04-30 12:36 | 30.04.2024 04:51 | КВЛ 10 кВ Изумрудная - яч.10 ТП-1363 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Нарушение электрической изоляции КВЛ вследствие сильных порывов ветра, без повреждения оборудования.
ЮЭС |  |  |  | 2024-04-30 12:36 | 30.04.2024 04:51 | КВЛ 10 кВ Изумрудная - яч.5 СНТ Ивушка" | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Массовые отключения КВЛ по причине усиление ветра 15 м/с. | Определить необходимость внесения отключившихся КВЛ в список превентивно отключаемых по ветру | 2024-05-30
ЮЭС |  |  |  | 2024-04-30 12:36 | 30.04.2024 04:51 | КВЛ 10 кВ Изумрудная - яч.5 СНТ Ивушка" | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Нарушение электрической изоляции КВЛ вследствие сильных порывов ветра, без повреждения оборудования.
ЮЭС |  |  |  | 2024-04-30 12:36 | 30.04.2024 04:51 | КВЛ 10 кВ Изумрудная - яч.9 доп.КРУН 2 сш | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Массовые отключения КВЛ по причине усиление ветра 15 м/с. | Определить необходимость внесения отключившихся КВЛ в список превентивно отключаемых по ветру | 2024-05-30
ЮЭС |  |  |  | 2024-04-30 12:36 | 30.04.2024 04:51 | КВЛ 10 кВ Изумрудная - яч.9 доп.КРУН 2 сш | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Нарушение электрической изоляции КВЛ вследствие сильных порывов ветра, без повреждения оборудования.
ЮЭС |  |  |  | 2024-04-30 12:36 | 30.04.2024 04:51 | КВЛ 6 кВ Марата - яч.11 ТП-552 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Массовые отключения КВЛ по причине усиление ветра 15 м/с. | Определить необходимость внесения отключившихся КВЛ в список превентивно отключаемых по ветру | 2024-05-30
ЮЭС |  |  |  | 2024-04-30 12:36 | 30.04.2024 04:51 | КВЛ 6 кВ Марата - яч.11 ТП-552 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Нарушение электрической изоляции КВЛ вследствие сильных порывов ветра, без повреждения оборудования.
ЮЭС |  |  |  | 2024-04-30 12:36 | 30.04.2024 04:51 | КЛ 6 кВ Марата - яч.14 ТП-1539 А | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Массовые отключения КВЛ по причине усиление ветра 15 м/с. | Определить необходимость внесения отключившихся КВЛ в список превентивно отключаемых по ветру | 2024-05-30
ЮЭС |  |  |  | 2024-04-30 12:36 | 30.04.2024 04:51 | КЛ 6 кВ Марата - яч.14 ТП-1539 А | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Нарушение электрической изоляции КВЛ вследствие сильных порывов ветра, без повреждения оборудования.
ЮЭС |  |  |  | 2024-04-30 12:36 | 30.04.2024 04:51 | КВЛ 6 кВ Марата - яч.13 ТП-197 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Массовые отключения КВЛ по причине усиление ветра 15 м/с. | Определить необходимость внесения отключившихся КВЛ в список превентивно отключаемых по ветру | 2024-05-30
ЮЭС |  |  |  | 2024-04-30 12:36 | 30.04.2024 04:51 | КВЛ 6 кВ Марата - яч.13 ТП-197 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Нарушение электрической изоляции КВЛ вследствие сильных порывов ветра, без повреждения оборудования.
ЮЭС |  |  |  | 2024-04-30 12:36 | 30.04.2024 04:51 | КВЛ 6 кВ Марата - яч.4 ТП-599, ТП-2084 А | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Массовые отключения КВЛ по причине усиление ветра 15 м/с. | Определить необходимость внесения отключившихся КВЛ в список превентивно отключаемых по ветру | 2024-05-30
ЮЭС |  |  |  | 2024-04-30 12:36 | 30.04.2024 04:51 | КВЛ 6 кВ Марата - яч.4 ТП-599, ТП-2084 А | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Нарушение электрической изоляции КВЛ вследствие сильных порывов ветра, без повреждения оборудования.
ЮЭС |  |  |  | 2024-04-30 12:36 | 30.04.2024 04:51 | КВЛ 6 кВ Кировская - яч.37 ТП-1077 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Массовые отключения КВЛ по причине усиление ветра 15 м/с. | Определить необходимость внесения отключившихся КВЛ в список превентивно отключаемых по ветру | 2024-05-30
ЮЭС |  |  |  | 2024-04-30 12:36 | 30.04.2024 04:51 | КВЛ 6 кВ Кировская - яч.37 ТП-1077 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Нарушение электрической изоляции КВЛ вследствие сильных порывов ветра, без повреждения оборудования.
ЮЭС |  |  |  | 2024-04-30 12:36 | 30.04.2024 04:51 | КВЛ 6 кВ Кировская - яч.41 ТП-396 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Массовые отключения КВЛ по причине усиление ветра 15 м/с. | Определить необходимость внесения отключившихся КВЛ в список превентивно отключаемых по ветру | 2024-05-30
ЮЭС |  |  |  | 2024-04-30 12:36 | 30.04.2024 04:51 | КВЛ 6 кВ Кировская - яч.41 ТП-396 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Нарушение электрической изоляции КВЛ вследствие сильных порывов ветра, без повреждения оборудования.
ЮЭС |  |  |  | 2024-04-30 12:36 | 30.04.2024 04:51 | КВЛ 10 кВ Бытовая - яч.122 Мамоны "Б" | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Массовые отключения КВЛ по причине усиление ветра 15 м/с. | Определить необходимость внесения отключившихся КВЛ в список превентивно отключаемых по ветру | 2024-05-30
ЮЭС |  |  |  | 2024-04-30 12:36 | 30.04.2024 04:51 | КВЛ 10 кВ Бытовая - яч.122 Мамоны "Б" | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Нарушение электрической изоляции КВЛ вследствие сильных порывов ветра, без повреждения оборудования.
ЮЭС |  |  |  | 2024-04-30 12:36 | 30.04.2024 04:51 | КВЛ 10 кВ Максимовская - яч.1 Мамоны А | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Массовые отключения КВЛ по причине усиление ветра 15 м/с. | Определить необходимость внесения отключившихся КВЛ в список превентивно отключаемых по ветру | 2024-05-30
ЮЭС |  |  |  | 2024-04-30 12:36 | 30.04.2024 04:51 | КВЛ 10 кВ Максимовская - яч.1 Мамоны А | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Нарушение электрической изоляции КВЛ вследствие сильных порывов ветра, без повреждения оборудования.
ЮЭС |  |  |  | 2024-04-30 12:36 | 30.04.2024 04:51 | КВЛ 10 кВ Максимовская - яч.2 Мамоны Б | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Массовые отключения КВЛ по причине усиление ветра 15 м/с. | Определить необходимость внесения отключившихся КВЛ в список превентивно отключаемых по ветру | 2024-05-30
ЮЭС |  |  |  | 2024-04-30 12:36 | 30.04.2024 04:51 | КВЛ 10 кВ Максимовская - яч.2 Мамоны Б | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Нарушение электрической изоляции КВЛ вследствие сильных порывов ветра, без повреждения оборудования.
ЮЭС |  |  |  | 2024-04-30 12:36 | 30.04.2024 04:51 | КВЛ 10 кВ Максимовская - яч.3 М.Елань А | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Массовые отключения КВЛ по причине усиление ветра 15 м/с. | Определить необходимость внесения отключившихся КВЛ в список превентивно отключаемых по ветру | 2024-05-30
ЮЭС |  |  |  | 2024-04-30 12:36 | 30.04.2024 04:51 | КВЛ 10 кВ Максимовская - яч.3 М.Елань А | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Нарушение электрической изоляции КВЛ вследствие сильных порывов ветра, без повреждения оборудования.
ЮЭС |  |  |  | 2024-04-30 12:36 | 30.04.2024 04:51 | КВЛ 10 кВ Максимовская - яч.4 М.Елань Б | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Массовые отключения КВЛ по причине усиление ветра 15 м/с. | Определить необходимость внесения отключившихся КВЛ в список превентивно отключаемых по ветру | 2024-05-30
ЮЭС |  |  |  | 2024-04-30 12:36 | 30.04.2024 04:51 | КВЛ 10 кВ Максимовская - яч.4 М.Елань Б | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Нарушение электрической изоляции КВЛ вследствие сильных порывов ветра, без повреждения оборудования.
ЮЭС |  |  |  | 2024-04-30 12:36 | 30.04.2024 04:51 | КВЛ 6 кВ Фирма Байкал - яч.4 Затон | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Массовые отключения КВЛ по причине усиление ветра 15 м/с. | Определить необходимость внесения отключившихся КВЛ в список превентивно отключаемых по ветру | 2024-05-30
ЮЭС |  |  |  | 2024-04-30 12:36 | 30.04.2024 04:51 | КВЛ 6 кВ Фирма Байкал - яч.4 Затон | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Нарушение электрической изоляции КВЛ вследствие сильных порывов ветра, без повреждения оборудования.
ЮЭС |  |  |  | 2024-04-30 12:36 | 30.04.2024 04:51 | КВЛ 6 кВ Фирма Байкал - яч.9 В.городок | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Массовые отключения КВЛ по причине усиление ветра 15 м/с. | Определить необходимость внесения отключившихся КВЛ в список превентивно отключаемых по ветру | 2024-05-30
ЮЭС |  |  |  | 2024-04-30 12:36 | 30.04.2024 04:51 | КВЛ 6 кВ Фирма Байкал - яч.9 В.городок | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Нарушение электрической изоляции КВЛ вследствие сильных порывов ветра, без повреждения оборудования.
ЮЭС |  |  |  | 2024-04-30 12:36 | 30.04.2024 04:51 | КЛ 6 кВ КПД - яч.12 Кая | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Массовые отключения КВЛ по причине усиление ветра 15 м/с. | Определить необходимость внесения отключившихся КВЛ в список превентивно отключаемых по ветру | 2024-05-30
ЮЭС |  |  |  | 2024-04-30 12:36 | 30.04.2024 04:51 | КЛ 6 кВ КПД - яч.12 Кая | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Нарушение электрической изоляции КВЛ вследствие сильных порывов ветра, без повреждения оборудования.
ЮЭС |  |  |  | 2024-04-30 12:36 | 30.04.2024 04:51 | КВЛ 10 кВ Гончарово - яч.17 "3Ф-10 ЮЭС" | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Массовые отключения КВЛ по причине усиление ветра 15 м/с. | Определить необходимость внесения отключившихся КВЛ в список превентивно отключаемых по ветру | 2024-05-30
ЮЭС |  |  |  | 2024-04-30 12:36 | 30.04.2024 04:51 | КВЛ 10 кВ Гончарово - яч.17 "3Ф-10 ЮЭС" | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Нарушение электрической изоляции КВЛ вследствие сильных порывов ветра, без повреждения оборудования.
ЮЭС |  |  |  | 2024-04-30 12:36 | 30.04.2024 04:51 | КВЛ 10 кВ Гончарово - яч.5 "19Ф-10 Олха" | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Массовые отключения КВЛ по причине усиление ветра 15 м/с. | Определить необходимость внесения отключившихся КВЛ в список превентивно отключаемых по ветру | 2024-05-30
ЮЭС |  |  |  | 2024-04-30 12:36 | 30.04.2024 04:51 | КВЛ 10 кВ Гончарово - яч.5 "19Ф-10 Олха" | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Нарушение электрической изоляции КВЛ вследствие сильных порывов ветра, без повреждения оборудования.
ЮЭС | 68 | 973 | 4 | 2024-04-30 13:29 | 30.04.2024 13:50 | ПС 220 кВ Н.Ленино ШСВ-110 | 220 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Воздействие неблагоприятных природных явлений 30.04.2024 г. по Иркутской области и г. Иркутску с усилением ветра от 20 до 28 м/с по данным метеостанций г. Иркутска и г. Ангарск. | Согласно задания ИРДУ выполнить изменение уставок ДФЗ ВЛ 110 кВ Мельниково - Максимовская с отпайкой на ПС Глазково по уменьшению времени срабатывания основной защиты ЛЭП. | 2024-05-23
ЮЭС |  |  |  | 2024-04-30 13:29 | 30.04.2024 13:50 | ПС 220 кВ Н.Ленино ШСВ-110 | 220 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Причиной отключения с успешным АПВ ВЛ 110 кВ Мельниково - Максимовская с отпайкой на ПС Глазково стало перекрытие воздушного промежутка между верхним и средним проводами занесенной ветром полиэтиленовой пленкой. Причиной отключения ШСВ-110 на ПС 220 кВ Ново-Ленино с успешным АПВ послужила неселективная работа комплекта РЗ ШСВ-110 при КЗ в прилегающей сети (защита введена при выводе дифференциальной защиты шин 110 кВ). Согласно «Перечня вынужденных отступлений от требований селективности устройств релейной защиты линий электропередачи и оборудования» работа токовых защит ШСВ-110 является допущенной неселективной работой при КЗ на смежных элементах. | Выполнить послеаварийный осмотр ВЛ 110 кВ Мельниково - Максимовская с отпайкой на ПС Глазково. | 2024-05-02
ЮЭС |  |  |  | 2024-04-30 13:29 | 30.04.2024 13:50 | ПС 220 кВ Н.Ленино ШСВ-110 | 220 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Воздействие неблагоприятных природных явлений 30.04.2024 г. по Иркутской области и г. Иркутску с усилением ветра от 20 до 28 м/с по данным метеостанций г. Иркутска и г. Ангарск. | Согласно задания ИРДУ выполнить изменение уставок ДФЗ ВЛ 110 кВ Мельниково - Максимовская с отпайкой на ПС Глазково по уменьшению времени срабатывания основной защиты ЛЭП. | 2024-05-23
ЮЭС |  |  |  | 2024-04-30 13:29 | 30.04.2024 13:50 | ПС 220 кВ Н.Ленино ШСВ-110 | 220 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Причиной отключения с успешным АПВ ВЛ 110 кВ Мельниково - Максимовская с отпайкой на ПС Глазково стало перекрытие воздушного промежутка между верхним и средним проводами занесенной ветром полиэтиленовой пленкой. Причиной отключения ШСВ-110 на ПС 220 кВ Ново-Ленино с успешным АПВ послужила неселективная работа комплекта РЗ ШСВ-110 при КЗ в прилегающей сети (защита введена при выводе дифференциальной защиты шин 110 кВ). Согласно «Перечня вынужденных отступлений от требований селективности устройств релейной защиты линий электропередачи и оборудования» работа токовых защит ШСВ-110 является допущенной неселективной работой при КЗ на смежных элементах. | Выполнить послеаварийный осмотр ВЛ 110 кВ Мельниково - Максимовская с отпайкой на ПС Глазково. | 2024-05-02
ЮЭС |  |  |  | 2024-04-30 13:29 | 30.04.2024 13:50 | ПС 110 кВ Мельниково СВ-110 | 220 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Воздействие неблагоприятных природных явлений 30.04.2024 г. по Иркутской области и г. Иркутску с усилением ветра от 20 до 28 м/с по данным метеостанций г. Иркутска и г. Ангарск. | Согласно задания ИРДУ выполнить изменение уставок ДФЗ ВЛ 110 кВ Мельниково - Максимовская с отпайкой на ПС Глазково по уменьшению времени срабатывания основной защиты ЛЭП. | 2024-05-23
ЮЭС |  |  |  | 2024-04-30 13:29 | 30.04.2024 13:50 | ПС 110 кВ Мельниково СВ-110 | 220 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Причиной отключения с успешным АПВ ВЛ 110 кВ Мельниково - Максимовская с отпайкой на ПС Глазково стало перекрытие воздушного промежутка между верхним и средним проводами занесенной ветром полиэтиленовой пленкой. Причиной отключения ШСВ-110 на ПС 220 кВ Ново-Ленино с успешным АПВ послужила неселективная работа комплекта РЗ ШСВ-110 при КЗ в прилегающей сети (защита введена при выводе дифференциальной защиты шин 110 кВ). Согласно «Перечня вынужденных отступлений от требований селективности устройств релейной защиты линий электропередачи и оборудования» работа токовых защит ШСВ-110 является допущенной неселективной работой при КЗ на смежных элементах. | Выполнить послеаварийный осмотр ВЛ 110 кВ Мельниково - Максимовская с отпайкой на ПС Глазково. | 2024-05-02
ЮЭС |  |  |  | 2024-04-30 13:29 | 30.04.2024 13:50 | ПС 110 кВ Мельниково СВ-110 | 220 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Воздействие неблагоприятных природных явлений 30.04.2024 г. по Иркутской области и г. Иркутску с усилением ветра от 20 до 28 м/с по данным метеостанций г. Иркутска и г. Ангарск. | Согласно задания ИРДУ выполнить изменение уставок ДФЗ ВЛ 110 кВ Мельниково - Максимовская с отпайкой на ПС Глазково по уменьшению времени срабатывания основной защиты ЛЭП. | 2024-05-23
ЮЭС |  |  |  | 2024-04-30 13:29 | 30.04.2024 13:50 | ПС 110 кВ Мельниково СВ-110 | 220 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Причиной отключения с успешным АПВ ВЛ 110 кВ Мельниково - Максимовская с отпайкой на ПС Глазково стало перекрытие воздушного промежутка между верхним и средним проводами занесенной ветром полиэтиленовой пленкой. Причиной отключения ШСВ-110 на ПС 220 кВ Ново-Ленино с успешным АПВ послужила неселективная работа комплекта РЗ ШСВ-110 при КЗ в прилегающей сети (защита введена при выводе дифференциальной защиты шин 110 кВ). Согласно «Перечня вынужденных отступлений от требований селективности устройств релейной защиты линий электропередачи и оборудования» работа токовых защит ШСВ-110 является допущенной неселективной работой при КЗ на смежных элементах. | Выполнить послеаварийный осмотр ВЛ 110 кВ Мельниково - Максимовская с отпайкой на ПС Глазково. | 2024-05-02
ЮЭС |  |  |  | 2024-04-30 13:29 | 30.04.2024 13:50 | ПС 110 кВ Мельниково СВ-110 | 220 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Воздействие неблагоприятных природных явлений 30.04.2024 г. по Иркутской области и г. Иркутску с усилением ветра от 20 до 28 м/с по данным метеостанций г. Иркутска и г. Ангарск. | Согласно задания ИРДУ выполнить изменение уставок ДФЗ ВЛ 110 кВ Мельниково - Максимовская с отпайкой на ПС Глазково по уменьшению времени срабатывания основной защиты ЛЭП. | 2024-05-23
ЮЭС |  |  |  | 2024-04-30 13:29 | 30.04.2024 13:50 | ПС 110 кВ Мельниково СВ-110 | 220 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Причиной отключения с успешным АПВ ВЛ 110 кВ Мельниково - Максимовская с отпайкой на ПС Глазково стало перекрытие воздушного промежутка между верхним и средним проводами занесенной ветром полиэтиленовой пленкой. Причиной отключения ШСВ-110 на ПС 220 кВ Ново-Ленино с успешным АПВ послужила неселективная работа комплекта РЗ ШСВ-110 при КЗ в прилегающей сети (защита введена при выводе дифференциальной защиты шин 110 кВ). Согласно «Перечня вынужденных отступлений от требований селективности устройств релейной защиты линий электропередачи и оборудования» работа токовых защит ШСВ-110 является допущенной неселективной работой при КЗ на смежных элементах. | Выполнить послеаварийный осмотр ВЛ 110 кВ Мельниково - Максимовская с отпайкой на ПС Глазково. | 2024-05-02
ЮЭС | 69 | 704 | 4 | 2024-04-30 23:15 | 01.05.2024 05:12 | ВЛ 35 кВ - ПС Подкаменная ф. 35 кВ №1 ПС Моты, ПС Шаманка | 35 | Линии электропередачи 6-35 кВ | 30.04.2024 г. в Иркутском и Шелеховском районе превентивное отключение объектов электросетевого хозяйства в результате стихийного воздействия (снег, ветер 15 м/с.) | Не требуются. | 2024-05-01
ЮЭС | 70 | 812 | 5 | 2024-05-01 08:14 | 01.05.2024 12:10 | ВЛ 110 кВ Иркутская ГЭС – Шелехово III цепь с отпайками | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | В результате стихийного воздействия (ветер 20-24 м/с) 30.04.2024 г. произошло занесение порывами ветра целлофана на опору №30 ВЛ 110 кВ Иркутская ГЭС – Шелехово III цепь с отпайками. | При выполнении п. 3.1.2. обратить внимание на наличие бытового мусора в охранной зоне ВЛ. | 2024-05-01
ЮЭС |  |  |  | 2024-05-01 08:14 | 01.05.2024 12:10 | ВЛ 110 кВ Иркутская ГЭС – Шелехово III цепь с отпайками | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Причиной вывода по неотложным заявкам ВЛ 110 кВ Иркутская ГЭС – Шелехово III цепь с отпайками и ВЛ 110 кВ Иркутская ГЭС – Шелехово IV цепь с отпайкой на ПС Гончарово послужило недопущение возникновения короткого замыкания на опоре №30 полиэтиленовым мусором (целлофаном) занесённым ветром. | Снять полиэтиленовый мусор (целлофан) с опоры №30 ВЛ 110 кВ Иркутская ГЭС – Шелехово III цепь с отпайками и ВЛ 110 кВ Иркутская ГЭС – Шелехово IV цепь с отпайкой на ПС Гончарово. Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Иркутская ГЭС – Шелехово III цепь с отпайками и ВЛ 110 кВ Иркутская ГЭС – Шелехово IV цепь с отпайкой на ПС Гончарово. | 2024-05-01
ЮЭС | 71 | 50 | 5 | 2024-05-01 10:03 | 01.05.2024 10:15 | КВЛ 6 кВ РП-15 яч. 7 п. Горького | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На РП-15 произошло аварийное отключение КВЛ 6 кВ РП-15 яч. 7 п. Горького и КВЛ 6 кВ РП-15 яч. 11 ТП 1419 П по причине воздействия неблагоприятных погодных условий. | Внести в график ТВО осмотр КВЛ 6 кВ РП-15 яч. 7 п. Горького и КВЛ 6 кВ РП-15 яч. 11 ТП 1419 П | 2024-05-25
ЮЭС |  |  |  | 2024-05-01 10:03 | 01.05.2024 10:15 | КВЛ 6 кВ РП-15 яч. 7 п. Горького | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На РП-15 отключение от МТЗ КВЛ 6 кВ РП-15 яч. 7 п. Горького и КВЛ 6 кВ РП-15 яч. 11 ТП 1419 П по причине повышения ветровых нагрузок. | Выполнить осмотр КВЛ 6 кВ РП-15 яч. 7 п. Горького и КВЛ 6 кВ РП-15 яч. 11 ТП 1419 П | 2024-06-05
ЮЭС |  |  |  | 2024-05-01 10:03 | 01.05.2024 10:15 | КВЛ 6 кВ РП-15 яч. 11 ТП 1419 П | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На РП-15 произошло аварийное отключение КВЛ 6 кВ РП-15 яч. 7 п. Горького и КВЛ 6 кВ РП-15 яч. 11 ТП 1419 П по причине воздействия неблагоприятных погодных условий. | Внести в график ТВО осмотр КВЛ 6 кВ РП-15 яч. 7 п. Горького и КВЛ 6 кВ РП-15 яч. 11 ТП 1419 П | 2024-05-25
ЮЭС |  |  |  | 2024-05-01 10:03 | 01.05.2024 10:15 | КВЛ 6 кВ РП-15 яч. 11 ТП 1419 П | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На РП-15 отключение от МТЗ КВЛ 6 кВ РП-15 яч. 7 п. Горького и КВЛ 6 кВ РП-15 яч. 11 ТП 1419 П по причине повышения ветровых нагрузок. | Выполнить осмотр КВЛ 6 кВ РП-15 яч. 7 п. Горького и КВЛ 6 кВ РП-15 яч. 11 ТП 1419 П | 2024-06-05
ЮЭС | 72 | 51 | 5 | 2024-05-02 08:53 | 02.05.2024 10:49 | КВЛ 10 кВ РП-35 яч. 11- ТП 498, ТП 3659 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На РП-35 произошло аварийное отключение КВЛ 10 кВ РП-35 яч. 11- ТП 498, ТП 3659 по причине развития скрытого дефекта опорного изолятора на ТП 319 при этом с учетом длительной с 1995 г. эксплуатации оборудования не разработаны дополнительные мероприятия по повышению надежности. | Внести в график ТВО осмотр оборудования ТП 319 | 2024-05-25
ЮЭС |  |  |  | 2024-05-02 08:53 | 02.05.2024 10:49 | КВЛ 10 кВ РП-35 яч. 11- ТП 498, ТП 3659 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На РП-35 отключение от МТЗ КВЛ 10 кВ РП-35 яч. 11- ТП 498, ТП 3659 по причине повреждения опорного изолятора на ТП 319. | Выполнить замену опорного изолятора на ТП 319. | 2024-05-05
ЮЭС | 73 | 52 | 5 | 2024-05-03 05:58 | 03.05.2024 10:49 | КВЛ 10 кВ Бытовая - яч.215 ОМОН | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Организационных причин не усматривается.
ЮЭС |  |  |  | 2024-05-03 05:58 | 03.05.2024 10:49 | КВЛ 10 кВ Бытовая - яч.215 ОМОН | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На ПС 220 кВ Бытовая, Ручное отключение земля 1-2-СШ-10 КВЛ 10 кВ Бытовая - яч.215 ОМОН и КВЛ 10 кВ Бытовая - яч.120 п. Западный по причине повреждения КЛ-10 Бытовая яч.215 в месте вывода на ВЛ. | Выполнить ремонт КЛ-10 Бытовая яч.215 в месте вывода на ВЛ. | 2024-05-25
ЮЭС |  |  |  | 2024-05-03 05:58 | 03.05.2024 10:49 | КВЛ 10 кВ Бытовая - яч.120 п. Западный | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Организационных причин не усматривается.
ЮЭС |  |  |  | 2024-05-03 05:58 | 03.05.2024 10:49 | КВЛ 10 кВ Бытовая - яч.120 п. Западный | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На ПС 220 кВ Бытовая, Ручное отключение земля 1-2-СШ-10 КВЛ 10 кВ Бытовая - яч.215 ОМОН и КВЛ 10 кВ Бытовая - яч.120 п. Западный по причине повреждения КЛ-10 Бытовая яч.215 в месте вывода на ВЛ. | Выполнить ремонт КЛ-10 Бытовая яч.215 в месте вывода на ВЛ. | 2024-05-25
ЮЭС | 74 | 813 | 5 | 2024-05-19 19:05 | 04.05.2024 20:14 | ВЛ-110 Южная- Кировская | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | В ходе ликвидации последствий аварии на ПС 110 кВ Центральная 27.04.2024 г. при чистке ячеек от сажи после пожара допущено искривление верхней крышки выключателя (клапана ЗДЗ), что привело к срабатыванию концевика ЗДЗ находящегося под крышкой (токов КЗ не было, ЗДЗ не сработало) и данный дефект не был обнаружен при вводе оборудования в работу. 05.05.2024 г. при внешнем КЗ на КЛ-10 яч. №203 ТП-1174 Б произошло отключение Т-1 с отключением ВЛ-110 Южная – Кировская при включении КЗ-110, отключении ОД-110 и отключении В-10 Т-1. | Внести в технологическую карту по ремонту КРУ (КРУН) 6-10 кВ с выключателями проверку состояния клапана ЗДЗ на искривление. | 2024-07-30
ЮЭС |  |  |  | 2024-05-19 19:05 | 04.05.2024 20:14 | ВЛ-110 Южная- Кировская | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Причиной отключения Т-1 на ПС 110 кВ Центральная и ВЛ-110 Южная – Кировская от действия защит явилась работа ЗДЗ в отсеке В-10 Т-1 из-за дефекта (изгиба) крышки выключателя (клапана ЗДЗ) В-10 кВ Т-1 и протекании тока КЗ при повреждении КЛ 10 кВ ТП-1171-ТП-3446 вследствие чего произошло включение КЗ-110 и отключение ОД-110. | Устранить дефект в отсеке ячейки В-10 Т-1 на ПС 110 кВ Центральная. Выполнить послеаварийную проверку защит Т-1 на ПС 110 кВ Центральная. | 2024-05-08
ЮЭС |  |  |  | 2024-05-19 19:05 | 04.05.2024 20:14 | ВЛ-110 Южная- Кировская | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | В ходе ликвидации последствий аварии на ПС 110 кВ Центральная 27.04.2024 г. при чистке ячеек от сажи после пожара допущено искривление верхней крышки выключателя (клапана ЗДЗ), что привело к срабатыванию концевика ЗДЗ находящегося под крышкой (токов КЗ не было, ЗДЗ не сработало) и данный дефект не был обнаружен при вводе оборудования в работу. 05.05.2024 г. при внешнем КЗ на КЛ-10 яч. №203 ТП-1174 Б произошло отключение Т-1 с отключением ВЛ-110 Южная – Кировская при включении КЗ-110, отключении ОД-110 и отключении В-10 Т-1. | Внести в технологическую карту по ремонту КРУ (КРУН) 6-10 кВ с выключателями проверку состояния клапана ЗДЗ на искривление. | 2024-07-30
ЮЭС |  |  |  | 2024-05-19 19:05 | 04.05.2024 20:14 | ВЛ-110 Южная- Кировская | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Причиной отключения Т-1 на ПС 110 кВ Центральная и ВЛ-110 Южная – Кировская от действия защит явилась работа ЗДЗ в отсеке В-10 Т-1 из-за дефекта (изгиба) крышки выключателя (клапана ЗДЗ) В-10 кВ Т-1 и протекании тока КЗ при повреждении КЛ 10 кВ ТП-1171-ТП-3446 вследствие чего произошло включение КЗ-110 и отключение ОД-110. | Устранить дефект в отсеке ячейки В-10 Т-1 на ПС 110 кВ Центральная. Выполнить послеаварийную проверку защит Т-1 на ПС 110 кВ Центральная. | 2024-05-08
ЮЭС |  |  |  | 2024-05-19 19:05 | 04.05.2024 20:14 | ПС 110 Центральная Т-1 | 110 | Электротехническое оборудование 110 кВ и выше трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов | В ходе ликвидации последствий аварии на ПС 110 кВ Центральная 27.04.2024 г. при чистке ячеек от сажи после пожара допущено искривление верхней крышки выключателя (клапана ЗДЗ), что привело к срабатыванию концевика ЗДЗ находящегося под крышкой (токов КЗ не было, ЗДЗ не сработало) и данный дефект не был обнаружен при вводе оборудования в работу. 05.05.2024 г. при внешнем КЗ на КЛ-10 яч. №203 ТП-1174 Б произошло отключение Т-1 с отключением ВЛ-110 Южная – Кировская при включении КЗ-110, отключении ОД-110 и отключении В-10 Т-1. | Внести в технологическую карту по ремонту КРУ (КРУН) 6-10 кВ с выключателями проверку состояния клапана ЗДЗ на искривление. | 2024-07-30
ЮЭС |  |  |  | 2024-05-19 19:05 | 04.05.2024 20:14 | ПС 110 Центральная Т-1 | 110 | Электротехническое оборудование 110 кВ и выше трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов | Причиной отключения Т-1 на ПС 110 кВ Центральная и ВЛ-110 Южная – Кировская от действия защит явилась работа ЗДЗ в отсеке В-10 Т-1 из-за дефекта (изгиба) крышки выключателя (клапана ЗДЗ) В-10 кВ Т-1 и протекании тока КЗ при повреждении КЛ 10 кВ ТП-1171-ТП-3446 вследствие чего произошло включение КЗ-110 и отключение ОД-110. | Устранить дефект в отсеке ячейки В-10 Т-1 на ПС 110 кВ Центральная. Выполнить послеаварийную проверку защит Т-1 на ПС 110 кВ Центральная. | 2024-05-08
ЮЭС |  |  |  | 2024-05-19 19:05 | 04.05.2024 20:14 | КЛ 10 кВ Центральная-10 - яч.203 ТП-1174 Б | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | В ходе ликвидации последствий аварии на ПС 110 кВ Центральная 27.04.2024 г. при чистке ячеек от сажи после пожара допущено искривление верхней крышки выключателя (клапана ЗДЗ), что привело к срабатыванию концевика ЗДЗ находящегося под крышкой (токов КЗ не было, ЗДЗ не сработало) и данный дефект не был обнаружен при вводе оборудования в работу. 05.05.2024 г. при внешнем КЗ на КЛ-10 яч. №203 ТП-1174 Б произошло отключение Т-1 с отключением ВЛ-110 Южная – Кировская при включении КЗ-110, отключении ОД-110 и отключении В-10 Т-1. | Внести в технологическую карту по ремонту КРУ (КРУН) 6-10 кВ с выключателями проверку состояния клапана ЗДЗ на искривление. | 2024-07-30
ЮЭС |  |  |  | 2024-05-19 19:05 | 04.05.2024 20:14 | КЛ 10 кВ Центральная-10 - яч.203 ТП-1174 Б | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Причиной отключения Т-1 на ПС 110 кВ Центральная и ВЛ-110 Южная – Кировская от действия защит явилась работа ЗДЗ в отсеке В-10 Т-1 из-за дефекта (изгиба) крышки выключателя (клапана ЗДЗ) В-10 кВ Т-1 и протекании тока КЗ при повреждении КЛ 10 кВ ТП-1171-ТП-3446 вследствие чего произошло включение КЗ-110 и отключение ОД-110. | Устранить дефект в отсеке ячейки В-10 Т-1 на ПС 110 кВ Центральная. Выполнить послеаварийную проверку защит Т-1 на ПС 110 кВ Центральная. | 2024-05-08
ЮЭС | 75 | 53 | 5 | 2024-05-07 03:48 | 07.05.2024 05:47 | КВЛ 10 кВ ПС Зеленый берег-яч. 11 Электрон Б | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Повреждение провода грузовым автомобилем между опорами №№1-2 КВЛ 10 кВ ПС Зеленый берег-яч. 11 Электрон Б. | Внести изменение в паспорт КВЛ 10 кВ ПС Зеленый берег-яч. 11 Электрон Б | 2024-05-25
ЮЭС |  |  |  | 2024-05-07 03:48 | 07.05.2024 05:47 | КВЛ 10 кВ ПС Зеленый берег-яч. 11 Электрон Б | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На ПС 110 кВ Зеленый Берег, Ручное отключение земля на 1 СШ 6 кВ КВЛ 10 кВ ПС Зеленый берег-яч. 11 Электрон Б по причине проезда грузового автомобиля между опорами №№1-2 и перекрытием на землю. | Установить бандаж в пролете опор №1/10-2/10 КВЛ 10 кВ ПС Зеленый берег-яч. 11 Электрон Б | 2024-05-07
ЮЭС | 76 | 54 | 5 | 2024-05-09 05:23 | 09.05.2024 16:01 | КВЛ 10 кВ Жемчужная - яч.4 Бурдаковка | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Ручное (превентивное) отключение КВЛ по причине усиление ветра более 15 м/с. | Не требуются. | 2024-05-20
ЮЭС |  |  |  | 2024-05-09 05:23 | 09.05.2024 16:01 | ПС Дачная - яч.14 Голубой Залив (ОКЭ) | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Ручное (превентивное) отключение КВЛ по причине усиление ветра более 15 м/с. | Не требуются. | 2024-05-20
ЮЭС |  |  |  | 2024-05-09 05:23 | 09.05.2024 16:01 | ПС Дачная - яч.17 Лебединка (ОКЭ) | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Ручное (превентивное) отключение КВЛ по причине усиление ветра более 15 м/с. | Не требуются. | 2024-05-20
ЮЭС |  |  |  | 2024-05-09 05:23 | 09.05.2024 16:01 | КВЛ 10 кВ Мельничная Падь - яч.10 Н-Грудинино | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Ручное (превентивное) отключение КВЛ по причине усиление ветра более 15 м/с. | Не требуются. | 2024-05-20
ЮЭС |  |  |  | 2024-05-09 05:23 | 09.05.2024 16:01 | ВЛ 10 кВ Мельничная Падь - яч.2 С-во Потенциал | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Ручное (превентивное) отключение КВЛ по причине усиление ветра более 15 м/с. | Не требуются. | 2024-05-20
ЮЭС |  |  |  | 2024-05-09 05:23 | 09.05.2024 16:01 | КВЛ 10 кВ Мельничная Падь - яч.5 С-во Искусство | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Ручное (превентивное) отключение КВЛ по причине усиление ветра более 15 м/с. | Не требуются. | 2024-05-20
ЮЭС |  |  |  | 2024-05-09 05:23 | 09.05.2024 16:01 | КВЛ 10 кВ ПС Зеленый берег-яч. 15 М.падь | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Ручное (превентивное) отключение КВЛ по причине усиление ветра более 15 м/с. | Не требуются. | 2024-05-20
ЮЭС |  |  |  | 2024-05-09 05:23 | 09.05.2024 16:01 | КВЛ 6 кВ Военный городок - яч.25 ТП-567 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Ручное (превентивное) отключение КВЛ по причине усиление ветра более 15 м/с. | Не требуются. | 2024-05-20
ЮЭС |  |  |  | 2024-05-09 05:23 | 09.05.2024 16:01 | КВЛ 6 кВ Фирма Байкал - яч.4 Затон | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Ручное (превентивное) отключение КВЛ по причине усиление ветра более 15 м/с. | Не требуются. | 2024-05-20
ЮЭС |  |  |  | 2024-05-09 05:23 | 09.05.2024 16:01 | ВЛ 10 кВ Смоленщина - яч.3 ДОК | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Ручное (превентивное) отключение КВЛ по причине усиление ветра более 15 м/с. | Не требуются. | 2024-05-20
ЮЭС |  |  |  | 2024-05-09 05:23 | 09.05.2024 16:01 | ВЛ 10 кВ Смоленщина - яч.8 Поселок | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Ручное (превентивное) отключение КВЛ по причине усиление ветра более 15 м/с. | Не требуются. | 2024-05-20
ЮЭС |  |  |  | 2024-05-09 05:23 | 09.05.2024 16:01 | КВЛ 10 кВ ПС Марково - яч.3 Пансионат А | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Ручное (превентивное) отключение КВЛ по причине усиление ветра более 15 м/с. | Не требуются. | 2024-05-20
ЮЭС |  |  |  | 2024-05-09 05:23 | 09.05.2024 16:01 | КВЛ 10 кВ ПС Марково - яч.14 Марково А | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Ручное (превентивное) отключение КВЛ по причине усиление ветра более 15 м/с. | Не требуются. | 2024-05-20
ЮЭС |  |  |  | 2024-05-09 05:23 | 09.05.2024 16:01 | КВЛ 10 кВ ПС Марково - яч.4 Пансионат Б | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Ручное (превентивное) отключение КВЛ по причине усиление ветра более 15 м/с. | Не требуются. | 2024-05-20
ЮЭС |  |  |  | 2024-05-09 05:23 | 09.05.2024 16:01 | КВЛ 10 кВ Баклаши - яч.106 Пионерск | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Ручное (превентивное) отключение КВЛ по причине усиление ветра более 15 м/с. | Не требуются. | 2024-05-20
ЮЭС |  |  |  | 2024-05-09 05:23 | 09.05.2024 16:01 | КВЛ 10 кВ Баклаши - яч.103 Рыковщина | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Ручное (превентивное) отключение КВЛ по причине усиление ветра более 15 м/с. | Не требуются. | 2024-05-20
ЮЭС |  |  |  | 2024-05-09 05:23 | 09.05.2024 16:01 | КВЛ 10 кВ Бытовая - яч.210 Мамоны "А" | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Ручное (превентивное) отключение КВЛ по причине усиление ветра более 15 м/с. | Не требуются. | 2024-05-20
ЮЭС |  |  |  | 2024-05-09 05:23 | 09.05.2024 16:01 | КВЛ 10 кВ Бытовая - яч.122 Мамоны "Б" | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Ручное (превентивное) отключение КВЛ по причине усиление ветра более 15 м/с. | Не требуются. | 2024-05-20
ЮЭС |  |  |  | 2024-05-09 05:23 | 09.05.2024 16:01 | КВЛ 10 кВ Летняя - яч.7 Патроны А | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Ручное (превентивное) отключение КВЛ по причине усиление ветра более 15 м/с. | Не требуются. | 2024-05-20
ЮЭС |  |  |  | 2024-05-09 05:23 | 09.05.2024 16:01 | КВЛ 10 кВ Летняя - яч.12 Бурдаковка | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Ручное (превентивное) отключение КВЛ по причине усиление ветра более 15 м/с. | Не требуются. | 2024-05-20
ЮЭС |  |  |  | 2024-05-09 05:23 | 09.05.2024 16:01 | КВЛ 10 кВ Летняя - яч.14 Патроны Б | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Ручное (превентивное) отключение КВЛ по причине усиление ветра более 15 м/с. | Не требуются. | 2024-05-20
ЮЭС |  |  |  | 2024-05-09 05:23 | 09.05.2024 16:01 | КВЛ 6 кВ Глазково - яч.18 ТП-810 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Ручное (превентивное) отключение КВЛ по причине усиление ветра более 15 м/с. | Не требуются. | 2024-05-20
ЮЭС |  |  |  | 2024-05-09 05:23 | 09.05.2024 16:01 | КВЛ 6 кВ Глазково яч.7 ТП-811 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Ручное (превентивное) отключение КВЛ по причине усиление ветра более 15 м/с. | Не требуются. | 2024-05-20
ЮЭС |  |  |  | 2024-05-09 05:23 | 09.05.2024 16:01 | КВЛ 6 кВ Глазково - яч.20 ТП-412 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Ручное (превентивное) отключение КВЛ по причине усиление ветра более 15 м/с. | Не требуются. | 2024-05-20
ЮЭС |  |  |  | 2024-05-09 05:23 | 09.05.2024 16:01 | КВЛ 10 кВ Туристская - яч.6 ТП-489 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Ручное (превентивное) отключение КВЛ по причине усиление ветра более 15 м/с. | Не требуются. | 2024-05-20
ЮЭС |  |  |  | 2024-05-09 05:23 | 09.05.2024 16:01 | ВЛ 6 кВ Б. Речка - яч.4 Петелиха, ТУСМ-2 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Ручное (превентивное) отключение КВЛ по причине усиление ветра более 15 м/с. | Не требуются. | 2024-05-20
ЮЭС |  |  |  | 2024-05-09 05:23 | 09.05.2024 16:01 | ВЛ 6 кВ Б. Речка - яч.5 Поселок | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Ручное (превентивное) отключение КВЛ по причине усиление ветра более 15 м/с. | Не требуются. | 2024-05-20
ЮЭС |  |  |  | 2024-05-09 05:23 | 09.05.2024 16:01 | КВЛ-6 кВ РП-9 яч. 3, ТП-1313 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Ручное (превентивное) отключение КВЛ по причине усиление ветра более 15 м/с. | Не требуются. | 2024-05-20
ЮЭС |  |  |  | 2024-05-09 05:23 | 09.05.2024 16:01 | КВЛ-6 кВ ТП-769, яч. 5, ТП-421 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Ручное (превентивное) отключение КВЛ по причине усиление ветра более 15 м/с. | Не требуются. | 2024-05-20
ЮЭС |  |  |  | 2024-05-09 05:23 | 09.05.2024 16:01 | КВЛ 6 кВ Ленино - яч.18 п.Ленино | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Ручное (превентивное) отключение КВЛ по причине усиление ветра более 15 м/с. | Не требуются. | 2024-05-20
ЮЭС |  |  |  | 2024-05-09 05:23 | 09.05.2024 16:01 | КВЛ-6 кВ РП-31 яч. 4, М. Елань | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Ручное (превентивное) отключение КВЛ по причине усиление ветра более 15 м/с. | Не требуются. | 2024-05-20
ЮЭС |  |  |  | 2024-05-09 05:23 | 09.05.2024 16:01 | КВЛ 6 кВ Жилкино - яч.24 ТП-4250п, ТП-4259п | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Ручное (превентивное) отключение КВЛ по причине усиление ветра более 15 м/с. | Не требуются. | 2024-05-20
ЮЭС |  |  |  | 2024-05-09 05:23 | 09.05.2024 16:01 | КВЛ-6 ТП-647, яч. 4, ТП-283 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Ручное (превентивное) отключение КВЛ по причине усиление ветра более 15 м/с. | Не требуются. | 2024-05-20
ЮЭС |  |  |  | 2024-05-09 05:23 | 09.05.2024 16:01 | КВЛ 6 кВ Западная - яч.5 ТП-1103 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Ручное (превентивное) отключение КВЛ по причине усиление ветра более 15 м/с. | Не требуются. | 2024-05-20
ЮЭС |  |  |  | 2024-05-09 05:23 | 09.05.2024 16:01 | КВЛ 6 кВ Фирма Байкал - яч.9 В.городок | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Ручное (превентивное) отключение КВЛ по причине усиление ветра более 15 м/с. | Не требуются. | 2024-05-20
ЮЭС |  |  |  | 2024-05-09 05:23 | 09.05.2024 16:01 | КВЛ 6 кВ Мельниково 6 - яч.45 ТП-1620 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Ручное (превентивное) отключение КВЛ по причине усиление ветра более 15 м/с. | Не требуются. | 2024-05-20
ЮЭС |  |  |  | 2024-05-09 05:23 | 09.05.2024 16:01 | КВЛ 6 кВ Мельниково 6 - яч.13 Н-Мельниково | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Ручное (превентивное) отключение КВЛ по причине усиление ветра более 15 м/с. | Не требуются. | 2024-05-20
ЮЭС |  |  |  | 2024-05-09 05:23 | 09.05.2024 16:01 | РП-40, яч. 15, ТП-1328 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Ручное (превентивное) отключение КВЛ по причине усиление ветра более 15 м/с. | Не требуются. | 2024-05-20
ЮЭС |  |  |  | 2024-05-09 05:23 | 09.05.2024 16:01 | РП-40, яч. 17, ТП-22 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Ручное (превентивное) отключение КВЛ по причине усиление ветра более 15 м/с. | Не требуются. | 2024-05-20
ЮЭС |  |  |  | 2024-05-09 05:23 | 09.05.2024 16:01 | КЛ 6 кВ КПД - яч.12 Кая | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Ручное (превентивное) отключение КВЛ по причине усиление ветра более 15 м/с. | Не требуются. | 2024-05-20
ЮЭС |  |  |  | 2024-05-09 05:23 | 09.05.2024 16:01 | КВЛ 6 кВ КПД - яч.2 РП-15 А | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Ручное (превентивное) отключение КВЛ по причине усиление ветра более 15 м/с. | Не требуются. | 2024-05-20
ЮЭС | 77 | 975 | 5 | 2024-05-10 23:57 | 09.05.2024 23:57 | ВЛ 220 кВ Ново-Иркутская ТЭЦ - Правобережная II цепь с отпайкой на ПС Левобережная | 220 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Причиной отключения ВЛ 220 кВ Ново-Иркутская ТЭЦ - Правобережная II цепь с отпайкой на ПС Левобережная усиление ветра до 17 м/с и попадание полиэтиленового мусора занесенного порывом ветра на опору №36 и верхнюю гирлянду изоляторов. | Направить претензионное письмо в адрес администрации Ленинского округа о надлежащем содержании территории во избежание подобных ситуаций. | 2024-06-28
ЮЭС |  |  |  | 2024-05-10 23:57 | 09.05.2024 23:57 | ВЛ 220 кВ Ново-Иркутская ТЭЦ - Правобережная II цепь с отпайкой на ПС Левобережная | 220 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Перекрытие воздушного промежутка между верхней гирляндой изоляторов и траверсой опоры полиэтиленовым мусором которое образовало ток короткого замыкания на землю, что привело к отключению от действия защит ВЛ 220 кВ Ново-Иркутская ТЭЦ - Правобережная II цепь с отпайкой на ПС Левобережная. | Выполнить послеаварийный осмотр ВЛ 220 кВ Ново-Иркутская ТЭЦ - Правобережная II цепь с отпайкой на ПС Левобережная. | 2024-05-15
ЮЭС | 78 | 55 | 5 | 2024-05-12 10:31 | 12.05.2024 12:51 | КВЛ 10 кВ Баклаши - яч.207 Смоленщина | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Ручное (превентивное) отключение КВЛ по причине усиление ветра более 15 м/с. | Не требуются. | 2024-05-20
ЮЭС |  |  |  | 2024-05-12 10:31 | 12.05.2024 12:51 | КВЛ 10 кВ Баклаши - яч.206 Теплицы А | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Ручное (превентивное) отключение КВЛ по причине усиление ветра более 15 м/с. | Не требуются. | 2024-05-20
ЮЭС |  |  |  | 2024-05-12 10:31 | 12.05.2024 12:51 | КВЛ 10 кВ Введенщина - яч.4 МТФ Б | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Ручное (превентивное) отключение КВЛ по причине усиление ветра более 15 м/с. | Не требуются. | 2024-05-20
ЮЭС |  |  |  | 2024-05-12 10:31 | 12.05.2024 12:51 | КВЛ 10 кВ Введенщина - яч.3 Теплицы А | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Ручное (превентивное) отключение КВЛ по причине усиление ветра более 15 м/с. | Не требуются. | 2024-05-20
ЮЭС |  |  |  | 2024-05-12 10:31 | 12.05.2024 12:51 | КВЛ 10 кВ Введенщина - яч.6 Теплицы Б | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Ручное (превентивное) отключение КВЛ по причине усиление ветра более 15 м/с. | Не требуются. | 2024-05-20
ЮЭС |  |  |  | 2024-05-12 10:31 | 12.05.2024 12:51 | КВЛ 10 кВ ПС Марково - яч.8 Марково Б | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Ручное (превентивное) отключение КВЛ по причине усиление ветра более 15 м/с. | Не требуются. | 2024-05-20
ЮЭС |  |  |  | 2024-05-12 10:31 | 12.05.2024 12:51 | КВЛ 10 кВ Правобережная - яч.35 Урожай Б | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Ручное (превентивное) отключение КВЛ по причине усиление ветра более 15 м/с. | Не требуются. | 2024-05-20
ЮЭС |  |  |  | 2024-05-12 10:31 | 12.05.2024 12:51 | КВЛ 10 кВ Правобережная - яч.36 Урожай А | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Ручное (превентивное) отключение КВЛ по причине усиление ветра более 15 м/с. | Не требуются. | 2024-05-20
ЮЭС |  |  |  | 2024-05-12 10:31 | 12.05.2024 12:51 | КВЛ 10 кВ Изумрудная - яч.10 ТП-1363 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Ручное (превентивное) отключение КВЛ по причине усиление ветра более 15 м/с. | Не требуются. | 2024-05-20
ЮЭС |  |  |  | 2024-05-12 10:31 | 12.05.2024 12:51 | КВЛ 10 кВ Пивзавод - яч.15 МПФ Б, ЖСК "Луговое" | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Ручное (превентивное) отключение КВЛ по причине усиление ветра более 15 м/с. | Не требуются. | 2024-05-20
ЮЭС |  |  |  | 2024-05-12 10:31 | 12.05.2024 12:51 | КВЛ 10 кВ Пивзавод - яч.17 ДРСУ-5 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Ручное (превентивное) отключение КВЛ по причине усиление ветра более 15 м/с. | Не требуются. | 2024-05-20
ЮЭС |  |  |  | 2024-05-12 10:31 | 12.05.2024 12:51 | КВЛ 10 кВ ПС Марково - яч.3 Пансионат А | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Ручное (превентивное) отключение КВЛ по причине усиление ветра более 15 м/с. | Не требуются. | 2024-05-20
ЮЭС |  |  |  | 2024-05-12 10:31 | 12.05.2024 12:51 | КВЛ 10 кВ ПС Марково - яч.4 Пансионат Б | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Ручное (превентивное) отключение КВЛ по причине усиление ветра более 15 м/с. | Не требуются. | 2024-05-20
ЮЭС |  |  |  | 2024-05-12 10:31 | 12.05.2024 12:51 | КВЛ 10 кВ ПС Марково - яч.14 Марково А | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Ручное (превентивное) отключение КВЛ по причине усиление ветра более 15 м/с. | Не требуются. | 2024-05-20
ЮЭС |  |  |  | 2024-05-12 10:31 | 12.05.2024 12:51 | ВЛ 10 кВ Смоленщина - яч.3 ДОК | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Ручное (превентивное) отключение КВЛ по причине усиление ветра более 15 м/с. | Не требуются. | 2024-05-20
ЮЭС |  |  |  | 2024-05-12 10:31 | 12.05.2024 12:51 | ВЛ 10 кВ Смоленщина - яч.8 Поселок | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Ручное (превентивное) отключение КВЛ по причине усиление ветра более 15 м/с. | Не требуются. | 2024-05-20
ЮЭС |  |  |  | 2024-05-12 10:31 | 12.05.2024 12:51 | КВЛ 10 кВ Баклаши - яч.106 Пионерск | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Ручное (превентивное) отключение КВЛ по причине усиление ветра более 15 м/с. | Не требуются. | 2024-05-20
ЮЭС |  |  |  | 2024-05-12 10:31 | 12.05.2024 12:51 | КВЛ 10 кВ Светлая - яч.13 с.Олха | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Ручное (превентивное) отключение КВЛ по причине усиление ветра более 15 м/с. | Не требуются. | 2024-05-20
ЮЭС |  |  |  | 2024-05-12 10:31 | 12.05.2024 12:51 | КВЛ 10 кВ Мельничная Падь - яч.10 Н-Грудинино | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Ручное (превентивное) отключение КВЛ по причине усиление ветра более 15 м/с. | Не требуются. | 2024-05-20
ЮЭС |  |  |  | 2024-05-12 10:31 | 12.05.2024 12:51 | ВЛ 10 кВ Мельничная Падь - яч.2 С-во Потенциал | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Ручное (превентивное) отключение КВЛ по причине усиление ветра более 15 м/с. | Не требуются. | 2024-05-20
ЮЭС |  |  |  | 2024-05-12 10:31 | 12.05.2024 12:51 | КВЛ 10 кВ Мельничная Падь - яч.5 С-во Искусство | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Ручное (превентивное) отключение КВЛ по причине усиление ветра более 15 м/с. | Не требуются. | 2024-05-20
ЮЭС | 79 | 815 | 5 | 2024-05-12 18:39 | 13.05.2024 12:00 | ВЛ 110 кВ Подкаменная-Андриановская с отпайками | 110 | Линии электропередачи 6-35 кВ | В следствие длительного периода эксплуатации с 1955 г. под действием ветровых нагрузок с течением времени колебательные движения провода привели к механической нагрузке и произошел перелом сердечника провода марки АС-120 возле места сварки (провод АС-300 и АС-120). При осмотре ВЛ в 2023 г. замечаний к состоянию провода не было, так как это скрытый дефект внутри провода. | Выполнить тепловизионный осмотр сварочных соединений провода ВЛ 110 кВ Андриановская - Слюдянка с отпайками. | 2024-11-30
ЮЭС |  |  |  | 2024-05-12 18:39 | 13.05.2024 12:00 | ВЛ 110 кВ Подкаменная-Андриановская с отпайками | 110 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Причиной отключения В-110 Андриановская на ПС 110 кВ Подкаменная и неполнофазного режима на ВЛ 110 кВ Подкаменная-Андриановская-Слюдянка с отпайками послужил разрыв провода в шлейфе фазы "С" по причине излома сердечника провода марки АС-120. | 1 Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Подкаменная-Андриановская-Слюдянка с отпайками. 2 Выполнить ремонт шлейфа верхнего провода фазы "С" ВЛ 110 кВ Андриановская - Слюдянка с отпайками. | 2024-05-13
ЮЭС |  |  |  | 2024-05-12 18:39 | 13.05.2024 12:00 | ВЛ 110 кВ Андриановская - Слюдянка с отпайками | 110 | Линии электропередачи 6-35 кВ | В следствие длительного периода эксплуатации с 1955 г. под действием ветровых нагрузок с течением времени колебательные движения провода привели к механической нагрузке и произошел перелом сердечника провода марки АС-120 возле места сварки (провод АС-300 и АС-120). При осмотре ВЛ в 2023 г. замечаний к состоянию провода не было, так как это скрытый дефект внутри провода. | Выполнить тепловизионный осмотр сварочных соединений провода ВЛ 110 кВ Андриановская - Слюдянка с отпайками. | 2024-11-30
ЮЭС |  |  |  | 2024-05-12 18:39 | 13.05.2024 12:00 | ВЛ 110 кВ Андриановская - Слюдянка с отпайками | 110 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Причиной отключения В-110 Андриановская на ПС 110 кВ Подкаменная и неполнофазного режима на ВЛ 110 кВ Подкаменная-Андриановская-Слюдянка с отпайками послужил разрыв провода в шлейфе фазы "С" по причине излома сердечника провода марки АС-120. | 1 Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Подкаменная-Андриановская-Слюдянка с отпайками. 2 Выполнить ремонт шлейфа верхнего провода фазы "С" ВЛ 110 кВ Андриановская - Слюдянка с отпайками. | 2024-05-13
ЮЭС | 80 | 56 | 5 | 2024-05-13 03:10 | 13.05.2024 03:39 | КВЛ 6 кВ РП-31 яч.15 - ТП-353 | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Организационных причин не усматривается.
ЮЭС |  |  |  | 2024-05-13 03:10 | 13.05.2024 03:39 | КВЛ 6 кВ РП-31 яч.15 - ТП-353 | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | на РП-31, отключение от МТЗ КВЛ 6 кВ РП-31 яч.15 - ТП-353 по причине повреждения КЛ-6кВ РП-31 яч.15 - ТП-353 с последующим междуфазным замыканием жил. | Выполнить ремонт КЛ-6кВ РП-31 яч.15 - ТП-353 | 2024-07-25
ЮЭС | 81 | 57 | 5 | 2024-05-14 13:46 | 14.05.2024 20:47 | КВЛ 6 кВ Рабочая - яч.40 ТП-310 | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Производство строительных работ неустановленными лицами в охранной зоне КЛ. | Внести КВЛ 6 кВ Рабочая - яч.40 ТП-310 в график диагностики КЛ на 2025 г. | 2024-05-25
ЮЭС |  |  |  | 2024-05-14 13:46 | 14.05.2024 20:47 | КВЛ 6 кВ Рабочая - яч.40 ТП-310 | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | на ПС 110 кВ Рабочая, отключение от МТЗ КВЛ 6 кВ Рабочая - яч.40 ТП-310 по причине механического повреждения КВЛ 6 кВ Рабочая - яч.40 ТП-310 неустановленными лицами. | Выполнить ремонт КВЛ 6 кВ Рабочая - яч.40 ТП-310. | 2024-06-16
ЮЭС | 82 | 58 | 5 | 2024-05-15 07:19 | 15.05.2024 07:56 | На ПС 220 кВ Правобережная 2 СШ-10 кВ | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На ПС 220 кВ Правобережная, отключение от ЗДЗ 2 СШ-10 кВ по причине развития скрытого дефекта датчика ЗДЗ при этом с учетом длительной с 2005 г. эксплуатации оборудования не разработаны дополнительные мероприятия по повышению надежности. | Рассмотреть вопрос об изменении сроков профконтроля оборудования 10 кВ ПС 220 кВ Правобережная. | 2024-06-25
ЮЭС |  |  |  | 2024-05-15 07:19 | 15.05.2024 07:56 | На ПС 220 кВ Правобережная 2 СШ-10 кВ | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На ПС 220 кВ Правобережная отключение от ЗДЗ 2 СШ-10 кВ по причине повреждения датчика ЗДЗ в яч. №8. | Выполнить замену датчика ЗДЗ в яч. №8 ПС 220 кВ Правобережная. | 2024-05-25
ЮЭС | 83 | 59 | 5 | 2024-05-16 05:15 | 16.05.2024 12:20 | КВЛ 10 кВ Мельничная Падь - яч.5 С-во Искусство | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Ручное (превентивное) отключение КВЛ по причине усиление ветра более 15 м/с. | Не требуются. | 2024-05-20
ЮЭС |  |  |  | 2024-05-16 05:15 | 16.05.2024 12:20 | КВЛ 6 кВ Мельниково 6 - яч.45 ТП-1620 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Ручное (превентивное) отключение КВЛ по причине усиление ветра более 15 м/с. | Не требуются. | 2024-05-20
ЮЭС |  |  |  | 2024-05-16 05:15 | 16.05.2024 12:20 | КВЛ 10 кВ Знаменская-2 - яч.205 ТП-480 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Ручное (превентивное) отключение КВЛ по причине усиление ветра более 15 м/с. | Не требуются. | 2024-05-20
ЮЭС |  |  |  | 2024-05-16 05:15 | 16.05.2024 12:20 | КВЛ 6 кВ Ленино - яч.18 п.Ленино | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Ручное (превентивное) отключение КВЛ по причине усиление ветра более 15 м/с. | Не требуются. | 2024-05-20
ЮЭС |  |  |  | 2024-05-16 05:15 | 16.05.2024 12:20 | КВЛ 6 кВ Глазково яч.7 ТП-811 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Ручное (превентивное) отключение КВЛ по причине усиление ветра более 15 м/с. | Не требуются. | 2024-05-20
ЮЭС |  |  |  | 2024-05-16 05:15 | 16.05.2024 12:20 | КВЛ 6 кВ Глазково - яч.18 ТП-810 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Ручное (превентивное) отключение КВЛ по причине усиление ветра более 15 м/с. | Не требуются. | 2024-05-20
ЮЭС |  |  |  | 2024-05-16 05:15 | 16.05.2024 12:20 | КВЛ 6 кВ Глазково - яч.19 ТП-93 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Ручное (превентивное) отключение КВЛ по причине усиление ветра более 15 м/с. | Не требуются. | 2024-05-20
ЮЭС |  |  |  | 2024-05-16 05:15 | 16.05.2024 12:20 | КВЛ 6 кВ Глазково - яч.20 ТП-412 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Ручное (превентивное) отключение КВЛ по причине усиление ветра более 15 м/с. | Не требуются. | 2024-05-20
ЮЭС |  |  |  | 2024-05-16 05:15 | 16.05.2024 12:20 | КВЛ 10 кВ Баклаши - яч.102 Соколовщина | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Ручное (превентивное) отключение КВЛ по причине усиление ветра более 15 м/с. | Не требуются. | 2024-05-20
ЮЭС |  |  |  | 2024-05-16 05:15 | 16.05.2024 12:20 | КВЛ 10 кВ Баклаши - яч.103 Рыковщина | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Ручное (превентивное) отключение КВЛ по причине усиление ветра более 15 м/с. | Не требуются. | 2024-05-20
ЮЭС |  |  |  | 2024-05-16 05:15 | 16.05.2024 12:20 | КВЛ 10 кВ Баклаши - яч.106 Пионерск | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Ручное (превентивное) отключение КВЛ по причине усиление ветра более 15 м/с. | Не требуются. | 2024-05-20
ЮЭС |  |  |  | 2024-05-16 05:15 | 16.05.2024 12:20 | КВЛ 10 кВ Б.Луг - 1Ф-10 ШГС | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Ручное (превентивное) отключение КВЛ по причине усиление ветра более 15 м/с. | Не требуются. | 2024-05-20
ЮЭС |  |  |  | 2024-05-16 05:15 | 16.05.2024 12:20 | КВЛ 10 кВ Б.Луг - 3Ф-10 ШГС | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Ручное (превентивное) отключение КВЛ по причине усиление ветра более 15 м/с. | Не требуются. | 2024-05-20
ЮЭС |  |  |  | 2024-05-16 05:15 | 16.05.2024 12:20 | КВЛ 10 кВ Б.Луг - 4Ф-10 ШГС | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Ручное (превентивное) отключение КВЛ по причине усиление ветра более 15 м/с. | Не требуются. | 2024-05-20
ЮЭС |  |  |  | 2024-05-16 05:15 | 16.05.2024 12:20 | КВЛ 10 кВ Б.Луг - 6Ф-10 "Ирказ" | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Ручное (превентивное) отключение КВЛ по причине усиление ветра более 15 м/с. | Не требуются. | 2024-05-20
ЮЭС |  |  |  | 2024-05-16 05:15 | 16.05.2024 12:20 | КВЛ 10 кВ Смоленщина - яч.5 Соколовщин | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Ручное (превентивное) отключение КВЛ по причине усиление ветра более 15 м/с. | Не требуются. | 2024-05-20
ЮЭС |  |  |  | 2024-05-16 05:15 | 16.05.2024 12:20 | КВЛ 10 кВ Введенщина - яч.4 МТФ Б | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Ручное (превентивное) отключение КВЛ по причине усиление ветра более 15 м/с. | Не требуются. | 2024-05-20
ЮЭС |  |  |  | 2024-05-16 05:15 | 16.05.2024 12:20 | КВЛ 10 кВ Введенщина - яч.6 Теплицы Б | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Ручное (превентивное) отключение КВЛ по причине усиление ветра более 15 м/с. | Не требуются. | 2024-05-20
ЮЭС |  |  |  | 2024-05-16 05:15 | 16.05.2024 12:20 | КВЛ 10 кВ Введенщина - яч.5 МТФ А | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Ручное (превентивное) отключение КВЛ по причине усиление ветра более 15 м/с. | Не требуются. | 2024-05-20
ЮЭС |  |  |  | 2024-05-16 05:15 | 16.05.2024 12:20 | ПС Дачная - яч.14 Голубой Залив (ОКЭ) | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Ручное (превентивное) отключение КВЛ по причине усиление ветра более 15 м/с. | Не требуются. | 2024-05-20
ЮЭС |  |  |  | 2024-05-16 05:15 | 16.05.2024 12:20 | ПС Дачная - яч.17 Лебединка (ОКЭ) | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Ручное (превентивное) отключение КВЛ по причине усиление ветра более 15 м/с. | Не требуются. | 2024-05-20
ЮЭС |  |  |  | 2024-05-16 05:15 | 16.05.2024 12:20 | КВЛ 6 кВ Знаменская - яч.4 ТП-1789 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Ручное (превентивное) отключение КВЛ по причине усиление ветра более 15 м/с. | Не требуются. | 2024-05-20
ЮЭС |  |  |  | 2024-05-16 05:15 | 16.05.2024 12:20 | КВЛ 6 кВ Знаменская - яч.11 ТП-776, ТП-326, ТП-698 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Ручное (превентивное) отключение КВЛ по причине усиление ветра более 15 м/с. | Не требуются. | 2024-05-20
ЮЭС |  |  |  | 2024-05-16 05:15 | 16.05.2024 12:20 | КЛ 6 кВ Марата - яч.14 ТП-1539 А | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Ручное (превентивное) отключение КВЛ по причине усиление ветра более 15 м/с. | Не требуются. | 2024-05-20
ЮЭС |  |  |  | 2024-05-16 05:15 | 16.05.2024 12:20 | КЛ 6кВ РП-40 яч.7 - ТП-48 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Ручное (превентивное) отключение КВЛ по причине усиление ветра более 15 м/с. | Не требуются. | 2024-05-20
ЮЭС |  |  |  | 2024-05-16 05:15 | 16.05.2024 12:20 | КЛ 6кВ РП-40 яч.13 - ТП-1495Б | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Ручное (превентивное) отключение КВЛ по причине усиление ветра более 15 м/с. | Не требуются. | 2024-05-20
ЮЭС |  |  |  | 2024-05-16 05:15 | 16.05.2024 12:20 | КЛ 6кВ РП-40 яч.17 - ТП-22А | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Ручное (превентивное) отключение КВЛ по причине усиление ветра более 15 м/с. | Не требуются. | 2024-05-20
ЮЭС |  |  |  | 2024-05-16 05:15 | 16.05.2024 12:20 | КВЛ 6кВ РП-9 яч.3 - ТП-3041 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Ручное (превентивное) отключение КВЛ по причине усиление ветра более 15 м/с. | Не требуются. | 2024-05-20
ЮЭС |  |  |  | 2024-05-16 05:15 | 16.05.2024 12:20 | КВЛ 10 кВ Восточная - яч.49 Садоводство | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Ручное (превентивное) отключение КВЛ по причине усиление ветра более 15 м/с. | Не требуются. | 2024-05-20
ЮЭС |  |  |  | 2024-05-16 05:15 | 16.05.2024 12:20 | КВЛ 10 кВ Восточная - яч.5 ул.Баррикад | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Ручное (превентивное) отключение КВЛ по причине усиление ветра более 15 м/с. | Не требуются. | 2024-05-20
ЮЭС |  |  |  | 2024-05-16 05:15 | 16.05.2024 12:20 | КВЛ 10 кВ Приморская - яч.13 ТП-1296 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Ручное (превентивное) отключение КВЛ по причине усиление ветра более 15 м/с. | Не требуются. | 2024-05-20
ЮЭС |  |  |  | 2024-05-16 05:15 | 16.05.2024 12:20 | КВЛ 10 кВ Бытовая - яч.120 п.Западный | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Ручное (превентивное) отключение КВЛ по причине усиление ветра более 15 м/с. | Не требуются. | 2024-05-20
ЮЭС |  |  |  | 2024-05-16 05:15 | 16.05.2024 12:20 | КВЛ 10 кВ Шаманка - яч.5 Куйтун | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Ручное (превентивное) отключение КВЛ по причине усиление ветра более 15 м/с. | Не требуются. | 2024-05-20
ЮЭС |  |  |  | 2024-05-16 05:15 | 16.05.2024 12:20 | КВЛ 10 кВ Шаманка - яч.7 Посёлок | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Ручное (превентивное) отключение КВЛ по причине усиление ветра более 15 м/с. | Не требуются. | 2024-05-20
ЮЭС |  |  |  | 2024-05-16 05:15 | 16.05.2024 12:20 | КВЛ 6 кВ КПД - яч.2 РП-15 А | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Ручное (превентивное) отключение КВЛ по причине усиление ветра более 15 м/с. | Не требуются. | 2024-05-20
ЮЭС |  |  |  | 2024-05-16 05:15 | 16.05.2024 12:20 | КЛ 6 кВ КПД - яч.12 Кая | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Ручное (превентивное) отключение КВЛ по причине усиление ветра более 15 м/с. | Не требуются. | 2024-05-20
ЮЭС |  |  |  | 2024-05-16 05:15 | 16.05.2024 12:20 | КВЛ 10 кВ РП-50 - яч.8 ТП-707 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Ручное (превентивное) отключение КВЛ по причине усиление ветра более 15 м/с. | Не требуются. | 2024-05-20
ЮЭС |  |  |  | 2024-05-16 05:15 | 16.05.2024 12:20 | КВЛ 10 кВ РП-50 - яч.16 ТП-501 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Ручное (превентивное) отключение КВЛ по причине усиление ветра более 15 м/с. | Не требуются. | 2024-05-20
ЮЭС | 84 | 60 | 5 | 2024-05-18 04:19 | 18.05.2024 07:10 | КВЛ 10 кВ Пивзавод - яч.6 МПФ А, ТП-4601п | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Перекрытие по птице на ТП 6205.
ЮЭС |  |  |  | 2024-05-18 04:19 | 18.05.2024 07:10 | КВЛ 10 кВ Пивзавод - яч.6 МПФ А, ТП-4601п | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На ПС 110 кВ Пивзавод, отключение от МТЗ КВЛ 10 кВ Пивзавод - яч.6 МПФ А, ТП-4601п. по причине перекрытия вводов тр-ра 10 кВ по птице. | Выполнить ремонт ввода трансформатора на ТП-6205 | 2024-07-25
ЮЭС | 85 | 61 | 5 | 2024-05-21 03:30 | 21.05.2024 04:55 | КЛ 6 кВ Спутник - яч.9 РП-11 | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Организационных причин не усматривается
ЮЭС |  |  |  | 2024-05-21 03:30 | 21.05.2024 04:55 | КЛ 6 кВ Спутник - яч.9 РП-11 | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На ПС 110 кВ Спутник, отключение от МТЗ КЛ 6 кВ Спутник - яч.9 РП-11 и КВЛ 6 кВ Спутник - яч.10 ТП-46,1096 повреждения головного кабеля с последующим междуфазным замыканием жил. | Выполнить ремонт КЛ 6 кВ Спутник - яч.9 РП-11 и КВЛ 6 кВ Спутник - яч.10 ТП-46,1096 | 2024-07-25
ЮЭС |  |  |  | 2024-05-21 03:30 | 21.05.2024 04:55 | КВЛ 6 кВ Спутник - яч.10 ТП-46,1096 | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Организационных причин не усматривается
ЮЭС |  |  |  | 2024-05-21 03:30 | 21.05.2024 04:55 | КВЛ 6 кВ Спутник - яч.10 ТП-46,1096 | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На ПС 110 кВ Спутник, отключение от МТЗ КЛ 6 кВ Спутник - яч.9 РП-11 и КВЛ 6 кВ Спутник - яч.10 ТП-46,1096 повреждения головного кабеля с последующим междуфазным замыканием жил. | Выполнить ремонт КЛ 6 кВ Спутник - яч.9 РП-11 и КВЛ 6 кВ Спутник - яч.10 ТП-46,1096 | 2024-07-25
ЮЭС | 86 | 976 | 5 | 2024-05-27 08:36 | 27.05.2024 08:36 | ВЛ-110 кВ Шелехово-Большой Луг | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Отключение ВЛ-110 кВ Шелехово-Большой Луг по причине воздействия птицы. С нижней траверсы фазы «А» было снято гнездо птицы, образовавшееся в течении года, при осмотре 12.07.2023 г. гнезда птицы небыло. | Рассмотреть необходимость установки птицезащитных устройств на ВЛ-110 кВ Шелехово-Большой Луг на опоре №82/1. | 2024-07-30
ЮЭС |  |  |  | 2024-05-27 08:36 | 27.05.2024 08:36 | ВЛ-110 кВ Шелехово-Большой Луг | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Перекрытие воздушного промежутка по птице между нижней траверсой и шлейфом фазы «А» опоры №82/1 ВЛ-110 кВ Шелехово-Большой Луг. | Выполнить послеаварийный осмотр ВЛ-110 кВ Шелехово-Большой Луг. | 2024-05-27
ЮЭС | 87 | 101 | 5 | 2024-05-27 18:15 | 28.05.2024 00:11 | КВЛ 10 кВ ПС Марково - яч.8 Марково Б | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | 27.05.2024 г. в г. Иркутске и Иркутском районе произошли отключения объектов электросетевого хозяйства в результате стихийного воздействия. |  | 2024-06-05
ЮЭС |  |  |  | 2024-05-27 18:15 | 28.05.2024 00:11 | КВЛ 10 кВ ПС Марково - яч.8 Марково Б | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Для снижения рисков пожаров и аварийных отключений при усилении ветра в филиале ОАО "ИЭСК" "Южные электрические сети" произведено отключение КВЛ согласно утвержденного перечня ВЛ ЮЭС, предупреждающее отключение которых допускается в пожароопасный период и на период значительного ухудшение метеоусловий. | Выполнить внеочередной осмотр отключившихся КВЛ | 2024-06-05
ЮЭС |  |  |  | 2024-05-27 18:15 | 28.05.2024 00:11 | КВЛ 10 кВ ПС Марково - яч.14 Марково А | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | 27.05.2024 г. в г. Иркутске и Иркутском районе произошли отключения объектов электросетевого хозяйства в результате стихийного воздействия. |  | 2024-06-05
ЮЭС |  |  |  | 2024-05-27 18:15 | 28.05.2024 00:11 | КВЛ 10 кВ ПС Марково - яч.14 Марково А | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Для снижения рисков пожаров и аварийных отключений при усилении ветра в филиале ОАО "ИЭСК" "Южные электрические сети" произведено отключение КВЛ согласно утвержденного перечня ВЛ ЮЭС, предупреждающее отключение которых допускается в пожароопасный период и на период значительного ухудшение метеоусловий. | Выполнить внеочередной осмотр отключившихся КВЛ | 2024-06-05
ЮЭС |  |  |  | 2024-05-27 18:15 | 28.05.2024 00:11 | КВЛ 10 кВ Бытовая - яч.210 Мамоны "А" | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | 27.05.2024 г. в г. Иркутске и Иркутском районе произошли отключения объектов электросетевого хозяйства в результате стихийного воздействия. |  | 2024-06-05
ЮЭС |  |  |  | 2024-05-27 18:15 | 28.05.2024 00:11 | КВЛ 10 кВ Бытовая - яч.210 Мамоны "А" | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Для снижения рисков пожаров и аварийных отключений при усилении ветра в филиале ОАО "ИЭСК" "Южные электрические сети" произведено отключение КВЛ согласно утвержденного перечня ВЛ ЮЭС, предупреждающее отключение которых допускается в пожароопасный период и на период значительного ухудшение метеоусловий. | Выполнить внеочередной осмотр отключившихся КВЛ | 2024-06-05
ЮЭС |  |  |  | 2024-05-27 18:15 | 28.05.2024 00:11 | КВЛ 6 кВ Военный городок - яч.25 ТП-567 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | 27.05.2024 г. в г. Иркутске и Иркутском районе произошли отключения объектов электросетевого хозяйства в результате стихийного воздействия. |  | 2024-06-05
ЮЭС |  |  |  | 2024-05-27 18:15 | 28.05.2024 00:11 | КВЛ 6 кВ Военный городок - яч.25 ТП-567 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Для снижения рисков пожаров и аварийных отключений при усилении ветра в филиале ОАО "ИЭСК" "Южные электрические сети" произведено отключение КВЛ согласно утвержденного перечня ВЛ ЮЭС, предупреждающее отключение которых допускается в пожароопасный период и на период значительного ухудшение метеоусловий. | Выполнить внеочередной осмотр отключившихся КВЛ | 2024-06-05
ЮЭС |  |  |  | 2024-05-27 18:15 | 28.05.2024 00:11 | КВЛ 10 кВ Правобережная - яч.13 ТП-1317 Б | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | 27.05.2024 г. в г. Иркутске и Иркутском районе произошли отключения объектов электросетевого хозяйства в результате стихийного воздействия. |  | 2024-06-05
ЮЭС |  |  |  | 2024-05-27 18:15 | 28.05.2024 00:11 | КВЛ 10 кВ Правобережная - яч.13 ТП-1317 Б | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Для снижения рисков пожаров и аварийных отключений при усилении ветра в филиале ОАО "ИЭСК" "Южные электрические сети" произведено отключение КВЛ согласно утвержденного перечня ВЛ ЮЭС, предупреждающее отключение которых допускается в пожароопасный период и на период значительного ухудшение метеоусловий. | Выполнить внеочередной осмотр отключившихся КВЛ | 2024-06-05
ЮЭС |  |  |  | 2024-05-27 18:15 | 28.05.2024 00:11 | КВЛ 6 кВ Мельниково 6 - яч.13 Н-Мельниково | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | 27.05.2024 г. в г. Иркутске и Иркутском районе произошли отключения объектов электросетевого хозяйства в результате стихийного воздействия. |  | 2024-06-05
ЮЭС |  |  |  | 2024-05-27 18:15 | 28.05.2024 00:11 | КВЛ 6 кВ Мельниково 6 - яч.13 Н-Мельниково | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Для снижения рисков пожаров и аварийных отключений при усилении ветра в филиале ОАО "ИЭСК" "Южные электрические сети" произведено отключение КВЛ согласно утвержденного перечня ВЛ ЮЭС, предупреждающее отключение которых допускается в пожароопасный период и на период значительного ухудшение метеоусловий. | Выполнить внеочередной осмотр отключившихся КВЛ | 2024-06-05
ЮЭС |  |  |  | 2024-05-27 18:15 | 28.05.2024 00:11 | КВЛ 6 кВ Мельниково 6 - яч.45 ТП-1620 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | 27.05.2024 г. в г. Иркутске и Иркутском районе произошли отключения объектов электросетевого хозяйства в результате стихийного воздействия. |  | 2024-06-05
ЮЭС |  |  |  | 2024-05-27 18:15 | 28.05.2024 00:11 | КВЛ 6 кВ Мельниково 6 - яч.45 ТП-1620 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Для снижения рисков пожаров и аварийных отключений при усилении ветра в филиале ОАО "ИЭСК" "Южные электрические сети" произведено отключение КВЛ согласно утвержденного перечня ВЛ ЮЭС, предупреждающее отключение которых допускается в пожароопасный период и на период значительного ухудшение метеоусловий. | Выполнить внеочередной осмотр отключившихся КВЛ | 2024-06-05
ЮЭС |  |  |  | 2024-05-27 18:15 | 28.05.2024 00:11 | КВЛ 6 кВ Фирма Байкал - яч.4 Затон | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | 27.05.2024 г. в г. Иркутске и Иркутском районе произошли отключения объектов электросетевого хозяйства в результате стихийного воздействия. |  | 2024-06-05
ЮЭС |  |  |  | 2024-05-27 18:15 | 28.05.2024 00:11 | КВЛ 6 кВ Фирма Байкал - яч.4 Затон | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Для снижения рисков пожаров и аварийных отключений при усилении ветра в филиале ОАО "ИЭСК" "Южные электрические сети" произведено отключение КВЛ согласно утвержденного перечня ВЛ ЮЭС, предупреждающее отключение которых допускается в пожароопасный период и на период значительного ухудшение метеоусловий. | Выполнить внеочередной осмотр отключившихся КВЛ | 2024-06-05
ЮЭС |  |  |  | 2024-05-27 18:15 | 28.05.2024 00:11 | КВЛ 6 кВ Глазково яч.7 ТП-811 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | 27.05.2024 г. в г. Иркутске и Иркутском районе произошли отключения объектов электросетевого хозяйства в результате стихийного воздействия. |  | 2024-06-05
ЮЭС |  |  |  | 2024-05-27 18:15 | 28.05.2024 00:11 | КВЛ 6 кВ Глазково яч.7 ТП-811 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Для снижения рисков пожаров и аварийных отключений при усилении ветра в филиале ОАО "ИЭСК" "Южные электрические сети" произведено отключение КВЛ согласно утвержденного перечня ВЛ ЮЭС, предупреждающее отключение которых допускается в пожароопасный период и на период значительного ухудшение метеоусловий. | Выполнить внеочередной осмотр отключившихся КВЛ | 2024-06-05
ЮЭС |  |  |  | 2024-05-27 18:15 | 28.05.2024 00:11 | КВЛ 6 кВ Глазково - яч.18 ТП-810 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | 27.05.2024 г. в г. Иркутске и Иркутском районе произошли отключения объектов электросетевого хозяйства в результате стихийного воздействия. |  | 2024-06-05
ЮЭС |  |  |  | 2024-05-27 18:15 | 28.05.2024 00:11 | КВЛ 6 кВ Глазково - яч.18 ТП-810 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Для снижения рисков пожаров и аварийных отключений при усилении ветра в филиале ОАО "ИЭСК" "Южные электрические сети" произведено отключение КВЛ согласно утвержденного перечня ВЛ ЮЭС, предупреждающее отключение которых допускается в пожароопасный период и на период значительного ухудшение метеоусловий. | Выполнить внеочередной осмотр отключившихся КВЛ | 2024-06-05
ЮЭС |  |  |  | 2024-05-27 18:15 | 28.05.2024 00:11 | КВЛ 6 кВ Глазково - яч.19 ТП-93 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | 27.05.2024 г. в г. Иркутске и Иркутском районе произошли отключения объектов электросетевого хозяйства в результате стихийного воздействия. |  | 2024-06-05
ЮЭС |  |  |  | 2024-05-27 18:15 | 28.05.2024 00:11 | КВЛ 6 кВ Глазково - яч.19 ТП-93 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Для снижения рисков пожаров и аварийных отключений при усилении ветра в филиале ОАО "ИЭСК" "Южные электрические сети" произведено отключение КВЛ согласно утвержденного перечня ВЛ ЮЭС, предупреждающее отключение которых допускается в пожароопасный период и на период значительного ухудшение метеоусловий. | Выполнить внеочередной осмотр отключившихся КВЛ | 2024-06-05
ЮЭС |  |  |  | 2024-05-27 18:15 | 28.05.2024 00:11 | КВЛ 6 кВ Глазково - яч.20 ТП-412 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | 27.05.2024 г. в г. Иркутске и Иркутском районе произошли отключения объектов электросетевого хозяйства в результате стихийного воздействия. |  | 2024-06-05
ЮЭС |  |  |  | 2024-05-27 18:15 | 28.05.2024 00:11 | КВЛ 6 кВ Глазково - яч.20 ТП-412 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Для снижения рисков пожаров и аварийных отключений при усилении ветра в филиале ОАО "ИЭСК" "Южные электрические сети" произведено отключение КВЛ согласно утвержденного перечня ВЛ ЮЭС, предупреждающее отключение которых допускается в пожароопасный период и на период значительного ухудшение метеоусловий. | Выполнить внеочередной осмотр отключившихся КВЛ | 2024-06-05
ЮЭС |  |  |  | 2024-05-27 18:15 | 28.05.2024 00:11 | КВЛ 10 кВ Баклаши - яч.102 Соколовщина | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | 27.05.2024 г. в г. Иркутске и Иркутском районе произошли отключения объектов электросетевого хозяйства в результате стихийного воздействия. |  | 2024-06-05
ЮЭС |  |  |  | 2024-05-27 18:15 | 28.05.2024 00:11 | КВЛ 10 кВ Баклаши - яч.102 Соколовщина | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Для снижения рисков пожаров и аварийных отключений при усилении ветра в филиале ОАО "ИЭСК" "Южные электрические сети" произведено отключение КВЛ согласно утвержденного перечня ВЛ ЮЭС, предупреждающее отключение которых допускается в пожароопасный период и на период значительного ухудшение метеоусловий. | Выполнить внеочередной осмотр отключившихся КВЛ | 2024-06-05
ЮЭС |  |  |  | 2024-05-27 18:15 | 28.05.2024 00:11 | КВЛ 10 кВ Баклаши - яч.103 Рыковщина | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | 27.05.2024 г. в г. Иркутске и Иркутском районе произошли отключения объектов электросетевого хозяйства в результате стихийного воздействия. |  | 2024-06-05
ЮЭС |  |  |  | 2024-05-27 18:15 | 28.05.2024 00:11 | КВЛ 10 кВ Баклаши - яч.103 Рыковщина | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Для снижения рисков пожаров и аварийных отключений при усилении ветра в филиале ОАО "ИЭСК" "Южные электрические сети" произведено отключение КВЛ согласно утвержденного перечня ВЛ ЮЭС, предупреждающее отключение которых допускается в пожароопасный период и на период значительного ухудшение метеоусловий. | Выполнить внеочередной осмотр отключившихся КВЛ | 2024-06-05
ЮЭС |  |  |  | 2024-05-27 18:15 | 28.05.2024 00:11 | КВЛ 10 кВ Баклаши - яч.106 Пионерск | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | 27.05.2024 г. в г. Иркутске и Иркутском районе произошли отключения объектов электросетевого хозяйства в результате стихийного воздействия. |  | 2024-06-05
ЮЭС |  |  |  | 2024-05-27 18:15 | 28.05.2024 00:11 | КВЛ 10 кВ Баклаши - яч.106 Пионерск | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Для снижения рисков пожаров и аварийных отключений при усилении ветра в филиале ОАО "ИЭСК" "Южные электрические сети" произведено отключение КВЛ согласно утвержденного перечня ВЛ ЮЭС, предупреждающее отключение которых допускается в пожароопасный период и на период значительного ухудшение метеоусловий. | Выполнить внеочередной осмотр отключившихся КВЛ | 2024-06-05
ЮЭС |  |  |  | 2024-05-27 18:15 | 28.05.2024 00:11 | КВЛ 10 кВ Б.Луг - 1Ф-10 ШГС | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | 27.05.2024 г. в г. Иркутске и Иркутском районе произошли отключения объектов электросетевого хозяйства в результате стихийного воздействия. |  | 2024-06-05
ЮЭС |  |  |  | 2024-05-27 18:15 | 28.05.2024 00:11 | КВЛ 10 кВ Б.Луг - 1Ф-10 ШГС | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Для снижения рисков пожаров и аварийных отключений при усилении ветра в филиале ОАО "ИЭСК" "Южные электрические сети" произведено отключение КВЛ согласно утвержденного перечня ВЛ ЮЭС, предупреждающее отключение которых допускается в пожароопасный период и на период значительного ухудшение метеоусловий. | Выполнить внеочередной осмотр отключившихся КВЛ | 2024-06-05
ЮЭС |  |  |  | 2024-05-27 18:15 | 28.05.2024 00:11 | КВЛ 10 кВ Б.Луг - 3Ф-10 ШГС | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | 27.05.2024 г. в г. Иркутске и Иркутском районе произошли отключения объектов электросетевого хозяйства в результате стихийного воздействия. |  | 2024-06-05
ЮЭС |  |  |  | 2024-05-27 18:15 | 28.05.2024 00:11 | КВЛ 10 кВ Б.Луг - 3Ф-10 ШГС | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Для снижения рисков пожаров и аварийных отключений при усилении ветра в филиале ОАО "ИЭСК" "Южные электрические сети" произведено отключение КВЛ согласно утвержденного перечня ВЛ ЮЭС, предупреждающее отключение которых допускается в пожароопасный период и на период значительного ухудшение метеоусловий. | Выполнить внеочередной осмотр отключившихся КВЛ | 2024-06-05
ЮЭС |  |  |  | 2024-05-27 18:15 | 28.05.2024 00:11 | КВЛ 10 кВ Б.Луг - 4Ф-10 ШГС | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | 27.05.2024 г. в г. Иркутске и Иркутском районе произошли отключения объектов электросетевого хозяйства в результате стихийного воздействия. |  | 2024-06-05
ЮЭС |  |  |  | 2024-05-27 18:15 | 28.05.2024 00:11 | КВЛ 10 кВ Б.Луг - 4Ф-10 ШГС | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Для снижения рисков пожаров и аварийных отключений при усилении ветра в филиале ОАО "ИЭСК" "Южные электрические сети" произведено отключение КВЛ согласно утвержденного перечня ВЛ ЮЭС, предупреждающее отключение которых допускается в пожароопасный период и на период значительного ухудшение метеоусловий. | Выполнить внеочередной осмотр отключившихся КВЛ | 2024-06-05
ЮЭС |  |  |  | 2024-05-27 18:15 | 28.05.2024 00:11 | КВЛ 10 кВ Б.Луг - 6Ф-10 "Ирказ" | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | 27.05.2024 г. в г. Иркутске и Иркутском районе произошли отключения объектов электросетевого хозяйства в результате стихийного воздействия. |  | 2024-06-05
ЮЭС |  |  |  | 2024-05-27 18:15 | 28.05.2024 00:11 | КВЛ 10 кВ Б.Луг - 6Ф-10 "Ирказ" | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Для снижения рисков пожаров и аварийных отключений при усилении ветра в филиале ОАО "ИЭСК" "Южные электрические сети" произведено отключение КВЛ согласно утвержденного перечня ВЛ ЮЭС, предупреждающее отключение которых допускается в пожароопасный период и на период значительного ухудшение метеоусловий. | Выполнить внеочередной осмотр отключившихся КВЛ | 2024-06-05
ЮЭС |  |  |  | 2024-05-27 18:15 | 28.05.2024 00:11 | КВЛ 10 кВ Смоленщина - яч.5 Соколовщина | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | 27.05.2024 г. в г. Иркутске и Иркутском районе произошли отключения объектов электросетевого хозяйства в результате стихийного воздействия. |  | 2024-06-05
ЮЭС |  |  |  | 2024-05-27 18:15 | 28.05.2024 00:11 | КВЛ 10 кВ Смоленщина - яч.5 Соколовщина | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Для снижения рисков пожаров и аварийных отключений при усилении ветра в филиале ОАО "ИЭСК" "Южные электрические сети" произведено отключение КВЛ согласно утвержденного перечня ВЛ ЮЭС, предупреждающее отключение которых допускается в пожароопасный период и на период значительного ухудшение метеоусловий. | Выполнить внеочередной осмотр отключившихся КВЛ | 2024-06-05
ЮЭС |  |  |  | 2024-05-27 18:15 | 28.05.2024 00:11 | КВЛ 10 кВ Введенщина - яч.4 МТФ Б | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | 27.05.2024 г. в г. Иркутске и Иркутском районе произошли отключения объектов электросетевого хозяйства в результате стихийного воздействия. |  | 2024-06-05
ЮЭС |  |  |  | 2024-05-27 18:15 | 28.05.2024 00:11 | КВЛ 10 кВ Введенщина - яч.4 МТФ Б | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Для снижения рисков пожаров и аварийных отключений при усилении ветра в филиале ОАО "ИЭСК" "Южные электрические сети" произведено отключение КВЛ согласно утвержденного перечня ВЛ ЮЭС, предупреждающее отключение которых допускается в пожароопасный период и на период значительного ухудшение метеоусловий. | Выполнить внеочередной осмотр отключившихся КВЛ | 2024-06-05
ЮЭС |  |  |  | 2024-05-27 18:15 | 28.05.2024 00:11 | КВЛ 10 кВ Введенщина - яч.6 Теплицы Б | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | 27.05.2024 г. в г. Иркутске и Иркутском районе произошли отключения объектов электросетевого хозяйства в результате стихийного воздействия. |  | 2024-06-05
ЮЭС |  |  |  | 2024-05-27 18:15 | 28.05.2024 00:11 | КВЛ 10 кВ Введенщина - яч.6 Теплицы Б | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Для снижения рисков пожаров и аварийных отключений при усилении ветра в филиале ОАО "ИЭСК" "Южные электрические сети" произведено отключение КВЛ согласно утвержденного перечня ВЛ ЮЭС, предупреждающее отключение которых допускается в пожароопасный период и на период значительного ухудшение метеоусловий. | Выполнить внеочередной осмотр отключившихся КВЛ | 2024-06-05
ЮЭС |  |  |  | 2024-05-27 18:15 | 28.05.2024 00:11 | КВЛ 10 кВ Введенщина - яч.5 МТФ А | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | 27.05.2024 г. в г. Иркутске и Иркутском районе произошли отключения объектов электросетевого хозяйства в результате стихийного воздействия. |  | 2024-06-05
ЮЭС |  |  |  | 2024-05-27 18:15 | 28.05.2024 00:11 | КВЛ 10 кВ Введенщина - яч.5 МТФ А | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Для снижения рисков пожаров и аварийных отключений при усилении ветра в филиале ОАО "ИЭСК" "Южные электрические сети" произведено отключение КВЛ согласно утвержденного перечня ВЛ ЮЭС, предупреждающее отключение которых допускается в пожароопасный период и на период значительного ухудшение метеоусловий. | Выполнить внеочередной осмотр отключившихся КВЛ | 2024-06-05
ЮЭС |  |  |  | 2024-05-27 18:15 | 28.05.2024 00:11 | КВЛ 10 кВ ПС Зеленый берег-яч. 15 М.падь | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | 27.05.2024 г. в г. Иркутске и Иркутском районе произошли отключения объектов электросетевого хозяйства в результате стихийного воздействия. |  | 2024-06-05
ЮЭС |  |  |  | 2024-05-27 18:15 | 28.05.2024 00:11 | КВЛ 10 кВ ПС Зеленый берег-яч. 15 М.падь | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Для снижения рисков пожаров и аварийных отключений при усилении ветра в филиале ОАО "ИЭСК" "Южные электрические сети" произведено отключение КВЛ согласно утвержденного перечня ВЛ ЮЭС, предупреждающее отключение которых допускается в пожароопасный период и на период значительного ухудшение метеоусловий. | Выполнить внеочередной осмотр отключившихся КВЛ | 2024-06-05
ЮЭС |  |  |  | 2024-05-27 18:15 | 28.05.2024 00:11 | КВЛ 10 кВ Приморская - яч.13 ТП-1296 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | 27.05.2024 г. в г. Иркутске и Иркутском районе произошли отключения объектов электросетевого хозяйства в результате стихийного воздействия. |  | 2024-06-05
ЮЭС |  |  |  | 2024-05-27 18:15 | 28.05.2024 00:11 | КВЛ 10 кВ Приморская - яч.13 ТП-1296 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Для снижения рисков пожаров и аварийных отключений при усилении ветра в филиале ОАО "ИЭСК" "Южные электрические сети" произведено отключение КВЛ согласно утвержденного перечня ВЛ ЮЭС, предупреждающее отключение которых допускается в пожароопасный период и на период значительного ухудшение метеоусловий. | Выполнить внеочередной осмотр отключившихся КВЛ | 2024-06-05
ЮЭС |  |  |  | 2024-05-27 18:15 | 28.05.2024 00:11 | В-35 Шаманка | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | 27.05.2024 г. в г. Иркутске и Иркутском районе произошли отключения объектов электросетевого хозяйства в результате стихийного воздействия. |  | 2024-06-05
ЮЭС |  |  |  | 2024-05-27 18:15 | 28.05.2024 00:11 | В-35 Шаманка | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Для снижения рисков пожаров и аварийных отключений при усилении ветра в филиале ОАО "ИЭСК" "Южные электрические сети" произведено отключение КВЛ согласно утвержденного перечня ВЛ ЮЭС, предупреждающее отключение которых допускается в пожароопасный период и на период значительного ухудшение метеоусловий. | Выполнить внеочередной осмотр отключившихся КВЛ | 2024-06-05
ЮЭС |  |  |  | 2024-05-27 18:15 | 28.05.2024 00:11 | КВЛ 6 кВ КПД - яч.2 РП-15 А | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | 27.05.2024 г. в г. Иркутске и Иркутском районе произошли отключения объектов электросетевого хозяйства в результате стихийного воздействия. |  | 2024-06-05
ЮЭС |  |  |  | 2024-05-27 18:15 | 28.05.2024 00:11 | КВЛ 6 кВ КПД - яч.2 РП-15 А | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Для снижения рисков пожаров и аварийных отключений при усилении ветра в филиале ОАО "ИЭСК" "Южные электрические сети" произведено отключение КВЛ согласно утвержденного перечня ВЛ ЮЭС, предупреждающее отключение которых допускается в пожароопасный период и на период значительного ухудшение метеоусловий. | Выполнить внеочередной осмотр отключившихся КВЛ | 2024-06-05
ЮЭС |  |  |  | 2024-05-27 18:15 | 28.05.2024 00:11 | КЛ 6 кВ КПД - яч.12 Кая | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | 27.05.2024 г. в г. Иркутске и Иркутском районе произошли отключения объектов электросетевого хозяйства в результате стихийного воздействия. |  | 2024-06-05
ЮЭС |  |  |  | 2024-05-27 18:15 | 28.05.2024 00:11 | КЛ 6 кВ КПД - яч.12 Кая | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Для снижения рисков пожаров и аварийных отключений при усилении ветра в филиале ОАО "ИЭСК" "Южные электрические сети" произведено отключение КВЛ согласно утвержденного перечня ВЛ ЮЭС, предупреждающее отключение которых допускается в пожароопасный период и на период значительного ухудшение метеоусловий. | Выполнить внеочередной осмотр отключившихся КВЛ | 2024-06-05
ЮЭС |  |  |  | 2024-05-27 18:15 | 28.05.2024 00:11 | ВЛ 10 кВ Мельничная Падь - яч.2 С-во Потенциал | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | 27.05.2024 г. в г. Иркутске и Иркутском районе произошли отключения объектов электросетевого хозяйства в результате стихийного воздействия. |  | 2024-06-05
ЮЭС |  |  |  | 2024-05-27 18:15 | 28.05.2024 00:11 | ВЛ 10 кВ Мельничная Падь - яч.2 С-во Потенциал | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Для снижения рисков пожаров и аварийных отключений при усилении ветра в филиале ОАО "ИЭСК" "Южные электрические сети" произведено отключение КВЛ согласно утвержденного перечня ВЛ ЮЭС, предупреждающее отключение которых допускается в пожароопасный период и на период значительного ухудшение метеоусловий. | Выполнить внеочередной осмотр отключившихся КВЛ | 2024-06-05
ЮЭС |  |  |  | 2024-05-27 18:15 | 28.05.2024 00:11 | КВЛ 10 кВ Мельничная Падь - яч.5 С-во Искусство | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | 27.05.2024 г. в г. Иркутске и Иркутском районе произошли отключения объектов электросетевого хозяйства в результате стихийного воздействия. |  | 2024-06-05
ЮЭС |  |  |  | 2024-05-27 18:15 | 28.05.2024 00:11 | КВЛ 10 кВ Мельничная Падь - яч.5 С-во Искусство | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Для снижения рисков пожаров и аварийных отключений при усилении ветра в филиале ОАО "ИЭСК" "Южные электрические сети" произведено отключение КВЛ согласно утвержденного перечня ВЛ ЮЭС, предупреждающее отключение которых допускается в пожароопасный период и на период значительного ухудшение метеоусловий. | Выполнить внеочередной осмотр отключившихся КВЛ | 2024-06-05
ЮЭС |  |  |  | 2024-05-27 18:15 | 28.05.2024 00:11 | КВЛ 10 кВ Мельничная Падь - яч.10 Н-Грудининов | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | 27.05.2024 г. в г. Иркутске и Иркутском районе произошли отключения объектов электросетевого хозяйства в результате стихийного воздействия. |  | 2024-06-05
ЮЭС |  |  |  | 2024-05-27 18:15 | 28.05.2024 00:11 | КВЛ 10 кВ Мельничная Падь - яч.10 Н-Грудининов | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Для снижения рисков пожаров и аварийных отключений при усилении ветра в филиале ОАО "ИЭСК" "Южные электрические сети" произведено отключение КВЛ согласно утвержденного перечня ВЛ ЮЭС, предупреждающее отключение которых допускается в пожароопасный период и на период значительного ухудшение метеоусловий. | Выполнить внеочередной осмотр отключившихся КВЛ | 2024-06-05
ЮЭС |  |  |  | 2024-05-27 18:15 | 28.05.2024 00:11 | КВЛ 6 кВ Знаменская - яч.11 ТП-776, ТП-326, ТП-698 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | 27.05.2024 г. в г. Иркутске и Иркутском районе произошли отключения объектов электросетевого хозяйства в результате стихийного воздействия. |  | 2024-06-05
ЮЭС |  |  |  | 2024-05-27 18:15 | 28.05.2024 00:11 | КВЛ 6 кВ Знаменская - яч.11 ТП-776, ТП-326, ТП-698 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Для снижения рисков пожаров и аварийных отключений при усилении ветра в филиале ОАО "ИЭСК" "Южные электрические сети" произведено отключение КВЛ согласно утвержденного перечня ВЛ ЮЭС, предупреждающее отключение которых допускается в пожароопасный период и на период значительного ухудшение метеоусловий. | Выполнить внеочередной осмотр отключившихся КВЛ | 2024-06-05
ЮЭС |  |  |  | 2024-05-27 18:15 | 28.05.2024 00:11 | КВЛ 6 кВ Фирма Байкал - яч.4 Затон | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | 27.05.2024 г. в г. Иркутске и Иркутском районе произошли отключения объектов электросетевого хозяйства в результате стихийного воздействия. |  | 2024-06-05
ЮЭС |  |  |  | 2024-05-27 18:15 | 28.05.2024 00:11 | КВЛ 6 кВ Фирма Байкал - яч.4 Затон | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Для снижения рисков пожаров и аварийных отключений при усилении ветра в филиале ОАО "ИЭСК" "Южные электрические сети" произведено отключение КВЛ согласно утвержденного перечня ВЛ ЮЭС, предупреждающее отключение которых допускается в пожароопасный период и на период значительного ухудшение метеоусловий. | Выполнить внеочередной осмотр отключившихся КВЛ | 2024-06-05
ЮЭС |  |  |  | 2024-05-27 18:15 | 28.05.2024 00:11 | КВЛ 6 кВ Ново-Ленино - яч.19 ТП-464, ТП-1063п, ТП-647 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | 27.05.2024 г. в г. Иркутске и Иркутском районе произошли отключения объектов электросетевого хозяйства в результате стихийного воздействия. |  | 2024-06-05
ЮЭС |  |  |  | 2024-05-27 18:15 | 28.05.2024 00:11 | КВЛ 6 кВ Ново-Ленино - яч.19 ТП-464, ТП-1063п, ТП-647 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Для снижения рисков пожаров и аварийных отключений при усилении ветра в филиале ОАО "ИЭСК" "Южные электрические сети" произведено отключение КВЛ согласно утвержденного перечня ВЛ ЮЭС, предупреждающее отключение которых допускается в пожароопасный период и на период значительного ухудшение метеоусловий. | Выполнить внеочередной осмотр отключившихся КВЛ | 2024-06-05
ЮЭС | 88 | 65 | 5 | 2024-05-28 19:58 | 28.05.2024 21:10 | На ПС 110 кВ В.Городок В-4-6 Т-3 | 6 | Электротехническое оборудование 110 кВ и выше трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов | 28.05.2024 г. в г. Иркутске и Иркутском районе произошли отключения объектов электросетевого хозяйства в результате стихийного воздействия. | Рассмотреть необходимость внесения отключенных КВЛ в список примитивно отключаемых по ветру. | 2024-07-23
ЮЭС |  |  |  | 2024-05-28 19:58 | 28.05.2024 21:10 | На ПС 110 кВ В.Городок В-4-6 Т-3 | 6 | Электротехническое оборудование 110 кВ и выше трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов | Отключение В-6 яч. №ТП-1003 на ПС 35 кВ Военный Городок вследствие повреждения КВЛ 6 кВ Военный городок - яч.38 СНТ Ангара последующим междуфазным замыканием жил. | 1 Выполнить послеаварийный осмотр В 6 кВ яч.36. 2 Выполнить ремонт КВЛ 6 кВ Военный городок - яч.38 СНТ Ангара. | 2024-07-30
ЮЭС |  |  |  | 2024-05-28 19:58 | 28.05.2024 21:10 | КЛ 6 кВ Военный городок - яч.36 ТП-3462п, ТП-3601п | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | 28.05.2024 г. в г. Иркутске и Иркутском районе произошли отключения объектов электросетевого хозяйства в результате стихийного воздействия. | Рассмотреть необходимость внесения отключенных КВЛ в список примитивно отключаемых по ветру. | 2024-07-23
ЮЭС |  |  |  | 2024-05-28 19:58 | 28.05.2024 21:10 | КЛ 6 кВ Военный городок - яч.36 ТП-3462п, ТП-3601п | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Отключение В-6 яч. №ТП-1003 на ПС 35 кВ Военный Городок вследствие повреждения КВЛ 6 кВ Военный городок - яч.38 СНТ Ангара последующим междуфазным замыканием жил. | 1 Выполнить послеаварийный осмотр В 6 кВ яч.36. 2 Выполнить ремонт КВЛ 6 кВ Военный городок - яч.38 СНТ Ангара. | 2024-07-30
ЮЭС |  |  |  | 2024-05-28 19:58 | 28.05.2024 21:10 | КВЛ 6 кВ Военный городок - яч.38 СНТ Ангара | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | 28.05.2024 г. в г. Иркутске и Иркутском районе произошли отключения объектов электросетевого хозяйства в результате стихийного воздействия. | Рассмотреть необходимость внесения отключенных КВЛ в список примитивно отключаемых по ветру. | 2024-07-23
ЮЭС |  |  |  | 2024-05-28 19:58 | 28.05.2024 21:10 | КВЛ 6 кВ Военный городок - яч.38 СНТ Ангара | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Отключение В-6 яч. №ТП-1003 на ПС 35 кВ Военный Городок вследствие повреждения КВЛ 6 кВ Военный городок - яч.38 СНТ Ангара последующим междуфазным замыканием жил. | 1 Выполнить послеаварийный осмотр В 6 кВ яч.36. 2 Выполнить ремонт КВЛ 6 кВ Военный городок - яч.38 СНТ Ангара. | 2024-07-30
ЮЭС | 89 | 66 | 5 | 2024-05-30 19:14 | 30.05.2024 22:51 | КВЛ 10 кВ Луговая - яч.37 ТП-4182 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Организационных причин не усматривается. |  | 2024-05-30
ЮЭС |  |  |  | 2024-05-30 19:14 | 30.05.2024 22:51 | КВЛ 10 кВ Луговая - яч.37 ТП-4182 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Отключение на ПС 110 кВ Луговая КВЛ 10 кВ Луговая - яч.37 ТП-4182 вследствие повреждения штыревого изолятора с замыканием на землю. | Выполнить замену изолятора на опоре №43 КВЛ 10 кВ Луговая - яч.37 ТП-4182 | 2024-05-30
ЮЭС | 90 | 67 | 5 | 2024-05-31 14:43 | 31.05.2024 21:08 | ПС 110 кВ Октябрьская В-6 Т-2 | 6 | Электротехническое оборудование 110 кВ и выше трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов | На ПС 110 кВ Октябрьская произошло аварийное отключение В-6 Т-2 по причине развития скрытого дефекта проходых изоляторов. | Внести в график ТВО оборудование В-6 Т-2. | 2024-07-15
ЮЭС |  |  |  | 2024-05-31 14:43 | 31.05.2024 21:08 | ПС 110 кВ Октябрьская В-6 Т-2 | 6 | Электротехническое оборудование 110 кВ и выше трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов | На ПС 110 кВ Октябрьская, отключение от МТЗ В-6 Т-2 по причине повреждения проходного изолятора на В-6. | Выполнить замену поврежденных изоляторов на В-6 Т-2. | 2024-07-05
ЮЭС | 91 | 68 | 5 | 2024-05-31 14:43 | 31.05.2024 18:30 | КЛ 6 кВ РП-1 яч.9 ТП-1105, ТП-1763 | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Организационных причин не усматривается. | Внести КЛ-6 ТП-1105-ТП-720 в график диагностики КЛ на 2025 г. | 2024-07-25
ЮЭС |  |  |  | 2024-05-31 14:43 | 31.05.2024 18:30 | КЛ 6 кВ РП-1 яч.9 ТП-1105, ТП-1763 | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На ПС 110 кВ Октябрьская отключение от МТЗ КЛ 6 кВ РП-1 яч.9 ТП-1105, ТП-1763 по причине повреждения КЛ-6 ТП-1105-ТП-720. | Выполнить ремонт КЛ-6 ТП-1105-ТП-720. | 2024-06-25
ЮЭС | 92 | 64 | 6 | 2024-06-01 02:10 | 01.06.2024 03:59 | КВЛ 6 кВ Глазково - яч.20 ТП-412 | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На ПС 110 кВ Глазково отключение МТЗ КВЛ 6 кВ Глазково - яч.20 ТП-412 по причине наброса проволоки и повреждения опорного изолятора на оп.28/14 ВЛ 6кВ ТП-440 - ТП-412 | Внести в график внеплановый осмотр ВЛ 6кВ ТП-440 - ТП-412 | 25.06.204
ЮЭС |  |  |  | 2024-06-01 02:10 | 01.06.2024 03:59 | КВЛ 6 кВ Глазково - яч.20 ТП-412 | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На ПС 110 кВ Глазково отключение МТЗ КВЛ 6 кВ Глазково - яч.20 ТП-412 по причине повреждения опорного изолятора на оп.28/14 ВЛ 6кВ ТП-440 - ТП-412 с последующим замыканием на землю по занесенной птице проволоки. | Выполнить замену опорного изолятора на оп.28/14 ВЛ 6кВ ТП-440 - ТП-412. | 2024-06-25
ЮЭС | 93 | 65 | 6 | 2024-06-02 06:26 | 02.06.2024 09:43 | КВЛ 10 кВ Восточная - яч.31 ТП 9А | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Организационных причин не усматривается. | Внести изменения в паспорт КЛ-10 ТП 1023-ТП1381. | 2024-08-17
ЮЭС |  |  |  | 2024-06-02 06:26 | 02.06.2024 09:43 | КВЛ 10 кВ Восточная - яч.31 ТП 9А | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На ПС 220 кВ Восточная отключение МТЗ КВЛ 10 кВ Восточная - яч.31 ТП 9А по причине повреждения КЛ-10 ТП 1023-ТП1381 с последующим междуфазным замыканием жил. | Выполнить ремонт КЛ-10 ТП 1023-ТП1381. | 2024-08-17
ЮЭС | 94 | 66 | 6 | 2024-06-02 14:30 | 02.06.2024 16:51 | КВЛ 10 кВ Максимовская - яч.2 Мамоны Б | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Организационных причин не усматривается. | Внести в график внеплановый осмотр КВЛ 10 кВ Максимовская - яч.2 Мамоны Б. | 2024-08-17
ЮЭС |  |  |  | 2024-06-02 14:30 | 02.06.2024 16:51 | КВЛ 10 кВ Максимовская - яч.2 Мамоны Б | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На ПС 110 кВ Максимовская ручное отключение земля на 2СШ 10 кВ В-10 кВ яч.2 Мамоны Б по причине повреждения опорного изолятора на оп. 151/1 КВЛ 10 кВ Максимовская - яч.2 Мамоны Б. | Выполнить замену опорного изолятора на оп. 151/1 КВЛ 10 кВ Максимовская - яч.2 Мамоны Б. | 2024-06-17
ЮЭС | 95 | 67 | 6 | 2024-06-02 15:08 | 02.06.2024 17:30 | КЛ 10 кВ Городская - яч.305 ТП-909 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На ПС 110 кВ Городская произошло аварийное отключение В-10 кВ яч.305 ТП-909 по причине развития скрытого дефекта Городская яч.305 - ТП-909 и ТП-909 - ТП-4295 при этом с учетом длительной с 2005 г. эксплуатации оборудования не разработаны дополнительные мероприятия по повышению надежности и по включению кабельной линии в план внеочередных испытаний кабельных линий. | Внести изменения в паспорт Городская яч.305 - ТП-909 и ТП-909 - ТП-4295. | 2024-08-17
ЮЭС |  |  |  | 2024-06-02 15:08 | 02.06.2024 17:30 | КЛ 10 кВ Городская - яч.305 ТП-909 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На ПС 110 кВ Городская отключение МТЗ В-10 кВ яч.305 ТП-909по причине повреждения Городская яч.305 - ТП-909 и ТП-909 - ТП-4295 с последующим междуфазным замыканием жил. | Выполнить ремонт Городская яч.305 - ТП-909 и ТП-909 - ТП-4295. | 2024-08-17
ЮЭС | 96 | 68 | 6 | 2024-06-03 09:19 | 03.06.2024 11:25 | КЛ 6 кВ Октябрьская - яч.40 ТП-2954, ТП-759 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На ПС 110 кВ Октябрьская и РП-2 аварийное отключение В-6 кВ по причине механического повреждения КВЛ при производстве земляных работ неустановленными лицами. | Внести изменения в паспорт КЛ-6 ТП340-ТП 255 и КЛ 6 кВ Октябрьская - яч.40 -ТП-759. | 2024-08-17
ЮЭС |  |  |  | 2024-06-03 09:19 | 03.06.2024 11:25 | КЛ 6 кВ Октябрьская - яч.40 ТП-2954, ТП-759 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На ПС 110 кВ Октябрьская, отключение от МТЗ В-6 кВ яч.40 ТП-2954, ТП-759 по причине механического повреждения КЛ 6 кВ Октябрьская - яч.40 -ТП-759. с последующим междуфазным замыканием жил. На РП-2 отключение от МТЗ В-6 кВ яч.1 ТП-29 по причине повреждения механического повреждения КЛ-6 ТП340-ТП 255 с последующим междуфазным замыканием жил | Выполнить ремонт КЛ-6 ТП340-ТП 255 и КЛ 6 кВ Октябрьская - яч.40 -ТП-759. | 2024-08-17
ЮЭС |  |  |  | 2024-06-03 09:19 | 03.06.2024 11:25 | КЛ 10 кВ РП-2 - яч.1 ТП-29 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На ПС 110 кВ Октябрьская и РП-2 аварийное отключение В-6 кВ по причине механического повреждения КВЛ при производстве земляных работ неустановленными лицами. | Внести изменения в паспорт КЛ-6 ТП340-ТП 255 и КЛ 6 кВ Октябрьская - яч.40 -ТП-759. | 2024-08-17
ЮЭС |  |  |  | 2024-06-03 09:19 | 03.06.2024 11:25 | КЛ 10 кВ РП-2 - яч.1 ТП-29 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На ПС 110 кВ Октябрьская, отключение от МТЗ В-6 кВ яч.40 ТП-2954, ТП-759 по причине механического повреждения КЛ 6 кВ Октябрьская - яч.40 -ТП-759. с последующим междуфазным замыканием жил. На РП-2 отключение от МТЗ В-6 кВ яч.1 ТП-29 по причине повреждения механического повреждения КЛ-6 ТП340-ТП 255 с последующим междуфазным замыканием жил | Выполнить ремонт КЛ-6 ТП340-ТП 255 и КЛ 6 кВ Октябрьская - яч.40 -ТП-759. | 2024-08-17
ЮЭС | 97 | 69 | 6 | 2024-06-03 13:38 | 03.06.2024 14:49 | ПС 110 кВ Октябрьская В-6 Т-1 | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На ПС 110 кВ Октябрьская аварийное отключение от ЗДЗ В-6 Т-1, В-6 кВ яч.40 ТП-2954, ТП-759 и В-6 кВ яч.8 ТП-83 А, ТП-18 по причине механического повреждения КЛ при производстве земляных работ неустановленными лицами. | Внести изменения в паспорт КЛ-6кВ Октябрьская яч.8 - ТП-18. | 2024-08-17
ЮЭС |  |  |  | 2024-06-03 13:38 | 03.06.2024 14:49 | ПС 110 кВ Октябрьская В-6 Т-1 | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На ПС 110 кВ Октябрьская, отключение от ЗДЗ В-6 Т-1, В-6 кВ яч.40 ТП-2954, ТП-759 и В-6 кВ яч.8 ТП-83 А, ТП-18 по причине механического повреждения КЛ КЛ-6кВ Октябрьская яч.8 - ТП-18 с последующим междуфазным замыканием жил. | Выполнить ремонт КЛ-6кВ Октябрьская яч.8 - ТП-18. | 2024-08-17
ЮЭС |  |  |  | 2024-06-03 13:38 | 03.06.2024 14:49 | КЛ 6 кВ Октябрьская - яч.40 ТП-2954, ТП-759 | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На ПС 110 кВ Октябрьская аварийное отключение от ЗДЗ В-6 Т-1, В-6 кВ яч.40 ТП-2954, ТП-759 и В-6 кВ яч.8 ТП-83 А, ТП-18 по причине механического повреждения КЛ при производстве земляных работ неустановленными лицами. | Внести изменения в паспорт КЛ-6кВ Октябрьская яч.8 - ТП-18. | 2024-08-17
ЮЭС |  |  |  | 2024-06-03 13:38 | 03.06.2024 14:49 | КЛ 6 кВ Октябрьская - яч.40 ТП-2954, ТП-759 | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На ПС 110 кВ Октябрьская, отключение от ЗДЗ В-6 Т-1, В-6 кВ яч.40 ТП-2954, ТП-759 и В-6 кВ яч.8 ТП-83 А, ТП-18 по причине механического повреждения КЛ КЛ-6кВ Октябрьская яч.8 - ТП-18 с последующим междуфазным замыканием жил. | Выполнить ремонт КЛ-6кВ Октябрьская яч.8 - ТП-18. | 2024-08-17
ЮЭС |  |  |  | 2024-06-03 13:38 | 03.06.2024 14:49 | КЛ 6 кВ Октябрьская - яч.8 ТП-83 А, ТП-18 | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На ПС 110 кВ Октябрьская аварийное отключение от ЗДЗ В-6 Т-1, В-6 кВ яч.40 ТП-2954, ТП-759 и В-6 кВ яч.8 ТП-83 А, ТП-18 по причине механического повреждения КЛ при производстве земляных работ неустановленными лицами. | Внести изменения в паспорт КЛ-6кВ Октябрьская яч.8 - ТП-18. | 2024-08-17
ЮЭС |  |  |  | 2024-06-03 13:38 | 03.06.2024 14:49 | КЛ 6 кВ Октябрьская - яч.8 ТП-83 А, ТП-18 | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На ПС 110 кВ Октябрьская, отключение от ЗДЗ В-6 Т-1, В-6 кВ яч.40 ТП-2954, ТП-759 и В-6 кВ яч.8 ТП-83 А, ТП-18 по причине механического повреждения КЛ КЛ-6кВ Октябрьская яч.8 - ТП-18 с последующим междуфазным замыканием жил. | Выполнить ремонт КЛ-6кВ Октябрьская яч.8 - ТП-18. | 2024-08-17
ЮЭС | 98 | 70 | 6 | 2024-06-03 14:39 | 03.06.2024 18:05 | КЛ 6 кВ Релейная - яч.25 ТП-2763, ТП-4234 | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На ПС 110 кВ Релейная произошло аварийное отключение В-6 кВ яч.25 ТП-2763, ТП-4234 по причине развития скрытого дефекта КЛ-6кВ ТП-4766 - ТП-2763 при этом с учетом длительной с 1995 г. эксплуатации оборудования не разработаны дополнительные мероприятия по повышению надежности и по включению кабельной линии в план внеочередных испытаний кабельных линий. | Внести изменения в паспорт КЛ-6кВ ТП-4766 - ТП-2763. | 2024-08-17
ЮЭС |  |  |  | 2024-06-03 14:39 | 03.06.2024 18:05 | КЛ 6 кВ Релейная - яч.25 ТП-2763, ТП-4234 | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На ПС 110 кВ Релейная отключение МТЗ В-6 кВ яч.25 ТП-2763, ТП-4234 по причине повреждения КЛ-6кВ ТП-4766 - ТП-2763 с последующим междуфазным замыканием жил. | Выполнить ремонт КЛ-6кВ ТП-4766 - ТП-2763. | 2024-08-17
ЮЭС | 99 | 905 | 6 | 2024-06-04 12:03 | 04.04.2024 12:47 | ПС 220 Ключи : В-220 БЦБК ПС 220 кВ БЦБК : В-220 ШБЦ 269 | 220 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Воздействие атмосферных перенапряжений при прохождении на территории Иркутской области грозового фронта (приложение 2 к Акту) на элементы ВЛ 220 кВ Ключи – БЦБК с отпайкой на ПС Слюдянка и ВЛ 220 кВ Шелехово – БЦБК с отпайкой на ПС Слюдянка.
ЮЭС |  |  |  | 2024-06-04 12:03 | 04.04.2024 12:47 | ПС 220 Ключи : В-220 БЦБК ПС 220 кВ БЦБК : В-220 ШБЦ 269 | 220 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Причина отказа ТАПВ в составе Комплекта автоматики ОВ-2-220 (ТАПВ, АУВ) (MiCOM P139) на ПС 220 кВ Шелехово не выявлена ввиду отсутствия возможности по режиму энергосистемы вывода ОВ-2-220 для проведения послеаварийной проверки ТАПВ в связи с переводом В-220 ШБЦ-270 ПС 220 кВ Шелехово на ОВ-2-220 (ДЗ№11538) на период реконструкции, связанной с заменой ЛР-220 ШБЦ-270, ШР-220 ШБЦ-270. | 1 Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 220 кВ Ключи – БЦБК с отпайкой на ПС Слюдянка и ВЛ 220 кВ Шелехово – БЦБК с отпайкой на ПС Слюдянка по всей длине на отсутствие повреждений. При выявлении повреждений разработать мероприятия по их устранению. 2 Выполнить замер сопротивления растеканию контура заземления у опор № 133 и 134 ВЛ 220 кВ Ключи – БЦБК с отпайкой на ПС Слюдянка и ВЛ 220 кВ Шелехово – БЦБК с отпайкой на ПС Слюдянка. При выявлении замечаний разработать мероприятия по их устранению. | 2024-09-22
ЮЭС |  |  |  | 2024-06-04 12:03 | 04.04.2024 12:47 | ПС 220 Ключи : В-220 БЦБК ПС 220 кВ БЦБК : В-220 ШБЦ 269 | 220 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Нарушение электрической изоляции, связанное с перекрытием в пролете опор № 133-134 воздушного промежутка между проводами фаз «А» и «В» ВЛ 220 кВ Ключи – БЦБК с отпайкой на ПС Слюдянка и ВЛ 220 кВ Шелехово – БЦБК с отпайкой на ПС Слюдянка и грозотросом в результате прямого попадания молнии в грозотрос и возникновения перенапряжений, что привело к отключению обеих ВЛ. | При выводе в ремонт ОВ-2-220 на ПС 220 кВ Шелехово выполнить проверку ТАПВ в составе Комплекта автоматики ОВ-2-220 (ТАПВ, АУВ) для установления причины его отказа после отключения ВЛ 220 Шелехово – БЦБК с отпайкой на ПС 220 кВ Слюдянка с устранением выявленных замечаний и разработкой мероприятий по повышению надежности. | 2024-12-31
ЮЭС |  |  |  | 2024-06-04 12:03 | 04.04.2024 12:47 | ПС 220 Шелехово : В-220 ШБЦ 270 ПС 220 кВ БЦБК : В-220 ШБЦ 270 | 220 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Воздействие атмосферных перенапряжений при прохождении на территории Иркутской области грозового фронта (приложение 2 к Акту) на элементы ВЛ 220 кВ Ключи – БЦБК с отпайкой на ПС Слюдянка и ВЛ 220 кВ Шелехово – БЦБК с отпайкой на ПС Слюдянка.
ЮЭС |  |  |  | 2024-06-04 12:04 | 04.04.2024 12:48 | ПС 220 Шелехово : В-220 ШБЦ 270 ПС 220 кВ БЦБК : В-220 ШБЦ 270 | 220 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Причина отказа ТАПВ в составе Комплекта автоматики ОВ-2-220 (ТАПВ, АУВ) (MiCOM P139) на ПС 220 кВ Шелехово не выявлена ввиду отсутствия возможности по режиму энергосистемы вывода ОВ-2-220 для проведения послеаварийной проверки ТАПВ в связи с переводом В-220 ШБЦ-270 ПС 220 кВ Шелехово на ОВ-2-220 (ДЗ№11538) на период реконструкции, связанной с заменой ЛР-220 ШБЦ-270, ШР-220 ШБЦ-270. | 1 Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 220 кВ Ключи – БЦБК с отпайкой на ПС Слюдянка и ВЛ 220 кВ Шелехово – БЦБК с отпайкой на ПС Слюдянка по всей длине на отсутствие повреждений. При выявлении повреждений разработать мероприятия по их устранению. 2 Выполнить замер сопротивления растеканию контура заземления у опор № 133 и 134 ВЛ 220 кВ Ключи – БЦБК с отпайкой на ПС Слюдянка и ВЛ 220 кВ Шелехово – БЦБК с отпайкой на ПС Слюдянка. При выявлении замечаний разработать мероприятия по их устранению. | 2024-09-22
ЮЭС |  |  |  | 2024-06-04 12:05 | 04.04.2024 12:49 | ПС 220 Шелехово : В-220 ШБЦ 270 ПС 220 кВ БЦБК : В-220 ШБЦ 270 | 220 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Нарушение электрической изоляции, связанное с перекрытием в пролете опор № 133-134 воздушного промежутка между проводами фаз «А» и «В» ВЛ 220 кВ Ключи – БЦБК с отпайкой на ПС Слюдянка и ВЛ 220 кВ Шелехово – БЦБК с отпайкой на ПС Слюдянка и грозотросом в результате прямого попадания молнии в грозотрос и возникновения перенапряжений, что привело к отключению обеих ВЛ. | При выводе в ремонт ОВ-2-220 на ПС 220 кВ Шелехово выполнить проверку ТАПВ в составе Комплекта автоматики ОВ-2-220 (ТАПВ, АУВ) для установления причины его отказа после отключения ВЛ 220 Шелехово – БЦБК с отпайкой на ПС 220 кВ Слюдянка с устранением выявленных замечаний и разработкой мероприятий по повышению надежности. | 2024-12-31
ЮЭС | 100 | 71 | 6 | 2024-06-05 10:07 | 05.05.2024 11:34 | КBЛ 10 кВ Знаменская-2 - яч.406 ТП-824 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На ПС 110 кВ Знаменская-2 земля на 4 СШ 10 кВ ручное отключение В-10 кВ яч.406 ТП-824 по причине механического повреждения кабельной перемычки при производстве земляных работ неустановленными лицами. | Внести изменения в паспорт КBЛ 10 кВ Знаменская-2 - яч.406 ТП-824 | 2024-08-17
ЮЭС |  |  |  | 2024-06-05 10:07 | 05.05.2024 11:34 | КBЛ 10 кВ Знаменская-2 - яч.406 ТП-824 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На ПС 110 кВ Знаменская-2, земля на 4 СШ 10 кВ ручное отключение В-10 кВ яч.406 ТП-824 по причине механического повреждения кабельной перемычки между опорами 15/9-15/11 с последующим междуфазным замыканием жил. | Выполнить ремонт кабельной перемычки между опорами 15/9-15/11 КBЛ 10 кВ Знаменская-2 - яч.406 ТП-824 | 2024-08-17
ЮЭС | 101 | 72 | 6 | 2024-06-05 13:28 | 05.06.2024 19:18 | реклоузер опора 64 ВЛ-10 М.Падь яч.5-С-во Искусство | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На ПС 35 кВ М. Падь произошло аварийное отключение В-10 кВ яч.5-С-во Искусство по причине развития скрытого дефекта ТТ при этом с учетом длительной с 1985 г. эксплуатации оборудования не разработаны дополнительные мероприятия по повышению надежности. | Внести изменения в паспорт ВЛ-10 М.Падь яч.5-С-во Искусство | 2024-07-17
ЮЭС |  |  |  | 2024-06-05 13:28 | 05.06.2024 19:18 | реклоузер опора 64 ВЛ-10 М.Падь яч.5-С-во Искусство | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На ПС 35 кВ М. Падь отключение реклоузера на опоре №64 ВЛ-10 М.Падь яч.5-С-во Искусство по причине внутреннего повреждения трансформатора тока. | Выполнить замену трансформатора тока на ПС 35 кВ М. Падь | 2024-06-17
ЮЭС | 102 | 73 | 6 | 2024-06-05 19:26 | 05.06.2024 23:20 | КВЛ 10 кВ Байкальская - яч.105 СП-84 А | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Организационных причин не выявлено. | Внести изменения в паспорт КЛ-10 ТП 3414-ТП 3679 и КЛ-10 СП-84-3918 | 2024-08-17
ЮЭС |  |  |  | 2024-06-05 19:26 | 05.06.2024 23:20 | КВЛ 10 кВ Байкальская - яч.105 СП-84 А | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На ПС 220 кВ Байкальская, отключение от МТЗ В-10 кВ яч.105 СП-84 А по причине повреждения КЛ-10 ТП 3414-ТП 3679 и КЛ-10 СП-84-3918 с последующим междуфазным замыканием жил. | Выполнить ремонт КЛ-10 ТП 3414-ТП 3679 и КЛ-10 СП-84-3918 | 2024-08-17
ЮЭС | 103 | 74 | 6 | 2024-06-05 19:17 | 07.06.2024 00:47 | КВЛ 10 кВ Светлая - яч.17 ТП-6432 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Попадание кошки на ТП-174. | Принять меры по предотвращению проникновения животных на ТП-174. | 2024-08-17
ЮЭС |  |  |  | 2024-06-05 19:17 | 07.06.2024 00:47 | КВЛ 10 кВ Светлая - яч.17 ТП-6432 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На ПС 220 кВ Светлая, отключение от МТЗ В-10 кВ яч.17 ТП-6432 по причине попадания на ТП-174 кошки и перекрытия по ней с последующим сгоранием предохранителей. | Выполнить замену предохранителей на ТП-174. | 2024-06-07
ЮЭС | 104 | 75 | 6 | 2024-06-08 09:50 | 08.06.2024 10:50 | КЛ 10 кВ РП-83 - яч.7 ТП-1053 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На РП-83 отключение от ТО В-10 кВ яч.7 ТП-1053 по причине механического повреждения КЛ-10 ТП819-ТП-488 при производстве земляных работ неустановленными лицами. | Внести изменения в паспорт КЛ-10 ТП819-ТП-488 | 2024-08-17
ЮЭС |  |  |  | 2024-06-08 09:50 | 08.06.2024 10:50 | КЛ 10 кВ РП-83 - яч.7 ТП-1053 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На РП-83 отключение от ТО В-10 кВ яч.7 ТП-1053 по причине механического повреждения КЛ-10 ТП819-ТП-488 с последующим междуфазным замыканием жил. | Выполнить ремонт КЛ-10 ТП819-ТП-488 | .17.08.24
ЮЭС | 105 | 76 | 6 | 2024-06-08 10:00 | 08.06.2024 13:47 | КВЛ 6 кВ Цимлянская - яч.24 ТП-726, ТП-724Б | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На ПС 110 кВ Цимлянская произошло аварийное отключение В-6 кВ яч.24 ТП-726, ТП-724Б по причине развития скрытого дефекта КЛ-6 кВ ТП-725 - ТП-3678 при этом с учетом длительной с 1985 г. эксплуатации оборудования не разработаны дополнительные мероприятия по повышению надежности. | Внести изменения в паспорт КЛ-6 кВ ТП-725 - ТП-3678 | 2024-06-17
ЮЭС |  |  |  | 2024-06-08 10:00 | 08.06.2024 13:47 | КВЛ 6 кВ Цимлянская - яч.24 ТП-726, ТП-724Б | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На ПС 110 кВ Цимлянская отключение В-6 кВ яч.24 ТП-726, ТП-724Б по причине повреждения КЛ-6 кВ ТП-725 - ТП-3678 с последующим междуфазным замыканием жил. | Выполнить ремонт КЛ-6 кВ ТП-725 - ТП-3678 | 2024-06-17
ЮЭС | 106 | 77 | 6 | 2024-06-09 04:29 | 09.06.2024 05:31 | КЛ 10 кВ РП-56 яч.3 ТП-3831 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Организационных причин не выявлено. | Внести изменения в паспорт КЛ-10кВ от оп.20 ВЛ к ПП Вега яч.3 | 2024-08-17
ЮЭС |  |  |  | 2024-06-09 04:29 | 09.06.2024 05:31 | КЛ 10 кВ РП-56 яч.3 ТП-3831 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На РП-56, отключение от МТЗ В-10 кВ яч.3 ТП-3831 по причине повреждения КЛ-10кВ от оп.20 ВЛ к ПП Вега яч.3 с последующим междуфазным замыканием жил. | Выполнить ремонт КЛ-10кВ от оп.20 ВЛ к ПП Вега яч.3 | .17.08.24
ЮЭС | 107 | 78 | 6 | 2024-06-09 07:46 | 09.06.2024 09:26 | КЛ 6 кВ РП-12 - яч.3 ТП-1108 | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На РП-12 отключение от МТЗ В-6 кВ яч.3 ТП-1108 по причине механического повреждения КЛ 6 кВ РП-12 яч.3 - ТП-1108 при производстве земляных работ неустановленными лицами. | Внести изменения в паспорт КЛ 6 кВ РП-12 яч.3 - ТП-1108 | 2024-08-17
ЮЭС |  |  |  | 2024-06-09 07:46 | 09.06.2024 09:26 | КЛ 6 кВ РП-12 - яч.3 ТП-1108 | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На РП-12 отключение от МТЗ В-6 кВ яч.3 ТП-1108 по причине механического повреждения КЛ 6 кВ РП-12 яч.3 - ТП-1108 с последующим междуфазным замыканием жил. | Выполнить ремонт КЛ 6 кВ РП-12 яч.3 - ТП-1108 | .17.08.24
ЮЭС | 108 | 79 | 6 | 2024-06-10 13:44 | 10.06.20204 14:11 | КВЛ 10 кВ Восточная - яч.29 РТП-50 А | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На ПС 220 кВ Восточная, ручное отключение Земля на 1 и 3 СШ 10 кВ В-10 кВ яч.29 РТП-50 А по причине механического повреждения КЛ-10кВ от оп.40 ВЛ-10 РП-50 -ТП-707 к ТП-548 при производстве земляных работ неустановленными лицами. | Внести изменения в паспорт КЛ-10кВ от оп.40 ВЛ-10 РП-50 -ТП-707 к ТП-548 | 2024-06-17
ЮЭС |  |  |  | 2024-06-10 13:44 | 10.06.20204 14:11 | КВЛ 10 кВ Восточная - яч.29 РТП-50 А | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На ПС 220 кВ Восточная, ручное отключение Земля на 1 и 3 СШ 10 кВ В-10 кВ яч.29 РТП-50 А по причине механического повреждения КЛ-10кВ от оп.40 ВЛ-10 РП-50 -ТП-707 к ТП-548 с последующим междуфазным замыканием жил. | Выполнить ремонт КЛ-10кВ от оп.40 ВЛ-10 РП-50 -ТП-707 к ТП-548 | 2024-06-17
ЮЭС | 109 | 80 | 6 | 2024-06-10 18:25 | 10.06.2024 20:24 | КЛ 10 кВ РП-80 - яч.2 ТП-361 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На РП-80, отключение МТЗ с землей на 1сш-10кВ В-10 кВ яч.2 ТП-361 по причине развития скрытого дефекта КЛ-10кВ РП-80 - ТП-361 и КЛ-10кВ ТП-291 - ТП-697 при этом с учетом длительной с 1985 г. эксплуатации оборудования не разработаны дополнительные мероприятия по повышению надежности. | Внести изменения в паспорт КЛ-10кВ РП-80 - ТП-361 и КЛ-10кВ ТП-291 - ТП-697 | 2024-06-17
ЮЭС |  |  |  | 2024-06-10 18:25 | 10.06.2024 20:24 | КЛ 10 кВ РП-80 - яч.2 ТП-361 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На РП-80, отключение МТЗ с землей на 1сш-10кВ В-10 кВ яч.2 ТП-361 по причине повреждения КЛ-10кВ РП-80 - ТП-361 и КЛ-10кВ ТП-291 - ТП-697 с последующим междуфазным замыканием жил. | Выполнить ремонт КЛ-10кВ РП-80 - ТП-361 и КЛ-10кВ ТП-291 - ТП-697 | 2024-06-17
ЮЭС | 110 | 81 | 6 | 2024-06-11 03:38 | 11.06.2024 05:02 | КВЛ 10 кВ Глазково - яч.45 РП-86п | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На ПС 110 кВ Глазково, отключение МТЗ с землей В-10 кВ яч.45 РП-86п и В-10 кВ яч.43 РП-64 А по причине развития скрытого дефекта КЛ-10 РП 86-ТП 1527 и КЛ-10 Глазково- РП 64 А при этом с учетом длительной с 1985 г. эксплуатации оборудования не разработаны дополнительные мероприятия по повышению надежности. | Внести изменения в паспорт КЛ-10 РП 86-ТП 1527 и КЛ-10 Глазково- РП 64 А | 2024-08-31
ЮЭС |  |  |  | 2024-06-11 03:38 | 11.06.2024 05:02 | КВЛ 10 кВ Глазково - яч.45 РП-86п | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На ПС 110 кВ Глазково, отключение МТЗ с землей В-10 кВ яч.45 РП-86п и В-10 кВ яч.43 РП-64 А по причине повреждения КЛ-10 РП 86-ТП 1527 и КЛ-10 Глазково- РП 64 А с последующим междуфазным замыканием жил. | Выполнить ремонт КЛ-10 РП 86-ТП 1527 и КЛ-10 Глазково- РП 64 А | 2024-08-31
ЮЭС |  |  |  | 2024-06-11 03:38 | 11.06.2024 05:02 | КЛ 10 кВ Глазково - яч.43 РП-64 А | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На ПС 110 кВ Глазково, отключение МТЗ с землей В-10 кВ яч.45 РП-86п и В-10 кВ яч.43 РП-64 А по причине развития скрытого дефекта КЛ-10 РП 86-ТП 1527 и КЛ-10 Глазково- РП 64 А при этом с учетом длительной с 1985 г. эксплуатации оборудования не разработаны дополнительные мероприятия по повышению надежности. | Внести изменения в паспорт КЛ-10 РП 86-ТП 1527 и КЛ-10 Глазково- РП 64 А | 2024-08-31
ЮЭС |  |  |  | 2024-06-11 03:38 | 11.06.2024 05:02 | КЛ 10 кВ Глазково - яч.43 РП-64 А | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На ПС 110 кВ Глазково, отключение МТЗ с землей В-10 кВ яч.45 РП-86п и В-10 кВ яч.43 РП-64 А по причине повреждения КЛ-10 РП 86-ТП 1527 и КЛ-10 Глазково- РП 64 А с последующим междуфазным замыканием жил. | Выполнить ремонт КЛ-10 РП 86-ТП 1527 и КЛ-10 Глазково- РП 64 А | 2024-08-31
ЮЭС | 111 | 82 | 6 | 2024-06-12 14:38 | 12.06.2024 17:00 | КВЛ 10 кВ Смоленщина - яч.16 Мамоны Б | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Массовые отключения электрооборудования вследствие грозовых перенапряжений
ЮЭС |  |  |  | 2024-06-12 14:38 | 12.06.2024 17:00 | КВЛ 10 кВ Смоленщина - яч.16 Мамоны Б | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На ПС 35 кВ Смоленщина аварийное отключение от МТЗ КВЛ 10 кВ Смоленщина - яч.16 Мамоны Б с успешным РПВ. На ПС 110 кВ Рабочая аварийное отключение от действия МТЗ КЛ 6 кВ Рабочая - яч.36 РТП-109 А с успешным РПВ. На ПС 35 кВ Смоленщина аварийное отключение от МТЗ КВЛ 10 кВ Смоленщина - яч.14 Мамоны А с успешным РПВ. На ПС 110 кВ Пивзавод аварийное отключение КВЛ 10 кВ Пивзавод - яч.6 МПФ А, ТП-4601п с успешным РПВ. | Выполнить осмотр КВЛ 10 кВ Смоленщина - яч.16 Мамоны Б, КЛ 6 кВ Рабочая - яч.36 РТП-109 А, КВЛ 10 кВ Смоленщина - яч.14 Мамоны А, КВЛ 10 кВ Пивзавод - яч.6 МПФ А, ТП-4601п | 2024-06-15
ЮЭС |  |  |  | 2024-06-12 14:38 | 12.06.2024 17:00 | КЛ 6 кВ Рабочая - яч.36 РТП-109 А | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Массовые отключения электрооборудования вследствие грозовых перенапряжений
ЮЭС |  |  |  | 2024-06-12 14:38 | 12.06.2024 17:00 | КЛ 6 кВ Рабочая - яч.36 РТП-109 А | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На ПС 35 кВ Смоленщина аварийное отключение от МТЗ КВЛ 10 кВ Смоленщина - яч.16 Мамоны Б с успешным РПВ. На ПС 110 кВ Рабочая аварийное отключение от действия МТЗ КЛ 6 кВ Рабочая - яч.36 РТП-109 А с успешным РПВ. На ПС 35 кВ Смоленщина аварийное отключение от МТЗ КВЛ 10 кВ Смоленщина - яч.14 Мамоны А с успешным РПВ. На ПС 110 кВ Пивзавод аварийное отключение КВЛ 10 кВ Пивзавод - яч.6 МПФ А, ТП-4601п с успешным РПВ. | Выполнить осмотр КВЛ 10 кВ Смоленщина - яч.16 Мамоны Б, КЛ 6 кВ Рабочая - яч.36 РТП-109 А, КВЛ 10 кВ Смоленщина - яч.14 Мамоны А, КВЛ 10 кВ Пивзавод - яч.6 МПФ А, ТП-4601п | 2024-06-15
ЮЭС |  |  |  | 2024-06-12 14:38 | 12.06.2024 17:00 | КВЛ 10 кВ Смоленщина - яч.14 Мамоны А | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Массовые отключения электрооборудования вследствие грозовых перенапряжений
ЮЭС |  |  |  | 2024-06-12 14:38 | 12.06.2024 17:00 | КВЛ 10 кВ Смоленщина - яч.14 Мамоны А | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На ПС 35 кВ Смоленщина аварийное отключение от МТЗ КВЛ 10 кВ Смоленщина - яч.16 Мамоны Б с успешным РПВ. На ПС 110 кВ Рабочая аварийное отключение от действия МТЗ КЛ 6 кВ Рабочая - яч.36 РТП-109 А с успешным РПВ. На ПС 35 кВ Смоленщина аварийное отключение от МТЗ КВЛ 10 кВ Смоленщина - яч.14 Мамоны А с успешным РПВ. На ПС 110 кВ Пивзавод аварийное отключение КВЛ 10 кВ Пивзавод - яч.6 МПФ А, ТП-4601п с успешным РПВ. | Выполнить осмотр КВЛ 10 кВ Смоленщина - яч.16 Мамоны Б, КЛ 6 кВ Рабочая - яч.36 РТП-109 А, КВЛ 10 кВ Смоленщина - яч.14 Мамоны А, КВЛ 10 кВ Пивзавод - яч.6 МПФ А, ТП-4601п | 2024-06-15
ЮЭС |  |  |  | 2024-06-12 14:38 | 12.06.2024 17:00 | КВЛ 10 кВ Пивзавод - яч.6 МПФ А, ТП-4601п | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Массовые отключения электрооборудования вследствие грозовых перенапряжений
ЮЭС |  |  |  | 2024-06-12 14:38 | 12.06.2024 17:00 | КВЛ 10 кВ Пивзавод - яч.6 МПФ А, ТП-4601п | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На ПС 35 кВ Смоленщина аварийное отключение от МТЗ КВЛ 10 кВ Смоленщина - яч.16 Мамоны Б с успешным РПВ. На ПС 110 кВ Рабочая аварийное отключение от действия МТЗ КЛ 6 кВ Рабочая - яч.36 РТП-109 А с успешным РПВ. На ПС 35 кВ Смоленщина аварийное отключение от МТЗ КВЛ 10 кВ Смоленщина - яч.14 Мамоны А с успешным РПВ. На ПС 110 кВ Пивзавод аварийное отключение КВЛ 10 кВ Пивзавод - яч.6 МПФ А, ТП-4601п с успешным РПВ. | Выполнить осмотр КВЛ 10 кВ Смоленщина - яч.16 Мамоны Б, КЛ 6 кВ Рабочая - яч.36 РТП-109 А, КВЛ 10 кВ Смоленщина - яч.14 Мамоны А, КВЛ 10 кВ Пивзавод - яч.6 МПФ А, ТП-4601п | 2024-06-15
ЮЭС | 112 | 83 | 6 | 2024-06-13 10:00 | 13.06.2024 13:00 | КВЛ 6 кВ Глазково - яч.19 ТП-93 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Массовые отключения электрооборудования вследствие грозовых перенапряжений
ЮЭС |  |  |  | 2024-06-13 10:00 | 13.06.2024 13:00 | КВЛ 6 кВ Глазково - яч.19 ТП-93 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На ПС 110 кВ Глазково аварийное отключение от МТЗ КВЛ 6 кВ Глазково - яч.19 ТП-93, в 18 ч. 00 мин. С успешным РПВ. на ПС 110 кВ Глазково аварийное отключение от МТЗ КВЛ 6 кВ Глазково - яч.20 ТП-412 С успешным РПВ. на ПС 220 кВ Восточная аварийное отключение от МТЗ КВЛ 10 кВ Восточная - яч.31 ТП 9А С успешным РПВ. на ПС 110 кВ Изумрудная аварийное отключение от МТЗ КВЛ 10 кВ Изумрудная - яч.4 доп.КРУН 1СШ, ТП-2811 С успешным РПВ. на ПС 110 кВ Глазково аварийное отключение от МТЗ КВЛ 10 кВ Изумрудная - яч.10 ТП-1363 С успешным РПВ. на ПС 220 кВ Бытовая аварийное отключение от МТЗ КВЛ 10 кВ Бытовая - яч.101 п. Южный, Западный А С успешным РПВ. на ПС 220 кВ Бытовая аварийное отключение от МТЗ КВЛ 10 кВ Бытовая - яч.507 ТП-2952п корея моторс С успешным РПВ. на ПС 35 кВ Мельничная Падь аварийное отключение от МТЗ ВЛ 10 кВ Мельничная Падь - яч.2 С-во Потенциал С успешным РПВ. на ПС 35 кВ Марата аварийное отключение от МТЗ КВЛ 6 кВ Марата - яч.4 ТП-599, ТП-2084 А С успешным РПВ. на ПС 110 кВ Мельниково аварийное отключение от МТЗ КВЛ 6 кВ Мельниково 6 - яч.13 Н-Мельниково РВП успешно. на РП-15 аварийное отключение от МТЗ КВЛ 6 кВ РП-15 - яч.2 ТП-С успешным РПВ. на ПС 110 кВ Б. Луг аварийное отключение от МТЗ КВЛ 10 кВ Б.Луг - 3Ф-10 ШГС С успешным РПВ. на РП-109 аварийное отключение от МТЗ КВЛ 6 кВ РП-109 - яч.5 ТП-206 С успешным РПВ. | Выполнить осмотр КВЛ 6 кВ Глазково - яч.19 ТП-93; КВЛ 6 кВ Глазково - яч.20 ТП-412; КВЛ 10 кВ Восточная - яч.31 ТП 9А; КВЛ 10 кВ Изумрудная - яч.4 доп.КРУН 1СШ, ТП-2811; КВЛ 10 кВ Изумрудная - яч.10 ТП-1363; КВЛ 10 кВ Бытовая - яч.101 п.Южный, Западный А; КВЛ 10 кВ Бытовая - яч.507 ТП-2952п корея моторс; ВЛ 10 кВ Мельничная Падь - яч.2 С-во Потенциал; КВЛ 6 кВ Марата - яч.4 ТП-599, ТП-2084 А; КВЛ 6 кВ Мельниково 6 - яч.13 Н-Мельниково; КВЛ 6 кВ РП-15 - яч.2 ТП-2902; КВЛ 10 кВ Б.Луг - 3Ф-10 ШГС; КВЛ 6 кВ РП-109 - яч.5 ТП-206 | 2024-06-15
ЮЭС |  |  |  | 2024-06-13 10:00 | 13.06.2024 13:00 | КВЛ 6 кВ Глазково - яч.20 ТП-412 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Массовые отключения электрооборудования вследствие грозовых перенапряжений
ЮЭС |  |  |  | 2024-06-13 10:00 | 13.06.2024 13:00 | КВЛ 6 кВ Глазково - яч.20 ТП-412 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На ПС 110 кВ Глазково аварийное отключение от МТЗ КВЛ 6 кВ Глазково - яч.19 ТП-93, в 18 ч. 00 мин. С успешным РПВ. на ПС 110 кВ Глазково аварийное отключение от МТЗ КВЛ 6 кВ Глазково - яч.20 ТП-412 С успешным РПВ. на ПС 220 кВ Восточная аварийное отключение от МТЗ КВЛ 10 кВ Восточная - яч.31 ТП 9А С успешным РПВ. на ПС 110 кВ Изумрудная аварийное отключение от МТЗ КВЛ 10 кВ Изумрудная - яч.4 доп.КРУН 1СШ, ТП-2811 С успешным РПВ. на ПС 110 кВ Глазково аварийное отключение от МТЗ КВЛ 10 кВ Изумрудная - яч.10 ТП-1363 С успешным РПВ. на ПС 220 кВ Бытовая аварийное отключение от МТЗ КВЛ 10 кВ Бытовая - яч.101 п. Южный, Западный А С успешным РПВ. на ПС 220 кВ Бытовая аварийное отключение от МТЗ КВЛ 10 кВ Бытовая - яч.507 ТП-2952п корея моторс С успешным РПВ. на ПС 35 кВ Мельничная Падь аварийное отключение от МТЗ ВЛ 10 кВ Мельничная Падь - яч.2 С-во Потенциал С успешным РПВ. на ПС 35 кВ Марата аварийное отключение от МТЗ КВЛ 6 кВ Марата - яч.4 ТП-599, ТП-2084 А С успешным РПВ. на ПС 110 кВ Мельниково аварийное отключение от МТЗ КВЛ 6 кВ Мельниково 6 - яч.13 Н-Мельниково РВП успешно. на РП-15 аварийное отключение от МТЗ КВЛ 6 кВ РП-15 - яч.2 ТП-С успешным РПВ. на ПС 110 кВ Б. Луг аварийное отключение от МТЗ КВЛ 10 кВ Б.Луг - 3Ф-10 ШГС С успешным РПВ. на РП-109 аварийное отключение от МТЗ КВЛ 6 кВ РП-109 - яч.5 ТП-206 С успешным РПВ. | Выполнить осмотр КВЛ 6 кВ Глазково - яч.19 ТП-93; КВЛ 6 кВ Глазково - яч.20 ТП-412; КВЛ 10 кВ Восточная - яч.31 ТП 9А; КВЛ 10 кВ Изумрудная - яч.4 доп.КРУН 1СШ, ТП-2811; КВЛ 10 кВ Изумрудная - яч.10 ТП-1363; КВЛ 10 кВ Бытовая - яч.101 п.Южный, Западный А; КВЛ 10 кВ Бытовая - яч.507 ТП-2952п корея моторс; ВЛ 10 кВ Мельничная Падь - яч.2 С-во Потенциал; КВЛ 6 кВ Марата - яч.4 ТП-599, ТП-2084 А; КВЛ 6 кВ Мельниково 6 - яч.13 Н-Мельниково; КВЛ 6 кВ РП-15 - яч.2 ТП-2902; КВЛ 10 кВ Б.Луг - 3Ф-10 ШГС; КВЛ 6 кВ РП-109 - яч.5 ТП-206 | 2024-06-15
ЮЭС |  |  |  | 2024-06-13 10:00 | 13.06.2024 13:00 | КВЛ 10 кВ Восточная - яч.31 ТП 9А | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Массовые отключения электрооборудования вследствие грозовых перенапряжений
ЮЭС |  |  |  | 2024-06-13 10:00 | 13.06.2024 13:00 | КВЛ 10 кВ Восточная - яч.31 ТП 9А | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На ПС 110 кВ Глазково аварийное отключение от МТЗ КВЛ 6 кВ Глазково - яч.19 ТП-93, в 18 ч. 00 мин. С успешным РПВ. на ПС 110 кВ Глазково аварийное отключение от МТЗ КВЛ 6 кВ Глазково - яч.20 ТП-412 С успешным РПВ. на ПС 220 кВ Восточная аварийное отключение от МТЗ КВЛ 10 кВ Восточная - яч.31 ТП 9А С успешным РПВ. на ПС 110 кВ Изумрудная аварийное отключение от МТЗ КВЛ 10 кВ Изумрудная - яч.4 доп.КРУН 1СШ, ТП-2811 С успешным РПВ. на ПС 110 кВ Глазково аварийное отключение от МТЗ КВЛ 10 кВ Изумрудная - яч.10 ТП-1363 С успешным РПВ. на ПС 220 кВ Бытовая аварийное отключение от МТЗ КВЛ 10 кВ Бытовая - яч.101 п. Южный, Западный А С успешным РПВ. на ПС 220 кВ Бытовая аварийное отключение от МТЗ КВЛ 10 кВ Бытовая - яч.507 ТП-2952п корея моторс С успешным РПВ. на ПС 35 кВ Мельничная Падь аварийное отключение от МТЗ ВЛ 10 кВ Мельничная Падь - яч.2 С-во Потенциал С успешным РПВ. на ПС 35 кВ Марата аварийное отключение от МТЗ КВЛ 6 кВ Марата - яч.4 ТП-599, ТП-2084 А С успешным РПВ. на ПС 110 кВ Мельниково аварийное отключение от МТЗ КВЛ 6 кВ Мельниково 6 - яч.13 Н-Мельниково РВП успешно. на РП-15 аварийное отключение от МТЗ КВЛ 6 кВ РП-15 - яч.2 ТП-С успешным РПВ. на ПС 110 кВ Б. Луг аварийное отключение от МТЗ КВЛ 10 кВ Б.Луг - 3Ф-10 ШГС С успешным РПВ. на РП-109 аварийное отключение от МТЗ КВЛ 6 кВ РП-109 - яч.5 ТП-206 С успешным РПВ. | Выполнить осмотр КВЛ 6 кВ Глазково - яч.19 ТП-93; КВЛ 6 кВ Глазково - яч.20 ТП-412; КВЛ 10 кВ Восточная - яч.31 ТП 9А; КВЛ 10 кВ Изумрудная - яч.4 доп.КРУН 1СШ, ТП-2811; КВЛ 10 кВ Изумрудная - яч.10 ТП-1363; КВЛ 10 кВ Бытовая - яч.101 п.Южный, Западный А; КВЛ 10 кВ Бытовая - яч.507 ТП-2952п корея моторс; ВЛ 10 кВ Мельничная Падь - яч.2 С-во Потенциал; КВЛ 6 кВ Марата - яч.4 ТП-599, ТП-2084 А; КВЛ 6 кВ Мельниково 6 - яч.13 Н-Мельниково; КВЛ 6 кВ РП-15 - яч.2 ТП-2902; КВЛ 10 кВ Б.Луг - 3Ф-10 ШГС; КВЛ 6 кВ РП-109 - яч.5 ТП-206 | 2024-06-15
ЮЭС |  |  |  | 2024-06-13 10:00 | 13.06.2024 13:00 | КВЛ 10 кВ Изумрудная - яч.4 доп.КРУН 1СШ, ТП-2811 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Массовые отключения электрооборудования вследствие грозовых перенапряжений
ЮЭС |  |  |  | 2024-06-13 10:00 | 13.06.2024 13:00 | КВЛ 10 кВ Изумрудная - яч.4 доп.КРУН 1СШ, ТП-2811 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На ПС 110 кВ Глазково аварийное отключение от МТЗ КВЛ 6 кВ Глазково - яч.19 ТП-93, в 18 ч. 00 мин. С успешным РПВ. на ПС 110 кВ Глазково аварийное отключение от МТЗ КВЛ 6 кВ Глазково - яч.20 ТП-412 С успешным РПВ. на ПС 220 кВ Восточная аварийное отключение от МТЗ КВЛ 10 кВ Восточная - яч.31 ТП 9А С успешным РПВ. на ПС 110 кВ Изумрудная аварийное отключение от МТЗ КВЛ 10 кВ Изумрудная - яч.4 доп.КРУН 1СШ, ТП-2811 С успешным РПВ. на ПС 110 кВ Глазково аварийное отключение от МТЗ КВЛ 10 кВ Изумрудная - яч.10 ТП-1363 С успешным РПВ. на ПС 220 кВ Бытовая аварийное отключение от МТЗ КВЛ 10 кВ Бытовая - яч.101 п. Южный, Западный А С успешным РПВ. на ПС 220 кВ Бытовая аварийное отключение от МТЗ КВЛ 10 кВ Бытовая - яч.507 ТП-2952п корея моторс С успешным РПВ. на ПС 35 кВ Мельничная Падь аварийное отключение от МТЗ ВЛ 10 кВ Мельничная Падь - яч.2 С-во Потенциал С успешным РПВ. на ПС 35 кВ Марата аварийное отключение от МТЗ КВЛ 6 кВ Марата - яч.4 ТП-599, ТП-2084 А С успешным РПВ. на ПС 110 кВ Мельниково аварийное отключение от МТЗ КВЛ 6 кВ Мельниково 6 - яч.13 Н-Мельниково РВП успешно. на РП-15 аварийное отключение от МТЗ КВЛ 6 кВ РП-15 - яч.2 ТП-С успешным РПВ. на ПС 110 кВ Б. Луг аварийное отключение от МТЗ КВЛ 10 кВ Б.Луг - 3Ф-10 ШГС С успешным РПВ. на РП-109 аварийное отключение от МТЗ КВЛ 6 кВ РП-109 - яч.5 ТП-206 С успешным РПВ. | Выполнить осмотр КВЛ 6 кВ Глазково - яч.19 ТП-93; КВЛ 6 кВ Глазково - яч.20 ТП-412; КВЛ 10 кВ Восточная - яч.31 ТП 9А; КВЛ 10 кВ Изумрудная - яч.4 доп.КРУН 1СШ, ТП-2811; КВЛ 10 кВ Изумрудная - яч.10 ТП-1363; КВЛ 10 кВ Бытовая - яч.101 п.Южный, Западный А; КВЛ 10 кВ Бытовая - яч.507 ТП-2952п корея моторс; ВЛ 10 кВ Мельничная Падь - яч.2 С-во Потенциал; КВЛ 6 кВ Марата - яч.4 ТП-599, ТП-2084 А; КВЛ 6 кВ Мельниково 6 - яч.13 Н-Мельниково; КВЛ 6 кВ РП-15 - яч.2 ТП-2902; КВЛ 10 кВ Б.Луг - 3Ф-10 ШГС; КВЛ 6 кВ РП-109 - яч.5 ТП-206 | 2024-06-15
ЮЭС |  |  |  | 2024-06-13 10:00 | 13.06.2024 13:00 | КВЛ 10 кВ Изумрудная - яч.10 ТП-1363 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Массовые отключения электрооборудования вследствие грозовых перенапряжений
ЮЭС |  |  |  | 2024-06-13 10:00 | 13.06.2024 13:00 | КВЛ 10 кВ Изумрудная - яч.10 ТП-1363 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На ПС 110 кВ Глазково аварийное отключение от МТЗ КВЛ 6 кВ Глазково - яч.19 ТП-93, в 18 ч. 00 мин. С успешным РПВ. на ПС 110 кВ Глазково аварийное отключение от МТЗ КВЛ 6 кВ Глазково - яч.20 ТП-412 С успешным РПВ. на ПС 220 кВ Восточная аварийное отключение от МТЗ КВЛ 10 кВ Восточная - яч.31 ТП 9А С успешным РПВ. на ПС 110 кВ Изумрудная аварийное отключение от МТЗ КВЛ 10 кВ Изумрудная - яч.4 доп.КРУН 1СШ, ТП-2811 С успешным РПВ. на ПС 110 кВ Глазково аварийное отключение от МТЗ КВЛ 10 кВ Изумрудная - яч.10 ТП-1363 С успешным РПВ. на ПС 220 кВ Бытовая аварийное отключение от МТЗ КВЛ 10 кВ Бытовая - яч.101 п. Южный, Западный А С успешным РПВ. на ПС 220 кВ Бытовая аварийное отключение от МТЗ КВЛ 10 кВ Бытовая - яч.507 ТП-2952п корея моторс С успешным РПВ. на ПС 35 кВ Мельничная Падь аварийное отключение от МТЗ ВЛ 10 кВ Мельничная Падь - яч.2 С-во Потенциал С успешным РПВ. на ПС 35 кВ Марата аварийное отключение от МТЗ КВЛ 6 кВ Марата - яч.4 ТП-599, ТП-2084 А С успешным РПВ. на ПС 110 кВ Мельниково аварийное отключение от МТЗ КВЛ 6 кВ Мельниково 6 - яч.13 Н-Мельниково РВП успешно. на РП-15 аварийное отключение от МТЗ КВЛ 6 кВ РП-15 - яч.2 ТП-С успешным РПВ. на ПС 110 кВ Б. Луг аварийное отключение от МТЗ КВЛ 10 кВ Б.Луг - 3Ф-10 ШГС С успешным РПВ. на РП-109 аварийное отключение от МТЗ КВЛ 6 кВ РП-109 - яч.5 ТП-206 С успешным РПВ. | Выполнить осмотр КВЛ 6 кВ Глазково - яч.19 ТП-93; КВЛ 6 кВ Глазково - яч.20 ТП-412; КВЛ 10 кВ Восточная - яч.31 ТП 9А; КВЛ 10 кВ Изумрудная - яч.4 доп.КРУН 1СШ, ТП-2811; КВЛ 10 кВ Изумрудная - яч.10 ТП-1363; КВЛ 10 кВ Бытовая - яч.101 п.Южный, Западный А; КВЛ 10 кВ Бытовая - яч.507 ТП-2952п корея моторс; ВЛ 10 кВ Мельничная Падь - яч.2 С-во Потенциал; КВЛ 6 кВ Марата - яч.4 ТП-599, ТП-2084 А; КВЛ 6 кВ Мельниково 6 - яч.13 Н-Мельниково; КВЛ 6 кВ РП-15 - яч.2 ТП-2902; КВЛ 10 кВ Б.Луг - 3Ф-10 ШГС; КВЛ 6 кВ РП-109 - яч.5 ТП-206 | 2024-06-15
ЮЭС |  |  |  | 2024-06-13 10:00 | 13.06.2024 13:00 | КВЛ 10 кВ Бытовая - яч.101 п.Южный, Западный А | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Массовые отключения электрооборудования вследствие грозовых перенапряжений
ЮЭС |  |  |  | 2024-06-13 10:00 | 13.06.2024 13:00 | КВЛ 10 кВ Бытовая - яч.101 п.Южный, Западный А | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На ПС 110 кВ Глазково аварийное отключение от МТЗ КВЛ 6 кВ Глазково - яч.19 ТП-93, в 18 ч. 00 мин. С успешным РПВ. на ПС 110 кВ Глазково аварийное отключение от МТЗ КВЛ 6 кВ Глазково - яч.20 ТП-412 С успешным РПВ. на ПС 220 кВ Восточная аварийное отключение от МТЗ КВЛ 10 кВ Восточная - яч.31 ТП 9А С успешным РПВ. на ПС 110 кВ Изумрудная аварийное отключение от МТЗ КВЛ 10 кВ Изумрудная - яч.4 доп.КРУН 1СШ, ТП-2811 С успешным РПВ. на ПС 110 кВ Глазково аварийное отключение от МТЗ КВЛ 10 кВ Изумрудная - яч.10 ТП-1363 С успешным РПВ. на ПС 220 кВ Бытовая аварийное отключение от МТЗ КВЛ 10 кВ Бытовая - яч.101 п. Южный, Западный А С успешным РПВ. на ПС 220 кВ Бытовая аварийное отключение от МТЗ КВЛ 10 кВ Бытовая - яч.507 ТП-2952п корея моторс С успешным РПВ. на ПС 35 кВ Мельничная Падь аварийное отключение от МТЗ ВЛ 10 кВ Мельничная Падь - яч.2 С-во Потенциал С успешным РПВ. на ПС 35 кВ Марата аварийное отключение от МТЗ КВЛ 6 кВ Марата - яч.4 ТП-599, ТП-2084 А С успешным РПВ. на ПС 110 кВ Мельниково аварийное отключение от МТЗ КВЛ 6 кВ Мельниково 6 - яч.13 Н-Мельниково РВП успешно. на РП-15 аварийное отключение от МТЗ КВЛ 6 кВ РП-15 - яч.2 ТП-С успешным РПВ. на ПС 110 кВ Б. Луг аварийное отключение от МТЗ КВЛ 10 кВ Б.Луг - 3Ф-10 ШГС С успешным РПВ. на РП-109 аварийное отключение от МТЗ КВЛ 6 кВ РП-109 - яч.5 ТП-206 С успешным РПВ. | Выполнить осмотр КВЛ 6 кВ Глазково - яч.19 ТП-93; КВЛ 6 кВ Глазково - яч.20 ТП-412; КВЛ 10 кВ Восточная - яч.31 ТП 9А; КВЛ 10 кВ Изумрудная - яч.4 доп.КРУН 1СШ, ТП-2811; КВЛ 10 кВ Изумрудная - яч.10 ТП-1363; КВЛ 10 кВ Бытовая - яч.101 п.Южный, Западный А; КВЛ 10 кВ Бытовая - яч.507 ТП-2952п корея моторс; ВЛ 10 кВ Мельничная Падь - яч.2 С-во Потенциал; КВЛ 6 кВ Марата - яч.4 ТП-599, ТП-2084 А; КВЛ 6 кВ Мельниково 6 - яч.13 Н-Мельниково; КВЛ 6 кВ РП-15 - яч.2 ТП-2902; КВЛ 10 кВ Б.Луг - 3Ф-10 ШГС; КВЛ 6 кВ РП-109 - яч.5 ТП-206 | 2024-06-15
ЮЭС |  |  |  | 2024-06-13 10:00 | 13.06.2024 13:00 | КВЛ 10 кВ Бытовая - яч.507 ТП-2952п корея моторс | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Массовые отключения электрооборудования вследствие грозовых перенапряжений
ЮЭС |  |  |  | 2024-06-13 10:00 | 13.06.2024 13:00 | КВЛ 10 кВ Бытовая - яч.507 ТП-2952п корея моторс | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На ПС 110 кВ Глазково аварийное отключение от МТЗ КВЛ 6 кВ Глазково - яч.19 ТП-93, в 18 ч. 00 мин. С успешным РПВ. на ПС 110 кВ Глазково аварийное отключение от МТЗ КВЛ 6 кВ Глазково - яч.20 ТП-412 С успешным РПВ. на ПС 220 кВ Восточная аварийное отключение от МТЗ КВЛ 10 кВ Восточная - яч.31 ТП 9А С успешным РПВ. на ПС 110 кВ Изумрудная аварийное отключение от МТЗ КВЛ 10 кВ Изумрудная - яч.4 доп.КРУН 1СШ, ТП-2811 С успешным РПВ. на ПС 110 кВ Глазково аварийное отключение от МТЗ КВЛ 10 кВ Изумрудная - яч.10 ТП-1363 С успешным РПВ. на ПС 220 кВ Бытовая аварийное отключение от МТЗ КВЛ 10 кВ Бытовая - яч.101 п. Южный, Западный А С успешным РПВ. на ПС 220 кВ Бытовая аварийное отключение от МТЗ КВЛ 10 кВ Бытовая - яч.507 ТП-2952п корея моторс С успешным РПВ. на ПС 35 кВ Мельничная Падь аварийное отключение от МТЗ ВЛ 10 кВ Мельничная Падь - яч.2 С-во Потенциал С успешным РПВ. на ПС 35 кВ Марата аварийное отключение от МТЗ КВЛ 6 кВ Марата - яч.4 ТП-599, ТП-2084 А С успешным РПВ. на ПС 110 кВ Мельниково аварийное отключение от МТЗ КВЛ 6 кВ Мельниково 6 - яч.13 Н-Мельниково РВП успешно. на РП-15 аварийное отключение от МТЗ КВЛ 6 кВ РП-15 - яч.2 ТП-С успешным РПВ. на ПС 110 кВ Б. Луг аварийное отключение от МТЗ КВЛ 10 кВ Б.Луг - 3Ф-10 ШГС С успешным РПВ. на РП-109 аварийное отключение от МТЗ КВЛ 6 кВ РП-109 - яч.5 ТП-206 С успешным РПВ. | Выполнить осмотр КВЛ 6 кВ Глазково - яч.19 ТП-93; КВЛ 6 кВ Глазково - яч.20 ТП-412; КВЛ 10 кВ Восточная - яч.31 ТП 9А; КВЛ 10 кВ Изумрудная - яч.4 доп.КРУН 1СШ, ТП-2811; КВЛ 10 кВ Изумрудная - яч.10 ТП-1363; КВЛ 10 кВ Бытовая - яч.101 п.Южный, Западный А; КВЛ 10 кВ Бытовая - яч.507 ТП-2952п корея моторс; ВЛ 10 кВ Мельничная Падь - яч.2 С-во Потенциал; КВЛ 6 кВ Марата - яч.4 ТП-599, ТП-2084 А; КВЛ 6 кВ Мельниково 6 - яч.13 Н-Мельниково; КВЛ 6 кВ РП-15 - яч.2 ТП-2902; КВЛ 10 кВ Б.Луг - 3Ф-10 ШГС; КВЛ 6 кВ РП-109 - яч.5 ТП-206 | 2024-06-15
ЮЭС |  |  |  | 2024-06-13 10:00 | 13.06.2024 13:00 | ВЛ 10 кВ Мельничная Падь - яч.2 С-во Потенциал | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Массовые отключения электрооборудования вследствие грозовых перенапряжений
ЮЭС |  |  |  | 2024-06-13 10:00 | 13.06.2024 13:00 | ВЛ 10 кВ Мельничная Падь - яч.2 С-во Потенциал | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На ПС 110 кВ Глазково аварийное отключение от МТЗ КВЛ 6 кВ Глазково - яч.19 ТП-93, в 18 ч. 00 мин. С успешным РПВ. на ПС 110 кВ Глазково аварийное отключение от МТЗ КВЛ 6 кВ Глазково - яч.20 ТП-412 С успешным РПВ. на ПС 220 кВ Восточная аварийное отключение от МТЗ КВЛ 10 кВ Восточная - яч.31 ТП 9А С успешным РПВ. на ПС 110 кВ Изумрудная аварийное отключение от МТЗ КВЛ 10 кВ Изумрудная - яч.4 доп.КРУН 1СШ, ТП-2811 С успешным РПВ. на ПС 110 кВ Глазково аварийное отключение от МТЗ КВЛ 10 кВ Изумрудная - яч.10 ТП-1363 С успешным РПВ. на ПС 220 кВ Бытовая аварийное отключение от МТЗ КВЛ 10 кВ Бытовая - яч.101 п. Южный, Западный А С успешным РПВ. на ПС 220 кВ Бытовая аварийное отключение от МТЗ КВЛ 10 кВ Бытовая - яч.507 ТП-2952п корея моторс С успешным РПВ. на ПС 35 кВ Мельничная Падь аварийное отключение от МТЗ ВЛ 10 кВ Мельничная Падь - яч.2 С-во Потенциал С успешным РПВ. на ПС 35 кВ Марата аварийное отключение от МТЗ КВЛ 6 кВ Марата - яч.4 ТП-599, ТП-2084 А С успешным РПВ. на ПС 110 кВ Мельниково аварийное отключение от МТЗ КВЛ 6 кВ Мельниково 6 - яч.13 Н-Мельниково РВП успешно. на РП-15 аварийное отключение от МТЗ КВЛ 6 кВ РП-15 - яч.2 ТП-С успешным РПВ. на ПС 110 кВ Б. Луг аварийное отключение от МТЗ КВЛ 10 кВ Б.Луг - 3Ф-10 ШГС С успешным РПВ. на РП-109 аварийное отключение от МТЗ КВЛ 6 кВ РП-109 - яч.5 ТП-206 С успешным РПВ. | Выполнить осмотр КВЛ 6 кВ Глазково - яч.19 ТП-93; КВЛ 6 кВ Глазково - яч.20 ТП-412; КВЛ 10 кВ Восточная - яч.31 ТП 9А; КВЛ 10 кВ Изумрудная - яч.4 доп.КРУН 1СШ, ТП-2811; КВЛ 10 кВ Изумрудная - яч.10 ТП-1363; КВЛ 10 кВ Бытовая - яч.101 п.Южный, Западный А; КВЛ 10 кВ Бытовая - яч.507 ТП-2952п корея моторс; ВЛ 10 кВ Мельничная Падь - яч.2 С-во Потенциал; КВЛ 6 кВ Марата - яч.4 ТП-599, ТП-2084 А; КВЛ 6 кВ Мельниково 6 - яч.13 Н-Мельниково; КВЛ 6 кВ РП-15 - яч.2 ТП-2902; КВЛ 10 кВ Б.Луг - 3Ф-10 ШГС; КВЛ 6 кВ РП-109 - яч.5 ТП-206 | 2024-06-15
ЮЭС |  |  |  | 2024-06-13 10:00 | 13.06.2024 13:00 | КВЛ 6 кВ Марата - яч.4 ТП-599, ТП-2084 А | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Массовые отключения электрооборудования вследствие грозовых перенапряжений
ЮЭС |  |  |  | 2024-06-13 10:00 | 13.06.2024 13:00 | КВЛ 6 кВ Марата - яч.4 ТП-599, ТП-2084 А | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На ПС 110 кВ Глазково аварийное отключение от МТЗ КВЛ 6 кВ Глазково - яч.19 ТП-93, в 18 ч. 00 мин. С успешным РПВ. на ПС 110 кВ Глазково аварийное отключение от МТЗ КВЛ 6 кВ Глазково - яч.20 ТП-412 С успешным РПВ. на ПС 220 кВ Восточная аварийное отключение от МТЗ КВЛ 10 кВ Восточная - яч.31 ТП 9А С успешным РПВ. на ПС 110 кВ Изумрудная аварийное отключение от МТЗ КВЛ 10 кВ Изумрудная - яч.4 доп.КРУН 1СШ, ТП-2811 С успешным РПВ. на ПС 110 кВ Глазково аварийное отключение от МТЗ КВЛ 10 кВ Изумрудная - яч.10 ТП-1363 С успешным РПВ. на ПС 220 кВ Бытовая аварийное отключение от МТЗ КВЛ 10 кВ Бытовая - яч.101 п. Южный, Западный А С успешным РПВ. на ПС 220 кВ Бытовая аварийное отключение от МТЗ КВЛ 10 кВ Бытовая - яч.507 ТП-2952п корея моторс С успешным РПВ. на ПС 35 кВ Мельничная Падь аварийное отключение от МТЗ ВЛ 10 кВ Мельничная Падь - яч.2 С-во Потенциал С успешным РПВ. на ПС 35 кВ Марата аварийное отключение от МТЗ КВЛ 6 кВ Марата - яч.4 ТП-599, ТП-2084 А С успешным РПВ. на ПС 110 кВ Мельниково аварийное отключение от МТЗ КВЛ 6 кВ Мельниково 6 - яч.13 Н-Мельниково РВП успешно. на РП-15 аварийное отключение от МТЗ КВЛ 6 кВ РП-15 - яч.2 ТП-С успешным РПВ. на ПС 110 кВ Б. Луг аварийное отключение от МТЗ КВЛ 10 кВ Б.Луг - 3Ф-10 ШГС С успешным РПВ. на РП-109 аварийное отключение от МТЗ КВЛ 6 кВ РП-109 - яч.5 ТП-206 С успешным РПВ. | Выполнить осмотр КВЛ 6 кВ Глазково - яч.19 ТП-93; КВЛ 6 кВ Глазково - яч.20 ТП-412; КВЛ 10 кВ Восточная - яч.31 ТП 9А; КВЛ 10 кВ Изумрудная - яч.4 доп.КРУН 1СШ, ТП-2811; КВЛ 10 кВ Изумрудная - яч.10 ТП-1363; КВЛ 10 кВ Бытовая - яч.101 п.Южный, Западный А; КВЛ 10 кВ Бытовая - яч.507 ТП-2952п корея моторс; ВЛ 10 кВ Мельничная Падь - яч.2 С-во Потенциал; КВЛ 6 кВ Марата - яч.4 ТП-599, ТП-2084 А; КВЛ 6 кВ Мельниково 6 - яч.13 Н-Мельниково; КВЛ 6 кВ РП-15 - яч.2 ТП-2902; КВЛ 10 кВ Б.Луг - 3Ф-10 ШГС; КВЛ 6 кВ РП-109 - яч.5 ТП-206 | 2024-06-15
ЮЭС |  |  |  | 2024-06-13 10:00 | 13.06.2024 13:00 | КВЛ 6 кВ Мельниково 6 - яч.13 Н-Мельниково | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Массовые отключения электрооборудования вследствие грозовых перенапряжений
ЮЭС |  |  |  | 2024-06-13 10:00 | 13.06.2024 13:00 | КВЛ 6 кВ Мельниково 6 - яч.13 Н-Мельниково | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На ПС 110 кВ Глазково аварийное отключение от МТЗ КВЛ 6 кВ Глазково - яч.19 ТП-93, в 18 ч. 00 мин. С успешным РПВ. на ПС 110 кВ Глазково аварийное отключение от МТЗ КВЛ 6 кВ Глазково - яч.20 ТП-412 С успешным РПВ. на ПС 220 кВ Восточная аварийное отключение от МТЗ КВЛ 10 кВ Восточная - яч.31 ТП 9А С успешным РПВ. на ПС 110 кВ Изумрудная аварийное отключение от МТЗ КВЛ 10 кВ Изумрудная - яч.4 доп.КРУН 1СШ, ТП-2811 С успешным РПВ. на ПС 110 кВ Глазково аварийное отключение от МТЗ КВЛ 10 кВ Изумрудная - яч.10 ТП-1363 С успешным РПВ. на ПС 220 кВ Бытовая аварийное отключение от МТЗ КВЛ 10 кВ Бытовая - яч.101 п. Южный, Западный А С успешным РПВ. на ПС 220 кВ Бытовая аварийное отключение от МТЗ КВЛ 10 кВ Бытовая - яч.507 ТП-2952п корея моторс С успешным РПВ. на ПС 35 кВ Мельничная Падь аварийное отключение от МТЗ ВЛ 10 кВ Мельничная Падь - яч.2 С-во Потенциал С успешным РПВ. на ПС 35 кВ Марата аварийное отключение от МТЗ КВЛ 6 кВ Марата - яч.4 ТП-599, ТП-2084 А С успешным РПВ. на ПС 110 кВ Мельниково аварийное отключение от МТЗ КВЛ 6 кВ Мельниково 6 - яч.13 Н-Мельниково РВП успешно. на РП-15 аварийное отключение от МТЗ КВЛ 6 кВ РП-15 - яч.2 ТП-С успешным РПВ. на ПС 110 кВ Б. Луг аварийное отключение от МТЗ КВЛ 10 кВ Б.Луг - 3Ф-10 ШГС С успешным РПВ. на РП-109 аварийное отключение от МТЗ КВЛ 6 кВ РП-109 - яч.5 ТП-206 С успешным РПВ. | Выполнить осмотр КВЛ 6 кВ Глазково - яч.19 ТП-93; КВЛ 6 кВ Глазково - яч.20 ТП-412; КВЛ 10 кВ Восточная - яч.31 ТП 9А; КВЛ 10 кВ Изумрудная - яч.4 доп.КРУН 1СШ, ТП-2811; КВЛ 10 кВ Изумрудная - яч.10 ТП-1363; КВЛ 10 кВ Бытовая - яч.101 п.Южный, Западный А; КВЛ 10 кВ Бытовая - яч.507 ТП-2952п корея моторс; ВЛ 10 кВ Мельничная Падь - яч.2 С-во Потенциал; КВЛ 6 кВ Марата - яч.4 ТП-599, ТП-2084 А; КВЛ 6 кВ Мельниково 6 - яч.13 Н-Мельниково; КВЛ 6 кВ РП-15 - яч.2 ТП-2902; КВЛ 10 кВ Б.Луг - 3Ф-10 ШГС; КВЛ 6 кВ РП-109 - яч.5 ТП-206 | 2024-06-15
ЮЭС |  |  |  | 2024-06-13 10:00 | 13.06.2024 13:00 | КВЛ 6 кВ РП-15 - яч.2 ТП-2902 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Массовые отключения электрооборудования вследствие грозовых перенапряжений
ЮЭС |  |  |  | 2024-06-13 10:00 | 13.06.2024 13:00 | КВЛ 6 кВ РП-15 - яч.2 ТП-2902 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На ПС 110 кВ Глазково аварийное отключение от МТЗ КВЛ 6 кВ Глазково - яч.19 ТП-93, в 18 ч. 00 мин. С успешным РПВ. на ПС 110 кВ Глазково аварийное отключение от МТЗ КВЛ 6 кВ Глазково - яч.20 ТП-412 С успешным РПВ. на ПС 220 кВ Восточная аварийное отключение от МТЗ КВЛ 10 кВ Восточная - яч.31 ТП 9А С успешным РПВ. на ПС 110 кВ Изумрудная аварийное отключение от МТЗ КВЛ 10 кВ Изумрудная - яч.4 доп.КРУН 1СШ, ТП-2811 С успешным РПВ. на ПС 110 кВ Глазково аварийное отключение от МТЗ КВЛ 10 кВ Изумрудная - яч.10 ТП-1363 С успешным РПВ. на ПС 220 кВ Бытовая аварийное отключение от МТЗ КВЛ 10 кВ Бытовая - яч.101 п. Южный, Западный А С успешным РПВ. на ПС 220 кВ Бытовая аварийное отключение от МТЗ КВЛ 10 кВ Бытовая - яч.507 ТП-2952п корея моторс С успешным РПВ. на ПС 35 кВ Мельничная Падь аварийное отключение от МТЗ ВЛ 10 кВ Мельничная Падь - яч.2 С-во Потенциал С успешным РПВ. на ПС 35 кВ Марата аварийное отключение от МТЗ КВЛ 6 кВ Марата - яч.4 ТП-599, ТП-2084 А С успешным РПВ. на ПС 110 кВ Мельниково аварийное отключение от МТЗ КВЛ 6 кВ Мельниково 6 - яч.13 Н-Мельниково РВП успешно. на РП-15 аварийное отключение от МТЗ КВЛ 6 кВ РП-15 - яч.2 ТП-С успешным РПВ. на ПС 110 кВ Б. Луг аварийное отключение от МТЗ КВЛ 10 кВ Б.Луг - 3Ф-10 ШГС С успешным РПВ. на РП-109 аварийное отключение от МТЗ КВЛ 6 кВ РП-109 - яч.5 ТП-206 С успешным РПВ. | Выполнить осмотр КВЛ 6 кВ Глазково - яч.19 ТП-93; КВЛ 6 кВ Глазково - яч.20 ТП-412; КВЛ 10 кВ Восточная - яч.31 ТП 9А; КВЛ 10 кВ Изумрудная - яч.4 доп.КРУН 1СШ, ТП-2811; КВЛ 10 кВ Изумрудная - яч.10 ТП-1363; КВЛ 10 кВ Бытовая - яч.101 п.Южный, Западный А; КВЛ 10 кВ Бытовая - яч.507 ТП-2952п корея моторс; ВЛ 10 кВ Мельничная Падь - яч.2 С-во Потенциал; КВЛ 6 кВ Марата - яч.4 ТП-599, ТП-2084 А; КВЛ 6 кВ Мельниково 6 - яч.13 Н-Мельниково; КВЛ 6 кВ РП-15 - яч.2 ТП-2902; КВЛ 10 кВ Б.Луг - 3Ф-10 ШГС; КВЛ 6 кВ РП-109 - яч.5 ТП-206 | 2024-06-15
ЮЭС |  |  |  | 2024-06-13 10:00 | 13.06.2024 13:00 | КВЛ 10 кВ Б.Луг - 3Ф-10 ШГС | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Массовые отключения электрооборудования вследствие грозовых перенапряжений
ЮЭС |  |  |  | 2024-06-13 10:00 | 13.06.2024 13:00 | КВЛ 10 кВ Б.Луг - 3Ф-10 ШГС | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На ПС 110 кВ Глазково аварийное отключение от МТЗ КВЛ 6 кВ Глазково - яч.19 ТП-93, в 18 ч. 00 мин. С успешным РПВ. на ПС 110 кВ Глазково аварийное отключение от МТЗ КВЛ 6 кВ Глазково - яч.20 ТП-412 С успешным РПВ. на ПС 220 кВ Восточная аварийное отключение от МТЗ КВЛ 10 кВ Восточная - яч.31 ТП 9А С успешным РПВ. на ПС 110 кВ Изумрудная аварийное отключение от МТЗ КВЛ 10 кВ Изумрудная - яч.4 доп.КРУН 1СШ, ТП-2811 С успешным РПВ. на ПС 110 кВ Глазково аварийное отключение от МТЗ КВЛ 10 кВ Изумрудная - яч.10 ТП-1363 С успешным РПВ. на ПС 220 кВ Бытовая аварийное отключение от МТЗ КВЛ 10 кВ Бытовая - яч.101 п. Южный, Западный А С успешным РПВ. на ПС 220 кВ Бытовая аварийное отключение от МТЗ КВЛ 10 кВ Бытовая - яч.507 ТП-2952п корея моторс С успешным РПВ. на ПС 35 кВ Мельничная Падь аварийное отключение от МТЗ ВЛ 10 кВ Мельничная Падь - яч.2 С-во Потенциал С успешным РПВ. на ПС 35 кВ Марата аварийное отключение от МТЗ КВЛ 6 кВ Марата - яч.4 ТП-599, ТП-2084 А С успешным РПВ. на ПС 110 кВ Мельниково аварийное отключение от МТЗ КВЛ 6 кВ Мельниково 6 - яч.13 Н-Мельниково РВП успешно. на РП-15 аварийное отключение от МТЗ КВЛ 6 кВ РП-15 - яч.2 ТП-С успешным РПВ. на ПС 110 кВ Б. Луг аварийное отключение от МТЗ КВЛ 10 кВ Б.Луг - 3Ф-10 ШГС С успешным РПВ. на РП-109 аварийное отключение от МТЗ КВЛ 6 кВ РП-109 - яч.5 ТП-206 С успешным РПВ. | Выполнить осмотр КВЛ 6 кВ Глазково - яч.19 ТП-93; КВЛ 6 кВ Глазково - яч.20 ТП-412; КВЛ 10 кВ Восточная - яч.31 ТП 9А; КВЛ 10 кВ Изумрудная - яч.4 доп.КРУН 1СШ, ТП-2811; КВЛ 10 кВ Изумрудная - яч.10 ТП-1363; КВЛ 10 кВ Бытовая - яч.101 п.Южный, Западный А; КВЛ 10 кВ Бытовая - яч.507 ТП-2952п корея моторс; ВЛ 10 кВ Мельничная Падь - яч.2 С-во Потенциал; КВЛ 6 кВ Марата - яч.4 ТП-599, ТП-2084 А; КВЛ 6 кВ Мельниково 6 - яч.13 Н-Мельниково; КВЛ 6 кВ РП-15 - яч.2 ТП-2902; КВЛ 10 кВ Б.Луг - 3Ф-10 ШГС; КВЛ 6 кВ РП-109 - яч.5 ТП-206 | 2024-06-15
ЮЭС |  |  |  | 2024-06-13 10:00 | 13.06.2024 13:00 | КВЛ 6 кВ РП-109 - яч.5 ТП-206 в работе | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Массовые отключения электрооборудования вследствие грозовых перенапряжений
ЮЭС |  |  |  | 2024-06-13 10:00 | 13.06.2024 13:00 | КВЛ 6 кВ РП-109 - яч.5 ТП-206 в работе | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На ПС 110 кВ Глазково аварийное отключение от МТЗ КВЛ 6 кВ Глазково - яч.19 ТП-93, в 18 ч. 00 мин. С успешным РПВ. на ПС 110 кВ Глазково аварийное отключение от МТЗ КВЛ 6 кВ Глазково - яч.20 ТП-412 С успешным РПВ. на ПС 220 кВ Восточная аварийное отключение от МТЗ КВЛ 10 кВ Восточная - яч.31 ТП 9А С успешным РПВ. на ПС 110 кВ Изумрудная аварийное отключение от МТЗ КВЛ 10 кВ Изумрудная - яч.4 доп.КРУН 1СШ, ТП-2811 С успешным РПВ. на ПС 110 кВ Глазково аварийное отключение от МТЗ КВЛ 10 кВ Изумрудная - яч.10 ТП-1363 С успешным РПВ. на ПС 220 кВ Бытовая аварийное отключение от МТЗ КВЛ 10 кВ Бытовая - яч.101 п. Южный, Западный А С успешным РПВ. на ПС 220 кВ Бытовая аварийное отключение от МТЗ КВЛ 10 кВ Бытовая - яч.507 ТП-2952п корея моторс С успешным РПВ. на ПС 35 кВ Мельничная Падь аварийное отключение от МТЗ ВЛ 10 кВ Мельничная Падь - яч.2 С-во Потенциал С успешным РПВ. на ПС 35 кВ Марата аварийное отключение от МТЗ КВЛ 6 кВ Марата - яч.4 ТП-599, ТП-2084 А С успешным РПВ. на ПС 110 кВ Мельниково аварийное отключение от МТЗ КВЛ 6 кВ Мельниково 6 - яч.13 Н-Мельниково РВП успешно. на РП-15 аварийное отключение от МТЗ КВЛ 6 кВ РП-15 - яч.2 ТП-С успешным РПВ. на ПС 110 кВ Б. Луг аварийное отключение от МТЗ КВЛ 10 кВ Б.Луг - 3Ф-10 ШГС С успешным РПВ. на РП-109 аварийное отключение от МТЗ КВЛ 6 кВ РП-109 - яч.5 ТП-206 С успешным РПВ. | Выполнить осмотр КВЛ 6 кВ Глазково - яч.19 ТП-93; КВЛ 6 кВ Глазково - яч.20 ТП-412; КВЛ 10 кВ Восточная - яч.31 ТП 9А; КВЛ 10 кВ Изумрудная - яч.4 доп.КРУН 1СШ, ТП-2811; КВЛ 10 кВ Изумрудная - яч.10 ТП-1363; КВЛ 10 кВ Бытовая - яч.101 п.Южный, Западный А; КВЛ 10 кВ Бытовая - яч.507 ТП-2952п корея моторс; ВЛ 10 кВ Мельничная Падь - яч.2 С-во Потенциал; КВЛ 6 кВ Марата - яч.4 ТП-599, ТП-2084 А; КВЛ 6 кВ Мельниково 6 - яч.13 Н-Мельниково; КВЛ 6 кВ РП-15 - яч.2 ТП-2902; КВЛ 10 кВ Б.Луг - 3Ф-10 ШГС; КВЛ 6 кВ РП-109 - яч.5 ТП-206 | 2024-06-15
ЮЭС | 113 | 977 | 6 | 2024-06-13 10:02 | 13.06.2024 10:02 | ПС 220 кВ Ново-Ленино ШСВ-110 | 110 | Электротехническое оборудование 110 кВ и выше трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов | Отключение электрооборудования вследствие атмосферных перенапряжений (согласно справке Иркутского УГМС). | Определить с заводом-изготовителем «Механотроника» комплекта защит ШСВ-110 кВ причину занижения уставки по времени отключения и возможно её корректировку. | 2024-07-30
ЮЭС |  |  |  | 2024-06-13 10:02 | 13.06.2024 10:02 | ПС 220 кВ Ново-Ленино ШСВ-110 | 110 | Электротехническое оборудование 110 кВ и выше трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов | Причиной отключения с успешным АПВ ВЛ-110 кВ Иркутская ГЭС-Мельниково с отпайками стало попадание молнии в грозозащитный трос. Причиной отключения ШСВ-110 на ПС 220 кВ Ново-Ленино с успешным АПВ послужила неселективная работа комплекта РЗ ШСВ-110 при КЗ в прилегающей сети (защита введена при выводе дифференциальной защиты шин 110 кВ). Согласно «Перечня вынужденных отступлений от требований селективности устройств релейной защиты линий электропередачи и оборудования» работа токовых защит ШСВ-110 является допущенной неселективной работой при КЗ на смежных элементах. | Выполнить послеаварийный осмотр ВЛ-110 кВ Иркутская ГЭС-Мельниково с отпайками | 2024-06-14
ЮЭС |  |  |  | 2024-06-13 10:02 | 13.06.2024 10:02 | ПС 220 кВ Ново-Ленино ШСВ-110 | 110 | Электротехническое оборудование 110 кВ и выше трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов | Причиной отключения с успешным АПВ ВЛ-110 кВ Иркутская ГЭС-Мельниково с отпайками стало попадание молнии в грозозащитный трос. Причиной отключения ШСВ-110 на ПС 220 кВ Ново-Ленино с успешным АПВ послужила неселективная работа комплекта РЗ ШСВ-110 при КЗ в прилегающей сети (защита введена при выводе дифференциальной защиты шин 110 кВ). Согласно «Перечня вынужденных отступлений от требований селективности устройств релейной защиты линий электропередачи и оборудования» работа токовых защит ШСВ-110 является допущенной неселективной работой при КЗ на смежных элементах. | Выполнить замер сопротивления контуров заземления опор №№6-9 ВЛ-110 кВ Иркутская ГЭС-Мельниково с отпайками. | 2024-07-30
ЮЭС |  |  |  | 2024-06-13 10:02 | 13.06.2024 10:02 | ПС 110 кВ Мельниково СВ-110 | 110 | Электротехническое оборудование 110 кВ и выше трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов | Отключение электрооборудования вследствие атмосферных перенапряжений (согласно справке Иркутского УГМС). | Определить с заводом-изготовителем «Механотроника» комплекта защит ШСВ-110 кВ причину занижения уставки по времени отключения и возможно её корректировку. | 2024-07-30
ЮЭС |  |  |  | 2024-06-13 10:02 | 13.06.2024 10:02 | ПС 110 кВ Мельниково СВ-110 | 110 | Электротехническое оборудование 110 кВ и выше трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов | Причиной отключения с успешным АПВ ВЛ-110 кВ Иркутская ГЭС-Мельниково с отпайками стало попадание молнии в грозозащитный трос. Причиной отключения ШСВ-110 на ПС 220 кВ Ново-Ленино с успешным АПВ послужила неселективная работа комплекта РЗ ШСВ-110 при КЗ в прилегающей сети (защита введена при выводе дифференциальной защиты шин 110 кВ). Согласно «Перечня вынужденных отступлений от требований селективности устройств релейной защиты линий электропередачи и оборудования» работа токовых защит ШСВ-110 является допущенной неселективной работой при КЗ на смежных элементах. | Выполнить послеаварийный осмотр ВЛ-110 кВ Иркутская ГЭС-Мельниково с отпайками | 2024-06-14
ЮЭС |  |  |  | 2024-06-13 10:02 | 13.06.2024 10:02 | ПС 110 кВ Мельниково СВ-110 | 110 | Электротехническое оборудование 110 кВ и выше трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов | Причиной отключения с успешным АПВ ВЛ-110 кВ Иркутская ГЭС-Мельниково с отпайками стало попадание молнии в грозозащитный трос. Причиной отключения ШСВ-110 на ПС 220 кВ Ново-Ленино с успешным АПВ послужила неселективная работа комплекта РЗ ШСВ-110 при КЗ в прилегающей сети (защита введена при выводе дифференциальной защиты шин 110 кВ). Согласно «Перечня вынужденных отступлений от требований селективности устройств релейной защиты линий электропередачи и оборудования» работа токовых защит ШСВ-110 является допущенной неселективной работой при КЗ на смежных элементах. | Выполнить замер сопротивления контуров заземления опор №№6-9 ВЛ-110 кВ Иркутская ГЭС-Мельниково с отпайками. | 2024-07-30
ЮЭС | 114 | 84 | 6 | 2024-06-14 04:34 | 14.06.2024 05:18 | КЛ 6 кВ Центральная-6 - яч.18 РП-47А, РП-14 А | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На ПС 110 кВ Центральная, отключение от МТЗ В-6 кВ яч.18 РП-47А, РП-14 А по причине механического повреждения КЛ Центральная-РП 47 при производстве земляных работ неустановленными лицами. | Внести изменения в паспорт КЛ Центральная-РП 47 | 2024-06-17
ЮЭС |  |  |  | 2024-06-14 04:34 | 14.06.2024 05:18 | КЛ 6 кВ Центральная-6 - яч.18 РП-47А, РП-14 А | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На ПС 110 кВ Центральная, отключение от МТЗ В-6 кВ яч.18 РП-47А, РП-14 А по причине механического повреждения КЛ Центральная-РП 47 с последующим междуфазным замыканием жил. | Выполнить ремонт КЛ Центральная-РП 47 | 2024-06-17
ЮЭС | 115 | 85 | 6 | 2024-06-15 20:56 | 15.06.2024 00:19 | КВЛ 10 кВ Знаменская-2 - яч.109 ТП-3802 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Организационных причин не выявлено. | Внести изменения в паспорт КЛ-10 Знаменская 2 -ТП 3802 и КЛ-10 ТП3802-ТП5748 | 2024-06-17
ЮЭС |  |  |  | 2024-06-15 20:56 | 15.06.2024 00:19 | КВЛ 10 кВ Знаменская-2 - яч.109 ТП-3802 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На ПС 110 кВ Знаменская-2, отключение от МТЗ В-10 кВ яч.109 ТП-3802 по причине повреждения КЛ-10 Знаменская 2 -ТП 3802 и КЛ-10 ТП3802-ТП5748 с последующим междуфазным замыканием жил. | Выполнить ремонт КЛ-10 Знаменская 2 -ТП 3802 и КЛ-10 ТП3802-ТП5748 | 2024-06-17
ЮЭС | 116 | 86 | 6 | 2024-06-16 14:59 | 16.06.2024 16:08 | КВЛ 10 кВ Знаменская-2 - яч.307 ТП-177п | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Организационных причин не усматривается.
ЮЭС |  |  |  | 2024-06-16 14:59 | 16.06.2024 16:08 | КВЛ 10 кВ Знаменская-2 - яч.307 ТП-177п | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На ПС 110 кВ Знаменская-2 аварийное отключение В-10 кВ - яч.307 ТП-177п по причине повреждения КЛ Знаменская 2-ТП 177 с последующим междуфазным замыканием жил. | Выполнить ремонт КЛ Знаменская 2-ТП 177 и КЛ Знаменская 2- ТП 352 А. | 2024-08-25
ЮЭС |  |  |  | 2024-06-16 14:59 | 16.06.2024 16:08 | КВЛ 10 кВ Знаменская-2 - яч.307 ТП-177п | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На ПС 110 кВ Знаменская-2 аварийное отключение В-10 кВ - яч.309 ТП-352 А по причине повреждения КЛ Знаменская 2- ТП 352 А - ТП 352 А с замыканием на землю. | Выполнить ремонт КЛ Знаменская 2-ТП 177 и КЛ Знаменская 2- ТП 352 А. | 2024-08-25
ЮЭС |  |  |  | 2024-06-16 14:59 | 16.06.2024 16:08 | КВЛ 10 кВ Знаменская-2 - яч.309 ТП-352 А | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Организационных причин не усматривается.
ЮЭС |  |  |  | 2024-06-16 14:59 | 16.06.2024 16:08 | КВЛ 10 кВ Знаменская-2 - яч.309 ТП-352 А | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На ПС 110 кВ Знаменская-2 аварийное отключение В-10 кВ - яч.307 ТП-177п по причине повреждения КЛ Знаменская 2-ТП 177 с последующим междуфазным замыканием жил. | Выполнить ремонт КЛ Знаменская 2-ТП 177 и КЛ Знаменская 2- ТП 352 А. | 2024-08-25
ЮЭС |  |  |  | 2024-06-16 14:59 | 16.06.2024 16:08 | КВЛ 10 кВ Знаменская-2 - яч.309 ТП-352 А | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На ПС 110 кВ Знаменская-2 аварийное отключение В-10 кВ - яч.309 ТП-352 А по причине повреждения КЛ Знаменская 2- ТП 352 А - ТП 352 А с замыканием на землю. | Выполнить ремонт КЛ Знаменская 2-ТП 177 и КЛ Знаменская 2- ТП 352 А. | 2024-08-25
ЮЭС | 117 | 977 | 6 | 2024-06-17 13:59 | 17.06.2024 13:59 | ВЛ 220 кВ Ключи – БЦБК с отпайкой на ПС Слюдянка | 220 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Воздействие атмосферных перенапряжений, при прохождении на территории Иркутской области грозового фронта (метеоданные ФГБУ «Иркутское УГМС»), на провода и элементы ВЛ 220 кВ Ключи – БЦБК с отпайкой на ПС Слюдянка. | Выполнить анализ отключений ВЛ 220 кВ Ключи – БЦБК с отпайкой на ПС Слюдянка. По результатам анализа сформировать предложения по включению дополнительных мероприятий в Программу филиала АО «ИЭСК» Южные электрические сети по повышению надёжности, в части повышения грозоупорности. | 2024-10-13
ЮЭС |  |  |  | 2024-06-17 13:59 | 17.06.2024 13:59 | ВЛ 220 кВ Ключи – БЦБК с отпайкой на ПС Слюдянка | 220 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Воздействие атмосферных перенапряжений, при прохождении на территории Иркутской области грозового фронта (метеоданные ФГБУ «Иркутское УГМС»), на провода и элементы ВЛ 220 кВ Ключи – БЦБК с отпайкой на ПС Слюдянка. | По результатам измерений сопротивления заземляющих устройств ВЛ 220 кВ Ключи – БЦБК с отпайкой на ПС Слюдянка согласно п.3.1.2. разработать мероприятия, направленные на устранение выявленных нарушений. | 2024-09-15
ЮЭС |  |  |  | 2024-06-17 13:59 | 17.06.2024 13:59 | ВЛ 220 кВ Ключи – БЦБК с отпайкой на ПС Слюдянка | 220 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Нарушение электрической изоляции провода фазы «А» ВЛ 220 кВ Ключи – БЦБК с отпайкой на ПС Слюдянка на опоре № 178, произошедшее под воздействием перенапряжений вследствие попадания молнии в грозотрос и приведшее к возникновению коротких замыканий и отключению ВЛ 220 кВ Ключи – БЦБК с отпайкой на ПС Слюдянка действием защит. | Выполнить послеаварийный осмотр ВЛ 220 кВ Ключи – БЦБК с отпайкой на ПС Слюдянка. | 2024-07-20
ЮЭС |  |  |  | 2024-06-17 13:59 | 17.06.2024 13:59 | ВЛ 220 кВ Ключи – БЦБК с отпайкой на ПС Слюдянка | 220 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Нарушение электрической изоляции провода фазы «А» ВЛ 220 кВ Ключи – БЦБК с отпайкой на ПС Слюдянка на опоре № 178, произошедшее под воздействием перенапряжений вследствие попадания молнии в грозотрос и приведшее к возникновению коротких замыканий и отключению ВЛ 220 кВ Ключи – БЦБК с отпайкой на ПС Слюдянка действием защит. | Выполнить замер сопротивления ЗУ опоры №177-179 ВЛ 220 кВ Ключи – БЦБК с отпайкой на ПС Слюдянка | 2024-08-31
ЮЭС | 118 | 87 | 6 | 2024-06-19 22:55 | 19.06.2024 00:35 | КЛ 6 кВ Октябрьская - яч.7 РП-1 А | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Отключение на ПС 110 кВ Октябрьская В-6 кВ яч.7 РП-1 А по причине дефекта монтажа КЛ 6 кВ Октябрьская - яч.7 РП-1 А в 2019 г. | Внести изменения в паспорт КЛ 6 кВ Октябрьская - яч.7 РП-1 А | 2024-08-31
ЮЭС |  |  |  | 2024-06-19 22:55 | 19.06.2024 00:35 | КЛ 6 кВ Октябрьская - яч.7 РП-1 А | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На ПС 110 кВ Октябрьская, отключение от МТЗ В-6 кВ яч.7 РП-1 А по причине повреждения КЛ 6 кВ Октябрьская - яч.7 РП-1 А с последующим междуфазным замыканием жил. | Выполнить ремонт КЛ 6 кВ Октябрьская - яч.7 РП-1 А | 2024-08-31
ЮЭС | 119 | 88 | 6 | 2024-06-19 19:39 | 20.06.2024 13:14 | КВЛ 10 кВ Бытовая - яч.122 Мамоны "Б" | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Массовые отключения электрооборудования вследствие ухудшения погодных условий: дождь, ветер до 15 м/с.
ЮЭС |  |  |  | 2024-06-19 19:39 | 20.06.2024 13:14 | КВЛ 10 кВ Бытовая - яч.122 Мамоны "Б" | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Массовые отключения электрооборудования на ПС филиала без повреждения оборудования с успешным РПВ. | Выполнить осмотр отключившихся КВЛ | 2024-06-22
ЮЭС |  |  |  | 2024-06-19 19:39 | 20.06.2024 13:14 | КВЛ 10 кВ Введенщина - яч.3 Теплицы А | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Массовые отключения электрооборудования вследствие ухудшения погодных условий: дождь, ветер до 15 м/с.
ЮЭС |  |  |  | 2024-06-19 19:39 | 20.06.2024 13:14 | КВЛ 10 кВ Введенщина - яч.3 Теплицы А | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Массовые отключения электрооборудования на ПС филиала без повреждения оборудования с успешным РПВ. | Выполнить осмотр отключившихся КВЛ | 2024-06-22
ЮЭС |  |  |  | 2024-06-19 19:39 | 20.06.2024 13:14 | КВЛ 10 кВ Введенщина - яч.4 МТФ Б | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Массовые отключения электрооборудования вследствие ухудшения погодных условий: дождь, ветер до 15 м/с.
ЮЭС |  |  |  | 2024-06-19 19:39 | 20.06.2024 13:14 | КВЛ 10 кВ Введенщина - яч.4 МТФ Б | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Массовые отключения электрооборудования на ПС филиала без повреждения оборудования с успешным РПВ. | Выполнить осмотр отключившихся КВЛ | 2024-06-22
ЮЭС |  |  |  | 2024-06-19 19:39 | 20.06.2024 13:14 | КВЛ 6 кВ Глазково - яч.20 ТП-412 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Массовые отключения электрооборудования вследствие ухудшения погодных условий: дождь, ветер до 15 м/с.
ЮЭС |  |  |  | 2024-06-19 19:39 | 20.06.2024 13:14 | КВЛ 6 кВ Глазково - яч.20 ТП-412 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Массовые отключения электрооборудования на ПС филиала без повреждения оборудования с успешным РПВ. | Выполнить осмотр отключившихся КВЛ | 2024-06-22
ЮЭС |  |  |  | 2024-06-19 19:39 | 20.06.2024 13:14 | КВЛ 6 кВ Глазково - яч.17 ТП-493 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Массовые отключения электрооборудования вследствие ухудшения погодных условий: дождь, ветер до 15 м/с.
ЮЭС |  |  |  | 2024-06-19 19:39 | 20.06.2024 13:14 | КВЛ 6 кВ Глазково - яч.17 ТП-493 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Массовые отключения электрооборудования на ПС филиала без повреждения оборудования с успешным РПВ. | Выполнить осмотр отключившихся КВЛ | 2024-06-22
ЮЭС |  |  |  | 2024-06-19 19:39 | 20.06.2024 13:14 | КВЛ 10 кВ Бытовая - яч.122 Мамоны "Б" | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Массовые отключения электрооборудования вследствие ухудшения погодных условий: дождь, ветер до 15 м/с.
ЮЭС |  |  |  | 2024-06-19 19:39 | 20.06.2024 13:14 | КВЛ 10 кВ Бытовая - яч.122 Мамоны "Б" | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Массовые отключения электрооборудования на ПС филиала без повреждения оборудования с успешным РПВ. | Выполнить осмотр отключившихся КВЛ | 2024-06-22
ЮЭС |  |  |  | 2024-06-19 19:39 | 20.06.2024 13:14 | КВЛ 6 кВ Ново-Ленино - яч.19 ТП-464, ТП-1063п, ТП-647 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Массовые отключения электрооборудования вследствие ухудшения погодных условий: дождь, ветер до 15 м/с.
ЮЭС |  |  |  | 2024-06-19 19:39 | 20.06.2024 13:14 | КВЛ 6 кВ Ново-Ленино - яч.19 ТП-464, ТП-1063п, ТП-647 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Массовые отключения электрооборудования на ПС филиала без повреждения оборудования с успешным РПВ. | Выполнить осмотр отключившихся КВЛ | 2024-06-22
ЮЭС |  |  |  | 2024-06-19 19:39 | 20.06.2024 13:14 | КВЛ 6 кВ Военный городок - яч.17 В.Городок | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Массовые отключения электрооборудования вследствие ухудшения погодных условий: дождь, ветер до 15 м/с.
ЮЭС |  |  |  | 2024-06-19 19:39 | 20.06.2024 13:14 | КВЛ 6 кВ Военный городок - яч.17 В.Городок | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Массовые отключения электрооборудования на ПС филиала без повреждения оборудования с успешным РПВ. | Выполнить осмотр отключившихся КВЛ | 2024-06-22
ЮЭС |  |  |  | 2024-06-19 19:39 | 20.06.2024 13:14 | КВЛ 10 кВ Бытовая - яч.107 СНТ 6-я пятилетка А | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Массовые отключения электрооборудования вследствие ухудшения погодных условий: дождь, ветер до 15 м/с.
ЮЭС |  |  |  | 2024-06-19 19:39 | 20.06.2024 13:14 | КВЛ 10 кВ Бытовая - яч.107 СНТ 6-я пятилетка А | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Массовые отключения электрооборудования на ПС филиала без повреждения оборудования с успешным РПВ. | Выполнить осмотр отключившихся КВЛ | 2024-06-22
ЮЭС |  |  |  | 2024-06-19 19:39 | 20.06.2024 13:14 | КВЛ 10 кВ Бытовая - яч.122 Мамоны "Б" | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Массовые отключения электрооборудования вследствие ухудшения погодных условий: дождь, ветер до 15 м/с.
ЮЭС |  |  |  | 2024-06-19 19:39 | 20.06.2024 13:14 | КВЛ 10 кВ Бытовая - яч.122 Мамоны "Б" | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Массовые отключения электрооборудования на ПС филиала без повреждения оборудования с успешным РПВ. | Выполнить осмотр отключившихся КВЛ | 2024-06-22
ЮЭС |  |  |  | 2024-06-19 19:39 | 20.06.2024 13:14 | КВЛ 10 кВ РП-61 - яч.19 ВЛ ТП-442 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Массовые отключения электрооборудования вследствие ухудшения погодных условий: дождь, ветер до 15 м/с.
ЮЭС |  |  |  | 2024-06-19 19:39 | 20.06.2024 13:14 | КВЛ 10 кВ РП-61 - яч.19 ВЛ ТП-442 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Массовые отключения электрооборудования на ПС филиала без повреждения оборудования с успешным РПВ. | Выполнить осмотр отключившихся КВЛ | 2024-06-22
ЮЭС |  |  |  | 2024-06-19 19:39 | 20.06.2024 13:14 | КВЛ 10 кВ Изумрудная - яч.18 ПП Березовый Б | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Массовые отключения электрооборудования вследствие ухудшения погодных условий: дождь, ветер до 15 м/с.
ЮЭС |  |  |  | 2024-06-19 19:39 | 20.06.2024 13:14 | КВЛ 10 кВ Изумрудная - яч.18 ПП Березовый Б | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Массовые отключения электрооборудования на ПС филиала без повреждения оборудования с успешным РПВ. | Выполнить осмотр отключившихся КВЛ | 2024-06-22
ЮЭС |  |  |  | 2024-06-19 19:39 | 20.06.2024 13:14 | КВЛ 10 кВ Б.Луг - 1Ф-10 ШГС | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Массовые отключения электрооборудования вследствие ухудшения погодных условий: дождь, ветер до 15 м/с.
ЮЭС |  |  |  | 2024-06-19 19:39 | 20.06.2024 13:14 | КВЛ 10 кВ Б.Луг - 1Ф-10 ШГС | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Массовые отключения электрооборудования на ПС филиала без повреждения оборудования с успешным РПВ. | Выполнить осмотр отключившихся КВЛ | 2024-06-22
ЮЭС |  |  |  | 2024-06-19 19:39 | 20.06.2024 13:14 | ПС 35 кВ Ф. Байкал В-6 Т-1 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Массовые отключения электрооборудования вследствие ухудшения погодных условий: дождь, ветер до 15 м/с.
ЮЭС |  |  |  | 2024-06-19 19:39 | 20.06.2024 13:14 | ПС 35 кВ Ф. Байкал В-6 Т-1 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Массовые отключения электрооборудования на ПС филиала без повреждения оборудования с успешным РПВ. | Выполнить осмотр отключившихся КВЛ | 2024-06-22
ЮЭС |  |  |  | 2024-06-19 19:39 | 20.06.2024 13:14 | КВЛ 6 кВ Фирма Байкал - яч.4 Затон | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Массовые отключения электрооборудования вследствие ухудшения погодных условий: дождь, ветер до 15 м/с.
ЮЭС |  |  |  | 2024-06-19 19:39 | 20.06.2024 13:14 | КВЛ 6 кВ Фирма Байкал - яч.4 Затон | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Массовые отключения электрооборудования на ПС филиала без повреждения оборудования с успешным РПВ. | Выполнить осмотр отключившихся КВЛ | 2024-06-22
ЮЭС |  |  |  | 2024-06-19 19:39 | 20.06.2024 13:14 | КЛ 6 кВ Партизанская - яч.7 ТП-359 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Массовые отключения электрооборудования вследствие ухудшения погодных условий: дождь, ветер до 15 м/с.
ЮЭС |  |  |  | 2024-06-19 19:39 | 20.06.2024 13:14 | КЛ 6 кВ Партизанская - яч.7 ТП-359 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Массовые отключения электрооборудования на ПС филиала без повреждения оборудования с успешным РПВ. | Выполнить осмотр отключившихся КВЛ | 2024-06-22
ЮЭС |  |  |  | 2024-06-19 19:39 | 20.06.2024 13:14 | КВЛ 10 кВ Знаменская-2 - яч.212 РП-18/Б | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Массовые отключения электрооборудования вследствие ухудшения погодных условий: дождь, ветер до 15 м/с.
ЮЭС |  |  |  | 2024-06-19 19:39 | 20.06.2024 13:14 | КВЛ 10 кВ Знаменская-2 - яч.212 РП-18/Б | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Массовые отключения электрооборудования на ПС филиала без повреждения оборудования с успешным РПВ. | Выполнить осмотр отключившихся КВЛ | 2024-06-22
ЮЭС |  |  |  | 2024-06-19 19:39 | 20.06.2024 13:14 | КВЛ 10 кВ Введенщина - яч.4 МТФ Б | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Массовые отключения электрооборудования вследствие ухудшения погодных условий: дождь, ветер до 15 м/с.
ЮЭС |  |  |  | 2024-06-19 19:39 | 20.06.2024 13:14 | КВЛ 10 кВ Введенщина - яч.4 МТФ Б | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Массовые отключения электрооборудования на ПС филиала без повреждения оборудования с успешным РПВ. | Выполнить осмотр отключившихся КВЛ | 2024-06-22
ЮЭС | 120 | 89 | 6 | 2024-06-21 06:20 | 21.06.2024 08:52 | КЛ 6 кВ Цимлянская - яч.36 ТП-745, ТП-816 | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Организационных причин не выявлено. | Внести изменения в паспорт КЛ-6 кВ ТП-785-ТП-454 | 2024-08-31
ЮЭС |  |  |  | 2024-06-21 06:20 | 21.06.2024 08:52 | КЛ 6 кВ Цимлянская - яч.36 ТП-745, ТП-816 | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На ПС 110 кВ Цимлянская, отключение от МТЗ В-6 кВ яч.36 ТП-745, ТП-816 по причине повреждения КЛ-6 кВ ТП-785-ТП-454 с последующим междуфазным замыканием жил. | Выполнить ремонт КЛ-6 кВ ТП-785-ТП-454 | 2024-08-31
ЮЭС | 121 | 90 | 6 | 2024-06-21 11:01 | 21.06.2024 11:40 | КЛ 10кВ РП-41 яч.8 - ЦРП 403;ТП 4172 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Организационных причин не усматривается.
ЮЭС |  |  |  | 2024-06-21 11:01 | 21.06.2024 11:40 | КЛ 10кВ РП-41 яч.8 - ЦРП 403;ТП 4172 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На РП-41 аварийное отключение В 10кВ яч.8 - ЦРП 403; ТП 4172 по причине повреждения КЛ 10кВ РП-41 яч.8 - ЦРП 403 с последующим междуфазным замыканием жил. | Выполнить ремонт КЛ 10кВ РП-41 яч.8 - ЦРП 403;ТП 4172. | 2024-08-25
ЮЭС | 122 | 91 | 6 | 2024-06-22 18:16 | 23.06.2024 00:19 | ПС 110 кВ Мельниково-6 В-6 Т-1 | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Организационных причин не усматривается.
ЮЭС |  |  |  | 2024-06-22 18:16 | 23.06.2024 00:19 | ПС 110 кВ Мельниково-6 В-6 Т-1 | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На ПС 110 кВ Мельниково-6 аварийное отключение В-6 Т-1 по причине повреждения яч. 54 РТП 100 А. | Выполнить ремонт КЛ-6 Мельниково-РТП 100 А и яч. 54 РТП 100 А. | 2024-08-25
ЮЭС |  |  |  | 2024-06-22 18:16 | 23.06.2024 00:19 | КЛ 6 кВ Мельниково 6 - яч.54 РТП-100 А | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Организационных причин не усматривается.
ЮЭС |  |  |  | 2024-06-22 18:16 | 23.06.2024 00:19 | КЛ 6 кВ Мельниково 6 - яч.54 РТП-100 А | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На ПС 110 кВ Мельниково-6 аварийное отключение В-6 кВ - яч.54 РТП-100 А по причине повреждения КЛ-6 Мельниково-РТП 100 А. | Выполнить ремонт КЛ-6 Мельниково-РТП 100 А и яч. 54 РТП 100 А. | 2024-08-25
ЮЭС | 123 | 978 | 6 | 2024-06-24 12:20 | 25.06.2024 13:43 | ПС 500 кВ Ключи В-220 БЦБК | 220 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Воздействие атмосферных перенапряжений, при прохождении на территории Иркутской области грозового фронта (метеоданные ФГБУ «Иркутское УГМС»), на провода и элементы ВЛ 220 кВ Ключи – БЦБК с отпайкой на ПС Слюдянка и ВЛ 220 кВ Выдрино-БЦБК (ВБ-272). | Выполнить анализ отключений ВЛ 220 кВ Ключи – БЦБК с отпайкой на ПС Слюдянка и ВЛ 220 кВ Выдрино-БЦБК (ВБ-272). По результатам анализа сформировать предложения по включению дополнительных мероприятий в Программу филиала АО «ИЭСК» Южные электрические сети по повышению надёжности, в части повышения грозоупорности. | 31.010.24
ЮЭС |  |  |  | 2024-06-24 12:20 | 25.06.2024 13:43 | ПС 500 кВ Ключи В-220 БЦБК | 220 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Воздействие атмосферных перенапряжений, при прохождении на территории Иркутской области грозового фронта (метеоданные ФГБУ «Иркутское УГМС»), на провода и элементы ВЛ 220 кВ Ключи – БЦБК с отпайкой на ПС Слюдянка и ВЛ 220 кВ Выдрино-БЦБК (ВБ-272). | По результатам измерений сопротивления заземляющих устройств ВЛ 220 кВ Ключи – БЦБК с отпайкой на ПС Слюдянка и ВЛ 220 кВ Выдрино-БЦБК (ВБ-272) согласно п.3.1.2. разработать мероприятия, направленные на устранение выявленных нарушений. | 2024-10-15
ЮЭС |  |  |  | 2024-06-24 12:20 | 25.06.2024 13:43 | ПС 500 кВ Ключи В-220 БЦБК | 220 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Нарушение электрической изоляции провода фазы «А» ВЛ 220 кВ Ключи – БЦБК с отпайкой на ПС Слюдянка на опоре № 151 и верхней траверсе опоры №702 ВЛ 220 кВ Выдрино-БЦБК (ВБ-272), произошедшее под воздействием перенапряжений вследствие попадания молнии в грозотрос и приведшее к возникновению коротких замыканий и отключению ВЛ 220 кВ Ключи – БЦБК с отпайкой на ПС Слюдянка и ВЛ 220 кВ Выдрино-БЦБК (ВБ-272). | Выполнить послеаварийный осмотр ВЛ 220 кВ Ключи – БЦБК с отпайкой на ПС Слюдянка и ВЛ 220 кВ Выдрино-БЦБК (ВБ-272). | 2024-07-22
ЮЭС |  |  |  | 2024-06-24 12:20 | 25.06.2024 13:43 | ПС 500 кВ Ключи В-220 БЦБК | 220 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Нарушение электрической изоляции провода фазы «А» ВЛ 220 кВ Ключи – БЦБК с отпайкой на ПС Слюдянка на опоре № 151 и верхней траверсе опоры №702 ВЛ 220 кВ Выдрино-БЦБК (ВБ-272), произошедшее под воздействием перенапряжений вследствие попадания молнии в грозотрос и приведшее к возникновению коротких замыканий и отключению ВЛ 220 кВ Ключи – БЦБК с отпайкой на ПС Слюдянка и ВЛ 220 кВ Выдрино-БЦБК (ВБ-272). | Выполнить замер сопротивления ЗУ опоры №150-152 ВЛ 220 кВ Ключи – БЦБК с отпайкой на ПС Слюдянка и №702 ВЛ 220 кВ Выдрино-БЦБК (ВБ-272) | 31.09.24
ЮЭС |  |  |  | 2024-06-24 12:20 | 25.06.2024 13:43 | ПС 220 кВ БЦБК В-220 Ключи | 220 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Воздействие атмосферных перенапряжений, при прохождении на территории Иркутской области грозового фронта (метеоданные ФГБУ «Иркутское УГМС»), на провода и элементы ВЛ 220 кВ Ключи – БЦБК с отпайкой на ПС Слюдянка и ВЛ 220 кВ Выдрино-БЦБК (ВБ-272). | Выполнить анализ отключений ВЛ 220 кВ Ключи – БЦБК с отпайкой на ПС Слюдянка и ВЛ 220 кВ Выдрино-БЦБК (ВБ-272). По результатам анализа сформировать предложения по включению дополнительных мероприятий в Программу филиала АО «ИЭСК» Южные электрические сети по повышению надёжности, в части повышения грозоупорности. | 31.010.24
ЮЭС |  |  |  | 2024-06-24 12:20 | 25.06.2024 13:43 | ПС 220 кВ БЦБК В-220 Ключи | 220 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Воздействие атмосферных перенапряжений, при прохождении на территории Иркутской области грозового фронта (метеоданные ФГБУ «Иркутское УГМС»), на провода и элементы ВЛ 220 кВ Ключи – БЦБК с отпайкой на ПС Слюдянка и ВЛ 220 кВ Выдрино-БЦБК (ВБ-272). | По результатам измерений сопротивления заземляющих устройств ВЛ 220 кВ Ключи – БЦБК с отпайкой на ПС Слюдянка и ВЛ 220 кВ Выдрино-БЦБК (ВБ-272) согласно п.3.1.2. разработать мероприятия, направленные на устранение выявленных нарушений. | 2024-10-15
ЮЭС |  |  |  | 2024-06-24 12:20 | 25.06.2024 13:43 | ПС 220 кВ БЦБК В-220 Ключи | 220 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Нарушение электрической изоляции провода фазы «А» ВЛ 220 кВ Ключи – БЦБК с отпайкой на ПС Слюдянка на опоре № 151 и верхней траверсе опоры №702 ВЛ 220 кВ Выдрино-БЦБК (ВБ-272), произошедшее под воздействием перенапряжений вследствие попадания молнии в грозотрос и приведшее к возникновению коротких замыканий и отключению ВЛ 220 кВ Ключи – БЦБК с отпайкой на ПС Слюдянка и ВЛ 220 кВ Выдрино-БЦБК (ВБ-272). | Выполнить послеаварийный осмотр ВЛ 220 кВ Ключи – БЦБК с отпайкой на ПС Слюдянка и ВЛ 220 кВ Выдрино-БЦБК (ВБ-272). | 2024-07-22
ЮЭС |  |  |  | 2024-06-24 12:20 | 25.06.2024 13:43 | ПС 220 кВ БЦБК В-220 Ключи | 220 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Нарушение электрической изоляции провода фазы «А» ВЛ 220 кВ Ключи – БЦБК с отпайкой на ПС Слюдянка на опоре № 151 и верхней траверсе опоры №702 ВЛ 220 кВ Выдрино-БЦБК (ВБ-272), произошедшее под воздействием перенапряжений вследствие попадания молнии в грозотрос и приведшее к возникновению коротких замыканий и отключению ВЛ 220 кВ Ключи – БЦБК с отпайкой на ПС Слюдянка и ВЛ 220 кВ Выдрино-БЦБК (ВБ-272). | Выполнить замер сопротивления ЗУ опоры №150-152 ВЛ 220 кВ Ключи – БЦБК с отпайкой на ПС Слюдянка и №702 ВЛ 220 кВ Выдрино-БЦБК (ВБ-272) | 31.09.24
ЮЭС |  |  |  | 2024-06-24 12:20 | 25.06.2024 13:43 | ПС 220 кВ Слюдянка В-220 АТ-1 | 220 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Воздействие атмосферных перенапряжений, при прохождении на территории Иркутской области грозового фронта (метеоданные ФГБУ «Иркутское УГМС»), на провода и элементы ВЛ 220 кВ Ключи – БЦБК с отпайкой на ПС Слюдянка и ВЛ 220 кВ Выдрино-БЦБК (ВБ-272). | Выполнить анализ отключений ВЛ 220 кВ Ключи – БЦБК с отпайкой на ПС Слюдянка и ВЛ 220 кВ Выдрино-БЦБК (ВБ-272). По результатам анализа сформировать предложения по включению дополнительных мероприятий в Программу филиала АО «ИЭСК» Южные электрические сети по повышению надёжности, в части повышения грозоупорности. | 31.010.24
ЮЭС |  |  |  | 2024-06-24 12:20 | 25.06.2024 13:43 | ПС 220 кВ Слюдянка В-220 АТ-1 | 220 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Воздействие атмосферных перенапряжений, при прохождении на территории Иркутской области грозового фронта (метеоданные ФГБУ «Иркутское УГМС»), на провода и элементы ВЛ 220 кВ Ключи – БЦБК с отпайкой на ПС Слюдянка и ВЛ 220 кВ Выдрино-БЦБК (ВБ-272). | По результатам измерений сопротивления заземляющих устройств ВЛ 220 кВ Ключи – БЦБК с отпайкой на ПС Слюдянка и ВЛ 220 кВ Выдрино-БЦБК (ВБ-272) согласно п.3.1.2. разработать мероприятия, направленные на устранение выявленных нарушений. | 2024-10-15
ЮЭС |  |  |  | 2024-06-24 12:20 | 25.06.2024 13:43 | ПС 220 кВ Слюдянка В-220 АТ-1 | 220 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Нарушение электрической изоляции провода фазы «А» ВЛ 220 кВ Ключи – БЦБК с отпайкой на ПС Слюдянка на опоре № 151 и верхней траверсе опоры №702 ВЛ 220 кВ Выдрино-БЦБК (ВБ-272), произошедшее под воздействием перенапряжений вследствие попадания молнии в грозотрос и приведшее к возникновению коротких замыканий и отключению ВЛ 220 кВ Ключи – БЦБК с отпайкой на ПС Слюдянка и ВЛ 220 кВ Выдрино-БЦБК (ВБ-272). | Выполнить послеаварийный осмотр ВЛ 220 кВ Ключи – БЦБК с отпайкой на ПС Слюдянка и ВЛ 220 кВ Выдрино-БЦБК (ВБ-272). | 2024-07-22
ЮЭС |  |  |  | 2024-06-24 12:20 | 25.06.2024 13:43 | ПС 220 кВ Слюдянка В-220 АТ-1 | 220 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Нарушение электрической изоляции провода фазы «А» ВЛ 220 кВ Ключи – БЦБК с отпайкой на ПС Слюдянка на опоре № 151 и верхней траверсе опоры №702 ВЛ 220 кВ Выдрино-БЦБК (ВБ-272), произошедшее под воздействием перенапряжений вследствие попадания молнии в грозотрос и приведшее к возникновению коротких замыканий и отключению ВЛ 220 кВ Ключи – БЦБК с отпайкой на ПС Слюдянка и ВЛ 220 кВ Выдрино-БЦБК (ВБ-272). | Выполнить замер сопротивления ЗУ опоры №150-152 ВЛ 220 кВ Ключи – БЦБК с отпайкой на ПС Слюдянка и №702 ВЛ 220 кВ Выдрино-БЦБК (ВБ-272) | 31.09.24
ЮЭС |  |  |  | 2024-06-24 12:20 | 25.06.2024 13:43 | ПС 220 кВ БЦБК В-220 ВБ-272 | 220 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Воздействие атмосферных перенапряжений, при прохождении на территории Иркутской области грозового фронта (метеоданные ФГБУ «Иркутское УГМС»), на провода и элементы ВЛ 220 кВ Ключи – БЦБК с отпайкой на ПС Слюдянка и ВЛ 220 кВ Выдрино-БЦБК (ВБ-272). | Выполнить анализ отключений ВЛ 220 кВ Ключи – БЦБК с отпайкой на ПС Слюдянка и ВЛ 220 кВ Выдрино-БЦБК (ВБ-272). По результатам анализа сформировать предложения по включению дополнительных мероприятий в Программу филиала АО «ИЭСК» Южные электрические сети по повышению надёжности, в части повышения грозоупорности. | 31.010.24
ЮЭС |  |  |  | 2024-06-24 12:20 | 25.06.2024 13:43 | ПС 220 кВ БЦБК В-220 ВБ-272 | 220 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Воздействие атмосферных перенапряжений, при прохождении на территории Иркутской области грозового фронта (метеоданные ФГБУ «Иркутское УГМС»), на провода и элементы ВЛ 220 кВ Ключи – БЦБК с отпайкой на ПС Слюдянка и ВЛ 220 кВ Выдрино-БЦБК (ВБ-272). | По результатам измерений сопротивления заземляющих устройств ВЛ 220 кВ Ключи – БЦБК с отпайкой на ПС Слюдянка и ВЛ 220 кВ Выдрино-БЦБК (ВБ-272) согласно п.3.1.2. разработать мероприятия, направленные на устранение выявленных нарушений. | 2024-10-15
ЮЭС |  |  |  | 2024-06-24 12:20 | 25.06.2024 13:43 | ПС 220 кВ БЦБК В-220 ВБ-272 | 220 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Нарушение электрической изоляции провода фазы «А» ВЛ 220 кВ Ключи – БЦБК с отпайкой на ПС Слюдянка на опоре № 151 и верхней траверсе опоры №702 ВЛ 220 кВ Выдрино-БЦБК (ВБ-272), произошедшее под воздействием перенапряжений вследствие попадания молнии в грозотрос и приведшее к возникновению коротких замыканий и отключению ВЛ 220 кВ Ключи – БЦБК с отпайкой на ПС Слюдянка и ВЛ 220 кВ Выдрино-БЦБК (ВБ-272). | Выполнить послеаварийный осмотр ВЛ 220 кВ Ключи – БЦБК с отпайкой на ПС Слюдянка и ВЛ 220 кВ Выдрино-БЦБК (ВБ-272). | 2024-07-22
ЮЭС |  |  |  | 2024-06-24 12:20 | 25.06.2024 13:43 | ПС 220 кВ БЦБК В-220 ВБ-272 | 220 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Нарушение электрической изоляции провода фазы «А» ВЛ 220 кВ Ключи – БЦБК с отпайкой на ПС Слюдянка на опоре № 151 и верхней траверсе опоры №702 ВЛ 220 кВ Выдрино-БЦБК (ВБ-272), произошедшее под воздействием перенапряжений вследствие попадания молнии в грозотрос и приведшее к возникновению коротких замыканий и отключению ВЛ 220 кВ Ключи – БЦБК с отпайкой на ПС Слюдянка и ВЛ 220 кВ Выдрино-БЦБК (ВБ-272). | Выполнить замер сопротивления ЗУ опоры №150-152 ВЛ 220 кВ Ключи – БЦБК с отпайкой на ПС Слюдянка и №702 ВЛ 220 кВ Выдрино-БЦБК (ВБ-272) | 31.09.24
ЮЭС | 124 | 979 | 6 | 2024-06-26 03:14 | 26.06.2024 03:14 | ВЛ 110 кВ Подкаменная-Андриановская-Слюдянка с отпайками | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | В период с 24.06.2024 г. по 25.06.2024 г. на территории Иркутской области усиление ветра и обильные осадки в виде дождя, грозы, привели к наклону дерева, которое с течением времени упало из-за границы охранной зоны в сторону ВЛ 110 кВ Подкаменная-Андриановская-Слюдянка с отпайками и вызвало аварийное отключение. | Скорректировать план 2025 года, внести расширение просеки – валку угрожающих деревьев в пролете опор 47-48 ВЛ 110 кВ Подкаменная-Андриановская-Слюдянка с отпайками. | 2024-09-30
ЮЭС |  |  |  | 2024-06-26 03:14 | 26.06.2024 03:14 | ВЛ 110 кВ Подкаменная-Андриановская-Слюдянка с отпайками | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Перекрытие воздушного промежутка провода фазы "C" ВЛ 110 кВ Подкаменная-Андриановская-Слюдянка с отпайками из-за падения дерева в пролете опор №№ 47-48 с последующим отключением от действия защит ВЛ 110 кВ Подкаменная-Андриановская-Слюдянка с отпайками с успешной работой АПВ. | Выполнить послеаварийный осмотр ВЛ 110 кВ Подкаменная-Андриановская-Слюдянка с отпайками. | 2024-07-05
ЮЭС | 125 | 816 | 6 | 2024-06-29 05:06 | 29.06.2024 05:25 | ПС Глазково В-110 Т-1 В 10 Т-1 В-6 Т-1 | 110 | Устройства релейной защиты и автоматики | Профвосстановление ЗДЗ 10 кВ 3 сш проводилось в 2020 г, профконтроль в 2024 г. Диодная развязка в цепи выходного реле ЗДЗ на ПС 110 кВ Глазково находится в эксплуатации с 2002 г., длительный период эксплуатации которой привел к изменению параметров изоляции и ее повреждению 29.06.2024 г. При очередном техническом освидетельствовании в 2020 г. не разработаны дополнительные мероприятия (изменение сроков, проведение диагностики развивающихся дефектов и др. позволяющих своевременно выявить риск дефекта) | Выполнить реконструкцию ЗДЗ 1, 2 сш 6 кВ, 3, 4 сш 10 кВ на оборудование ЗДЗ «ЛАЙМ» находящегося на складе ОКС. ОКС при корректировке инвестиционных планов на 2025 год включить данную работу по реконструкции ЗДЗ 1, 2 сш 6 кВ, 3, 4 сш 10 кВ в план на 2025г. | 2025-12-30
ЮЭС |  |  |  | 2024-06-29 05:06 | 29.06.2024 05:25 | ПС Глазково В-110 Т-1 В 10 Т-1 В-6 Т-1 | 110 | Устройства релейной защиты и автоматики | На ПС 110 кВ Глазково отключение В-10 кВ Т-1 вследствие работы ЗДЗ в отсеке ячейки В-10 кВ яч. №26 ТП-1805п, отключение трансформатора Т-1, В-110 кВ Т-1, В-6 кВ Т-1 произошло при пробое диодной развязки в цепи выходного реле ЗДЗ на отключение Т-1 и прохождения излишней команды на отключение трансформатора Т-1 со всех сторон. | 1 Провести послеаварийную проверку работы защит Т-1 на ПС 110 кВ Глазково. 2 Выполнить замену диодной развязки в цепи выходного реле ЗДЗ 3 сш 10 кВ. | 2024-07-05
ЮЭС | 126 | 92 | 7 | 2024-07-01 10:50 | 01.07.2024 10:50 | КЛ 6 кВ Цимлянская - яч.16 ПС Байкальская, РДУ | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На ПС 110 кВ Цимлянская, отключение от МТЗ В- 6 кВ - яч.16 ПС Байкальская, РДУ по причине повреждения КЛ 6 кВ Цимлянская - яч.16 ПС Байкальская, РДУ. | Внести КЛ 6 кВ Цимлянская - яч.16 ПС Байкальская, РДУ в график диагностики КЛ на 2025 г. | 2024-08-17
ЮЭС |  |  |  | 2024-07-01 10:50 | 01.07.2024 10:50 | КЛ 6 кВ Цимлянская - яч.16 ПС Байкальская, РДУ | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На ПС 110 кВ Цимлянская аварийное отключение В- 6 кВ - яч.16 ПС Байкальская, РДУ по причине повреждения КЛ 6 кВ Цимлянская - яч.16 ПС Байкальская, РДУ с последующим междуфазным замыканием жил. | Выполнить ремонт КЛ 6 кВ Цимлянская - яч.16 ПС Байкальская, РДУ. | 2024-08-25
ЮЭС | 127 | 93 | 7 | 2024-07-01 07:56 | 01.07.2024 09:13 | КЛ 10 кВ Мельниково - яч.3 ТП-2050 Б | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На ПС 110 кВ Мельниково-10 произошло аварийное отключение от МТЗ В- 10 кВ - яч.3 ТП-2050 Б по причине попадания птицы на опору №20. | Внести в план внеочередной осмотр КЛ 10 кВ Мельниково - яч.3 ТП-2050 Б и КВЛ 10 кВ Изумрудная - яч.15 ТП-2050 Б, Хрустальный. | 2024-08-25
ЮЭС |  |  |  | 2024-07-01 07:56 | 01.07.2024 09:13 | КЛ 10 кВ Мельниково - яч.3 ТП-2050 Б | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На ПС 110 кВ Мельниково-10, отключение от МТЗ В- 10 кВ - яч.3 ТП-2050 Б по причине перекрытия по птице. | Выполнить осмотр КЛ 10 кВ Мельниково - яч.3 ТП-2050 Б и КВЛ 10 кВ Изумрудная - яч.15 ТП-2050 Б, Хрустальный. | 2024-08-20
ЮЭС |  |  |  | 2024-07-01 07:56 | 01.07.2024 09:13 | КВЛ 10 кВ Изумрудная - яч.15 ТП-2050 Б, Хрустальный | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На ПС 110 кВ Изумрудная произошло аварийное отключение от МТЗ В- 10 кВ - яч.15 ТП-2050 Б, Хрустальный по причине попадания птицы на опору №20. | Внести в план внеочередной осмотр КЛ 10 кВ Мельниково - яч.3 ТП-2050 Б и КВЛ 10 кВ Изумрудная - яч.15 ТП-2050 Б, Хрустальный. | 2024-08-25
ЮЭС |  |  |  | 2024-07-01 07:56 | 01.07.2024 09:13 | КВЛ 10 кВ Изумрудная - яч.15 ТП-2050 Б, Хрустальный | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На ПС 110 кВ Изумрудная, отключение от МТЗ В- 10 кВ - яч.15 ТП-2050 Б, Хрустальный по причине перекрытия по птице. | Выполнить осмотр КЛ 10 кВ Мельниково - яч.3 ТП-2050 Б и КВЛ 10 кВ Изумрудная - яч.15 ТП-2050 Б, Хрустальный. | 2024-08-20
ЮЭС | 128 | 94 | 7 | 2024-07-02 06:05 | 02.07.2024 06:55 | КЛ 6 кВ Кировская - яч.14 ТП-2991, ТП-2967 | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На ПС 110 кВ Кировская, отключение от МТЗ с землей В- 6 кВ Кировская - яч.14 ТП-2991,ТП-2967по причине механического повреждения КЛ-6 Кировская-ТП-2967. | Внести КЛ-6 Кировская-ТП-2967 в график диагностики КЛ на 2025 г. | 2024-08-17
ЮЭС |  |  |  | 2024-07-02 06:05 | 02.07.2024 06:55 | КЛ 6 кВ Кировская - яч.14 ТП-2991, ТП-2967 | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На ПС 110 кВ Кировская аварийное отключение В- 6 кВ Кировская - яч.14 ТП-2991,ТП-2967 по причине повреждения КЛ-6 Кировская-ТП-2967с последующим междуфазным замыканием жил. | Выполнить ремонт КЛ-6 Кировская-ТП-2967. | 2024-08-25
ЮЭС | 129 | 817 | 7 | 2024-07-02 15:03 | 02.07.2024 15:14 | ПС 110 кВ Студенческая Т-1 | 110 | Устройства релейной защиты и автоматики | Отключение Т-1 на ПС 110 кВ Студенческая вследствие сбоя в работе терминала защит В-6-6 Р14DL из-за превышения допустимой температуры окружающей среды. Температура в ячейке РЗА свыше 55 0С, диапазон рабочих температур для терминала согласно данным Руководства по технической эксплуатации от -250С до +550С. При установке терминала защит не был учтён отвод тепла в летнее время года из КРУН. | Разработать техническое решение по отводу тепла из КРУН в летнее время года в целях недопущения перегрева оборудования. | 2024-09-30
ЮЭС |  |  |  | 2024-07-02 15:03 | 02.07.2024 15:14 | ПС 110 кВ Студенческая Т-1 | 110 | Устройства релейной защиты и автоматики | Повышение температуры окружающего воздуха в ячейке РЗА (свыше предельно допустимых) привело к программному сбою в работе терминала защит В-6-6 Р14DL, который подал сигнал на оптовход L7 для работы терминала основных защит Т-1 Р643, что привело к отключению Т-1 на ПС 110 кВ Студенческая | Провести послеаварийную проверку терминалов ввода В-6-6 Р14 DL, основных защит Р643. | 2024-07-05
ЮЭС |  |  |  | 2024-07-02 15:03 | 02.07.2024 15:14 | ПС 110 кВ Студенческая Т-1 | 110 | Устройства релейной защиты и автоматики | Повышение температуры окружающего воздуха в ячейке РЗА (свыше предельно допустимых) привело к программному сбою в работе терминала защит В-6-6 Р14DL, который подал сигнал на оптовход L7 для работы терминала основных защит Т-1 Р643, что привело к отключению Т-1 на ПС 110 кВ Студенческая | Заменить в логике реле R5 в терминале Р14DL защит ввода В-6-6 Т-1 на резервное R8 | 2024-07-11
ЮЭС | 130 | 95 | 7 | 2024-07-02 22:00 | 03.07.2024 12:19 | КВЛ 6 кВ КПД - яч.2 РП-15 А | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На ПС 110 кВ КПД ручное отключение В- 6 кВ - яч.2 РП-15 А по запросу МЧС для безопасного тушения пожара частных домов в СНТ Иркутянин. | Выполнить осмотр КВЛ 6 кВ КПД - яч.2 РП-15 А. | 2024-08-20
ЮЭС |  |  |  | 2024-07-02 22:00 | 03.07.2024 12:19 | КВЛ 6 кВ КПД - яч.2 РП-15 А | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На ПС 110 кВ КПД ручное отключение В- 6 кВ - яч.2 РП-15 А по причине обрыва провода пр.12-13. | Выполнить ремонт КВЛ 6 кВ КПД - яч.2 РП-15 А. | 2024-08-25
ЮЭС | 131 | 96 | 7 | 2024-07-03 14:17 | 03.07.2024 22:00 | КВЛ 10 кВ Знаменская-2 - яч.111 ТП-656п | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На ПС 110 кВ Знаменская-2, отключение от МТЗ В-10 кВ - яч.111 ТП-656п и В- 10 кВ - яч.302 РП-18/А по причине развития скрытого дефекта КВЛ 10 кВ Знаменская-2 - яч.111 ТП-656п и КВЛ 10 кВ Знаменская-2 яч.302 РП-18/А. | Внести КЛ Знаменская 2-РП 18 1А в график диагностики КЛ на 2025 г. | 2024-08-31
ЮЭС |  |  |  | 2024-07-03 14:17 | 03.07.2024 22:00 | КВЛ 10 кВ Знаменская-2 - яч.111 ТП-656п | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На ПС 110 кВ Знаменская-2, отключение от МТЗ В-10 кВ - яч.111 ТП-656п и В- 10 кВ - яч.302 РП-18/А по причине повреждения КВЛ 10 кВ Знаменская-2 - яч.111 ТП-656п и КВЛ 10 кВ Знаменская-2 яч.302 РП-18/А с последующим междуфазным замыканием. | Выполнить ремонт КЛ Знаменская 2-РП 18 1А. | 2024-08-31
ЮЭС |  |  |  | 2024-07-03 14:17 | 03.07.2024 22:00 | КВЛ 10 кВ Знаменская-2 яч.302 РП-18/А | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На ПС 110 кВ Знаменская-2, отключение от МТЗ В-10 кВ - яч.111 ТП-656п и В- 10 кВ - яч.302 РП-18/А по причине развития скрытого дефекта КВЛ 10 кВ Знаменская-2 - яч.111 ТП-656п и КВЛ 10 кВ Знаменская-2 яч.302 РП-18/А. | Внести КЛ Знаменская 2-РП 18 1А в график диагностики КЛ на 2025 г. | 2024-08-31
ЮЭС |  |  |  | 2024-07-03 14:17 | 03.07.2024 22:00 | КВЛ 10 кВ Знаменская-2 яч.302 РП-18/А | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На ПС 110 кВ Знаменская-2, отключение от МТЗ В-10 кВ - яч.111 ТП-656п и В- 10 кВ - яч.302 РП-18/А по причине повреждения КВЛ 10 кВ Знаменская-2 - яч.111 ТП-656п и КВЛ 10 кВ Знаменская-2 яч.302 РП-18/А с последующим междуфазным замыканием. | Выполнить ремонт КЛ Знаменская 2-РП 18 1А. | 2024-08-31
ЮЭС | 132 | 705 | 7 | 2024-07-04 16:47 | 04.07.2024 17:52 | ПС 220 кВ Светлая В-35 Смоленщина | 35 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Воздействие атмосферных перенапряжений, при прохождении на территории Иркутской области грозового фронта. | Выполнить внеочередные осмотры отключившихся КВЛ | 2024-08-30
ЮЭС |  |  |  | 2024-07-04 16:47 | 04.07.2024 17:52 | ПС 220 кВ Светлая В-35 Смоленщина | 35 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Отключения электрооборудования на ПС Светлая без повреждения оборудования с успешным АПВ. | Выполнить осмотр отключившихся КВЛ | 2024-08-30
ЮЭС |  |  |  | 2024-07-04 16:47 | 04.07.2024 17:52 | ПС 220 кВ Светлая В-35 Т-2 | 35 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Воздействие атмосферных перенапряжений, при прохождении на территории Иркутской области грозового фронта. | Выполнить внеочередные осмотры отключившихся КВЛ | 2024-08-30
ЮЭС |  |  |  | 2024-07-04 16:47 | 04.07.2024 17:52 | ПС 220 кВ Светлая В-35 Т-2 | 35 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Отключения электрооборудования на ПС Светлая без повреждения оборудования с успешным АПВ. | Выполнить осмотр отключившихся КВЛ | 2024-08-30
ЮЭС |  |  |  | 2024-07-04 16:47 | 04.07.2024 17:52 | ПС 220 кВ Светлая В-35 Смоленщина | 35 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Воздействие атмосферных перенапряжений, при прохождении на территории Иркутской области грозового фронта. | Выполнить внеочередные осмотры отключившихся КВЛ | 2024-08-30
ЮЭС |  |  |  | 2024-07-04 16:47 | 04.07.2024 17:52 | ПС 220 кВ Светлая В-35 Смоленщина | 35 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Отключения электрооборудования на ПС Светлая без повреждения оборудования с успешным АПВ. | Выполнить осмотр отключившихся КВЛ | 2024-08-30
ЮЭС | 133 | 97 | 7 | 2024-07-04 17:31 | 05.07.2024 08:45 | КВЛ 10 кВ Баклаши - яч.102 Соколовщинав | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Воздействие атмосферных перенапряжений, при прохождении на территории Иркутской области грозового фронта. | Выполнить внеочередные осмотры отключившихся КВЛ. | 2024-08-30
ЮЭС |  |  |  | 2024-07-04 17:31 | 05.07.2024 08:45 | КВЛ 10 кВ Баклаши - яч.102 Соколовщинав | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Отключения электрооборудования на ПС без повреждения оборудования с успешным АПВ. | Выполнить ремонт проходных изоляторов и 2 шлейфов на ПС Маскимовская. | 2024-08-30
ЮЭС |  |  |  | 2024-07-04 17:31 | 05.07.2024 08:45 | КВЛ 10 кВ Баклаши - яч.103 Рыковщина | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Воздействие атмосферных перенапряжений, при прохождении на территории Иркутской области грозового фронта. | Выполнить внеочередные осмотры отключившихся КВЛ. | 2024-08-30
ЮЭС |  |  |  | 2024-07-04 17:31 | 05.07.2024 08:45 | КВЛ 10 кВ Баклаши - яч.103 Рыковщина | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Отключения электрооборудования на ПС без повреждения оборудования с успешным АПВ. | Выполнить ремонт проходных изоляторов и 2 шлейфов на ПС Маскимовская. | 2024-08-30
ЮЭС |  |  |  | 2024-07-04 17:31 | 05.07.2024 08:45 | КВЛ 10 кВ Баклаши - яч.206 Теплицы А | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Воздействие атмосферных перенапряжений, при прохождении на территории Иркутской области грозового фронта. | Выполнить внеочередные осмотры отключившихся КВЛ. | 2024-08-30
ЮЭС |  |  |  | 2024-07-04 17:31 | 05.07.2024 08:45 | КВЛ 10 кВ Баклаши - яч.206 Теплицы А | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Отключения электрооборудования на ПС без повреждения оборудования с успешным АПВ. | Выполнить ремонт проходных изоляторов и 2 шлейфов на ПС Маскимовская. | 2024-08-30
ЮЭС |  |  |  | 2024-07-04 17:31 | 05.07.2024 08:45 | КВЛ 10 кВ Баклаши - яч.207 Смоленщина | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Воздействие атмосферных перенапряжений, при прохождении на территории Иркутской области грозового фронта. | Выполнить внеочередные осмотры отключившихся КВЛ. | 2024-08-30
ЮЭС |  |  |  | 2024-07-04 17:31 | 05.07.2024 08:45 | КВЛ 10 кВ Баклаши - яч.207 Смоленщина | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Отключения электрооборудования на ПС без повреждения оборудования с успешным АПВ. | Выполнить ремонт проходных изоляторов и 2 шлейфов на ПС Маскимовская. | 2024-08-30
ЮЭС |  |  |  | 2024-07-04 17:31 | 05.07.2024 08:45 | КВЛ 10 кВ Введенщина - яч.5 МТФ А | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Воздействие атмосферных перенапряжений, при прохождении на территории Иркутской области грозового фронта. | Выполнить внеочередные осмотры отключившихся КВЛ. | 2024-08-30
ЮЭС |  |  |  | 2024-07-04 17:31 | 05.07.2024 08:45 | КВЛ 10 кВ Введенщина - яч.5 МТФ А | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Отключения электрооборудования на ПС без повреждения оборудования с успешным АПВ. | Выполнить ремонт проходных изоляторов и 2 шлейфов на ПС Маскимовская. | 2024-08-30
ЮЭС |  |  |  | 2024-07-04 17:31 | 05.07.2024 08:45 | КВЛ 10 кВ Максимовская - яч.2 Мамоны Б | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Воздействие атмосферных перенапряжений, при прохождении на территории Иркутской области грозового фронта. | Выполнить внеочередные осмотры отключившихся КВЛ. | 2024-08-30
ЮЭС |  |  |  | 2024-07-04 17:31 | 05.07.2024 08:45 | КВЛ 10 кВ Максимовская - яч.2 Мамоны Б | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Отключения электрооборудования на ПС без повреждения оборудования с успешным АПВ. | Выполнить ремонт проходных изоляторов и 2 шлейфов на ПС Маскимовская. | 2024-08-30
ЮЭС |  |  |  | 2024-07-04 17:31 | 05.07.2024 08:45 | КВЛ 10 кВ Максимовская - яч.3 М.Елань А | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Воздействие атмосферных перенапряжений, при прохождении на территории Иркутской области грозового фронта. | Выполнить внеочередные осмотры отключившихся КВЛ. | 2024-08-30
ЮЭС |  |  |  | 2024-07-04 17:31 | 05.07.2024 08:45 | КВЛ 10 кВ Максимовская - яч.3 М.Елань А | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Отключения электрооборудования на ПС без повреждения оборудования с успешным АПВ. | Выполнить ремонт проходных изоляторов и 2 шлейфов на ПС Маскимовская. | 2024-08-30
ЮЭС |  |  |  | 2024-07-04 17:31 | 05.07.2024 08:45 | КВЛ 10 кВ Смоленщина - яч.5 Соколовщина | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Воздействие атмосферных перенапряжений, при прохождении на территории Иркутской области грозового фронта. | Выполнить внеочередные осмотры отключившихся КВЛ. | 2024-08-30
ЮЭС |  |  |  | 2024-07-04 17:31 | 05.07.2024 08:45 | КВЛ 10 кВ Смоленщина - яч.5 Соколовщина | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Отключения электрооборудования на ПС без повреждения оборудования с успешным АПВ. | Выполнить ремонт проходных изоляторов и 2 шлейфов на ПС Маскимовская. | 2024-08-30
ЮЭС |  |  |  | 2024-07-04 17:31 | 05.07.2024 08:45 | КВЛ 10 кВ Смоленщина - яч.16 Мамоны Б | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Воздействие атмосферных перенапряжений, при прохождении на территории Иркутской области грозового фронта. | Выполнить внеочередные осмотры отключившихся КВЛ. | 2024-08-30
ЮЭС |  |  |  | 2024-07-04 17:31 | 05.07.2024 08:45 | КВЛ 10 кВ Смоленщина - яч.16 Мамоны Б | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Отключения электрооборудования на ПС без повреждения оборудования с успешным АПВ. | Выполнить ремонт проходных изоляторов и 2 шлейфов на ПС Маскимовская. | 2024-08-30
ЮЭС |  |  |  | 2024-07-04 17:31 | 05.07.2024 08:45 | КВЛ 10 кВ Малая Елань - яч.104 Вересовка Б | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Воздействие атмосферных перенапряжений, при прохождении на территории Иркутской области грозового фронта. | Выполнить внеочередные осмотры отключившихся КВЛ. | 2024-08-30
ЮЭС |  |  |  | 2024-07-04 17:31 | 05.07.2024 08:45 | КВЛ 10 кВ Малая Елань - яч.104 Вересовка Б | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Отключения электрооборудования на ПС без повреждения оборудования с успешным АПВ. | Выполнить ремонт проходных изоляторов и 2 шлейфов на ПС Маскимовская. | 2024-08-30
ЮЭС |  |  |  | 2024-07-04 17:31 | 05.07.2024 08:45 | КВЛ 10 кВ Малая Елань яч.310 Малая Елань Б | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Воздействие атмосферных перенапряжений, при прохождении на территории Иркутской области грозового фронта. | Выполнить внеочередные осмотры отключившихся КВЛ. | 2024-08-30
ЮЭС |  |  |  | 2024-07-04 17:31 | 05.07.2024 08:45 | КВЛ 10 кВ Малая Елань яч.310 Малая Елань Б | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Отключения электрооборудования на ПС без повреждения оборудования с успешным АПВ. | Выполнить ремонт проходных изоляторов и 2 шлейфов на ПС Маскимовская. | 2024-08-30
ЮЭС |  |  |  | 2024-07-04 17:31 | 05.07.2024 08:45 | КВЛ 10 кВ Малая Елань яч.103 Малая Елань А | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Воздействие атмосферных перенапряжений, при прохождении на территории Иркутской области грозового фронта. | Выполнить внеочередные осмотры отключившихся КВЛ. | 2024-08-30
ЮЭС |  |  |  | 2024-07-04 17:31 | 05.07.2024 08:45 | КВЛ 10 кВ Малая Елань яч.103 Малая Елань А | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Отключения электрооборудования на ПС без повреждения оборудования с успешным АПВ. | Выполнить ремонт проходных изоляторов и 2 шлейфов на ПС Маскимовская. | 2024-08-30
ЮЭС | 134 | 980 | 7 | 2024-07-05 11:23 | 05.07.2024 11:23 | ВЛ 110 кВ Восточная – Правобережная II цепь с отпайками | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Несанкционированное размещение проводов ООО «Горсвет» с нарушением ПУЭ, и приближение его на недопустимое расстояние к проводам ВЛ 110 кВ Восточная – Правобережная II цепь с отпайками. Согласно ведомости замера габарита ВЛ 110 кВ Восточная – Правобережная II цепь с отпайками – соответствует НТД. | Уведомить ООО «Горсвет» о нарушении ПУЭ, выставить требование о выполнении согласования и переустройстве пересечения ВЛ в соответствии с ПУЭ | 2024-09-30
ЮЭС |  |  |  | 2024-07-05 11:23 | 05.07.2024 11:23 | ВЛ 110 кВ Восточная – Правобережная II цепь с отпайками | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Перекрытие воздушного промежутка между нижним проводом фаз «С» в пролёте опор №№ А8/7-8/8 ВЛ 110 кВ Восточная – Правобережная II цепь с отпайками линией освещения СИП-0.4 кВ. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Восточная – Правобережная II цепь с отпайками. | 2024-09-14
ЮЭС | 135 | 98 | 7 | 2024-07-06 01:00 | 06.07.2024 01:43 | КВЛ 10 кВ Бытовая - яч.606 Мамоны А цепь 2 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На ПС 220 кВ Бытовая произошло аварийное отключение от МТЗ В- 10 кВ - яч.606 Мамоны А цепь 2 по причине попадания птицы на ЛРНД-10 ТП-3213. | Выполнить осмотр КВЛ 10 кВ Бытовая - яч.606 Мамоны А цепь 2 | 2024-08-30
ЮЭС |  |  |  | 2024-07-06 01:00 | 06.07.2024 01:43 | КВЛ 10 кВ Бытовая - яч.606 Мамоны А цепь 2 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На ПС 220 кВ Бытовая, отключение от МТЗ МТЗ В- 10 кВ - яч.606 Мамоны А цепь 2 по причине перекрытия по птице. | Внести в план внеочередной осмотр КВЛ 10 кВ Бытовая - яч.606 Мамоны А цепь 2 | 2024-08-30
ЮЭС | 136 | 706 | 7 | 2024-07-08 16:12 | 08.07.2024 16:48 | ПС 220 кВ Слюдянка В-35 Т-1 | 35 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Воздействие атмосферных перенапряжений, при прохождении на территории Иркутской области грозового фронта. | Выполнить внеочередные осмотры отключившихся КВЛ | 2024-08-30
ЮЭС |  |  |  | 2024-07-08 16:12 | 08.07.2024 16:48 | ПС 220 кВ Слюдянка В-35 Т-1 | 35 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Отключения электрооборудования на ПС Слюдянка без повреждения оборудования. | Выполнить осмотр отключившихся КВЛ | 2024-08-30
ЮЭС | 137 | 818 | 7 | 2024-07-09 09:48 | 09.07.2024 11:35 | ПС 110 кВ Южная В-110 ГЭС "Б" | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Несанкционированное применение землеройной техники компанией ООО «Инженерно-сервисный центр» с последующим повреждением 5-ти контрольных кабелей на ПС 110 кВ Южная. | 1 Направить претензионное письмо в ООО «Инженерно-сервисный центр» о компенсации материального ущерба. 2 Рекомендовать руководству ООО «Инженерно-сервисный центр» провести внеочередную проверку знаний требований по охране труда при эксплуатации электроустановок и.о. мастера Ковалевскому И.В. | 2024-07-31
ЮЭС |  |  |  | 2024-07-09 09:48 | 09.07.2024 11:35 | ПС 110 кВ Южная В-110 ГЭС "Б" | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Механическое повреждение контрольных кабелей на ПС 110 кВ Южная при проведении земляных работ подрядной организацией, что привело к отключению В-110 ГЭС "Б" и отключению от АОПО на ПС 110 кВ Мельниково В-6 кВ яч.35 Завод Е; В-10 кВ яч.3 ТП-2050 Б; В-10 кВ яч.4 ТП-1, ТП-3677п; В-10 кВ яч.17 ТП-1351 Б; В-10 кВ яч.21 ТП-2462 Б, РП-72п Б; В-10 кВ яч.23 ТП-2978п. | Выполнить замену поврежденных контрольных кабелей В-110 ГЭС "Б" на ПС 110 кВ Южная | 2024-07-20
ЮЭС |  |  |  | 2024-07-09 09:48 | 09.07.2024 11:35 | ПС 110 кВ Мельниково В-35 КПД"Б" | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Несанкционированное применение землеройной техники компанией ООО «Инженерно-сервисный центр» с последующим повреждением 5-ти контрольных кабелей на ПС 110 кВ Южная. | 1 Направить претензионное письмо в ООО «Инженерно-сервисный центр» о компенсации материального ущерба. 2 Рекомендовать руководству ООО «Инженерно-сервисный центр» провести внеочередную проверку знаний требований по охране труда при эксплуатации электроустановок и.о. мастера Ковалевскому И.В. | 2024-07-31
ЮЭС |  |  |  | 2024-07-09 09:48 | 09.07.2024 11:35 | ПС 110 кВ Мельниково В-35 КПД"Б" | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Механическое повреждение контрольных кабелей на ПС 110 кВ Южная при проведении земляных работ подрядной организацией, что привело к отключению В-110 ГЭС "Б" и отключению от АОПО на ПС 110 кВ Мельниково В-6 кВ яч.35 Завод Е; В-10 кВ яч.3 ТП-2050 Б; В-10 кВ яч.4 ТП-1, ТП-3677п; В-10 кВ яч.17 ТП-1351 Б; В-10 кВ яч.21 ТП-2462 Б, РП-72п Б; В-10 кВ яч.23 ТП-2978п. | Выполнить замену поврежденных контрольных кабелей В-110 ГЭС "Б" на ПС 110 кВ Южная | 2024-07-20
ЮЭС |  |  |  | 2024-07-09 09:48 | 09.07.2024 11:35 | ПС 110 кВ Мельниково В-6 кВ яч.20 Завод Б | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Несанкционированное применение землеройной техники компанией ООО «Инженерно-сервисный центр» с последующим повреждением 5-ти контрольных кабелей на ПС 110 кВ Южная. | 1 Направить претензионное письмо в ООО «Инженерно-сервисный центр» о компенсации материального ущерба. 2 Рекомендовать руководству ООО «Инженерно-сервисный центр» провести внеочередную проверку знаний требований по охране труда при эксплуатации электроустановок и.о. мастера Ковалевскому И.В. | 2024-07-31
ЮЭС |  |  |  | 2024-07-09 09:48 | 09.07.2024 11:35 | ПС 110 кВ Мельниково В-6 кВ яч.20 Завод Б | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Механическое повреждение контрольных кабелей на ПС 110 кВ Южная при проведении земляных работ подрядной организацией, что привело к отключению В-110 ГЭС "Б" и отключению от АОПО на ПС 110 кВ Мельниково В-6 кВ яч.35 Завод Е; В-10 кВ яч.3 ТП-2050 Б; В-10 кВ яч.4 ТП-1, ТП-3677п; В-10 кВ яч.17 ТП-1351 Б; В-10 кВ яч.21 ТП-2462 Б, РП-72п Б; В-10 кВ яч.23 ТП-2978п. | Выполнить замену поврежденных контрольных кабелей В-110 ГЭС "Б" на ПС 110 кВ Южная | 2024-07-20
ЮЭС |  |  |  | 2024-07-09 09:48 | 09.07.2024 11:35 | ПС 110 кВ Мельниково В-6 кВ яч.51 РТП-101 Б | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Несанкционированное применение землеройной техники компанией ООО «Инженерно-сервисный центр» с последующим повреждением 5-ти контрольных кабелей на ПС 110 кВ Южная. | 1 Направить претензионное письмо в ООО «Инженерно-сервисный центр» о компенсации материального ущерба. 2 Рекомендовать руководству ООО «Инженерно-сервисный центр» провести внеочередную проверку знаний требований по охране труда при эксплуатации электроустановок и.о. мастера Ковалевскому И.В. | 2024-07-31
ЮЭС |  |  |  | 2024-07-09 09:48 | 09.07.2024 11:35 | ПС 110 кВ Мельниково В-6 кВ яч.51 РТП-101 Б | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Механическое повреждение контрольных кабелей на ПС 110 кВ Южная при проведении земляных работ подрядной организацией, что привело к отключению В-110 ГЭС "Б" и отключению от АОПО на ПС 110 кВ Мельниково В-6 кВ яч.35 Завод Е; В-10 кВ яч.3 ТП-2050 Б; В-10 кВ яч.4 ТП-1, ТП-3677п; В-10 кВ яч.17 ТП-1351 Б; В-10 кВ яч.21 ТП-2462 Б, РП-72п Б; В-10 кВ яч.23 ТП-2978п. | Выполнить замену поврежденных контрольных кабелей В-110 ГЭС "Б" на ПС 110 кВ Южная | 2024-07-20
ЮЭС |  |  |  | 2024-07-09 09:48 | 09.07.2024 11:35 | ПС 110 кВ Мельниково В-6 кВ яч.50 РТП-100 Б | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Несанкционированное применение землеройной техники компанией ООО «Инженерно-сервисный центр» с последующим повреждением 5-ти контрольных кабелей на ПС 110 кВ Южная. | 1 Направить претензионное письмо в ООО «Инженерно-сервисный центр» о компенсации материального ущерба. 2 Рекомендовать руководству ООО «Инженерно-сервисный центр» провести внеочередную проверку знаний требований по охране труда при эксплуатации электроустановок и.о. мастера Ковалевскому И.В. | 2024-07-31
ЮЭС |  |  |  | 2024-07-09 09:48 | 09.07.2024 11:35 | ПС 110 кВ Мельниково В-6 кВ яч.50 РТП-100 Б | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Механическое повреждение контрольных кабелей на ПС 110 кВ Южная при проведении земляных работ подрядной организацией, что привело к отключению В-110 ГЭС "Б" и отключению от АОПО на ПС 110 кВ Мельниково В-6 кВ яч.35 Завод Е; В-10 кВ яч.3 ТП-2050 Б; В-10 кВ яч.4 ТП-1, ТП-3677п; В-10 кВ яч.17 ТП-1351 Б; В-10 кВ яч.21 ТП-2462 Б, РП-72п Б; В-10 кВ яч.23 ТП-2978п. | Выполнить замену поврежденных контрольных кабелей В-110 ГЭС "Б" на ПС 110 кВ Южная | 2024-07-20
ЮЭС |  |  |  | 2024-07-09 09:48 | 09.07.2024 11:35 | ПС 110 кВ Мельниково В-6 кВ яч.35 Завод Е | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Несанкционированное применение землеройной техники компанией ООО «Инженерно-сервисный центр» с последующим повреждением 5-ти контрольных кабелей на ПС 110 кВ Южная. | 1 Направить претензионное письмо в ООО «Инженерно-сервисный центр» о компенсации материального ущерба. 2 Рекомендовать руководству ООО «Инженерно-сервисный центр» провести внеочередную проверку знаний требований по охране труда при эксплуатации электроустановок и.о. мастера Ковалевскому И.В. | 2024-07-31
ЮЭС |  |  |  | 2024-07-09 09:48 | 09.07.2024 11:35 | ПС 110 кВ Мельниково В-6 кВ яч.35 Завод Е | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Механическое повреждение контрольных кабелей на ПС 110 кВ Южная при проведении земляных работ подрядной организацией, что привело к отключению В-110 ГЭС "Б" и отключению от АОПО на ПС 110 кВ Мельниково В-6 кВ яч.35 Завод Е; В-10 кВ яч.3 ТП-2050 Б; В-10 кВ яч.4 ТП-1, ТП-3677п; В-10 кВ яч.17 ТП-1351 Б; В-10 кВ яч.21 ТП-2462 Б, РП-72п Б; В-10 кВ яч.23 ТП-2978п. | Выполнить замену поврежденных контрольных кабелей В-110 ГЭС "Б" на ПС 110 кВ Южная | 2024-07-20
ЮЭС |  |  |  | 2024-07-09 09:48 | 09.07.2024 11:35 | ПС 110 кВ Мельниково В-10 кВ яч.3 ТП-2050 Б | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Несанкционированное применение землеройной техники компанией ООО «Инженерно-сервисный центр» с последующим повреждением 5-ти контрольных кабелей на ПС 110 кВ Южная. | 1 Направить претензионное письмо в ООО «Инженерно-сервисный центр» о компенсации материального ущерба. 2 Рекомендовать руководству ООО «Инженерно-сервисный центр» провести внеочередную проверку знаний требований по охране труда при эксплуатации электроустановок и.о. мастера Ковалевскому И.В. | 2024-07-31
ЮЭС |  |  |  | 2024-07-09 09:48 | 09.07.2024 11:35 | ПС 110 кВ Мельниково В-10 кВ яч.3 ТП-2050 Б | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Механическое повреждение контрольных кабелей на ПС 110 кВ Южная при проведении земляных работ подрядной организацией, что привело к отключению В-110 ГЭС "Б" и отключению от АОПО на ПС 110 кВ Мельниково В-6 кВ яч.35 Завод Е; В-10 кВ яч.3 ТП-2050 Б; В-10 кВ яч.4 ТП-1, ТП-3677п; В-10 кВ яч.17 ТП-1351 Б; В-10 кВ яч.21 ТП-2462 Б, РП-72п Б; В-10 кВ яч.23 ТП-2978п. | Выполнить замену поврежденных контрольных кабелей В-110 ГЭС "Б" на ПС 110 кВ Южная | 2024-07-20
ЮЭС |  |  |  | 2024-07-09 09:48 | 09.07.2024 11:35 | ПС 110 кВ Мельниково В-10 кВ яч.4 ТП-1, ТП-3677п | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Несанкционированное применение землеройной техники компанией ООО «Инженерно-сервисный центр» с последующим повреждением 5-ти контрольных кабелей на ПС 110 кВ Южная. | 1 Направить претензионное письмо в ООО «Инженерно-сервисный центр» о компенсации материального ущерба. 2 Рекомендовать руководству ООО «Инженерно-сервисный центр» провести внеочередную проверку знаний требований по охране труда при эксплуатации электроустановок и.о. мастера Ковалевскому И.В. | 2024-07-31
ЮЭС |  |  |  | 2024-07-09 09:48 | 09.07.2024 11:35 | ПС 110 кВ Мельниково В-10 кВ яч.4 ТП-1, ТП-3677п | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Механическое повреждение контрольных кабелей на ПС 110 кВ Южная при проведении земляных работ подрядной организацией, что привело к отключению В-110 ГЭС "Б" и отключению от АОПО на ПС 110 кВ Мельниково В-6 кВ яч.35 Завод Е; В-10 кВ яч.3 ТП-2050 Б; В-10 кВ яч.4 ТП-1, ТП-3677п; В-10 кВ яч.17 ТП-1351 Б; В-10 кВ яч.21 ТП-2462 Б, РП-72п Б; В-10 кВ яч.23 ТП-2978п. | Выполнить замену поврежденных контрольных кабелей В-110 ГЭС "Б" на ПС 110 кВ Южная | 2024-07-20
ЮЭС |  |  |  | 2024-07-09 09:48 | 09.07.2024 11:35 | ПС 110 кВ Мельниково В-10 кВ яч.17 ТП-1351 Б | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Несанкционированное применение землеройной техники компанией ООО «Инженерно-сервисный центр» с последующим повреждением 5-ти контрольных кабелей на ПС 110 кВ Южная. | 1 Направить претензионное письмо в ООО «Инженерно-сервисный центр» о компенсации материального ущерба. 2 Рекомендовать руководству ООО «Инженерно-сервисный центр» провести внеочередную проверку знаний требований по охране труда при эксплуатации электроустановок и.о. мастера Ковалевскому И.В. | 2024-07-31
ЮЭС |  |  |  | 2024-07-09 09:48 | 09.07.2024 11:35 | ПС 110 кВ Мельниково В-10 кВ яч.17 ТП-1351 Б | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Механическое повреждение контрольных кабелей на ПС 110 кВ Южная при проведении земляных работ подрядной организацией, что привело к отключению В-110 ГЭС "Б" и отключению от АОПО на ПС 110 кВ Мельниково В-6 кВ яч.35 Завод Е; В-10 кВ яч.3 ТП-2050 Б; В-10 кВ яч.4 ТП-1, ТП-3677п; В-10 кВ яч.17 ТП-1351 Б; В-10 кВ яч.21 ТП-2462 Б, РП-72п Б; В-10 кВ яч.23 ТП-2978п. | Выполнить замену поврежденных контрольных кабелей В-110 ГЭС "Б" на ПС 110 кВ Южная | 2024-07-20
ЮЭС |  |  |  | 2024-07-09 09:48 | 09.07.2024 11:35 | ПС 110 кВ Мельниково В-10 кВ яч.21 ТП-2462 Б, РП-72п Б | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Несанкционированное применение землеройной техники компанией ООО «Инженерно-сервисный центр» с последующим повреждением 5-ти контрольных кабелей на ПС 110 кВ Южная. | 1 Направить претензионное письмо в ООО «Инженерно-сервисный центр» о компенсации материального ущерба. 2 Рекомендовать руководству ООО «Инженерно-сервисный центр» провести внеочередную проверку знаний требований по охране труда при эксплуатации электроустановок и.о. мастера Ковалевскому И.В. | 2024-07-31
ЮЭС |  |  |  | 2024-07-09 09:48 | 09.07.2024 11:35 | ПС 110 кВ Мельниково В-10 кВ яч.21 ТП-2462 Б, РП-72п Б | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Механическое повреждение контрольных кабелей на ПС 110 кВ Южная при проведении земляных работ подрядной организацией, что привело к отключению В-110 ГЭС "Б" и отключению от АОПО на ПС 110 кВ Мельниково В-6 кВ яч.35 Завод Е; В-10 кВ яч.3 ТП-2050 Б; В-10 кВ яч.4 ТП-1, ТП-3677п; В-10 кВ яч.17 ТП-1351 Б; В-10 кВ яч.21 ТП-2462 Б, РП-72п Б; В-10 кВ яч.23 ТП-2978п. | Выполнить замену поврежденных контрольных кабелей В-110 ГЭС "Б" на ПС 110 кВ Южная | 2024-07-20
ЮЭС |  |  |  | 2024-07-09 09:48 | 09.07.2024 11:35 | ПС 110 кВ Мельниково В-10 кВ яч.23 ТП-2978п | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Несанкционированное применение землеройной техники компанией ООО «Инженерно-сервисный центр» с последующим повреждением 5-ти контрольных кабелей на ПС 110 кВ Южная. | 1 Направить претензионное письмо в ООО «Инженерно-сервисный центр» о компенсации материального ущерба. 2 Рекомендовать руководству ООО «Инженерно-сервисный центр» провести внеочередную проверку знаний требований по охране труда при эксплуатации электроустановок и.о. мастера Ковалевскому И.В. | 2024-07-31
ЮЭС |  |  |  | 2024-07-09 09:48 | 09.07.2024 11:35 | ПС 110 кВ Мельниково В-10 кВ яч.23 ТП-2978п | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Механическое повреждение контрольных кабелей на ПС 110 кВ Южная при проведении земляных работ подрядной организацией, что привело к отключению В-110 ГЭС "Б" и отключению от АОПО на ПС 110 кВ Мельниково В-6 кВ яч.35 Завод Е; В-10 кВ яч.3 ТП-2050 Б; В-10 кВ яч.4 ТП-1, ТП-3677п; В-10 кВ яч.17 ТП-1351 Б; В-10 кВ яч.21 ТП-2462 Б, РП-72п Б; В-10 кВ яч.23 ТП-2978п. | Выполнить замену поврежденных контрольных кабелей В-110 ГЭС "Б" на ПС 110 кВ Южная | 2024-07-20
ЮЭС | 138 | 906 | 7 | 2024-07-10 06:30 | 10.07.2024 07:34 | ВЛ 220 кВ Ново-Иркутская ТЭЦ – Шелехово I цепь (ВЛ-207) | 220 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Персонал СлЛЭП филиала АО «ИЭСК» «ЮЭС» при проведении плановых осмотров ВЛ 220 кВ Ново-Иркутская ТЭЦ – Шелехово I цепь (ВЛ-207) 01.06.2023 г. недооценил степень риска падения угрожающего дерева, растущего вне просеки. | Провести внеплановый инструктаж подчиненному персоналу на тему: «Плановый осмотр ВЛ. Выявление угрожающих деревьев, находящихся вне охранной зоны ВЛ» | 2024-08-15
ЮЭС |  |  |  | 2024-07-10 06:30 | 10.07.2024 07:34 | ВЛ 220 кВ Ново-Иркутская ТЭЦ – Шелехово I цепь (ВЛ-207) | 220 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Перекрытие воздушного промежутка провода фазы "С" ВЛ 220 кВ Ново-Иркутская ТЭЦ – Шелехово I цепь (ВЛ-207) наклоненным деревом в пролете опор №№14-15 с последующим отключением от действия защит с неуспешным АПВ. | Выполнить послеаварийный осмотр ВЛ 220 кВ Ново-Иркутская ТЭЦ – Шелехово I цепь (ВЛ-207) | 2024-07-10
ЮЭС |  |  |  | 2024-07-10 06:30 | 10.07.2024 07:34 | ВЛ 220 кВ Ново-Иркутская ТЭЦ – Шелехово I цепь (ВЛ-207) | 220 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Перекрытие воздушного промежутка провода фазы "С" ВЛ 220 кВ Ново-Иркутская ТЭЦ – Шелехово I цепь (ВЛ-207) наклоненным деревом в пролете опор №№14-15 с последующим отключением от действия защит с неуспешным АПВ. | Подать авариную заявку на вывод ВЛ 220 кВ Ново-Иркутская ТЭЦ – Шелехово I цепь (ВЛ-207) в ремонт для вырубки растительности. | 2024-07-15
ЮЭС | 139 | 707 | 7 | 2024-07-10 12:35 | 10.07.2024 14:28 | ПС 110 кВ Дачная В-35 яч.6 Летняя | 35 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Воздействие атмосферных перенапряжений, при прохождении на территории Иркутской области грозового фронта. | Выполнить внеочередные осмотры отключившихся КВЛ | 2024-08-30
ЮЭС |  |  |  | 2024-07-10 12:35 | 10.07.2024 14:28 | ПС 110 кВ Дачная В-35 яч.6 Летняя | 35 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Отключения электрооборудования на ПС филиала ЮЭС без повреждения оборудования. | Выполнить осмотр отключившихся КВЛ | 2024-08-30
ЮЭС |  |  |  | 2024-07-10 12:35 | 10.07.2024 14:28 | ПС 110 кВ Дачная В-35 яч.6 Летняя | 35 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Воздействие атмосферных перенапряжений, при прохождении на территории Иркутской области грозового фронта. | Выполнить внеочередные осмотры отключившихся КВЛ | 2024-08-30
ЮЭС |  |  |  | 2024-07-10 12:35 | 10.07.2024 14:28 | ПС 110 кВ Дачная В-35 яч.6 Летняя | 35 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Отключения электрооборудования на ПС филиала ЮЭС без повреждения оборудования. | Выполнить осмотр отключившихся КВЛ | 2024-08-30
ЮЭС |  |  |  | 2024-07-10 12:35 | 10.07.2024 14:28 | ПС 110 кВ Пивзавод В-35 Смоленщина | 35 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Воздействие атмосферных перенапряжений, при прохождении на территории Иркутской области грозового фронта. | Выполнить внеочередные осмотры отключившихся КВЛ | 2024-08-30
ЮЭС |  |  |  | 2024-07-10 12:35 | 10.07.2024 14:28 | ПС 110 кВ Пивзавод В-35 Смоленщина | 35 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Отключения электрооборудования на ПС филиала ЮЭС без повреждения оборудования. | Выполнить осмотр отключившихся КВЛ | 2024-08-30
ЮЭС |  |  |  | 2024-07-10 12:35 | 10.07.2024 14:28 | ПС 110 кВ Летняя ВЛ 35 кВ Летняя – Пансионат Б | 35 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Воздействие атмосферных перенапряжений, при прохождении на территории Иркутской области грозового фронта. | Выполнить внеочередные осмотры отключившихся КВЛ | 2024-08-30
ЮЭС |  |  |  | 2024-07-10 12:35 | 10.07.2024 14:28 | ПС 110 кВ Летняя ВЛ 35 кВ Летняя – Пансионат Б | 35 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Отключения электрооборудования на ПС филиала ЮЭС без повреждения оборудования. | Выполнить осмотр отключившихся КВЛ | 2024-08-30
ЮЭС | 140 | 981 | 7 | 2024-07-11 08:34 | 11.07.2024 08:34 | ВЛ 220 кВ Ново-Иркутская ТЭЦ-ПС Иркутская II цепь с отпайками | 220 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Проведение несанкционированных работ с применением грузоподъёмной техники третьими лицами с последующим приближением на недопустимое расстояние стрелы крана к нижнему проводу фазы «С» ВЛ 220 кВ Ново-Иркутская ТЭЦ-ПС Иркутская II цепь с отпайками в пролёте опор №№ 32-33. | Направить письмо в администрацию Мамонского МО о недопустимости нарушения Правил установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, проведения разъяснительной работы среди населения. | 2024-07-19
ЮЭС |  |  |  | 2024-07-11 08:34 | 11.07.2024 08:34 | ВЛ 220 кВ Ново-Иркутская ТЭЦ-ПС Иркутская II цепь с отпайками | 220 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Проведение несанкционированных работ с применением грузоподъёмной техники третьими лицами с последующим приближением на недопустимое расстояние стрелы крана к нижнему проводу фазы «С» ВЛ 220 кВ Ново-Иркутская ТЭЦ-ПС Иркутская II цепь с отпайками в пролёте опор №№ 32-33. | Направить письмо в Ростехнадзор о факте нарушения Правил установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон и принятия мер реагирования | 2024-07-19
ЮЭС |  |  |  | 2024-07-11 08:34 | 11.07.2024 08:34 | ВЛ 220 кВ Ново-Иркутская ТЭЦ-ПС Иркутская II цепь с отпайками | 220 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Проведение несанкционированных работ с применением грузоподъёмной техники третьими лицами с последующим приближением на недопустимое расстояние стрелы крана к нижнему проводу фазы «С» ВЛ 220 кВ Ново-Иркутская ТЭЦ-ПС Иркутская II цепь с отпайками в пролёте опор №№ 32-33. | Направить письмо Юридический отдел УСЦ об инициировании судебного сноса на земельном участке с видом разрешенной деятельности «для ведения садоводства и огородничества» промышленной базы. | 2024-07-19
ЮЭС |  |  |  | 2024-07-11 08:34 | 11.07.2024 08:34 | ВЛ 220 кВ Ново-Иркутская ТЭЦ-ПС Иркутская II цепь с отпайками | 220 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Проведение несанкционированных работ с применением грузоподъёмной техники третьими лицами с последующим приближением на недопустимое расстояние стрелы крана к нижнему проводу фазы «С» ВЛ 220 кВ Ново-Иркутская ТЭЦ-ПС Иркутская II цепь с отпайками в пролёте опор №№ 32-33. | Во избежание несчастных случаев провести работу по информированию сторонних организаций и населения через СМИ или социальные сети, о недопустимости осуществления деятельности вблизи кабельных и воздушных линий электропередачи без получения специального допуска и согласования от сособственника электрических сетей. | 2024-07-30
ЮЭС |  |  |  | 2024-07-11 08:34 | 11.07.2024 08:34 | ВЛ 220 кВ Ново-Иркутская ТЭЦ-ПС Иркутская II цепь с отпайками | 220 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Перекрытие воздушного промежутка между нижним проводом фазы «С» в пролёте опор №№ 32-33 ВЛ 220 кВ Ново-Иркутская ТЭЦ-ПС Иркутская II цепь с отпайками и стрелой крана при приближении на недопустимое расстояние с последующим отключением от действия защит ВЛ 220 кВ Ново-Иркутская ТЭЦ-ПС Иркутская II цепь с отпайками с успешной работой АПВ. | Выполнить послеаварийный осмотр ВЛ 220 кВ Ново-Иркутская ТЭЦ-ПС Иркутская II цепь с отпайками | 2024-07-11
ЮЭС | 141 | 907 | 7 | 2024-07-13 19:03 | 13.07.2024 05:25 | ПС 220 кВ Байкальская В-110 ПП Разводной 1 цепь с отпайками | 220 | Электротехническое оборудование 110 кВ и выше трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов | Испытания ШМ-2-10 кВ производятся своевременно согласно графика 1 раз в 6 лет, дата последнего испытания 04.06.2019 г.- замечаний не выявлено. C учетом длительной с 1985 г. эксплуатации оборудования не были разработаны дополнительные мероприятия по повышению надежности. | Провести тепловизионное обследование ШМ-1-10 и ШМ-2-10 ПС 110 кВ Приморская для недопущения подобных ситуаций. | 2024-12-31
ЮЭС |  |  |  | 2024-07-13 19:03 | 13.07.2024 05:25 | ПС 220 кВ Байкальская В-110 ПП Разводной 1 цепь с отпайками | 220 | Электротехническое оборудование 110 кВ и выше трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов | Развитие скрытого дефекта (микротрещин), приведшее к снижению характеристик опорного изолятора разъединителя Р-ПК ТСН-2 на ПС 110 кВ Приморская и повлекшее его разрушение, что привело к перекрытию и отключению от действия ДЗТ Т-2 на ПС 110 кВ Приморская и В-110 ПП Разводной 1 цепь с отпайками на ПС 220 кВ Байкальская с отключением ВЛ 110 кВ Байкальская – ПП Разводной I цепь с отпайкой на ПС Приморская. | 1 Выполнить замену опорного изолятора разъединителя Р-ПК ТСН-2 на ПС 110 кВ Приморская. 2 Выполнить измерение электрических параметров ТСН-2 на ПС 110 кВ Приморская. | 2024-07-16
ЮЭС |  |  |  | 2024-07-13 19:03 | 13.07.2024 05:25 | ПС 220 кВ Байкальская ВЛ 110 кВ Байкальская – ПП Разводной I цепь с отпайкой на ПС Приморская | 220 | Электротехническое оборудование 110 кВ и выше трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов | Испытания ШМ-2-10 кВ производятся своевременно согласно графика 1 раз в 6 лет, дата последнего испытания 04.06.2019 г.- замечаний не выявлено. C учетом длительной с 1985 г. эксплуатации оборудования не были разработаны дополнительные мероприятия по повышению надежности. | Провести тепловизионное обследование ШМ-1-10 и ШМ-2-10 ПС 110 кВ Приморская для недопущения подобных ситуаций. | 2024-12-31
ЮЭС |  |  |  | 2024-07-13 19:03 | 13.07.2024 05:25 | ПС 220 кВ Байкальская ВЛ 110 кВ Байкальская – ПП Разводной I цепь с отпайкой на ПС Приморская | 220 | Электротехническое оборудование 110 кВ и выше трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов | Развитие скрытого дефекта (микротрещин), приведшее к снижению характеристик опорного изолятора разъединителя Р-ПК ТСН-2 на ПС 110 кВ Приморская и повлекшее его разрушение, что привело к перекрытию и отключению от действия ДЗТ Т-2 на ПС 110 кВ Приморская и В-110 ПП Разводной 1 цепь с отпайками на ПС 220 кВ Байкальская с отключением ВЛ 110 кВ Байкальская – ПП Разводной I цепь с отпайкой на ПС Приморская. | 1 Выполнить замену опорного изолятора разъединителя Р-ПК ТСН-2 на ПС 110 кВ Приморская. 2 Выполнить измерение электрических параметров ТСН-2 на ПС 110 кВ Приморская. | 2024-07-16
ЮЭС |  |  |  | 2024-07-13 19:03 | 13.07.2024 05:25 | ПС 110 кВ Приморская в ремонте В-1-10 Т-1, СВ-1-10 включен, Т-2 | 220 | Электротехническое оборудование 110 кВ и выше трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов | Испытания ШМ-2-10 кВ производятся своевременно согласно графика 1 раз в 6 лет, дата последнего испытания 04.06.2019 г.- замечаний не выявлено. C учетом длительной с 1985 г. эксплуатации оборудования не были разработаны дополнительные мероприятия по повышению надежности. | Провести тепловизионное обследование ШМ-1-10 и ШМ-2-10 ПС 110 кВ Приморская для недопущения подобных ситуаций. | 2024-12-31
ЮЭС |  |  |  | 2024-07-13 19:03 | 13.07.2024 05:25 | ПС 110 кВ Приморская в ремонте В-1-10 Т-1, СВ-1-10 включен, Т-2 | 220 | Электротехническое оборудование 110 кВ и выше трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов | Развитие скрытого дефекта (микротрещин), приведшее к снижению характеристик опорного изолятора разъединителя Р-ПК ТСН-2 на ПС 110 кВ Приморская и повлекшее его разрушение, что привело к перекрытию и отключению от действия ДЗТ Т-2 на ПС 110 кВ Приморская и В-110 ПП Разводной 1 цепь с отпайками на ПС 220 кВ Байкальская с отключением ВЛ 110 кВ Байкальская – ПП Разводной I цепь с отпайкой на ПС Приморская. | 1 Выполнить замену опорного изолятора разъединителя Р-ПК ТСН-2 на ПС 110 кВ Приморская. 2 Выполнить измерение электрических параметров ТСН-2 на ПС 110 кВ Приморская. | 2024-07-16
ЮЭС | 142 | 100 | 7 | 2024-07-14 00:57 | 14.07.2024 05:27 | КЛ 10 кВ РП 54 - яч.10 ТП 580 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Организационных причин не усматривается.
ЮЭС |  |  |  | 2024-07-14 00:57 | 14.07.2024 05:27 | КЛ 10 кВ РП 54 - яч.10 ТП 580 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На РП-64 аварийное отключение В-10 кВ - яч.20 ТП 4697Б по причине повреждения КЛ 10 кВ РП 64 яч.20 - ТП 4697Б с последующим междуфазным замыканием жил. | Выполнить ремонт КЛ 10 кВ РП 64 яч.20 - ТП 4697Б | 2024-08-25
ЮЭС |  |  |  | 2024-07-14 00:57 | 14.07.2024 05:27 | КЛ 10 кВ РП 64 - яч.20 ТП 4697Б | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Организационных причин не усматривается.
ЮЭС |  |  |  | 2024-07-14 00:57 | 14.07.2024 05:27 | КЛ 10 кВ РП 64 - яч.20 ТП 4697Б | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На РП-64 аварийное отключение В-10 кВ - яч.20 ТП 4697Б по причине повреждения КЛ 10 кВ РП 64 яч.20 - ТП 4697Б с последующим междуфазным замыканием жил. | Выполнить ремонт КЛ 10 кВ РП 64 яч.20 - ТП 4697Б | 2024-08-25
ЮЭС | 143 | 101 | 7 | 2024-07-15 04:34 | 15.07.2024 05:31 | КЛ 10 кВ Байкальская - яч.202 РП-30 Б | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Отключение на ПС 220 кВ Байкальская В-10 кВ - яч.202 РП-30 Б по причине дефекта монтажа КЛ 10 кВ Байкальская яч.202 -РП-30 Б в 2019 г. | Внести изменения в паспорт КЛ 10 кВ Байкальская яч.202 -РП-30 Б | 2024-08-31
ЮЭС |  |  |  | 2024-07-15 04:34 | 15.07.2024 05:31 | КЛ 10 кВ Байкальская - яч.202 РП-30 Б | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На ПС 220 кВ Байкальская отключение В-10 кВ - яч.202 РП-30 Б по причине повреждения КЛ 10 кВ Байкальская яч.202 -РП-30 Б с последующим междуфазным замыканием жил. | Выполнить ремонт КЛ 10 кВ Байкальская яч.202 -РП-30 Б | 2024-08-31
ЮЭС | 144 | 908 | 7 | 2024-07-16 01:38 | 16.07.2024 01:56 | ПС КРУЭ В-220 Ключи А | 220 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Обрыв шлейфа фазы «А» на опоре № А4 ВЛ-220 Ключи-КРУЭ «А» по причине дефекта сварного соединения (непровар), допущенного при монтаже в 2007 г. фирмой «ВСЭМ», который привел к перегоранию алюминиевых проволок внутреннего повива, вследствие чего он перегорел. | Выполнить тепловизионное обследование сварных соединений ВЛ 35-500 кВ в соответствии с графиком | 2024-12-31
ЮЭС |  |  |  | 2024-07-16 01:38 | 16.07.2024 01:56 | ПС КРУЭ В-220 Ключи А | 220 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Причиной аварийного отключения В-220 Ключи А на ПС КРУЭ послужило отгорание шлейфа фазы «А» вследствие перегорания. | Выполнить ремонт фазы «А» на опоре № А4 ВЛ-220 Ключи-КРУЭ «А» | 2024-07-20
ЮЭС | 145 | 1 | 7 | 2024-07-19 20:33 | 19.07.2024 20:33 | ПС 220 кВ БЦБК В-220 Т-1, В-35 Т-1 | 35 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Аварийное отключение на ПС 220 кВ БЦБК от действия ДЗТ Т-1, В-220 Т-1,В-35 Т-1 вследствие повреждения в сети потребителя (ООО теплоснабжение). | Направить письмо потребителю о повышении надежности энергоснабжения и недопущения аварийного отключения в будущем. | 2024-08-30
ЮЭС | 146 | 102 | 7 | 2024-07-22 21:50 | 21.07.2024 23:45 | КВЛ 10 кВ Восточная - яч.32 ТП 9Б | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Организационных причин не усматривается.
ЮЭС |  |  |  | 2024-07-22 21:50 | 21.07.2024 23:45 | КВЛ 10 кВ Восточная - яч.32 ТП 9Б | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Отключение на ПС 110 кВ Восточная В-10 кВ - яч.32 ТП 9Б вследствие повреждения КЛ-10 ТП909-ТП4205 с последующим междуфазным замыканием жил. | Выполнить ремонт КЛ-10 ТП909-ТП4205. | 2024-09-15
ЮЭС | 147 | 708 | 7 | 2024-07-22 02:58 | 22.07.2024 11:37 | ПС 35 кВ Смоленщина В-35 Т-1 В-10 Т-1 | 35 | Линии электропередачи 6-35 кВ | При осмотрах ПС 35 кВ Смоленщина не выявлено развитие скрытого дефекта проходного изолятора вследствие чего при коротком замыкании из-за попадания воды произошел пробой изолятора В-10 Т-1, срабатывание ДФЗ и отключение В-35 Т-1 В-10 Т-1 на ПС 35 кВ Смоленщина и В-35 яч.5 Смоленщина на ПС 220 кВ Светлая | Выполнить осмотр оборудования ПС ПС 35 кВ Смоленщина и ПС 220 кВ Светлая. | 2024-07-30
ЮЭС |  |  |  | 2024-07-22 02:58 | 22.07.2024 11:37 | ПС 35 кВ Смоленщина В-35 Т-1 В-10 Т-1 | 35 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На ПС 35 кВ Смоленщина, отключение от ДФЗ В-35 кВ Т-1, В-10 Т-1 и В-35 яч.5 Смоленщина на ПС 220 кВ Светлая по причине повреждения пробоя проходного изолятора В-10 Т-1 на ПС 35 кВ Смоленщина. | Выполнить замену проходного изолятора В-10 Т-1 на ПС 35 кВ Смоленщина | 2024-07-23
ЮЭС |  |  |  | 2024-07-22 02:58 | 22.07.2024 11:37 | ПС 220 кВ Светлая В-35 яч.5 Смоленщина | 35 | Линии электропередачи 6-35 кВ | При осмотрах ПС 35 кВ Смоленщина не выявлено развитие скрытого дефекта проходного изолятора вследствие чего при коротком замыкании из-за попадания воды произошел пробой изолятора В-10 Т-1, срабатывание ДФЗ и отключение В-35 Т-1 В-10 Т-1 на ПС 35 кВ Смоленщина и В-35 яч.5 Смоленщина на ПС 220 кВ Светлая | Выполнить осмотр оборудования ПС ПС 35 кВ Смоленщина и ПС 220 кВ Светлая. | 2024-07-30
ЮЭС |  |  |  | 2024-07-22 02:58 | 22.07.2024 11:37 | ПС 220 кВ Светлая В-35 яч.5 Смоленщина | 35 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На ПС 35 кВ Смоленщина, отключение от ДФЗ В-35 кВ Т-1, В-10 Т-1 и В-35 яч.5 Смоленщина на ПС 220 кВ Светлая по причине повреждения пробоя проходного изолятора В-10 Т-1 на ПС 35 кВ Смоленщина. | Выполнить замену проходного изолятора В-10 Т-1 на ПС 35 кВ Смоленщина | 2024-07-23
ЮЭС | 148 | 103 | 7 | 2024-07-23 13:43 | 23.07.2024 14:30 | КЛ 10 кВ Байкальская - яч.405 РП-43 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Отключение на ПС 220 кВ Байкальская В-10 кВ - яч.405 РП-43 по причине дефекта монтажа КЛ-10 Байкальская-РП 43. | Включить КЛ-10 Байкальская-РП 43 в план внеочередных испытаний кабельных линий на 2024 год. | 2024-08-31
ЮЭС |  |  |  | 2024-07-23 13:43 | 23.07.2024 14:30 | КЛ 10 кВ Байкальская - яч.405 РП-43 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На ПС 220 кВ Байкальская отключение В-10 кВ - яч.405 РП-43 по причине повреждения КЛ-10 Байкальская-РП 43 с последующим междуфазным замыканием жил. | Выполнить ремонт КЛ-10 Байкальская-РП 43. | 2024-08-31
ЮЭС | 149 | 104 | 7 | 2024-07-23 16:52 | 23.07.2024 18:50 | КВЛ 10 кВ Знаменская-2 - яч.205 ТП-480 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Организационных причин не усматривается.
ЮЭС |  |  |  | 2024-07-23 16:52 | 23.07.2024 18:50 | КВЛ 10 кВ Знаменская-2 - яч.205 ТП-480 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Отключение на ПС 110 кВ Знаменская-2 В-10 кВ - яч.205 ТП-480, В-10 кВ - яч.206 ТП-1218 и В-10 кВ - яч.210 ТП-352 Б вследствие повреждения КЛ-10 ТП-6787 - ТП-481 и КЛ-10 Знаменская-2 - ТП-352 Б с последующим замыканием жил на землю. | Выполнить ремонт КЛ-10 ТП-6787 - ТП-481 и КЛ-10 Знаменская-2 - ТП-352 Б. | 2024-09-15
ЮЭС |  |  |  | 2024-07-23 16:52 | 23.07.2024 18:50 | КЛ 10 кВ Знаменская-2 - яч.206 ТП-1218 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Организационных причин не усматривается.
ЮЭС |  |  |  | 2024-07-23 16:52 | 23.07.2024 18:50 | КЛ 10 кВ Знаменская-2 - яч.206 ТП-1218 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Отключение на ПС 110 кВ Знаменская-2 В-10 кВ - яч.205 ТП-480, В-10 кВ - яч.206 ТП-1218 и В-10 кВ - яч.210 ТП-352 Б вследствие повреждения КЛ-10 ТП-6787 - ТП-481 и КЛ-10 Знаменская-2 - ТП-352 Б с последующим замыканием жил на землю. | Выполнить ремонт КЛ-10 ТП-6787 - ТП-481 и КЛ-10 Знаменская-2 - ТП-352 Б. | 2024-09-15
ЮЭС |  |  |  | 2024-07-23 16:52 | 23.07.2024 18:50 | КBЛ 10 кВ Знаменская-2 - яч.210 ТП-352 Б | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Организационных причин не усматривается.
ЮЭС |  |  |  | 2024-07-23 16:52 | 23.07.2024 18:50 | КBЛ 10 кВ Знаменская-2 - яч.210 ТП-352 Б | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Отключение на ПС 110 кВ Знаменская-2 В-10 кВ - яч.205 ТП-480, В-10 кВ - яч.206 ТП-1218 и В-10 кВ - яч.210 ТП-352 Б вследствие повреждения КЛ-10 ТП-6787 - ТП-481 и КЛ-10 Знаменская-2 - ТП-352 Б с последующим замыканием жил на землю. | Выполнить ремонт КЛ-10 ТП-6787 - ТП-481 и КЛ-10 Знаменская-2 - ТП-352 Б. | 2024-09-15
ЮЭС | 150 | 105 | 7 | 2024-07-24 12:03 | 24.07.2024 18:53 | КЛ 10 кВ Байкальская - яч.103 РТП-89 А | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | При осмотрах ПС 35 кВ Смоленщина не выявлено развитие скрытого дефекта проходного изолятора вследствие чего при коротком замыкании из-за попадания воды произошел пробой изолятора В-10 Т-1, срабатывание ДФЗ и отключение В-35 Т-1 В-10 Т-1 на ПС 35 кВ Смоленщина и В-35 яч.5 Смоленщина на ПС 220 кВ Светлая
ЮЭС |  |  |  | 2024-07-24 12:03 | 24.07.2024 18:53 | КЛ 10 кВ Байкальская - яч.103 РТП-89 А | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На ПС 220 кВ Байкальская отключение В-10 кВ - яч.405 РП-43 по причине повреждения КЛ-10 Байкальская-РП 43 с последующим междуфазным замыканием жил. | Выполнить ремонт КЛ-10 Байкальская-РП 43.
ЮЭС |  |  |  | 2024-07-24 12:03 | 24.07.2024 18:53 | КВЛ 10 кВ Байкальская - яч.105 СП-84 А | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | При осмотрах ПС 35 кВ Смоленщина не выявлено развитие скрытого дефекта проходного изолятора вследствие чего при коротком замыкании из-за попадания воды произошел пробой изолятора В-10 Т-1, срабатывание ДФЗ и отключение В-35 Т-1 В-10 Т-1 на ПС 35 кВ Смоленщина и В-35 яч.5 Смоленщина на ПС 220 кВ Светлая
ЮЭС |  |  |  | 2024-07-24 12:03 | 24.07.2024 18:53 | КВЛ 10 кВ Байкальская - яч.105 СП-84 А | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На ПС 220 кВ Байкальская отключение В-10 кВ - яч.405 РП-43 по причине повреждения КЛ-10 Байкальская-РП 43 с последующим междуфазным замыканием жил. | Выполнить ремонт КЛ-10 Байкальская-РП 43.
ЮЭС | 151 | 106 | 7 | 2024-07-26 22:18 | 27.07.2024 08:55 | КВЛ РП -54 яч. 11-ТП 459 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Организационных причин не усматривается.
ЮЭС |  |  |  | 2024-07-26 22:18 | 27.07.2024 08:55 | КВЛ РП -54 яч. 11-ТП 459 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Отключение на РП 54 В-10 кВ - яч. 11-ТП 459 и В-10 кВ - яч. 5-ТП 1153 вследствие повреждения КЛ ТП 459-ТП 1461 и КЛ ТП 339-ТП 1130 с последующим межфазным замыканием жил. | Выполнить ремонт КЛ ТП 459-ТП 1461 и КЛ ТП 339-ТП 1130. | 2024-09-15
ЮЭС |  |  |  | 2024-07-26 22:18 | 27.07.2024 08:55 | КВЛ РП -54 яч. 5-ТП 1153 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Организационных причин не усматривается.
ЮЭС |  |  |  | 2024-07-26 22:18 | 27.07.2024 08:55 | КВЛ РП -54 яч. 5-ТП 1153 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Отключение на РП 54 В-10 кВ - яч. 11-ТП 459 и В-10 кВ - яч. 5-ТП 1153 вследствие повреждения КЛ ТП 459-ТП 1461 и КЛ ТП 339-ТП 1130 с последующим межфазным замыканием жил. | Выполнить ремонт КЛ ТП 459-ТП 1461 и КЛ ТП 339-ТП 1130. | 2024-09-15
ЮЭС | 152 | 107 | 7 | 2024-07-27 12:44 | 27.07.2024 18:15 | КВЛ 10 кВ Байкальская - яч.105 СП-84 А | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На ПС 220 кВ Байкальская, Ручное отключение земля 1-СШ-10 В-10 кВ - яч.103 РТП-89 А по причине механического повреждения КЛ-10 Байкальская-СП-84. | Внести КЛ-10 Байкальская-СП-84 А в график диагностики КЛ на 2025 г. | 2024-09-17
ЮЭС |  |  |  | 2024-07-27 12:44 | 27.07.2024 18:15 | КВЛ 10 кВ Байкальская - яч.105 СП-84 А | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На ПС 220 кВ Байкальская, аварийное отключение В-10 кВ - яч.103 РТП-89 А по причине механического повреждения КЛ-10 Байкальская-СП-84 А с последующим замыканием жил на землю. | Выполнить ремонт КЛ-10 Байкальская-СП-84 А. | 2024-09-17
ЮЭС | 153 | 108 | 7 | 2024-07-29 00:52 | 30.07.2024 07.30 | КЛ 10 кВ Приморская - яч.35 ТП-2619 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На ПС 110 кВ Приморская, аварийное отключение от МТЗ В- 10 кВ яч.35 ТП-2619 по причине механического повреждения КЛ 10 кВ Приморская - яч.35 ТП-2619. | Внести КЛ 10 кВ Приморская - яч.35 ТП-2619 в график диагностики КЛ на 2025 г. | 2024-09-17
ЮЭС |  |  |  | 2024-07-29 00:52 | 30.07.2024 07.30 | КЛ 10 кВ Приморская - яч.35 ТП-2619 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На ПС 110 кВ Приморская, аварийное отключение от МТЗ В- 10 кВ яч.35 ТП-2619 по причине механического повреждения КЛ 10 кВ Приморская - яч.35 ТП-2619 с последующим межветковым замыканием жил. | Выполнить ремонт КЛ 10 кВ Приморская - яч.35 ТП-2619 | 2024-09-17
ЮЭС | 154 | 109 | 7 | 2024-07-30 07:21 | 30.07.2024 19:00 | КЛ 6 кВ Релейная - яч.3 ТП-2835 Б, 2974 А | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | 30.07.24 07:11 (мск) на ПС Релейная аварийно отключились выключатели 6кВ ячеек: яч.№3 "ТП-2835 Б, 2974 А", яч.№9 "РП-58А", яч.№15 "ТП-5673п" и на РП-57 выключатель 6кВ яч.№15 "5646". В 07:57 (мск) по адресу: г.Ирутск ул.Пискунова 142/8 обнаружена подрядная организация ООО "Байкал-инжиниринг" ведущая земляные работы с применением горизонтально направленного бурения по ходу прохождения трассы аварийно отключенных кабельных линий. Работы были остановлены руководителем бригады Холодым М. по подозрению в механическом повреждении. Осмотр на месте происшествия показал наличие поврежденных КЛ, предположительно: КЛ-6кВ "ПС Релейная - РП-58А" и КЛ-6 кВ "ТП-2947 - ТП-6050". | Внести КЛ-6 ТП2947-ТП6050п, КЛ Релейная РП 58 А, КЛ-6 ТП-5673 - ПП Кристина и КЛ-6 ТП161п-ТП719п в график диагностики КЛ на 2025 г. | 2024-09-17
ЮЭС |  |  |  | 2024-07-30 07:21 | 30.07.2024 19:00 | КЛ 6 кВ Релейная - яч.3 ТП-2835 Б, 2974 А | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На ПС 110 кВ Релейная, аварийное отключение В-6 кВ - яч.3 ТП-2835 Б, 2974 А, В-6 кВ - яч.9 РТП-58 А и В-6 кВ - яч.15 ТП-5673п и на РП-57 В-6 кВ - яч.15 ТП-5646 по причине механического повреждения КЛ-6 ТП2947-ТП6050п, КЛ Релейная РП 58 А, КЛ-6 ТП-5673 - ПП Кристина и КЛ-6 ТП161п-ТП719п с последующим межветковым замыканием жил. | Выполнить ремонт КЛ-6 ТП2947-ТП6050п, КЛ Релейная РП 58 А, КЛ-6 ТП-5673 - ПП Кристина и КЛ-6 ТП161п-ТП719п | 2024-09-17
ЮЭС |  |  |  | 2024-07-30 07:21 | 30.07.2024 19:00 | КЛ 6 кВ Релейная - яч.9 РТП-58 А | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | 30.07.24 07:11 (мск) на ПС Релейная аварийно отключились выключатели 6кВ ячеек: яч.№3 "ТП-2835 Б, 2974 А", яч.№9 "РП-58А", яч.№15 "ТП-5673п" и на РП-57 выключатель 6кВ яч.№15 "5646". В 07:57 (мск) по адресу: г.Ирутск ул.Пискунова 142/8 обнаружена подрядная организация ООО "Байкал-инжиниринг" ведущая земляные работы с применением горизонтально направленного бурения по ходу прохождения трассы аварийно отключенных кабельных линий. Работы были остановлены руководителем бригады Холодым М. по подозрению в механическом повреждении. Осмотр на месте происшествия показал наличие поврежденных КЛ, предположительно: КЛ-6кВ "ПС Релейная - РП-58А" и КЛ-6 кВ "ТП-2947 - ТП-6050". | Внести КЛ-6 ТП2947-ТП6050п, КЛ Релейная РП 58 А, КЛ-6 ТП-5673 - ПП Кристина и КЛ-6 ТП161п-ТП719п в график диагностики КЛ на 2025 г. | 2024-09-17
ЮЭС |  |  |  | 2024-07-30 07:21 | 30.07.2024 19:00 | КЛ 6 кВ Релейная - яч.9 РТП-58 А | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На ПС 110 кВ Релейная, аварийное отключение В-6 кВ - яч.3 ТП-2835 Б, 2974 А, В-6 кВ - яч.9 РТП-58 А и В-6 кВ - яч.15 ТП-5673п и на РП-57 В-6 кВ - яч.15 ТП-5646 по причине механического повреждения КЛ-6 ТП2947-ТП6050п, КЛ Релейная РП 58 А, КЛ-6 ТП-5673 - ПП Кристина и КЛ-6 ТП161п-ТП719п с последующим межветковым замыканием жил. | Выполнить ремонт КЛ-6 ТП2947-ТП6050п, КЛ Релейная РП 58 А, КЛ-6 ТП-5673 - ПП Кристина и КЛ-6 ТП161п-ТП719п | 2024-09-17
ЮЭС |  |  |  | 2024-07-30 07:21 | 30.07.2024 19:00 | КВЛ 6 кВ Релейная - яч.15 ТП-5673п | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | 30.07.24 07:11 (мск) на ПС Релейная аварийно отключились выключатели 6кВ ячеек: яч.№3 "ТП-2835 Б, 2974 А", яч.№9 "РП-58А", яч.№15 "ТП-5673п" и на РП-57 выключатель 6кВ яч.№15 "5646". В 07:57 (мск) по адресу: г.Ирутск ул.Пискунова 142/8 обнаружена подрядная организация ООО "Байкал-инжиниринг" ведущая земляные работы с применением горизонтально направленного бурения по ходу прохождения трассы аварийно отключенных кабельных линий. Работы были остановлены руководителем бригады Холодым М. по подозрению в механическом повреждении. Осмотр на месте происшествия показал наличие поврежденных КЛ, предположительно: КЛ-6кВ "ПС Релейная - РП-58А" и КЛ-6 кВ "ТП-2947 - ТП-6050". | Внести КЛ-6 ТП2947-ТП6050п, КЛ Релейная РП 58 А, КЛ-6 ТП-5673 - ПП Кристина и КЛ-6 ТП161п-ТП719п в график диагностики КЛ на 2025 г. | 2024-09-17
ЮЭС |  |  |  | 2024-07-30 07:21 | 30.07.2024 19:00 | КВЛ 6 кВ Релейная - яч.15 ТП-5673п | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На ПС 110 кВ Релейная, аварийное отключение В-6 кВ - яч.3 ТП-2835 Б, 2974 А, В-6 кВ - яч.9 РТП-58 А и В-6 кВ - яч.15 ТП-5673п и на РП-57 В-6 кВ - яч.15 ТП-5646 по причине механического повреждения КЛ-6 ТП2947-ТП6050п, КЛ Релейная РП 58 А, КЛ-6 ТП-5673 - ПП Кристина и КЛ-6 ТП161п-ТП719п с последующим межветковым замыканием жил. | Выполнить ремонт КЛ-6 ТП2947-ТП6050п, КЛ Релейная РП 58 А, КЛ-6 ТП-5673 - ПП Кристина и КЛ-6 ТП161п-ТП719п | 2024-09-17
ЮЭС |  |  |  | 2024-07-30 07:21 | 30.07.2024 19:00 | КЛ 6 кВ РП-57 - яч.15 ТП-5646 | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | 30.07.24 07:11 (мск) на ПС Релейная аварийно отключились выключатели 6кВ ячеек: яч.№3 "ТП-2835 Б, 2974 А", яч.№9 "РП-58А", яч.№15 "ТП-5673п" и на РП-57 выключатель 6кВ яч.№15 "5646". В 07:57 (мск) по адресу: г.Ирутск ул.Пискунова 142/8 обнаружена подрядная организация ООО "Байкал-инжиниринг" ведущая земляные работы с применением горизонтально направленного бурения по ходу прохождения трассы аварийно отключенных кабельных линий. Работы были остановлены руководителем бригады Холодым М. по подозрению в механическом повреждении. Осмотр на месте происшествия показал наличие поврежденных КЛ, предположительно: КЛ-6кВ "ПС Релейная - РП-58А" и КЛ-6 кВ "ТП-2947 - ТП-6050". | Внести КЛ-6 ТП2947-ТП6050п, КЛ Релейная РП 58 А, КЛ-6 ТП-5673 - ПП Кристина и КЛ-6 ТП161п-ТП719п в график диагностики КЛ на 2025 г. | 2024-09-17
ЮЭС |  |  |  | 2024-07-30 07:21 | 30.07.2024 19:00 | КЛ 6 кВ РП-57 - яч.15 ТП-5646 | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На ПС 110 кВ Релейная, аварийное отключение В-6 кВ - яч.3 ТП-2835 Б, 2974 А, В-6 кВ - яч.9 РТП-58 А и В-6 кВ - яч.15 ТП-5673п и на РП-57 В-6 кВ - яч.15 ТП-5646 по причине механического повреждения КЛ-6 ТП2947-ТП6050п, КЛ Релейная РП 58 А, КЛ-6 ТП-5673 - ПП Кристина и КЛ-6 ТП161п-ТП719п с последующим межветковым замыканием жил. | Выполнить ремонт КЛ-6 ТП2947-ТП6050п, КЛ Релейная РП 58 А, КЛ-6 ТП-5673 - ПП Кристина и КЛ-6 ТП161п-ТП719п | 2024-09-17
ЮЭС | 155 | 819 | 7 | 2024-07-31 18:44 | 01.08.2024 17:21 | ПС 220 кВ Бытовая Т-1 | 220 | Электротехническое оборудование 110 кВ и выше трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов | Воздействие атмосферных перенапряжений, при прохождении на территории Иркутской области грозового фронта (метеоданные ФГБУ «Иркутское УГМС»), на ШМ-1-10 кВ Т-1 ПС 220 кВ Бытовая. | Внести в график диагностику развивающихся дефектов опорных изоляторов ШМ-10 кВ на ПС 220 кВ Бытовая. | 2024-09-15
ЮЭС |  |  |  | 2024-07-31 18:44 | 01.08.2024 17:21 | ПС 220 кВ Бытовая Т-1 | 220 | Электротехническое оборудование 110 кВ и выше трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов | Причиной вывода в ремонт Т-1 на ПС 220 кВ Бытовая послужило разрушение 2-х опорных изоляторов на ШМ-1-10 кВ Т-1 вследствие попадания молнии при грозовом перенапряжении. | Выполнить замену 2-х опорных изоляторов на ШМ-1-10 кВ Т-1 на ПС 220 кВ Бытовая. | 2024-08-02
ЮЭС | 156 | 110 | 7 | 2024-07-31 18:56 | 01.08.2024 00:55 | КВЛ 6 кВ Южная - яч.34 ТП-8 А | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Воздействие атмосферных перенапряжений, при прохождении на территории Иркутской области грозового фронта. | Выполнить внеочередные осмотры отключившихся КВЛ. | 2024-08-30
ЮЭС |  |  |  | 2024-07-31 18:56 | 01.08.2024 00:55 | КВЛ 6 кВ Южная - яч.34 ТП-8 А | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Отключения электрооборудования на ПС без повреждения оборудования с успешным АПВ. | Не требуются. | 2024-08-30
ЮЭС |  |  |  | 2024-07-31 18:56 | 01.08.2024 00:55 | КЛ 6 кВ Южная - яч.16 ТП-3459 Б | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Воздействие атмосферных перенапряжений, при прохождении на территории Иркутской области грозового фронта. | Выполнить внеочередные осмотры отключившихся КВЛ. | 2024-08-30
ЮЭС |  |  |  | 2024-07-31 18:56 | 01.08.2024 00:55 | КЛ 6 кВ Южная - яч.16 ТП-3459 Б | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Отключения электрооборудования на ПС без повреждения оборудования с успешным АПВ. | Не требуются. | 2024-08-30
ЮЭС |  |  |  | 2024-07-31 18:56 | 01.08.2024 00:55 | КЛ 10 кВ Знаменская-2 - яч.206 ТП-1218 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Воздействие атмосферных перенапряжений, при прохождении на территории Иркутской области грозового фронта. | Выполнить внеочередные осмотры отключившихся КВЛ. | 2024-08-30
ЮЭС |  |  |  | 2024-07-31 18:56 | 01.08.2024 00:55 | КЛ 10 кВ Знаменская-2 - яч.206 ТП-1218 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Отключения электрооборудования на ПС без повреждения оборудования с успешным АПВ. | Не требуются. | 2024-08-30
ЮЭС |  |  |  | 2024-07-31 18:56 | 01.08.2024 00:55 | КВЛ 6 кВ Глазково - яч.19 ТП-93 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Воздействие атмосферных перенапряжений, при прохождении на территории Иркутской области грозового фронта. | Выполнить внеочередные осмотры отключившихся КВЛ. | 2024-08-30
ЮЭС |  |  |  | 2024-07-31 18:56 | 01.08.2024 00:55 | КВЛ 6 кВ Глазково - яч.19 ТП-93 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Отключения электрооборудования на ПС без повреждения оборудования с успешным АПВ. | Не требуются. | 2024-08-30
ЮЭС |  |  |  | 2024-07-31 18:56 | 01.08.2024 00:55 | КЛ 10 кВ Знаменская-2 - яч.206 ТП-1218 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Воздействие атмосферных перенапряжений, при прохождении на территории Иркутской области грозового фронта. | Выполнить внеочередные осмотры отключившихся КВЛ. | 2024-08-30
ЮЭС |  |  |  | 2024-07-31 18:56 | 01.08.2024 00:55 | КЛ 10 кВ Знаменская-2 - яч.206 ТП-1218 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Отключения электрооборудования на ПС без повреждения оборудования с успешным АПВ. | Не требуются. | 2024-08-30
ЮЭС |  |  |  | 2024-07-31 18:56 | 01.08.2024 00:55 | КВЛ 6 кВ Глазково - яч.19 ТП-93 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Воздействие атмосферных перенапряжений, при прохождении на территории Иркутской области грозового фронта. | Выполнить внеочередные осмотры отключившихся КВЛ. | 2024-08-30
ЮЭС |  |  |  | 2024-07-31 18:56 | 01.08.2024 00:55 | КВЛ 6 кВ Глазково - яч.19 ТП-93 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Отключения электрооборудования на ПС без повреждения оборудования с успешным АПВ. | Не требуются. | 2024-08-30
ЮЭС |  |  |  | 2024-07-31 18:56 | 01.08.2024 00:55 | КВЛ 10 кВ Пивзавод - яч.15 МПФ Б, ЖСК "Луговое" | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Воздействие атмосферных перенапряжений, при прохождении на территории Иркутской области грозового фронта. | Выполнить внеочередные осмотры отключившихся КВЛ. | 2024-08-30
ЮЭС |  |  |  | 2024-07-31 18:56 | 01.08.2024 00:55 | КВЛ 10 кВ Пивзавод - яч.15 МПФ Б, ЖСК "Луговое" | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Отключения электрооборудования на ПС без повреждения оборудования с успешным АПВ. | Не требуются. | 2024-08-30
ЮЭС |  |  |  | 2024-07-31 18:56 | 01.08.2024 00:55 | КЛ 6 кВ Ленино - яч.17 ТП-1099 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Воздействие атмосферных перенапряжений, при прохождении на территории Иркутской области грозового фронта. | Выполнить внеочередные осмотры отключившихся КВЛ. | 2024-08-30
ЮЭС |  |  |  | 2024-07-31 18:56 | 01.08.2024 00:55 | КЛ 6 кВ Ленино - яч.17 ТП-1099 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Отключения электрооборудования на ПС без повреждения оборудования с успешным АПВ. | Не требуются. | 2024-08-30
ЮЭС |  |  |  | 2024-07-31 18:56 | 01.08.2024 00:55 | КВЛ 6 кВ Ленино - яч.3 ТП-496 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Воздействие атмосферных перенапряжений, при прохождении на территории Иркутской области грозового фронта. | Выполнить внеочередные осмотры отключившихся КВЛ. | 2024-08-30
ЮЭС |  |  |  | 2024-07-31 18:56 | 01.08.2024 00:55 | КВЛ 6 кВ Ленино - яч.3 ТП-496 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Отключения электрооборудования на ПС без повреждения оборудования с успешным АПВ. | Не требуются. | 2024-08-30
ЮЭС |  |  |  | 2024-07-31 18:56 | 01.08.2024 00:55 | КВЛ 6 кВ Ленино - яч.18 п.Ленино | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Воздействие атмосферных перенапряжений, при прохождении на территории Иркутской области грозового фронта. | Выполнить внеочередные осмотры отключившихся КВЛ. | 2024-08-30
ЮЭС |  |  |  | 2024-07-31 18:56 | 01.08.2024 00:55 | КВЛ 6 кВ Ленино - яч.18 п.Ленино | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Отключения электрооборудования на ПС без повреждения оборудования с успешным АПВ. | Не требуются. | 2024-08-30
ЮЭС |  |  |  | 2024-07-31 18:56 | 01.08.2024 00:55 | КВЛ 10 кВ Бытовая - яч.120 п.Западный | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Воздействие атмосферных перенапряжений, при прохождении на территории Иркутской области грозового фронта. | Выполнить внеочередные осмотры отключившихся КВЛ. | 2024-08-30
ЮЭС |  |  |  | 2024-07-31 18:56 | 01.08.2024 00:55 | КВЛ 10 кВ Бытовая - яч.120 п.Западный | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Отключения электрооборудования на ПС без повреждения оборудования с успешным АПВ. | Не требуются. | 2024-08-30
ЮЭС |  |  |  | 2024-07-31 18:56 | 01.08.2024 00:55 | КВЛ 10 кВ Бытовая - яч.122 Мамоны "Б" | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Воздействие атмосферных перенапряжений, при прохождении на территории Иркутской области грозового фронта. | Выполнить внеочередные осмотры отключившихся КВЛ. | 2024-08-30
ЮЭС |  |  |  | 2024-07-31 18:56 | 01.08.2024 00:55 | КВЛ 10 кВ Бытовая - яч.122 Мамоны "Б" | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Отключения электрооборудования на ПС без повреждения оборудования с успешным АПВ. | Не требуются. | 2024-08-30
ЮЭС |  |  |  | 2024-07-31 18:56 | 01.08.2024 00:55 | КВЛ 10 кВ Бытовая - яч.102 п.Южный 1; ТП-2952п | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Воздействие атмосферных перенапряжений, при прохождении на территории Иркутской области грозового фронта. | Выполнить внеочередные осмотры отключившихся КВЛ. | 2024-08-30
ЮЭС |  |  |  | 2024-07-31 18:56 | 01.08.2024 00:55 | КВЛ 10 кВ Бытовая - яч.102 п.Южный 1; ТП-2952п | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Отключения электрооборудования на ПС без повреждения оборудования с успешным АПВ. | Не требуются. | 2024-08-30
ЮЭС |  |  |  | 2024-07-31 18:56 | 01.08.2024 00:55 | КВЛ 10 кВ Бытовая - яч.211 ТП-6793п | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Воздействие атмосферных перенапряжений, при прохождении на территории Иркутской области грозового фронта. | Выполнить внеочередные осмотры отключившихся КВЛ. | 2024-08-30
ЮЭС |  |  |  | 2024-07-31 18:56 | 01.08.2024 00:55 | КВЛ 10 кВ Бытовая - яч.211 ТП-6793п | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Отключения электрооборудования на ПС без повреждения оборудования с успешным АПВ. | Не требуются. | 2024-08-30
ЮЭС |  |  |  | 2024-07-31 18:56 | 01.08.2024 00:55 | КВЛ 10 кВ Бытовая - яч.218 Южный Западный Б | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Воздействие атмосферных перенапряжений, при прохождении на территории Иркутской области грозового фронта. | Выполнить внеочередные осмотры отключившихся КВЛ. | 2024-08-30
ЮЭС |  |  |  | 2024-07-31 18:56 | 01.08.2024 00:55 | КВЛ 10 кВ Бытовая - яч.218 Южный Западный Б | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Отключения электрооборудования на ПС без повреждения оборудования с успешным АПВ. | Не требуются. | 2024-08-30
ЮЭС |  |  |  | 2024-07-31 18:56 | 01.08.2024 00:55 | КВЛ 10 кВ ТП1148- яч.11 ТП1132 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Воздействие атмосферных перенапряжений, при прохождении на территории Иркутской области грозового фронта. | Выполнить внеочередные осмотры отключившихся КВЛ. | 2024-08-30
ЮЭС |  |  |  | 2024-07-31 18:56 | 01.08.2024 00:55 | КВЛ 10 кВ ТП1148- яч.11 ТП1132 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Отключения электрооборудования на ПС без повреждения оборудования с успешным АПВ. | Не требуются. | 2024-08-30
ЮЭС |  |  |  | 2024-07-31 18:56 | 01.08.2024 00:55 | КВЛ 6 кВ Жилкино - яч.24 ТП-4250п, ТП-4259п | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Воздействие атмосферных перенапряжений, при прохождении на территории Иркутской области грозового фронта. | Выполнить внеочередные осмотры отключившихся КВЛ. | 2024-08-30
ЮЭС |  |  |  | 2024-07-31 18:56 | 01.08.2024 00:55 | КВЛ 6 кВ Жилкино - яч.24 ТП-4250п, ТП-4259п | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Отключения электрооборудования на ПС без повреждения оборудования с успешным АПВ. | Не требуются. | 2024-08-30
ЮЭС |  |  |  | 2024-07-31 18:56 | 01.08.2024 00:55 | ПС 110 кВ Пивзавод В-10 Т-2 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Воздействие атмосферных перенапряжений, при прохождении на территории Иркутской области грозового фронта. | Выполнить внеочередные осмотры отключившихся КВЛ. | 2024-08-30
ЮЭС |  |  |  | 2024-07-31 18:56 | 01.08.2024 00:55 | ПС 110 кВ Пивзавод В-10 Т-2 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Отключения электрооборудования на ПС без повреждения оборудования с успешным АПВ. | Не требуются. | 2024-08-30
ЮЭС |  |  |  | 2024-07-31 18:56 | 01.08.2024 00:55 | КВЛ 10 кВ Бытовая - яч.217 п.Южный 2; СНТ 6-я Пятилетка | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Воздействие атмосферных перенапряжений, при прохождении на территории Иркутской области грозового фронта. | Выполнить внеочередные осмотры отключившихся КВЛ. | 2024-08-30
ЮЭС |  |  |  | 2024-07-31 18:56 | 01.08.2024 00:55 | КВЛ 10 кВ Бытовая - яч.217 п.Южный 2; СНТ 6-я Пятилетка | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Отключения электрооборудования на ПС без повреждения оборудования с успешным АПВ. | Не требуются. | 2024-08-30
ЮЭС |  |  |  | 2024-07-31 18:56 | 01.08.2024 00:55 | КВЛ 10 кВ Бытовая - яч.120 п.Западный | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Воздействие атмосферных перенапряжений, при прохождении на территории Иркутской области грозового фронта. | Выполнить внеочередные осмотры отключившихся КВЛ. | 2024-08-30
ЮЭС |  |  |  | 2024-07-31 18:56 | 01.08.2024 00:55 | КВЛ 10 кВ Бытовая - яч.120 п.Западный | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Отключения электрооборудования на ПС без повреждения оборудования с успешным АПВ. | Не требуются. | 2024-08-30
ЮЭС |  |  |  | 2024-07-31 18:56 | 01.08.2024 00:55 | КВЛ 10 кВ Бытовая - яч.122 Мамоны "Б" | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Воздействие атмосферных перенапряжений, при прохождении на территории Иркутской области грозового фронта. | Выполнить внеочередные осмотры отключившихся КВЛ. | 2024-08-30
ЮЭС |  |  |  | 2024-07-31 18:56 | 01.08.2024 00:55 | КВЛ 10 кВ Бытовая - яч.122 Мамоны "Б" | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Отключения электрооборудования на ПС без повреждения оборудования с успешным АПВ. | Не требуются. | 2024-08-30
ЮЭС |  |  |  | 2024-07-31 18:56 | 01.08.2024 00:55 | КВЛ 10 кВ Бытовая - яч.102 п.Южный 1; ТП-2952п | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Воздействие атмосферных перенапряжений, при прохождении на территории Иркутской области грозового фронта. | Выполнить внеочередные осмотры отключившихся КВЛ. | 2024-08-30
ЮЭС |  |  |  | 2024-07-31 18:56 | 01.08.2024 00:55 | КВЛ 10 кВ Бытовая - яч.102 п.Южный 1; ТП-2952п | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Отключения электрооборудования на ПС без повреждения оборудования с успешным АПВ. | Не требуются. | 2024-08-30
ЮЭС |  |  |  | 2024-07-31 18:56 | 01.08.2024 00:55 | КВЛ 10 кВ Бытовая - яч.211 ТП-6793п | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Воздействие атмосферных перенапряжений, при прохождении на территории Иркутской области грозового фронта. | Выполнить внеочередные осмотры отключившихся КВЛ. | 2024-08-30
ЮЭС |  |  |  | 2024-07-31 18:56 | 01.08.2024 00:55 | КВЛ 10 кВ Бытовая - яч.211 ТП-6793п | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Отключения электрооборудования на ПС без повреждения оборудования с успешным АПВ. | Не требуются. | 2024-08-30
ЮЭС |  |  |  | 2024-07-31 18:56 | 01.08.2024 00:55 | КВЛ 10 кВ Бытовая - яч.218 Южный Западный Б | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Воздействие атмосферных перенапряжений, при прохождении на территории Иркутской области грозового фронта. | Выполнить внеочередные осмотры отключившихся КВЛ. | 2024-08-30
ЮЭС |  |  |  | 2024-07-31 18:56 | 01.08.2024 00:55 | КВЛ 10 кВ Бытовая - яч.218 Южный Западный Б | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Отключения электрооборудования на ПС без повреждения оборудования с успешным АПВ. | Не требуются. | 2024-08-30
ЮЭС |  |  |  | 2024-07-31 18:56 | 01.08.2024 00:55 | КВЛ 10 кВ ТП1148- яч.11 ТП1132 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Воздействие атмосферных перенапряжений, при прохождении на территории Иркутской области грозового фронта. | Выполнить внеочередные осмотры отключившихся КВЛ. | 2024-08-30
ЮЭС |  |  |  | 2024-07-31 18:56 | 01.08.2024 00:55 | КВЛ 10 кВ ТП1148- яч.11 ТП1132 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Отключения электрооборудования на ПС без повреждения оборудования с успешным АПВ. | Не требуются. | 2024-08-30
ЮЭС |  |  |  | 2024-07-31 18:56 | 01.08.2024 00:55 | КВЛ 6 кВ Жилкино - яч.24 ТП-4250п, ТП-4259п | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Воздействие атмосферных перенапряжений, при прохождении на территории Иркутской области грозового фронта. | Выполнить внеочередные осмотры отключившихся КВЛ. | 2024-08-30
ЮЭС |  |  |  | 2024-07-31 18:56 | 01.08.2024 00:55 | КВЛ 6 кВ Жилкино - яч.24 ТП-4250п, ТП-4259п | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Отключения электрооборудования на ПС без повреждения оборудования с успешным АПВ. | Не требуются. | 2024-08-30
ЮЭС |  |  |  | 2024-07-31 18:56 | 01.08.2024 00:55 | ПС 110 кВ Пивзавод В-10 Т-2 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Воздействие атмосферных перенапряжений, при прохождении на территории Иркутской области грозового фронта. | Выполнить внеочередные осмотры отключившихся КВЛ. | 2024-08-30
ЮЭС |  |  |  | 2024-07-31 18:56 | 01.08.2024 00:55 | ПС 110 кВ Пивзавод В-10 Т-2 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Отключения электрооборудования на ПС без повреждения оборудования с успешным АПВ. | Не требуются. | 2024-08-30
ЮЭС |  |  |  | 2024-07-31 18:56 | 01.08.2024 00:55 | КВЛ 10 кВ Бытовая - яч.217 п.Южный 2; СНТ 6-я Пятилетка | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Воздействие атмосферных перенапряжений, при прохождении на территории Иркутской области грозового фронта. | Выполнить внеочередные осмотры отключившихся КВЛ. | 2024-08-30
ЮЭС |  |  |  | 2024-07-31 18:56 | 01.08.2024 00:55 | КВЛ 10 кВ Бытовая - яч.217 п.Южный 2; СНТ 6-я Пятилетка | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Отключения электрооборудования на ПС без повреждения оборудования с успешным АПВ. | Не требуются. | 2024-08-30
ЮЭС |  |  |  | 2024-07-31 18:56 | 01.08.2024 00:55 | КВЛ 10 кВ Бытовая - яч.122 Мамоны "Б | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Воздействие атмосферных перенапряжений, при прохождении на территории Иркутской области грозового фронта. | Выполнить внеочередные осмотры отключившихся КВЛ. | 2024-08-30
ЮЭС |  |  |  | 2024-07-31 18:56 | 01.08.2024 00:55 | КВЛ 10 кВ Бытовая - яч.122 Мамоны "Б | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Отключения электрооборудования на ПС без повреждения оборудования с успешным АПВ. | Не требуются. | 2024-08-30
ЮЭС |  |  |  | 2024-07-31 18:56 | 01.08.2024 00:55 | КВЛ 10 кВ Бытовая - яч.218 Южный Западный Б | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Воздействие атмосферных перенапряжений, при прохождении на территории Иркутской области грозового фронта. | Выполнить внеочередные осмотры отключившихся КВЛ. | 2024-08-30
ЮЭС |  |  |  | 2024-07-31 18:56 | 01.08.2024 00:55 | КВЛ 10 кВ Бытовая - яч.218 Южный Западный Б | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Отключения электрооборудования на ПС без повреждения оборудования с успешным АПВ. | Не требуются. | 2024-08-30
ЮЭС |  |  |  | 2024-07-31 18:56 | 01.08.2024 00:55 | ПС 220 кВ Бытовая В-1-10 Т-2 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Воздействие атмосферных перенапряжений, при прохождении на территории Иркутской области грозового фронта. | Выполнить внеочередные осмотры отключившихся КВЛ. | 2024-08-30
ЮЭС |  |  |  | 2024-07-31 18:56 | 01.08.2024 00:55 | ПС 220 кВ Бытовая В-1-10 Т-2 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Отключения электрооборудования на ПС без повреждения оборудования с успешным АПВ. | Не требуются. | 2024-08-30
ЮЭС |  |  |  | 2024-07-31 18:56 | 01.08.2024 00:55 | КВЛ 6 кВ КПД - яч.18 РП-15 Б | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Воздействие атмосферных перенапряжений, при прохождении на территории Иркутской области грозового фронта. | Выполнить внеочередные осмотры отключившихся КВЛ. | 2024-08-30
ЮЭС |  |  |  | 2024-07-31 18:56 | 01.08.2024 00:55 | КВЛ 6 кВ КПД - яч.18 РП-15 Б | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Отключения электрооборудования на ПС без повреждения оборудования с успешным АПВ. | Не требуются. | 2024-08-30
ЮЭС |  |  |  | 2024-07-31 18:56 | 01.08.2024 00:55 | КВЛ 6 кВ РП21 - яч.12 ТП829 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Воздействие атмосферных перенапряжений, при прохождении на территории Иркутской области грозового фронта. | Выполнить внеочередные осмотры отключившихся КВЛ. | 2024-08-30
ЮЭС |  |  |  | 2024-07-31 18:56 | 01.08.2024 00:55 | КВЛ 6 кВ РП21 - яч.12 ТП829 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Отключения электрооборудования на ПС без повреждения оборудования с успешным АПВ. | Не требуются. | 2024-08-30
ЮЭС |  |  |  | 2024-07-31 18:56 | 01.08.2024 00:55 | КВЛ 10 кВ Знаменская-2 - яч.205 ТП-480 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Воздействие атмосферных перенапряжений, при прохождении на территории Иркутской области грозового фронта. | Выполнить внеочередные осмотры отключившихся КВЛ. | 2024-08-30
ЮЭС |  |  |  | 2024-07-31 18:56 | 01.08.2024 00:55 | КВЛ 10 кВ Знаменская-2 - яч.205 ТП-480 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Отключения электрооборудования на ПС без повреждения оборудования с успешным АПВ. | Не требуются. | 2024-08-30
ЮЭС | 157 | 982 | 7 | 2024-07-31 20:33 | 31.07.2024 20:33 | ВЛ 220 кВ Иркутская – Шелехово I цепь с отпайками (ВЛ-209) | 220 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Воздействие атмосферных перенапряжений, при прохождении на территории Иркутской области грозового фронта (метеоданные ФГБУ «Иркутское УГМС»), на провода и элементы ВЛ 220 кВ Иркутская – Шелехово I цепь с отпайками (ВЛ-209). | Выполнить анализ отключений ВЛ 220 кВ Иркутская – Шелехово I цепь с отпайками (ВЛ-209). По результатам анализа сформировать предложения по включению дополнительных мероприятий в Программу филиала АО «ИЭСК» Южные электрические сети по повышению надёжности, в части повышения грозоупорности. | 2024-10-30
ЮЭС |  |  |  | 2024-07-31 20:33 | 31.07.2024 20:33 | ВЛ 220 кВ Иркутская – Шелехово I цепь с отпайками (ВЛ-209) | 220 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Воздействие атмосферных перенапряжений, при прохождении на территории Иркутской области грозового фронта (метеоданные ФГБУ «Иркутское УГМС»), на провода и элементы ВЛ 220 кВ Иркутская – Шелехово I цепь с отпайками (ВЛ-209). | По результатам измерений сопротивления заземляющих устройств ВЛ 220 кВ Иркутская – Шелехово I цепь с отпайками (ВЛ-209) согласно п.3.1.2. разработать мероприятия, направленные на устранение выявленных нарушений. | 2024-12-15
ЮЭС |  |  |  | 2024-07-31 20:33 | 31.07.2024 20:33 | ВЛ 220 кВ Иркутская – Шелехово I цепь с отпайками (ВЛ-209) | 220 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Нарушение электрической изоляции провода фазы «А» ВЛ 220 кВ Иркутская – Шелехово I цепь с отпайками (ВЛ-209) в пролете опор № 41-42 , произошедшее под воздействием перенапряжений вследствие попадания молнии в грозозащитный трос и приведшее к возникновению коротких замыканий и отключению ВЛ 220 кВ Иркутская – Шелехово I цепь с отпайками (ВЛ-209) с успешным АПВ. | Выполнить послеаварийный осмотр ВЛ 220 кВ Иркутская – Шелехово I цепь с отпайками (ВЛ-209) | 2024-09-27
ЮЭС |  |  |  | 2024-07-31 20:33 | 31.07.2024 20:33 | ВЛ 220 кВ Иркутская – Шелехово I цепь с отпайками (ВЛ-209) | 220 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Нарушение электрической изоляции провода фазы «А» ВЛ 220 кВ Иркутская – Шелехово I цепь с отпайками (ВЛ-209) в пролете опор № 41-42 , произошедшее под воздействием перенапряжений вследствие попадания молнии в грозозащитный трос и приведшее к возникновению коротких замыканий и отключению ВЛ 220 кВ Иркутская – Шелехово I цепь с отпайками (ВЛ-209) с успешным АПВ. | Выполнить замер сопротивления ЗУ опор №41,42 ВЛ 220 кВ Иркутская – Шелехово I цепь с отпайками (ВЛ-209). | 2024-11-30
ЮЭС | 158 | 708 | 7 | 2024-07-31 19:10 | 31.07.2024 20:55 | ПС 220 кВ Левобережная В-35 Т-2 | 35 | Электротехническое оборудование 110 кВ и выше трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов | Воздействие атмосферных перенапряжений, при прохождении на территории Иркутской области грозового фронта. | Выполнить внеочередной осмотр отключившейся КВЛ. | 2024-08-30
ЮЭС |  |  |  | 2024-07-31 19:10 | 31.07.2024 20:55 | ПС 220 кВ Левобережная В-35 Т-2 | 35 | Электротехническое оборудование 110 кВ и выше трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов | Отключения электрооборудования на ПС Левобережная без повреждения оборудования. | Не требуются. | 2024-08-30
ЮЭС | 159 | 111 | 8 | 2024-08-02 10:51 | 03.08.2024 05:40 | КВЛ 6 кВ Релейная - яч.15 ТП-673,ТП-1627 Б | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На ПС 110 кВ Релейная, аварийное отключение от МТЗ выключателей В-6 кВ - яч.15 ТП-673,ТП-1627 Б, В-6 кВ - яч.35 ТП-1060, ТП-4253 А и В- 6 кВ Релейная - яч.25 ТП-2763, ТП-4234 по причине механического повреждения кабелей КЛ-6 Релейная - ТП5673, КЛ-6 ПП Кристина - ТП2672 и КЛ Релейная-ТП 4766 во время проведения несогласованных с ЮЭС, земляных работ по ходу прохождения трассы аварийно отключенных кабельных линий. | Внести КЛ-6 Релейная - ТП5673, КЛ-6 ПП Кристина - ТП2672 и КЛ Релейная-ТП 4766 в график диагностики КЛ на 2025 г. | 2024-09-17
ЮЭС |  |  |  | 2024-08-02 10:51 | 03.08.2024 05:40 | КВЛ 6 кВ Релейная - яч.15 ТП-673,ТП-1627 Б | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На ПС 110 кВ Релейная, аварийное отключение от МТЗ выключателей В-6 кВ - яч.15 ТП-673,ТП-1627 Б, В-6 кВ - яч.35 ТП-1060, ТП-4253 А и В- 6 кВ Релейная - яч.25 ТП-2763, ТП-4234 по причине механического повреждения КЛ-6 Релейная - ТП5673, КЛ-6 ПП Кристина - ТП2672 и КЛ Релейная-ТП 4766 с последующим межвитковым замыканием жил. | Выполнить ремонт КЛ-6 Релейная - ТП5673, КЛ-6 ПП Кристина - ТП2672 и КЛ Релейная-ТП 4766 | 2024-09-17
ЮЭС |  |  |  | 2024-08-02 10:51 | 03.08.2024 05:40 | КЛ 6 кВ Релейная - яч.35 ТП-1060, ТП-4253 А | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На ПС 110 кВ Релейная, аварийное отключение от МТЗ выключателей В-6 кВ - яч.15 ТП-673,ТП-1627 Б, В-6 кВ - яч.35 ТП-1060, ТП-4253 А и В- 6 кВ Релейная - яч.25 ТП-2763, ТП-4234 по причине механического повреждения кабелей КЛ-6 Релейная - ТП5673, КЛ-6 ПП Кристина - ТП2672 и КЛ Релейная-ТП 4766 во время проведения несогласованных с ЮЭС, земляных работ по ходу прохождения трассы аварийно отключенных кабельных линий. | Внести КЛ-6 Релейная - ТП5673, КЛ-6 ПП Кристина - ТП2672 и КЛ Релейная-ТП 4766 в график диагностики КЛ на 2025 г. | 2024-09-17
ЮЭС |  |  |  | 2024-08-02 10:51 | 03.08.2024 05:40 | КЛ 6 кВ Релейная - яч.35 ТП-1060, ТП-4253 А | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На ПС 110 кВ Релейная, аварийное отключение от МТЗ выключателей В-6 кВ - яч.15 ТП-673,ТП-1627 Б, В-6 кВ - яч.35 ТП-1060, ТП-4253 А и В- 6 кВ Релейная - яч.25 ТП-2763, ТП-4234 по причине механического повреждения КЛ-6 Релейная - ТП5673, КЛ-6 ПП Кристина - ТП2672 и КЛ Релейная-ТП 4766 с последующим межвитковым замыканием жил. | Выполнить ремонт КЛ-6 Релейная - ТП5673, КЛ-6 ПП Кристина - ТП2672 и КЛ Релейная-ТП 4766 | 2024-09-17
ЮЭС |  |  |  | 2024-08-02 10:51 | 03.08.2024 05:40 | КЛ 6 кВ Релейная - яч.25 ТП-2763, ТП-4234 | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На ПС 110 кВ Релейная, аварийное отключение от МТЗ выключателей В-6 кВ - яч.15 ТП-673,ТП-1627 Б, В-6 кВ - яч.35 ТП-1060, ТП-4253 А и В- 6 кВ Релейная - яч.25 ТП-2763, ТП-4234 по причине механического повреждения кабелей КЛ-6 Релейная - ТП5673, КЛ-6 ПП Кристина - ТП2672 и КЛ Релейная-ТП 4766 во время проведения несогласованных с ЮЭС, земляных работ по ходу прохождения трассы аварийно отключенных кабельных линий. | Внести КЛ-6 Релейная - ТП5673, КЛ-6 ПП Кристина - ТП2672 и КЛ Релейная-ТП 4766 в график диагностики КЛ на 2025 г. | 2024-09-17
ЮЭС |  |  |  | 2024-08-02 10:51 | 03.08.2024 05:40 | КЛ 6 кВ Релейная - яч.25 ТП-2763, ТП-4234 | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На ПС 110 кВ Релейная, аварийное отключение от МТЗ выключателей В-6 кВ - яч.15 ТП-673,ТП-1627 Б, В-6 кВ - яч.35 ТП-1060, ТП-4253 А и В- 6 кВ Релейная - яч.25 ТП-2763, ТП-4234 по причине механического повреждения КЛ-6 Релейная - ТП5673, КЛ-6 ПП Кристина - ТП2672 и КЛ Релейная-ТП 4766 с последующим межвитковым замыканием жил. | Выполнить ремонт КЛ-6 Релейная - ТП5673, КЛ-6 ПП Кристина - ТП2672 и КЛ Релейная-ТП 4766 | 2024-09-17
ЮЭС | 160 | 983 | 8 | 2024-08-04 16:16 | 04.08.2024 16:17 | ВЛ 220 кВ Мысовая-Байкальск с отпайкой на ПС Переёмная (ВЛ-МБ 273 ) | 220 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Воздействие атмосферных перенапряжений, при прохождении на территории Иркутской области грозового фронта (метеоданные ФГБУ «Иркутское УГМС»), на провода и элементы ВЛ 220 кВ Мысовая-Байкальск с отпайкой на ПС Переёмная (ВЛ-МБ 273). | Выполнить анализ отключений ВЛ 220 кВ Мысовая-Байкальск с отпайкой на ПС Переёмная (ВЛ-МБ 273). По результатам анализа сформировать предложения по включению дополнительных мероприятий в Программу филиала АО «ИЭСК» Южные электрические сети по повышению надёжности, в части повышения грозоупорности. | 2024-10-13
ЮЭС |  |  |  | 2024-08-04 16:16 | 04.08.2024 16:17 | ВЛ 220 кВ Мысовая-Байкальск с отпайкой на ПС Переёмная (ВЛ-МБ 273 ) | 220 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Воздействие атмосферных перенапряжений, при прохождении на территории Иркутской области грозового фронта (метеоданные ФГБУ «Иркутское УГМС»), на провода и элементы ВЛ 220 кВ Мысовая-Байкальск с отпайкой на ПС Переёмная (ВЛ-МБ 273). | По результатам измерений сопротивления заземляющих устройств ВЛ 220 кВ Мысовая-Байкальск с отпайкой на ПС Переёмная (ВЛ-МБ 273) согласно п.3.1.2. разработать мероприятия, направленные на устранение выявленных нарушений. | 2024-09-15
ЮЭС |  |  |  | 2024-08-04 16:16 | 04.08.2024 16:17 | ВЛ 220 кВ Мысовая-Байкальск с отпайкой на ПС Переёмная (ВЛ-МБ 273 ) | 220 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Нарушение электрической изоляции ВЛ 220 кВ Мысовая-Байкальск с отпайкой на ПС Переёмная (ВЛ-МБ 273), произошедшее под воздействием перенапряжений вследствие попадания молнии в тросостойку опоры №703 и приведшее к возникновению коротких замыканий и отключению ВЛ 220 кВ Мысовая-Байкальск с отпайкой на ПС Переёмная (ВЛ-МБ 273) действием защит. | Выполнить послеаварийный осмотр ВЛ 220 кВ Мысовая-Байкальск с отпайкой на ПС Переёмная (ВЛ-МБ 273). | 2024-08-06
ЮЭС |  |  |  | 2024-08-04 16:16 | 04.08.2024 16:17 | ВЛ 220 кВ Мысовая-Байкальск с отпайкой на ПС Переёмная (ВЛ-МБ 273 ) | 220 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Нарушение электрической изоляции ВЛ 220 кВ Мысовая-Байкальск с отпайкой на ПС Переёмная (ВЛ-МБ 273), произошедшее под воздействием перенапряжений вследствие попадания молнии в тросостойку опоры №703 и приведшее к возникновению коротких замыканий и отключению ВЛ 220 кВ Мысовая-Байкальск с отпайкой на ПС Переёмная (ВЛ-МБ 273) действием защит. | Выполнить замер сопротивления ЗУ опоры №702-704 ВЛ 220 кВ Мысовая-Байкальск с отпайкой на ПС Переёмная (ВЛ-МБ 273). | 2024-08-31
ЮЭС | 161 | 112 | 8 | 2024-08-05 11:18 | 05.08.2024 11:49 | КЛ 10 кВ Байкальская - яч.405 РП-43 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Организационных причин не усматривается.
ЮЭС |  |  |  | 2024-08-05 11:18 | 05.08.2024 11:49 | КЛ 10 кВ Байкальская - яч.405 РП-43 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Отключение на ПС 220 кВ Байкальская В-10 кВ - яч.405 РП-43 вследствие повреждения КЛ-10 Байкальская-РП43 с последующим межфазным замыканием жил | Выполнить ремонт КЛ-10 Байкальская-РП43. | 2024-09-15
ЮЭС | 162 | 113 | 8 | 2024-08-05 16:41 | 05.08.2024 16:41 | КЛ 10 кВ РП 49 яч. 6- Мельниково Б | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Отключение на РП 49 В- 10 кВ яч. 6- Мельниково Б по причине попадания крысы на СШ. | Не требуются. | 2024-09-25
ЮЭС |  |  |  | 2024-08-05 16:41 | 05.08.2024 16:41 | КЛ 10 кВ РП 49 яч. 6- Мельниково Б | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На РП 49 аварийное отключение от МТЗ В- 10 кВ яч. 6- Мельниково Б по причине междуфазного перекрытия по крысе. | Убрать крысу и провести ревизую СШ на РП 49. | 2024-09-20
ЮЭС | 163 | 114 | 8 | 2024-08-06 11:11 | 06.08.2024 11:45 | КЛ 10 кВ РП-34 - яч.4 ТП-1191 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На РП 34 произошло аварийное отключение от МТЗ В-10 кВ - яч.4 ТП-1191 по причине развития скрытого дефекта КЛ-10 ТП1209-ТП1224 при этом с учетом длительной. эксплуатации оборудования с 1985 г. не разработаны дополнительные мероприятия по повышению надежности и по включению кабельной линии в график диагностики кабельных линий. | Внести КЛ-10 ТП1209-ТП1224 в график диагностики КЛ на 2025 г. | 2024-09-09
ЮЭС |  |  |  | 2024-08-06 11:11 | 06.08.2024 11:45 | КЛ 10 кВ РП-34 - яч.4 ТП-1191 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Аварийное отключение на РП 34 В-10 кВ - яч.4 ТП-1191 вследствие повреждения КЛ-10 ТП1209-ТП1224. | Выполнить ремонт КЛ-10 ТП1209-ТП1224. | 2024-09-09
ЮЭС | 164 | 984 | 8 | 2024-08-06 18:50 | 06.08.2024 19:41 | ВЛ 220 кВ Ключи – БЦБК с отпайкой на ПС Слюдянка и ВЛ 220 кВ Шелехово – БЦБК с отпайкой на ПС Слюдянка | 220 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Выполнить анализ отключений ВЛ 220 кВ Ключи – БЦБК с отпайкой на ПС Слюдянка и ВЛ 220 кВ Шелехово – БЦБК с отпайкой на ПС Слюдянка по причинам воздействия атмосферных перенапряжений. | Выполнить анализ отключений ВЛ 220 кВ Ключи – БЦБК с отпайкой на ПС Слюдянка и ВЛ 220 кВ Шелехово – БЦБК с отпайкой на ПС Слюдянка по причинам воздействия атмосферных перенапряжений. | 2024-10-15
ЮЭС |  |  |  | 2024-08-06 18:50 | 06.08.2024 19:41 | ВЛ 220 кВ Ключи – БЦБК с отпайкой на ПС Слюдянка и ВЛ 220 кВ Шелехово – БЦБК с отпайкой на ПС Слюдянка | 220 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | По результатам выполнения пункта 3.1.1, при несоответствии нормативным значениям сопротивлений заземляющих устройств на опорах №№ 124 – 126 ВЛ 220 кВ Ключи – БЦБК с отпайкой на ПС Слюдянка и ВЛ 220 кВ Шелехово – БЦБК с отпайкой на ПС Слюдянка, разработать мероприятия по доведению до нормы | По результатам выполнения пункта 3.1.1, при несоответствии нормативным значениям сопротивлений заземляющих устройств на опорах №№ 124 – 126 ВЛ 220 кВ Ключи – БЦБК с отпайкой на ПС Слюдянка и ВЛ 220 кВ Шелехово – БЦБК с отпайкой на ПС Слюдянка, разработать мероприятия по доведению до нормы | 2024-10-15
ЮЭС |  |  |  | 2024-08-06 18:50 | 06.08.2024 19:41 | ВЛ 220 кВ Ключи – БЦБК с отпайкой на ПС Слюдянка и ВЛ 220 кВ Шелехово – БЦБК с отпайкой на ПС Слюдянка | 220 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Выполнить замеры сопротивления заземляющих устройств на опорах №№ 124 – 126 ВЛ 220 кВ Ключи – БЦБК с отпайкой на ПС Слюдянка и ВЛ 220 кВ Шелехово – БЦБК с отпайкой на ПС Слюдянка | Выполнить замеры сопротивления заземляющих устройств на опорах №№ 124 – 126 ВЛ 220 кВ Ключи – БЦБК с отпайкой на ПС Слюдянка и ВЛ 220 кВ Шелехово – БЦБК с отпайкой на ПС Слюдянка | 2024-10-15
ЮЭС | 165 | 709 | 8 | 2024-08-06 17:10 | 06.08.2024 17:10 | ПС 110 кВ Зеленый берег В-35 М.Падь А | 35 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Воздействие атмосферных перенапряжений, при прохождении на территории Иркутской области грозового фронта. | Выполнить внеочередной осмотр отключившейся КВЛ | 2024-08-30
ЮЭС |  |  |  | 2024-08-06 17:10 | 06.08.2024 17:10 | ПС 110 кВ Зеленый берег В-35 М.Падь А | 35 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Отключения электрооборудования на ПС Зеленый берег филиала ЮЭС без повреждения оборудования. | Выполнить осмотр отключившейся КВЛ | .30.08.24
ЮЭС | 166 | 827 | 8 | 2024-08-07 13:29 | 07.08.2024 16:20 | ПС 220 кВ Шелехово В-220 АТ-8 | 110 | Электротехническое оборудование 110 кВ и выше трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов | При последнем техническом обслуживании в объёме «профконтроля» в июле 2021 года уровень (величина) изоляции соответствовала норме (более 50 мОм). Кабель питания резервных защит стороны 220 кВ автотрансформатора АТ-8 на ПС 220 кВ Шелехово в эксплуатации с 1985 г. и при модернизации (замене выключателей) В-220 АТ-8 и В-110 АТ-8 в 2016 г. на элегазовые замены кабеля по проекту не производилось. | При модернизации/замене оборудования на ПС 220 кВ Шелехово при необходимости выполнять замену контрольных кабелей (оперативных цепей, токовых цепей, цепей сигнализации и пр.) со сниженной изоляцией не прошедших испытания. | Всё время
ЮЭС |  |  |  | 2024-08-07 13:29 | 07.08.2024 16:20 | ПС 220 кВ Шелехово В-220 АТ-8 | 110 | Электротехническое оборудование 110 кВ и выше трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов | Причиной вывода по неотложным заявкам В-220 и В-110 АТ-8 на ПС 220 кВ «Шелехово» послужила необходимость устранения «Земли» обнаруженной в оперативных цепях резервных защит автотрансформатора АТ-8 при замыкании контрольного кабеля на «Землю» и между жилами. | Выполнить замену кабеля оперативных цепей резервных защит стороны 220 кВ автотрансформатора АТ-8 на ПС 220 кВ Шелехово. | 2025-09-30
ЮЭС | 167 | 115 | 8 | 2024-08-07 10:21 | 07.08.2024 16:03 | КЛ 6 кВ Центральная-6 - яч.40 ТП-1316 Б | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Организационных причин не усматривается.
ЮЭС |  |  |  | 2024-08-07 10:21 | 07.08.2024 16:03 | КЛ 6 кВ Центральная-6 - яч.40 ТП-1316 Б | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Отключение на ПС 110 кВ Центральная-6 В-6 кВ - яч.40 ТП-1316 Б вследствие повреждения КЛ-6 кВ ТП-532-ТП-423 с последующим межфазным замыканием жил. | Выполнить ремонт КЛ-6 кВ ТП-532-ТП-423. | 2024-09-15
ЮЭС | 168 | 820 | 8 | 2024-08-09 08:06 | 09.08.2024 20:00 | ПС 220 кВ Бытовая Т-2 | 220 | Электротехническое оборудование 110 кВ и выше трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов | Испытания и осмотры оборудования ПС 220 кВ Бытовая проводится своевременно, при испытаниях ШМ-2-10 кВ Т-2 в мае 2022 г. замечаний не выявлено, при ИТР осмотре оборудования ПС 220 кВ Бытовая 08.08.2024 г. трещины по нижнему фланцу изоляторов не было, при тепловизионном осмотре в марте 2024 г. замечаний по ШМ-2-10 кВ Т-2 нет. ШМ-2-10 кВ Т-2 на ПС 220 кВ Бытовая в эксплуатации с 1989 г. и при очередном техническом освидетельствовании в 2021 г. не разработаны дополнительные мероприятия, позволяющие своевременно выявить риск дефекта. | Внести в график диагностику развивающихся дефектов опорных изоляторов ШМ-2-10 кВ на ПС 220 кВ Бытовая. | 2024-09-15
ЮЭС |  |  |  | 2024-08-09 08:06 | 09.08.2024 20:00 | ПС 220 кВ Бытовая Т-2 | 220 | Электротехническое оборудование 110 кВ и выше трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов | Причиной вывода в ремонт Т-2 на ПС 220 кВ Бытовая послужила микротрещина, которая разрослась с течением времени и была обнаружена при осмотре оборудования ПС. | Выполнить замену опорных изоляторов ШМ-2-10 кВ Т-2 на ПС 220 кВ Бытовая. | 2024-08-10
ЮЭС | 169 | 823 | 8 | 2024-08-10 12:50 | 10.08.2024 14:13 | Передача телеметрической информации от ПС 110 кВ Зеленый Берег до Филиала «СО ЕЭС» Иркутское РДУ | 110 | Средства диспетчерского и технологического управления | Дефект в программном обеспечении (DicSys 2.0) повлекший прекращение передачи телемеханической информации с ПС 110 кВ Зеленый Берег | Направить crash.log разработчику программного обеспечения, для получения рекомендаций по недопущению подобных ситуаций | 2024-10-31
ЮЭС |  |  |  | 2024-08-10 12:50 | 10.08.2024 14:13 | Передача телеметрической информации от ПС 110 кВ Зеленый Берег до Филиала «СО ЕЭС» Иркутское РДУ | 110 | Средства диспетчерского и технологического управления | Причиной полной потери передачи телеметрической информации с ПС 110 кВ Зеленый берег в Иркутское РДУ стал дефект в ПО (DicSys 2.0), при котором произошло закрытие программы. | Выполнить соединение между серверами напрямую, исключить сеть ПС 110 кВ Зеленый Берег. | 2024-10-31
ЮЭС | 170 | 985 | 8 | 2024-08-11 14:17 | 12.08.2024 14:32 | ВЛ 220 кВ Ключи – БЦБК с отпайкой на ПС Слюдянка | 220 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Воздействие атмосферных перенапряжений, при прохождении на территории Иркутской области грозового фронта (метеоданные ФГБУ «Иркутское УГМС»), на провода и элементы ВЛ. | По результатам измерений сопротивления заземляющих устройств ВЛ 220 кВ Ключи – БЦБК с отпайкой на ПС Слюдянка, ВЛ 220 Шелехово-БЦБК с отпайкой на ПС Слюдянка, ВЛ 110 кВ Андриановская – Слюдянка с отпайками согласно п.3.1.2., п. 3.1.3., п. 3.1.4. разработать мероприятия, направленные на устранение выявленных нарушений. | 2024-09-15
ЮЭС |  |  |  | 2024-08-11 14:17 | 12.08.2024 14:32 | ВЛ 220 кВ Ключи – БЦБК с отпайкой на ПС Слюдянка | 220 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Нарушение электрической изоляции обнаруженное: - на опоре №231 нижний провод фазы «С» один нулевой изолятор+ у поддерживающего зажима обрыв одной проволоки-распушение 3 см.; - на опоре №253 верхний провод фазы «А» один нулевой изолятор; - на опоре №288 2-я гирлянда фазы «В» один нулевой изолятор, произошедшее вследствие грозовых перенапряжений и приведшее к возникновению коротких замыканий и отключению ВЛ 220 кВ Ключи – БЦБК с отпайкой на ПС Слюдянка действием защит. | Выполнить послеаварийный осмотр отключившихся ВЛ. | 2024-08-20
ЮЭС |  |  |  | 2024-08-11 14:17 | 12.08.2024 14:32 | ВЛ 220 кВ Ключи – БЦБК с отпайкой на ПС Слюдянка | 220 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Нарушение электрической изоляции обнаруженное: - на опоре №234 нижний провод фазы «С» один нулевой изолятор, верхний провод фазы «В» один нулевой изолятор. - на опоре №244 средний провод фазы «С» один нулевой изолятор, произошедшее вследствие грозовых перенапряжений и приведшее к возникновению коротких замыканий и отключению ВЛ 220 Шелехово-БЦБК с отпайкой на ПС Слюдянка. | Выполнить замер сопротивления ЗУ опор №231, 253, 288 ВЛ 220 кВ Ключи – БЦБК с отпайкой на ПС Слюдянка. | 2024-10-31
ЮЭС |  |  |  | 2024-08-11 14:17 | 12.08.2024 14:32 | ВЛ 220 кВ Ключи – БЦБК с отпайкой на ПС Слюдянка | 220 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Нарушение электрической изоляции обнаруженное на опоре №75/34 возле поддерживающего зажима, произошедшее вследствие грозовых перенапряжений и приведшее к возникновению коротких замыканий и отключению ВЛ 110 кВ Подкаменная – Андриановская, ВЛ 110 кВ Андриановская – Слюдянка с отпайками и ВЛ 110 кВ Подкаменная – Слюдянка с отпайками. | Выполнить замер сопротивления ЗУ опор №234, 244 ВЛ 220 Шелехово-БЦБК с отпайкой на ПС Слюдянка. Выполнить замер сопротивления ЗУ опоры №75/34 ВЛ 110 кВ Андриановская – Слюдянка с отпайками. | 2024-10-31
ЮЭС |  |  |  | 2024-08-11 14:17 | 12.08.2024 14:32 | ВЛ 220 Шелехово-БЦБК с отпайкой на ПС Слюдянка | 220 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Воздействие атмосферных перенапряжений, при прохождении на территории Иркутской области грозового фронта (метеоданные ФГБУ «Иркутское УГМС»), на провода и элементы ВЛ. | По результатам измерений сопротивления заземляющих устройств ВЛ 220 кВ Ключи – БЦБК с отпайкой на ПС Слюдянка, ВЛ 220 Шелехово-БЦБК с отпайкой на ПС Слюдянка, ВЛ 110 кВ Андриановская – Слюдянка с отпайками согласно п.3.1.2., п. 3.1.3., п. 3.1.4. разработать мероприятия, направленные на устранение выявленных нарушений. | 2024-09-15
ЮЭС |  |  |  | 2024-08-11 14:17 | 12.08.2024 14:32 | ВЛ 220 Шелехово-БЦБК с отпайкой на ПС Слюдянка | 220 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Нарушение электрической изоляции обнаруженное: - на опоре №231 нижний провод фазы «С» один нулевой изолятор+ у поддерживающего зажима обрыв одной проволоки-распушение 3 см.; - на опоре №253 верхний провод фазы «А» один нулевой изолятор; - на опоре №288 2-я гирлянда фазы «В» один нулевой изолятор, произошедшее вследствие грозовых перенапряжений и приведшее к возникновению коротких замыканий и отключению ВЛ 220 кВ Ключи – БЦБК с отпайкой на ПС Слюдянка действием защит. | Выполнить послеаварийный осмотр отключившихся ВЛ. | 2024-08-20
ЮЭС |  |  |  | 2024-08-11 14:17 | 12.08.2024 14:32 | ВЛ 220 Шелехово-БЦБК с отпайкой на ПС Слюдянка | 220 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Нарушение электрической изоляции обнаруженное: - на опоре №234 нижний провод фазы «С» один нулевой изолятор, верхний провод фазы «В» один нулевой изолятор. - на опоре №244 средний провод фазы «С» один нулевой изолятор, произошедшее вследствие грозовых перенапряжений и приведшее к возникновению коротких замыканий и отключению ВЛ 220 Шелехово-БЦБК с отпайкой на ПС Слюдянка. | Выполнить замер сопротивления ЗУ опор №231, 253, 288 ВЛ 220 кВ Ключи – БЦБК с отпайкой на ПС Слюдянка. | 2024-10-31
ЮЭС |  |  |  | 2024-08-11 14:17 | 12.08.2024 14:32 | ВЛ 220 Шелехово-БЦБК с отпайкой на ПС Слюдянка | 220 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Нарушение электрической изоляции обнаруженное на опоре №75/34 возле поддерживающего зажима, произошедшее вследствие грозовых перенапряжений и приведшее к возникновению коротких замыканий и отключению ВЛ 110 кВ Подкаменная – Андриановская, ВЛ 110 кВ Андриановская – Слюдянка с отпайками и ВЛ 110 кВ Подкаменная – Слюдянка с отпайками. | Выполнить замер сопротивления ЗУ опор №234, 244 ВЛ 220 Шелехово-БЦБК с отпайкой на ПС Слюдянка. Выполнить замер сопротивления ЗУ опоры №75/34 ВЛ 110 кВ Андриановская – Слюдянка с отпайками. | 2024-10-31
ЮЭС |  |  |  | 2024-08-11 14:17 | 12.08.2024 14:32 | ВЛ 110 кВ Подкаменная – Андриановская | 220 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Воздействие атмосферных перенапряжений, при прохождении на территории Иркутской области грозового фронта (метеоданные ФГБУ «Иркутское УГМС»), на провода и элементы ВЛ. | По результатам измерений сопротивления заземляющих устройств ВЛ 220 кВ Ключи – БЦБК с отпайкой на ПС Слюдянка, ВЛ 220 Шелехово-БЦБК с отпайкой на ПС Слюдянка, ВЛ 110 кВ Андриановская – Слюдянка с отпайками согласно п.3.1.2., п. 3.1.3., п. 3.1.4. разработать мероприятия, направленные на устранение выявленных нарушений. | 2024-09-15
ЮЭС |  |  |  | 2024-08-11 14:17 | 12.08.2024 14:32 | ВЛ 110 кВ Подкаменная – Андриановская | 220 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Нарушение электрической изоляции обнаруженное: - на опоре №231 нижний провод фазы «С» один нулевой изолятор+ у поддерживающего зажима обрыв одной проволоки-распушение 3 см.; - на опоре №253 верхний провод фазы «А» один нулевой изолятор; - на опоре №288 2-я гирлянда фазы «В» один нулевой изолятор, произошедшее вследствие грозовых перенапряжений и приведшее к возникновению коротких замыканий и отключению ВЛ 220 кВ Ключи – БЦБК с отпайкой на ПС Слюдянка действием защит. | Выполнить послеаварийный осмотр отключившихся ВЛ. | 2024-08-20
ЮЭС |  |  |  | 2024-08-11 14:17 | 12.08.2024 14:32 | ВЛ 110 кВ Подкаменная – Андриановская | 220 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Нарушение электрической изоляции обнаруженное: - на опоре №234 нижний провод фазы «С» один нулевой изолятор, верхний провод фазы «В» один нулевой изолятор. - на опоре №244 средний провод фазы «С» один нулевой изолятор, произошедшее вследствие грозовых перенапряжений и приведшее к возникновению коротких замыканий и отключению ВЛ 220 Шелехово-БЦБК с отпайкой на ПС Слюдянка. | Выполнить замер сопротивления ЗУ опор №231, 253, 288 ВЛ 220 кВ Ключи – БЦБК с отпайкой на ПС Слюдянка. | 2024-10-31
ЮЭС |  |  |  | 2024-08-11 14:17 | 12.08.2024 14:32 | ВЛ 110 кВ Подкаменная – Андриановская | 220 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Нарушение электрической изоляции обнаруженное на опоре №75/34 возле поддерживающего зажима, произошедшее вследствие грозовых перенапряжений и приведшее к возникновению коротких замыканий и отключению ВЛ 110 кВ Подкаменная – Андриановская, ВЛ 110 кВ Андриановская – Слюдянка с отпайками и ВЛ 110 кВ Подкаменная – Слюдянка с отпайками. | Выполнить замер сопротивления ЗУ опор №234, 244 ВЛ 220 Шелехово-БЦБК с отпайкой на ПС Слюдянка. Выполнить замер сопротивления ЗУ опоры №75/34 ВЛ 110 кВ Андриановская – Слюдянка с отпайками. | 2024-10-31
ЮЭС |  |  |  | 2024-08-11 14:17 | 12.08.2024 14:32 | ВЛ 110 кВ Андриановская – Слюдянка с отпайками | 220 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Воздействие атмосферных перенапряжений, при прохождении на территории Иркутской области грозового фронта (метеоданные ФГБУ «Иркутское УГМС»), на провода и элементы ВЛ. | По результатам измерений сопротивления заземляющих устройств ВЛ 220 кВ Ключи – БЦБК с отпайкой на ПС Слюдянка, ВЛ 220 Шелехово-БЦБК с отпайкой на ПС Слюдянка, ВЛ 110 кВ Андриановская – Слюдянка с отпайками согласно п.3.1.2., п. 3.1.3., п. 3.1.4. разработать мероприятия, направленные на устранение выявленных нарушений. | 2024-09-15
ЮЭС |  |  |  | 2024-08-11 14:17 | 12.08.2024 14:32 | ВЛ 110 кВ Андриановская – Слюдянка с отпайками | 220 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Нарушение электрической изоляции обнаруженное: - на опоре №231 нижний провод фазы «С» один нулевой изолятор+ у поддерживающего зажима обрыв одной проволоки-распушение 3 см.; - на опоре №253 верхний провод фазы «А» один нулевой изолятор; - на опоре №288 2-я гирлянда фазы «В» один нулевой изолятор, произошедшее вследствие грозовых перенапряжений и приведшее к возникновению коротких замыканий и отключению ВЛ 220 кВ Ключи – БЦБК с отпайкой на ПС Слюдянка действием защит. | Выполнить послеаварийный осмотр отключившихся ВЛ. | 2024-08-20
ЮЭС |  |  |  | 2024-08-11 14:17 | 12.08.2024 14:32 | ВЛ 110 кВ Андриановская – Слюдянка с отпайками | 220 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Нарушение электрической изоляции обнаруженное: - на опоре №234 нижний провод фазы «С» один нулевой изолятор, верхний провод фазы «В» один нулевой изолятор. - на опоре №244 средний провод фазы «С» один нулевой изолятор, произошедшее вследствие грозовых перенапряжений и приведшее к возникновению коротких замыканий и отключению ВЛ 220 Шелехово-БЦБК с отпайкой на ПС Слюдянка. | Выполнить замер сопротивления ЗУ опор №231, 253, 288 ВЛ 220 кВ Ключи – БЦБК с отпайкой на ПС Слюдянка. | 2024-10-31
ЮЭС |  |  |  | 2024-08-11 14:17 | 12.08.2024 14:32 | ВЛ 110 кВ Андриановская – Слюдянка с отпайками | 220 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Нарушение электрической изоляции обнаруженное на опоре №75/34 возле поддерживающего зажима, произошедшее вследствие грозовых перенапряжений и приведшее к возникновению коротких замыканий и отключению ВЛ 110 кВ Подкаменная – Андриановская, ВЛ 110 кВ Андриановская – Слюдянка с отпайками и ВЛ 110 кВ Подкаменная – Слюдянка с отпайками. | Выполнить замер сопротивления ЗУ опор №234, 244 ВЛ 220 Шелехово-БЦБК с отпайкой на ПС Слюдянка. Выполнить замер сопротивления ЗУ опоры №75/34 ВЛ 110 кВ Андриановская – Слюдянка с отпайками. | 2024-10-31
ЮЭС |  |  |  | 2024-08-11 14:17 | 12.08.2024 14:32 | ВЛ 110 кВ Подкаменная – Слюдянка | 220 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Воздействие атмосферных перенапряжений, при прохождении на территории Иркутской области грозового фронта (метеоданные ФГБУ «Иркутское УГМС»), на провода и элементы ВЛ. | По результатам измерений сопротивления заземляющих устройств ВЛ 220 кВ Ключи – БЦБК с отпайкой на ПС Слюдянка, ВЛ 220 Шелехово-БЦБК с отпайкой на ПС Слюдянка, ВЛ 110 кВ Андриановская – Слюдянка с отпайками согласно п.3.1.2., п. 3.1.3., п. 3.1.4. разработать мероприятия, направленные на устранение выявленных нарушений. | 2024-09-15
ЮЭС |  |  |  | 2024-08-11 14:17 | 12.08.2024 14:32 | ВЛ 110 кВ Подкаменная – Слюдянка | 220 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Нарушение электрической изоляции обнаруженное: - на опоре №231 нижний провод фазы «С» один нулевой изолятор+ у поддерживающего зажима обрыв одной проволоки-распушение 3 см.; - на опоре №253 верхний провод фазы «А» один нулевой изолятор; - на опоре №288 2-я гирлянда фазы «В» один нулевой изолятор, произошедшее вследствие грозовых перенапряжений и приведшее к возникновению коротких замыканий и отключению ВЛ 220 кВ Ключи – БЦБК с отпайкой на ПС Слюдянка действием защит. | Выполнить послеаварийный осмотр отключившихся ВЛ. | 2024-08-20
ЮЭС |  |  |  | 2024-08-11 14:17 | 12.08.2024 14:32 | ВЛ 110 кВ Подкаменная – Слюдянка | 220 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Нарушение электрической изоляции обнаруженное: - на опоре №234 нижний провод фазы «С» один нулевой изолятор, верхний провод фазы «В» один нулевой изолятор. - на опоре №244 средний провод фазы «С» один нулевой изолятор, произошедшее вследствие грозовых перенапряжений и приведшее к возникновению коротких замыканий и отключению ВЛ 220 Шелехово-БЦБК с отпайкой на ПС Слюдянка. | Выполнить замер сопротивления ЗУ опор №231, 253, 288 ВЛ 220 кВ Ключи – БЦБК с отпайкой на ПС Слюдянка. | 2024-10-31
ЮЭС |  |  |  | 2024-08-11 14:17 | 12.08.2024 14:32 | ВЛ 110 кВ Подкаменная – Слюдянка | 220 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Нарушение электрической изоляции обнаруженное на опоре №75/34 возле поддерживающего зажима, произошедшее вследствие грозовых перенапряжений и приведшее к возникновению коротких замыканий и отключению ВЛ 110 кВ Подкаменная – Андриановская, ВЛ 110 кВ Андриановская – Слюдянка с отпайками и ВЛ 110 кВ Подкаменная – Слюдянка с отпайками. | Выполнить замер сопротивления ЗУ опор №234, 244 ВЛ 220 Шелехово-БЦБК с отпайкой на ПС Слюдянка. Выполнить замер сопротивления ЗУ опоры №75/34 ВЛ 110 кВ Андриановская – Слюдянка с отпайками. | 2024-10-31
ЮЭС | 171 | 116 | 8 | 2024-08-12 12:48 | 13.08.2024 12:38 | КВЛ 6 кВ Кузьмиха - яч.7 ТП-12 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Воздействие атмосферных перенапряжений, при прохождении на территории Иркутской области грозового фронта. | Выполнить внеочередные осмотры отключившихся КВЛ. | 2024-08-30
ЮЭС |  |  |  | 2024-08-12 12:48 | 13.08.2024 12:38 | КВЛ 6 кВ Кузьмиха - яч.7 ТП-12 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Отключение В- 10 кВ - яч.23 РП-43 А на ПС Приморская по причине повреждения КЛ-10 Приморская - РП43А с последующим междуфазным замыканием жил. | Выполнить ремонт КЛ-10 Приморская - РП43А. | 2024-08-30
ЮЭС |  |  |  | 2024-08-12 12:48 | 13.08.2024 12:38 | КВЛ 6 кВ Кузьмиха - яч.10 ТП-1155 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Воздействие атмосферных перенапряжений, при прохождении на территории Иркутской области грозового фронта. | Выполнить внеочередные осмотры отключившихся КВЛ. | 2024-08-30
ЮЭС |  |  |  | 2024-08-12 12:48 | 13.08.2024 12:38 | КВЛ 6 кВ Кузьмиха - яч.10 ТП-1155 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Отключение В- 10 кВ - яч.23 РП-43 А на ПС Приморская по причине повреждения КЛ-10 Приморская - РП43А с последующим междуфазным замыканием жил. | Выполнить ремонт КЛ-10 Приморская - РП43А. | 2024-08-30
ЮЭС |  |  |  | 2024-08-12 12:48 | 13.08.2024 12:38 | КВЛ 6 кВ Студенческая - яч.10 ТП-616 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Воздействие атмосферных перенапряжений, при прохождении на территории Иркутской области грозового фронта. | Выполнить внеочередные осмотры отключившихся КВЛ. | 2024-08-30
ЮЭС |  |  |  | 2024-08-12 12:48 | 13.08.2024 12:38 | КВЛ 6 кВ Студенческая - яч.10 ТП-616 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Отключение В- 10 кВ - яч.23 РП-43 А на ПС Приморская по причине повреждения КЛ-10 Приморская - РП43А с последующим междуфазным замыканием жил. | Выполнить ремонт КЛ-10 Приморская - РП43А. | 2024-08-30
ЮЭС |  |  |  | 2024-08-12 12:48 | 13.08.2024 12:38 | КВЛ 10 кВ ПС Марково - яч.8 Марково Б | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Воздействие атмосферных перенапряжений, при прохождении на территории Иркутской области грозового фронта. | Выполнить внеочередные осмотры отключившихся КВЛ. | 2024-08-30
ЮЭС |  |  |  | 2024-08-12 12:48 | 13.08.2024 12:38 | КВЛ 10 кВ ПС Марково - яч.8 Марково Б | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Отключение В- 10 кВ - яч.23 РП-43 А на ПС Приморская по причине повреждения КЛ-10 Приморская - РП43А с последующим междуфазным замыканием жил. | Выполнить ремонт КЛ-10 Приморская - РП43А. | 2024-08-30
ЮЭС |  |  |  | 2024-08-12 12:48 | 13.08.2024 12:38 | КВЛ 10 кВ Пивзавод - яч.15 МПФ Б, ЖСК "Луговое" | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Воздействие атмосферных перенапряжений, при прохождении на территории Иркутской области грозового фронта. | Выполнить внеочередные осмотры отключившихся КВЛ. | 2024-08-30
ЮЭС |  |  |  | 2024-08-12 12:48 | 13.08.2024 12:38 | КВЛ 10 кВ Пивзавод - яч.15 МПФ Б, ЖСК "Луговое" | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Отключение В- 10 кВ - яч.23 РП-43 А на ПС Приморская по причине повреждения КЛ-10 Приморская - РП43А с последующим междуфазным замыканием жил. | Выполнить ремонт КЛ-10 Приморская - РП43А. | 2024-08-30
ЮЭС |  |  |  | 2024-08-12 12:48 | 13.08.2024 12:38 | КВЛ 10 кВ Пивзавод - яч.13 ТПК А, ТП-4861 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Воздействие атмосферных перенапряжений, при прохождении на территории Иркутской области грозового фронта. | Выполнить внеочередные осмотры отключившихся КВЛ. | 2024-08-30
ЮЭС |  |  |  | 2024-08-12 12:48 | 13.08.2024 12:38 | КВЛ 10 кВ Пивзавод - яч.13 ТПК А, ТП-4861 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Отключение В- 10 кВ - яч.23 РП-43 А на ПС Приморская по причине повреждения КЛ-10 Приморская - РП43А с последующим междуфазным замыканием жил. | Выполнить ремонт КЛ-10 Приморская - РП43А. | 2024-08-30
ЮЭС |  |  |  | 2024-08-12 12:48 | 13.08.2024 12:38 | КВЛ 10 кВ Пивзавод - яч.17 ДРСУ-5 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Воздействие атмосферных перенапряжений, при прохождении на территории Иркутской области грозового фронта. | Выполнить внеочередные осмотры отключившихся КВЛ. | 2024-08-30
ЮЭС |  |  |  | 2024-08-12 12:48 | 13.08.2024 12:38 | КВЛ 10 кВ Пивзавод - яч.17 ДРСУ-5 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Отключение В- 10 кВ - яч.23 РП-43 А на ПС Приморская по причине повреждения КЛ-10 Приморская - РП43А с последующим междуфазным замыканием жил. | Выполнить ремонт КЛ-10 Приморская - РП43А. | 2024-08-30
ЮЭС |  |  |  | 2024-08-12 12:48 | 13.08.2024 12:38 | КВЛ 10 кВ Изумрудная - яч.5 СНТ Ивушка" | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Воздействие атмосферных перенапряжений, при прохождении на территории Иркутской области грозового фронта. | Выполнить внеочередные осмотры отключившихся КВЛ. | 2024-08-30
ЮЭС |  |  |  | 2024-08-12 12:48 | 13.08.2024 12:38 | КВЛ 10 кВ Изумрудная - яч.5 СНТ Ивушка" | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Отключение В- 10 кВ - яч.23 РП-43 А на ПС Приморская по причине повреждения КЛ-10 Приморская - РП43А с последующим междуфазным замыканием жил. | Выполнить ремонт КЛ-10 Приморская - РП43А. | 2024-08-30
ЮЭС |  |  |  | 2024-08-12 12:48 | 13.08.2024 12:38 | КВЛ 10 кВ Смоленщина - яч.10 ТП-4496 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Воздействие атмосферных перенапряжений, при прохождении на территории Иркутской области грозового фронта. | Выполнить внеочередные осмотры отключившихся КВЛ. | 2024-08-30
ЮЭС |  |  |  | 2024-08-12 12:48 | 13.08.2024 12:38 | КВЛ 10 кВ Смоленщина - яч.10 ТП-4496 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Отключение В- 10 кВ - яч.23 РП-43 А на ПС Приморская по причине повреждения КЛ-10 Приморская - РП43А с последующим междуфазным замыканием жил. | Выполнить ремонт КЛ-10 Приморская - РП43А. | 2024-08-30
ЮЭС |  |  |  | 2024-08-12 12:48 | 13.08.2024 12:38 | КВЛ 10 кВ Приморская - яч.6 ТП-1153 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Воздействие атмосферных перенапряжений, при прохождении на территории Иркутской области грозового фронта. | Выполнить внеочередные осмотры отключившихся КВЛ. | 2024-08-30
ЮЭС |  |  |  | 2024-08-12 12:48 | 13.08.2024 12:38 | КВЛ 10 кВ Приморская - яч.6 ТП-1153 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Отключение В- 10 кВ - яч.23 РП-43 А на ПС Приморская по причине повреждения КЛ-10 Приморская - РП43А с последующим междуфазным замыканием жил. | Выполнить ремонт КЛ-10 Приморская - РП43А. | 2024-08-30
ЮЭС |  |  |  | 2024-08-12 12:48 | 13.08.2024 12:38 | КВЛ 10 кВ Туристская - яч.9 Б.Коты Б, Никулиха | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Воздействие атмосферных перенапряжений, при прохождении на территории Иркутской области грозового фронта. | Выполнить внеочередные осмотры отключившихся КВЛ. | 2024-08-30
ЮЭС |  |  |  | 2024-08-12 12:48 | 13.08.2024 12:38 | КВЛ 10 кВ Туристская - яч.9 Б.Коты Б, Никулиха | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Отключение В- 10 кВ - яч.23 РП-43 А на ПС Приморская по причине повреждения КЛ-10 Приморская - РП43А с последующим междуфазным замыканием жил. | Выполнить ремонт КЛ-10 Приморская - РП43А. | 2024-08-30
ЮЭС |  |  |  | 2024-08-12 12:48 | 13.08.2024 12:38 | КЛ 10 кВ Приморская - яч.23 РП-43 А | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Воздействие атмосферных перенапряжений, при прохождении на территории Иркутской области грозового фронта. | Выполнить внеочередные осмотры отключившихся КВЛ. | 2024-08-30
ЮЭС |  |  |  | 2024-08-12 12:48 | 13.08.2024 12:38 | КЛ 10 кВ Приморская - яч.23 РП-43 А | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Отключение В- 10 кВ - яч.23 РП-43 А на ПС Приморская по причине повреждения КЛ-10 Приморская - РП43А с последующим междуфазным замыканием жил. | Выполнить ремонт КЛ-10 Приморская - РП43А. | 2024-08-30
ЮЭС | 172 | 710 | 8 | 2024-08-12 15:24 | 12.08.2024 16:12 | ПС 110 кВ Туристская В-35 Т-2 | 35 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Воздействие атмосферных перенапряжений, при прохождении на территории Иркутской области грозового фронта. | Выполнить внеочередной осмотр отключившейся КВЛ | 2024-08-31
ЮЭС |  |  |  | 2024-08-12 15:24 | 12.08.2024 16:12 | ПС 110 кВ Туристская В-35 Т-2 | 35 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Отключения электрооборудования на ПС Зеленый берег филиала ЮЭС без повреждения оборудования | Выполнить осмотр отключившейся КВЛ | 2024-09-01
ЮЭС | 173 | 117 | 8 | 2024-08-13 08:33 | 13.08.2024 13:17 | КЛ 6 кВ Нагорная - яч.16 ТП-949 | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На ПС 110 кВ Нагорная произошло аварийное отключение от МТЗ В-6 кВ - яч.16 ТП-949 и В- 6 кВ - яч.20 ТП-1627 Б по причине развития скрытого дефекта КЛ-6кВ ТП-451 - ТП-3876 и КЛ-6кВ Нагорная яч.20 - ТП-1627 Б при этом с учетом длительной. эксплуатации оборудования с 1987 г. не разработаны дополнительные мероприятия по повышению надежности и по включению кабельной линии в график диагностики кабельных линий. | Внести КЛ-6кВ ТП-451 - ТП-3876 и КЛ-6кВ Нагорная яч.20 - ТП-1627 Б в график диагностики КЛ на 2025 г. | 2024-09-27
ЮЭС |  |  |  | 2024-08-13 08:33 | 13.08.2024 13:17 | КЛ 6 кВ Нагорная - яч.16 ТП-949 | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На ПС 110 кВ Нагорная, отключение В-6 кВ - яч.16 ТП-949 и В- 6 кВ - яч.20 ТП-1627 Б по причине повреждения КЛ-6кВ ТП-451 - ТП-3876 и КЛ-6кВ Нагорная яч.20 - ТП-1627 Б с последующим междуфазным замыканием жил на землю. | Выполнить ремонт КЛ-6кВ ТП-451 - ТП-3876 и КЛ-6кВ Нагорная яч.20 - ТП-1627 Б | 2024-09-27
ЮЭС |  |  |  | 2024-08-13 08:33 | 13.08.2024 13:17 | КЛ 6 кВ Нагорная - яч.20 ТП-1627 Б | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На ПС 110 кВ Нагорная произошло аварийное отключение от МТЗ В-6 кВ - яч.16 ТП-949 и В- 6 кВ - яч.20 ТП-1627 Б по причине развития скрытого дефекта КЛ-6кВ ТП-451 - ТП-3876 и КЛ-6кВ Нагорная яч.20 - ТП-1627 Б при этом с учетом длительной. эксплуатации оборудования с 1987 г. не разработаны дополнительные мероприятия по повышению надежности и по включению кабельной линии в график диагностики кабельных линий. | Внести КЛ-6кВ ТП-451 - ТП-3876 и КЛ-6кВ Нагорная яч.20 - ТП-1627 Б в график диагностики КЛ на 2025 г. | 2024-09-27
ЮЭС |  |  |  | 2024-08-13 08:33 | 13.08.2024 13:17 | КЛ 6 кВ Нагорная - яч.20 ТП-1627 Б | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На ПС 110 кВ Нагорная, отключение В-6 кВ - яч.16 ТП-949 и В- 6 кВ - яч.20 ТП-1627 Б по причине повреждения КЛ-6кВ ТП-451 - ТП-3876 и КЛ-6кВ Нагорная яч.20 - ТП-1627 Б с последующим междуфазным замыканием жил на землю. | Выполнить ремонт КЛ-6кВ ТП-451 - ТП-3876 и КЛ-6кВ Нагорная яч.20 - ТП-1627 Б | 2024-09-27
ЮЭС |  |  |  | 2024-08-13 08:33 | 13.08.2024 13:17 | КЛ 6 кВ Нагорная - яч.16 ТП-949 | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На ПС 110 кВ Нагорная произошло аварийное отключение от МТЗ В-6 кВ - яч.16 ТП-949 и В- 6 кВ - яч.20 ТП-1627 Б по причине развития скрытого дефекта КЛ-6кВ ТП-451 - ТП-3876 и КЛ-6кВ Нагорная яч.20 - ТП-1627 Б при этом с учетом длительной. эксплуатации оборудования с 1987 г. не разработаны дополнительные мероприятия по повышению надежности и по включению кабельной линии в график диагностики кабельных линий. | Внести КЛ-6кВ ТП-451 - ТП-3876 и КЛ-6кВ Нагорная яч.20 - ТП-1627 Б в график диагностики КЛ на 2025 г. | 2024-09-27
ЮЭС |  |  |  | 2024-08-13 08:33 | 13.08.2024 13:17 | КЛ 6 кВ Нагорная - яч.16 ТП-949 | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На ПС 110 кВ Нагорная, отключение В-6 кВ - яч.16 ТП-949 и В- 6 кВ - яч.20 ТП-1627 Б по причине повреждения КЛ-6кВ ТП-451 - ТП-3876 и КЛ-6кВ Нагорная яч.20 - ТП-1627 Б с последующим междуфазным замыканием жил на землю. | Выполнить ремонт КЛ-6кВ ТП-451 - ТП-3876 и КЛ-6кВ Нагорная яч.20 - ТП-1627 Б | 2024-09-27
ЮЭС | 174 | 821 | 8 | 2024-08-13 22:27 | 13.08.2024 23:43 | ПС 220 кВ Восточная В-110 Туристская I цепь | 220 | Электротехническое оборудование 110 кВ и выше трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов | Проф.восстановление АВР СВ-10 на ПС 110 кВ Сосновая проводилось в 2021 г, проф. контроль в феврале 2024 г. Реле КТ13-2 (РВ-245) на ПС 110 кВ Сосновая находится в эксплуатации с 1989 г., длительный период эксплуатации которого привел к механическому заклиниванию механизма и при проф. контроле в феврале 2024 г. не был выявлен дефект часового механизма. При осмотрах ПС 110 кВ Сосновая не выявлен дефект резинового уплотнения шкафа ПК-10 ТСН-2. | Выполнить ИТР осмотр шкафов на ОРУ ПС 110 кВ Сосновая на предмет защищенности от осадков. | 2024-08-26
ЮЭС |  |  |  | 2024-08-13 22:27 | 13.08.2024 23:43 | ПС 220 кВ Восточная В-110 Туристская I цепь | 220 | Устройства релейной защиты и автоматики | Причиной отключения на ПС 220 кВ Восточная В-110 Туристская I цепь с успешным АПВ и отключения на ПС 110 кВ Сосновая Т-2 послужило короткое замыкание в шкафу ПК-10 ТСН-2 на ПС 110 кВ Сосновая. | Выполнить замену резинового уплотнителя в шкафу ПК-10 ТСН-2 на ПС 110 кВ Сосновая. | 2024-08-26
ЮЭС |  |  |  | 2024-08-13 22:27 | 13.08.2024 23:43 | ПС 220 кВ Восточная В-110 Туристская I цепь | 220 | Электротехническое оборудование 110 кВ и выше трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов | Причиной отказа в работе АВР СВ-10 на ПС 110 кВ Сосновая послужило развитие дефекта возникшего с течением времени (35 лет с начала эксплуатации) и приведшее к заеданию часового механизма реле КТ13-2 (РВ-245). | Заменить часовой механизм реле КТ13-2, выполнить физическое опробование ЗМН-АВР СВ-10 на ПС 110 кВ Сосновая. | 2024-08-26
ЮЭС |  |  |  | 2024-08-13 22:27 | 13.08.2024 23:43 | ПС 110 кВ Сосновая Т-2 | 220 | Устройства релейной защиты и автоматики | Проф.восстановление АВР СВ-10 на ПС 110 кВ Сосновая проводилось в 2021 г, проф. контроль в феврале 2024 г. Реле КТ13-2 (РВ-245) на ПС 110 кВ Сосновая находится в эксплуатации с 1989 г., длительный период эксплуатации которого привел к механическому заклиниванию механизма и при проф. контроле в феврале 2024 г. не был выявлен дефект часового механизма. При осмотрах ПС 110 кВ Сосновая не выявлен дефект резинового уплотнения шкафа ПК-10 ТСН-2. | Выполнить ИТР осмотр шкафов на ОРУ ПС 110 кВ Сосновая на предмет защищенности от осадков. | 2024-08-26
ЮЭС |  |  |  | 2024-08-13 22:27 | 13.08.2024 23:43 | ПС 110 кВ Сосновая Т-2 | 220 | Электротехническое оборудование 110 кВ и выше трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов | Причиной отключения на ПС 220 кВ Восточная В-110 Туристская I цепь с успешным АПВ и отключения на ПС 110 кВ Сосновая Т-2 послужило короткое замыкание в шкафу ПК-10 ТСН-2 на ПС 110 кВ Сосновая. | Выполнить замену резинового уплотнителя в шкафу ПК-10 ТСН-2 на ПС 110 кВ Сосновая. | 2024-08-26
ЮЭС |  |  |  | 2024-08-13 22:27 | 13.08.2024 23:43 | ПС 110 кВ Сосновая Т-2 | 220 | Устройства релейной защиты и автоматики | Причиной отказа в работе АВР СВ-10 на ПС 110 кВ Сосновая послужило развитие дефекта возникшего с течением времени (35 лет с начала эксплуатации) и приведшее к заеданию часового механизма реле КТ13-2 (РВ-245). | Заменить часовой механизм реле КТ13-2, выполнить физическое опробование ЗМН-АВР СВ-10 на ПС 110 кВ Сосновая. | 2024-08-26
ЮЭС | 175 | 924 | 8 | 2024-08-14 18:28 | 14.08.2024 18:28 | ПС 110 кВ Пивзавод Т-2 | 110 | Устройства релейной защиты и автоматики | Контрольный кабель цепей газовой защиты в эксплуатации с 2008 г. и при проф. восстановлении в 2022 г. не было выявлено изменение параметров изоляции жил контрольного кабеля газовой защиты Т-2 на ПС 110 кВ Пивзавод. | При плановом ТО выполнить проверку цепей управления газовой защиты Т-1 на ПС 110 кВ Пивзавод. | 2024-08-26
ЮЭС |  |  |  | 2024-08-14 18:28 | 14.08.2024 18:28 | ПС 110 кВ Пивзавод Т-2 | 110 | Устройства релейной защиты и автоматики | Причиной работы газовой защиты Т-2 на ПС 110 кВ Пивзавод, вследствие чего произошло отключение Т-2 и ВЛ 110 кВ Южная-Пивзавод с отпайками послужило снижение изоляции до нуля между жилами 035 – 037 контрольного кабеля газовой защиты. | 1 Выполнить замену жил кабеля цепей газовой защиты Т-2 на ПС 110 кВ Пивзавод. 2 Выполнить регулировку указательного реле газовой защиты Т-2 на ПС 110 кВ Пивзавод. | 2024-08-26
ЮЭС |  |  |  | 2024-08-14 18:28 | 14.08.2024 18:28 | ВЛ 110 кВ Южная-Пивзавод с отпайками | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Контрольный кабель цепей газовой защиты в эксплуатации с 2008 г. и при проф. восстановлении в 2022 г. не было выявлено изменение параметров изоляции жил контрольного кабеля газовой защиты Т-2 на ПС 110 кВ Пивзавод. | При плановом ТО выполнить проверку цепей управления газовой защиты Т-1 на ПС 110 кВ Пивзавод. | 2024-08-26
ЮЭС |  |  |  | 2024-08-14 18:28 | 14.08.2024 18:28 | ВЛ 110 кВ Южная-Пивзавод с отпайками | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Причиной работы газовой защиты Т-2 на ПС 110 кВ Пивзавод, вследствие чего произошло отключение Т-2 и ВЛ 110 кВ Южная-Пивзавод с отпайками послужило снижение изоляции до нуля между жилами 035 – 037 контрольного кабеля газовой защиты. | 1 Выполнить замену жил кабеля цепей газовой защиты Т-2 на ПС 110 кВ Пивзавод. 2 Выполнить регулировку указательного реле газовой защиты Т-2 на ПС 110 кВ Пивзавод. | 2024-08-26
ЮЭС |  |  |  | 2024-08-14 18:28 | 14.08.2024 18:28 | ВЛ-110 Пивзавод-Ново-Ленино с отпайками | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Контрольный кабель цепей газовой защиты в эксплуатации с 2008 г. и при проф. восстановлении в 2022 г. не было выявлено изменение параметров изоляции жил контрольного кабеля газовой защиты Т-2 на ПС 110 кВ Пивзавод. | При плановом ТО выполнить проверку цепей управления газовой защиты Т-1 на ПС 110 кВ Пивзавод. | 2024-08-26
ЮЭС |  |  |  | 2024-08-14 18:28 | 14.08.2024 18:28 | ВЛ-110 Пивзавод-Ново-Ленино с отпайками | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Причиной работы газовой защиты Т-2 на ПС 110 кВ Пивзавод, вследствие чего произошло отключение Т-2 и ВЛ 110 кВ Южная-Пивзавод с отпайками послужило снижение изоляции до нуля между жилами 035 – 037 контрольного кабеля газовой защиты. | 1 Выполнить замену жил кабеля цепей газовой защиты Т-2 на ПС 110 кВ Пивзавод. 2 Выполнить регулировку указательного реле газовой защиты Т-2 на ПС 110 кВ Пивзавод. | 2024-08-26
ЮЭС | 176 | 119 | 8 | 2024-08-14 21:04 | 15.08.2024 13:12 | КВЛ 10 кВ Глазково - яч.45 РП-86п | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На ПС 110 кВ Глазково, аварийное отключение выключателей В-10 кВ - яч.45 РП-86п, В-10 кВ - яч.43 РП-64 А и В- 10 кВ яч.5 ТП 4697 А по причине механического повреждения кабелей КЛ Глазково-РП 86, РП 86-ТП 1527, КЛ 10 кВ Глазково яч.43 - РП-64 А и КЛ РП 64-ТП 4697 А при производстве земляных работ неустановленными лицами. | Внести КЛ Глазково-РП 86, РП 86-ТП 1527, КЛ 10 кВ Глазково яч.43 - РП-64 А и КЛ РП 64-ТП 4697 А в график диагностики КЛ на 2025 г. | 2024-09-17
ЮЭС |  |  |  | 2024-08-14 21:04 | 15.08.2024 13:12 | КВЛ 10 кВ Глазково - яч.45 РП-86п | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На ПС 110 кВ Глазково, аварийное отключение выключателей В-10 кВ - яч.45 РП-86п, В-10 кВ - яч.43 РП-64 А и В- 10 кВ яч.5 ТП 4697 А по причине механического повреждения КЛ Глазково-РП 86, РП 86-ТП 1527, КЛ 10 кВ Глазково яч.43 - РП-64 А и КЛ РП 64-ТП 4697 А с последующим межвитковым замыканием жил. | Выполнить ремонт КЛ Глазково-РП 86, РП 86-ТП 1527, КЛ 10 кВ Глазково яч.43 - РП-64 А и КЛ РП 64-ТП 4697 А. | 2024-09-17
ЮЭС |  |  |  | 2024-08-14 21:04 | 15.08.2024 13:12 | КЛ 10 кВ Глазково - яч.43 РП-64 А | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На ПС 110 кВ Глазково, аварийное отключение выключателей В-10 кВ - яч.45 РП-86п, В-10 кВ - яч.43 РП-64 А и В- 10 кВ яч.5 ТП 4697 А по причине механического повреждения кабелей КЛ Глазково-РП 86, РП 86-ТП 1527, КЛ 10 кВ Глазково яч.43 - РП-64 А и КЛ РП 64-ТП 4697 А при производстве земляных работ неустановленными лицами. | Внести КЛ Глазково-РП 86, РП 86-ТП 1527, КЛ 10 кВ Глазково яч.43 - РП-64 А и КЛ РП 64-ТП 4697 А в график диагностики КЛ на 2025 г. | 2024-09-17
ЮЭС |  |  |  | 2024-08-14 21:04 | 15.08.2024 13:12 | КЛ 10 кВ Глазково - яч.43 РП-64 А | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На ПС 110 кВ Глазково, аварийное отключение выключателей В-10 кВ - яч.45 РП-86п, В-10 кВ - яч.43 РП-64 А и В- 10 кВ яч.5 ТП 4697 А по причине механического повреждения КЛ Глазково-РП 86, РП 86-ТП 1527, КЛ 10 кВ Глазково яч.43 - РП-64 А и КЛ РП 64-ТП 4697 А с последующим межвитковым замыканием жил. | Выполнить ремонт КЛ Глазково-РП 86, РП 86-ТП 1527, КЛ 10 кВ Глазково яч.43 - РП-64 А и КЛ РП 64-ТП 4697 А. | 2024-09-17
ЮЭС |  |  |  | 2024-08-14 21:04 | 15.08.2024 13:12 | КЛ РП 64яч. 5 ТП 4697 А | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На ПС 110 кВ Глазково, аварийное отключение выключателей В-10 кВ - яч.45 РП-86п, В-10 кВ - яч.43 РП-64 А и В- 10 кВ яч.5 ТП 4697 А по причине механического повреждения кабелей КЛ Глазково-РП 86, РП 86-ТП 1527, КЛ 10 кВ Глазково яч.43 - РП-64 А и КЛ РП 64-ТП 4697 А при производстве земляных работ неустановленными лицами. | Внести КЛ Глазково-РП 86, РП 86-ТП 1527, КЛ 10 кВ Глазково яч.43 - РП-64 А и КЛ РП 64-ТП 4697 А в график диагностики КЛ на 2025 г. | 2024-09-17
ЮЭС |  |  |  | 2024-08-14 21:04 | 15.08.2024 13:12 | КЛ РП 64яч. 5 ТП 4697 А | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На ПС 110 кВ Глазково, аварийное отключение выключателей В-10 кВ - яч.45 РП-86п, В-10 кВ - яч.43 РП-64 А и В- 10 кВ яч.5 ТП 4697 А по причине механического повреждения КЛ Глазково-РП 86, РП 86-ТП 1527, КЛ 10 кВ Глазково яч.43 - РП-64 А и КЛ РП 64-ТП 4697 А с последующим межвитковым замыканием жил. | Выполнить ремонт КЛ Глазково-РП 86, РП 86-ТП 1527, КЛ 10 кВ Глазково яч.43 - РП-64 А и КЛ РП 64-ТП 4697 А. | 2024-09-17
ЮЭС | 177 | 120 | 8 | 2024-08-15 06:25 | 15.08.2024 17:28 | КВЛ 10 кВ Знаменская-2 - яч.205 ТП-480 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Организационных причин не усматривается.
ЮЭС |  |  |  | 2024-08-15 06:25 | 15.08.2024 17:28 | КВЛ 10 кВ Знаменская-2 - яч.205 ТП-480 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Отключение на ПС 110 кВ Знаменская-2 В-10 кВ - яч.205 ТП-480 и В-10 кВ - яч.302 РП-18/А вследствие повреждения КЛ-10кВ ТП-480 - ТП-5706 и КЛ 10 кВ Знаменская-2 яч.302 РП-18/А с последующим межфазным замыканием жил. | Выполнить ремонт КЛ-10кВ ТП-480 - ТП-5706 и КЛ 10 кВ Знаменская-2 яч.302 РП-18/А. | 2024-09-17
ЮЭС |  |  |  | 2024-08-15 06:25 | 15.08.2024 17:28 | КВЛ 10 кВ Знаменская-2 яч.302 РП-18/А | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Организационных причин не усматривается.
ЮЭС |  |  |  | 2024-08-15 06:25 | 15.08.2024 17:28 | КВЛ 10 кВ Знаменская-2 яч.302 РП-18/А | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Отключение на ПС 110 кВ Знаменская-2 В-10 кВ - яч.205 ТП-480 и В-10 кВ - яч.302 РП-18/А вследствие повреждения КЛ-10кВ ТП-480 - ТП-5706 и КЛ 10 кВ Знаменская-2 яч.302 РП-18/А с последующим межфазным замыканием жил. | Выполнить ремонт КЛ-10кВ ТП-480 - ТП-5706 и КЛ 10 кВ Знаменская-2 яч.302 РП-18/А. | 2024-09-17
ЮЭС | 178 | 121 | 8 | 2024-08-18 11:39 | 18.08.2024 12:54 | КЛ 6 кВ Цимлянская - яч.30 ТП-842, ТП-2830 | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Организационных причин не усматривается.
ЮЭС |  |  |  | 2024-08-18 11:39 | 18.08.2024 12:54 | КЛ 6 кВ Цимлянская - яч.30 ТП-842, ТП-2830 | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Отключение на ПС 110 кВ Цимлянская В-6 кВ - яч.30 ТП-842, ТП-2830 вследствие повреждения КЛ-6 ТП58-ТП783 с последующим межфазным замыканием жил. | Выполнить ремонт КЛ-6 ТП58-ТП783. | 2024-09-17
ЮЭС | 179 | 122 | 8 | 2024-08-20 15:45 | 21.08.2024 19:18 | КВЛ 10 кВ Приморская - яч.30 ТП-875 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На ПС 110 кВ Приморская произошло аварийное отключение от МТЗ реклоузера на КВЛ 10 кВ Приморская - яч.30 ТП-875 по причине развития скрытого дефекта КЛ-10 кВ ТП6532-ТП875 и КЛ-10 ТП886-ТП2873 при этом с учетом длительной. эксплуатации оборудования с 1991 г. не разработаны дополнительные мероприятия по повышению надежности и по включению кабельной линии в график диагностики кабельных линий. | Внести КЛ-10 кВ ТП6532-ТП875 и КЛ-10 ТП886-ТП2873 в график диагностики КЛ на 2025 г. | 2024-09-27
ЮЭС |  |  |  | 2024-08-20 15:45 | 21.08.2024 19:18 | КВЛ 10 кВ Приморская - яч.30 ТП-875 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Аварийное отключение на РП 34 В-10 кВ - яч.4 ТП-1191 вследствие повреждения КЛ-10 ТП1209-ТП1224. | Выполнить ремонт КЛ-10 кВ ТП6532-ТП875 и КЛ-10 ТП886-ТП2873. | 2024-09-27
ЮЭС | 180 | 123 | 8 | 2024-08-21 05:58 | 21.08.2024 10:41 | КЛ 6 кВ РП-26 - яч.14 ТП-189 | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На РП 26 произошло аварийное отключение от МТЗ В-6 кВ - яч.14 ТП-189 по причине развития скрытого дефекта КЛ-6 кВ ТП-189 - ТП-3175 при этом с учетом длительной. эксплуатации оборудования с 1987 г. не разработаны дополнительные мероприятия по повышению надежности и по включению кабельной линии в график диагностики кабельных линий. | Внести КЛ-6 кВ ТП-189 - ТП-3175 в график диагностики КЛ на 2025 г. | 2024-09-28
ЮЭС |  |  |  | 2024-08-21 05:58 | 21.08.2024 10:41 | КЛ 6 кВ РП-26 - яч.14 ТП-189 | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Аварийное отключение на РП 34 В-10 кВ - яч.4 ТП-1191 вследствие повреждения КЛ-6 кВ ТП-189 - ТП-3175. | Выполнить ремонт КЛ-6 кВ ТП-189 - ТП-3175. | 2024-09-29
ЮЭС | 181 | 826 | 8 | 2024-08-21 10:29 | 22.08.2024 15:13 | ПС 220 кВ Шелехово Т-3 | 110 | Электротехническое оборудование 110 кВ и выше трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов | По результатам высоковольтных испытаний и тепловизионного обследования ввода фазы «А» (2006 г.) 220 кВ Т-3 на ПС 220 кВ Шелехово, выявлено: Увеличение температуры на контактной площадке оголовника ввода 220 кВ фазы «А» Т-3 ПС Шелехово (термограммы во вложении), а также снижение изоляции последних обкладок изоляции (протокол в вложении). Мероприятия ликвидации нагрева безрезультатны, указывают на внутренний нагрев, который продолжает развиваться, оформлен аварийный акт (во вложении) для замены дефектного ввода, замена запланирована в срок до 30.10.2024 г. Ввод фазы «А» Т-3 имеет тип ГКДКII-45-220/2000 (срок службы не менее 25 лет) без пробоотборника и монометра, что не позволяет определить изменения, происходящие с течением времени внутри корпуса. | Определить перечень вводов типа ГКДКII-45-220/2000 на ПС 220 кВ Шелехово и включить в график внепланового ТВО. | 2024-10-30
ЮЭС |  |  |  | 2024-08-21 10:29 | 22.08.2024 15:13 | ПС 220 кВ Шелехово Т-3 | 110 | Электротехническое оборудование 110 кВ и выше трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов | Причиной вывода в ремонт Т-3 на ПС 220 кВ Шелехово послужило выявление развивающегося дефекта (нагрева) контактной площадки оголовника и снижение изоляции последних обкладок изоляции до уровня ниже требований НТД ввода фазы «А». | Выполнить замену дефектного ввода 220 кВ ПС Шелехово, Т-3, фазы «А». | 2024-10-30
ЮЭС | 182 | 124 | 8 | 2024-08-24 09:22 | 24.08.2024 11:55 | КВЛ 10 кВ Правобережная - яч.39 Славный А | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На ПС 220 кВ Правобережная произошло аварийное отключение от МТЗ В- 10 кВ - яч.39 Славный А по причине попадания белки на ОПН-10 ТП-3598. | Внести в план внеочередной осмотр КВЛ 10 кВ Правобережная - яч.39 Славный А | 2024-09-25
ЮЭС |  |  |  | 2024-08-24 09:22 | 24.08.2024 11:55 | КВЛ 10 кВ Правобережная - яч.39 Славный А | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На ПС 220 кВ Правобережная, отключение от МТЗ В- 10 кВ - яч.39 Славный А по причине перекрытия по белке. | Выполнить осмотр КВЛ 10 кВ Правобережная - яч.39 Славный А | 2024-09-26
ЮЭС | 183 | 126 | 8 | 2024-08-26 22:32 | 27.08.2024 01:50 | КВЛ 10 кВ Бытовая - яч.606 Мамоны А цепь 2 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Воздействие атмосферных перенапряжений, при прохождении на территории Иркутской области грозового фронта. | Выполнить внеочередные осмотры отключившихся КВЛ. | 2024-09-30
ЮЭС |  |  |  | 2024-08-26 22:32 | 27.08.2024 01:50 | КВЛ 10 кВ Бытовая - яч.606 Мамоны А цепь 2 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Отключения электрооборудования на ПС без повреждения оборудования с успешным РПВ. | Не требуется. | 2024-09-30
ЮЭС |  |  |  | 2024-08-26 22:32 | 27.08.2024 01:50 | КВЛ 10 кВ Приморская - яч.6 ТП-1153 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Воздействие атмосферных перенапряжений, при прохождении на территории Иркутской области грозового фронта. | Выполнить внеочередные осмотры отключившихся КВЛ. | 2024-09-30
ЮЭС |  |  |  | 2024-08-26 22:32 | 27.08.2024 01:50 | КВЛ 10 кВ Приморская - яч.6 ТП-1153 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Отключения электрооборудования на ПС без повреждения оборудования с успешным РПВ. | Не требуется. | 2024-09-30
ЮЭС |  |  |  | 2024-08-26 22:32 | 27.08.2024 01:50 | КВЛ 10 кВ Правобережная - яч.35 Урожай Б | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Воздействие атмосферных перенапряжений, при прохождении на территории Иркутской области грозового фронта. | Выполнить внеочередные осмотры отключившихся КВЛ. | 2024-09-30
ЮЭС |  |  |  | 2024-08-26 22:32 | 27.08.2024 01:50 | КВЛ 10 кВ Правобережная - яч.35 Урожай Б | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Отключения электрооборудования на ПС без повреждения оборудования с успешным РПВ. | Не требуется. | 2024-09-30
ЮЭС |  |  |  | 2024-08-26 22:32 | 27.08.2024 01:50 | КЛ 10 кВ Правобережная - яч.19 ТП-809 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Воздействие атмосферных перенапряжений, при прохождении на территории Иркутской области грозового фронта. | Выполнить внеочередные осмотры отключившихся КВЛ. | 2024-09-30
ЮЭС |  |  |  | 2024-08-26 22:32 | 27.08.2024 01:50 | КЛ 10 кВ Правобережная - яч.19 ТП-809 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Отключения электрооборудования на ПС без повреждения оборудования с успешным РПВ. | Не требуется. | 2024-09-30
ЮЭС |  |  |  | 2024-08-26 22:32 | 27.08.2024 01:50 | КЛ 10 кВ Мельниково - яч.3 ТП-2050 Б | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Воздействие атмосферных перенапряжений, при прохождении на территории Иркутской области грозового фронта. | Выполнить внеочередные осмотры отключившихся КВЛ. | 2024-09-30
ЮЭС |  |  |  | 2024-08-26 22:32 | 27.08.2024 01:50 | КЛ 10 кВ Мельниково - яч.3 ТП-2050 Б | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Отключения электрооборудования на ПС без повреждения оборудования с успешным РПВ. | Не требуется. | 2024-09-30
ЮЭС |  |  |  | 2024-08-26 22:32 | 27.08.2024 01:50 | КВЛ 10 кВ РП-81 яч.15 ТП-1196 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Воздействие атмосферных перенапряжений, при прохождении на территории Иркутской области грозового фронта. | Выполнить внеочередные осмотры отключившихся КВЛ. | 2024-09-30
ЮЭС |  |  |  | 2024-08-26 22:32 | 27.08.2024 01:50 | КВЛ 10 кВ РП-81 яч.15 ТП-1196 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Отключения электрооборудования на ПС без повреждения оборудования с успешным РПВ. | Не требуется. | 2024-09-30
ЮЭС |  |  |  | 2024-08-26 22:32 | 27.08.2024 01:50 | КВЛ 10 кВ Б.Луг - 1Ф-10 ШГС | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Воздействие атмосферных перенапряжений, при прохождении на территории Иркутской области грозового фронта. | Выполнить внеочередные осмотры отключившихся КВЛ. | 2024-09-30
ЮЭС |  |  |  | 2024-08-26 22:32 | 27.08.2024 01:50 | КВЛ 10 кВ Б.Луг - 1Ф-10 ШГС | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Отключения электрооборудования на ПС без повреждения оборудования с успешным РПВ. | Не требуется. | 2024-09-30
ЮЭС |  |  |  | 2024-08-26 22:32 | 27.08.2024 01:50 | КВЛ 10 кВ Б.Луг - 6Ф-10 "Ирказ" | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Воздействие атмосферных перенапряжений, при прохождении на территории Иркутской области грозового фронта. | Выполнить внеочередные осмотры отключившихся КВЛ. | 2024-09-30
ЮЭС |  |  |  | 2024-08-26 22:32 | 27.08.2024 01:50 | КВЛ 10 кВ Б.Луг - 6Ф-10 "Ирказ" | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Отключения электрооборудования на ПС без повреждения оборудования с успешным РПВ. | Не требуется. | 2024-09-30
ЮЭС |  |  |  | 2024-08-26 22:32 | 27.08.2024 01:50 | КВЛ 6 кВ РП-15 яч.2 ТП-2902 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Воздействие атмосферных перенапряжений, при прохождении на территории Иркутской области грозового фронта. | Выполнить внеочередные осмотры отключившихся КВЛ. | 2024-09-30
ЮЭС |  |  |  | 2024-08-26 22:32 | 27.08.2024 01:50 | КВЛ 6 кВ РП-15 яч.2 ТП-2902 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Отключения электрооборудования на ПС без повреждения оборудования с успешным РПВ. | Не требуется. | 2024-09-30
ЮЭС | 184 | 822 | 8 | 2024-08-26 10:00 | 27.08.2024 15:52 | ПС 220 кВ Правобережная ТН-1-220 | 220 | Электротехническое оборудование 110 кВ и выше трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов | Причиной снижения давления элегаза в фазе «В» ТН-1-220 ПС 220 кВ Правобережная стал скрытый дефект изготовления уплотнительных соединений. | Выполнить послеаварийную проверку герметичности всех фаз уплотнительных соединений с применением детектора утечки элегаза тип SF-6 ТН-1-220 ПС 220 кВ Правобережная. | 2024-09-30
ЮЭС |  |  |  | 2024-08-26 10:00 | 27.08.2024 15:52 | ПС 220 кВ Правобережная ТН-1-220 | 220 | Электротехническое оборудование 110 кВ и выше трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов | Снижение давления элегазовой смеси фазы «В» ТН-1-220 ПС 220 кВ Правобережная произошло в результате утечки, причиной которой явилась деформация резинок уплотнения денсиметра. | Выполнить докачку элегазовой смеси фазы «В» ТН-1-220 ПС 220 кВ Правобережная. | 2024-09-30
ЮЭС | 185 | 127 | 8 | 2024-08-28 12:45 | 28.08.2024 14:57 | КЛ 10 кВ РП 81 - яч.11 -ТП5623 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Организационных причин не усматривается. |  | 2024-09-30
ЮЭС |  |  |  | 2024-08-28 12:45 | 28.08.2024 14:57 | КЛ 10 кВ РП 81 - яч.11 -ТП5623 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Отключение на РП-81 В-10 кВ - яч.11 -ТП5623 и В-10 кВ - яч.15 -ТП1196 вследствие повреждения КЛ-10 ТП5624-ТП5460 и КЛ-10 оп.7 ВЛ 10кВ ТП1196-ТП3743-Николов пасад с последующим межфазным замыканием жил. | Выполнить ремонт КЛ-10 ТП5624-ТП5460 и КЛ-10 оп.7 ВЛ 10кВ ТП1196-ТП3743-Николов пасад. | 2024-09-30
ЮЭС |  |  |  | 2024-08-28 12:45 | 28.08.2024 14:57 | КЛ 10 кВ РП 81 - яч.15 -ТП1196 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Организационных причин не усматривается. |  | 2024-09-30
ЮЭС |  |  |  | 2024-08-28 12:45 | 28.08.2024 14:57 | КЛ 10 кВ РП 81 - яч.15 -ТП1196 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Отключение на РП-81 В-10 кВ - яч.11 -ТП5623 и В-10 кВ - яч.15 -ТП1196 вследствие повреждения КЛ-10 ТП5624-ТП5460 и КЛ-10 оп.7 ВЛ 10кВ ТП1196-ТП3743-Николов пасад с последующим межфазным замыканием жил. | Выполнить ремонт КЛ-10 ТП5624-ТП5460 и КЛ-10 оп.7 ВЛ 10кВ ТП1196-ТП3743-Николов пасад. | 2024-09-30
ЮЭС | 186 | 951 | 8 | 2024-08-31 07:42 | 31.08.2024 13:53 | ВЛ 500 кВ УПК Тыреть – Ключи (ВЛ-566) | 500 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Плановый осмотр ВЛ 500 кВ УПК Тыреть – Ключи (ВЛ-566) производился 26.07.2023 г., подрезка кустарников и деревьев в охранной зоне ВЛ производится своевременно. Персонал СлЛЭП недооценил риск падения дерева растущего вне границ охранной зоны ВЛ (4 м. от края просеки), а воздействие ветровых нагрузок и обильные осадки с течением времени привели к его наклону и падению в сторону ВЛ. | Провести внеплановый инструктаж подчиненному персоналу СлЛЭП на тему: «Плановый осмотр ВЛ. Выявление угрожающих деревьев, находящихся вне охранной зоны ВЛ» | 2024-09-30
ЮЭС |  |  |  | 2024-08-31 07:42 | 31.08.2024 13:53 | ВЛ 500 кВ УПК Тыреть – Ключи (ВЛ-566) | 500 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Перекрытие воздушного промежутка между проводом фазы "С" ВЛ 500 кВ УПК Тыреть – Ключи (ВЛ-566) и землей из-за падения дерева в пролете опор №№480-481 с последующим отключением от действия защит с неуспешным АПВ. | Выполнить послеаварийный осмотр ВЛ 500 кВ УПК Тыреть – Ключи (ВЛ-566). | 2024-08-31
ЮЭС |  |  |  | 2024-08-31 07:42 | 31.08.2024 13:53 | ВЛ 500 кВ УПК Тыреть – Ключи (ВЛ-566) | 500 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Перекрытие воздушного промежутка между проводом фазы "С" ВЛ 500 кВ УПК Тыреть – Ключи (ВЛ-566) и землей из-за падения дерева в пролете опор №№480-481 с последующим отключением от действия защит с неуспешным АПВ. | Убрать дерево в пролете опор №№480-481 ВЛ 500 кВ УПК Тыреть – Ключи (ВЛ-566). | 2024-08-31
ЮЭС | 187 | 128 | 8 | 2024-08-31 11:08 | 31.08.2024 12:23 | КВЛ 10 кВ Правобережная - яч.49 РП-48 Б | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На ПС 220 кВ Правобережная произошло аварийное отключение от МТЗ В-10 кВ - яч.49 РП-48 Б и В-10 кВ - яч.21 РП-32 А по причине развития скрытого дефекта КЛ-10 Правобережная - РП48Б и КЛ-10 Правобережная - РП32А при этом с учетом длительной. эксплуатации оборудования с 2001(2003) г. не разработаны дополнительные мероприятия по повышению надежности и по включению кабельной линии в график диагностики кабельных линий. | Внести КЛ-10 Правобережная - РП48Б и КЛ-10 Правобережная - РП32А в график диагностики КЛ на 2025 г. | 2024-10-10
ЮЭС |  |  |  | 2024-08-31 11:08 | 31.08.2024 12:23 | КВЛ 10 кВ Правобережная - яч.49 РП-48 Б | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Аварийное отключение на ПС 220 кВ Правобережная В-10 кВ - яч.49 РП-48 Б и В-10 кВ - яч.21 РП-32 А вследствие повреждения КЛ-10 Правобережная - РП48Б и КЛ-10 Правобережная - РП32А. | Выполнить ремонт КЛ-10 Правобережная - РП48Б и КЛ-10 Правобережная - РП32А | 2024-10-10
ЮЭС |  |  |  | 2024-08-31 11:08 | 31.08.2024 12:23 | КЛ 10 кВ Правобережная - яч.21 РП-32 А | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На ПС 220 кВ Правобережная произошло аварийное отключение от МТЗ В-10 кВ - яч.49 РП-48 Б и В-10 кВ - яч.21 РП-32 А по причине развития скрытого дефекта КЛ-10 Правобережная - РП48Б и КЛ-10 Правобережная - РП32А при этом с учетом длительной. эксплуатации оборудования с 2001(2003) г. не разработаны дополнительные мероприятия по повышению надежности и по включению кабельной линии в график диагностики кабельных линий. | Внести КЛ-10 Правобережная - РП48Б и КЛ-10 Правобережная - РП32А в график диагностики КЛ на 2025 г. | 2024-10-10
ЮЭС |  |  |  | 2024-08-31 11:08 | 31.08.2024 12:23 | КЛ 10 кВ Правобережная - яч.21 РП-32 А | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Аварийное отключение на ПС 220 кВ Правобережная В-10 кВ - яч.49 РП-48 Б и В-10 кВ - яч.21 РП-32 А вследствие повреждения КЛ-10 Правобережная - РП48Б и КЛ-10 Правобережная - РП32А. | Выполнить ремонт КЛ-10 Правобережная - РП48Б и КЛ-10 Правобережная - РП32А | 2024-10-10
ЮЭС | 188 | 129 | 9 | 2024-09-02 15:56 | 02.09.2024 16:56 | КЛ 10 кВ Городская - яч.409 РТП-80 Б | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ
ЮЭС |  |  |  | 2024-09-02 15:56 | 02.09.2024 16:56 | КЛ 10 кВ Городская - яч.409 РТП-80 Б | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Организационных причин не усматривается. |  | 2024-10-10
ЮЭС |  |  |  | 2024-09-02 15:56 | 02.09.2024 16:56 | КЛ 10 кВ Городская - яч.409 РТП-80 Б | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Отключение на ПС 11- кВ Городская В-10 кВ - яч.409 РТП-80 Б вследствие повреждения изолятора. | Выполнить ремонт В-10 яч. 409. | 2024-10-10
ЮЭС | 189 | 130 | 9 | 2024-09-03 07:26 | 03.09.2024 11:21 | КВЛ 10 кВ Знаменская-2 - яч.112 ТП-3618 А ТП 6517 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Отключение на ПС 110 кВ Знаменская-2 В-10 кВ - яч.112 ТП-3618 А ТП 6517 и В-10 кВ - яч.312 ТП-3196п по причине дефекта монтажа КЛ-10 Знаменская-2 ТП-3618 и повреждения изолятора на опоре 46. | Включить КЛ-10 Знаменская-2 ТП-3618 в план внеочередных испытаний кабельных линий на 2025 год. | 2024-10-10
ЮЭС |  |  |  | 2024-09-03 07:26 | 03.09.2024 11:21 | КВЛ 10 кВ Знаменская-2 - яч.112 ТП-3618 А ТП 6517 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На ПС 110 кВ Знаменская-2 отключение В-10 кВ - яч.112 ТП-3618 А ТП 6517 и В-10 кВ - яч.312 ТП-3196п по причине повреждения КЛ-10 Знаменская-2 ТП-3618 с последующим междуфазным замыканием жил и повреждения изолятора на опоре 46. | 1 Выполнить ремонт КЛ-10 Знаменская-2 ТП-3618. 2 Выполнить замену изолятора 11-21 на опоре 46. | 2024-10-10
ЮЭС |  |  |  | 2024-09-03 07:26 | 03.09.2024 11:21 | КВЛ 10 кВ Знаменская-2 - яч.312 ТП-3196п | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Отключение на ПС 110 кВ Знаменская-2 В-10 кВ - яч.112 ТП-3618 А ТП 6517 и В-10 кВ - яч.312 ТП-3196п по причине дефекта монтажа КЛ-10 Знаменская-2 ТП-3618 и повреждения изолятора на опоре 46. | Включить КЛ-10 Знаменская-2 ТП-3618 в план внеочередных испытаний кабельных линий на 2025 год. | 2024-10-10
ЮЭС |  |  |  | 2024-09-03 07:26 | 03.09.2024 11:21 | КВЛ 10 кВ Знаменская-2 - яч.312 ТП-3196п | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На ПС 110 кВ Знаменская-2 отключение В-10 кВ - яч.112 ТП-3618 А ТП 6517 и В-10 кВ - яч.312 ТП-3196п по причине повреждения КЛ-10 Знаменская-2 ТП-3618 с последующим междуфазным замыканием жил и повреждения изолятора на опоре 46. | 1 Выполнить ремонт КЛ-10 Знаменская-2 ТП-3618. 2 Выполнить замену изолятора 11-21 на опоре 46. | 2024-10-10
ЮЭС | 190 | 131 | 9 | 2024-09-03 09:34 | 03.09.2024 10:40 | КЛ 6 кВ Цесовская - яч.308 РП-2А | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Отключение на ПС 110 кВ Цесовская В-6 кВ - яч.308 РП-2А по причине дефекта монтажа КЛ-6 Цесовская -РП-2. | Включить КЛ-6 Цесовская -РП-2 в план внеочередных испытаний кабельных линий на 2025 год. | 2024-10-10
ЮЭС |  |  |  | 2024-09-03 09:34 | 03.09.2024 10:40 | КЛ 6 кВ Цесовская - яч.308 РП-2А | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На ПС 110 кВ Цесовская отключение В-6 кВ - яч.308 РП-2А по причине повреждения КЛ-6 Цесовская -РП-2 с последующим междуфазным замыканием жил. | Выполнить ремонт КЛ-6 Цесовская -РП-2 | 2024-10-10
ЮЭС | 191 | 132 | 9 | 2024-09-03 16:40 | 03.09.2024 19:19 | КВЛ 10 кВ Луговая - яч.37 ТП-4182 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На ПС 110 кВ Луговая произошло аварийное отключение В- 10 кВ - яч.37 ТП-4182 по причине попадания вороны на опору 19. | Внести в план внеочередной осмотр КВЛ 10 кВ Луговая - яч.37 ТП-4182. | 2024-10-15
ЮЭС |  |  |  | 2024-09-03 16:40 | 03.09.2024 19:19 | КВЛ 10 кВ Луговая - яч.37 ТП-4182 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На ПС 220 кВ Правобережная, отключение от МТЗ В- 10 кВ - яч.39 Славный А по причине попадания вороны на опору 19, в следствии чего, перекрытия вывода кабельной перемычки и разрушения разрядников. | Выполнить осмотр КВЛ 10 кВ Луговая - яч.37 ТП-4182 | 2024-10-25
ЮЭС | 192 | 133 | 9 | 2024-09-04 16:52 | 05.09.2024 09:00 | КВЛ 10 кВ Изумрудная - яч.19 ТП-2314, ТП-5711п | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Организационных причин не усматривается. |  | 2024-10-25
ЮЭС |  |  |  | 2024-09-04 16:52 | 05.09.2024 09:00 | КВЛ 10 кВ Изумрудная - яч.19 ТП-2314, ТП-5711п | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Отключение на ПС 110 кВ Изумрудная В-10 кВ - яч.19 ТП-2314, ТП-5711п вследствие повреждения кольцевой муфты КЛ. | Выполнить ремонт кабельная разделка оп.40/26-оп-1А. | 2024-10-25
ЮЭС | 193 | 825 | 9 | 2024-09-06 17:57 | 07.09.2024 00:40 | ВЛ 110 кВ Восточная - Туристская II цепь с отпайками | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Техническое обслуживание и ремонт оборудования на ПС 35 кВ Листвянка производится своевременно, текущий ремонт производился в 2023 г., средний ремонт в 2015 г. При очередном текущем ремонте не произведена протяжка болтов карболитового корпуса блок контактов. | Провести техническую учебу персоналу СлПС на тему: «ТОиР масляных выключателей ВК/ВКЭ» | 2024-11-15
ЮЭС |  |  |  | 2024-09-06 17:57 | 07.09.2024 00:40 | ВЛ 110 кВ Восточная - Туристская II цепь с отпайками | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Отключение ВЛ 110 кВ Восточная - Туристская II цепь с отпайками из-за проведения несанкционированной рубки деревьев неустановленными лицами. | Информировать население через социальные сети об опасности вырубки деревьев рядом с охранной зоной ВЛ. | 2024-09-29
ЮЭС |  |  |  | 2024-09-06 17:57 | 07.09.2024 00:40 | ВЛ 110 кВ Восточная - Туристская II цепь с отпайками | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Скрытый заводской дефект АВ-0,4 ТСН-1 на ПС 110 кВ Туристская привел к ускоренному износу блок-контактов. Реконструкция СН-0,4 кВ на ПС 110 кВ Туристская произведена в декабре 2023 г., произведена замена автоматических выключателей на OptiMat D630 производства KEAZ г. Курск. | Провести техническую учебу персоналу СлПС на тему: «ТОиР масляных выключателей ВК/ВКЭ» | 2024-11-15
ЮЭС |  |  |  | 2024-09-06 17:57 | 07.09.2024 00:40 | ВЛ 110 кВ Восточная - Туристская II цепь с отпайками | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Отказ АВР СВ-35 на ПС 110 кВ Туристская произошел в результате отсутствия напряжения цепей соленоидов включения СВ-35 кВ из-за несрабатывания АВР 0,4 кВ вследствие механического износа блок-контакта АВ-0,4 ТСН-1 в цепи включения САВ-0,4 от АВР. | Выполнить проверку АВР СВ-35 на ПС 110 кВ Туристская, устранить дефекты в работе АВР 0,4 кВ. | 2024-09-13
ЮЭС |  |  |  | 2024-09-06 17:57 | 07.09.2024 00:40 | ВЛ 110 кВ Восточная - Туристская II цепь с отпайками | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз «В» и «С» ВЛ 110 кВ Восточная - Туристская II цепь с отпайками и землей из-за падения дерева в пролете опор №№ 227-228 вследствие несанкционированной вырубки. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Восточная - Туристская II цепь с отпайками | 2024-09-10
ЮЭС |  |  |  | 2024-09-06 17:57 | 07.09.2024 00:40 | ВЛ 110 кВ Восточная - Туристская II цепь с отпайками | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Отказ АВР СВ-2-10 на ПС 35 кВ Листвянка произошел в результате «затягивания» включения выключателя СВ-2-10, по причине ослабления болтов удерживающего механизма блок-контактов включения привода. | Выполнить проверку АВР СВ-2-10 на ПС 35 кВ Листвянка, устранить дефекты в работе СВ-2-10. | 2024-09-13
ЮЭС | 194 | 827 | 9 | 2024-09-07 23:37 | 08.09.2024 14:35 | ПС 110 кВ Цесовская В-110 Т-2 в КРУЭ-110 | 110 | Электротехническое оборудование 110 кВ и выше трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов | Причиной отказа заводки пружины привода выключателя В-110 Т-2 в КРУЭ-110 (тип ЯГТ-110) на ПС 110 кВ Цесовская стало время работы включения ТР-110 Т-2, превысившее время уставки Туст = 10 сек, что привело к срабатыванию "Блокировки при превышении времени работы КА» при которой происходит блокировка управления приводами всех коммутационных аппаратов секции 110 кВ КРУЭ, загорается красная сигнальная лампа-кнопка SВ18-"Превышена уставка времени работы КА". В «Инструкции по эксплуатации (оперативному обслуживанию) устройств РЗА ПС 110 кВ «Цесовская» в п. 11.3 «Автоматика управления выключателем В-110 Т-1 (Т-2)» не прописан порядок действий по снятию блокировки в связи с чем была подана аварийная заявка № 10308 для устранения неисправности. | Произвести совместную послеаварийную проверку привода ТР-110 Т-2 КРУЭ-110 типа ЯГТ-110 ПС 110 кВ Цесовская персоналом СлПС и СРЗЭиИ. | 2024-12-29
ЮЭС |  |  |  | 2024-09-07 23:37 | 08.09.2024 14:35 | ПС 110 кВ Цесовская В-110 Т-2 в КРУЭ-110 | 110 | Электротехническое оборудование 110 кВ и выше трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов | Причиной отказа заводки пружины привода выключателя В-110 Т-2 в КРУЭ-110 (тип ЯГТ-110) на ПС 110 кВ Цесовская стало время работы включения ТР-110 Т-2, превысившее время уставки Туст = 10 сек, что привело к срабатыванию "Блокировки при превышении времени работы КА» при которой происходит блокировка управления приводами всех коммутационных аппаратов секции 110 кВ КРУЭ, загорается красная сигнальная лампа-кнопка SВ18-"Превышена уставка времени работы КА". В «Инструкции по эксплуатации (оперативному обслуживанию) устройств РЗА ПС 110 кВ «Цесовская» в п. 11.3 «Автоматика управления выключателем В-110 Т-1 (Т-2)» не прописан порядок действий по снятию блокировки в связи с чем была подана аварийная заявка № 10308 для устранения неисправности. | Подать заявку на вывод в ремонт Т-2 для послеаварийной проверки привода ТР-110 Т-2 КРУЭ-110 ПС 110 кВ Цесовская. | 2024-12-05
ЮЭС |  |  |  | 2024-09-07 23:37 | 08.09.2024 14:35 | ПС 110 кВ Цесовская В-110 Т-2 в КРУЭ-110 | 110 | Электротехническое оборудование 110 кВ и выше трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов | Причиной отказа заводки пружины привода выключателя В-110 Т-2 в КРУЭ-110 (тип ЯГТ-110) на ПС 110 кВ Цесовская стало время работы включения ТР-110 Т-2, превысившее время уставки Туст = 10 сек, что привело к срабатыванию "Блокировки при превышении времени работы КА» при которой происходит блокировка управления приводами всех коммутационных аппаратов секции 110 кВ КРУЭ, загорается красная сигнальная лампа-кнопка SВ18-"Превышена уставка времени работы КА". В «Инструкции по эксплуатации (оперативному обслуживанию) устройств РЗА ПС 110 кВ «Цесовская» в п. 11.3 «Автоматика управления выключателем В-110 Т-1 (Т-2)» не прописан порядок действий по снятию блокировки в связи с чем была подана аварийная заявка № 10308 для устранения неисправности. | Включить пункт по снятию блокировки управления приводами в раздел по управлению В-110 Т-1 (Т-2) «Инструкции по эксплуатации (оперативному обслуживанию) устройств РЗА ПС 110 кВ «Цесовская» | 2024-12-29
ЮЭС |  |  |  | 2024-09-07 23:37 | 08.09.2024 14:35 | ПС 110 кВ Цесовская В-110 Т-2 в КРУЭ-110 | 110 | Электротехническое оборудование 110 кВ и выше трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов | Причиной отказа заводки пружины привода выключателя В-110 Т-2 в КРУЭ-110 (тип ЯГТ-110) на ПС 110 кВ Цесовская стало время работы включения ТР-110 Т-2, превысившее время уставки Туст = 10 сек, что привело к срабатыванию "Блокировки при превышении времени работы КА» при которой происходит блокировка управления приводами всех коммутационных аппаратов секции 110 кВ КРУЭ, загорается красная сигнальная лампа-кнопка SВ18-"Превышена уставка времени работы КА". В «Инструкции по эксплуатации (оперативному обслуживанию) устройств РЗА ПС 110 кВ «Цесовская» в п. 11.3 «Автоматика управления выключателем В-110 Т-1 (Т-2)» не прописан порядок действий по снятию блокировки в связи с чем была подана аварийная заявка № 10308 для устранения неисправности. | Электромонтеру оперативно-выездной бригады 5 разряда Правобережного района электрических сетей – Покоевцу С.В., а также диспетчеру Добровольскому Д.Л. ЮЭС провести проверку знаний в объеме «Инструкции по эксплуатации (оперативному обслуживанию) устройств РЗА ПС 110 кВ «Цесовская». | 2024-12-29
ЮЭС | 195 | 134 | 9 | 2024-09-08 07:43 | 08.09.2024 08:50 | КЛ 6 кВ Глазково - яч.5 РП-29 | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На ПС 110 Глазкого отключился В-6 кВ - яч.5 РП-29 по причине скрытого дефекта изготовления КЛ-6 Глазково-РП29. | Направить претензионное письмо на завод изготовитель. | 2024-10-25
ЮЭС |  |  |  | 2024-09-08 07:43 | 08.09.2024 08:50 | КЛ 6 кВ Глазково - яч.5 РП-29 | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На ПС 110 Глазкого отключился В-6 кВ - яч.5 РП-29 по причине повреждения КЛ-6 Глазково-РП29 в результате развития скрытого дефекта изготовления. | Выполнить ремонт КЛ-6 Глазково-РП29. | 2024-10-26
ЮЭС | 196 | 135 | 9 | 2024-09-08 14:45 | 08.09.2024 17:33 | КВЛ 10 кВ РП 81 - яч. 14 ТП 5372 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На РП 81 произошло аварийное отключение от МТЗ В-10 кВ - яч. 14 ТП 5372 по причине развития скрытого дефекта КЛ ТП 197-ТП 1196при этом с учетом длительной. эксплуатации оборудования с 2006 г. не разработаны дополнительные мероприятия по повышению надежности и по включению кабельной линии в график диагностики кабельных линий. | Внести КЛ ТП 197-ТП 1196 в график диагностики КЛ на 2025 г. | 2024-10-15
ЮЭС |  |  |  | 2024-09-08 14:45 | 08.09.2024 17:33 | КВЛ 10 кВ РП 81 - яч. 14 ТП 5372 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Аварийное отключение на РП 81 В-10 кВ - яч. 14 ТП 5372 вследствие повреждения КЛ ТП 197-ТП 1196. | Выполнить ремонт КЛ ТП 197-ТП 1196. | 2024-10-15
ЮЭС | 197 | 136 | 9 | 2024-09-09 03:47 | 09.09.2024 15:30 | КЛ 6 кВ Нагорная - яч.15 ТП-1326, ТП-1060 | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На ПС 110 кВ Нагорная произошло аварийное отключение от действия МТЗ В-6 кВ - яч.15 ТП-1326, ТП-1060 и В-6 кВ - яч.17 Э/к Байкальская по причине развития скрытого дефекта КЛ-6 Нагорная-ТП1060 и КЛ Нагорная - э/к Байкальская при этом с учетом длительной. эксплуатации оборудования с 1984 г. не разработаны дополнительные мероприятия по повышению надежности и по включению кабельной линии в график диагностики кабельных линий. | Внести КЛ-6 Нагорная-ТП1060 и КЛ Нагорная - э/к Байкальская в график диагностики КЛ на 2025 г. | 2024-10-10
ЮЭС |  |  |  | 2024-09-09 03:47 | 09.09.2024 15:30 | КЛ 6 кВ Нагорная - яч.15 ТП-1326, ТП-1060 | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Аварийное отключение на ПС 110 кВ Нагорная В-6 кВ - яч.15 ТП-1326, ТП-1060 и В-6 кВ - яч.17 Э/к Байкальская вследствие повреждения КЛ-6 Нагорная-ТП1060 и КЛ Нагорная - э/к Байкальская. | Выполнить ремонт КЛ-6 Нагорная-ТП1060 и КЛ Нагорная - э/к Байкальская. | 2024-10-10
ЮЭС |  |  |  | 2024-09-09 03:47 | 09.09.2024 15:30 | КЛ 6 кВ Нагорная - яч.17 Э/к Байкальская | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На ПС 110 кВ Нагорная произошло аварийное отключение от действия МТЗ В-6 кВ - яч.15 ТП-1326, ТП-1060 и В-6 кВ - яч.17 Э/к Байкальская по причине развития скрытого дефекта КЛ-6 Нагорная-ТП1060 и КЛ Нагорная - э/к Байкальская при этом с учетом длительной. эксплуатации оборудования с 1984 г. не разработаны дополнительные мероприятия по повышению надежности и по включению кабельной линии в график диагностики кабельных линий. | Внести КЛ-6 Нагорная-ТП1060 и КЛ Нагорная - э/к Байкальская в график диагностики КЛ на 2025 г. | 2024-10-10
ЮЭС |  |  |  | 2024-09-09 03:47 | 09.09.2024 15:30 | КЛ 6 кВ Нагорная - яч.17 Э/к Байкальская | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Аварийное отключение на ПС 110 кВ Нагорная В-6 кВ - яч.15 ТП-1326, ТП-1060 и В-6 кВ - яч.17 Э/к Байкальская вследствие повреждения КЛ-6 Нагорная-ТП1060 и КЛ Нагорная - э/к Байкальская. | Выполнить ремонт КЛ-6 Нагорная-ТП1060 и КЛ Нагорная - э/к Байкальская. | 2024-10-10
ЮЭС | 198 | 137 | 9 | 2024-09-10 15:34 | 10.09.2024 15:34 | ПС 110 кВ Сосновая Т-2 В-10 Т-1,В-10 Т-2 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На ПС 110 кВ Цимлянская произошло аварийное отключение от действия ТО В-6 кВ - яч.35 РП-45 А, ТП-1079 и В-6 кВ - яч.16 ПС Байкальская, РДУ по причине развития скрытого дефекта КЛ-6 Цимлянская-Байкальская при этом с учетом длительной эксплуатации оборудования с 1993 г. не разработаны дополнительные мероприятия по повышению надежности и по включению кабельной линии в график диагностики кабельных линий. | Внести КЛ-6 Цимлянская-Байкальская в график диагностики КЛ на 2025 г. | 2024-10-10
ЮЭС |  |  |  | 2024-09-10 15:34 | 10.09.2024 15:34 | ПС 110 кВ Сосновая Т-2 В-10 Т-1,В-10 Т-2 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Аварийное отключение на ПС 110 кВ Цимлянская В-6 кВ - яч.35 РП-45 А, ТП-1079 и В-6 кВ - яч.16 ПС Байкальская, РДУ вследствие повреждения КЛ-6 Цимлянская-Байкальская. | Выполнить ремонт КЛ-6 Цимлянская-Байкальская. | 2024-10-10
ЮЭС | 199 | 138 | 9 | 2024-09-11 20:06 | 11.09.2024 20:37 | КЛ 10 кВ Городская - яч.302 ТП-2912 Б, ТП-332 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Организационных причин не усматривается. |  | 2024-10-25
ЮЭС |  |  |  | 2024-09-11 20:06 | 11.09.2024 20:37 | КЛ 10 кВ Городская - яч.302 ТП-2912 Б, ТП-332 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Отключение на ПС 110 кВ Городская В-10 кВ - яч.302 ТП-2912 Б, ТП-332 вследствие повреждения КЛ-10 Городская- ТП2912. | Выполнить ремонт КЛ-10 Городская- ТП2912. | 2024-10-25
ЮЭС | 200 | 139 | 9 | 2024-09-11 21:35 | 12.09.2024 05:17 | КЛ 6 кВ Цимлянская - яч.35 РП-45 А, ТП-1079 | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На ПС 110 кВ Цимлянская произошло аварийное отключение от действия ТО В-6 кВ - яч.35 РП-45 А, ТП-1079 и В-6 кВ - яч.16 ПС Байкальская, РДУ по причине развития скрытого дефекта КЛ-6 Цимлянская-Байкальская при этом с учетом длительной эксплуатации оборудования с 1993 г. не разработаны дополнительные мероприятия по повышению надежности и по включению кабельной линии в график диагностики кабельных линий. | Внести КЛ-6 Цимлянская-Байкальская в график диагностики КЛ на 2025 г. | 2024-10-10
ЮЭС |  |  |  | 2024-09-11 21:35 | 12.09.2024 05:17 | КЛ 6 кВ Цимлянская - яч.35 РП-45 А, ТП-1079 | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Аварийное отключение на ПС 110 кВ Цимлянская В-6 кВ - яч.35 РП-45 А, ТП-1079 и В-6 кВ - яч.16 ПС Байкальская, РДУ вследствие повреждения КЛ-6 Цимлянская-Байкальская. | Выполнить ремонт КЛ-6 Цимлянская-Байкальская. | 2024-10-10
ЮЭС |  |  |  | 2024-09-11 21:35 | 12.09.2024 05:17 | КЛ 6 кВ Цимлянская - яч.16 ПС Байкальская, РДУ | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На ПС 110 кВ Цимлянская произошло аварийное отключение от действия ТО В-6 кВ - яч.35 РП-45 А, ТП-1079 и В-6 кВ - яч.16 ПС Байкальская, РДУ по причине развития скрытого дефекта КЛ-6 Цимлянская-Байкальская при этом с учетом длительной эксплуатации оборудования с 1993 г. не разработаны дополнительные мероприятия по повышению надежности и по включению кабельной линии в график диагностики кабельных линий. | Внести КЛ-6 Цимлянская-Байкальская в график диагностики КЛ на 2025 г. | 2024-10-10
ЮЭС |  |  |  | 2024-09-11 21:35 | 12.09.2024 05:17 | КЛ 6 кВ Цимлянская - яч.16 ПС Байкальская, РДУ | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Аварийное отключение на ПС 110 кВ Цимлянская В-6 кВ - яч.35 РП-45 А, ТП-1079 и В-6 кВ - яч.16 ПС Байкальская, РДУ вследствие повреждения КЛ-6 Цимлянская-Байкальская. | Выполнить ремонт КЛ-6 Цимлянская-Байкальская. | 2024-10-10
ЮЭС | 201 | 140 | 9 | 2024-09-12 22:01 | 12.09.2024 22:09 | ПС 110 кВ Мельниково В-6 Т-1 | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Отключение на ПС 110 кВ Мельниково В-6 Т-1 по причине повреждения концевой муфты КЛ 6 кВ Мельниково 6 - яч.54 РТП-100 А, вследствие дефекта монтажа в 2013 г. | Включить КЛ 6 кВ Мельниково 6 - яч.54 РТП-100 А в план внеочередных испытаний кабельных линий на 2025 год. | 2024-10-10
ЮЭС |  |  |  | 2024-09-12 22:01 | 12.09.2024 22:09 | ПС 110 кВ Мельниково В-6 Т-1 | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На ПС 110 кВ Мельниково отключение В-6 яч. 54 РТП -110 и В-6 кВ - яч.54 РТП-100 А по причине повреждения КЛ 6 кВ Мельниково 6 - яч.54 РТП-100 А с последующим междуфазным замыканием жил. | Выполнить ремонт КЛ 6 кВ Мельниково 6 - яч.54 РТП-100 А | 2024-10-10
ЮЭС |  |  |  | 2024-09-12 22:01 | 12.09.2024 22:09 | КЛ 6 кВ Мельниково 6 - яч.54 РТП-100 А | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Отключение на ПС 110 кВ Мельниково В-6 Т-1 по причине повреждения концевой муфты КЛ 6 кВ Мельниково 6 - яч.54 РТП-100 А, вследствие дефекта монтажа в 2013 г. | Включить КЛ 6 кВ Мельниково 6 - яч.54 РТП-100 А в план внеочередных испытаний кабельных линий на 2025 год. | 2024-10-10
ЮЭС |  |  |  | 2024-09-12 22:01 | 12.09.2024 22:09 | КЛ 6 кВ Мельниково 6 - яч.54 РТП-100 А | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На ПС 110 кВ Мельниково отключение В-6 яч. 54 РТП -110 и В-6 кВ - яч.54 РТП-100 А по причине повреждения КЛ 6 кВ Мельниково 6 - яч.54 РТП-100 А с последующим междуфазным замыканием жил. | Выполнить ремонт КЛ 6 кВ Мельниково 6 - яч.54 РТП-100 А | 2024-10-10
ЮЭС | 202 | 141 | 9 | 2024-09-14 11:02 | 14.09.2024 15:41 | КЛ 6 кВ Спутник - яч.39 ТП-1031 | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Организационных причин не усматривается. |  | 2024-10-25
ЮЭС |  |  |  | 2024-09-14 11:02 | 14.09.2024 15:41 | КЛ 6 кВ Спутник - яч.39 ТП-1031 | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Отключение на ПС 110 кВ Спутник В-6 кВ - яч.39 ТП-1031 и В-6 кВ - яч.40 ТП-2490п, ТП-5484п вследствие повреждения КЛ 6 кВ Спутник яч.39 - ТП-1031, КЛ-6кВ ТП-1031 - ТП-1045 и КЛ-6 Спутник ТП-5484. | Выполнить ремонт КЛ 6 кВ Спутник яч.39 - ТП-1031, КЛ-6кВ ТП-1031 - ТП-1045 и КЛ-6 Спутник ТП-5484. | 2024-10-25
ЮЭС |  |  |  | 2024-09-14 11:02 | 14.09.2024 15:41 | КЛ 6 кВ Спутник - яч.40 ТП-2490п, ТП-5484п | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Организационных причин не усматривается. |  | 2024-10-25
ЮЭС |  |  |  | 2024-09-14 11:02 | 14.09.2024 15:41 | КЛ 6 кВ Спутник - яч.40 ТП-2490п, ТП-5484п | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Отключение на ПС 110 кВ Спутник В-6 кВ - яч.39 ТП-1031 и В-6 кВ - яч.40 ТП-2490п, ТП-5484п вследствие повреждения КЛ 6 кВ Спутник яч.39 - ТП-1031, КЛ-6кВ ТП-1031 - ТП-1045 и КЛ-6 Спутник ТП-5484. | Выполнить ремонт КЛ 6 кВ Спутник яч.39 - ТП-1031, КЛ-6кВ ТП-1031 - ТП-1045 и КЛ-6 Спутник ТП-5484. | 2024-10-25
ЮЭС | 203 | 142 | 9 | 2024-09-15 05:01 | 15.09.2024 07:46 | КВЛ 10 кВ Знаменская-2 - яч.107 Озерное | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Организационных причин не усматривается. |  | 2024-10-25
ЮЭС |  |  |  | 2024-09-15 05:01 | 15.09.2024 07:46 | КВЛ 10 кВ Знаменская-2 - яч.107 Озерное | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Отключение на ПС 110 кВ Знаменская-2 В-10 кВ - яч.107 Озерное, В-10 кВ - яч.312 ТП-3196 и В-10 кВ - яч.309 ТП-352 А вследствие повреждения КЛ 10 кВ Знаменская-2 яч.309 - ТП-352 А с последующим замыканием на землю. | Выполнить ремонт КЛ 10 кВ Знаменская-2 яч.309 - ТП-352 А. | 2024-10-25
ЮЭС |  |  |  | 2024-09-15 05:01 | 15.09.2024 07:46 | КВЛ 10 кВ Знаменская-2 - яч.312 ТП-3196 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Организационных причин не усматривается. |  | 2024-10-25
ЮЭС |  |  |  | 2024-09-15 05:01 | 15.09.2024 07:46 | КВЛ 10 кВ Знаменская-2 - яч.312 ТП-3196 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Отключение на ПС 110 кВ Знаменская-2 В-10 кВ - яч.107 Озерное, В-10 кВ - яч.312 ТП-3196 и В-10 кВ - яч.309 ТП-352 А вследствие повреждения КЛ 10 кВ Знаменская-2 яч.309 - ТП-352 А с последующим замыканием на землю. | Выполнить ремонт КЛ 10 кВ Знаменская-2 яч.309 - ТП-352 А. | 2024-10-25
ЮЭС |  |  |  | 2024-09-15 05:01 | 15.09.2024 07:46 | КВЛ 10 кВ Знаменская-2 - яч.309 ТП-352 А | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Организационных причин не усматривается. |  | 2024-10-25
ЮЭС |  |  |  | 2024-09-15 05:01 | 15.09.2024 07:46 | КВЛ 10 кВ Знаменская-2 - яч.309 ТП-352 А | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Отключение на ПС 110 кВ Знаменская-2 В-10 кВ - яч.107 Озерное, В-10 кВ - яч.312 ТП-3196 и В-10 кВ - яч.309 ТП-352 А вследствие повреждения КЛ 10 кВ Знаменская-2 яч.309 - ТП-352 А с последующим замыканием на землю. | Выполнить ремонт КЛ 10 кВ Знаменская-2 яч.309 - ТП-352 А. | 2024-10-25
ЮЭС | 204 | 143 | 9 | 2024-09-17 15:37 | 17.09.2024 18:32 | КВЛ 6 кВ Рабочая-яч.47 ТП-657 | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Организационных причин не усматривается. |  | 2024-10-25
ЮЭС |  |  |  | 2024-09-17 15:37 | 17.09.2024 18:32 | КВЛ 6 кВ Рабочая-яч.47 ТП-657 | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Отключение на ПС 110 кВ Рабочая В-6 кВ - яч.47 ТП-657 вследствие повреждения КЛ 6 кВ Рабочая яч.47 - ТП-657 с последующим замыканием на землю. | Выполнить ремонт КЛ 6 кВ Рабочая яч.47 - ТП-657. | 2024-10-25
ЮЭС | 205 | 144 | 9 | 2024-09-17 20:14 | 17.09.2024 20:40 | КЛ 10 кВ РП-35 - яч.11 ТП-498, ТП-3659 Б | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На РП 35 произошло аварийное отключение от действия МТЗ В-10 кВ - яч.11 ТП-498, ТП-3659 Б по причине развития скрытого дефекта КЛ 10 кВ ТП-488 - ТП-819 при этом с учетом длительной эксплуатации оборудования с 2005 г. не разработаны дополнительные мероприятия по повышению надежности и по включению кабельной линии в график диагностики кабельных линий. | Внести КЛ 10 кВ ТП-488 - ТП-819 в график диагностики КЛ на 2025 г. | 2024-10-30
ЮЭС |  |  |  | 2024-09-17 20:14 | 17.09.2024 20:40 | КЛ 10 кВ РП-35 - яч.11 ТП-498, ТП-3659 Б | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Аварийное отключение на РП 35 В-10 кВ - яч.11 ТП-498, ТП-3659 Б вследствие повреждения КЛ 10 кВ ТП-488 - ТП-819 с последующим междуфазным замыканием жил. | Выполнить ремонт КЛ 10 кВ ТП-488 - ТП-819. | 2024-11-30
ЮЭС | 206 | 145 | 9 | 2024-09-17 21:30 | 17.09.2024 21:42 | КЛ 6 кВ РП-13 - яч.8 ТП-884 | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Организационных причин не усматривается. |  | 2024-11-25
ЮЭС |  |  |  | 2024-09-17 21:30 | 17.09.2024 21:42 | КЛ 6 кВ РП-13 - яч.8 ТП-884 | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Отключение на РП-13 В-6 кВ - яч.8 ТП-884 вследствие повреждения КЛ 6 кВ РП-13 - ТП-884 с последующим междуфазным замыканием жил. | Выполнить ремонт КЛ 6 кВ РП-13 - ТП-884. | 2024-11-25
ЮЭС | 207 | 146 | 9 | 2024-09-18 07:57 | 18.09.2024 16:19 | КЛ 10 кВ РП 81 яч. 11-ТП 5623 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На РП 81 произошло аварийное отключение от действия МТЗ В-10 кВ - яч.11-ТП 5623 по причине развития скрытого дефекта КЛ РП 81-ТП 5623 П при этом с учетом длительной эксплуатации оборудования с 2005 г. не разработаны дополнительные мероприятия по повышению надежности и по включению кабельной линии в график диагностики кабельных линий. | Внести КЛ РП 81-ТП 5623 П в график диагностики КЛ на 2025 г. | 2024-10-30
ЮЭС |  |  |  | 2024-09-18 07:57 | 18.09.2024 16:19 | КЛ 10 кВ РП 81 яч. 11-ТП 5623 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Аварийное отключение на РП 81 В-10 кВ - яч.11-ТП 5623 вследствие повреждения КЛ РП 81-ТП 5623 П с последующим междуфазным замыканием жил. | Выполнить ремонт КЛ РП 81-ТП 5623 П. | 2024-09-18
ЮЭС | 208 | 147 | 9 | 2024-09-20 10:08 | 20.09.2024 19:12 | КВЛ 10 кВ Восточная - яч.6 Вилюйская | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На ПС 220 кВ Восточная, аварийное отключение выключателей В-10 кВ - яч.6 Вилюйская и В-10 кВ - яч.32 ТП-9Б по причине механического повреждения кабеля КЛ Восточная-ТП 9 Б в результате разработки траншеи бригадой ООО "Юнионстрой". | Внести КЛ Восточная-ТП 9 Б в график диагностики КЛ на 2025 г. | 2024-11-28
ЮЭС |  |  |  | 2024-09-20 10:08 | 20.09.2024 19:12 | КВЛ 10 кВ Восточная - яч.6 Вилюйская | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На ПС 220 кВ Восточная, аварийное отключение выключателей В-10 кВ - яч.6 Вилюйская и В-10 кВ - яч.32 ТП-9Б по причине механического повреждения КЛ Восточная-ТП 9 Б с последующим межвитковым замыканием жил. | Выполнить ремонт КЛ Восточная-ТП 9 Б. | 2024-09-20
ЮЭС |  |  |  | 2024-09-20 10:08 | 20.09.2024 19:12 | КВЛ 10 кВ Восточная - яч.32 ТП-9Б | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На ПС 220 кВ Восточная, аварийное отключение выключателей В-10 кВ - яч.6 Вилюйская и В-10 кВ - яч.32 ТП-9Б по причине механического повреждения кабеля КЛ Восточная-ТП 9 Б в результате разработки траншеи бригадой ООО "Юнионстрой". | Внести КЛ Восточная-ТП 9 Б в график диагностики КЛ на 2025 г. | 2024-11-28
ЮЭС |  |  |  | 2024-09-20 10:08 | 20.09.2024 19:12 | КВЛ 10 кВ Восточная - яч.32 ТП-9Б | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На ПС 220 кВ Восточная, аварийное отключение выключателей В-10 кВ - яч.6 Вилюйская и В-10 кВ - яч.32 ТП-9Б по причине механического повреждения КЛ Восточная-ТП 9 Б с последующим межвитковым замыканием жил. | Выполнить ремонт КЛ Восточная-ТП 9 Б. | 2024-09-20
ЮЭС | 209 | 148 | 9 | 2024-09-20 10:08 | 20.09.2024 19:12 | КВЛ 10 кВ Восточная - яч.31 ТП 9А | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На ПС 220 кВ Восточная, аварийное отключение выключателей В-10 кВ - яч.6 Вилюйская и В-10 кВ - яч.32 ТП-9Б по причине механического повреждения кабеля КЛ Восточная-ТП 9 Б в результате разработки траншеи бригадой ООО "Юнионстрой". | Внести КЛ Восточная-ТП 9 Б в график диагностики КЛ на 2025 г. | 2024-11-28
ЮЭС |  |  |  | 2024-09-20 10:08 | 20.09.2024 19:12 | КВЛ 10 кВ Восточная - яч.49 Садоводство | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На ПС 220 кВ Восточная, аварийное отключение выключателей В-10 кВ - яч.6 Вилюйская и В-10 кВ - яч.32 ТП-9Б по причине механического повреждения КЛ Восточная-ТП 9 Б с последующим межвитковым замыканием жил. | Выполнить ремонт КЛ Восточная-ТП 9 Б. | 2024-09-20
ЮЭС |  |  |  | 2024-09-20 10:08 | 20.09.2024 19:12 | КВЛ 10 кВ Восточная - яч.49 Садоводство | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На ПС 220 кВ Восточная, аварийное отключение выключателей В-10 кВ - яч.6 Вилюйская и В-10 кВ - яч.32 ТП-9Б по причине механического повреждения кабеля КЛ Восточная-ТП 9 Б в результате разработки траншеи бригадой ООО "Юнионстрой". | Внести КЛ Восточная-ТП 9 Б в график диагностики КЛ на 2025 г. | 2024-11-28
ЮЭС |  |  |  | 2024-09-20 10:08 | 20.09.2024 19:12 | КВЛ 10 кВ Восточная - яч.32 ТП-9Б | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На ПС 220 кВ Восточная, аварийное отключение выключателей В-10 кВ - яч.6 Вилюйская и В-10 кВ - яч.32 ТП-9Б по причине механического повреждения КЛ Восточная-ТП 9 Б с последующим межвитковым замыканием жил. | Выполнить ремонт КЛ Восточная-ТП 9 Б. | 2024-09-20
ЮЭС | 210 | 826 | 9 | 2024-09-23 09:56 | 23.09.2024 09:56 | ВЛ 110 кВ Иркутская ГЭС – Мельниково с отпайками | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Выполняемые в соответствии с требованиями НТД работы по ремонту, техническому обслуживанию и диагностике электротехнического оборудования на ПС 110 кВ Мельниково не позволили предупредить возникновение в процессе длительной эксплуатации (в течение 40 лет, при нормативном сроке – 25 лет), периодически проявляющегося дефекта привода (тип – ШПЭ-33) выключателя СВ-110 на ПС 110 кВ Мельниково, а при очередном техническом освидетельствовании в 2022 году не разработаны дополнительные мероприятия, позволяющие своевременно выявить или предотвратить риск появления дефекта приведшего к отказу включения выключателя СВ-110 на ПС 110 кВ Мельниково в цикле АПВ ВЛ 110 кВ Иркутская ГЭС – Мельниково с отпайками (плановый текущий ремонт выполнялся в 2021 году, плановый средний в 2013 году – замечаний к работе привода выключателя не выявлено). | Выпустить организационно-распорядительный документ о сокращении периодичности выполнения ремонтов, объёмов технического обслуживания и объёмов ремонта по восстановлению технических характеристик выключателей (тип МКП-110) на подстанциях Южные ЭС АО «ИЭСК». | 2024-12-27
ЮЭС |  |  |  | 2024-09-23 09:56 | 23.09.2024 09:56 | ВЛ 110 кВ Иркутская ГЭС – Мельниково с отпайками | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | По совокупности полученных данных и проведенных послеаварийных проверок (замечаний не выявлено), причина неправильного (излишнего) срабатывания ДФЗ ВЛ 110 кВ Южная – Пивзавод с отпайками (ДФЗ-201 с АВЗК-80) с действием на отключение ВЛ 110 кВ Южная – Пивзавод с отпайками со стороны ПС 110 кВ Южная не выявлена. | Выпустить организационно-распорядительный доку-мент организации по сокращению продолжительности цикла технического обслуживания ДФЗ ВЛ 110 кВ Южная – Пивзавод с отпайками (ДФЗ-201 с АВЗК-80), с восьмилетней периодичности профилактического восстановления (В) на шестилетнюю и с четырехлетней периодичности профилактического контроля (К) на трехлетнюю. | 2024-12-27
ЮЭС |  |  |  | 2024-09-23 09:56 | 23.09.2024 09:56 | ВЛ 110 кВ Иркутская ГЭС – Мельниково с отпайками | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Перекрытие изоляции через тело животного (белка) на ошиновке 6 кВ трансформатора Т-3 на ПС 110 кВ Академическая с возникновением короткого замыкания в зоне действия ДЗТ приведшего к срабатыванию защиты с действием на включение КЗ-110 Т-3, возникновению короткого замыкания на ВЛ 110 кВ Иркутская ГЭС – Мельниково с отпайками и её отключению защитами ВЛ. | Выпустить организационно-распорядительный документ о сокращении периодичности выполнения ремонтов, объёмов технического обслуживания и объёмов ремонта по восстановлению технических характеристик выключателей (тип МКП-110) на подстанциях Южные ЭС АО «ИЭСК». | 2024-12-27
ЮЭС |  |  |  | 2024-09-23 09:56 | 23.09.2024 09:56 | ВЛ 110 кВ Иркутская ГЭС – Мельниково с отпайками | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Устаревание и снижение технических характеристик выключателя СВ-110 на ПС 110 кВ Мельниково, находящегося в эксплуатации с 1984 года, привело к периодически проявляющемуся дефекту в механизмах привода, который в результате послеаварийной проверки не выявлен. | Выпустить организационно-распорядительный доку-мент организации по сокращению продолжительности цикла технического обслуживания ДФЗ ВЛ 110 кВ Южная – Пивзавод с отпайками (ДФЗ-201 с АВЗК-80), с восьмилетней периодичности профилактического восстановления (В) на шестилетнюю и с четырехлетней периодичности профилактического контроля (К) на трехлетнюю. | 2024-12-27
ЮЭС |  | 148 | 9 | 2024-09-24 13:57 | 24.09.2024 17:00 | КВЛ 10 кВ ПС Марково - яч.15 Анисимово | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Организационных причин не усматривается. | Не требуется. | 2024-11-25
ЮЭС |  |  |  | 2024-09-24 13:57 | 24.09.2024 17:00 | КВЛ 10 кВ ПС Марково - яч.15 Анисимово | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | ОтключениеКВЛ 10 кВ ПС Марково - яч.15 Анисимово вследствие повреждения КЛ 10 кВ м/у оп.3-оп.4. с последующим междуфазным замыканием жил. | Выполнить ремонт КЛ 10 кВ м/у оп.3-оп.4. | 2024-11-25
ЮЭС | 211 | 149 | 9 | 2024-09-25 13:30 | 25.09.2024 14:39 | КЛ 10 кВ Байкальская - яч.102 СП-88 А | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На ПС 220 кВ Байкальская, аварийное отключение выключателей В-10 кВ - яч.102 СП-88 А и В-10 кВ - яч.105 СП-84 А по причине механического повреждения КЛ-10 СП88-ТП4692 и КЛ-10 СП84-ТП3918. | Выполнить ремонт КЛ-10 СП88-ТП4692 и КЛ-10 СП84-ТП3918. | 2024-11-28
ЮЭС |  |  |  | 2024-09-25 13:30 | 25.09.2024 14:39 | КЛ 10 кВ Байкальская - яч.102 СП-88 А | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На ПС 220 кВ Байкальская, аварийное отключение выключателей В-10 кВ - яч.102 СП-88 А и В-10 кВ - яч.105 СП-84 А по причине механического повреждения КЛ-10 СП88-ТП4692 и КЛ-10 СП84-ТП3918 с последующим межвитковым замыканием жил. | Выполнить ремонт КЛ-10 СП88-ТП4692 и КЛ-10 СП84-ТП3918. | 2024-11-20
ЮЭС |  |  |  | 2024-09-25 13:30 | 25.09.2024 14:39 | КВЛ 10 кВ Байкальская - яч.105 СП-84 А | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На ПС 220 кВ Байкальская, аварийное отключение выключателей В-10 кВ - яч.102 СП-88 А и В-10 кВ - яч.105 СП-84 А по причине механического повреждения КЛ-10 СП88-ТП4692 и КЛ-10 СП84-ТП3918. | Выполнить ремонт КЛ-10 СП88-ТП4692 и КЛ-10 СП84-ТП3918. | 2024-11-28
ЮЭС |  |  |  | 2024-09-25 13:30 | 25.09.2024 14:39 | КВЛ 10 кВ Байкальская - яч.105 СП-84 А | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На ПС 220 кВ Байкальская, аварийное отключение выключателей В-10 кВ - яч.102 СП-88 А и В-10 кВ - яч.105 СП-84 А по причине механического повреждения КЛ-10 СП88-ТП4692 и КЛ-10 СП84-ТП3918 с последующим межвитковым замыканием жил. | Выполнить ремонт КЛ-10 СП88-ТП4692 и КЛ-10 СП84-ТП3918. | 2024-11-20
ЮЭС | 213 | 828 | 9 | 2024-09-28 03:08 | 29.09.2024 02:24 | ПС 220 кВ Бытовая Т-2 | 220 | Электротехническое оборудование 110 кВ и выше трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов | Повреждение проходного изолятора шинного моста ШМ-2-10 Т-2 фазы "В" (тип ИПУ-10-2000, в эксплуатации с 1989 г.) в КРУН-10 кВ по причине отсутствия разработанных мероприятий по повышению надежности при техническом освидетельствовании ПС 220 кВ Бытовая в 2022 г. При испытании ШМ-2-10 Т-2 на ПС 220 кВ Бытовая замечаний не выявлено (согласно протоколу испытаний). | Внести в график ТВО проходные изоляторы ШМ-2-10 кВ (типа ИПУ-10-2000) на ПС 220 кВ Бытовая. | 2024-11-25
ЮЭС |  |  |  | 2024-09-28 03:08 | 29.09.2024 02:24 | ПС 220 кВ Бытовая Т-2 | 220 | Электротехническое оборудование 110 кВ и выше трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов | Причиной вывода в ремонт Т-2 на ПС 220 кВ Бытовая послужила обнаруженная в результате осмотра оборудования (после срабатывания сигнализации "Земля на 2СШ-10 кВ") коронация проходного изолятора. | Выполнить замену проходного изолятора ШМ-2-10 кВ Т-2 фазы «В» на ПС 220 кВ Бытовая. | 2024-10-01
ЮЭС | 214 | 150 | 10 | 2024-10-01 23:20 | 02.10.2024 01:57 | КВЛ 6 кВ РП 9 - яч.3 ТП 1313, ТП 613 | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На РП 9 произошло аварийное отключение от действия МТЗ В-6 кВ - яч.3 ТП 1313, ТП 613 по причине развития скрытого дефекта КЛ РП 9-ТП 613 при этом с учетом длительной эксплуатации оборудования с 1999 г. не разработаны дополнительные мероприятия по повышению надежности и по включению кабельной линии в график диагностики кабельных линий. | Внести КЛ РП 9-ТП 613 в график диагностики КЛ на 2025 г. | 2024-11-30
ЮЭС |  |  |  | 2024-10-01 23:20 | 02.10.2024 01:57 | КВЛ 6 кВ РП 9 - яч.3 ТП 1313, ТП 613 | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Аварийное отключение на РП 9 В-6 кВ - яч.3 ТП 1313, ТП 613 вследствие повреждения КЛ РП 9-ТП 613 с последующим междуфазным замыканием жил. | Выполнить ремонт КЛ РП 9-ТП 613. | 2024-11-28
ЮЭС | 215 | 151 | 10 | 2024-10-02 00:30 | 02.10.2024 01:57 | КВЛ 6 кВ РП 45 яч.15 ТП 697 | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Организационных причин не усматривается. |  | 2024-11-25
ЮЭС |  |  |  | 2024-10-02 00:30 | 02.10.2024 01:57 | КВЛ 6 кВ РП 45 яч.15 ТП 697 | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Отключение на РП 45 В-6 кВ - яч.15 ТП 697 вследствие повреждения КЛ ТП 450-ТП 557 с последующим междуфазным замыканием жил. | Выполнить ремонт КЛ ТП 450-ТП 557. | 2024-11-25
ЮЭС | 223 | 152 | 10 | 2024-10-02 13:53 | 02.10.2024 17:00 | КЛ 10 кВ Городская - яч.408 РП-83 Б | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На ПС 110 кВ Городская произошло аварийное отключение от действия МТЗ В-10 кВ - яч.408 РП-83 Б по причине развития скрытого дефекта КЛ-10 ТП-471 - ТП-549, при этом с учетом длительной эксплуатации оборудования с 1989 г. не разработаны дополнительные мероприятия по повышению надежности и по включению кабельной линии в график диагностики кабельных линий. | Внести КЛ-10 ТП-471 - ТП-549 в график диагностики КЛ на 2025 г. | 2024-11-30
ЮЭС |  |  |  | 2024-10-02 13:53 | 02.10.2024 17:00 | КЛ 10 кВ Городская - яч.408 РП-83 Б | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Аварийное отключение на ПС 110 кВ Городская В-10 кВ - яч.408 РП-83 Б вследствие повреждения КЛ-10 ТП-471 - ТП-549 с последующим междуфазным замыканием жил. | Выполнить ремонт КЛ-10 ТП-471 - ТП-549. | 2024-11-28
ЮЭС | 216 | 153 | 10 | 2024-10-02 17:41 | 02.10.2024 17:52 | КЛ 6 кВ Цимлянская - яч.35 РП-45 А, ТП-1079 | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Организационных причин не усматривается.
ЮЭС |  |  |  | 2024-10-02 17:41 | 02.10.2024 17:52 | КЛ 6 кВ Цимлянская - яч.35 РП-45 А, ТП-1079 | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Отключение на ПС 110 кВ Цимлянская В-6 кВ - яч.35 РП-45 А, ТП-1079 вследствие повреждения КЛ-6 РП-45 ТП 995 с последующим междуфазным замыканием жил. | Выполнить ремонт КЛ-6 РП-45 ТП 995. | 2024-11-25
ЮЭС | 217 | 154 | 10 | 2024-10-04 10:29 | 04.10.2024 10:29 | КВЛ 10 кВ РП 56 яч. 6 ТП 6544П, ТП 6931 П | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Организационных причин не усматривается. |  | 2024-11-15
ЮЭС |  |  |  | 2024-10-04 10:29 | 04.10.2024 10:29 | КВЛ 10 кВ РП 56 яч. 6 ТП 6544П, ТП 6931 П | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Отключение на РП-56 В-10 кВ -ТП 6544П, ТП 6931 П вследствие повреждения КЛ 10 кВ РП 56 яч. 6 - ТП-6544 п с последующим замыканием жил на землю. | Выполнить ремонт КЛ 10 кВ РП 56 яч. 6 - ТП-6544 п
ЮЭС | 218 | 155 | 10 | 2024-10-04 13:30 | 04.10.2024 17:40 | КЛ 10 кВ РП 41 яч. 8 ТП 5199, ТП4172 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На РП 41 произошло аварийное отключение от действия МТЗ В-10 кВ - яч. 8 ТП 5199, ТП4172 по причине развития скрытого дефекта КЛ РП-41 яч. 8 - ТП -5199, при этом с учетом длительной эксплуатации оборудования с 1999 г. не разработаны дополнительные мероприятия по повышению надежности и по включению кабельной линии в график диагностики кабельных линий. | Внести КЛ РП-41 яч. 8 - ТП -5199 в график диагностики КЛ на 2025 г. | 2024-11-30
ЮЭС |  |  |  | 2024-10-04 13:30 | 04.10.2024 17:40 | КЛ 10 кВ РП 41 яч. 8 ТП 5199, ТП4172 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Аварийное отключение на РП 41 В-10 кВ - яч. 8 ТП 5199, ТП4172 вследствие повреждения КЛ РП-41 яч. 8 - ТП -5199 с последующим междуфазным замыканием жил. | Выполнить ремонт КЛ РП-41 яч. 8 - ТП -5199. | 2024-11-30
ЮЭС | 219 | 156 | 10 | 2024-10-05 13:51 | 05.10.2024 17:58 | КВЛ 6 кВ Рабочая - яч.4 ТП-847 | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На ПС 110 кВ Рабочая, аварийное отключение выключателей В-6 кВ - яч.4 ТП-847 и В-6 кВ - яч.1 ТП-938 по причине механического повреждения кабеля КЛ 6 кВ ТП-552 - ТП-912 . | КЛ 6 кВ ТП-552 - ТП-912 и КЛ 6 кВ Рабочая яч.1 - ТП-938 в график диагностики КЛ на 2025 г | 2024-11-30
ЮЭС |  |  |  | 2024-10-05 13:51 | 05.10.2024 17:58 | КВЛ 6 кВ Рабочая - яч.4 ТП-847 | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На ПС 110 кВ Рабочая, аварийное отключение выключателей В-6 кВ - яч.4 ТП-847 и В-6 кВ - яч.1 ТП-938 по причине механического повреждения КЛ 6 кВ ТП-552 - ТП-912 и КЛ 6 кВ Рабочая яч.1 - ТП-938 с последующим межвитковым замыканием жил. | Выполнить ремонт КЛ 6 кВ ТП-552 - ТП-912 и КЛ 6 кВ Рабочая яч.1 - ТП-938. | 2024-11-30
ЮЭС |  |  |  | 2024-10-05 13:51 | 05.10.2024 17:58 | КВЛ 6 кВ Рабочая - яч.1 ТП-938 | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На ПС 110 кВ Рабочая, аварийное отключение выключателей В-6 кВ - яч.4 ТП-847 и В-6 кВ - яч.1 ТП-938 по причине механического повреждения кабеля КЛ 6 кВ ТП-552 - ТП-912 . | КЛ 6 кВ ТП-552 - ТП-912 и КЛ 6 кВ Рабочая яч.1 - ТП-938 в график диагностики КЛ на 2025 г | 2024-11-30
ЮЭС |  |  |  | 2024-10-05 13:51 | 05.10.2024 17:58 | КВЛ 6 кВ Рабочая - яч.1 ТП-938 | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На ПС 110 кВ Рабочая, аварийное отключение выключателей В-6 кВ - яч.4 ТП-847 и В-6 кВ - яч.1 ТП-938 по причине механического повреждения КЛ 6 кВ ТП-552 - ТП-912 и КЛ 6 кВ Рабочая яч.1 - ТП-938 с последующим межвитковым замыканием жил. | Выполнить ремонт КЛ 6 кВ ТП-552 - ТП-912 и КЛ 6 кВ Рабочая яч.1 - ТП-938. | 2024-11-30
ЮЭС | 220 | 157 | 10 | 2024-10-07 13:27 | 07.10.2024 18:55 | КВЛ 10 кВ Правобережная - яч.24 ТП-1054 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На ПС 220 кВ Правобережная, аварийное отключение выключателей В-10 кВ - яч.24 ТП-1054 по причине развития скрытого дефекта КВЛ 10 кВ Правобережная - яч.24 ТП-1054, при этом с учетом длительной эксплуатации оборудования с 1997 г. не разработаны дополнительные мероприятия по повышению надежности и по включению воздушной линии в график диагностики кабельных линий. | Внести КВЛ 10 кВ Правобережная - яч.24 ТП-1054 в график внеочередного осмотра КЛ на 2025 г. | 2024-11-30
ЮЭС |  |  |  | 2024-10-07 13:27 | 07.10.2024 18:55 | КВЛ 10 кВ Правобережная - яч.24 ТП-1054 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На ПС 220 кВ Правобережная, аварийное отключение выключателей В-10 кВ - яч.24 ТП-1054 вследствие повреждения КВЛ 10 кВ Правобережная - яч.24 ТП-1054 с последующим падением траверсы с опоры. | Устранить падение траверсы с опоры 19/30. | 2024-10-07
ЮЭС | 221 | 158 | 10 | 2024-10-10 12:55 | 10.10.2024 15:46 | КЛ 10 кВ Байкальская - яч.404 СП-84Б | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На ПС 220 кВ Байкальская произошло аварийное отключение от действия МТЗ В-10 кВ - яч.404 СП-84Б по причине развития скрытого дефекта КЛ-10 СП 84-ТП 4273, при этом с учетом длительной эксплуатации оборудования с 1999 г. не разработаны дополнительные мероприятия по повышению надежности и по включению кабельной линии в график диагностики кабельных линий. | Внести КЛ-10 СП 84-ТП 427 в график диагностики КЛ на 2025 г. | 2024-11-30
ЮЭС |  |  |  | 2024-10-10 12:55 | 10.10.2024 15:46 | КЛ 10 кВ Байкальская - яч.404 СП-84Б | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Аварийное отключение на ПС 220 кВ Байкальская В-10 кВ - яч.404 СП-84Б вследствие повреждения КЛ-10 СП 84-ТП 4273 с последующим междуфазным замыканием жил. | Выполнить ремонт КЛ-10 СП 84-ТП 427. | 2024-11-30
ЮЭС | 222 | 159 | 10 | 2024-10-10 14:41 | 10.10.2024 16:06 | На ПС 110 кВ Пивзавод В-10 Т-1 и В-10 Т-2 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На ПС 110 кВ Пивзавод произошло аварийное отключение В-10 Т-1 и В-10 Т-2 по причине попадания крысы в отсек СВ-10. | Выполнить осмотр ПС 110 кВ Пивзавод на предмет выявления мест проникновения животных. | 2024-11-25
ЮЭС |  |  |  | 2024-10-10 14:41 | 10.10.2024 16:06 | На ПС 110 кВ Пивзавод В-10 Т-1 и В-10 Т-2 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На ПС 110 кВ Пивзавод, отключение от ЗДЗ В-10 Т-1 и В-10 Т-2 по причине попадания крысы в отсек СВ-10. | Произвести заделку технологических отверстий после заводки новых КЛ в ячейках 13 и 6. | 2024-11-15
ЮЭС |  |  |  | 2024-10-10 14:41 | 10.10.2024 16:06 | На ПС 110 кВ Пивзавод В-10 Т-1 и В-10 Т-2 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На ПС 110 кВ Пивзавод, отключение от ЗДЗ В-10 Т-1 и В-10 Т-2 по причине попадания крысы в отсек СВ-10. | Разложена отрава от грызунов в КРУН-10 кВ. | 2024-11-15
ЮЭС | 223 | 160 | 10 | 2024-10-12 11:16 | 12.10.2024 21:55 | КЛ 10 кВ Байкальская - яч.102 СП-88 А | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На ПС 220 кВ Байкальская отключился В-10 кВ -яч.102 СП-88 А, В-10 кВ -яч.102 СП-88 А и В-10 кВ -яч.309 ТП-4640А по причине скрытого дефекта изготовления кольцевой муфты КЛ и КЛ 10 ТП 4640-ТП 6665. | Направить претензионное письмо на завод изготовитель. | 2024-11-30
ЮЭС |  |  |  | 2024-10-12 11:16 | 12.10.2024 21:55 | КЛ 10 кВ Байкальская - яч.102 СП-88 А | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На ПС 220 кВ Байкальская отключился В-10 кВ -яч.102 СП-88 А, В-10 кВ -яч.102 СП-88 А и В-10 кВ -яч.309 ТП-4640А по причине повреждения кольцевой муфты КЛ и КЛ 10 ТП 4640-ТП 6665 в результате развития скрытого дефекта изготовления. | Выполнить ремонт кольцевой муфты КЛ и КЛ 10 ТП 4640-ТП 6665. | 2024-11-30
ЮЭС |  |  |  | 2024-10-12 11:16 | 12.10.2024 21:55 | КЛ 10 кВ Байкальская - яч.102 СП-88 А | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На ПС 220 кВ Байкальская отключился В-10 кВ -яч.102 СП-88 А, В-10 кВ -яч.102 СП-88 А и В-10 кВ -яч.309 ТП-4640А по причине скрытого дефекта изготовления кольцевой муфты КЛ и КЛ 10 ТП 4640-ТП 6665. | Направить претензионное письмо на завод изготовитель. | 2024-11-30
ЮЭС |  |  |  | 2024-10-12 11:16 | 12.10.2024 21:55 | КЛ 10 кВ Байкальская - яч.102 СП-88 А | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На ПС 220 кВ Байкальская отключился В-10 кВ -яч.102 СП-88 А, В-10 кВ -яч.102 СП-88 А и В-10 кВ -яч.309 ТП-4640А по причине повреждения кольцевой муфты КЛ и КЛ 10 ТП 4640-ТП 6665 в результате развития скрытого дефекта изготовления. | Выполнить ремонт кольцевой муфты КЛ и КЛ 10 ТП 4640-ТП 6665. | 2024-11-30
ЮЭС |  |  |  | 2024-10-12 11:16 | 12.10.2024 21:55 | КЛ 10 кВ Байкальская - яч.309 ТП-4640А | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На ПС 220 кВ Байкальская отключился В-10 кВ -яч.102 СП-88 А, В-10 кВ -яч.102 СП-88 А и В-10 кВ -яч.309 ТП-4640А по причине скрытого дефекта изготовления кольцевой муфты КЛ и КЛ 10 ТП 4640-ТП 6665. | Направить претензионное письмо на завод изготовитель. | 2024-11-30
ЮЭС |  |  |  | 2024-10-12 11:16 | 12.10.2024 21:55 | КЛ 10 кВ Байкальская - яч.309 ТП-4640А | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На ПС 220 кВ Байкальская отключился В-10 кВ -яч.102 СП-88 А, В-10 кВ -яч.102 СП-88 А и В-10 кВ -яч.309 ТП-4640А по причине повреждения кольцевой муфты КЛ и КЛ 10 ТП 4640-ТП 6665 в результате развития скрытого дефекта изготовления. | Выполнить ремонт кольцевой муфты КЛ и КЛ 10 ТП 4640-ТП 6665. | 2024-11-30
ЮЭС | 224 | 161 | 10 | 2024-10-12 20:59 | 12.10.2024 21:13 | КВЛ 10 кВ ЦРП - яч.2 Луговая | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Организационных причин не усматривается. |  | 2024-11-30
ЮЭС |  |  |  | 2024-10-12 20:59 | 12.10.2024 21:13 | КВЛ 10 кВ ЦРП - яч.2 Луговая | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Отключение на ЦРП-2 В-10 кВ -яч.2 Луговая вследствие повреждения КВЛ 10 кВ ЦРП - яч.2 Луговая с последующим замыканием жил на землю. | Выполнить внеочередной осмотр КВЛ 10 кВ ЦРП - яч.2 Луговая . | 2024-11-30
ЮЭС | 225 | 162 | 10 | 2024-10-13 10:28 | 13.10.2024 13:49 | КВЛ 6 кВ Студенческая - яч.10 ТП-616 | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На ПС 110 кВ Студенческая, аварийное отключение выключателя В-6 кВ - яч.10 ТП-616 по причине механического повреждения кабеля КЛ-6кв с ВЛ-6кВ к ТП-727 . | Внести КЛ-6кв с ВЛ-6кВ к ТП-72 в график диагностики КЛ на 2025 г. | 2024-11-30
ЮЭС |  |  |  | 2024-10-13 10:28 | 13.10.2024 13:49 | КВЛ 6 кВ Студенческая - яч.10 ТП-616 | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На ПС 110 кВ Студенческая, аварийное отключение выключателя В-6 кВ - яч.10 ТП-616 по причине механического повреждения КЛ-6кв с ВЛ-6кВ к ТП-727 с последующим межвитковым замыканием жил. | Выполнить ремонт КЛ-6кв с ВЛ-6кВ к ТП-72. | 2024-11-30
ЮЭС | 226 | 163 | 10 | 2024-10-16 10:36 | 16.10.2024 11:02 | КЛ 10 кВ Приморская - яч.20 Форт-Росс | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На ПС 110 кВ Приморская произошло аварийное отключение В-10 яч.20 Форт-Росс по причине попадания птицы на оп. 22\21. | Выполнить осмотр КЛ 10 кВ Приморская - яч.20 Форт-Росс. | 2024-11-30
ЮЭС |  |  |  | 2024-10-16 10:36 | 16.10.2024 11:02 | КЛ 10 кВ Приморская - яч.20 Форт-Росс | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На ПС 110 кВ Приморская, отключение от МТЗ В-10 яч.20 Форт-Росс по причине попадания птицы на оп. 22\21. | Внести в план внеочередной осмотр КЛ 10 кВ Приморская - яч.20 Форт-Росс. | 2024-11-30
ЮЭС | 227 | 909 | 10 | 2024-10-16 20:07 | 17.10.2024 11:33 | ВЛ 220 кВ Ново-Иркутская ТЭЦ – Иркутская I цепь с отпайками (ВЛ-203) | 220 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Согласно заключению Службы металлов и сварки, состояние грозозащитного троса не удовлетворяет требованиям ГОСТ 3063-80 «Сортамент» и ГОСТ 3241-91 «Канаты стальные. Технические условия». Не разработаны мероприятия по замене грозозащитного троса (марки С-70) на ВЛ 220 кВ Ново-Иркутская ТЭЦ – Иркутская I цепь с отпайками (ВЛ-203) в связи с длительной эксплуатацией с 1998 г. | На основании заключения Службы металлов и сварки выполнить внести в план по ремонту замену грозозащитного троса ВЛ 220 кВ Ново-Иркутская ТЭЦ - Иркутская № 1 с отпайками (ВЛ-203) | 2025-05-20
ЮЭС |  |  |  | 2024-10-16 20:07 | 17.10.2024 11:33 | ВЛ 220 кВ Ново-Иркутская ТЭЦ – Иркутская I цепь с отпайками (ВЛ-203) | 220 | Устройства релейной защиты и автоматики | Пробой диодной развязки по причине скрытого заводского дефекта приведшее к пробою изоляции. Ввод в работу 2008г., Клемма с диодом Phoenix Contact ST 2,5-DIO/L-R, проф. контроль проводился в апреле 2021г. – без замечаний. | На основании заключения Службы металлов и сварки выполнить внести в план по ремонту замену грозозащитного троса ВЛ 220 кВ Ново-Иркутская ТЭЦ - Иркутская № 1 с отпайками (ВЛ-203) | 2025-05-20
ЮЭС |  |  |  | 2024-10-16 20:07 | 17.10.2024 11:33 | ВЛ 220 кВ Ново-Иркутская ТЭЦ – Иркутская I цепь с отпайками (ВЛ-203) | 220 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Механическое разрушение (обрыв) грозозащитного троса в пролете опор №№21-23 из-за развившегося в процессе эксплуатации (26 лет) дефекта с последующим его падением на провода ВЛ 220 кВ Ново-Иркутская ТЭЦ – Иркутская I цепь с отпайками (ВЛ-203) | Направить образец грозозащитного троса ВЛ 220 кВ Ново-Иркутская ТЭЦ – Иркутская I цепь с отпайками (ВЛ-203) в Службу металлов и сварки для определения остаточного ресурса. | 2024-11-18
ЮЭС |  |  |  | 2024-10-16 20:07 | 17.10.2024 11:33 | ВЛ 220 кВ Ново-Иркутская ТЭЦ – Иркутская I цепь с отпайками (ВЛ-203) | 220 | Устройства релейной защиты и автоматики | При работе ЗМН во время прохождения команды на отключение В-6-10 кВ Т-2 произошел пробой диодной развязки в цепи реле фиксации и прошла излишняя команда на возврат данного реле, при этом прошла команда на запрет АВР СВ-2-10. | Выполнить проверку заземляющих устройств у опор № 21,22,23 ВЛ 220 кВ Ново-Иркутская ТЭЦ - Иркутская № 1 с отпайками (ВЛ-203) | 2024-11-24
ЮЭС |  |  |  | 2024-10-16 20:07 | 17.10.2024 11:33 | ВЛ 220 кВ Ново-Иркутская ТЭЦ – Иркутская I цепь с отпайками (ВЛ-203) | 220 | Устройства релейной защиты и автоматики | При работе ЗМН во время прохождения команды на отключение В-6-10 кВ Т-2 произошел пробой диодной развязки в цепи реле фиксации и прошла излишняя команда на возврат данного реле, при этом прошла команда на запрет АВР СВ-2-10. | Выполнить замену диодной развязки в цепи реле фиксации В-6-10 кВ Т-2 | 2024-10-24
ЮЭС | 228 | 164 | 10 | 2024-10-17 10:05 | 17.10.2024 11:50 | КВЛ 10 кВ Байкальская - яч.105 СП-84 А | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Организационных причин не усматривается.
ЮЭС |  |  |  | 2024-10-17 10:05 | 17.10.2024 11:50 | КВЛ 10 кВ Байкальская - яч.105 СП-84 А | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Отключение на ПС 220 кВ Байкальская В-10 кВ -яч.105 СП-84 А вследствие повреждения КЛ-10 СП 84-ТП 3679 с последующим замыканием жил. | Выполнить ремонт КЛ-10 СП 84-ТП 3679. | 2024-11-30
ЮЭС | 229 | 165 | 10 | 2024-10-17 11:40 | 17.10.2024 12:50 | КЛ 10кВ РП-89 яч.5 - ТП-344 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На РП 89 произошло аварийное отключение от действия МТЗ В-10 кВ - яч.5 - ТП-344 и В-10 кВ яч.15 - ТП-2881п по причине развития скрытого дефекта КЛ-10 ТП 34140ТП-3679 и КЛ ТП 5509-ТП-886, при этом с учетом длительной эксплуатации оборудования с 1993 г. не разработаны дополнительные мероприятия по повышению надежности и по включению кабельной линии в график диагностики кабельных линий. | Внести КЛ-10 ТП 34140ТП-3679 и КЛ ТП 5509-ТП-886 в график диагностики КЛ на 2025 г. | 2024-11-30
ЮЭС |  |  |  | 2024-10-17 11:40 | 17.10.2024 12:50 | КЛ 10кВ РП-89 яч.5 - ТП-344 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Аварийное отключение на РП 89 В-10 кВ - яч.5 - ТП-344 и В-10 кВ яч.15 - ТП-2881п вследствие повреждения КЛ-10 ТП 34140ТП-3679 и КЛ ТП 5509-ТП-886 с последующим междуфазным замыканием жил. | Выполнить ремонт КЛ-10 ТП 34140ТП-3679 и КЛ ТП 5509-ТП-886. | 2024-11-30
ЮЭС |  |  |  | 2024-10-17 11:40 | 17.10.2024 12:50 | КЛ 10кВ РП-89 яч.15 - ТП-2881п | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На РП 89 произошло аварийное отключение от действия МТЗ В-10 кВ - яч.5 - ТП-344 и В-10 кВ яч.15 - ТП-2881п по причине развития скрытого дефекта КЛ-10 ТП 34140ТП-3679 и КЛ ТП 5509-ТП-886, при этом с учетом длительной эксплуатации оборудования с 1993 г. не разработаны дополнительные мероприятия по повышению надежности и по включению кабельной линии в график диагностики кабельных линий. | Внести КЛ-10 ТП 34140ТП-3679 и КЛ ТП 5509-ТП-886 в график диагностики КЛ на 2025 г. | 2024-11-30
ЮЭС |  |  |  | 2024-10-17 11:40 | 17.10.2024 12:50 | КЛ 10кВ РП-89 яч.15 - ТП-2881п | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Аварийное отключение на РП 89 В-10 кВ - яч.5 - ТП-344 и В-10 кВ яч.15 - ТП-2881п вследствие повреждения КЛ-10 ТП 34140ТП-3679 и КЛ ТП 5509-ТП-886 с последующим междуфазным замыканием жил. | Выполнить ремонт КЛ-10 ТП 34140ТП-3679 и КЛ ТП 5509-ТП-886. | 2024-11-30
ЮЭС | 230 | 910 | 10 | 2024-10-17 12:37 | 18.10.2024 10:51 | На ПС 220 кВ Шелехово ОСШ-220 | 220 | Электротехническое оборудование 110 кВ и выше трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов | На ОСШ-220 поддерживающий опорный изолятор фазы "C" ОР-220 №207 на ПС 220 кВ Шелехово в эксплуатации с 1984 г., что привело к развитию дефекта в основании колонки изолятора. При очередном техническом освидетельствовании в 2022 г. не были разработаны мероприятия по замене и диагностики развивающихся дефектов поддерживающих изоляторов. С 2021 г. реализуется проект №3041-172-ЭР2 по реконструкции ячеек ОРУ-110 кВ и ОРУ-220 кВ на ПС 220 кВ Шелехово при котором производится замена поддерживающих изоляторов на ОСШ. | Согласно проекта №3041-172-ЭР2 выполнить замену поддерживающих опорных изоляторов ОСШ на ПС 220 кВ Шелехово | 2024-12-29
ЮЭС |  |  |  | 2024-10-17 12:37 | 18.10.2024 10:51 | На ПС 220 кВ Шелехово ОСШ-220 | 220 | Электротехническое оборудование 110 кВ и выше трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов | Причиной вывода в ремонт ОСШ-220 на ПС 220 Шелехово послужило повреждение поддерживающего опорного изолятора фазы "C" ОР-220 №207 в сторону ОСШ-220 вследствие развития дефекта (микротрещин) у основания нижнего фланца. | Выполнить замену поддерживающего опорного изолятора фазы "С" ОСШ-220 ОР-220 №207 на ПС 220 кВ Шелехово. | 2024-10-18
ЮЭС | 231 | 833 | 10 | 2024-10-17 08:06 | 18.11.2024 12:09 | ПС 220 кВ Правобережная ТН-1-220 | 220 | Электротехническое оборудование 110 кВ и выше трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов | Причиной снижения давления элегаза в фазе «В» ТН-1-220 ПС 220 кВ Правобережная стал дефект изготовления уплотнительных соединений денсиметра, определенный при проверке утечки с применением детектора элегаза тип SF-6. Так же вследствие внутреннего дефекта денсиметра произошла задержка предупредительного сигнала о снижении давления элегазовой смеси. | Выполнить подрядным способом замену денсиметра ТН-1-220 ПС 220 кВ Правобережная. | 2025-07-30
ЮЭС |  |  |  | 2024-10-17 08:06 | 18.11.2024 12:09 | ПС 220 кВ Правобережная ТН-1-220 | 220 | Электротехническое оборудование 110 кВ и выше трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов | Причиной снижения давления элегаза в фазе «В» ТН-1-220 ПС 220 кВ Правобережная стал дефект изготовления уплотнительных соединений денсиметра, определенный при проверке утечки с применением детектора элегаза тип SF-6. Так же вследствие внутреннего дефекта денсиметра произошла задержка предупредительного сигнала о снижении давления элегазовой смеси. | Направить информацию о дефекте денсиметра на завод-изготовитель ООО «ЗЭТО-Газовые технологии», для получения рекомендаций по недопущению подобной ситуации, а также для определения стоимости запасных частей для ремонта. | 2024-12-28
ЮЭС |  |  |  | 2024-10-17 08:06 | 18.11.2024 12:09 | ПС 220 кВ Правобережная ТН-1-220 | 220 | Электротехническое оборудование 110 кВ и выше трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов | Снижение давления элегазовой смеси фазы «В» ТН-1-220 ПС 220 кВ Правобережная произошло в результате утечки, причиной которой явилась деформация резинок уплотнения денсиметра. | Выполнить докачку элегазовой смеси фазы «В» ТН-1-220 ПС 220 кВ Правобережная. | 2024-11-18
ЮЭС | 232 | 166 | 10 | 2024-10-21 02:17 | 21.10.2024 08:17 | КВЛ 10 кВ Знаменская-2 - яч.205 ТП-480 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На ПС 110 кВ Знаменская-2 произошло аварийное отключение от действия МТЗ с землей В-10 кВ - яч.205 ТП-480, В-10 кВ яч.210 ТП-352 Б и В-10 кВ - яч.206 ТП-1218 по причине развития скрытого дефекта КЛ-10 Знаменская 2-ТП352б и проходных изоляторов на ТП-3243, при этом с учетом длительной эксплуатации оборудования с 1996 г. не разработаны дополнительные мероприятия по повышению надежности и по включению кабельной линии в график диагностики кабельных линий. | Внести КЛ-10 Знаменская 2-ТП352б в график диагностики КЛ на 2025 г. | 30,11.2024
ЮЭС |  |  |  | 2024-10-21 02:17 | 21.10.2024 08:17 | КВЛ 10 кВ Знаменская-2 - яч.205 ТП-480 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Аварийное отключение на ПС 110 кВ Знаменская-2 В-10 кВ - яч.205 ТП-480, В-10 кВ яч.210 ТП-352 Б и В-10 кВ - яч.206 ТП-1218 вследствие повреждения КЛ-10 Знаменская 2-ТП352б и проходных изоляторов на ТП-3243 с последующим междуфазным замыканием жил. | Выполнить ремонт КЛ-10 Знаменская 2-ТП352б. | 30,11.2024
ЮЭС |  |  |  | 2024-10-21 02:17 | 21.10.2024 08:17 | КBЛ 10 кВ Знаменская-2 - яч.210 ТП-352 Б | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На ПС 110 кВ Знаменская-2 произошло аварийное отключение от действия МТЗ с землей В-10 кВ - яч.205 ТП-480, В-10 кВ яч.210 ТП-352 Б и В-10 кВ - яч.206 ТП-1218 по причине развития скрытого дефекта КЛ-10 Знаменская 2-ТП352б и проходных изоляторов на ТП-3243, при этом с учетом длительной эксплуатации оборудования с 1996 г. не разработаны дополнительные мероприятия по повышению надежности и по включению кабельной линии в график диагностики кабельных линий. | Внести КЛ-10 Знаменская 2-ТП352б в график диагностики КЛ на 2025 г. | 30,11.2024
ЮЭС |  |  |  | 2024-10-21 02:17 | 21.10.2024 08:17 | КBЛ 10 кВ Знаменская-2 - яч.210 ТП-352 Б | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Аварийное отключение на ПС 110 кВ Знаменская-2 В-10 кВ - яч.205 ТП-480, В-10 кВ яч.210 ТП-352 Б и В-10 кВ - яч.206 ТП-1218 вследствие повреждения КЛ-10 Знаменская 2-ТП352б и проходных изоляторов на ТП-3243 с последующим междуфазным замыканием жил. | Выполнить ремонт КЛ-10 Знаменская 2-ТП352б. | 30,11.2024
ЮЭС |  |  |  | 2024-10-21 02:17 | 21.10.2024 08:17 | КЛ 10 кВ Знаменская-2 - яч.206 ТП-1218 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На ПС 110 кВ Знаменская-2 произошло аварийное отключение от действия МТЗ с землей В-10 кВ - яч.205 ТП-480, В-10 кВ яч.210 ТП-352 Б и В-10 кВ - яч.206 ТП-1218 по причине развития скрытого дефекта КЛ-10 Знаменская 2-ТП352б и проходных изоляторов на ТП-3243, при этом с учетом длительной эксплуатации оборудования с 1996 г. не разработаны дополнительные мероприятия по повышению надежности и по включению кабельной линии в график диагностики кабельных линий. | Внести КЛ-10 Знаменская 2-ТП352б в график диагностики КЛ на 2025 г. | 30,11.2024
ЮЭС |  |  |  | 2024-10-21 02:17 | 21.10.2024 08:17 | КЛ 10 кВ Знаменская-2 - яч.206 ТП-1218 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Аварийное отключение на ПС 110 кВ Знаменская-2 В-10 кВ - яч.205 ТП-480, В-10 кВ яч.210 ТП-352 Б и В-10 кВ - яч.206 ТП-1218 вследствие повреждения КЛ-10 Знаменская 2-ТП352б и проходных изоляторов на ТП-3243 с последующим междуфазным замыканием жил. | Выполнить ремонт КЛ-10 Знаменская 2-ТП352б. | 30,11.2024
ЮЭС | 233 | 167 | 10 | 2024-10-23 07:56 | 23.10.2024 20:31 | КВЛ 6 кВ Марата - яч.8 ТП-576, ТП-904 | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Организационных причин не усматривается. |  | 30,11.2024
ЮЭС |  |  |  | 2024-10-23 07:56 | 23.10.2024 20:31 | КВЛ 6 кВ Марата - яч.8 ТП-576, ТП-904 | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Отключение на ПС 35 кВ Марата В-6 кВ яч.8 ТП-576, ТП-904 вследствие повреждения КЛ 6 кВ Марата яч.8 и КЛ-6 кВ ТП-402 с последующим замыканием жил на землю. | Выполнить ремонт КЛ 6 кВ Марата яч.8 и КЛ-6 кВ ТП-402. | 30,11.2024
ЮЭС | 234 | 168 | 10 | 2024-10-23 13:39 | 23.10.2024 16:16 | КВЛ 6 кВ Южная - яч.26 ТП-8 Б | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Отключение на ПС 110 кВ Южная В-6 кВ - яч.26 ТП-8 Б по причине дефекта монтажа КЛ-6 ТП 651-ТП 805 и повреждения изолятора на опоре 46. | Включить КЛ-6 ТП 651-ТП 805 в план внеочередных испытаний кабельных линий на 2025 год. | 30,11.2024
ЮЭС |  |  |  | 2024-10-23 13:39 | 23.10.2024 16:16 | КВЛ 6 кВ Южная - яч.26 ТП-8 Б | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На ПС 110 кВ Южная отключение В-6 кВ - яч.26 ТП-8 Б по причине повреждения КЛ-6 ТП 651-ТП 805 с последующим замыканием жил на землю. | Выполнить ремонт КЛ-6 ТП 651-ТП 805. | 2024-12-05
ЮЭС | 235 | 169 | 10 | 2024-10-26 09:43 | 26.10.2024 13:33 | КВЛ 10 кВ Б.Луг - яч.3 ТП-94 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На ПС 110 кВ Большой Луг произошло аварийное отключение от действия МТЗ В-10 кВ -яч.3 ТП-94 по причине развития скрытого дефекта проходного изолятора на ТП-97, при этом с учетом длительной эксплуатации оборудования с 2005 г. не разработаны дополнительные мероприятия по повышению надежности и по включению кабельной линии в график диагностики кабельных линий. | Внести КВЛ 10 кВ Б.Луг - яч.3 ТП-94 в график диагностики КЛ на 2025 г. | 2024-11-30
ЮЭС |  |  |  | 2024-10-26 09:43 | 26.10.2024 13:33 | КВЛ 10 кВ Б.Луг - яч.3 ТП-94 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Аварийное отключение на ПС 110 кВ Большой Луг В-10 кВ -яч.3 ТП-94 вследствие повреждения проходного изолятора на ТП-97. | Выполнить ремонт проходного изолятора на ТП-97 | 2024-10-26
ЮЭС | 236 | 170 | 10 | 2024-10-27 10:01 | 27.10.2024 10:01 | КЛ 6 кВ Южная - яч.15 ТП-952 | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Организационных причин не усматривается.
ЮЭС |  |  |  | 2024-10-27 10:01 | 27.10.2024 10:01 | КЛ 6 кВ Южная - яч.15 ТП-952 | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Отключение на ПС 110 кВ Южная В-6 кВ яч.15 ТП-952 вследствие повреждения КЛ-6 Южная - ТП-952 с последующим замыканием жил на землю. | Выполнить ремонт КЛ-6 Южная - ТП-952. | 2024-12-05
ЮЭС | 237 | 171 | 10 | 2024-10-28 11:40 | 28.10.2024 12:25 | КВЛ 10 кВ Б.Луг - 1Ф-10 Б.Луг | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На ПС 110 кВ Большой Луг произошло аварийное отключение В-10 кВ 1Ф-10 Б.Луг по причине попадания птицы на РЛК оп. 82. | Внести в план внеочередной осмотр КВЛ 10 кВ Б.Луг - 1Ф-10 Б.Луг. | 2024-12-05
ЮЭС |  |  |  | 2024-10-28 11:40 | 28.10.2024 12:25 | КВЛ 10 кВ Б.Луг - 1Ф-10 Б.Луг | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На ПС 110 кВ Большой Луг отключение отТО В-10 кВ 1Ф-10 Б.Луг по причине попадания птицы на РЛК оп. 82. | Выполнить осмотр КВЛ 10 кВ Б.Луг - 1Ф-10 Б.Луг. | 2024-12-05
ЮЭС | 238 | 172 | 10 | 2024-10-30 01:24 | 30.10.2024 07:18 | КВЛ 10 кВ Максимовская - яч.4 М.Елань Б | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На ПС 110 кВ Максимовская отключился В 10 кВ яч.4 М.Елань Б и В 10 кВ яч.3 М.Елань А по причине проезда крупногабаритного транспорта. | Внести в план внеочередных осмотров КВЛ 10 кВ Максимовская - яч.4 М.Елань Б и КВЛ 10 кВ Максимовская - яч.3 М.Елань А. | 2024-12-05
ЮЭС |  |  |  | 2024-10-30 01:24 | 30.10.2024 07:18 | КВЛ 10 кВ Максимовская - яч.4 М.Елань Б | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На ПС 110 кВ Максимовская отключился В 10 кВ яч.4 М.Елань Б и В 10 кВ яч.3 М.Елань А по причине проезда крупногабаритного транспорта и перекрытием на землю. | Выполнить ремонт шлейфа на опоре 6/1. | 2024-12-05
ЮЭС |  |  |  | 2024-10-30 01:24 | 30.10.2024 07:18 | КВЛ 10 кВ Максимовская - яч.3 М.Елань А | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На ПС 110 кВ Максимовская отключился В 10 кВ яч.4 М.Елань Б и В 10 кВ яч.3 М.Елань А по причине проезда крупногабаритного транспорта. | Внести в план внеочередных осмотров КВЛ 10 кВ Максимовская - яч.4 М.Елань Б и КВЛ 10 кВ Максимовская - яч.3 М.Елань А. | 2024-12-05
ЮЭС |  |  |  | 2024-10-30 01:24 | 30.10.2024 07:18 | КВЛ 10 кВ Максимовская - яч.3 М.Елань А | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На ПС 110 кВ Максимовская отключился В 10 кВ яч.4 М.Елань Б и В 10 кВ яч.3 М.Елань А по причине проезда крупногабаритного транспорта и перекрытием на землю. | Выполнить ремонт шлейфа на опоре 6/1. | 2024-12-05
ЮЭС | 239 | 831 | 10 | 2024-10-29 03:35 | 30.10.2024 12:43 | ПС 220 кВ Бытовая: Т-1 в работе, Р-10 ТСН-1 | 220 | Электротехническое оборудование 110 кВ и выше трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов | Длительный период эксплуатации Р-10 кВ ТСН-1 на ПС 220 кВ Бытовая, привел к механическому повреждению (отлому) листа гибкой связи фазы «В», в результате повторяющейся сгибающей нагрузке при операциях включения-отключения. В результате чего нижний лист шлейфа отломился от пакета гибкой связи и создал перекрытие на корпус, что привело к КЗ и разрушению ПК-10. При плановых осмотрах ПС 220 кВ Бытовая оперативным персоналом в октябре 2024 г. и плановом ТВО в январе 2024 г. дефект гибкой ошиновки зафиксирован не был. | Внести в график ТВО обследование шкафов трансформатора собственных нужд ТСН на ПС 220 кВ Бытовая. | 2024-11-29
ЮЭС |  |  |  | 2024-10-29 03:35 | 30.10.2024 12:43 | ПС 220 кВ Бытовая: Т-1 в работе, Р-10 ТСН-1 | 220 | Электротехническое оборудование 110 кВ и выше трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов | На ПС 220 кВ Бытовая в шкафу трансформатора собственных нужд ТСН-1 10 кВ, разрушение предохранителей ПК 10 кВ фаз А, В, С, вследствие повреждения гибкой ошиновки фазы «В» с дальнейшим перекрытием на землю. | Выполнить замену предохранителей Р-10 кВ ТСН-1 (3шт.) на ПС 220 кВ Бытовая. | 2024-10-30
ЮЭС |  |  |  | 2024-10-29 03:35 | 30.10.2024 12:43 | ПС 220 кВ Бытовая: Т-1 в работе, Р-10 ТСН-1 | 220 | Электротехническое оборудование 110 кВ и выше трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов | На ПС 220 кВ Бытовая в шкафу трансформатора собственных нужд ТСН-1 10 кВ, разрушение предохранителей ПК 10 кВ фаз А, В, С, вследствие повреждения гибкой ошиновки фазы «В» с дальнейшим перекрытием на землю. | Включить в чек лист осмотра ПС оперативным персоналом осмотр гибкой ошиновки Р-10 кВ на ПС филиала. | 2024-12-29
ЮЭС | 240 | 173 | 10 | 2024-10-31 01:28 | 31.10.2024 06:33 | КВЛ 10 кВ Байкальская - яч.105 СП-84 А | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Организационных причин не усматривается.
ЮЭС |  |  |  | 2024-10-31 01:28 | 31.10.2024 06:33 | КВЛ 10 кВ Байкальская - яч.105 СП-84 А | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Отключение на ПС 220 кВ Байкальская В-10 кВ яч.105 СП-84 А вследствие повреждения КЛ-10 СП-84-ТП-3918 с последующим замыканием жил на землю. | Выполнить ремонт КЛ-10 СП-84-ТП-3918. | 2024-12-05
ЮЭС | 241 | 174 | 11 | 2024-11-01 01:42 | 01.11.2024 02:07 | КВЛ 10 кВ Знаменская-2 - яч.205 ТП-480 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Организационных причин не усматривается.
ЮЭС |  |  |  | 2024-11-01 01:42 | 01.11.2024 02:07 | КВЛ 10 кВ Знаменская-2 - яч.205 ТП-480 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Отключение на ПС 110 кВ Знаменская-2 В-10 кВ яч.205 ТП-480 и В-10 кВ яч.206 ТП-1218 вследствие повреждения КВЛ 10 кВ Знаменская-2 - яч.205 ТП-480 и КЛ 10 кВ Знаменская-2 - яч.206 ТП-1218 с последующим замыканием жил на землю. | Выполнить ремонт КВЛ 10 кВ Знаменская-2 - яч.205 ТП-480 и КЛ 10 кВ Знаменская-2 - яч.206 ТП-1218. | 2024-12-15
ЮЭС |  |  |  | 2024-11-01 01:42 | 01.11.2024 02:07 | КЛ 10 кВ Знаменская-2 - яч.206 ТП-1218 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Организационных причин не усматривается.
ЮЭС |  |  |  | 2024-11-01 01:42 | 01.11.2024 02:07 | КЛ 10 кВ Знаменская-2 - яч.206 ТП-1218 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Отключение на ПС 110 кВ Знаменская-2 В-10 кВ яч.205 ТП-480 и В-10 кВ яч.206 ТП-1218 вследствие повреждения КВЛ 10 кВ Знаменская-2 - яч.205 ТП-480 и КЛ 10 кВ Знаменская-2 - яч.206 ТП-1218 с последующим замыканием жил на землю. | Выполнить ремонт КВЛ 10 кВ Знаменская-2 - яч.205 ТП-480 и КЛ 10 кВ Знаменская-2 - яч.206 ТП-1218. | 2024-12-15
ЮЭС | 242 | 175 | 11 | 2024-11-02 04:08 | 02.11.2024 05:31 | КВЛ 10 кВ Восточная - яч.31 ТП 9А | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Организационных причин не усматривается. |  | 2024-12-15
ЮЭС |  |  |  | 2024-11-02 04:08 | 02.11.2024 05:31 | КВЛ 10 кВ Восточная - яч.31 ТП 9А | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Отключение на ПС 220 кВ Восточная В-10 кВ яч.31 ТП 9А вследствие повреждения КЛ-10 ТП-245-ТП4657п с последующим замыканием жил на землю. Отключение на РП-80 В-10 кВ яч.2 ТП-361 вследствие повреждения КЛ-10 ТП-245-ТП4657п с последующим замыканием жил на землю. | Выполнить ремонт КЛ-10 ТП-245-ТП4657п. | 2024-12-15
ЮЭС |  |  |  | 2024-11-02 04:08 | 02.11.2024 05:31 | КЛ 10 кВ РП-80 - яч.2 ТП-361 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Организационных причин не усматривается. |  | 2024-12-15
ЮЭС |  |  |  | 2024-11-02 04:08 | 02.11.2024 05:31 | КЛ 10 кВ РП-80 - яч.2 ТП-361 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Отключение на ПС 220 кВ Восточная В-10 кВ яч.31 ТП 9А вследствие повреждения КЛ-10 ТП-245-ТП4657п с последующим замыканием жил на землю. Отключение на РП-80 В-10 кВ яч.2 ТП-361 вследствие повреждения КЛ-10 ТП-245-ТП4657п с последующим замыканием жил на землю. | Выполнить ремонт КЛ-10 ТП-245-ТП4657п. | 2024-12-15
ЮЭС | 243 | 176 | 11 | 2024-11-03 08:47 | 03.11.2024 12:40 | КВЛ 6 кВ Рабочая-яч.47 ТП-657 | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На ПС 110 кВ Рабочая, аварийное отключение выключателей В- 6 кВ Рабочая-яч.47 ТП-657 по причине развития скрытого дефекта КЛ-6 Рабочая-ТП-657. 11-39, при этом с учетом длительной эксплуатации оборудования с 2001 г. не разработаны дополнительные мероприятия по повышению надежности и по включению воздушной линии в график диагностики кабельных линий. | Внести КЛ-6 Рабочая-ТП-657. 11-39 в график внеочередного осмотра КЛ на 2025 г. | 2024-11-30
ЮЭС |  |  |  | 2024-11-03 08:47 | 03.11.2024 12:40 | КВЛ 6 кВ Рабочая-яч.47 ТП-657 | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На ПС 110 кВ Рабочая, аварийное отключение выключателей В- 6 кВ Рабочая-яч.47 ТП-657 вследствие повреждения КЛ-6 Рабочая-ТП-657. 11-39 с последующим падением траверсы с опоры. | Выполнить ремонт КЛ-6 Рабочая-ТП-657. 11-39. | 2024-11-30
ЮЭС | 244 | 177 | 11 | 2024-11-03 11:12 | 03.11.2024 12:25 | КВЛ 10 кВ Мельниково - яч.9 ТП-229, ТП-3574 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На ПС 110 кВ Рабочая, аварийное отключение выключателей В- 6 кВ Рабочая-яч.47 ТП-657 по причине развития скрытого дефекта КЛ-10 Мельниково-229 и КЛ-10 Мельниково - ТП-1351, при этом с учетом длительной эксплуатации оборудования с 2001 г. не разработаны дополнительные мероприятия по повышению надежности и по включению воздушной линии в график диагностики кабельных линий. | Внести КЛ-10 Мельниково-229 и КЛ-10 Мельниково - ТП-1351 в график внеочередного осмотра КЛ на 2025 г. | 2024-11-30
ЮЭС |  |  |  | 2024-11-03 11:12 | 03.11.2024 12:25 | КВЛ 10 кВ Мельниково - яч.9 ТП-229, ТП-3574 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На ПС 110 кВ Рабочая, аварийное отключение выключателей В- 6 кВ Рабочая-яч.47 ТП-657 вследствие повреждения КЛ-10 Мельниково-229 и КЛ-10 Мельниково - ТП-1351 с последующим падением траверсы с опоры. | Выполнить ремонт КЛ-10 Мельниково-229 и КЛ-10 Мельниково - ТП-1351 | 2024-11-30
ЮЭС |  |  |  | 2024-11-03 11:12 | 03.11.2024 12:25 | КЛ 10 кВ Мельниково - яч.16 ТП-1351 А | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На ПС 110 кВ Рабочая, аварийное отключение выключателей В- 6 кВ Рабочая-яч.47 ТП-657 по причине развития скрытого дефекта КЛ-10 Мельниково-229 и КЛ-10 Мельниково - ТП-1351, при этом с учетом длительной эксплуатации оборудования с 2001 г. не разработаны дополнительные мероприятия по повышению надежности и по включению воздушной линии в график диагностики кабельных линий. | Внести КЛ-10 Мельниково-229 и КЛ-10 Мельниково - ТП-1351 в график внеочередного осмотра КЛ на 2025 г. | 2024-11-30
ЮЭС |  |  |  | 2024-11-03 11:12 | 03.11.2024 12:25 | КЛ 10 кВ Мельниково - яч.16 ТП-1351 А | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На ПС 110 кВ Рабочая, аварийное отключение выключателей В- 6 кВ Рабочая-яч.47 ТП-657 вследствие повреждения КЛ-10 Мельниково-229 и КЛ-10 Мельниково - ТП-1351 с последующим падением траверсы с опоры. | Выполнить ремонт КЛ-10 Мельниково-229 и КЛ-10 Мельниково - ТП-1351 | 2024-11-30
ЮЭС | 245 | 832 | 11 | 2024-11-04 20:40 | 05.11.2024 05:22 | ПС 110 кВ Зеленый Берег телеметрическая информация | 110 | Средства диспетчерского и технологического управления | Дефект в программном обеспечении (DicSys 2.0), повлекший прекращение передачи телемеханической информации с ПС 110 кВ Зеленый Берег | Запросить информацию у разработчика программного обеспечения о причинах нарушения работоспособности программы для передачи телеметрической информации с ПС 110 кВ Зеленый Берег в Иркутское РДУ. | 2024-12-16
ЮЭС |  |  |  | 2024-11-04 20:40 | 05.11.2024 05:22 | ПС 110 кВ Зеленый Берег телеметрическая информация | 110 | Средства диспетчерского и технологического управления | Причиной полной потери передачи телеметрической информации с ПС 110 кВ Зеленый берег в Иркутское РДУ стал дефект в ПО (DicSys 2.0), при котором произошло нарушение передачи данных сети подстанции между серверами. | Выполнить проверку работоспособности STP коммутаторов сети ПС 110 кВ Зеленый Берег. | 2025-01-31
ЮЭС | 246 | 178 | 11 | 2024-11-05 12:59 | 05.11.2024 18:23 | КВЛ 6 кВ Военный городок - яч.4 ТП-1003 | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На ПС 35 кВ Военный городок, аварийное отключение выключателей В-6 кВ - яч.4 ТП-1003 по причине развития скрытого дефекта КЛ-6 ТП-1003-ТП-1733, при этом с учетом длительной эксплуатации оборудования с 1996г. не разработаны дополнительные мероприятия по повышению надежности и по включению кабельной линии в график диагностики кабельных линий. | Внести КЛ-6 ТП-1003-ТП-1733 в график внеочередного осмотра КЛ на 2025 г. | 2024-12-09
ЮЭС |  |  |  | 2024-11-05 12:59 | 05.11.2024 18:23 | КВЛ 6 кВ Военный городок - яч.4 ТП-1003 | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На ПС 35 кВ Военный городок, аварийное отключение выключателей В-6 кВ - яч.4 ТП-1003 вследствие повреждения КЛ-6 ТП-1003-ТП-1733 с последующим падением траверсы с опоры. | Выполнить ремонт КЛ-6 ТП-1003-ТП-1733 | 2024-12-09
ЮЭС | 247 | 179 | 11 | 2024-11-06 11:21 | 06.11.2024 12:07 | КВЛ 6 кВ Студенческая - яч.9 РП-38 | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Организационных причин не усматривается.
ЮЭС |  |  |  | 2024-11-06 11:21 | 06.11.2024 12:07 | КВЛ 6 кВ Студенческая - яч.9 РП-38 | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Отключение на ПС 110 кВ Студенческая В-6 яч.9 РП-38 вследствие повреждения КВЛ 6 кВ Студенческая - яч.9 РП-38 с последующим замыканием жил на землю. | Выполнить ремонт КВЛ 6 кВ Студенческая - яч.9 РП-38 | 2024-12-02
ЮЭС | 248 | 180 | 11 | 2024-11-07 03:45 | 07.11.2024 16:53 | КЛ 10 кВ Байкальская - яч.404 СП-84Б | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На ПС 220 кВ Байкальская отключился В-10 кВ -яч.404 СП-84Б по причине скрытого дефекта изготовления КЛ-10 ТП-875 - ТП-1319 и КЛ-10 СП-84 - ТП-4273. | Направить претензионное письмо на завод изготовитель. | 2024-12-13
ЮЭС |  |  |  | 2024-11-07 03:45 | 07.11.2024 16:53 | КЛ 10 кВ Байкальская - яч.404 СП-84Б | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На ПС 220 кВ Байкальская отключился В-10 кВ -яч.404 СП-84Б по причине повреждения КЛ-10 ТП-875 - ТП-1319 и КЛ-10 СП-84 - ТП-4273 в результате развития скрытого дефекта изготовления. | Выполнить ремонт КЛ-10 ТП-875 - ТП-1319 и КЛ-10 СП-84 - ТП-4273. | 2024-12-14
ЮЭС | 249 | 829 | 11 | 2024-11-09 04:40 | 09.11.2024 09:07 | На ПС 10 кВ Пивзавод Т-1, 1 СШ-10 кВ в работе; В-10 кВ яч.19 ТПК Б в работе. На ПС 35 кВ Смоленщина Т-3 в работе. | 110 | Электротехническое оборудование 110 кВ и выше трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов | Текущий ремонт и профвосстановление РЗА Т-1 и КЗ-110 Т-1 производился 27.07.2023 г. при котором смазка трущихся элементов включающей планки и частей привода производилась поставленной ООО «ТД «ЕвроСибЭнерго»» смазкой Циатим 201 потерявшей свои смазочные свойства и высохшей с течением времени, что привело к замедлению работы планки и невыходу ее из зацепления. | Подать заявку на вывод в ремонт Т-1 для восстановления перегородки между яч. №1 В-10 Т-1 и яч. №19 «ТПК-Б» на ПС 110 кВ Пивзавод. | 2025-07-31
ЮЭС |  |  |  | 2024-11-09 04:40 | 09.11.2024 09:07 | На ПС 10 кВ Пивзавод Т-1, 1 СШ-10 кВ в работе; В-10 кВ яч.19 ТПК Б в работе. На ПС 35 кВ Смоленщина Т-3 в работе. | 110 | Устройства релейной защиты и автоматики | Повреждение кабельной разделки в яч. №19 «ТПК Б» привело к работе ЗДЗ, которое по причине дефекта, выразившегося в отсутствии перегородки, не установленной при монтаже КРУН (серия К-37, 1984 г.) в отсеке ввода ШМ между отсеками В-10 яч. №19 «ТПК Б» и В-10 Т-1, что повлекло работу ЗДЗ В-10 Т-1 и отключение В-35 Т-1. | Направить претензионное письмо в ООО «БАЙКАЛЭНЕРГОСТРОЙ» о гарантийной замене концевой муфты в яч. №19 ТПК Б ПС 110 кВ Пивзавод | 2024-12-28
ЮЭС |  |  |  | 2024-11-09 04:40 | 09.11.2024 09:07 | На ПС 10 кВ Пивзавод Т-1, 1 СШ-10 кВ в работе; В-10 кВ яч.19 ТПК Б в работе. На ПС 35 кВ Смоленщина Т-3 в работе. | 110 | Электротехническое оборудование 110 кВ и выше трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов | Повреждение кабельной разделки в яч. №19 «ТПК Б» привело к работе ЗДЗ, которое по причине дефекта, выразившегося в отсутствии перегородки, не установленной при монтаже КРУН (серия К-37, 1984 г.) в отсеке ввода ШМ между отсеками В-10 яч. №19 «ТПК Б» и В-10 Т-1, что повлекло работу ЗДЗ В-10 Т-1 и отключение В-35 Т-1. | Рассмотреть представленные в ООО «ТД «ЕвроСибЭнерго»» смазки для замены Циатим 201. | 2024-12-28
ЮЭС |  |  |  | 2024-11-09 04:40 | 09.11.2024 09:07 | На ПС 10 кВ Пивзавод Т-1, 1 СШ-10 кВ в работе; В-10 кВ яч.19 ТПК Б в работе. На ПС 35 кВ Смоленщина Т-3 в работе. | 110 | Устройства релейной защиты и автоматики | Срабатывание ЗДЗ вводной ячейки В-10 Т-1 произошло вследствие засветки датчика, расположенного в отсеке ввода ШМ-10 кВ из-за отсутствия (не установленной при монтаже КРУН) части перегородки между отсеком ТТ в верхней части ячейки №19 «ТПК-Б» (при междуфазном перекрытии концевой муфты) и отсеком ячейки №1 В-10 Т-1, ЗДЗ вводной ячейки В-10 Т-1 выдает команды на отключение В-35 Т-1, В-10 Т-1 и на включение КЗ-110 Т-1. | Выполнить восстановление кабельной муфты КЛ 10 кВ Пивзавод - яч.19 ТПК Б | 2025-02-28
ЮЭС |  |  |  | 2024-11-09 04:40 | 09.11.2024 09:07 | На ПС 10 кВ Пивзавод Т-1, 1 СШ-10 кВ в работе; В-10 кВ яч.19 ТПК Б в работе. На ПС 35 кВ Смоленщина Т-3 в работе. | 110 | Электротехническое оборудование 110 кВ и выше трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов | Отказ включения КЗ-110 кВ на ПС 110 кВ Пивзавод произошел вследствие заедания механизма привода по причине высохшей смазки на подвижной части включающей планки. | Выполнить монтаж перегородки между яч. №1 В-10 Т-1 и яч. №19 «ТПК-Б» в отсеке ввода ШМ-10 кВ на ПС 110 кВ Пивзавод. | 2025-07-31
ЮЭС |  |  |  | 2024-11-09 04:40 | 09.11.2024 09:07 | На ПС 10 кВ Пивзавод Т-1, 1 СШ-10 кВ в работе; В-10 кВ яч.19 ТПК Б в работе. На ПС 35 кВ Смоленщина Т-3 в работе. | 110 | Устройства релейной защиты и автоматики | Срабатывание ЗДЗ вводной ячейки В-10 Т-1 произошло вследствие засветки датчика, расположенного в отсеке ввода ШМ-10 кВ из-за отсутствия (не установленной при монтаже КРУН) части перегородки между отсеком ТТ в верхней части ячейки №19 «ТПК-Б» (при междуфазном перекрытии концевой муфты) и отсеком ячейки №1 В-10 Т-1, ЗДЗ вводной ячейки В-10 Т-1 выдает команды на отключение В-35 Т-1, В-10 Т-1 и на включение КЗ-110 Т-1. | Выполнить ревизию и регулировку привода КЗ-110 Т-1 на ПС 110 кВ Пивзавод с полной заменой смазки. | 2024-11-13
ЮЭС | 250 | 181 | 11 | 2024-11-12 08:22 | 12.11.2024 18:53 | КВЛ 10 кВ Правобережная - яч.24 ТП-1054 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На ПС 220 кВ Правобережная отключился В-10 кВ -яч.24 ТП-1054 по причине скрытого дефекта изготовления концевой муфты КЛ-10 от ВЛ к ТП-3590. | Направить претензионное письмо на завод изготовитель. | 2024-12-12
ЮЭС |  |  |  | 2024-11-12 08:22 | 12.11.2024 18:53 | КВЛ 10 кВ Правобережная - яч.24 ТП-1054 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На ПС 220 кВ Правобережная отключился В-10 кВ -яч.24 ТП-1054 по причине повреждения концевой муфты КЛ-10 от ВЛ к ТП-3590 в результате развития скрытого дефекта изготовления. | Выполнить ремонт концевой муфты КЛ-10 от ВЛ к ТП-3590. | 2024-12-12
ЮЭС | 251 | 182 | 11 | 2024-11-12 09:33 | 12.11.2024 21:35 | КЛ 6 кВ Байкальская - яч.2 ТП-658 А, ТП-658 Б | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На ПС 220 кВ Байкальская, аварийное отключение выключателей В-6 кВ - яч.2 ТП-658 А, ТП-658 Б по причине развития скрытого дефекта КЛ 6 кВ ТП-1000 - ТП-4625, при этом с учетом длительной эксплуатации оборудования с 1996г. не разработаны дополнительные мероприятия по повышению надежности и по включению кабельной линии в график диагностики кабельных линий. | Внести КЛ 6 кВ ТП-1000 - ТП-4625 в график внеочередного осмотра КЛ на 2025 г. | 2024-12-13
ЮЭС |  |  |  | 2024-11-12 09:33 | 12.11.2024 21:35 | КЛ 6 кВ Байкальская - яч.2 ТП-658 А, ТП-658 Б | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На ПС 220 кВ Байкальская, аварийное отключение выключателей В-6 кВ - яч.2 ТП-658 А, ТП-658 Б вследствие повреждения КЛ 6 кВ ТП-1000 - ТП-4625 с последующим междуфазным замыканием на землю. | Выполнить ремонт КЛ 6 кВ ТП-1000 - ТП-4625. | 2024-12-13
ЮЭС | 252 | 183 | 11 | 2024-11-12 10:11 | 12.11.2024 10:54 | КЛ 6 кВ Байкальская - яч.15 ТП-2216 Б | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Организационных причин не усматривается. |  | 2024-12-13
ЮЭС |  |  |  | 2024-11-12 10:11 | 12.11.2024 10:54 | КЛ 6 кВ Байкальская - яч.15 ТП-2216 Б | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Отключение на ПС 220 кВ Байкальская В-6 яч.9 РП-38 вследствие повреждения КЛ-6 кВ Байкальская - яч.15 ТП-2216 Б с последующим замыканием жил на землю. | Выполнить ремонт КЛ-6 кВ Байкальская - яч.15 ТП-2216 Б. | 2024-12-13
ЮЭС | 253 | 183 | 11 | 2024-11-12 10:47 | 12.11.2024 12:42 | КЛ 10 кВ Мельниково - яч.8 РП-25 А | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На ПС 110 кВ Мельниково-10, аварийное отключение выключателя В-10 кВ - яч.8 РП-25 А по причине механического повреждения кабеля КЛ-10кВ Мельниково яч.8 - РП-25 А. | Внести КЛ-10кВ Мельниково яч.8 - РП-25 А в график диагностики на 2025 г. | 2024-12-20
ЮЭС |  |  |  | 2024-11-12 10:47 | 12.11.2024 12:42 | КЛ 10 кВ Мельниково - яч.8 РП-25 А | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На ПС 110 кВ Мельниково-10, аварийное отключение выключателя В-10 кВ - яч.8 РП-25 А по причине механического повреждения КЛ-10кВ Мельниково яч.8 - РП-25 А с последующим межвитковым замыканием жил. | Выполнить ремонт КЛ-10кВ Мельниково яч.8 - РП-25 А. | 2024-12-20
ЮЭС | 254 | 184 | 11 | 2024-11-13 11:30 | 13.11.2024 12:30 | КЛ 10 кВ РП-69 - яч.6 ТП-37 А | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На РП-69, аварийное отключение выключателя В-10 кВ - яч.6 ТП-37 А по причине механического повреждения кабеля КЛ 10 кВ ТП-3685 - ТП-37. | Внести КЛ 10 кВ ТП-3685 - ТП-37 в график диагностики КЛ на 2025 г. | 2024-12-13
ЮЭС |  |  |  | 2024-11-13 11:30 | 13.11.2024 12:30 | КЛ 10 кВ РП-69 - яч.6 ТП-37 А | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На РП-69, аварийное отключение выключателя В-10 кВ - яч.6 ТП-37 А по причине механического повреждения КЛ 10 кВ ТП-3685 - ТП-37 с последующим межвитковым замыканием жил. | Выполнить ремонт КЛ 10 кВ ТП-3685 - ТП-37. | 2024-12-13
ЮЭС | 255 | 185 | 11 | 2024-11-14 07:32 | 14.11.2024 08:59 | КЛ 6 кВ Октябрьская - яч.2 ТП-777 | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На ПС 110 кВ Октябрьская, аварийное отключение выключателя В-6 кВ - яч.2 ТП-777, В-6 кВ - яч.4 РП-23 А и В-6 кВ яч.40 ТП-2954, ТП-759 по причине механического повреждения кабелей КЛ-6 Октябрьская - ТП-777Б, КЛ-6 Октябрьская - РП23А и КЛ-6 Октябрьская - ТП2954. | Внести КЛ-6 Октябрьская - ТП-777Б, КЛ-6 Октябрьская - РП23А и КЛ-6 Октябрьская - ТП2954 в график диагностики на 2025 г. | 2024-12-20
ЮЭС |  |  |  | 2024-11-14 07:32 | 14.11.2024 08:59 | КЛ 6 кВ Октябрьская - яч.2 ТП-777 | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На ПС 110 кВ Октябрьская, аварийное отключение выключателя В-6 кВ - яч.2 ТП-777, В-6 кВ - яч.4 РП-23 А и В-6 кВ яч.40 ТП-2954, ТП-759 по причине механического повреждения КЛ-6 Октябрьская - ТП-777Б, КЛ-6 Октябрьская - РП23А и КЛ-6 Октябрьская - ТП2954 с последующим межвитковым замыканием жил. | Выполнить ремонт КЛ-6 Октябрьская - ТП-777Б, КЛ-6 Октябрьская - РП23А и КЛ-6 Октябрьская - ТП2954. | 2024-12-20
ЮЭС |  |  |  | 2024-11-14 07:32 | 14.11.2024 08:59 | КЛ 6 кВ Октябрьская - яч.4 РП-23 А | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На ПС 110 кВ Октябрьская, аварийное отключение выключателя В-6 кВ - яч.2 ТП-777, В-6 кВ - яч.4 РП-23 А и В-6 кВ яч.40 ТП-2954, ТП-759 по причине механического повреждения кабелей КЛ-6 Октябрьская - ТП-777Б, КЛ-6 Октябрьская - РП23А и КЛ-6 Октябрьская - ТП2954. | Внести КЛ-6 Октябрьская - ТП-777Б, КЛ-6 Октябрьская - РП23А и КЛ-6 Октябрьская - ТП2954 в график диагностики на 2025 г. | 2024-12-20
ЮЭС |  |  |  | 2024-11-14 07:32 | 14.11.2024 08:59 | КЛ 6 кВ Октябрьская - яч.4 РП-23 А | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На ПС 110 кВ Октябрьская, аварийное отключение выключателя В-6 кВ - яч.2 ТП-777, В-6 кВ - яч.4 РП-23 А и В-6 кВ яч.40 ТП-2954, ТП-759 по причине механического повреждения КЛ-6 Октябрьская - ТП-777Б, КЛ-6 Октябрьская - РП23А и КЛ-6 Октябрьская - ТП2954 с последующим межвитковым замыканием жил. | Выполнить ремонт КЛ-6 Октябрьская - ТП-777Б, КЛ-6 Октябрьская - РП23А и КЛ-6 Октябрьская - ТП2954. | 2024-12-20
ЮЭС |  |  |  | 2024-11-14 07:32 | 14.11.2024 08:59 | КЛ 6 кВ Октябрьская - яч.40 ТП-2954, ТП-759 | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На ПС 110 кВ Октябрьская, аварийное отключение выключателя В-6 кВ - яч.2 ТП-777, В-6 кВ - яч.4 РП-23 А и В-6 кВ яч.40 ТП-2954, ТП-759 по причине механического повреждения кабелей КЛ-6 Октябрьская - ТП-777Б, КЛ-6 Октябрьская - РП23А и КЛ-6 Октябрьская - ТП2954. | Внести КЛ-6 Октябрьская - ТП-777Б, КЛ-6 Октябрьская - РП23А и КЛ-6 Октябрьская - ТП2954 в график диагностики на 2025 г. | 2024-12-20
ЮЭС |  |  |  | 2024-11-14 07:32 | 14.11.2024 08:59 | КЛ 6 кВ Октябрьская - яч.40 ТП-2954, ТП-759 | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На ПС 110 кВ Октябрьская, аварийное отключение выключателя В-6 кВ - яч.2 ТП-777, В-6 кВ - яч.4 РП-23 А и В-6 кВ яч.40 ТП-2954, ТП-759 по причине механического повреждения КЛ-6 Октябрьская - ТП-777Б, КЛ-6 Октябрьская - РП23А и КЛ-6 Октябрьская - ТП2954 с последующим межвитковым замыканием жил. | Выполнить ремонт КЛ-6 Октябрьская - ТП-777Б, КЛ-6 Октябрьская - РП23А и КЛ-6 Октябрьская - ТП2954. | 2024-12-20
ЮЭС | 256 | 186 | 11 | 2024-11-16 17:12 | 16.11.2024 17:50 | КЛ 6 кВ Цимлянская - яч.16 ПС Байкальская, РДУ | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На ПС 110 кВ Цимлянская, аварийное отключение выключателей В-6 кВ - яч.16 ПС Байкальская, РДУ по причине развития скрытого дефекта КЛ 6 кВ Цимлянская яч.16- Байкальская, при этом с учетом длительной эксплуатации оборудования с 1983г. не разработаны дополнительные мероприятия по повышению надежности и по включению кабельной линии в график диагностики кабельных линий. | Внести КЛ 6 кВ Цимлянская яч.16- Байкальская в график диагностики на 2025г. | 2024-12-20
ЮЭС |  |  |  | 2024-11-16 17:12 | 16.11.2024 17:50 | КЛ 6 кВ Цимлянская - яч.16 ПС Байкальская, РДУ | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На ПС 110 кВ Цимлянская, аварийное отключение выключателей В-6 кВ - яч.16 ПС Байкальская, РДУ вследствие повреждения КЛ 6 кВ Цимлянская яч.16- Байкальская с последующим междуфазным замыканием на землю. | Выполнить ремонт КЛ 6 кВ Цимлянская яч.16- Байкальская. | 2024-12-20
ЮЭС | 257 | 187 | 11 | 2024-11-18 07:08 | 18.11.2024 08:52 | КЛ 6 кВ Глазково - яч.6 ТП-1120 | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Организационных причин не усматривается. |  | 2024-12-20
ЮЭС |  |  |  | 2024-11-18 07:08 | 18.11.2024 08:52 | КЛ 6 кВ Глазково - яч.6 ТП-1120 | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Отключение на ПС 110 кВ Глазково В-6 яч.6 ТП-1120 вследствие повреждения КЛ-6 Глазково - ТП1120 с последующим замыканием жил на землю. | Выполнить ремонт КЛ-6 Глазково - ТП1120. | 2024-12-20
ЮЭС | 258 | 189 | 11 | 2024-11-19 10:09 | 19.11.2024 10:50 | КВЛ 10 кВ Луговая - яч.13 4 м/р Б | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Организационных причин не усматривается.
ЮЭС |  |  |  | 2024-11-19 10:09 | 19.11.2024 10:50 | КВЛ 10 кВ Луговая - яч.13 4 м/р Б | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Отключение на ПС 110 кВ Луговая В-10 яч.13 4 м/р Б вследствие повреждения КЛ-10 ТП52-ТП146 с последующим замыканием жил на землю. | Выполнить ремонт КЛ-10 ТП52-ТП146. | 2024-12-20
ЮЭС | 259 | 190 | 11 | 2024-11-22 05:30 | 22.11.2024 16:06 | КЛ 6 кВ Южная - яч.9 ТП-3459 А | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На ПС 110 кВ Южная, аварийное отключение выключателя В-6кВ - яч.9 ТП-3459 А и В-6кВ яч.16 ТП-3459 Б по причине механического повреждения КЛ-6 ТП-1510-ТП-1511 и КЛ-6 ТП-1511-ТП-1509. | Внести КЛ-6 ТП-1510-ТП-1511 и КЛ-6 ТП-1511-ТП-1509 в график диагностики КЛ на 2025 г. | 2024-12-20
ЮЭС |  |  |  | 2024-11-22 05:30 | 22.11.2024 16:06 | КЛ 6 кВ Южная - яч.9 ТП-3459 А | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На ПС 110 кВ Южная, аварийное отключение выключателя В-6кВ - яч.9 ТП-3459 А и В-6кВ яч.16 ТП-3459 Б по причине механического повреждения КЛ-6 ТП-1510-ТП-1511 и КЛ-6 ТП-1511-ТП-1509 с междуфазным замыканием. | Выполнить ремонт КЛ-6 ТП-1510-ТП-1511 и КЛ-6 ТП-1511-ТП-1509. | 2024-12-22
ЮЭС |  |  |  | 2024-11-22 05:30 | 22.11.2024 16:06 | КЛ 6 кВ Южная - яч.16 ТП-3459 Б | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На ПС 110 кВ Южная, аварийное отключение выключателя В-6кВ - яч.9 ТП-3459 А и В-6кВ яч.16 ТП-3459 Б по причине механического повреждения КЛ-6 ТП-1510-ТП-1511 и КЛ-6 ТП-1511-ТП-1509. | Внести КЛ-6 ТП-1510-ТП-1511 и КЛ-6 ТП-1511-ТП-1509 в график диагностики КЛ на 2025 г. | 2024-12-20
ЮЭС |  |  |  | 2024-11-22 05:30 | 22.11.2024 16:06 | КЛ 6 кВ Южная - яч.16 ТП-3459 Б | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На ПС 110 кВ Южная, аварийное отключение выключателя В-6кВ - яч.9 ТП-3459 А и В-6кВ яч.16 ТП-3459 Б по причине механического повреждения КЛ-6 ТП-1510-ТП-1511 и КЛ-6 ТП-1511-ТП-1509 с междуфазным замыканием. | Выполнить ремонт КЛ-6 ТП-1510-ТП-1511 и КЛ-6 ТП-1511-ТП-1509. | 2024-12-22
ЮЭС | 260 | 191 | 11 | 2024-11-23 15:02 | 23.11.2024 22:40 | КВЛ 10 кВ Восточная - яч.29 РТП-50 А | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На ПС 220 кВ Восточная, аварийное отключение выключателей В-10 кВ - яч.29 РТП-50 А по причине развития скрытого дефекта КЛ Восточная-РП 50 А, при этом с учетом длительной эксплуатации оборудования с 1997г. не разработаны дополнительные мероприятия по повышению надежности и по включению кабельной линии в график диагностики кабельных линий. | Внести КЛ Восточная-РП 50 А в график диагностики на 2025г. | 2024-12-20
ЮЭС |  |  |  | 2024-11-23 15:02 | 23.11.2024 22:40 | КВЛ 10 кВ Восточная - яч.29 РТП-50 А | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На ПС 220 кВ Восточная, аварийное отключение выключателей В-10 кВ - яч.29 РТП-50 А вследствие повреждения КЛ Восточная-РП 50 А с последующим междуфазным замыканием на землю. | Выполнить ремонт КЛ Восточная-РП 50 А. | 2024-12-24
ЮЭС | 261 | 192 | 11 | 2024-11-25 05:55 | 25.11.2024 07:04 | КВЛ 10 кВ Восточная - яч.30 РТП-50 Б | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Организационных причин не усматривается.
ЮЭС |  |  |  | 2024-11-25 05:55 | 25.11.2024 07:04 | КВЛ 10 кВ Восточная - яч.30 РТП-50 Б | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Отключение на ПС 220 кВ Восточная В-10 яч.30 РТП-50 Б вследствие повреждения КЛ-10 Восточная-РП-50 Б с последующим замыканием жил на землю. | Выполнить ремонт КЛ-10 Восточная-РП-50 Б. | 2024-12-25
ЮЭС | 262 | 193 | 11 | 2024-11-26 14:25 | 29.11.2024 14:49 | КВЛ 10 кВ Луговая - яч.11 ТП Швейная фабрика | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Организационных причин не усматривается.
ЮЭС |  |  |  | 2024-11-26 14:25 | 29.11.2024 14:49 | КВЛ 10 кВ Луговая - яч.11 ТП Швейная фабрика | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Отключение на ПС 110 кВ Луговая В-10 яч.11 ТП Швейная фабрика вследствие повреждения КЛ-6 ТП 76 - ТП 57 с последующим замыканием жил на землю. | Выполнить ремонт КЛ-6 ТП 76 - ТП 57. | 2024-12-30
ЮЭС | 263 | 194 | 11 | 2024-11-28 08:38 | 28.11.2024 20:32 | КЛ 10 РП 63 -яч. 18-ТП 5535 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На РП 63, аварийное отключение выключателя В-10 кВ - яч. 18-ТП 5535 по причине механического повреждения КЛ РП 63- ТП 5535. | Внести КЛ РП 63- ТП 5535 в график диагностики КЛ на 2025 г. | 2024-12-30
ЮЭС |  |  |  | 2024-11-28 08:38 | 28.11.2024 20:32 | КЛ 10 РП 63 -яч. 18-ТП 5535 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На РП 63, аварийное отключение выключателя В-10 кВ - яч. 18-ТП 5535 по причине механического повреждения КЛ РП 63- ТП 5535 с междуфазным замыканием. | Выполнить ремонт КЛ РП 63- ТП 5535. | 2024-12-30
ЮЭС | 264 | 195 | 11 | 2024-11-28 10:49 | 28.11.2024 18:08 | На КПД Т-2 | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Организационных причин не усматривается. |  | 2024-12-30
ЮЭС |  |  |  | 2024-11-28 10:49 | 28.11.2024 18:08 | На КПД Т-2 | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Отключение на КПД В-6 Т-2 вследствие повреждения опорных изоляторов ШМ-6 Т-2. | Выполнить замену опорных изоляторов ШМ-6 Т-2. | 2024-12-30
ЮЭС | 265 | 196 | 11 | 2024-11-29 11:59 | 29.11.2024 18:05 | КВЛ 6 кВ Спутник - яч.10 ТП-46,1096 | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На ПС 110 кВ Спутник произошло аварийное отключение В-6 яч.10 ТП-46,1096 по причине попадание крысы на Т-1 в ТП-1251. | Проверить ПС 110 кВ Спутник на предмет выявления мест проникновения животных. | 2025-01-15
ЮЭС |  |  |  | 2024-11-29 11:59 | 29.11.2024 18:05 | КВЛ 6 кВ Спутник - яч.10 ТП-46,1096 | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На ПС 110 кВ Спутник, отключение от МТЗ В-6 яч.10 ТП-46,1096 по причине попадание крысы на Т-1 в ТП-1251. |  | 2025-01-15
ЮЭС | 266 | 197 | 11 | 2024-11-30 00:56 | 30.11.2024 14:16 | КВЛ 6 кВ Южная - яч.26 ТП-8 Б | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На ПС 110 кВ Южная, аварийное отключение выключателей В-6 кВ - яч.26 ТП-8 Б по причине развития скрытого дефекта рабочих ножей на РЛК-6, при этом с учетом длительной эксплуатации оборудования не разработаны дополнительные мероприятия по повышению надежности | Выполнить осмотр КВЛ 6 кВ Южная - яч.26 ТП-8 Б. | 2025-01-25
ЮЭС |  |  |  | 2024-11-30 00:56 | 30.11.2024 14:16 | КВЛ 6 кВ Южная - яч.26 ТП-8 Б | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На ПС 110 кВ Южная, аварийное отключение выключателей В-6 кВ - яч.26 ТП-8 Б вследствие повреждения рабочих ножей на РЛК-6. | Выполнить ревизию рабочих ножей на РЛК-6. | 2024-12-20
ЮЭС | 267 | 198 | 12 | 2024-12-02 05:49 | 02.12.2024 12:43 | На ПС 35 кВ Военный городок В-35 Т-2 и В-6 Т-2 | 35 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На ПС 35 кВ Военный городок отключился В-35 Т-2 и В-6 Т-2 и КВЛ 6 кВ Военный городок - яч.17 В.Городок по причине скрытого дефекта изготовления концевой муфты яч.17 Военный Городок. | Включить КВЛ 6 кВ Военный городок - яч.17 В.Городок в план внеочередных испытаний кабельных линий на 2025 год. | 2025-01-20
ЮЭС |  |  |  | 2024-12-02 05:49 | 02.12.2024 12:43 | На ПС 35 кВ Военный городок В-35 Т-2 и В-6 Т-2 | 35 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На ПС 35 кВ Военный городок отключился В-35 Т-2 и В-6 Т-2 и КВЛ 6 кВ Военный городок - яч.17 В.Городок по причине повреждения концевой муфты яч.17 Военный Городок в результате развития скрытого дефекта изготовления. | Выполнить ремонт концевой муфты яч.17 Военный Городок. | 2025-01-20
ЮЭС |  |  |  | 2024-12-02 05:49 | 02.12.2024 12:43 | КВЛ 6 кВ Военный городок - яч.17 В.Городок | 35 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На ПС 35 кВ Военный городок отключился В-35 Т-2 и В-6 Т-2 и КВЛ 6 кВ Военный городок - яч.17 В.Городок по причине скрытого дефекта изготовления концевой муфты яч.17 Военный Городок. | Включить КВЛ 6 кВ Военный городок - яч.17 В.Городок в план внеочередных испытаний кабельных линий на 2025 год. | 2025-01-20
ЮЭС |  |  |  | 2024-12-02 05:49 | 02.12.2024 12:43 | КВЛ 6 кВ Военный городок - яч.17 В.Городок | 35 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На ПС 35 кВ Военный городок отключился В-35 Т-2 и В-6 Т-2 и КВЛ 6 кВ Военный городок - яч.17 В.Городок по причине повреждения концевой муфты яч.17 Военный Городок в результате развития скрытого дефекта изготовления. | Выполнить ремонт концевой муфты яч.17 Военный Городок. | 2025-01-20
ЮЭС | 268 | 833 | 12 | 2024-12-03 14:52 | 03.12.2024 16:44 | ВЛ 110 кВ Южная – Пивзавод с отпайками | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Ошибочные действия диспетчера филиала Южные ЭС АО «ИЭСК» и электромонтера оперативно-выездной бригады при производстве переключений по комплексной программе ввода в работу В-110 АТ-2 на ПС 220 кВ Ново-Ленино 12.11.2024 заключающиеся в невнесении записей о выведенном состоянии накладки вода/вывода ТАПВ В-110 Пивзавод на ПС 220 кВ Ново-Ленино в оперативные журналы, в результате чего отсутствовал дальнейший контроль за состоянием ТАПВ. Ошибочные действия оперативного персонала оперативно-выездной бригады заключающиеся в невыполнении проверки положения накладки вода/вывода ТАПВ В-110 Пивзавод на ПС 220 кВ Ново-Ленино при выполнении пункта №23 бланка переключений №058340 по вводу в работу 2 СШ-110 кВ на ПС 220 кВ Ново-Ленино, что привело к отсутствию срабатывания (отказу) ТАПВ после отключения ВЛ 110 кВ Пивзавод – Ново-Ленино с отпайками 03.12.2024. | Провести внеплановый производственный инструктаж оперативному персоналу ПС 220 кВ Ново-Ленино по теме: «Общие требования к порядку переключения в электроустановках» согласно Правил переключений в электроустановках, утвержденных Приказом Министерства энергетики РФ от 13.09.2018 № 757 | 2025-01-17
ЮЭС |  |  |  | 2024-12-03 14:52 | 03.12.2024 16:44 | ВЛ 110 кВ Пивзавод – Ново-Ленино | 110 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Парение на участке теплотрассы, находящейся в зоне эксплуатационной ответственности ООО «Байкальская энергетическая компания» филиал Участок ТС Ново-Иркутской ТЭЦ и проходящей под ВЛ 10 кВ Пивзавод – яч. №18 АТП «А», вызвало намерзание льда на проводах ВЛ 10 кВ Пивзавод – яч. №18 АТП «А» и увеличение нагрузки на траверсы ВЛ, в результате чего произошла деформация траверс и сближение проводов фаз «А» и «В» на недопустимое расстояние друг к другу с возникновение междуфазного короткого замыкания на ВЛ 10 кВ Пивзавод – яч. №18 АТП «А». | Направить претензионное письмо в ООО «Байкальская энергетическая компания» с целью устранения замечаний, связанных с парением участка теплотрассы под ВЛ 10 кВ Пивзавод – яч. №18 АТП «А». | 2025-01-17
ЮЭС |  |  |  | 2024-12-03 14:52 | 03.12.2024 16:44 | ВЛ 110 кВ Южная – Пивзавод с отпайками | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Выполняемые в соответствии с требованиями НТД работы по ремонту, техническому обслуживанию и диагностике электротехнического оборудования на ПС 110 кВ Пивзавод не позволили предупредить возникновение в процессе длительной эксплуатации (в течение 37 лет, при нормативном сроке – 25 лет): - периодически проявляющегося дефекта привода выключателя 10 кВ яч. №18 (АТП «А»), а при очередном техническом освидетельствовании в 2022 году не разработаны дополнительные мероприятия, позволяющие своевременно выявить или предотвратить риск появления дефекта, приведшего к затягиванию в отключении выключателя 10 кВ яч. №18 (АТП «А») при возникновении КЗ на ВЛ 10 кВ Пивзавод – яч. №18 АТП «А» (плановый текущий ремонт выполнялся в 2018 году, плановый средний в 2022 году – замечаний к работе привода выключателя не выявлено). - выявить замечания к состоянию изолирующей части соединительного разъема токовых цепей МТЗ-10 Т-1, проверка которого не предусмотрена нормативными документами, а выполненные испытания токовых цепей, проводимые в июне 2022 года при профилактическом восстановлении РЗА В-10 Т-1, замечаний не выявили, в связи с чем разработка дополнительных мероприятий, способных предупредить или предотвратить возможный дефект, не планировались и не разрабатывались. | Разработать план-график проведения внеочередного технического обслуживания и испытаний установленных на ПС 110 кВ Пивзавод выключателей 10 кВ в части выявления и предупреждения рисков появления дефектов приводящих к отклонению временных характеристик отключения/включения выключателя. | 2025-01-17
ЮЭС |  |  |  | 2024-12-03 14:52 | 03.12.2024 16:44 | ВЛ 110 кВ Пивзавод – Ново-Ленино | 110 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Выполняемые в соответствии с требованиями НТД работы по ремонту, техническому обслуживанию и диагностике электротехнического оборудования на ПС 110 кВ Пивзавод не позволили предупредить возникновение в процессе длительной эксплуатации (в течение 37 лет, при нормативном сроке – 25 лет): - периодически проявляющегося дефекта привода выключателя 10 кВ яч. №18 (АТП «А»), а при очередном техническом освидетельствовании в 2022 году не разработаны дополнительные мероприятия, позволяющие своевременно выявить или предотвратить риск появления дефекта, приведшего к затягиванию в отключении выключателя 10 кВ яч. №18 (АТП «А») при возникновении КЗ на ВЛ 10 кВ Пивзавод – яч. №18 АТП «А» (плановый текущий ремонт выполнялся в 2018 году, плановый средний в 2022 году – замечаний к работе привода выключателя не выявлено). - выявить замечания к состоянию изолирующей части соединительного разъема токовых цепей МТЗ-10 Т-1, проверка которого не предусмотрена нормативными документами, а выполненные испытания токовых цепей, проводимые в июне 2022 года при профилактическом восстановлении РЗА В-10 Т-1, замечаний не выявили, в связи с чем разработка дополнительных мероприятий, способных предупредить или предотвратить возможный дефект, не планировались и не разрабатывались. | Разработать план-график внеочередного технического обслуживания и испытаний устройств РЗА, токовых цепей, цепей напряжения и устройств вторичной коммутации выключателей 10 кВ на ПС 110 кВ Пивзавод со сроком предыдущего технического обслуживания превышающим 2 года. | 2025-01-17
ЮЭС |  |  |  | 2024-12-03 14:52 | 03.12.2024 16:44 | ВЛ 110 кВ Южная – Пивзавод с отпайками | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Выполняемые в соответствии с требованиями НТД работы по ремонту, техническому обслуживанию и диагностике электротехнического оборудования на ПС 110 кВ Пивзавод не позволили предупредить возникновение в процессе длительной эксплуатации (в течение 37 лет, при нормативном сроке – 25 лет): - периодически проявляющегося дефекта привода выключателя 10 кВ яч. №18 (АТП «А»), а при очередном техническом освидетельствовании в 2022 году не разработаны дополнительные мероприятия, позволяющие своевременно выявить или предотвратить риск появления дефекта, приведшего к затягиванию в отключении выключателя 10 кВ яч. №18 (АТП «А») при возникновении КЗ на ВЛ 10 кВ Пивзавод – яч. №18 АТП «А» (плановый текущий ремонт выполнялся в 2018 году, плановый средний в 2022 году – замечаний к работе привода выключателя не выявлено). - выявить замечания к состоянию изолирующей части соединительного разъема токовых цепей МТЗ-10 Т-1, проверка которого не предусмотрена нормативными документами, а выполненные испытания токовых цепей, проводимые в июне 2022 года при профилактическом восстановлении РЗА В-10 Т-1, замечаний не выявили, в связи с чем разработка дополнительных мероприятий, способных предупредить или предотвратить возможный дефект, не планировались и не разрабатывались. | Провести внеочередную проверку знаний Правил переключений в электроустановках и Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации в центральной комиссии по проверке знаний филиала АО «ИЭСК» «Южные электрические сети» диспетчеру филиала Южные ЭС АО «ИЭСК» Владимирову В.И. | 2025-01-31
ЮЭС |  |  |  | 2024-12-03 14:52 | 03.12.2024 16:44 | ВЛ 110 кВ Пивзавод – Ново-Ленино | 110 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Выполняемые в соответствии с требованиями НТД работы по ремонту, техническому обслуживанию и диагностике электротехнического оборудования на ПС 110 кВ Пивзавод не позволили предупредить возникновение в процессе длительной эксплуатации (в течение 37 лет, при нормативном сроке – 25 лет): - периодически проявляющегося дефекта привода выключателя 10 кВ яч. №18 (АТП «А»), а при очередном техническом освидетельствовании в 2022 году не разработаны дополнительные мероприятия, позволяющие своевременно выявить или предотвратить риск появления дефекта, приведшего к затягиванию в отключении выключателя 10 кВ яч. №18 (АТП «А») при возникновении КЗ на ВЛ 10 кВ Пивзавод – яч. №18 АТП «А» (плановый текущий ремонт выполнялся в 2018 году, плановый средний в 2022 году – замечаний к работе привода выключателя не выявлено). - выявить замечания к состоянию изолирующей части соединительного разъема токовых цепей МТЗ-10 Т-1, проверка которого не предусмотрена нормативными документами, а выполненные испытания токовых цепей, проводимые в июне 2022 года при профилактическом восстановлении РЗА В-10 Т-1, замечаний не выявили, в связи с чем разработка дополнительных мероприятий, способных предупредить или предотвратить возможный дефект, не планировались и не разрабатывались. | Провести внеочередную проверку знаний Правил переключений в электроустановках и Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации в центральной комиссии по проверке знаний филиала АО «ИЭСК» «Южные электрические сети» электромонтерам оперативно-выездной бригады Парамонову И.Н., Алексееву С.П. и Пиотровичу Ю.В. | 2025-01-31
ЮЭС |  |  |  | 2024-12-03 14:52 | 03.12.2024 16:44 | ВЛ 110 кВ Южная – Пивзавод с отпайками | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Намерзание льда на проводах ВЛ 10 кВ Пивзавод – яч. №18 АТП «А» под воздействием пара, исходящего от неисправного участка теплотрассы, вызвало увеличение нагрузки на провода и, следовательно, траверсы ВЛ, в результате чего произошла деформация траверс и сближение проводов фаз «А» и «В» на недопустимое расстояние с нарушением изоляционного воздушного промежутка и возникновением междуфазного короткого замыкания на ВЛ 10 кВ Пивзавод – яч. №18 АТП «А». | В соответствии с планом-графиком, разработанным по пункту 3.2.2 мероприятий, выполнить внеочередное техническое обслуживание и испытания установленных на ПС 110 кВ Пивзавод выключателей 10 кВ с устранением выявленных замечаний. | 2025-12-31
ЮЭС |  |  |  | 2024-12-03 14:52 | 03.12.2024 16:44 | ВЛ 110 кВ Пивзавод – Ново-Ленино | 110 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Устаревание и снижение технических характеристик выключателя 10 кВ яч. №18 (АТП «А») на ПС 110 кВ Пивзавод, находящегося в эксплуатации с 1987 года, привело к периодически проявляющемуся дефекту в механизмах привода, который в результате послеаварийной проверки не выявлен. | В соответствии с планом-графиком, разработанным по пункту 3.2.3 мероприятий, выполнить внеочередное техническое обслуживание и испытания устройств РЗА, токовых цепей, цепей напряжения и устройств вторичной коммутации выключателей 10 кВ на ПС 110 кВ Пивзавод. | 2025-12-31
ЮЭС |  |  |  | 2024-12-03 14:52 | 03.12.2024 16:44 | ВЛ 110 кВ Южная – Пивзавод с отпайками | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Нарушение изоляции и пробой карболитовой вставки соединительного разъёма токовых цепей МТЗ-10 Т-1 от контактов к корпусу привел к шунтированию токовых цепей МТЗ-10 Т-1 и отказу МТЗ 10 В-10 Т-1 при работе защиты в качестве дальнего резервирования отказа выключателя 10 кВ яч. №18 (АТП «А»). Правильным действием МТЗ-110 кВ Т-1 (tср=3 с), сработавшей в качестве дальнего резервирования отказа выключателя В-10 Т-1 отключился трансформатор Т-1 (40 МВА, 110/35/10 кВ; включился КЗ-110 Т-1, отключился ОД-110 Т-1), отключилась работающая в тупиковом режиме ВЛ 110 кВ Пивзавод – Ново-Ленино с отпайками | В соответствии с планом-графиком, разработанным по пункту 3.2.3 мероприятий, выполнить внеочередное техническое обслуживание и испытания устройств РЗА, токовых цепей, цепей напряжения и устройств вторичной коммутации выключателей 10 кВ на ПС 110 кВ Пивзавод. | 2025-12-31
ЮЭС | 269 | 834 | 12 | 2024-12-03 18:38 | 04.12.2024 03:37 | ВЛ-110 кВ Ново-Ленино-Максимовская с отпайкой на ПС 110 кВ ИЗКСМ | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | При выполнении работ персоналом СЛЭП филиала АО «ИЭСК» «Южные электрические сети» на ВЛ 110 кВ Ново-Ленино-Максимовская с отпайкой на ПС ИЗКСМ 20.09.2024 г. (приложение 4) по соединению шлейфов на опоре № 44 с помощью плашечного зажима ПА-4-1 нарушена технология монтажа, выразившееся в невыполнении требований к подготовке провода к монтажу, а также недостаточном усилии про протяжке болтового соединения зажима, что привело к увеличению переходного сопротивления, нагреву и перегоранию провода марки АС -185 фазы «А» ВЛ 110 кВ Ново-Ленино-Максимовская с отпайкой на ПС ИЗКСМ. | Выпустить ОРД филиала о выполнении тепловизионного осмотра плашечных зажимов и сварных соединений после выполнения ремонтов провода ВЛ. | 2024-12-27
ЮЭС |  |  |  | 2024-12-03 18:38 | 04.12.2024 03:37 | ВЛ 110 кВ Мельниково-Максимовская с отпайкой на ПС 110 кВ Глазково | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | При выполнении работ персоналом СЛЭП филиала АО «ИЭСК» «Южные электрические сети» на ВЛ 110 кВ Ново-Ленино-Максимовская с отпайкой на ПС ИЗКСМ 20.09.2024 г. (приложение 4) по соединению шлейфов на опоре № 44 с помощью плашечного зажима ПА-4-1 нарушена технология монтажа, выразившееся в невыполнении требований к подготовке провода к монтажу, а также недостаточном усилии про протяжке болтового соединения зажима, что привело к увеличению переходного сопротивления, нагреву и перегоранию провода марки АС -185 фазы «А» ВЛ 110 кВ Ново-Ленино-Максимовская с отпайкой на ПС ИЗКСМ. | Внести изменения в «Инструкцию по обслуживанию устройств релейной защиты и сетевой автоматики ВЛ и оборудования ПС 110 кВ Мельниково» по обслуживанию РЗА ПС 110 кВ Мельниково в части правильности опробования ВЛ 110 кВ при помощи СВ-110, и необходимости перенастройки ТАПВ. | 2025-01-31
ЮЭС |  |  |  | 2024-12-03 18:38 | 04.12.2024 03:37 | ВЛ-110 кВ Ново-Ленино-Максимовская с отпайкой на ПС 110 кВ ИЗКСМ | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | При выполнении работ персоналом СЛЭП филиала АО «ИЭСК» «Южные электрические сети» на ВЛ 110 кВ Ново-Ленино-Максимовская с отпайкой на ПС ИЗКСМ 20.09.2024 г. (приложение 4) по соединению шлейфов на опоре № 44 с помощью плашечного зажима ПА-4-1 нарушена технология монтажа, выразившееся в невыполнении требований к подготовке провода к монтажу, а также недостаточном усилии про протяжке болтового соединения зажима, что привело к увеличению переходного сопротивления, нагреву и перегоранию провода марки АС -185 фазы «А» ВЛ 110 кВ Ново-Ленино-Максимовская с отпайкой на ПС ИЗКСМ. | Провести внеплановый инструктаж оперативному персоналу на тему изменений в «Инструкции по обслуживанию устройств релейной защиты и сетевой автоматики ВЛ и оборудования ПС 110 кВ Мельниково» в части правильности опробования ВЛ 110 кВ при помощи СВ-110, и необходимости перенастройки ТАПВ | 2025-02-15
ЮЭС |  |  |  | 2024-12-03 18:38 | 04.12.2024 03:37 | ВЛ 110 кВ Мельниково-Максимовская с отпайкой на ПС 110 кВ Глазково | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | При выполнении работ персоналом СЛЭП филиала АО «ИЭСК» «Южные электрические сети» на ВЛ 110 кВ Ново-Ленино-Максимовская с отпайкой на ПС ИЗКСМ 20.09.2024 г. (приложение 4) по соединению шлейфов на опоре № 44 с помощью плашечного зажима ПА-4-1 нарушена технология монтажа, выразившееся в невыполнении требований к подготовке провода к монтажу, а также недостаточном усилии про протяжке болтового соединения зажима, что привело к увеличению переходного сопротивления, нагреву и перегоранию провода марки АС -185 фазы «А» ВЛ 110 кВ Ново-Ленино-Максимовская с отпайкой на ПС ИЗКСМ. | Провести внеплановый инструктаж всему персоналу СЛЭП об обязательном тепловизионном контроле плашечных зажимов, а так же сварных соединений установленных на ВЛ, исполнение требований СТП о тепловизионном контроле оборудования | 2024-12-27
ЮЭС |  |  |  | 2024-12-03 18:38 | 04.12.2024 03:37 | ВЛ-110 кВ Ново-Ленино-Максимовская с отпайкой на ПС 110 кВ ИЗКСМ | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | При выполнении работ персоналом СЛЭП филиала АО «ИЭСК» «Южные электрические сети» на ВЛ 110 кВ Ново-Ленино-Максимовская с отпайкой на ПС ИЗКСМ 20.09.2024 г. (приложение 4) по соединению шлейфов на опоре № 44 с помощью плашечного зажима ПА-4-1 нарушена технология монтажа, выразившееся в невыполнении требований к подготовке провода к монтажу, а также недостаточном усилии про протяжке болтового соединения зажима, что привело к увеличению переходного сопротивления, нагреву и перегоранию провода марки АС -185 фазы «А» ВЛ 110 кВ Ново-Ленино-Максимовская с отпайкой на ПС ИЗКСМ. | Начальнику СЛЭП филиала АО «ИЭСК» «Южные электрические сети» Пруцкову М. Г. назначить внеочередную проверку знаний главы XXXVII «Требования к эксплуатации воздушных линий» Правил технической эксплуатации станций и сетей РФ, в комиссии филиала АО «ИЭСК» «Южные электрические сети». | 2024-12-27
ЮЭС |  |  |  | 2024-12-03 18:38 | 04.12.2024 03:37 | ВЛ 110 кВ Мельниково-Максимовская с отпайкой на ПС 110 кВ Глазково | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Перегорание шлейфа фазы «А» ВЛ 110 кВ Ново-Ленино-Максимовская с отпайкой на ПС ИЗКСМ вблизи плашечного зажима, вследствие увеличения переходного сопротивления с последующим нагревом провода (приложение 5). | Провести тепловизионный осмотр шлейфов на анкерных опорах ВЛ 110 кВ Ново-Ленино-Максимовская с отпайкой на ПС ИЗКСМ. | 2024-12-27
ЮЭС |  |  |  | 2024-12-03 18:38 | 04.12.2024 03:37 | ВЛ-110 кВ Ново-Ленино-Максимовская с отпайкой на ПС 110 кВ ИЗКСМ | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Перегорание шлейфа фазы «А» ВЛ 110 кВ Ново-Ленино-Максимовская с отпайкой на ПС ИЗКСМ вблизи плашечного зажима, вследствие увеличения переходного сопротивления с последующим нагревом провода (приложение 5). | При выводе в ремонт ВЛ 110 кВ Ново-Ленино-Максимовская с отпайкой на ПС ИЗКСМ выполнить сварку шлейфов с демонтажем плашечных зажимов на опоре № 44. | 2024-12-27
ЮЭС | 270 | 199 | 12 | 2024-12-03 17:25 | 04.12.2024 10:44 | КВЛ 6 кВ Рабочая - яч.47 ТП-657 | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На ПС 110 кВ Рабочая, аварийное отключение выключателей В-6 кВ - яч.47 ТП-657 по причине развития скрытого дефектаКЛ-6кВ ПС Рабочая - ТП-657, при этом с учетом длительной эксплуатации оборудования не разработаны дополнительные мероприятия по повышению надежности. | Внести КЛ-6кВ ПС Рабочая - ТП-657 в график диагностики на 2025г. | 2025-01-20
ЮЭС |  |  |  | 2024-12-03 17:25 | 04.12.2024 10:44 | КВЛ 6 кВ Рабочая - яч.47 ТП-657 | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На ПС 110 кВ Рабочая, аварийное отключение выключателей В-6 кВ - яч.47 ТП-657 вследствие повреждения КЛ-6кВ ПС Рабочая - ТП-657, с последующим междуфазным замыканием. | Выполнить ремонт КЛ-6кВ ПС Рабочая - ТП-657 (вывод на ВЛ). | 2025-01-20
ЮЭС | 271 | 200 | 12 | 2024-12-05 09:45 | 05.12.2024 19:20 | КЛ 10 кВ РП-41 - яч.2 ТП-11 А | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На РП-41, аварийное отключение выключателя В-10 кВ -10 кВ - яч.2 ТП-11 А по причине механического повреждения КЛ РП 63- ТП 5535. | Внести КЛ-10 РП-41-ТП-11 А и КЛ-10 ТП-11-А ТП-5739 в график диагностики КЛ на 2025 г. | 2025-01-20
ЮЭС |  |  |  | 2024-12-05 09:45 | 05.12.2024 19:20 | КЛ 10 кВ РП-41 - яч.2 ТП-11 А | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На РП-41, аварийное отключение выключателя В-10 кВ - 10 кВ - яч.2 ТП-11 А по причине механического повреждения КЛ РП 63- ТП 5535 с междуфазным замыканием. | Выполнить ремонт КЛ-10 РП-41-ТП-11 А и КЛ-10 ТП-11-А ТП-5739. | 2025-01-22
ЮЭС | 272 | 835 | 12 | 2024-12-06 00:06 | 06.12.2024 11:11 | На ПС 220 кВ Правобережная ТН-1-220 | 220 | Электротехническое оборудование 110 кВ и выше трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов | Причиной снижения давления элегаза в фазе «В» ТН-1-220 ПС 220 кВ Правобережная стал дефект изготовления уплотнительных соединений денсиметра, определенный при проверке утечки с применением детектора элегаза тип SF-6. | Выполнить хоз.способом замену денсиметра ТН-1-220 ПС 220 кВ Правобережная. | 2024-12-26
ЮЭС |  |  |  | 2024-12-06 00:06 | 06.12.2024 11:11 | На ПС 220 кВ Правобережная ТН-1-220 | 220 | Электротехническое оборудование 110 кВ и выше трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов | Снижение давления элегазовой смеси фазы «В» ТН-1-220 ПС 220 кВ Правобережная произошло в результате утечки, причиной которой явилась деформация резинок уплотнения денсиметра. | Выполнить докачку элегазовой смеси фазы «В» ТН-1-220 ПС 220 кВ Правобережная | 2024-12-06
ЮЭС | 273 | 202 | 12 | 2024-12-05 09:45 | 06.12.202 00:20 | КЛ 10 кВ РП-41 - яч.2 ТП-11 А | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На РП-41, аварийное отключение выключателя В-10 кВ -10 кВ - яч.2 ТП-11 А по причине механического повреждения КЛ РП 63- ТП 5535. | Внести КЛ-10 РП-41-ТП-11 А и КЛ-10 ТП-11-А ТП-5739 в график диагностики КЛ на 2025 г. | 2025-01-20
ЮЭС |  |  |  | 2024-12-05 09:45 | 06.12.202 00:20 | КЛ 10 кВ РП-41 - яч.2 ТП-11 А | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На РП-41, аварийное отключение выключателя В-10 кВ - 10 кВ - яч.2 ТП-11 А по причине механического повреждения КЛ РП 63- ТП 5535 с междуфазным замыканием. | Выполнить ремонт КЛ-10 РП-41-ТП-11 А и КЛ-10 ТП-11-А ТП-5739. | 2025-01-20
ЮЭС | 274 | 201 | 12 | 2024-12-10 09:34 | 10.12.2024 14:16 | КВЛ 6 кВ Военный городок - яч.49 РП-15 | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На ПС 35 кВ Военный городок, аварийное отключение выключателя В-6 кВ - яч.49 РП-15 по причине механического повреждения опоры № 170 ВЛ-6 кВ В. Городок яч.49 - РП-15 вследсивии проведения несанкционированных работ в охранной зоне ВЛ 6 кВ | Внести изменения в паспорт КВЛ 6 кВ Военный городок - яч.49 РП-15 | 2024-12-28
ЮЭС |  |  |  | 2024-12-10 09:34 | 10.12.2024 14:16 | КВЛ 6 кВ Военный городок - яч.49 РП-15 | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На ПС 35 кВ Военный городок, аварийное отключение выключателя В-6 кВ - яч.49 РП-15 по причине механического повреждения опоры №170 ВЛ-6 кВ В. Городок яч.49 - РП-15 с укосом с последующим падением опоры и обрывов шлейфов ВЛ. | Выполнить восстановление опоры № 170 ВЛ-6 кВ В. Городок яч.49 - РП-15 | 2024-12-11
ЮЭС |  |  |  | 2024-12-10 09:34 | 10.12.2024 14:16 | КВЛ 6 кВ Военный городок - яч.49 РП-15 | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На ПС 35 кВ Фирма Байкал, аварийное отключение выключателя яч.9 В.городок по причине механического повреждения 3-х изоляторов с падением проводов ВЛ на траверсу на опоре №167 (без падения проводов на землю) вследсивии проведения несанкционированных работ в охранной зоне ВЛ 6 кВ. | Внести изменения в паспорт КВЛ 6 кВ Фирма Байкал - яч.9 В.городок | 2024-12-28
ЮЭС |  |  |  | 2024-12-10 09:34 | 10.12.2024 14:16 | КВЛ 6 кВ Военный городок - яч.49 РП-15 | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На ПС 35 кВ Фирма Байкал, аварийное отключение выключателя яч.9 В.городок по причине механического повреждения №170 ВЛ-6 кВ В. Городок яч.49 - РП-15 с последующим повреждением 3-х изоляторов с падением проводов КВЛ 6 кВ Фирма Байкал - яч.9 В.городок на траверсу опоры №167 (без падения проводов на землю). | Выполнить замену штыревых изоляторов КВЛ 6 кВ Фирма Байкал - яч.9 В.городок | 2024-12-11
ЮЭС |  |  |  | 2024-12-10 09:34 | 10.12.2024 14:16 | КВЛ 6 кВ Фирма Байкал - яч.9 В.городок | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На ПС 35 кВ Военный городок, аварийное отключение выключателя В-6 кВ - яч.49 РП-15 по причине механического повреждения опоры № 170 ВЛ-6 кВ В. Городок яч.49 - РП-15 вследсивии проведения несанкционированных работ в охранной зоне ВЛ 6 кВ | Внести изменения в паспорт КВЛ 6 кВ Военный городок - яч.49 РП-15 | 2024-12-28
ЮЭС |  |  |  | 2024-12-10 09:34 | 10.12.2024 14:16 | КВЛ 6 кВ Фирма Байкал - яч.9 В.городок | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На ПС 35 кВ Военный городок, аварийное отключение выключателя В-6 кВ - яч.49 РП-15 по причине механического повреждения опоры №170 ВЛ-6 кВ В. Городок яч.49 - РП-15 с укосом с последующим падением опоры и обрывов шлейфов ВЛ. | Выполнить восстановление опоры № 170 ВЛ-6 кВ В. Городок яч.49 - РП-15 | 2024-12-11
ЮЭС |  |  |  | 2024-12-10 09:34 | 10.12.2024 14:16 | КВЛ 6 кВ Фирма Байкал - яч.9 В.городок | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На ПС 35 кВ Фирма Байкал, аварийное отключение выключателя яч.9 В.городок по причине механического повреждения 3-х изоляторов с падением проводов ВЛ на траверсу на опоре №167 (без падения проводов на землю) вследсивии проведения несанкционированных работ в охранной зоне ВЛ 6 кВ. | Внести изменения в паспорт КВЛ 6 кВ Фирма Байкал - яч.9 В.городок | 2024-12-28
ЮЭС |  |  |  | 2024-12-10 09:34 | 10.12.2024 14:16 | КВЛ 6 кВ Фирма Байкал - яч.9 В.городок | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На ПС 35 кВ Фирма Байкал, аварийное отключение выключателя яч.9 В.городок по причине механического повреждения №170 ВЛ-6 кВ В. Городок яч.49 - РП-15 с последующим повреждением 3-х изоляторов с падением проводов КВЛ 6 кВ Фирма Байкал - яч.9 В.городок на траверсу опоры №167 (без падения проводов на землю). | Выполнить замену штыревых изоляторов КВЛ 6 кВ Фирма Байкал - яч.9 В.городок | 2024-12-11
ЮЭС | 275 | 202 | 12 | 2024-12-13 08:34 | 13.12.2024 22:35 | КВЛ 10 кВ ПС Зеленый берег-яч. 9 ТП-6705 А | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Организационных причин не усматривается.
ЮЭС |  |  |  | 2024-12-13 08:34 | 13.12.2024 22:35 | КВЛ 10 кВ ПС Зеленый берег-яч. 9 ТП-6705 А | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Отключение на ПС 110 кВ Зеленый берег В-10 яч. 9 ТП-6705 А вследствие повреждения КЛ-10 кВ от оп.1 А к ТП-4862, с последующим междуфазным замыканием жил. | Выполнить ремонт КЛ-10 кВ от оп.1 А к ТП-4862. | 2025-01-20
ЮЭС | 276 | 203 | 12 | 2024-12-14 06:49 | 14.12.2024 08:55 | КЛ 6 кВ Глазково - яч.6 ТП-1120 | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На ПС 110 кВ Глазково, аварийное отключение выключателей В-6 кВ - яч.6 ТП-1120 по причине развития скрытого дефекта КЛ 6 кВ Глазково - яч.6 ТП-1120, при этом с учетом длительной эксплуатации оборудования не разработаны дополнительные мероприятия по повышению надежности.
ЮЭС |  |  |  | 2024-12-14 06:49 | 14.12.2024 08:55 | КЛ 6 кВ Глазково - яч.6 ТП-1120 | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На ПС 110 кВ Глазково, аварийное отключение выключателей В-6 кВ - яч.6 ТП-1120 вследствие повреждения КЛ 6 кВ Глазково - яч.6 ТП-1120, с последующим муждуфазным замыканием. | Выполнить ремонт КЛ 6 кВ Глазково - яч.6 ТП-1120 | 2025-01-23
ЮЭС | 277 | 204 | 12 | 2024-12-14 10:01 | 14.12.2024 11:19 | КВЛ 10 кВ Луговая - яч.11 ТП Швейная фабрика | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Организационных причин не усматривается.
ЮЭС |  |  |  | 2024-12-14 10:01 | 14.12.2024 11:19 | КВЛ 10 кВ Луговая - яч.11 ТП Швейная фабрика | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Отключение на В-10 яч.11 ТП Швейная фабрика вследствие повреждения КЛ-10 ТП 169-ТП 179, с последующим междуфазным замыканием жил. | Выполнить ремонт КЛ-10 ТП 169-ТП 179. | 2025-01-22
ЮЭС | 278 | 205 | 12 | 2024-12-15 06:45 | 15.12.2024 07:28 | КВЛ 10 кВ Мельниково - яч.21 ТП-2462 Б, РП-72п Б | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Организационных причин не усматривается.
ЮЭС |  |  |  | 2024-12-15 06:45 | 15.12.2024 07:28 | КВЛ 10 кВ Мельниково - яч.21 ТП-2462 Б, РП-72п Б | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Отключение на ПС 110 кВ Мельниково-10 В-10 яч.11 ТП Швейная фабрика вследствие повреждения КЛ Мельниково РП 72 П цепь Б, с последующим междуфазным замыканием жил. | Выполнить ремонт КЛ Мельниково РП 72 П цепь Б | 2025-01-23
ЮЭС | 279 | 206 | 12 | 2024-12-15 15:53 | 15.12.2024 19:42 | КЛ-10кВ РП-43 - яч.7 ТП-2619, ТП-2918, ТП-2194А | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На РП-43, аварийное отключение выключателей В-10 кВ - яч.7 ТП-2619, ТП-2918, ТП-2194А по причине развития скрытого дефекта КЛ-10кВ РП-43 яч.7 - ТП-2619, при этом с учетом длительной эксплуатации оборудования не разработаны дополнительные мероприятия по повышению надежности. | Внести КЛ-10кВ РП-43 яч.7 - ТП-2619 в график диагностики на 2025 г. | 2025-01-20
ЮЭС |  |  |  | 2024-12-15 15:53 | 15.12.2024 19:42 | КЛ-10кВ РП-43 - яч.7 ТП-2619, ТП-2918, ТП-2194А | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На РП-43, аварийное отключение выключателей В-10 кВ - яч.7 ТП-2619, ТП-2918, ТП-2194А вследствие повреждения КЛ-10кВ РП-43 яч.7 - ТП-2619, с последующим междуфазным замыканием. | Выполнить ремонт КЛ-10кВ РП-43 яч.7 - ТП-2619. | 2025-01-20
ЮЭС | 280 | 207 | 12 | 2024-12-16 07:58 | 16.12.2024 19:42 | На ПС 220 кВ Правобережная В-1-10 АТ-1, В-2-10 АТ-1 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На ПС 220 кВ Правобережная, аварийное отключение выключателя В-1-10 АТ-1, В-2-10 АТ-1, В-10 кВ - яч.15 ТП-660, В-10 кВ - яч.45 ТП-444,6014А и В-10 кВ - яч.7 РП-18 Б по причине механического повреждения кабельной вставки оп.35-оп.36, КЛ-10 Правобережная ТП-444 и КЛ-10 Правобережная-РП-18 Б. | Внести КЛ-10 Правобережная ТП-444 и КЛ-10 Правобережная-РП-18 Б в график диагностики КЛ на 20225 г. | 2025-01-30
ЮЭС |  |  |  | 2024-12-16 07:58 | 16.12.2024 19:42 | На ПС 220 кВ Правобережная В-1-10 АТ-1, В-2-10 АТ-1 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На ПС 220 кВ Правобережная, аварийное отключение выключателя В-1-10 АТ-1, В-2-10 АТ-1, В-10 кВ - яч.15 ТП-660, В-10 кВ - яч.45 ТП-444,6014А и В-10 кВ - яч.7 РП-18 Б по причине механического повреждения кабельной вставки оп.35-оп.36, КЛ-10 Правобережная ТП-444 и КЛ-10 Правобережная-РП-18 Б с междуфазным замыканием. | Выполнить ремонт кабельной вставки оп.35-оп.36 | 2025-01-28
ЮЭС |  |  |  | 2024-12-16 07:58 | 16.12.2024 19:42 | На ПС 220 кВ Правобережная В-1-10 АТ-1, В-2-10 АТ-1 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На ПС 220 кВ Правобережная, аварийное отключение выключателя В-1-10 АТ-1, В-2-10 АТ-1, В-10 кВ - яч.15 ТП-660, В-10 кВ - яч.45 ТП-444,6014А и В-10 кВ - яч.7 РП-18 Б по причине механического повреждения кабельной вставки оп.35-оп.36, КЛ-10 Правобережная ТП-444 и КЛ-10 Правобережная-РП-18 Б с междуфазным замыканием. | Выполнить ремонт КЛ-10 Правобережная ТП-444 и КЛ-10 Правобережная-РП-18 Б | 2025-01-28
ЮЭС |  |  |  | 2024-12-16 07:58 | 16.12.2024 19:42 | КВЛ 10 кВ Правобережная - яч.15 ТП-660 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На ПС 220 кВ Правобережная, аварийное отключение выключателя В-1-10 АТ-1, В-2-10 АТ-1, В-10 кВ - яч.15 ТП-660, В-10 кВ - яч.45 ТП-444,6014А и В-10 кВ - яч.7 РП-18 Б по причине механического повреждения кабельной вставки оп.35-оп.36, КЛ-10 Правобережная ТП-444 и КЛ-10 Правобережная-РП-18 Б. | Внести КЛ-10 Правобережная ТП-444 и КЛ-10 Правобережная-РП-18 Б в график диагностики КЛ на 20225 г. | 2025-01-30
ЮЭС |  |  |  | 2024-12-16 07:58 | 16.12.2024 19:42 | КВЛ 10 кВ Правобережная - яч.15 ТП-660 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На ПС 220 кВ Правобережная, аварийное отключение выключателя В-1-10 АТ-1, В-2-10 АТ-1, В-10 кВ - яч.15 ТП-660, В-10 кВ - яч.45 ТП-444,6014А и В-10 кВ - яч.7 РП-18 Б по причине механического повреждения кабельной вставки оп.35-оп.36, КЛ-10 Правобережная ТП-444 и КЛ-10 Правобережная-РП-18 Б с междуфазным замыканием. | Выполнить ремонт кабельной вставки оп.35-оп.36 | 2025-01-28
ЮЭС |  |  |  | 2024-12-16 07:58 | 16.12.2024 19:42 | КВЛ 10 кВ Правобережная - яч.15 ТП-660 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На ПС 220 кВ Правобережная, аварийное отключение выключателя В-1-10 АТ-1, В-2-10 АТ-1, В-10 кВ - яч.15 ТП-660, В-10 кВ - яч.45 ТП-444,6014А и В-10 кВ - яч.7 РП-18 Б по причине механического повреждения кабельной вставки оп.35-оп.36, КЛ-10 Правобережная ТП-444 и КЛ-10 Правобережная-РП-18 Б с междуфазным замыканием. | Выполнить ремонт КЛ-10 Правобережная ТП-444 и КЛ-10 Правобережная-РП-18 Б | 2025-01-28
ЮЭС |  |  |  | 2024-12-16 07:58 | 16.12.2024 19:42 | КЛ 10 кВ Правобережная - яч.45 ТП-444,6014А | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На ПС 220 кВ Правобережная, аварийное отключение выключателя В-1-10 АТ-1, В-2-10 АТ-1, В-10 кВ - яч.15 ТП-660, В-10 кВ - яч.45 ТП-444,6014А и В-10 кВ - яч.7 РП-18 Б по причине механического повреждения кабельной вставки оп.35-оп.36, КЛ-10 Правобережная ТП-444 и КЛ-10 Правобережная-РП-18 Б. | Внести КЛ-10 Правобережная ТП-444 и КЛ-10 Правобережная-РП-18 Б в график диагностики КЛ на 20225 г. | 2025-01-30
ЮЭС |  |  |  | 2024-12-16 07:58 | 16.12.2024 19:42 | КЛ 10 кВ Правобережная - яч.45 ТП-444,6014А | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На ПС 220 кВ Правобережная, аварийное отключение выключателя В-1-10 АТ-1, В-2-10 АТ-1, В-10 кВ - яч.15 ТП-660, В-10 кВ - яч.45 ТП-444,6014А и В-10 кВ - яч.7 РП-18 Б по причине механического повреждения кабельной вставки оп.35-оп.36, КЛ-10 Правобережная ТП-444 и КЛ-10 Правобережная-РП-18 Б с междуфазным замыканием. | Выполнить ремонт кабельной вставки оп.35-оп.36 | 2025-01-28
ЮЭС |  |  |  | 2024-12-16 07:58 | 16.12.2024 19:42 | КЛ 10 кВ Правобережная - яч.45 ТП-444,6014А | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На ПС 220 кВ Правобережная, аварийное отключение выключателя В-1-10 АТ-1, В-2-10 АТ-1, В-10 кВ - яч.15 ТП-660, В-10 кВ - яч.45 ТП-444,6014А и В-10 кВ - яч.7 РП-18 Б по причине механического повреждения кабельной вставки оп.35-оп.36, КЛ-10 Правобережная ТП-444 и КЛ-10 Правобережная-РП-18 Б с междуфазным замыканием. | Выполнить ремонт КЛ-10 Правобережная ТП-444 и КЛ-10 Правобережная-РП-18 Б | 2025-01-28
ЮЭС |  |  |  | 2024-12-16 07:58 | 16.12.2024 19:42 | КЛ 10 кВ Правобережная - яч.7 РП-18 Б | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На ПС 220 кВ Правобережная, аварийное отключение выключателя В-1-10 АТ-1, В-2-10 АТ-1, В-10 кВ - яч.15 ТП-660, В-10 кВ - яч.45 ТП-444,6014А и В-10 кВ - яч.7 РП-18 Б по причине механического повреждения кабельной вставки оп.35-оп.36, КЛ-10 Правобережная ТП-444 и КЛ-10 Правобережная-РП-18 Б. | Внести КЛ-10 Правобережная ТП-444 и КЛ-10 Правобережная-РП-18 Б в график диагностики КЛ на 20225 г. | 2025-01-30
ЮЭС | 281 | 208 | 12 | 2024-12-16 15:35 | 16.12.2024 17:51 | КВЛ 10 кВ Б. Луг - 4Ф-10 ШГС (ТП-94) | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Организационных причин не усматривается.
ЮЭС |  |  |  | 2024-12-16 15:35 | 16.12.2024 17:51 | КВЛ 10 кВ Б. Луг - 4Ф-10 ШГС (ТП-94) | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Отключение на ПС 110 кВ Большой Луг В-10 4Ф-10 ШГС (ТП-94) вследствие повреждения КЛ 10 кВ Б.Луг ф.4 - ТП-94 с последующим междуфазным замыканием жил. | Выполнить ремонт КЛ 10 кВ Б.Луг ф.4 - ТП-94 | 2025-01-30
ЮЭС | 282 | 209 | 12 | 2024-12-17 07:10 | 17.12.2024 08:30 | КЛ 6 кВ Октябрьская - яч.34 ТП-1111 | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На ПС 110 кВ Октябрьская, аварийное отключение выключателей В-6 кВ - яч.34 ТП-1111 по причине развития скрытого дефекта ПК-10, при этом с учетом длительной эксплуатации оборудования не разработаны дополнительные мероприятия по повышению надежности.
ЮЭС |  |  |  | 2024-12-17 07:10 | 17.12.2024 08:30 | КЛ 6 кВ Октябрьская - яч.34 ТП-1111 | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На ПС 110 кВ Октябрьская, аварийное отключение выключателей В-6 кВ - яч.34 ТП-1111 вследствие повреждения ПК-10, с последующим междуфазным замыканием. | Выполнить замену ПК-10 на ТП 1111 в яч.2 Т-1. | 2025-02-01
ЮЭС |  | 836 | 12 | 2024-12-18 06:05 | 18.12.2024 08:32 | Передача телеметрической информации от ПС 110 кВ Зеленый Берег до Филиала «СО ЕЭС» Иркутское РДУ | 110 | Средства диспетчерского и технологического управления | Дефект в программном обеспечении (DicSys 2.0), повлекший прекращение передачи телемеханической информации с ПС 110 кВ Зеленый Берег | Запросить информацию у разработчика программного обеспечения о причинах нарушения работоспособности программы для передачи телеметрической информации с ПС 110 кВ Зеленый Берег в Иркутское РДУ. | 2024-12-20
ЮЭС |  |  |  | 2024-12-18 06:05 | 18.12.2024 08:32 | Передача телеметрической информации от ПС 110 кВ Зеленый Берег до Филиала «СО ЕЭС» Иркутское РДУ | 110 | Средства диспетчерского и технологического управления | Причиной полной потери передачи телеметрической информации с ПС 110 кВ Зеленый берег в Иркутское РДУ стал дефект в ПО (DicSys 2.0, производитель ООО «ЦИР ИЭ»), при котором отсутствует транспортная сеть между резервным и основным серверами ТМ. Журнал событий коммутаторов подстанции в ОПУ фиксирует одновременное отключение портов основного сервера ТМ (3 порт) и затем резервного сервера ТМ (4порт). | Выполнить обновление прошивки основного и резервного коммутаторов в ОПУ на ПС 110 кВ Зеленый Берег. | 2024-12-20
ЮЭС |  |  |  | 2024-12-18 06:05 | 18.12.2024 08:32 | Передача телеметрической информации от ПС 110 кВ Зеленый Берег до Филиала «СО ЕЭС» Иркутское РДУ | 110 | Средства диспетчерского и технологического управления | Причиной полной потери передачи телеметрической информации с ПС 110 кВ Зеленый берег в Иркутское РДУ стал дефект в ПО (DicSys 2.0, производитель ООО «ЦИР ИЭ»), при котором отсутствует транспортная сеть между резервным и основным серверами ТМ. Журнал событий коммутаторов подстанции в ОПУ фиксирует одновременное отключение портов основного сервера ТМ (3 порт) и затем резервного сервера ТМ (4порт). | Выполнить прямое соединение основного и резервного коммутаторов ОПУ на ПС 110 кВ Зеленый Берег. | 2024-12-20
ЮЭС |  |  |  | 2024-12-18 06:05 | 18.12.2024 08:32 | Передача телеметрической информации от ПС 110 кВ Зеленый Берег до Филиала «СО ЕЭС» Иркутское РДУ | 110 | Средства диспетчерского и технологического управления | Причиной полной потери передачи телеметрической информации с ПС 110 кВ Зеленый берег в Иркутское РДУ стал дефект в ПО (DicSys 2.0, производитель ООО «ЦИР ИЭ»), при котором отсутствует транспортная сеть между резервным и основным серверами ТМ. Журнал событий коммутаторов подстанции в ОПУ фиксирует одновременное отключение портов основного сервера ТМ (3 порт) и затем резервного сервера ТМ (4порт). | Выполнить настройку STP и отключение авто определения скорости на портах коммутаторов в ОПУ, подключенных к основному и резервному серверам ТМ на ПС 110 кВ Зеленый Берег. | 2024-12-20
ЮЭС | 283 | 210 | 12 | 2024-12-19 10:10 | 19.12.2024 17:22 | КВЛ 10 кВ Пивзавод - яч.13 ТПК А, ТП-4861 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На ПС 110 кВ Пивзавод, аварийное отключение выключателей В-10 кВ - яч.13 ТПК А, ТП-4861 по причине попадания вороны на опору 49. | Выполнить осмотр КВЛ 10 кВ Пивзавод - яч.13 ТПК А, ТП-4861. | 2025-01-30
ЮЭС |  |  |  | 2024-12-19 10:10 | 19.12.2024 17:22 | КВЛ 10 кВ Пивзавод - яч.13 ТПК А, ТП-4861 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На ПС 110 кВ Пивзавод, аварийное отключение выключателей В-10 кВ - яч.13 ТПК А, ТП-4861 вследствие попадания птицы на опору 49 с последующим отгоранием шлейфа. | Выполнить ремонт шлейфа на опоре 49. | 2025-01-30
ЮЭС |  |  |  | 2024-12-19 10:10 | 19.12.2024 17:22 | КВЛ 10 кВ Пивзавод - яч.13 ТПК А, ТП-4861 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На ПС 110 кВ Пивзавод, аварийное отключение выключателей В-10 кВ - яч.13 ТПК А, ТП-4861 по причине попадания вороны на опору 49. | Выполнить осмотр КВЛ 10 кВ Пивзавод - яч.13 ТПК А, ТП-4861. | 2025-01-30
ЮЭС |  |  |  | 2024-12-19 10:10 | 19.12.2024 17:22 | КВЛ 10 кВ Пивзавод - яч.13 ТПК А, ТП-4861 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На ПС 110 кВ Пивзавод, аварийное отключение выключателей В-10 кВ - яч.13 ТПК А, ТП-4861 вследствие попадания птицы на опору 49 с последующим отгоранием шлейфа. | Выполнить ремонт шлейфа на опоре 49. | 2025-01-30
ЮЭС | 284 | 211 | 12 | 2024-12-19 16:57 | 19.12.2024 18:23 | КВЛ 10 кВ Пивзавод - яч.29 РП-107Б | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Организационных причин не усматривается. |  | 2025-01-30
ЮЭС |  |  |  | 2024-12-19 16:57 | 19.12.2024 18:23 | КВЛ 10 кВ Пивзавод - яч.29 РП-107Б | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Отключение на ПС 110 кВ Пивзавод В-10 яч.29 РП-107Б вследствие повреждения КВЛ 10 кВ Пивзавод - яч.29 РП-107Б с последующим междуфазным замыканием жил. | Выполнить ремонт КВЛ 10 кВ Пивзавод - яч.29 РП-107Б. | 2025-01-30
ЮЭС | 285 | 212 | 12 | 2024-12-20 15:49 | 20.12.2024 17:00 | КВЛ 10 кВ Мельниково - яч.13 ТП-3318, ТП-3899п | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На ПС 110 кВ Мельниково-10, аварийное отключение выключателей В-10 кВ - яч.13 ТП-3318, ТП-3899п по причине развития скрытого дефекта КЛ-10 ТП 313-ТП-3318, при этом с учетом длительной эксплуатации оборудования не разработаны дополнительные мероприятия по повышению надежности кабельной линии. | Внести КВЛ 10 кВ Мельниково - яч.13 ТП-3318, ТП-3899п в график диагностики кабельных линий на 2025 г. | 2025-01-30
ЮЭС |  |  |  | 2024-12-20 15:49 | 20.12.2024 17:00 | КВЛ 10 кВ Мельниково - яч.13 ТП-3318, ТП-3899п | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На ПС 110 кВ Мельниково-10, аварийное отключение выключателей В-10 кВ - яч.13 ТП-3318, ТП-3899п вследствие повреждения ПК-10, с последующим междуфазным замыканием. | Выполнить ремонт КЛ-10 ТП 313-ТП-3318. | 2025-01-30
ЮЭС | 286 | 213 | 12 | 2024-12-23 09:34 | 23.12.2024 13:07 | КВЛ 10 кВ Бытовая - яч.507 Мамоны А цепь 1 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Организационных причин не усматривается. | Внести изменения в паспорт трансформатора. | 2025-01-30
ЮЭС |  |  |  | 2024-12-23 09:34 | 23.12.2024 13:07 | КВЛ 10 кВ Бытовая - яч.507 Мамоны А цепь 1 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Отключение на ПС 220 кВ Бытовая В-10 яч.507 Мамоны А цепь 1 для замены трансформатора 100 кВА на 250 кВА на СКТП-6912, в целях недопущения перегруза оборудования. | Выполнить замену трансформатора на СКТП-6912. | 2024-12-24
ЮЭС | 284 | 214 | 12 | 2024-12-23 10:50 | 23.12.2024 19:18 | КЛ 10 кВ Мельниково - яч.3 ТП-2050 Б | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На ПС 110 кВ Мельниково-10, аварийное отключение выключателей В-10 кВ - яч.3 ТП-2050 Б по причине развития скрытого дефекта КЛ 10 кВ ПС Мельниково яч.3 - вывод на оп.21/1 ВЛ к ТП-2050, при этом с учетом длительной эксплуатации оборудования не разработаны дополнительные мероприятия по повышению надежности и по включению кабельной линии в график диагностики кабельных линий. | Внести КЛ 10 кВ ПС Мельниково яч.3 - вывод на оп.21/1 ВЛ к ТП-2050 в график диагностики на 2025 г. | 2025-01-30
ЮЭС |  |  |  | 2024-12-23 10:50 | 23.12.2024 19:18 | КЛ 10 кВ Мельниково - яч.3 ТП-2050 Б | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На ПС 110 кВ Мельниково-10, аварийное отключение выключателей В-10 кВ - яч.3 ТП-2050 Б вследствие повреждения КЛ 10 кВ ПС Мельниково яч.3 - вывод на оп.21/1 ВЛ к ТП-2050, с последующим междуфазным замыканием жил. | Выполнить ремонт КЛ 10 кВ ПС Мельниково яч.3 - вывод на оп.21/1 ВЛ к ТП-2050 | 2025-01-30
ЮЭС | 288 | 215 | 12 | 2024-12-25 13:45 | 25.12.2024 15:30 | КВЛ 6 кВ Спутник - яч.8 ТП-1032, ТП-1096 | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На ПС 110 кВ Спутник, аварийное отключение выключателей В-6 кВ - яч.8 ТП-1032, ТП-1096 по причине развития скрытого дефекта КЛ 6 кВ Спутник яч.8 - ТП-1096, при этом с учетом длительной эксплуатации оборудования не разработаны дополнительные мероприятия по повышению надежности и по включению кабельной линии в график диагностики кабельных линий. | Внести КЛ 6 кВ Спутник яч.8 - ТП-1096 в график диагностики на 2025 г. | 2025-01-30
ЮЭС |  |  |  | 2024-12-25 13:45 | 25.12.2024 15:30 | КВЛ 6 кВ Спутник - яч.8 ТП-1032, ТП-1096 | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На ПС 110 кВ Спутник, аварийное отключение выключателей В-6 кВ - яч.8 ТП-1032, ТП-1096 вследствие повреждения КЛ 6 кВ Спутник яч.8 - ТП-1096, с последующим междуфазным замыканием жил. | Выполнить ремонт КЛ 6 кВ Спутник яч.8 - ТП-1096. | 2025-01-30
ЮЭС | 289 | 216 | 12 | 2024-12-25 14:39 | 26.12.2024 00:00 | КВЛ 10 кВ Правобережная - яч.42 ТП-1961 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Организационных причин не усматривается.
ЮЭС |  |  |  | 2024-12-25 14:40 | 26.12.2024 00:01 | КВЛ 10 кВ Правобережная - яч.42 ТП-1962 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Отключение на ПС 220 кВ Правобережная В-10 яч.42 ТП-1961 вследствие повреждения головной КЛ 10 кВ Правобережная яч.42 - вывод на оп. 17/2 ВЛ к ТП-1961. | Выполнить ремонт КЛ 10 кВ Правобережная яч.42 - вывод на оп. 17/2 ВЛ к ТП-1961. | 2024-12-30
ЮЭС | 290 | 217 | 12 | 2024-12-25 16:50 | 25.12.2024 17:12 | КЛ 6 кВ РП-29 - яч.14 ТП-806 | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На РП-29, аварийное отключение выключателей В-6 кВ -яч.14 ТП-806 по причине развития скрытого дефекта концевой муфты КЛ на ТП-1137 в яч.7 в ст. ТП-1645, при этом с учетом длительной эксплуатации оборудования не разработаны дополнительные мероприятия по повышению надежности и по включению кабельной линии в график диагностики кабельных линий. | Внести КЛ 6 кВ РП-29 - яч.14 ТП-806 в график диагностики КЛ на 2025 г. | 2025-01-30
ЮЭС |  |  |  | 2024-12-25 16:50 | 25.12.2024 17:12 | КЛ 6 кВ РП-29 - яч.14 ТП-806 | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На РП-29, аварийное отключение выключателей В-6 кВ -яч.14 ТП-806 вследствие повреждения концевой муфты КЛ на ТП-1137 в яч.7 в ст. ТП-1645, с последующим междуфазным замыканием жил. | Выполнить ремонт концевой муфты КЛ на ТП-1137 в яч.7 в ст. ТП-1645. | 2025-01-30
ЮЭС | 291 | 218 | 12 | 2024-12-26 11:17 | 26.12.2024 22:30 | На ПС 35 кВ Шаманка В-10 Т-1 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На ПС 35 кВ Шаманка, аварийное отключение выключателей В-10 Т-1 и В-10 кВ - яч.5 Куйтун по причине падение деревянных опор №1 и №2 и срыв изолятора с КРУН-10. | Внести КВЛ 10 кВ Шаманка - яч.5 Куйтун в график диагностики на 2025 г. | 2025-01-30
ЮЭС |  |  |  | 2024-12-26 11:17 | 26.12.2024 22:30 | На ПС 35 кВ Шаманка В-10 Т-1 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На ПС 35 кВ Шаманка, аварийное отключение выключателей В-10 Т-1 и В-10 кВ - яч.5 Куйтун вследствие срыва изолятора с КРУН-10 по причине падение деревянных опор №1 и №2. | Выполнить восстановление опор №1 и №2. | 2025-01-30
ЮЭС |  |  |  | 2024-12-26 11:17 | 26.12.2024 22:30 | На ПС 35 кВ Шаманка В-10 Т-1 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На ПС 35 кВ Шаманка, аварийное отключение выключателей В-10 Т-1 и В-10 кВ - яч.5 Куйтун вследствие срыва изолятора с КРУН-10 по причине падение деревянных опор №1 и №2. | Выполнить замену изолятора с КРУН-10. | 2025-01-30
ЮЭС |  |  |  | 2024-12-26 11:17 | 26.12.2024 22:30 | КВЛ 10 кВ Шаманка - яч.5 Куйтун | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На ПС 35 кВ Шаманка, аварийное отключение выключателей В-10 Т-1 и В-10 кВ - яч.5 Куйтун по причине падение деревянных опор №1 и №2 и срыв изолятора с КРУН-10. | Внести КВЛ 10 кВ Шаманка - яч.5 Куйтун в график диагностики на 2025 г. | 2025-01-30
ЮЭС |  |  |  | 2024-12-26 11:17 | 26.12.2024 22:30 | КВЛ 10 кВ Шаманка - яч.5 Куйтун | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На ПС 35 кВ Шаманка, аварийное отключение выключателей В-10 Т-1 и В-10 кВ - яч.5 Куйтун вследствие срыва изолятора с КРУН-10 по причине падение деревянных опор №1 и №2. | Выполнить восстановление опор №1 и №2. | 2025-01-30
ЮЭС |  |  |  | 2024-12-26 11:17 | 26.12.2024 22:30 | КВЛ 10 кВ Шаманка - яч.5 Куйтун | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На ПС 35 кВ Шаманка, аварийное отключение выключателей В-10 Т-1 и В-10 кВ - яч.5 Куйтун вследствие срыва изолятора с КРУН-10 по причине падение деревянных опор №1 и №2. | Выполнить замену изолятора с КРУН-10. | 2025-01-30
ЮЭС | 292 | 219 | 12 | 2024-12-26 17:30 | 26.12.2024 18:52 | ТП-790 РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, Т-1, Т-2 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На ТП-790 , отключение В-10/0,4 кВ Т-1, Т-2 по причине пожара на ТП-790. | Направить заявление в полицию об установлении виновных в поджоге. | 2025-01-30
ЮЭС |  |  |  | 2024-12-26 17:30 | 26.12.2024 18:52 | ТП-790 РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, Т-1, Т-2 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На ТП-790 , отключение В-10/0,4 кВ Т-1, Т-2 по причине пожара на ТП-790, тушение которого привело к повреждению оборудования в камере Т-2. | Выполнить ревизию оборудования в камере Т-2. | 2025-02-15
ЮЭС | 293 | 220 | 12 | 2024-12-27 02:01 | 27.12.2024 08:00 | ТП-995 В-6/0,4 кВ Т-1 | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На ТП-995, аварийное отключение выключателей В-6/0,4 кВ Т-1 по причине отсутствие 1-ой фазы на выводе 0,4кВ Т-1 при этом с учетом длительной эксплуатации оборудования с 1985 г. не разработаны дополнительные мероприятия по повышению надежности и по включению в график диагностики. | Внести изменения в паспорт ТП. | 2025-02-15
ЮЭС |  |  |  | 2024-12-27 02:01 | 27.12.2024 08:00 | ТП-995 В-6/0,4 кВ Т-1 | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На ТП-995, аварийное отключение выключателей В-6/0,4 кВ Т-1 вследствие отсутствие 1-ой фазы на выводе 0,4 кВ Т-1. | Выполнить замену Т-1 на ТП-995. | 2025-02-15
ЮЭС | 294 | 221 | 12 | 2024-12-27 09:17 | 27.12.2024 10:29 | КВЛ 10 кВ Мельниково - яч.9 ТП-229, ТП-3574 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Организационных причин не усматривается. |  | 2025-02-15
ЮЭС |  |  |  | 2024-12-27 09:17 | 27.12.2024 10:29 | КВЛ 10 кВ Мельниково - яч.9 ТП-229, ТП-3574 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Отключение на ПС 110 кВ Мельниково-10 В-10 яч.9 ТП-229, ТП-3574 вследствие повреждения головной КЛ Мельниково-ТП 229. | Выполнить ремонт КЛ Мельниково-ТП 229. | 2025-02-15
ЮЭС | 295 | 222 | 12 | 2024-12-28 04:35 | 28.12.2024 10:00 | КЛ 6 кВ Октябрьская - яч.40 ТП-2954, ТП-759 | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На ПС 110 кВ Октябрьская, аварийное отключение выключателей В-6 кВ яч.40 ТП-2954, ТП-759 по причине сгорания ПК на ТП 759, при этом с учетом длительной эксплуатации оборудования с 1998 г. не разработаны дополнительные мероприятия по повышению надежности. |  | 2025-02-15
ЮЭС |  |  |  | 2024-12-28 04:35 | 28.12.2024 10:00 | КЛ 6 кВ Октябрьская - яч.40 ТП-2954, ТП-759 | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На ПС 110 кВ Октябрьская, аварийное отключение выключателей В-6 кВ яч.40 ТП-2954, ТП-759 вследствие сгорания ПК на ТП 759. | Выполнить замену ПК на ТП 759 | 2025-02-15
ЮЭС | 296 | 223 | 12 | 2024-12-29 03:00 | 29.12.2024 03:49 | КЛ 10 кВ ЦРП-2 яч.12 ТП-178 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Организационных причин не усматривается. |  | 2025-02-15
ЮЭС |  |  |  | 2024-12-29 03:00 | 29.12.2024 03:49 | КЛ 10 кВ ЦРП-2 яч.12 ТП-178 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Отключение на ЦРП-2 В-10 яч.12 ТП-178 вследствие повреждения КЛ-10 ЦРП-2 яч.12 ТП-178. | Выполнить ремонт КЛ-10 ЦРП-2 яч.12 ТП-178. | 2025-02-15
ЮЭС | 297 | 224 | 12 | 2024-12-30 03:30 | 30.12.2024 04:30 | КЛ-10кВ РП-43 - яч.11 ТП-1542, ТП-826Б | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Организационных причин не усматривается. |  | 2025-02-15
ЮЭС |  |  |  | 2024-12-30 03:30 | 30.12.2024 04:30 | КЛ-10кВ РП-43 - яч.11 ТП-1542, ТП-826Б | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Отключение на РП-43 В-10 яч.11 ТП-1542, ТП-826Б вследствие повреждения КЛ-10 РП-43-ТП-1542. | Выполнить ремонт КЛ-10 РП-43-ТП-1542. | 2025-02-15
ЮЭС | 298 | 225 | 12 | 2024-12-30 10:50 | 30.12.2024 12:45 | КЛ 10кВ РП-64 яч.23 - ТП-2953,ТП-6948 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На РП-64, аварийное отключение выключателя В-10 кВ яч.23 - ТП-2953,ТП-6948 по причине повреждения КЛ-10 РП-64 - ТП-6948, при этом с учетом длительной эксплуатации оборудования с 1984 г. не разработаны дополнительные мероприятия по повышению надежности и по включению кабельной линии в график диагностики кабельных линий. | Внести КЛ-10 РП-64 - ТП-6948 в график диагностики кабельных линий на 2025 г. | 2025-02-15
ЮЭС |  |  |  | 2024-12-30 10:50 | 30.12.2024 12:45 | КЛ 10кВ РП-64 яч.23 - ТП-2953,ТП-6948 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На РП-64, аварийное отключение выключателя В-10 кВ яч.23 - ТП-2953,ТП-6948 вследствие повреждения КЛ-10 РП-64 - ТП-6948 с последующим междуфазным замыканием жил. | Выполнить ремонт КЛ-10 РП-64 - ТП-6948 . | 2025-02-15
ЮЭС | 1 | 1 | 1 | 2025-01-06 04:06 | 06.01.2025 06:43 | КВЛ 6 кВ Ново-Ленино - яч.309 РП-9 | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Организационных причин не усматривается.
ЮЭС |  |  |  | 2025-01-06 04:06 | 06.01.2025 06:43 | КВЛ 6 кВ Ново-Ленино - яч.309 РП-9 | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Отключение на ПС 220 кВ Ново-Ленино В-6 яч.309 РП-9 вследствие повреждения КЛ-6 Н.Ленино-РП-9 с последующим междуфазным замыканием жил. | Выполнить ремонт КЛ-6 Н.Ленино-РП-9. | 2025-02-15
ЮЭС | 2 | 2 | 1 | 2025-01-06 10:15 | 07.01.2025 00:18 | КВЛ 6 кВ Военный городок - яч.4 ТП-1003 | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На ПС 35 кВ Военный городок, аварийное отключение выключателя В-6 яч.4 ТП-1003 по длительной эксплуатации оборудования с 1997 г. не разработаны дополнительные мероприятия по повышению надежности и по включению кабельной линии в график диагностики кабельных линий.
ЮЭС |  |  |  | 2025-01-06 10:15 | 07.01.2025 00:18 | КВЛ 6 кВ Военный городок - яч.4 ТП-1003 | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На ПС 35 кВ Военный городок, аварийное отключение выключателя В-6 яч.4 ТП-1003 во время набора нагрузки после аварийного отключения. | Составить служебную записку о включении КВЛ 6 кВ Военный городок - яч.4 ТП-1003 в график диагностики КЛ. | 2025-02-15
ЮЭС |  |  |  | 2025-01-06 10:15 | 07.01.2025 00:18 | КВЛ 6 кВ Военный городок - яч.4 ТП-1003 | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На ПС 35 кВ Военный городок, аварийное отключение выключателя В-6 яч.4 ТП-1003 по длительной эксплуатации оборудования с 1997 г. не разработаны дополнительные мероприятия по повышению надежности и по включению кабельной линии в график диагностики кабельных линий.
ЮЭС |  |  |  | 2025-01-06 10:15 | 07.01.2025 00:18 | КВЛ 6 кВ Военный городок - яч.4 ТП-1003 | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На ПС 35 кВ Военный городок, аварийное отключение выключателя В-6 яч.4 ТП-1003 во время набора нагрузки после аварийного отключения. | Составить служебную записку о включении КВЛ 6 кВ Военный городок - яч.4 ТП-1003 в график диагностики КЛ. | 2025-02-15
ЮЭС | 3 | 3 | 1 | 2025-01-08 18:28 | 08.01.2025 22:14 | КВЛ 10 кВ Луговая - яч.34 ШАТП-4 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Организационных причин не усматривается.
ЮЭС |  |  |  | 2025-01-08 18:28 | 08.01.2025 22:14 | КВЛ 10 кВ Луговая - яч.34 ШАТП-4 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Отключение на ПС 110 кВ Луговая В-6 яч.4 ТП-1003 вследствие повреждения КЛ-10кВ ТП57-ТП-58 с последующим междуфазным замыканием жил. | Выполнить ремонт КЛ-10кВ ТП57-ТП-58. | 2025-02-15
ЮЭС | 4 | 4 | 1 | 2025-01-09 23:17 | 10.01.2025 00:46 | КЛ 10 кВ Мельниково - яч.26 РП-81 А | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На ПС 110 кВ Мельниково, ручное отключение выключателя В-10 кВ яч.26 РП-81 А по причине повреждения КЛ-10кВ ТП-193 - ТП-1196, при этом с учетом длительной эксплуатации оборудования с 1989 г. не разработаны дополнительные мероприятия по повышению надежности и по включению кабельной линии в график диагностики кабельных линий. | Направить служебную записку на предмет рассмотрения возможности включении КЛ-10кВ ТП-193 - ТП-1196 в график диагностики КЛ. | 2025-02-15
ЮЭС |  |  |  | 2025-01-09 23:17 | 10.01.2025 00:46 | КЛ 10 кВ Мельниково - яч.26 РП-81 А | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На ПС 110 кВ Мельниково, ручное отключение выключателя В-10 кВ яч.26 РП-81 А вследствие повреждения КЛ-10кВ ТП-193 - ТП-1196 с последующим междуфазным замыканием жил на землю. | Выполнить ремонт КЛ-10кВ ТП-193 - ТП-1196. | 2025-02-15
ЮЭС | 5 | 5 | 1 | 2025-01-15 13:02 | 15.01.2025 13:57 | На ПС 35 кВ КПД В-35 Т-2 | 35 | Электротехническое оборудование 6-35 кВ трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов | Организационных причин не усматривается.
ЮЭС |  |  |  | 2025-01-15 13:02 | 15.01.2025 13:57 | На ПС 35 кВ КПД В-35 Т-2 | 35 | Электротехническое оборудование 6-35 кВ трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов | Отключение на ПС 35 кВ КПД В-35 кВ Т-2 вследствие повреждения КЛ 6 кВ КПД - яч.24 ТП 2225 с последующим междуфазным замыканием жил. | Выполнить ремонт КЛ 6 кВ КПД - яч.24 ТП 2225. | 2025-02-28
ЮЭС | 6 | 6 | 1 | 2025-01-16 08:03 | 16.01.2025 11:11 | КВЛ 6 кВ Военный городок - яч.25 ТП-567 | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На ПС 35 кВ Военный городок, аварийное отключение выключателя В-6 кВ яч.25 ТП-567 по причине попадания птицы и повреждение РЛК, | Составить служебную записку о внесении КВЛ 6 кВ Военный городок - яч.25 ТП-567 в график диагностики КЛ. | 2025-02-15
ЮЭС |  |  |  | 2025-01-16 08:03 | 16.01.2025 11:11 | КВЛ 6 кВ Военный городок - яч.25 ТП-567 | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На ПС 35 кВ Военный городок, аварийное отключение выключателя В-6 кВ яч.25 ТП-567 вследствие попадания птицы на РЛК - 6 кВ оп.97/1 с последующим междуфазным замыканием жил. | Выполнить замену РЛК - 6 кВ оп.97/1 КВЛ 6 кВ Военный городок - яч.25 ТП-567. | 2025-02-15
ЮЭС |  |  |  | 2025-01-16 08:03 | 16.01.2025 11:11 | КВЛ 6 кВ Военный городок - яч.25 ТП-567 | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На ПС 35 кВ Военный городок, аварийное отключение выключателя В-6 кВ яч.25 ТП-567 по причине попадания птицы и повреждение РЛК, | Составить служебную записку о внесении КВЛ 6 кВ Военный городок - яч.25 ТП-567 в график диагностики КЛ. | 2025-02-15
ЮЭС |  |  |  | 2025-01-16 08:03 | 16.01.2025 11:11 | КВЛ 6 кВ Военный городок - яч.25 ТП-567 | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На ПС 35 кВ Военный городок, аварийное отключение выключателя В-6 кВ яч.25 ТП-567 вследствие попадания птицы на РЛК - 6 кВ оп.97/1 с последующим междуфазным замыканием жил. | Выполнить замену РЛК - 6 кВ оп.97/1 КВЛ 6 кВ Военный городок - яч.25 ТП-567. | 2025-02-15
ЮЭС | 7 | 7 | 1 | 2025-01-20 10:20 | 20.01.2025 11:01 | ВЛ 10 кВ Мельничная Падь - яч.5 Искусство | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На ПС 35 кВ Мельничная Падь, аварийное отключение выключателей В-10 кВ - яч.5 Искусство по причине попадания белки на ТП-6099. | Составить служебную записку о внесении ВЛ 10 кВ Мельничная Падь - яч.5 Искусство в график диагностики. | 2025-02-28
ЮЭС |  |  |  | 2025-01-20 10:20 | 20.01.2025 11:01 | ВЛ 10 кВ Мельничная Падь - яч.5 Искусство | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На ПС 35 кВ Мельничная Падь, аварийное отключение выключателей В-10 кВ - яч.5 Искусство вследствие попадания белки на ТП-6099 с последующим перекрытием ПРВТ-10. | Выполнить замену ПРВТ-10 на ТП-6099. | 2025-02-28
ЮЭС | 8 | 8 | 1 | 2025-01-21 18:28 | 22.01.2025 01:00 | КВЛ 10 кВ Восточная - яч.6 Вилюйская | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На ПС 220 кВ Восточная, ручное отключение выключателя В-10 кВ яч.6 Вилюйская по причине повреждения изолятора на ВЛ-10 кВ, при этом с учетом длительной эксплуатации оборудования не разработаны дополнительные мероприятия по повышению надежности. | Направить служебную записку о возможности включении КВЛ 10 кВ Восточная - яч.6 Вилюйская в график диагностики. | 2025-02-28
ЮЭС |  |  |  | 2025-01-21 18:28 | 22.01.2025 01:00 | КВЛ 10 кВ Восточная - яч.6 Вилюйская | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На ПС 220 кВ Восточная, ручное отключение выключателя В-10 кВ яч.6 Вилюйская вследствие повреждения изолятора на ВЛ-10 кВ. | Выполнить замену изолятора на ВЛ-10 кВ оп.64/19 возле ТП-3218 | 2025-02-28
ЮЭС | 9 | 9 | 1 | 2025-01-21 20:25 | 21.01.2025 22:00 | КЛ 10 кВ Городская - яч.305 ТП-909 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На ПС 110 кВ Городская, ручное отключение выключателя В-10 кВ яч.305 ТП-909 по причине повреждения КЛ-10 Городская-ТП-909, при этом с учетом длительной эксплуатации оборудования не разработаны дополнительные мероприятия по повышению надежности и по включению кабельной линии в график диагностики кабельных линий. | Направить служебную записку на предмет рассмотрения возможности включения КЛ-10 Городская-ТП-909 в график диагностики КЛ. | 2025-02-28
ЮЭС |  |  |  | 2025-01-21 20:25 | 21.01.2025 22:00 | КЛ 10 кВ Городская - яч.305 ТП-909 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На ПС 110 кВ Городская, ручное отключение выключателя В-10 кВ яч.305 ТП-909 вследствие повреждения КЛ-10 Городская-ТП-909 с последующим междуфазным замыканием жил. | Выполнить ремонт КЛ-10 Городская-ТП-909. | 2025-02-28
ЮЭС | 10 | 10 | 1 | 2025-01-23 11:17 | 24.01.2025 00:19 | КЛ 6 кВ РП-40 - яч.17 ТП-22А | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На РП - 40, аварийное отключение выключателя В-6 кВ яч.17 ТП-22А и В-6 кВ яч.13 ТП-1495Б, ТП-3201 по причине повреждения КЛ 6 кВ РП-40 -ТП3201, при этом с учетом длительной эксплуатации оборудования не разработаны дополнительные мероприятия по повышению надежности и по включению кабельной линии в график диагностики кабельных линий. | Направить служебную записку на предмет рассмотрения возможности включения КЛ 6 кВ РП-40 -ТП3201 в график диагностики КЛ. | 2025-02-28
ЮЭС |  |  |  | 2025-01-23 11:17 | 24.01.2025 00:19 | КЛ 6 кВ РП-40 - яч.17 ТП-22А | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На РП - 40, аварийное отключение выключателя В-6 кВ яч.17 ТП-22А и В-6 кВ яч.13 ТП-1495Б, ТП-3201 вследствие повреждения КЛ 6 кВ РП-40 -ТП3201 с последующим междуфазным замыканием жил. | Выполнить ремонт КЛ 6 кВ РП-40 -ТП3201. | 2025-02-28
ЮЭС |  |  |  | 2025-01-23 11:17 | 24.01.2025 00:19 | КЛ 6 кВ РП-40 - яч.13 ТП-1495Б, ТП-3201 | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На РП - 40, аварийное отключение выключателя В-6 кВ яч.17 ТП-22А и В-6 кВ яч.13 ТП-1495Б, ТП-3201 по причине повреждения КЛ 6 кВ РП-40 -ТП3201, при этом с учетом длительной эксплуатации оборудования не разработаны дополнительные мероприятия по повышению надежности и по включению кабельной линии в график диагностики кабельных линий. | Направить служебную записку на предмет рассмотрения возможности включения КЛ 6 кВ РП-40 -ТП3201 в график диагностики КЛ. | 2025-02-28
ЮЭС |  |  |  | 2025-01-23 11:17 | 24.01.2025 00:19 | КЛ 6 кВ РП-40 - яч.13 ТП-1495Б, ТП-3201 | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На РП - 40, аварийное отключение выключателя В-6 кВ яч.17 ТП-22А и В-6 кВ яч.13 ТП-1495Б, ТП-3201 вследствие повреждения КЛ 6 кВ РП-40 -ТП3201 с последующим междуфазным замыканием жил. | Выполнить ремонт КЛ 6 кВ РП-40 -ТП3201. | 2025-02-28
ЮЭС |  |  |  | 2025-01-23 11:17 | 24.01.2025 00:19 | КЛ 6 кВ РП-40 - яч.13 ТП-1495Б, ТП-3201 | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На РП - 40, аварийное отключение выключателя В-6 кВ яч.17 ТП-22А и В-6 кВ яч.13 ТП-1495Б, ТП-3201 по причине повреждения КЛ 6 кВ РП-40 -ТП3201, при этом с учетом длительной эксплуатации оборудования не разработаны дополнительные мероприятия по повышению надежности и по включению кабельной линии в график диагностики кабельных линий. | Направить служебную записку на предмет рассмотрения возможности включения КЛ 6 кВ РП-40 -ТП3201 в график диагностики КЛ. | 2025-02-28
ЮЭС |  |  |  | 2025-01-23 11:17 | 24.01.2025 00:19 | КЛ 6 кВ РП-40 - яч.13 ТП-1495Б, ТП-3201 | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На РП - 40, аварийное отключение выключателя В-6 кВ яч.17 ТП-22А и В-6 кВ яч.13 ТП-1495Б, ТП-3201 вследствие повреждения КЛ 6 кВ РП-40 -ТП3201 с последующим междуфазным замыканием жил. | Выполнить ремонт КЛ 6 кВ РП-40 -ТП3201. | 2025-02-28
ЮЭС | 11 | 702 | 1 | 2025-01-25 07:50 | 25.01.2025 23:53 | На ПС 35 кВ Мурино В-35 Т-2 | 35 | Электротехническое оборудование 6-35 кВ трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов | Неуспешное РПВ выключателя В-35 кВ Т-2 на ПС 35 кВ Мурино по причине недоработки программного обеспечения терминала ДЗТ. | Направить претензионное письмо на завод изготовитель индикатора напряжения ШМ-10 Т-2 ф В. | 2025-03-28
ЮЭС |  |  |  | 2025-01-25 07:50 | 25.01.2025 23:53 | На ПС 35 кВ Мурино В-35 Т-2 | 35 | Электротехническое оборудование 6-35 кВ трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов | Организационных причин отключения В-35 кВ Т-2 на ПС 35 кВ Мурино не выявлено. | Направить письмо на завод изготовитель о необходимости выпуска информационного письма, с выполнением мероприятий по исключению подобных случаев излишней работы ДЗТ находящихся в эксплуатации устройств. | 2025-03-28
ЮЭС |  |  |  | 2025-01-25 07:50 | 25.01.2025 23:53 | На ПС 35 кВ Мурино В-35 Т-2 | 35 | Электротехническое оборудование 6-35 кВ трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов | Организационных причин отключения В-35 кВ Т-2 на ПС 35 кВ Мурино не выявлено. | Провести анализ использования на ПС филиала терминалов БЭМП РУ ДЗТ4 в защитах трансформаторов SZ-4000/35/10. По результатам анализа определить перечень терминалов РЗА необеспеченных перекрестной блокировкой. | 2025-03-21
ЮЭС |  |  |  | 2025-01-25 07:50 | 25.01.2025 23:53 | На ПС 35 кВ Мурино В-35 Т-2 | 35 | Электротехническое оборудование 6-35 кВ трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов | Неуспешное РПВ выключателя В-35 кВ Т-2 на ПС 35 кВ Мурино от броска тока намагничивания по причине недостатка программного обеспечения терминала ДЗТ. | Выполнить демонтаж индикатора напряжения ШМ-10 Т-2 ф В. | 2025-01-25
ЮЭС |  |  |  | 2025-01-25 07:50 | 25.01.2025 23:53 | На ПС 35 кВ Мурино В-35 Т-2 | 35 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Причина отключения В-35 кВ Т-2 на ПС 35 кВ Мурино не установлена. | Направить терминал ДЗТ на завод-изготовитель для обновления программного обеспечения | 2025-06-20
ЮЭС | 12 | 11 | 1 | 2025-01-31 01:21 | 31.01.2024 02:25 | КВЛ 10 кВ Приморская - яч.13 ТП-1296 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Организационных причин не усматривается.
ЮЭС |  |  |  | 2025-01-31 01:21 | 31.01.2024 02:25 | КВЛ 10 кВ Приморская - яч.13 ТП-1296 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Отключение на ПС 110 кВ Приморская В-10 кВ яч.13 ТП-1296 и В-10 кВ яч.45 Исток, вследствие отгорания шлейфа 1-ой фазы ВЛ 10 кВ яч.13 ТП-1296. | Выполнить восстановление шлейфа на опоре №7 КВЛ 10 кВ Приморская - яч.13 ТП-1296. | 2025-01-31
ЮЭС |  |  |  | 2025-01-31 01:21 | 31.01.2024 02:25 | КВЛ 10 кВ Приморская - яч.45 Исток | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Организационных причин не усматривается.
ЮЭС |  |  |  | 2025-01-31 01:21 | 31.01.2024 02:25 | КВЛ 10 кВ Приморская - яч.45 Исток | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Отключение на ПС 110 кВ Приморская В-10 кВ яч.13 ТП-1296 и В-10 кВ яч.45 Исток, вследствие отгорания шлейфа 1-ой фазы ВЛ 10 кВ яч.13 ТП-1296. | Выполнить восстановление шлейфа на опоре №7 КВЛ 10 кВ Приморская - яч.13 ТП-1296. | 2025-01-31
ЮЭС | 13 | 703 | 1 | 2025-01-31 16:06 | 31.01.2025 18:54 | ПС 110 кВ Южная В-35 Солнечная в работе | 35 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На ПС 110 кВ Южная, отключение В-35 Солнечная по причине механического повреждения КЛ-35 кВ ПС Южная - ПС Лисиха и КЛ-6 кВ ПС Байкальская - ТП-5493 в следствии проведения несанкционированных земельных работ в охранной зоне КЛ неустановленными лицами. | Составить акт о нарушении охранной зоны ВЛ. | 2025-03-14
ЮЭС |  |  |  | 2025-01-31 16:06 | 31.01.2025 18:54 | КЛ-35 кВ ПС Южная - ПС Лисиха | 35 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На ПС 110 кВ Южная, отключение В-35 Солнечная по причине механического повреждения КЛ-35 кВ ПС Южная - ПС Лисиха и КЛ-6 кВ ПС Байкальская - ТП-5493 при проведении несанкционированных земляных работ. | Выполнить восстановление КЛ-6 кВ ПС Байкальская - ТП-5493. | 2025-03-14
ЮЭС |  |  |  | 2025-01-31 16:06 | 31.01.2025 18:54 | ПС 110 кВ Южная В-35 Солнечная в работе | 35 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На ПС 110 кВ Южная, отключение В-35 Солнечная по причине механического повреждения КЛ-35 кВ ПС Южная - ПС Лисиха и КЛ-6 кВ ПС Байкальская - ТП-5493 при проведении несанкционированных земляных работ. | Выполнить восстановление КЛ-35 кВ ПС Южная - ПС Лисиха. | 2025-03-14
ЮЭС | 14 | 12 | 1 | 2025-01-31 21:59 | 01.02.2024 14:40 | КВЛ 10 кВ Бытовая - яч.507 Мамоны А цепь 1 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На ПС 220 кВ Бытовая, аварийное отключение выключателя В-10 кВ яч.507 Мамоны А цепь 1 по причине повреждения КЛ 10 кВ между оп.№136-оп.№139 КВЛ 10 кВ Бытовая - яч.507 Мамоны А цепь 1, при этом с учетом длительной эксплуатации оборудования не разработаны дополнительные мероприятия по повышению надежности и по включению кабельной линии в график диагностики кабельных линий. | Внести изменение в паспорт КВЛ 10 кВ Бытовая - яч.507 Мамоны А цепь 1. | 2025-03-14
ЮЭС |  |  |  | 2025-01-31 21:59 | 01.02.2024 14:40 | КВЛ 10 кВ Бытовая - яч.507 Мамоны А цепь 1 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На ПС 220 кВ Бытовая, аварийное отключение выключателя В-10 кВ яч.507 Мамоны А цепь 1 вследствие повреждения КЛ 10 кВ между оп.136-оп.139 с последующим междуфазным замыканием жил. | Выполнить восстановление КВЛ 10 кВ Бытовая - яч.507 Мамоны А цепь 1. | 2025-03-14
ЮЭС | 15 | 13 | 2 | 2025-02-03 10:24 | 04.02.2025 02:32 | КЛ 6 кВ Мельниково 6 - яч.32 ТП-308, ТП-3195п | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На ПС 110 кВ Мельниково-6, аварийное отключение выключателя В-6 кВ яч.32 ТП-308, ТП-3195 и В-10 кВ яч.13 ТП-3318, ТП-3899п по причине повреждения КЛ-10кВ Мельниково яч.32 - ТП-308п, КЛ-10 Мельниково-ТП3899п и КЛ-10 ТП3318-ТП3899п, при этом с учетом длительной эксплуатации оборудования не разработаны дополнительные мероприятия по повышению надежности и по включению кабельной линии в график диагностики кабельных линий. | Направить служебную записку на предмет рассмотрения возможности включения КЛ-10кВ Мельниково яч.32 - ТП-308п, КЛ-10 Мельниково-ТП3899п и КЛ-10 ТП3318-ТП3899п в график диагностики КЛ. | 2025-03-14
ЮЭС |  |  |  | 2025-02-03 10:24 | 04.02.2025 02:32 | КВЛ 10 кВ Мельниково - яч.13 ТП-3318, ТП-3899п | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На ПС 110 кВ Мельниково-6, аварийное отключение выключателя В-6 кВ яч.32 ТП-308, ТП-3195 и В-10 кВ яч.13 ТП-3318, ТП-3899п вследствие повреждения КЛ-10кВ Мельниково яч.32 - ТП-308п, КЛ-10 Мельниково-ТП3899п и КЛ-10 ТП3318-ТП3899п с последующим междуфазным замыканием жил. | Выполнить ремонт КЛ-10кВ Мельниково яч.32 - ТП-308п. Выполнить ремонт КЛ-10 Мельниково-ТП3899п. Выполнить ремонт КЛ-10 ТП3318-ТП3899п. | 2025-03-14
ЮЭС | 16 | 14 | 2 | 2025-02-03 18:02 | 04.02.2025 07:38 | КВЛ 10 кВ Бытовая - яч.507 Мамоны А цепь 1 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На ПС 220 кВ Бытовая, аварийное отключение выключателя В-10 кВ яч.507 Мамоны А цепь 1 по причине повреждения КЛ 10 кВ между оп.136-оп.13, при этом с учетом длительной эксплуатации оборудования не разработаны дополнительные мероприятия по повышению надежности и по включению кабельной линии в график диагностики кабельных линий. | Внести изменения в паспорт КВЛ 10 кВ Бытовая - яч.507 Мамоны А цепь 1. | 2025-03-14
ЮЭС |  |  |  | 2025-02-03 18:02 | 04.02.2025 07:38 | КВЛ 10 кВ Бытовая - яч.507 Мамоны А цепь 1 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На ПС 220 кВ Бытовая, аварийное отключение выключателя В-10 кВ яч.507 Мамоны А цепь 1 вследствие повреждения КЛ 10 кВ между оп.136-оп.13 с последующим междуфазным замыканием жил. | Выполнить восстановление КВЛ 10 кВ Бытовая - яч.507 Мамоны А цепь 1. | 2025-03-14
ЮЭС | 17 | 15 | 2 | 2025-02-04 23:18 | 05.02.2025 10:07 | КВЛ 6 кВ Военный городок - яч.23 ТП-486 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | 04.02.2025 г. в г. Иркутске и Иркутском районе произошли массовые отключения объектов электросетевого хозяйства в результате стихийного воздействия. | Выполнить осмотр КВЛ 6 кВ Рабочая - яч.40 ТП-310 | 2025-03-14
ЮЭС |  |  |  | 2025-02-04 23:18 | 05.02.2025 10:07 | КВЛ 10 кВ Изумрудная - яч.9 доп.КРУН 2 сш | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Отключение КВЛ в следствии перекрытия воздушного промежутка инородных предметов с последующим междуфазным замыканием жил. | Провести анализ отключившихся КВЛ на предмет необходимости внесения их в перечень ВЛ филиала АО "ИЭСК" "ЮЭС", предупреждающее отключение которых допускается в пожароопасный период и на время значительного ухудшения метеоусловий (усиление ветра более 15 м/с, налипание мокрого снега, грозы) | 2025-03-14
ЮЭС |  |  |  | 2025-02-04 23:18 | 05.02.2025 10:07 | КВЛ 10 кВ Бытовая - яч.102 п.Южный 1; ТП-2952п | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | 04.02.2025 г. в г. Иркутске и Иркутском районе произошли массовые отключения объектов электросетевого хозяйства в результате стихийного воздействия. | Выполнить осмотр КВЛ 6 кВ Рабочая - яч.40 ТП-310 | 2025-03-14
ЮЭС |  |  |  | 2025-02-04 23:18 | 05.02.2025 10:07 | КВЛ 10 кВ Изумрудная - яч.9 доп.КРУН 2 сш | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Отключение КВЛ в следствии перекрытия воздушного промежутка инородных предметов с последующим междуфазным замыканием жил. | Провести анализ отключившихся КВЛ на предмет необходимости внесения их в перечень ВЛ филиала АО "ИЭСК" "ЮЭС", предупреждающее отключение которых допускается в пожароопасный период и на время значительного ухудшения метеоусловий (усиление ветра более 15 м/с, налипание мокрого снега, грозы) | 2025-03-14
ЮЭС |  |  |  | 2025-02-04 23:18 | 05.02.2025 10:07 | КВЛ 6 кВ Жилкино - яч.5 З-д комбикорм, ТП-2921п | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | 04.02.2025 г. в г. Иркутске и Иркутском районе произошли массовые отключения объектов электросетевого хозяйства в результате стихийного воздействия. | Выполнить осмотр КВЛ 6 кВ Рабочая - яч.40 ТП-310 | 2025-03-14
ЮЭС |  |  |  | 2025-02-04 23:18 | 05.02.2025 10:07 | КВЛ 6 кВ Рабочая - яч.40 ТП-310 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Отключение КВЛ в следствии перекрытия воздушного промежутка инородных предметов с последующим междуфазным замыканием жил. | Провести анализ отключившихся КВЛ на предмет необходимости внесения их в перечень ВЛ филиала АО "ИЭСК" "ЮЭС", предупреждающее отключение которых допускается в пожароопасный период и на время значительного ухудшения метеоусловий (усиление ветра более 15 м/с, налипание мокрого снега, грозы) | 2025-03-14
ЮЭС |  |  |  | 2025-02-04 23:18 | 05.02.2025 10:07 | КВЛ 10 кВ Бытовая - яч.102 п.Южный 1; ТП-2952п | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | 04.02.2025 г. в г. Иркутске и Иркутском районе произошли массовые отключения объектов электросетевого хозяйства в результате стихийного воздействия. | Выполнить осмотр КВЛ 6 кВ Рабочая - яч.40 ТП-310 | 2025-03-14
ЮЭС |  |  |  | 2025-02-04 23:18 | 05.02.2025 10:07 | КВЛ 10 кВ Изумрудная - яч.9 доп.КРУН 2 сш | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Отключение КВЛ в следствии перекрытия воздушного промежутка инородных предметов с последующим междуфазным замыканием жил. | Провести анализ отключившихся КВЛ на предмет необходимости внесения их в перечень ВЛ филиала АО "ИЭСК" "ЮЭС", предупреждающее отключение которых допускается в пожароопасный период и на время значительного ухудшения метеоусловий (усиление ветра более 15 м/с, налипание мокрого снега, грозы) | 2025-03-14
ЮЭС |  |  |  | 2025-02-04 23:18 | 05.02.2025 10:07 | КВЛ 6 кВ Рабочая - яч.40 ТП-310 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | 04.02.2025 г. в г. Иркутске и Иркутском районе произошли массовые отключения объектов электросетевого хозяйства в результате стихийного воздействия. | Выполнить осмотр КВЛ 6 кВ Рабочая - яч.40 ТП-310 | 2025-03-14
ЮЭС |  |  |  | 2025-02-04 23:18 | 05.02.2025 10:07 | КВЛ 6 кВ Фирма Байкал - яч.9 В.городок | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Отключение КВЛ в следствии перекрытия воздушного промежутка инородных предметов с последующим междуфазным замыканием жил. | Провести анализ отключившихся КВЛ на предмет необходимости внесения их в перечень ВЛ филиала АО "ИЭСК" "ЮЭС", предупреждающее отключение которых допускается в пожароопасный период и на время значительного ухудшения метеоусловий (усиление ветра более 15 м/с, налипание мокрого снега, грозы) | 2025-03-14
ЮЭС |  |  |  | 2025-02-04 23:18 | 05.02.2025 10:07 | КЛ 6 кВ КПД - яч.12 Кая | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | 04.02.2025 г. в г. Иркутске и Иркутском районе произошли массовые отключения объектов электросетевого хозяйства в результате стихийного воздействия. | Выполнить осмотр КВЛ 6 кВ Рабочая - яч.40 ТП-310 | 2025-03-14
ЮЭС |  |  |  | 2025-02-04 23:18 | 05.02.2025 10:07 | КВЛ 6 кВ Фирма Байкал - яч.9 В.городок | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Отключение КВЛ в следствии перекрытия воздушного промежутка инородных предметов с последующим междуфазным замыканием жил. | Провести анализ отключившихся КВЛ на предмет необходимости внесения их в перечень ВЛ филиала АО "ИЭСК" "ЮЭС", предупреждающее отключение которых допускается в пожароопасный период и на время значительного ухудшения метеоусловий (усиление ветра более 15 м/с, налипание мокрого снега, грозы) | 2025-03-14
ЮЭС |  |  |  | 2025-02-04 23:18 | 05.02.2025 10:07 | КВЛ 10 кВ Бытовая - яч.102 п.Южный 1; ТП-2952п | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | 04.02.2025 г. в г. Иркутске и Иркутском районе произошли массовые отключения объектов электросетевого хозяйства в результате стихийного воздействия. | Выполнить осмотр КВЛ 6 кВ Рабочая - яч.40 ТП-310 | 2025-03-14
ЮЭС |  |  |  | 2025-02-04 23:18 | 05.02.2025 10:07 | КВЛ 6 кВ Рабочая - яч.40 ТП-310 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Отключение КВЛ в следствии перекрытия воздушного промежутка инородных предметов с последующим междуфазным замыканием жил. | Провести анализ отключившихся КВЛ на предмет необходимости внесения их в перечень ВЛ филиала АО "ИЭСК" "ЮЭС", предупреждающее отключение которых допускается в пожароопасный период и на время значительного ухудшения метеоусловий (усиление ветра более 15 м/с, налипание мокрого снега, грозы) | 2025-03-14
ЮЭС | 18 | 900 | 2 | 2025-02-05 07:27 | 06.02.2025 00:48 | ВЛ 220 кВ Ново-Иркутская ТЭЦ - Правобережная II цепь с отпайкой на ПС Левобережная | 220 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Осмотры ВЛ 220 кВ Ново-Иркутская ТЭЦ - Правобережная II цепь с отпайкой на ПС Левобережная проводится своевременно, при проведении плановых осмотров в 2024 г. персонал СЛЭП недооценил степень риска проскальзывания крепления троса в лодочном зажиме на опоре № 28 вследствие чего при воздействии ветровых нагрузок произошло натяжение троса в пролёте опор №№ 28-29 что привело к уменьшению воздушного промежутка между проводом фазы "С" и грозозащитным тросом марки ОКГТ и отключению ВЛ 220 кВ Ново-Иркутская ТЭЦ - Правобережная II цепь с отпайкой на ПС Левобережная от действия защит. | Произвести проверку расстояний от подвешенного аналогично установленного дополнительного троса до токоведущий частей на ВЛ 220 кВ Шелехов – БЦБК с отпайкой на ПС Слюдянка и ВЛ 220 кВ Ключи – БЦБК с отпайкой на ПС Слюдянка на соответствие ПУЭ | 2025-04-24
ЮЭС |  |  |  | 2025-02-05 07:27 | 06.02.2025 00:48 | ВЛ 220 кВ Ново-Иркутская ТЭЦ - Правобережная II цепь с отпайкой на ПС Левобережная | 220 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | 05.02.2025 г. в г. Иркутске и Иркутском районе в связи с неблагоприятными (ветер 17 м/с, с порывами) (Приложение 1, Справка о предоставлении метрологической информации) погодными условиями произошло отключение ВЛ 220 кВ Ново-Иркутская ТЭЦ - Правобережная II цепь с отпайкой на ПС Левобережная. | Провести внеплановый инструктаж персоналу СЛЭП на тему: «Плановый осмотр ВЛ. Выявление изменений стрел провеса проводов и тросов ВЛ. Влияние климатических факторов – температуры воздуха, ветровых нагрузок» | 2025-02-28
ЮЭС |  |  |  | 2025-02-05 07:27 | 06.02.2025 00:48 | ВЛ 220 кВ Ново-Иркутская ТЭЦ - Правобережная II цепь с отпайкой на ПС Левобережная | 220 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Перекрытие воздушного промежутка провода фазы «С» и грозозащитного троса марки ОКГТ смонтированного на нижней траверсе в пролете опор №№ 27-28 по причине усиления ветра с последующим отключением от действия защит ВЛ 220 кВ Ново-Иркутская ТЭЦ - Правобережная II цепь с отпайкой на ПС Левобережная. | Демонтировать грозозащитный трос ОКГТ в пролетах опор №22-29 ВЛ 220 кВ Ново-Иркутская ТЭЦ - Правобережная II цепь с отпайкой на ПС Левобережная | 2025-02-07
ЮЭС | 19 | 16 | 2 | 2025-02-06 08:00 | 06.02.2025 09:02 | ПС 110кВ Нагорная В-6 Т-2 | 6 | Электротехническое оборудование 6-35 кВ трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов | На ПС 110кВ Нагорная, аварийное отключение выключателей В-6 кВ Т-2 и В-6 кВ - яч.14 Аэропорт Б по причине несвоевременного выявления и устранения дефекта неподвижных контактов в сторону отсека ТТ. | Выполнить ИТР осмотр оборудования ПС Нагорная | 2025-03-15
ЮЭС |  |  |  | 2025-02-06 08:00 | 06.02.2025 09:02 | ПС 110кВ Нагорная В-6 Т-2 | 6 | Электротехническое оборудование 6-35 кВ трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов | На ПС 110кВ Нагорная, аварийное отключение выключателя В-6 кВ Т-2 и В-6 кВ - яч.14 Аэропорт Б вследствие повреждения неподвижных контактов в сторону отсека ТТ с последующим междуфазным замыканием жил. | Устранить дефект неподвижных контактов в сторону отсека ТТ. | 2025-03-15
ЮЭС | 20 | 17 | 2 | 2025-02-10 18:32 | 10.02.2025 23:30 | КВЛ 6 кВ Моты - яч.4 Посёлок | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Организационных причин не усматривается. |  | 2025-03-15
ЮЭС |  |  |  | 2025-02-10 18:32 | 10.02.2025 23:30 | КВЛ 6 кВ Моты - яч.4 Посёлок | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Отключение на ПС 35 кВ Моты В-6 кВ - яч.4 Посёлок по причине повреждения кабельного вывода от ТП-90 на ВЛ с последующим междуфазным замыканием жил. | Выполнить ремонт кабельного вывода КВЛ 6 кВ Моты - яч.4 Посёлок от ТП-90 на ВЛ. | 2025-03-15
ЮЭС | 21 | 704 | 2 | 2025-02-11 16:33 | 11.02.2025 19:09 | ВЛ 35 кВ Подкаменная - Шаманка с отпайками | 35 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На ПС 110 кВ Подкаменная, отключение В-35 кВ Шаманка с отпайками по причине механического провиса провода ВЛ-10 кВ Шаманка яч.7 - Поселок в следствии проезда крупногабаритной техники в охранной зоне КЛ неустановленными лицами. | Составить акт нарушения охранной зоны ВЛ. | 2025-02-20
ЮЭС |  |  |  | 2025-02-11 16:33 | 11.02.2025 19:09 | ВЛ 35 кВ Подкаменная - Шаманка с отпайками | 35 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На ПС 110 кВ Подкаменная, отключение В-35 кВ Шаманка с отпайками по причине механического повреждения ВЛ-10 кВ Шаманка яч.7 - Поселок крупногабаритной техникой. | Устранить провис провода ВЛ 10кВ Шаманка яч.7 - Поселок. | 2025-02-12
ЮЭС | 22 | 18 | 2 | 2025-02-13 19:11 | 13.02.2025 19:53 | КВЛ 10 кВ Восточная - яч.3 РТП-61 Б | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Организационных причин не усматривается.
ЮЭС |  |  |  | 2025-02-13 19:11 | 13.02.2025 19:53 | КВЛ 10 кВ Восточная - яч.3 РТП-61 Б | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Отключение на ПС 220 кВ Восточная В-10 кВ - яч.3 РТП-61 Б по причине повреждения КЛ-10кВ РП-61 - РП-105 Б с последующим междуфазным замыканием жил на землю. | Выполнить ремонт КЛ-10кВ РП-61 - РП-105 Б. | 2025-02-28
ЮЭС | 23 | 19 | 2 | 2025-02-14 13:11 | 14.02.2025 17:02 | КВЛ 10 кВ Знаменская-2 - яч.312 ТП-3196п | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На ПС 110 кВ Знаменская-2, отключение В-10 кВ яч.312 ТП-3196п по причине механического повреждения опоры №40 грузовым автомобилем в охранной зоне ВЛ. | Составить акт нарушения охранной зоны ВЛ. | 2025-02-28
ЮЭС |  |  |  | 2025-02-14 13:11 | 14.02.2025 17:02 | КВЛ 10 кВ Знаменская-2 - яч.312 ТП-3196п | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На ПС 110 кВ Знаменская-2, отключение В-10 кВ яч.312 ТП-3196 по причине механического повреждения опоры №40 грузовым автомобилем. | Выполнить восстановление опоры №40 ВЛ-10 кВ ПС Знаменская-2. | 2025-02-28
ЮЭС | 24 | 20 | 2 | 2025-02-16 11:44 | 16.02.2025 16:36 | КВЛ 10 кВ РП-81 яч.14 ТП-5372 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На РП-81, аварийное отключение выключателя В-10 кВ яч.14 ТП-5372 по причине повреждения КЛ-10 ТП-194 - ТП-4089, при этом с учетом длительной эксплуатации оборудования не разработаны дополнительные мероприятия по повышению надежности и по включению кабельной линии в график диагностики кабельных линий. | Направить служебную записку на предмет рассмотрения возможности внесения КЛ-10 ТП-194 - ТП-4089 в график диагностики КЛ. | 2025-03-28
ЮЭС |  |  |  | 2025-02-16 11:44 | 16.02.2025 16:36 | КВЛ 10 кВ РП-81 яч.14 ТП-5372 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На РП-81, аварийное отключение выключателя В-10 кВ яч.14 ТП-5372 вследствие повреждения КЛ-10 ТП-194 - ТП-4089 с последующим междуфазным замыканием жил. | Выполнить ремонт КЛ-10 ТП-194 - ТП-4089. | 2025-03-28
ЮЭС | 25 | 21 | 2 | 2025-02-18 15:40 | 18.02.2025 16:21 | КЛ 10кВ РП-25 - яч.15 ТП-1067Б | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На РП-25, аварийное отключение выключателя В-10 кВ яч.15 ТП-1067Б по причине повреждения 1-го опорного изолятора на ТП-1141 в яч.6 и повреждение 1-ой дугогасящей камеры ВН-10 яч.6, при этом с учетом длительной эксплуатации оборудования не разработаны дополнительные мероприятия по повышению надежности. | Направить служебную записку на предмет рассмотрения возможности включения КЛ 10кВ РП-25 - яч.15 ТП-1067Б в график диагностики КЛ. | 2025-03-28
ЮЭС |  |  |  | 2025-02-18 15:40 | 18.02.2025 16:21 | КЛ 10кВ РП-25 - яч.15 ТП-1067Б | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На РП-25, аварийное отключение выключателя В-10 кВ яч.15 ТП-1067Б вследствие повреждения 1-го опорного изолятора на ТП-1141 в яч.6 и повреждение 1-ой дугогасящей камеры ВН-10 яч.6 с последующим междуфазным замыканием жил. | Выполнить ремонт 1-го опорного изолятора на ТП-1141 в яч.6. | 2025-03-28
ЮЭС |  |  |  | 2025-02-18 15:40 | 18.02.2025 16:21 | КЛ 10кВ РП-25 - яч.15 ТП-1067Б | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На РП-25, аварийное отключение выключателя В-10 кВ яч.15 ТП-1067Б вследствие повреждения 1-го опорного изолятора на ТП-1141 в яч.6 и повреждение 1-ой дугогасящей камеры ВН-10 яч.6 с последующим междуфазным замыканием жил. | Выполнить восстановление 1-ой дугогасящей камеры ВН-10 яч.6. | 2025-03-28
ЮЭС | 26 | 22 | 2 | 2025-02-24 17:53 | 25.02.2025 08:00 | КВЛ 6 кВ Ново-Ленино - яч.303 ТП-1090 | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На ПС 220 кВ Ново-Ленино, аварийное отключение выключателя В-6 кВ яч.303 ТП-1090 и В-6 кВ яч.310 ТП-3098 по причине повреждения КЛ-6 кВ ТП1090-ТП1070 и КЛ-6 ТП3747 - ТП4412, при этом с учетом длительной эксплуатации оборудования не разработаны дополнительные мероприятия по повышению надежности и по включению кабельной линии в график диагностики кабельных линий. | Направить служебную записку на предмет рассмотрения возможности включения КЛ-6 кВ ТП1090-ТП1070 в график диагностики КЛ. | 2025-03-28
ЮЭС |  |  |  | 2025-02-24 17:53 | 25.02.2025 08:00 | КВЛ 6 кВ Ново-Ленино - яч.310 ТП-3098 | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На ПС 220 кВ Ново-Ленино, аварийное отключение выключателя В-6 кВ яч.303 ТП-1090 и В-6 кВ яч.310 ТП-3098 вследствие повреждения КЛ-6 кВ ТП1090-ТП1070 и КЛ-6 ТП3747 - ТП4412 с последующим междуфазным замыканием жил. | Выполнить ремонт КЛ-6 кВ ТП1090-ТП1070. | 2025-03-28
ЮЭС |  |  |  | 2025-02-24 17:53 | 25.02.2025 08:00 | КВЛ 6 кВ Ново-Ленино - яч.303 ТП-1090 | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На ПС 220 кВ Ново-Ленино, аварийное отключение выключателя В-6 кВ яч.303 ТП-1090 и В-6 кВ яч.310 ТП-3098 по причине повреждения КЛ-6 кВ ТП1090-ТП1070 и КЛ-6 ТП3747 - ТП4412, при этом с учетом длительной эксплуатации оборудования не разработаны дополнительные мероприятия по повышению надежности и по включению кабельной линии в график диагностики кабельных линий. | Направить служебную записку на предмет рассмотрения возможности включения КЛ-6 ТП3747 - ТП4412 в график диагностики КЛ. | 2025-03-28
ЮЭС |  |  |  | 2025-02-24 17:53 | 25.02.2025 08:00 | КВЛ 6 кВ Ново-Ленино - яч.310 ТП-3098 | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На ПС 220 кВ Ново-Ленино, аварийное отключение выключателя В-6 кВ яч.303 ТП-1090 и В-6 кВ яч.310 ТП-3098 вследствие повреждения КЛ-6 кВ ТП1090-ТП1070 и КЛ-6 ТП3747 - ТП4412 с последующим междуфазным замыканием жил. | Выполнить ремонт КЛ-6 ТП3747 - ТП4412. | 2025-03-28
ЮЭС | 27 | 23 | 2 | 2025-02-26 16:20 | 26.02.2025 17:26 | КЛ 10 кВ Мельниково - яч.3 ТП-2050 Б | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На ПС 110 кВ Мельниково-10 отключился В-10 кВ яч.3 ТП-2050 Б по причине скрытого дефекта концевая разделка оп 21/1 КЛ Мельниково-ТП 2050 Б. | Внести изменение в паспорт КЛ | 2025-03-28
ЮЭС |  |  |  | 2025-02-26 16:20 | 26.02.2025 17:26 | КЛ 10 кВ Мельниково - яч.3 ТП-2050 Б | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На ПС 110 кВ Мельниково-10 отключился В-10 кВ яч.3 ТП-2050 Б по причине повреждения концевая разделка оп 21/1 КЛ Мельниково-ТП 2050 Б в результате развития скрытого дефекта. | Выполнить ремонт концевой разделки оп 21/1 КЛ Мельниково-ТП 2050 Б | 2025-03-28
ЮЭС | 28 | 24 | 3 | 2025-03-03 19:52 | 03.03.2025 20:00 | КЛ 10 кВ Центральная-10 - яч.213 ТП-1796 Б | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Организационных причин не усматривается.
ЮЭС |  |  |  | 2025-03-03 19:52 | 03.03.2025 20:00 | КЛ 10 кВ Центральная-10 - яч.213 ТП-1796 Б | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Отключение на ПС 110 кВ Центральная-10 В-10 кВ - яч.213 ТП-1796 Б по причине повреждения КЛ-10 Центральная - ТП-1796 Б с последующим междуфазным замыканием жил на землю. | Выполнить восстановление КЛ-10 Центральная - ТП-1796 Б. | 2025-04-01
ЮЭС | 29 | 25 | 3 | 2025-03-03 20:15 | 03.03.2025 20:30 | КЛ 10 кВ РП-63 - яч.3 ТП-588 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Организационных причин не усматривается. |  | 2025-04-01
ЮЭС |  |  |  | 2025-03-03 20:15 | 03.03.2025 20:30 | КЛ 10 кВ РП-63 - яч.3 ТП-588 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Отключение на РП-63 В-10 кВ - яч.3 ТП-588 по причине повреждения КЛ-10 ТП-588 - ТП-3854п с последующим междуфазным замыканием жил на землю. | Выполнить восстановление КЛ-10 ТП-588 - ТП-3854п. | 2025-04-01
ЮЭС | 30 | 26 | 3 | 2025-03-05 12:36 | 05.03.2025 23:49 | КВЛ 6 кВ Жилкино - яч.5 З-д комбикорм, ТП-2921п | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На ПС 35 кВ Жилкино, аварийное отключение выключателя В-6 кВ яч.5 З-д комбикорм, ТП-2921п и В-6 кВ яч.1 ЗАО "Кумай", Нефтебаза, ТП2127,5822 по причине повреждения КЛ-6 с ТП-3419п на ВЛ-6 ЮЭС и ОПН 6 кВ на ТП 5822, при этом с учетом длительной эксплуатации оборудования не разработаны дополнительные мероприятия по повышению надежности и по включению кабельной линии в график диагностики кабельных линий. | Направить служебную записку на предмет рассмотрения возможности включения КЛ-6 с ТП-3419п на ВЛ-6 в график диагностики КЛ. | 2025-04-01
ЮЭС |  |  |  | 2025-03-05 12:36 | 05.03.2025 23:49 | КВЛ 6 кВ Жилкино - яч.1 ЗАО "Кумай", Нефтебаза, ТП2127,5822 | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На ПС 35 кВ Жилкино, аварийное отключение выключателя В-6 кВ яч.5 З-д комбикорм, ТП-2921п и В-6 кВ яч.1 ЗАО "Кумай", Нефтебаза, ТП2127,5822 вследствие повреждения КЛ-6 с ТП-3419п на ВЛ-6 ЮЭС и ОПН 6 кВ на ТП 5822 с последующим междуфазным замыканием жил. | Выполнить ремонт КЛ-6 с ТП-3419п на ВЛ-6 ЮЭС. | 2025-04-01
ЮЭС |  |  |  | 2025-03-05 12:36 | 05.03.2025 23:49 | КВЛ 6 кВ Жилкино - яч.5 З-д комбикорм, ТП-2921п | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На ПС 35 кВ Жилкино, аварийное отключение выключателя В-6 кВ яч.5 З-д комбикорм, ТП-2921п и В-6 кВ яч.1 ЗАО "Кумай", Нефтебаза, ТП2127,5822 вследствие повреждения КЛ-6 с ТП-3419п на ВЛ-6 ЮЭС и ОПН 6 кВ на ТП 5822 с последующим междуфазным замыканием жил. | Выполнить замену ОПН 6 кВ на ТП 5822. | 2025-04-01
ЮЭС | 31 | 27 | 3 | 2025-03-09 16:20 | 09.03.2025 18:13 | КЛ 6 кВ Спутник - яч.16 ТП-787 А | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На ПС 110 кВ Спутник, аварийное отключение выключателя В-6 кВ яч.16 ТП-787 А по причине повреждения КЛ-6 ТП 645-ТП 57, при этом с учетом длительной эксплуатации оборудования не разработаны дополнительные мероприятия по повышению надежности и по включению кабельной линии в график диагностики кабельных линий. | Направить служебную записку на предмет рассмотрения возможности включения КЛ-6 ТП 645-ТП 57 в график диагностики КЛ. | 2025-04-01
ЮЭС |  |  |  | 2025-03-09 16:20 | 09.03.2025 18:13 | КЛ 6 кВ Спутник - яч.16 ТП-787 А | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На ПС 110 кВ Спутник, аварийное отключение выключателя В-6 кВ яч.16 ТП-787 А вследствие повреждения КЛ-6 ТП 645-ТП 57 с последующим междуфазным замыканием жил. | Выполнить ремонт КЛ-6 ТП 645-ТП 57. | 2025-04-01
ЮЭС | 32 | 28 | 3 | 2025-03-11 11:48 | 11.03.2025 14:12 | КЛ 10 кВ Городская - яч.201 РТП-63 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На ПС 110 кВ Городская и ПС 110 кВ Центральная-10, отключение В-10 кВ яч.201 РТП-63, В-10 кВ яч.215 РТП-63 и В-10 кВ яч.203 ТП-549 по причине механического повреждения КЛ Городская - РТП 63, КЛ Центральная - РТП 63 и КЛ-10 кВ Городская яч.203 ТП-549 путем проведения несанкционированных земельных работ организацией А-Строй в охранной зоне ВЛ. | Составить акт нарушения охранной зоны КЛ. | 2025-04-01
ЮЭС |  |  |  | 2025-03-11 11:48 | 11.03.2025 14:12 | КЛ 10 кВ Центральная-10 - яч.215 РТП-63 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На ПС 110 кВ Городская и ПС 110 кВ Центральная-10, отключение В-10 кВ яч.201 РТП-63, В-10 кВ яч.215 РТП-63 и В-10 кВ яч.203 ТП-549 по причине механического повреждения КЛ Городская - РТП 63, КЛ Центральная - РТП 63 и КЛ-10 кВ Городская яч.203 ТП-549 с последующим междуфазным замыканием жил.. | Выполнить ремонт КЛ Городская - РТП 63. | 2025-04-01
ЮЭС |  |  |  | 2025-03-11 11:48 | 11.03.2025 14:12 | КВЛ 10 кВ Городская - яч.203 ТП-549 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На ПС 110 кВ Городская и ПС 110 кВ Центральная-10, отключение В-10 кВ яч.201 РТП-63, В-10 кВ яч.215 РТП-63 и В-10 кВ яч.203 ТП-549 по причине механического повреждения КЛ Городская - РТП 63, КЛ Центральная - РТП 63 и КЛ-10 кВ Городская яч.203 ТП-549 с последующим междуфазным замыканием жил.. | Выполнить ремонт КЛ Центральная - РТП 63. | 2025-04-01
ЮЭС |  |  |  | 2025-03-11 11:48 | 11.03.2025 14:12 | КВЛ 10 кВ Городская - яч.203 ТП-549 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На ПС 110 кВ Городская и ПС 110 кВ Центральная-10, отключение В-10 кВ яч.201 РТП-63, В-10 кВ яч.215 РТП-63 и В-10 кВ яч.203 ТП-549 по причине механического повреждения КЛ Городская - РТП 63, КЛ Центральная - РТП 63 и КЛ-10 кВ Городская яч.203 ТП-549 с последующим междуфазным замыканием жил.. | Выполнить ремонт КЛ-10 кВ Городская яч.203 ТП-549. | 2025-04-01
ЮЭС | 33 | 29 | 3 | 2025-03-14 16:20 | 14.03.2025 17:38 | КЛ 6 кВ Ленино - яч.6 ТП Ангара, ТП-5580п | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На ПС 35 кВ Ленино, отключение В-6 кВ яч.6 ТП Ангара, ТП-5580п по причине механического повреждения КЛ-6 ТП-2175-ТП-822 путем проведения несанкционированных земельных работ организацией УК "Иркут" в охранной зоне ВЛ. | Составить акт о нарушении охранной зоны КЛ. | 2025-04-01
ЮЭС |  |  |  | 2025-03-14 16:20 | 14.03.2025 17:38 | КЛ 6 кВ Ленино - яч.6 ТП Ангара, ТП-5580п | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На ПС 35 кВ Ленино, отключение В-6 кВ яч.6 ТП Ангара, ТП-5580п по причине механического повреждения КЛ-6 ТП-2175-ТП-822 с последующим междуфазным замыканием жил. | Выполнить восстановление КЛ-6 ТП-2175-ТП-822. | 2025-04-01
ЮЭС | 34 | 30 | 3 | 2025-03-16 01:40 | 16.03.2025 18:13 | КЛ 10 кВ Мельниково - яч.22 ТП-5623п | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На ПС 110 кВ Мельниково-10, аварийное отключение выключателя В-10 кВ яч.22 ТП-5623п по причине повреждения КЛ-10 ТП5623 - ТП5624, при этом с учетом длительной эксплуатации оборудования не разработаны дополнительные мероприятия по повышению надежности и по включению кабельной линии в график диагностики кабельных линий. | Направить служебную записку на предмет рассмотрения возможности включения КЛ-10 ТП5623 - ТП5624 в график диагностики КЛ. | 2025-04-01
ЮЭС |  |  |  | 2025-03-16 01:40 | 16.03.2025 18:13 | КЛ 10 кВ Мельниково - яч.22 ТП-5623п | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На ПС 110 кВ Мельниково-10, аварийное отключение выключателя В-10 кВ яч.22 ТП-5623п вследствие повреждения КЛ-10 ТП5623 - ТП5624 с последующим междуфазным замыканием жил. | Выполнить восстановление КЛ-10 ТП5623 - ТП5624. | 2025-04-01
ЮЭС | 35 | 32 | 3 | 2025-03-18 18:00 | 18.03.2025 18:00 | На ПС 110 кВ Цесовская В-10 ТСН-2 | 10 | Электротехническое оборудование 6-35 кВ трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов | Дефект монтажа кровли крыши здания ПС Цесовская, выполненного подрядной организацией ООО «БМУ ГЭМ» в 2021 г. привел полай воды и отключению В-10 яч.207 ТСН-2. | Составить аварийный акт для устранения дефектов, в рамках гарантийных обстоятельств. | 2025-03-31
ЮЭС |  |  |  | 2025-03-18 18:00 | 18.03.2025 18:00 | На ПС 110 кВ Цесовская В-10 ТСН-2 | 10 | Электротехническое оборудование 6-35 кВ трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов | На ПС 110 кВ Цесовская, отключение В-10 яч.207 ТСН-2 по причине попадания талых вод, через дефект кровле крыши здания. | Выполнить ВВИ осмотр ТСН-2-10 на ПС Цесовская. Убрать снег с кровли ПС Цесовская. | 2025-03-31
ЮЭС | 36 | 33 | 3 | 2025-03-19 20:57 | 19.03.2025 23:49 | КВЛ 10 кВ Знаменская-2 - яч.403 ТП 3354 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Организационных причин не усматривается. |  | 2025-04-15
ЮЭС |  |  |  | 2025-03-19 20:57 | 19.03.2025 23:49 | КВЛ 10 кВ Знаменская-2 - яч.403 ТП 3354 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Отключение на ПС 110 кВ Знаменская-2 В-10 кВ - яч.403 ТП 3354 по причине повреждения КЛ-10 ПС Знаменская 2-ТП3354 с последующим междуфазным замыканием жил на землю. | Выполнить ремонт КЛ-10 ПС Знаменская 2-ТП3354. | 2025-04-15
ЮЭС | 37 | 34 | 3 | 2025-03-20 12:51 | 20.03.2025 13:20 | КЛ 10 кВ ЦРП - яч.6 ТП-11 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На ЦРП, аварийное отключение выключателя В-10 кВ яч.6 ТП-11 по причине повреждения кабельной разделки на ТП 35 в сторону ТП-9, при этом с учетом длительной эксплуатации оборудования не разработаны дополнительные мероприятия по повышению надежности. | Направить служебную записку на предмет рассмотрения возможности включения КЛ 10 кВ ЦРП - яч.6 ТП-11 в график диагностики КЛ. | 2025-04-15
ЮЭС |  |  |  | 2025-03-20 12:51 | 20.03.2025 13:20 | КЛ 10 кВ ЦРП - яч.6 ТП-11 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На ЦРП, аварийное отключение выключателя В-10 кВ яч.6 ТП-11 вследствие повреждения кабельной разделки на ТП 35 в сторону ТП-9 с последующим междуфазным замыканием жил. | Выполнить восстановление кабельной разделки на ТП 35 в сторону ТП-9. | 2025-04-15
ЮЭС | 38 | 35 | 3 | 2025-03-21 19:29 | 21.03.2025 23:49 | КЛ 6 кВ Байкальская - яч.15 ТП-2216 Б | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Организационных причин не усматривается. |  | 2025-04-14
ЮЭС |  |  |  | 2025-03-21 19:29 | 21.03.2025 23:49 | КЛ 6 кВ Байкальская - яч.15 ТП-2216 Б | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Отключение на ПС 220 кВ Байкальская В-6 кВ - яч.15 ТП-2216 Б по причине повреждения КЛ-6 Байкальская-ТП-2216 Б с последующим междуфазным замыканием жил. | Выполнить ремонт КЛ-6 Байкальская-ТП-2216 Б. | 2025-04-14
ЮЭС | 39 | 36 | 3 | 2025-03-23 10:00 | 24.03.2025 15:24 | КВЛ 10 кВ Изумрудная - яч.19 ТП-2314, ТП-5711п | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На ПС 110 кВ Изумрудная, аварийное отключение выключателя В-10 кВ яч.19 ТП-2314, ТП-5711п по причине повреждения кабельного вывода на ВЛ с ТП 3513, при этом с учетом длительной эксплуатации оборудования не разработаны дополнительные мероприятия по повышению надежности. | Направить служебную записку на предмет рассмотрения возможности включения КВЛ 10 кВ Изумрудная - яч.19 ТП-2314, ТП-5711п в график диагностики КЛ. | 2025-04-14
ЮЭС |  |  |  | 2025-03-23 10:00 | 24.03.2025 15:24 | КВЛ 10 кВ Изумрудная - яч.19 ТП-2314, ТП-5711п | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На ПС 110 кВ Изумрудная, аварийное отключение выключателя В-10 кВ яч.19 ТП-2314, ТП-5711п вследствие повреждения кабельного вывода на ВЛ с ТП 3513 с последующим междуфазным замыканием жил. | Выполнить восстановление кабельного вывода на ВЛ с ТП 3513. | 2025-04-25
ЮЭС | 40 | 800 | 3 | 2025-03-23 21:35 | 24.03.2025 15:17 | ВЛ Байкальская - Нагорная II цепь с отпайкой на ПС Релейная | 110 | Электротехническое оборудование 110 кВ и выше трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов | Выполняемые в соответствии с требованиями НТД работы по ремонту, техническому обслуживанию и диагностике электротехнического оборудования (ОМВ-110) на ПС 220 кВ Байкальская не позволили предупредить возникновение в процессе длительной эксплуатации (в течение 48 лет, при нормативном сроке – 25 лет), дефекта привода (тип – ШПЭ-44), а при очередном техническом освидетельствовании в 2022 году не разработаны дополнительные мероприятия, позволяющие своевременно выявить или предотвратить риск появления дефекта приведшего к отказу включения выключателя. Плановый текущий ремонт производился 15.05.2024 г., средний ремонт производился 27.05.2020 г. | Внести в инвестиционную программу филиала на 2026 год замену масляного ОВ-110 кВ на ПС 220 кВ Байкальская на элегазовый. | 2025-08-30
ЮЭС |  |  |  | 2025-03-23 21:35 | 24.03.2025 15:17 | В-110 Нагорная Б | 110 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Устаревание и снижение технических характеристик ОМВ-110 на ПС 220 кВ Байкальская находящегося в эксплуатации с 1977 года привело к отказу включения из-за заедания механизма отключающей планки в недоотключенном положении. | Выполнить ревизию и регулировку привода ОМВ-110 на ПС 220 кВ Байкальская. | 2025-03-23
ЮЭС | 41 | 37 | 3 | 2025-03-24 19:03 | 24.03.2025 23:1 | КВЛ 10 кВ Смоленщина - яч.304 Баклаши | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Организационных причин не усматривается. |  | 2025-03-24
ЮЭС |  |  |  | 2025-03-24 19:03 | 24.03.2025 23:1 | КВЛ 10 кВ Смоленщина - яч.304 Баклаши | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Отключение на ПС 35 кВ Смоленщина В-10 кВ - яч.304 Баклаши по причине повреждения штыревого изолятора оп. 241 с последующим междуфазным замыканием жил. | Выполнить замену штыревого изолятора на оп.241 КВЛ 10 кВ Смоленщина - яч.304 Баклаши. | 2025-03-24
ЮЭС | 42 | 705 | 3 | 2025-03-25 16:22 | 25.03.2025 14:15 | ПС 35 кВ Шаманка Т-1 | 35 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На ПС 35 кВ Шаманка произведено ручное отключение оперативным персоналом вследствие газовой защиты на сигнал В-35 кВ Т-1 по причине повреждения Т-1 ТМН-4000-35/10, при этом в 2024 году, при вводе в работу Т-1 марки ТМН-4000 на ПС 35 кВ Шаманка не проведён отбор проб масла на ХАРГ перед вводом в работу и далее согласно Указанию №38 от З1.03.2014 г., что не позволяет определить динамику развития дефекта. Ввод в работу ТМН-4000 на ПС 35 кВ проводился по «Комплексной программе ввода в работу ТМН-4,0 Т-1 на ПС 35 кВ Шаманка», утвержденной 22 августа 2024 г. | Организовать проработку с персоналом обслуживающим подстанционное оборудование, проработать РД 153-34.0-46.302-00 «Методические указания по диагностики развивающихся дефектов трансформаторного оборудования по результатам хроматографического анализа газов, растворенных в масле.» (Приложение №2), Указание №38 от 31.03.2014 г. «Об эксплуатации маслонаполненного оборудования ОАО «ИЭСК» (Приложение 3) | 2025-04-18
ЮЭС |  |  |  | 2025-03-25 16:22 | 25.03.2025 14:15 | ПС 35 кВ Шаманка Т-1 | 35 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Согласно показаниям физико-химического анализа трансформаторного масла Т-1 на ПС 35 кВ Шаманка превышена концентрация ПДК водорода, метана, этана. (Приложение 1) | Выполнить ВВИ Т-1 на ПС Шаманка Выполнить замену Т-1 на ПС Шаманка | 2025-04-14
ЮЭС | 43 | 38 | 3 | 2025-03-28 19:15 | 28.03.2025 19:47 | КВЛ 10 кВ Правобережная яч.19 ТП-809 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На ПС 220 кВ Правобережная, аварийное отключение выключателя В-10 кВ - яч.19 ТП-809 и В-10 кВ - яч.21 РП-32 А по причине повреждения КЛ 10 кВ Правобережная яч.21 - РП-32 А, при этом с учетом длительной эксплуатации оборудования не разработаны дополнительные мероприятия по повышению надежности. | Направить служебную записку на предмет рассмотрения возможности включения КЛ 10 кВ Правобережная яч.21 - РП-32 А в график диагностики КЛ. | 2025-04-25
ЮЭС |  |  |  | 2025-03-28 19:15 | 28.03.2025 19:47 | КЛ 10 кВ Правобережная яч.21 РП-32 А | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На ПС 220 кВ Правобережная, аварийное отключение выключателя В-10 кВ - яч.19 ТП-809 и В-10 кВ - яч.21 РП-32 А вследствие повреждения КЛ 10 кВ Правобережная яч.21 - РП-32 А с последующим междуфазным замыканием жил. | Выполнить ремонт КЛ 10 кВ Правобережная яч.21 - РП-32 А. | 2025-04-25
ЮЭС | 44 | 39 | 3 | 2025-03-30 05:35 | 30.03.2025 19:45 | КЛ 10 кВ Байкальская - яч.102 СП-88 А | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На ПС 220 кВ Байкальская, аварийное отключение выключателя В-10 кВ - яч.102 СП-88 А и В-10 кВ - яч.105 СП-84 А по причине повреждения КЛ 10 кВ СП-84 - СКТП-3918, при этом с учетом длительной эксплуатации оборудования не разработаны дополнительные мероприятия по повышению надежности. | Направить служебную записку на предмет рассмотрения возможности включения КЛ 10 кВ СП-84 - СКТП-3918 в график диагностики КЛ. | 2025-04-25
ЮЭС |  |  |  | 2025-03-30 05:35 | 30.03.2025 19:45 | КВЛ 10 кВ Байкальская - яч.105 СП-84 А | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На ПС 220 кВ Байкальская, аварийное отключение выключателя В-10 кВ - яч.102 СП-88 А и В-10 кВ - яч.105 СП-84 А вследствие повреждения КЛ 10 кВ СП-84 - СКТП-3918 с последующим междуфазным замыканием жил. | Выполнить ремонт КЛ 10 кВ СП-84 - СКТП-3918. | 2025-04-25
ЮЭС | 45 | 40 | 4 | 2025-04-01 10:54 | 01.04.2025 12:38 | КЛ 6 кВ Глазково - яч.5 РП-29 | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Организационных причин не усматривается. |  | 2025-04-30
ЮЭС |  |  |  | 2025-04-01 10:54 | 01.04.2025 12:38 | КЛ 6 кВ Глазково - яч.5 РП-29 | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Отключение на ПС 110 кВ Глазково В-6 кВ - яч.5 РП-29 по причине повреждения КЛ 6 кВ Глазково яч.5 - РП-2 с последующим междуфазным замыканием жил. | Выполнить ремонт КЛ 6 кВ Глазково яч.5 - РП-2. | 2025-04-30
ЮЭС | 46 | 41 | 4 | 2025-04-01 11:20 | 02.04.2025 02:17 | КЛ 6 кВ Октябрьская - яч.36 ТП-856 | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На ПС 110 кВ Октябрьская, аварийное отключение выключателя В-6 кВ - яч.36 ТП-856 и В-6 кВ - яч.10 ТП-39 по причине повреждения КЛ-6кВ Октябрьская яч.36 - ТП-856 и КЛ-6кВ Октябрьская яч.10 - ТП-39, при этом с учетом длительной эксплуатации оборудования не разработаны дополнительные мероприятия по повышению надежности и по включению кабельной линии в график диагностики кабельных линий. | Направить служебную записку на предмет рассмотрения возможности включения КЛ-6кВ Октябрьская яч.36 - ТП-856 в график диагностики КЛ. | 2025-04-30
ЮЭС |  |  |  | 2025-04-01 11:20 | 02.04.2025 02:17 | КЛ 6 кВ Октябрьская - яч.36 ТП-856 | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На ПС 110 кВ Октябрьская, аварийное отключение выключателя В-6 кВ - яч.36 ТП-856 и В-6 кВ - яч.10 ТП-39 вследствие повреждения КЛ-6кВ Октябрьская яч.36 - ТП-856 и КЛ-6кВ Октябрьская яч.10 - ТП-39 с последующим междуфазным замыканием жил. | Выполнить ремонт КЛ-6кВ Октябрьская яч.36 - ТП-856. | 2025-05-07
ЮЭС |  |  |  | 2025-04-01 11:20 | 02.04.2025 02:17 | КЛ 6 кВ Октябрьская - яч.10 ТП-39 | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На ПС 110 кВ Октябрьская, аварийное отключение выключателя В-6 кВ - яч.36 ТП-856 и В-6 кВ - яч.10 ТП-39 по причине повреждения КЛ-6кВ Октябрьская яч.36 - ТП-856 и КЛ-6кВ Октябрьская яч.10 - ТП-39, при этом с учетом длительной эксплуатации оборудования не разработаны дополнительные мероприятия по повышению надежности и по включению кабельной линии в график диагностики кабельных линий. | Направить служебную записку на предмет рассмотрения возможности включения КЛ-6кВ Октябрьская яч.10 - ТП-39 в график диагностики КЛ. | 2025-04-30
ЮЭС |  |  |  | 2025-04-01 11:20 | 02.04.2025 02:17 | КЛ 6 кВ Октябрьская - яч.10 ТП-39 | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На ПС 110 кВ Октябрьская, аварийное отключение выключателя В-6 кВ - яч.36 ТП-856 и В-6 кВ - яч.10 ТП-39 вследствие повреждения КЛ-6кВ Октябрьская яч.36 - ТП-856 и КЛ-6кВ Октябрьская яч.10 - ТП-39 с последующим междуфазным замыканием жил. | Выполнить ремонт КЛ-6кВ Октябрьская яч.10 - ТП-39. | 2025-05-07
ЮЭС | 47 | 801 | 4 | 2025-04-02 06:19 | 02.04.2025 23:28 | На ПС 110 кВ Зеленый Берег Т-1 | 110 | Трансформаторы (автотрансформаторы) и шунтирующие реакторы 110 кВ и выше | Причиной отключения Т-1 на ПС 110 кВ Зеленый Берег стал скрытый заводской дефект ТН-35 ШМ-35 Т-1 ф. А | Направить письмо в адрес ЗАО «ГК «Электрощит» - ТМ Самара» Производство «Русский трансформатор» о внутреннем дефекте ТН-35 ШМ-35 Т-1 на ПС 110 кВ Зеленый Берег для получения рекомендаций и замены по гарантии | 2025-05-31
ЮЭС |  |  |  | 2025-04-02 06:19 | 02.04.2025 23:28 | На ПС 35 кВ М. Падь Т-2 | 110 | Электротехническое оборудование 6-35 кВ трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов | Разрушение ПН-35, ТН-35 ШМ-35 Т-1 фаза «А» и отключение Т-1 на ПС 110 кВ Зеленый Берег произошло из-за внутреннего повреждения в результате развития скрытого заводского дефекта изготовления. | Произвести замену ТН-35 ШМ-35 Т-1 фаза «А» по гарантии на ПС 110 кВ Зеленый Берег. | 2025-05-31
ЮЭС | 48 | 42 | 4 | 2025-04-03 00:22 | 03.04.2025 15:20 | КВЛ 10 кВ Изумрудная - яч.9 доп.КРУН 2 сш | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | 03.04.2025 г. в г. Иркутске и Иркутском районе произошли отключения объектов электросетевого хозяйства в результате стихийного воздействия. |  | 2025-04-05
ЮЭС |  |  |  | 2025-04-03 00:22 | 03.04.2025 15:20 | КВЛ 10 кВ Шаманка - яч.5 Куйтун | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Отключение КВЛ в следствии перекрытия воздушного промежутка мокрым снегом с последующим междуфазным замыканием жил. | Выполнить осмотр ТП 6835, ТП-116ш. | 2025-04-05
ЮЭС | 49 | 43 | 4 | 2025-04-05 22:50 | 06.04.2025 02:56 | ВЛ 10 кВ Мельничная Падь - яч.2 С-во Потенциал | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Усиление ветра более 15 м/с, превентивное отключение. | Не требуются. | 2025-04-06
ЮЭС |  |  |  | 2025-04-05 22:50 | 06.04.2025 02:56 | КВЛ 10 кВ ПС Зеленый берег-яч. 15 М.падь | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Усиление ветра более 15 м/с, превентивное отключение. | Не требуются. | 2025-04-06
ЮЭС |  |  |  | 2025-04-05 22:50 | 06.04.2025 02:56 | КВЛ 10 кВ ПС Зеленый берег-яч. 16 М.падь Б | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Усиление ветра более 15 м/с, превентивное отключение. | Не требуются. | 2025-04-06
ЮЭС |  |  |  | 2025-04-05 22:50 | 06.04.2025 02:56 | КВЛ 10 кВ ПС Марково - яч.3 Пансионат А | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Усиление ветра более 15 м/с, превентивное отключение. | Не требуются. | 2025-04-06
ЮЭС |  |  |  | 2025-04-05 22:50 | 06.04.2025 02:56 | КВЛ 10 кВ ПС Марково - яч.4 Пансионат Б | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Усиление ветра более 15 м/с, превентивное отключение. | Не требуются. | 2025-04-06
ЮЭС |  |  |  | 2025-04-05 22:50 | 06.04.2025 02:56 | КВЛ 10 кВ ПС Марково - яч.14 Марково А | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Усиление ветра более 15 м/с, превентивное отключение. | Не требуются. | 2025-04-06
ЮЭС |  |  |  | 2025-04-05 22:50 | 06.04.2025 02:56 | КВЛ 10 кВ Б.Луг - 1Ф-10 ШГС | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Усиление ветра более 15 м/с, превентивное отключение. | Не требуются. | 2025-04-06
ЮЭС |  |  |  | 2025-04-05 22:50 | 06.04.2025 02:56 | КВЛ 10 кВ Б.Луг - 3Ф-10 ШГС | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Усиление ветра более 15 м/с, превентивное отключение. | Не требуются. | 2025-04-06
ЮЭС |  |  |  | 2025-04-05 22:50 | 06.04.2025 02:56 | КВЛ 10 кВ Б.Луг - 4Ф-10 ШГС | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Усиление ветра более 15 м/с, превентивное отключение. | Не требуются. | 2025-04-06
ЮЭС |  |  |  | 2025-04-05 22:50 | 06.04.2025 02:56 | КВЛ 10 кВ Б.Луг - 6Ф-10 "Ирказ" | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Усиление ветра более 15 м/с, превентивное отключение. | Не требуются. | 2025-04-06
ЮЭС |  |  |  | 2025-04-05 22:50 | 06.04.2025 02:56 | КВЛ 10 кВ Светлая - яч.13 с.Олха | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Усиление ветра более 15 м/с, превентивное отключение. | Не требуются. | 2025-04-06
ЮЭС |  |  |  | 2025-04-05 22:50 | 06.04.2025 02:56 | ПС Дачная - яч.14 Голубой Залив (ОКЭ) | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Усиление ветра более 15 м/с, превентивное отключение. | Не требуются. | 2025-04-06
ЮЭС |  |  |  | 2025-04-05 22:50 | 06.04.2025 02:56 | ПС Дачная - яч.17 Лебединка (ОКЭ) | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Усиление ветра более 15 м/с, превентивное отключение. | Не требуются. | 2025-04-06
ЮЭС |  |  |  | 2025-04-05 22:50 | 06.04.2025 02:56 | КВЛ 10 кВ Правобережная - яч.24 ТП-1054 | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Усиление ветра более 15 м/с, превентивное отключение. | Не требуются. | 2025-04-06
ЮЭС |  |  |  | 2025-04-05 22:50 | 06.04.2025 02:56 | КВЛ 10 кВ Правобережная - яч.14 ТП-1317 А | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Усиление ветра более 15 м/с, превентивное отключение. | Не требуются. | 2025-04-06
ЮЭС |  |  |  | 2025-04-05 22:50 | 06.04.2025 02:56 | КВЛ 10 кВ Правобережная - яч.11 ДСУ-5 | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Усиление ветра более 15 м/с, превентивное отключение. | Не требуются. | 2025-04-06
ЮЭС |  |  |  | 2025-04-05 22:50 | 06.04.2025 02:56 | КВЛ 10 кВ Правобережная - яч.13 ТП-1317 Б | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Усиление ветра более 15 м/с, превентивное отключение. | Не требуются. | 2025-04-06
ЮЭС |  |  |  | 2025-04-05 22:50 | 06.04.2025 02:56 | КВЛ 10 кВ Правобережная - яч.15 ТП-660 | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Усиление ветра более 15 м/с, превентивное отключение. | Не требуются. | 2025-04-06
ЮЭС |  |  |  | 2025-04-05 22:50 | 06.04.2025 02:56 | КВЛ 10 кВ Правобережная - яч.35 Урожай Б | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Усиление ветра более 15 м/с, превентивное отключение. | Не требуются. | 2025-04-06
ЮЭС |  |  |  | 2025-04-05 22:50 | 06.04.2025 02:56 | ВЛ 35 кВ - ПС Подкаменная ф. 35 кВ №1 ПС Моты, ПС Шаманка | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Усиление ветра более 15 м/с, превентивное отключение. | Не требуются. | 2025-04-06
ЮЭС |  |  |  | 2025-04-05 22:50 | 06.04.2025 02:56 | КВЛ 10 кВ Введенщина - яч.3 Теплицы А | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Усиление ветра более 15 м/с, превентивное отключение. | Не требуются. | 2025-04-06
ЮЭС |  |  |  | 2025-04-05 22:50 | 06.04.2025 02:56 | КВЛ 10 кВ Введенщина - яч.5 МТФ А | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Усиление ветра более 15 м/с, превентивное отключение. | Не требуются. | 2025-04-06
ЮЭС |  |  |  | 2025-04-05 22:50 | 06.04.2025 02:56 | КВЛ 10 кВ Введенщина - яч.4 МТФ Б | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Усиление ветра более 15 м/с, превентивное отключение. | Не требуются. | 2025-04-06
ЮЭС |  |  |  | 2025-04-05 22:50 | 06.04.2025 02:56 | КВЛ 10 кВ Введенщина - яч.6 Теплицы Б | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Усиление ветра более 15 м/с, превентивное отключение. | Не требуются. | 2025-04-06
ЮЭС |  |  |  | 2025-04-05 22:50 | 06.04.2025 02:56 | КВЛ 10 кВ Бытовая - яч.122 Мамоны "Б" | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Усиление ветра более 15 м/с, превентивное отключение. | Не требуются. | 2025-04-06
ЮЭС |  |  |  | 2025-04-05 22:50 | 06.04.2025 02:56 | КВЛ 10 кВ Бытовая - яч.210 п.Южный, Западный А | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Усиление ветра более 15 м/с, превентивное отключение. | Не требуются. | 2025-04-06
ЮЭС |  |  |  | 2025-04-05 22:50 | 06.04.2025 02:56 | КВЛ 10 кВ Мельничная Падь - яч.5 С-во Искусство | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Усиление ветра более 15 м/с, превентивное отключение. | Не требуются. | 2025-04-06
ЮЭС |  |  |  | 2025-04-05 22:50 | 06.04.2025 02:56 | КВЛ 10 кВ Мельниково - яч.13 ТП-3318, ТП-3899п | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Усиление ветра более 15 м/с, превентивное отключение. | Не требуются. | 2025-04-06
ЮЭС |  |  |  | 2025-04-05 22:50 | 06.04.2025 02:56 | КВЛ 6 кВ Фирма Байкал - яч.4 Затон | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Усиление ветра более 15 м/с, превентивное отключение. | Не требуются. | 2025-04-06
ЮЭС |  |  |  | 2025-04-05 22:50 | 06.04.2025 02:56 | КВЛ 6 кВ Фирма Байкал - яч.9 В.городок | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Усиление ветра более 15 м/с, превентивное отключение. | Не требуются. | 2025-04-06
ЮЭС |  |  |  | 2025-04-05 22:50 | 06.04.2025 02:56 | КВЛ 6 кВ РП40 - яч.17 ТП22 | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Усиление ветра более 15 м/с, превентивное отключение. | Не требуются. | 2025-04-06
ЮЭС |  |  |  | 2025-04-05 22:50 | 06.04.2025 02:56 | КВЛ 6 кВ РП40 - яч.15 ТП328 | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Усиление ветра более 15 м/с, превентивное отключение. | Не требуются. | 2025-04-06
ЮЭС |  |  |  | 2025-04-05 22:50 | 06.04.2025 02:56 | КВЛ 6 кВ Студенческая - яч.16 ТП-616 | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Усиление ветра более 15 м/с, превентивное отключение. | Не требуются. | 2025-04-06
ЮЭС |  |  |  | 2025-04-05 22:50 | 06.04.2025 02:56 | КВЛ 6 кВ Глазково - яч.18 ТП-810 | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Усиление ветра более 15 м/с, превентивное отключение. | Не требуются. | 2025-04-06
ЮЭС |  |  |  | 2025-04-05 22:50 | 06.04.2025 02:56 | КВЛ 6 кВ Глазково - яч.20 ТП-412 | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Усиление ветра более 15 м/с, превентивное отключение. | Не требуются. | 2025-04-06
ЮЭС |  |  |  | 2025-04-05 22:50 | 06.04.2025 02:56 | КВЛ 6 кВ Глазково яч.7 ТП-811 | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Усиление ветра более 15 м/с, превентивное отключение. | Не требуются. | 2025-04-06
ЮЭС |  |  |  | 2025-04-05 22:50 | 06.04.2025 02:56 | КВЛ 6 кВ Глазково - яч.19 ТП-93 | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Усиление ветра более 15 м/с, превентивное отключение. | Не требуются. | 2025-04-06
ЮЭС |  |  |  | 2025-04-05 22:50 | 06.04.2025 02:56 | КЛ 6 кВ КПД - яч.12 Кая | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Усиление ветра более 15 м/с, превентивное отключение. | Не требуются. | 2025-04-06
ЮЭС |  |  |  | 2025-04-05 22:50 | 06.04.2025 02:56 | КВЛ 6 кВ КПД - яч.2 РП-15 А | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Усиление ветра более 15 м/с, превентивное отключение. | Не требуются. | 2025-04-06
ЮЭС |  |  |  | 2025-04-05 22:50 | 06.04.2025 02:56 | КВЛ 10 кВ ПС Зеленый берег-яч. 14 Академсад | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Усиление ветра более 15 м/с, превентивное отключение. | Не требуются. | 2025-04-06
ЮЭС |  |  |  | 2025-04-05 22:50 | 06.04.2025 02:56 | КВЛ 10 кВ ПС Зеленый берег-яч.10 ТП-6705 Б | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Усиление ветра более 15 м/с, превентивное отключение. | Не требуются. | 2025-04-06
ЮЭС |  |  |  | 2025-04-05 22:50 | 06.04.2025 02:56 | КВЛ 10 кВ ПС Зеленый берег-яч. 9 ТП-6705 А | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Усиление ветра более 15 м/с, превентивное отключение. | Не требуются. | 2025-04-06
ЮЭС |  |  |  | 2025-04-05 22:50 | 06.04.2025 02:56 | КВЛ 10 кВ ПС Зеленый берег-яч. 11 Электрон Б | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Усиление ветра более 15 м/с, превентивное отключение. | Не требуются. | 2025-04-06
ЮЭС |  |  |  | 2025-04-05 22:50 | 06.04.2025 02:56 | КВЛ 10 кВ ПС Зеленый берег-яч.13 СК Зеленый берег | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Усиление ветра более 15 м/с, превентивное отключение. | Не требуются. | 2025-04-06
ЮЭС |  |  |  | 2025-04-05 22:50 | 06.04.2025 02:56 | КВЛ 10 кВ Изумрудная - яч.9 доп.КРУН 2 сш | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Усиление ветра более 15 м/с, превентивное отключение. | Не требуются. | 2025-04-06
ЮЭС |  |  |  | 2025-04-05 22:50 | 06.04.2025 02:56 | КВЛ 10 кВ РП 31-яч. № 4 Гаражи | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Усиление ветра более 15 м/с, превентивное отключение. | Не требуются. | 2025-04-06
ЮЭС |  |  |  | 2025-04-05 22:50 | 06.04.2025 02:56 | КВЛ 6 кВ Военный городок - яч.25 ТП-567 | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Усиление ветра более 15 м/с, превентивное отключение. | Не требуются. | 2025-04-06
ЮЭС |  |  |  | 2025-04-05 22:50 | 06.04.2025 02:56 | КВЛ 10 кВ Мельничная Падь - яч.10 Н-Грудинино | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Усиление ветра более 15 м/с, превентивное отключение. | Не требуются. | 2025-04-06
ЮЭС |  |  |  | 2025-04-05 22:50 | 06.04.2025 02:56 | ВЛ 10 кВ Смоленщина - яч.3 ДОК | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Усиление ветра более 15 м/с, превентивное отключение. | Не требуются. | 2025-04-06
ЮЭС |  |  |  | 2025-04-05 22:50 | 06.04.2025 02:56 | ВЛ 10 кВ Смоленщина - яч.8 Поселок | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Усиление ветра более 15 м/с, превентивное отключение. | Не требуются. | 2025-04-06
ЮЭС |  |  |  | 2025-04-05 22:50 | 06.04.2025 02:56 | КВЛ 10 кВ Пивзавод - яч.17 ДРСУ-5 | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Усиление ветра более 15 м/с, превентивное отключение. | Не требуются. | 2025-04-06
ЮЭС |  |  |  | 2025-04-05 22:50 | 06.04.2025 02:56 | КВЛ 10 кВ Пивзавод - яч.15 МПФ Б, ЖСК "Луговое" | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Усиление ветра более 15 м/с, превентивное отключение. | Не требуются. | 2025-04-06
ЮЭС |  |  |  | 2025-04-05 22:50 | 06.04.2025 02:56 | КВЛ 10 кВ ПС Марково - яч.8 Марково Б | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Усиление ветра более 15 м/с, превентивное отключение. | Не требуются. | 2025-04-06
ЮЭС |  |  |  | 2025-04-05 22:50 | 06.04.2025 02:56 | КВЛ 10 кВ Правобережная - яч.38 ТП-2021 | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Усиление ветра более 15 м/с, превентивное отключение. | Не требуются. | 2025-04-06
ЮЭС |  |  |  | 2025-04-05 22:50 | 06.04.2025 02:56 | КВЛ 10 кВ Приморская - яч.13 ТП-1296 | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Усиление ветра более 15 м/с, превентивное отключение. | Не требуются. | 2025-04-06
ЮЭС |  |  |  | 2025-04-05 22:50 | 06.04.2025 02:56 | В 6 кВ Знаменская - яч.9 резерв | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Усиление ветра более 15 м/с, превентивное отключение. | Не требуются. | 2025-04-06
ЮЭС |  |  |  | 2025-04-05 22:50 | 06.04.2025 02:56 | КВЛ 6 кВ Знаменская - яч.4 ТП-1789 | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Усиление ветра более 15 м/с, превентивное отключение. | Не требуются. | 2025-04-06
ЮЭС |  |  |  | 2025-04-05 22:50 | 06.04.2025 02:56 | КВЛ 6 кВ Знаменская - яч.16 ТП-824 | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Усиление ветра более 15 м/с, превентивное отключение. | Не требуются. | 2025-04-06
ЮЭС |  |  |  | 2025-04-05 22:50 | 06.04.2025 02:56 | КВЛ 6 кВ Знаменская - яч.11 ТП-776, ТП-326, ТП-698 | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Усиление ветра более 15 м/с, превентивное отключение. | Не требуются. | 2025-04-06
ЮЭС |  |  |  | 2025-04-05 22:50 | 06.04.2025 02:56 | КВЛ 10 кВ Знаменская-2 - яч.205 ТП-480 | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Усиление ветра более 15 м/с, превентивное отключение. | Не требуются. | 2025-04-06
ЮЭС |  |  |  | 2025-04-05 22:50 | 06.04.2025 02:56 | КВЛ 6 кВ Кировская - яч.41 ТП-396 | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Усиление ветра более 15 м/с, превентивное отключение. | Не требуются. | 2025-04-06
ЮЭС |  |  |  | 2025-04-05 22:50 | 06.04.2025 02:56 | КВЛ 6 кВ Цимлянская - яч.23 ТП-334 | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Усиление ветра более 15 м/с, превентивное отключение. | Не требуются. | 2025-04-06
ЮЭС |  |  |  | 2025-04-05 22:50 | 06.04.2025 02:56 | КВЛ 10 кВ Восточная - яч.49 Садоводство | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Усиление ветра более 15 м/с, превентивное отключение. | Не требуются. | 2025-04-06
ЮЭС |  |  |  | 2025-04-05 22:50 | 06.04.2025 02:56 | КВЛ 10 кВ Восточная - яч.5 ул.Баррикад | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Усиление ветра более 15 м/с, превентивное отключение. | Не требуются. | 2025-04-06
ЮЭС |  |  |  | 2025-04-05 22:50 | 06.04.2025 02:56 | КВЛ 10 кВ Восточная - яч.13 ТП-514 | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Усиление ветра более 15 м/с, превентивное отключение. | Не требуются. | 2025-04-06
ЮЭС |  |  |  | 2025-04-05 22:50 | 06.04.2025 02:56 | КВЛ 6 кВ Рабочая - яч.42 ТП-558 | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Усиление ветра более 15 м/с, превентивное отключение. | Не требуются. | 2025-04-06
ЮЭС |  |  |  | 2025-04-05 22:50 | 06.04.2025 02:56 | КВЛ 6 кВ Рабочая - яч.4 ТП-847 | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Усиление ветра более 15 м/с, превентивное отключение. | Не требуются. | 2025-04-06
ЮЭС |  |  |  | 2025-04-05 22:50 | 06.04.2025 02:56 | КВЛ 10 кВ РТП109 - яч.16 ТП681 | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Усиление ветра более 15 м/с, превентивное отключение. | Не требуются. | 2025-04-06
ЮЭС |  |  |  | 2025-04-05 22:50 | 06.04.2025 02:56 | КВЛ 10 кВ РТП109 - яч.5 ТП206 | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Усиление ветра более 15 м/с, превентивное отключение. | Не требуются. | 2025-04-06
ЮЭС |  |  |  | 2025-04-05 22:50 | 06.04.2025 02:56 | КВЛ 10 кВ РП62 - яч.19 ТП62 | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Усиление ветра более 15 м/с, превентивное отключение. | Не требуются. | 2025-04-06
ЮЭС |  |  |  | 2025-04-05 22:50 | 06.04.2025 02:56 | КВЛ 10 кВ РП61 - яч.21 ТП61 | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Усиление ветра более 15 м/с, превентивное отключение. | Не требуются. | 2025-04-06
ЮЭС |  |  |  | 2025-04-05 22:50 | 06.04.2025 02:56 | КВЛ 10 кВ РП50 - яч.11 ТП707 | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Усиление ветра более 15 м/с, превентивное отключение. | Не требуются. | 2025-04-06
ЮЭС |  |  |  | 2025-04-05 22:50 | 06.04.2025 02:56 | КВЛ 10 кВ РП50 - яч.16 ТП501 | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Усиление ветра более 15 м/с, превентивное отключение. | Не требуются. | 2025-04-06
ЮЭС |  |  |  | 2025-04-05 22:50 | 06.04.2025 02:56 | КЛ 6 кВ Марата - яч.14 ТП-1539 А | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Усиление ветра более 15 м/с, превентивное отключение. | Не требуются. | 2025-04-06
ЮЭС |  |  |  | 2025-04-05 22:50 | 06.04.2025 02:56 | КВЛ 6 кВ Партизанская - яч.7 ТП-359 | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Усиление ветра более 15 м/с, превентивное отключение. | Не требуются. | 2025-04-06
ЮЭС |  |  |  | 2025-04-05 22:50 | 06.04.2025 02:56 | КВЛ 10 кВ РП61 - яч.21 ТП61 | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Усиление ветра более 15 м/с, превентивное отключение. | Не требуются. | 2025-04-06
ЮЭС |  |  |  | 2025-04-05 22:50 | 06.04.2025 02:56 | КЛ 10 кВ Мельниково - яч.3 ТП-2050 Б | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Усиление ветра более 15 м/с, превентивное отключение. | Не требуются. | 2025-04-06
ЮЭС |  |  |  | 2025-04-05 22:50 | 06.04.2025 02:56 | КВЛ 6 кВ Ленино - яч.18 п.Ленино | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Усиление ветра более 15 м/с, превентивное отключение. | Не требуются. | 2025-04-06
ЮЭС |  |  |  | 2025-04-05 22:50 | 06.04.2025 02:56 | КВЛ 10 кВ Мельничная Падь - яч.7 ТП-4147 | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Усиление ветра более 15 м/с, превентивное отключение. | Не требуются. | 2025-04-06
ЮЭС |  |  |  | 2025-04-05 22:50 | 06.04.2025 02:56 | ВЛ 6 кВ Б. Речка - яч.4 Петелиха, ТУСМ-2 | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Усиление ветра более 15 м/с, превентивное отключение. | Не требуются. | 2025-04-06
ЮЭС |  |  |  | 2025-04-05 22:50 | 06.04.2025 02:56 | ВЛ 6 кВ Б. Речка - яч.5 Поселок | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Усиление ветра более 15 м/с, превентивное отключение. | Не требуются. | 2025-04-06
ЮЭС | 50 | 802 | 4 | 2025-04-07 23:48 | 12.04.2025 01:02 | На ПС 110 кВ Южная В-110 кВ Кировская | 110 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Недостаток местной Инструкции по эксплуатации устройств РЗА ПС 110 кВ Кировская, заключающийся в неправильном указании в таблице положения переключающих устройств (п.8.2. «Защиты ШСВ-110») нормального положения переключателя Н6-«Откл. ШСВ-110 от защит» (в Инструкции указано нормальное положение: «Ввод», вместо положения: «Вывод»), в результате чего из-за фактического нахождения переключателя Н6: «Откл. ШСВ-110 от защит» в положении «Введено» при возникновении КЗ во внешней сети (на ВЛ 110 кВ Южная - Кировская с отпайками) на ПС 110 кВ Кировская отключился ШСВ-110 неправильным излишним действием неселективной 2 ст. ТЗНП | Утвердить график внеочередных обследований состояния шлейфов, аппаратных зажимов и соединителей на ВЛ Южных электрических сетей с подвесными высокочастотными заградителями | 2025-07-31
ЮЭС |  |  |  | 2025-04-07 23:48 | 12.04.2025 01:02 | На ПС 110 кВ Южная СВ-110 | 110 | Электротехническое оборудование 110 кВ и выше трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов | Несвоевременное выявление и устранение дефекта, связанного с изломом в результате периодического воздействия ветровых нагрузок проволок шлейфа в аппаратном зажиме, подключенном к нижнему элементу подвесного ВЧЗ фазы «А», приведшего к обрыву шлейфа и его падению на металлическую траверсу опоры № 39 отпайки от ВЛ 110 кВ Южная - Кировская с отпайками на ПС 110 кВ Печная | Выполнить пересмотр Инструкции по эксплуатации устройств РЗА ПС 110 кВ Кировская с внесением необходимых изменений в таблицы положения переключающих устройств | 2025-07-31
ЮЭС |  |  |  | 2025-04-07 23:48 | 12.04.2025 01:02 | На ПС 110 кВ Южная В-110 Нагорная | 110 | Устройства релейной защиты и автоматики | Дефекты изготовления ОПН-110 Т-2 фазы «А» на ПС 110 кВ Печная типа ОПНп-110/550/88-10-III УХЛ1 (в эксплуатации с 2009 года при, установленном изготовителем, сроке службы 25 лет), связанные с ухудшениями характеристик элементов ОПН, возникшими при появлении импульсов перенапряжений во время обрыва шлейфа в аппаратном зажиме, подключенном к нижнему элементу подвесного ВЧЗ фазы «А» на опоре № 39 отпайки от ВЛ 110 кВ Южная - Кировская с отпайками на ПС 110 кВ Печная. В результате чего, при подаче напряжения на ВЛ 110 кВ Южная - Кировская с отпайками после устранения обрыва шлейфа произошло повреждение ОПН-110 Т-2 фазы «А» и перекрытие полимерной изоляции ОПН-110 Т-2 фазы «В» на ПС 110 кВ Печная | Выполнить пересмотр Инструкции по эксплуатации устройств РЗА ПС 110 кВ Кировская с внесением необходимых изменений в таблицы положения переключающих устройств | 2025-07-31
ЮЭС |  |  |  | 2025-04-07 23:48 | 12.04.2025 01:02 | На ПС 110 кВ Южная В-110 Т-2 | 110 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Обрыв шлейфа в аппаратном зажиме, подключенном к нижнему элементу ВЧЗ фазы «А» на опоре № 39 отпайки от ВЛ 110 кВ Южная - Кировская с отпайками на ПС 110 кВ Печная, вызвал появление импульсов перенапряжений на ПС 110 кВ Печная, которые привели к ухудшению характеристик элементов ОПН. В результате чего, при подаче напряжения ВЛ 110 кВ Южная - Кировская с отпайками после устранения обрыва шлейфа из-за наличия внутренних дефектов ОПН произошло электродуговое повреждение ОПН-110 Т-2 фазы «А» и перекрытие дугой полимерной изоляции ОПН-110 Т-2 фазы «В» | На ПС 110 кВ Печная выполнить проверку совпадения по фазе напряжений каждой из трёх фаз с соответствующими напряжениями сети, при наличии замечаний разработать график по их устранению | 2025-07-31
ЮЭС |  |  |  | 2025-04-07 23:48 | 12.04.2025 01:02 | ПС 110 кВ Кировская В-110 кВ Южная | 110 | Электротехническое оборудование 110 кВ и выше трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов | В результате периодического воздействия ветровых нагрузок произошел излом проволок шлейфа в аппаратном зажиме, подключенном к нижнему элементу подвесного ВЧЗ фазы «А» на опоре № 39 отпайки от ВЛ 110 кВ Южная - Кировская с отпайками на ПС 110 кВ Печная с последующим обрывом шлейфа и его падением на металлическую траверсу опоры | Выполнить проверку меток положения переключающих устройств в цепях РЗА на ПС 110 кВ Кировская на соответствие их нормальному положению, указанному в таблицах положения переключающих устройств пересмотренной в соответствии с пунктом 3.2.2 мероприятий Инструкции по эксплуатации устройств РЗА ПС 110 кВ Кировская с устранением выявленных несоответствий | 2025-08-15
ЮЭС |  |  |  | 2025-04-07 23:48 | 12.04.2025 01:02 | ПС 110 кВ Кировская В-110 кВ Южная | 110 | Устройства релейной защиты и автоматики | В результате периодического воздействия ветровых нагрузок произошел излом проволок шлейфа в аппаратном зажиме, подключенном к нижнему элементу подвесного ВЧЗ фазы «А» на опоре № 39 отпайки от ВЛ 110 кВ Южная - Кировская с отпайками на ПС 110 кВ Печная с последующим обрывом шлейфа и его падением на металлическую траверсу опоры | Выполнить в соответствии с утвержденным согласно пункту 3.2.1 мероприятий графиком внеочередные обследования состояния шлейфов, аппаратных зажимов и соединителей на ВЛ Южных электрических сетей с подвесными высокочастотными заградителями с устранением выявленных замечаний | 2025-09-30
ЮЭС | 51 | 44 | 4 | 2025-04-10 15:45 | 10.04.2025 21:38 | КВЛ 6 кВ РП40 яч.15-ТП1328 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | 10.04.2025 г. в г. Иркутске и Иркутском районе произошли отключения объектов электросетевого хозяйства в результате стихийного воздействия.
ЮЭС |  |  |  | 2025-04-10 15:45 | 10.04.2025 21:38 | ПС 35 кВ Шаманка В-6 Т-1 яч.3 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Отключение В-6 кВ - яч.15-ТП1328, В-6 кВ Т-1 яч.3 и В-10 кВ яч.5 Куйтун вследствие перекрытия воздушного промежутка инородными предметами с последующим междуфазным замыканием жил. | Выполнить ИТР осмотр КВЛ 10 кВ Шаманка - яч.5 Куйтун. | 2025-04-30
ЮЭС |  |  |  | 2025-04-10 15:45 | 10.04.2025 21:38 | КВЛ 10 кВ Шаманка - яч.5 Куйтун | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | 10.04.2025 г. в г. Иркутске и Иркутском районе произошли отключения объектов электросетевого хозяйства в результате стихийного воздействия.
ЮЭС |  |  |  | 2025-04-10 15:45 | 10.04.2025 21:38 | КВЛ 6 кВ РП40 яч.15-ТП1328 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Отключение В-6 кВ - яч.15-ТП1328, В-6 кВ Т-1 яч.3 и В-10 кВ яч.5 Куйтун вследствие перекрытия воздушного промежутка инородными предметами с последующим междуфазным замыканием жил. | Выполнить ИТР осмотр КВЛ 10 кВ Шаманка - яч.5 Куйтун. | 2025-04-30
ЮЭС | 52 | 45 | 4 | 2025-04-10 18:52 | 10.04.2025 20:07 | КВЛ 6 кВ Военный городок - яч.25 ТП-567 | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На ПС Военный городок ручное отключение В 6 кВ яч. 25 - ТП-567, вследствие несанкционированных действия сотрудника ООО «Файберсвязьстрой» в охранной зоне ВЛ без согласования с ЮЭС. | Провести работу по информированию сторонних организаций и населения через СМИ о недопустимости производства работ в охранных зонах линий электропередачи без получения согласования и допуска от собственника электрических сетей. | 2025-05-25
ЮЭС |  |  |  | 2025-04-10 18:52 | 10.04.2025 20:07 | КВЛ 6 кВ Военный городок - яч.25 ТП-567 | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На ПС Военный городок ручное отключение В 6 кВ яч. 25 - ТП-567, вследствие попадания под напряжение сотрудника ООО «Файберсвязьстрой» и замыкании фаз на землю | Выполнить демонтаж ВОЛС с опор ВЛ 6 кВ "ПС Военный городок яч. 25 - ТП-567". | 2025-04-10
ЮЭС | 53 | 46 | 4 | 2025-04-13 03:40 | 13.04.2025 03:59 | КВЛ 10 кВ ТП-3364- ТП-5825 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На РП 34 произведено ручное отключение В-10 кВ - яч.4 ТП-1191 по причине развития скрытого дефекта КЛ-10 ТП1209-ТП1224 при этом с учетом длительной. эксплуатации оборудования с 1985 г. не разработаны дополнительные мероприятия по повышению надежности и по включению кабельной линии в график диагностики кабельных линий. | Направить служебную записку на предмет рассмотрения возможности включения КВЛ 10 кВ ТП-3364- ТП-5825 в график диагностики КЛ. | 2025-04-30
ЮЭС |  |  |  | 2025-04-13 03:40 | 13.04.2025 03:59 | КВЛ 10 кВ ТП-3364- ТП-5825 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На ТП-3364, ручное отключение В-10 кВ - ТП-5825 в следствии разрушения изолятора с последующим междуфазным замыканием жил. | Выполнить замену изолятора на КВЛ 10 кВ ТП-3364- ТП-5825. | 2025-04-30
ЮЭС | 54 | 47 | 4 | 2025-04-13 11:07 | 13.04.2025 17:00 | КВЛ 10 кВ Светлая - яч.13 с.Олха | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Организационных причин не усматривается.
ЮЭС |  |  |  | 2025-04-13 11:07 | 13.04.2025 17:00 | КВЛ 10 кВ Светлая - яч.13 с.Олха | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Отключение на ПС 220 кВ Светлая В-10 кВ - яч.13 с.Олха по причине повреждения концевой разделки на оп.91/3/1 отпайки на ТП-180 с последующим междуфазным замыканием жил. | Выполнить восстановление концевой разделки на оп.91/3/1 отпайки на ТП-180. | 2025-04-30
ЮЭС | 55 | 48 | 4 | 2025-04-13 13:26 | 13.04.2025 19:35 | КВЛ 6 кВ Ново-Ленино - яч.21 РП-9 Б, РП-31 Б | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На ПС 220 кВ Ново-Ленино отключился В-6 кВ яч.21 РП-9 Б, РП-31 Б по причине развития скрытого дефекта монтажа концевой муфты оп.33 ВЛ-6 кВ РП-21 - РП-9. | Внести изменения в паспорт ВЛ. | 2025-05-12
ЮЭС |  |  |  | 2025-04-13 13:26 | 13.04.2025 19:35 | КВЛ 6 кВ Ново-Ленино - яч.21 РП-9 Б, РП-31 Б | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На ПС 220 кВ Ново-Ленино отключился В-6 кВ яч.21 РП-9 Б, РП-31 Б по причине повреждения концевой муфты оп.33 ВЛ-6 кВ РП-21 - РП-9 в результате развития скрытого дефекта монтажа. | Выполнить восстановление концевой муфты оп.33 ВЛ-6 кВ РП-21 - РП-9. | 2025-05-12
ЮЭС | 56 | 49 | 4 | 2025-04-13 15:30 | 14.04.2025 15:30 | КЛ 10 кВ РП-56 - яч.3 - ТП-3831 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На РП-56 произошло аварийное отключение от МТЗ В-10 кВ - яч.3 - ТП-3831 по причине развития скрытого дефекта КЛ оп.2- ТП 4892 при этом с учетом длительной эксплуатации оборудования с 1998 г. не разработаны дополнительные мероприятия по повышению надежности и по включению кабельной линии в график диагностики кабельных линий. | Направить служебную записку на предмет рассмотрения возможности включения КЛ 10 кВ РП-56 - яч.3 - ТП-3831 в график диагностики КЛ. | 2025-04-30
ЮЭС |  |  |  | 2025-04-13 15:30 | 14.04.2025 15:30 | КЛ 10 кВ РП-56 - яч.3 - ТП-3831 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На РП-56 аварийное отключение В-10 кВ - яч.3 - ТП-3831 в следствии развития скрытого дефекта КЛ оп.2- ТП 4892 с последующим междуфазным замыканием жил. | Выполнить восстановление КЛ оп.2- ТП 4892. | 2025-05-12
ЮЭС | 57 | 50 | 4 | 2025-04-14 12:15 | 14.04.2025 16:18 | КЛ 6кВ РП-31 яч.15 - ТП-353 яч.2 | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Организационных причин не усматривается.
ЮЭС |  |  |  | 2025-04-14 12:15 | 14.04.2025 16:18 | КЛ 6кВ РП-21 яч.10 - ТП-794 | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Отключение на РП-31 и РП-21 В-6 кВ - яч.15 - ТП-353 яч.2 и В-6 кВ - яч.10 - ТП-794 по причине междуфазным замыканием жил. | Выполнить восстановление КЛ РП-31-РП-21. | 2025-05-12
ЮЭС | 58 | 51 | 4 | 2025-04-14 15:02 | 14.04.2025 16:19 | КЛ 10 кВ Правобережная - яч.9 РП-33 A | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На ПС 220 кВ Правобережная произошло аварийное отключение от ТО В-10 кВ - яч.9 РП-33 A по причине развития скрытого дефекта концевой разделки КЛ-10 Правобережная - РП-33 А при этом с учетом длительной эксплуатации оборудования с 1998 г. не разработаны дополнительные мероприятия по повышению надежности и по включению кабельной линии в график диагностики кабельных линий. | Направить служебную записку на предмет рассмотрения возможности включения КЛ-10 Правобережная - РП-33 А в график диагностики КЛ. | 2025-04-30
ЮЭС |  |  |  | 2025-04-14 15:02 | 14.04.2025 16:19 | КЛ 10 кВ Правобережная - яч.9 РП-33 A | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На ПС 220 кВ Правобережная аварийное отключение В-10 кВ - яч.9 РП-33 A в следствии развития скрытого дефекта концевой разделки КЛ-10 Правобережная - РП-33 А с последующим междуфазным замыканием жил. | Выполнить восстановление концевой разделки КЛ-10 Правобережная - РП-33 А. | 2025-05-12
ЮЭС | 59 | 52 | 4 | 2025-04-15 14:00 | 16.04.2025 01:15 | ВЛ 10 кВ Мельничная Падь - яч.2 С-во Потенциал | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Усиление ветра более 15 м/с, превентивное отключение. | Не требуются. | 2025-04-16
ЮЭС |  |  |  | 2025-04-15 14:00 | 16.04.2025 01:15 | КВЛ 10 кВ ПС Зеленый берег-яч. 15 М.падь | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Усиление ветра более 15 м/с, превентивное отключение. | Не требуются. | 2025-04-16
ЮЭС |  |  |  | 2025-04-15 14:00 | 16.04.2025 01:15 | КВЛ 10 кВ ПС Зеленый берег-яч. 16 М.падь Б | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Усиление ветра более 15 м/с, превентивное отключение. | Не требуются. | 2025-04-16
ЮЭС |  |  |  | 2025-04-15 14:00 | 16.04.2025 01:15 | КВЛ 10 кВ ПС Марково - яч.3 Пансионат А | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Усиление ветра более 15 м/с, превентивное отключение. | Не требуются. | 2025-04-16
ЮЭС |  |  |  | 2025-04-15 14:00 | 16.04.2025 01:15 | КВЛ 10 кВ ПС Марково - яч.4 Пансионат Б | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Усиление ветра более 15 м/с, превентивное отключение. | Не требуются. | 2025-04-16
ЮЭС |  |  |  | 2025-04-15 14:00 | 16.04.2025 01:15 | КВЛ 10 кВ ПС Марково - яч.14 Марково А | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Усиление ветра более 15 м/с, превентивное отключение. | Не требуются. | 2025-04-16
ЮЭС |  |  |  | 2025-04-15 14:00 | 16.04.2025 01:15 | КВЛ 10 кВ Б.Луг - 1Ф-10 ШГС | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Усиление ветра более 15 м/с, превентивное отключение. | Не требуются. | 2025-04-16
ЮЭС |  |  |  | 2025-04-15 14:00 | 16.04.2025 01:15 | КВЛ 10 кВ Б.Луг - 3Ф-10 ШГС | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Усиление ветра более 15 м/с, превентивное отключение. | Не требуются. | 2025-04-16
ЮЭС |  |  |  | 2025-04-15 14:00 | 16.04.2025 01:15 | КВЛ 10 кВ Б.Луг - 4Ф-10 ШГС | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Усиление ветра более 15 м/с, превентивное отключение. | Не требуются. | 2025-04-16
ЮЭС |  |  |  | 2025-04-15 14:00 | 16.04.2025 01:15 | КВЛ 10 кВ Б.Луг - 6Ф-10 "Ирказ" | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Усиление ветра более 15 м/с, превентивное отключение. | Не требуются. | 2025-04-16
ЮЭС |  |  |  | 2025-04-15 14:00 | 16.04.2025 01:15 | КВЛ 10 кВ Светлая - яч.13 с.Олха | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Усиление ветра более 15 м/с, превентивное отключение. | Не требуются. | 2025-04-16
ЮЭС |  |  |  | 2025-04-15 14:00 | 16.04.2025 01:15 | ПС Дачная - яч.14 Голубой Залив (ОКЭ) | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Усиление ветра более 15 м/с, превентивное отключение. | Не требуются. | 2025-04-16
ЮЭС |  |  |  | 2025-04-15 14:00 | 16.04.2025 01:15 | ПС Дачная - яч.17 Лебединка (ОКЭ) | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Усиление ветра более 15 м/с, превентивное отключение. | Не требуются. | 2025-04-16
ЮЭС |  |  |  | 2025-04-15 14:00 | 16.04.2025 01:15 | КВЛ 10 кВ Правобережная - яч.24 ТП-1054 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Усиление ветра более 15 м/с, превентивное отключение. | Не требуются. | 2025-04-16
ЮЭС |  |  |  | 2025-04-15 14:00 | 16.04.2025 01:15 | КВЛ 10 кВ Правобережная - яч.14 ТП-1317 А | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Усиление ветра более 15 м/с, превентивное отключение. | Не требуются. | 2025-04-16
ЮЭС |  |  |  | 2025-04-15 14:00 | 16.04.2025 01:15 | КВЛ 10 кВ Правобережная - яч.11 ДСУ-5 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Усиление ветра более 15 м/с, превентивное отключение. | Не требуются. | 2025-04-16
ЮЭС |  |  |  | 2025-04-15 14:00 | 16.04.2025 01:15 | КВЛ 10 кВ Правобережная - яч.13 ТП-1317 Б | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Усиление ветра более 15 м/с, превентивное отключение. | Не требуются. | 2025-04-16
ЮЭС |  |  |  | 2025-04-15 14:00 | 16.04.2025 01:15 | КВЛ 10 кВ Правобережная - яч.15 ТП-660 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Усиление ветра более 15 м/с, превентивное отключение. | Не требуются. | 2025-04-16
ЮЭС |  |  |  | 2025-04-15 14:00 | 16.04.2025 01:15 | КВЛ 10 кВ Правобережная - яч.35 Урожай Б | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Усиление ветра более 15 м/с, превентивное отключение. | Не требуются. | 2025-04-16
ЮЭС |  |  |  | 2025-04-15 14:00 | 16.04.2025 01:15 | ВЛ 35 кВ - ПС Подкаменная ф. 35 кВ №1 ПС Моты, ПС Шаманка | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Усиление ветра более 15 м/с, превентивное отключение. | Не требуются. | 2025-04-16
ЮЭС |  |  |  | 2025-04-15 14:00 | 16.04.2025 01:15 | КВЛ 10 кВ Введенщина - яч.3 Теплицы А | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Усиление ветра более 15 м/с, превентивное отключение. | Не требуются. | 2025-04-16
ЮЭС |  |  |  | 2025-04-15 14:00 | 16.04.2025 01:15 | КВЛ 10 кВ Введенщина - яч.5 МТФ А | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Усиление ветра более 15 м/с, превентивное отключение. | Не требуются. | 2025-04-16
ЮЭС |  |  |  | 2025-04-15 14:00 | 16.04.2025 01:15 | КВЛ 10 кВ Введенщина - яч.4 МТФ Б | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Усиление ветра более 15 м/с, превентивное отключение. | Не требуются. | 2025-04-16
ЮЭС |  |  |  | 2025-04-15 14:00 | 16.04.2025 01:15 | КВЛ 10 кВ Введенщина - яч.6 Теплицы Б | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Усиление ветра более 15 м/с, превентивное отключение. | Не требуются. | 2025-04-16
ЮЭС |  |  |  | 2025-04-15 14:00 | 16.04.2025 01:15 | КВЛ 10 кВ Бытовая - яч.122 Мамоны "Б" | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Усиление ветра более 15 м/с, превентивное отключение. | Не требуются. | 2025-04-16
ЮЭС |  |  |  | 2025-04-15 14:00 | 16.04.2025 01:15 | КВЛ 6 кВ Партизанская - яч.7 ТП-359 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Усиление ветра более 15 м/с, превентивное отключение. | Не требуются. | 2025-04-16
ЮЭС |  |  |  | 2025-04-15 14:00 | 16.04.2025 01:15 | КВЛ 10 кВ Мельничная Падь - яч.5 С-во Искусство | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Усиление ветра более 15 м/с, превентивное отключение. | Не требуются. | 2025-04-16
ЮЭС |  |  |  | 2025-04-15 14:00 | 16.04.2025 01:15 | КВЛ 10 кВ Мельниково - яч.13 ТП-3318, ТП-3899п | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Усиление ветра более 15 м/с, превентивное отключение. | Не требуются. | 2025-04-16
ЮЭС |  |  |  | 2025-04-15 14:00 | 16.04.2025 01:15 | КВЛ 6 кВ Фирма Байкал - яч.4 Затон | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Усиление ветра более 15 м/с, превентивное отключение. | Не требуются. | 2025-04-16
ЮЭС |  |  |  | 2025-04-15 14:00 | 16.04.2025 01:15 | КВЛ 6 кВ Фирма Байкал - яч.9 В.городок | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Усиление ветра более 15 м/с, превентивное отключение. | Не требуются. | 2025-04-16
ЮЭС |  |  |  | 2025-04-15 14:00 | 16.04.2025 01:15 | КВЛ 10 кВ Смоленщина - яч.304 Баклаши | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Усиление ветра более 15 м/с, превентивное отключение. | Не требуются. | 2025-04-16
ЮЭС |  |  |  | 2025-04-15 14:00 | 16.04.2025 01:15 | КВЛ 10 кВ Изумрудная - яч.9 доп.КРУН 2 сш | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Усиление ветра более 15 м/с, превентивное отключение. | Не требуются. | 2025-04-16
ЮЭС |  |  |  | 2025-04-15 14:00 | 16.04.2025 01:15 | КВЛ 6 кВ Студенческая - яч.16 ТП-616 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Усиление ветра более 15 м/с, превентивное отключение. | Не требуются. | 2025-04-16
ЮЭС |  |  |  | 2025-04-15 14:00 | 16.04.2025 01:15 | КВЛ 6 кВ Глазково - яч.18 ТП-810 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Усиление ветра более 15 м/с, превентивное отключение. | Не требуются. | 2025-04-16
ЮЭС |  |  |  | 2025-04-15 14:00 | 16.04.2025 01:15 | КВЛ 6 кВ Глазково - яч.20 ТП-412 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Усиление ветра более 15 м/с, превентивное отключение. | Не требуются. | 2025-04-16
ЮЭС |  |  |  | 2025-04-15 14:00 | 16.04.2025 01:15 | КВЛ 6 кВ Глазково яч.7 ТП-811 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Усиление ветра более 15 м/с, превентивное отключение. | Не требуются. | 2025-04-16
ЮЭС |  |  |  | 2025-04-15 14:00 | 16.04.2025 01:15 | КВЛ 6 кВ Глазково - яч.19 ТП-93 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Усиление ветра более 15 м/с, превентивное отключение. | Не требуются. | 2025-04-16
ЮЭС |  |  |  | 2025-04-15 14:00 | 16.04.2025 01:15 | КЛ 6 кВ КПД - яч.12 Кая | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Усиление ветра более 15 м/с, превентивное отключение. | Не требуются. | 2025-04-16
ЮЭС |  |  |  | 2025-04-15 14:00 | 16.04.2025 01:15 | КВЛ 6 кВ КПД - яч.2 РП-15 А | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Усиление ветра более 15 м/с, превентивное отключение. | Не требуются. | 2025-04-16
ЮЭС |  |  |  | 2025-04-15 14:00 | 16.04.2025 01:15 | КВЛ 6 кВ Военный городок - яч.25 ТП-567 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Усиление ветра более 15 м/с, превентивное отключение. | Не требуются. | 2025-04-16
ЮЭС |  |  |  | 2025-04-15 14:00 | 16.04.2025 01:15 | КВЛ 10 кВ Мельничная Падь - яч.10 Н-Грудинино | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Усиление ветра более 15 м/с, превентивное отключение. | Не требуются. | 2025-04-16
ЮЭС |  |  |  | 2025-04-15 14:00 | 16.04.2025 01:15 | ВЛ 10 кВ Смоленщина - яч.3 ДОК | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Усиление ветра более 15 м/с, превентивное отключение. | Не требуются. | 2025-04-16
ЮЭС |  |  |  | 2025-04-15 14:00 | 16.04.2025 01:15 | ВЛ 10 кВ Смоленщина - яч.8 Поселок | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Усиление ветра более 15 м/с, превентивное отключение. | Не требуются. | 2025-04-16
ЮЭС |  |  |  | 2025-04-15 14:00 | 16.04.2025 01:15 | КВЛ 10 кВ Восточная - яч.49 Садоводство | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Усиление ветра более 15 м/с, превентивное отключение. | Не требуются. | 2025-04-16
ЮЭС |  |  |  | 2025-04-15 14:00 | 16.04.2025 01:15 | КВЛ 10 кВ Восточная - яч.5 ул.Баррикад | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Усиление ветра более 15 м/с, превентивное отключение. | Не требуются. | 2025-04-16
ЮЭС |  |  |  | 2025-04-15 14:00 | 16.04.2025 01:15 | КВЛ 10 кВ Жемчужная - яч.4 Бурдаковка | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Усиление ветра более 15 м/с, превентивное отключение. | Не требуются. | 2025-04-16
ЮЭС |  |  |  | 2025-04-15 14:00 | 16.04.2025 01:15 | ВЛ 6 кВ Б. Речка - яч.4 Петелиха, ТУСМ-2 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Усиление ветра более 15 м/с, превентивное отключение. | Не требуются. | 2025-04-16
ЮЭС |  |  |  | 2025-04-15 14:00 | 16.04.2025 01:15 | ВЛ 6 кВ Б. Речка - яч.5 Поселок | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Усиление ветра более 15 м/с, превентивное отключение. | Не требуются. | 2025-04-16
ЮЭС |  |  |  | 2025-04-15 14:00 | 16.04.2025 01:15 | КВЛ 10 кВ Пивзавод - яч.17 ДРСУ-5 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Усиление ветра более 15 м/с, превентивное отключение. | Не требуются. | 2025-04-16
ЮЭС |  |  |  | 2025-04-15 14:00 | 16.04.2025 01:15 | КВЛ 10 кВ Приморская - яч.13 ТП-1296 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Усиление ветра более 15 м/с, превентивное отключение. | Не требуются. | 2025-04-16
ЮЭС |  |  |  | 2025-04-15 14:00 | 16.04.2025 01:15 | КВЛ 6 кВ Знаменская - яч.4 ТП-1789 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Усиление ветра более 15 м/с, превентивное отключение. | Не требуются. | 2025-04-16
ЮЭС |  |  |  | 2025-04-15 14:00 | 16.04.2025 01:15 | КВЛ 6 кВ Ленино - яч.18 п.Ленино | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Усиление ветра более 15 м/с, превентивное отключение. | Не требуются. | 2025-04-16
ЮЭС |  |  |  | 2025-04-15 14:00 | 16.04.2025 01:15 | КВЛ 10 кВ Правобережная - яч.39 Славный А | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Усиление ветра более 15 м/с, превентивное отключение. | Не требуются. | 2025-04-16
ЮЭС |  |  |  | 2025-04-15 14:00 | 16.04.2025 01:15 | КВЛ 6 кВ Рабочая - яч.42 ТП-558 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Усиление ветра более 15 м/с, превентивное отключение. | Не требуются. | 2025-04-16
ЮЭС |  |  |  | 2025-04-15 14:00 | 16.04.2025 01:15 | КВЛ 6 кВ Рабочая - яч.4 ТП-847 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Усиление ветра более 15 м/с, превентивное отключение. | Не требуются. | 2025-04-16
ЮЭС |  |  |  | 2025-04-15 14:00 | 16.04.2025 01:15 | КВЛ 6 кВ РП40 - яч.17 ТП22 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Усиление ветра более 15 м/с, превентивное отключение. | Не требуются. | 2025-04-16
ЮЭС |  |  |  | 2025-04-15 14:00 | 16.04.2025 01:15 | КВЛ 6 кВ РП40 - яч.15 ТП328 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Усиление ветра более 15 м/с, превентивное отключение. | Не требуются. | 2025-04-16
ЮЭС |  |  |  | 2025-04-15 14:00 | 16.04.2025 01:15 | КВЛ 10 кВ Правобережная - яч.11 ДСУ-5 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Усиление ветра более 15 м/с, превентивное отключение. | Не требуются. | 2025-04-16
ЮЭС |  |  |  | 2025-04-15 14:00 | 16.04.2025 01:15 | КВЛ 10 кВ Знаменская-2 - яч.205 ТП-480 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Усиление ветра более 15 м/с, превентивное отключение. | Не требуются. | 2025-04-16
ЮЭС |  |  |  | 2025-04-15 14:00 | 16.04.2025 01:15 | КBЛ 10 кВ Знаменская-2 - яч.406 ТП-824 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Усиление ветра более 15 м/с, превентивное отключение. | Не требуются. | 2025-04-16
ЮЭС |  |  |  | 2025-04-15 14:00 | 16.04.2025 01:15 | КВЛ 10 кВ Индустриальная - яч.7 Смоленщина | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Усиление ветра более 15 м/с, превентивное отключение. | Не требуются. | 2025-04-16
ЮЭС |  |  |  | 2025-04-15 14:00 | 16.04.2025 01:15 | КВЛ 10 кВ Баклаши - яч.102 Соколовщина | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Усиление ветра более 15 м/с, превентивное отключение. | Не требуются. | 2025-04-16
ЮЭС |  |  |  | 2025-04-15 14:00 | 16.04.2025 01:15 | КВЛ 10 кВ Баклаши - яч.103 Рычковщина | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Усиление ветра более 15 м/с, превентивное отключение. | Не требуются. | 2025-04-16
ЮЭС |  |  |  | 2025-04-15 14:00 | 16.04.2025 01:15 | КВЛ 6 кВ Мельниково 6 - яч.45 ТП-1620 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Усиление ветра более 15 м/с, превентивное отключение. | Не требуются. | 2025-04-16
ЮЭС |  |  |  | 2025-04-15 14:00 | 16.04.2025 01:15 | КВЛ 6 кВ КПД - яч.18 РП-15 Б | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Усиление ветра более 15 м/с, превентивное отключение. | Не требуются. | 2025-04-16
ЮЭС |  |  |  | 2025-04-15 14:00 | 16.04.2025 01:15 | КВЛ 10 кВ Восточная - яч.36 ТП-689 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Усиление ветра более 15 м/с, превентивное отключение. | Не требуются. | 2025-04-16
ЮЭС |  |  |  | 2025-04-15 14:00 | 16.04.2025 01:15 | КВЛ 10 кВ Летняя - яч.1 Маяк | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Усиление ветра более 15 м/с, превентивное отключение. | Не требуются. | 2025-04-16
ЮЭС |  |  |  | 2025-04-15 14:00 | 16.04.2025 01:15 | КВЛ 10 кВ Летняя - яч.7 Патроны А | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Усиление ветра более 15 м/с, превентивное отключение. | Не требуются. | 2025-04-16
ЮЭС |  |  |  | 2025-04-15 14:00 | 16.04.2025 01:15 | КВЛ 10 кВ Летняя - яч.12 Бурдаковка | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Усиление ветра более 15 м/с, превентивное отключение. | Не требуются. | 2025-04-16
ЮЭС |  |  |  | 2025-04-15 14:00 | 16.04.2025 01:15 | КВЛ 10 кВ Летняя - яч.14 Патроны Б | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Усиление ветра более 15 м/с, превентивное отключение. | Не требуются. | 2025-04-16
ЮЭС |  |  |  | 2025-04-15 14:00 | 16.04.2025 01:15 | КBЛ 10 кВ Знаменская-2 - яч.406 ТП-824 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Усиление ветра более 15 м/с, превентивное отключение. | Не требуются. | 2025-04-16
ЮЭС |  |  |  | 2025-04-15 14:00 | 16.04.2025 01:15 | КВЛ 6 кВ Кировская - яч.41 ТП-396 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Усиление ветра более 15 м/с, превентивное отключение. | Не требуются. | 2025-04-16
ЮЭС |  |  |  | 2025-04-15 14:00 | 16.04.2025 01:15 | КВЛ 10 кВ Туристская - яч.6 ТП-489 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Усиление ветра более 15 м/с, превентивное отключение. | Не требуются. | 2025-04-16
ЮЭС |  |  |  | 2025-04-15 14:00 | 16.04.2025 01:15 | КВЛ 6 кВ Искра - яч.3 ТП-133 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Усиление ветра более 15 м/с, превентивное отключение. | Не требуются. | 2025-04-16
ЮЭС |  |  |  | 2025-04-15 14:00 | 16.04.2025 01:15 | КВЛ 10 кВ Бытовая - яч.507 Мамоны А цепь 1 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Усиление ветра более 15 м/с, превентивное отключение. | Не требуются. | 2025-04-16
ЮЭС |  |  |  | 2025-04-15 14:00 | 16.04.2025 01:15 | КВЛ 10 кВ Бытовая - яч.606 Мамоны А цепь 2 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Усиление ветра более 15 м/с, превентивное отключение. | Не требуются. | 2025-04-16
ЮЭС |  |  |  | 2025-04-15 14:00 | 16.04.2025 01:15 | КВЛ 10 кВ Приморская - яч.45 Исток | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Усиление ветра более 15 м/с, превентивное отключение. | Не требуются. | 2025-04-16
ЮЭС |  |  |  | 2025-04-15 14:00 | 16.04.2025 01:15 | КВЛ 6 кВ Знаменская - яч.11 ТП-776, ТП-326, ТП-698 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Усиление ветра более 15 м/с, превентивное отключение. | Не требуются. | 2025-04-16
ЮЭС |  |  |  | 2025-04-15 14:00 | 16.04.2025 01:15 | КВЛ 6 кВ Цимлянская - яч.23 ТП-334 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Усиление ветра более 15 м/с, превентивное отключение. | Не требуются. | 2025-04-16
ЮЭС |  |  |  | 2025-04-15 14:00 | 16.04.2025 01:15 | КВЛ 6 кВ РП-31 - яч.4 Гаражи, М.Елань | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Усиление ветра более 15 м/с, превентивное отключение. | Не требуются. | 2025-04-16
ЮЭС |  |  |  | 2025-04-15 14:00 | 16.04.2025 01:15 | ВЛ 6 кВ Быстрая - яч.4 Поселок | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Усиление ветра более 15 м/с, превентивное отключение. | Не требуются. | 2025-04-16
ЮЭС |  |  |  | 2025-04-15 14:00 | 16.04.2025 01:15 | КЛ 10 кВ Листвянка - яч.23 КНС | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Усиление ветра более 15 м/с, превентивное отключение. | Не требуются. | 2025-04-16
ЮЭС | 60 | 803 | 4 | 2025-04-15 15:53 | 15.04.2025 15:53 | ВЛ-110 Мельниково-Максимовская с отпайками | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | 15.04.2025 г. в г. Иркутске и Иркутском районе в связи с неблагоприятными (ветер 20 м/с, с порывами) (Приложение 1, Справка о предоставлении метрологической информации) погодными условиями произошло отключение ВЛ-110 Мельниково-Максимовская с отпайками. | Направить претензионное письмо в адрес администрации Свердловского округа и в Ростехнадзор о надлежащем содержании территории во избежание подобных ситуаций. | 2025-06-30
ЮЭС |  |  |  | 2025-04-15 15:53 | 15.04.2025 15:53 | ВЛ-110 Мельниково-Максимовская с отпайками | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Перекрытие воздушного промежутка провода фазы «А» на землю сорваным с крыши автогаража профлистом в пролете опор №№29-30 по причине усиления ветра с последующим отключением от действия защит ВЛ-110 Мельниково-Максимовская с отпайками. | Выполнить послеаварийный осмотр ВЛ-110 Мельниково-Максимовская с отпайками. | 2025-04-30
ЮЭС | 61 | 804 | 4 | 2025-04-15 16:42 | 15.04.2025 16:42 | ВЛ-110 Иркутская ГЭС-Мельниково с отпайками | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | 15.04.2025 г. в г. Иркутске и Иркутском районе в связи с неблагоприятными (ветер 20 м/с, с порывами) (Приложение 1, Справка о предоставлении метрологической информации) погодными условиями произошло отключение ВЛ-110 Иркутская ГЭС-Мельниково с отпайками. | Выполнить послеаварийный осмотр ВЛ-110 Иркутская ГЭС-Мельниково с отпайками. | 2025-04-30
ЮЭС |  |  |  | 2025-04-15 16:42 | 15.04.2025 16:42 | ВЛ-110 Иркутская ГЭС-Мельниково с отпайками | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Двухфазное короткое замыкание между фазами «А» и «В» с последующим переходом в трехфазное (согласно Приложению 2. Справка РЗА) вследствие занесения постороннего предмета на токоведущие части ВЛ-110 Иркутская ГЭС-Мельниково с присоединениями, с последующим отключением от действия защит. | Направить письмо в адрес ВСЖД филиал ОАО «РЖД» с рекомендацией осмотра оборудования на ПС Пассажирская для выявления места и причины отключения. Направить письмо в адрес СО РАН с рекомендацией осмотра оборудования на ПС Академическая для выявления места и причины отключения. | 2025-06-30
ЮЭС | 62 | 53 | 4 | 2025-04-16 04:46 | 16.04.2025 06:47 | КЛ 10 кВ Мельниково - яч.25 РП-81 Б | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Организационных причин не усматривается.
ЮЭС |  |  |  | 2025-04-16 04:46 | 16.04.2025 06:47 | КЛ 10 кВ Мельниково - яч.3 ТП-2050 Б | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Отключение на ПС 110 кВ Мельниково-10 В-10 кВ - яч.25 РП-81 Б и В-10 кВ - яч.3 ТП-2050 Б по причине повреждения КЛ-10 Мельниково - РП-81 Б с последующим междуфазным замыканием жил. | Выполнить ремонт КЛ-10 Мельниково - РП-81 Б. | 2025-05-12
ЮЭС | 63 | 54 | 4 | 2025-04-16 13:04 | 17.04.2025 01:05 | КВЛ 10 кВ Правобережная - яч.13 ТП-1317 Б | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Усиление ветра более 15 м/с, превентивное отключение. | Не требуются.
ЮЭС |  |  |  | 2025-04-16 13:04 | 17.04.2025 01:05 | КВЛ 10 кВ Правобережная - яч.15 ТП-660 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Усиление ветра более 15 м/с, превентивное отключение. | Не требуются. | 2025-04-17
ЮЭС |  |  |  | 2025-04-16 13:04 | 17.04.2025 01:05 | КВЛ 10 кВ Правобережная - яч.35 Урожай Б | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Усиление ветра более 15 м/с, превентивное отключение. | Не требуются. | 2025-04-17
ЮЭС |  |  |  | 2025-04-16 13:04 | 17.04.2025 01:05 | КВЛ 10 кВ Правобережная - яч.39 Славный А | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Усиление ветра более 15 м/с, превентивное отключение. | Не требуются. | 2025-04-17
ЮЭС |  |  |  | 2025-04-16 13:04 | 17.04.2025 01:05 | КВЛ 6 кВ Военный городок - яч.25 ТП-567 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Усиление ветра более 15 м/с, превентивное отключение. | Не требуются. | 2025-04-17
ЮЭС |  |  |  | 2025-04-16 13:04 | 17.04.2025 01:05 | КBЛ 10 кВ Знаменская-2 - яч.406 ТП-824 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Усиление ветра более 15 м/с, превентивное отключение. | Не требуются. | 2025-04-17
ЮЭС |  |  |  | 2025-04-16 13:04 | 17.04.2025 01:05 | ВЛ 10 кВ Мельничная Падь - яч.2 С-во Потенциал | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Усиление ветра более 15 м/с, превентивное отключение. | Не требуются. | 2025-04-17
ЮЭС |  |  |  | 2025-04-16 13:04 | 17.04.2025 01:05 | КВЛ 10 кВ Мельниково - яч.13 ТП-3318, ТП-3899п | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Усиление ветра более 15 м/с, превентивное отключение. | Не требуются. | 2025-04-17
ЮЭС |  |  |  | 2025-04-16 13:04 | 17.04.2025 01:05 | КВЛ 10 кВ Мельничная Падь - яч.10 Н-Грудинино | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Усиление ветра более 15 м/с, превентивное отключение. | Не требуются. | 2025-04-17
ЮЭС |  |  |  | 2025-04-16 13:04 | 17.04.2025 01:05 | ВЛ 10 кВ Мельничная Падь - яч.90 Минерал ( яч. 2 Искусство | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Усиление ветра более 15 м/с, превентивное отключение. | Не требуются. | 2025-04-17
ЮЭС |  |  |  | 2025-04-16 13:04 | 17.04.2025 01:05 | КВЛ 10 кВ Знаменская-2 - яч.205 ТП-480 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Усиление ветра более 15 м/с, превентивное отключение. | Не требуются. | 2025-04-17
ЮЭС |  |  |  | 2025-04-16 13:04 | 17.04.2025 01:05 | КВЛ 10 кВ ПС Марково - яч.14 Марково А | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Усиление ветра более 15 м/с, превентивное отключение. | Не требуются. | 2025-04-17
ЮЭС |  |  |  | 2025-04-16 13:04 | 17.04.2025 01:05 | ПС Дачная - яч.14 Голубой Залив (ОКЭ) | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Усиление ветра более 15 м/с, превентивное отключение. | Не требуются. | 2025-04-17
ЮЭС |  |  |  | 2025-04-16 13:04 | 17.04.2025 01:05 | ПС Дачная - яч.17 Лебединка (ОКЭ) | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Усиление ветра более 15 м/с, превентивное отключение. | Не требуются. | 2025-04-17
ЮЭС |  |  |  | 2025-04-16 13:04 | 17.04.2025 01:05 | КВЛ 6 кВ Партизанская - яч.7 ТП-359 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Усиление ветра более 15 м/с, превентивное отключение. | Не требуются. | 2025-04-17
ЮЭС |  |  |  | 2025-04-16 13:04 | 17.04.2025 01:05 | КВЛ 10 кВ Жемчужная - яч.4 Бурдаковка | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Усиление ветра более 15 м/с, превентивное отключение. | Не требуются. | 2025-04-17
ЮЭС |  |  |  | 2025-04-16 13:04 | 17.04.2025 01:05 | КВЛ 10 кВ Индустриальная - яч.7 Смоленщина | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Усиление ветра более 15 м/с, превентивное отключение. | Не требуются. | 2025-04-17
ЮЭС |  |  |  | 2025-04-16 13:04 | 17.04.2025 01:05 | КВЛ 10 кВ Баклаши - яч.102 Соколовщина | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Усиление ветра более 15 м/с, превентивное отключение. | Не требуются. | 2025-04-17
ЮЭС |  |  |  | 2025-04-16 13:04 | 17.04.2025 01:05 | КВЛ 6 кВ Ленино - яч.18 п.Ленино | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Усиление ветра более 15 м/с, превентивное отключение. | Не требуются. | 2025-04-17
ЮЭС |  |  |  | 2025-04-16 13:04 | 17.04.2025 01:05 | КВЛ 10 кВ Баклаши - яч.103 Рычковщина | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Усиление ветра более 15 м/с, превентивное отключение. | Не требуются. | 2025-04-17
ЮЭС |  |  |  | 2025-04-16 13:04 | 17.04.2025 01:05 | КВЛ 10 кВ ПС Марково - яч.3 Пансионат А | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Усиление ветра более 15 м/с, превентивное отключение. | Не требуются. | 2025-04-17
ЮЭС |  |  |  | 2025-04-16 13:04 | 17.04.2025 01:05 | КВЛ 10 кВ Введенщина - яч.3 Теплицы А | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Усиление ветра более 15 м/с, превентивное отключение. | Не требуются. | 2025-04-17
ЮЭС |  |  |  | 2025-04-16 13:04 | 17.04.2025 01:05 | КВЛ 10 кВ Введенщина - яч.5 МТФ А | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Усиление ветра более 15 м/с, превентивное отключение. | Не требуются. | 2025-04-17
ЮЭС |  |  |  | 2025-04-16 13:04 | 17.04.2025 01:05 | КВЛ 10 кВ Введенщина - яч.4 МТФ Б | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Усиление ветра более 15 м/с, превентивное отключение. | Не требуются. | 2025-04-17
ЮЭС |  |  |  | 2025-04-16 13:04 | 17.04.2025 01:05 | КВЛ 10 кВ Введенщина - яч.6 Теплицы Б | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Усиление ветра более 15 м/с, превентивное отключение. | Не требуются. | 2025-04-17
ЮЭС |  |  |  | 2025-04-16 13:04 | 17.04.2025 01:05 | КВЛ 6 кВ КПД - яч.2 РП-15 А | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Усиление ветра более 15 м/с, превентивное отключение. | Не требуются. | 2025-04-17
ЮЭС |  |  |  | 2025-04-16 13:04 | 17.04.2025 01:05 | КЛ 6 кВ КПД - яч.12 Кая | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Усиление ветра более 15 м/с, превентивное отключение. | Не требуются. | 2025-04-17
ЮЭС |  |  |  | 2025-04-16 13:04 | 17.04.2025 01:05 | КВЛ 6 кВ КПД - яч.18 РП-15 Б | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Усиление ветра более 15 м/с, превентивное отключение. | Не требуются. | 2025-04-17
ЮЭС |  |  |  | 2025-04-16 13:04 | 17.04.2025 01:05 | КВЛ 6 кВ Глазково - яч.18 ТП-810 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Усиление ветра более 15 м/с, превентивное отключение. | Не требуются. | 2025-04-17
ЮЭС |  |  |  | 2025-04-16 13:04 | 17.04.2025 01:05 | КВЛ 6 кВ Глазково - яч.20 ТП-412 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Усиление ветра более 15 м/с, превентивное отключение. | Не требуются. | 2025-04-17
ЮЭС |  |  |  | 2025-04-16 13:04 | 17.04.2025 01:05 | КВЛ 6 кВ Глазково яч.7 ТП-811 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Усиление ветра более 15 м/с, превентивное отключение. | Не требуются. | 2025-04-17
ЮЭС |  |  |  | 2025-04-16 13:04 | 17.04.2025 01:05 | КВЛ 6 кВ Глазково - яч.19 ТП-93 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Усиление ветра более 15 м/с, превентивное отключение. | Не требуются. | 2025-04-17
ЮЭС |  |  |  | 2025-04-16 13:04 | 17.04.2025 01:05 | КВЛ 6 кВ Фирма Байкал - яч.4 Затон | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Усиление ветра более 15 м/с, превентивное отключение. | Не требуются. | 2025-04-17
ЮЭС |  |  |  | 2025-04-16 13:04 | 17.04.2025 01:05 | КВЛ 6 кВ Фирма Байкал - яч.9 В.городок | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Усиление ветра более 15 м/с, превентивное отключение. | Не требуются. | 2025-04-17
ЮЭС |  |  |  | 2025-04-16 13:04 | 17.04.2025 01:05 | КВЛ 10 кВ Изумрудная - яч.9 доп.КРУН 2 сш | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Усиление ветра более 15 м/с, превентивное отключение. | Не требуются. | 2025-04-17
ЮЭС |  |  |  | 2025-04-16 13:04 | 17.04.2025 01:05 | КВЛ 10 кВ Бытовая - яч.507 Мамоны А цепь 1 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Усиление ветра более 15 м/с, превентивное отключение. | Не требуются. | 2025-04-17
ЮЭС |  |  |  | 2025-04-16 13:04 | 17.04.2025 01:05 | КВЛ 10 кВ Бытовая - яч.606 Мамоны А цепь 2 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Усиление ветра более 15 м/с, превентивное отключение. | Не требуются. | 2025-04-17
ЮЭС |  |  |  | 2025-04-16 13:04 | 17.04.2025 01:05 | КВЛ 10 кВ Бытовая - яч.122 Мамоны "Б" | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Усиление ветра более 15 м/с, превентивное отключение. | Не требуются. | 2025-04-17
ЮЭС |  |  |  | 2025-04-16 13:04 | 17.04.2025 01:05 | ВЛ 10 кВ Смоленщина - яч.3 ДОК | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Усиление ветра более 15 м/с, превентивное отключение. | Не требуются. | 2025-04-17
ЮЭС |  |  |  | 2025-04-16 13:04 | 17.04.2025 01:05 | ВЛ 10 кВ Смоленщина - яч.8 Поселок | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Усиление ветра более 15 м/с, превентивное отключение. | Не требуются. | 2025-04-17
ЮЭС |  |  |  | 2025-04-16 13:04 | 17.04.2025 01:05 | КВЛ 10 кВ Пивзавод - яч.17 ДРСУ-5 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Усиление ветра более 15 м/с, превентивное отключение. | Не требуются. | 2025-04-17
ЮЭС |  |  |  | 2025-04-16 13:04 | 17.04.2025 01:05 | КВЛ 6 кВ РП40 - яч.17 ТП22 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Усиление ветра более 15 м/с, превентивное отключение. | Не требуются. | 2025-04-17
ЮЭС |  |  |  | 2025-04-16 13:04 | 17.04.2025 01:05 | КВЛ 6 кВ РП40 - яч.15 ТП 1328 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Усиление ветра более 15 м/с, превентивное отключение. | Не требуются. | 2025-04-17
ЮЭС |  |  |  | 2025-04-16 13:04 | 17.04.2025 01:05 | КЛ 6кВ РП-21 яч.11 - ТП-426 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Усиление ветра более 15 м/с, превентивное отключение. | Не требуются. | 2025-04-17
ЮЭС |  |  |  | 2025-04-16 13:04 | 17.04.2025 01:05 | КВЛ 10 кВ Светлая - яч.13 с.Олха | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Усиление ветра более 15 м/с, превентивное отключение. | Не требуются. | 2025-04-17
ЮЭС |  |  |  | 2025-04-16 13:04 | 17.04.2025 01:05 | КВЛ 10 кВ Восточная - яч.49 Садоводство | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Усиление ветра более 15 м/с, превентивное отключение. | Не требуются. | 2025-04-17
ЮЭС |  |  |  | 2025-04-16 13:04 | 17.04.2025 01:05 | КВЛ 10 кВ Восточная - яч.5 ул.Баррикад | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Усиление ветра более 15 м/с, превентивное отключение. | Не требуются. | 2025-04-17
ЮЭС |  |  |  | 2025-04-16 13:04 | 17.04.2025 01:05 | КВЛ 6 кВ Рабочая - яч.42 ТП-558 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Усиление ветра более 15 м/с, превентивное отключение. | Не требуются. | 2025-04-17
ЮЭС |  |  |  | 2025-04-16 13:04 | 17.04.2025 01:05 | КВЛ 6 кВ Рабочая - яч.4 ТП-847 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Усиление ветра более 15 м/с, превентивное отключение. | Не требуются. | 2025-04-17
ЮЭС |  |  |  | 2025-04-16 13:04 | 17.04.2025 01:05 | КВЛ 10 кВ Восточная - яч.36 ТП-689 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Усиление ветра более 15 м/с, превентивное отключение. | Не требуются. | 2025-04-17
ЮЭС |  |  |  | 2025-04-16 13:04 | 17.04.2025 01:05 | КВЛ 10 кВ РП50 - яч.11 ТП707 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Усиление ветра более 15 м/с, превентивное отключение. | Не требуются. | 2025-04-17
ЮЭС |  |  |  | 2025-04-16 13:04 | 17.04.2025 01:05 | КВЛ 10 кВ РП50 - яч.16 ТП501 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Усиление ветра более 15 м/с, превентивное отключение. | Не требуются. | 2025-04-17
ЮЭС |  |  |  | 2025-04-16 13:04 | 17.04.2025 01:05 | КВЛ 10 кВ РТП109 - яч.16 ТП681 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Усиление ветра более 15 м/с, превентивное отключение. | Не требуются. | 2025-04-17
ЮЭС |  |  |  | 2025-04-16 13:04 | 17.04.2025 01:05 | КВЛ 10 кВ РТП109 - яч.5 ТП206 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Усиление ветра более 15 м/с, превентивное отключение. | Не требуются. | 2025-04-17
ЮЭС |  |  |  | 2025-04-16 13:04 | 17.04.2025 01:05 | КВЛ 10 кВ РП61 - яч.21 ТП61 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Усиление ветра более 15 м/с, превентивное отключение. | Не требуются. | 2025-04-17
ЮЭС |  |  |  | 2025-04-16 13:04 | 17.04.2025 01:05 | ВЛ 6 кВ Б. Речка - яч.4 Петелиха, ТУСМ-2 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Усиление ветра более 15 м/с, превентивное отключение. | Не требуются. | 2025-04-17
ЮЭС |  |  |  | 2025-04-16 13:04 | 17.04.2025 01:05 | ВЛ 6 кВ Б. Речка - яч.5 Поселок | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Усиление ветра более 15 м/с, превентивное отключение. | Не требуются. | 2025-04-17
ЮЭС |  |  |  | 2025-04-16 13:04 | 17.04.2025 01:05 | КВЛ 10 кВ Баклаши - яч.206 Теплицы А | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Усиление ветра более 15 м/с, превентивное отключение. | Не требуются. | 2025-04-17
ЮЭС |  |  |  | 2025-04-16 13:04 | 17.04.2025 01:05 | КВЛ 10 кВ Б.Луг - 1Ф-10 ШГС | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Усиление ветра более 15 м/с, превентивное отключение. | Не требуются. | 2025-04-17
ЮЭС |  |  |  | 2025-04-16 13:04 | 17.04.2025 01:05 | КВЛ 10 кВ Б.Луг - 3Ф-10 ШГС | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Усиление ветра более 15 м/с, превентивное отключение. | Не требуются. | 2025-04-17
ЮЭС |  |  |  | 2025-04-16 13:04 | 17.04.2025 01:05 | КВЛ 10 кВ Б.Луг - 4Ф-10 ШГС | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Усиление ветра более 15 м/с, превентивное отключение. | Не требуются. | 2025-04-17
ЮЭС |  |  |  | 2025-04-16 13:04 | 17.04.2025 01:05 | КВЛ 10 кВ Б.Луг - 6Ф-10 "Ирказ" | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Усиление ветра более 15 м/с, превентивное отключение. | Не требуются. | 2025-04-17
ЮЭС |  |  |  | 2025-04-16 13:04 | 17.04.2025 01:05 | КВЛ 10 кВ Гончарово - яч.5 "19Ф-10 Олха" | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Усиление ветра более 15 м/с, превентивное отключение. | Не требуются. | 2025-04-17
ЮЭС |  |  |  | 2025-04-16 13:04 | 17.04.2025 01:05 | ВЛ 35 кВ - ПС Подкаменная ф. 35 кВ №1 ПС Моты, ПС Шаманка | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Усиление ветра более 15 м/с, превентивное отключение. | Не требуются. | 2025-04-17
ЮЭС |  |  |  | 2025-04-16 13:04 | 17.04.2025 01:05 | КВЛ 10 кВ Пивзавод - яч.15 МПФ Б, ЖСК "Луговое" | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Усиление ветра более 15 м/с, превентивное отключение. | Не требуются. | 2025-04-17
ЮЭС |  |  |  | 2025-04-16 13:04 | 17.04.2025 01:05 | ВЛ-6 яч.7 пос.Горького | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Усиление ветра более 15 м/с, превентивное отключение. | Не требуются. | 2025-04-17
ЮЭС |  |  |  | 2025-04-16 13:04 | 17.04.2025 01:05 | КЛ 6 кВ Октябрьская - яч.48 ТП-2168 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Усиление ветра более 15 м/с, превентивное отключение. | Не требуются. | 2025-04-17
ЮЭС | 64 | 55 | 4 | 2025-04-17 09:13 | 17.04.2025 10:15 | КЛ 10 кВ РП-34 - ТП-1206 Б | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Организационных причин не усматривается. | Выполнить восстановление КЛ 10 кВ Мельниково яч.16 - ТП-1351 А. | 2025-05-15
ЮЭС |  |  |  | 2025-04-17 09:13 | 17.04.2025 10:15 | КЛ 10 кВ Мельниково - яч.16 ТП-1351 А | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Отключение на РП-34 и ПС 110 кВ Мельниково-10 выключателей В-10 кВ - ТП-1206 Б и В-10 кВ - яч.16 ТП-1351 А по причине повреждения КЛ-10 ТП-1297 яч.6 - ТП-1219 яч.7 и КЛ 10 кВ Мельниково яч.16 - ТП-1351 А и последующего междуфазного замыкания жил на землю. | Выполнить восстановление КЛ-10 ТП-1297 яч.6 - ТП-1219 яч.7. | 2025-05-15
ЮЭС |  |  |  | 2025-04-17 09:13 | 17.04.2025 10:15 | КЛ 10 кВ РП-34 - ТП-1206 Б | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Организационных причин не усматривается. | Выполнить восстановление КЛ 10 кВ Мельниково яч.16 - ТП-1351 А. | 2025-05-15
ЮЭС |  |  |  | 2025-04-17 09:13 | 17.04.2025 10:15 | КЛ 10 кВ Мельниково - яч.16 ТП-1351 А | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Отключение на РП-34 и ПС 110 кВ Мельниково-10 выключателей В-10 кВ - ТП-1206 Б и В-10 кВ - яч.16 ТП-1351 А по причине повреждения КЛ-10 ТП-1297 яч.6 - ТП-1219 яч.7 и КЛ 10 кВ Мельниково яч.16 - ТП-1351 А и последующего междуфазного замыкания жил на землю. | Выполнить восстановление КЛ-10 ТП-1297 яч.6 - ТП-1219 яч.7. | 2025-05-15
ЮЭС | 65 |  | 4 | 2025-04-17 23:02 | 17.04.2025 23:09 | ПС 220 кВ Правобережная В-110 АТ-2 | 220 | Линии электропередачи 6-35 кВ | В ходе расследования причин аварийного отключения АТ-2 на ПС 220 кВ Правобережная выявлен недостаток конструкции испытательного блока БИ, заключающийся в возможности установки рабочей крышки не по направляющим, что может привести к перекосу по ламелям и как следствие замыканию цепей. 17.04.2025 г. при установке рабочей крышки испытательного блока 11БИ11 (в эксплуатации с 1979 г.) в процессе производства переключений был допущен перекос, в следствии чего установка испытательного блока 11БИ11 пошла не по направляющим блока, что привело к замыканию ламелей 2-4, которое вследствие вызвало отключение В-220 АТ-2, В-110 АТ-2, АТ-2, В-10 АТ-2 | Провести техническую учебу оперативному персоналу на тему: «Установка рабочих крышек блоков РЗА с отработкой практических навыков применения» | 2025-06-30
ЮЭС |  |  |  | 2025-04-17 23:02 | 17.04.2025 23:09 | ПС 220 кВ Правобережная В-110 АТ-2 | 220 | Линии электропередачи 6-35 кВ | В ходе расследования причин аварийного отключения АТ-2 на ПС 220 кВ Правобережная выявлен недостаток конструкции испытательного блока БИ, заключающийся в возможности установки рабочей крышки не по направляющим, что может привести к перекосу по ламелям и как следствие замыканию цепей. 17.04.2025 г. при установке рабочей крышки испытательного блока 11БИ11 (в эксплуатации с 1979 г.) в процессе производства переключений был допущен перекос, в следствии чего установка испытательного блока 11БИ11 пошла не по направляющим блока, что привело к замыканию ламелей 2-4, которое вследствие вызвало отключение В-220 АТ-2, В-110 АТ-2, АТ-2, В-10 АТ-2 | Внести в инструкцию по переключениям, в раздел «Переключения в схемах релейной защиты и автоматики» требования о порядке производства операций с крышками испытательных блоков в части контроля соосности при установке. | 2025-06-30
ЮЭС |  |  |  | 2025-04-17 23:02 | 17.04.2025 23:09 | ПС 220 кВ Правобережная В-110 АТ-2 | 220 | Линии электропередачи 6-35 кВ | В ходе расследования причин аварийного отключения АТ-2 на ПС 220 кВ Правобережная выявлен недостаток конструкции испытательного блока БИ, заключающийся в возможности установки рабочей крышки не по направляющим, что может привести к перекосу по ламелям и как следствие замыканию цепей. 17.04.2025 г. при установке рабочей крышки испытательного блока 11БИ11 (в эксплуатации с 1979 г.) в процессе производства переключений был допущен перекос, в следствии чего установка испытательного блока 11БИ11 пошла не по направляющим блока, что привело к замыканию ламелей 2-4, которое вследствие вызвало отключение В-220 АТ-2, В-110 АТ-2, АТ-2, В-10 АТ-2 | Провести внеплановый инструктаж оперативному персоналу на тему «Блоки испытательные типов БИ4 и БИ6, штепсели контрольные типов ШК4 и ШК6, крышки холостые типов КХ4 и КХ6 и прочие; назначение, порядок применения» | 2025-06-30
ЮЭС |  |  |  | 2025-04-17 23:02 | 17.04.2025 23:09 | ПС 220 кВ Правобережная В-110 АТ-2 | 220 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Замыкание ламелей 2-4 испытательного блока 11БИ11 (в эксплуатации с 1979 г.) при установке рабочей крышки не по направляющим вызвало замыкание цепей 01 и 05, действующих на выходные реле отключения АТ-2 и отключение В-10, В-110, В-220. | Персоналу СРЗЭиЭ проанализировать схемы с БИ на предмет наличия незадействованных в работе цепей, замыкание которых, может привести к ложной работе РЗА, несанкционированному отключению оборудования. При наличии таких цепей, демонтировать их во время очередного ТО. | 2025-07-31
ЮЭС |  |  |  | 2025-04-17 23:02 | 17.04.2025 23:09 | ПС 220 кВ Правобережная В-110 АТ-2 | 220 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Замыкание ламелей 2-4 испытательного блока 11БИ11 (в эксплуатации с 1979 г.) при установке рабочей крышки не по направляющим вызвало замыкание цепей 01 и 05, действующих на выходные реле отключения АТ-2 и отключение В-10, В-110, В-220. | Демонтировать на испытательном блоке 11БИ11 не используемый конец 05 | 2025-07-31
ЮЭС | 66 | 56 | 4 | 2025-04-18 13:06 | 18.04.2025 13:56 | КЛ 6 кВ Студенческая - яч.4 ТП-1489 | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Организационных причин не усматривается. | Выполнить восстановление КЛ 6 кВ Студенческая яч.4 - ТП-1489. | 2025-05-15
ЮЭС |  |  |  | 2025-04-18 13:06 | 18.04.2025 13:56 | КЛ 6 кВ Студенческая - яч.4 ТП-1489 | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Отключение на ПС 110 кВ Студенческая В-6 кВ - яч.4 ТП-1489 по причине повреждения КЛ 6 кВ Студенческая яч.4 - ТП-1489 с последующим междуфазным замыканием жил. | Выполнить восстановление КЛ 6 кВ Студенческая яч.4 - ТП-1489. | 2025-05-15
ЮЭС | 67 | 57 | 4 | 2025-04-20 20:58 | 20.04.2025 20:58 | КЛ 6 кВ Октябрьская - яч.10 ТП-39 | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Организационных причин не усматривается. | Выполнить восстановление КЛ-6кВ Октябрьская яч.10 - ТП-39. | 2025-05-15
ЮЭС |  |  |  | 2025-04-20 20:58 | 20.04.2025 20:58 | КЛ 6 кВ Октябрьская - яч.10 ТП-39 | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Отключение на ПС 110 кВ Октябрьская В-6 кВ - яч.10 ТП-39 по причине повреждения КЛ-6кВ Октябрьская яч.10 - ТП-39 с последующим междуфазным замыканием жил на землю. | Выполнить восстановление КЛ-6кВ Октябрьская яч.10 - ТП-39. | 2025-05-15
ЮЭС | 68 | 58 | 4 | 2025-04-22 06:18 | 22.04.2025 07:17 | ПС 110 кВ Цимлянская В-3-6 Т-1 | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На ПС 110 кВ Цимлянская произошло аварийное отключение от МТЗ, ТО В-3-6 Т-1 и В - 6 кВ яч.17 Партизанская по причине попадания кошки в яч.17 Партизанская. | Выполнить чистку оборудования ячейки 17 Партизанская. | 2025-05-15
ЮЭС |  |  |  | 2025-04-22 06:18 | 22.04.2025 07:17 | ПС 110 кВ Цимлянская В-3-6 Т-1 | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На ПС 110 кВ Цимлянская, отключение от МТЗ, ТО В-3-6 Т-1 и В - 6 кВ яч.17 Партизанская по причине перекрытия по кошке, с последующим замыканием жил и закопчением оборудования ячейки. | Выполнить чистку оборудования ячейки 17 Партизанская. | 2025-05-15
ЮЭС | 69 | 59 | 4 | 2025-04-22 07:59 | 22.04.2025 19:45 | РП-3 яч. ТП-9 | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На РП-3 произошло аварийное отключение от МТЗ В-6 кВ - яч. ТП-9 по причине развития скрытого дефекта КЛ-6 РП-3 - ТП-9 при этом с учетом длительной эксплуатации оборудования не разработаны дополнительные мероприятия по повышению надежности и по включению кабельной линии в график диагностики кабельных линий. | Направить служебную записку на предмет рассмотрения возможности включения КЛ-6 РП-3 - ТП-9 в график диагностики КЛ. | 2025-05-15
ЮЭС |  |  |  | 2025-04-22 07:59 | 22.04.2025 19:45 | РП-3 яч. ТП-9 | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На РП-3 аварийное отключение В-6 кВ - яч. ТП-9 в следствии развития скрытого дефекта КЛ-6 РП-3 - ТП-9 с последующим междуфазным замыканием жил. | Выполнить восстановление КЛ-6 РП-3 - ТП-9. | 2025-05-15
ЮЭС | 70 | 60 | 4 | 2025-04-22 21:07 | 22.04.2025 22:13 | КВЛ 10 кВ Знаменская-2 - яч.403 ТП 3354 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Организационных причин не усматривается. | Выполнить ремонт КЛ-10 Знаменская-2-ТП 3354. | 2025-05-15
ЮЭС |  |  |  | 2025-04-22 21:07 | 22.04.2025 22:13 | КВЛ 10 кВ Знаменская-2 - яч.403 ТП 3354 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Отключение на ПС 110 кВ Знаменская-2 В-10 кВ - яч.403 ТП 3354 по причине повреждения КЛ-10 Знаменская-2-ТП 3354 с последующим междуфазным замыканием жил. | Выполнить ремонт КЛ-10 Знаменская-2-ТП 3354. | 2025-05-15
ЮЭС | 71 | 61 | 4 | 2025-04-24 13:30 | 25.04.202 13:18 | КЛ 10 кВ Байкальская - яч.102 СП-88 А | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На ПС 220 кВ Байкальская, отключение В-10 кВ яч.102 СП-88 А по причине механического повреждения КЛ-10 ТП-3836-ТП-3724 путем проведения несанкционированных земельных работ в охранной зоне ВЛ. | Составить акт нарушения охранной зоны КЛ. | 2025-05-15
ЮЭС |  |  |  | 2025-04-24 13:30 | 25.04.202 13:18 | КЛ 10 кВ Байкальская - яч.102 СП-88 А | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На ПС 220 кВ Байкальская, отключение В-10 кВ яч.102 СП-88 А по причине механического повреждения КЛ-10 ТП-3836-ТП-3724 с последующим междуфазным замыканием жил. | Выполнить восстановление КЛ-10 ТП-3836-ТП-3724. | 2025-05-15
ЮЭС | 72 | 62 | 4 | 2025-04-25 15:14 | 25.04.2025 20:33 | ВЛ 6кВ ТП-4437 - СНТ Ангара | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На ТП-4437, отключение В-6 кВ яч.38 - СНТ Ангара по причине механического повреждения ж/б опоры №216 ВЛ 6кВ ТП-4437 - яч.38 - СНТ Ангара вследствие ДТП с автомобилем не установленной марки и без номера в охранной зоне ВЛ. | Составить акт нарушения охранной зоны ВЛ. | 2025-04-26
ЮЭС |  |  |  | 2025-04-25 15:14 | 25.04.2025 20:33 | ВЛ 6кВ ТП-4437 - СНТ Ангара | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На ТП-4437, отключение В-6 кВ яч.38 - СНТ Ангара по причине механического повреждения ж/б опоры №216 ВЛ 6кВ ТП-4437 - яч.38 - СНТ Ангара с последующим междуфазным замыканием жил. | Выполнить восстановление ж/б опоры №216 ВЛ 6кВ ТП-4437 - яч.38 - СНТ Ангара. | 2025-05-12
ЮЭС | 73 | 63 | 4 | 2025-04-27 15:31 | 27.04.2025 17:05 | КЛ 6 кВ Марата - яч.8 ТП-576, ТП 904 | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На ПС 35 кВ Марата, отключение В-6 кВ яч.8 ТП-576, ТП 904 и В-6 кВ яч.12 ТП-597, ТП-705 по причине механического повреждения КЛ-6 Марата-ТП 576 и КЛ-6 Марата-ТП 705 вследствие проведения земляных работ сторонней организацией ИП ТЭН в охранной зоне ВЛ. | Выполнить ремонт КЛ-6 Марата-ТП 576. Выполнить ремонт КЛ-6 Марата-ТП 705. | 2025-05-19
ЮЭС |  |  |  | 2025-04-27 15:31 | 27.04.2025 17:05 | КЛ 6 кВ Марата - яч.8 ТП-576, ТП 904 | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На ПС 35 кВ Марата, отключение В-6 кВ яч.8 ТП-576, ТП 904 и В-6 кВ яч.12 ТП-597, ТП-705 по причине механического повреждения КЛ-6 Марата-ТП 576 и КЛ-6 Марата-ТП 705 с последующим междуфазным замыканием жил. | Составить акт нарушения охранной зоны КЛ. | 2025-05-15
ЮЭС | 74 | 64 | 4 | 2025-04-28 16:01 | 29.04.2025 13:03 | КВЛ 10 кВ Шаманка - яч.5 Куйтун | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На ПС 35 кВ Шаманка произошло аварийное отключение В-10 кВ - яч.5 Куйтун и В-10 кВ Т-1 вследствие перекрытия воздушного промежутка ветками дерева из-за порывов ветра. | Убрать ветку с проводов КВЛ 10 кВ Шаманка - яч.5 Куйтун. | 2025-04-30
ЮЭС |  |  |  | 2025-04-28 16:01 | 29.04.2025 13:03 | КВЛ 10 кВ Шаманка - яч.5 Куйтун | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Отключение В-10 кВ - яч.5 Куйтун и В-10 кВ Т-1 вследствие перекрытия воздушного промежутка инородными предметами с последующим междуфазным замыканием жил. | Убрать ветку с проводов КВЛ 10 кВ Шаманка - яч.5 Куйтун. | 2025-04-30
ЮЭС | 75 | 65 | 4 | 2025-04-30 00:41 | 30.04.2025 01:45 | КЛ 6 кВ Нагорная - яч.8 ТП-1627 А, ТП-2659 | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На ПС 110 кВ Нагорная произошло аварийное отключение от МТЗ В-6 кВ - яч.8 ТП-1627 А, ТП-2659 по причине развития скрытого дефекта КЛ-6 Нагорная-ТП 1627 А при этом с учетом длительной эксплуатации оборудования не разработаны дополнительные мероприятия по повышению надежности и по включению кабельной линии в график диагностики кабельных линий. | Направить служебную записку на предмет рассмотрения возможности включения КЛ-6 Нагорная-ТП 1627 А в график диагностики КЛ. | 2025-05-26
ЮЭС |  |  |  | 2025-04-30 00:41 | 30.04.2025 01:45 | КЛ 6 кВ Нагорная - яч.8 ТП-1627 А, ТП-2659 | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На ПС 110 кВ Нагорная аварийное отключение В-6 кВ - яч.8 ТП-1627 А, ТП-2659 в следствии развития скрытого дефекта КЛ-6 Нагорная-ТП 1627 А с последующим междуфазным замыканием жил. | Выполнить восстановление КЛ-6 Нагорная-ТП 1627 А. | 2025-05-26
ЮЭС | 76 | 66 | 4 | 2025-04-30 18:16 | 30.04.2025 18:48 | КЛ 6 кВ Центральная-6 - яч.40 ТП-1316 Б | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Организационных причин не усматривается. | Выполнить восстановление КЛ 6 кВ Центральная-6 - яч.40 ТП-1316 Б. | 2025-05-26
ЮЭС |  |  |  | 2025-04-30 18:16 | 30.04.2025 18:48 | КЛ 6 кВ Центральная-6 - яч.40 ТП-1316 Б | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Отключение на ПС 110 кВ Центральная-6 В-6 кВ - яч.40 ТП-1316 Б по причине повреждения КЛ-6 Центральная - ТП1316 Б с последующим междуфазным замыканием жил. | Выполнить восстановление КЛ 6 кВ Центральная-6 - яч.40 ТП-1316 Б. | 2025-05-26
ЮЭС | 77 | 67 | 805 | 2025-05-01 18:48 | 01.05.2025 22:45 | Передача телеметрической информации от ПС 110 кВ Зеленый Берег до Филиала «СО ЕЭС» Иркутское РДУ | 110 | Средства диспетчерского и технологического управления | Скрытый дефект питающего автомата (ABB S202 С 2п 16А, установлен в 2021 г.) в «Шкаф Серверный» на ПС 110 кВ Зеленый Берег привел к его самопроизвольному отключению. В связи с тем, что внешнее питание ИБП (Однофазный Online ИБП Eltena Monolith E3000RTLT) отсутствовало более 3 часов аккумулятор ИБП разрядился, что привело к потере телеметрической информации. По факту отсутствия работы АВР при послеаварийной проверке в шкафу ССПИ выявлен неисправный модульный контактор (марки OptiDin MK63 2522 230 AC, установлен в 2021 г.), вследствие чего питание не было переведено. | Подать заявку в Иркутское РДУ на вывод АВР на ПС 110 кВ Зеленый Берег для проведения послеаварийной проверки и выявления причин отказа АВР. | 2025-07-30
ЮЭС |  |  |  | 2025-05-01 18:48 | 01.05.2025 22:45 | Передача телеметрической информации от ПС 110 кВ Зеленый Берег до Филиала «СО ЕЭС» Иркутское РДУ | 110 | Средства диспетчерского и технологического управления | Причиной полной потери передачи телеметрической информации с ПС 110 кВ Зеленый берег в Иркутское РДУ стало самопроизвольное отключение автомата в серверном шкафу из-за внутреннего дефекта, АВР не сработало по причине неисправности модульного контактора и аккумуляторы ИБП разрядились, что повлекло прекращение передачи данных. | Выполнить замену автомата марки ABB S202 С 2п 16А в «Шкаф серверный» на ПС 110 кВ Зеленый Берег. Выполнить замену модульного контактора OptiDin МК63 2522 230AC в шкафу ССПИ на ПС 110 кВ Зеленый Берег. | 01.05.25 31.12.25
ЮЭС | 78 | 68 | 5 | 2025-05-02 05:47 | 02.05.2025 07:05 | КВЛ 10 кВ Луговая - яч.34 ШАТП-4 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Организационных причин не усматривается.
ЮЭС |  |  |  | 2025-05-02 05:47 | 02.05.2025 07:05 | КВЛ 10 кВ Луговая - яч.34 ШАТП-4 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Отключение на ПС 110 кВ Луговая В-10 кВ - яч.34 ШАТП-4 по причине повреждения КЛ-10 ЦРП-2 яч.7 - ТП-32 с последующим междуфазным замыканием жил. | Выполнить восстановление КЛ-10 ЦРП-2 яч.7 - ТП-32. | 2025-06-02
ЮЭС | 79 | 69 | 5 | 2025-05-03 17:28 | 03.05.2025 18:49 | КВЛ 10 кВ Смоленщина - яч.1 Баклаши ( яч. 304 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На ПС 35 кВ Смоленщина в результате повторяющейся сгибающей нагрузке при операциях включения-отключения и длительного периода эксплуатации гибкой связи, произошло отключению В-10 кВ - яч.1 Баклаши, по причине касание гибкой связи на корпус на РЛК отпайки к ТП 5370. | Направить служебную записку на предмет рассмотрения возможности включения КВЛ 10 кВ Смоленщина - яч.1 Баклаши в график диагностики КЛ. | 2025-06-02
ЮЭС |  |  |  | 2025-05-03 17:28 | 03.05.2025 18:49 | КВЛ 10 кВ Смоленщина - яч.1 Баклаши ( яч. 304 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На ПС 35 кВ Смоленщина ручное отключение В-10 кВ - яч.1 Баклаши в следствии касания гибкой связи на корпус на РЛК отпайки к ТП 5370 с последующим междуфазным замыканием жил. | Выполнить ремонт РЛК отпайки к ТП 5370. | 2025-05-19
ЮЭС | 80 | 70 | 5 | 2025-05-04 03:55 | 04.05.2025 03:55 | КВЛ 6 кВ Релейная - яч.15 ТП-5673п | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Организационных причин не усматривается.
ЮЭС |  |  |  | 2025-05-04 03:55 | 04.05.2025 03:55 | КВЛ 6 кВ Релейная - яч.15 ТП-5673п | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Аварийное отключение на ПС 110 кВ Релейная В-6 кВ - яч.15 ТП-5673п по причине повреждения КЛ-6 Релейная-ТП-5673 П с последующим междуфазным замыканием жил. | Выполнить восстановление В-6 кВ - яч.15 ТП-5673п. | 2025-06-02
ЮЭС | 81 | 71 | 5 | 2025-05-06 12:03 | 06.05.2025 13:48 | КВЛ 10 кВ Изумрудная - яч.19 ТП-2314, ТП-5711п | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На ПС 110 кВ Изумрудная произошло аварийное отключение В-10 кВ - яч.19 ТП-2314, ТП-5711п по причине выгорание ножа РЛК-10 ф.В на оп.92 / 11 / 1, при этом с учетом длительной эксплуатации оборудования не разработаны дополнительные мероприятия по повышению надежности. | Направить служебную записку на предмет рассмотрения возможности включения КВЛ 10 кВ Изумрудная - яч.19 ТП-2314, ТП-5711п в график диагностики КЛ. | 2025-06-02
ЮЭС |  |  |  | 2025-05-06 12:03 | 06.05.2025 13:48 | КВЛ 10 кВ Изумрудная - яч.19 ТП-2314, ТП-5711п | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Аварийное отключение на ПС 110 кВ Изумрудная В-10 кВ - яч.19 ТП-2314, ТП-5711п в следствии выгорание ножа РЛК-10 ф.В на оп.92 / 11 / 1 с последующим междуфазным замыканием жил. | Выполнить восстановление ножа РЛК-10 ф.В на оп.92 / 11 / 1. | 2025-06-02
ЮЭС | 82 | 72 | 5 | 2025-05-08 09:26 | 08.05.2025 11:08 | КЛ 6 кВ Студенческая - яч.2 ТП-1235 А, ТП-1237 | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На ПС 110 кВ Студенческая произведено ручное отключение В-6 кВ - яч.2 ТП-1235 А, ТП-1237 по причине развития скрытого дефекта КЛ-6 ТП990-ТП955 при этом с учетом длительной эксплуатации оборудования не разработаны дополнительные мероприятия по повышению надежности и по включению кабельной линии в график диагностики кабельных линий. | Направить служебную записку на предмет рассмотрения возможности включения КЛ-6 ТП990-ТП955 в график диагностики КЛ. | 2025-06-02
ЮЭС |  |  |  | 2025-05-08 09:26 | 08.05.2025 11:08 | КЛ 6 кВ Студенческая - яч.2 ТП-1235 А, ТП-1237 | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На ПС 110 кВ Студенческая отключение В-6 кВ - яч.2 ТП-1235 А, ТП-1237 в следствии развития скрытого дефекта КЛ-6 ТП990-ТП955 с последующим междуфазным замыканием жил. | Выполнить восстановление КЛ-6 ТП990-ТП955. | 2025-06-02
ЮЭС | 83 | 806 | 5 | 2025-05-08 17:15 | 08.05.2025 22:32 | ПС 220 кВ Правобережная: В-220 АТ-2 в работе; В-110 АТ-2 в работе; В-10 АТ-2 в работе. | 220 | Трансформаторы (автотрансформаторы) и шунтирующие реакторы 110 кВ и выше | Попадание проволоки занесенной птицей на портал проходящего над АТ-2 и упавшей на проходные изоляторы ЛТМН-10 АТ-2 на ПС 220 кВ Правобережная. | Выполнить осмотр порталов на ПС 220 кВ Правобережная на наличие гнезд птиц, при наличии подать аварийную заявку для ликвидации. | 2025-07-30
ЮЭС |  |  |  | 2025-05-08 17:15 | 08.05.2025 22:32 | ПС 220 кВ Правобережная: В-220 АТ-2 в работе; В-110 АТ-2 в работе; В-10 АТ-2 в работе. | 220 | Трансформаторы (автотрансформаторы) и шунтирующие реакторы 110 кВ и выше | Повреждение ввода 10кВ фазы «А» ВПТ АТ-2 вследствие перекрытия по проволоке между изолятором и корпусом трансформатора с последующим отключением АТ-2 от ДЗТ. | Выполнить замену проходных изоляторов ЛТМН-10 АТ-2 на ПС 220 кВ Правобережная. | 2025-05-16
ЮЭС | 84 | 73 | 5 | 2025-05-10 02:01 | 10.05.2025 03:18 | КВЛ 10 кВ Восточная - яч.31 ТП 9А | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На ПС 220 кВ Восточная отключился В-6 кВ яч.21 РП-9 Б, РП-31 Б по причине развития скрытого дефекта монтажа КЛ-10 ТП1023-ТП 13. | Внести изменения в паспорт КЛ-10 ТП1023-ТП 13. | 2025-06-02
ЮЭС |  |  |  | 2025-05-10 02:01 | 10.05.2025 03:18 | КВЛ 10 кВ Восточная - яч.31 ТП 9А | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Отключение на ПС 220 кВ Восточная В-6 кВ яч.21 РП-9 Б, РП-31 Б по причине повреждения КЛ-10 ТП1023-ТП 13 в результате развития скрытого дефекта монтажа с последующим междуфазным замыканием жил на землю. | Выполнить восстановление КЛ-10 ТП1023-ТП 13. | 2025-06-02
ЮЭС | 85 | 74 | 5 | 2025-05-10 08:49 | 10.05.2025 09:19 | КВЛ 10 кВ РП-43 яч.10 ТП 1873 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На РП-43 произошло аварийное отключение от МТЗ В-10 кВ яч.10 ТП 1873 по причине попадания крысы в РУ-10 кВ ТП1087 |  | 2025-06-02
ЮЭС |  |  |  | 2025-05-10 08:49 | 10.05.2025 09:19 | КВЛ 10 кВ РП-43 яч.10 ТП 1873 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На РП-43, отключение от МТЗ В-10 кВ яч.10 ТП 1873 по причине перекрытия по крысе, с последующим междуфазным замыканием жил. | Выполнить осмотр РУ 10 кВ ТП-1087. | 2025-06-02
ЮЭС | 86 | 75 | 5 | 2025-05-10 16:26 | 10.05.2025 17:35 | КВЛ 10 кВ Знаменская-2 яч.109 ТП 3802 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Организационных причин не усматривается. |  | 2025-06-02
ЮЭС |  |  |  | 2025-05-10 16:26 | 10.05.2025 17:35 | КВЛ 10 кВ Знаменская-2 яч.109 ТП 3802 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Отключение на ПС 110 кВ Знаменская-2 В-10 кВ - яч.109 ТП 3802 по причине повреждения КЛ 10 кВ Знаменская-2 - ТП 3802 с последующим междуфазным замыканием жил. | Выполнить восстановление КЛ 10 кВ Знаменская-2 - ТП 3802. | 2025-06-02
ЮЭС | 87 | 76 | 5 | 2025-05-11 14:47 | 11.05.2025 15:13 | КЛ 6 кВ Центральная-6 - яч.18 РП-47А, РП-14 А | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Организационных причин не усматривается. |  | 2025-06-09
ЮЭС |  |  |  | 2025-05-11 14:47 | 11.05.2025 15:13 | КЛ 6 кВ Центральная-6 - яч.18 РП-47А, РП-14 А | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Отключение на ПС 110 кВ Центральная-6 В-6 кВ - яч.18 РП-47А, РП-14 А по причине повреждения КЛ-6 Центральная - РП-14А с последующим междуфазным замыканием жил. | Выполнить восстановление КЛ-6 Центральная - РП-14А. | 2025-06-09
ЮЭС | 88 | 77 | 5 | 2025-05-11 17:26 | 11.05.2025 22:09 | КВЛ 10 кВ Бытовая - яч.102 п.Южный 1; ТП-2952п | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Воздействие атмосферных перенапряжений, при прохождении на территории Иркутской области грозового фронта. | Не требуются. | 2025-05-11
ЮЭС |  |  |  | 2025-05-11 17:26 | 11.05.2025 22:09 | КВЛ 10 кВ Малая Елань яч.203 ОМОН ц.А | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Отключения электрооборудования на ПС без повреждения оборудования с успешным РПВ. | Не требуются. | 2025-05-11
ЮЭС |  |  |  | 2025-05-11 17:26 | 11.05.2025 22:09 | КВЛ 6 кВ Жилкино - яч.1 ЗАО "Кумай", Нефтебаза, ТП2127,5822 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Воздействие атмосферных перенапряжений, при прохождении на территории Иркутской области грозового фронта. | Не требуются. | 2025-05-11
ЮЭС |  |  |  | 2025-05-11 17:26 | 11.05.2025 22:09 | КВЛ 10 кВ Приморская - яч.6 ТП-1153 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Отключения электрооборудования на ПС без повреждения оборудования с успешным РПВ. | Не требуются. | 2025-05-11
ЮЭС | 89 | 78 | 5 | 2025-05-16 00:21 | 16.05.2025 19:05 | КВЛ 10 кВ Знаменская-2 - яч.205 ТП-480 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Организационных причин не усматривается. |  | 2025-05-16
ЮЭС |  |  |  | 2025-05-16 00:21 | 16.05.2025 19:05 | КВЛ 10 кВ Знаменская-2 - яч.205 ТП-480 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Аварийное отключение на ПС 110 кВ Знаменская-2 В-10 кВ - яч.205 ТП-480 по причине повреждения КЛ-10 ТП-480-ТП-5706 с последующим междуфазным замыканием жил. | Выполнить восстановление КЛ-10 ТП-480-ТП-5706. | 2025-05-16
ЮЭС | 90 | 79 | 5 | 2025-05-18 08:02 | 18.05.2025 08:27 | КЛ 6 кВ Студенческая - яч.2 ТП-1235 А, ТП-1237 | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На ПС 110 кВ Студенческая произведено ручное отключение В-6 кВ - яч.2 ТП-1235 А, ТП-1237 по причине развития скрытого дефекта КЛ-6кВ Студенческая яч.2 - ТП-1237 при этом с учетом длительной эксплуатации оборудования не разработаны дополнительные мероприятия по повышению надежности и по включению кабельной линии в график диагностики кабельных линий. | Направить служебную записку на предмет рассмотрения возможности включения КЛ-6кВ Студенческая яч.2 - ТП-1237 в график диагностики КЛ. | 2025-06-02
ЮЭС |  |  |  | 2025-05-18 08:02 | 18.05.2025 08:27 | КЛ 6 кВ Студенческая - яч.2 ТП-1235 А, ТП-1237 | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На ПС 110 кВ Студенческая отключение В-6 кВ - яч.2 ТП-1235 А, ТП-1237 в следствии развития скрытого дефекта КЛ-6кВ Студенческая яч.2 - ТП-1237 с последующим междуфазным замыканием жил. | Выполнить восстановление КЛ-6кВ Студенческая яч.2 - ТП-1237. | 2025-06-09
ЮЭС | 91 | 80 | 5 | 2025-05-18 12:29 | 18.05.2025 13:50 | КЛ 6 кВ Цесовская - яч.308 РП-2А | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Организационных причин не усматривается. |  | 2025-06-09
ЮЭС |  |  |  | 2025-05-18 12:29 | 18.05.2025 13:50 | КЛ 6 кВ Цесовская - яч.308 РП-2А | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Аварийное отключение на ПС 110 кВ Цесовская В-6 кВ - яч.308 РП-2А по причине повреждения КЛ-6кВ РП-2 яч.11 - ТП-1550 с последующим междуфазным замыканием жил. | Выполнить восстановление КЛ-6кВ РП-2 яч.11 - ТП-1550. | 2025-06-09
ЮЭС | 92 | 81 | 5 | 2025-05-19 10:17 | 19.05.2025 14:48 | КЛ 10 кВ Байкальская - яч.404 СП-84Б | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На ПС 220 кВ Байкальская отключился В-10 кВ яч.404 СП-84Б и В-10 кВ яч.405 РП-43 по причине развития скрытого дефекта монтажа КЛ-10 Байкальская-РП43 и КЛ ТП 1319-ТП 3699. | Внести изменения в паспорт КЛ-10 Байкальская-РП43. | 2025-06-11
ЮЭС |  |  |  | 2025-05-19 10:17 | 19.05.2025 14:48 | КЛ 10 кВ Байкальская - яч.405 РП-43 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Отключение на ПС 220 кВ Байкальская В-10 кВ яч.404 СП-84Б и В-10 кВ яч.405 РП-43 по причине повреждения КЛ-10 Байкальская-РП43 и КЛ ТП 1319-ТП 3699 в результате развития скрытого дефекта монтажа с последующим междуфазным замыканием жил на землю. | Выполнить восстановление КЛ-10 Байкальская-РП43. | 2025-06-09
ЮЭС |  |  |  | 2025-05-19 10:17 | 19.05.2025 14:48 | КЛ 10 кВ Байкальская - яч.404 СП-84Б | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На ПС 220 кВ Байкальская отключился В-10 кВ яч.404 СП-84Б и В-10 кВ яч.405 РП-43 по причине развития скрытого дефекта монтажа КЛ-10 Байкальская-РП43 и КЛ ТП 1319-ТП 3699. | Внести изменения в паспорт КЛ ТП 1319-ТП 3699 | 2025-06-11
ЮЭС |  |  |  | 2025-05-19 10:17 | 19.05.2025 14:48 | КЛ 10 кВ Байкальская - яч.405 РП-43 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Отключение на ПС 220 кВ Байкальская В-10 кВ яч.404 СП-84Б и В-10 кВ яч.405 РП-43 по причине повреждения КЛ-10 Байкальская-РП43 и КЛ ТП 1319-ТП 3699 в результате развития скрытого дефекта монтажа с последующим междуфазным замыканием жил на землю. | Выполнить восстановление КЛ ТП 1319-ТП 3699. | 2025-06-09
ЮЭС | 93 | 82 | 5 | 2025-05-20 17:31 | 20.05.2025 18:34 | КВЛ 10 кВ Бытовая - яч.507 Мамоны А цепь 1 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Организационных причин не усматривается. |  | 2025-06-09
ЮЭС |  |  |  | 2025-05-20 17:31 | 20.05.2025 18:34 | КВЛ 10 кВ Бытовая - яч.507 Мамоны А цепь 1 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Аварийное отключение на ПС 220 кВ Бытовая В-10 кВ - яч.507 Мамоны А цепь 1 по причине повреждения КЛ между опорами 136-139 с последующим междуфазным замыканием жил. | Выполнить восстановление КЛ между опорами 136-139. | 2025-06-09
ЮЭС | 94 | 83 | 5 | 2025-05-21 07:51 | 21.05.2025 12:10 | КВЛ 10 кВ Знаменская-2 - яч.107 Озерное | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Организационных причин не усматривается. |  | 2025-06-09
ЮЭС |  |  |  | 2025-05-21 07:51 | 21.05.2025 12:10 | КВЛ 10 кВ Знаменская-2 - яч.312 ТП-3196п | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Аварийное отключение на ПС 110 кВ Знаменская-2 В-10 кВ - яч.107 Озерное и В-10 кВ - яч.312 ТП-3196п по причине повреждения КЛ-10 ТП 3113-ТП 3196 и провода на оп. 70/1 с последующим междуфазным замыканием жил. | Выполнить восстановление КЛ-10 ТП 3113-ТП 3196. | 2025-06-09
ЮЭС |  |  |  | 2025-05-21 07:51 | 21.05.2025 12:10 | КВЛ 10 кВ Знаменская-2 - яч.312 ТП-3196п | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Аварийное отключение на ПС 110 кВ Знаменская-2 В-10 кВ - яч.107 Озерное и В-10 кВ - яч.312 ТП-3196п по причине повреждения КЛ-10 ТП 3113-ТП 3196 и провода на оп. 70/1 с последующим междуфазным замыканием жил. | Выполнить замену отгоревшего провода на опоре 70/1. | 2025-06-09
ЮЭС | 95 | 84 | 5 | 2025-05-22 13:37 | 22.05.2025 13:59 | КЛ 6 кВ Глазково - яч.8 ТП-603 | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На ПС 110 кВ Глазково произведено ручное отключение В-6 кВ - яч.21 ТП-1075 и В-6 кВ - яч.8 ТП-603 по причине развития скрытого дефекта КЛ-6 Глазково- ТП1075 и КЛ-6 Глазково- ТП 603 при этом с учетом длительной эксплуатации оборудования не разработаны дополнительные мероприятия по повышению надежности и по включению кабельной линии в график диагностики кабельных линий. | Направить служебную записку на предмет рассмотрения возможности включения КЛ-6 Глазково- ТП1075 в график диагностики КЛ. | 2025-06-11
ЮЭС |  |  |  | 2025-05-22 13:37 | 22.05.2025 13:59 | КЛ 6 кВ Глазково - яч.21 ТП-1075 | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На ПС 110 кВ Глазково отключение В-6 кВ - яч.21 ТП-1075 и В-6 кВ - яч.8 ТП-603 в следствии развития скрытого дефекта КЛ-6 Глазково- ТП1075 и КЛ-6 Глазково- ТП 603 с последующим междуфазным замыканием жил. | Выполнить восстановление КЛ-6 Глазково- ТП1075. | 2025-06-09
ЮЭС |  |  |  | 2025-05-22 13:37 | 22.05.2025 13:59 | КЛ 6 кВ Глазково - яч.8 ТП-603 | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На ПС 110 кВ Глазково произведено ручное отключение В-6 кВ - яч.21 ТП-1075 и В-6 кВ - яч.8 ТП-603 по причине развития скрытого дефекта КЛ-6 Глазково- ТП1075 и КЛ-6 Глазково- ТП 603 при этом с учетом длительной эксплуатации оборудования не разработаны дополнительные мероприятия по повышению надежности и по включению кабельной линии в график диагностики кабельных линий. | Направить служебную записку на предмет рассмотрения возможности включения КЛ-6 Глазково- ТП 603 в график диагностики КЛ. | 2025-06-11
ЮЭС |  |  |  | 2025-05-22 13:37 | 22.05.2025 13:59 | КЛ 6 кВ Глазково - яч.21 ТП-1075 | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На ПС 110 кВ Глазково отключение В-6 кВ - яч.21 ТП-1075 и В-6 кВ - яч.8 ТП-603 в следствии развития скрытого дефекта КЛ-6 Глазково- ТП1075 и КЛ-6 Глазково- ТП 603 с последующим междуфазным замыканием жил. | Выполнить восстановление КЛ-6 Глазково- ТП 603. | 2025-06-09
ЮЭС | 96 | 85 | 5 | 2025-05-23 14:42 | 23.05.2025 16:00 | КЛ 6 кВ Цесовская - яч.405 РП 16 Б | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На ПС 110 кВ Цесовская, отключение В-6 кВ яч.405 РП 16 Б по причине механического повреждения КЛ Цесовская-РП 16 Б путем проведения несанкционированных земельных работ в охранной зоне ВЛ компанией ООО "Строитель". | Составить акт нарушения охранной зоны КЛ Цесовская-РП 16 Б. | 2025-06-09
ЮЭС |  |  |  | 2025-05-23 14:42 | 23.05.2025 16:00 | КЛ 6 кВ Цесовская - яч.405 РП 16 Б | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На ПС 110 кВ Цесовская, отключение В-6 кВ яч.405 РП 16 Б по причине механического повреждения КЛ Цесовская-РП 16 Б с последующим междуфазным замыканием жил. | Выполнить восстановление КЛ Цесовская-РП 16 Б. | 2025-06-11
ЮЭС | 97 | 86 | 5 | 2025-05-24 16:13 | 24.05.2025 20.41 | КЛ 10 кВ Мельниково - яч.20 ТП-2462 А | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На ПС 110 кВ Мельниково-10 произведено ручное отключение В-10 кВ - яч.20 ТП-2462 А по причине развития скрытого дефекта КЛ-10 оп.1-ТП 3431п при этом с учетом длительной эксплуатации оборудования не разработаны дополнительные мероприятия по повышению надежности и по включению кабельной линии в график диагностики кабельных линий. | Направить служебную записку на предмет рассмотрения возможности включения КЛ-10 оп.1-ТП 3431п в график диагностики КЛ. | 2025-06-09
ЮЭС |  |  |  | 2025-05-24 16:13 | 24.05.2025 20.41 | КЛ 10 кВ Мельниково - яч.20 ТП-2462 А | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На ПС 110 кВ Мельниково-10 отключение В-10 кВ - яч.20 ТП-2462 А в следствии развития скрытого дефекта КЛ-10 оп.1-ТП 3431п с последующим междуфазным замыканием жил. | Выполнить восстановление КЛ-10 оп.1-ТП 3431п | 2025-06-11
ЮЭС | 98 | 87 | 5 | 2025-05-25 06:10 | 25.05.2025 07:18 | КЛ 10 кВ РП 54 яч. 11- ТП 459 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На РП 54 произошло аварийное отключение В-10 кВ - яч. 11- ТП 459 по причине развития скрытого дефекта КЛ-10 ТП 459-ТП 1461 при этом с учетом длительной эксплуатации оборудования не разработаны дополнительные мероприятия по повышению надежности и по включению кабельной линии в график диагностики кабельных линий. | Направить служебную записку на предмет рассмотрения возможности включения КЛ-10 ТП 459-ТП 1461 в график диагностики КЛ. | 2025-06-09
ЮЭС |  |  |  | 2025-05-25 06:10 | 25.05.2025 07:18 | КЛ 10 кВ РП 54 яч. 11- ТП 459 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На РП 54 отключение В-10 кВ - яч. 11- ТП 459 в следствии развития скрытого дефекта КЛ-10 ТП 459-ТП 1461 с последующим междуфазным замыканием жил. | Выполнить восстановление КЛ-10 ТП 459-ТП 1461. | 2025-06-11
ЮЭС | 99 | 88 | 5 | 2025-05-25 13:02 | 25.05.2025 13:02 | ПС 220 кВ Байкальская В-3-10 АТ-1 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На ПС 220 кВ Байкальская произошло аварийное отключение В-10 кВ - АТ-1 по причине развития скрытого дефекта предохранителей на ТН-3-10 при этом с учетом длительной эксплуатации оборудования не разработаны дополнительные мероприятия по повышению надежности. При плановом ТВО в апреле 2025 г. ПС 220 кВ Байкальская дефектов зафиксировано не было. | Выполнить дополнительный ТВО ПС 220 кВ Байкальская. | 2025-12-31
ЮЭС |  |  |  | 2025-05-25 13:02 | 25.05.2025 13:02 | ПС 220 кВ Байкальская В-3-10 АТ-1 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На ПС 220 кВ Байкальская отключение В-10 кВ - АТ-1 в следствии развития скрытого дефекта предохранителей на ТН-3-10. | Выполнить замену предохранителей на ТН-3-10. | 2025-06-09
ЮЭС | 100 | 89 | 5 | 2025-05-25 20:53 | 25.05.2025 21:40 | КЛ 10 кВ Центральная-10 - яч.209 ТП-1474 Б | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Организационных причин не усматривается. |  | 2025-06-11
ЮЭС |  |  |  | 2025-05-25 20:53 | 25.05.2025 21:40 | КЛ 10 кВ Центральная-10 - яч.209 ТП-1474 Б | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Аварийное отключение на ПС 110 кВ Центральная-10 В-10 кВ - яч.209 ТП-1474 Б по причине повреждения КЛ центральная-ТП 1474 Б и КЛ ТП 1474- ТП 2029 с последующим междуфазным замыканием жил. | Выполнить восстановление КЛ центральная-ТП 1474 Б. | 2025-06-11
ЮЭС |  |  |  | 2025-05-25 20:53 | 25.05.2025 21:40 | КЛ 10 кВ Центральная-10 - яч.209 ТП-1474 Б | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Аварийное отключение на ПС 110 кВ Центральная-10 В-10 кВ - яч.209 ТП-1474 Б по причине повреждения КЛ центральная-ТП 1474 Б и КЛ ТП 1474- ТП 2029 с последующим междуфазным замыканием жил. | Выполнить восстановление КЛ ТП 1474- ТП 2029. | 2025-06-11
ЮЭС | 101 | 90 | 5 | 2025-05-26 06:34 | 26.05.2025 11:01 | КЛ 6 кВ Байкальская - яч.19 ТП-941 | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На ПС 220 кВ Байкальская произошло аварийное отключение В-6 кВ - яч.19 ТП-941, В-6 кВ - яч.2 ТП-658 А, ТП-658 Б и В-6 кВ - яч.0 ТП-1880, ТП-1000 по причине развития скрытого дефекта КЛ-10кВ ТП-941 - ТП-3651, КЛ-10кВ ТП-1000 - ТП-4295 и КЛ-10кВ ТП-658 - ТП-1222 при этом с учетом длительной эксплуатации оборудования не разработаны дополнительные мероприятия по повышению надежности и по включению кабельной линии в график диагностики кабельных линий. | Направить служебную записку на предмет рассмотрения возможности включения КЛ-10кВ ТП-658 - ТП-1222 в график диагностики КЛ. | 2025-06-18
ЮЭС |  |  |  | 2025-05-26 06:34 | 26.05.2025 11:01 | КЛ 6 кВ Байкальская - яч.19 ТП-941 | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На ПС 220 кВ Байкальская отключение В-6 кВ - яч.19 ТП-941, В-6 кВ - яч.2 ТП-658 А, ТП-658 Б и В-6 кВ - яч.0 ТП-1880, ТП-1000 в следствии развития скрытого дефекта КЛ-10кВ ТП-941 - ТП-3651, КЛ-10кВ ТП-1000 - ТП-4295 и КЛ-10кВ ТП-658 - ТП-1222 с последующим междуфазным замыканием жил. | Выполнить восстановление КЛ-10кВ ТП-658 - ТП-1222 | 2025-06-16
ЮЭС |  |  |  | 2025-05-26 06:34 | 26.05.2025 11:01 | КЛ 6 кВ Байкальская - яч.2 ТП-658 А, ТП-658 Б | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На ПС 220 кВ Байкальская произошло аварийное отключение В-6 кВ - яч.19 ТП-941, В-6 кВ - яч.2 ТП-658 А, ТП-658 Б и В-6 кВ - яч.0 ТП-1880, ТП-1000 по причине развития скрытого дефекта КЛ-10кВ ТП-941 - ТП-3651, КЛ-10кВ ТП-1000 - ТП-4295 и КЛ-10кВ ТП-658 - ТП-1222 при этом с учетом длительной эксплуатации оборудования не разработаны дополнительные мероприятия по повышению надежности и по включению кабельной линии в график диагностики кабельных линий. | Направить служебную записку на предмет рассмотрения возможности включения КЛ-10кВ ТП-1000 - ТП-4295 в график диагностики КЛ. | 2025-06-18
ЮЭС |  |  |  | 2025-05-26 06:34 | 26.05.2025 11:01 | КЛ 6 кВ Байкальская - яч.2 ТП-658 А, ТП-658 Б | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На ПС 220 кВ Байкальская отключение В-6 кВ - яч.19 ТП-941, В-6 кВ - яч.2 ТП-658 А, ТП-658 Б и В-6 кВ - яч.0 ТП-1880, ТП-1000 в следствии развития скрытого дефекта КЛ-10кВ ТП-941 - ТП-3651, КЛ-10кВ ТП-1000 - ТП-4295 и КЛ-10кВ ТП-658 - ТП-1222 с последующим междуфазным замыканием жил. | Выполнить восстановление КЛ-10кВ ТП-1000 - ТП-4295. | 2025-06-16
ЮЭС |  |  |  | 2025-05-26 06:34 | 26.05.2025 11:01 | КЛ 6 кВ Байкальская - яч.0 ТП-1880, ТП-1000 | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На ПС 220 кВ Байкальская произошло аварийное отключение В-6 кВ - яч.19 ТП-941, В-6 кВ - яч.2 ТП-658 А, ТП-658 Б и В-6 кВ - яч.0 ТП-1880, ТП-1000 по причине развития скрытого дефекта КЛ-10кВ ТП-941 - ТП-3651, КЛ-10кВ ТП-1000 - ТП-4295 и КЛ-10кВ ТП-658 - ТП-1222 при этом с учетом длительной эксплуатации оборудования не разработаны дополнительные мероприятия по повышению надежности и по включению кабельной линии в график диагностики кабельных линий. | Направить служебную записку на предмет рассмотрения возможности включения КЛ-10кВ ТП-941 - ТП-3651 в график диагностики КЛ. | 2025-06-18
ЮЭС |  |  |  | 2025-05-26 06:34 | 26.05.2025 11:01 | КЛ 6 кВ Байкальская - яч.0 ТП-1880, ТП-1000 | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На ПС 220 кВ Байкальская отключение В-6 кВ - яч.19 ТП-941, В-6 кВ - яч.2 ТП-658 А, ТП-658 Б и В-6 кВ - яч.0 ТП-1880, ТП-1000 в следствии развития скрытого дефекта КЛ-10кВ ТП-941 - ТП-3651, КЛ-10кВ ТП-1000 - ТП-4295 и КЛ-10кВ ТП-658 - ТП-1222 с последующим междуфазным замыканием жил. | Выполнить восстановление КЛ-10кВ ТП-941 - ТП-3651. | 2025-06-16
ЮЭС | 102 | 91 | 5 | 2025-05-26 10:52 | 26.05.2025 11:05 | На ПС 110 кВ Городская СВ-2-10 яч.301 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | При прокладки кабельной линии в 2016 г. подрядной организаций ООО "Агат" была допущена некачественная протяжка заземляющего проводника в отсеке ТТ яч.307 РТП-62. | Направить служебную записку на предмет рассмотрения возможности проведения внеочередного ТВО на ПС 110 кВ Городская. | 2025-06-30
ЮЭС |  |  |  | 2025-05-26 10:52 | 26.05.2025 11:05 | На ПС 110 кВ Городская СВ-2-10 яч.301 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На ПС 110 кВ Городская отключение СВ-10 кВ яч.301 связанное с нессиметрией напряжения в ТН-3-10 яч. 310, по причине некачественного монтажа заземляющего поводка КЛ в отсеке ТТ яч.307 РТП-62 (некачественная затяжка болтового соединения), произошло его отгорание. | Подать заявку на устранение дефекта отсеке ТТ яч.307 РТП-62. | 2025-08-11
ЮЭС | 103 | 92 | 5 | 2025-05-26 20:04 | 27.05.2025 00:09 | КЛ 10 кВ Глазково - яч.41 ТП-3109 А | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На ПС 110 кВ Цесовская, отключение В-10 кВ яч.41 ТП-3109 А, В-10 кВ яч.43 РП-64 А, В-10 кВ яч.32 РП-54 А, В-10 кВ яч. 7-ТП 544 и В-10 кВ яч. 5 -ТП 1136 по причине механического повреждения КЛ Глазков-ТП 3109, КЛ Глазково-РП 64 А, КЛ Глазково-РП 54 А, КЛ ТП 1527-ТП 5513, КЛ ТП 459-ТП 1461, КЛ ТП 1136-ТП 339 П путем проведения несанкционированных земельных работ в охранной зоне ВЛ неустановленными лицами. | Составить акт нарушения охранной зоны КЛ. | 2025-06-23
ЮЭС |  |  |  | 2025-05-26 20:04 | 27.05.2025 00:09 | КЛ 10 кВ Глазково - яч.41 ТП-3109 А | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На ПС 110 кВ Цесовская, отключение В-10 кВ яч.41 ТП-3109 А, В-10 кВ яч.43 РП-64 А, В-10 кВ яч.32 РП-54 А, В-10 кВ яч. 7-ТП 544 и В-10 кВ яч. 5 -ТП 1136 по причине механического повреждения КЛ Глазков-ТП 3109, КЛ Глазково-РП 64 А, КЛ Глазково-РП 54 А, КЛ ТП 1527-ТП 5513, КЛ ТП 459-ТП 1461, КЛ ТП 1136-ТП 339 П с последующим междуфазным замыканием жил. | Выполнить восстановление КЛ Глазков-ТП 3109. | 2025-06-23
ЮЭС |  |  |  | 2025-05-26 20:04 | 27.05.2025 00:09 | КЛ 10 кВ Глазково - яч.43 РП-64 А | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На ПС 110 кВ Цесовская, отключение В-10 кВ яч.41 ТП-3109 А, В-10 кВ яч.43 РП-64 А, В-10 кВ яч.32 РП-54 А, В-10 кВ яч. 7-ТП 544 и В-10 кВ яч. 5 -ТП 1136 по причине механического повреждения КЛ Глазков-ТП 3109, КЛ Глазково-РП 64 А, КЛ Глазково-РП 54 А, КЛ ТП 1527-ТП 5513, КЛ ТП 459-ТП 1461, КЛ ТП 1136-ТП 339 П путем проведения несанкционированных земельных работ в охранной зоне ВЛ неустановленными лицами. | Составить акт нарушения охранной зоны КЛ. | 2025-06-23
ЮЭС |  |  |  | 2025-05-26 20:04 | 27.05.2025 00:09 | КЛ 10 кВ Глазково - яч.43 РП-64 А | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На ПС 110 кВ Цесовская, отключение В-10 кВ яч.41 ТП-3109 А, В-10 кВ яч.43 РП-64 А, В-10 кВ яч.32 РП-54 А, В-10 кВ яч. 7-ТП 544 и В-10 кВ яч. 5 -ТП 1136 по причине механического повреждения КЛ Глазков-ТП 3109, КЛ Глазково-РП 64 А, КЛ Глазково-РП 54 А, КЛ ТП 1527-ТП 5513, КЛ ТП 459-ТП 1461, КЛ ТП 1136-ТП 339 П с последующим междуфазным замыканием жил. | Выполнить восстановление КЛ Глазково-РП 64 А. | 2025-06-23
ЮЭС |  |  |  | 2025-05-26 20:04 | 27.05.2025 00:09 | КЛ 10 кВ Глазково - яч.32 РП-54 А | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На ПС 110 кВ Цесовская, отключение В-10 кВ яч.41 ТП-3109 А, В-10 кВ яч.43 РП-64 А, В-10 кВ яч.32 РП-54 А, В-10 кВ яч. 7-ТП 544 и В-10 кВ яч. 5 -ТП 1136 по причине механического повреждения КЛ Глазков-ТП 3109, КЛ Глазково-РП 64 А, КЛ Глазково-РП 54 А, КЛ ТП 1527-ТП 5513, КЛ ТП 459-ТП 1461, КЛ ТП 1136-ТП 339 П путем проведения несанкционированных земельных работ в охранной зоне ВЛ неустановленными лицами. | Составить акт нарушения охранной зоны КЛ. | 2025-06-23
ЮЭС |  |  |  | 2025-05-26 20:04 | 27.05.2025 00:09 | КЛ 10 кВ Глазково - яч.32 РП-54 А | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На ПС 110 кВ Цесовская, отключение В-10 кВ яч.41 ТП-3109 А, В-10 кВ яч.43 РП-64 А, В-10 кВ яч.32 РП-54 А, В-10 кВ яч. 7-ТП 544 и В-10 кВ яч. 5 -ТП 1136 по причине механического повреждения КЛ Глазков-ТП 3109, КЛ Глазково-РП 64 А, КЛ Глазково-РП 54 А, КЛ ТП 1527-ТП 5513, КЛ ТП 459-ТП 1461, КЛ ТП 1136-ТП 339 П с последующим междуфазным замыканием жил. | Выполнить восстановление КЛ Глазково-РП 54 А. | 2025-06-23
ЮЭС |  |  |  | 2025-05-26 20:04 | 27.05.2025 00:09 | КЛ 10 кВ яч. 7-ТП 544 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На ПС 110 кВ Цесовская, отключение В-10 кВ яч.41 ТП-3109 А, В-10 кВ яч.43 РП-64 А, В-10 кВ яч.32 РП-54 А, В-10 кВ яч. 7-ТП 544 и В-10 кВ яч. 5 -ТП 1136 по причине механического повреждения КЛ Глазков-ТП 3109, КЛ Глазково-РП 64 А, КЛ Глазково-РП 54 А, КЛ ТП 1527-ТП 5513, КЛ ТП 459-ТП 1461, КЛ ТП 1136-ТП 339 П путем проведения несанкционированных земельных работ в охранной зоне ВЛ неустановленными лицами. | Составить акт нарушения охранной зоны КЛ. | 2025-06-23
ЮЭС |  |  |  | 2025-05-26 20:04 | 27.05.2025 00:09 | КЛ 10 кВ яч. 7-ТП 544 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На ПС 110 кВ Цесовская, отключение В-10 кВ яч.41 ТП-3109 А, В-10 кВ яч.43 РП-64 А, В-10 кВ яч.32 РП-54 А, В-10 кВ яч. 7-ТП 544 и В-10 кВ яч. 5 -ТП 1136 по причине механического повреждения КЛ Глазков-ТП 3109, КЛ Глазково-РП 64 А, КЛ Глазково-РП 54 А, КЛ ТП 1527-ТП 5513, КЛ ТП 459-ТП 1461, КЛ ТП 1136-ТП 339 П с последующим междуфазным замыканием жил. | Выполнить восстановление КЛ ТП 1527-ТП 5513. | 2025-06-23
ЮЭС |  |  |  | 2025-05-26 20:04 | 27.05.2025 00:09 | КЛ 10 кВ яч. 5 -ТП 1136 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На ПС 110 кВ Цесовская, отключение В-10 кВ яч.41 ТП-3109 А, В-10 кВ яч.43 РП-64 А, В-10 кВ яч.32 РП-54 А, В-10 кВ яч. 7-ТП 544 и В-10 кВ яч. 5 -ТП 1136 по причине механического повреждения КЛ Глазков-ТП 3109, КЛ Глазково-РП 64 А, КЛ Глазково-РП 54 А, КЛ ТП 1527-ТП 5513, КЛ ТП 459-ТП 1461, КЛ ТП 1136-ТП 339 П путем проведения несанкционированных земе+M7685+M7686:M7688 | Составить акт нарушения охранной зоны КЛ. | 2025-06-23
ЮЭС |  |  |  | 2025-05-26 20:04 | 27.05.2025 00:09 | КЛ 10 кВ яч. 5 -ТП 1136 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На ПС 110 кВ Цесовская, отключение В-10 кВ яч.41 ТП-3109 А, В-10 кВ яч.43 РП-64 А, В-10 кВ яч.32 РП-54 А, В-10 кВ яч. 7-ТП 544 и В-10 кВ яч. 5 -ТП 1136 по причине механического повреждения КЛ Глазков-ТП 3109, КЛ Глазково-РП 64 А, КЛ Глазково-РП 54 А, КЛ ТП 1527-ТП 5513, КЛ ТП 459-ТП 1461, КЛ ТП 1136-ТП 339 П с последующим междуфазным замыканием жил. | Выполнить восстановление КЛ ТП 459-ТП 1461. Выполнить восстановление КЛ ТП 1136-ТП 339 П. | 2025-06-23
ЮЭС | 104 | 93 | 5 | 2025-05-27 01:18 | 27.05.2025 01:18 | КЛ 10 кВ яч. 8-ТП 466 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На РП 64 произошло аварийное отключение В-10 кВ - яч. 8-ТП 466 по причине развития скрытого дефекта КЛ РП -64 -ТП 466 при этом с учетом длительной эксплуатации оборудования не разработаны дополнительные мероприятия по повышению надежности и по включению кабельной линии в график диагностики кабельных линий. | Направить служебную записку на предмет рассмотрения возможности включения КЛ РП -64 -ТП 466 в график диагностики КЛ. | 2025-06-16
ЮЭС |  |  |  | 2025-05-27 01:18 | 27.05.2025 01:18 | КЛ 10 кВ яч. 8-ТП 466 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На РП 64 отключение В-10 кВ - яч. 8-ТП 466 в следствии развития скрытого дефекта КЛ РП -64 -ТП 466 с последующим междуфазным замыканием жил. | Выполнить восстановление КЛ РП -64 -ТП 466. | 2025-06-23
ЮЭС | 105 | 94 | 5 | 2025-05-27 23:04 | 28..05.2025 17:03 | КВЛ 10 кВ Правобережная - яч.12 Карлук | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Воздействие атмосферных перенапряжений, при прохождении на территории Иркутской области грозового фронта.
ЮЭС |  |  |  | 2025-05-27 23:04 | 28..05.2025 17:03 | КВЛ 10 кВ Правобережная - яч.38 ТП-2021 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Отключения электрооборудования на ПС с повреждением КЛ-10кВ ПС З.Берег - ТП-6704 и с успешным РПВ. | Выполнить восстановление КЛ-10кВ ПС З.Берег - ТП-6704. | 2025-06-16
ЮЭС |  |  |  | 2025-05-27 23:04 | 28..05.2025 17:03 | КВЛ 10 кВ Правобережная - яч.11 ДСУ-5 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Воздействие атмосферных перенапряжений, при прохождении на территории Иркутской области грозового фронта.
ЮЭС |  |  |  | 2025-05-27 23:04 | 28..05.2025 17:03 | КВЛ 10 кВ Изумрудная - яч.17 "ПП Березовый А" | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Отключения электрооборудования на ПС с повреждением КЛ-10кВ ПС З.Берег - ТП-6704 и с успешным РПВ. | Выполнить восстановление КЛ-10кВ ПС З.Берег - ТП-6704. | 2025-06-16
ЮЭС |  |  |  | 2025-05-27 23:04 | 28..05.2025 17:03 | КВЛ 10 кВ Пивзавод - яч.17 ДРСУ-5 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Воздействие атмосферных перенапряжений, при прохождении на территории Иркутской области грозового фронта.
ЮЭС |  |  |  | 2025-05-27 23:04 | 28..05.2025 17:03 | ВЛ 6 кВ Быстрая - яч.4 Поселок | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Отключения электрооборудования на ПС с повреждением КЛ-10кВ ПС З.Берег - ТП-6704 и с успешным РПВ. | Выполнить восстановление КЛ-10кВ ПС З.Берег - ТП-6704. | 2025-06-16
ЮЭС |  |  |  | 2025-05-27 23:04 | 28..05.2025 17:03 | КВЛ 6 кВ Фирма Байкал - яч.4 Затон | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Воздействие атмосферных перенапряжений, при прохождении на территории Иркутской области грозового фронта.
ЮЭС |  |  |  | 2025-05-27 23:04 | 28..05.2025 17:03 | КВЛ 6 кВ Военный городок - яч.23 ТП-486 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Отключения электрооборудования на ПС с повреждением КЛ-10кВ ПС З.Берег - ТП-6704 и с успешным РПВ. | Выполнить восстановление КЛ-10кВ ПС З.Берег - ТП-6704. | 2025-06-16
ЮЭС |  |  |  | 2025-05-27 23:04 | 28..05.2025 17:03 | КВЛ 6 кВ РП-61 - яч.23 ТП-442 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Воздействие атмосферных перенапряжений, при прохождении на территории Иркутской области грозового фронта.
ЮЭС |  |  |  | 2025-05-27 23:04 | 28..05.2025 17:03 | КВЛ 6 кВ Студенческая - яч.10 ТП-616 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Отключения электрооборудования на ПС с повреждением КЛ-10кВ ПС З.Берег - ТП-6704 и с успешным РПВ. | Выполнить восстановление КЛ-10кВ ПС З.Берег - ТП-6704. | 2025-06-16
ЮЭС |  |  |  | 2025-05-27 23:04 | 28..05.2025 17:03 | КВЛ 10 кВ ПС Марково- яч.13 ТП-6623 А | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Воздействие атмосферных перенапряжений, при прохождении на территории Иркутской области грозового фронта.
ЮЭС |  |  |  | 2025-05-27 23:04 | 28..05.2025 17:03 | КВЛ 10 кВ Приморская - яч.30 ТП-875 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Отключения электрооборудования на ПС с повреждением КЛ-10кВ ПС З.Берег - ТП-6704 и с успешным РПВ. | Выполнить восстановление КЛ-10кВ ПС З.Берег - ТП-6704. | 2025-06-16
ЮЭС |  |  |  | 2025-05-27 23:04 | 28..05.2025 17:03 | КВЛ 10 кВ ПС Зеленый берег-яч. 9 ТП-6705 А | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Воздействие атмосферных перенапряжений, при прохождении на территории Иркутской области грозового фронта.
ЮЭС |  |  |  | 2025-05-27 23:04 | 28..05.2025 17:03 | КВЛ 10 кВ ПС Зеленый берег-яч.13 СК Зеленый берег | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Отключения электрооборудования на ПС с повреждением КЛ-10кВ ПС З.Берег - ТП-6704 и с успешным РПВ. | Выполнить восстановление КЛ-10кВ ПС З.Берег - ТП-6704. | 2025-06-16
ЮЭС |  |  |  | 2025-05-27 23:04 | 28..05.2025 17:03 | КВЛ 10 кВ Изумрудная - яч.9 доп.КРУН 2 сш | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Воздействие атмосферных перенапряжений, при прохождении на территории Иркутской области грозового фронта.
ЮЭС |  |  |  | 2025-05-27 23:04 | 28..05.2025 17:03 | КВЛ 10 кВ Приморская - яч.6 ТП-1153 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Отключения электрооборудования на ПС с повреждением КЛ-10кВ ПС З.Берег - ТП-6704 и с успешным РПВ. | Выполнить восстановление КЛ-10кВ ПС З.Берег - ТП-6704. | 2025-06-16
ЮЭС | 106 | 95 | 5 | 2025-05-28 05:11 | 28.05.2025 10:00 | КЛ 6 кВ Студенческая - яч.30 ТП-1564 Б, ТП-3826п | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На ПС 110 кВ Студенческая произошло аварийное отключение выключателей В-6 кВ - яч.30 ТП-1564 Б, ТП-3826п, В-6 кВ - яч.30 ТП-1564 Б, ТП-3826п, В-6 кВ - яч.9 ТП-2246п, В-6 кВ - яч.1 ТП-3775, РП-29 А по причине развития скрытого дефекта КЛ-6 Студенческая-ТП-3826 П, КЛ 6кВ ТП-565 - ТП-321 и КЛ 6кВ ПС Студенческая -ТП123Б при этом с учетом длительной эксплуатации оборудования не разработаны дополнительные мероприятия по повышению надежности и по включению кабельных линий в график диагностики кабельных линий. | Направить служебную записку на предмет рассмотрения возможности включения КЛ-6 Студенческая-ТП-3826 П в график диагностики КЛ. | 2025-06-23
ЮЭС |  |  |  | 2025-05-28 05:11 | 28.05.2025 10:00 | КЛ 6 кВ Студенческая - яч.30 ТП-1564 Б, ТП-3826п | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На ПС 110 кВ Студенческая отключение В-6 кВ - яч.30 ТП-1564 Б, ТП-3826п, В-6 кВ - яч.30 ТП-1564 Б, ТП-3826п, В-6 кВ - яч.9 ТП-2246п, В-6 кВ - яч.1 ТП-3775, РП-29 А в следствии развития скрытого дефекта КЛ-6 Студенческая-ТП-3826 П, КЛ 6кВ ТП-565 - ТП-321 и КЛ 6кВ ПС Студенческая -ТП123Б с последующим междуфазным замыканием жил. | Выполнить восстановление КЛ-6 Студенческая-ТП-3826 П. | 2025-06-23
ЮЭС |  |  |  | 2025-05-28 05:11 | 28.05.2025 10:00 | КВЛ 6 кВ Студенческая - яч.9 ТП-2246п | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На ПС 110 кВ Студенческая произошло аварийное отключение выключателей В-6 кВ - яч.30 ТП-1564 Б, ТП-3826п, В-6 кВ - яч.30 ТП-1564 Б, ТП-3826п, В-6 кВ - яч.9 ТП-2246п, В-6 кВ - яч.1 ТП-3775, РП-29 А по причине развития скрытого дефекта КЛ-6 Студенческая-ТП-3826 П, КЛ 6кВ ТП-565 - ТП-321 и КЛ 6кВ ПС Студенческая -ТП123Б при этом с учетом длительной эксплуатации оборудования не разработаны дополнительные мероприятия по повышению надежности и по включению кабельных линий в график диагностики кабельных линий. | Направить служебную записку на предмет рассмотрения возможности включения КЛ 6кВ ТП-565 - ТП-321 в график диагностики КЛ. | 2025-06-23
ЮЭС |  |  |  | 2025-05-28 05:11 | 28.05.2025 10:00 | КВЛ 6 кВ Студенческая - яч.9 ТП-2246п | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На ПС 110 кВ Студенческая отключение В-6 кВ - яч.30 ТП-1564 Б, ТП-3826п, В-6 кВ - яч.30 ТП-1564 Б, ТП-3826п, В-6 кВ - яч.9 ТП-2246п, В-6 кВ - яч.1 ТП-3775, РП-29 А в следствии развития скрытого дефекта КЛ-6 Студенческая-ТП-3826 П, КЛ 6кВ ТП-565 - ТП-321 и КЛ 6кВ ПС Студенческая -ТП123Б с последующим междуфазным замыканием жил. | Выполнить восстановление КЛ 6кВ ТП-565 - ТП-321. | 2025-06-23
ЮЭС |  |  |  | 2025-05-28 05:11 | 28.05.2025 10:00 | КЛ 6 кВ Студенческая - яч.44 ТП-4223 | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На ПС 110 кВ Студенческая произошло аварийное отключение выключателей В-6 кВ - яч.30 ТП-1564 Б, ТП-3826п, В-6 кВ - яч.30 ТП-1564 Б, ТП-3826п, В-6 кВ - яч.9 ТП-2246п, В-6 кВ - яч.1 ТП-3775, РП-29 А по причине развития скрытого дефекта КЛ-6 Студенческая-ТП-3826 П, КЛ 6кВ ТП-565 - ТП-321 и КЛ 6кВ ПС Студенческая -ТП123Б при этом с учетом длительной эксплуатации оборудования не разработаны дополнительные мероприятия по повышению надежности и по включению кабельных линий в график диагностики кабельных линий. | Направить служебную записку на предмет рассмотрения возможности включения КЛ 6кВ ПС Студенческая -ТП123Б в график диагностики КЛ. | 2025-06-23
ЮЭС |  |  |  | 2025-05-28 05:11 | 28.05.2025 10:00 | КЛ 6 кВ Студенческая - яч.44 ТП-4223 | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На ПС 110 кВ Студенческая отключение В-6 кВ - яч.30 ТП-1564 Б, ТП-3826п, В-6 кВ - яч.30 ТП-1564 Б, ТП-3826п, В-6 кВ - яч.9 ТП-2246п, В-6 кВ - яч.1 ТП-3775, РП-29 А в следствии развития скрытого дефекта КЛ-6 Студенческая-ТП-3826 П, КЛ 6кВ ТП-565 - ТП-321 и КЛ 6кВ ПС Студенческая -ТП123Б с последующим междуфазным замыканием жил. | Выполнить восстановление КЛ 6кВ ПС Студенческая -ТП123Б. | 2025-06-23
ЮЭС |  |  |  | 2025-05-28 05:11 | 28.05.2025 10:00 | КЛ 6 кВ Студенческая - яч.1 ТП-3775, РП-29 А | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На ПС 110 кВ Студенческая произошло аварийное отключение выключателей В-6 кВ - яч.30 ТП-1564 Б, ТП-3826п, В-6 кВ - яч.30 ТП-1564 Б, ТП-3826п, В-6 кВ - яч.9 ТП-2246п, В-6 кВ - яч.1 ТП-3775, РП-29 А по причине развития скрытого дефекта КЛ-6 Студенческая-ТП-3826 П, КЛ 6кВ ТП-565 - ТП-321 и КЛ 6кВ ПС Студенческая -ТП123Б при этом с учетом длительной эксплуатации оборудования не разработаны дополнительные мероприятия по повышению надежности и по включению кабельных линий в график диагностики кабельных линий. | Направить служебную записку на предмет рассмотрения возможности включения КЛ 6кВ ПС Студенческая -ТП123Б в график диагностики КЛ. | 2025-06-23
ЮЭС |  |  |  | 2025-05-28 05:11 | 28.05.2025 10:00 | КЛ 6 кВ Студенческая - яч.1 ТП-3775, РП-29 А | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На ПС 110 кВ Студенческая отключение В-6 кВ - яч.30 ТП-1564 Б, ТП-3826п, В-6 кВ - яч.30 ТП-1564 Б, ТП-3826п, В-6 кВ - яч.9 ТП-2246п, В-6 кВ - яч.1 ТП-3775, РП-29 А в следствии развития скрытого дефекта КЛ-6 Студенческая-ТП-3826 П, КЛ 6кВ ТП-565 - ТП-321 и КЛ 6кВ ПС Студенческая -ТП123Б с последующим междуфазным замыканием жил. | Выполнить восстановление КЛ 6кВ ПС Студенческая -ТП123Б. | 2025-06-23
ЮЭС | 107 | 96 | 5 | 2025-05-28 14:33 | 28.05.2025 17:47 | КВЛ 10 кВ Луговая - яч.6 ТП-59 Б 1 м/р | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На ПС 110 кВ Луговая произошло аварийное отключение выключателей В-10 кВ - яч.6 ТП-59 Б 1 м/р и В-10 кВ - яч.8 ТП-3726, ТП-4048 по причине развития скрытого дефекта КЛ-10кВ ПС Луговая яч.6 - ТП 59 яч.5 а так же провода на опоре 4 отпайка ТП-6006 при этом с учетом длительной эксплуатации оборудования не разработаны дополнительные мероприятия по повышению надежности и по включению кабельных линий в график диагностики кабельных линий. | Направить служебную записку на предмет рассмотрения возможности включения КЛ-10кВ ПС Луговая яч.6 - ТП 59 яч.5 в график диагностики КЛ. | 2025-06-23
ЮЭС |  |  |  | 2025-05-28 14:33 | 28.05.2025 17:47 | КВЛ 10 кВ Луговая - яч.6 ТП-59 Б 1 м/р | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На ПС 110 кВ Луговая отключение В-10 кВ - яч.6 ТП-59 Б 1 м/р и В-10 кВ - яч.8 ТП-3726, ТП-4048 в следствии развития скрытого дефекта КЛ-10кВ ПС Луговая яч.6 - ТП 59 яч.5 а так же провода на опоре 4 отпайка ТП-6006 с последующим междуфазным замыканием жил. | Закрепить провод с изолятором на опоре №4 отпайка ТП-6006. | 2025-06-23
ЮЭС |  |  |  | 2025-05-28 14:33 | 28.05.2025 17:47 | КВЛ 10 кВ Луговая - яч.8 ТП-3726, ТП-4048 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На ПС 110 кВ Луговая отключение В-10 кВ - яч.6 ТП-59 Б 1 м/р и В-10 кВ - яч.8 ТП-3726, ТП-4048 в следствии развития скрытого дефекта КЛ-10кВ ПС Луговая яч.6 - ТП 59 яч.5 а так же провода на опоре 4 отпайка ТП-6006 с последующим междуфазным замыканием жил. | Выполнить восстановление КЛ-10кВ ПС Луговая яч.6 - ТП 59 яч.5. | 2025-06-23
ЮЭС | 108 | 97 | 5 | 2025-05-29 13:51 | 29.05.2025 14:28 | КЛ 6 кВ Спутник - яч.41 ТП-1163 | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На ПС 110 кВ Спутник, отключение В-6 кВ яч.41 ТП-1163 по причине механического повреждения КЛ-6 ТП1163 - ТП1424п путем проведения несанкционированных земельных работ в охранной зоне КЛ частным лицом Пономаревым А.В. | Составить акт нарушения охранной зоны КЛ-6 ТП1163 - ТП1424п. | 2025-06-23
ЮЭС |  |  |  | 2025-05-29 13:51 | 29.05.2025 14:28 | КЛ 6 кВ Спутник - яч.41 ТП-1163 | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На ПС 110 кВ Спутник, отключение В-6 кВ яч.41 ТП-1163 по причине механического повреждения КЛ-6 ТП1163 - ТП1424п с последующим междуфазным замыканием жил. | Выполнить восстановление КЛ-6 ТП1163 - ТП1424п. | 2025-06-23
ЮЭС | 109 | 98 | 5 | 2025-05-29 20:50 | 30.05.2025 05:26 | КВЛ 6 кВ Ново-Ленино - яч.302 ТП-1059 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Воздействие атмосферных перенапряжений, при прохождении на территории Иркутской области грозового фронта привело к отключениям на ПС 220 кВ Ново-Ленино, ПС 110 кВ Изумрудная, ПС 35 кВ Марково, ПС 35 кВ Моты выключателей В-6 кВ яч.302 ТП-1059, В-10 кВ яч.301 СНТ Медицинский городок, В-10 кВ яч.8 Марково Б, В-6 кВ яч.3 Алюминщик соответственно. |  | 2025-06-23
ЮЭС |  |  |  | 2025-05-29 20:50 | 30.05.2025 05:26 | КВЛ 10 кВ Изумрудная - яч.301 СНТ Медицинский городок | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На ПС 35 кВ Марково, отключение В-10 кВ яч.8 Марково Б без повреждения оборудования с успешным РПВ. | Выполнить восстановление КЛ-6кВ Ново-Ленино яч.302 - ТП-1059. | 2025-06-23
ЮЭС |  |  |  | 2025-05-29 20:50 | 30.05.2025 05:26 | КВЛ 10 кВ ПС Марково - яч.8 Марково Б | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На ПС 220 кВ Ново-Ленино отключение В-6 кВ яч.302 ТП-1059 по причине повреждения КЛ-6кВ Ново-Ленино яч.302 - ТП-1059 с последующим междуфазным замыканием жил. | Выполнить перетяжку провода в пр. оп. 15-16 КВЛ 10 кВ Изумрудная - яч.301 СНТ Медицинский городок. | 2025-06-23
ЮЭС |  |  |  | 2025-05-29 20:50 | 30.05.2025 05:26 | КВЛ 6 кВ Моты - яч.3 Алюминщик | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На ПС 110 кВ Изумрудная отключение В-10 кВ яч.301 СНТ Медицинский городок по причине касание ВВ провода СИП траверсы на оп.17/8/20. | Выполнить восстановление КЛ-6кВ Ново-Ленино яч.302 - ТП-1059. | 2025-06-23
ЮЭС |  |  |  | 2025-05-29 20:50 | 30.05.2025 05:26 | КВЛ 6 кВ Моты - яч.3 Алюминщик | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На ПС 35 кВ Моты отключение В-6 кВ яч.3 Алюминщик по причине падения дерева в пр.оп. 15-16 КВЛ 6 кВ Моты - яч.3 Алюминщик с последующим междуфазным замыканием жил. | Выполнить перетяжку провода в пр. оп. 15-16 КВЛ 10 кВ Изумрудная - яч.301 СНТ Медицинский городок. | 2025-06-23
ЮЭС | 110 | 99 | 5 | 2025-05-31 16:20 | 31.05.2025 20:30 | КВЛ 10 кВ Правобережная - яч.45 ТП-444,6014А | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На ПС 220 кВ Правобережная произведено ручное отключение выключателя В-10 кВ - яч.45 ТП-444,6014А по причине обрыв провода на ВЛ пролете опор №20/10 - 20/11 при этом с учетом длительной эксплуатации оборудования не разработаны дополнительные мероприятия по повышению надежности. | Направить служебную записку на предмет рассмотрения возможности включения КВЛ 10 кВ Правобережная - яч.45 ТП-444,6014А в график диагностики КЛ. | 2025-06-23
ЮЭС |  |  |  | 2025-05-31 16:20 | 31.05.2025 20:30 | КВЛ 10 кВ Правобережная - яч.45 ТП-444,6014А | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Ручное отключение на ПС 220 кВ Правобережная В-10 кВ - яч.45 ТП-444,6014А в следствии развития скрытого дефекта провода в пролете опор № 20/10-20/11 с последующим междуфазным замыканием жил. | Выполнить восстановление провода на ВЛ в пролете опор №20/10 - 20/11. | 2025-06-23
ЮЭС | 111 | 100 | 6 | 2025-06-01 11:58 | 01.06.2025 16:13 | КЛ 6 кВ Кузьмиха - яч.9 ТП-832, ТП-1325 | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На ПС 35 кВ Кузьмиха, отключение В-6 кВ яч.9 ТП-832, ТП-1325 по причине механического повреждения КЛ-6 ТП-1424п - ТП-6799п путем проведения несанкционированных земельных работ в охранной зоне КЛ неустановленными лицами. | Составить акт нарушения охранной зоны КЛ. | 2025-06-30
ЮЭС |  |  |  | 2025-06-01 11:58 | 01.06.2025 16:13 | КЛ 6 кВ Кузьмиха - яч.9 ТП-832, ТП-1325 | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Аварийное отключение на ПС 35 кВ Кузьмиха, В-6 кВ яч.9 ТП-832, ТП-1325 по причине механического повреждения КЛ-6 ТП-1424п - ТП-6799п с последующим междуфазным замыканием жил. | Выполнить восстановление КЛ-6 ТП-1424п - ТП-6799п. | 2025-06-30
ЮЭС | 112 | 101 | 6 | 2025-06-04 00:48 | 04.06.2025 02:08 | КВЛ 10 кВ Бытовая - яч.215 ОМОН | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На ПС 220 кВ Бытовая отключился В-10 кВ яч.215 ОМОН по причине развития скрытого дефекта монтажа кабельной разделки в яч.215 КЛ Бытовая- ЖСК ОМОН. | Внести изменение в паспорт КВЛ 10 кВ Бытовая - яч.215 ОМОН. | 2025-07-07
ЮЭС |  |  |  | 2025-06-04 00:48 | 04.06.2025 02:08 | КВЛ 10 кВ Бытовая - яч.215 ОМОН | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Отключение на ПС 220 кВ Бытовая В-10 кВ яч.215 ОМОН по причине повреждения кабельной разделки в яч.215 КЛ Бытовая- ЖСК ОМОН в результате развития скрытого дефекта монтажа с последующим междуфазным замыканием жил на землю. | Выполнить восстановление кабельной разделки в яч.215 КЛ Бытовая- ЖСК ОМОН. | 2025-07-07
ЮЭС | 113 | 102 | 6 | 2025-06-04 14:07 | 04.06.2025 18:39 | КВЛ 10 кВ ПС Марково - яч.8 Марково Б | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На ПС 35 кВ Марково отключился В-10 кВ яч.8 Марково Б по причине развития скрытого дефекта изготовления концевой муфты КЛ на оп.4 - отпайка на ТП-6724. | Внести изменения в паспорт КВЛ 10 кВ ПС Марково - яч.8 Марково Б. | 2025-07-07
ЮЭС |  |  |  | 2025-06-04 14:07 | 04.06.2025 18:39 | КВЛ 10 кВ ПС Марково - яч.8 Марково Б | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Отключение на ПС 35 кВ Марково В-10 кВ яч.8 Марково Б по причине повреждения концевой муфты КЛ на оп.4 - отпайка на ТП-6724 в результате развития скрытого дефекта изготовления с последующим междуфазным замыканием жил. | Выполнить восстановление концевой муфты КВЛ 10 кВ ПС Марково - яч.8 Марково Б на оп.4 - отпайка на ТП-6724. | 2025-07-07
ЮЭС | 114 | 103 | 6 | 2025-06-05 14:47 | 05.06.2025 21:15 | КЛ 10 кВ РП-70 - яч.4 ТП-6483 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На РП-70 произошло аварийное отключение выключателей В-10 кВ - яч.4 ТП-6483 и В-10 кВ - яч.6 ТП-4227п, ТП-5743п А по причине повреждения КЛ-10кВ РП-70 - ТП-6483 и КЛ-10 РП-70-ТП-4227, при этом с учетом длительной эксплуатации оборудования не разработаны дополнительные мероприятия по повышению надежности и по включению КЛ в график диагностики КЛ. | Направить служебную записку на предмет рассмотрения возможности включения КЛ-10 РП-70-ТП-422 в график диагностики КЛ. | 2025-07-02
ЮЭС |  |  |  | 2025-06-05 14:47 | 05.06.2025 21:15 | КЛ 10 кВ РП-70 - яч.6 ТП-4227п, ТП-5743п А | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Аварийное отключение на РП-70 В-10 кВ - яч.4 ТП-6483 и В-10 кВ - яч.6 ТП-4227п, ТП-5743п А в следствии развития скрытого дефекта КЛ-10кВ РП-70 - ТП-6483 и КЛ-10 РП-70-ТП-422 с последующим междуфазным замыканием жил. | Выполнить восстановление КЛ-10 РП-70-ТП-422. | 2025-07-07
ЮЭС |  |  |  | 2025-06-05 14:47 | 05.06.2025 21:15 | КЛ 10 кВ РП-70 - яч.4 ТП-6483 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На РП-70 произошло аварийное отключение выключателей В-10 кВ - яч.4 ТП-6483 и В-10 кВ - яч.6 ТП-4227п, ТП-5743п А по причине повреждения КЛ-10кВ РП-70 - ТП-6483 и КЛ-10 РП-70-ТП-4227, при этом с учетом длительной эксплуатации оборудования не разработаны дополнительные мероприятия по повышению надежности и по включению КЛ в график диагностики КЛ. | Направить служебную записку на предмет рассмотрения возможности включения КЛ-10кВ РП-70 - ТП-6483 в график диагностики КЛ. | 2025-07-02
ЮЭС |  |  |  | 2025-06-05 14:47 | 05.06.2025 21:15 | КЛ 10 кВ РП-70 - яч.6 ТП-4227п, ТП-5743п А | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Аварийное отключение на РП-70 В-10 кВ - яч.4 ТП-6483 и В-10 кВ - яч.6 ТП-4227п, ТП-5743п А в следствии развития скрытого дефекта КЛ-10кВ РП-70 - ТП-6483 и КЛ-10 РП-70-ТП-422 с последующим междуфазным замыканием жил. | Выполнить восстановление КЛ-10кВ РП-70 - ТП-6483. | 2025-07-07
ЮЭС | 115 | 104 | 6 | 2025-06-06 15:12 | 07.06.2025 04:34 | ПС 110 кВ Луговая 3,4СШ-10кВ | 10 | Электротехническое оборудование 6-35 кВ трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов | На ПС 110 кВ Луговая произошло аварийное отключение выключателей В-10 кВ - 3,4СШ-10кВ по причине повреждения КЛ-10 ПС Луговая яч.29 - ТП-6787, при этом с учетом длительной эксплуатации оборудования не разработаны дополнительные мероприятия по повышению надежности и по включению КЛ в график диагностики КЛ. | Направить служебную записку на предмет рассмотрения возможности включения КЛ-10 ПС Луговая яч.29 - ТП-6787 в график диагностики КЛ. | 2025-07-07
ЮЭС |  |  |  | 2025-06-06 15:12 | 07.06.2025 04:34 | ПС 110 кВ Луговая 3,4СШ-10кВ | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Аварийное отключение на ПС 110 кВ Луговая В-10 кВ - 3,4СШ-10кВ в следствии развития скрытого дефекта КЛ-10 ПС Луговая яч.29 - ТП-6787 с последующим междуфазным замыканием жил. | Выполнить восстановление КЛ-10 ПС Луговая яч.29 - ТП-6787. | 2025-06-07
ЮЭС | 116 | 105 | 6 | 2025-06-07 12:34 | 07.06.2025 19:40 | КЛ 10 кВ Байкальская - яч.102 СП-88 А | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На ПС 220 кВ Байкальская произошло аварийное отключение выключателей В-10 кВ - яч.102 СП-88 А по причине повреждения кабельной разделки на разъединителе к ТП-4087, при этом с учетом длительной эксплуатации оборудования не разработаны дополнительные мероприятия по повышению надежности и по включению КЛ в график диагностики КЛ. | Направить служебную записку на предмет рассмотрения возможности включения КЛ 10 кВ Байкальская - яч.102 СП-88 А в график диагностики КЛ. | 2025-07-04
ЮЭС |  |  |  | 2025-06-07 12:34 | 07.06.2025 19:40 | КЛ 10 кВ Байкальская - яч.102 СП-88 А | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Аварийное отключение на ПС 220 кВ Байкальская В-10 кВ - яч.102 СП-88 А в следствии развития скрытого дефекта кабельной разделки на разъединителе к ТП-4087 с последующим междуфазным замыканием жил. | Выполнить восстановление кабельной разделки на разъединителе к ТП-4087. | 2025-07-07
ЮЭС | 117 | 706 | 6 | 2025-06-08 19:12 | 08.06.2025 19:12 | КВЛ 35 кВ Кировская – Марата I цепь | 35 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Организационных причин не усматривается. |  | 2025-07-04
ЮЭС |  |  |  | 2025-06-08 19:12 | 08.06.2025 19:12 | КВЛ 35 кВ Кировская – Марата I цепь | 35 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Ручное отключение на ПС 110 кВ Кировская В-35 кВ - Марата I цепь по причине повреждения КЛ-35 кВ Кировская -Марата-1ц. (ф.А). | Выполнить восстановление КЛ-35 кВ Кировская -Марата-1ц. (ф.А). | 2025-07-04
ЮЭС | 118 | 106 | 6 | 2025-06-09 04:31 | 09.06.2025 05:35 | КЛ 10 кВ РП-34 - ТП-1191 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На РП-34 произошло аварийное отключение выключателей В-10 кВ - ТП-1191 по причине повреждения КЛ-10 ТП-1191 - ТП-1205 цепь А, при этом с учетом длительной эксплуатации оборудования не разработаны дополнительные мероприятия по повышению надежности и по включению КЛ в график диагностики КЛ. | Направить служебную записку на предмет рассмотрения возможности включения КЛ-10 ТП-1191 - ТП-1205 цепь А в график диагностики КЛ. | 2025-07-04
ЮЭС |  |  |  | 2025-06-09 04:31 | 09.06.2025 05:35 | КЛ 10 кВ РП-34 - ТП-1191 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Аварийное отключение на РП-34 В-10 кВ - ТП-1191 в следствии развития скрытого дефекта КЛ-10 ТП-1191 - ТП-1205 цепь А с последующим междуфазным замыканием жил. | Выполнить восстановление КЛ-10 ТП-1191 - ТП-1205 цепь А. | 2025-07-07
ЮЭС | 119 | 107 | 6 | 2025-06-09 18:44 | 09.06.2025 20:40 | КВЛ 10 кВ Изумрудная - яч.17 "ПП Березовый А" | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На ПС 110 кВ Изумрудная, отключение В-10 кВ яч.17 "ПП Березовый А" по причине механического воздействия на оп.61/15 отпайка на СНТ Птица ТП-6037 КВЛ 10 кВ Изумрудная - яч.17 "ПП Березовый А" воздушным шаром в охранной зоне ВЛ. | Выполнить внеочередной осмотр КВЛ 10 кВ Изумрудная - яч.17 "ПП Березовый А". | 2025-07-07
ЮЭС |  |  |  | 2025-06-09 18:44 | 09.06.2025 20:40 | КВЛ 10 кВ Изумрудная - яч.17 "ПП Березовый А" | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Аварийное отключение на ПС 110 кВ Изумрудная, В-10 кВ яч.17 "ПП Березовый А" по причине механического воздействия оп.61/15 отпайка на СНТ Птица ТП-6037 КВЛ 10 кВ Изумрудная - яч.17 "ПП Березовый А" с последующим междуфазным замыканием жил. | Убрать воздушный шар оп.61/15 отпайка на СНТ Птица ТП-6037. | 2025-07-07
ЮЭС | 120 | 108 | 6 | 2025-06-10 05:42 | 10.06.2025 10:32 | КВЛ 6 кВ Релейная - яч.15 ТП-5673п | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На ПС 110 кВ Релейная произошло аварийное отключение выключателей В-6 кВ - яч.15 ТП-5673п по причине повреждения кабельной разделки КЛ6 ТП 2763-ТП 4766П на ТП-4766П, при этом с учетом длительной эксплуатации оборудования не разработаны дополнительные мероприятия по повышению надежности и по включению КЛ в график диагностики КЛ. | Направить служебную записку на предмет рассмотрения возможности включения КЛ6 ТП 2763-ТП 4766П в график диагностики КЛ. | 2025-07-07
ЮЭС |  |  |  | 2025-06-10 05:42 | 10.06.2025 10:32 | КВЛ 6 кВ Релейная - яч.15 ТП-5673п | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Аварийное отключение на ПС 110 кВ Релейная В-6 кВ - яч.15 ТП-5673п в следствии развития скрытого дефекта кабельной разделки КЛ6 ТП 2763-ТП 4766П на ТП-4766П с последующим междуфазным замыканием жил. | Выполнить восстановление кабельной разделки КЛ 6 ТП 2763-ТП 4766П на ТП-4766П. | 2025-07-07
ЮЭС | 121 | 109 | 6 | 2025-06-10 10:00 | 11.06.2025 09:38 | КВЛ 10 кВ РП 41 яч.8- ЦРП 403, ТП 5199 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На РП 41 произошло аварийное отключение выключателей В-10 кВ - яч.8- ЦРП 403, ТП 5199 по причине повреждения КЛ-10 ТП-4172 - ТП-5199 и КЛ-10 ТП-3813 - ТП-4232, при этом с учетом длительной эксплуатации оборудования не разработаны дополнительные мероприятия по повышению надежности и по включению КЛ в график диагностики КЛ. | Направить служебную записку на предмет рассмотрения возможности включения КЛ-10 ТП-4172 - ТП-5199 в график диагностики КЛ. Направить служебную записку на предмет рассмотрения возможности включения КЛ-10 ТП-3813 - ТП-4232 в график диагностики КЛ. | 2025-07-07
ЮЭС |  |  |  | 2025-06-10 10:00 | 11.06.2025 09:38 | КВЛ 10 кВ РП 41 яч.8- ЦРП 403, ТП 5199 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Аварийное отключение на РП 41 В-10 кВ - яч.8- ЦРП 403, ТП 5199 в следствии развития скрытого дефекта КЛ-10 ТП-4172 - ТП-5199 и КЛ-10 ТП-3813 - ТП-4232 с последующим междуфазным замыканием жил. | Выполнить восстановление КЛ-10 ТП-4172 - ТП-5199. Выполнить восстановление КЛ-10 ТП-3813 - ТП-4232. | 2025-07-07
ЮЭС | 122 | 110 | 6 | 2025-06-10 19:25 | 10.06.2025 21:45 | КЛ 10 кВ РП-70 - яч.17 ТП-5927п Б | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Организационных причин не усматривается. |  | 2025-07-07
ЮЭС |  |  |  | 2025-06-10 19:25 | 10.06.2025 21:45 | КЛ 10 кВ РП-46 - яч.8 ТП-1832 Б, РП-91 Б | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Аварийное отключение на РП-70 В-10 кВ - яч.17 ТП-5927п Б и В-10 кВ - яч.8 ТП-1832 Б, РП-91 Б по причине повреждения КЛ-10 РП-46 - РП-91 и КЛ-10 РП-70 - ТП5927. | Выполнить восстановление КЛ-10 РП-46 - РП-91. Выполнить восстановление КЛ-10 РП-70 - ТП5927. | 2025-07-07
ЮЭС | 123 | 111 | 6 | 2025-06-12 06:55 | 12.06.2025 10:15 | КЛ 10 кВ РП-80 - яч.2 ТП-361 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На РП 80 произошло аварийное отключение выключателей В-10 кВ - яч.2 ТП-361 по причине повреждения КЛ РП 80 -ТП 361, при этом с учетом длительной эксплуатации оборудования не разработаны дополнительные мероприятия по повышению надежности и по включению КЛ в график диагностики КЛ. | Направить служебную записку на предмет рассмотрения возможности включения КЛ РП 80 -ТП 361 в график диагностики КЛ. | 2025-07-07
ЮЭС |  |  |  | 2025-06-12 06:55 | 12.06.2025 10:15 | КЛ 10 кВ РП-80 - яч.2 ТП-361 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Аварийное отключение на РП 80 В-10 кВ - яч.2 ТП-361 в следствии развития скрытого дефекта КЛ РП 80 -ТП 361 с последующим междуфазным замыканием жил. | Выполнить восстановление КЛ РП 80 -ТП 361. | 2025-07-14
ЮЭС | 124 | 112 | 6 | 2025-06-12 08:30 | 12.06.2025 11:07 | КВЛ 10 кВ РП-62-ТП 62 Б | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Организационных причин не усматривается. |  | 2025-07-14
ЮЭС |  |  |  | 2025-06-12 08:30 | 12.06.2025 11:07 | КВЛ 10 кВ РП-62-ТП 62 Б | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Аварийное отключение на РП 62 В-10 кВ - ТП 62 Б по причине обрыв провода на отпайке на ТП 1482 с последующим междуфазным замыканием жил. | Выполнить восстановление провода на отпайке на ТП 1482. | 2025-07-14
ЮЭС | 125 | 113 | 6 | 2025-06-12 08:50 | 12.06.2025 11:41 | КВЛ 6 кВ РП 45 яч.5-ТП 598, ТП 6391 | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На РП 45 произошло аварийное отключение выключателей В-6 кВ - яч.5-ТП 598, ТП 6391 по причине повреждения КЛ ТП 557-ТП 3814, при этом с учетом длительной эксплуатации оборудования не разработаны дополнительные мероприятия по повышению надежности и по включению КЛ в график диагностики КЛ. | Направить служебную записку на предмет рассмотрения возможности включения КЛ ТП 557-ТП 3814 в график диагностики КЛ. | 2025-07-14
ЮЭС |  |  |  | 2025-06-12 08:50 | 12.06.2025 11:41 | КВЛ 6 кВ РП 45 яч.5-ТП 598, ТП 6391 | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Аварийное отключение на РП 45 В-6 кВ - яч.5-ТП 598, ТП 6391 в следствии развития скрытого дефекта КЛ ТП 557-ТП 3814 с последующим междуфазным замыканием жил. | Выполнить восстановление КЛ ТП 557-ТП 3814. | 2025-07-14
ЮЭС | 126 | 971 | 6 | 2025-06-13 09:02 | 13.06.2025 09:02 | ВЛ-110 кВ ИГЭС-Мельниково с отпайками | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | При проведении планового ремонта ВЛ-110 кВ ИГЭС-Мельниково с отпайками планового осмотра в марте 2025 г. замечаний к изолятору ЛК-110 на опоре №18 нет. Изолятор в эксплуатации с 1996 г. и СЛЭП не приняты меры по своевременной замене. | Выполнить послеаварийный осмотр ВЛ-110 кВ ИГЭС-Мельниково с отпайками. | 2025-06-30
ЮЭС |  |  |  | 2025-06-13 09:02 | 13.06.2025 09:02 | ВЛ-110 кВ ИГЭС-Мельниково с отпайками | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | При проведении планового ремонта ВЛ-110 кВ ИГЭС-Мельниково с отпайками планового осмотра в марте 2025 г. замечаний к изолятору ЛК-110 на опоре №18 нет. Изолятор в эксплуатации с 1996 г. и СЛЭП не приняты меры по своевременной замене. | Выполнить верховой осмотр верховой осмотр ВЛ-110 кВ ИГЭС-Мельниково с отпайками. | 2025-07-07
ЮЭС |  |  |  | 2025-06-13 09:02 | 13.06.2025 09:02 | ВЛ-110 кВ ИГЭС-Мельниково с отпайками | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | При проведении планового ремонта ВЛ-110 кВ ИГЭС-Мельниково с отпайками планового осмотра в марте 2025 г. замечаний к изолятору ЛК-110 на опоре №18 нет. Изолятор в эксплуатации с 1996 г. и СЛЭП не приняты меры по своевременной замене. | Выполнить замену изоляторов ЛК-110 на опоре №18 ВЛ-110 кВ ИГЭС-Мельниково с отпайками. | 2025-07-07
ЮЭС |  |  |  | 2025-06-13 09:02 | 13.06.2025 09:02 | ВЛ-110 кВ ИГЭС-Мельниково с отпайками | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Перекрытие по внешней оболочке изолятора ЛК-110 на опоре №18 по причине загрязнения вследствие длительной эксплуатации повлекло отключение ВЛ-110 кВ ИГЭС-Мельниково с отпайками от действия защит. | При обнаружении потемнений и коронации изоляторов типа ЛК-110 выполнять УФ-контроль для принятия решения на замену при выводе ВЛ в ремонт. | 2025-06-13
ЮЭС | 127 | 807 | 6 | 2025-06-13 15:34 | 14.06.2025 03:08 | ВЛ-110 Правобережная-Кировская II цепь с отпайками | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Внутренний дефект привода, при котором произошло «затягивание» отключения выключателя В-110 Кировская Б и повлек отключение 2СШ-10 кВ на ПС 220 кВ Правобережная. При техническом обслуживании в сентябре 2023 г. замечаний к работе выключателя нет. | Выполнить ревизию привода В-110 Кировская Б на ПС 220 кВ Правобережная | 2025-07-30
ЮЭС |  |  |  | 2025-06-13 15:34 | 14.06.2025 03:08 | ВЛ-110 Правобережная-Кировская II цепь с отпайками | 110 | Электротехническое оборудование 110 кВ и выше трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов | Работа сторонней организации в охранной зоне ВЛ-110 Правобережная-Кировская II цепь с отпайками. | Во избежание несчастных случаев провести работу по информированию сторонних организаций и населения через СМИ или социальные сети, о недопустимости осуществления деятельности вблизи кабельных и воздушных линий электропередачи без получения специального допуска и согласования от собственника электрических сетей. | 2025-07-30
ЮЭС |  |  |  | 2025-06-13 15:34 | 14.06.2025 03:08 | ПС 220 кВ Правобережная 2 СШ-110 | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Касание стрелы автокрана сторонней подрядной организации с последующим перекрытием на землю и отгаранием провода фазы «В» в пролете опор №№10-11 ВЛ-110 Правобережная-Кировская II цепь с отпайками. | Выполнить послеаварийный осмотр ВЛ-110 Правобережная-Кировская II цепь с отпайками. | 2025-06-15
ЮЭС |  |  |  | 2025-06-13 15:34 | 14.06.2025 03:08 | ПС 220 кВ Правобережная 2 СШ-110 | 110 | Электротехническое оборудование 110 кВ и выше трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов | Затягивание отключения В-110 Кировская Б на ПС 220 кВ Правобережная произошло вследствие затирания отключающей тяги привода вследствие перекоса. | Выполнить послеаварийный осмотр ВЛ-110 Правобережная-Кировская II цепь с отпайками. | 2025-06-15
ЮЭС | 128 | 114 | 6 | 2025-06-13 21:20 | 13.06.2025 22:13 | КВЛ 10 кВ Знаменская-2 - яч.205 ТП-480 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На ПС 110 кВ Знаменская-2 произошло аварийное отключение выключателей В-10 кВ - яч.205 ТП-480 по причине повреждения КЛ-10 ТП 480- ТП 5706, при этом с учетом длительной эксплуатации оборудования не разработаны дополнительные мероприятия по повышению надежности и по включению КЛ в график диагностики КЛ. | Направить служебную записку на предмет рассмотрения возможности включения КЛ-10 ТП 480- ТП 5706 в график диагностики КЛ. | 2025-07-14
ЮЭС |  |  |  | 2025-06-13 21:20 | 13.06.2025 22:13 | КВЛ 10 кВ Знаменская-2 - яч.205 ТП-480 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Аварийное отключение на ПС 110 кВ Знаменская-2 В-10 кВ - яч.205 ТП-480 в следствии развития скрытого дефекта КЛ-10 ТП 480- ТП 5706 с последующим междуфазным замыканием жил. | Выполнить восстановление КЛ-10 ТП 480- ТП 5706. | 2025-07-17
ЮЭС | 129 | 115 | 6 | 2025-06-15 07:59 | 15.06.2025 19:50 | КЛ 6 кВ Марата - яч.6 ТП-2089, ТП-2880 | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На ПС 35 кВ Марата, отключение В-6 кВ яч.6 ТП-2089, ТП-2880 по причине механического повреждения КЛ-6 ТП 458А-ТП 597 путем проведения несанкционированных земельных работ по возведению строительного ограждения стройплощадки в охранной зоне КЛ фирмой ООО "Белое созвездие". | Составить акт нарушения охранной зоны КЛ-6 ТП 458А-ТП 597. | 2025-07-14
ЮЭС |  |  |  | 2025-06-15 07:59 | 15.06.2025 19:50 | КЛ 6 кВ Марата - яч.6 ТП-2089, ТП-2880 | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Аварийное отключение на ПС 35 кВ Марата, В-6 кВ яч.6 ТП-2089, ТП-2880 по причине механического повреждения КЛ-6 ТП 458А-ТП 597 с последующим междуфазным замыканием жил. | Выполнить восстановление КЛ-6 ТП 458А-ТП 597. | 2025-07-14
ЮЭС | 130 | 116 | 6 | 2025-06-16 23:15 | 17.06.2025 00:15 | КЛ 10 кВ Правобережная - яч.8 РП-32 Б | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На ПС 220 кВ Правобережная произошло аварийное отключение выключателей В-10 кВ - яч.8 РП-32 Б и В-10 кВ - яч.49 РП-48 Б по причине повреждения КЛ 10 кВ Правобережная - яч.49 РП-48 Б и КЛ 10 кВ Правобережная - яч.8 РП-32 Б, при этом с учетом длительной эксплуатации оборудования не разработаны дополнительные мероприятия по повышению надежности и по включению КЛ в график диагностики КЛ. | Направить служебную записку на предмет рассмотрения возможности включения КЛ 10 кВ Правобережная - яч.49 РП-48 Б в график диагностики КЛ. | 2025-07-14
ЮЭС |  |  |  | 2025-06-16 23:15 | 17.06.2025 00:15 | КВЛ 10 кВ Правобережная - яч.49 РП-48 Б | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Аварийное отключение на ПС 220 кВ Правобережная В-10 кВ - яч.8 РП-32 Б и В-10 кВ - яч.49 РП-48 Б в следствии развития скрытого дефекта КЛ 10 кВ Правобережная - яч.49 РП-48 Б и КЛ 10 кВ Правобережная - яч.8 РП-32 Б с последующим междуфазным замыканием жил. | Выполнить восстановление КЛ 10 кВ Правобережная - яч.49 РП-48 Б. | 2025-07-14
ЮЭС |  |  |  | 2025-06-16 23:15 | 17.06.2025 00:15 | КЛ 10 кВ Правобережная - яч.8 РП-32 Б | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На ПС 220 кВ Правобережная произошло аварийное отключение выключателей В-10 кВ - яч.8 РП-32 Б и В-10 кВ - яч.49 РП-48 Б по причине повреждения КЛ 10 кВ Правобережная - яч.49 РП-48 Б и КЛ 10 кВ Правобережная - яч.8 РП-32 Б, при этом с учетом длительной эксплуатации оборудования не разработаны дополнительные мероприятия по повышению надежности и по включению КЛ в график диагностики КЛ. | Направить служебную записку на предмет рассмотрения возможности включения КЛ 10 кВ Правобережная - яч.8 РП-32 Б в график диагностики КЛ. | 2025-07-14
ЮЭС |  |  |  | 2025-06-16 23:15 | 17.06.2025 00:15 | КВЛ 10 кВ Правобережная - яч.49 РП-48 Б | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Аварийное отключение на ПС 220 кВ Правобережная В-10 кВ - яч.8 РП-32 Б и В-10 кВ - яч.49 РП-48 Б в следствии развития скрытого дефекта КЛ 10 кВ Правобережная - яч.49 РП-48 Б и КЛ 10 кВ Правобережная - яч.8 РП-32 Б с последующим междуфазным замыканием жил. | Выполнить восстановление КЛ 10 кВ Правобережная - яч.8 РП-32 Б. | 2025-07-14
ЮЭС | 131 | 117 | 6 | 2025-06-17 19:12 | 17.06.2025 21:10 | КВЛ 10 кВ Правобережная - яч.38 ТП-2021 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На ПС 220 кВ Правобережная отключился В-10 кВ яч.38 ТП-2021 по причине развития скрытого дефекта монтажа РЛК-10 на оп. 79/1. | Выполнить восстановление РЛК-10 на оп. 79/1. | 2025-07-14
ЮЭС |  |  |  | 2025-06-17 19:12 | 17.06.2025 21:10 | КВЛ 10 кВ Правобережная - яч.38 ТП-2021 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Отключение на ПС 220 кВ Правобережная В-10 кВ яч.38 ТП-2021 по причине повреждения РЛК-10 на оп. 79/1 в результате развития скрытого дефекта монтажа с последующим междуфазным замыканием жил. | Выполнить восстановление РЛК-10 на оп. 79/1. | 2025-07-14
ЮЭС | 132 | 809 | 6 | 2025-06-17 16:36 | 19.06.2025 03:13 | ВЛ 110 кВ Правобережная – Кировская II цепь с отпайками | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | При осмотре оборудования ПС Правобережная и ВЛ 110 кВ Правобережная – Кировская II цепь с отпайками 13.06.2025 г. персоналом ОВБ не выявлено расщепление подходящего шлейфа ВЧЗ-110 Кировская Б фазы «В» со стороны ВЛ 110 кВ Правобережная – Кировская II цепь с отпайками. Повреждение шлейфа фазы «В» ВЛ 110 кВ Правобережная – Кировская II цепь с отпайками возникло вследствие короткого замыкания по причине механического повреждения провода 13.06.2025 г. в следствии несанкционированных работ сторонней организации в пролете опор №№10-11 ВЛ 110 кВ Правобережная – Кировская II цепь с отпайками (под воздействием больших токов короткого замыкания шлейф коснулся корпуса ВЧЗ и произошло его расщепление). | Провести внеплановый инструктаж оперативному персоналу на тему: Осмотр оборудования ПС и ВЛ после аварийного отключения ВЛ, особенно в местах перегиба шлейфа возле ВЧЗ. | 2025-08-30
ЮЭС |  |  |  | 2025-06-17 16:36 | 19.06.2025 03:13 | ВЛ 110 кВ Правобережная – Кировская II цепь с отпайками | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Вывод в ремонт по аварийной заявке ВЛ 110 кВ Правобережная – Кировская II цепь с отпайками вследствие обнаружения расщепления шлейфа ВЧЗ фазы "В" ВЛ 110 кВ Правобережная – Кировская II цепь с отпайками при внеплановом осмотре ПС 17.06.2025 г. | Выполнить ремонт шлейфа ВЧЗ фазы "В" ВЛ 110 кВ Правобережная – Кировская II цепь с отпайками. | 2025-06-19
ЮЭС | 133 | 118 | 6 | 2025-06-19 11:45 | 19.06.2025 12:15 | КЛ-10кВ РП-43 - яч.4 ТП-1493, ТП-1119 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Организационных причин не усматривается. | Выполнить осмотр КЛ-10кВ РП-43 - яч.4 ТП-1493, ТП-1119. | 2025-07-21
ЮЭС |  |  |  | 2025-06-19 11:45 | 19.06.2025 12:15 | КЛ-10кВ РП-43 - яч.11 ТП-1542, ТП-826Б | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Организационных причин не усматривается. | Выполнить осмотр КЛ-10кВ РП-43 - яч.11 ТП-1542, ТП-826Б. | 2025-07-21
ЮЭС | 134 | 119 | 6 | 2025-06-19 17:42 | 19.06.2025 19:25 | КВЛ 10 кВ Восточная - яч.31 ТП 9А | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На ПС 220 кВ Восточная произошло аварийное отключение выключателей В-10 кВ - яч.31 ТП 9А по причине повреждения КЛ-10кВ ТП-1198 - ТП-3813п, при этом с учетом длительной эксплуатации оборудования не разработаны дополнительные мероприятия по повышению надежности и по включению КЛ в график диагностики КЛ. | Направить служебную записку на предмет рассмотрения возможности включения КЛ-10кВ ТП-1198 - ТП-3813п в график диагностики КЛ. | 2025-07-21
ЮЭС |  |  |  | 2025-06-19 17:42 | 19.06.2025 19:25 | КВЛ 10 кВ Восточная - яч.31 ТП 9А | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Аварийное отключение на ПС 220 кВ Восточная В-10 кВ - яч.31 ТП 9А в следствии развития скрытого дефекта КЛ-10кВ ТП-1198 - ТП-3813п с последующим междуфазным замыканием жил. | Выполнить восстановление КЛ-10кВ ТП-1198 - ТП-3813п. | 2025-07-21
ЮЭС | 135 | 120 | 6 | 2025-06-20 11:17 | 21.06.2025 13:23 | КВЛ 10 кВ Смоленщина - яч.14 Мамоны А | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На ПС 35 кВ Смоленщина произошло аварийное отключение выключателей В-10 кВ - яч.14 Мамоны А и В-10 кВ - яч.10 ТП-4496 по причине повреждения конц.муфты на оп.1/18 и КЛ 10 кВ ПС Смоленщина - яч.10 Верхняя Смоленщина оп.1, при этом с учетом длительной эксплуатации оборудования не разработаны дополнительные мероприятия по повышению надежности и по включению КЛ в график диагностики КЛ. | Направить служебную записку на предмет рассмотрения возможности включения КЛ 10 кВ ПС Смоленщина - яч.10 Верхняя Смоленщина оп.1 в график диагностики КЛ. | 2025-07-21
ЮЭС |  |  |  | 2025-06-20 11:17 | 21.06.2025 13:23 | КВЛ 10 кВ Смоленщина - яч.10 ТП-4496 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Аварийное отключение на ПС 35 кВ Смоленщина В-10 кВ - яч.14 Мамоны А и В-10 кВ - яч.10 ТП-4496 в следствии развития скрытого дефекта конц.муфты на оп.1/18 и КЛ 10 кВ ПС Смоленщина - яч.10 Верхняя Смоленщина оп.1 с последующим междуфазным замыканием жил. | Выполнить восстановление конц.муфты на оп.1/18. Выполнить восстановление КЛ 10 кВ ПС Смоленщина - яч.10 Верхняя Смоленщина оп.1. | 2025-07-21
ЮЭС | 136 | 121 | 6 | 2025-06-20 22:05 | 20.06.2025 22:05 | КЛ 6 кВ Октябрьская - яч.7 РП-1 А | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На ПС 220 кВ Правобережная отключился В-6 кВ яч.7 РП-1 А по причине развития скрытого дефекта монтажа кабельной муфты КЛ-6кВ ПС Октябрьская - РП-1А. | Внести изменения в паспорт КЛ-6кВ ПС Октябрьская - РП-1А. | 2025-07-21
ЮЭС |  |  |  | 2025-06-20 22:05 | 20.06.2025 22:05 | КЛ 6 кВ Октябрьская - яч.7 РП-1 А | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Отключение на ПС 220 кВ Правобережная В-6 кВ яч.7 РП-1 А по причине повреждения КЛ-6кВ ПС Октябрьская - РП-1А в результате развития скрытого дефекта монтажа кабельной муфты с последующим междуфазным замыканием жил. | Выполнить восстановление КЛ-6кВ ПС Октябрьская - РП-1А. | 2025-07-21
ЮЭС | 137 | 122 | 6 | 2025-06-20 23:44 | 21.06.2025 22:08 | КВЛ 10 кВ Знаменская-2 - яч.109 ТП-3802 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На ПС 110 кВ Знаменская-2 произошло аварийное отключение выключателей В-10 кВ - яч.109 ТП-3802 и В-10 кВ - яч.107 Озерное по причине повреждения КЛ-10 ПС Знаменская -2 - ТП-3802 и КЛ-10 ТП-3802 - ТП-5748, при этом с учетом длительной эксплуатации оборудования не разработаны дополнительные мероприятия по повышению надежности и по включению КЛ в график диагностики КЛ. | Направить служебную записку на предмет рассмотрения возможности включения КЛ-10 ТП-3802 - ТП-5748 в график диагностики КЛ. | 2025-07-21
ЮЭС |  |  |  | 2025-06-20 23:44 | 21.06.2025 22:08 | КВЛ 10 кВ Знаменская-2 - яч.107 Озерное | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Аварийное отключение на ПС 110 кВ Знаменская-2 В-10 кВ - яч.109 ТП-3802 и В-10 кВ - яч.107 Озерное в следствии развития скрытого дефекта КЛ-10 ПС Знаменская -2 - ТП-3802 и КЛ-10 ТП-3802 - ТП-5748 с последующим междуфазным замыканием жил. | Выполнить восстановление КЛ-10 ПС Знаменская -2 - ТП-3802. | 2025-07-21
ЮЭС |  |  |  | 2025-06-20 23:44 | 21.06.2025 22:08 | КВЛ 10 кВ Знаменская-2 - яч.109 ТП-3802 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На ПС 110 кВ Знаменская-2 произошло аварийное отключение выключателей В-10 кВ - яч.109 ТП-3802 и В-10 кВ - яч.107 Озерное по причине повреждения КЛ-10 ПС Знаменская -2 - ТП-3802 и КЛ-10 ТП-3802 - ТП-5748, при этом с учетом длительной эксплуатации оборудования не разработаны дополнительные мероприятия по повышению надежности и по включению КЛ в график диагностики КЛ. | Направить служебную записку на предмет рассмотрения возможности включения КЛ-10 ПС Знаменская -2 - ТП-3802 в график диагностики КЛ. | 2025-07-21
ЮЭС |  |  |  | 2025-06-20 23:44 | 21.06.2025 22:08 | КВЛ 10 кВ Знаменская-2 - яч.107 Озерное | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Аварийное отключение на ПС 110 кВ Знаменская-2 В-10 кВ - яч.109 ТП-3802 и В-10 кВ - яч.107 Озерное в следствии развития скрытого дефекта КЛ-10 ПС Знаменская -2 - ТП-3802 и КЛ-10 ТП-3802 - ТП-5748 с последующим междуфазным замыканием жил. | Выполнить восстановление КЛ-10 ТП-3802 - ТП-5748. | 2025-07-21
ЮЭС | 138 | 810 | 6 | 2025-06-21 05:15 | 24.06.2025 10:48 | В-110 Нагорная А на ПС 220 кВ Байкальская | 110 | Электротехническое оборудование 110 кВ и выше трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов | Ремонт В-110 Нагорная А на ПС 220 кВ Байкальская проводится своевременно, дата последнего текущего ремонта 22.04.2024 г., дата последнего среднего ремонта 11.06.2020 г. В-110 Нагорная А на ПС 220 кВ Байкальская в эксплуатации с 1976 г., модернизация оборудования в плане на 2025-2026 г. | Выполнить замену В-110 Нагорная А (тип МКП-110) на ПС 220 кВ Байкальская на элегазовый. | 2026-12-30
ЮЭС |  |  |  | 2025-06-21 05:15 | 24.06.2025 10:48 | В-110 Нагорная А на ПС 220 кВ Байкальская | 110 | Электротехническое оборудование 110 кВ и выше трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов | Устаревание и снижение технических характеристик В-110 Нагорная А на ПС 220 кВ Байкальская находящегося в эксплуатации с 1976 года привело к отказу включения из-за разрегулировки КБВ. | Выполнить регулировку КБВ В-110 Нагорная А на ПС 220 кВ Байкальская | 2025-06-22
ЮЭС | 139 | 123 | 6 | 2025-06-22 05:15 | 22.06.2025 4:56 | КЛ 10 кВ РП-83 - яч.3 ТП-504 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На РП-83 произошло аварийное отключение выключателей В-10 кВ - яч.3 ТП-504 по причине повреждения кабельной разделки на ТП-4212 П, при этом с учетом длительной эксплуатации оборудования не разработаны дополнительные мероприятия по повышению надежности и по включению КЛ в график диагностики КЛ. | Направить служебную записку на предмет рассмотрения возможности включения КЛ 10 кВ РП-83 - яч.3 ТП-504 в график диагностики КЛ. | 2025-07-21
ЮЭС |  |  |  | 2025-06-22 05:15 | 22.06.2025 4:56 | КЛ 10 кВ РП-83 - яч.3 ТП-504 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Аварийное отключение на РП-83 В-10 кВ - яч.3 ТП-504 в следствии развития скрытого дефекта кабельной разделки на ТП-4212 П с последующим междуфазным замыканием жил. | Выполнить восстановление кабельной разделки на ТП-4212 П. | 2025-07-21
ЮЭС | 140 | 124 | 6 | 2025-06-23 15:27 | 23.06.2025 16:32 | КВЛ 10 кВ Бытовая - яч.122 Мамоны "Б" | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На ПС 220 кВ Бытовая произошло аварийное отключение от МТЗ В-10 кВ яч.122 Мамоны "Б" по причине попадания птицы на РЛНД оп.121/50. | Выполнить осмотр КВЛ 10 кВ Бытовая - яч.122 Мамоны "Б". | 2025-07-21
ЮЭС |  |  |  | 2025-06-23 15:27 | 23.06.2025 16:32 | КВЛ 10 кВ Бытовая - яч.122 Мамоны "Б" | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На ПС 220 кВ Бытовая, отключение от МТЗ В-10 кВ яч.122 Мамоны "Б" по причине перекрытия по птице, с последующим междуфазным замыканием жил | Выполнить осмотр КВЛ 10 кВ Бытовая - яч.122 Мамоны "Б". | 2025-07-21
ЮЭС | 141 | 125 | 6 | 2025-06-25 10:03 | 25.06.2025 18:36 | КВЛ 10 кВ Смоленщина - яч.10 ТП-4496 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На ПС 35 кВ Смоленщина произошло аварийное отключение выключателей В-10 кВ - яч.10 ТП-4496 по причине повреждения КВЛ 10 кВ Смоленщина - яч.10 ТП-4496 оп.1, при этом с учетом длительной эксплуатации оборудования не разработаны дополнительные мероприятия по повышению надежности и по включению КЛ в график диагностики КЛ. | Направить служебную записку на предмет рассмотрения возможности включения КВЛ 10 кВ Смоленщина - яч.10 ТП-4496 оп.1 в график диагностики КЛ. | 2025-07-21
ЮЭС |  |  |  | 2025-06-25 10:03 | 25.06.2025 18:36 | КВЛ 10 кВ Смоленщина - яч.10 ТП-4496 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Аварийное отключение на ПС 35 кВ Смоленщина В-10 кВ - яч.10 ТП-4496 в следствии развития скрытого дефекта КВЛ 10 кВ Смоленщина - яч.10 ТП-4496 оп.1 с последующим междуфазным замыканием жил. | Выполнит восстановление КВЛ 10 кВ Смоленщина - яч.10 ТП-4496 оп.1. | 2025-07-21
ЮЭС | 142 | 972 | 6 | 2025-06-27 18:24 | 27.06.2025 18:24 | ВЛ 110 кВ Восточная-Туристская II цепь с отпайками | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | 27.06.2025 г. в Иркутском районе в связи с неблагоприятными (гроза) (Приложение 1, Метеосправка) погодными условиями произошло отключение ВЛ 110 кВ Восточная-Туристская II цепь с отпайками. | По результатам измерений сопротивления заземляющих устройств ВЛ 110 кВ Восточная-Туристская II цепь с отпайками согласно п.3.1.2., разработать мероприятия, направленные на устранение выявленных нарушений. | 2025-12-28
ЮЭС |  |  |  | 2025-06-27 18:24 | 27.06.2025 18:24 | ВЛ 110 кВ Восточная-Туристская II цепь с отпайками | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Вследствие грозового разряда произошло повреждение одного изолятора в подвесной гирлянде фазы "В" на опоре № 246 ВЛ 110 кВ Восточная-Туристская II цепь с отпайками. | Выполнить замер сопротивления ЗУ опоры №245, 246, 247 ВЛ 110 кВ Восточная-Туристская II цепь с отпайками. | 2025-11-28
ЮЭС |  |  |  | 2025-06-27 18:24 | 27.06.2025 18:24 | ВЛ 110 кВ Восточная-Туристская II цепь с отпайками | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Вследствие грозового разряда произошло повреждение одного изолятора в подвесной гирлянде фазы "В" на опоре № 246 ВЛ 110 кВ Восточная-Туристская II цепь с отпайками. | Выполнить послеаварийный осмотр ВЛ 110 кВ Восточная-Туристская II цепь с отпайками. | 2025-07-19
ЮЭС | 143 | 35 | 6 | 2025-06-25 19:22 | 25.09.2025 19:22 | ВЛ 220 кВ Районная - Гусиноозерская ГРЭС | 220 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Несвоевременное выявление и устранение дефекта, появившегося в процессе эксплуатации реле ПРФ в схеме АПВ на ПС 220 кВ Байкальск и выразившегося в разрегулировке подвижных частей опорных контактов 4-6 (при проверке ТАПВ в октябре 2024 года замечаний не выявлено). | По результатам профилактического восстановления, проведенного в соответствии с п. 3.1.4 мероприятий, оформить организационно-распорядительный документ, продлевающий срок эксплуатации ТАПВ СВ-220 на ПС 220 кВ Байкальск и определяющий продолжительность цикла технического обслуживания и мероприятия для продолжения дальнейшей эксплуатации с учетом его технического состояния. Ответственное лицо: Мысовская дистанция электроснабжения Восточно-Сибирской дирекции по энергобеспечению | 2025-08-25
ЮЭС |  |  |  | 2025-06-25 19:22 | 25.09.2025 19:22 | ВЛ 220 кВ Мысовая - Выдрино с отпайкой на ПС Переёмная | 220 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Несвоевременное выявление и устранение дефекта, появившегося в процессе эксплуатации реле ПРФ в схеме АПВ на ПС 220 кВ Байкальск и выразившегося в разрегулировке подвижных частей опорных контактов 4-6 (при проверке ТАПВ в октябре 2024 года замечаний не выявлено). | Организовать продление срока эксплуатации устройств РЗА и вторичного оборудования, находящихся в эксплуатации сверх срока их службы, с оформлением организационно-распорядительного документа, устанавливающего срок, на который осуществляется продление эксплуатации устройства РЗА и (или) вторичного оборудования, продолжительность цикла технического обслуживания, мероприятия для продолжения дальнейшей эксплуатации устройства РЗА и (или) вторичного оборудования с учетом их технического состояния. | 2025-08-29
ЮЭС |  |  |  | 2025-06-25 19:22 | 25.09.2025 19:22 | ВЛ 220 кВ Выдрино – БЦБК | 220 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Воздействия атмосферных перенапряжений на ВЛ 220 кВ Районная - Гусиноозёрская ГРЭС №1 (РГ-295) (приложение №5 - Справка Бурятский ЦГСМ - филиал ФГБУ «Забайкальское УГМС») и ВЛ 220 кВ Мысовая - Выдрино с отпайкой на ПС Переёмная (МВ-274) (приложение № 9 - Справка Бурятский ЦГСМ - филиал ФГБУ «Забайкальское УГМС»). | При несоответствии нормативным значениям сопротивлений заземляющих устройств на опорах № 161-165 ВЛ 220 кВ Районная - Гусиноозёрская ГРЭС №1 (РГ-295), разработать мероприятия по доведению до нормы. Ответственное лицо: Абдулин Евгений Николаевич | 2025-09-22
ЮЭС |  |  |  | 2025-06-25 19:22 | 25.09.2025 19:22 | ВЛ 220 кВ Мысовая - Байкальск с отпайкой на ПС Переемная | 220 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Воздействия атмосферных перенапряжений на ВЛ 220 кВ Районная - Гусиноозёрская ГРЭС №1 (РГ-295) (приложение №5 - Справка Бурятский ЦГСМ - филиал ФГБУ «Забайкальское УГМС») и ВЛ 220 кВ Мысовая - Выдрино с отпайкой на ПС Переёмная (МВ-274) (приложение № 9 - Справка Бурятский ЦГСМ - филиал ФГБУ «Забайкальское УГМС»). | При несоответствии нормативным значениям сопротивлений заземляющих устройств на опорах № 697.10, 697.11 ВЛ 220 кВ Мысовая - Выдрино с отпайкой на ПС Переёмная (МВ-274), разработать мероприятия по доведению до нормы. Ответственное лицо: Абдулин Евгений Николаевич | 2025-09-22
ЮЭС |  |  |  | 2025-06-25 19:22 | 25.09.2025 19:22 | ВЛ 220 кВ Мысовая-Байкальск с отпайкой на ПС Переёмная | 220 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Воздействия атмосферных перенапряжений на ВЛ 220 кВ Выдрино – БЦБК (ВБ-272) и ВЛ 220 кВ Мысовая - Байкальск с отпайкой на ПС Переемная (МБ-273) (приложение №12 - Метеосправка). | По результатам выполнения пункта 3.1.3, при несоответствии нормативным значениям сопротивлений заземляющих устройств на опорах №№ 738 ВЛ 220 кВ Выдрино – БЦБК (ВБ-272) и ВЛ 220 кВ Мысовая - Байкальск с отпайкой на ПС Переемная (МБ-273), разработать мероприятия по доведению до нормы. Ответственное лицо: АО «ИЭСК» филиал Южные электрические сети | 2025-10-15
ЮЭС |  |  |  | 2025-06-25 19:22 | 25.09.2025 19:22 | ВЛ 220 кВ Выдрино – БЦБК | 220 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Нарушение электрического контакта, вследствие разрегулировки подвижных частей опорных контактов 4-6 реле ПРФ (тип РВ-132) в схеме ТАПВ СВ-220 на ПС 220 кВ Байкальск и приведшее к отказу ТАПВ СВ-220. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегуировка контактов на ПС 220 кВ Байкальск, ТАПВ СВ-220 | Провести плановое профилактическое восстановление и определить техническое состояние ТАПВ СВ-220 на ПС 220 кВ Байкальск, эксплуатируемого сверх установленного срока службы. Ответственное лицо: Мысовская дистанция электроснабжения Восточно-Сибирской дирекции по энергобеспечению | 2025-08-25
ЮЭС |  |  |  | 2025-06-25 19:22 | 25.09.2025 19:22 | ВЛ 220 кВ Районная - Гусиноозерская ГРЭС | 220 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Нарушение электрической изоляции во время грозовых перенапряжений, связанное с перекрытием гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре №163 ВЛ 220 кВ Районная - Гусиноозёрская ГРЭС №1 (РГ-295) и с перекрытием гирлянды изоляторов фазы «С» на опоре № 697.11 ВЛ 220 кВ Мысовая - Выдрино с отпайкой на ПС Переёмная (МВ-274), что привело к отключениям ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие атмосферных перенапряжений на ВЛ 220 кВ Районная-Гусиноозерская ГРЭС №1 (РГ-295), Опора 163; Воздействие атмосферных перенапряжений на ВЛ 220кВ Мысовая-Выдрино с отпайкой на ПС Переемная (МВ-274), Опора 697.11 | Выполнить замеры сопротивления заземляющих устройств на опорах № 161-165 ВЛ 220 кВ Районная - Гусиноозёрская ГРЭС №1 (РГ-295). Ответственное лицо: Абдулин Евгений Николаевич | 2025-08-19
ЮЭС |  |  |  | 2025-06-25 19:22 | 25.09.2025 19:22 | ВЛ 220 кВ Мысовая - Выдрино с отпайкой на ПС Переёмная | 220 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Нарушение электрической изоляции во время грозовых перенапряжений, связанное с перекрытием гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре №163 ВЛ 220 кВ Районная - Гусиноозёрская ГРЭС №1 (РГ-295) и с перекрытием гирлянды изоляторов фазы «С» на опоре № 697.11 ВЛ 220 кВ Мысовая - Выдрино с отпайкой на ПС Переёмная (МВ-274), что привело к отключениям ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие атмосферных перенапряжений на ВЛ 220 кВ Районная-Гусиноозерская ГРЭС №1 (РГ-295), Опора 163; Воздействие атмосферных перенапряжений на ВЛ 220кВ Мысовая-Выдрино с отпайкой на ПС Переемная (МВ-274), Опора 697.11 | Выполнить замеры сопротивления заземляющих устройств на опорах № 697.10, 697.11 ВЛ 220 кВ Мысовая - Выдрино с отпайкой на ПС Переёмная (МВ-274). Ответственное лицо: Абдулин Евгений Николаевич | 2025-08-19
ЮЭС |  |  |  | 2025-06-25 19:22 | 25.09.2025 19:22 | ВЛ 220 кВ Выдрино – БЦБК | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Нарушение электрической изоляции во время грозовых перенапряжений, связанное с перекрытием провода фазы «С» на опоре № 738 ВЛ 220 кВ Выдрино – БЦБК (ВБ-272) и с повреждением изолятора на опоре №738 в подвесной гирлянде фазы «С» ВЛ 220 кВ Мысовая - Байкальск с отпайкой на ПС Переемная (МБ-273), что привело к отключениям ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Поврежденный изолятор фазы "В" на ВЛ 220 кВ Мысовая - Байкальск с отпайкой на ПС Переемная (МБ-273); Повреждение одной проволоки верхнего повива нижнего провода фазы "С" на ВЛ 220 кВ Выдрино – БЦБК (ВБ-272) | Выполнить замеры сопротивления заземляющих устройств на опоре № 738 ВЛ 220 кВ Выдрино – БЦБК (ВБ-272) и ВЛ 220 кВ Мысовая - Байкальск с отпайкой на ПС Переемная (МБ-273). Ответственное лицо: АО «ИЭСК» филиал Южные электрические сети | 2025-10-15
ЮЭС | 144 | 126 | 6 | 2025-06-28 10:22 | 28.06.2025 12:17 | КВЛ 10 кВ ПС Зеленый берег - яч.9 ТП-6705 А | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На ПС 110 кВ Зеленый берег произошло аварийное отключение выключателей В-10 кВ - яч.9 ТП-6705 А по причине падения березы в связи с прохождением в иркутской области грозового фронта. | Выполнить п/а осмотр КВЛ 10 кВ ПС Зеленый берег - яч.9 ТП-6705 А. | 2025-07-21
ЮЭС |  |  |  | 2025-06-28 10:22 | 28.06.2025 12:17 | КВЛ 10 кВ ПС Зеленый берег - яч.9 ТП-6705 А | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Аварийное отключение на ПС 110 кВ Зеленый берег В-10 кВ - яч.9 ТП-6705 А в следствии падения ветки березы на разъединитель оп.79/1 с последующим междуфазным замыканием жил. | Выполнить спил угрожающих деревьев в охранной зоне КВЛ 10 кВ ПС Зеленый берег - яч.9 ТП-6705 А. | 2025-07-21
ЮЭС | 145 | 127 | 6 | 2025-06-29 02:29 | 29.06.2025 05:09 | КВЛ 6 кВ Ленино - яч.9 Мясокомбинат А | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На ПС 35 кВ Ленино произошло аварийное отключение выключателей В-6 кВ - яч.9 Мясокомбинат А по причине повреждения КЛ-6 ТП-1673-ТП-264, при этом с учетом длительной эксплуатации оборудования не разработаны дополнительные мероприятия по повышению надежности и по включению КЛ в график диагностики КЛ. | Выполнить восстановление КЛ-6 ТП-1673-ТП-264. | 2025-07-21
ЮЭС |  |  |  | 2025-06-29 02:29 | 29.06.2025 05:09 | КВЛ 6 кВ Ленино - яч.9 Мясокомбинат А | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Аварийное отключение на ПС 35 кВ Ленино В-6 кВ - яч.9 Мясокомбинат А в следствии развития скрытого дефекта КЛ-6 ТП-1673-ТП-264 с последующим междуфазным замыканием жил. | Направить служебную записку на предмет рассмотрения возможности включения КЛ-6 ТП-1673-ТП-264 в график диагностики КЛ. | 2025-07-21
ЮЭС | 146 | 128 | 6 | 2025-06-30 02:27 | 30.06.2025 02:27 | КВЛ 10 кВ ПС Зеленый берег - яч.9 ТП-6705 А | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | В связи с ухудшением погодных условий (дождевой фронт) на ПС 110 кВ Зеленый берег произошли аварийные отключения В-10 кВ - яч.9 ТП-6705 А с успешным АПВ. | Выполнить осмотр КВЛ 10 кВ ПС Зеленый берег - яч.9 ТП-6705 А. | 2025-07-21
ЮЭС | 147 | 129 | 6 | 2025-06-30 11:42 | 30.06.2025 11:42 | КЛ 10 кВ РП-38 - яч.21 ТП-543 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Организационных причин не усматривается. |  | 2025-07-28
ЮЭС |  |  |  | 2025-06-30 11:42 | 30.06.2025 11:42 | КЛ 10 кВ РП-38 - яч.21 ТП-543 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Ручное отключение на РП 38 В-10 кВ - яч.21 ТП-543 по причине повреждения КЛ 10 кВ РП-38 - яч.21 ТП-543 с последующим междуфазным замыканием жил на землю. | Выполнить восстановление КЛ 10 кВ РП-38 - яч.21 ТП-543. | 2025-07-28
ЮЭС | 148 | 130 | 6 | 2025-06-30 15:06 | 30.06.2025 16:25 | КЛ 6 кВ Нагорная - яч.11 ЦРП-403 А, ТП-936 | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На ПС 110 кВ Нагорная произошло аварийное отключение выключателей В-6 кВ - яч.11 ЦРП-403 А, ТП-936 и В-6 кВ - яч.16 ТП-949 по причине повреждения КЛ-6кВ ТП-949-ТП-936, при этом с учетом длительной эксплуатации оборудования не разработаны дополнительные мероприятия по повышению надежности и по включению КЛ в график диагностики КЛ. | Направить служебную записку на предмет рассмотрения возможности включения КЛ-6кВ ТП-949-ТП-936 в график диагностики КЛ. | 2025-07-28
ЮЭС |  |  |  | 2025-06-30 15:06 | 30.06.2025 16:25 | КЛ 6 кВ Нагорная - яч.16 ТП-949 | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Аварийное отключение на ПС 110 кВ Нагорная В-6 кВ - яч.11 ЦРП-403 А, ТП-936 и В-6 кВ - яч.16 ТП-949 в следствии развития скрытого дефекта КЛ-6кВ ТП-949-ТП-936 с последующим междуфазным замыканием жил. | Выполнить восстановление КЛ-6кВ ТП-949-ТП-936. | 2025-07-28
ЮЭС | 149 | 131 | 6 | 2025-06-30 15:49 | 30.06.2025 18:50 | КВЛ 10 кВ Знаменская-2 - яч.109 ТП-3802 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На ПС 110 кВ Знаменская-2 произошло аварийное отключение выключателей В-10 кВ - яч.109 ТП-3802 и В-10 кВ - яч.205 ТП-480 по причине повреждения КЛ-10кВ ТП-5748 - ТП-3354 и КЛ-10 ТП 480-ТП 1393, при этом с учетом длительной эксплуатации оборудования не разработаны дополнительные мероприятия по повышению надежности и по включению КЛ в график диагностики КЛ. | Направить служебную записку на предмет рассмотрения возможности включения КЛ-10 ТП 480-ТП 1393 в график диагностики КЛ. | 2025-07-28
ЮЭС |  |  |  | 2025-06-30 15:49 | 30.06.2025 18:50 | КВЛ 10 кВ Знаменская-2 - яч.205 ТП-480 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Аварийное отключение на ПС 110 кВ Знаменская-2 В-10 кВ - яч.109 ТП-3802 и В-10 кВ - яч.205 ТП-480 в следствии развития скрытого дефекта КЛ-10кВ ТП-5748 - ТП-3354 и КЛ-10 ТП 480-ТП 1393 с последующим междуфазным замыканием жил. | Выполнить восстановление КЛ-10кВ ТП-5748 - ТП-3354. | 2025-07-28
ЮЭС |  |  |  | 2025-06-30 15:49 | 30.06.2025 18:50 | КВЛ 10 кВ Знаменская-2 - яч.109 ТП-3802 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На ПС 110 кВ Знаменская-2 произошло аварийное отключение выключателей В-10 кВ - яч.109 ТП-3802 и В-10 кВ - яч.205 ТП-480 по причине повреждения КЛ-10кВ ТП-5748 - ТП-3354 и КЛ-10 ТП 480-ТП 1393, при этом с учетом длительной эксплуатации оборудования не разработаны дополнительные мероприятия по повышению надежности и по включению КЛ в график диагностики КЛ. | Направить служебную записку на предмет рассмотрения возможности включения КЛ-10кВ ТП-5748 - ТП-3354 в график диагностики КЛ. | 2025-07-28
ЮЭС |  |  |  | 2025-06-30 15:49 | 30.06.2025 18:50 | КВЛ 10 кВ Знаменская-2 - яч.205 ТП-480 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Аварийное отключение на ПС 110 кВ Знаменская-2 В-10 кВ - яч.109 ТП-3802 и В-10 кВ - яч.205 ТП-480 в следствии развития скрытого дефекта КЛ-10кВ ТП-5748 - ТП-3354 и КЛ-10 ТП 480-ТП 1393 с последующим междуфазным замыканием жил. | Выполнить восстановление КЛ-10 ТП 480-ТП 1393. | 2025-07-28
ЮЭС | 150 | 132 | 7 | 2025-07-01 15:30 | 01.07.2025 23:45 | КВЛ 10 кВ Знаменская-2 - яч.403 ТП-3354 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На ПС 110 кВ Знаменская-2 произошло аварийное отключение выключателей В-10 кВ - яч.403 ТП-3354 и В-10 кВ - яч.309 ТП-352 А по причине повреждения КЛ ТП-3354 - ТП-5748 и КЛ Знаменская-2 яч.309 - ТП-352 А, при этом с учетом длительной эксплуатации оборудования не разработаны дополнительные мероприятия по повышению надежности и по включению КЛ в график диагностики КЛ. | Направить служебную записку на предмет рассмотрения возможности включения КЛ-10 Знаменская-2 яч.403 - ТП-5748 - ТП-3354 в график диагностики КЛ. | 2025-07-28
ЮЭС |  |  |  | 2025-07-01 15:30 | 01.07.2025 23:45 | КВЛ 10 кВ Знаменская-2 - яч.309 ТП-352 А | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Аварийное отключение на ПС 110 кВ Знаменская-2 В-10 кВ - яч.403 ТП-3354 и В-10 кВ - яч.309 ТП-352 А в следствии развития скрытого дефекта КЛ ТП-3354 - ТП-5748 и КЛ Знаменская-2 яч.309 - ТП-352 А с последующим междуфазным замыканием жил. | Выполнить восстановление КЛ-10 Знаменская-2 яч.403 - ТП-5748 - ТП-3354. | 2025-07-02
ЮЭС |  |  |  | 2025-07-01 15:30 | 01.07.2025 23:45 | КВЛ 10 кВ Знаменская-2 - яч.205 ТП-480 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На ПС 110 кВ Знаменская-2 произошло аварийное отключение выключателей В-10 кВ - яч.403 ТП-3354 и В-10 кВ - яч.309 ТП-352 А по причине повреждения КЛ ТП-3354 - ТП-5748 и КЛ Знаменская-2 яч.309 - ТП-352 А, при этом с учетом длительной эксплуатации оборудования не разработаны дополнительные мероприятия по повышению надежности и по включению КЛ в график диагностики КЛ. | Направить служебную записку на предмет рассмотрения возможности включения КЛ Знаменская-2 яч.309 - ТП-352 А в график диагностики КЛ. | 2025-07-28
ЮЭС |  |  |  | 2025-07-01 15:30 | 01.07.2025 23:45 | КВЛ 10 кВ Знаменская-2 - яч.403 ТП-3354 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Аварийное отключение на ПС 110 кВ Знаменская-2 В-10 кВ - яч.403 ТП-3354 и В-10 кВ - яч.309 ТП-352 А в следствии развития скрытого дефекта КЛ ТП-3354 - ТП-5748 и КЛ Знаменская-2 яч.309 - ТП-352 А с последующим междуфазным замыканием жил. | Выполнить восстановление КЛ Знаменская-2 яч.309 - ТП-352 А. | 2025-07-28
ЮЭС | 151 | 133 | 7 | 2025-07-02 12:40 | 02.07.2025 15:22 | КЛ 6 кВ РП 24 яч.1 - Н-Ленино А | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Организационных причин не усматривается. | Выполнить восстановление КЛ ТП 1109-ТП 1145. | 2025-08-06
ЮЭС |  |  |  | 2025-07-02 12:40 | 02.07.2025 15:22 | КЛ 6 кВ РП 24 яч.9 - ТП 1185 А | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Организационных причин не усматривается. | Выполнить восстановление КЛ ТП 1109-ТП 1145. | 2025-08-06
ЮЭС |  |  |  | 2025-07-02 12:40 | 02.07.2025 15:22 | КЛ 6 кВ РП 24 яч.5 ТП 987 | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Аварийное отключение от МТЗ на РП 24 В-6 кВ - яч.1 - Н-Ленино А, В-6 кВ - яч.9 - ТП 1185 А и В-6 кВ - яч.5 ТП 987 по причине повреждения КЛ ТП 1109-ТП 1145 с последующим междуфазным замыканием жил на землю. | Выполнить восстановление КЛ ТП 1109-ТП 1145. | 2025-08-06
ЮЭС | 152 | 134 | 7 | 2025-07-02 23:15 | 03.07.2025 00:45 | КЛ 10кВ РП-64 яч.3 - ТП-4667 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На РП-64 произошло аварийное отключение выключателей В-10 кВ - яч.3 - ТП-4667 и В-10 кВ - яч.8 - ТП-466 по причине повреждения КЛ-10 РП-64 яч.3 - ТП-4667 и КЛ 10кВ РП-64 яч.8 - ТП-466, при этом с учетом длительной эксплуатации оборудования не разработаны дополнительные мероприятия по повышению надежности и по включению КЛ в график диагностики КЛ. | Направить служебную записку на предмет рассмотрения возможности включения КЛ 10кВ РП-64 яч.8 - ТП-466 в график диагностики КЛ. Направить служебную записку на предмет рассмотрения возможности включения КЛ-10 РП-64 яч.3 - ТП-4667 в график диагностики КЛ. | 2025-08-04
ЮЭС |  |  |  | 2025-07-02 23:15 | 03.07.2025 00:45 | КЛ 10кВ РП-64 яч.8 - ТП-466 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Аварийное отключение на РП-64 В-10 кВ - яч.403 ТП-3354 и В-10 кВ - яч.309 ТП-352 А в следствии развития скрытого дефекта КЛ-10 РП-64 яч.3 - ТП-4667 и КЛ 10кВ РП-64 яч.8 - ТП-466 с последующим междуфазным замыканием жил. | Выполнить восстановление КЛ-10 РП-64 яч.3 - ТП-4667. Выполнить восстановление КЛ 10кВ РП-64 яч.8 - ТП-466. | 2025-08-04
ЮЭС | 153 | 135 | 7 | 2025-07-03 16:00 | 03.07.2025 17:41 | КЛ 6 кВ Октябрьская - яч.43 РП-23 Б | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На ПС 110 кВ Октябрьская произошло аварийное отключение выключателей В-6 кВ - яч.43 РП-23 Б по причине повреждения КЛ-6 Октябрьская-РП-23 Б, при этом с учетом длительной эксплуатации оборудования не разработаны дополнительные мероприятия по повышению надежности и по включению КЛ в график диагностики КЛ. | Направить служебную записку на предмет рассмотрения возможности включения КЛ-6 Октябрьская-РП-23 Б в график диагностики КЛ. | 2025-08-06
ЮЭС |  |  |  | 2025-07-03 16:00 | 03.07.2025 17:41 | КЛ 6 кВ Октябрьская - яч.43 РП-23 Б | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Аварийное отключение на ПС 110 кВ Октябрьская В-6 кВ - яч.43 РП-23 Б в следствии развития скрытого дефекта КЛ-6 Октябрьская-РП-23 Б с последующим междуфазным замыканием жил. | Выполнить восстановление КЛ-6 Октябрьская-РП-23 Б. | 2025-08-06
ЮЭС | 154 | 136 | 7 | 2025-07-03 17:20 | 03.07.2025 22:08 | КВЛ 6 кВ Кировская - яч.41 ТП-396 | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Организационных причин не усматривается. |  | 2025-08-06
ЮЭС |  |  |  | 2025-07-03 17:20 | 03.07.2025 22:08 | КЛ 6 кВ Кировская - яч.35 РП-19 А | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Аварийное отключение от МТЗ на ПС 110 кВ Кировская В-6 кВ - яч.41 ТП-396 и В-6 кВ - яч.35 РП-19 А по причине повреждения КВЛ 6 кВ Кировская яч.41 - ТП-396 и КЛ-6кВ Кировская яч.35 - РП-19 А с последующим междуфазным замыканием жил на землю. | Выполнить восстановление КЛ-6кВ Кировская яч.35 - РП-19 А. Выполнить восстановление КВЛ 6 кВ Кировская яч.41 - ТП-396. | 2025-08-06
ЮЭС | 155 | 137 | 7 | 2025-07-07 06:49 | 07.07.2025 12:08 | КВЛ 10 кВ Мельниково - яч.13 ТП-3318, ТП-3899п | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Аварийное отключение от МТЗ выключателей В-10 кВ - яч.13 ТП-3318, ТП-3899п и В-10 кВ - яч.24 РП-34 В, по причине попадания белки на ТП-4871 и в связи с чем повреждения КЛ-10 3899-ТП-3318, 2-х изоляторов и шлейфа на оп.24/48. | Выполнить послеаварийный осмотр ТП-4871. | 2025-08-04
ЮЭС |  |  |  | 2025-07-07 06:49 | 07.07.2025 12:08 | КЛ 10 кВ Мельниково - яч.24 РП-34 В | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На ПС 110 кВ Мельниково-10 отключение В-10 кВ - яч.13 ТП-3318, ТП-3899п и В-10 кВ - яч.24 РП-34 В, по причине повреждения КЛ-10 3899-ТП-3318, с последующим междуфазным замыканием жил, а так же 2-х изоляторов и шлейфа на оп.24/48, вследствие перекрытия по белке на ТП-4871. | Восстановить шлейф на оп. 24/48. | 2025-08-04
ЮЭС |  |  |  | 2025-07-07 06:49 | 07.07.2025 12:08 | КЛ 10 кВ Мельниково - яч.24 РП-34 В | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На ПС 110 кВ Мельниково-10 отключение В-10 кВ - яч.13 ТП-3318, ТП-3899п и В-10 кВ - яч.24 РП-34 В, по причине повреждения КЛ-10 3899-ТП-3318, с последующим междуфазным замыканием жил, а так же 2-х изоляторов и шлейфа на оп.24/48, вследствие перекрытия по белке на ТП-4871. | Выполнить замену изоляторов на КЛ 10 кВ Мельниково - яч.24 РП-34 В. | 2025-08-04
ЮЭС |  |  |  | 2025-07-07 06:49 | 07.07.2025 12:08 | КЛ 10 кВ Мельниково - яч.24 РП-34 В | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На ПС 110 кВ Мельниково-10 отключение В-10 кВ - яч.13 ТП-3318, ТП-3899п и В-10 кВ - яч.24 РП-34 В, по причине повреждения КЛ-10 3899-ТП-3318, с последующим междуфазным замыканием жил, а так же 2-х изоляторов и шлейфа на оп.24/48, вследствие перекрытия по белке на ТП-4871. | Выполнить восстановление КЛ-10 3899-ТП-3318. | 2025-08-04
ЮЭС | 156 | 707 | 7 | 2025-07-07 17:36 | 07.07.2025 17:36 | На ПС 110 кВ Туристская В-35 Большая Речка | 35 | Линии электропередачи 6-35 кВ | При прохождении грозового фронта в Иркутской области (по данным справки от ФГБУ "Иркутское УГМС") произошло отключение В-35 кВ Большая Речка, по причине перекрытия на нижнем шлейфе анкерной опоры №7 на ВЛ 35 кВ Туристская - Б.Речка. | По результатам измерений сопротивления заземляющих устройств ВЛ 35 кВ Туристская - Б.Речка согласно п.3.2.2., разработать мероприятия, направленные на устранение выявленных нарушений. | 2025-12-30
ЮЭС |  |  |  | 2025-07-07 17:36 | 07.07.2025 17:36 | На ПС 110 кВ Туристская В-35 Большая Речка | 35 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На ПС 110 кВ Туристская от действия ТО произошло аварийное отключение В-35 кВ Большая Речка, по причине повреждения шлейфа анкерной опоры №7 на ВЛ 35 кВ Туристская - Б.Речка | Выполнить послеаварийный осмотр ВЛ 35 кВ Туристская - Б.Речка. | 2025-07-21
ЮЭС |  |  |  | 2025-07-07 17:36 | 07.07.2025 17:36 | На ПС 110 кВ Туристская В-35 Большая Речка | 35 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На ПС 110 кВ Туристская от действия ТО произошло аварийное отключение В-35 кВ Большая Речка, по причине повреждения шлейфа анкерной опоры №7 на ВЛ 35 кВ Туристская - Б.Речка | Выполнить замер сопротивления ЗУ опоры №7 ВЛ 35 кВ Туристская - Б.Речка. | 2025-12-30
ЮЭС | 157 | 138 | 7 | 2025-07-08 12:47 | 09.07.2025 17:59 | КЛ 6 кВ Цимлянская - яч.36 ТП-745, ТП-816 | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На ПС 110 кВ Цимлянская, отключение В - 6 кВ - яч.36 ТП-745, ТП-816 по причине механического повреждения КЛ-6 ТП 458А-ТП 597 путем проведении земляных работ по реконструкции тепловых сетей компанией ООО "Энергопрогресс". | Составить акт нарушения охранной зоны КЛ ТП 816-ТП 920. | 2025-07-09
ЮЭС |  |  |  | 2025-07-08 12:47 | 09.07.2025 17:59 | КЛ 6 кВ Цимлянская - яч.36 ТП-745, ТП-816 | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На ПС 110 кВ Цимлянская, отключение В - 6 кВ - яч.36 ТП-745, ТП-816 по причине механического повреждения КЛ-6 ТП 458А-ТП 597 путем проведении земляных работ по реконструкции тепловых сетей компанией ООО "Энергопрогресс". | Направить претензионное письмо в адрес ООО "Энергопрогресс" о возмещении материального ущерба. | 2025-08-28
ЮЭС |  |  |  | 2025-07-08 12:47 | 09.07.2025 17:59 | КЛ 6 кВ Цимлянская - яч.36 ТП-745, ТП-816 | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Аварийное отключение на ПС 110 кВ Цимлянская, В - 6 кВ - яч.36 ТП-745, ТП-816 по причине механического порыва КЛ ТП 816-ТП 920 экскаватором с последующим междуфазным замыканием жил. | Выполнить восстановление КЛ ТП 816-ТП 920. | 2025-07-09
ЮЭС |  |  |  | 2025-07-08 12:47 | 09.07.2025 17:59 | КЛ 6 кВ Цимлянская - яч.36 ТП-745, ТП-816 | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Аварийное отключение на ПС 110 кВ Цимлянская, В - 6 кВ - яч.36 ТП-745, ТП-816 по причине механического порыва КЛ ТП 816-ТП 920 экскаватором с последующим междуфазным замыканием жил. | Выполнить восстановление КЛ 6кВ Цимлянская - яч.27 - ТП-920. | 2025-07-09
ЮЭС | 158 | 139 | 7 | 2025-07-09 09:57 | 09.07.2025 17:18 | КВЛ 10 кВ Пивзавод - яч.6 МПФ А, ТП-4601п | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На ПС 110 кВ Пивзавод, отключение В - 10 кВ - яч.6 МПФ А, ТП-4601п и В -10 кВ - яч.30 ТП-4575 по причине механического повреждения КВЛ-10кВ ПС Пивзавод яч.№6 - "МПФ А" путем проведения несанкционированных земельных работ неустановленными лицами. | Составить акт нарушения охранной зоны КВЛ-10кВ ПС Пивзавод яч. №6 - "МПФ А". | 2025-08-11
ЮЭС |  |  |  | 2025-07-09 09:57 | 09.07.2025 17:18 | КЛ 10 кВ Пивзавод - яч.30 ТП-4575 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Аварийное отключение на ПС 110 кВ Пивзавод, В - 10 кВ - яч.6 МПФ А, ТП-4601п и В -10 кВ - яч.30 ТП-4575 по причине механического повреждения КВЛ-10кВ ПС Пивзавод яч.№6 - "МПФ А" с последующим междуфазным замыканием жил. | Выполнить восстановление КВЛ-10кВ ПС Пивзавод яч. №6 - "МПФ А". | 2025-08-11
ЮЭС | 159 | 812 | 7 | 2025-07-10 08:11 | 10.07.2025 08:11 | ВЛ-110 Мельниково-Максимовская с отпайками | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Ловля рыбы неустановленным лицом в охранной зоне ВЛ 110 кВ Мельниково-Максимовская с отпайками. | Провести работу по информированию населения через СМИ о недопустимости рыбалки в охраняемых зонах линий электропередачи | 2025-07-30
ЮЭС |  |  |  | 2025-07-10 08:11 | 10.07.2025 08:11 | ВЛ-110 Мельниково-Максимовская с отпайками | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Перекрытие воздушного промежутка провода фазы «С» на землю в пролете опор №№45-46 по углепластиковой удочке, с последующим отключением от действия защит ВЛ-110 Мельниково-Максимовская с отпайками. | Выполнить замер сопротивления ЗУ опор №45-46, ВЛ-110 Мельниково-Максимовская с отпайками. | 2025-11-30
ЮЭС | 160 | 140 | 7 | 2025-07-11 00:03 | 11.07.2025 01:36 | КВЛ 10 кВ ПС Зеленый берег - яч.9 ТП-6705 А | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На ПС 110 кВ Зеленый берег произошло аварийное отключение выключателей В-10 кВ - яч.9 ТП-6705 А по причине развития скрытого дефекта монтажа изолятора, что привело к повреждению провода ВЛ в пролетах опор 86/2 - 86/6. | Выполнить осмотр КВЛ 10 кВ ПС Зеленый берег - яч.9 ТП-6705 А. | 2025-08-06
ЮЭС |  |  |  | 2025-07-11 00:03 | 11.07.2025 01:36 | КВЛ 10 кВ ПС Зеленый берег - яч.9 ТП-6705 А | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Аварийное отключение на ПС 110 кВ Зеленый берег В-10 кВ - яч.9 ТП-6705 А в следствии развития скрытого дефекта монтажа изолятора с последующим замыканием жил на землю. | Выполнить восстановление провода ВЛ в пролетах опор 86/2 - 86/6. | 2025-08-06
ЮЭС | 161 | 141 | 7 | 2025-07-11 13:07 | 11.07.2025 14:15 | КЛ 10 кВ Знаменская-2 - яч.206 ТП-1218 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На ПС 110 кВ Знаменская-2 произошло аварийное отключение выключателей В-10 кВ - яч.206 ТП-1218 по причине повреждения КЛ-10 оп.24- к ТП-3575, при этом с учетом длительной эксплуатации оборудования не разработаны дополнительные мероприятия по повышению надежности и по включению КЛ в график диагностики КЛ. | Направить служебную записку на предмет рассмотрения возможности включения КЛ 10 кВ Знаменская-2 - яч.206 ТП-1218 в график диагностики КЛ. | 2025-08-06
ЮЭС |  |  |  | 2025-07-11 13:07 | 11.07.2025 14:15 | КЛ 10 кВ Знаменская-2 - яч.206 ТП-1218 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Аварийное отключение на ПС 110 кВ Знаменская-2 В-10 кВ - яч.206 ТП-1218 в следствии развития скрытого дефекта КЛ-10 оп.24- к ТП-3575 с последующим междуфазным замыканием жил. | Выполнить восстановление КЛ-10 оп.24- к ТП-3575. | 2025-08-06
ЮЭС | 162 | 142 | 7 | 2025-07-13 11:48 | 13.07.2025 12:5 | КЛ 6 кВ Кузьмиха - яч.9 ТП-832, ТП-1325 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Организационных причин не усматривается. |  | 2025-07-28
ЮЭС |  |  |  | 2025-07-13 11:48 | 13.07.2025 12:5 | КЛ 6 кВ Кузьмиха - яч.9 ТП-832, ТП-1325 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Аварийное отключение от МТЗ на ПС 35 кВ Кузьмиха В-6 кВ - яч.9 ТП-832, ТП-1325 по причине повреждения КВЛ 6 кВ Кировская яч.41 - ТП-396 и КЛ-6кВ Кировская яч.35 - РП-19 А с последующим междуфазным замыканием жил на землю. | Выполнить восстановление КЛ-6 Кузьмиха-ТП 1325. | 2025-07-28
ЮЭС | 163 | 143 | 7 | 2025-07-13 13:39 | 13.07.2025 14:15 | КЛ-6кВ ПС Спутник яч.18 "РП-39А" | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На ПС 110 кВ Спутник произошло аварийное отключение выключателей В-6 кВ - яч.18 "РП-39А" по причине повреждения КЛ-6 ТП 117-ТП864, при этом с учетом длительной эксплуатации оборудования не разработаны дополнительные мероприятия по повышению надежности и по включению КЛ в график диагностики КЛ. | Направить служебную записку на предмет рассмотрения возможности включения КЛ-6 ТП 117-ТП864 в график диагностики КЛ. | 2025-08-06
ЮЭС |  |  |  | 2025-07-13 13:39 | 13.07.2025 14:15 | КЛ-6кВ ПС Спутник яч.18 "РП-39А" | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Аварийное отключение на ПС 110 кВ Спутник В-6 кВ - яч.18 "РП-39А" в следствии развития скрытого дефекта КЛ-6 ТП 117-ТП864 с последующим междуфазным замыканием жил. | Выполнить восстановление КЛ-6 ТП 117-ТП864. | 2025-08-06
ЮЭС | 164 | 144 | 7 | 2025-07-13 17:27 | 13.07.2025 18:37 | КВЛ 6 кВ Ленино - яч.18 п.Ленино | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На ПС 35 кВ Ленино от действия МТЗ отключился В-6 кВ - яч.18 п.Ленино по причине падения ветки дерева на ВЛ-6 кВ после прохождения стихийных явлений. |  | 2025-08-06
ЮЭС |  |  |  | 2025-07-13 17:27 | 13.07.2025 18:37 | КВЛ 6 кВ Ленино - яч.18 п.Ленино | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Аварийное отключение на ПС 35 кВ Ленино В-6 кВ - яч.18 п.Ленино по причине падения ветки дерева на ВЛ-6 кВ с последующим междуфазным замыканием жил. | Убрать ветку с проводов ВЛ 6 кВ КВЛ 6 кВ Ленино - яч.18 п.Ленино. | 2025-08-06
ЮЭС | 165 | 145 | 7 | 2025-07-14 05:59 | 14.07.2025 13:20 | КВЛ 10 кВ ПС Марково- яч.13 ТП-6623 А | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На ПС 35 кВ Марково произошло аварийное отключение выключателей В-10 кВ - яч.13 ТП-6623 А и В-10 кВ - яч.15 Анисимово по причине развития скрытого дефекта монтажа концевой разделки КЛ 3760- ТП 4357, так же слетевший изолятор на ВЛ по причине прохождения ранее неблагоприятных погодных условий. | Выполнить осмотр КВЛ 10 кВ ПС Марково- яч.13 ТП-6623 А. | 2025-08-18
ЮЭС |  |  |  | 2025-07-14 05:59 | 14.07.2025 13:20 | КВЛ 10 кВ ПС Марково - яч.15 Анисимово | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Аварийное отключение на ПС 35 кВ Марково В-10 кВ - яч.13 ТП-6623 А и В-10 кВ - яч.15 Анисимово в следствии развития скрытого дефекта монтажа концевой разделки КЛ 3760- ТП 4357 с последующим замыканием жил на землю. | Выполнить восстановление концевой разделки КЛ 3760- ТП 4357. | 2025-08-18
ЮЭС | 166 | 146 | 7 | 2025-07-14 06:16 | 14.07.2025 06:46 | КВЛ 10 кВ Бытовая - яч.122 Мамоны "Б" | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Организационных причин не усматривается. |  | 2025-08-18
ЮЭС |  |  |  | 2025-07-14 06:16 | 14.07.2025 06:46 | КВЛ 10 кВ Бытовая - яч.122 Мамоны "Б" | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Аварийное отключение от МТЗ на ПС 220 кВ Бытовая В-10 кВ - яч.122 Мамоны "Б" по причине междуфазного замыкания жил. | Выполнить осмотр КВЛ 10 кВ Бытовая - яч.122 Мамоны "Б". | 2025-08-18
ЮЭС | 167 | 903 | 7 | 2025-07-15 17:28 | 19.7.2025 23:37 | ВЛ 220 кВ Гусиноозёрская ГРЭС – Ключи (ВЛ-582) | 220 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | 15.07.2025 г. в г. Шелехов и Шелеховском районе в связи с неблагоприятными (гроза, ветер 22 м/с, с порывами) (Приложение 1, Метеосправка) погодными условиями произошло отключение ВЛ 220 кВ Гусиноозёрская ГРЭС – Ключи. | По результатам измерений сопротивления заземляющих устройств ВЛ 220 кВ Гусиноозёрская ГРЭС – Ключи согласно п.3.2.3., разработать мероприятия, направленные на устранение выявленных нарушений. | 2026-01-28
ЮЭС |  |  |  | 2025-07-15 17:28 | 19.7.2025 23:37 | ВЛ 220 кВ Гусиноозёрская ГРЭС – Ключи (ВЛ-582) | 220 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Вследствие грозового разряда произошло повреждение одного из трёх проводов фазы "В" в пролете опор №№ 130-131 ВЛ 220 кВ Гусиноозёрская ГРЭС – Ключи с последующим его падением на землю. | Выполнить замер сопротивления ЗУ опор №130 и №131 | 2025-11-28
ЮЭС |  |  |  | 2025-07-15 17:28 | 19.7.2025 23:37 | ВЛ 220 кВ Гусиноозёрская ГРЭС – Ключи (ВЛ-582) | 220 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Вследствие грозового разряда произошло повреждение одного из трёх проводов фазы "В" в пролете опор №№ 130-131 ВЛ 220 кВ Гусиноозёрская ГРЭС – Ключи с последующим его падением на землю. | Выполнить ремонт провода фазы "В" в пролете опор №№ 130-131 ВЛ 220 кВ Гусиноозёрская ГРЭС – Ключи | 2025-07-19
ЮЭС |  |  |  | 2025-07-15 17:28 | 19.7.2025 23:37 | ВЛ 220 кВ Гусиноозёрская ГРЭС – Ключи (ВЛ-582) | 220 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Вследствие грозового разряда произошло повреждение одного из трёх проводов фазы "В" в пролете опор №№ 130-131 ВЛ 220 кВ Гусиноозёрская ГРЭС – Ключи с последующим его падением на землю. | Выполнить послеаварийный осмотр ВЛ 220 кВ Гусиноозёрская ГРЭС – Ключи | 2025-07-19
ЮЭС | 168 | 902 | 7 | 2025-07-15 17:46 | 15.07.2025 19:16 | ВЛ 220 кВ Ново-Иркутская ТЭЦ - Правобережная II цепь с отпайкой на ПС Левобережная | 220 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | 15.07.2025 г. в г. Иркутске в связи с неблагоприятными (гроза, ветер 15 м/с, с порывами) (Приложение 1, Метеосправка) погодными условиями произошло отключение ВЛ 220 кВ Ново-Иркутская ТЭЦ – Иркутская I цепь с отпайками (ВЛ-203). | Направить претензионное письмо в адрес гаражного кооператива №169 о надлежащем содержании территории во избежание подобных ситуаций. | 2025-08-30
ЮЭС |  |  |  | 2025-07-15 17:46 | 15.07.2025 19:16 | ВЛ 220 кВ Ново-Иркутская ТЭЦ - Правобережная II цепь с отпайкой на ПС Левобережная | 220 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Перекрытие воздушного промежутка между проводами занесенным ветром обрывком баннера, с последующим отключением от действия защит ВЛ 220 кВ Ново-Иркутская ТЭЦ – Иркутская I цепь с отпайками (ВЛ-203). | Выполнить послеаварийный осмотр ВЛ 220 кВ Ново-Иркутская ТЭЦ – Иркутская I цепь с отпайками (ВЛ-203). | 2025-07-16
ЮЭС | 169 | 808 | 7 | 2025-07-15 17:51 | 15.07.2025 22:47 | ВЛ 110 кВ Южная – Пивзавод с отпайками | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | 15.07.2025 г. в г. Иркутск в связи с неблагоприятными (гроза, ветер 15 м/с, с порывами) (Приложение 1, Метеосправка) погодными условиями произошло отключение ВЛ 110 кВ Южная – Пивзавод с отпайками и ВЛ 110 кВ Иркутская ГЭС – Мельниково с отпайками. | По результатам выполнения п. 3.1.1. разработать план график по устранению выявленных замечаний. | 2025-10-15
ЮЭС |  |  |  | 2025-07-15 17:51 | 15.07.2025 22:47 | ВЛ 110 кВ Иркутская ГЭС – Мельниково с отпайками | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Перекрытие воздушного промежутка провода фазы "С" ВЛ 110 кВ Южная – Пивзавод с отпайками и 3 проводов ВЛ 110 кВ Иркутская ГЭС – Мельниково с отпайками в пролете опор №№26-27 упавшим деревом (из-за границ просеки) с последующим отключением от действия защит с неуспешным АПВ. | Выполнить ИТР осмотр ВЛ 110 кВ Южная – Пивзавод с отпайками и ВЛ 110 кВ Иркутская ГЭС – Мельниково с отпайками с целью выявления угрожающих падением деревьев растущих вне охранной зоны на наличие трещин, подпилов, повреждений. | 2025-09-30
ЮЭС | 170 | 147 | 7 | 2025-07-15 18:00 | 16.07.2025 17:45 | ВЛ 10 кВ Смоленщина - яч.3 ДОК | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Массовые отключения электроэнергии в связи с прохождением грозового фронта (согласно справки от ФГБУ "Иркутское УГМС"). | Не требуются. | 2025-07-16
ЮЭС |  |  |  | 2025-07-15 18:00 | 16.07.2025 17:45 | КВЛ 10 кВ Баклаши - яч.102 Соколовщина | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Массовые отключения электроэнергии в связи с прохождением грозового фронта (согласно справки от ФГБУ "Иркутское УГМС"). | Не требуются. | 2025-07-16
ЮЭС |  |  |  | 2025-07-15 18:00 | 16.07.2025 17:45 | КВЛ 6 кВ Ново-Ленино - яч.17 РП-9 А яч.2, тяговая | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Массовые отключения электроэнергии в связи с прохождением грозового фронта (согласно справки от ФГБУ "Иркутское УГМС"). | Не требуются. | 2025-07-16
ЮЭС |  |  |  | 2025-07-15 18:00 | 16.07.2025 17:45 | КВЛ 10 кВ Знаменская-2 - яч.111 ТП-656п | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Массовые отключения электроэнергии в связи с прохождением грозового фронта (согласно справки от ФГБУ "Иркутское УГМС"). | Не требуются. | 2025-07-16
ЮЭС |  |  |  | 2025-07-15 18:00 | 16.07.2025 17:45 | КВЛ 10 кВ Малая Елань яч.103 Малая Елань А | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Массовые отключения электроэнергии в связи с прохождением грозового фронта (согласно справки от ФГБУ "Иркутское УГМС"). | Не требуются. | 2025-07-16
ЮЭС |  |  |  | 2025-07-15 18:00 | 16.07.2025 17:45 | КВЛ 10 кВ Бытовая - яч.210 п.Южный, Западный А | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Массовые отключения электроэнергии в связи с прохождением грозового фронта (согласно справки от ФГБУ "Иркутское УГМС"). | Не требуются. | 2025-07-16
ЮЭС |  |  |  | 2025-07-15 18:00 | 16.07.2025 17:45 | КВЛ 10 кВ Бытовая - яч.122 Мамоны "Б" | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Массовые отключения электроэнергии в связи с прохождением грозового фронта (согласно справки от ФГБУ "Иркутское УГМС"). | Не требуются. | 2025-07-16
ЮЭС |  |  |  | 2025-07-15 18:00 | 16.07.2025 17:45 | КВЛ 10 кВ Малая Елань яч.203 ОМОН ц.А | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Массовые отключения электроэнергии в связи с прохождением грозового фронта (согласно справки от ФГБУ "Иркутское УГМС"). | Не требуются. | 2025-07-16
ЮЭС |  |  |  | 2025-07-15 18:00 | 16.07.2025 17:45 | КВЛ 10 кВ ПС Зеленый берег-яч. 15 М.падь | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Массовые отключения электроэнергии в связи с прохождением грозового фронта (согласно справки от ФГБУ "Иркутское УГМС"). | Не требуются. | 2025-07-16
ЮЭС |  |  |  | 2025-07-15 18:00 | 16.07.2025 17:45 | КВЛ 10 кВ Бытовая - яч.107 СНТ 6-я пятилетка А | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Массовые отключения электроэнергии в связи с прохождением грозового фронта (согласно справки от ФГБУ "Иркутское УГМС"). | Не требуются. | 2025-07-16
ЮЭС |  |  |  | 2025-07-15 18:00 | 16.07.2025 17:45 | ВЛ 10 кВ Смоленщина - яч.8 Поселок | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Массовые отключения электроэнергии в связи с прохождением грозового фронта (согласно справки от ФГБУ "Иркутское УГМС"). | Не требуются. | 2025-07-16
ЮЭС |  |  |  | 2025-07-15 18:00 | 16.07.2025 17:45 | КВЛ 10 кВ Малая Елань - яч.309 Вересовка А | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Массовые отключения электроэнергии в связи с прохождением грозового фронта (согласно справки от ФГБУ "Иркутское УГМС"). | Не требуются. | 2025-07-16
ЮЭС |  |  |  | 2025-07-15 18:00 | 16.07.2025 17:45 | КВЛ 10 кВ Малая Елань - яч.104 Вересовка Б | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Массовые отключения электроэнергии в связи с прохождением грозового фронта (согласно справки от ФГБУ "Иркутское УГМС"). | Не требуются. | 2025-07-16
ЮЭС |  |  |  | 2025-07-15 18:00 | 16.07.2025 17:45 | КВЛ 10 кВ Приморская - яч.6 ТП-1153 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Массовые отключения электроэнергии в связи с прохождением грозового фронта (согласно справки от ФГБУ "Иркутское УГМС"). | Не требуются. | 2025-07-16
ЮЭС |  |  |  | 2025-07-15 18:00 | 16.07.2025 17:45 | КВЛ 10 кВ Правобережная - яч.38 ТП-2021 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Массовые отключения электроэнергии в связи с прохождением грозового фронта (согласно справки от ФГБУ "Иркутское УГМС"). | Не требуются. | 2025-07-16
ЮЭС |  |  |  | 2025-07-15 18:00 | 16.07.2025 17:45 | КВЛ 10 кВ Бытовая - яч.606 Мамоны А цепь 2 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Массовые отключения электроэнергии в связи с прохождением грозового фронта (согласно справки от ФГБУ "Иркутское УГМС"). | Не требуются. | 2025-07-16
ЮЭС |  |  |  | 2025-07-15 18:00 | 16.07.2025 17:45 | КВЛ 6 кВ Военный городок - яч.38 СНТ Ангара | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Массовые отключения электроэнергии в связи с прохождением грозового фронта (согласно справки от ФГБУ "Иркутское УГМС"). | Не требуются. | 2025-07-16
ЮЭС |  |  |  | 2025-07-15 18:00 | 16.07.2025 17:45 | КВЛ 10 кВ Максимовская - яч.2 Мамоны Б | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Массовые отключения электроэнергии в связи с прохождением грозового фронта (согласно справки от ФГБУ "Иркутское УГМС"). | Не требуются. | 2025-07-16
ЮЭС |  |  |  | 2025-07-15 18:00 | 16.07.2025 17:45 | КВЛ 6 кВ Фирма Байкал - яч.9 В.городок | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Массовые отключения электроэнергии в связи с прохождением грозового фронта (согласно справки от ФГБУ "Иркутское УГМС"). | Не требуются. | 2025-07-16
ЮЭС |  |  |  | 2025-07-15 18:00 | 16.07.2025 17:45 | КВЛ 6 кВ Фирма Байкал - яч.4 Затон | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Массовые отключения электроэнергии в связи с прохождением грозового фронта (согласно справки от ФГБУ "Иркутское УГМС"). | Не требуются. | 2025-07-16
ЮЭС |  |  |  | 2025-07-15 18:00 | 16.07.2025 17:45 | КВЛ 10 кВ Введенщина - яч.5 МТФ А | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Массовые отключения электроэнергии в связи с прохождением грозового фронта (согласно справки от ФГБУ "Иркутское УГМС"). | Не требуются. | 2025-07-16
ЮЭС |  |  |  | 2025-07-15 18:00 | 16.07.2025 17:45 | КВЛ 10 кВ Шаманка - яч.5 Куйтун | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Массовые отключения электроэнергии в связи с прохождением грозового фронта (согласно справки от ФГБУ "Иркутское УГМС"). | Не требуются. | 2025-07-16
ЮЭС |  |  |  | 2025-07-15 18:00 | 16.07.2025 17:45 | КВЛ 10 кВ Смоленщина - яч.9 Цветные камни | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Массовые отключения электроэнергии в связи с прохождением грозового фронта (согласно справки от ФГБУ "Иркутское УГМС"). | Не требуются. | 2025-07-16
ЮЭС |  |  |  | 2025-07-15 18:00 | 16.07.2025 17:45 | КВЛ 10 кВ Гончарово - яч.18 "18Ф-10 КОС" | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Массовые отключения электроэнергии в связи с прохождением грозового фронта (согласно справки от ФГБУ "Иркутское УГМС"). | Не требуются. | 2025-07-16
ЮЭС |  |  |  | 2025-07-15 18:00 | 16.07.2025 17:45 | КВЛ 10 кВ Рассоха - 1Ф | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Массовые отключения электроэнергии в связи с прохождением грозового фронта (согласно справки от ФГБУ "Иркутское УГМС"). | Не требуются. | 2025-07-16
ЮЭС |  |  |  | 2025-07-15 18:00 | 16.07.2025 17:45 | КВЛ 6 кВ Глазково яч.7 ТП-811 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Массовые отключения электроэнергии в связи с прохождением грозового фронта (согласно справки от ФГБУ "Иркутское УГМС"). | Не требуются. | 2025-07-16
ЮЭС |  |  |  | 2025-07-15 18:00 | 16.07.2025 17:45 | КВЛ 6 кВ Глазково яч.12 ТП-493 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Массовые отключения электроэнергии в связи с прохождением грозового фронта (согласно справки от ФГБУ "Иркутское УГМС"). | Не требуются. | 2025-07-16
ЮЭС |  |  |  | 2025-07-15 18:00 | 16.07.2025 17:45 | КВЛ 10 кВ Смоленщина - яч.14 Мамоны А | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Массовые отключения электроэнергии в связи с прохождением грозового фронта (согласно справки от ФГБУ "Иркутское УГМС"). | Не требуются. | 2025-07-16
ЮЭС |  |  |  | 2025-07-15 18:00 | 16.07.2025 17:45 | КВЛ 10 кВ Правобережная - яч.39 Славный А | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Массовые отключения электроэнергии в связи с прохождением грозового фронта (согласно справки от ФГБУ "Иркутское УГМС"). | Не требуются. | 2025-07-16
ЮЭС |  |  |  | 2025-07-15 18:00 | 16.07.2025 17:45 | КВЛ 10 кВ Бытовая - яч.120 п.Западный | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Массовые отключения электроэнергии в связи с прохождением грозового фронта (согласно справки от ФГБУ "Иркутское УГМС"). | Не требуются. | 2025-07-16
ЮЭС |  |  |  | 2025-07-15 18:00 | 16.07.2025 17:45 | КВЛ 6 кВ Фирма Байкал - яч.4 Затон | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Массовые отключения электроэнергии в связи с прохождением грозового фронта (согласно справки от ФГБУ "Иркутское УГМС"). | Не требуются. | 2025-07-16
ЮЭС |  |  |  | 2025-07-15 18:00 | 16.07.2025 17:45 | КЛ 6 кВ КПД - яч.12 Кая | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Массовые отключения электроэнергии в связи с прохождением грозового фронта (согласно справки от ФГБУ "Иркутское УГМС"). | Не требуются. | 2025-07-16
ЮЭС |  |  |  | 2025-07-15 18:00 | 16.07.2025 17:45 | КЛ-10 РП 89-яч.12- Байкальская | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Массовые отключения электроэнергии в связи с прохождением грозового фронта (согласно справки от ФГБУ "Иркутское УГМС"). | Не требуются. | 2025-07-16
ЮЭС |  |  |  | 2025-07-15 18:00 | 16.07.2025 17:45 | КВЛ 6 кВ Рабочая-яч.47 ТП-657 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Массовые отключения электроэнергии в связи с прохождением грозового фронта (согласно справки от ФГБУ "Иркутское УГМС"). | Не требуются. | 2025-07-16
ЮЭС |  |  |  | 2025-07-15 18:00 | 16.07.2025 17:45 | КЛ-10 РП 50-яч.16- ТП 501 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Массовые отключения электроэнергии в связи с прохождением грозового фронта (согласно справки от ФГБУ "Иркутское УГМС"). | Не требуются. | 2025-07-16
ЮЭС |  |  |  | 2025-07-15 18:00 | 16.07.2025 17:45 | КЛ-10 РП 61-яч.19- ТП 442 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Массовые отключения электроэнергии в связи с прохождением грозового фронта (согласно справки от ФГБУ "Иркутское УГМС"). | Не требуются. | 2025-07-16
ЮЭС |  |  |  | 2025-07-15 18:00 | 16.07.2025 17:45 | КЛ 6 кВ КПД - яч.12 Кая | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Массовые отключения электроэнергии в связи с прохождением грозового фронта (согласно справки от ФГБУ "Иркутское УГМС"). | Не требуются. | 2025-07-16
ЮЭС |  |  |  | 2025-07-15 18:00 | 16.07.2025 17:45 | КЛ-6 РП 40-яч.17- ТП 22 А | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Массовые отключения электроэнергии в связи с прохождением грозового фронта (согласно справки от ФГБУ "Иркутское УГМС"). | Не требуются. | 2025-07-16
ЮЭС |  |  |  | 2025-07-15 18:00 | 16.07.2025 17:45 | КВЛ 6 кВ Фирма Байкал - яч.9 В.городок | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Массовые отключения электроэнергии в связи с прохождением грозового фронта (согласно справки от ФГБУ "Иркутское УГМС"). | Не требуются. | 2025-07-16
ЮЭС | 171 | 148 | 7 | 2025-07-16 17:20 | 17.07.2025 12:26 | КВЛ 10 кВ Шаманка - яч.5 Куйтун | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Массовые отключения выключателей произошли в связи с прохождением грозового фронта на территории Иркутской области, приведшее к попаданию веток на ВЛ, а так же повреждению СИП КВЛ 10 кВ Изумрудная - яч.19 ТП-2314, ТП-5711п и КВЛ 10 кВ Мельничная Падь - яч.10 Н-Грудинино. | Выполнить осмотр отключившихся ВЛ. | 2025-08-18
ЮЭС |  |  |  | 2025-07-16 17:20 | 17.07.2025 12:26 | КВЛ 10 кВ Изумрудная - яч.19 ТП-2314, ТП-5711п | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | При прохождении грозового фронта произошли отключения выключателей по причине попадания веток на ВЛ и повреждения СИП с последующим междуфазным замыканием жил. | Выполнить восстановление КВЛ 10 кВ Мельничная Падь - яч.10 Н-Грудинино. | 2025-08-18
ЮЭС |  |  |  | 2025-07-16 17:20 | 17.07.2025 12:26 | КВЛ 10 кВ Изумрудная - яч.10 ТП-1363 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | При прохождении грозового фронта произошли отключения выключателей по причине попадания веток на ВЛ и повреждения СИП с последующим междуфазным замыканием жил. | Выполнить восстановление КВЛ 10 кВ Изумрудная - яч.19 ТП-2314, ТП-5711п. | 2025-08-18
ЮЭС |  |  |  | 2025-07-16 17:20 | 17.07.2025 12:26 | ВЛ 10 кВ Мельничная Падь - яч.2 С-во Потенциал | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Массовые отключения выключателей произошли в связи с прохождением грозового фронта на территории Иркутской области, приведшее к попаданию веток на ВЛ, а так же повреждению СИП КВЛ 10 кВ Изумрудная - яч.19 ТП-2314, ТП-5711п и КВЛ 10 кВ Мельничная Падь - яч.10 Н-Грудинино. | Выполнить осмотр отключившихся ВЛ. | 2025-08-18
ЮЭС |  |  |  | 2025-07-16 17:20 | 17.07.2025 12:26 | КВЛ 6 кВ Южная - яч.26 ТП-8 Б | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Массовые отключения выключателей произошли в связи с прохождением грозового фронта на территории Иркутской области, приведшее к попаданию веток на ВЛ, а так же повреждению СИП КВЛ 10 кВ Изумрудная - яч.19 ТП-2314, ТП-5711п и КВЛ 10 кВ Мельничная Падь - яч.10 Н-Грудинино. | Выполнить осмотр отключившихся ВЛ. | 2025-08-18
ЮЭС |  |  |  | 2025-07-16 17:20 | 17.07.2025 12:26 | КВЛ 10 кВ Бытовая - яч.210 п.Южный, Западный А | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | При прохождении грозового фронта произошли отключения выключателей по причине попадания веток на ВЛ и повреждения СИП с последующим междуфазным замыканием жил. | Выполнить восстановление КВЛ 10 кВ Мельничная Падь - яч.10 Н-Грудинино. | 2025-08-18
ЮЭС |  |  |  | 2025-07-16 17:20 | 17.07.2025 12:26 | КВЛ 10 кВ Бытовая - яч.120 п.Западный | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | При прохождении грозового фронта произошли отключения выключателей по причине попадания веток на ВЛ и повреждения СИП с последующим междуфазным замыканием жил. | Выполнить восстановление КВЛ 10 кВ Изумрудная - яч.19 ТП-2314, ТП-5711п. | 2025-08-18
ЮЭС |  |  |  | 2025-07-16 17:20 | 17.07.2025 12:26 | КВЛ 10 кВ Бытовая - яч.122 Мамоны "Б" | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Массовые отключения выключателей произошли в связи с прохождением грозового фронта на территории Иркутской области, приведшее к попаданию веток на ВЛ, а так же повреждению СИП КВЛ 10 кВ Изумрудная - яч.19 ТП-2314, ТП-5711п и КВЛ 10 кВ Мельничная Падь - яч.10 Н-Грудинино. | Выполнить осмотр отключившихся ВЛ. | 2025-08-18
ЮЭС |  |  |  | 2025-07-16 17:20 | 17.07.2025 12:26 | КВЛ 10 кВ Мельничная Падь - яч.10 Н-Грудинино | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Массовые отключения выключателей произошли в связи с прохождением грозового фронта на территории Иркутской области, приведшее к попаданию веток на ВЛ, а так же повреждению СИП КВЛ 10 кВ Изумрудная - яч.19 ТП-2314, ТП-5711п и КВЛ 10 кВ Мельничная Падь - яч.10 Н-Грудинино. | Выполнить осмотр отключившихся ВЛ. | 2025-08-18
ЮЭС |  |  |  | 2025-07-16 17:20 | 17.07.2025 12:26 | КВЛ 10 кВ Пивзавод - яч.15 МПФ Б, ЖСК "Луговое" | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | При прохождении грозового фронта произошли отключения выключателей по причине попадания веток на ВЛ и повреждения СИП с последующим междуфазным замыканием жил. | Выполнить восстановление КВЛ 10 кВ Мельничная Падь - яч.10 Н-Грудинино. | 2025-08-18
ЮЭС |  |  |  | 2025-07-16 17:20 | 17.07.2025 12:26 | КВЛ 10 кВ РП 35- яч. 11 ТП 498, ТП 3659 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | При прохождении грозового фронта произошли отключения выключателей по причине попадания веток на ВЛ и повреждения СИП с последующим междуфазным замыканием жил. | Выполнить восстановление КВЛ 10 кВ Изумрудная - яч.19 ТП-2314, ТП-5711п. | 2025-08-18
ЮЭС |  |  |  | 2025-07-16 17:20 | 17.07.2025 12:26 | КВЛ 10 кВ Приморская - яч.13 ТП-1296 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Массовые отключения выключателей произошли в связи с прохождением грозового фронта на территории Иркутской области, приведшее к попаданию веток на ВЛ, а так же повреждению СИП КВЛ 10 кВ Изумрудная - яч.19 ТП-2314, ТП-5711п и КВЛ 10 кВ Мельничная Падь - яч.10 Н-Грудинино. | Выполнить осмотр отключившихся ВЛ. | 2025-08-18
ЮЭС |  |  |  | 2025-07-16 17:20 | 17.07.2025 12:26 | КВЛ 10 кВ Луговая - яч.37 ТП-4182 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Массовые отключения выключателей произошли в связи с прохождением грозового фронта на территории Иркутской области, приведшее к попаданию веток на ВЛ, а так же повреждению СИП КВЛ 10 кВ Изумрудная - яч.19 ТП-2314, ТП-5711п и КВЛ 10 кВ Мельничная Падь - яч.10 Н-Грудинино. | Выполнить осмотр отключившихся ВЛ. | 2025-08-18
ЮЭС | 172 | 811 | 7 | 2025-07-17 15:11 | 17.07.2025 23:29 | ВЛ-110 кВ Правобережная -Кировская I цепь с отпайками | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Выполняемые в соответствии с требованиями НТД работы по ремонту, техническому обслуживанию и диагностике электротехнического оборудования (контроль РЗА Т-1 на ПС 110 кВ Рабочая выполнялся 06.09.2024 г. замечаний к работе реле нет.) не позволили предупредить возникновение дефекта возникшего в процессе длительной эксплуатации (57 лет) и при очередном контроле РЗА Т-1 не разработаны дополнительные мероприятия, позволяющие своевременно выявить или предотвратить риск появления дефекта. | Направить претензионное письмо в адрес ООО "СанСтройБайкал" о возмещении материального ущерба. | 2025-07-30
ЮЭС |  |  |  | 2025-07-17 15:11 | 17.07.2025 23:29 | ВЛ-110 кВ Правобережная -Кировская I цепь с отпайками | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Проведение несогласованных работ сторонней организацией ООО "СанСтройБайкал" в охранной зоне ВЛ-110 кВ Правобережная -Кировская I цепь с отпайками. | Во избежание несчастных случаев провести работу по размещению Памятки для информирования сторонних организаций и населения через СМИ или социальные сети, о недопустимости осуществления деятельности вблизи кабельных и воздушных линий электропередачи без получения специального допуска и согласования от собственника электрических сетей. | 2025-07-30
ЮЭС |  |  |  | 2025-07-17 15:11 | 17.07.2025 23:29 | ВЛ-110 кВ Правобережная -Кировская I цепь с отпайками | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Скрытый внутренний заводской дефект полюса фазы «В» выключателя В-110 Правобережная А (АВВ LTB, 2013г.), повлек отключение 1СШ-10 кВ на ПС 110 кВ Кировская. При техническом обслуживании в мае 2022 г. замечаний к работе выключателя нет. | При возникновении участившихся аналогичных дефектов механизма реле времени, приведших к отказу АВР выполнять замену устаревших реле при проведении проф. контроля РЗА. | все время
ЮЭС |  |  |  | 2025-07-17 15:11 | 17.07.2025 23:29 | ВЛ-110 кВ Правобережная -Кировская I цепь с отпайками | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Скрытый внутренний заводской дефект полюса фазы «В» выключателя В-110 Правобережная А (АВВ LTB, 2013г.), повлек отключение 1СШ-10 кВ на ПС 110 кВ Кировская. При техническом обслуживании в мае 2022 г. замечаний к работе выключателя нет. | Направить письмо в адрес компании ООО «Эйч Энерджи» для ремонта/замены выключателя В-110 «Правобережная А» на ПС 110 кВ Кировская. | 2025-09-30
ЮЭС |  |  |  | 2025-07-17 15:11 | 17.07.2025 23:29 | ВЛ-110 кВ Правобережная -Кировская I цепь с отпайками | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Перекрытие по стреле автокрана в пролете опор №№38-39 ВЛ 110 кВ Правобережная - Кировская I цепь с отпайками, который приблизился стрелой крана на недопустимое расстояние к нижнему проводу фазы «В». Вследствие приближения и воздействия эл. дуги провод перегорел и упал. От возникшей дуги произошло повреждение проводов ВЛ 6 кВ с последующим падением на землю. | Выполнить ремонт провода фазы «В» в пролете опор №№38-39 ВЛ 110 кВ Правобережная - Кировская I цепь с отпайками. | 2025-07-17
ЮЭС |  |  |  | 2025-07-17 15:11 | 17.07.2025 23:29 | ВЛ-110 кВ Правобережная -Кировская I цепь с отпайками | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Устаревание и снижение технических характеристик реле КТ-3 (тип ЭВ-235) на ПС 110 кВ Рабочая находящегося в эксплуатации с 1968 года привело к отказу АВР 6 кВ. | Выполнить ремонт проводов ВЛ-6кВ ТП-1077 яч.3 - ПП-7. | 2025-07-17
ЮЭС |  |  |  | 2025-07-17 15:11 | 17.07.2025 23:29 | ВЛ-110 кВ Правобережная -Кировская I цепь с отпайками | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | «Затягивание» отключения выключателя вследствие заклинивания тяги внутри корпуса полюса фазы «В» В-110 «Правобережная А» на ПС 110 кВ Кировская. | Выполнить замену реле времени КТ-3 реле времени КТ-3 контроля наличия напряжения ТСН-1 на ПС 110 кВ Рабочая. | 2025-07-31
ЮЭС | 173 | 149 | 7 | 2025-07-17 18:00 | 17.07.2025 19:45 | КВЛ 10 кВ Восточная - яч.29 РТП-50 А | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На ПС 220 кВ Восточная произошло аварийное отключение выключателей В-10 кВ - яч.29 РТП-50 А, В-10 кВ - яч.31 ТП 9А и В-10 кВ - яч.49 Садоводство по причине повреждения КЛ 10 кВ Восточная яч.29 - РТП-50 А и КЛ 10 кВ ТП-1198 - ТП-258, при этом с учетом длительной эксплуатации оборудования не разработаны дополнительные мероприятия по повышению надежности и по включению КЛ в график диагностики КЛ. | Направить служебную записку на предмет рассмотрения возможности включения Выполнить восстановление КЛ 10 кВ Восточная яч.29 - РТП-50 А в график диагностики КЛ. | 2025-08-18
ЮЭС |  |  |  | 2025-07-17 18:00 | 17.07.2025 19:45 | КВЛ 10 кВ Восточная - яч.31 ТП 9А | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Аварийное отключение на ПС 220 кВ Восточная В-10 кВ - яч.29 РТП-50 А, В-10 кВ - яч.31 ТП 9А и В-10 кВ - яч.49 Садоводство в следствии развития скрытого дефекта КЛ 10 кВ Восточная яч.29 - РТП-50 А и КЛ 10 кВ ТП-1198 - ТП-258 с последующим междуфазным замыканием жил на землю. | Выполнить восстановление КЛ 10 кВ Восточная яч.29 - РТП-50 А. | 2025-08-18
ЮЭС |  |  |  | 2025-07-17 18:00 | 17.07.2025 19:45 | КВЛ 10 кВ Восточная - яч.49 Садоводство | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На ПС 220 кВ Восточная произошло аварийное отключение выключателей В-10 кВ - яч.29 РТП-50 А, В-10 кВ - яч.31 ТП 9А и В-10 кВ - яч.49 Садоводство по причине повреждения КЛ 10 кВ Восточная яч.29 - РТП-50 А и КЛ 10 кВ ТП-1198 - ТП-258, при этом с учетом длительной эксплуатации оборудования не разработаны дополнительные мероприятия по повышению надежности и по включению КЛ в график диагностики КЛ. | Направить служебную записку на предмет рассмотрения возможности включения Выполнить восстановление КЛ 10 кВ ТП-1198 - ТП-258 в график диагностики КЛ. | 2025-08-18
ЮЭС |  |  |  | 2025-07-17 18:00 | 17.07.2025 19:45 | КВЛ 10 кВ Восточная - яч.49 Садоводство | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Аварийное отключение на ПС 220 кВ Восточная В-10 кВ - яч.29 РТП-50 А, В-10 кВ - яч.31 ТП 9А и В-10 кВ - яч.49 Садоводство в следствии развития скрытого дефекта КЛ 10 кВ Восточная яч.29 - РТП-50 А и КЛ 10 кВ ТП-1198 - ТП-258 с последующим междуфазным замыканием жил на землю. | Выполнить восстановление КЛ 10 кВ ТП-1198 - ТП-258. | 2025-08-18
ЮЭС | 174 | 150 | 7 | 2025-07-19 00:21 | 19.07.2025 00:53 | КЛ 6 кВ Октябрьская - яч.7 РП-1 А | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На ПС 110 кВ Октябрьская произошло аварийное отключение выключателя В-6 кВ - яч.7 РП-1 А по причине повреждения КЛ-6кВ РП-1 - ТП-953 А, при этом с учетом длительной эксплуатации оборудования не разработаны дополнительные мероприятия по повышению надежности и по включению КЛ в график диагностики КЛ. | Направить служебную записку на предмет рассмотрения возможности включения КЛ-6кВ РП-1 - ТП-953 А в график диагностики КЛ. | 2025-08-18
ЮЭС |  |  |  | 2025-07-19 00:21 | 19.07.2025 00:53 | КЛ 6 кВ Октябрьская - яч.7 РП-1 А | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Аварийное отключение на ПС 110 кВ Октябрьская В-6 кВ - яч.7 РП-1 А в следствии развития скрытого дефекта КЛ-6кВ РП-1 - ТП-953 А с последующим междуфазным замыканием жил на землю. | Выполнить восстановление КЛ-6кВ РП-1 - ТП-953 А. | 2025-08-18
ЮЭС | 175 | 151 | 7 | 2025-07-19 12:34 | 19.07.2025 15:28 | КВЛ 10 кВ Малая Елань яч.103 Малая Елань А | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Аварийное отключение на ПС 220 кВ Малая Елань от действия МТЗ В-10 кВ - яч.103 Малая Елань А по причине состояния просеки, конкретно лесных насаждений в охранной зоне ВЛ. | Выполнить аварийный осмотр КВЛ 10 кВ Малая Елань яч.103 Малая Елань А. | 2025-07-21
ЮЭС |  |  |  | 2025-07-19 12:34 | 19.07.2025 15:28 | КВЛ 10 кВ Малая Елань яч.103 Малая Елань А | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На ПС 220 кВ Малая Елань от действия МТЗ В-10 кВ - яч.103 Малая Елань А по причине повреждения провода СИП 3-х фаз в пр.оп 94-97, повреждение траверс и изоляторов. | Выполнить восстановление провода СИП 3-х фаз в пр.оп 94-97. Выполнить восстановление траверс и изоляторов. | 2025-08-18
ЮЭС | 176 | 152 | 7 | 2025-07-20 13:19 | 20.07.2025 20:07 | КВЛ 10 кВ Рассоха - 1Ф | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Аварийное отключение на ПС 110 кВ Рассоха В-10 кВ - 1Ф по причине падения ветки дерева в связи с неудовлетворительным состоянием просеки. | Выполнить осмотр КВЛ 10 кВ Рассоха - 1Ф. | 2025-08-28
ЮЭС |  |  |  | 2025-07-20 13:19 | 20.07.2025 20:07 | КВЛ 10 кВ Рассоха - 1Ф | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На ПС 110 кВ Рассоха аварийное отключение В-10 кВ - 1Ф по причине обрыва проводов в пролете опор №4-5, с последующим междуфазным замыканием. | Восстановить провода в пролете опор №4-5. Убрать ветку дерева с проводов ВЛ. | 2025-08-28
ЮЭС | 177 | 153 | 7 | 2025-07-20 21:49 | 21.07.2025 18:50 | КВЛ 10 кВ Бытовая - яч.210 п.Южный, Западный А | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Повышение ветровых нагрузок привело к массовому отключению выключателей и повреждению оборудования филиала АО "ИЭСК" "Южные электрические сети". | Выполнить осмотр отключившихся КВЛ. | 2025-08-27
ЮЭС |  |  |  | 2025-07-20 21:49 | 21.07.2025 18:50 | КВЛ 10 кВ Знаменская-2 - яч.111 ТП-656п | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Массовые отключения выключателей находящихся в зоне обслуживания филиала АО "ИЭСК" "Южные электрические сети" произошли в связи с повреждением оборудования по причине повышения ветровых нагрузок. | Выполнить восстановление проходных изоляторов на ТП 3270. | 2025-08-27
ЮЭС |  |  |  | 2025-07-20 21:49 | 21.07.2025 18:50 | КВЛ 10 кВ Знаменская-2 - яч.107 Озерное | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Массовые отключения выключателей находящихся в зоне обслуживания филиала АО "ИЭСК" "Южные электрические сети" произошли в связи с повреждением оборудования по причине повышения ветровых нагрузок. | Выполнить восстановление КЛ-10 ТП-1023-ТП-1010. | 2025-08-27
ЮЭС |  |  |  | 2025-07-20 21:49 | 21.07.2025 18:50 | КВЛ 10 кВ Гончарово - яч.18 "18Ф-10 КОС" | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Массовые отключения выключателей находящихся в зоне обслуживания филиала АО "ИЭСК" "Южные электрические сети" произошли в связи с повреждением оборудования по причине повышения ветровых нагрузок. | Выполнить восстановление изолятор на оп.1 КВЛ 10 ТП-32 - ТП-201. | 2025-08-27
ЮЭС |  |  |  | 2025-07-20 21:49 | 21.07.2025 18:50 | КВЛ 10 кВ Малая Елань яч.203 ОМОН ц.А | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Массовые отключения выключателей находящихся в зоне обслуживания филиала АО "ИЭСК" "Южные электрические сети" произошли в связи с повреждением оборудования по причине повышения ветровых нагрузок. | Выполнить восстановление штыревого изолятора оп. 34 КВЛ 10 кВ Знаменская-2 - яч.107 Озерное. | 2025-08-27
ЮЭС |  |  |  | 2025-07-20 21:49 | 21.07.2025 18:50 | КВЛ 10 кВ Гончарово - яч.18 "18Ф-10 КОС" | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Повышение ветровых нагрузок привело к массовому отключению выключателей и повреждению оборудования филиала АО "ИЭСК" "Южные электрические сети". | Выполнить осмотр отключившихся КВЛ. | 2025-08-27
ЮЭС |  |  |  | 2025-07-20 21:49 | 21.07.2025 18:50 | КВЛ 10 кВ Туристская - яч.15 Б.Коты А | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Массовые отключения выключателей находящихся в зоне обслуживания филиала АО "ИЭСК" "Южные электрические сети" произошли в связи с повреждением оборудования по причине повышения ветровых нагрузок. | Выполнить восстановление проходных изоляторов на ТП 3270. | 2025-08-27
ЮЭС |  |  |  | 2025-07-20 21:49 | 21.07.2025 18:50 | КВЛ 10 кВ Туристская - яч.9 Б.Коты Б,Никулиха | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Массовые отключения выключателей находящихся в зоне обслуживания филиала АО "ИЭСК" "Южные электрические сети" произошли в связи с повреждением оборудования по причине повышения ветровых нагрузок. | Выполнить восстановление КЛ-10 ТП-1023-ТП-1010. | 2025-08-27
ЮЭС |  |  |  | 2025-07-20 21:49 | 21.07.2025 18:50 | КВЛ 10 кВ Малая Елань яч.203 ОМОН ц.А | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Массовые отключения выключателей находящихся в зоне обслуживания филиала АО "ИЭСК" "Южные электрические сети" произошли в связи с повреждением оборудования по причине повышения ветровых нагрузок. | Выполнить восстановление изолятор на оп.1 КВЛ 10 ТП-32 - ТП-201. | 2025-08-27
ЮЭС |  |  |  | 2025-07-20 21:49 | 21.07.2025 18:50 | КВЛ 10 кВ Восточная - яч.36 ТП-689 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Массовые отключения выключателей находящихся в зоне обслуживания филиала АО "ИЭСК" "Южные электрические сети" произошли в связи с повреждением оборудования по причине повышения ветровых нагрузок. | Выполнить восстановление штыревого изолятора оп. 34 КВЛ 10 кВ Знаменская-2 - яч.107 Озерное. | 2025-08-27
ЮЭС |  |  |  | 2025-07-20 21:49 | 21.07.2025 18:50 | КВЛ 10 кВ Восточная - яч.31 ТП 9А | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Повышение ветровых нагрузок привело к массовому отключению выключателей и повреждению оборудования филиала АО "ИЭСК" "Южные электрические сети". | Выполнить осмотр отключившихся КВЛ. | 2025-08-27
ЮЭС |  |  |  | 2025-07-20 21:49 | 21.07.2025 18:50 | КВЛ 10 кВ Восточная - яч.49 Садоводство | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Массовые отключения выключателей находящихся в зоне обслуживания филиала АО "ИЭСК" "Южные электрические сети" произошли в связи с повреждением оборудования по причине повышения ветровых нагрузок. | Выполнить восстановление проходных изоляторов на ТП 3270. | 2025-08-27
ЮЭС | 178 | 154 | 7 | 2025-07-21 10:20 | 21.07.2025 12:35 | КВЛ 6 кВ Нагорная - яч.9 ТП-743 | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На ПС 110 кВ Нагорная произошло аварийное отключение выключателя В-6 кВ - яч.9 ТП-743 и В-6 кВ - яч.11 ЦРП-403 А, ТП-936 по причине повреждения КЛ Нагорная-ТП 743 и КЛ-6 ТП-936 - ТП-451, при этом с учетом длительной эксплуатации оборудования не разработаны дополнительные мероприятия по повышению надежности и по включению КЛ в график диагностики КЛ. | Направить служебную записку на предмет рассмотрения возможности включения КЛ Нагорная-ТП 743 в график диагностики КЛ. | 2025-08-28
ЮЭС |  |  |  | 2025-07-21 10:20 | 21.07.2025 12:35 | КЛ 6 кВ Нагорная - яч.11 ЦРП-403 А, ТП-936 | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Аварийное отключение на ПС 110 кВ Нагорная В-6 кВ - яч.9 ТП-743 и В-6 кВ - яч.11 ЦРП-403 А, ТП-936 в следствии развития скрытого дефекта КЛ Нагорная-ТП 743 и КЛ-6 ТП-936 - ТП-451 с последующим междуфазным замыканием жил на землю. | Выполнить восстановление КЛ-6 ТП-936 - ТП-451. | 2025-08-28
ЮЭС |  |  |  | 2025-07-21 10:20 | 21.07.2025 12:35 | КВЛ 6 кВ Нагорная - яч.9 ТП-743 | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На ПС 110 кВ Нагорная произошло аварийное отключение выключателя В-6 кВ - яч.9 ТП-743 и В-6 кВ - яч.11 ЦРП-403 А, ТП-936 по причине повреждения КЛ Нагорная-ТП 743 и КЛ-6 ТП-936 - ТП-451, при этом с учетом длительной эксплуатации оборудования не разработаны дополнительные мероприятия по повышению надежности и по включению КЛ в график диагностики КЛ. | Направить служебную записку на предмет рассмотрения возможности включения КЛ-6 ТП-936 - ТП-451 в график диагностики КЛ. | 2025-08-28
ЮЭС |  |  |  | 2025-07-21 10:20 | 21.07.2025 12:35 | КЛ 6 кВ Нагорная - яч.11 ЦРП-403 А, ТП-936 | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Аварийное отключение на ПС 110 кВ Нагорная В-6 кВ - яч.9 ТП-743 и В-6 кВ - яч.11 ЦРП-403 А, ТП-936 в следствии развития скрытого дефекта КЛ Нагорная-ТП 743 и КЛ-6 ТП-936 - ТП-451 с последующим междуфазным замыканием жил на землю. | Выполнить восстановление КЛ Нагорная-ТП 743. | 2025-08-28
ЮЭС | 179 | 155 | 7 | 2025-07-22 00:53 | 22.07.2025 05:02 | КЛ 10 кВ Мельниково - яч.10 ТП-1655, ТП-2038п, ТП-2211п | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На ПС 110 кВ Мельниково-10 произошло аварийное отключение выключателя В-10 кВ - яч.10 ТП-1655, ТП-2038п, ТП-2211п, В-10кВ - яч.22 ТП-5623п и В-10кВ - яч.13 ТП-3318, ТП-3899п по причине повреждения КЛ-10 ТП-5623-ТП-5624 и КЛ-10 ТП-3318-ТП-3899, при этом с учетом длительной эксплуатации оборудования не разработаны дополнительные мероприятия по повышению надежности и по включению КЛ в график диагностики КЛ. | Направить служебную записку на предмет рассмотрения возможности включения КЛ-10 ТП-5623-ТП-5624 в график диагностики КЛ. | 2025-08-18
ЮЭС |  |  |  | 2025-07-22 00:53 | 22.07.2025 05:02 | КЛ 10 кВ Мельниково - яч.22 ТП-5623п | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Аварийное отключение на ПС 110 кВ Мельниково-10 В-10 кВ - яч.10 ТП-1655, ТП-2038п, ТП-2211п, В-10кВ - яч.22 ТП-5623п и В-10кВ - яч.13 ТП-3318, ТП-3899п в следствии развития скрытого дефекта КЛ-10 ТП-5623-ТП-5624 и КЛ-10 ТП-3318-ТП-3899 с последующим междуфазным замыканием жил на землю. | Выполнить восстановление КЛ-10 ТП-5623-ТП-5624. | 2025-08-18
ЮЭС |  |  |  | 2025-07-22 00:53 | 22.07.2025 05:02 | КВЛ 10 кВ Мельниково - яч.13 ТП-3318, ТП-3899п | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На ПС 110 кВ Мельниково-10 произошло аварийное отключение выключателя В-10 кВ - яч.10 ТП-1655, ТП-2038п, ТП-2211п, В-10кВ - яч.22 ТП-5623п и В-10кВ - яч.13 ТП-3318, ТП-3899п по причине повреждения КЛ-10 ТП-5623-ТП-5624 и КЛ-10 ТП-3318-ТП-3899, при этом с учетом длительной эксплуатации оборудования не разработаны дополнительные мероприятия по повышению надежности и по включению КЛ в график диагностики КЛ. | Направить служебную записку на предмет рассмотрения возможности включения КЛ-10 ТП-3318-ТП-3899 в график диагностики КЛ. | 2025-08-18
ЮЭС |  |  |  | 2025-07-22 00:53 | 22.07.2025 05:02 | КВЛ 10 кВ Мельниково - яч.13 ТП-3318, ТП-3899п | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Аварийное отключение на ПС 110 кВ Мельниково-10 В-10 кВ - яч.10 ТП-1655, ТП-2038п, ТП-2211п, В-10кВ - яч.22 ТП-5623п и В-10кВ - яч.13 ТП-3318, ТП-3899п в следствии развития скрытого дефекта КЛ-10 ТП-5623-ТП-5624 и КЛ-10 ТП-3318-ТП-3899 с последующим междуфазным замыканием жил на землю. | Выполнить восстановление КЛ-10 ТП-3318-ТП-3899. | 2025-08-18
ЮЭС | 180 | 156 | 7 | 2025-07-22 16:10 | 23.07.2025 00:21 | КВЛ 10 кВ ПС Зеленый берег-яч. 14 Академсад | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Повышение ветровых нагрузок привело к массовому отключению выключателей и повреждению оборудования филиала АО "ИЭСК" "Южные электрические сети". | Не требуются. | 2025-08-21
ЮЭС |  |  |  | 2025-07-22 16:10 | 23.07.2025 00:21 | КВЛ 10 кВ Приморская - яч.6 ТП-1153 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Массовые отключения выключателей находящихся в зоне обслуживания филиала АО "ИЭСК" "Южные электрические сети" произошли в связи с повреждением оборудования по причине повышения ветровых нагрузок. | Выполнить замену разъединителя на оп№37. | 2025-08-21
ЮЭС |  |  |  | 2025-07-22 16:10 | 23.07.2025 00:21 | КВЛ 10 кВ Введенщина - яч.4 МТФ Б | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Повышение ветровых нагрузок привело к массовому отключению выключателей и повреждению оборудования филиала АО "ИЭСК" "Южные электрические сети". | Не требуются. | 2025-08-21
ЮЭС |  |  |  | 2025-07-22 16:10 | 23.07.2025 00:21 | КВЛ 10 кВ РП61 - яч.19 ТП-442 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Массовые отключения выключателей находящихся в зоне обслуживания филиала АО "ИЭСК" "Южные электрические сети" произошли в связи с повреждением оборудования по причине повышения ветровых нагрузок. | Выполнить замену разъединителя на оп№37. | 2025-08-21
ЮЭС |  |  |  | 2025-07-22 16:10 | 23.07.2025 00:21 | КВЛ 10 кВ Правобережная - яч.42 ТП-1961 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Повышение ветровых нагрузок привело к массовому отключению выключателей и повреждению оборудования филиала АО "ИЭСК" "Южные электрические сети". | Не требуются. | 2025-08-21
ЮЭС |  |  |  | 2025-07-22 16:10 | 23.07.2025 00:21 | КВЛ 10 кВ Максимовская яч.3 -М.Елань А | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Массовые отключения выключателей находящихся в зоне обслуживания филиала АО "ИЭСК" "Южные электрические сети" произошли в связи с повреждением оборудования по причине повышения ветровых нагрузок. | Выполнить замену разъединителя на оп№37. | 2025-08-21
ЮЭС | 181 | 157 | 7 | 2025-07-23 06:00 | 23.07.2025 15:15 | КВЛ 10 кВ Приморская - яч.13 ТП-1296 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Повышение нагрузок в связи с ухудшением погодных условий привело к массовому отключению выключателей без повреждения оборудования филиала АО "ИЭСК" "Южные электрические сети". | Противоаварийные мероприятия не требуются. | 2025-07-24
ЮЭС |  |  |  | 2025-07-23 06:00 | 23.07.2025 15:15 | КВЛ 10 кВ Гончарово - яч.18 "18Ф-10 КОС" | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Повышение нагрузок в связи с ухудшением погодных условий привело к массовому отключению выключателей без повреждения оборудования филиала АО "ИЭСК" "Южные электрические сети". | Противоаварийные мероприятия не требуются. | 2025-07-24
ЮЭС |  |  |  | 2025-07-23 06:00 | 23.07.2025 15:15 | КВЛ 10 кВ Максимовская - яч.2 Мамоны Б | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Повышение нагрузок в связи с ухудшением погодных условий привело к массовому отключению выключателей без повреждения оборудования филиала АО "ИЭСК" "Южные электрические сети". | Противоаварийные мероприятия не требуются. | 2025-07-24
ЮЭС |  |  |  | 2025-07-23 06:00 | 23.07.2025 15:15 | КВЛ 10 кВ Максимовская - яч.4 М.Елань Б | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Повышение нагрузок в связи с ухудшением погодных условий привело к массовому отключению выключателей без повреждения оборудования филиала АО "ИЭСК" "Южные электрические сети". | Противоаварийные мероприятия не требуются. | 2025-07-24
ЮЭС |  |  |  | 2025-07-23 06:00 | 23.07.2025 15:15 | КВЛ 10 кВ Мельничная Падь - яч.5 С-во Искусство | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Повышение нагрузок в связи с ухудшением погодных условий привело к массовому отключению выключателей без повреждения оборудования филиала АО "ИЭСК" "Южные электрические сети". | Противоаварийные мероприятия не требуются. | 2025-07-24
ЮЭС |  |  |  | 2025-07-23 06:00 | 23.07.2025 15:15 | КВЛ 10 кВ Приморская - яч.13 ТП-1296 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Повышение нагрузок в связи с ухудшением погодных условий привело к массовому отключению выключателей без повреждения оборудования филиала АО "ИЭСК" "Южные электрические сети". | Противоаварийные мероприятия не требуются. | 2025-07-24
ЮЭС | 182 | 158 | 7 | 2025-07-26 07:22 | 26.07.2025 08:15 | КЛ 6 кВ ИАЗ ГПП яч.505 - РП-37 Б яч.12 | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Аварийное отключение на ПС 110 кВ ИАЗ от МТЗ выключателей В-6 кВ - яч.505 - РП-37 Б яч.12 и В-6 кВ - яч.503 - ТП-3; ТП-19 по причине повреждения КЛ-6 ИАЗ-РП 37 и КЛ-6 ИАЗ-ТП3, при этом с учетом длительной эксплуатации оборудования не разработаны дополнительные мероприятия по повышению надежности и по включению КЛ в график диагностики КЛ. | Направить служебную записку на предмет рассмотрения возможности включения КЛ-6 ИАЗ-РП 37 в график диагностики КЛ. | 2025-08-21
ЮЭС |  |  |  | 2025-07-26 07:22 | 26.07.2025 08:15 | КЛ 6 кВ ИАЗ ГПП яч.503 - ТП-3; ТП-19 | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Аварийное отключение на ПС 110 кВ ИАЗ В-6 кВ - яч.505 - РП-37 Б яч.12 и В-6 кВ - яч.503 - ТП-3; ТП-19 в следствии развития скрытого дефекта КЛ-6 ИАЗ-РП 37 и КЛ-6 ИАЗ-ТП3 с последующим междуфазным замыканием жил. | Выполнить восстановление КЛ-6 ИАЗ-РП 37. | 2025-08-21
ЮЭС |  |  |  | 2025-07-26 07:22 | 26.07.2025 08:15 | КЛ 6 кВ ИАЗ ГПП яч.505 - РП-37 Б яч.12 | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Аварийное отключение на ПС 110 кВ ИАЗ от МТЗ выключателей В-6 кВ - яч.505 - РП-37 Б яч.12 и В-6 кВ - яч.503 - ТП-3; ТП-19 по причине повреждения КЛ-6 ИАЗ-РП 37 и КЛ-6 ИАЗ-ТП3, при этом с учетом длительной эксплуатации оборудования не разработаны дополнительные мероприятия по повышению надежности и по включению КЛ в график диагностики КЛ. | Направить служебную записку на предмет рассмотрения возможности включения КЛ-6 ИАЗ-ТП3 в график диагностики КЛ. | 2025-08-21
ЮЭС |  |  |  | 2025-07-26 07:22 | 26.07.2025 08:15 | КЛ 6 кВ ИАЗ ГПП яч.503 - ТП-3; ТП-19 | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Аварийное отключение на ПС 110 кВ ИАЗ В-6 кВ - яч.505 - РП-37 Б яч.12 и В-6 кВ - яч.503 - ТП-3; ТП-19 в следствии развития скрытого дефекта КЛ-6 ИАЗ-РП 37 и КЛ-6 ИАЗ-ТП3 с последующим междуфазным замыканием жил. | Выполнить восстановление КЛ-6 ИАЗ-ТП3. | 2025-08-21
ЮЭС | 183 | 159 | 7 | 2025-07-26 11:11 | 26.07.2025 13:24 | КЛ 10 кВ Центральная-10 - яч.203 ТП-1174 Б | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Аварийное отключение на ПС 110 кВ Центральная-10 выключателей В-10 кВ - яч.203 ТП-1174 Б и В-10 кВ - яч.208 РП-46 Б по причине повреждения КЛ-10 Центральная- ТП 1392 А и КЛ-10 Центральная-РП-46 Б, при этом с учетом длительной эксплуатации оборудования не разработаны дополнительные мероприятия по повышению надежности и по включению КЛ в график диагностики КЛ. | Направить служебную записку на предмет рассмотрения возможности включения КЛ-10 Центральная- ТП 1392 А в график диагностики КЛ. | 2025-08-21
ЮЭС |  |  |  | 2025-07-26 11:12 | 26.07.2025 13:25 | КЛ 10 кВ Центральная-10 - яч.208 РП-46 Б | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На ПС 110 кВ Центральная-10 аварийное отключение В-10 кВ - яч.203 ТП-1174 Б и В-10 кВ - яч.208 РП-46 Б в следствии развития скрытого дефекта КЛ-10 Центральная- ТП 1392 А и КЛ-10 Центральная-РП-46 Б с последующим междуфазным замыканием жил. | Выполнить восстановление КЛ-10 Центральная- ТП 1392 А. | 2025-08-21
ЮЭС |  |  |  | 2025-07-26 11:13 | 26.07.2025 13:26 | КЛ 10 кВ Центральная-10 - яч.203 ТП-1174 Б | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Аварийное отключение на ПС 110 кВ Центральная-10 выключателей В-10 кВ - яч.203 ТП-1174 Б и В-10 кВ - яч.208 РП-46 Б по причине повреждения КЛ-10 Центральная- ТП 1392 А и КЛ-10 Центральная-РП-46 Б, при этом с учетом длительной эксплуатации оборудования не разработаны дополнительные мероприятия по повышению надежности и по включению КЛ в график диагностики КЛ. | Направить служебную записку на предмет рассмотрения возможности включения КЛ-10 Центральная-РП-46 Б в график диагностики КЛ. | 2025-08-21
ЮЭС |  |  |  | 2025-07-26 11:14 | 26.07.2025 13:27 | КЛ 10 кВ Центральная-10 - яч.208 РП-46 Б | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На ПС 110 кВ Центральная-10 аварийное отключение В-10 кВ - яч.203 ТП-1174 Б и В-10 кВ - яч.208 РП-46 Б в следствии развития скрытого дефекта КЛ-10 Центральная- ТП 1392 А и КЛ-10 Центральная-РП-46 Б с последующим междуфазным замыканием жил. | Выполнить восстановление КЛ-10 Центральная-РП-46 Б. | 2025-08-21
ЮЭС | 184 | 160 | 7 | 2025-07-26 12:23 | 26.07.2025 08:10 | КЛ 10 кВ РП-63 - яч.3 ТП 588 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Аварийное отключение на РП 63 и РП 70 выключателей В-10 кВ - яч.3 ТП 588 и В-10 кВ - яч.16 ТП 5743 по причине повреждения КЛ-10 ТП 588-ТП 3854 и КЛ-10 РП-70- ТП 5743, при этом с учетом длительной эксплуатации оборудования не разработаны дополнительные мероприятия по повышению надежности и по включению КЛ в график диагностики КЛ. | Направить служебную записку на предмет рассмотрения возможности включения КЛ-10 ТП 588-ТП 3854 в график диагностики КЛ. | 2025-08-26
ЮЭС |  |  |  | 2025-07-26 12:23 | 26.07.2025 08:10 | КЛ 10 кВ РП-70 - яч.16 ТП 5743 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На РП 63 и РП 70 аварийное отключение В-10 кВ - яч.3 ТП 588 и В-10 кВ - яч.16 ТП 5743 в следствии развития скрытого дефекта КЛ-10 ТП 588-ТП 3854 и КЛ-10 РП-70- ТП 5743 с последующим междуфазным замыканием жил. | Выполнить восстановление КЛ-10 ТП 588-ТП 3854. | 2025-08-26
ЮЭС |  |  |  | 2025-07-26 12:23 | 26.07.2025 08:10 | КЛ 10 кВ РП-63 - яч.3 ТП 588 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Аварийное отключение на РП 63 и РП 70 выключателей В-10 кВ - яч.3 ТП 588 и В-10 кВ - яч.16 ТП 5743 по причине повреждения КЛ-10 ТП 588-ТП 3854 и КЛ-10 РП-70- ТП 5743, при этом с учетом длительной эксплуатации оборудования не разработаны дополнительные мероприятия по повышению надежности и по включению КЛ в график диагностики КЛ. | Направить служебную записку на предмет рассмотрения возможности включения КЛ-10 РП-70- ТП 5743 в график диагностики КЛ. | 2025-08-26
ЮЭС |  |  |  | 2025-07-26 12:23 | 26.07.2025 08:10 | КЛ 10 кВ РП-70 - яч.16 ТП 5743 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На РП 63 и РП 70 аварийное отключение В-10 кВ - яч.3 ТП 588 и В-10 кВ - яч.16 ТП 5743 в следствии развития скрытого дефекта КЛ-10 ТП 588-ТП 3854 и КЛ-10 РП-70- ТП 5743 с последующим междуфазным замыканием жил. | Выполнить восстановление КЛ-10 РП-70- ТП 5743. | 2025-08-26
ЮЭС | 185 | 161 | 7 | 2025-07-29 09:35 | 29.07.2025 12:22 | КВЛ 10 кВ Восточная - яч.31 ТП 9А | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На ПС 220 кВ Восточная, отключение В-10 кВ - яч.31 ТП 9А, В-10 кВ - яч.32 ТП-9Б и В-10 кВ - яч.30 РТП-50 Б по причине механического повреждения КЛ-10 Восточная - РП-50Б и кабельной разделки КЛ-10 Восточная - ТП-9Б путем проведения несанкционированных земельных работ неустановленными лицами. | Составить акт нарушения охранной зоны КЛ-10 Восточная - РП-50Б. | 2025-08-26
ЮЭС |  |  |  | 2025-07-29 09:35 | 29.07.2025 12:22 | КВЛ 10 кВ Восточная - яч.32 ТП-9Б | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Аварийное отключение на ПС 220 кВ Восточная, В-10 кВ - яч.31 ТП 9А, В-10 кВ - яч.32 ТП-9Б и В-10 кВ - яч.30 РТП-50 Б по причине механического повреждения КЛ-10 Восточная - РП-50Б и кабельной разделки КЛ-10 Восточная - ТП-9Б с последующим междуфазным замыканием жил. | Выполнить восстановление КЛ-10 Восточная - РП-50Б. | 2025-08-26
ЮЭС |  |  |  | 2025-07-29 09:35 | 29.07.2025 12:22 | КВЛ 10 кВ Восточная - яч.30 РТП-50 Б | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Аварийное отключение на ПС 220 кВ Восточная, В-10 кВ - яч.31 ТП 9А, В-10 кВ - яч.32 ТП-9Б и В-10 кВ - яч.30 РТП-50 Б по причине механического повреждения КЛ-10 Восточная - РП-50Б и кабельной разделки КЛ-10 Восточная - ТП-9Б с последующим междуфазным замыканием жил. | Выполнить восстановление кабельной разделки КЛ-10 Восточная - ТП-9Б. | 2025-08-26
ЮЭС | 186 | 162 | 7 | 2025-07-29 14:18 | 29.07.2025 20:10 | КЛ 10 кВ Городская - яч.305 ТП-909 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На ПС 110 кВ Городская произошло аварийное отключение выключателей В-10 кВ - яч.305 ТП-909 и В-10 кВ - яч.302 ТП-2912 Б, ТП-332 по причине развития скрытого дефекта монтажа КЛ-10 Городская - ТП-909 и КЛ-10 ТП 332-ТП 5657,ТП 5657. | Внести изменения в паспорт КЛ-10 Городская - ТП-909. | 2025-08-26
ЮЭС |  |  |  | 2025-07-29 14:18 | 29.07.2025 20:10 | КЛ 10 кВ Городская - яч.302 ТП-2912 Б, ТП-332 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Аварийное отключение на ПС 110 кВ Городская В-10 кВ - яч.305 ТП-909 и В-10 кВ - яч.302 ТП-2912 Б, ТП-332 в следствии развития скрытого дефекта монтажа КЛ-10 Городская - ТП-909 и КЛ-10 ТП 332-ТП 5657,ТП 5657 с последующим междуфазным замыканием жил на землю. | Выполнить восстановление КЛ-10 Городская - ТП-909. | 2025-08-26
ЮЭС |  |  |  | 2025-07-29 14:18 | 29.07.2025 20:10 | КЛ 10 кВ Городская - яч.305 ТП-909 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На ПС 110 кВ Городская произошло аварийное отключение выключателей В-10 кВ - яч.305 ТП-909 и В-10 кВ - яч.302 ТП-2912 Б, ТП-332 по причине развития скрытого дефекта монтажа КЛ-10 Городская - ТП-909 и КЛ-10 ТП 332-ТП 5657,ТП 5657. | Внести изменения в паспорт КЛ-10 ТП 332-ТП 5657,ТП 5657. | 2025-08-26
ЮЭС |  |  |  | 2025-07-29 14:18 | 29.07.2025 20:10 | КЛ 10 кВ Городская - яч.302 ТП-2912 Б, ТП-332 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Аварийное отключение на ПС 110 кВ Городская В-10 кВ - яч.305 ТП-909 и В-10 кВ - яч.302 ТП-2912 Б, ТП-332 в следствии развития скрытого дефекта монтажа КЛ-10 Городская - ТП-909 и КЛ-10 ТП 332-ТП 5657,ТП 5657 с последующим междуфазным замыканием жил на землю. | Выполнить восстановление КЛ-10 ТП 332-ТП 5657,ТП 5657. | 2025-08-26
ЮЭС | 187 | 163 | 7 | 2025-07-29 15:13 | 29.07.2025 21:45 | КЛ 10 кВ Байкальская - яч.304 РП-41 А | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На ПС 220 кВ Байкальская, отключение В-10 кВ - яч.304 РП-41 А, В-10 кВ - яч.405 РП-43 и В-10 кВ - яч.102 СП-88 А по причине механического повреждения КЛ-10 Байкальская - РП-43 и КЛ-10 СП88 - ТП-4692А путем проведения несанкционированных земельных работ организацией МУП "ИркутскАвтодор". | Составить акт нарушения охранной зоны КЛ-10 Байкальская - РП-43. | 2025-08-26
ЮЭС |  |  |  | 2025-07-29 15:13 | 29.07.2025 21:45 | КЛ 10 кВ Байкальская - яч.405 РП-43 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Аварийное отключение на ПС 220 кВ Байкальская, В-10 кВ - яч.304 РП-41 А, В-10 кВ - яч.405 РП-43 и В-10 кВ - яч.102 СП-88 А по причине механического повреждения КЛ-10 Байкальская - РП-43 и КЛ-10 СП88 - ТП-4692А с последующим междуфазным замыканием жил. | Выполнить восстановление КЛ-10 СП88 - ТП-4692А. | 2025-08-26
ЮЭС |  |  |  | 2025-07-29 15:13 | 29.07.2025 21:45 | КЛ 10 кВ Байкальская - яч.102 СП-88 А | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Аварийное отключение на ПС 220 кВ Байкальская, В-10 кВ - яч.304 РП-41 А, В-10 кВ - яч.405 РП-43 и В-10 кВ - яч.102 СП-88 А по причине механического повреждения КЛ-10 Байкальская - РП-43 и КЛ-10 СП88 - ТП-4692А с последующим междуфазным замыканием жил. | Выполнить восстановление КЛ-10 Байкальская - РП-43. | 2025-08-26
ЮЭС | 188 | 164 | 7 | 2025-07-30 00:01 | 30.07.2025 18:07 | КЛ 10 кВ Приморская - яч.35 ТП-2619 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На ПС 110 кВ Приморская произошло аварийное отключение выключателей В-10 кВ - яч.35 ТП-2619 и В-10 кВ - яч.13 ТП-1296 по причине развития скрытого дефекта монтажа кабельной разделки на ТП 1095 в сторону ТП 1118, кабельной перемычки на ТП 1101 яч.3 в сторону Т-1, так же повреждения КЛ-10 Приморская-ТП 2619 и КЛ-10 - ТП-4736. | Внести изменения в паспорт КЛ-10 Приморская-ТП 2619. | 2025-08-28
ЮЭС |  |  |  | 2025-07-30 00:01 | 30.07.2025 18:07 | КВЛ 10 кВ Приморская - яч.13 ТП-1296 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На ПС 110 кВ Приморская произошло аварийное отключение выключателей В-10 кВ - яч.35 ТП-2619 и В-10 кВ - яч.13 ТП-1296 по причине развития скрытого дефекта монтажа кабельной разделки на ТП 1095 в сторону ТП 1118, кабельной перемычки на ТП 1101 яч.3 в сторону Т-1, так же повреждения КЛ-10 Приморская-ТП 2619 и КЛ-10 - ТП-4736. | Внести изменения в паспорт КЛ-10 - оп. 25/36 ТП-4736. | 2025-08-28
ЮЭС |  |  |  | 2025-07-30 00:01 | 30.07.2025 18:07 | КЛ 10 кВ Приморская - яч.35 ТП-2619 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Аварийное отключение на ПС 110 кВ Приморская В-10 кВ - яч.35 ТП-2619 и В-10 кВ - яч.13 ТП-1296 в следствии развития скрытого дефекта монтажа монтажа кабельной разделки на ТП 1095 в сторону ТП 1118, кабельной перемычки на ТП 1101 яч.3 в сторону Т-1 с последующим междуфазным замыканием жил на землю. | Выполнить восстановление кабельной разделки на ТП 1095 в сторону ТП 1118. | 2025-08-28
ЮЭС |  |  |  | 2025-07-30 00:01 | 30.07.2025 18:07 | КВЛ 10 кВ Приморская - яч.13 ТП-1296 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Аварийное отключение на ПС 110 кВ Приморская В-10 кВ - яч.35 ТП-2619 и В-10 кВ - яч.13 ТП-1296 в следствии развития скрытого дефекта монтажа монтажа кабельной разделки на ТП 1095 в сторону ТП 1118, кабельной перемычки на ТП 1101 яч.3 в сторону Т-1 с последующим междуфазным замыканием жил на землю. | Выполнить восстановление кабельной перемычки на ТП 1101 яч.3 в сторону Т-1. | 2025-08-28
ЮЭС |  |  |  | 2025-07-30 00:01 | 30.07.2025 18:07 | КЛ 10 кВ Приморская - яч.35 ТП-2619 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Аварийное отключение на ПС 110 кВ Приморская В-10 кВ - яч.35 ТП-2619 и В-10 кВ - яч.13 ТП-1296 в следствии развития скрытого дефекта монтажа монтажа кабельной разделки на ТП 1095 в сторону ТП 1118, кабельной перемычки на ТП 1101 яч.3 в сторону Т-1 с последующим междуфазным замыканием жил на землю. | Выполнить восстановление КЛ-10 Приморская-ТП 2619. | 2025-08-28
ЮЭС |  |  |  | 2025-07-30 00:01 | 30.07.2025 18:07 | КВЛ 10 кВ Приморская - яч.13 ТП-1296 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Аварийное отключение на ПС 110 кВ Приморская В-10 кВ - яч.35 ТП-2619 и В-10 кВ - яч.13 ТП-1296 в следствии развития скрытого дефекта монтажа монтажа кабельной разделки на ТП 1095 в сторону ТП 1118, кабельной перемычки на ТП 1101 яч.3 в сторону Т-1 с последующим междуфазным замыканием жил на землю. | Выполнить восстановление КЛ-10 - оп. 25/36 ТП-4736. | 2025-08-28
ЮЭС | 189 | 165 | 7 | 2025-07-30 00:41 | 30.07.2025 01:45 | КВЛ 10 кВ Правобережная - яч.49 РП-48 Б | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Аварийное отключение на ПС 220 кВ Правобережная выключателя В-10 кВ - яч.49 РП-48 Б по причине повреждения КЛ-10 Правобережная-РП 48 Б, при этом с учетом длительной эксплуатации оборудования не разработаны дополнительные мероприятия по повышению надежности и по включению КЛ в график диагностики КЛ. | Направить служебную записку на предмет рассмотрения возможности включения КЛ-10 Правобережная-РП 48 Б в график диагностики КЛ. | 2025-08-28
ЮЭС |  |  |  | 2025-07-30 00:41 | 30.07.2025 01:45 | КВЛ 10 кВ Правобережная - яч.49 РП-48 Б | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На ПС 220 кВ Правобережная аварийное отключение В-10 кВ - яч.49 РП-48 Б в следствии развития скрытого дефекта КЛ-10 Правобережная-РП 48 Б с последующим междуфазным замыканием жил. | Выполнить восстановление КЛ-10 Правобережная-РП 48 Б. | 2025-08-28
ЮЭС | 190 | 166 | 7 | 2025-07-31 10:50 | 31.07.2025 15:16 | КВЛ 10 кВ Восточная - яч.31 ТП 9А | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Организационных причин не усматривается. | Не требуются. | 2025-08-28
ЮЭС |  |  |  | 2025-07-31 10:50 | 31.07.2025 15:16 | КВЛ 10 кВ Восточная - яч.31 ТП 9А | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Аварийное отключение на ПС 220 кВ Восточная В-10 кВ - яч.31 ТП 9А по причине повреждения КЛ-10 кВ ТП-546 - ТП-533 с последующим междуфазным замыканием жил на землю. | Выполнить восстановление КЛ-10 кВ ТП-546 - ТП-533. | 2025-08-28
ЮЭС | 191 | 167 | 7 | 2025-07-31 15:54 | 01.08.2025 11:14 | КЛ 10 кВ Глазково - яч.51 РП-54 Б | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Аварийное отключение на ПС 110 кВ Глазково выключателя В-10 кВ - яч.51 РП-54 Б по причине повреждения КЛ-10кВ ТП-400 - ТП-339, при этом с учетом длительной эксплуатации оборудования не разработаны дополнительные мероприятия по повышению надежности и по включению КЛ в график диагностики КЛ. | Направить служебную записку на предмет рассмотрения возможности включения КЛ-10кВ ТП-400 - ТП-339 в график диагностики КЛ. | 2025-08-28
ЮЭС |  |  |  | 2025-07-31 15:54 | 01.08.2025 11:14 | КЛ 10 кВ Глазково - яч.51 РП-54 Б | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На ПС 110 кВ Глазково аварийное отключение В-10 кВ - яч.51 РП-54 Б в следствии развития скрытого дефекта КЛ-10кВ ТП-400 - ТП-339 с последующим междуфазным замыканием жил. | Выполнить восстановление КЛ-10кВ ТП-400 - ТП-339. | 2025-08-28
ЮЭС | 192 | 168 | 8 | 2025-08-01 19:23 | 01.08.2025 22:23 | КЛ 6 кВ Спутник - яч.39 ТП-1031 | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Организационных причин не усматривается. | Не требуются. | 2025-09-03
ЮЭС |  |  |  | 2025-08-01 19:23 | 01.08.2025 22:23 | КЛ 6 кВ Спутник - яч.39 ТП-1031 | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Аварийное отключение от МТЗ с землей на ПС 110 кВ Спутник В-6 кВ - яч.39 ТП-1031 по причине повреждения КЛ-6кВ ТП-1036 - ТП-1066 с последующим междуфазным замыканием жил на землю. | Выполнить восстановление КЛ-6кВ ТП-1036 - ТП-1066. | 2025-09-03
ЮЭС | 193 | 904 | 8 | 2025-08-02 16:56 | 02.08.2025 12:07 | ВЛ 220 кВ Шелехово – БЦБК с отпайкой на ПС Слюдянка | 220 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Воздействия атмосферных перенапряжений на ВЛ 220 кВ Ключи – БЦБК с отпайкой на ПС Слюдянка и ВЛ 220 кВ Шелехово – БЦБК с отпайкой на ПС Слюдянка (Справка Иркутского УГМС – Приложение 3) | По результатам выполнения пункта 3.1.1, при несоответствии нормативным значениям сопротивлений заземляющих устройств опор ВЛ 220 кВ Шелехово – БЦБК с отпайкой на ПС Слюдянка и ВЛ 220 кВ Ключи – БЦБК с отпайкой на ПС Слюдянка, разработать мероприятия по доведению их до нормы | 2025-12-28
ЮЭС |  |  |  | 2025-08-02 16:56 | 02.08.2025 12:07 | ВЛ 220 кВ Ключи – БЦБК с отпайкой на ПС Слюдянка | 220 | Устройства релейной защиты и автоматики | Дефект изготовления необслуживаемого реле повторного включения (тип – РПВ-01) в составе ТАПВ В-220 ШБЦ-270 на ПС 220 кВ Шелехово, находящегося в эксплуатации с 2017 года (при установленном изготовителем сроке службы – не менее 12 лет, приложение 10) приведший к нарушению функционирования выходного реле К1.1. При техническом обслуживании в объеме профилактического восстановления выполненного в апреле 2024 года (приложение 9) замечаний к работе реле повторного включения в составе панели ТАПВ В-220 ШБЦ-270 не было | Выполнить внеочередное опробование АПВ выключателей на ПС 220 кВ Шелехово, от устройств РЗА, имеющих в своем составе реле повторного включения типа РПВ-01, с целью выявления замечаний к функционированию. Выявленные по результатам проверки замечания устранить. | 2025-12-30
ЮЭС |  |  |  | 2025-08-02 16:56 | 02.08.2025 12:07 | ВЛ 220 кВ Шелехово – БЦБК с отпайкой на ПС Слюдянка | 220 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Перекрытие гирлянды изоляторов фаз «А» на опоре №107 ВЛ 220 кВ Ключи – БЦБК с отпайкой на ПС Слюдянка (41 км от ПС 500 кВ Ключи), произошедшее при воздействии грозовых перенапряжений, приведшее к возникновению КЗ и отключению ВЛ действием защит. Перекрытие гирлянды изоляторов фазы «С» на опоре №100 ВЛ 220 кВ Шелехово – БЦБК с отпайкой на ПС Слюдянка (38 км от ПС 220 кВ Шелехово), произошедшее при воздействии грозовых перенапряжений, приведшее к возникновению КЗ и отключению ВЛ действием защит. | Выполнить внеочередные измерения сопротивления заземляющих устройств: - опор № 99 – 101 ВЛ 220 кВ Шелехово – БЦБК с отпайкой на ПС Слюдянка; - опор № 106 – 108 ВЛ 220 кВ Ключи – БЦБК с отпайкой на ПС Слюдянка | 2025-11-28
ЮЭС |  |  |  | 2025-08-02 16:56 | 02.08.2025 12:07 | ВЛ 220 кВ Ключи – БЦБК с отпайкой на ПС Слюдянка | 220 | Устройства релейной защиты и автоматики | Отсутствие замыкания контактов выходного реле К1.1 в реле повторного включения (тип – РПВ-01) в составе ТАПВ В-220 ШБЦ-270 на ПС 220 кВ Шелехово, приведшее к отказу срабатывания устройства после аварийного отключения ВЛ 220 кВ Шелехово – БЦБК с отпайкой на ПС Слюдянка | Выполнить внеочередные измерения сопротивления заземляющих устройств: - опор № 99 – 101 ВЛ 220 кВ Шелехово – БЦБК с отпайкой на ПС Слюдянка; - опор № 106 – 108 ВЛ 220 кВ Ключи – БЦБК с отпайкой на ПС Слюдянка | 2025-11-28
ЮЭС | 194 | 169 | 8 | 2025-08-02 19:30 | 03.08.2025 17:01 | КВЛ 10 кВ Шаманка - яч.7 Посёлок | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Отключение В-10 кВ - яч.7 Посёлок на ПС 35 кВ Шаманка произошло от действия МТЗ по причине ухудшения погодных условий, а именно прохождения грозового фронта в п. Шаманка. |  | 2025-08-03
ЮЭС |  |  |  | 2025-08-02 19:30 | 03.08.2025 17:01 | КВЛ 10 кВ Шаманка - яч.7 Посёлок | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Аварийное отключение на ПС 35 кВ Шаманка произошло вследствие повышения нагрузок в связи с атмосферным перенапряжением. | Выполнить осмотр отключившейся КВЛ 10 кВ Шаманка - яч.7 Посёлок. | 2025-08-03
ЮЭС | 195 | 171 | 8 | 2025-08-03 12:25 | 03.08.2025 17:18 | КВЛ 10 кВ ТП 1148 яч.11 -ТП 1132 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На ТП 1148 аварийное отключение В-10 кВ - яч.11 -ТП 1132, по причине повреждения КЛ ТП 1133-ТП 11141, при этом с учетом длительной эксплуатации оборудования не разработаны дополнительные мероприятия по повышению надежности и по включению КЛ в график диагностики КЛ. | Направить служебную записку на предмет рассмотрения возможности включения КЛ ТП 1133-ТП 11141 в график диагностики КЛ. | 2025-08-03
ЮЭС |  |  |  | 2025-08-03 12:25 | 03.08.2025 17:18 | КВЛ 10 кВ ТП 1148 яч.11 -ТП 1132 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Аварийное отключение В-10 кВ - яч.11 -ТП 1132 произошло по причине повреждения КЛ ТП 1133-ТП 11141 с последующим междуфазным замыканием жил. | Выполнить восстановление КЛ ТП 1133-ТП 11141. | 2025-08-03
ЮЭС | 196 | 172 | 8 | 2025-08-04 09:15 | 04.08.2025 09:44 | КВЛ 10 кВ Бытовая - яч.122 Мамоны "Б" | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Организационных причин не усматривается. | Мероприятия не требуются | 2025-08-04
ЮЭС |  |  |  | 2025-08-04 09:15 | 04.08.2025 09:44 | КВЛ 10 кВ Бытовая - яч.122 Мамоны "Б" | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Технические причины не усматриваются. | Мероприятия не требуются | 2025-08-04
ЮЭС | 197 | 173 | 8 | 2025-08-04 08:57 | 04.08.2025 16:10 | КЛ 10 кВ Пивзавод - яч.27 ТП-4577 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Аварийное отключение на ПС 110 кВ Пивзавод В-10 кВ - яч.27 ТП-4577 по причине повреждения КЛ ТП 4577-ТП 5798П, при этом с учетом длительной эксплуатации оборудования не разработаны дополнительные мероприятия по повышению надежности и по включению КЛ в график диагностики КЛ. | Направить служебную записку на предмет рассмотрения возможности включения КЛ ТП 4577-ТП 5798П в график диагностики КЛ. | 2025-09-03
ЮЭС |  |  |  | 2025-08-04 08:57 | 04.08.2025 16:10 | КЛ 10 кВ Пивзавод - яч.27 ТП-4577 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Отключение В-10 кВ - яч.27 ТП-4577 на ПС 110 кВ Пивзавод по причине повреждения КЛ ТП 4577-ТП 5798П с последующим междуфазным замыканием жил. | Выполнить восстановление КЛ ТП 4577-ТП 5798П. | 2025-09-03
ЮЭС | 198 | 708 | 8 | 2025-08-04 22:01 | 05.08.2025 19:07 | ВЛ-35 кВ ГПП "А" | 35 | Линии электропередачи 6-35 кВ | При прохождении грозового фронта на территории г. Байкальск (по данным из интернет ресурсов) произошло аварийное отключение ВЛ-35 кВ ГПП "А". | Мероприятия не требуются | 2025-08-05
ЮЭС |  |  |  | 2025-08-04 22:01 | 05.08.2025 19:07 | ВЛ-35 кВ ГПП "А" | 35 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Аварийное отключение ВЛ-35 кВ ГПП "А" без повреждения оборудования. | Выполнить осмотр ВЛ-35 кВ ГПП "А". | 2025-08-05
ЮЭС | 199 | 904 | 8 | 2025-08-05 12:20 | 09.08.2025 02:34 | На ПС 220 БЦБК В-220 БЦБ-271 | 220 | Электротехническое оборудование 110 кВ и выше трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов | Осмотры, испытания оборудования ПС 220 кВ БЦБК проводятся своевременно, дата последнего ИТР осмотра оборудования ПС 220 кВ БЦБК 09.07.2025 г., дата последнего текущего ремонта 07.06.2023 г., перед производством переключений осмотр оборудования персоналом ОВБ произведен. ШР-1-220 БЦБ-271 на ПС 220 кВ БЦБК в эксплуатации с 1989 г. и при очередном техническом освидетельствовании в 2022 г. не разработаны дополнительные мероприятия позволяющие своевременно выявить риск дефекта, что привело к развитию микротрещин у верхнего фланца колонки опорного изолятора фазы ШР-1-220 БЦБ-271 фазы «А». | Разработать график диагностики фарфоровых изоляторов на оборудовании ПС 220 кВ БЦБК. | 2025-09-30
ЮЭС |  |  |  | 2025-08-05 12:20 | 09.08.2025 02:34 | На ПС 220 БЦБК 1СШ-220 кВ | 220 | Электротехническое оборудование 110 кВ и выше трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов | Причиной вывода в ремонт В-220 БЦБ-271, во время которых произошел излом колонки ШР-1-220 БЦБ-271 фазы «А» послужило развитие скрытого дефекта (микротрещин) у основания верхнего фланца нижнего изолятора. | Выполнить ИТР осмотр опорных изоляторов на ПС 220 кВ БЦБК. | 2025-09-12
ЮЭС | 200 | 174 | 8 | 2025-08-06 02:20 | 06.08.2025 02:36 | КВЛ 10 кВ Мельниково - яч.13 ТП-3318, ТП-3899п | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Аварийное отключение на ПС 110 кВ Мельниково-10 В-10 кВ - яч.13 ТП-3318, ТП-3899п по причине повреждения КЛ ТП 3899-ТП 3318 и кабельной разделки КЛ ТП 313-ТП 267 на ТП 313, при этом с учетом длительной эксплуатации оборудования не разработаны дополнительные мероприятия по повышению надежности и по включению КЛ в график диагностики КЛ. | Направить служебную записку на предмет рассмотрения возможности включения КЛ ТП 3899-ТП 3318 в график диагностики КЛ. | 2025-09-09
ЮЭС |  |  |  | 2025-08-06 02:20 | 06.08.2025 02:36 | КВЛ 10 кВ Мельниково - яч.13 ТП-3318, ТП-3899п | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Отключение В-10 кВ - яч.13 ТП-3318, ТП-3899п на ПС 110 кВ Мельниково-10 по причине повреждения КЛ ТП 3899-ТП 3318 и кабельной разделки КЛ ТП 313-ТП 267 на ТП 313 с последующим междуфазным замыканием жил. | Выполнить восстановление КЛ ТП 3899-ТП 3318. | 2025-09-09
ЮЭС |  |  |  | 2025-08-06 02:20 | 06.08.2025 02:36 | КВЛ 10 кВ Мельниково - яч.13 ТП-3318, ТП-3899п | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Отключение В-10 кВ - яч.13 ТП-3318, ТП-3899п на ПС 110 кВ Мельниково-10 по причине повреждения КЛ ТП 3899-ТП 3318 и кабельной разделки КЛ ТП 313-ТП 267 на ТП 313 с последующим междуфазным замыканием жил. | Выполнить восстановление кабельной разделки КЛ ТП 313-ТП 267 на ТП 313. | 2025-09-09
ЮЭС | 201 | 974 | 8 | 2025-08-06 22:33 | 06.08.2025 22:33 | ВЛ 220 кВ Ключи – БЦБК с отпайкой на ПС Слюдянка | 220 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | 06.08.2025 г. в Шелеховском районе и в районе г. Байкальск в связи с неблагоприятными погодными условиями (гроза, Приложение 1, Метеосправка) произошло аварийное отключение ВЛ 220 кВ Ключи – БЦБК с отпайкой на ПС Слюдянка и ВЛ-220 Шелехово -БЦБК с отпайкой на ПС Слюдянка. | По результатам измерений сопротивления заземляющих устройств ВЛ-220 Шелехово -БЦБК с отпайкой на ПС Слюдянка согласно п.3.1.2., разработать мероприятия, направленные на устранение выявленных нарушений. | 2025-12-28
ЮЭС |  |  |  | 2025-08-06 22:33 | 06.08.2025 22:33 | ВЛ-220 Шелехово -БЦБК с отпайкой на ПС Слюдянка | 220 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Вследствие грозового разряда произошло перекрытие изоляции фазы "С" на опоре № 125 ВЛ-220 Шелехово -БЦБК с отпайкой на ПС Слюдянка. | Выполнить послеаварийный осмотр ВЛ 220 кВ Ключи – БЦБК с отпайкой на ПС Слюдянка и ВЛ-220 Шелехово -БЦБК с отпайкой на ПС Слюдянка. | 2025-12-28
ЮЭС |  |  |  | 2025-08-06 22:33 | 06.08.2025 22:33 | ВЛ-220 Шелехово -БЦБК с отпайкой на ПС Слюдянка | 220 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Вследствие грозового разряда произошло перекрытие изоляции фазы "С" на опоре № 125 ВЛ-220 Шелехово -БЦБК с отпайкой на ПС Слюдянка. | Выполнить замер сопротивления ЗУ опоры №124, 125, 126 ВЛ 220 кВ Ключи – БЦБК с отпайкой на ПС Слюдянка , ВЛ-220 Шелехово - БЦБК с отпайкой на ПС Слюдянка. | 2025-08-19
ЮЭС | 202 | 175 | 8 | 2025-08-06 23:13 | 07.08.2025 15:37 | КВЛ-10 кВ Знаменская-2 яч.311 ТП-5706п | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Аварийные отключения В-10 кВ - яч.311 ТП-5706п, В-10 кВ - яч.4 доп.КРУН 1СШ, ТП-2811 и В-10 кВ - яч.19 ТП-2314, ТП-5711п произошли в связи с ухудшением погодных условий, а именно дождя на территории Иркутской области, что привело к повреждению КЛ ТП 5616-ТП 6777. |  | 2025-09-09
ЮЭС |  |  |  | 2025-08-06 23:13 | 07.08.2025 15:37 | КВЛ-10 кВ Знаменская-2 яч.311 ТП-5706п | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Отключение В-10 кВ - яч."16Ф" на ПС 110 кВ Подкаменная произошло по причине падения ветки дерева на провода, с дальнейшим обрывом провода в пролете опор 8-9, в следствие ухудшения погодных условий. |  | 2025-09-09
ЮЭС |  |  |  | 2025-08-06 23:13 | 07.08.2025 15:37 | КВЛ-10 кВ Знаменская-2 яч.311 ТП-5706п | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Аварийные отключения В-10 кВ - яч.311 ТП-5706п и В-10 кВ - яч."16Ф" произошло вследствие срабатывания РЗА по причине повреждения оборудования филиала АО ИЭСК Южные электрические сети из-за ухудшения погодных условий. | Выполнить восстановление КЛ ТП 5616-ТП 6777. | 2025-09-09
ЮЭС |  |  |  | 2025-08-06 23:13 | 07.08.2025 15:37 | КВЛ-10 кВ Знаменская-2 яч.311 ТП-5706п | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Аварийные отключения В-10 кВ - яч.311 ТП-5706п и В-10 кВ - яч."16Ф" произошло вследствие срабатывания РЗА по причине повреждения оборудования филиала АО ИЭСК Южные электрические сети из-за ухудшения погодных условий. | Устранить обрыв провода в пролете опор 8-9. | 2025-09-09
ЮЭС | 203 | 176 | 8 | 2025-08-07 04:56 | 07.08.2025 06:30 | КЛ 6 кВ Цимлянская - яч.16 ПС Байкальская, РДУ | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Аварийное отключение на ПС 110 кВ Цимлянская В-6 кВ - яч.16 ПС Байкальская, РДУ по причине повреждения КЛ Байкальская-Цимлянская, при этом с учетом длительной эксплуатации оборудования не разработаны дополнительные мероприятия по повышению надежности и по включению КЛ в график диагностики КЛ. | Направить служебную записку на предмет рассмотрения возможности включения КЛ Байкальская-Цимлянская в график диагностики КЛ. | 2025-09-09
ЮЭС |  |  |  | 2025-08-07 04:56 | 07.08.2025 06:30 | КЛ 6 кВ Цимлянская - яч.16 ПС Байкальская, РДУ | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Отключение В-6 кВ - яч.16 ПС Байкальская, РДУ на ПС 110 кВ Цимлянская произошло по причине повреждения КЛ Байкальская-Цимлянская. | Выполнить восстановление КЛ Байкальская-Цимлянская. | 2025-09-09
ЮЭС | 204 | 177 | 8 | 2025-08-09 08:50 | 09.08.2025 15:02 | ПС 110 кВ Зеленый берег В-10 Т-2 яч.6 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Аварийное отключение на ПС 110 кВ Зеленый берег В-10 кВ - Т-2 яч.6 и В-10 кВ - яч.10 ТП-6705 Б по причине повреждения КЛ потребителя приведшего к последующему повреждению КЛ-10 ТП-6705 яч.3 - СНТ Метролог. | Оперативному персоналу направить телефонограмму потребителю по факту аварийного отключения в целях обеспечения надежности энергоснабжения. | 2025-10-01
ЮЭС |  |  |  | 2025-08-09 08:50 | 09.08.2025 15:02 | КВЛ 10 кВ ПС Зеленый берег - яч.10 ТП-6705 Б | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На ПС 110 кВ Зеленый берег отключение В-10 кВ - Т-2 яч.6 и В-10 кВ - яч.10 ТП-6705 Б по причине повреждения КЛ-10 ТП-6705 яч.3 - СНТ Метролог с последующим междуфазным замыканием жил. | Выполнить восстановление КЛ-10 ТП-6705 яч.3 - СНТ Метролог. | 2025-09-09
ЮЭС | 205 | 975 | 8 | 2025-08-09 22:18 | 09.08.2025 22:18 | ВЛ 110 кВ Восточная – Туристская I, II цепь с отпайками | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | 09.08.2025 г. в Иркутском районе в связи с неблагоприятными (гроза) (Приложение 1, Метеосправка) погодными условиями произошло аварийное отключение ВЛ 110 кВ Восточная – Туристская I и II цепи с отпайками. | По результатам измерений сопротивления ЗУ ВЛ 110 кВ Восточная – Туристская I и II цепи с отпайками согласно п.3.1.2. разработать мероприятия, направленные на устранение выявленных нарушений. | 2025-12-28
ЮЭС |  |  |  | 2025-08-09 22:18 | 09.08.2025 22:18 | ВЛ 110 кВ Восточная – Туристская I, II цепь с отпайками | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Вследствие грозового разряда произошло перекрытие изоляции нижних проводов на опоре № 255 ВЛ 110 кВ Восточная – Туристская I и II цепи с отпайками. | Выполнить послеаварийный осмотр ВЛ 110 кВ Восточная – Туристская I и II цепь с отпайками. | 2025-08-11
ЮЭС |  |  |  | 2025-08-09 22:18 | 09.08.2025 22:18 | ВЛ 110 кВ Восточная – Туристская I, II цепь с отпайками | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Вследствие грозового разряда произошло перекрытие изоляции нижних проводов на опоре № 255 ВЛ 110 кВ Восточная – Туристская I и II цепи с отпайками. | Выполнить замер сопротивления ЗУ опор №254, 255, 256 ВЛ 110 кВ Восточная – Туристская I и II цепь с отпайками | 2025-08-11
ЮЭС | 206 | 709 | 8 | 2025-08-09 22:55 | 09.08.2025 22:55 | ВЛ 35 кВ Туристская – Б.Речка с отпайками | 35 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Аварийное отключение на ПС 110 кВ Туристская В-35 кВ - Б.Речка с отпайками, с успешным АПВ, произошло по причине прохождения грозового фронта на территории Иркутской области (по данным справки ФГБУ "Иркутское УГМС" от 12.08.2025 г.) | Выполнить осмотр отключившейся ВЛ-35 кВ Туристская - Б.Речка. | 2025-08-10
ЮЭС | 207 | 178 | 8 | 2025-08-10 15:15 | 11.08.2025 03:10 | ВЛ-6кВ ТП-1077 яч.3 - ПП-7 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Массовое аварийное отключение выключателей с повреждением оборудования по причине прохождения на территории иркутской области грозового фронта, сопровождающийся ветровыми нагрузками. | Выполнить восстановление шлейфа на оп.№5 ВЛ-6кВ ТП-1077 яч.3 - ПП-7. | 2025-09-12
ЮЭС |  |  |  | 2025-08-10 15:15 | 11.08.2025 03:10 | КВЛ 10 кВ Введенщина - яч.4 МТФ Б | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Массовое аварийное отключение выключателей с повреждением оборудования по причине прохождения на территории иркутской области грозового фронта, сопровождающийся ветровыми нагрузками. | Выполнить восстановление шлейфа на оп.№5 ВЛ-6кВ ТП-1077 яч.3 - ПП-7. | 2025-09-12
ЮЭС |  |  |  | 2025-08-10 15:15 | 11.08.2025 03:10 | КВЛ 10 кВ Введенщина - яч.6 Теплицы Б | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Массовое аварийное отключение выключателей с повреждением оборудования по причине прохождения на территории иркутской области грозового фронта, сопровождающийся ветровыми нагрузками. | Выполнить восстановление шлейфа на оп.№5 ВЛ-6кВ ТП-1077 яч.3 - ПП-7. | 2025-09-12
ЮЭС |  |  |  | 2025-08-10 15:15 | 11.08.2025 03:10 | КВЛ 10 кВ Изумрудная - яч.5 СНТ Ивушка" | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Массовое аварийное отключение выключателей с повреждением оборудования по причине прохождения на территории иркутской области грозового фронта, сопровождающийся ветровыми нагрузками. | Выполнить восстановление шлейфа на оп.№5 ВЛ-6кВ ТП-1077 яч.3 - ПП-7. | 2025-09-12
ЮЭС |  |  |  | 2025-08-10 15:15 | 11.08.2025 03:10 | КВЛ 10 кВ Изумрудная - яч.15 ТП-2050 Б, Хрустальный | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Массовое аварийное отключение выключателей с повреждением оборудования по причине прохождения на территории иркутской области грозового фронта, сопровождающийся ветровыми нагрузками. | Выполнить восстановление шлейфа на оп.№5 ВЛ-6кВ ТП-1077 яч.3 - ПП-7. | 2025-09-12
ЮЭС |  |  |  | 2025-08-10 15:15 | 11.08.2025 03:10 | КВЛ 10 кВ Изумрудная - яч.14 ТП-2050 А | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Массовое аварийное отключение выключателей с повреждением оборудования по причине прохождения на территории иркутской области грозового фронта, сопровождающийся ветровыми нагрузками. | Выполнить восстановление шлейфа на оп.№5 ВЛ-6кВ ТП-1077 яч.3 - ПП-7. | 2025-09-12
ЮЭС |  |  |  | 2025-08-10 15:15 | 11.08.2025 03:10 | КЛ 6кВ РП-21 яч.11 - ТП-426 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Массовое аварийное отключение выключателей с повреждением оборудования по причине прохождения на территории иркутской области грозового фронта, сопровождающийся ветровыми нагрузками. | Выполнить восстановление шлейфа на оп.№5 ВЛ-6кВ ТП-1077 яч.3 - ПП-7. | 2025-09-12
ЮЭС | 208 | 976 | 8 | 2025-08-11 11:48 | 11.08.2025 14:02 | ВЛ 110 кВ Байкальская-ПП Разводной II цепь с отпайкой на ПС Приморская | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Причиной отключения ВЛ 110 кВ Байкальская-ПП Разводной II цепь с отпайкой на ПС Приморская послужило попадание птицы между проводом и траверсой. | По результатам измерений сопротивления ЗУ ВЛ 110 кВ Байкальская-ПП Разводной II цепь с отпайкой на ПС Приморская согласно п.3.1.2. разработать мероприятия, направленные на устранение выявленных нарушений. | 2025-12-28
ЮЭС |  |  |  | 2025-08-11 11:48 | 11.08.2025 14:02 | ВЛ 110 кВ Байкальская-ПП Разводной II цепь с отпайкой на ПС Приморская | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Причиной отключения ВЛ 110 кВ Байкальская-ПП Разводной II цепь с отпайкой на ПС Приморская послужило попадание птицы между проводом и траверсой. | Провести ИТР осмотр ВЛ 110 кВ Байкальская-ПП Разводной I, II цепей с отпайками и определить участки на которых необходима установка ПЗУ. | 2025-11-28
ЮЭС |  |  |  | 2025-08-11 11:48 | 11.08.2025 14:02 | ВЛ 110 кВ Байкальская-ПП Разводной II цепь с отпайкой на ПС Приморская | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Перекрытие воздушного промежутка пролетавшей птицей между верхним проводом фазы «А» и шлейфом ВОЛС на опоре №А22 ВЛ 110 кВ Байкальская-ПП Разводной II цепь с отпайкой на ПС Приморская с последующим отключением от действия защит. | Выполнить послеаварийный осмотр ВЛ 110 кВ Байкальская-ПП Разводной II цепь с отпайкой на ПС Приморская | 2025-08-19
ЮЭС |  |  |  | 2025-08-11 11:48 | 11.08.2025 14:02 | ВЛ 110 кВ Байкальская-ПП Разводной II цепь с отпайкой на ПС Приморская | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Перекрытие воздушного промежутка пролетавшей птицей между верхним проводом фазы «А» и шлейфом ВОЛС на опоре №А22 ВЛ 110 кВ Байкальская-ПП Разводной II цепь с отпайкой на ПС Приморская с последующим отключением от действия защит. | Выполнить замер сопротивления ЗУ опоры №А22 ВЛ 110 кВ Байкальская-ПП Разводной II цепь с отпайкой на ПС Приморская | 2025-11-28
ЮЭС | 209 | 179 | 8 | 2025-08-12 03:18 | 12.08.2025 06:38 | КВЛ 10 кВ Байкальская - яч.105 СП-84 А | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Организационных причин не усматривается. | Не требуются. | 2025-09-12
ЮЭС |  |  |  | 2025-08-12 03:18 | 12.08.2025 06:38 | КЛ 10 кВ Байкальская - яч.404 СП-84Б | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Аварийное отключение на ПС 220 кВ Байкальская выключателей В-10 кВ - яч.105 СП-84 А и В-10 кВ - яч.404 СП-84Б произошло по причине повреждения КЛ-10 СП-84 яч.3 - ТП-3679 и КЛ ТП 3699-ТП 1319 с последующим междуфазным замыканием жил на землю. | Выполнить восстановление КЛ-10 СП-84 яч.3 - ТП-3679. | 2025-09-12
ЮЭС | 210 | 180 | 8 | 2025-08-12 21:10 | 12.08.2025 22:11 | КВЛ 10 кВ Б.Луг - 3Ф-10 ШГС (ТП-94) | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Аварийное отключение на ПС 110 кВ Большой Луг В-10 кВ - 3Ф-10 ШГС по причине попадания кошки в РУ-10 кВ ТП-97.
ЮЭС |  |  |  | 2025-08-12 21:10 | 12.08.2025 22:11 | КВЛ 10 кВ Б.Луг - 3Ф-10 ШГС (ТП-94) | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На ПС 110 кВ Большой Луг аварийное отключение В-10 кВ - 3Ф-10 ШГС по причине попадания кошки на изолятор в РУ-10 кВ ТП-97 с последующим междуфазным замыканием. | Выполнить осмотр ТП-97. | 2025-08-13
ЮЭС | 211 | 181 | 8 | 2025-08-13 08:48 | 13.08.2025 10:37 | КЛ 10 кВ Мельниково - яч.24 РП-34 В | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Аварийное отключение на ПС 110 кВ Мельниково-10 В-10 кВ - яч.24 РП-34 В произошло по причине повреждения экскаватором КЛ-10 Мельниково-РП-34 путем проведения земляных работ компанией ООО "Промэнергосервис". | Составить акт нарушения охранной зоны КЛ-10 Мельниково-РП-34. | 2025-09-12
ЮЭС |  |  |  | 2025-08-13 08:48 | 13.08.2025 10:37 | КЛ 10 кВ Мельниково - яч.24 РП-34 В | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На ПС 110 кВ Мельниково-10 произошло аварийное отключение В-10 кВ - яч.24 РП-34 В по причине механического повреждения КЛ-10 Мельниково-РП-34 с последующим междуфазным замыканием жил. | Выполнить восстановление КЛ-10 Мельниково-РП-34. | 2025-09-12
ЮЭС | 212 | 182 | 8 | 2025-08-14 03:31 | 14.08.2025 04:17 | КЛ 10 кВ Байкальская - яч.102 СП-88 А | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Аварийное отключение на ПС 220 кВ Байкальская В-10 кВ - яч.102 СП-88 А произошло по причине развития скрытого дефекта монтажа КЛ СП 88-ТП 4692 А. | Внести изменения в паспорт КЛ СП 88-ТП 4692 А. | 2025-09-12
ЮЭС |  |  |  | 2025-08-14 03:31 | 14.08.2025 04:17 | КЛ 10 кВ Байкальская - яч.102 СП-88 А | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Отключение В-10 кВ - яч.102 СП-88 А вследствие развития скрытого дефекта монтажа кабельной муфты КЛ СП 88-ТП 4692 А с последующим междуфазным замыканием жил. | Выполнить восстановление КЛ СП 88-ТП 4692 А. | 2025-09-12
ЮЭС | 213 | 183 | 8 | 2025-08-16 11:20 | 16.08.2025 12:55 | КЛ 10 кВ РП-41 - яч.8 ТП-5199, ЦРП-403 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Аварийное отключение на РП-41 В-10 кВ - яч.8 ТП-5199, ЦРП-403 произошло по причине повреждения экскаватором КЛ-10кВ РП-41 яч.8 - ЦРП-403 путем проведения несанкционированных с АО "ИЭСК" ЮЭС земляных работ компанией МУП "Иркутскавтодор". | Составить акт нарушения охранной зоны КЛ-10кВ РП-41 яч.8 - ЦРП-403. | 2025-09-12
ЮЭС |  |  |  | 2025-08-16 11:20 | 16.08.2025 12:55 | КЛ 10 кВ РП-41 - яч.8 ТП-5199, ЦРП-403 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На РП-41 произошло аварийное отключение В-10 кВ - яч.8 ТП-5199, ЦРП-403 по причине механического повреждения КЛ-10кВ РП-41 яч.8 - ЦРП-403 с последующим междуфазным замыканием жил. | Выполнить восстановление КЛ-10кВ РП-41 яч.8 - ЦРП-403. | 2025-09-12
ЮЭС | 214 | 184 | 8 | 2025-08-16 21:06 | 16.08.2025 23:08 | КВЛ 10 кВ Баклаши - яч.102 Соколовщина | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Прохождение грозового фронта с усилением ветровых нагрузок на территории Иркутской области привело к аварийному отключению выключателей. |  | 2025-09-12
ЮЭС |  |  |  | 2025-08-16 21:06 | 16.08.2025 23:08 | КВЛ 10 кВ Смоленщина - яч.14 Мамоны А | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Прохождение грозового фронта с усилением ветровых нагрузок на территории Иркутской области привело к аварийному отключению выключателей. |  | 2025-09-12
ЮЭС |  |  |  | 2025-08-16 21:06 | 16.08.2025 23:08 | КВЛ 10 кВ Смоленщина - яч.16 Мамоны Б | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Прохождение грозового фронта с усилением ветровых нагрузок на территории Иркутской области привело к аварийному отключению выключателей. |  | 2025-09-12
ЮЭС |  |  |  | 2025-08-16 21:06 | 16.08.2025 23:08 | КВЛ 10 кВ Индустриальная - яч.7 Смоленщина | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Отключения электрооборудования на ПС филиала без повреждения оборудования с успешным РПВ. | Выполнить осмотр отключившихся КВЛ. | 2025-09-12
ЮЭС | 215 | 185 | 8 | 2025-08-17 01:16 | 17.08.2025 03:08 | КЛ 10 кВ Центральная-10 - яч.209 ТП-1474 Б | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На ПС 110 кВ Центральная-10 аварийное отключение выключателей В-10 кВ - яч.209 ТП-1474 Б и В-10 кВ - яч.115 ТП-1474 А по причине развития скрытого дефекта монтажа концевой муфты в ячейке Т-1 ТП-1474, что привело к повреждению КЛ-10 Центральная - ТП-1474 Б, КЛ-10 Центральная - ТП-1474 А. | Внести изменения в паспорт КЛ-10 Центральная - ТП-1474 А. | 2025-09-12
ЮЭС |  |  |  | 2025-08-17 01:16 | 17.08.2025 03:08 | КЛ 10 кВ Центральная-10 - яч.115 ТП-1474 А | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На ПС 110 кВ Центральная-10 аварийное отключение выключателей В-10 кВ - яч.209 ТП-1474 Б и В-10 кВ - яч.115 ТП-1474 А по причине развития скрытого дефекта монтажа концевой муфты в ячейке Т-1 ТП-1474, что привело к повреждению КЛ-10 Центральная - ТП-1474 Б, КЛ-10 Центральная - ТП-1474 А. | Внести изменения в паспорт КЛ-10 Центральная - ТП-1474 Б. | 2025-09-12
ЮЭС |  |  |  | 2025-08-17 01:16 | 17.08.2025 03:08 | КЛ 10 кВ Центральная-10 - яч.209 ТП-1474 Б | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Аварийное отключение В-10 кВ - яч.209 ТП-1474 Б и В-10 кВ - яч.115 ТП-1474 А по причине повреждения КЛ-10 Центральная - ТП-1474 Б, КЛ-10 Центральная - ТП-1474 А с последующим междуфазным замыканием жил. | Выполнить восстановление концевой муфты в ячейке Т-1 ТП-1474. | 2025-09-12
ЮЭС |  |  |  | 2025-08-17 01:16 | 17.08.2025 03:08 | КЛ 10 кВ Центральная-10 - яч.115 ТП-1474 А | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Аварийное отключение В-10 кВ - яч.209 ТП-1474 Б и В-10 кВ - яч.115 ТП-1474 А по причине повреждения КЛ-10 Центральная - ТП-1474 Б, КЛ-10 Центральная - ТП-1474 А с последующим междуфазным замыканием жил. | Выполнить восстановление КЛ-10 Центральная - ТП-1474 Б. | 2025-09-12
ЮЭС |  |  |  | 2025-08-17 01:16 | 17.08.2025 03:08 | КЛ 10 кВ Центральная-10 - яч.209 ТП-1474 Б | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Аварийное отключение В-10 кВ - яч.209 ТП-1474 Б и В-10 кВ - яч.115 ТП-1474 А по причине повреждения КЛ-10 Центральная - ТП-1474 Б, КЛ-10 Центральная - ТП-1474 А с последующим междуфазным замыканием жил. | Выполнить восстановление КЛ-10 Центральная - ТП-1474 А. | 2025-09-12
ЮЭС | 216 | 186 | 8 | 2025-08-17 02:30 | 17.08.2025 22:40 | КЛ 10 кВ РП-70 - яч.6 ТП-4227п, ТП-5743п А | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Аварийное отключение на РП-70 В-10 кВ - яч.6 ТП-4227п, ТП-5743п А в связи с повреждением КЛ-10 ТП-4227 - ТП-4645, при этом с учетом длительной эксплуатации оборудования не разработаны дополнительные мероприятия по повышению надежности и по включению КЛ в график диагностики КЛ. | Направить служебную записку на предмет рассмотрения возможности включения КЛ-10 ТП-4227 - ТП-4645 в график диагностики КЛ. | 2025-09-15
ЮЭС |  |  |  | 2025-08-17 02:30 | 17.08.2025 22:40 | КЛ 10 кВ РП-70 - яч.6 ТП-4227п, ТП-5743п А | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На РП-70 отключение В-10 кВ - яч.6 ТП-4227п, ТП-5743п А по причине повреждения КЛ-10 ТП-4227 - ТП-4645 с последующим междуфазным замыканием жил. | Выполнить восстановление КЛ-10 ТП-4227 - ТП-4645. | 2025-09-15
ЮЭС | 217 | 187 | 8 | 2025-08-17 11:52 | 17.08.2025 17:32 | На ПС 110 кВ Изумрудная В-10 Т-2 яч.12 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Отключение В-10 кВ Т-2 на ПС 110 кВ Изумрудная произошло по причине прохождения дождевого фронта (ливневый дождь) с порывами ветра, что привело к перекрытию проходных изоляторов на 2 СШ 10 кВ с последующим повреждением КЛ 10 кВ - яч.11 ПП Березовый. | Внести изменения в паспорт КЛ 10 кВ - яч.11 ПП Березовый. | 2025-09-30
ЮЭС |  |  |  | 2025-08-17 11:52 | 17.08.2025 17:32 | На ПС 110 кВ Изумрудная В-10 Т-2 яч.12 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Аварийное отключение на ПС 110 кВ Изумрудная В-10 Т-2 яч.12 по причине повреждения КЛ 10 кВ - яч.11 ПП Березовый с последующим междуфазным замыканием жил. | Выполнить восстановление КЛ 10 кВ - яч.11 ПП Березовый. | 2025-09-15
ЮЭС | 218 | 188 | 8 | 2025-08-18 11:36 | 18.08.2025 13:54 | КВЛ 10 кВ Луговая - яч.34 ШАТП-4 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Организационных причин не усматривается. |  | 2025-09-15
ЮЭС |  |  |  | 2025-08-18 11:36 | 18.08.2025 13:54 | КВЛ 10 кВ Луговая - яч.34 ШАТП-4 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Аварийное отключение на ПС 110 кВ Луговая В-10 кВ - яч.34 ШАТП-4 произошло по причине повреждения КЛ-10 ТП-19 - ТП-39 с последующим междуфазным замыканием жил. | Выполнить восстановление КЛ-10 ТП-19 - ТП-39. | 2025-09-15
ЮЭС | 219 | 189 | 8 | 2025-08-18 13:37 | 18.08.2025 14:24 | КЛ 10 кВ Городская - яч.106 РП-83 А | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Аварийное отключение на ПС 110 кВ Городская В-10 кВ - яч.106 РП-83 А в связи с повреждением КЛ-10 Городская - РП-83 А, при этом с учетом длительной эксплуатации оборудования не разработаны дополнительные мероприятия по повышению надежности и по включению КЛ в график диагностики КЛ. | Направить служебную записку на предмет рассмотрения возможности включения КЛ-10 Городская - РП-83 А в график диагностики КЛ. | 2025-09-15
ЮЭС |  |  |  | 2025-08-18 13:37 | 18.08.2025 14:24 | КЛ 10 кВ Городская - яч.106 РП-83 А | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На ПС 110 кВ Городская отключение В-10 кВ - яч.106 РП-83 А по причине повреждения КЛ-10 Городская - РП-83 А с последующим междуфазным замыканием жил. | Выполнить восстановление КЛ-10 Городская - РП-83 А. | 2025-09-15
ЮЭС | 220 | 190 | 8 | 2025-08-19 06:36 | 19.08.2025 11:08 | На ПС 110 кВ Пивзавод СВ-10кВ | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Аварийное отключение на ПС 110 кВ Пивзавод СВ-10кВ и В-10 кВ - яч.16 АТП Б по причине попадания крысы в отсек ТТ В-10 яч.16 АТП Б. |  | 2025-09-15
ЮЭС |  |  |  | 2025-08-19 06:36 | 19.08.2025 11:08 | КВЛ 10 кВ Пивзавод - яч.16 АТП Б | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На ПС 110 кВ Пивзавод произошло аварийное отключение СВ-10кВ и В-10 кВ - яч.16 АТП Б по причине замыкания по крысе в отсеке ТТ В-10 яч.16 АТП Б. | Выполнить ревизию отсека ТТ В-10 яч.16 АТП Б. | 2025-09-15
ЮЭС | 221 | 813 | 8 | 2025-08-19 18:35 | 19.08.2025 20:21 | ВЛ 110 кВ Мельниково – Максимовская с отпайкой на ПС Глазково | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Вывод в ремонт ВЛ-110 кВ Мельниково-Максимовская с отпайкой на ПС Глазково по аварийной заявке №7392 для устранения наклона опоры ВЛ-6кВ "ПС Мельниково яч.28-В/Ч возникшее вследствие проведения несогласованных работ третьим лицом в охранной зоне ВЛ. | Выполнить расчет затрат для направления претензионного письма владельцу гаража №65 по ул. Аргунова. | 2025-09-30
ЮЭС |  |  |  | 2025-08-19 18:35 | 19.08.2025 20:21 | ВЛ 110 кВ Мельниково – Максимовская с отпайкой на ПС Глазково | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Вывод в ремонт ВЛ-110 кВ Мельниково-Максимовская с отпайкой на ПС Глазково по аварийной заявке №7392 для устранения наклона опоры ВЛ-6кВ "ПС Мельниково яч.28-В/Ч возникшее вследствие проведения несогласованных работ третьим лицом в охранной зоне ВЛ. | Выполнить реконструкцию ВЛ-6кВ "ПС Мельниково яч.28 - В/Ч» для недопущения подобных ситуаций. | 2026-12-31
ЮЭС | 222 | 191 | 8 | 2025-08-21 23:46 | 22.08.202504:00 | КВЛ 10 кВ Баклаши - яч.107 ТП-2511 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Аварийное отключение выключателей произошло по причине ухудшения погодных условий на территории Иркутской области. | Выполнить осмотр отключившихся КВЛ. | 2025-09-15
ЮЭС |  |  |  | 2025-08-21 23:46 | 22.08.202504:00 | КВЛ 10 кВ Правобережная - яч.19 ТП-809 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Аварийное отключение выключателей произошло по причине ухудшения погодных условий на территории Иркутской области. | Выполнить осмотр отключившихся КВЛ. | 2025-09-15
ЮЭС |  |  |  | 2025-08-21 23:46 | 22.08.202504:00 | КВЛ 10 кВ Правобережная - яч.35 Урожай Б | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Аварийное отключение выключателей произошло по причине ухудшения погодных условий на территории Иркутской области. | Выполнить осмотр отключившихся КВЛ. | 2025-09-15
ЮЭС |  |  |  | 2025-08-21 23:46 | 22.08.202504:00 | КЛ 10 кВ Правобережная - яч.45 ТП-444,6014А | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Аварийное отключение выключателей произошло по причине ухудшения погодных условий на территории Иркутской области. | Выполнить осмотр отключившихся КВЛ. | 2025-09-15
ЮЭС | 223 | 192 | 8 | 2025-08-22 20:40 | 22.08.2025 22:16 | КЛ 6 кВ Спутник - яч.39 ТП-1031 | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Организационных причин не усматривается. |  | 2025-09-19
ЮЭС |  |  |  | 2025-08-22 20:40 | 22.08.2025 22:16 | КЛ 6 кВ Спутник - яч.39 ТП-1031 | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Аварийное отключение на ПС 110 кВ Спутник В-6 кВ - яч.39 ТП-1031 произошло по причине повреждения КЛ-6кВ ТП-1031 - ТП-1045 с последующим междуфазным замыканием жил на землю. | Выполнить восстановление КЛ-6кВ ТП-1031 - ТП-1045. | 2025-09-19
ЮЭС | 224 | 193 | 8 | 2025-08-23 10:52 | 23.08.2025 11:37 | КЛ 10 кВ Центральная-10 - яч.118 РП-70 А | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Аварийное отключение на ПС 110 кВ Центральная-10 В-10 кВ - яч.118 РП-70 А в связи с повреждением КЛ ПС Центральная - РП-70А, при этом с учетом длительной эксплуатации оборудования не разработаны дополнительные мероприятия по повышению надежности и по включению КЛ в график диагностики КЛ. | Направить служебную записку на предмет рассмотрения возможности включения КЛ ПС Центральная - РП-70А в график диагностики КЛ. | 2025-09-15
ЮЭС |  |  |  | 2025-08-23 10:52 | 23.08.2025 11:37 | КЛ 10 кВ Центральная-10 - яч.118 РП-70 А | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На ПС 110 кВ Центральная-10 отключение В-10 кВ - яч.118 РП-70 А по причине повреждения КЛ ПС Центральная - РП-70А с последующим междуфазным замыканием жил. | Выполнить восстановление КЛ ПС Центральная - РП-70А. | 2025-09-15
ЮЭС | 225 | 814 | 8 | 2025-08-25 09:18 | 25.08.2025 11:23 | ВЛ 110 кВ Пивзавод-Ново-Ленино с отпайками | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Причиной отключения ВЛ 110 кВ Пивзавод-Ново-Ленино с отпайками послужило попадание помета птицы между проводами. | Провести ИТР осмотр ВЛ 110 кВ Пивзавод-Ново-Ленино с отпайками и определить участки, на которых необходима установка ПЗУ. | 2025-11-28
ЮЭС |  |  |  | 2025-08-25 09:18 | 25.08.2025 11:23 | На ПС 110 кВ Пивзавод СВ-110 | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Перекрытие воздушного промежутка пометом птицы между верхним проводом фазы «А» и траверсой на опоре №26 ВЛ 110 кВ Пивзавод-Ново-Ленино с отпайками с последующим отключением от действия защит. | Выполнить послеаварийный осмотр ВЛ 110 кВ Пивзавод-Ново-Ленино с отпайками. | 2025-08-27
ЮЭС |  |  |  | 2025-08-25 09:18 | 25.08.2025 11:23 | На ПС 220 кВ Ново-Ленино В-110 Пивзавод | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Перекрытие воздушного промежутка пометом птицы между верхним проводом фазы «А» и траверсой на опоре №26 ВЛ 110 кВ Пивзавод-Ново-Ленино с отпайками с последующим отключением от действия защит. | Выполнить послеаварийный осмотр ВЛ 110 кВ Пивзавод-Ново-Ленино с отпайками. | 2025-08-27
ЮЭС | 226 | 194 | 8 | 2025-08-25 20:40 | 26.08.2025 06:02 | КВЛ 10 кВ Бытовая - яч.107 СНТ 6-я пятилетка А | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Аварийное отключение на ПС 220 кВ Бытовая В-10 кВ - яч.107 СНТ 6-я пятилетка А по причине ухудшения погодных условий. |  | 2025-09-22
ЮЭС |  |  |  | 2025-08-25 20:40 | 26.08.2025 06:02 | КВЛ 10 кВ Гончарово - яч.14 "17Ф-10 КОС" | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Аварийное отключение на ПС 110 кВ Гончарово В-10 кВ - яч.14 "17Ф-10 КОС" по причине ухудшения погодных условий. |  | 2025-09-22
ЮЭС |  |  |  | 2025-08-25 20:40 | 26.08.2025 06:02 | КВЛ 10 кВ Бытовая - яч.107 СНТ 6-я пятилетка А | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | При ухудшении погодных условий произошло аварийное отключение выключателей В-10 кВ - яч.107 СНТ 6-я пятилетка А и В-10 кВ - яч.14 "17Ф-10 КОС" без повреждения оборудования. | Выполнить осмотр КВЛ 10 кВ Бытовая - яч.107 СНТ 6-я пятилетка А. | 2025-09-22
ЮЭС |  |  |  | 2025-08-25 20:40 | 26.08.2025 06:02 | КВЛ 10 кВ Гончарово - яч.14 "17Ф-10 КОС" | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | При ухудшении погодных условий произошло аварийное отключение выключателей В-10 кВ - яч.107 СНТ 6-я пятилетка А и В-10 кВ - яч.14 "17Ф-10 КОС" без повреждения оборудования. | Выполнить осмотр КВЛ 10 кВ Гончарово - яч.14 "17Ф-10 КОС". | 2025-09-22
ЮЭС | 227 | 195 | 8 | 2025-08-28 13:35 | 28.08.2025 19:31 | КЛ 10 кВ РП-106 - яч.4 ТП-6855 А | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Аварийное отключение на РП-106 В-10 кВ - яч.4 ТП-6855 А и В-10 кВ - яч.15 ТП-6855 Б произошло по причине повреждения КЛ-10 РП 106 ТП 6855 А и КЛ-10 РП 106 ТП 6855 Б путем проведения несогласованных с АО "ИЭСК" ЮЭС земляных работ компанией ООО "Парк Томсон". | Составить акт нарушения охранной зоны КЛ-10 РП 106 ТП 6855 А и КЛ-10 РП 106 ТП 6855 Б. | 2025-09-19
ЮЭС |  |  |  | 2025-08-28 13:35 | 28.08.2025 19:31 | КЛ 10 кВ РП-106 - яч.15 ТП-6855 Б | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На РП-106 произошло аварийное отключение В-10 кВ - яч.4 ТП-6855 А и В-10 кВ - яч.15 ТП-6855 Б по причине механического повреждения КЛ-10 РП 106 ТП 6855 А и КЛ-10 РП 106 ТП 6855 Б с последующим междуфазным замыканием жил. | Выполнить восстановление КЛ-10 РП 106 ТП 6855 Б. | 2025-09-19
ЮЭС |  |  |  | 2025-08-28 13:35 | 28.08.2025 19:31 | КЛ 10 кВ РП-106 - яч.15 ТП-6855 Б | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На РП-106 произошло аварийное отключение В-10 кВ - яч.4 ТП-6855 А и В-10 кВ - яч.15 ТП-6855 Б по причине механического повреждения КЛ-10 РП 106 ТП 6855 А и КЛ-10 РП 106 ТП 6855 Б с последующим междуфазным замыканием жил. | Выполнить восстановление КЛ-10 РП 106 ТП 6855 А. | 2025-09-19
ЮЭС | 228 | 196 | 8 | 2025-08-28 20:14 | 29.08.2025 15:16 | КВЛ 10 кВ Луговая - яч.37 ТП-4182 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Прохождение обширного неблагоприятного метеорологического фронта в Иркутском районе, сопровождаемого многочисленными грозовыми разрядами. Факт грозовых разрядов 28.08.2025 в Иркутской области подтверждается интернет ресурсами (скрин-копии интернет-ресурсов по зафиксированным грозовым перенапряжениям к акту расследования прилагаются). |  | 2025-09-29
ЮЭС |  |  |  | 2025-08-28 20:14 | 29.08.2025 15:16 | КВЛ 10 кВ Индустриальная - яч.4 Рычковщина | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Массовое аварийное отключение выключателей вызвано повреждением оборудования АО "ИЭСК" ЮЭС вследствие прохождения грозового фронта. | Выполнить восстановление КЛ-10 ТП-4030 - вывод на оп.8/1. | 2025-09-29
ЮЭС |  |  |  | 2025-08-28 20:14 | 29.08.2025 15:16 | КВЛ 10 кВ Баклаши - яч.206 Теплицы А | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Массовое аварийное отключение выключателей вызвано повреждением оборудования АО "ИЭСК" ЮЭС вследствие прохождения грозового фронта. | Выполнить восстановление КЛ-6 кВ ТП-590 вывод на ВЛ-6. | 2025-09-29
ЮЭС |  |  |  | 2025-08-28 20:14 | 29.08.2025 15:16 | КВЛ 10 кВ Пивзавод - яч.17 ДРСУ-5 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Массовое аварийное отключение выключателей вызвано повреждением оборудования АО "ИЭСК" ЮЭС вследствие прохождения грозового фронта. | Выполнить восстановление КЛ 6 ИАЗ яч.606-РП-37. | 2025-09-29
ЮЭС |  |  |  | 2025-08-28 20:14 | 29.08.2025 15:16 | КВЛ 10 кВ Пивзавод - яч.21 Плодоовощебаза А | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Массовое аварийное отключение выключателей вызвано повреждением оборудования АО "ИЭСК" ЮЭС вследствие прохождения грозового фронта. | Выполнить восстановление КЛ 6 ИАЗ яч.505-РП-37. | 2025-09-29
ЮЭС |  |  |  | 2025-08-28 20:14 | 29.08.2025 15:16 | КЛ 10 кВ ТП-1148 яч.3 ТП2981,ТП-4030 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Массовое аварийное отключение выключателей вызвано повреждением оборудования АО "ИЭСК" ЮЭС вследствие прохождения грозового фронта. | Выполнить восстановление КЛ 10 кВ Городская яч.311 - ТП-1159. | 2025-09-29
ЮЭС |  |  |  | 2025-08-28 20:14 | 29.08.2025 15:16 | КВЛ 6 кВ КПД - яч.2 РП-15 А | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Прохождение обширного неблагоприятного метеорологического фронта в Иркутском районе, сопровождаемого многочисленными грозовыми разрядами. Факт грозовых разрядов 28.08.2025 в Иркутской области подтверждается интернет ресурсами (скрин-копии интернет-ресурсов по зафиксированным грозовым перенапряжениям к акту расследования прилагаются). |  | 2025-09-29
ЮЭС |  |  |  | 2025-08-28 20:14 | 29.08.2025 15:16 | КВЛ 6 кВ КПД - яч.18 РП-15 Б | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Массовое аварийное отключение выключателей вызвано повреждением оборудования АО "ИЭСК" ЮЭС вследствие прохождения грозового фронта. | Выполнить восстановление КЛ-10 ТП-4030 - вывод на оп.8/1. | 2025-09-29
ЮЭС |  |  |  | 2025-08-28 20:14 | 29.08.2025 15:16 | КВЛ 10 кВ Приморская - яч.6 ТП-1153 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Массовое аварийное отключение выключателей вызвано повреждением оборудования АО "ИЭСК" ЮЭС вследствие прохождения грозового фронта. | Выполнить восстановление КЛ-6 кВ ТП-590 вывод на ВЛ-6. | 2025-09-29
ЮЭС |  |  |  | 2025-08-28 20:14 | 29.08.2025 15:16 | КВЛ 10 кВ Приморская - яч.30 ТП-875 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Массовое аварийное отключение выключателей вызвано повреждением оборудования АО "ИЭСК" ЮЭС вследствие прохождения грозового фронта. | Выполнить восстановление КЛ 6 ИАЗ яч.606-РП-37. | 2025-09-29
ЮЭС |  |  |  | 2025-08-28 20:14 | 29.08.2025 15:16 | ВЛ 10 кВ Березовая - яч.21 Колос | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Массовое аварийное отключение выключателей вызвано повреждением оборудования АО "ИЭСК" ЮЭС вследствие прохождения грозового фронта. | Выполнить восстановление КЛ 6 ИАЗ яч.505-РП-37. | 2025-09-29
ЮЭС |  |  |  | 2025-08-28 20:14 | 29.08.2025 15:16 | ВЛ 10 кВ Березовая - яч.33 ЖСТ Б | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Массовое аварийное отключение выключателей вызвано повреждением оборудования АО "ИЭСК" ЮЭС вследствие прохождения грозового фронта. | Выполнить восстановление КЛ 10 кВ Городская яч.311 - ТП-1159. | 2025-09-29
ЮЭС |  |  |  | 2025-08-28 20:14 | 29.08.2025 15:16 | ВЛ 10 кВ Березовая - яч.2 Родник | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Прохождение обширного неблагоприятного метеорологического фронта в Иркутском районе, сопровождаемого многочисленными грозовыми разрядами. Факт грозовых разрядов 28.08.2025 в Иркутской области подтверждается интернет ресурсами (скрин-копии интернет-ресурсов по зафиксированным грозовым перенапряжениям к акту расследования прилагаются). |  | 2025-09-29
ЮЭС |  |  |  | 2025-08-28 20:14 | 29.08.2025 15:16 | КВЛ 10 кВ Восточная - яч.36 ТП-689 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Массовое аварийное отключение выключателей вызвано повреждением оборудования АО "ИЭСК" ЮЭС вследствие прохождения грозового фронта. | Выполнить восстановление КЛ-10 ТП-4030 - вывод на оп.8/1. | 2025-09-29
ЮЭС |  |  |  | 2025-08-28 20:14 | 29.08.2025 15:16 | КВЛ 10 кВ Восточная - яч.5 ул.Баррикад | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Массовое аварийное отключение выключателей вызвано повреждением оборудования АО "ИЭСК" ЮЭС вследствие прохождения грозового фронта. | Выполнить восстановление КЛ-6 кВ ТП-590 вывод на ВЛ-6. | 2025-09-29
ЮЭС |  |  |  | 2025-08-28 20:14 | 29.08.2025 15:16 | КВЛ 10 кВ Молодежная - яч.3 ТП-107 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Массовое аварийное отключение выключателей вызвано повреждением оборудования АО "ИЭСК" ЮЭС вследствие прохождения грозового фронта. | Выполнить восстановление КЛ 6 ИАЗ яч.606-РП-37. | 2025-09-29
ЮЭС |  |  |  | 2025-08-28 20:14 | 29.08.2025 15:16 | КВЛ 10 кВ Молодежная - яч.11 ТП-134, ТП-1851 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Массовое аварийное отключение выключателей вызвано повреждением оборудования АО "ИЭСК" ЮЭС вследствие прохождения грозового фронта. | Выполнить восстановление КЛ 6 ИАЗ яч.505-РП-37. | 2025-09-29
ЮЭС |  |  |  | 2025-08-28 20:14 | 29.08.2025 15:16 | КВЛ 10 кВ Молодежная - яч.12 Колос | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Массовое аварийное отключение выключателей вызвано повреждением оборудования АО "ИЭСК" ЮЭС вследствие прохождения грозового фронта. | Выполнить восстановление КЛ 10 кВ Городская яч.311 - ТП-1159. | 2025-09-29
ЮЭС |  |  |  | 2025-08-28 20:14 | 29.08.2025 15:16 | КВЛ 10 кВ РП-61 - яч.19 ВЛ ТП-442 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Прохождение обширного неблагоприятного метеорологического фронта в Иркутском районе, сопровождаемого многочисленными грозовыми разрядами. Факт грозовых разрядов 28.08.2025 в Иркутской области подтверждается интернет ресурсами (скрин-копии интернет-ресурсов по зафиксированным грозовым перенапряжениям к акту расследования прилагаются). |  | 2025-09-29
ЮЭС |  |  |  | 2025-08-28 20:14 | 29.08.2025 15:16 | КВЛ 10 кВ РП-61 - яч.21 ТП-432 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Массовое аварийное отключение выключателей вызвано повреждением оборудования АО "ИЭСК" ЮЭС вследствие прохождения грозового фронта. | Выполнить восстановление КЛ-10 ТП-4030 - вывод на оп.8/1. | 2025-09-29
ЮЭС |  |  |  | 2025-08-28 20:14 | 29.08.2025 15:16 | КВЛ 10 кВ РП-61 - яч.7 ТП-527 А | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Массовое аварийное отключение выключателей вызвано повреждением оборудования АО "ИЭСК" ЮЭС вследствие прохождения грозового фронта. | Выполнить восстановление КЛ-6 кВ ТП-590 вывод на ВЛ-6. | 2025-09-29
ЮЭС |  |  |  | 2025-08-28 20:14 | 29.08.2025 15:16 | КЛ 6 кВ ИАЗ яч.606 - РП-37 яч.8 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Массовое аварийное отключение выключателей вызвано повреждением оборудования АО "ИЭСК" ЮЭС вследствие прохождения грозового фронта. | Выполнить восстановление КЛ 6 ИАЗ яч.606-РП-37. | 2025-09-29
ЮЭС |  |  |  | 2025-08-28 20:14 | 29.08.2025 15:16 | КЛ 6 кВ ИАЗ яч.505- РП-37 яч.12 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Массовое аварийное отключение выключателей вызвано повреждением оборудования АО "ИЭСК" ЮЭС вследствие прохождения грозового фронта. | Выполнить восстановление КЛ 6 ИАЗ яч.505-РП-37. | 2025-09-29
ЮЭС |  |  |  | 2025-08-28 20:14 | 29.08.2025 15:16 | Реклоузер на КВЛ 10 кВ Смоленщина - яч.14 Мамоны А | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Массовое аварийное отключение выключателей вызвано повреждением оборудования АО "ИЭСК" ЮЭС вследствие прохождения грозового фронта. | Выполнить восстановление КЛ 10 кВ Городская яч.311 - ТП-1159. | 2025-09-29
ЮЭС |  |  |  | 2025-08-28 20:14 | 29.08.2025 15:16 | КВЛ 10 кВ ПС Марково - яч.15 Анисимово | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Прохождение обширного неблагоприятного метеорологического фронта в Иркутском районе, сопровождаемого многочисленными грозовыми разрядами. Факт грозовых разрядов 28.08.2025 в Иркутской области подтверждается интернет ресурсами (скрин-копии интернет-ресурсов по зафиксированным грозовым перенапряжениям к акту расследования прилагаются). |  | 2025-09-29
ЮЭС |  |  |  | 2025-08-28 20:14 | 29.08.2025 15:16 | КВЛ 10 кВ ПС Марково - яч.16 ТП-6623 Б | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Массовое аварийное отключение выключателей вызвано повреждением оборудования АО "ИЭСК" ЮЭС вследствие прохождения грозового фронта. | Выполнить восстановление КЛ-10 ТП-4030 - вывод на оп.8/1. | 2025-09-29
ЮЭС |  |  |  | 2025-08-28 20:14 | 29.08.2025 15:16 | КЛ 10 кВ Городская - яч.311 ТП-4170 Б | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Массовое аварийное отключение выключателей вызвано повреждением оборудования АО "ИЭСК" ЮЭС вследствие прохождения грозового фронта. | Выполнить восстановление КЛ-6 кВ ТП-590 вывод на ВЛ-6. | 2025-09-29
ЮЭС |  |  |  | 2025-08-28 20:14 | 29.08.2025 15:16 | КВЛ 10 кВ Мельничная Падь - яч.5 С-во Искусство | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Массовое аварийное отключение выключателей вызвано повреждением оборудования АО "ИЭСК" ЮЭС вследствие прохождения грозового фронта. | Выполнить восстановление КЛ 6 ИАЗ яч.606-РП-37. | 2025-09-29
ЮЭС |  |  |  | 2025-08-28 20:14 | 29.08.2025 15:16 | КВЛ 10 кВ Смоленщина - яч.1 Баклаши | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Массовое аварийное отключение выключателей вызвано повреждением оборудования АО "ИЭСК" ЮЭС вследствие прохождения грозового фронта. | Выполнить восстановление КЛ 6 ИАЗ яч.505-РП-37. | 2025-09-29
ЮЭС | 229 | 816 | 8 | 2025-08-28 20:53 | 28.08.2025 20:59 | ПС 110 кВ Пивзавод Т-1 | 110 | Электротехническое оборудование 110 кВ и выше трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов | Недостаток местной «Инструкции по эксплуатации устройств релейной защиты и автоматики. ПС Пивзавод» п.3.5 «Шкаф оперативного тока ОПУ 35 кВ (ШУОТ) и заключающийся в отсутствии порядка действий при полном погашении ШУОТ и исчезновения напряжения на двух вводах (авария 25.08.2025 г. полное погашение ПС 110 кВ Пивзавод), в части необходимости перезагрузки ШУОТ после восстановления питания. | Внести изменения в «Инструкцию по эксплуатации устройств релейной защиты и автоматики. ПС Пивзавод» в части перезапуска ШУОТ после полного исчезновения питания. | 2025-11-30
ЮЭС |  |  |  | 2025-08-28 20:53 | 28.08.2025 20:59 | ПС 110 кВ Пивзавод Т-1 | 110 | Электротехническое оборудование 110 кВ и выше трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов | Недостаток местной «Инструкции по эксплуатации устройств релейной защиты и автоматики. ПС Пивзавод» п.3.5 «Шкаф оперативного тока ОПУ 35 кВ (ШУОТ) и заключающийся в отсутствии порядка действий при полном погашении ШУОТ и исчезновения напряжения на двух вводах (авария 25.08.2025 г. полное погашение ПС 110 кВ Пивзавод), в части необходимости перезагрузки ШУОТ после восстановления питания. | Провести внеплановый инструктаж оперативному персоналу ОВБ ШРЭС и ОВБ ЛРЭС обслуживающих ПС 110 кВ Пивзавод с изменениями в «Инструкции по эксплуатации устройств релейной защиты и автоматики. ПС Пивзавод». | 2025-12-15
ЮЭС |  |  |  | 2025-08-28 20:53 | 28.08.2025 20:59 | ПС 110 кВ Пивзавод Т-1 | 110 | Электротехническое оборудование 110 кВ и выше трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов | Недостаток местной «Инструкции по эксплуатации устройств релейной защиты и автоматики. ПС Пивзавод» п.3.5 «Шкаф оперативного тока ОПУ 35 кВ (ШУОТ) и заключающийся в отсутствии порядка действий при полном погашении ШУОТ и исчезновения напряжения на двух вводах (авария 25.08.2025 г. полное погашение ПС 110 кВ Пивзавод), в части необходимости перезагрузки ШУОТ после восстановления питания. | Инженеру СПС Малаеву Я.В. разработать и разместить памятку на ШУОТ по проверке, эксплуатации различных типов ШУОТ, ВЗУ, ВАСП и прочих систем СОПТ, применяемых на объектах ФЭС. | 2025-12-28
ЮЭС |  |  |  | 2025-08-28 20:53 | 28.08.2025 20:59 | ВЛ 110 кВ Пивзавод – Ново-Ленино с отпайками | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Отсутствие оперативных цепей 35 кВ на ПС 110 кВ Пивзавод вследствие отключенного состояния ШУОТ и разряженного состояния батарей, привело к росту тока КЗ и отключение Т-1 на ПС 110 кВ Пивзавод от МТЗ-110. | Выполнить замену неисправных аккумуляторных батарей в ШУОТ-35 на ПС 110 кВ Пивзавод. | 2025-04-30
ЮЭС | 230 | 710 | 8 | 2025-08-28 20:53 | 28.08.202523:42 | На ПС 220 кВ Светлая В-35 Смоленщина | 35 | Электротехническое оборудование 6-35 кВ трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов | Аварийное отключение от действия ДЗ В-35 Смоленщина произошло при условии увеличения атмосферного напряжения при прохождении грозового фронта на территории иркутской области. | Выполнить осмотр ПС 220 кВ Светлая. | 2025-08-29
ЮЭС |  |  |  | 2025-08-28 20:53 | 28.08.202523:42 | На ПС 220 кВ Светлая В-35 Смоленщина | 35 | Электротехническое оборудование 6-35 кВ трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов | Отключение В-35 кВ Смоленщина на ПС 220 кВ Смоленщина произошло по причине поврежденного опорного изолятора на отключенном ЛР-35 Светлая в сторону ВЛ. | Выполнить восстановление опорного изолятора на ЛР 35 кВ Светлая. | 2025-09-26
ЮЭС | 231 | 815 | 8 | 2025-08-28 22:22 | 29.08.2025 22:27 | ПС 110 кВ Кировская Т-2 | 110 | Электротехническое оборудование 110 кВ и выше трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов | На ПС 110 кВ Кировская тележка ТР-4-6 Т-2 имела плохой контакт фаз «А» и «С», что привело к отключению Т-2 вследствие КЗ при вводе в работу В-6 яч.15 ТП-303 А. Смотровые окна не обеспечивают полную видимость контактных частей вследствие особенностей конструкции тележки. При аналогичном отключении в 2023 г. было принято решение о врезке дополнительных смотровых окон, по результату выполнения мероприятия видимость контактной части ТР-4-6 Т-2 не улучшилась. | Включить в план 2027 г. реконструкцию ЗРУ 6 кВ на ПС 110 кВ Кировская. | 2026-10-16
ЮЭС |  |  |  | 2025-08-28 22:22 | 29.08.2025 22:27 | ПС 110 кВ Кировская Т-2 | 110 | Электротехническое оборудование 110 кВ и выше трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов | Вследствие перенапряжений, возникших в результате повреждения концевой муфты в отсеке яч.15 ТП-303 А произошло повреждение контактной части ламелей ТР-4-6 Т-2 по причине перекоса и неполного контакта фаз «А» и «С», что повлекло отключение Т-2 на ПС 110 кВ Кировская. | Выполнить ревизию и замену опорных изоляторов в отсеке ячейки №1 "ТР-4-6 Т-2" на ПС 110 кВ Кировская | 2025-08-29
ЮЭС | 232 | 197 | 9 | 2025-09-01 08:40 | 01.09.2025 08:58 | КВЛ 10 кВ Изумрудная - яч.17 "ПП Березовый А" | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Аварийное отключение на ПС 110 кВ Изумрудная В-10 кВ - яч.17 "ПП Березовый А" произошло по причине повреждения концевой разделки на оп.29/11 (ц.Б), при этом с учетом длительной эксплуатации оборудования не разработаны дополнительные мероприятия по повышению надежности и по включению КЛ в график диагностики КЛ. | Выполнить восстановление концевой разделки на оп.29/11 (ц.Б). | 2025-10-01
ЮЭС |  |  |  | 2025-09-01 08:40 | 01.09.2025 08:58 | КВЛ 10 кВ Изумрудная - яч.17 "ПП Березовый А" | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На ПС 110 кВ Изумрудная аварийное отключение В-10 кВ - яч.17 "ПП Березовый А" по причине повреждения концевой разделки на оп.29/11 (ц.Б) с последующим междуфазным замыканием жил. | Направить служебную записку на предмет рассмотрения возможности включения КВЛ 10 кВ Изумрудная - яч.17 "ПП Березовый А" в график диагностики КЛ. | 2025-10-01
ЮЭС | 233 | 711 | 9 | 2025-09-03 06:58 | 03.09.2025 18:38 | На ПС 110 кВ Шаманка Т-1 | 35 | Электротехническое оборудование 6-35 кВ трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов | Организационных причин не усматривается. | Не требуются. | 2025-10-03
ЮЭС |  |  |  | 2025-09-03 06:58 | 03.09.2025 18:38 | На ПС 110 кВ Шаманка Т-1 | 35 | Электротехническое оборудование 6-35 кВ трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов | Аварийное отключение В-35 кВ - Т-1 ПС 35 кВ Шаманка произошло по причине срабатывания газового реле. После проведения ВВИ и хроматографического анализа трансформатора выявлено незначительное превышение ПДК водорода без примесей других газов, что говорит об отсутствии дефекта ТМН-4000/35/10. При этом согласно протокола хроматографического анализа трансформатора №537 (приложение 1), при вводе в работу в 2025 г. ТМН-4000/35/10 концентрация всех газов была в пределах нормы. | Произвести забор проб масла в течении месяца для проведения хроматографического анализа с целью осуществления контроля показателей. | 2025-10-03
ЮЭС | 234 | 198 | 9 | 2025-09-03 13:08 | 03.09.2025 17:33 | КВЛ 6 кВ Цимлянская - яч.23 ТП-334 | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Аварийное отключение на ПС 110 кВ Цимлянская В-6 кВ - яч.23 ТП-334 произошло по причине повреждения КЛ-6 РП-5 - ТП-507, при этом с учетом длительной эксплуатации оборудования не разработаны дополнительные мероприятия по повышению надежности и по включению КЛ в график диагностики КЛ. | Направить служебную записку на предмет рассмотрения возможности включения КЛ-6 РП-5 - ТП-507 в график диагностики КЛ. | 2025-09-30
ЮЭС |  |  |  | 2025-09-03 13:08 | 03.09.2025 17:33 | КВЛ 6 кВ Цимлянская - яч.23 ТП-334 | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На ПС 110 кВ Цимлянская аварийное отключение В-6 кВ - яч.23 ТП-334 по причине повреждения КЛ-6 РП-5 - ТП-507 с последующим междуфазным замыканием жил. | Выполнить восстановление КЛ-6 РП-5 - ТП-507. | 2025-09-30
ЮЭС | 235 | 199 | 9 | 2025-09-04 03:14 | 04.09.2025 04:17 | КВЛ 6 кВ Рабочая - яч.17 ТП-880 | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Аварийное отключение на ПС 110 кВ Рабочая В-6 кВ - яч.17 ТП-880 произошло по причине повреждения КЛ-6 Рабочая - ТП-800 в следствие прохождения дождевого фронта (ливневый дождь) с порывами ветра. | Внести изменения в паспорт КЛ-6 Рабочая - ТП-800. | 2025-09-30
ЮЭС |  |  |  | 2025-09-04 03:14 | 04.09.2025 04:17 | КВЛ 6 кВ Рабочая - яч.17 ТП-880 | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На ПС 110 кВ Рабочая аварийное отключение В-6 кВ - яч.17 ТП-880 по причине повреждения КЛ-6 Рабочая - ТП-800 с последующим междуфазным замыканием жил. | Выполнить восстановление КЛ-6 Рабочая - ТП-800. | 2025-09-30
ЮЭС | 236 | 200 | 9 | 2025-09-04 13:17 | 04.09.2025 14:02 | КВЛ 10 кВ Бытовая - яч.122 Мамоны "Б" | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Аварийное отключение на ПС 220 кВ Бытовая В-10 кВ - яч.122 Мамоны "Б" и В-10 кВ - яч.210 п.Южный, Западный А произошло по причине попадание ветки дерева на провода ВЛ. | Выполнить п/а осмотр отключившихся КВЛ. | 2025-10-06
ЮЭС |  |  |  | 2025-09-04 13:17 | 04.09.2025 14:02 | КВЛ 10 кВ Бытовая - яч.210 п.Южный, Западный А | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На ПС 220 кВ Бытовая произошло аварийное отключение В-10 кВ - яч.122 Мамоны "Б" и В-10 кВ - яч.210 п.Южный, Западный А с междуфазным замыканием по ветке. | Убрать ветку с проводов ВЛ. | 2025-10-06
ЮЭС | 237 | 201 | 9 | 2025-09-04 16:40 | 05.09.2025 12:09 | КЛ 10кВ РП-81 яч.15 - ТП-1196 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Аварийное отключение на РП-81 В-10 кВ - яч.15 - ТП-1196 произошло по причине повреждения кабельной концевой разделки на оп.2/11 к ТП-3573, в следствие дефекта монтажа кабельной концевой разделки подрядной организацией. | Внести изменения в паспорт КЛ 10кВ РП-81 яч.15 - ТП-1196. | 2025-09-30
ЮЭС |  |  |  | 2025-09-04 16:40 | 05.09.2025 12:09 | КЛ 10кВ РП-81 яч.15 - ТП-1196 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На РП-81 произошло аварийное отключение В-10кВ - яч.15 - ТП-1196 по причине повреждения кабельной концевой разделки на оп.2/11 к ТП-3573 с последующим междуфазным замыканием жил. | Выполнить восстановление кабельной концевой разделки КЛ 10кВ РП-81 яч.15 - ТП-1196 на оп.2/11 к ТП-3573. | 2025-09-30
ЮЭС | 238 | 202 | 9 | 2025-09-06 03:02 | 06.09.2025 15:00 | КЛ 10 кВ Байкальская - яч.102 СП-88 А | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Аварийное отключение на ПС 220 кВ Байкальская В-10 кВ - яч.102 СП-88 А произошло по причине повреждения КЛ 10 кВ Приморская 87Б - ТП-2201, при этом с учетом длительной эксплуатации оборудования не разработаны дополнительные мероприятия по повышению надежности и по включению КЛ в график диагностики КЛ. | Направить служебную записку на предмет рассмотрения возможности включения КЛ 10 кВ Приморская 87Б - ТП-2201 в график диагностики КЛ. | 2025-09-30
ЮЭС |  |  |  | 2025-09-06 03:02 | 06.09.2025 15:00 | КЛ 10 кВ Байкальская - яч.102 СП-88 А | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | НА ПС 220 кВ Байкальская произошло аварийное отключение В-10 кВ - яч.102 СП-88 А по причине повреждения КЛ 10 кВ Приморская 87Б - ТП-2201 с последующим междуфазным замыканием жил. | Выполнить восстановление КЛ 10 кВ Приморская 87Б - ТП-2201. | 2025-09-30
ЮЭС | 239 | 203 | 9 | 2025-09-07 12:05 | 07.09.2025 13:50 | КВЛ 10 кВ Восточная - яч.49 Садоводство | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На ПС 220 кВ Восточная в результате повторяющейся сгибающей нагрузке при операциях включения-отключения и длительного периода эксплуатации гибкой связи, произошло отключению В-10 кВ - яч.49 Садоводство, по причине повреждения гибкой связи РЛНД оп.74/11 | Направить служебную записку на предмет рассмотрения возможности включения КВЛ 10 кВ Восточная - яч.49 Садоводство в график диагностики КЛ. | 2025-10-06
ЮЭС |  |  |  | 2025-09-07 12:05 | 07.09.2025 13:50 | КВЛ 10 кВ Восточная - яч.49 Садоводство | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На ПС 220 кВ Восточная аварийное отключение В-10 кВ - яч.49 Садоводство в следствии повреждения гибкой связи РЛНД оп.74/11 с последующим междуфазным замыканием жил. | Выполнить восстановление гибкой связи РЛНД оп.74/11. | 2025-10-06
ЮЭС | 240 | 204 | 9 | 2025-09-07 13:54 | 07.09.2025 20:20 | КВЛ 10 кВ Баклаши - яч.102 Соколовщина | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Организационных причин не усматривается. | Не требуются. | 2025-10-06
ЮЭС |  |  |  | 2025-09-07 13:54 | 07.09.2025 20:20 | КВЛ 10 кВ Баклаши - яч.102 Соколовщина | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Аварийное отключение на ПС 35 кВ Баклаши В-10 кВ - яч.102 Соколовщина произошло без повреждения оборудования АО ИЭСК "ЮЭС". | Выполнить восстановление вывода на ВЛ на оп.5 КЛ-10 ТП-95. | 2025-10-06
ЮЭС |  |  |  | 2025-09-07 13:54 | 07.09.2025 20:20 | КВЛ 10 кВ ПС Большой Луг ф.1 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На ПС 110 кВ Большой Луг аварийное отключение В-10 кВ - яч.1 ф.1 по причине повреждения вывода на ВЛ КЛ-10 ТП-95 с последующим междуфазным замыканием жил. | Выполнить восстановление вывода на ВЛ на оп.5 КЛ-10 ТП-95. | 2025-10-06
ЮЭС | 241 | 205 | 9 | 2025-09-09 14:01 | 09.09.2025 15:30 | КЛ 6 кВ Рабочая - яч.33 ТП-3608 Б | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Ручное отключение на ПС 110 кВ Рабочая В-6 кВ - яч.33 ТП-3608 Б произошло по причине повреждения КЛ-6 Рабочая-ТП 6703 Б, при этом с учетом длительной эксплуатации оборудования не разработаны дополнительные мероприятия по повышению надежности и по включению КЛ в график диагностики КЛ. | Направить служебную записку на предмет рассмотрения возможности включения КЛ 6 кВ Рабочая - яч.33 ТП-3608 Б в график диагностики КЛ. | 2025-10-09
ЮЭС |  |  |  | 2025-09-09 14:01 | 09.09.2025 15:30 | КЛ 6 кВ Рабочая - яч.33 ТП-3608 Б | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На ПС 110 кВ Рабочая ручное отключение В-6 кВ - яч.33 ТП-3608 Б по причине повреждения КЛ-6 Рабочая-ТП 6703 Б с последующим междуфазным замыканием жил. | Выполнить восстановление КЛ-6 Рабочая-ТП 6703 Б. | 2025-10-09
ЮЭС | 242 | 206 | 9 | 2025-09-09 16:15 | 09.0.92025 22:43 | КВЛ 6 кВ Ленино - яч.9 Мясокомбинат А | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На ПС 35 кВ Ленино произошло аварийное отключение В-6 кВ - яч.9 Мясокомбинат А по причине повреждения кабельной разделки на ТП-2585 в следствии неаккуратных действий подрядной организацией при монтаже КЛ. | Внести изменения в паспорт КВЛ 6 кВ Ленино - яч.9 Мясокомбинат А. | 2025-10-06
ЮЭС |  |  |  | 2025-09-09 16:15 | 09.0.92025 22:43 | КВЛ 6 кВ Ленино - яч.9 Мясокомбинат А | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Аварийное отключение В-6 кВ - яч.9 Мясокомбинат А произошло по причине повреждения КВЛ 6 кВ Ленино - яч.9 Мясокомбинат А - оп.36 и кабельной разделки на ТП-2585 - на оп.1 с последующим междуфазным замыканием жил. | Выполнить восстановление КВЛ 6 кВ Ленино - яч.9 Мясокомбинат А - оп.36. Выполнить восстановление кабельной разделки на ТП-2585 - на оп.1. | 2025-10-06
ЮЭС | 243 | 207 | 9 | 2025-09-10 11:48 | 10.09.2025 16:04 | КВЛ 10 кВ Изумрудная - яч.17 "ПП Березовый А" | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На ПС 110 кВ Изумрудная произошло аварийное отключение В-10 кВ - яч.17 "ПП Березовый А" по причине повреждения КЛ-10 кВ ТП-3925 яч.3 - оп. №1 при этом с учетом длительной эксплуатации оборудования не разработаны дополнительные мероприятия по повышению надежности и по включению КЛ в график диагностики КЛ. | Направить служебную записку на предмет рассмотрения возможности включение КЛ-10 кВ ТП-3925 яч.3 в график диагностики Кл. | 2025-10-06
ЮЭС |  |  |  | 2025-09-10 11:48 | 10.09.2025 16:04 | КВЛ 10 кВ Изумрудная - яч.17 "ПП Березовый А" | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Аварийное отключение на ПС110 кВ Изумрудная В-10 кВ - яч.17 "ПП Березовый А" по причине повреждения КЛ-10 кВ ТП-3925 яч.3 - оп. №1 с последующим междуфазным замыканием жил. | Выполнить восстановление КЛ-10 кВ ТП-3925 яч.3 - оп. №1. | 2025-10-06
ЮЭС | 244 | 208 | 9 | 2025-09-10 15:28 | 10.09.2025 16:42 | КВЛ 6 кВ РП-31 яч.18 - ТП-2060 | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Аварийное отключение на РП-31 В-6 кВ - яч.18 - ТП-2060 в следствие развития скрытого дефекта изготовления концевой муфты на ТП-830 яч.3в ст. ТП-908. | Внести изменения в паспорт КВЛ 6 кВ РП-31 яч.18 - ТП-2060. | 2025-10-10
ЮЭС |  |  |  | 2025-09-10 15:28 | 10.09.2025 16:42 | КВЛ 6 кВ РП-31 яч.18 - ТП-2060 | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На РП-31 произошло аварийное отключение В-6 кВ - яч.18 - ТП-2060 по причине повреждения концевой муфты на ТП-830 яч.3в ст. ТП-908 с последующим замыканием жил. | Выполнить восстановление концевой муфты на ТП-830 яч.3 в ст. ТП-908. | 2025-10-10
ЮЭС | 245 | 209 | 9 | 2025-09-11 14:47 | 11.09.2025 14:48 | КЛ 10кВ РП-81 яч.15 - ТП-1196 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Аварийное отключение на РП-81 В-10 кВ - яч.15 - ТП-1196 по причине попадания птицы РЛК ввода на ТП-6526. | Не требуются. | 2025-10-10
ЮЭС |  |  |  | 2025-09-11 14:47 | 11.09.2025 14:48 | КЛ 10кВ РП-81 яч.15 - ТП-1196 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На РП-81 аварийное отключение В-10 кВ - яч.15 - ТП-1196 по причине попадания птицы РЛК ввода на ТП-6526 с последующим междуфазным замыканием. | Выполнить осмотр РЛК ввода на ТП-6526. | 2025-10-10
ЮЭС | 246 | 210 | 9 | 2025-09-12 01:55 | 12.09.2025 11:47 | КЛ 10 кВ Мельниково - яч.20 ТП-2462 А | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Организационных причин не усматривается. | Не требуются. | 2025-10-13
ЮЭС |  |  |  | 2025-09-12 01:55 | 12.09.2025 11:47 | КЛ 10 кВ Мельниково - яч.22 ТП-5623п | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Аварийное отключение на ПС 110 кВ Мельниково-10 В-10 кВ - яч.20 ТП-2462 А, В-10 кВ - яч.22 ТП-5623п и В-10 кВ - яч.28 ТП-997 произошло по причине повреждения КЛ-10 ТП 5624-ТП 5460, КЛ-10 ТП937-ТП922 и концевой муфты на опоре отпайке к ТП-3431п с последующим междуфазным замыканием жил на землю. | Выполнить восстановление КЛ-10 ТП 5624-ТП 5460. | 2025-10-13
ЮЭС |  |  |  | 2025-09-12 01:55 | 12.09.2025 11:47 | КВЛ 10 кВ Мельниково - яч.28 ТП-997 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Аварийное отключение на ПС 110 кВ Мельниково-10 В-10 кВ - яч.20 ТП-2462 А, В-10 кВ - яч.22 ТП-5623п и В-10 кВ - яч.28 ТП-997 произошло по причине повреждения КЛ-10 ТП 5624-ТП 5460, КЛ-10 ТП937-ТП922 и концевой муфты на опоре отпайке к ТП-3431п с последующим междуфазным замыканием жил на землю. | Выполнить восстановление КЛ-10 ТП937-ТП922. | 2025-10-13
ЮЭС |  |  |  | 2025-09-12 01:55 | 12.09.2025 11:47 | КВЛ 10 кВ Мельниково - яч.28 ТП-997 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Аварийное отключение на ПС 110 кВ Мельниково-10 В-10 кВ - яч.20 ТП-2462 А, В-10 кВ - яч.22 ТП-5623п и В-10 кВ - яч.28 ТП-997 произошло по причине повреждения КЛ-10 ТП 5624-ТП 5460, КЛ-10 ТП937-ТП922 и концевой муфты на опоре отпайке к ТП-3431п с последующим междуфазным замыканием жил на землю. | Выполнить восстановление концевой муфты на опоре отпайке к ТП-3431п. | 2025-10-13
ЮЭС | 247 | 211 | 9 | 2025-09-13 21:09 | 14.09.2025 00:36 | ПС 110 кВ Пивзавод СВ-10кВ | 10 | Электротехническое оборудование 6-35 кВ трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов | Аварийное отключение на ПС 110 кВ Пивзавод СВ-10кВ (2СШ-10кВ) произошло по причине попадания крысы на СВ-10 ф.С со ст. 2 СШ-10. | Выполнить осмотр ПС 110 кВ Пивзавод на предмет выявления мест проникновения животных. | 2025-10-13
ЮЭС |  |  |  | 2025-09-13 21:09 | 14.09.2025 00:36 | ПС 110 кВ Пивзавод СВ-10кВ | 10 | Электротехническое оборудование 6-35 кВ трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов | На ПС 110 кВ Пивзавод аварийное отключение СВ-10кВ (2СШ-10кВ) по причине повреждения 1-го опорного изолятора ф.С СВ-10. | Выполнить замену 1-го опорного изолятора ф.С СВ-10. | 2025-09-30
ЮЭС | 248 | 212 | 9 | 2025-09-14 18:58 | 15.09.2025 12:23 | КВЛ 10 кВ Шаманка - яч.5 Куйтун | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Повышение ветровых нагрузок привело к падению ветки дерева на ВЛ вследствие этого отключился выключатель В-10 кВ яч.5 Куйтун на ПС 35 кВ Шаманка. |  | 2025-11-14
ЮЭС |  |  |  | 2025-09-14 18:58 | 15.09.2025 12:23 | КВЛ 10 кВ Шаманка - яч.5 Куйтун | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Аварийное отключение на ПС 35 кВ Шаманка В-10 кВ - яч.5 Куйтун без повреждения оборудования произошло по причине неудовлетворительного состояния просеки. | Выполнить подрезку деревьев находящихся в охранной зоне КВЛ 10 кВ Шаманка - яч.5 Куйтун | 2025-11-14
ЮЭС | 249 | 712 | 9 | 2025-09-14 21:46 | 14.09.2025 23:27 | ПС 110 кВ Шаманка В-35 кВ - Т1 | 35 | Электротехническое оборудование 6-35 кВ трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов | Организационных причин не усматривается. | Не требуются. | 2025-12-31
ЮЭС |  |  |  | 2025-09-14 21:46 | 14.09.2025 23:27 | ПС 110 кВ Шаманка В-35 кВ - Т1 | 35 | Электротехническое оборудование 6-35 кВ трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов | Ручное отключение при срабатывании газового реле на сигнал В-35 кВ - Т-1 произошло по причине повышения ПДК H2 (водорода) без превышения уровня ПДК других примесей газов, согласно протокола хроматографического анализа трансформатора №814, что говорит об отсутствии дефекта оборудования филиала АО ИЭСК "ЮЭС". | Выполнить замену Т-1 на ПС 35 кВ Шаманка. | 2025-12-31
ЮЭС | 250 | 213 | 9 | 2025-09-15 12:28 | 15.09.2025 15:21 | КВЛ 6 кВ Мельниково 6 - яч.13 Н-Мельниково | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Ручное отключение В-6 кВ - яч.13 Н-Мельниково на ПС 110 кВ Мельниково-6 произведено в целях безопасного тушения пожара возникшего на территории с торговыми павильонами, расположенными по адресу г. Иркутск, ул. Березовая Роща , 3 Б/1 (согласно запроса Отдела надзорной деятельности и профилактической работы г. Иркутска от 23.09.2025 г.) | Направить претензионное в адрес государственной инспекции г. Иркутска по пожарному надзору в целях принятия мер административного воздействия к правообладателю земельного участка, по адресу: г. Иркутск, ул. Березовая Роща, 3 "Б". | 2025-09-19
ЮЭС | 251 | 214 | 9 | 2025-09-16 17:34 | 16.09.2025 17:40 | КВЛ 6 кВ Мельниково 6 - яч.52 РП-26 А | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На ПС 110 кВ Мельниково-6 произошло аварийное отключение В-6 кВ - яч.52 РП-26 А по причине повреждения КЛ-6кВ ПС Мельниково яч.52 РП-26 А - РП-26А при этом с учетом длительной эксплуатации оборудования не разработаны дополнительные мероприятия по повышению надежности и по включению КЛ в график диагностики КЛ. | Направить служебную записку на предмет рассмотрения возможности включение КЛ-6кВ ПС Мельниково яч.52 РП-26 А - РП-26А в график диагностики Кл. | 2025-10-16
ЮЭС |  |  |  | 2025-09-16 17:34 | 16.09.2025 17:40 | КВЛ 6 кВ Мельниково 6 - яч.52 РП-26 А | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Аварийное отключение на ПС 110 кВ Мельниково-6 В-6 кВ - яч.52 РП-26 А по причине повреждения КЛ-6кВ ПС Мельниково яч.52 РП-26 А - РП-26А с последующим междуфазным замыканием жил. | Выполнить восстановление КЛ-6кВ ПС Мельниково яч.52 РП-26 А - РП-26А | 2025-10-16
ЮЭС | 252 | 977 | 9 | 2025-09-18 00:23 | 18.09.2025 00:23 | ВЛ 110 кВ Восточная - Туристская 2 цепь с отпайками | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | При строительстве ПС 110 кВ Сосновая спуски от опоры на ЛР-110 ввод"Б" выполнены без натяжного изолятора и принимаются опорным изолятором на излом. Провод к опорному изолятору прижат полосой. (марка провода А4А-120, полоса А40х4). При плановых осмотрах ПС 110 кВ Сосновая персоналом СПС не выявлена данная особенность монтажа спусков шлейфов к ЛР-110 ввод"Б" и вследствие длительной эксплуатации и ослаблении крепления полосы, произошло смещение шлейфа фазы «С» в зажиме на опорном изоляторе, что привело к его приближению на недопустимое расстояние к соседнему шлейфу фазы «В». | Начальнику СПС разработать проект совместно с начальником СЛЭП, по монтажу шлейфов на ПС 110 кВ Сосновая с использованием натяжных изоляторов. | 2025-11-03
ЮЭС |  |  |  | 2025-09-18 00:23 | 18.09.2025 00:23 | ВЛ 110 кВ Восточная - Туристская 2 цепь с отпайками | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Причиной отключения ВЛ 110 кВ Восточная - Туристская 2 цепь с отпайками послужило перекрытие воздушного промежутка между шлейфами фаз «В» и «С» ЛР-110 ввод"Б". | Произвести закрепление шлейфа фазы «С» в зажиме на опорном изоляторе на ПС 110 кВ Сосновая. | 2025-09-19
ЮЭС |  |  |  | 2025-09-18 00:23 | 18.09.2025 00:23 | ВЛ 110 кВ Восточная - Туристская 2 цепь с отпайками | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Причиной отключения ВЛ 110 кВ Восточная - Туристская 2 цепь с отпайками послужило перекрытие воздушного промежутка между шлейфами фаз «В» и «С» ЛР-110 ввод"Б". | По результатам выполнения п. 3.2.1 настоящего акта выполнить перемонтаж шлейфов на ПС 110 кВ Сосновая. | 2025-12-28
ЮЭС | 253 | 215 | 9 | 2025-09-19 19:22 | 20.09.2025 02:10 | ПС 110 кВ Пивзавод В-10 кВ Т-1 | 10 | Электротехническое оборудование 6-35 кВ трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов | Аварийное отключение на ПС 110 кВ Пивзавод В-10 кВ - Т-1 (1,2СШ-10кВ 3,4СШ-6кВ) произошло по причине повреждения оборудования классом напряжения 6-10 кВ вследствие попадания крысы на 2 СШ-10 кВ. | Выполнить осмотр ПС 110 кВ Пивзавод на предмет выявления мест проникновения животных. | 2025-10-13
ЮЭС |  |  |  | 2025-09-19 19:22 | 20.09.2025 02:10 | ПС 110 кВ Пивзавод В-10 кВ Т-1 | 10 | Электротехническое оборудование 6-35 кВ трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов | На ПС 110 кВ Пивзавод вследствие повреждения оборудования 2 СШ-10 кВ произошло аварийное отключение В-10 кВ - Т-1. | Выполнить ревизию втычных контактов яч.25 Мичуринец на 2 СШ-10 кВ. Выполнить восстановление проходных изоляторов в яч.10 кВ № 25, 29 в сторону СШ. | 2025-10-20
ЮЭС | 254 | 216 | 9 | 2025-09-20 04:20 | 20.09.2025 05:02 | КЛ 6 кВ Глазково - яч.5 РП-29 | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Ручное отключение В-6 кВ - яч.5 РП-29 на ПС 110 кВ Глазково произошло по причине повреждения КЛ-6кВ РП-29 яч.13 - ТП-1536, при этом с учетом длительной эксплуатации оборудования не разработаны дополнительные мероприятия по повышению надежности и по включению КЛ в график диагностики КЛ. | Направить служебную записку на предмет рассмотрения возможности включения КЛ-6кВ РП-29 яч.13 - ТП-1536 в график диагностики КЛ. | 2025-10-20
ЮЭС |  |  |  | 2025-09-20 04:20 | 20.09.2025 05:02 | КЛ 6 кВ Глазково - яч.5 РП-29 | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На ПС 110 кВ Глазково ручное отключение В-6 кВ - яч.5 РП-29 по причине повреждения КЛ-6кВ РП-29 яч.13 - ТП-1536 с последующим междуфазным замыканием. | Выполнить восстановление КЛ-6кВ РП-29 яч.13 - ТП-1536. | 2025-10-20
ЮЭС | 255 | 217 | 9 | 2025-09-21 15:24 | 21.09.2025 17:30 | КВЛ 10 кВ Правобережная - яч.19 ТП-809 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Аварийное отключение на ПС 220 кВ Правобережная В-10 кВ - яч.19 ТП-809 произошло по причине перекрытия на проходных изоляторах воздушного ввода и шлейфов ВЛ на ТП-2714 в следствие прохождения дождевого фронта (ливневый дождь) с порывами ветра. | Оформить дефект проходных изоляторах воздушного ввода и шлейфов ВЛ на ТП-2714 для последующей замены. | 2025-10-21
ЮЭС |  |  |  | 2025-09-21 15:24 | 21.09.2025 17:30 | КВЛ 10 кВ Правобережная - яч.19 ТП-809 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На ПС 110 кВ Рабочая аварийное отключение В-10 кВ - яч.17 ТП-880 по причине развития дефекта на проходных изоляторах воздушного ввода и шлейфов ВЛ на ТП-2714. | Выполнить замену проходных изоляторах воздушного ввода и шлейфов ВЛ на ТП-2714. | 2025-12-31
ЮЭС | 256 | 218 | 9 | 2025-09-23 14:22 | 23.09.2025 15:15 | Т-1 на ПС 110 кВ Южная | 110 | Электротехническое оборудование 110 кВ и выше трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов | При проведении проф. восстановления в 2022 г. персоналом СРЗЭиЭ не выявлен развивающийся дефект кабеля (2011 года прокладки) между шкафом зажимов и приводом В-110 кВ Т-1 между цепями 101 и 137. | При выполнении проф. восстановления выполнять дополнительную проверку изоляции кабеля между шкафом зажимов и приводом выключателей 110 кВ. | Все время
ЮЭС |  |  |  | 2025-09-23 14:22 | 23.09.2025 15:15 | Т-1 на ПС 110 кВ Южная | 110 | Электротехническое оборудование 110 кВ и выше трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов | Понижение изоляции кабеля между шкафом зажимов и приводом В-110 кВ Т-1 между цепями 101 и 137 на ПС 110 кВ Южная привело к отключению В-110 кВ Т-1 и отключению трансформатора Т-1. | Произвести замену кабеля между шкафом зажимов и приводом В-110 кВ Т-1 между цепями 101 и 137 на ПС 110 кВ Южная. | 2025-09-30
ЮЭС |  |  |  | 2025-09-23 14:22 | 23.09.2025 15:15 | Т-1 на ПС 110 кВ Южная | 110 | Электротехническое оборудование 110 кВ и выше трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов | Понижение изоляции кабеля между шкафом зажимов и приводом В-110 кВ Т-1 между цепями 101 и 137 на ПС 110 кВ Южная привело к отключению В-110 кВ Т-1 и отключению трансформатора Т-1. | Произвести замену блок-контактов автоматического выключателя цепей «Звезды» ТН-1-35 кВ. | 2025-09-30
ЮЭС | 257 | 218 | 9 | 2025-09-24 09:28 | 24.09.2025 10:39 | КВЛ 10 кВ Смоленщина - яч.14 Мамоны А | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Аварийное отключение на ПС 35 кВ Смоленщина В-10 кВ - яч.14 Мамоны А в следствие развития скрытого дефекта изготовления концевой разделки к ТП-4918 на оп.6. | Внести изменения в паспорт КВЛ 10 кВ Смоленщина - яч.14 Мамоны А | 2025-10-24
ЮЭС |  |  |  | 2025-09-24 09:28 | 24.09.2025 10:39 | КВЛ 10 кВ Смоленщина - яч.14 Мамоны А | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На ПС 35 кВ Смоленщина произошло аварийное отключение В-10 кВ - яч.14 Мамоны А по причине повреждения повреждение концевой разделки к ТП-4918 на оп.6 с последующим замыканием жил. | Выполнить восстановление концевой разделки к ТП-4918 на оп.6. | 2025-10-24
ЮЭС | 258 | 219 | 9 | 2025-09-24 10:00 | 24.09.2025 16:59 | КВЛ 6 кВ Ленино - яч.16 Мясокомбинат Б | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Аварийное отключение на ПС 35 кВ Ленино В-6 кВ - яч.16 Мясокомбинат Б произошло по причине обрыв проводов ВЛ-6 кВ фазы А и фазы В ПС Ленино яч.16 "Мясокомбинат Б" в пролете опор №35-№35/1 при проведении несогласованных с АО "ИЭСК" ЮЭС строительных работ автокраном. | Составить акт нарушения охранной зоны КВЛ 6 кВ Ленино - яч.16 Мясокомбинат Б. | 2025-10-24
ЮЭС |  |  |  | 2025-09-24 10:00 | 24.09.2025 16:59 | КВЛ 6 кВ Ленино - яч.16 Мясокомбинат Б | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На ПС 35 кВ Ленино произошло аварийное отключение В-6 кВ - яч.16 Мясокомбинат Б по причине механического повреждения поводов ВЛ-6 кВ фазы А и фазы В ПС Ленино яч.16 "Мясокомбинат Б" в пролете опор №35-№35/1 с последующим междуфазным замыканием жил. | Выполнить восстановление поводов КВЛ 6 кВ Ленино - яч.16 Мясокомбинат Б фазы А и фазы В ПС Ленино яч.16 "Мясокомбинат Б" в пролете опор №35-№35/1. | 2025-10-24
ЮЭС | 259 | 220 | 9 | 2025-09-24 10:15 | 24.09.202511:25 | КЛ 6 кВ РП-12 - яч.12 ТП-981 | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Аварийное отключение В-6 кВ - яч.12 ТП-981 на РП-12 произошло по причине повреждения КЛ-6 РП-12-ТП-981, при этом с учетом длительной эксплуатации оборудования не разработаны дополнительные мероприятия по повышению надежности и по включению КЛ в график диагностики КЛ. | Направить служебную записку на предмет рассмотрения возможности включения КЛ 6 кВ РП-12 - яч.12 ТП-981 в график диагностики КЛ. | 2025-10-24
ЮЭС |  |  |  | 2025-09-24 10:15 | 24.09.202511:25 | КЛ 6 кВ РП-12 - яч.12 ТП-981 | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На РП-12 аварийное отключение В-6 кВ - яч.12 ТП-981 по причине повреждения КЛ-6 РП-12-ТП-981 с последующим междуфазным замыканием. | Выполнить восстановление КЛ-6 РП-12-ТП-981. | 2025-10-24
ЮЭС | 260 | 818 | 9 | 2025-09-25 11:55 | 25.09.2025 16:38 | ВЛ 110 кВ Иркутская ГЭС – Южная I цепь с отпайками | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Ловля рыбы неустановленным лицом в охранной зоне ВЛ 110 кВ Байкальская – Нагорная I цепь с отпайками. | Провести работу по информированию населения через СМИ/ социальные сети, о недопустимости осуществления рыбной ловли в охранной зоны ВЛ, опасности использования углепластиковых удилищ. | 2025-10-30
ЮЭС |  |  |  | 2025-09-25 11:55 | 25.09.2025 16:38 | ВЛ 110 кВ Южная – Кировская с отпайками | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | При выполнении рыбной ловли с помощью удочки, в пролете опор №№4-5 ВЛ 110 кВ Байкальская – Нагорная I цепь с отпайками 25.09.2025 г. в 11 ч. 55 мин. рыбак допустил приближение удилища на недопустимое расстояние в связи с чем произошло перекрытие воздушного промежутка и его поражение электрическим током с схлестом проводов в пролете №№ 17-18; обрывом нижнего провода в пролете №№4-5, а так же отгаранием шлейфов по месту сварки на опорах №8;№10;№12;№15. | Выполнить замер сопротивления ЗУ опор №№4-5, №№17-18; №8; №10; №12; №15 ВЛ 110 кВ Байкальская – Нагорная I цепь с отпайками. | 2025-11-30
ЮЭС |  |  |  | 2025-09-25 11:55 | 25.09.2025 16:38 | ВЛ 110 кВ Байкальская – Нагорная I цепь с отпайками | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Ловля рыбы неустановленным лицом в охранной зоне ВЛ 110 кВ Байкальская – Нагорная I цепь с отпайками. | Направить письмо в Министерство сельского хозяйства РФ о внесении изменений в приказ от 24.04.2020 г. №226 «Об утверждении правил рыболовства для Байкальского рыбохозяйственного бассейна» - запрет применения орудий лова рыбы (все виды удилищ и спинингов) в охранной зоне ВЛ на водоёмах Иркутской области в связи с многочисленными случаями электротравматизма жителей Иркутской области (с указанием статистики за период с 2017 по 2025 год по АО «ИЭСК»). | 2025-10-30
ЮЭС |  |  |  | 2025-09-25 11:55 | 25.09.2025 16:38 | ВЛ 110 кВ Иркутская ГЭС – Южная II цепь с отпайками | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | При выполнении рыбной ловли с помощью удочки, в пролете опор №№4-5 ВЛ 110 кВ Байкальская – Нагорная I цепь с отпайками 25.09.2025 г. в 11 ч. 55 мин. рыбак допустил приближение удилища на недопустимое расстояние в связи с чем произошло перекрытие воздушного промежутка и его поражение электрическим током с схлестом проводов в пролете №№ 17-18; обрывом нижнего провода в пролете №№4-5, а так же отгаранием шлейфов по месту сварки на опорах №8;№10;№12;№15. | Выполнить ремонт нижнего провода в пролете №№4-5, а также восстановление шлейфов на опорах №8; №10; №12; №15 ВЛ 110 кВ Байкальская – Нагорная I цепь с отпайками | 2025-10-10
ЮЭС |  |  |  | 2025-09-25 11:55 | 25.09.2025 16:38 | ВЛ 110 кВ Иркутская ГЭС – Южная II цепь с отпайками | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Ловля рыбы неустановленным лицом в охранной зоне ВЛ 110 кВ Байкальская – Нагорная I цепь с отпайками. | Увеличить габарит между проводом и поверхностью земли в пролёте опор 4-5 ВЛ 110 кВ Байкальская – Нагорная I цепь. | 2025-12-28
ЮЭС |  |  |  | 2025-09-25 11:55 | 25.09.2025 16:38 | ВЛ 110 кВ Иркутская ГЭС – Южная II цепь с отпайками | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | При выполнении рыбной ловли с помощью удочки, в пролете опор №№4-5 ВЛ 110 кВ Байкальская – Нагорная I цепь с отпайками 25.09.2025 г. в 11 ч. 55 мин. рыбак допустил приближение удилища на недопустимое расстояние в связи с чем произошло перекрытие воздушного промежутка и его поражение электрическим током с схлестом проводов в пролете №№ 17-18; обрывом нижнего провода в пролете №№4-5, а так же отгаранием шлейфов по месту сварки на опорах №8;№10;№12;№15. | Рассмотреть возможность замены провода на ВЛ Байкальская-Нагорная I цепь с отпайками с АС-90 на АС-120. | 2025-12-30
ЮЭС | 261 | 221 | 9 | 2025-09-25 15:30 | 25.09.2025 17:49 | КВЛ 10 кВ Изумрудная - яч.13 ТП-2510, ДНТ Политехническое | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Аварийное отключение на ПС 110 кВ Изумрудная В-10 кВ - яч.13 ТП-2510, ДНТ Политехническое по причине попадания птицы на разъединитель возле ТП-3592. | Не требуются. | 2025-10-24
ЮЭС |  |  |  | 2025-09-25 15:30 | 25.09.2025 17:49 | КВЛ 10 кВ Изумрудная - яч.13 ТП-2510, ДНТ Политехническое | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На ПС 110 кВ Изумрудная аварийное отключение В-10 кВ - яч.13 ТП-2510, ДНТ Политехническое без повреждения оборудования. | Выполнить осмотр разъединителя на ТП-3592. | 2025-10-24
ЮЭС | 262 | 222 | 9 | 2025-09-25 16:06 | 25.09.2025 18:20 | КЛ 10 кВ Байкальская - яч.17 "ПП Березовый А" | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Аварийное отключение на ПС 220 кВ Байкальская В-10 кВ - яч.17 "ПП Березовый А" произошло по причине повреждения кабельной разделки оп ВЛ к ТП-4318, при этом с учетом длительной эксплуатации оборудования не разработаны дополнительные мероприятия по повышению надежности и по включению КЛ в график диагностики КЛ. | Направить служебную записку на предмет рассмотрения возможности включения КЛ 10 кВ Байкальская - яч.17 "ПП Березовый А" в график диагностики КЛ. | 2025-10-24
ЮЭС |  |  |  | 2025-09-25 16:06 | 25.09.2025 18:20 | КЛ 10 кВ Байкальская - яч.17 "ПП Березовый А" | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На ПС 220 кВ Байкальская аварийное отключение В-10 кВ - яч.17 "ПП Березовый А" по причине повреждения кабельной разделки оп ВЛ к ТП-4318 с последующим междуфазным замыканием жил. | Выполнить кабельной разделки оп ВЛ к ТП-4318. | 2025-10-24
ЮЭС | 263 | 223 | 9 | 2025-09-25 17:51 | 25.09.2025 22:32 | КВЛ 10 кВ Пивзавод - яч.6 МПФ А, ТП-4601п | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Аварийное отключение на ПС 110 кВ Пивзавод В-10 кВ - яч.6 МПФ А, ТП-4601п произошло по причине схлестывания проводов после падения свежеспилинного неустановленным лицом дерева на ВЛ в пролете опор №7-8. | При выявлении угрожающих деревьев в охранной зоне ВЛ произвести спил данных деревьев. | 2025-10-24
ЮЭС |  |  |  | 2025-09-25 17:51 | 25.09.2025 22:32 | КВЛ 10 кВ Пивзавод - яч.6 МПФ А, ТП-4601п | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На ПС 110 кВ Пивзавод произошло аварийное отключение В-10 кВ - яч.6 МПФ А, ТП-4601п по причине механического повреждения схлестывания проводов после падения свежеспилинного дерева на ВЛ в пролете опор №7-8 с последующим междуфазным замыканием жил без повреждения оборудования. | Выполнить осмотр КВЛ 10 кВ Изумрудная - яч.13 ТП-2510, ДНТ Политехническое на предмет выявления угрожающих деревьев в охранной зоне ВЛ. | 2025-10-24
ЮЭС | 264 | 224 | 9 | 2025-09-26 09:38 | 26.09.2025 10:13 | КВЛ 10 кВ Знаменская-2 - яч.107 Озерное | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Организационных причин не усматривается. | Не требуются. | 2025-10-27
ЮЭС |  |  |  | 2025-09-26 09:38 | 26.09.2025 10:13 | КВЛ 10 кВ Знаменская-2 - яч.107 Озерное | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Аварийное отключение от МТЗ на ПС 110 кВ Знаменская-2 В-10 кВ - яч.107 Озерное без повреждения оборудования. | Выполнить осмотр КВЛ 10 кВ Знаменская-2 - яч.107 Озерное | 2025-10-27
ЮЭС | 265 | 225 | 9 | 2025-09-26 16:22 | 26.09.2025 17:20 | КВЛ 10 кВ Изумрудная - яч.13 ТП-2510, ДНТ Политехническое | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Аварийное отключение на ПС 110 кВ Изумрудная В-10 кВ - яч.13 ТП-2510, ДНТ Политехническое в следствие развития скрытого дефекта изготовления концевой муфты установленной на опоре 33/15. | Внести изменения в паспорт КВЛ 10 кВ Изумрудная - яч.13 ТП-2510, ДНТ Политехническое | 2025-10-24
ЮЭС |  |  |  | 2025-09-26 16:22 | 26.09.2025 17:20 | КВЛ 10 кВ Изумрудная - яч.13 ТП-2510, ДНТ Политехническое | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На ПС 110 кВ Изумрудная произошло аварийное отключение В-10 кВ - яч.13 ТП-2510, ДНТ Политехническое по причине повреждения концевой муфты на опоре 33/15 с последующим замыканием жил. | Выполнить восстановление концевой муфты на опоре 33/15. | 2025-10-24
ЮЭС | 266 | 226 | 9 | 2025-09-28 04:52 | 28.09.2025 06:08 | КВЛ 6 кВ Спутник - яч.8 ТП-1032, ТП-1096 | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На ПС 110 кВ Спутник произведено ручное отключение В-6 кВ - яч.8 ТП-1032, ТП-1096 по причине повреждения КЛ-6 Спутник -ТП-1032 №2 при этом с учетом длительной эксплуатации оборудования не разработаны дополнительные мероприятия по повышению надежности и по включению КЛ в график диагностики КЛ. | Направить служебную записку на предмет рассмотрения возможности включение КВЛ 6 кВ Спутник - яч.8 ТП-1032, ТП-1096 в график диагностики Кл. | 2025-10-27
ЮЭС |  |  |  | 2025-09-28 04:52 | 28.09.2025 06:08 | КВЛ 6 кВ Спутник - яч.8 ТП-1032, ТП-1096 | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Ручное отключение на ПС 110 кВ Спутник В-6 кВ - яч.8 ТП-1032, ТП-1096 по причине повреждения КЛ-6 Спутник -ТП-1032 №2 с последующим междуфазным замыканием жил. | Выполнить восстановление КЛ-6 Спутник -ТП-1032 №2. | 2025-10-27
ЮЭС | 267 | 227 | 9 | 2025-09-28 08:08 | 28.09.2025 14:25 | КВЛ 10 кВ Бытовая - яч.120 п.Западный | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Аварийное отключение на ПС 220 кВ Бытовая В-10 кВ - яч.101 Мамоны 38 Б и В-10 кВ - яч.120 п.Западный по причине попадания птицы на РЛК-10кВ ТП-7088. | Выполнить осмотр КВЛ 10 кВ Бытовая - яч.101 Мамоны 38 Б и КВЛ 10 кВ Бытовая - яч.120 п.Западный. | 2025-10-28
ЮЭС |  |  |  | 2025-09-28 08:08 | 28.09.2025 14:25 | КВЛ 10 кВ Бытовая - яч.101 Мамоны 38 Б | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На ПС 220 кВ Бытовая аварийное отключение В-10 кВ - яч.101 Мамоны 38 Б и В-10 кВ - яч.120 п.Западный по причине попадания птицы РЛК-10кВ ТП-7088 с последующим отгоранием шлейфа фазы А. | Восстановить шлейф фазы А на РЛК-10кВ ТП-7088 на оп. 50/261. | 2025-10-28
ЮЭС | 268 | 228 | 9 | 2025-08-29 15:40 | 29.09.2025 16:42 | КВЛ 10 кВ ПС Зеленый берег-яч. 9 ТП-6705 А | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Повышение ветровых нагрузок на территории Иркутской области привело отключению выключателя В-10 кВ - яч. 9 ТП-6705 А на ПС 110 кВ Зеленый берег. | Не требуются. | 2025-10-29
ЮЭС |  |  |  | 2025-08-29 15:40 | 29.09.2025 16:42 | КВЛ 10 кВ ПС Зеленый берег-яч. 9 ТП-6705 А | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Аварийное отключение выключателя В-10 кВ - яч.9 ТП-6705 А на ПС 110 кВ Зеленый берег по причине схлестывания проводов при повышение ветровых нагрузок, без повреждения оборудования филиала АО "ИЭСК" "Южные электрические сети". | Выполнить послеаварийный осмотр КВЛ 10 кВ ПС Зеленый берег-яч. 9 ТП-6705 А. | 2025-10-29
ЮЭС | 269 | 229 | 9 | 2025-09-30 01:41 | 30.09.2025 15:58 | КВЛ 10 кВ Бытовая - яч.210 п.Южный, Западный А | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Аварийные отключения на ПС 220 кВ Бытовая В-10 кВ - яч.218 Южный Западный Б, В-10 кВ яч.217 п.Южный 2 СНТ 6-я Пятилетка, В-10 кВ яч.218 Южный Западный Б произошло по причине повреждения концевой муфты и ОПН на оп. №1 отпайка на ТП-3922, при этом с учетом длительной эксплуатации оборудования не разработаны дополнительные мероприятия по повышению надежности. | Направить служебную записку на предмет рассмотрения возможности включения КВЛ 10 кВ Бытовая - яч.218 Южный Западный Б в график диагностики КЛ. | 2025-10-30
ЮЭС |  |  |  | 2025-09-30 01:41 | 30.09.2025 15:58 | КВЛ 10 кВ Бытовая - яч.217 п.Южный 2; СНТ 6-я Пятилетка | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Ручное отключение на ПС 220 кВ Бытовая В-10 кВ - яч.215 ОМОН произошло по причине повреждения КЛ-10кВ ПС Бытовая - ПП-7272, при этом с учетом длительной эксплуатации оборудования не разработаны дополнительные мероприятия по повышению надежности и по включению КЛ в график диагностики КЛ. | Направить служебную записку на предмет рассмотрения возможности включения КВЛ 10 кВ Бытовая - яч.215 ОМОН в график диагностики КЛ. | 2025-10-30
ЮЭС |  |  |  | 2025-09-30 01:41 | 30.09.2025 15:58 | КВЛ 10 кВ Бытовая - яч.218 Южный Западный Б | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На ПС 220 кВ Бытовая аварийные отключения В-10 кВ - яч.218 Южный Западный Б, В-10 кВ яч.217 п.Южный 2 СНТ 6-я Пятилетка, В-10 кВ яч.218 Южный Западный Б по причине повреждения концевой муфты и ОПН на оп. №1 отпайка на ТП-3922 с последующим междуфазным замыканием жил на землю | Выполнить восстановление концевой муфты КВЛ 10 кВ Бытовая - яч.218 Южный Западный Б. | 2025-10-30
ЮЭС |  |  |  | 2025-09-30 01:41 | 30.09.2025 15:58 | КВЛ 10 кВ Бытовая - яч.215 ОМОН | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На ПС 220 кВ Бытовая аварийное отключение В-10 кВ -RC[-8]:RC яч.215 ОМОН произошло по причине повреждения КЛ-10кВ ПС Бытовая - ПП-7272 с последующим междуфазным замыканием жил на землю. | Выполнить восстановление КЛ-10кВ ПС Бытовая - ПП-7272. | 2025-10-30
ЮЭС |  |  |  | 2025-09-30 01:41 | 30.09.2025 15:58 | КВЛ 10 кВ Бытовая - яч.215 ОМОН | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На ПС 220 кВ Бытовая аварийное отключение В-10 кВ -RC[-8]:RC яч.215 ОМОН произошло по причине повреждения КЛ-10кВ ПС Бытовая - ПП-7272 с последующим междуфазным замыканием жил на землю. | Произвести замену ОПН на оп. №1 отпайка на ТП-3922. | 2025-10-30
ЮЭС | 270 | 230 | 10 | 2025-10-01 05:23 | 01.10.2025 05:52 | КВЛ 10 кВ Бытовая - яч.107 СНТ 6-я пятилетка А | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Организационных причин не усматривается. | Не требуются. | 2025-11-01
ЮЭС |  |  |  | 2025-10-01 05:23 | 01.10.2025 05:52 | КВЛ 10 кВ Бытовая - яч.120 п.Западный | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Аварийное отключение на ПС 220 кВ Бытовая выключателей В-10 кВ - яч.107 СНТ 6-я пятилетка А и В-10 кВ - яч.120 п.Западный произошло по причине замыкания жил без повреждения оборудования. | Выполнить осмотр отключившихся КВЛ. | 2025-11-01
ЮЭС | 271 | 231 | 10 | 2025-10-01 17:20 | 01.10.2025 18:05 | КЛ 6кВ РП-21 яч.12 - ТП-829 | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На РП-21 произошло аварийное отключение В-6 кВ - яч.12 - ТП-829 по причине повреждения КЛ РП 21-ТП 829 при этом с учетом длительной эксплуатации оборудования не разработаны дополнительные мероприятия по повышению надежности и по включению КЛ в график диагностики КЛ. | Направить служебную записку на предмет рассмотрения возможности включение КЛ 6кВ РП-21 яч.12 - ТП-829 в график диагностики КЛ. | 2025-11-05
ЮЭС |  |  |  | 2025-10-01 17:20 | 01.10.2025 18:05 | КЛ 6кВ РП-21 яч.12 - ТП-829 | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Аварийное отключение на РП-21 В-6 кВ - яч.12 - ТП-829 по причине повреждения КЛ РП 21-ТП 829 с последующим междуфазным замыканием жил. | Выполнить восстановление КЛ РП 21-ТП 829. | 2025-11-05
ЮЭС | 272 | 977 | 10 | 2025-10-02 14:54 | 02.10.2025 14:54 | В-220 Шелехово А на ПС 500 кВ Ключи | 220 | Электротехническое оборудование 110 кВ и выше трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов | Недостаток конструкции комплекта РЗА ВЛ 220 кВ Ключи – Шелехово № 1 (ДЗ, ТЗНП, МТЗ, УРОВ, ТАПВ, АУВ) (REL511) на ПС 500 кВ Ключи, заключающийся в отказе блокировки при неисправности цепей напряжения и последующей неправильной (ложной) работе 1 ступени дистанционной защиты в устройстве при токах нагрузки по ВЛ 220 кВ Ключи – Шелехово № 1 менее уставки срабатывания (в том числе менее минимально возможного в диапазоне уставок срабатывания) функции обнаружения обесточенности линии (DLD), используемой в схеме деблокирования функции БНН (FUSE) | Организовать выполнение анализа уставок функции обесточенности линии (DLD) во всех устройствах РЗА производства ABB, установленных на ПС 500 кВ Ключи, на предмет их соответствия минимальному значению согласно диапазону. При выявлении несоответствия изменить уставку на минимально возможную. | 2025-12-30
ЮЭС |  |  |  | 2025-10-02 14:54 | 02.10.2025 14:54 | В-220 Шелехово А на ПС 500 кВ Ключи | 220 | Электротехническое оборудование 110 кВ и выше трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов | Недостаток конструкции комплекта РЗА ВЛ 220 кВ Ключи – Шелехово № 1 (ДЗ, ТЗНП, МТЗ, УРОВ, ТАПВ, АУВ) (REL511) на ПС 500 кВ Ключи, заключающийся в отказе блокировки при неисправности цепей напряжения и последующей неправильной (ложной) работе 1 ступени дистанционной защиты в устройстве при токах нагрузки по ВЛ 220 кВ Ключи – Шелехово № 1 менее уставки срабатывания (в том числе менее минимально возможного в диапазоне уставок срабатывания) функции обнаружения обесточенности линии (DLD), используемой в схеме деблокирования функции БНН (FUSE) | Выполнить пересмотр инструкции по обслуживанию устройств релейной защиты и сетевой автоматики ЛЭП и оборудования 220 кВ ПС 500 кВ Ключи в части внесения указаний оперативному персоналу о необходимости контроля токовой нагрузки по присоединениям 220 кВ перед выполнением операции по переводу цепей напряжения при выводе в ремонт трансформаторов напряжения 220 кВ с целью исключения срабатывания функции обнаружения обесточенности присоединения и последующей неправильной ложной работы дистанционной защиты в устройствах РЗА ПС 500 кВ Ключи | 2025-12-30
ЮЭС |  |  |  | 2025-10-02 14:54 | 02.10.2025 14:54 | В-220 Шелехово А на ПС 500 кВ Ключи | 220 | Электротехническое оборудование 110 кВ и выше трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов | Недостаток конструкции комплекта РЗА ВЛ 220 кВ Ключи – Шелехово № 1 (ДЗ, ТЗНП, МТЗ, УРОВ, ТАПВ, АУВ) (REL511) на ПС 500 кВ Ключи, заключающийся в отказе блокировки при неисправности цепей напряжения и последующей неправильной (ложной) работе 1 ступени дистанционной защиты в устройстве при токах нагрузки по ВЛ 220 кВ Ключи – Шелехово № 1 менее уставки срабатывания (в том числе менее минимально возможного в диапазоне уставок срабатывания) функции обнаружения обесточенности линии (DLD), используемой в схеме деблокирования функции БНН (FUSE) | Выполнить пересмотр типовых бланков переключений по вводу в работу/выводу в ремонт трансформаторов напряжения 220 кВ на ПС 500 кВ Ключи в части внесения операций по контролю токовой нагрузки по присоединениям 220 кВ перед выполнением операций с переключающими устройствами и кратковременным обесточиванием цепей напряжения | 2025-12-30
ЮЭС |  |  |  | 2025-10-02 14:54 | 02.10.2025 14:54 | В-220 Шелехово А на ПС 500 кВ Ключи | 220 | Электротехническое оборудование 110 кВ и выше трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов | Дефект программного обеспечения терминала комплекта РЗА ВЛ 220 кВ Ключи – Шелехово № 1 (ДЗ, ТЗНП, МТЗ, УРОВ, ТАПВ, АУВ) (REL511), заключающийся в определении эксплуатационного состояния ЛЭП косвенным методом путем сравнения значения тока нагрузки по ЛЭП и заданной уставки функции DLD, которая определяет состояние ЛЭП как отключенное при токе нагрузки по ЛЭП менее значения уставки функции DLD, в результате чего, при кратковременном обесточении цепей напряжения (во время выполнения операции по переводу ключа цепей напряжения SA1-3 – Цепи напряжения звезды РЗА ТН-3-220» из положения «Резерв» в положение «1»-«Рабочее от ТН-3-220» в рамках производства переключений по вводу в работу из ремонта ТН-3-220 на ПС 500 кВ Ключи), произошло деблокирование и ложное срабатывание 1 ступени дистанционной защиты в комплекте РЗА ВЛ 220 кВ Ключи – Шелехово № 1 (ДЗ, ТЗНП, МТЗ, УРОВ, ТАПВ, АУВ) (REL511) на ПС 500 кВ Ключи с действием на отключение В-220 Шелехово-А из-за возврата блокировки при неисправности цепей напряжения вследствие срабатывания функции обесточенности линии (DLD), используемой в схеме деблокирования функции БНН (FUSE), при токе нагрузки по присоединению (308 А) менее уставки срабатывания функции обесточенности линии (DLD) (20%, что соответствует 400 А, задана по умолчанию). | Не требуются. | 2025-12-30
ЮЭС | 273 | 232 | 10 | 2025-10-02 16:15 | 02.10.2025 16:35 | КЛ 10 кВ Байкальская - яч.102 СП-88 А | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Аварийное отключение на ПС 220 кВ Байкальская В-10 кВ - яч.102 СП-88 А произошло по причинеe усиления нагрузок при прохождении снежного циклона на территории Иркутского района. | Не требуются. | 2025-11-07
ЮЭС |  |  |  | 2025-10-02 16:15 | 02.10.2025 16:35 | КЛ 10 кВ Байкальская - яч.102 СП-88 А | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Отключение В-10 кВ - яч.102 СП-88 А на ПС 220 кВ Байкальская филиала без повреждения оборудования. | Выполнить осмотр КЛ 10 кВ Байкальская - яч.102 СП-88 А. | 2025-11-07
ЮЭС | 274 | 977 | 10 | 2025-10-02 14:54 | 02.10.2025 15:54 | ТН-3-220 на ПС 500 кВ Ключи | 220 | Устройства релейной защиты и автоматики | Недостаток конструкции комплекта РЗА ВЛ 220 кВ Ключи – Шелехово № 1 (ДЗ, ТЗНП, МТЗ, УРОВ, ТАПВ, АУВ) (REL511) на ПС 500 кВ Ключи, заключающийся в отказе блокировки при неисправности цепей напряжения и последующей неправильной (ложной) работе 1 ступени дистанционной защиты в устройстве при токах нагрузки по ВЛ 220 кВ Ключи – Шелехово № 1 менее уставки срабатывания (в том числе менее минимально возможного в диапазоне уставок срабатывания) функции обнаружения обесточенности линии (DLD), используемой в схеме деблокирования функции БНН (FUSE) | Организовать выполнение анализа уставок функции обесточенности линии (DLD) во всех устройствах РЗА производства ABB, установленных на ПС 500 кВ Ключи, на предмет их соответствия минимальному значению согласно диапазону. При выявлении несоответствия изменить уставку на минимально возможную. | 2025-12-30
ЮЭС |  |  |  | 2025-10-02 14:54 | 02.10.2025 15:54 | ТН-3-220 на ПС 500 кВ Ключи | 220 | Устройства релейной защиты и автоматики | Недостаток конструкции комплекта РЗА ВЛ 220 кВ Ключи – Шелехово № 1 (ДЗ, ТЗНП, МТЗ, УРОВ, ТАПВ, АУВ) (REL511) на ПС 500 кВ Ключи, заключающийся в отказе блокировки при неисправности цепей напряжения и последующей неправильной (ложной) работе 1 ступени дистанционной защиты в устройстве при токах нагрузки по ВЛ 220 кВ Ключи – Шелехово № 1 менее уставки срабатывания (в том числе менее минимально возможного в диапазоне уставок срабатывания) функции обнаружения обесточенности линии (DLD), используемой в схеме деблокирования функции БНН (FUSE) | Выполнить пересмотр инструкции по обслуживанию устройств релейной защиты и сетевой автоматики ЛЭП и оборудования 220 кВ ПС 500 кВ Ключи в части внесения указаний оперативному персоналу о необходимости контроля токовой нагрузки по присоединениям 220 кВ перед выполнением операции по переводу цепей напряжения при выводе в ремонт трансформаторов напряжения 220 кВ с целью исключения срабатывания функции обнаружения обесточенности присоединения и последующей неправильной ложной работы дистанционной защиты в устройствах РЗА ПС 500 кВ Ключи | 2025-12-30
ЮЭС |  |  |  | 2025-10-02 14:54 | 02.10.2025 15:54 | ТН-3-220 на ПС 500 кВ Ключи | 220 | Устройства релейной защиты и автоматики | Недостаток конструкции комплекта РЗА ВЛ 220 кВ Ключи – Шелехово № 1 (ДЗ, ТЗНП, МТЗ, УРОВ, ТАПВ, АУВ) (REL511) на ПС 500 кВ Ключи, заключающийся в отказе блокировки при неисправности цепей напряжения и последующей неправильной (ложной) работе 1 ступени дистанционной защиты в устройстве при токах нагрузки по ВЛ 220 кВ Ключи – Шелехово № 1 менее уставки срабатывания (в том числе менее минимально возможного в диапазоне уставок срабатывания) функции обнаружения обесточенности линии (DLD), используемой в схеме деблокирования функции БНН (FUSE) | Выполнить пересмотр типовых бланков переключений по вводу в работу/выводу в ремонт трансформаторов напряжения 220 кВ на ПС 500 кВ Ключи в части внесения операций по контролю токовой нагрузки по присоединениям 220 кВ перед выполнением операций с переключающими устройствами и кратковременным обесточиванием цепей напряжения | 2025-12-30
ЮЭС |  |  |  | 2025-10-02 14:54 | 02.10.2025 15:54 | ТН-3-220 на ПС 500 кВ Ключи | 220 | Устройства релейной защиты и автоматики | Дефект программного обеспечения терминала комплекта РЗА ВЛ 220 кВ Ключи – Шелехово № 1 (ДЗ, ТЗНП, МТЗ, УРОВ, ТАПВ, АУВ) (REL511), заключающийся в определении эксплуатационного состояния ЛЭП косвенным методом путем сравнения значения тока нагрузки по ЛЭП и заданной уставки функции DLD, которая определяет состояние ЛЭП как отключенное при токе нагрузки по ЛЭП менее значения уставки функции DLD, в результате чего, при кратковременном обесточении цепей напряжения (во время выполнения операции по переводу ключа цепей напряжения SA1-3 – Цепи напряжения звезды РЗА ТН-3-220» из положения «Резерв» в положение «1»-«Рабочее от ТН-3-220» в рамках производства переключений по вводу в работу из ремонта ТН-3-220 на ПС 500 кВ Ключи), произошло деблокирование и ложное срабатывание 1 ступени дистанционной защиты в комплекте РЗА ВЛ 220 кВ Ключи – Шелехово № 1 (ДЗ, ТЗНП, МТЗ, УРОВ, ТАПВ, АУВ) (REL511) на ПС 500 кВ Ключи с действием на отключение В-220 Шелехово-А из-за возврата блокировки при неисправности цепей напряжения вследствие срабатывания функции обесточенности линии (DLD), используемой в схеме деблокирования функции БНН (FUSE), при токе нагрузки по присоединению (308 А) менее уставки срабатывания функции обесточенности линии (DLD) (20%, что соответствует 400 А, задана по умолчанию). | Не требуются. | 2025-12-30
ЮЭС | 275 | 234 | 10 | 2025-10-03 19:38 | 04.10.2025 03:03 | На ПС 110 кВ Пивзавод СВ-10кВ (2СШ-10кВ) | 10 | Электротехническое оборудование 6-35 кВ трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов | Аварийное отключение на ПС 110 кВ Пивзавод произошло по причине попадания крысы в В-10 яч.25 Мичуринец, что привело к повреждению оборудования 2 СШ-10 кВ. | Выполнить осмотр ПС 110 кВ Пивзавод на предмет выявления мест проникновения животных. | 2025-11-10
ЮЭС |  |  |  | 2025-10-03 19:38 | 04.10.2025 03:03 | На ПС 110 кВ Пивзавод СВ-10кВ (2СШ-10кВ) | 10 | Электротехническое оборудование 6-35 кВ трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов | Повреждение проходного изолятора В-10 яч.25 Мичуринец и опорного изолятора 2 СШ-10кВ с последующим междуфазным замыканием привело к аварийному отключению СВ-10кВ (2СШ-10кВ) на ПС 110 кВ Пивзавод. | Выполнить восстановление проходного изолятора В-10 яч.25 Мичуринец. Выполнить восстановление проходного изолятора опорного изолятора 2 СШ-10кВ. | 2025-11-10
ЮЭС | 276 | 235 | 10 | 2025-10-04 07:36 | 04.10.2025 13:56 | КВЛ 10 кВ Индустриальная - яч.7 Смоленщина | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Аварийное отключение на ПС 35 кВ Индустриальная произошло по причине развития скрытого заводского дефекта тяги заземляющих ножей на РЛК-10 ввода на ТП-4767. | Направить письмо на завод изготовитель с целью получения рекомендаций по устранению подобных ситуаций. | 2025-11-30
ЮЭС |  |  |  | 2025-10-04 07:36 | 04.10.2025 13:56 | КВЛ 10 кВ Индустриальная - яч.7 Смоленщина | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Развития скрытого заводского дефекта тяги заземляющих ножей на РЛК-10 ввода на ТП-4767, а так же излом колонки РЛНД-10 на оп.184/1 с последующим междуфазным замыканием привело к аварийному отключению В-10 кВ - яч.7 Смоленщина на ПС 35 кВ Индустриальная. | Выполнить замену тяги заземляющих ножей на РЛК-10 ввода на ТП-4767. Выполнить замену колонки РЛНД-10 кВ на оп.184/1. | 2025-11-10
ЮЭС | 277 | 236 | 10 | 2025-10-05 21:36 | 06.10.2025 03:53 | КВЛ 10 кВ Бытовая - яч.120 п.Западный | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Организационных причин не усматривается. | Не требуются. | 2025-11-10
ЮЭС |  |  |  | 2025-10-05 21:36 | 06.10.2025 03:53 | КВЛ 10 кВ Бытовая - яч.120 п.Западный | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Аварийное отключение на ПС 220 кВ Бытовая В-10 кВ - яч.120 п.Западный произошло по причине повреждения проходных изоляторов на ТП 3706 с последующим междуфазным замыканием на землю. | Выполнить восстановление изоляторов на ТП 3706. | 2025-11-10
ЮЭС | 278 | 237 | 10 | 2025-10-05 23:51 | 06.10.2025 16:30 | КВЛ 10 кВ ПС Большой Луг ф. 1 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Аварийное отключение на ПС 110 кВ Большой Луг В-10 кВ - ф. 1произошло по причине прохождения на территории иркутской области осадком в виде мокрого снега с порывами ветра (согласно информации из интернета) | Не требуются. | 2025-11-14
ЮЭС |  |  |  | 2025-10-05 23:51 | 06.10.2025 16:30 | КВЛ 10 кВ ПС Большой Луг ф. 1 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | В следствии ухудшения погодных условий произошло схлестывание проводов и аварийное отключение В-10 кВ - ф. 1 без повреждения оборудования. | Выполнить осмотр КВЛ 10 кВ ПС Большой Луг ф. 1. | 2025-11-14
ЮЭС | 279 | 238 | 10 | 2025-10-06 01:08 | 06.10.2025 19:34 | КВЛ 10 кВ Изумрудная - яч.14 ТП-2050 А | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Массовое аварийное отключение выключателей произошло по причинеe усиления нагрузок при прохождении снежного циклона на территории Иркутского района (согласно справке ФГБУ "Иркутское УГМС" №308-15/5/4743 от 08.10.2025 г.). | Не требуются. | 2025-11-06
ЮЭС |  |  |  | 2025-10-06 01:08 | 06.10.2025 19:34 | КВЛ 10 кВ ПС Зеленый берег-яч.12 Электрон А | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Отключение выключателей на ПС филиала без повреждения оборудования. | Выполнить осмотр отключившихся КВЛ. | 2025-11-06
ЮЭС |  |  |  | 2025-10-06 01:08 | 06.10.2025 19:34 | КВЛ 10 кВ Правобережная - яч.24 ТП-1054 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Массовое аварийное отключение выключателей произошло по причинеe усиления нагрузок при прохождении снежного циклона на территории Иркутского района (согласно справке ФГБУ "Иркутское УГМС" №308-15/5/4743 от 08.10.2025 г.). | Не требуются. | 2025-11-06
ЮЭС |  |  |  | 2025-10-06 01:08 | 06.10.2025 19:34 | КВЛ 10 кВ Правобережная - яч.36 Урожай А | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Отключение выключателей на ПС филиала без повреждения оборудования. | Выполнить осмотр отключившихся КВЛ. | 2025-11-06
ЮЭС |  |  |  | 2025-10-06 01:08 | 06.10.2025 19:34 | КВЛ 10 кВ РП-50- яч.8 ТП 707 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Массовое аварийное отключение выключателей произошло по причинеe усиления нагрузок при прохождении снежного циклона на территории Иркутского района (согласно справке ФГБУ "Иркутское УГМС" №308-15/5/4743 от 08.10.2025 г.). | Не требуются. | 2025-11-06
ЮЭС |  |  |  | 2025-10-06 01:08 | 06.10.2025 19:34 | КВЛ 10 кВ Рассоха - 1Ф | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Отключение выключателей на ПС филиала без повреждения оборудования. | Выполнить осмотр отключившихся КВЛ. | 2025-11-06
ЮЭС |  |  |  | 2025-10-06 01:08 | 06.10.2025 19:34 | КВЛ 10 кВ Правобережная - яч.15 ТП-660 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Массовое аварийное отключение выключателей произошло по причинеe усиления нагрузок при прохождении снежного циклона на территории Иркутского района (согласно справке ФГБУ "Иркутское УГМС" №308-15/5/4743 от 08.10.2025 г.). | Не требуются. | 2025-11-06
ЮЭС |  |  |  | 2025-10-06 01:08 | 06.10.2025 19:34 | КВЛ 10 кВ Пивзавод - яч.19 ТПК Б | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Отключение выключателей на ПС филиала без повреждения оборудования. | Выполнить осмотр отключившихся КВЛ. | 2025-11-06
ЮЭС |  |  |  | 2025-10-06 01:08 | 06.10.2025 19:34 | КВЛ 10 кВ Правобережная - яч.13 ТП-1317 Б | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Массовое аварийное отключение выключателей произошло по причинеe усиления нагрузок при прохождении снежного циклона на территории Иркутского района (согласно справке ФГБУ "Иркутское УГМС" №308-15/5/4743 от 08.10.2025 г.). | Не требуются. | 2025-11-06
ЮЭС | 280 | 820 | 10 | 2025-10-06 06:34 | 06.10.2025 07:46 | ВЛ 110 кВ Восточная - Правобережная II цепь с отпайками | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Персоналом СЛЭП при проведении планового осмотра ВЛ 110 кВ Восточная - Правобережная II цепь с отпайками в июне 2025 г. не проработаны возможные риски падения деревьев (в данном случае наклона) и мероприятия по определению подлежащих вырубке и опиловке деревьев, произрастающих вне охранной зоны ВЛ или на границе охранной зоны ВЛ и угрожающих безаварийной эксплуатации ВЛ. | По результатам выполнения п. 3.1.1. разработать план график по устранению выявленных замечаний. | 2025-11-15
ЮЭС |  |  |  | 2025-10-06 06:34 | 06.10.2025 07:46 | ВЛ 110 кВ Восточная - Правобережная II цепь с отпайками | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Персоналом СЛЭП при проведении планового осмотра ВЛ 110 кВ Восточная - Правобережная II цепь с отпайками в июне 2025 г. не проработаны возможные риски падения деревьев (в данном случае наклона) и мероприятия по определению подлежащих вырубке и опиловке деревьев, произрастающих вне охранной зоны ВЛ или на границе охранной зоны ВЛ и угрожающих безаварийной эксплуатации ВЛ. | Провести внеплановый инструктаж персоналу СЛЭП по пунктам Приказа Минприроды РФ от 10.07.2020 № 434 | 2025-12-15
ЮЭС |  |  |  | 2025-10-06 06:34 | 06.10.2025 07:46 | ВЛ 110 кВ Восточная - Правобережная II цепь с отпайками | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Перекрытие воздушного промежутка провода фазы "С" ВЛ 110 кВ Восточная - Правобережная II цепь с отпайками в пролете опор №№8/31/16 - 8/31/17 ветками дерева, наклоненных под тяжестью налипшего снега (0,2 метра до проводов ВЛ), с последующим отключением от действия защит с неуспешным АПВ. | Выполнить послеаварийный осмотр ВЛ 110 кВ Восточная - Правобережная II цепь с отпайками с целью выявления угрожающих деревьев, растущих вне охранной зоны. | 2025-10-31
ЮЭС | 281 | 239 | 10 | 2025-10-06 08:26 | 06.10.2025 18:08 | КВЛ 10 кВ ПС Зеленый берег - яч.10 ТП-6705 Б | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Аварийное отключение на ПС 110 кВ Зеленый берег В-10 кВ - яч.10 ТП-6705 Б произошло по причине прохождения на территории иркутской области осадком в виде мокрого снега с порывами ветра (согласно информации из интернета) | Не требуются. | 2025-11-14
ЮЭС |  |  |  | 2025-10-06 08:26 | 06.10.2025 18:08 | КВЛ 10 кВ ПС Зеленый берег - яч.10 ТП-6705 Б | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | В следствии ухудшения погодных условий произошло схлестывание проводов и аварийное отключение В-10 кВ - яч.10 ТП-6705 Б без повреждения оборудования. | Выполнить осмотр КВЛ 10 кВ ПС Зеленый берег-яч.10 ТП-6705 Б. | 2025-11-14
ЮЭС | 282 | 240 | 10 | 2025-10-07 02:40 | 07.10.2025 04:23 | КВЛ 10 кВ Луговая - яч.9 Теплицы А | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Аварийное отключение на ПС 110 кВ Луговая В-10 кВ - яч.9 Теплицы А произошло по причине развития скрытого дефекта изготовления ЗН на РЛК-10 кВ. | Направить письмо на завод изготовитель с целью получения рекомендаций по устранению подобных ситуаций. | 2025-11-30
ЮЭС |  |  |  | 2025-10-07 02:40 | 07.10.2025 04:23 | КВЛ 10 кВ Луговая - яч.9 Теплицы А | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На ПС 110 кВ Луговая произошло аварийное отключение В-10 кВ - яч.9 Теплицы А по причине самопроизвольного включения ЗН на РЛК-10 кВ на оп.120. | Выполнить восстановление ЗН на РЛК-10 кВ оп.120. | 2025-11-14
ЮЭС | 283 | 241 | 10 | 2025-10-07 04:45 | 07.10.2025 09:20 | КВЛ 10 кВ Максимовская - яч.1 Мамоны А | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Аварийное отключение на ПС 110 кВ Максимовская В-10 кВ - яч.1 Мамоны А произошло по причине развития скрытого дефекта изготовления ЗН на РЛК-10 кВ. | Направить письмо на завод изготовитель с целью получения рекомендаций по устранению подобных ситуаций. | 2025-11-30
ЮЭС |  |  |  | 2025-10-07 04:45 | 07.10.2025 09:20 | КВЛ 10 кВ Максимовская - яч.1 Мамоны А | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На ПС 110 кВ Максимовская произошло аварийное отключение В-10 кВ - яч.1 Мамоны А по причине самопроизвольного включения ЗН на РЛК-10 кВ на оп.79/1. | Выполнить восстановление ЗН на РЛК-10 кВ оп.79/1. | 2025-11-14
ЮЭС | 284 | 242 | 10 | 2025-10-07 05:34 | 07.10.2025 06:21 | На ПС 110 кВ Мельниково В-6 Т-1 | 6 | Электротехническое оборудование 6-35 кВ трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов | Аварийное отключение на ПС 110 кВ Мельниково В-6 кВ - Т-1 произошло по причине попадания крысы в отсек В-6 кВ яч.54. | Не требуются. | 2025-11-14
ЮЭС |  |  |  | 2025-10-07 05:34 | 07.10.2025 06:21 | На ПС 110 кВ Мельниково В-6 Т-1 | 6 | Электротехническое оборудование 6-35 кВ трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов | В следствии попадания крысы в отсек В-6 кВ яч.54 с последующим междуфазным замыканием произошло аварийное отключение на ПС 110 кВ Мельниково В-6 кВ - Т-1 без повреждения оборудования. | Выполнить осмотр ПС 110 кВ Мельниково на предмет выявления мест проникновения животных. | 2025-11-14
ЮЭС | 285 | 243 | 10 | 2025-10-07 05:30 | 07.10.2025 11:27 | КВЛ 10 кВ РП-81 - яч.12 ТП-1196 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Аварийное отключение на РП-81 В-10 кВ - яч.12 ТП-1196 произошло по причине развития скрытого дефекта изготовления ЗН на РЛК-10 кВ. | Направить письмо на завод изготовитель с целью получения рекомендаций по устранению подобных ситуаций. | 2025-11-30
ЮЭС |  |  |  | 2025-10-07 05:30 | 07.10.2025 11:27 | КВЛ 10 кВ РП-81 - яч.12 ТП-1196 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | По причине самопроизвольного срабатывания ЗН на РЛК-10 кВ с последующим междуфазным замыканием произошло аварийное отключение на РП-81 В-10 кВ - яч.12 ТП-1196 без повреждения оборудования. | Не требуются. | 2025-11-30
ЮЭС | 286 | 244 | 10 | 2025-10-08 06:55 | 08.10.2025 11:10 | КЛ 6 кВ РП-16 - яч.3 ПС Цесовская Б | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Аварийное отключение на РП-16 В-6 кВ - яч.3 ПС Цесовская Б произошло по причине повреждения КЛ-6 ТП-362 - ТП-469 при этом с учетом длительной эксплуатации оборудования не разработаны дополнительные мероприятия по повышению надежности и по включению КЛ в график диагностики КЛ. | Направить служебную записку на предмет рассмотрения возможности включения КЛ-6 ТП-362 - ТП-469 в график диагностики КЛ. | 2025-11-14
ЮЭС |  |  |  | 2025-10-08 06:55 | 08.10.2025 11:10 | КЛ 6 кВ РП-16 - яч.3 ПС Цесовская Б | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На РП-16 произошло аварийное отключение В-6 кВ - яч.3 ПС Цесовская Б по причине повреждения КЛ-6 ТП-362 - ТП-469 с последующим междуфазным замыканием жил. | Выполнить восстановление КЛ-6 ТП-362 - ТП-469. | 2025-11-14
ЮЭС | 287 | 245 | 10 | 2025-10-09 15:01 | 09.10.2025 16:35 | КЛ 10 кВ Приморская - яч.23 РП-43 А | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Ручное отключение на ПС 110 кВ Приморская В-10 кВ - яч.23 РП-43 А произведено по причине повреждения КЛ-10 РП-43 - ТП-2619, при этом с учетом длительной эксплуатации оборудования не разработаны дополнительные мероприятия по повышению надежности и по включению КЛ в график диагностики КЛ. | Направить служебную записку на предмет рассмотрения возможности включение КЛ-10 РП-43 - ТП-2619 в график диагностики КЛ. | 2025-11-17
ЮЭС |  |  |  | 2025-10-09 15:01 | 09.10.2025 16:35 | КЛ 10 кВ Приморская - яч.23 РП-43 А | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На ПС 110 кВ Приморская произведено ручное отключение В-10 кВ - яч.23 РП-43 А по причине повреждения КЛ-10 РП-43 - ТП-2619 с последующим междуфазным замыканием жил на землю. | Выполнить восстановление КЛ-10 РП-43 - ТП-2619 . | 2025-11-17
ЮЭС | 288 | 246 | 10 | 2025-10-11 15:41 | 11.10.2025 16:55 | КВЛ 10 кВ Городская - яч.108 РП-35 А, ТП-2912 А | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Аварийное отключение на ПС 110 кВ Городская В-10 кВ - яч.108 РП-35 А, ТП-2912 А произошло по причине повреждения КЛ-10 ТП-564 - ТП-1423, при этом с учетом длительной эксплуатации оборудования не разработаны дополнительные мероприятия по повышению надежности и по включению КЛ в график диагностики КЛ. | Направить служебную записку на предмет рассмотрения возможности включения КЛ-10 ТП-564 - ТП-1423 в график диагностики КЛ. | 2025-11-17
ЮЭС |  |  |  | 2025-10-11 15:41 | 11.10.2025 16:55 | КВЛ 10 кВ Городская - яч.108 РП-35 А, ТП-2912 А | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На ПС 110 кВ Городская произошло аварийное отключение В-10 кВ - яч.108 РП-35 А, ТП-2912 А по причине повреждения КЛ-10 ТП-564 - ТП-1423 с последующим междуфазным замыканием жил на землю. | выполнить восстановление КЛ-10 ТП-564 - ТП-1423. | 2025-11-17
ЮЭС | 289 | 247 | 10 | 2025-10-11 19:07 | 11.10.2025 21:58 | КЛ 10 кВ Пивзавод - яч.27 ТП-4577 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Аварийное отключение на ПС 110 кВ Пивзавод В-10 кВ - яч.27 ТП-4577 произошло по причине повреждения концевой разделки на ТП-5798 яч.6 ТП-3472, при этом с учетом длительной эксплуатации оборудования не разработаны дополнительные мероприятия по повышению надежности и по включению КЛ в график диагностики КЛ. | Направить служебную записку на предмет рассмотрения возможности включения КЛ 10 кВ Пивзавод - яч.27 ТП-4577 в график диагностики КЛ. | 2025-11-17
ЮЭС |  |  |  | 2025-10-11 19:07 | 11.10.2025 21:58 | КЛ 10 кВ Пивзавод - яч.27 ТП-4577 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Отключение В-10 кВ - яч.27 ТП-4577 на ПС 110 кВ Пивзавод произошло по причине повреждения концевой разделки на ТП-5798 яч.6 ТП-3472 с последующим междуфазным замыканием жил. | Выполнить восстановление концевой разделки на ТП-5798 яч.6 ТП-3472. | 2025-11-17
ЮЭС | 290 | 248 | 10 | 2025-10-12 21:46 | 12.10.2025 23:11 | КВЛ 10 кВ Знаменская-2 - яч.107 Озерное | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Аварийное отключение на ПС 110 кВ Знаменская-2 В-10 кВ - яч.107 Озерное произошло по причине развития скрытого дефекта монтажа вывода на ВЛ КЛ-10 кВ Знаменская-2. | Внести изменения в паспорт КЛ-10 Знаменская-2. | 2025-11-17
ЮЭС |  |  |  | 2025-10-12 21:46 | 12.10.2025 23:11 | КВЛ 10 кВ Знаменская-2 - яч.107 Озерное | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Вследствие развития скрытого дефекта монтажа вывода на ВЛ КЛ-10 кВ Знаменская-2 с последующим междуфазным замыканием жил на землю произошло аварийное отключение В-10 кВ - яч.107 Озерное | Выполнить восстановление КЛ-10 Знаменская-2. | 2025-11-17
ЮЭС | 291 | 249 | 10 | 2025-10-13 20:20 | 13.10.2025 22:24 | КЛ 6 кВ Глазково - яч.5 РП-29 | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Аварийное отключение на ПС 110 кВ Глазково В-6 кВ - яч.5 РП-29 произошло по причине повреждения КЛ-6 Глазково-РП-29, при этом с учетом длительной эксплуатации оборудования не разработаны дополнительные мероприятия по повышению надежности и по включению КЛ в график диагностики КЛ. | Направить служебную записку на предмет рассмотрения возможности включения КЛ-6 Глазково-РП-29 в график диагностики КЛ. | 2025-11-17
ЮЭС |  |  |  | 2025-10-13 20:20 | 13.10.2025 22:24 | КЛ 6 кВ Глазково - яч.5 РП-29 | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | По причине повреждения КЛ-6 Глазково-РП-29 с последующим междуфазным замыканием жил на землю произошло аварийное отключение В-6 кВ - яч.5 РП-29. | Выполнить восстановление КЛ-6 ТП-585-ТП-523. | 2025-11-17
ЮЭС |  |  |  | 2025-10-13 20:20 | 13.10.2025 22:24 | КВЛ 6 кВ Глазково - яч.4 ТП-835 | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Аварийное отключение на ПС 110 кВ Глазково В-6 кВ - яч.4 ТП-835 произошло по причине повреждения КЛ-6 ТП-585-ТП-523, при этом с учетом длительной эксплуатации оборудования не разработаны дополнительные мероприятия по повышению надежности и по включению КЛ в график диагностики КЛ. | Направить служебную записку на предмет рассмотрения возможности включения КЛ-6 ТП-585-ТП-523 в график диагностики КЛ. | 2025-11-17
ЮЭС |  |  |  | 2025-10-13 20:20 | 13.10.2025 22:24 | КВЛ 6 кВ Глазково - яч.4 ТП-835 | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | По причине повреждения КЛ-6 ТП-585-ТП-523 с последующим междуфазным замыканием жил на землю произошло аварийное отключение В-6 кВ - яч.4 ТП-835. | Выполнить восстановление КЛ-6 Глазково-РП-29. | 2025-11-17
ЮЭС | 292 | 819 | 10 | 2025-10-14 10:57 | 14.10.2025 23:43 | ВЛ 110 кВ Иркутская ГЭС – Мельниково с отпайками | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Проведение несанкционированных работ с применением техники третьими лицами с последующим прикосновением буровой установки к нижнему проводу фазы «А» ВЛ 110 кВ Иркутская ГЭС – Мельниково с отпайками в пролёте опор №№ 15-16. | Во избежание несчастных случаев провести работу по информированию сторонних организаций и населения через СМИ или социальные сети, о недопустимости осуществления деятельности вблизи кабельных и воздушных линий электропередачи без получения специального допуска и согласования от сособственника электрических сетей. | 2025-11-30
ЮЭС |  |  |  | 2025-10-14 10:57 | 14.10.2025 23:43 | ВЛ 110 кВ Иркутская ГЭС – Мельниково с отпайками | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Проведение несанкционированных работ с применением техники третьими лицами с последующим прикосновением буровой установки к нижнему проводу фазы «А» ВЛ 110 кВ Иркутская ГЭС – Мельниково с отпайками в пролёте опор №№ 15-16. | Направить Претензию ООО «Иркутский центр изысканий» о возмещении затрат понесенных на восстановление провода. | 2025-11-30
ЮЭС |  |  |  | 2025-10-14 10:57 | 14.10.2025 23:43 | ВЛ 110 кВ Иркутская ГЭС – Мельниково с отпайками | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Перекрытие воздушного промежутка между нижним проводом фазы «А» в пролёте опор №№ 15-16 ВЛ 110 кВ Иркутская ГЭС – Мельниково с отпайками и буровой установкой при приближении на недопустимое расстояние с последующим отключением от действия защит ВЛ 110 кВ Иркутская ГЭС – Мельниково с отпайками. | Выполнить ремонт нижнего провода фазы «А» в пролёте опор №№ 15-16 ВЛ 110 кВ Иркутская ГЭС – Мельниково с отпайками | 2025-10-15
ЮЭС | 293 | 250 | 10 | 2025-10-15 15:11 | 15.10.2025 19:34 | КЛ 6 кВ Спутник - яч.9 РП-11 | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Аварийное отключение на ПС 110 кВ Спутник В-6 кВ - яч.9 РП-11 произошло по причине повреждения КЛ-6кВ Спутник яч.9 - РП-11, при этом с учетом длительной эксплуатации оборудования не разработаны дополнительные мероприятия по повышению надежности и по включению КЛ в график диагностики КЛ. | Направить служебную записку на предмет рассмотрения возможности включения КЛ-6кВ Спутник яч.9 - РП-11 в график диагностики КЛ. | 2025-11-17
ЮЭС |  |  |  | 2025-10-15 15:11 | 15.10.2025 19:34 | КЛ 6 кВ Спутник - яч.9 РП-11 | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | По причине повреждения КЛ-6кВ Спутник яч.9 - РП-11 с последующим междуфазным замыканием жил на землю произошло аварийное отключение В-6 кВ - яч.9 РП-11 на ПС 110 кВ Спутник. | Выполнить восстановление КЛ-6кВ Спутник яч.9 - РП-11. | 2025-11-17
ЮЭС |  |  |  | 2025-10-15 15:11 | 15.10.2025 19:34 | КВЛ 6 кВ Спутник - яч.8 ТП-1032, ТП-1096 | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Аварийное отключение на ПС 110 кВ Спутник В-6 кВ - яч.8 ТП-1032, ТП-1096 произошло по причине повреждения КЛ-6 Спутник-ТП-1096, при этом с учетом длительной эксплуатации оборудования не разработаны дополнительные мероприятия по повышению надежности и по включению КЛ в график диагностики КЛ. | Направить служебную записку на предмет рассмотрения возможности включения КЛ-6 Спутник-ТП-1096 в график диагностики КЛ. | 2025-11-17
ЮЭС |  |  |  | 2025-10-15 15:11 | 15.10.2025 19:34 | КВЛ 6 кВ Спутник - яч.8 ТП-1032, ТП-1096 | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | По причине повреждения КЛ-6 Спутник-ТП-1096 с последующим междуфазным замыканием жил на землю произошло аварийное отключение В-6 кВ - яч.8 ТП-1032, ТП-1096 на ПС 110 кВ Спутник. | Выполнить восстановление КЛ-6 Спутник-ТП-1096. | 2025-11-17
ЮЭС | 295 | 252 | 10 | 2025-10-20 10:27 | 20.10.2025 11:36 | КЛ 6 кВ Южная - яч.3 РП-11 А | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Аварийное отключение на ПС 110 кВ Южная произошло по причине механического повреждения КЛ-10 кВ - яч.3 - РП-11 экскаваторной техникой подрядной организацией ООО "А-Строй". | Составить акт нарушения охранной зоны КЛ-10 кВ - яч.3 - РП-11. | 2025-11-21
ЮЭС |  |  |  | 2025-10-20 10:27 | 20.10.2025 11:36 | КЛ 6 кВ Южная- яч.23 ТП 6032п | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Вследствие механического повреждения КЛ-10 кВ - яч.3 - РП-11, повлекшего за собой повреждения КЛ-6 Южная-ТП 6032п и КЛ-6 Южная-ТП 1255, произошло аварийное отключение выключателей на ПС 110 кВ Южная. | Выполнить восстановление КЛ-10 кВ - яч.3 - РП-11. | 2025-11-21
ЮЭС |  |  |  | 2025-10-20 10:27 | 20.10.2025 11:36 | КВЛ 6 кВ Южная - яч.29 ТП-1255 | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Вследствие механического повреждения КЛ-10 кВ - яч.3 - РП-11, повлекшего за собой повреждения КЛ-6 Южная-ТП 6032п и КЛ-6 Южная-ТП 1255, произошло аварийное отключение выключателей на ПС 110 кВ Южная. | Выполнить восстановление КЛ-6 Южная-ТП 6032п. | 2025-11-21
ЮЭС |  |  |  | 2025-10-20 10:27 | 20.10.2025 11:36 | КВЛ 6 кВ Южная - яч.29 ТП-1255 | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Вследствие механического повреждения КЛ-10 кВ - яч.3 - РП-11, повлекшего за собой повреждения КЛ-6 Южная-ТП 6032п и КЛ-6 Южная-ТП 1255, произошло аварийное отключение выключателей на ПС 110 кВ Южная. | Выполнить восстановление КЛ-6 Южная-ТП 1255. | 2025-11-21
ЮЭС | 296 | 253 | 10 | 2025-10-20 19:42 | 20.10.2025 20:48 | На ПС 110 кВ Пивзавод В-10 кВ Т-2 | 10 | Электротехническое оборудование 6-35 кВ трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов | Организационных причин не усматривается. | Не требуются. | 2025-10-20
ЮЭС |  |  |  | 2025-10-20 19:42 | 20.10.2025 20:48 | На ПС 110 кВ Пивзавод В-10 кВ Т-2 | 10 | Электротехническое оборудование 6-35 кВ трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов | Аварийное отключение на ПС 110 кВ Пивзавод В-10 кВ Т-2 произошло по причине возникновения КЗ в ячейке выключателя без повреждения оборудования. | Не требуются. | 2025-10-20
ЮЭС | 297 | 254 | 10 | 2025-10-20 20:07 | 21.10.2025 00:24 | КВЛ-10 кВ Знаменская-2 яч.311 ТП-5706 п | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Аварийное отключение на ПС 110 кВ Знаменская-2 В-10 кВ - яч.107 Озерное и В-10 кВ - яч.311 ТП-5706 п произошло по причине развития скрытого дефекта монтажа вывода на ВЛ КЛ-10 кВ Знаменская-2 и КЛ-10 ТП-481-ТП-6777. | Внести изменения в паспорт КЛ-10 ТП-481-ТП-6777. | 2025-11-21
ЮЭС |  |  |  | 2025-10-20 20:07 | 21.10.2025 00:24 | КВЛ 10 кВ Знаменская-2 - яч.107 Озерное | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Вследствие развития скрытого дефекта монтажа вывода на ВЛ КЛ-10 кВ Знаменская-2 и повреждения КЛ-10 ТП-481-ТП-6777с последующим междуфазным замыканием жил на землю произошло аварийное отключение В-10 кВ - яч.107 Озерное и В-10 кВ - яч.311 ТП-5706 п. | Выполнить восстановление вывода на ВЛ КЛ-10 кВ Знаменская-2. | 2025-11-21
ЮЭС |  |  |  | 2025-10-20 20:07 | 21.10.2025 00:24 | КВЛ 10 кВ Знаменская-2 - яч.107 Озерное | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Вследствие развития скрытого дефекта монтажа вывода на ВЛ КЛ-10 кВ Знаменская-2 и повреждения КЛ-10 ТП-481-ТП-6777с последующим междуфазным замыканием жил на землю произошло аварийное отключение В-10 кВ - яч.107 Озерное и В-10 кВ - яч.311 ТП-5706 п. | Выполнить восстановление КЛ-10 ТП-481-ТП-6777. | 2025-11-21
ЮЭС | 298 | 255 | 10 | 2025-10-22 15:44 | 22.10.2025 17:30 | КЛ 6 кВ Цимлянская - яч.35 РП-45 А, ТП-1079 | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Аварийное отключение на ПС 110 кВ Цимлянская В-6 кВ - яч.35 РП-45 А, ТП-1079 произошло по причине повреждения КЛ-6 Цимлянская-РП 45, при этом с учетом длительной эксплуатации оборудования не разработаны дополнительные мероприятия по повышению надежности и по включению КЛ в график диагностики КЛ. | Направить служебную записку на предмет рассмотрения возможности включения КЛ-6 Цимлянская-РП 45 в график диагностики КЛ. | 2025-11-21
ЮЭС |  |  |  | 2025-10-22 15:44 | 22.10.2025 17:30 | КЛ 6 кВ Цимлянская - яч.35 РП-45 А, ТП-1079 | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | При повреждении КЛ-6 Цимлянская-РП 45 с последующим междуфазным замыканием жил произошло аварийное отключение В-6 кВ - яч.35 РП-45 А, ТП-1079. | выполнить восстановление КЛ-6 Цимлянская-РП 45. | 2025-11-21
ЮЭС | 299 | 256 | 10 | 2025-10-24 04:23 | 24.10.2025 05:42 | КЛ-10 РП 39 - яч.17 ТП1980; ТП3824 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Аварийное отключение на РП-39 В-10 кВ - яч.17 ТП1980; ТП3824 произошло по причине срыва привода В-10 яч.17, в связи с развитием скрытого дефекта привода выключателя. | Не требуются. | 2025-11-28
ЮЭС |  |  |  | 2025-10-24 04:23 | 24.10.2025 05:42 | КЛ-10 РП 39 - яч.17 ТП1980; ТП3824 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Неисправность привода В-10 яч.17 (срыв) привело к аварийному отключению на РП-39 В-10 кВ - яч.17 ТП1980; ТП3824. | Выполнить ревизию с регулировкой привода В-10 яч.17. | 2025-11-28
ЮЭС | 300 | 257 | 10 | 2025-10-24 13:59 | 24.10.2025 17:04 | КВЛ 10 кВ ПС Зеленый берег - яч.12 Электрон А | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Аварийное отключение на ПС 110 кВ Зеленый берег В-10 кВ - яч.12 Электрон А произошло по причине падения ветки дерева на разъединитель на опоре №149 отпайка на 4483 вследствие ухудшения состояния просеки. | Выполнить осмотр КВЛ 10 кВ ПС Зеленый берег-яч.12 Электрон А. | 2025-10-25
ЮЭС |  |  |  | 2025-10-24 13:59 | 24.10.2025 17:04 | КВЛ 10 кВ ПС Зеленый берег - яч.12 Электрон А | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Вследствие ухудшения состояния просеки произошло падение ветки на разъединитель на опоре №149 отпайка на 4483 без повреждения разъединителя с последующим аварийным отключением на ПС 110 кВ Зеленый берег В-10 кВ - яч.12 Электрон А. | Выполнить спил угрожающих деревьев в охранной зоне КВЛ 10 кВ ПС Зеленый берег-яч.12 Электрон А. | 2025-10-25
ЮЭС | 301 | 258 | 10 | 2025-10-26 14:45 | 26.10.2025 16:02 | КЛ 10 кВ Мельниково - яч.3 ТП-2050 Б | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Организационных причин не усматривается. | Не требуются. | 2025-11-24
ЮЭС |  |  |  | 2025-10-26 14:45 | 26.10.2025 16:02 | КЛ 10 кВ Мельниково - яч.3 ТП-2050 Б | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На ПС 110 кВ Мельниково-10 произошло аварийное отключение В-10 кВ - яч.3 ТП-2050 Б по причине повышения максимальной токовой нагрузки без повреждения оборудования. | Выполнить осмотр КЛ 10 кВ Мельниково - яч.3 ТП-2050 Б. | 2025-11-24
ЮЭС | 302 | 259 | 10 | 2025-10-27 14:09 | 27.10.2025 15:35 | КЛ 6 кВ Цимлянская - яч.36 ТП-745, ТП-816 | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Аварийное отключение на ПС 110 кВ Цимлянская В-6 кВ - яч.36 ТП-745, ТП-816 произошло по причине повреждения КЛ-6 ТП-745-ТП-5169, при этом с учетом длительной эксплуатации оборудования не разработаны дополнительные мероприятия по повышению надежности и по включению КЛ в график диагностики КЛ. | Направить служебную записку на предмет рассмотрения возможности включения КЛ-6 ТП-745-ТП-5169 в график диагностики КЛ. | 2025-11-24
ЮЭС |  |  |  | 2025-10-27 14:09 | 27.10.2025 15:35 | КЛ 6 кВ Цимлянская - яч.36 ТП-745, ТП-816 | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | По причине повреждения КЛ-6 ТП-745-ТП-5169 с последующим междуфазным замыканием жил произошло аварийное отключение на ПС 110 кВ Цимлянская В-6 кВ - яч.36 ТП-745, ТП-816. | Выполнить восстановление КЛ-6 ТП-745-ТП-5169. | 2025-11-24
ЮЭС | 303 | 260 | 10 | 2025-10-28 19:09 | 28.10.2025 19:55 | КЛ-10кВ РП-43 - яч.4 ТП-1493, ТП-1119 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Аварийное отключение на РП-43 В-10 кВ - яч.4 ТП-1493, ТП-1119 произошло по причине развития скрытого дефекта монтажа подрядной организацией КЛ-10 РП-43 - ТП-1119. | Внести изменения в паспорт КЛ-10 РП-43 - ТП-1119. | 2025-11-24
ЮЭС |  |  |  | 2025-10-28 19:09 | 28.10.2025 19:55 | КЛ-10кВ РП-43 - яч.4 ТП-1493, ТП-1119 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На РП-43 произошло аварийное отключение В-10 кВ - яч.4 ТП-1493, ТП-1119 по причине повреждения КЛ-10 РП-43 - ТП-1119 с последующим междуфазным замыканием жил. | выполнить восстановление КЛ-10 РП-43 - ТП-1119. | 2025-11-24
ЮЭС | 304 | 261 | 10 | 2025-10-29 03:30 | 29.10.2025 05:34 | КВЛ 10 кВ Максимовская - яч.2 Мамоны Б | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Ручное отключение на ПС 110 кВ Максимовская В-10 кВ - яч.2 Мамоны Б произошло по причине повреждения КЛ-10 Смоленщина яч.16 - оп.1, | Направить служебную записку на предмет рассмотрения возможности включения КЛ-10 Смоленщина яч.16 - оп.1 в график диагностики КЛ. | 2025-11-28
ЮЭС |  |  |  | 2025-10-29 03:30 | 29.10.2025 05:34 | КВЛ 10 кВ Максимовская - яч.2 Мамоны Б | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | По причине повреждения КЛ-10 Смоленщина яч.16 - оп.1 с последующим междуфазным замыканием жил на землю произведено ручное отключение В-10 кВ - яч.2 Мамоны Б. | Выполнить восстановление КЛ-10 Смоленщина яч.16 - оп.1. | 2025-11-28
ЮЭС | 305 | 262 | 10 | 2025-10-31 12:40 | 31.10.2025 13:09 | КЛ 10 кВ РП-35 - яч.11 ТП-498, ТП-3659 Б | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Аварийное отключение на РП-35 В-10 кВ - яч.11 ТП-498, ТП-3659 Б произошло по причине повреждения кабельной разделки на ТП-319, при этом с учетом длительной эксплуатации оборудования не разработаны дополнительные мероприятия по повышению надежности и по включению КЛ в график диагностики КЛ. | Направить служебную записку на предмет рассмотрения возможности включения КЛ 10 кВ РП-35 - яч.11 ТП-498, ТП-3659 Б в график диагностики КЛ. | 2025-11-28
ЮЭС |  |  |  | 2025-10-31 12:40 | 31.10.2025 13:09 | КЛ 10 кВ РП-35 - яч.11 ТП-498, ТП-3659 Б | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | По причине повреждения кабельной разделки на ТП-319 с последующим междуфазным замыканием жил произошло аварийное отключение В-10 кВ - яч.11 ТП-498, ТП-3659 Б. | Выполнить восстановление кабельной разделки на ТП-319. | 2025-11-28
ЮЭС | 306 | 263 | 11 | 2025-11-01 13:34 | 01.11.2025 17:50 | КВЛ 10 кВ Бытовая - яч.120 п.Западный | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Аварийное отключение на ПС 220 кВ Бытовая В-10 кВ - яч.120 п.Западный произошло по причине повреждения изолятора Ф.С, а так же повреждения шлейфа Ф.С, при этом с учетом длительной эксплуатации оборудования не разработаны дополнительные мероприятия по повышению надежности. | Направить служебную записку на предмет рассмотрения возможности включения КВЛ 10 кВ Бытовая - яч.120 п.Западный в график диагностики КЛ. | 2025-12-04
ЮЭС |  |  |  | 2025-11-01 13:34 | 01.11.2025 17:50 | КВЛ 10 кВ Бытовая - яч.120 п.Западный | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | По причине повреждения изолятора Ф.С, а так же повреждения шлейфа Ф.С с последующим междуфазным замыканием произошло аварийное отключение на ПС 220 кВ Бытовая В-10 кВ - яч.120 п.Западный. | Выполнить восстановление изолятора Ф.С на оп.173. Выполнить восстановление шлейфа Ф.С на оп.173. | 2025-12-04
ЮЭС | 307 | 264 | 11 | 2025-11-01 15:31 | 01.11.2025 18:54 | КВЛ 10 кВ ПС Большой Луг ф. 1 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Аварийное отключение на ПС 110 кВ Большой Луг В-10 кВ - ф. 1 произошло по причине повреждения шлейфа на ТП-99, при этом с учетом длительной эксплуатации оборудования не разработаны дополнительные мероприятия по повышению надежности. | Направить служебную записку на предмет рассмотрения возможности включения КВЛ 10 кВ ПС Большой Луг ф. 1 в график диагностики КЛ. | 2025-12-04
ЮЭС |  |  |  | 2025-11-01 15:31 | 01.11.2025 18:54 | КВЛ 10 кВ ПС Большой Луг ф. 1 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | По причине повреждения шлейфа на ТП-99 с последующим междуфазным замыканием. произошло аварийное отключение на ПС 110 кВ Большой Луг В-10 кВ - ф. 1. | Выполнить восстановление шлейфа на ТП-99. | 2025-12-04
ЮЭС | 308 | 265 | 11 | 2025-11-03 02:42 | 03.11.2025 10:35 | КВЛ 10 кВ Индустриальная - яч.4 Рычковщина | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Организационных причин не усматривается. | Не требуются. | 2025-12-08
ЮЭС |  |  |  | 2025-11-03 02:42 | 03.11.2025 10:35 | КВЛ 10 кВ Индустриальная - яч.4 Рычковщина | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Ручное отключение на ПС 35 кВ Индустриальная В-10 кВ - яч.4 Рычковщина произошло по причине повреждения 1-го опорного штыревого изолятора на опоре 78 с последующим междуфазным замыканием. | Выполнить восстановление 1-го опорного штыревого изолятора на опоре 78. | 2025-12-08
ЮЭС | 309 | 266 | 11 | 2025-11-04 22:21 | 05.11.2025 16:13 | КВЛ 6 кВ Военный городок - яч.38 СНТ Ангара | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Аварийное отключение на ПС 35 кВ Военный городок В-6 кВ - яч.38 СНТ Ангара произошло по причине отгорания шлейфа на ТП-3073, при этом с учетом длительной эксплуатации оборудования не разработаны дополнительные мероприятия по повышению надежности. | Направить служебную записку на предмет рассмотрения возможности включения КВЛ 6 кВ Военный городок - яч.38 СНТ Ангара в график диагностики КЛ. | 2025-12-08
ЮЭС |  |  |  | 2025-11-04 22:21 | 05.11.2025 16:13 | КВЛ 6 кВ Военный городок - яч.38 СНТ Ангара | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Вследствие отгорания шлейфа на ТП-3073 с последующим междуфазным замыканием произошло аварийное отключение на ПС 35 кВ Военный городок В-6 кВ - яч.38 СНТ Ангара. | Выполнить восстановление шлейфа на ТП-3073. | 2025-12-08
ЮЭС | 310 | 267 | 11 | 2025-11-05 04:44 | 05.11.2025 10:39 | КВЛ 6 кВ Спутник - яч.8 ТП-1032, ТП-1096 | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Организационных причин не усматривается. | Не требуются. | 2025-12-08
ЮЭС |  |  |  | 2025-11-05 04:44 | 05.11.2025 10:39 | КЛ 6 кВ Спутник - яч.39 ТП-1031 | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Аварийное отключение В-6 кВ - яч.8 ТП-1032, ТП-1096 и В-6 кВ - яч.39 ТП-1031 на ПС 110 кВ Спутник произошло по причине повреждения КЛ-6 ТП-1057 - ТП-1188 и КЛ-6 ТП-1057 - ТП-1058 с последующим междуфазным замыканием жил. | Выполнить восстановление КЛ-6 ТП-1057 - ТП-1188. | 2025-12-08
ЮЭС |  |  |  | 2025-11-05 04:44 | 05.11.2025 10:39 | КЛ 6 кВ Спутник - яч.39 ТП-1031 | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Аварийное отключение В-6 кВ - яч.8 ТП-1032, ТП-1096 и В-6 кВ - яч.39 ТП-1031 на ПС 110 кВ Спутник произошло по причине повреждения КЛ-6 ТП-1057 - ТП-1188 и КЛ-6 ТП-1057 - ТП-1058 с последующим междуфазным замыканием жил. | Выполнить восстановление КЛ-6 ТП-1057 - ТП-1058. | 2025-12-08
ЮЭС | 311 | 822 | 11 | 2025-11-06 13:41 | 06.11.2025 15:47 | Передача телеметрической информации с ПС 110 кВ Цимлянская в Иркутское РДУ в работе. | 110 | Средства диспетчерского и технологического управления | При проведении переключений на собственных нуждах ИТС от скачка напряжения произошло отключение автоматического выключателя питания шкафа ССПИ , в результате пропало питание на оборудовании связи (ИБП отработали положенное время). | Произвести замену автоматического выключателя | 2025-11-10
ЮЭС |  |  |  | 2025-11-06 13:41 | 06.11.2025 15:47 | Передача телеметрической информации с ПС 110 кВ Цимлянская в Иркутское РДУ в работе. | 110 | Средства диспетчерского и технологического управления | Повреждение модуля автоматического отключения АВ QF-4 щита питания телемеханики от скачка напряжения | Направить претензионное письмо в ИТС НИТЭЦ ООО «БЭК» | 2026-01-30
ЮЭС | 312 | 268 | 11 | 2025-11-07 11:49 | 07.11.2025 14:16 | КВЛ 10 кВ Правобережная - яч.36 Урожай А | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | В последствии ухудшения погодных условий произошло налипание мокрого снега на ветку дерева с последующим наклоном на провода ВЛ, что привело к аварийному отключению В-10 кВ - яч.36 Урожай А. | Не требуются. | 2025-12-15
ЮЭС |  |  |  | 2025-11-07 11:49 | 07.11.2025 14:16 | КВЛ 10 кВ Правобережная - яч.36 Урожай А | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Аварийное отключение В-10 кВ - яч.36 Урожай А произошло по причине попадания ветки дерева на провода ВЛ с последующим междуфазным замыканием жил. | Выполнить спил угрожающих деревьев в пролете опор 18/1-18/2 КВЛ 10 кВ Правобережная - яч.36 Урожай А. | 2025-12-15
ЮЭС | 313 | 269 | 11 | 2025-11-10 23:58 | 11.11.2025 00:21 | КЛ 6 кВ Спутник - яч.2 ТП-895, ТП-33 | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Аварийное отключение В-6 кВ - яч.2 ТП-895, ТП-33 на ПС 110 кВ Спутник произошло по причине развития скрытого дефекта монтажа КЛ Спутник-ТП 33. | Внести изменения в паспорт КЛ Спутник-ТП 33. | 2025-12-12
ЮЭС |  |  |  | 2025-11-10 23:58 | 11.11.2025 00:21 | КЛ 6 кВ Спутник - яч.2 ТП-895, ТП-33 | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | По причине повреждения КЛ Спутник-ТП 33 с последующим междуфазным замыканием жил на землю произошло аварийное отключение В-6 кВ - яч.2 ТП-895, ТП-33 на ПС 110 кВ Спутник. | Выполнить восстановление КЛ Спутник-ТП 33. | 2025-12-12
ЮЭС | 314 | 270 | 11 | 2025-11-14 13:35 | 14.11.2025 14:25 | КВЛ 6 кВ Военный городок - яч.49 РП-15 | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Аварийное отключение В-6 кВ - яч.49 РП-15 на ПС 35 кВ Военный городок произошло по причине повреждения КЛ-6 кВ - яч.1 РП-15, при этом с учетом длительной эксплуатации оборудования не разработаны дополнительные мероприятия по повышению надежности и включению КЛ в график диагностики КЛ. | Направить служебную записку на предмет рассмотрения возможности включения КЛ-6 кВ - яч.1 РП-15 оп.184 в график диагностики КЛ. | 2025-12-12
ЮЭС |  |  |  | 2025-11-14 13:35 | 14.11.2025 14:25 | КВЛ 6 кВ Военный городок - яч.49 РП-15 | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Аварийное отключение В-6 кВ - яч.49 РП-15 произошло по причине повреждения КЛ-6 кВ - яч.1 РП-15 оп.184 с последующим междуфазным замыканием жил на землю. | Выполнить восстановление КЛ-6 кВ - яч.1 РП-15 оп.184. | 2025-12-12
ЮЭС | 315 | 271 | 11 | 2025-11-14 16:30 | 14.11.2025 17:20 | КЛ 6 кВ РП-45 - яч.8 ТП-885, ТП-995 | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Аварийное отключение В-6 кВ - яч.8 ТП-885, ТП-995 на РП-45 произошло по причине повреждения КЛ-6кВ ТП-995-ТП-976, при этом с учетом длительной эксплуатации оборудования не разработаны дополнительные мероприятия по повышению надежности и включению КЛ в график диагностики КЛ. | Направить служебную записку на предмет рассмотрения возможности включения КЛ-6кВ ТП-995-ТП-976 в график диагностики КЛ. | 2025-12-12
ЮЭС |  |  |  | 2025-11-14 16:30 | 14.11.2025 17:20 | КЛ 6 кВ РП-45 - яч.8 ТП-885, ТП-995 | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Аварийное отключение В-6 кВ - яч.8 ТП-885, ТП-995 произошло по причине повреждения КЛ-6кВ ТП-995-ТП-976 с последующим междуфазным замыканием жил. | Выполнить восстановление КЛ-6кВ ТП-995-ТП-976. | 2025-12-12
ЮЭС | 316 | 272 | 11 | 2025-11-17 12:00 | 17.11.2025 13:06 | КЛ 6 кВ РП-16 яч.11 ТП-230 | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Аварийное отключение В-6 кВ - яч.11 ТП-230 на РП-16 произошло по причине повреждения КЛ-6 РП-16- ТП-230, при этом с учетом длительной эксплуатации оборудования не разработаны дополнительные мероприятия по повышению надежности и включению КЛ в график диагностики КЛ. | Направить служебную записку на предмет рассмотрения возможности включения КЛ-6 РП-16- ТП-230 в график диагностики КЛ. | 2025-12-12
ЮЭС |  |  |  | 2025-11-17 12:00 | 17.11.2025 13:06 | КЛ 6 кВ РП-16 яч.11 ТП-230 | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | По причине повреждения КЛ-6 РП-16- ТП-230, с последующим междуфазным замыканием жил, произошло аварийное отключение В-6 кВ - яч.11 ТП-230 на РП-16. | Выполнить восстановление КЛ-6 РП-16- ТП-230. | 2025-12-12
ЮЭС | 317 | 273 | 11 | 2025-11-17 12:10 | 17.11.2025 16:53 | КВЛ 10 кВ Изумрудная - яч.15 ТП-2050 Б, Хрустальный | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Аварийное отключение на ПС 110 кВ Изумрудная В-10 кВ - яч.15 ТП-2050 Б, Хрустальный произошло по причине развития скрытого дефекта монтажа изолятора на оп.5 КВЛ 10 кВ Изумрудная - яч.15 ТП-2050 Б, Хрустальный и 2-х шлейфов на оп.8. | Не требуются. | 2025-12-12
ЮЭС |  |  |  | 2025-11-17 12:10 | 17.11.2025 16:53 | КВЛ 10 кВ Изумрудная - яч.15 ТП-2050 Б, Хрустальный | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | По причине повреждения 2-х шлейфов на оп.8 и изолятора на проводе оп.5 с последующим междуфазным замыканием произошло аварийное отключение на ПС 110 кВ Изумрудная В-10 кВ - яч.15 ТП-2050 Б, Хрустальный. | Выполнить восстановление 2-х шлейфов на оп.8 КВЛ 10 кВ Изумрудная - яч.15 ТП-2050 Б, Хрустальный. Выполнить восстановление провода на изоляторе оп.5 КВЛ 10 кВ Изумрудная - яч.15 ТП-2050 Б, Хрустальный | 2025-12-12
ЮЭС | 318 | 274 | 11 | 2025-11-18 01:38 | 18.11.2025 02:44 | КВЛ 10 кВ Луговая - яч.11 ТП Швейная фабрика | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Аварийное отключение В-10 кВ - яч.11 ТП Швейная фабрика на ПС 110 кВ Луговая произошло по причине повреждения КЛ ТП 169-ТП 179, при этом с учетом длительной эксплуатации оборудования не разработаны дополнительные мероприятия по повышению надежности и включению КЛ в график диагностики КЛ. | Направить служебную записку на предмет рассмотрения возможности включения КЛ ТП 169-ТП 179 в график диагностики КЛ. | 2025-12-12
ЮЭС |  |  |  | 2025-11-18 01:38 | 18.11.2025 02:44 | КВЛ 10 кВ Луговая - яч.11 ТП Швейная фабрика | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | По причине повреждения КЛ ТП 169-ТП 179 с последующим междуфазным замыканием жил на землю произошло аварийное отключение В-10 кВ - яч.11 ТП Швейная фабрика на ПС 110 кВ Луговая. | Выполнить восстановление КЛ ТП 169-ТП 179. | 2025-12-12
ЮЭС | 319 | 978 | 11 | 2025-11-19 05:14 | 19.11.2025 05:14 | ВЛ-110 кВ Максимовская - Н-Ленино с отпайкой на ПС ИЗКСМ | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | При эксплуатации ВЧЗ фазы "С" ВЛ-110 кВ Максимовская - Н-Ленино с отпайкой на ПС ИЗКСМ вследствие воздействия кирпичной пыли развился дефект поводка связи (коррозия). ПС ИЗКСМ расположена на территории «Иркутского керамического завода». При осмотре оборудования ПС ИЗКСМ 08.09.2025 г. замечаний к состоянию ВЧЗ не выявлено (Приложение 2 Лист осмотра ПС). ВЧЗ фазы "С" ВЛ-110 кВ Максимовская - Н-Ленино с отпайкой на приемном портале ПС ИЗКСМ находится в плане на демонтаж неиспользуемых ВЧЗ на 2026 год. | Не требуются. | 2026-06-30
ЮЭС |  |  |  | 2025-11-19 05:14 | 19.11.2025 05:14 | ВЛ-110 кВ Максимовская - Н-Ленино с отпайкой на ПС ИЗКСМ | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Отгорание поводка ВЧЗ фазы "С" ВЛ-110 кВ Максимовская - Н-Ленино с отпайкой на ПС ИЗКСМ в следствии развившейся коррозии. | Выполнить демонтаж ВЧЗ фазы "С" ВЛ-110 кВ Максимовская - Н-Ленино с отпайкой на приемном портале ПС ИЗКСМ | 2026-07-01
ЮЭС | 320 | 275 | 11 | 2025-11-19 11:00 | 19.11.2025 12:30 | КВЛ 10 кВ Светлая - яч.17 ТП-6432 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Организационных причин не усматривается. | Не требуются. | 2025-12-12
ЮЭС |  |  |  | 2025-11-19 11:00 | 19.11.2025 12:30 | КВЛ 10 кВ Светлая - яч.17 ТП-6432 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Аварийное отключение В-10 кВ - яч.17 ТП-6432 на ПС 220 кВ Светлая произошло по причине повреждения КЛ-10 ТП-17 - ТП-40 с последующим междуфазным замыканием жил. | Выполнить восстановление КЛ-10 ТП-17 - ТП-40. | 2025-12-12
ЮЭС | 321 | 276 | 11 | 2025-11-19 12:30 | 19.11.2025 13:46 | КЛ 10 кВ РП-46 - яч.16 ТП-851 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Аварийное отключение В-10 кВ - яч.16 ТП-851 на РП-46 произошло по причине повреждения КЛ-10 ТП901-ТП490, при этом с учетом длительной эксплуатации оборудования не разработаны дополнительные мероприятия по повышению надежности и включению КЛ в график диагностики КЛ. | Направить служебную записку на предмет рассмотрения возможности включения КЛ-10 ТП901-ТП490 в график диагностики КЛ. | 2025-12-12
ЮЭС |  |  |  | 2025-11-19 12:30 | 19.11.2025 13:46 | КЛ 10 кВ РП-46 - яч.16 ТП-851 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | По причине повреждения КЛ-10 ТП901-ТП490 с последующим междуфазным замыканием жил произошло аварийное отключение В-10 кВ - яч.16 ТП-851 на РП-46. | Выполнить восстановление КЛ-10 ТП901-ТП490. | 2025-12-12
ЮЭС | 322 | 277 | 11 | 2025-11-19 23:20 | 20.11.2025 10:55 | КВЛ 10 кВ ПС Марково - яч.15 Анисимово | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Аварийное отключение В-10 кВ - яч.15 Анисимово на ПС 35 кВ Марково произошло по причине повреждения кабельной разделки на ТП-4376 и развития скрытого дефекта изготовления трансформатора на ТП-6959. | Внести изменение в паспорт ТП. | 2025-12-12
ЮЭС |  |  |  | 2025-11-19 23:20 | 20.11.2025 10:55 | КВЛ 10 кВ ПС Марково - яч.15 Анисимово | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | По причине повреждения кабельной разделки на ТП-4376 с последующим междуфазным замыканием жил и повреждения трансформатора на ТП-6959 произошло аварийное отключение В-10 кВ - яч.15 Анисимово на ПС 35 кВ Марково. | Выполнить восстановление кабельной разделки на ТП-4376. Выполнить замену трансформатора на ТП-6959. | 2025-12-12
ЮЭС | 323 | 278 | 11 | 2025-11-19 23:28 | 20.11.2025 00:57 | КВЛ 10 кВ ПС Марково - яч.3 Пансионат А | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Аварийное отключение В-10 кВ - яч.3 Пансионат А на ПС 35 кВ Марково произошло по причине попадания кошки на ТП-6707. | Не требуются. | 2025-12-12
ЮЭС |  |  |  | 2025-11-19 23:28 | 20.11.2025 00:57 | КВЛ 10 кВ ПС Марково - яч.3 Пансионат А | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | По причине замыкания по кошке на ТП-6707 произошло аварийное отключение В-10 кВ - яч.3 Пансионат А на ПС 35 кВ Марково без повреждения оборудования. | Выполнить осмотр ТП-6707 на предмет выявления мест проникновения животных. | 2025-12-12
ЮЭС | 324 | 279 | 11 | 2025-11-20 21:30 | 20.11.2025 22:24 | КВЛ 10 кВ Луговая - яч.17 ТП-6432 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Организационных причин не усматривается. | Не требуются. | 2025-12-12
ЮЭС |  |  |  | 2025-11-20 21:30 | 20.11.2025 22:24 | КВЛ 10 кВ Луговая - яч.17 ТП-6432 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Аварийное отключение В-10 кВ - яч.17 ТП-6432 на ПС 220 кВ Светлая произошло по причине повреждения КЛ-10 Светлая яч.17 ТП-6432 с последующим междуфазным замыканием жил. | Выполнить восстановление КЛ-10 Светлая яч.17 ТП-6432. | 2025-12-12
ЮЭС | 325 | 280 | 11 | 2025-11-23 06:14 | 23.11.2025 07:07 | КВЛ 10 кВ Луговая - яч.14 4 м/р А | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Аварийное отключение В-10 кВ - яч.14 4 м/р А на ПС 110 кВ Луговая произошло по причине повреждения КЛ ТП 48-ТП-49, при этом с учетом длительной эксплуатации оборудования не разработаны дополнительные мероприятия по повышению надежности и включению КЛ в график диагностики КЛ. | Направить служебную записку на предмет рассмотрения возможности включения КЛ ТП 48-ТП-49 в график диагностики КЛ. | 2025-12-12
ЮЭС |  |  |  | 2025-11-23 06:14 | 23.11.2025 07:07 | КВЛ 10 кВ Луговая - яч.14 4 м/р А | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | По причине повреждения КЛ ТП 48-ТП-49 с последующим междуфазным замыканием жил произошло аварийное отключение В-10 кВ - яч.14 4 м/р А на ПС 110 кВ Луговая. | Выполнить восстановление КЛ ТП 48-ТП-49. | 2025-12-12
ЮЭС | 326 | 281 | 11 | 2025-11-24 00:38 | 24.11.2025 02:34 | КВЛ 10 кВ Гончарово - яч.17 3Ф-10 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Ручное отключение В-10 кВ - яч.17 3Ф-10 на ПС 110 кВ Гончарово произошло по причине повреждения КЛ-10 оп.4/3 на ТП 6143, при этом с учетом длительной эксплуатации оборудования не разработаны дополнительные мероприятия по повышению надежности и включению КЛ в график диагностики КЛ. | Направить служебную записку на предмет рассмотрения возможности включения КЛ-10 оп.4/3 на ТП 6143 в график диагностики КЛ. | 2025-12-12
ЮЭС |  |  |  | 2025-11-24 00:38 | 24.11.2025 02:34 | КВЛ 10 кВ Гончарово - яч.17 3Ф-10 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | По причине повреждения КЛ-10 оп.4/3 на ТП 6143 с последующим междуфазным замыканием жил на землю произошло отключение В-10 кВ - яч.17 3Ф-10 на ПС 110 кВ Гончарово. | Выполнить восстановление КЛ-10 оп.4/3 на ТП 6143. | 2025-12-12
ЮЭС | 327 | 282 | 11 | 2025-11-24 13:48 | 24.11.2025 14:51 | КВЛ 10 кВ РП-21 яч.12 ТП 829 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Организационных причин не усматривается. | Не требуются. | 2025-12-12
ЮЭС |  |  |  | 2025-11-24 13:48 | 24.11.2025 14:51 | КВЛ 10 кВ РП-21 яч.12 ТП 829 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Ручное отключение В-6 кВ - яч.12 ТП 829 на РП-21 произошло по причине повреждения КЛ-6 ТП-896 - ТП-951 с последующим междуфазным замыканием жил на землю. | Выполнить восстановление КЛ-6 ТП-896 - ТП-951. | 2025-12-12
ЮЭС | 328 | 283 | 11 | 2025-11-25 11:00 | 25.11.2025 13:47 | КВЛ 10 кВ Шаманка - яч.5 Куйтун | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Аварийное отключение В-10 кВ - яч.5 Куйтун на ПС 35 кВ Шаманка произошло по причине повреждения изолятора на оп.123, при этом с учетом длительной эксплуатации оборудования не разработаны дополнительные мероприятия по повышению надежности. | Направить служебную записку на предмет рассмотрения возможности включения КВЛ 10 кВ Шаманка - яч.5 Куйтун в график диагностики КЛ. | 2025-12-12
ЮЭС |  |  |  | 2025-11-25 11:00 | 25.11.2025 13:47 | КВЛ 10 кВ Шаманка - яч.5 Куйтун | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | По причине повреждения изолятора на оп.123 с последующим междуфазным замыканием произошло аварийное отключение В-10 кВ - яч.5 Куйтун на ПС 35 кВ Шаманка. | Выполнить восстановление изолятора на оп.123 КВЛ 10 кВ Шаманка - яч.5 Куйтун. | 2025-12-12
ЮЭС | 329 | 284 | 11 | 2025-11-25 12:40 | 25.11.2025 17:35 | КВЛ 6 кВ Военный городок - яч.23 ТП-486 | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Аварийное отключение на ПС 35 кВ Военный городок В-6 кВ - яч.23 ТП-486 произошло по причине механического повреждения КЛ 6 кВ ПС Военный Городок яч.23 - ТП-486 в результате не согласованных с АО "ИЭСК" ЮЭС земляных работ по прокладке КЛ-0,4 кВ от ТП-486 компанией ООО "Процесстрой" | Составить акт нарушения охранной зоны КЛ 6 кВ ПС Военный Городок яч.23 - ТП-486. | 2025-12-12
ЮЭС |  |  |  | 2025-11-25 12:40 | 25.11.2025 17:35 | КВЛ 6 кВ Военный городок - яч.23 ТП-486 | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | По причине механического повреждения КЛ 6 кВ ПС Военный Городок яч.23 - ТП-486 с последующим междуфазным замыканием жил произошло аварийное отключение В-6 кВ - яч.23 ТП-486 на ПС 35 кВ Военный городок. | Выполнить восстановление КЛ 6 кВ ПС Военный Городок яч.23 - ТП-486. | 2025-12-12
ЮЭС | 330 | 285 | 11 | 2025-11-28 10:02 | 28.11.2025 12:04 | КВЛ 6 кВ РП 40 яч.17- ТП 22 | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Организационных причин не усматривается. | Не требуются. | 2025-12-12
ЮЭС |  |  |  | 2025-11-28 10:02 | 28.11.2025 12:04 | КВЛ 6 кВ РП 40 яч.17- ТП 22 | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Аварийное отключение В-6 кВ - яч.17- ТП 22 на РП 40 произошло по причине повреждения КЛ ТП 22-ТП 1251 с последующим междуфазным замыканием жил. | Выполнить восстановление КЛ ТП 22-ТП 1251. | 2025-12-12
ЮЭС | 331 | 286 | 11 | 2025-11-28 16:20 | 28.11.2025 18:20 | КЛ 10 кВ Правобережная - яч.45 ТП-444,6014А | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | При производстве работ по восстановлению КЛ-10 кВ ПС Правобережная - ТП-6014 Б бригадой СКЛ филиала ОА "ИЭСК" "Южные электрические сети" допущено непреднамеренное механического повреждения КЛ-10 кВ ПС Правобережная - ТП-6014 А по причине некорректного обозначения кабельной линии на трассе. | Не требуются. | 2026-01-12
ЮЭС |  |  |  | 2025-11-28 16:20 | 28.11.2025 18:20 | КЛ 10 кВ Правобережная - яч.45 ТП-444,6014А | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Аварийное отключение В-10 кВ - яч.45 ТП-444,6014А на ПС Правобережная произошло по причине повреждения механического повреждения КЛ-10 кВ ПС Правобережная - ТП-6014 А с последующим междуфазным замыканием жил. | Выполнить восстановление КЛ-10 кВ ПС Правобережная - ТП-6014 А. | 2026-01-12
ЮЭС | 332 | 287 | 11 | 2025-11-28 17:45 | 28.11.2025 18:30 | КВЛ 10 кВ РП -9 яч.8- ТП 699 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Аварийное отключение В-6 кВ - яч.8- ТП 699 на РП-9 произошло по причине развития скрытого дефекта монтажа КЛ ТП 1001-ТП 1089 подрядной организацией. | Внести изменения в паспорт КЛ ТП 1001-ТП 1089 | 2025-12-12
ЮЭС |  |  |  | 2025-11-28 17:45 | 28.11.2025 18:30 | КВЛ 10 кВ РП -9 яч.8- ТП 699 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | По причине повреждения КЛ ТП 1001-ТП 1089 с последующим междуфазным замыканием жил произошло аварийное отключение В-6 кВ - яч.8- ТП 699 на РП-9. | Выполнить восстановление КЛ ТП 1001-ТП 1089. | 2025-12-12
ЮЭС | 333 | 288 | 11 | 2025-11-28 22:36 | 29.11.2025 00:38 | КВЛ 6 кВ Марата - яч.11 ТП-552 | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Организационных причин не усматривается. | Не требуются. | 2025-12-12
ЮЭС |  |  |  | 2025-11-28 22:36 | 29.11.2025 00:38 | КВЛ 6 кВ Марата - яч.15 ТП-604, ТП-1539 Б | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | По причине повреждения КЛ-6 ТП-552-ТП-1809 с последующим междуфазным замыканием жил произошло аварийное отключение В-6 кВ - яч.11 ТП-552 на ПС 35 кВ Марата. | Выполнить восстановление КЛ-6 ТП-552-ТП-1809. | 2025-12-12
ЮЭС |  |  |  | 2025-11-28 22:36 | 29.11.2025 00:38 | КВЛ 6 кВ Марата - яч.11 ТП-552 | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | По причине повреждения КЛ-6 ТП-1539 - ТП-604 с последующим междуфазным замыканием жил произошло аварийное отключение В-6 кВ - яч.15 ТП-604, ТП-1539 Б на ПС 35 кВ Марата. | Выполнить восстановление КЛ-6 ТП-1539 - ТП-604. | 2025-12-12
ЮЭС | 334 | 289 | 12 | 2025-12-02 15:18 | 02.12.2025 20:06 | КВЛ 6 кВ Южная - яч.34 ТП-8 А | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Аварийное отключение В-6 кВ - яч.34 ТП-8 А на ПС 110 кВ Южная произошло по причине возгорания в камере Т-1 на ТП-19. | Выполнить замену ТП-19 хоз.способом. | 2026-01-13
ЮЭС | 335 | 290 | 12 | 2025-12-03 08:26 | 03.12.2025 08:33 | КВЛ 10 кВ Бытовая - яч.219 ТП-5670п | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Аварийное отключение В-10 - яч.219 ТП-5670п на ПС 220 кВ Бытовая произошло по причине развития скрытого дефекта монтажа заземляющего контура оп.132 КВЛ 10 кВ Бытовая - яч.219 ТП-5670п. | Не требуются. | 2025-12-03
ЮЭС |  |  |  | 2025-12-03 08:26 | 03.12.2025 08:33 | КВЛ 10 кВ Бытовая - яч.219 ТП-5670п | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | По причине развития скрытого дефекта монтажа заземляющего контура оп.132 КВЛ 10 кВ Бытовая - яч.219 ТП-5670п произошло термические повреждение опоры в земле, вследствие чего произведено ручное отключение В-10 - яч.219 ТП-5670п на ПС 220 кВ Бытовая. | Выполнить восстановление опоры 132. | 2025-12-04
ЮЭС | 336 | 979 | 12 | 2025-12-03 15:13 | 03.12.2025 15:13 | ВЛ 110 кВ Иркутская ГЭС – Шелехово II цепь с отпайками | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | В результате воздействия неблагоприятных природных явлений (снег) 03.12.2025 г. произошло заметание снегом гирлянды изоляторов и сброс снега с гирлянды изоляторов на опоре № 14/16 ВЛ 110 кВ Иркутская ГЭС – Шелехово II цепь с отпайками | Провести анализ аналогичных отключений ВЛ 110-220 кВ. При выявлении подобных случаев рассмотреть необходимости установки в гирлянду двух изоляторов ПСС-70 – первым и последним. | 2026-01-31
ЮЭС |  |  |  | 2025-12-03 15:13 | 03.12.2025 15:13 | ВЛ 110 кВ Иркутская ГЭС – Шелехово II цепь с отпайками | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Перекрытие по гирлянде изоляторов на опоре № 14/16 ВЛ 110 кВ Иркутская ГЭС – Шелехово II цепь с отпайками | Выполнить послеаварийный осмотр ВЛ 110 кВ Иркутская ГЭС – Шелехово II цепь с отпайками | 2025-12-30
ЮЭС | 337 | 291 | 12 | 2025-12-04 13:54 | 05.12.2025 02:02 | КВЛ 10 кВ Мельничная Падь - яч.10 Н-Грудинино | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Аварийное отключение В-10 кВ - яч.10 Н-Грудинино на ПС 35 кВ Мельничная Падь произошло по причине развития скрытого дефекта монтажа провода СИП ф.В и ф.С на оп.47. | Внести изменения в паспорт линии. | 2026-01-13
ЮЭС |  |  |  | 2025-12-04 13:54 | 05.12.2025 02:02 | КВЛ 10 кВ Мельничная Падь - яч.10 Н-Грудинино | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | По причине развития скрытого дефекта монтажа провода СИП ф.В и ф.С на оп.47 произошло падение проводов в пролете опор 47-48, что в совокупности привело к аварийному отключению В-10 кВ - яч.10 Н-Грудинино на ПС 35 кВ Мельничная Падь. | Выполнить восстановление провода СИП ф.В и ф.С на оп.47. | 2026-01-13
ЮЭС | 338 | 292 | 12 | 2025-12-05 12:20 | 05.12.2025 12:37 | КЛ 10 кВ Приморская - яч.42 ТП-6370 А | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Аварийное отключение на ПС 110 кВ Приморская В-10 кВ - яч.42 ТП-6370 А произошло по причине повреждения КЛ Приморская - ТП 6370 А, при этом с учетом длительной эксплуатации оборудования не разработаны дополнительные мероприятия по повышению надежности и внесению оборудования в график диагностики КЛ. | Направить служебную записку на предмет рассмотрения возможности включения КЛ Приморская - ТП 6370 А в график диагностики КЛ. | 2026-01-12
ЮЭС |  |  |  | 2025-12-05 12:20 | 05.12.2025 12:37 | КЛ 10 кВ Приморская - яч.42 ТП-6370 А | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | По причине повреждения КЛ Приморская - ТП 6370 А с последующим междуфазным замыканием жил произошло аварийное отключение В-10 кВ - яч.42 ТП-6370 А. | Выполнить восстановление КЛ Приморская - ТП 6370 А. | 2026-01-12
ЮЭС | 339 | 293 | 12 | 2025-12-06 14:30 | 06.12.2025 16:03 | КЛ 10 кВ Городская - яч.302 ТП-2912 Б, ТП-332 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Аварийное отключение на ПС 110 кВ Городская В-10 кВ - яч.302 ТП-2912 Б, ТП-332 произошло по причине повреждения КЛ ТП 80-ТП 2202, при этом с учетом длительной эксплуатации оборудования не разработаны дополнительные мероприятия по повышению надежности и внесению оборудования в график диагностики КЛ. | Направить служебную записку на предмет рассмотрения возможности включения КЛ ТП 80-ТП 2202 в график диагностики КЛ. | 2026-01-12
ЮЭС |  |  |  | 2025-12-06 14:30 | 06.12.2025 16:03 | КЛ 10 кВ Городская - яч.302 ТП-2912 Б, ТП-332 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | По причине повреждения КЛ ТП 80-ТП 2202 с последующим междуфазным замыканием жил произошло аварийное отключение В-10 кВ - яч.302 ТП-2912 Б, ТП-332. | Выполнить восстановление КЛ ТП 80-ТП 2202. | 2026-01-12
ЮЭС | 340 | 294 | 12 | 2025-12-07 17:24 | 07.12.2025 19:41 | КВЛ 6 кВ Ново-Ленино - яч.309 РП-9 | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Аварийное отключение на ПС 220 кВ Ново-Ленино В-6 кВ - яч.309 РП-9 произошло по причине повреждения КЛ-6 кВ отпайки на ТП-4837 вследствие развития скрытого дефекта монтажа. | Внести изменение в паспорт КЛ-6 кВ отпайки на ТП-4837. | 2026-01-19
ЮЭС |  |  |  | 2025-12-07 17:24 | 07.12.2025 19:41 | КВЛ 6 кВ Ново-Ленино - яч.309 РП-9 | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | По причине повреждения КЛ-6 кВ отпайки на ТП-4837 с последующим междуфазным замыканием жил произошло аварийное отключение В-6 кВ - яч.309 РП-9. | Выполнить восстановление КЛ-6 кВ отпайки на ТП-4837. | 2026-01-19
ЮЭС | 341 | 295 | 12 | 2025-12-08 01:01 | 08.12.2025 01:37 | КЛ 10 кВ Приморская - яч.24 ТП-2387 Б | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Аварийное отключение на ПС 110 кВ Приморская В-10 кВ - яч.24 ТП-2387 Б произошло по причине повреждения КЛ Приморская -ТП 2387 Б, при этом с учетом длительной эксплуатации оборудования не разработаны дополнительные мероприятия по повышению надежности и внесению оборудования в график диагностики КЛ. | Направить служебную записку на предмет рассмотрения возможности включения КЛ Приморская -ТП 2387 Б в график диагностики КЛ. | 2026-01-19
ЮЭС |  |  |  | 2025-12-08 01:01 | 08.12.2025 01:37 | КЛ 10 кВ Приморская - яч.24 ТП-2387 Б | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | По причине повреждения КЛ Приморская -ТП 2387 Б с последующим междуфазным замыканием жил произошло аварийное отключение В-10 кВ - яч.24 ТП-2387 Б. | Выполнить восстановление КЛ Приморская -ТП 2387 Б. | 2026-01-19
ЮЭС | 342 | 296 | 12 | 2025-12-10 20:11 | 10.12.2025 20:32 | КЛ 6 кВ Студенческая - яч.31 РТП-96 | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Аварийное отключение на ПС 110 кВ Студенческая В-6 кВ - яч.31 РТП-96 произошло по причине повреждения, вследствие развития скрытого дефекта изготовления КЛ-6 Студенческая - РП-96 Б. | Внести изменение в паспорт КЛ-6 Студенческая - РП-96 Б. | 2026-01-19
ЮЭС |  |  |  | 2025-12-10 20:11 | 10.12.2025 20:32 | КЛ 6 кВ Студенческая - яч.31 РТП-96 | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | По причине повреждения КЛ-6 Студенческая - РП-96 Б с последующим междуфазным замыканием жил на землю произошло аварийное отключение В-6 кВ - яч.31 РТП-96. | Выполнить восстановление КЛ-6 Студенческая - РП-96 Б. | 2026-01-19
ЮЭС | 343 | 297 | 12 | 2025-12-10 22:29 | 10.12.2025 23:20 | КВЛ-10 кВ Знаменская-2 яч.311 ТП-5706п | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Ручное отключение на ПС 110 кВ Знаменская-2 В-10 кВ - яч.311 ТП-5706п произведено по причине пожара по адресу г.Иркутск ул.Сурнова, 42 в охранной зоне ВЛ-10кВ совмещенной с ВЛ-0,4кВ от ТП-3557. | Составить акт нарушения охранной зоны ВЛ-10кВ, совмещенной с ВЛ-0,4кВ от ТП-3557. | 2026-01-19
ЮЭС |  |  |  | 2025-12-10 22:29 | 10.12.2025 23:20 | КВЛ-10 кВ Знаменская-2 яч.311 ТП-5706п | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Ручное отключение на ПС 110 кВ Знаменская-2 В-10 кВ - яч.311 ТП-5706п произведено по причине пожара без повреждения оборудования АО ИЭСК ЮЭС. | Не требуются. | 2026-01-19
ЮЭС | 344 | 298 | 12 | 2025-12-11 09:49 | 11.12.2025 10:04 | КВЛ-10 кВ ЦРП-2 яч.6 ТП-11 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Аварийное отключение на ЦРП-2 В-10 кВ - яч.6 ТП-11 произошло по причине повреждения КЛ-10 кВ ТП-10 - ТП-11, при этом с учетом длительной эксплуатации оборудования не разработаны дополнительные мероприятия по повышению надежности и внесению оборудования в график диагностики КЛ. | Направить служебную записку на предмет рассмотрения возможности включения КЛ-10 кВ ТП-10 - ТП-11 в график диагностики КЛ. | 2026-01-19
ЮЭС |  |  |  | 2025-12-11 09:49 | 11.12.2025 10:04 | КВЛ-10 кВ ЦРП-2 яч.6 ТП-11 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | По причине повреждения КЛ-10 кВ ТП-10 - ТП-11 с последующим междуфазным замыканием жил произошло аварийное отключение В-10 кВ - яч.6 ТП-11. | Выполнить восстановление КЛ-10 кВ ТП-10 - ТП-11. | 2026-01-19
ЮЭС | 345 | 299 | 12 | 2025-12-12 13:40 | 12.12.2025 19:10 | На ТП-340 Т-1 | 6 | Электротехническое оборудование 6-35 кВ трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов | Ручное отключение В-6 кВ - Т-1 на ТП-340 произведено по причине тушения возгорания под Т-1. | Не требуются. | 2026-01-19
ЮЭС |  |  |  | 2025-12-12 13:40 | 12.12.2025 19:10 | На ТП-340 Т-1 | 6 | Электротехническое оборудование 6-35 кВ трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов | Отключение В-6 кВ - Т-1 на ТП-340 произведено с целью тушения пожара, не повелевшего за собой повреждение оборудования. | Не требуются. | 2026-01-19
ЮЭС | 346 | 300 | 12 | 2025-12-12 23:46 | 13.12.2025 03:18 | ТП-6733 Т-1 | 10 | Электротехническое оборудование 6-35 кВ трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов | По адресу п.Марково ул.Ягодная 2А неустановленный автомобиль совершил наезд на ТП-6733, с последующим отключением оборудования, что привело к повреждению РУ-0,4кВ, трансформатора и корпуса ТП. | Составить акт нарушения охранной зоны ТП-6733. | 2026-01-19
ЮЭС |  |  |  | 2025-12-12 23:46 | 13.12.2025 03:18 | ТП-6733 Т-1 | 10 | Электротехническое оборудование 6-35 кВ трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов | По причине повреждения РУ-0,4кВ, трансформатора и корпуса ТП-6733 произведено ручное отключение В-10 кВ Т-1 на ТП-6733. | Выполнить восстановление корпуса ТП-6733. | 2026-01-23
ЮЭС | 347 | 301 | 12 | 2025-12-13 13:20 | 13.12.2025 13:45 | КВЛ 6 кВ Цимлянская - яч.23 ТП-334 | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Аварийное отключение В-6 кВ - яч.23 ТП-334 на ПС 110 кВ Цимлянская произошло по причине повреждения КЛ-6 Цимлянская - ТП-334, при этом с учетом длительной эксплуатации оборудования не разработаны дополнительные мероприятия по повышению надежности и внесению оборудования в график диагностики КЛ. | Направить служебную записку на предмет рассмотрения возможности включения КЛ-6 Цимлянская - ТП-334 в график диагностики КЛ. | 2026-01-23
ЮЭС |  |  |  | 2025-12-13 13:20 | 13.12.2025 13:45 | КВЛ 6 кВ Цимлянская - яч.23 ТП-334 | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | По причине повреждения КЛ-6 Цимлянская - ТП-334 с последующим междуфазным замыканием жил произошло аварийное отключение В-6 кВ - яч.23 ТП-334 на ПС 110 кВ Цимлянская. | Выполнить восстановление КЛ-6 Цимлянская - ТП-334. | 2026-01-23
ЮЭС | 348 | 302 | 12 | 2025-12-16 22:51 | 17.12.2025 00:13 | КВЛ 10 кВ Малая Елань яч.404 ОМОН ц.Б | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | 16.12.2025 г. на территории Иркутской области проходил снежный циклон, в связи с чем произошло аварийное отключение В-10 кВ - яч.404 ОМОН ц.Б, по причине налипания мокрого снега на изоляторы. | Не требуются. | 2025-12-20
ЮЭС |  |  |  | 2025-12-16 22:51 | 17.12.2025 00:13 | КВЛ 10 кВ Малая Елань яч.404 ОМОН ц.Б | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Аварийное отключение В-10 кВ - яч.404 ОМОН ц.Б на ПС 220 кВ Малая Елань произошло по причине повреждения изоляторов с последующим междуфазным замыканием. | Выполнить замену изоляторов на КВЛ 10 кВ Малая Елань яч.404 ОМОН ц.Б. | 2025-12-20
ЮЭС | 349 | 303 | 12 | 2025-12-17 18:06 | 17.12.2025 18:39 | КВЛ 10 кВ Введенщина - яч.3 Теплицы А | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Аварийное отключение В-10 кВ - яч.3 Теплицы А на ПС 35 кВ Введенщина произошло по причине развития скрытого дефекта монтажа отпайки на оп.28/1. | Направить служебную записку на предмет рассмотрения возможности включения КВЛ 10 кВ Введенщина - яч.3 Теплицы А в график диагностики КЛ. | 2026-01-23
ЮЭС |  |  |  | 2025-12-17 18:06 | 17.12.2025 18:39 | КВЛ 10 кВ Введенщина - яч.3 Теплицы А | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | По причине повреждения отпайки на оп.28/1 с последующим междуфазным замыканием на землю произошло аварийное отключение В-10 кВ - яч.3 Теплицы А. | Не требуются. | 2026-01-23
ЮЭС | 350 | 304 | 12 | 2025-12-17 21:26 | 17.12.2025 23:35 | КЛ 6 кВ Партизанская - яч.3 ТП-452, ТП-278 | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Ручное отключение В-6 кВ - яч.3 ТП-452, ТП-278 на ПС 35 кВ Партизанская произошло по причине повреждения КЛ ТП 452-ТП 1079, при этом с учетом длительной эксплуатации оборудования не разработаны дополнительные мероприятия по повышению надежности и внесению оборудования в график диагностики КЛ. | Направить служебную записку на предмет рассмотрения возможности включения КЛ ТП 452-ТП 1079 в график диагностики КЛ. | 2026-01-23
ЮЭС |  |  |  | 2025-12-17 21:26 | 17.12.2025 23:35 | КЛ 6 кВ Партизанская - яч.3 ТП-452, ТП-278 | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | По причине повреждения КЛ ТП 452-ТП 1079 с последующим междуфазным замыканием жил на землю произошло аварийное отключение В-6 кВ - яч.3 ТП-452, ТП-278 на ПС 35 кВ Партизанская. | Выполнить восстановление КЛ ТП 452-ТП 1079. | 2026-01-23
ЮЭС | 351 | 305 | 12 | 2025-12-18 12:40 | 18.12.2025 23:57 | КВЛ 10 кВ Изумрудная - яч.13 ТП-2510, ДНТ Политехническое | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | 18.12.2025 г. на территории Иркутской области зафиксировано ухудшение погодных условий в виде порывов ветра, что привело к массовому отключение КВЛ АО ИЭСК ЮЭС. | Не требуются. | 2026-01-26
ЮЭС |  |  |  | 2025-12-18 12:40 | 18.12.2025 23:57 | КВЛ 6 кВ Военный городок - яч.25 ТП-567 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Массовое аварийное отключение на территории Иркутской области произошло по причине увеличения нагрузки и схлестывания проводов КВЛ. | Выполнить восстановление шлейфа оп 11/12. Выполнить восстановление ПК-10 кВ на ТП-3592. | 2026-01-26
ЮЭС |  |  |  | 2025-12-18 12:40 | 18.12.2025 23:57 | КВЛ 6 кВ Марата - яч.7 ТП-6406 А, ТП-2100 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | 18.12.2025 г. на территории Иркутской области зафиксировано ухудшение погодных условий в виде порывов ветра, что привело к массовому отключение КВЛ АО ИЭСК ЮЭС. | Не требуются. | 2026-01-26
ЮЭС |  |  |  | 2025-12-18 12:40 | 18.12.2025 23:57 | КВЛ 10 кВ Луговая - яч.14 4 м/р А | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Массовое аварийное отключение на территории Иркутской области произошло по причине увеличения нагрузки и схлестывания проводов КВЛ. | Выполнить восстановление шлейфа оп 11/12. Выполнить восстановление ПК-10 кВ на ТП-3592. | 2026-01-26
ЮЭС |  |  |  | 2025-12-18 12:40 | 18.12.2025 23:57 | КВЛ 6 кВ Военный городок - яч.25 ТП-567 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | 18.12.2025 г. на территории Иркутской области зафиксировано ухудшение погодных условий в виде порывов ветра, что привело к массовому отключение КВЛ АО ИЭСК ЮЭС. | Не требуются. | 2026-01-26
ЮЭС |  |  |  | 2025-12-18 12:40 | 18.12.2025 23:57 | КВЛ 10 кВ Правобережная - яч.42 ТП-1961 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Массовое аварийное отключение на территории Иркутской области произошло по причине увеличения нагрузки и схлестывания проводов КВЛ. | Выполнить восстановление шлейфа оп 11/12. Выполнить восстановление ПК-10 кВ на ТП-3592. | 2026-01-26
ЮЭС |  |  |  | 2025-12-18 12:40 | 18.12.2025 23:57 | КВЛ 6 кВ Ленино - яч.18 п.Ленино | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | 18.12.2025 г. на территории Иркутской области зафиксировано ухудшение погодных условий в виде порывов ветра, что привело к массовому отключение КВЛ АО ИЭСК ЮЭС. | Не требуются. | 2026-01-26
ЮЭС |  |  |  | 2025-12-18 12:40 | 18.12.2025 23:57 | КВЛ 10 кВ Пивзавод - яч.15 МПФ Б, ЖСК "Луговое" | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Массовое аварийное отключение на территории Иркутской области произошло по причине увеличения нагрузки и схлестывания проводов КВЛ. | Выполнить восстановление шлейфа оп 11/12. Выполнить восстановление ПК-10 кВ на ТП-3592. | 2026-01-26
ЮЭС |  |  |  | 2025-12-18 12:40 | 18.12.2025 23:57 | КВЛ 6 кВ Рабочая - яч.15 Карбышева | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | 18.12.2025 г. на территории Иркутской области зафиксировано ухудшение погодных условий в виде порывов ветра, что привело к массовому отключение КВЛ АО ИЭСК ЮЭС. | Не требуются. | 2026-01-26
ЮЭС |  |  |  | 2025-12-18 12:40 | 18.12.2025 23:57 | КВЛ 6 кВ Марата - яч.7 ТП-6406 А, ТП-2100 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Массовое аварийное отключение на территории Иркутской области произошло по причине увеличения нагрузки и схлестывания проводов КВЛ. | Выполнить восстановление шлейфа оп 11/12. Выполнить восстановление ПК-10 кВ на ТП-3592. | 2026-01-26
ЮЭС |  |  |  | 2025-12-18 12:40 | 18.12.2025 23:57 | КВЛ 6 кВ РП-15 яч.7 п.Горького | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | 18.12.2025 г. на территории Иркутской области зафиксировано ухудшение погодных условий в виде порывов ветра, что привело к массовому отключение КВЛ АО ИЭСК ЮЭС. | Не требуются. | 2026-01-26
ЮЭС |  |  |  | 2025-12-18 12:40 | 18.12.2025 23:57 | КВЛ 10 кВ Знаменская-2 - яч.205 ТП-480 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Массовое аварийное отключение на территории Иркутской области произошло по причине увеличения нагрузки и схлестывания проводов КВЛ. | Выполнить восстановление шлейфа оп 11/12. Выполнить восстановление ПК-10 кВ на ТП-3592. | 2026-01-26
ЮЭС |  |  |  | 2025-12-18 12:40 | 18.12.2025 23:57 | КBЛ 10 кВ Знаменская-2 - яч.406 ТП-824 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | 18.12.2025 г. на территории Иркутской области зафиксировано ухудшение погодных условий в виде порывов ветра, что привело к массовому отключение КВЛ АО ИЭСК ЮЭС. | Не требуются. | 2026-01-26
ЮЭС |  |  |  | 2025-12-18 12:40 | 18.12.2025 23:57 | КЛ 6кВ РП-21 яч.11 - ТП-426 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Массовое аварийное отключение на территории Иркутской области произошло по причине увеличения нагрузки и схлестывания проводов КВЛ. | Выполнить восстановление шлейфа оп 11/12. Выполнить восстановление ПК-10 кВ на ТП-3592. | 2026-01-26
ЮЭС |  |  |  | 2025-12-18 12:40 | 18.12.2025 23:57 | КВЛ 10 кВ Пивзавод - яч.13 ТПК А, ТП-4861 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | 18.12.2025 г. на территории Иркутской области зафиксировано ухудшение погодных условий в виде порывов ветра, что привело к массовому отключение КВЛ АО ИЭСК ЮЭС. | Не требуются. | 2026-01-26
ЮЭС |  |  |  | 2025-12-18 12:40 | 18.12.2025 23:57 | КВЛ 10 кВ яч.10 Гончарово Ф.18 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Массовое аварийное отключение на территории Иркутской области произошло по причине увеличения нагрузки и схлестывания проводов КВЛ. | Выполнить восстановление шлейфа оп 11/12. Выполнить восстановление ПК-10 кВ на ТП-3592. | 2026-01-26
ЮЭС | 352 | 306 | 12 | 2025-12-18 15:40 | 18.12.2025 23:53 | КЛ 10 кВ Пивзавод - яч.30 ТП-4575 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Аварийное отключение В-10 кВ - яч.30 ТП-4575 на ПС 110 кВ Пивзавод произошло по причине повреждения КЛ ТП 4532-ТП 6456, при этом с учетом длительной эксплуатации оборудования не разработаны дополнительные мероприятия по повышению надежности и внесению оборудования в график диагностики КЛ. | Направить служебную записку на предмет рассмотрения возможности включения КЛ ТП 4532-ТП 6456 в график диагностики КЛ. | 2026-01-26
ЮЭС |  |  |  | 2025-12-18 15:40 | 18.12.2025 23:53 | КЛ 10 кВ Пивзавод - яч.30 ТП-4575 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | По причине повреждения КЛ ТП 4532-ТП 6456 с последующим междуфазным замыканием жил произошло аварийное отключение В-10 кВ - яч.30 ТП-4575 на ПС 110 кВ Пивзавод. | Выполнить восстановление КЛ ТП 4532-ТП 6456. | 2026-01-26
ЮЭС | 353 | 307 | 12 | 2025-12-19 15:01 | 19.12.2025 16:58 | КВЛ 10 кВ Пивзавод - яч.13 ТПК А, ТП-4861 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Внешнее механическое воздействие неустановленными лицами на провод оп.3 привело к его обрыву и неплановому отключению В-10 кВ - яч.13 ТПК А, ТП-4861 на ПС 110 кВ Пивзавод. | Не требуются. | 2026-01-26
ЮЭС |  |  |  | 2025-12-19 15:01 | 19.12.2025 16:58 | КВЛ 10 кВ Пивзавод - яч.13 ТПК А, ТП-4861 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | По причине обрыва провода на оп.3 отпайке ТП-112 с последующим междуфазным замыканием на землю произведено ручное отключение В-10 кВ - яч.13 ТПК А, ТП-4861 на ПС 110 кВ Пивзавод. | Выполнить восстановление провода оп.3 отпайке на ТП-112. | 2026-01-26
ЮЭС | 354 | 308 | 12 | 2025-12-21 10:31 | 21.12.2025 12:25 | КЛ 6 кВ Октябрьская - яч.43 РП-23 Б | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Аварийное отключение В-6 кВ - яч.43 РП-23 Б на ПС 110 кВ Октябрьская произошло по причине повреждения КЛ 6 Октябрьская-РП 23 Б, при этом с учетом длительной эксплуатации оборудования не разработаны дополнительные мероприятия по повышению надежности и внесению оборудования в график диагностики КЛ. | Направить служебную записку на предмет рассмотрения возможности включения КЛ 6 Октябрьская-РП 23 Б в график диагностики КЛ. | 2026-01-26
ЮЭС |  |  |  | 2025-12-21 10:31 | 21.12.2025 12:25 | КЛ 6 кВ Октябрьская - яч.43 РП-23 Б | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | По причине повреждения КЛ 6 Октябрьская-РП 23 Б последующим междуфазным замыканием жил произошло аварийное отключение В-6 кВ - яч.43 РП-23 Б на ПС 110 кВ Октябрьская. | Выполнить восстановление КЛ 6 Октябрьская-РП 23 Б. | 2026-01-26
ЮЭС | 355 | 309 | 12 | 2025-12-21 21:25 | 21.12.2025 22:43 | КЛ 10 кВ РП-56 - яч.15 - ТП-3887 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Ручное отключение В-10 кВ - яч.15 - ТП-3887 на РП-56 произошло по причине развития скрытого дефекта монтажа КЛ-10 ТП-4090 - ТП-4289. | Внести изменения в паспорт КЛ-10 ТП-4090 - ТП-4289. | 2026-01-26
ЮЭС |  |  |  | 2025-12-21 21:25 | 21.12.2025 22:43 | КЛ 10 кВ РП-56 - яч.15 - ТП-3887 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | По причине повреждения КЛ-10 ТП-4090 - ТП-4289 с последующим междуфазным замыканием жил на землю произошло неплановое ручное отключение В-10 кВ - яч.15 - ТП-3887 на РП-56. | Выполнить восстановление КЛ-10 ТП-4090 - ТП-4289. | 2026-01-26
ЮЭС | 356 | 310 | 12 | 2025-12-28 15:19 | 29.12.2025 06:40 | КЛ 10 кВ Байкальская - яч.404 СП-84Б | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Аварийное отключение В-10 кВ - яч.404 СП-84Б на ПС 220 кВ Байкальская произошло по причине развития скрытого дефекта изготовления кабеля КЛ РП 84-ТП 4117. | Внести изменения в паспорт КЛ РП 84-ТП 4117. | 2026-01-26
ЮЭС |  |  |  | 2025-12-28 15:19 | 29.12.2025 06:40 | КЛ 10 кВ Байкальская - яч.404 СП-84Б | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | По причине повреждения КЛ РП 84-ТП 4117 с последующим междуфазным замыканием жил на землю произошло аварийное отключение В-10 кВ - яч.404 СП-84Б на ПС 220 кВ Байкальская. | Выполнить восстановление КЛ РП 84-ТП 4117. | 2026-01-26
ЮЭС | 357 | 311 | 12 | 2025-12-30 13:17 | 30.12.2025 14:10 | КЛ 6 кВ ГПП ИАЗ - яч.707 ТП-37 | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Аварийное отключение В-6 кВ - яч.707 ТП-37 на ПС 110 кВ ИАЗ произошло по причине повреждения КЛ-6 ГПП-ТП 37, при этом с учетом длительной эксплуатации оборудования не разработаны дополнительные мероприятия по повышению надежности и внесению оборудования в график диагностики КЛ. | Направить служебную записку на предмет рассмотрения возможности включения КЛ-6 ГПП-ТП 37 в график диагностики КЛ. | 2026-01-26
ЮЭС |  |  |  | 2025-12-30 13:17 | 30.12.2025 14:10 | КЛ 6 кВ ГПП ИАЗ - яч.707 ТП-37 | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | По причине повреждения КЛ-6 ГПП-ТП 37 с последующим междуфазным замыканием жил произошло аварийное отключение В-6 кВ - яч.707 ТП-37 на ПС 110 кВ ИАЗ. | Выполнить восстановление КЛ-6 ГПП-ТП 37. | 2026-01-26
ЮЭС | 358 | 313 | 12 | 2025-12-31 12:08 | 21.12.2025 22:11 | КВЛ 6 кВ Глазково яч.7 ТП-811 | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Аварийное отключение В-6 кВ - яч.7 ТП-811 на ПС 110 кВ Глазково произошло по причине неполного и несвоевременного ТО оборудования, что привело к беспричинному самопроизвольному срабатыванию оборудования. | Направить служебную записку на предмет рассмотрения возможности включения КВЛ 6 кВ Глазково яч.7 ТП-811 в график диагностики КЛ. | 2026-01-26
ЮЭС |  |  |  | 2025-12-31 12:08 | 21.12.2025 22:11 | КВЛ 6 кВ Глазково яч.7 ТП-811 | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Аварийное отключение В-6 кВ - яч.7 ТП-811 на ПС 110 кВ Глазково произошло по причине не правильной работы оборудования, без повреждения оборудования АО ИЭСК ЮЭС. | Не требуются. | 2026-01-26
ЮЭС | 1 | 1 | 1 | 2026-01-01 19:57 | 01.01.2026 23:40 | КВЛ 6 кВ Цимлянская - яч.22 ТП-334-ТП-535 | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Аварийное отключение В-6 кВ - яч.22 ТП-334-ТП-535 на ПС 110 кВ Цимлянская по причине повреждения кабельной перемычки между оп.10 и оп.13 на ВЛ-6кВ ТП-334 - ТП-535, вследствие развития скрытого дефекта монтажа кабельной перемычки. | Внести изменения в паспорт ВЛ-6кВ ТП-334 - ТП-535. | 2026-02-09
ЮЭС |  |  |  | 2026-01-01 19:57 | 01.01.2026 23:40 | КВЛ 6 кВ Цимлянская - яч.22 ТП-334-ТП-535 | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | По причине повреждения кабельной перемычки между оп.10 и оп.13 на ВЛ-6кВ ТП-334 - ТП-535 с последующим междуфазным замыканием произошло аварийное отключение В-6 кВ - яч.22 ТП-334-ТП-535 на ПС 110 кВ Цимлянская. | Выполнить восстановление кабельной перемычки между оп.10 и оп.13 на ВЛ-6кВ ТП-334 - ТП-535. | 2026-02-09
ЮЭС | 2 | 2 | 1 | 2026-01-04 20:05 | 04.01.2026 23:00 | ТП-5371 Т | 10 | Электротехническое оборудование 6-35 кВ трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов | Аварийное отключение В-10 кВ - Т на ТП-5371 произошло по причине очередного развития дефекта конструкции тр-ра типа ТМГ-250кВА, приводящему к сгоранию ПРВТ-10 кВ. | Не требуется. | 2026-01-30
ЮЭС |  |  |  | 2026-01-04 20:05 | 04.01.2026 23:00 | ТП-5371 Т | 10 | Электротехническое оборудование 6-35 кВ трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов | По причине сгорания ПРВТ - 10 кВ в ТМГ-250 кВА приведшим к необходимости замены тр-ра произошло аварийное отключение В-10 кВ - Т на ТП-5371. | Выполнить замену ТМГ- 250кВА | 2026-01-30
ЮЭС | 3 | 3 | 1 | 2026-01-05 17:55 | 05.01.2026 19:17 | КВЛ 10 кВ ЦРП 2 яч.12-ТП 178 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Аварийное отключение В-10 кВ - яч.12-ТП 178 на ЦРП 2 произошло по причине повреждения КЛ ТП 178-ТП 179, при этом с учетом длительной эксплуатации оборудования не разработаны дополнительные мероприятия по повышению надежности и внесению оборудования в график диагностики КЛ. | Не требуется. | 2026-01-30
ЮЭС |  |  |  | 2026-01-05 17:55 | 05.01.2026 19:17 | КВЛ 10 кВ ЦРП 2 яч.12-ТП 178 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | По причине повреждения КЛ ТП 178-ТП 179 с последующим междуфазным замыканием жил произошло аварийное отключение В-10 кВ - яч.12-ТП 178 на ЦРП 2. | Выполнить восстановление КЛ ТП 178-ТП 179. | 2026-01-30
ЮЭС | 4 | 4 | 1 | 2026-01-08 11:45 | 08.01.2026 13:16 | КВЛ 10 кВ Мельниково - яч.5 РП-25 Б | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Ручное отключение В-10 кВ - яч.5 РП-25 Б на ПС 110 кВ Мельниково-10 произведено по причине повреждения КЛ-10 Мельниково- РП 25 Б, при этом с учетом длительной эксплуатации оборудования не разработаны дополнительные мероприятия по повышению надежности и внесению оборудования в график диагностики КЛ. | Не требуется. | 2026-02-06
ЮЭС |  |  |  | 2026-01-08 11:45 | 08.01.2026 13:16 | КВЛ 10 кВ Мельниково - яч.5 РП-25 Б | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | По причине повреждения КЛ-10 Мельниково- РП 25 Б с последующим междуфазным замыканием жил на землю произошло неплановое отключение В-10 кВ - яч.5 РП-25 Б на ПС 110 кВ Мельниково-10. | Выполнить восстановление КЛ-10 Мельниково- РП 25 Б. | 2026-02-06
ЮЭС | 5 | 800 | 1 | 2026-01-08 14:51 | 08.01.2026 21:32 | ВЛ 110 кВ Байкальская – Нагорная I цепь с отпайками | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | При проведении проф. восстановления в 2023 г. персоналом СРЗЭиЭ не выявлен развивающийся дефект кабеля в процессе длительной эксплуатации (2000 года прокладки) который привёл к повреждению жилы контрольного кабеля во вторичных цепях Т-2 на ПС 110 кВ Нагорная. | При выполнении профилактического восстановления РЗА Т-2 ПС «Нагорная» в 26 году особое внимание уделить анализу снижения изоляции контрольных кабелей. По результатам анализа СПС выполнить замену кабельно-проводниковую продукцию со сниженной изоляцией ниже нормы. | 2026-04-30
ЮЭС |  |  |  | 2026-01-08 14:51 | 08.01.2026 21:32 | ВЛ 110 кВ Байкальская – Нагорная I цепь с отпайками | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Повреждение контрольного кабеля во вторичных цепях Т-2 на ПС 110 кВ Нагорная привело к включению КЗ-110 Т-2, отключению ОД-110 Т-2 и отключению от действия ДЗТ Т-2 на ПС 110 кВ Нагорная. | Произвести замену поврежденной жилы контрольного кабеля во вторичных цепях Т-2 на ПС 110 кВ Нагорная. | 2026-01-08
ЮЭС | 6 | 5 | 1 | 2026-01-10 14:12 | 10.01.2026 19:20 | КВЛ 10 кВ Правобережная - яч.42 ТП-1961 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Аварийное отключение В-10 кВ - яч.42 ТП-1961 на ПС 220 кВ Правобережная произошло по причине повреждения АВ-0,4 кВ тр-ра на ТП-4220, при этом с учетом длительной эксплуатации оборудования не разработаны дополнительные мероприятия по повышению надежности. | Не требуется. | 2026-02-09
ЮЭС |  |  |  | 2026-01-10 14:12 | 10.01.2026 19:20 | КВЛ 10 кВ Правобережная - яч.42 ТП-1961 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | По причине повреждения АВ-0,4 кВ тр-ра на ТП-4220 с последующим междуфазным замыканием произошло аварийное отключение В-10 кВ - яч.42 ТП-1961 на ПС 220 кВ Правобережная. | Выполнить восстановление АВ-0,4 кВ тр-ра на ТП-4220. | 2026-02-10
ЮЭС | 7 | 6 | 1 | 2026-01-10 16:34 | 10.01.2026 18:01 | КЛ 6кВ РП-21 яч.12 - ТП-829 | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Неплановое отключение В-6 кВ - яч.12 - ТП-829 на РП-21 произошло по причине развития скрытого дефекта монтажа КЛ-6 ТП-961-ТП-896. | Не требуется. | 2026-02-06
ЮЭС |  |  |  | 2026-01-10 16:34 | 10.01.2026 18:01 | КЛ 6кВ РП-21 яч.12 - ТП-829 | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | По причине повреждения КЛ-6 ТП-961-ТП-896 с последующим междуфазным замыканием жил на землю произошло неплановое отключение В-6 кВ - яч.12 - ТП-829 на РП-21. | Выполнить восстановление КЛ-6 ТП-961-ТП-896. | 2026-02-06
ЮЭС | 8 | 7 | 1 | 2026-01-15 19:46 | 15.01.2026 20:58 | КЛ 6 кВ Байкальская - яч.19 ТП-941 | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | После появления запаха дыма, причиной которого явился нагрев контакта поводка КЛ-6 кВ ф.А в болтовом соединении, появление которого произошло по причине отсутствия должной подготовки режимов работы сети при низких температурах, произвелось ручное отключение В-6 кВ - яч.19 ТП-941 на ПС 220 кВ Байкальская. | Не требуется. | 2026-01-16
ЮЭС |  |  |  | 2026-01-15 19:46 | 15.01.2026 20:58 | КЛ 6 кВ Байкальская - яч.19 ТП-941 | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | По причине повреждения (нагрева) контакта поводка КЛ-6 кВ ф.А в болтовом соединении с последующим задымлением произведено неплановое отключение В-6 кВ - яч.19 ТП-941 на ПС 220 кВ Байкальская. | Выполнить устранение нагрева контакта поводка КЛ-6 кВ ф.А в болтовом соединении. | 2026-01-16
ЮЭС | 9 | 8 | 1 | 2026-01-15 20:20 | 15.01.2026 20:22 | КВЛ 10 кВ Мельничная Падь - яч.5 С-во Искусство | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Аварийные отключения В-10 кВт - яч.5 С-во Искусство на ПС 35 кВ Мельничная Падь произошло по причине отсутствия подготовки режимов работы к превышению номинальных нагрузок в связи с низкими температурами воздуха на территории Иркутской области. | Не требуется. | 2026-01-16
ЮЭС | 11 | 9 | 1 | 2026-01-18 14:30 | 18.01.2026 22:21 | КВЛ 6 кВ Глазково яч.7 ТП-811 | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Аварийное отключение В-6 кВ - яч.7 ТП-811 на ПС 110 кВ Глазково произошло по причине развития скрытого дефекта монтажа, приведшего к повреждению КЛ-6 ТП- 811 вывод на ВЛ оп. 47/1. | Не требуется. | 2026-02-16
ЮЭС |  |  |  | 2026-01-18 14:30 | 18.01.2026 22:21 | КВЛ 6 кВ Глазково яч.7 ТП-811 | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | По причине повреждения КЛ-6 ТП- 811 вывод на ВЛ оп. 47/1 с последующим междуфазным замыканием жил произошло аварийное отключение В-6 кВ - яч.7 ТП-811 на ПС 110 кВ Глазково. | Выполнить восстановление КЛ-6 ТП- 811 вывод на ВЛ оп. 47/1. | 2026-02-16
ЮЭС | 12 | 10 | 1 | 2026-01-19 19:05 | 19.01.2026 22:53 | КВЛ 10 кВ Луговая - яч.9 Теплицы А | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Аварийное отключение В-10 кВ - яч.9 Теплицы А на ПС 110 кВ Луговая произошло по причине превышения максимально разрешенных параметров тока и мощности в связи с низкими показателями температуры воздуха на территории Иркутской области. | Не требуется. | 2026-02-16
ЮЭС |  |  |  | 2026-01-19 19:05 | 19.01.2026 22:53 | КВЛ 10 кВ Максимовская - яч.4 М.Елань Б | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Аварийное отключение В-10 кВ - яч.4 М.Елань Б на ПС 110 кВ Максимовская произошло по причине превышения максимально разрешенных параметров тока и мощности в связи с низкими показателями температуры воздуха на территории Иркутской области. | Не требуется. | 2026-02-16
ЮЭС | 13 | 11 | 1 | 2026-01-20 20:05 | 20.01.2026 21:30 | КВЛ 6 кВ Рабочая - яч.17 ТП-880 | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Неплановое отключение В-6 кВ - яч.17 ТП-880 на ПС 110 кВ Рабочая произошло по причине повреждения КЛ-6 ТП 880-ТП 867, при этом с учетом длительной эксплуатации оборудования не разработаны дополнительные мероприятия по повышению надежности и включению КЛ в график диагностики КЛ. | Направить служебную записку на предмет рассмотрения возможности включения КЛ-6 ТП 880-ТП 867 в график диагностики КЛ. | 2026-02-26
ЮЭС |  |  |  | 2026-01-20 20:05 | 20.01.2026 21:30 | КВЛ 6 кВ Рабочая - яч.17 ТП-880 | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | По причине повреждения КЛ-6 ТП 880-ТП 867 с последующим междуфазным замыканием жил произошло неплановое отключение В-6 кВ - яч.17 ТП-880 на ПС 110 кВ Рабочая. | Выполнить восстановление КЛ-6 ТП 880-ТП 867. | 2026-02-26
ЮЭС | 14 | 12 | 1 | 2026-01-23 21:51 | 24.01.2026.02:49 | КВЛ 10 кВ Изумрудная - яч.18 ПП Березовый Б | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Аварийное отключение В-10 кВ - яч.18 ПП Березовый Б на ПС 110 кВ Изумрудная произошло по причине повреждения КЛ-10 Изумрудная -ПП Березовый Б, при этом с учетом длительной эксплуатации оборудования не разработаны дополнительные мероприятия по повышению надежности и включению КЛ в график диагностики КЛ. | Направить служебную записку на предмет рассмотрения возможности включения КЛ-10 Изумрудная -ПП Березовый Б в график диагностики КЛ. | 2026-02-27
ЮЭС |  |  |  | 2026-01-23 21:51 | 24.01.2026.02:49 | КВЛ 10 кВ Изумрудная - яч.17 ПП Березовый А | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | По причине повреждения КЛ-10 Изумрудная -ПП Березовый Б с последующим междуфазным замыканием жил произошло аварийное отключение В-10 кВ - яч.18 ПП Березовый Б на ПС 110 кВ Изумрудная. | Выполнить восстановление КЛ-10 Изумрудная -ПП Березовый Б. | 2026-02-27
ЮЭС |  |  |  | 2026-01-23 21:51 | 24.01.2026.02:49 | КВЛ 10 кВ Изумрудная - яч.18 ПП Березовый Б | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Аварийное отключение В-10 кВ - яч.17 ПП Березовый А на ПС 110 кВ Изумрудная произошло по причине повреждения КЛ-10 Изумрудная -ПП Березовый А, при этом с учетом длительной эксплуатации оборудования не разработаны дополнительные мероприятия по повышению надежности и включению КЛ в график диагностики КЛ. | Направить служебную записку на предмет рассмотрения возможности включения КЛ-10 Изумрудная -ПП Березовый А в график диагностики КЛ. | 2026-02-27
ЮЭС |  |  |  | 2026-01-23 21:51 | 24.01.2026.02:49 | КВЛ 10 кВ Изумрудная - яч.17 ПП Березовый А | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | По причине повреждения КЛ-10 Изумрудная -ПП Березовый А с последующим междуфазным замыканием жил произошло аварийное отключение В-10 кВ - яч.17 ПП Березовый А на ПС 110 кВ Изумрудная | Выполнить восстановление КЛ-10 Изумрудная -ПП Березовый А. | 2026-02-27
ЮЭС | 15 | 13 | 1 | 2026-01-28 02:20 | 29.01.2026 07:25 | КВЛ 10 кВ Шаманка - яч.7 Посёлок | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Аварийное отключение В-10 кВ - яч.7 Посёлок на ПС 35 кВ Шаманка произошло по причине попадания птицы на разъединитель КВЛ 10 кВ Шаманка - яч.7 Посёлок. | Не требуется. | 2026-02-27
ЮЭС | 16 | 14 | 2 | 2026-02-01 06:35 | 01.02.2026 08:51 | КЛ 10 кВ РП-89 - яч.16 ТП-887 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Аварийное отключение В-10 кВ - яч.16 ТП-887 на РП-89 произошло по причине развития скрытого дефекта изготовления кабеля, приведшего к повреждению КЛ-10 ТП-894 - ТП-2873. | Внести изменения в паспорт КЛ-10 ТП-894 - ТП-2873. | 2026-03-04
ЮЭС |  |  |  | 2026-02-01 06:35 | 01.02.2026 08:51 | КЛ 10 кВ РП-89 - яч.16 ТП-887 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | По причине повреждения КЛ-10 ТП-894 - ТП-2873 с последующим междуфазным замыканием жил на землю произошло аварийное отключение В-10 кВ - яч.16 ТП-887 на РП-89. | Выполнить восстановление КЛ-10 ТП-894 - ТП-2873. | 2026-03-04
ЮЭС | 17 | 15 | 2 | 2026-02-02 11:55 | 02.02.2026 12:26 | КВЛ 10 кВ Правобережная - яч.24 ТП-1054 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Аварийное отключение В-10 кВ - яч.24 ТП-1054 на ПС 220 кВ Правобережная произошло по причине повреждения ножей РЛК-10 на оп.50/8, шлейфа на оп.21 и 2-х шлейфов на оп.50 в сторону ТП-1758, при этом с учетом длительной эксплуатации оборудования не разработаны дополнительные мероприятия по повышению надежности и включению КВЛ 10 кВ Правобережная - яч.24 ТП-1054 в график диагностики КЛ. | Направить служебную записку на предмет рассмотрения возможности включения КВЛ 10 кВ Правобережная - яч.24 ТП-1054 в график диагностики КЛ. | 2026-03-04
ЮЭС |  |  |  | 2026-02-02 11:55 | 02.02.2026 12:26 | КВЛ 10 кВ Правобережная - яч.24 ТП-1054 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | По причине повреждения ножей РЛК-10 на оп.50/8, шлейфа на оп.21 и 2-х шлейфов на оп.50 в сторону ТП-1758 произошло аварийное отключение В-10 кВ - яч.24 ТП-1054 на ПС 220 кВ Правобережная. | Выполнить восстановление ножей РЛК-10 на оп.50/8. Выполнить восстановление шлейфа на оп.21 и 2-х шлейфов на оп.50 в сторону ТП-1758. | 2026-02-05
ЮЭС | 18 | 16 | 2 | 2026-02-04 14:40 | 05.02.2026 08:34 | КВЛ 6 кВ Цимлянская - яч.23 ТП-334 | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Аварийное отключение 3-СШ-6 Т-3 и 1-СШ-6 Т-1 на ПС 110 кВ Цимлянская произошло по причине развития скрытого дефекта, не выявленного при ТО, датчика дуговой защиты, приведшего к повреждению этого датчика и дальнейшего повреждения КВЛ 6 кВ Цимлянская - яч.23 ТП-334 связанного с возникшем перегрузом сети. | Направить служебную записку на предмет рассмотрения возможности включения яч.28 ТП-7051, ТП-7207 в график диагностики КЛ. | 2026-03-06
ЮЭС |  |  |  | 2026-02-04 14:40 | 05.02.2026 08:34 | КВЛ 6 кВ Цимлянская - яч.23 ТП-334 | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | По причине повреждения датчика дуговой защиты произошло аварийное отключение 3-СШ-6 Т-3 и 1-СШ-6 Т-1 на ПС 110 кВ Цимлянская с последующим повреждением КВЛ 6 кВ Цимлянская - яч.23 ТП-334 с дальнейшим междуфазным замыканием жил. | Выполнить замену датчика дуговой защиты на яч.28 ТП-7051, ТП-7207. | 2026-04-30
ЮЭС | 19 | 701 | 2 | 2026-02-06 04:23 | 06.02.2026 18:33 | КВЛ 35 кВ Анисимово - Пивзавод II цепь с отпайкой на ПС Марково | 35 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Внеплановое ручное отключение В-35 кВ - Пивзавод II цепь с отпайкой на ПС Марково на ПС 110 кВ Анисимово произошло по причине развития скрытого дефекта монтажа концевой муфты ф.С на КЛ-35кВ ПС 110 кВ Пивзавод. | Внести изменения в паспорт КЛ-35кВ ПС 110 кВ Пивзавод. | 2026-03-10
ЮЭС |  |  |  | 2026-02-06 04:23 | 06.02.2026 18:33 | КВЛ 35 кВ Анисимово - Пивзавод II цепь с отпайкой на ПС Марково | 35 | Линии электропередачи 6-35 кВ | По причине повреждения концевой муфты ф.С на КЛ-35кВ ПС 110 кВ Пивзавод с последующим междуфазным замыканием на землю произошло внеплановое отключение В-35 кВ - Пивзавод II цепь с отпайкой на ПС Марково. | Выполнить восстановление концевой муфты ф.С на КЛ-35кВ ПС 110 кВ Пивзавод. | 2026-03-10
ЮЭС | 20 | 17 | 2 | 2026-02-09 03:50 | 09.02.2026 04:00 | КВЛ 10 кВ Светлая - яч.17 ТП-6432 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Аварийное отключение В-10 кВ - яч.17 ТП-6432 на ПС 220 кВ Светлая произошло по причине | Выполнить замену РВ-10 яч.9 ТП-174 на ВМ-10 яч.9 ТП-174. | 2026-08-30
ЮЭС |  |  |  | 2026-02-09 03:50 | 09.02.2026 04:00 | КВЛ 10 кВ Светлая - яч.17 ТП-6432 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | По причине перекрытия контактов эл. дугой, возникшей при выполнении работ на КЛ находящейся на х.х. произошло аварийное отключение В-10 кВ - яч.17 ТП-6432 на ПС 220 кВ Светлая. | Выполнить замену РВ-10 яч.9 ТП-174 на ВМ-10 яч.9 ТП-174. | 2026-08-30
ЮЭС | 21 | 18 | 2 | 2026-02-09 10:26 | 09.02.2026 12:17 | КВЛ 10 кВ Луговая - яч.25 ТП-59 А 1 м/р | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Внеплановое ручное отключение В-10 кВ - яч.25 ТП-59 А 1 м/р на ПС 110 кВ Луговая произошло по причине развития скрытого дефекта изготовления, приведшего к повреждению КЛ-10 кВ ПС Луговая-ТП59а. | Внести изменения в паспорт КЛ-10 кВ ПС Луговая-ТП59а. | 2026-03-10
ЮЭС |  |  |  | 2026-02-09 10:26 | 09.02.2026 12:17 | КВЛ 10 кВ Луговая - яч.25 ТП-59 А 1 м/р | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | По причине повреждения КЛ-10 кВ ПС Луговая-ТП59а с последующим междуфазным замыканием жил на землю произошло внеплановое отключение В-10 кВ - яч.25 ТП-59 А 1 м/р на ПС 110 кВ Луговая. | Выполнить восстановление КЛ-10 кВ ПС Луговая-ТП59а. | 2026-03-10
ЮЭС | 22 | 19 | 2 | 2026-02-09 11:06 | 09.02.2026 20:52 | КВЛ 6 кВ Глазково яч.7 ТП-811 | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Внеплановое ручное отключение В-6 кВт - яч.7 ТП-811 на ПС 110 кВ Глазково произведено по факту появления земли в сети 6 кВ, появившейся по причине повреждения КЛ-6 кВ ПС Глазково яч.7 - ТП-811, при этом с учетом длительной эксплуатации оборудования не разработаны дополнительные мероприятия по повышению надежности и внесению оборудования в график диагностики КЛ. | Направить служебную записку на предмет рассмотрения возможности включения КЛ-6 кВ ПС Глазково яч.7 - ТП-811 в график диагностики КЛ. | 2026-03-10
ЮЭС |  |  |  | 2026-02-09 11:06 | 09.02.2026 20:52 | КВЛ 6 кВ Глазково яч.7 ТП-811 | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | По причине повреждения КЛ-6 кВ ПС Глазково яч.7 - ТП-811 с последующим междуфазным замыканием жил на землю, произведено ручное отключение В-6 кВт - яч.7 ТП-811 на ПС 110 кВ Глазково | Выполнить восстановление КЛ-6 кВ ПС Глазково яч.7 - ТП-811. | 2026-02-10
ЮЭС | 23 | 20 | 2 | 2026-02-11 00:51 | 11.02.2026 01:10 | КВЛ 10 кВ Восточная - яч.3 РТП-61 Б | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Ручное отключение В-10 кВ - яч.3 РТП-61 Б на ПС 220 кВ Восточная произведено по факту появления земли в сети 10 кВ, появившейся по причине повреждения КЛ-10 кВ РП-61-РТП-105, при этом с учетом длительной эксплуатации оборудования не разработаны дополнительные мероприятия по повышению надежности и внесению оборудования в график диагностики КЛ. | Направить служебную записку на предмет рассмотрения возможности включения КЛ-10 кВ РП-61-РТП-105 в график диагностики КЛ. | 2026-03-31
ЮЭС |  |  |  | 2026-02-11 00:51 | 11.02.2026 01:10 | КВЛ 10 кВ Восточная - яч.3 РТП-61 Б | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Ручное отключение В-10 кВ - яч.3 РТП-61 Б на ПС 220 кВ Восточная по причине повреждения КЛ-6 кВ ПС Глазково яч.7 - ТП-811 с последующим однофазным замыканием жил на землю. | Выполнить восстановление КЛ-10 кВ РП-61-РТП-105 | 2026-03-31
ЮЭС | 24 | 21 | 2 | 2026-02-13 04:55 | 13.02.2026 05:50 | КЛ 10 кВ ЦРП-2 яч. 1Б-ТП 46 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Ручное отключение В-10 кВ яч. 1Б-ТП 46 на ЦРП-2 произведено по факту появления земли в сети 10 кВ, появившейся по причине развития скрытого дефекта монтажа соеденительной муфты фазы В на КЛ-10 ТП 50- ТП 79п. | Внести изменения в паспорт КЛ-10 ТП 50- ТП 79п | 2026-04-30
ЮЭС |  |  |  | 2026-02-13 04:55 | 13.02.2026 05:50 | КЛ 10 кВ ЦРП-2 яч. 1Б-ТП 46 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Ручное отключение В-10 кВ яч. 1Б-ТП 46 на ЦРП-2 по причине повреждения соеденительной муфты КЛ-10 ТП 50- ТП 79п с последующим однофазным замыканием жил на землю. | Выполнить восстановление КЛ-10 ТП 50- ТП 79п | 2026-04-30
ЮЭС | 25 | 22 | 2 | 2026-02-14 08:20 | 14.02.2026 11:37 | КВЛ 10 кВ Шаманка - яч.5 Куйтун | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Падение сухого дерева на провода КВЛ 10 кВ Шаманка - яч.5 Куйтун из-за пределов просеки ВЛ. | Выполнить послеаваринйый осмотр КВЛ 10 кВ Шаманка - яч.5 Куйтун | 2026-03-28
ЮЭС |  |  |  | 2026-02-14 08:20 | 14.02.2026 11:37 | КВЛ 10 кВ Шаманка - яч.5 Куйтун | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Перекрытие воздушного промежутка веткой дерево в пролёте опор №№ 23-24 КВЛ 10 кВ Шаманка - яч.5 Куйтун с последующим междуфазным замыканием. | Выполнить послеаваринйый осмотр КВЛ 10 кВ Шаманка - яч.5 Куйтун | 2026-03-28
ЮЭС | 26 | 971 | 2 | 2026-02-16 05:41 | 16.02.2026 05:41 | ПС 220 кВ Н-Ленино Т-3 | 110 | Устройства релейной защиты и автоматики | При проведении проф. восстановления в 2023 г. персоналом СРЗЭиЭ не выявлен развивающийся дефект кабеля в процессе длительной эксплуатации (2020 года прокладки) который привёл к снижению изоляции контрольного кабеля оперативных цепей, идущего от шкафа 26Р защит Т-3 ОПУ до релейного шкафа яч.№306 В-3-6 Т-3 ЗРУ-6 кВ вследствии чего произошло отключение Т-3 на ПС 220 кВ Ново-Ленино. | При выполнении профилактического восстановления РЗА Т-3 ПС 220 кВ Ново-Ленино в 2026 году особое внимание уделить анализу снижения изоляции контрольных кабелей. По результатам анализа СПС выполнить замену кабельно-проводниковую продукцию со сниженной изоляцией ниже нормы. | 2026-04-30
ЮЭС |  |  |  | 2026-02-16 05:41 | 16.02.2026 05:41 | ПС 220 кВ Н-Ленино Т-3 | 110 | Устройства релейной защиты и автоматики | Нарушение электрического контакта по причине снижения изоляции контрольного кабеля оперативных цепей, идущего от шкафа 26Р защит Т-3 ОПУ до релейного шкафа яч. №306 В-3-6 Т-3 ЗРУ-6 кВ в результате чего оперативный «плюс» (цепь 101) попадал на вход терминала резервных защит Т-3 (цепь 211), который дал команду на отключение В-110 кВ Т-3. | Произвести замену контрольного кабеля во вторичных цепях Т-3 на ПС 220 кВ Ново-Ленино. | 2026-03-31
ЮЭС | 27 | 23 | 2 | 2026-02-18 05:12 | 18.02.2026 06:20 | КЛ 6 кВ Ерши - яч.5 Насосная А | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Несвоевременное выявление и устранение развивающегося дефекта концевой муфты КЛ 6 кВ Ерши - яч.5 Насосная А который привёл к повреждению наконечника и отключению В-6 кВ яч.5 Насосная А и В-6 Т-1 от действия ЗДЗ на ПС 110 кВ Ерши. | Направить служебную записку на предмет рассмотрения возможности включения КЛ 6 кВ Ерши - яч.5 Насосная А в график диагностики КЛ. | 2026-03-31
ЮЭС |  |  |  | 2026-02-18 05:12 | 18.02.2026 06:20 | КЛ 6 кВ Ерши - яч.5 Насосная А | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Повреждение наконечника концевой муфты КЛ фазы С КЛ 6 кВ Ерши - яч.5 Насосная А, вследствие чего при близком КЗ произошло отключение В-6 кВ яч.5 Насосная А и В-6 Т-1 от действия ЗДЗ. | Выполнить восстановление КЛ 6 кВ Ерши - яч.5 Насосная А | 2026-03-31
ЮЭС | 28 | 24 | 2 | 2026-02-21 14:55 | 22.02.2026 01:55 | КВЛ 10 кВ Правобережная - яч.14 ТП-1317 А | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Отключение В-10 кВ яч.14 ТП-1317 А на ПС 220 кВ Правобережная по причине повреждения КВЛ 10 кВ Правобережная - яч.14 ТП-1317 А, при этом с учетом длительной эксплуатации оборудования не выявлен скрытый развивающийся дефект, не разработаны дополнительные мероприятия по повышению надежности и внесению оборудования в график диагностики КЛ. | Направить служебную записку на предмет рассмотрения возможности включения КВЛ 10 кВ Правобережная - яч.14 ТП-1317 А в график диагностики КЛ. | 2026-03-31
ЮЭС |  |  |  | 2026-02-21 14:55 | 22.02.2026 01:55 | КВЛ 10 кВ Правобережная - яч.14 ТП-1317 А | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Отключение В-10 кВ яч.14 ТП-1317 А на ПС 220 кВ Правобережная по причине повреждения КВЛ 10 кВ Правобережная - яч.14 ТП-1317 А с последующим однофазным замыканием жил на землю. | Выполнить восстановление КВЛ 10 кВ Правобережная - яч.14 ТП-1317 А | 2026-02-28

## Инструкция (hidden)
Инструкция по заполнению Журнала учета аварий в сети 6-500 кВ
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8.
"Дата и время возникновения", формат внесения информации | Класс напр., кВ, информация вносится из выпадающего списка, состоящего: | № кода, информация вносится из выпадающего списка, состоящего: | Классификация организационных, технических причин, информация вносится из выпадающего списка, состоящего: | Классификация видов оборудования и устройств, информация вносится из выпадающего списка, состоящего: | Отчёт о выполнении мероприятий, информация вносится из выпадающего списка, состоящего: | Срок устранения,формат внесения информаци: | Перенос срока выполнения, формат внесения информаци:
2018-02-08 13:20 | 500 | 4.9 | Взрыв, загорание, пожар | Генераторы и синхронные компенсаторы | Выполнено | 2018-04-30 | Приказ № , от ., новый срок устранения (30.04.2018
| 220 | 4.4 | Внешнее механическое воздействие | Здания и сооружения энергетического объекта | Не истек срок
| 110 | 3.4.10 | Воздействие животных и птиц | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Срок перенесен
| 35 | 3.4.9.1 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | Линии электропередачи 6-35 кВ | Устранено в процессе ликвидации аварии
| 10 | 3.4.9.3 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей эл.эн. | Электротехническое оборудование 110 кВ и выше трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов
| 6 | 3.4.12.3 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Электротехническое оборудование 6-35 кВ трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов
|  | 3.4.12.2 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки | Трансформаторы (автотрансформаторы) и шунтирующие реакторы 110 кВ и выше
|  | 3.4.12.1 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения | Устройства релейной защиты и автоматики
|  | 3.4.12.4 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Природные пожары | Средства диспетчерского и технологического управления
|  | 3.4.12.5 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений | Системы управления электротехническим и (или) энергетическим оборудованием
|  | 3.4.8.4 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Наброс посторонних предметов на ВЛ | Прочие виды оборудования
|  | 3.4.8.3 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Несанкционированная рубка лесных насаждений
|  | 3.4.8.2 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Проезд крупногабаритной техники
|  | 3.4.8.1 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкц.строит. и др. работ в охр. зонах
|  | 3.4.8.5 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия
|  | 4.18 | Дефект сварного соединения (шва)
|  | 3.4.13.3 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты изготовления
|  | 3.4.13.4 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты монтажа
|  | 3.4.13.2 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Недостатки конструкции
|  | 3.4.13.1 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Недостатки проекта
|  | 4.17 | Загрязнение, попадание инородных предметов
|  | 4.16 | Исчерпание ресурса
|  | 4.6 | Коррозионный, эрозионный износ
|  | 4.2 | Механический износ, неудовлетворительная смазка
|  | 4.14 | Механическое разрушение (повреждение), деформация, перекос
|  | 4.7 | Нарушение герметичности
|  | 4.3 | Нарушение механического соединения
|  | 4.1 | Нарушение структуры материала
|  | 4.13 | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи
|  | 4.12 | Нарушение электрической изоляции
|  | 4.21 | Невыявленные причины
|  | 3.4.7.4 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объёмах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: прочие нарушения
|  | 3.4.7.2 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств
|  | 3.4.6 | Неудовлетворительное качество производственных или должностных инструкций, других локальных актов документов организации
|  | 3.4.2 | Ошибочные или неправильные действия (или бездействие) персонала служб (подразделений) организации
|  | 3.4.1 | Ошибочные или неправильные действия оперативного и (или) диспетчерского персонала
|  | 3.4.3 | Ошибочные или неправильные действия привлеченного персонала, выполняющего работу по договору
|  | 3.4.11 | Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта
|  | 4.20 | Сбой/дефект программного обеспечения
|  | 4.10 | Термическое повреждение, перегрев, пережог
|  | 4.11 | Электродуговое повреждение
|  | 3.4.15.3 | Иные внешние воздействия: Локальные интенсивные промышленные и сельскохозяйственные загрязнения изоляции

## Лист1 (hidden)
Филиал | Класс напряжения | № | Классификация организационных, технических причин | Отчёт о выполнении мероприятий | Классификация видов оборудования и устройств
ВЭС | 500 | 4.9 | Взрыв, загорание, пожар | Выполнено | Генераторы и синхронные компенсаторы
ЗЭС | 220 | 4.4 | Внешнее механическое воздействие | Не истек срок | Здания и сооружения энергетического объекта
ЦЭС | 110 | 3.4.10 | Воздействие животных и птиц | Срок перенесен | Линии электропередачи 110 кВ и выше
ЮЭС | 35 | 3.4.15.1 | Иные внешние воздействия Падение деревьев из-за пределов охранной зоны воздушной линии электропередач. | Устранено в процессе ликвидации аварии | Линии электропередачи 6-35 кВ
СЭС | 10 | 3.4.15.3 | Иные внешние воздействия: Локальные интенсивные промышленные и сельскохозяйственные загрязнения изоляции |  | Электротехническое оборудование 110 кВ и выше трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов
| 6 | 3.4.12.3 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  | Электротехническое оборудование 6-35 кВ трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов
|  | 3.4.12.2 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  | Трансформаторы (автотрансформаторы) и шунтирующие реакторы 110 кВ и выше
|  | 3.4.12.1 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения |  | Устройства релейной защиты и автоматики
|  | 3.4.12.4 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Природные пожары |  | Средства диспетчерского и технологического управления
|  | 3.4.12.5 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  | Системы управления электротехническим и (или) энергетическим оборудованием
|  | 3.4.8.4 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Наброс посторонних предметов на ВЛ |  | Прочие виды оборудования
|  | 3.4.8.3 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Несанкционированная рубка лесных насаждений
|  | 3.4.8.2 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Проезд крупногабаритной техники
|  | 3.4.8.1 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкц.строит. и др. работ в охр. зонах
|  | 3.4.8.5 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия
|  | 4.18 | Дефект сварного соединения (шва)
|  | 3.4.13.3 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты изготовления
|  | 3.4.13.4 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты монтажа
|  | 3.4.13.2 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Недостатки конструкции
|  | 3.4.13.1 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Недостатки проекта
|  | 4.17 | Загрязнение, попадание инородных предметов
|  | 4.16 | Исчерпание ресурса
|  | 4.6 | Коррозионный, эрозионный износ
|  | 4.2 | Механический износ, неудовлетворительная смазка
|  | 4.14 | Механическое разрушение (повреждение), деформация, перекос
|  | 4.7 | Нарушение герметичности
|  | 4.3 | Нарушение механического соединения
|  | 4.1 | Нарушение структуры материала
|  | 4.13 | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи
|  | 4.12 | Нарушение электрической изоляции
|  | 4.21 | Невыявленные причины
|  | 3.4.7.4 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объёмах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: прочие нарушения
|  | 3.4.7.2 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств
|  | 3.4.6 | Неудовлетворительное качество производственных или должностных инструкций, других локальных актов документов организации
|  | 3.4.2 | Ошибочные или неправильные действия (или бездействие) персонала служб (подразделений) организации
|  | 3.4.1 | Ошибочные или неправильные действия оперативного и (или) диспетчерского персонала
|  | 3.4.3 | Ошибочные или неправильные действия привлеченного персонала, выполняющего работу по договору
|  | 3.4.11 | Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта
|  | 4.20 | Сбой/дефект программного обеспечения
|  | 4.10 | Термическое повреждение, перегрев, пережог
|  | 4.11 | Электродуговое повреждение
|  | 3.4.7.1 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объёмах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств
|  | 3.4.7.3 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объёмах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: несвоевременное выявление и устранение дефектов
3.4.7.5