## Sheet
Сводные данные об аварийных отключениях ОАО «ИЭСК» за январь-декабрь 2018г.
код аварии | дата аварии | дата ликвидации аварии | описание | причина | мероприятия
357050 0104181624972
01.04.18 16:24:00
01.04.18 16:24:00
01 апреля в 16 часов 24 минуты на УПК Тыреть 500 кВ действием ДФЗ произошло отключение ф. «С» ВЛ 500 кВ «УПК Тыреть – Ключи» (ВЛ-566), ОАПВ успешно. При проведении аварийного осмотра ВЛ 500 кВ «УПК Тыреть – Ключи» (ВЛ-566) по всей длине на опоре №371 обнаружены следы перекрытия воздушного промежутка между ф . «С» и гирляндой подвесной изоляции (изоляторы №10-11 от траверсы). Недоотпуска электроэнергии потребителям нет. Экономического ущеоба от аварии нет.
Нарушение электрической изоляции
357050 0104181624972 | 2018-04-01 16:24 | 2018-04-01 16:24 | 01 апреля в 16 часов 24 минуты на УПК Тыреть 500 кВ действием ДФЗ произошло отключение ф. «С» ВЛ 500 кВ «УПК Тыреть – Ключи» (ВЛ-566), ОАПВ успешно. При проведении аварийного осмотра ВЛ 500 кВ «УПК Тыреть – Ключи» (ВЛ-566) по всей длине на опоре №371 обнаружены следы перекрытия воздушного промежутка между ф . «С» и гирляндой подвесной изоляции (изоляторы №10-11 от траверсы). Недоотпуска электроэнергии потребителям нет. Экономического ущеоба от аварии нет. | Нарушение электрической изоляции | Выполнить аварийный осмотр ВЛ 500 кВ «УПК Тыреть – Ключи» (ВЛ-566) по всей длине.
Невыявленные причины
|  |  |  | Невыявленные причины | Выполнить аварийный осмотр ВЛ 500 кВ «УПК Тыреть – Ключи» (ВЛ-566) по всей длине.
01 апреля в 16 часов 24 минуты на УПК Тыреть 500 кВ действием ДФЗ произошло отключение ф. «С» ВЛ 500 кВ «УПК Тыреть – Ключи» (ВЛ-566), ОАПВ успешно. При проведении аварийного осмотра ВЛ 500 кВ «УПК Тыреть – Ключи» (ВЛ-566) по всей длине на опоре №371 обнаружены следы перекрытия воздушного промежутка между ф . «С» и гирляндой подвесной изоляции (изоляторы №10-11 от траверсы). Недоотпуска электроэнергии потребителям нет. Экономического ущеоба от аварии нет. всего
357050 0107181435811
01.07.18 14:35:00
01.07.18 15:23:00
01 июля в 14 часов 35 минут при прохождении грозового фронта действием 1 зоны ДЗ на ПС 110 кВ «Головинская» произошло отключение ВЛ-110 кВ Головинская-Иваническая «А», АПВ неуспешно. 01 июля в 14 часов 35 минут действием 2 зоны ДЗ на ПС 220 кВ «Черемхово» и 1 ст. ЗЗ на ПС 110 кВ «Кутулик-110» произошло отключение ВЛ-110 кВ «Черемхово - Кутулик с отпайкой на ПС Жаргон», АПВ успешно. 01 июля в 14 часов 35 минут действием 2 ступени ЗЗ на ПС 220 кВ «Черемхово» и 1 ст. ЗЗ на ПС 110 кВ «Головинская» произошло отключение ВЛ 110 кВ «Черемхово - Забитуй с отпайкой на ПС Жаргон», ВЛ 110 кВ «Забитуй - Головинская» АПВ успешно. 01 июля в 14 часов 35 минут действием 2 ступени ЗЗ на ПС 110 кВ «Головинская» произошло отключение ВЛ-110 кВ Головинская-Иваническая «Б», АПВ успешно. При проведении аварийного осмотра оборудования ПС 110 кВ «Иваническая», ПС 220 кВ «Черемхово», ПС 110 кВ «Кутулик-110» повреждений не обнаружено. При проведении аварийного осмотра ВЛ 110 кВ «Черемхово - Забитуй с отпайкой на ПС Жаргон», ВЛ 110 кВ «Забитуй - Головинская» персоналом СЛЭП повреждений не обнаружено. При проведении аварийного осмотра ВЛ-110 кВ «Головинская-Иваническая» «А», «Б» персоналом СЛЭП в пролете опор №76-77 обнаружены следы перекрытия между проводом ф. «А» и траверсой, разрушение трех изоляторов в поддерживающей подвеске на опоре №76. При проведении аварийного осмотра ВЛ-110 кВ «Черемхово - Кутулик с отпайкой на ПС Жаргон» персоналом СЛЭП на опоре №159 обнаружены следы перекрытия между проводом ф. «С» и траверсой опоры, разрушение трех изоляторовв поддерживающей подвеске. В 15 часов 23 минуты ВЛ-110 кВ Головинская-Иваническая «А» введена в работу без замечаний. Недоотпуск электроэнергии потребителям составил 2760 кВт*час. Экономический ущерб от аварии составил 1,718 тыс. рублей.
Атмосферные перенапряжения (гроза)
357050 0107181435811 | 2018-07-01 14:35 | 2018-07-01 15:23 | 01 июля в 14 часов 35 минут при прохождении грозового фронта действием 1 зоны ДЗ на ПС 110 кВ «Головинская» произошло отключение ВЛ-110 кВ Головинская-Иваническая «А», АПВ неуспешно. 01 июля в 14 часов 35 минут действием 2 зоны ДЗ на ПС 220 кВ «Черемхово» и 1 ст. ЗЗ на ПС 110 кВ «Кутулик-110» произошло отключение ВЛ-110 кВ «Черемхово - Кутулик с отпайкой на ПС Жаргон», АПВ успешно. 01 июля в 14 часов 35 минут действием 2 ступени ЗЗ на ПС 220 кВ «Черемхово» и 1 ст. ЗЗ на ПС 110 кВ «Головинская» произошло отключение ВЛ 110 кВ «Черемхово - Забитуй с отпайкой на ПС Жаргон», ВЛ 110 кВ «Забитуй - Головинская» АПВ успешно. 01 июля в 14 часов 35 минут действием 2 ступени ЗЗ на ПС 110 кВ «Головинская» произошло отключение ВЛ-110 кВ Головинская-Иваническая «Б», АПВ успешно. При проведении аварийного осмотра оборудования ПС 110 кВ «Иваническая», ПС 220 кВ «Черемхово», ПС 110 кВ «Кутулик-110» повреждений не обнаружено. При проведении аварийного осмотра ВЛ 110 кВ «Черемхово - Забитуй с отпайкой на ПС Жаргон», ВЛ 110 кВ «Забитуй - Головинская» персоналом СЛЭП повреждений не обнаружено. При проведении аварийного осмотра ВЛ-110 кВ «Головинская-Иваническая» «А», «Б» персоналом СЛЭП в пролете опор №76-77 обнаружены следы перекрытия между проводом ф. «А» и траверсой, разрушение трех изоляторов в поддерживающей подвеске на опоре №76. При проведении аварийного осмотра ВЛ-110 кВ «Черемхово - Кутулик с отпайкой на ПС Жаргон» персоналом СЛЭП на опоре №159 обнаружены следы перекрытия между проводом ф. «С» и траверсой опоры, разрушение трех изоляторовв поддерживающей подвеске. В 15 часов 23 минуты ВЛ-110 кВ Головинская-Иваническая «А» введена в работу без замечаний. Недоотпуск электроэнергии потребителям составил 2760 кВт*час. Экономический ущерб от аварии составил 1,718 тыс. рублей. | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Выполнить аварийный осмотр отключавшихся ВЛ-110 кВ.
Выполнить ремонтно-восстановительные работы по замене по замене поврежденной изоляции на опоре №159 ВЛ-110 кВ «Черемхово - Кутулик с отпайкой на ПС Жаргон».
Выполнить ремонтно-восстановительные работы по замене поврежденной изоляции на опоре №76 ВЛ-110 кВ «Головинская-Иваническая» «А».
Атмосферные перенапряжения (гроза) всего
Электродуговое повреждение
|  |  |  | Электродуговое повреждение | Выполнить аварийный осмотр отключавшихся ВЛ-110 кВ.
Выполнить ремонтно-восстановительные работы по замене по замене поврежденной изоляции на опоре №159 ВЛ-110 кВ «Черемхово - Кутулик с отпайкой на ПС Жаргон».
Выполнить ремонтно-восстановительные работы по замене поврежденной изоляции на опоре №76 ВЛ-110 кВ «Головинская-Иваническая» «А».
Электродуговое повреждение всего
01 июля в 14 часов 35 минут при прохождении грозового фронта действием 1 зоны ДЗ на ПС 110 кВ «Головинская» произошло отключение ВЛ-110 кВ Головинская-Иваническая «А», АПВ неуспешно. 01 июля в 14 часов 35 минут действием 2 зоны ДЗ на ПС 220 кВ «Черемхово» и 1 ст. ЗЗ на ПС 110 кВ «Кутулик-110» произошло отключение ВЛ-110 кВ «Черемхово - Кутулик с отпайкой на ПС Жаргон», АПВ успешно. 01 июля в 14 часов 35 минут действием 2 ступени ЗЗ на ПС 220 кВ «Черемхово» и 1 ст. ЗЗ на ПС 110 кВ «Головинская» произошло отключение ВЛ 110 кВ «Черемхово - Забитуй с отпайкой на ПС Жаргон», ВЛ 110 кВ «Забитуй - Головинская» АПВ успешно. 01 июля в 14 часов 35 минут действием 2 ступени ЗЗ на ПС 110 кВ «Головинская» произошло отключение ВЛ-110 кВ Головинская-Иваническая «Б», АПВ успешно. При проведении аварийного осмотра оборудования ПС 110 кВ «Иваническая», ПС 220 кВ «Черемхово», ПС 110 кВ «Кутулик-110» повреждений не обнаружено. При проведении аварийного осмотра ВЛ 110 кВ «Черемхово - Забитуй с отпайкой на ПС Жаргон», ВЛ 110 кВ «Забитуй - Головинская» персоналом СЛЭП повреждений не обнаружено. При проведении аварийного осмотра ВЛ-110 кВ «Головинская-Иваническая» «А», «Б» персоналом СЛЭП в пролете опор №76-77 обнаружены следы перекрытия между проводом ф. «А» и траверсой, разрушение трех изоляторов в поддерживающей подвеске на опоре №76. При проведении аварийного осмотра ВЛ-110 кВ «Черемхово - Кутулик с отпайкой на ПС Жаргон» персоналом СЛЭП на опоре №159 обнаружены следы перекрытия между проводом ф. «С» и траверсой опоры, разрушение трех изоляторовв поддерживающей подвеске. В 15 часов 23 минуты ВЛ-110 кВ Головинская-Иваническая «А» введена в работу без замечаний. Недоотпуск электроэнергии потребителям составил 2760 кВт*час. Экономический ущерб от аварии составил 1,718 тыс. рублей. всего
357050 0304181612803
03.04.18 16:12:00
03.04.18 16:50:00
03 апреля в 16 часов 12 минут произошло отключение ВЛ 110 кВ «Кутулик – Головинская» действием 1 ст.ТЗНП на ПС 110 кВ «Головинская», АПВ успешное (простое), и действием 1 ст.ЗЗ на ПС 110 кВ «Кутулик», работы АПВ не было. При проведении аварийного осмотра ВЛ-110 кВ «Кутулик-Головинская» персоналом СЛЭП возле опоры №2А обнаружена обгоревшая проволока, на опоре обнаружены следы перекрытия между шлейфом ф. «А» и траверсой опоры. 03 апреля в 16 часов 50 минут ВЛ 110 кВ «Кутулик – Головинская» введена в работу без замечаний. Недоотпуска электроэнергии потребителям нет. Экономического ущеоба от аварии нет.
Воздействие животных и птиц
357050 0304181612803 | 2018-04-03 16:12 | 2018-04-03 16:50 | 03 апреля в 16 часов 12 минут произошло отключение ВЛ 110 кВ «Кутулик – Головинская» действием 1 ст.ТЗНП на ПС 110 кВ «Головинская», АПВ успешное (простое), и действием 1 ст.ЗЗ на ПС 110 кВ «Кутулик», работы АПВ не было. При проведении аварийного осмотра ВЛ-110 кВ «Кутулик-Головинская» персоналом СЛЭП возле опоры №2А обнаружена обгоревшая проволока, на опоре обнаружены следы перекрытия между шлейфом ф. «А» и траверсой опоры. 03 апреля в 16 часов 50 минут ВЛ 110 кВ «Кутулик – Головинская» введена в работу без замечаний. Недоотпуска электроэнергии потребителям нет. Экономического ущеоба от аварии нет. | Воздействие животных и птиц | Выполнить аварийный осмотр ВЛ-110 кВ "Кутулик-Головинская".
Выполнить послеаварийную проверку схемы ТАПВ СВ-110 кВ ПС 110 кВ "Кутулик". По результатам проверки (при необходимости) составить план мероприятий.
Воздействие животных и птиц всего
Нарушение электрической изоляции
|  |  |  | Нарушение электрической изоляции | Выполнить аварийный осмотр ВЛ-110 кВ "Кутулик-Головинская".
Выполнить послеаварийную проверку схемы ТАПВ СВ-110 кВ ПС 110 кВ "Кутулик". По результатам проверки (при необходимости) составить план мероприятий.
Нарушение электрической изоляции всего
03 апреля в 16 часов 12 минут произошло отключение ВЛ 110 кВ «Кутулик – Головинская» действием 1 ст.ТЗНП на ПС 110 кВ «Головинская», АПВ успешное (простое), и действием 1 ст.ЗЗ на ПС 110 кВ «Кутулик», работы АПВ не было. При проведении аварийного осмотра ВЛ-110 кВ «Кутулик-Головинская» персоналом СЛЭП возле опоры №2А обнаружена обгоревшая проволока, на опоре обнаружены следы перекрытия между шлейфом ф. «А» и траверсой опоры. 03 апреля в 16 часов 50 минут ВЛ 110 кВ «Кутулик – Головинская» введена в работу без замечаний. Недоотпуска электроэнергии потребителям нет. Экономического ущеоба от аварии нет. всего
357050 0307180340983
03.07.18 03:40:00
03.07.18 03:40:00
03 июля в 03 часа 40 минут при прохождении грозового фронта действием 1 ст.ТЗНП на ПС 110 кВ «Заря» и 2 ст. ТЗНП на ПС 110 кВ «Делюр» произошло отключение ВЛ-110 кВ «Заря-Делюр», АПВ успешно. При проведении аварийного осмотра оборудования ПС 110 кВ «Заря» оперативным персоналом ГТЭ ЗиНР повреждений не обнаружено. При проведении аварийного осмотра ВЛ-110 кВ «Заря-Делюр» персоналом СЛЭП в пролете опор №45-46 обнаружены следы перекрытия всех в результате попадания молнии. Недоотпуск электроэнергии потребителям нет. Экономический ущерб от аварии отсутствует.
Атмосферные перенапряжения (гроза)
357050 0307180340983 | 2018-07-03 03:40 | 2018-07-03 03:40 | 03 июля в 03 часа 40 минут при прохождении грозового фронта действием 1 ст.ТЗНП на ПС 110 кВ «Заря» и 2 ст. ТЗНП на ПС 110 кВ «Делюр» произошло отключение ВЛ-110 кВ «Заря-Делюр», АПВ успешно. При проведении аварийного осмотра оборудования ПС 110 кВ «Заря» оперативным персоналом ГТЭ ЗиНР повреждений не обнаружено. При проведении аварийного осмотра ВЛ-110 кВ «Заря-Делюр» персоналом СЛЭП в пролете опор №45-46 обнаружены следы перекрытия всех в результате попадания молнии. Недоотпуск электроэнергии потребителям нет. Экономический ущерб от аварии отсутствует. | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Выполнить аварийный осмотр ВЛ-110 кВ "Заря-Делюр".
Нарушение электрической изоляции
|  |  |  | Нарушение электрической изоляции | Выполнить аварийный осмотр ВЛ-110 кВ "Заря-Делюр".
03 июля в 03 часа 40 минут при прохождении грозового фронта действием 1 ст.ТЗНП на ПС 110 кВ «Заря» и 2 ст. ТЗНП на ПС 110 кВ «Делюр» произошло отключение ВЛ-110 кВ «Заря-Делюр», АПВ успешно. При проведении аварийного осмотра оборудования ПС 110 кВ «Заря» оперативным персоналом ГТЭ ЗиНР повреждений не обнаружено. При проведении аварийного осмотра ВЛ-110 кВ «Заря-Делюр» персоналом СЛЭП в пролете опор №45-46 обнаружены следы перекрытия всех в результате попадания молнии. Недоотпуск электроэнергии потребителям нет. Экономический ущерб от аварии отсутствует. всего
357050 0407180419984
04.07.18 04:19:00
04.07.18 04:19:00
04 июля в 04 часа 19 минут при прохождении грозового фронта действием 2 ст.ЗЗ на ПС 110 кВ «Головинская» произошло отключение ВЛ-110 кВ «Головинская-Иваническая», ВЛ 110 кВ «Головинская – Бахтай с отпайкой на ПС Алтарик» , АПВ успешно. При проведении аварийного осмотра оборудования ПС 110 кВ «Бахтай», ПС 110 кВ «Алтарик», ПС 110 кВ «Головинская» оперативным персоналом ГТЭ АР повреждений не обнаружено. При проведении аварийного осмотра ВЛ 110 кВ «Головинская – Бахтай с отпайкой на ПС Алтарик» персоналом СЛЭП в пролете опор №141 обнаружены следы перекрытия всех фаз в результате попадания молнии. Недоотпуск электроэнергии потребителям нет. Экономический ущерб от аварии отсутствует.
Атмосферные перенапряжения (гроза)
357050 0407180419984 | 2018-07-04 04:19 | 2018-07-04 04:19 | 04 июля в 04 часа 19 минут при прохождении грозового фронта действием 2 ст.ЗЗ на ПС 110 кВ «Головинская» произошло отключение ВЛ-110 кВ «Головинская-Иваническая», ВЛ 110 кВ «Головинская – Бахтай с отпайкой на ПС Алтарик» , АПВ успешно. При проведении аварийного осмотра оборудования ПС 110 кВ «Бахтай», ПС 110 кВ «Алтарик», ПС 110 кВ «Головинская» оперативным персоналом ГТЭ АР повреждений не обнаружено. При проведении аварийного осмотра ВЛ 110 кВ «Головинская – Бахтай с отпайкой на ПС Алтарик» персоналом СЛЭП в пролете опор №141 обнаружены следы перекрытия всех фаз в результате попадания молнии. Недоотпуск электроэнергии потребителям нет. Экономический ущерб от аварии отсутствует. | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Выполнить аварийный осмотр ВЛ-110 кВ «Головинская-Иваническая» «Б», ВЛ 110 кВ «Головинская – Бахтай с отпайкой на ПС Алтарик».
Нарушение электрической изоляции
|  |  |  | Нарушение электрической изоляции | Выполнить аварийный осмотр ВЛ-110 кВ «Головинская-Иваническая» «Б», ВЛ 110 кВ «Головинская – Бахтай с отпайкой на ПС Алтарик».
04 июля в 04 часа 19 минут при прохождении грозового фронта действием 2 ст.ЗЗ на ПС 110 кВ «Головинская» произошло отключение ВЛ-110 кВ «Головинская-Иваническая», ВЛ 110 кВ «Головинская – Бахтай с отпайкой на ПС Алтарик» , АПВ успешно. При проведении аварийного осмотра оборудования ПС 110 кВ «Бахтай», ПС 110 кВ «Алтарик», ПС 110 кВ «Головинская» оперативным персоналом ГТЭ АР повреждений не обнаружено. При проведении аварийного осмотра ВЛ 110 кВ «Головинская – Бахтай с отпайкой на ПС Алтарик» персоналом СЛЭП в пролете опор №141 обнаружены следы перекрытия всех фаз в результате попадания молнии. Недоотпуск электроэнергии потребителям нет. Экономический ущерб от аварии отсутствует. всего
357050 0409181252815
04.09.18 12:52:00
04.09.18 19:49:00
04 сентября в 12 часов 52 минуты действием ДФЗ на ПС 110 кВ «Лесозавод» и действием ДФЗ на Иркутской ТЭЦ-11 произошло отключение ВЛ 110 кВ "Мальта-Лесозавод" с отпайкой на ПС "Половина", ВЛ 110 кВ "Иркутская ТЭЦ-11-Мальта", АПВ не успешно. При проведении аварийного осмотра оборудования ПС 110 кВ "Лесозавод" оперативным персоналом ОДС повреждений не обнаружено. При проведении аварийного осмотра ВЛ 110 кВ "Мальта-Лесозавод" с отпайкой на ПС "Половина" персоналом СЛЭП в пролете опор №4-5 обнаружено спиленное неустановленным лицом, лежащее на проводах всех фаз, дерево. В 13 часов 13 минут ВЛ 110 кВ «Иркутская ТЭЦ-11-Мальта» включена в работу. В 19 час 49 минут дерево с проводов снято, ВЛ 110 кВ «Мальта-Лесозавод" с отпайкой на ПС "Половина» включена в работу. Недоотпуска потребителям электроэнергии нет. Экономического ущерба от аварии нет.
Внешнее механическое воздействие
357050 0409181252815 | 2018-09-04 12:52 | 2018-09-04 19:49 | 04 сентября в 12 часов 52 минуты действием ДФЗ на ПС 110 кВ «Лесозавод» и действием ДФЗ на Иркутской ТЭЦ-11 произошло отключение ВЛ 110 кВ "Мальта-Лесозавод" с отпайкой на ПС "Половина", ВЛ 110 кВ "Иркутская ТЭЦ-11-Мальта", АПВ не успешно. При проведении аварийного осмотра оборудования ПС 110 кВ "Лесозавод" оперативным персоналом ОДС повреждений не обнаружено. При проведении аварийного осмотра ВЛ 110 кВ "Мальта-Лесозавод" с отпайкой на ПС "Половина" персоналом СЛЭП в пролете опор №4-5 обнаружено спиленное неустановленным лицом, лежащее на проводах всех фаз, дерево. В 13 часов 13 минут ВЛ 110 кВ «Иркутская ТЭЦ-11-Мальта» включена в работу. В 19 час 49 минут дерево с проводов снято, ВЛ 110 кВ «Мальта-Лесозавод" с отпайкой на ПС "Половина» включена в работу. Недоотпуска потребителям электроэнергии нет. Экономического ущерба от аварии нет. | Внешнее механическое воздействие | Выполнить аварийный осмотр ВЛ 110 кВ "Мальта-Лесозавод" с отпайкой на ПС "Половина".
Выполнить работы по снятию упавшего дерева в пролете опор №4-5 ВЛ 110 кВ "Мальта-Лесозавод" с отпайкой на ПС "Половина".
Внешнее механическое воздействие всего
Несанкционированная рубка лесных насаждений
|  |  |  | Несанкционированная рубка лесных насаждений | Выполнить аварийный осмотр ВЛ 110 кВ "Мальта-Лесозавод" с отпайкой на ПС "Половина".
Выполнить работы по снятию упавшего дерева в пролете опор №4-5 ВЛ 110 кВ "Мальта-Лесозавод" с отпайкой на ПС "Половина".
Несанкционированная рубка лесных насаждений всего
04 сентября в 12 часов 52 минуты действием ДФЗ на ПС 110 кВ «Лесозавод» и действием ДФЗ на Иркутской ТЭЦ-11 произошло отключение ВЛ 110 кВ "Мальта-Лесозавод" с отпайкой на ПС "Половина", ВЛ 110 кВ "Иркутская ТЭЦ-11-Мальта", АПВ не успешно. При проведении аварийного осмотра оборудования ПС 110 кВ "Лесозавод" оперативным персоналом ОДС повреждений не обнаружено. При проведении аварийного осмотра ВЛ 110 кВ "Мальта-Лесозавод" с отпайкой на ПС "Половина" персоналом СЛЭП в пролете опор №4-5 обнаружено спиленное неустановленным лицом, лежащее на проводах всех фаз, дерево. В 13 часов 13 минут ВЛ 110 кВ «Иркутская ТЭЦ-11-Мальта» включена в работу. В 19 час 49 минут дерево с проводов снято, ВЛ 110 кВ «Мальта-Лесозавод" с отпайкой на ПС "Половина» включена в работу. Недоотпуска потребителям электроэнергии нет. Экономического ущерба от аварии нет. всего
357050 0902182210901
09.02.18 22:10:00
10.02.18 11:10:00
09 февраля в 22 часа 10 минут на ПС 500 кВ «Иркутская» при включении в работу МВ-220 кВ ВЛ-216 произошел отказ во включении ф. «С» защитами от неполнофазного режима. При проведении аварийного осмотра МВ-220 кВ ВЛ-216 видимых повреждений не обнаружено. В 22 часа 30 минут при повторной попытке ввода в работу МВ-220 кВ ВЛ-216 произошел отказ во включении ф. «А» защитами от неполнофазного режима. Для выяснения и устранения повреждений, вызвавших неполнофазное включение подана аварийная заявка № 535/0 на МВ-220 ВЛ-216. 10 февраля в 11 часов 10 минут МВ-220 кВ ВЛ-216 выведен в ремонт. При проведении аварийных работ на МВ-220 кВ ВЛ-216 обнаружен невозврат поршня пневмоцилиндра в исходное положение и западание ролика за отключающую собачку механизма отключения пневматического привода типа ШПВ-46. 10 февраля в 22 часа 34 минуты после проведения ремонтно-восстановительных работ МВ-220 кВ ВЛ-216 введен в работу. Последний средний ремонт МВ-220 ВЛ-216 – август 2010г. Последний текущий ремонт МВ-220 ВЛ-216 – сентябрь 2014г. Данный тип приводов снят с производства, запасные части для ремонта не выпускаются. Недоотпуска потребителям электроэнергии нет. Экономический ущерб от аварии составил 0,788 тыс.рублей.
Механический износ, неудовлетворительная смазка
357050 0902182210901 | 2018-02-09 22:10 | 2018-02-10 11:10 | 09 февраля в 22 часа 10 минут на ПС 500 кВ «Иркутская» при включении в работу МВ-220 кВ ВЛ-216 произошел отказ во включении ф. «С» защитами от неполнофазного режима. При проведении аварийного осмотра МВ-220 кВ ВЛ-216 видимых повреждений не обнаружено. В 22 часа 30 минут при повторной попытке ввода в работу МВ-220 кВ ВЛ-216 произошел отказ во включении ф. «А» защитами от неполнофазного режима. Для выяснения и устранения повреждений, вызвавших неполнофазное включение подана аварийная заявка № 535/0 на МВ-220 ВЛ-216. 10 февраля в 11 часов 10 минут МВ-220 кВ ВЛ-216 выведен в ремонт. При проведении аварийных работ на МВ-220 кВ ВЛ-216 обнаружен невозврат поршня пневмоцилиндра в исходное положение и западание ролика за отключающую собачку механизма отключения пневматического привода типа ШПВ-46. 10 февраля в 22 часа 34 минуты после проведения ремонтно-восстановительных работ МВ-220 кВ ВЛ-216 введен в работу. Последний средний ремонт МВ-220 ВЛ-216 – август 2010г. Последний текущий ремонт МВ-220 ВЛ-216 – сентябрь 2014г. Данный тип приводов снят с производства, запасные части для ремонта не выпускаются. Недоотпуска потребителям электроэнергии нет. Экономический ущерб от аварии составил 0,788 тыс.рублей. | Механический износ, неудовлетворительная смазка | Выполнить замену отключающей собачки механизма отключения и замену уплотняющей резины поршня главного клапана пускового клапана пневматического привода ф."А" масляного выключателя типа ШПВ-46 МВ-220 кВ ВЛ-216 ПС 500 кВ "Иркутская".
Выполнить замену уплотняющей резины поршня главного клапана пускового клапана пневматического привода ф."В" масляного выключателя типа ШПВ-46 МВ-220 кВ ВЛ-216 ПС 500 кВ "Иркутская".
Выполнить регулировку контактов блокировки включения и отключения приводов ф."А", "В", "С" типа ШПВ-46 МВ-220 кВ ВЛ-216 ПС 500 кВ "Иркутская".
Выполнить ремонтно-восстановительные работы по ремонту втулки дросселя и замене уплотняющей резины поршня главного клапана пускового клапана пневматического привода ф."С" масляного выключателя типа ШПВ-46 МВ-220 кВ ВЛ-216 ПС 500 кВ "Иркутская".
Механический износ, неудовлетворительная смазка всего
Невыявленные причины
|  |  |  | Невыявленные причины | Выполнить замену отключающей собачки механизма отключения и замену уплотняющей резины поршня главного клапана пускового клапана пневматического привода ф."А" масляного выключателя типа ШПВ-46 МВ-220 кВ ВЛ-216 ПС 500 кВ "Иркутская".
Выполнить замену уплотняющей резины поршня главного клапана пускового клапана пневматического привода ф."В" масляного выключателя типа ШПВ-46 МВ-220 кВ ВЛ-216 ПС 500 кВ "Иркутская".
Выполнить регулировку контактов блокировки включения и отключения приводов ф."А", "В", "С" типа ШПВ-46 МВ-220 кВ ВЛ-216 ПС 500 кВ "Иркутская".
Выполнить ремонтно-восстановительные работы по ремонту втулки дросселя и замене уплотняющей резины поршня главного клапана пускового клапана пневматического привода ф."С" масляного выключателя типа ШПВ-46 МВ-220 кВ ВЛ-216 ПС 500 кВ "Иркутская".
Невыявленные причины всего
09 февраля в 22 часа 10 минут на ПС 500 кВ «Иркутская» при включении в работу МВ-220 кВ ВЛ-216 произошел отказ во включении ф. «С» защитами от неполнофазного режима. При проведении аварийного осмотра МВ-220 кВ ВЛ-216 видимых повреждений не обнаружено. В 22 часа 30 минут при повторной попытке ввода в работу МВ-220 кВ ВЛ-216 произошел отказ во включении ф. «А» защитами от неполнофазного режима. Для выяснения и устранения повреждений, вызвавших неполнофазное включение подана аварийная заявка № 535/0 на МВ-220 ВЛ-216. 10 февраля в 11 часов 10 минут МВ-220 кВ ВЛ-216 выведен в ремонт. При проведении аварийных работ на МВ-220 кВ ВЛ-216 обнаружен невозврат поршня пневмоцилиндра в исходное положение и западание ролика за отключающую собачку механизма отключения пневматического привода типа ШПВ-46. 10 февраля в 22 часа 34 минуты после проведения ремонтно-восстановительных работ МВ-220 кВ ВЛ-216 введен в работу. Последний средний ремонт МВ-220 ВЛ-216 – август 2010г. Последний текущий ремонт МВ-220 ВЛ-216 – сентябрь 2014г. Данный тип приводов снят с производства, запасные части для ремонта не выпускаются. Недоотпуска потребителям электроэнергии нет. Экономический ущерб от аварии составил 0,788 тыс.рублей. всего
357050 0906180422980
09.06.18 04:22:00
09.06.18 04:22:00
09 июня в 04 часа 22 минуты действием ШДЭ 2808 осн.комплект: 1 ст.ЗЗ, ТО на ПС 220 кВ "Черемхово" произошло отключение ВЛ-110 кВ "Черемхово –Свирск I цепь с отпайками", АПВ успешно. По показаниям регистратора аварийных событий "Парма" на ПС 110 кВ "Оса" предполагаемое место повреждения находится на расстоянии 60 км от ПС 110 кВ "Оса". При внеплановом осмотре электрооборудования ПС 220 кВ "Черемхово", ПС 110 кВ «Свирск» оперативным персоналом ОДС повреждений не обнаружено. При внеплановом осмотре заданного участка ВЛ 110 кВ "Черемхово –Свирск I цепь с отпайками" персоналом СЛЭП повреждений не обнаружено. Недоотпуска электроэнергии потребителям нет. Экономического ущерба от аварии нет.
Невыявленные причины
357050 0906180422980 | 2018-06-09 04:22 | 2018-06-09 04:22 | 09 июня в 04 часа 22 минуты действием ШДЭ 2808 осн.комплект: 1 ст.ЗЗ, ТО на ПС 220 кВ "Черемхово" произошло отключение ВЛ-110 кВ "Черемхово –Свирск I цепь с отпайками", АПВ успешно. По показаниям регистратора аварийных событий "Парма" на ПС 110 кВ "Оса" предполагаемое место повреждения находится на расстоянии 60 км от ПС 110 кВ "Оса". При внеплановом осмотре электрооборудования ПС 220 кВ "Черемхово", ПС 110 кВ «Свирск» оперативным персоналом ОДС повреждений не обнаружено. При внеплановом осмотре заданного участка ВЛ 110 кВ "Черемхово –Свирск I цепь с отпайками" персоналом СЛЭП повреждений не обнаружено. Недоотпуска электроэнергии потребителям нет. Экономического ущерба от аварии нет. | Невыявленные причины | Провести внеочередной осмотр ПС 220 кВ "Черемхово", ПС 110 кВ "Свирск".
Провести внеплановый осмотр ВЛ 110 кВ "Черемхово –Свирск I цепь с отпайками".
Невыявленные причины всего
357050 0908181517814
09.08.18 15:17:00
09.08.18 19:29:00
09 августа в 15 часов 17 минут на ПС 500 кВ "Иркутская" действием ДЗ произошло отключение ВЛ 110 кВ «Иркутская ТЭЦ-10 блок 6 – ГПП-2». При проведении внеочередного осмотра оборудования ПС 500 кВ "Иркутская" повреждений не обнаружено. При проведении внеочередного осмотра ВЛ 110 кВ «Иркутская ТЭЦ-10 блок 6 – ГПП-2» в пролете опор №18-19 обнаружено сломанное подгоревшее дерево, повреждённое низовыми пожарами, лежащее своей кроной на проводах ВЛ. Дерево находилось на краю просеки на расстоянии 7 метров от крайнего провода. Длина дерева 22 м, ширина просеки на данном участке составляет 8 метров, что является проектным значением. В 19 час 29 минут дерево с проводов снято, ВЛ 110 кВ «Иркутская ТЭЦ-10 блок 6 – ГПП-2» включена в работу. Недоотпуска потребителям электроэнергии нет. Экономического ущерба от аварии нет.
Внешнее механическое воздействие
357050 0908181517814 | 2018-08-09 15:17 | 2018-08-09 19:29 | 09 августа в 15 часов 17 минут на ПС 500 кВ "Иркутская" действием ДЗ произошло отключение ВЛ 110 кВ «Иркутская ТЭЦ-10 блок 6 – ГПП-2». При проведении внеочередного осмотра оборудования ПС 500 кВ "Иркутская" повреждений не обнаружено. При проведении внеочередного осмотра ВЛ 110 кВ «Иркутская ТЭЦ-10 блок 6 – ГПП-2» в пролете опор №18-19 обнаружено сломанное подгоревшее дерево, повреждённое низовыми пожарами, лежащее своей кроной на проводах ВЛ. Дерево находилось на краю просеки на расстоянии 7 метров от крайнего провода. Длина дерева 22 м, ширина просеки на данном участке составляет 8 метров, что является проектным значением. В 19 час 29 минут дерево с проводов снято, ВЛ 110 кВ «Иркутская ТЭЦ-10 блок 6 – ГПП-2» включена в работу. Недоотпуска потребителям электроэнергии нет. Экономического ущерба от аварии нет. | Внешнее механическое воздействие | Выполнить аварийный осмотр ВЛ 110 кВ «Иркутская ТЭЦ-10 блок 6 – ГПП-2».
Выполнить ремонтные работы по снятию упавшего дерева с проводов ВЛ 110 кВ «Иркутская ТЭЦ-10 блок 6 – ГПП-2» в пролете опор №18-19.
Внешнее механическое воздействие всего
Природные пожары
|  |  |  | Природные пожары | Выполнить аварийный осмотр ВЛ 110 кВ «Иркутская ТЭЦ-10 блок 6 – ГПП-2».
Выполнить ремонтные работы по снятию упавшего дерева с проводов ВЛ 110 кВ «Иркутская ТЭЦ-10 блок 6 – ГПП-2» в пролете опор №18-19.
Природные пожары всего
09 августа в 15 часов 17 минут на ПС 500 кВ "Иркутская" действием ДЗ произошло отключение ВЛ 110 кВ «Иркутская ТЭЦ-10 блок 6 – ГПП-2». При проведении внеочередного осмотра оборудования ПС 500 кВ "Иркутская" повреждений не обнаружено. При проведении внеочередного осмотра ВЛ 110 кВ «Иркутская ТЭЦ-10 блок 6 – ГПП-2» в пролете опор №18-19 обнаружено сломанное подгоревшее дерево, повреждённое низовыми пожарами, лежащее своей кроной на проводах ВЛ. Дерево находилось на краю просеки на расстоянии 7 метров от крайнего провода. Длина дерева 22 м, ширина просеки на данном участке составляет 8 метров, что является проектным значением. В 19 час 29 минут дерево с проводов снято, ВЛ 110 кВ «Иркутская ТЭЦ-10 блок 6 – ГПП-2» включена в работу. Недоотпуска потребителям электроэнергии нет. Экономического ущерба от аварии нет. всего
357050 1007180450985
10.07.18 04:50:00
10.07.18 04:50:00
10 июля в 04 часа 50 минут при прохождении грозового фронта действием ШДЭ-2802 осн.комлект, 1 ст. ТЗНП на ПС 220 кВ «Черемхово» и 2 и 3 ст.ТЗНП на ПС 110 кВ «Оса» произошло отключение ВЛ 110 кВ "Черемхово –Свирск I цепь с отпайками", АПВ успешно. По показаниям регистратора аварийных событий "Парма" на ПС 220 кВ "Черемхово" предполагаемое место повреждения находится на расстоянии 11 км от ПС 220 кВ "Черемхово". В результате проведения аварийного осмотра оборудования ПС 220 кВ «Черемхово» , ПС 110 кВ «Оса» повреждений не обнаружено. При проведении аварийного осмотра ВЛ 110 кВ "Черемхово –Свирск I цепь с отпайками" персоналом СЛЭП на опоре №62 обнаружены следы перекрытия между шлейфами проводов ф. «В» и ф. «С» в результате попадания молнии. Недоотпуска электроэнергии потребителям нет. Экономический ущерб от аварии 1,576 тыс.рублей.
Атмосферные перенапряжения (гроза)
357050 1007180450985 | 2018-07-10 04:50 | 2018-07-10 04:50 | 10 июля в 04 часа 50 минут при прохождении грозового фронта действием ШДЭ-2802 осн.комлект, 1 ст. ТЗНП на ПС 220 кВ «Черемхово» и 2 и 3 ст.ТЗНП на ПС 110 кВ «Оса» произошло отключение ВЛ 110 кВ "Черемхово –Свирск I цепь с отпайками", АПВ успешно. По показаниям регистратора аварийных событий "Парма" на ПС 220 кВ "Черемхово" предполагаемое место повреждения находится на расстоянии 11 км от ПС 220 кВ "Черемхово". В результате проведения аварийного осмотра оборудования ПС 220 кВ «Черемхово» , ПС 110 кВ «Оса» повреждений не обнаружено. При проведении аварийного осмотра ВЛ 110 кВ "Черемхово –Свирск I цепь с отпайками" персоналом СЛЭП на опоре №62 обнаружены следы перекрытия между шлейфами проводов ф. «В» и ф. «С» в результате попадания молнии. Недоотпуска электроэнергии потребителям нет. Экономический ущерб от аварии 1,576 тыс.рублей. | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Выполнить аварийный осмотр ВЛ 110 кВ "Черемхово –Свирск I цепь с отпайками".
Выполнить ремонтно-восстановительные работы по ремонту проводов шлейфов ф."В" и ф."С", замену поврежденной изоляции ф."А" на опоре №62 ВЛ 110 кВ "Черемхово –Свирск I цепь с отпайками".
Атмосферные перенапряжения (гроза) всего
Электродуговое повреждение
|  |  |  | Электродуговое повреждение | Выполнить аварийный осмотр ВЛ 110 кВ "Черемхово –Свирск I цепь с отпайками".
Выполнить ремонтно-восстановительные работы по ремонту проводов шлейфов ф."В" и ф."С", замену поврежденной изоляции ф."А" на опоре №62 ВЛ 110 кВ "Черемхово –Свирск I цепь с отпайками".
Электродуговое повреждение всего
10 июля в 04 часа 50 минут при прохождении грозового фронта действием ШДЭ-2802 осн.комлект, 1 ст. ТЗНП на ПС 220 кВ «Черемхово» и 2 и 3 ст.ТЗНП на ПС 110 кВ «Оса» произошло отключение ВЛ 110 кВ "Черемхово –Свирск I цепь с отпайками", АПВ успешно. По показаниям регистратора аварийных событий "Парма" на ПС 220 кВ "Черемхово" предполагаемое место повреждения находится на расстоянии 11 км от ПС 220 кВ "Черемхово". В результате проведения аварийного осмотра оборудования ПС 220 кВ «Черемхово» , ПС 110 кВ «Оса» повреждений не обнаружено. При проведении аварийного осмотра ВЛ 110 кВ "Черемхово –Свирск I цепь с отпайками" персоналом СЛЭП на опоре №62 обнаружены следы перекрытия между шлейфами проводов ф. «В» и ф. «С» в результате попадания молнии. Недоотпуска электроэнергии потребителям нет. Экономический ущерб от аварии 1,576 тыс.рублей. всего
357050 1007181106986
10.07.18 11:06:00
10.07.18 11:06:00
10 июля в 11 часов 06 минут действием ВЧБ на ПС 500 кВ «Иркутская» и действием ВЧБ на ПС 220 кВ «УП-15» произошло отключение ВЛ 220 кВ «Иркутская – УП-15 № 2» (ВЛ-214), АПВ успешно, действием ДФЗ на ПС 220 кВ «Шелехово» произошло отключение ВЛ 220 кВ «Иркутская –Шелехово с отпайкой на ПС Светлая II цепь» (ВЛ-210) с упешным АПВ со стороны ПС 220 кВ «Шелехово». Одновременно с отключением ВЛ 220 кВ Иркутская – УП-15 № 2 (ВЛ-214), на ПС 500 кВ «Иркутская» действием ДЗТ произошло отключение АТ 500 кВ №10. При проведении аварийного осмотра оборудования ПС 500 кВ «Иркутская» оперативным персоналом ОДГ АВСР обнаружены следы перекрытия на стойку линейного портала ячейки 34 (ВЛ-214) со спуска ошиновки на ЛР-220 кВ ВЛ-214 (ф. «А») на кабельную линию видеонаблюдения и громкоговорящей связи, смонтированной персоналом ООО «Безопасность». Для выяснения причин отключения и проведения послеаварийной проверки АТ 500 кВ №10 выведен в ремонт. В ходе проведения послеаварийной проверки, проверки заданных уставок реле ДЗТ-23, проверки сопротивления изоляции токовых цепей ДЗТ АТ-10 в сборе выявлено излишнее срабатывание ДЗТ АТ 500 кВ №10, причиной которого явилось влияние расстекания тока 3I0, протекающего через нейтраль трансформатора АТ-10 при близком КЗ на ОРУ 220 кВ в момент отключения ВЛ 220 кВ Иркутская – УП-15 № 2 (ВЛ-214). В ходе проведения послеаварийной проверки установлено, что при близком (на территории ОРУ) КЗ на ПС 500 кВ «Иркутская» нарушилось согласование передатчика на линию за счёт растекания тока КЗ и появления плавающих потенциалов на «землях» фильтра присоединения и собственно передатчика, что явилось причиной излишней работы ДФЗ-201 ВЛ 220 кВ «Иркутская –Шелехово с отпайкой на ПС Светлая II цепь» (ВЛ-210). 12 июля в 13 часов 02 минуты АТ 500 кВ №10 введен в работу без замечаний. Недоотпуск электроэнергии потребителям нет. Экономический ущерб от аварии отсутствует.
Наброс посторонних предметов на ВЛ
357050 1007181106986 | 2018-07-10 11:06 | 2018-07-10 11:06 | 10 июля в 11 часов 06 минут действием ВЧБ на ПС 500 кВ «Иркутская» и действием ВЧБ на ПС 220 кВ «УП-15» произошло отключение ВЛ 220 кВ «Иркутская – УП-15 № 2» (ВЛ-214), АПВ успешно, действием ДФЗ на ПС 220 кВ «Шелехово» произошло отключение ВЛ 220 кВ «Иркутская –Шелехово с отпайкой на ПС Светлая II цепь» (ВЛ-210) с упешным АПВ со стороны ПС 220 кВ «Шелехово». Одновременно с отключением ВЛ 220 кВ Иркутская – УП-15 № 2 (ВЛ-214), на ПС 500 кВ «Иркутская» действием ДЗТ произошло отключение АТ 500 кВ №10. При проведении аварийного осмотра оборудования ПС 500 кВ «Иркутская» оперативным персоналом ОДГ АВСР обнаружены следы перекрытия на стойку линейного портала ячейки 34 (ВЛ-214) со спуска ошиновки на ЛР-220 кВ ВЛ-214 (ф. «А») на кабельную линию видеонаблюдения и громкоговорящей связи, смонтированной персоналом ООО «Безопасность». Для выяснения причин отключения и проведения послеаварийной проверки АТ 500 кВ №10 выведен в ремонт. В ходе проведения послеаварийной проверки, проверки заданных уставок реле ДЗТ-23, проверки сопротивления изоляции токовых цепей ДЗТ АТ-10 в сборе выявлено излишнее срабатывание ДЗТ АТ 500 кВ №10, причиной которого явилось влияние расстекания тока 3I0, протекающего через нейтраль трансформатора АТ-10 при близком КЗ на ОРУ 220 кВ в момент отключения ВЛ 220 кВ Иркутская – УП-15 № 2 (ВЛ-214). В ходе проведения послеаварийной проверки установлено, что при близком (на территории ОРУ) КЗ на ПС 500 кВ «Иркутская» нарушилось согласование передатчика на линию за счёт растекания тока КЗ и появления плавающих потенциалов на «землях» фильтра присоединения и собственно передатчика, что явилось причиной излишней работы ДФЗ-201 ВЛ 220 кВ «Иркутская –Шелехово с отпайкой на ПС Светлая II цепь» (ВЛ-210). 12 июля в 13 часов 02 минуты АТ 500 кВ №10 введен в работу без замечаний. Недоотпуск электроэнергии потребителям нет. Экономический ущерб от аварии отсутствует. | Наброс посторонних предметов на ВЛ | Для обеспечения надежной работы ВЧ канала ДФЗ-201 ВЛ-210 (при близких КЗ на территории ОРУ) смонтировать согласующие ВЧ трансформаторы на ПС 500 кВ "Иркутская" и ПС 220 кВ" Шелехово".
Направить письмо руководству ООО "Безопасность" о выявленных нарушениях норм и правил охраны труда.
Пересмотреть параметры срабатывания ДЗТ АТ-500 кВ №10 ПС 500 кВ "Иркутская" для возможности увеличения уставки по сроку срабатывания.
При наличии возможности увеличения уставки срабатывания ДЗТ АТ-500 кВ №10 ПС 500 кВ "Иркутская" выполнить смену уставок.
Наброс посторонних предметов на ВЛ всего
Нарушение электрической изоляции
|  |  |  | Нарушение электрической изоляции | Для обеспечения надежной работы ВЧ канала ДФЗ-201 ВЛ-210 (при близких КЗ на территории ОРУ) смонтировать согласующие ВЧ трансформаторы на ПС 500 кВ "Иркутская" и ПС 220 кВ" Шелехово".
Направить письмо руководству ООО "Безопасность" о выявленных нарушениях норм и правил охраны труда.
Пересмотреть параметры срабатывания ДЗТ АТ-500 кВ №10 ПС 500 кВ "Иркутская" для возможности увеличения уставки по сроку срабатывания.
При наличии возможности увеличения уставки срабатывания ДЗТ АТ-500 кВ №10 ПС 500 кВ "Иркутская" выполнить смену уставок.
Нарушение электрической изоляции всего
10 июля в 11 часов 06 минут действием ВЧБ на ПС 500 кВ «Иркутская» и действием ВЧБ на ПС 220 кВ «УП-15» произошло отключение ВЛ 220 кВ «Иркутская – УП-15 № 2» (ВЛ-214), АПВ успешно, действием ДФЗ на ПС 220 кВ «Шелехово» произошло отключение ВЛ 220 кВ «Иркутская –Шелехово с отпайкой на ПС Светлая II цепь» (ВЛ-210) с упешным АПВ со стороны ПС 220 кВ «Шелехово». Одновременно с отключением ВЛ 220 кВ Иркутская – УП-15 № 2 (ВЛ-214), на ПС 500 кВ «Иркутская» действием ДЗТ произошло отключение АТ 500 кВ №10. При проведении аварийного осмотра оборудования ПС 500 кВ «Иркутская» оперативным персоналом ОДГ АВСР обнаружены следы перекрытия на стойку линейного портала ячейки 34 (ВЛ-214) со спуска ошиновки на ЛР-220 кВ ВЛ-214 (ф. «А») на кабельную линию видеонаблюдения и громкоговорящей связи, смонтированной персоналом ООО «Безопасность». Для выяснения причин отключения и проведения послеаварийной проверки АТ 500 кВ №10 выведен в ремонт. В ходе проведения послеаварийной проверки, проверки заданных уставок реле ДЗТ-23, проверки сопротивления изоляции токовых цепей ДЗТ АТ-10 в сборе выявлено излишнее срабатывание ДЗТ АТ 500 кВ №10, причиной которого явилось влияние расстекания тока 3I0, протекающего через нейтраль трансформатора АТ-10 при близком КЗ на ОРУ 220 кВ в момент отключения ВЛ 220 кВ Иркутская – УП-15 № 2 (ВЛ-214). В ходе проведения послеаварийной проверки установлено, что при близком (на территории ОРУ) КЗ на ПС 500 кВ «Иркутская» нарушилось согласование передатчика на линию за счёт растекания тока КЗ и появления плавающих потенциалов на «землях» фильтра присоединения и собственно передатчика, что явилось причиной излишней работы ДФЗ-201 ВЛ 220 кВ «Иркутская –Шелехово с отпайкой на ПС Светлая II цепь» (ВЛ-210). 12 июля в 13 часов 02 минуты АТ 500 кВ №10 введен в работу без замечаний. Недоотпуск электроэнергии потребителям нет. Экономический ущерб от аварии отсутствует. всего
357050 1105181513976
11.05.18 15:13:00
11.05.18 15:13:00
11 мая в 15 часов 13 минут действием 1 ст.ЗЗ, ТО на ПС 220 кВ «Черемхово» и 2 ст.ЗЗ на ПС 110 кВ «Оса» произошло отключение ВЛ-110 кВ "Черемхово –Свирск I цепь с отпайками", АПВ успешно. В результате проведения аварийного осмотра оборудования ПС 220 кВ Черемхово повреждений не обнаружено. При проведении аварийного осмотра ВЛ-110 кВ "Черемхово –Свирск I цепь с отпайками" персоналом СЛЭП в пролете опор №124/41-124/42 отпайки на ПС 110 кВ «Карьерная» обнаружен обрыв провода ф. «А». 11 мая в 23 часа 44 минуты после проведения ремонтно-восстановительных работ ВЛ-110 кВ "Черемхово –Свирск I цепь с отпайками" введена в работу. Недоотпуска электроэнергии потребителям нет. Экономический ущерб от аварии составил 0,788 тыс.рублей.
Атмосферные перенапряжения (гроза)
357050 1105181513976 | 2018-05-11 15:13 | 2018-05-11 15:13 | 11 мая в 15 часов 13 минут действием 1 ст.ЗЗ, ТО на ПС 220 кВ «Черемхово» и 2 ст.ЗЗ на ПС 110 кВ «Оса» произошло отключение ВЛ-110 кВ "Черемхово –Свирск I цепь с отпайками", АПВ успешно. В результате проведения аварийного осмотра оборудования ПС 220 кВ Черемхово повреждений не обнаружено. При проведении аварийного осмотра ВЛ-110 кВ "Черемхово –Свирск I цепь с отпайками" персоналом СЛЭП в пролете опор №124/41-124/42 отпайки на ПС 110 кВ «Карьерная» обнаружен обрыв провода ф. «А». 11 мая в 23 часа 44 минуты после проведения ремонтно-восстановительных работ ВЛ-110 кВ "Черемхово –Свирск I цепь с отпайками" введена в работу. Недоотпуска электроэнергии потребителям нет. Экономический ущерб от аварии составил 0,788 тыс.рублей. | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Выполнить аварийный осмотр ВЛ 110 кВ "Черемхово –Свирск I цепь с отпайками".
Выполнить ремонтные работы по замене поврежденного провода ф."А" в пролете опор №124/41-124/42 отпайки на ПС 110 кВ «Карьерная» ВЛ-110 кВ "Черемхово –Свирск I цепь с отпайками".
Атмосферные перенапряжения (гроза) всего
Термическое повреждение, перегрев, пережог
|  |  |  | Термическое повреждение, перегрев, пережог | Выполнить аварийный осмотр ВЛ 110 кВ "Черемхово –Свирск I цепь с отпайками".
Выполнить ремонтные работы по замене поврежденного провода ф."А" в пролете опор №124/41-124/42 отпайки на ПС 110 кВ «Карьерная» ВЛ-110 кВ "Черемхово –Свирск I цепь с отпайками".
Термическое повреждение, перегрев, пережог всего
11 мая в 15 часов 13 минут действием 1 ст.ЗЗ, ТО на ПС 220 кВ «Черемхово» и 2 ст.ЗЗ на ПС 110 кВ «Оса» произошло отключение ВЛ-110 кВ "Черемхово –Свирск I цепь с отпайками", АПВ успешно. В результате проведения аварийного осмотра оборудования ПС 220 кВ Черемхово повреждений не обнаружено. При проведении аварийного осмотра ВЛ-110 кВ "Черемхово –Свирск I цепь с отпайками" персоналом СЛЭП в пролете опор №124/41-124/42 отпайки на ПС 110 кВ «Карьерная» обнаружен обрыв провода ф. «А». 11 мая в 23 часа 44 минуты после проведения ремонтно-восстановительных работ ВЛ-110 кВ "Черемхово –Свирск I цепь с отпайками" введена в работу. Недоотпуска электроэнергии потребителям нет. Экономический ущерб от аварии составил 0,788 тыс.рублей. всего
357050 1106180404903
11.06.18 04:04:00
11.06.18 05:18:00
11 июня в 04 часа 04 минуты действием ПДЭ-2802 на ПС 500 кВ "Иркутская" и на ПС 220 кВ «Черемхово» произошло отключение ВЛ 220 кВ Иркутская - Черемхово №2 с отпайками (ВЛ-216), АПВ не работало. При проведении аварийного осмотра оборудования ПС 500 кВ "Иркутская" оперативным персоналом ОДГ АВСР повреждений не обнаружено. По показаниям регистратора аварийных событий "АУРА" на ПС 500 кВ "Иркутская" предполагаемое место повреждения находится на расстоянии 32 км от ПС 500 кВ "Иркутская". При проведении аварийного осмотра электрооборудования ПС 220 кВ "Черемхово"оперативным персоналом ОДС повреждений не обнаружено. При проведении аварийного осмотра заданного участка ВЛ 220 кВ Иркутская - Черемхово №2 с отпайками (ВЛ-216) персоналом СЛЭП повреждений не обнаружено. В 05 часов 18 минут ВЛ 220 кВ Иркутская - Черемхово №2 с отпайками (ВЛ-216) включена со стороны ПС 220 кВ «Черемхово». Для выяснения причин отказа проведена послеаварийная проверка схемы ТАПВ МВ-220 кВ №216 , в результате проведения которой выявлено снижение изоляции жилы кабеля с маркировкой «42» (цепь запрета АПВ от ДЗШ-220) кабеля 2БЛ-123. Недоотпуска электроэнергии потребителям нет. Экономического ущерба от аварии нет.
Нарушение электрической изоляции
357050 1106180404903 | 2018-06-11 04:04 | 2018-06-11 05:18 | 11 июня в 04 часа 04 минуты действием ПДЭ-2802 на ПС 500 кВ "Иркутская" и на ПС 220 кВ «Черемхово» произошло отключение ВЛ 220 кВ Иркутская - Черемхово №2 с отпайками (ВЛ-216), АПВ не работало. При проведении аварийного осмотра оборудования ПС 500 кВ "Иркутская" оперативным персоналом ОДГ АВСР повреждений не обнаружено. По показаниям регистратора аварийных событий "АУРА" на ПС 500 кВ "Иркутская" предполагаемое место повреждения находится на расстоянии 32 км от ПС 500 кВ "Иркутская". При проведении аварийного осмотра электрооборудования ПС 220 кВ "Черемхово"оперативным персоналом ОДС повреждений не обнаружено. При проведении аварийного осмотра заданного участка ВЛ 220 кВ Иркутская - Черемхово №2 с отпайками (ВЛ-216) персоналом СЛЭП повреждений не обнаружено. В 05 часов 18 минут ВЛ 220 кВ Иркутская - Черемхово №2 с отпайками (ВЛ-216) включена со стороны ПС 220 кВ «Черемхово». Для выяснения причин отказа проведена послеаварийная проверка схемы ТАПВ МВ-220 кВ №216 , в результате проведения которой выявлено снижение изоляции жилы кабеля с маркировкой «42» (цепь запрета АПВ от ДЗШ-220) кабеля 2БЛ-123. Недоотпуска электроэнергии потребителям нет. Экономического ущерба от аварии нет. | Нарушение электрической изоляции | В целях исключения появления случаев неисправностей заменить кабель 2БЛ-123 в цепях управления МВ-220 кВ №216 ПС 220 кВ "Черемхово".
Выполнить аварийный осмотр заданного участка ВЛ 220 кВ Иркутская - Черемхово №2 с отпайками (ВЛ-216) .
Выполнить аварийный осмотр оборудования ПС 220 кВ "Черемхово".
Выполнить замену поврежденной жилы кабеля с маркировкой «42» (цепь запрета АПВ от ДЗШ-220) кабеля 2БЛ-123 в цепях управления МВ-220 кВ №216 ПС 220 кВ "Черемхово" на резервную.
Нарушение электрической изоляции всего
Невыявленные причины
|  |  |  | Невыявленные причины | В целях исключения появления случаев неисправностей заменить кабель 2БЛ-123 в цепях управления МВ-220 кВ №216 ПС 220 кВ "Черемхово".
Выполнить аварийный осмотр заданного участка ВЛ 220 кВ Иркутская - Черемхово №2 с отпайками (ВЛ-216) .
Выполнить аварийный осмотр оборудования ПС 220 кВ "Черемхово".
Выполнить замену поврежденной жилы кабеля с маркировкой «42» (цепь запрета АПВ от ДЗШ-220) кабеля 2БЛ-123 в цепях управления МВ-220 кВ №216 ПС 220 кВ "Черемхово" на резервную.
Невыявленные причины всего
11 июня в 04 часа 04 минуты действием ПДЭ-2802 на ПС 500 кВ "Иркутская" и на ПС 220 кВ «Черемхово» произошло отключение ВЛ 220 кВ Иркутская - Черемхово №2 с отпайками (ВЛ-216), АПВ не работало. При проведении аварийного осмотра оборудования ПС 500 кВ "Иркутская" оперативным персоналом ОДГ АВСР повреждений не обнаружено. По показаниям регистратора аварийных событий "АУРА" на ПС 500 кВ "Иркутская" предполагаемое место повреждения находится на расстоянии 32 км от ПС 500 кВ "Иркутская". При проведении аварийного осмотра электрооборудования ПС 220 кВ "Черемхово"оперативным персоналом ОДС повреждений не обнаружено. При проведении аварийного осмотра заданного участка ВЛ 220 кВ Иркутская - Черемхово №2 с отпайками (ВЛ-216) персоналом СЛЭП повреждений не обнаружено. В 05 часов 18 минут ВЛ 220 кВ Иркутская - Черемхово №2 с отпайками (ВЛ-216) включена со стороны ПС 220 кВ «Черемхово». Для выяснения причин отказа проведена послеаварийная проверка схемы ТАПВ МВ-220 кВ №216 , в результате проведения которой выявлено снижение изоляции жилы кабеля с маркировкой «42» (цепь запрета АПВ от ДЗШ-220) кабеля 2БЛ-123. Недоотпуска электроэнергии потребителям нет. Экономического ущерба от аварии нет. всего
357050 1304180602973
13.04.18 06:02:00
13.04.18 06:02:00
13 авреля 06 часов 02 минуты действием 1 ст.ЗЗ на ПС 220 кВ «Черемхово» и 1 ст. ЗЗ, ТО на ПС 110 кВ «Головинская» произошло отключение ВЛ 110 кВ "Черемхово –Забитуй с отпайкой на ПС Жаргон", ВЛ-110 кВ «Забитуй-Головинская» с успешным АПВ на ПС 220 кВ «Черемхово» и ПС 110 кВ «Головинская». По показаниям регистратора аварийных событий "Парма" на ПС 220 кВ "Черемхово" предполагаемое место повреждения находится на расстоянии 27 км от ПС 220 кВ "Черемхово". При проведении аварийного осмотра ВЛ 110 кВ "Черемхово –Забитуй с отпайкой на ПС Жаргон" и ВЛ-110 кВ «Забитуй-Головинская» перосналом СЛЭП причин, повлекших отключение, не обнаружено. При проведении внеочередного осмотра ВЛ 110 кВ "Черемхово –Забитуй с отпайкой на ПС Жаргон", ВЛ-110 кВ «Забитуй-Головинская» инженерно-техническими работниками СЛЭП возле опоры №57 ВЛ-110 кВ «Забитуй-Головинская» на проводах, изоляторах, траверсах и арматуре продукты жизнедеятельности птиц, следы перекрытия ф. «В» и ф. «С». Недоотпуска электроэнергии потребителям нет. Экономического ущерба от аварии нет.
Воздействие животных и птиц
357050 1304180602973 | 2018-04-13 06:02 | 2018-04-13 06:02 | 13 авреля 06 часов 02 минуты действием 1 ст.ЗЗ на ПС 220 кВ «Черемхово» и 1 ст. ЗЗ, ТО на ПС 110 кВ «Головинская» произошло отключение ВЛ 110 кВ "Черемхово –Забитуй с отпайкой на ПС Жаргон", ВЛ-110 кВ «Забитуй-Головинская» с успешным АПВ на ПС 220 кВ «Черемхово» и ПС 110 кВ «Головинская». По показаниям регистратора аварийных событий "Парма" на ПС 220 кВ "Черемхово" предполагаемое место повреждения находится на расстоянии 27 км от ПС 220 кВ "Черемхово". При проведении аварийного осмотра ВЛ 110 кВ "Черемхово –Забитуй с отпайкой на ПС Жаргон" и ВЛ-110 кВ «Забитуй-Головинская» перосналом СЛЭП причин, повлекших отключение, не обнаружено. При проведении внеочередного осмотра ВЛ 110 кВ "Черемхово –Забитуй с отпайкой на ПС Жаргон", ВЛ-110 кВ «Забитуй-Головинская» инженерно-техническими работниками СЛЭП возле опоры №57 ВЛ-110 кВ «Забитуй-Головинская» на проводах, изоляторах, траверсах и арматуре продукты жизнедеятельности птиц, следы перекрытия ф. «В» и ф. «С». Недоотпуска электроэнергии потребителям нет. Экономического ущерба от аварии нет. | Воздействие животных и птиц | Выполнить аварийный осмотр ВЛ 110 кВ "Черемхово –Забитуй с отпайкой на ПС Жаргон" и ВЛ-110 кВ «Забитуй-Головинская».
Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ "Черемхово –Забитуй с отпайкой на ПС Жаргон" и ВЛ-110 кВ «Забитуй-Головинская» инженерно-техническими работниками.
Воздействие животных и птиц всего
Нарушение электрической изоляции
|  |  |  | Нарушение электрической изоляции | Выполнить аварийный осмотр ВЛ 110 кВ "Черемхово –Забитуй с отпайкой на ПС Жаргон" и ВЛ-110 кВ «Забитуй-Головинская».
Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ "Черемхово –Забитуй с отпайкой на ПС Жаргон" и ВЛ-110 кВ «Забитуй-Головинская» инженерно-техническими работниками.
Нарушение электрической изоляции всего
13 авреля 06 часов 02 минуты действием 1 ст.ЗЗ на ПС 220 кВ «Черемхово» и 1 ст. ЗЗ, ТО на ПС 110 кВ «Головинская» произошло отключение ВЛ 110 кВ "Черемхово –Забитуй с отпайкой на ПС Жаргон", ВЛ-110 кВ «Забитуй-Головинская» с успешным АПВ на ПС 220 кВ «Черемхово» и ПС 110 кВ «Головинская». По показаниям регистратора аварийных событий "Парма" на ПС 220 кВ "Черемхово" предполагаемое место повреждения находится на расстоянии 27 км от ПС 220 кВ "Черемхово". При проведении аварийного осмотра ВЛ 110 кВ "Черемхово –Забитуй с отпайкой на ПС Жаргон" и ВЛ-110 кВ «Забитуй-Головинская» перосналом СЛЭП причин, повлекших отключение, не обнаружено. При проведении внеочередного осмотра ВЛ 110 кВ "Черемхово –Забитуй с отпайкой на ПС Жаргон", ВЛ-110 кВ «Забитуй-Головинская» инженерно-техническими работниками СЛЭП возле опоры №57 ВЛ-110 кВ «Забитуй-Головинская» на проводах, изоляторах, траверсах и арматуре продукты жизнедеятельности птиц, следы перекрытия ф. «В» и ф. «С». Недоотпуска электроэнергии потребителям нет. Экономического ущерба от аварии нет. всего
357050 1501181836951
15.01.18 18:36:00
15.01.18 21:45:00
15.01.2018 в 13-36 (здесь и далее время московское) после постановки под напряжение с ПС 500 кВ Иркутская и замыкании в транзит методом ПАВ на УПК Тыреть 500 кВ отключилась ВЛ 500 кВ УПК Тыреть - Иркутская (ВЛ-565) действием ДФЗ с обеих сторон, ТУ резервных защит на УПК Тыреть 500 кВ. РАС АУРА не зафиксировали к.з. в сети. 15.01.2018 в 15-36 выведена для послеаварийной проверки ДФЗ ВЛ 500 кВ УПК Тыреть - Иркутская. 15.01.2018 в 16-39 на ПС 500 кВ Иркутская поставлена под напряжение ВЛ 500 кВ УПК Тыреть - Иркутская (ВЛ-565) - без замечаний. 15.01.2018 в 16-45 введена в работу ВЛ 500 кВ УПК Тыреть - Иркутская (ВЛ-565), включением в транзит на УПК Тыреть 500 кВ выключателя В-2-565. Недоотпуска электроэнергии потребителям нет. Экономический ущерб от аварии отсутствует.
Коррозионный, эрозионный износ
357050 1501181836951 | 2018-01-15 18:36 | 2018-01-15 21:45 | 15.01.2018 в 13-36 (здесь и далее время московское) после постановки под напряжение с ПС 500 кВ Иркутская и замыкании в транзит методом ПАВ на УПК Тыреть 500 кВ отключилась ВЛ 500 кВ УПК Тыреть - Иркутская (ВЛ-565) действием ДФЗ с обеих сторон, ТУ резервных защит на УПК Тыреть 500 кВ. РАС АУРА не зафиксировали к.з. в сети. 15.01.2018 в 15-36 выведена для послеаварийной проверки ДФЗ ВЛ 500 кВ УПК Тыреть - Иркутская. 15.01.2018 в 16-39 на ПС 500 кВ Иркутская поставлена под напряжение ВЛ 500 кВ УПК Тыреть - Иркутская (ВЛ-565) - без замечаний. 15.01.2018 в 16-45 введена в работу ВЛ 500 кВ УПК Тыреть - Иркутская (ВЛ-565), включением в транзит на УПК Тыреть 500 кВ выключателя В-2-565. Недоотпуска электроэнергии потребителям нет. Экономический ущерб от аварии отсутствует. | Коррозионный, эрозионный износ | Выполнить замену модуля Р547 интерфейса с ВЧА в рамках исполнения гарантийных обязательств.
Невыявленные причины
|  |  |  | Невыявленные причины | Выполнить замену модуля Р547 интерфейса с ВЧА в рамках исполнения гарантийных обязательств.
15.01.2018 в 13-36 (здесь и далее время московское) после постановки под напряжение с ПС 500 кВ Иркутская и замыкании в транзит методом ПАВ на УПК Тыреть 500 кВ отключилась ВЛ 500 кВ УПК Тыреть - Иркутская (ВЛ-565) действием ДФЗ с обеих сторон, ТУ резервных защит на УПК Тыреть 500 кВ. РАС АУРА не зафиксировали к.з. в сети. 15.01.2018 в 15-36 выведена для послеаварийной проверки ДФЗ ВЛ 500 кВ УПК Тыреть - Иркутская. 15.01.2018 в 16-39 на ПС 500 кВ Иркутская поставлена под напряжение ВЛ 500 кВ УПК Тыреть - Иркутская (ВЛ-565) - без замечаний. 15.01.2018 в 16-45 введена в работу ВЛ 500 кВ УПК Тыреть - Иркутская (ВЛ-565), включением в транзит на УПК Тыреть 500 кВ выключателя В-2-565. Недоотпуска электроэнергии потребителям нет. Экономический ущерб от аварии отсутствует. всего
357050 1505180515977
15.05.18 05:15:00
15.05.18 05:15:00
15 мая 05 часов 15 минут действием 1 ст.ЗЗ на ПС 220 кВ «Черемхово» и 1 ст. ЗЗ, ТО на ПС 110 кВ «Головинская» произошло отключение ВЛ 110 кВ "Черемхово –Забитуй с отпайкой на ПС Жаргон", ВЛ-110 кВ «Забитуй-Головинская» с успешным АПВ на ПС 220 кВ «Черемхово» и ПС 110 кВ «Головинская». По показаниям регистратора аварийных событий "Парма" на ПС 220 кВ "Черемхово" предполагаемое место повреждения находится на расстоянии 27 км от ПС 220 кВ "Черемхово". При проведении аварийного осмотра ВЛ 110 кВ "Черемхово –Забитуй с отпайкой на ПС Жаргон" инженерно-техническими работниками СЛЭП возле опоры №48/1 отпайки на ПС 110 кВ «Жаргон» ВЛ-110 кВ «Черемхово –Забитуй с отпайкой на ПС Жаргон» обнаружены части гнезда (ветки), на верхней траверсе гнездо (предположительно птиц семейства врановых), следы перекрытия ф. «С» на заземленную траверсу опоры. Недоотпуска электроэнергии потребителям нет. Экономического ущерба от аварии нет.
Воздействие животных и птиц
357050 1505180515977 | 2018-05-15 05:15 | 2018-05-15 05:15 | 15 мая 05 часов 15 минут действием 1 ст.ЗЗ на ПС 220 кВ «Черемхово» и 1 ст. ЗЗ, ТО на ПС 110 кВ «Головинская» произошло отключение ВЛ 110 кВ "Черемхово –Забитуй с отпайкой на ПС Жаргон", ВЛ-110 кВ «Забитуй-Головинская» с успешным АПВ на ПС 220 кВ «Черемхово» и ПС 110 кВ «Головинская». По показаниям регистратора аварийных событий "Парма" на ПС 220 кВ "Черемхово" предполагаемое место повреждения находится на расстоянии 27 км от ПС 220 кВ "Черемхово". При проведении аварийного осмотра ВЛ 110 кВ "Черемхово –Забитуй с отпайкой на ПС Жаргон" инженерно-техническими работниками СЛЭП возле опоры №48/1 отпайки на ПС 110 кВ «Жаргон» ВЛ-110 кВ «Черемхово –Забитуй с отпайкой на ПС Жаргон» обнаружены части гнезда (ветки), на верхней траверсе гнездо (предположительно птиц семейства врановых), следы перекрытия ф. «С» на заземленную траверсу опоры. Недоотпуска электроэнергии потребителям нет. Экономического ущерба от аварии нет. | Воздействие животных и птиц | Выполнить аварийный осмотр ВЛ 110 кВ "Черемхово –Забитуй с отпайкой на ПС Жаргон" и ВЛ-110 кВ «Забитуй-Головинская».
Нарушение электрической изоляции
|  |  |  | Нарушение электрической изоляции | Выполнить аварийный осмотр ВЛ 110 кВ "Черемхово –Забитуй с отпайкой на ПС Жаргон" и ВЛ-110 кВ «Забитуй-Головинская».
15 мая 05 часов 15 минут действием 1 ст.ЗЗ на ПС 220 кВ «Черемхово» и 1 ст. ЗЗ, ТО на ПС 110 кВ «Головинская» произошло отключение ВЛ 110 кВ "Черемхово –Забитуй с отпайкой на ПС Жаргон", ВЛ-110 кВ «Забитуй-Головинская» с успешным АПВ на ПС 220 кВ «Черемхово» и ПС 110 кВ «Головинская». По показаниям регистратора аварийных событий "Парма" на ПС 220 кВ "Черемхово" предполагаемое место повреждения находится на расстоянии 27 км от ПС 220 кВ "Черемхово". При проведении аварийного осмотра ВЛ 110 кВ "Черемхово –Забитуй с отпайкой на ПС Жаргон" инженерно-техническими работниками СЛЭП возле опоры №48/1 отпайки на ПС 110 кВ «Жаргон» ВЛ-110 кВ «Черемхово –Забитуй с отпайкой на ПС Жаргон» обнаружены части гнезда (ветки), на верхней траверсе гнездо (предположительно птиц семейства врановых), следы перекрытия ф. «С» на заземленную траверсу опоры. Недоотпуска электроэнергии потребителям нет. Экономического ущерба от аварии нет. всего
357050 1507180426812
15.07.18 04:26:00
15.07.18 04:26:00
15 июля в 04 часа 26 минут при прохождении грозового фронта действием ШДЭ-2802 «Бахтай», 2 ст.ТЗНП, 1 зоны ДЗ, 2 зоны ДЗ на ПС 110 кВ «Новонукутск», действием ШДЭ-2802 «Головинская», 1 ст.ТЗНП на ПС 110 кВ «Бахтай» произошло отключение ВЛ-110 кВ «Новонукутск-Бахтай», ВЛ-110 кВ «Головинская-Иваническая» «А», ВЛ 110 кВ «Головинская – Бахтай с отпайкой на ПС Алтарик» , АПВ успешно ( ВЛ 110 кВ «Головинская – Бахтай с отпайкой на ПС Алтарик встала под напряжение со стороны ПС 110 кВс «Бахтай»). На ПС 110 кВ «Головинская» АПВ не успешно (блинкера не выпадали). При проведении аварийного осмотра оборудования ПС 110 кВ «Бахтай», ПС 110 кВ «Алтарик», ПС 110 кВ «Головинская» оперативным персоналом ГТЭ АР повреждений не обнаружено. При проведении аварийного осмотра ВЛ 110 кВ «Головинская – Бахтай с отпайкой на ПС Алтарик» персоналом СЛЭП на опорах №163,165 обнаружены следы перекрытия ф. «В» на заземленные траверсы опор в результате попадания молнии. Недоотпуск электроэнергии потребителям нет. Экономический ущерб от аварии отсутствует.
Атмосферные перенапряжения (гроза)
357050 1507180426812 | 2018-07-15 04:26 | 2018-07-15 04:26 | 15 июля в 04 часа 26 минут при прохождении грозового фронта действием ШДЭ-2802 «Бахтай», 2 ст.ТЗНП, 1 зоны ДЗ, 2 зоны ДЗ на ПС 110 кВ «Новонукутск», действием ШДЭ-2802 «Головинская», 1 ст.ТЗНП на ПС 110 кВ «Бахтай» произошло отключение ВЛ-110 кВ «Новонукутск-Бахтай», ВЛ-110 кВ «Головинская-Иваническая» «А», ВЛ 110 кВ «Головинская – Бахтай с отпайкой на ПС Алтарик» , АПВ успешно ( ВЛ 110 кВ «Головинская – Бахтай с отпайкой на ПС Алтарик встала под напряжение со стороны ПС 110 кВс «Бахтай»). На ПС 110 кВ «Головинская» АПВ не успешно (блинкера не выпадали). При проведении аварийного осмотра оборудования ПС 110 кВ «Бахтай», ПС 110 кВ «Алтарик», ПС 110 кВ «Головинская» оперативным персоналом ГТЭ АР повреждений не обнаружено. При проведении аварийного осмотра ВЛ 110 кВ «Головинская – Бахтай с отпайкой на ПС Алтарик» персоналом СЛЭП на опорах №163,165 обнаружены следы перекрытия ф. «В» на заземленные траверсы опор в результате попадания молнии. Недоотпуск электроэнергии потребителям нет. Экономический ущерб от аварии отсутствует. | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Выполнить аварийный осмотр ВЛ 110 кВ «Головинская – Бахтай с отпайкой на ПС Алтарик».
Нарушение электрической изоляции
|  |  |  | Нарушение электрической изоляции | Выполнить аварийный осмотр ВЛ 110 кВ «Головинская – Бахтай с отпайкой на ПС Алтарик».
15 июля в 04 часа 26 минут при прохождении грозового фронта действием ШДЭ-2802 «Бахтай», 2 ст.ТЗНП, 1 зоны ДЗ, 2 зоны ДЗ на ПС 110 кВ «Новонукутск», действием ШДЭ-2802 «Головинская», 1 ст.ТЗНП на ПС 110 кВ «Бахтай» произошло отключение ВЛ-110 кВ «Новонукутск-Бахтай», ВЛ-110 кВ «Головинская-Иваническая» «А», ВЛ 110 кВ «Головинская – Бахтай с отпайкой на ПС Алтарик» , АПВ успешно ( ВЛ 110 кВ «Головинская – Бахтай с отпайкой на ПС Алтарик встала под напряжение со стороны ПС 110 кВс «Бахтай»). На ПС 110 кВ «Головинская» АПВ не успешно (блинкера не выпадали). При проведении аварийного осмотра оборудования ПС 110 кВ «Бахтай», ПС 110 кВ «Алтарик», ПС 110 кВ «Головинская» оперативным персоналом ГТЭ АР повреждений не обнаружено. При проведении аварийного осмотра ВЛ 110 кВ «Головинская – Бахтай с отпайкой на ПС Алтарик» персоналом СЛЭП на опорах №163,165 обнаружены следы перекрытия ф. «В» на заземленные траверсы опор в результате попадания молнии. Недоотпуск электроэнергии потребителям нет. Экономический ущерб от аварии отсутствует. всего
357050 1805182000953
18.05.18 20:00:00
18.05.18 22:26:00
18 мая в 20 часов 00 минут на УПК «Тыреть» 500 кВ при проведении сменного осмотра оборудования оперативным персоналом ОДС было обнаружено оплавление гибкой связи между люльками №4-5 полуцепи 1А ф. «С». В 22 часа 26 минут по неотложной заявке №3776/0 от 18.05.2018 г. для выяснения причин повреждения и устранения последствий полуцепь 1А выведена в ремонт. 22 мая в 19 часов 25 минут после проведения ремонтно-восстановительных работ по замене гибкой связи между люльками №4-5 полуцепи 1А ф. «С» полуцепь 1А введена в работу. Последняя реконструкция полуцепи 1А всех фаз, ВВИ проведёны в 2017 г. Недоотпуска электроэнергии потребителям нет. Экономический ущерб составил 0,788 тысяч рублей.
Нарушение структуры материала
357050 1805182000953 | 2018-05-18 20:00 | 2018-05-18 22:26 | 18 мая в 20 часов 00 минут на УПК «Тыреть» 500 кВ при проведении сменного осмотра оборудования оперативным персоналом ОДС было обнаружено оплавление гибкой связи между люльками №4-5 полуцепи 1А ф. «С». В 22 часа 26 минут по неотложной заявке №3776/0 от 18.05.2018 г. для выяснения причин повреждения и устранения последствий полуцепь 1А выведена в ремонт. 22 мая в 19 часов 25 минут после проведения ремонтно-восстановительных работ по замене гибкой связи между люльками №4-5 полуцепи 1А ф. «С» полуцепь 1А введена в работу. Последняя реконструкция полуцепи 1А всех фаз, ВВИ проведёны в 2017 г. Недоотпуска электроэнергии потребителям нет. Экономический ущерб составил 0,788 тысяч рублей. | Нарушение структуры материала | Восстановить гибкую связь между люльками №4-5 полуцепи 1А ф. «С» УПК Тыреть 500 кВ с заменой аппартаных зажимов.
Выполнить ВВИ полуцепи 1А всех фаз УПК "Тыреть" 500 кВ.
Выполнить тепловизионное обследование полуцепей 1А,1Б, 2А, 2Б УПК "Тыреть" 500 кВ.
Нарушение структуры материала всего
Невыявленные причины
|  |  |  | Невыявленные причины | Восстановить гибкую связь между люльками №4-5 полуцепи 1А ф. «С» УПК Тыреть 500 кВ с заменой аппартаных зажимов.
Выполнить ВВИ полуцепи 1А всех фаз УПК "Тыреть" 500 кВ.
Выполнить тепловизионное обследование полуцепей 1А,1Б, 2А, 2Б УПК "Тыреть" 500 кВ.
Невыявленные причины всего
Термическое повреждение, перегрев, пережог
|  |  |  | Термическое повреждение, перегрев, пережог | Восстановить гибкую связь между люльками №4-5 полуцепи 1А ф. «С» УПК Тыреть 500 кВ с заменой аппартаных зажимов.
Выполнить ВВИ полуцепи 1А всех фаз УПК "Тыреть" 500 кВ.
Выполнить тепловизионное обследование полуцепей 1А,1Б, 2А, 2Б УПК "Тыреть" 500 кВ.
Термическое повреждение, перегрев, пережог всего
18 мая в 20 часов 00 минут на УПК «Тыреть» 500 кВ при проведении сменного осмотра оборудования оперативным персоналом ОДС было обнаружено оплавление гибкой связи между люльками №4-5 полуцепи 1А ф. «С». В 22 часа 26 минут по неотложной заявке №3776/0 от 18.05.2018 г. для выяснения причин повреждения и устранения последствий полуцепь 1А выведена в ремонт. 22 мая в 19 часов 25 минут после проведения ремонтно-восстановительных работ по замене гибкой связи между люльками №4-5 полуцепи 1А ф. «С» полуцепь 1А введена в работу. Последняя реконструкция полуцепи 1А всех фаз, ВВИ проведёны в 2017 г. Недоотпуска электроэнергии потребителям нет. Экономический ущерб составил 0,788 тысяч рублей. всего
357050 1806181042809
18.06.18 10:42:00
18.06.18 11:55:00
18 июня в 10 часов 42 минуты действием ДФЗ на ПС 110 кВ «Вокзальная» с неуспешным АПВ и действием ДФЗ на ПС 110 кВ «Цемзавод» произошло отключение ВЛ-110 кВ «Вокзальная-Цемзавод с отпайками», АПВ успешно. По показаниям регистратора аварийных событий предполагаемое место повреждения находится на расстоянии 22,3 км от ПС 110 кВ "Цемзавод". В ходе проведения аварийного осмотра ВЛ-110 кВ «Вокзальная-Цемзавод с отпайками» персоналом СЛЭП повреждений не обнаружено. Для выяснении причин отказа работы АПВ по неотложной заявке СВ-110 кВ ПС 110 кВ «Вокзальная» выведен в ремонт. В 11 часов 55 минут после проведения ремонтно-восстановительных работ по регулировке привода СВ-110 кВ ПС 110 кВ «Вокзальная» введен в работу. Недоотпуска электроэнергии потребителям нет. Экономический ущерб от аварии составил 0,788 тыс.рублей.
Исчерпание ресурса
357050 1806181042809 | 2018-06-18 10:42 | 2018-06-18 11:55 | 18 июня в 10 часов 42 минуты действием ДФЗ на ПС 110 кВ «Вокзальная» с неуспешным АПВ и действием ДФЗ на ПС 110 кВ «Цемзавод» произошло отключение ВЛ-110 кВ «Вокзальная-Цемзавод с отпайками», АПВ успешно. По показаниям регистратора аварийных событий предполагаемое место повреждения находится на расстоянии 22,3 км от ПС 110 кВ "Цемзавод". В ходе проведения аварийного осмотра ВЛ-110 кВ «Вокзальная-Цемзавод с отпайками» персоналом СЛЭП повреждений не обнаружено. Для выяснении причин отказа работы АПВ по неотложной заявке СВ-110 кВ ПС 110 кВ «Вокзальная» выведен в ремонт. В 11 часов 55 минут после проведения ремонтно-восстановительных работ по регулировке привода СВ-110 кВ ПС 110 кВ «Вокзальная» введен в работу. Недоотпуска электроэнергии потребителям нет. Экономический ущерб от аварии составил 0,788 тыс.рублей. | Исчерпание ресурса | Выполнить аварийный осмотр ВЛ-110 кВ «Вокзальная-Цемзавод с отпайками» .
Выполнить аварийный осмотр оборудования ПС 110 кВ "Вокзальная", ПС 110 кВ "Цемзавод".
Выполнить ремотно-восстановительные работы по регулировке привода ШПЭ-33 СВ-110 кВ ПС 110 кВ "Вокзальная".
Исчерпание ресурса всего
Невыявленные причины
|  |  |  | Невыявленные причины | Выполнить аварийный осмотр ВЛ-110 кВ «Вокзальная-Цемзавод с отпайками» .
Выполнить аварийный осмотр оборудования ПС 110 кВ "Вокзальная", ПС 110 кВ "Цемзавод".
Выполнить ремотно-восстановительные работы по регулировке привода ШПЭ-33 СВ-110 кВ ПС 110 кВ "Вокзальная".
Невыявленные причины всего
18 июня в 10 часов 42 минуты действием ДФЗ на ПС 110 кВ «Вокзальная» с неуспешным АПВ и действием ДФЗ на ПС 110 кВ «Цемзавод» произошло отключение ВЛ-110 кВ «Вокзальная-Цемзавод с отпайками», АПВ успешно. По показаниям регистратора аварийных событий предполагаемое место повреждения находится на расстоянии 22,3 км от ПС 110 кВ "Цемзавод". В ходе проведения аварийного осмотра ВЛ-110 кВ «Вокзальная-Цемзавод с отпайками» персоналом СЛЭП повреждений не обнаружено. Для выяснении причин отказа работы АПВ по неотложной заявке СВ-110 кВ ПС 110 кВ «Вокзальная» выведен в ремонт. В 11 часов 55 минут после проведения ремонтно-восстановительных работ по регулировке привода СВ-110 кВ ПС 110 кВ «Вокзальная» введен в работу. Недоотпуска электроэнергии потребителям нет. Экономический ущерб от аварии составил 0,788 тыс.рублей. всего
357050 1807180823987
18.07.18 08:23:00
18.07.18 08:23:00
18 июля в 08 часов 23 минуты действием ШДЭ-2802 осн.комплект,1зоны ДЗ, 1ст ЗЗ на ПС 220 кВ «Черемхово» произошло отключение ВЛ-110 кВ "Черемхово –Свирск I цепь с отпайками", АПВ успешно. В результате проведения аварийного осмотра оборудования ПС 220 кВ Черемхово повреждений не обнаружено. При проведении аварийного осмотра ВЛ-110 кВ "Черемхово –Свирск I цепь с отпайками" персоналом СЛЭП причин, повлекших отключение, не обнаружено. Недоотпуска электроэнергии потребителям нет. Экономический ущерб от аварии отсутствует.
Атмосферные перенапряжения (гроза)
357050 1807180823987 | 2018-07-18 08:23 | 2018-07-18 08:23 | 18 июля в 08 часов 23 минуты действием ШДЭ-2802 осн.комплект,1зоны ДЗ, 1ст ЗЗ на ПС 220 кВ «Черемхово» произошло отключение ВЛ-110 кВ "Черемхово –Свирск I цепь с отпайками", АПВ успешно. В результате проведения аварийного осмотра оборудования ПС 220 кВ Черемхово повреждений не обнаружено. При проведении аварийного осмотра ВЛ-110 кВ "Черемхово –Свирск I цепь с отпайками" персоналом СЛЭП причин, повлекших отключение, не обнаружено. Недоотпуска электроэнергии потребителям нет. Экономический ущерб от аварии отсутствует. | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Выполнить аварийный осмотр ВЛ-110 кВ "Черемхово –Свирск I цепь с отпайками".
Выполнить аварийный осмотр оборудования ПС 220 кВ "Черемхово", ПС 110 кВ "Свирск".
Атмосферные перенапряжения (гроза) всего
Невыявленные причины
|  |  |  | Невыявленные причины | Выполнить аварийный осмотр ВЛ-110 кВ "Черемхово –Свирск I цепь с отпайками".
Выполнить аварийный осмотр оборудования ПС 220 кВ "Черемхово", ПС 110 кВ "Свирск".
Невыявленные причины всего
18 июля в 08 часов 23 минуты действием ШДЭ-2802 осн.комплект,1зоны ДЗ, 1ст ЗЗ на ПС 220 кВ «Черемхово» произошло отключение ВЛ-110 кВ "Черемхово –Свирск I цепь с отпайками", АПВ успешно. В результате проведения аварийного осмотра оборудования ПС 220 кВ Черемхово повреждений не обнаружено. При проведении аварийного осмотра ВЛ-110 кВ "Черемхово –Свирск I цепь с отпайками" персоналом СЛЭП причин, повлекших отключение, не обнаружено. Недоотпуска электроэнергии потребителям нет. Экономический ущерб от аварии отсутствует. всего
357050 1809181827813
18.09.18 18:27:00
19.09.18 02:48:00
18 сентября в 18 часов 27 минут действием 1 ст.ЗЗ на ПС 110 кВ «Головинская» произошло отключение ВЛ-110 кВ «Головинская-Иваническая» «Б», ВЛ 110 кВ «Головинская – Бахтай с отпайкой на ПС Алтарик» , АПВ не успешно, РПВ не успешно. При проведении аварийного осмотра оборудования ПС 110 кВ «Бахтай», ПС 110 кВ «Алтарик», ПС 110 кВ «Головинская» оперативным персоналом ГТЭ АР повреждений не обнаружено. При проведении аварийного осмотра ВЛ 110 кВ «Головинская – Бахтай с отпайкой на ПС Алтарик» персоналом СЛЭП на опоре №63 обнаружены расстрелянные из огнестрельного оружия изоляторы подвесной изоляции ф. «А» и ф. «С». 19 сентября в 02 часа 48 минут после проведения ремонтно-восстановительных работ по замене поврежденной изоляции ВЛ-110 кВ «Головинская-Иваническая» «Б», ВЛ 110 кВ «Головинская – Бахтай с отпайкой на ПС Алтарик» введены в работу. Недоотпуск электроэнергии потребителям составил 5536 кВт*час. Экономический ущерб от аварии составил 1,074 тыс. рублей.
Механическое разрушение (повреждение), деформация, перекос
357050 1809181827813 | 2018-09-18 18:27 | 2018-09-19 02:48 | 18 сентября в 18 часов 27 минут действием 1 ст.ЗЗ на ПС 110 кВ «Головинская» произошло отключение ВЛ-110 кВ «Головинская-Иваническая» «Б», ВЛ 110 кВ «Головинская – Бахтай с отпайкой на ПС Алтарик» , АПВ не успешно, РПВ не успешно. При проведении аварийного осмотра оборудования ПС 110 кВ «Бахтай», ПС 110 кВ «Алтарик», ПС 110 кВ «Головинская» оперативным персоналом ГТЭ АР повреждений не обнаружено. При проведении аварийного осмотра ВЛ 110 кВ «Головинская – Бахтай с отпайкой на ПС Алтарик» персоналом СЛЭП на опоре №63 обнаружены расстрелянные из огнестрельного оружия изоляторы подвесной изоляции ф. «А» и ф. «С». 19 сентября в 02 часа 48 минут после проведения ремонтно-восстановительных работ по замене поврежденной изоляции ВЛ-110 кВ «Головинская-Иваническая» «Б», ВЛ 110 кВ «Головинская – Бахтай с отпайкой на ПС Алтарик» введены в работу. Недоотпуск электроэнергии потребителям составил 5536 кВт*час. Экономический ущерб от аварии составил 1,074 тыс. рублей. | Механическое разрушение (повреждение), деформация, перекос | Выполнить замену поврежденной изоляции ф. «А» и ф. «С» на опоре №63 ВЛ 110 кВ «Головинская – Бахтай с отпайкой на ПС Алтарик».
Написать заявление в МО МВД "Черемховский" с целью проведения расследования и установления лиц, виновных в инциденте.
Написать письмо главе МО "Аларский район" о проработке информации об инциденте с главами МО с целью исключения подобных случаев.
Механическое разрушение (повреждение), деформация, перекос всего
Прочие воздействия
|  |  |  | Прочие воздействия | Выполнить замену поврежденной изоляции ф. «А» и ф. «С» на опоре №63 ВЛ 110 кВ «Головинская – Бахтай с отпайкой на ПС Алтарик».
Написать заявление в МО МВД "Черемховский" с целью проведения расследования и установления лиц, виновных в инциденте.
Написать письмо главе МО "Аларский район" о проработке информации об инциденте с главами МО с целью исключения подобных случаев.
Прочие воздействия всего
18 сентября в 18 часов 27 минут действием 1 ст.ЗЗ на ПС 110 кВ «Головинская» произошло отключение ВЛ-110 кВ «Головинская-Иваническая» «Б», ВЛ 110 кВ «Головинская – Бахтай с отпайкой на ПС Алтарик» , АПВ не успешно, РПВ не успешно. При проведении аварийного осмотра оборудования ПС 110 кВ «Бахтай», ПС 110 кВ «Алтарик», ПС 110 кВ «Головинская» оперативным персоналом ГТЭ АР повреждений не обнаружено. При проведении аварийного осмотра ВЛ 110 кВ «Головинская – Бахтай с отпайкой на ПС Алтарик» персоналом СЛЭП на опоре №63 обнаружены расстрелянные из огнестрельного оружия изоляторы подвесной изоляции ф. «А» и ф. «С». 19 сентября в 02 часа 48 минут после проведения ремонтно-восстановительных работ по замене поврежденной изоляции ВЛ-110 кВ «Головинская-Иваническая» «Б», ВЛ 110 кВ «Головинская – Бахтай с отпайкой на ПС Алтарик» введены в работу. Недоотпуск электроэнергии потребителям составил 5536 кВт*час. Экономический ущерб от аварии составил 1,074 тыс. рублей. всего
357050 1906181125808
19.06.18 11:25:00
19.06.18 16:34:00
19 июня в 11саов 25 минут действием 2 ст.ТЗНП на ПС 500 кВ «Н.Зиминская» и действием 2 ст.ТЗНП, 3 зоны ДЗ на ПС 110 кВ «Балаганск» произошло отключение ВЛ-110 кВ "Н.Зиминская-Балаганск", АПВ не успешно. По показаниям автоматического устройства регистрации аварийных событий "Сириус" на ПС 5000 кВ "Н.Зиминская" предполагаемое место повреждения находится на расстоянии 58 км от ПС 500 кВ "Н.Зиминская". При проведении внеочередного осмотра ВЛ-110 кВ "Н.Зиминская-Балаганск" в пролете опор №290-291обнаружено сломанное подгоревшее дерево(береза), повреждённое весенними низовыми пожарами, лежащее своей кроной на проводе ф. «В». Дерево находилось на краю просеки на растоянии 9 метров от крайнего провода, длина дерева 15 м. В 16 часов 30 минут после проведения ремонтно-восстановительных работ по снятию упавшего дерева, ВЛ-110 кВ "Н.Зиминская-Балаганск" включена со стороны ПС 500 кВ «Н.Зиминская». В 16 часов 34 минуты на ПС 110 кВ «Балаганск» включением СВ-110 кВ ВЛ-110 кВ "Н.Зиминская-Балаганск" введена в работу по нормальной схеме. Недоотпуска потребителям электроэнергии нет. Экономического ущерба от аварии нет.
Внешнее механическое воздействие
357050 1906181125808 | 2018-06-19 11:25 | 2018-06-19 16:34 | 19 июня в 11саов 25 минут действием 2 ст.ТЗНП на ПС 500 кВ «Н.Зиминская» и действием 2 ст.ТЗНП, 3 зоны ДЗ на ПС 110 кВ «Балаганск» произошло отключение ВЛ-110 кВ "Н.Зиминская-Балаганск", АПВ не успешно. По показаниям автоматического устройства регистрации аварийных событий "Сириус" на ПС 5000 кВ "Н.Зиминская" предполагаемое место повреждения находится на расстоянии 58 км от ПС 500 кВ "Н.Зиминская". При проведении внеочередного осмотра ВЛ-110 кВ "Н.Зиминская-Балаганск" в пролете опор №290-291обнаружено сломанное подгоревшее дерево(береза), повреждённое весенними низовыми пожарами, лежащее своей кроной на проводе ф. «В». Дерево находилось на краю просеки на растоянии 9 метров от крайнего провода, длина дерева 15 м. В 16 часов 30 минут после проведения ремонтно-восстановительных работ по снятию упавшего дерева, ВЛ-110 кВ "Н.Зиминская-Балаганск" включена со стороны ПС 500 кВ «Н.Зиминская». В 16 часов 34 минуты на ПС 110 кВ «Балаганск» включением СВ-110 кВ ВЛ-110 кВ "Н.Зиминская-Балаганск" введена в работу по нормальной схеме. Недоотпуска потребителям электроэнергии нет. Экономического ущерба от аварии нет. | Внешнее механическое воздействие | Выполнить аварийный осмотр ВЛ-110 кВ "Н.Зиминская-Балаганск".
Выполнить ремонтно-восстановительные работы по снятию упавшего дерев с провода ф."В" ВЛ-110 кВ "Н.Зиминская-Балаганск".
Внешнее механическое воздействие всего
Природные пожары
|  |  |  | Природные пожары | Выполнить аварийный осмотр ВЛ-110 кВ "Н.Зиминская-Балаганск".
Выполнить ремонтно-восстановительные работы по снятию упавшего дерев с провода ф."В" ВЛ-110 кВ "Н.Зиминская-Балаганск".
Природные пожары всего
19 июня в 11саов 25 минут действием 2 ст.ТЗНП на ПС 500 кВ «Н.Зиминская» и действием 2 ст.ТЗНП, 3 зоны ДЗ на ПС 110 кВ «Балаганск» произошло отключение ВЛ-110 кВ "Н.Зиминская-Балаганск", АПВ не успешно. По показаниям автоматического устройства регистрации аварийных событий "Сириус" на ПС 5000 кВ "Н.Зиминская" предполагаемое место повреждения находится на расстоянии 58 км от ПС 500 кВ "Н.Зиминская". При проведении внеочередного осмотра ВЛ-110 кВ "Н.Зиминская-Балаганск" в пролете опор №290-291обнаружено сломанное подгоревшее дерево(береза), повреждённое весенними низовыми пожарами, лежащее своей кроной на проводе ф. «В». Дерево находилось на краю просеки на растоянии 9 метров от крайнего провода, длина дерева 15 м. В 16 часов 30 минут после проведения ремонтно-восстановительных работ по снятию упавшего дерева, ВЛ-110 кВ "Н.Зиминская-Балаганск" включена со стороны ПС 500 кВ «Н.Зиминская». В 16 часов 34 минуты на ПС 110 кВ «Балаганск» включением СВ-110 кВ ВЛ-110 кВ "Н.Зиминская-Балаганск" введена в работу по нормальной схеме. Недоотпуска потребителям электроэнергии нет. Экономического ущерба от аварии нет. всего
357050 2104180828804
21.04.18 08:28:00
21.04.18 12:18:00
21 апреля в 08 часов 28 минут на ПС 110 кВ «Цемзавод» действием ДЗТ произошло отключение Т-1, АВР успешно. При проведении аварийного осмотра на шинном мосту 35 кВ между ТР-35 кВ и МВ-35 кВ Т-1 обнаружено разрушение гирлянды изоляторов ф. «В» (2 изолятора из 5). 21 апреля в 12 часов 18 минут после замены поврежденной изоляции Т-1 введен в работу. Недоотпуска электроэнергии потребителя нет. Экономический ущерб 0,788 тыс. рублей.
Нарушение структуры материала
357050 2104180828804 | 2018-04-21 08:28 | 2018-04-21 12:18 | 21 апреля в 08 часов 28 минут на ПС 110 кВ «Цемзавод» действием ДЗТ произошло отключение Т-1, АВР успешно. При проведении аварийного осмотра на шинном мосту 35 кВ между ТР-35 кВ и МВ-35 кВ Т-1 обнаружено разрушение гирлянды изоляторов ф. «В» (2 изолятора из 5). 21 апреля в 12 часов 18 минут после замены поврежденной изоляции Т-1 введен в работу. Недоотпуска электроэнергии потребителя нет. Экономический ущерб 0,788 тыс. рублей. | Нарушение структуры материала | Выполнить замену фарфоровой подвесной изоляции на стеклянную шинного моста 35 кВ между ТР-35 кВ и МВ-35 кВ Т-1 ПС 110 кВ "Цемзавод".
Нарушение электрической изоляции
|  |  |  | Нарушение электрической изоляции | Выполнить замену фарфоровой подвесной изоляции на стеклянную шинного моста 35 кВ между ТР-35 кВ и МВ-35 кВ Т-1 ПС 110 кВ "Цемзавод".
Невыявленные причины
|  |  |  | Невыявленные причины | Выполнить замену фарфоровой подвесной изоляции на стеклянную шинного моста 35 кВ между ТР-35 кВ и МВ-35 кВ Т-1 ПС 110 кВ "Цемзавод".
21 апреля в 08 часов 28 минут на ПС 110 кВ «Цемзавод» действием ДЗТ произошло отключение Т-1, АВР успешно. При проведении аварийного осмотра на шинном мосту 35 кВ между ТР-35 кВ и МВ-35 кВ Т-1 обнаружено разрушение гирлянды изоляторов ф. «В» (2 изолятора из 5). 21 апреля в 12 часов 18 минут после замены поврежденной изоляции Т-1 введен в работу. Недоотпуска электроэнергии потребителя нет. Экономический ущерб 0,788 тыс. рублей. всего
357050 2201180258801
22.01.18 02:58:00
22.01.18 05:25:00
22 января в 02 часа 58 минут на ПС 220 кВ «Черемхово» действием 1 ст. ЗЗ, 1 зоны ДЗ произошло отключение МВ-110 кВ «Свирск» I цепь, АПВ не успешно, на ПС 110 кв «Оса» действием 3 ст.ЗЗ произошло отключение МВ-110 кВ «Черемхово», АПВ не успешно, РПВ не успешно. При выполнении аварийного осмотра оборудования ПС 110 кВ «Свирск» оперативным персоналом ГТЭ ЧР обнаружено отключение Т-1 действием газовой защиты, при этом КЗ-110 кВ Т-1 находился во включенном положении, ОД-110 кВ Т-1 не отключился. В 05 часов 25 минут 1 СШ-6кВ ПС 110кВ «Свирск» запитана через СВ-6кВ от Т-2, Т-1 выведен в ремонт для регулировки уровня масла. Недоотпуска электроэнергии потребителям нет. Экономический ущерб от аварии составил 0,788 тыс. рублей.
Нарушение структуры материала
357050 2201180258801 | 2018-01-22 02:58 | 2018-01-22 05:25 | 22 января в 02 часа 58 минут на ПС 220 кВ «Черемхово» действием 1 ст. ЗЗ, 1 зоны ДЗ произошло отключение МВ-110 кВ «Свирск» I цепь, АПВ не успешно, на ПС 110 кв «Оса» действием 3 ст.ЗЗ произошло отключение МВ-110 кВ «Черемхово», АПВ не успешно, РПВ не успешно. При выполнении аварийного осмотра оборудования ПС 110 кВ «Свирск» оперативным персоналом ГТЭ ЧР обнаружено отключение Т-1 действием газовой защиты, при этом КЗ-110 кВ Т-1 находился во включенном положении, ОД-110 кВ Т-1 не отключился. В 05 часов 25 минут 1 СШ-6кВ ПС 110кВ «Свирск» запитана через СВ-6кВ от Т-2, Т-1 выведен в ремонт для регулировки уровня масла. Недоотпуска электроэнергии потребителям нет. Экономический ущерб от аварии составил 0,788 тыс. рублей. | Нарушение структуры материала | Выполнить регулировку уровня масла в трансформаторе Т-1 ПС 110 кВ "Свирск".
Выполнять регулярный осмотр уровней масла маслонаполненного оборудования при температуре окружающего воздуха -40 °C и выше.
Нарушение структуры материала всего
Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта
|  |  |  | Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта | Выполнить регулировку уровня масла в трансформаторе Т-1 ПС 110 кВ "Свирск".
Выполнять регулярный осмотр уровней масла маслонаполненного оборудования при температуре окружающего воздуха -40 °C и выше.
Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта всего
22 января в 02 часа 58 минут на ПС 220 кВ «Черемхово» действием 1 ст. ЗЗ, 1 зоны ДЗ произошло отключение МВ-110 кВ «Свирск» I цепь, АПВ не успешно, на ПС 110 кв «Оса» действием 3 ст.ЗЗ произошло отключение МВ-110 кВ «Черемхово», АПВ не успешно, РПВ не успешно. При выполнении аварийного осмотра оборудования ПС 110 кВ «Свирск» оперативным персоналом ГТЭ ЧР обнаружено отключение Т-1 действием газовой защиты, при этом КЗ-110 кВ Т-1 находился во включенном положении, ОД-110 кВ Т-1 не отключился. В 05 часов 25 минут 1 СШ-6кВ ПС 110кВ «Свирск» запитана через СВ-6кВ от Т-2, Т-1 выведен в ремонт для регулировки уровня масла. Недоотпуска электроэнергии потребителям нет. Экономический ущерб от аварии составил 0,788 тыс. рублей. всего
357050 2204180514974
22.04.18 05:14:00
22.04.18 05:14:00
22 апреля в 05 часов 14 минут на ПС 500 кВ «Н.Зиминская» действием 2 ст.ТЗНП произошло отключение МВ-110 кВ «Балаганск», АПВ успешно. По показаниям автоматического устройства регистрации аварийных событий "АУРА" на ПС 5000 кВ "Н.Зиминская" предполагаемое место повреждения находится на расстоянии 58,7 км от ПС 500 кВ "Н.Зиминская". При проведении аварийного осмотра оборудования ПС 110 кВ «Балаганск» оперативным персоналом ГТЭ ЗиНР повреждений не обнаружено. При проведении аварийного осмотра ВЛ-110 кВ "Н.Зиминская-Балаганск" персоналом СЛЭП на опоре №309 обнаружены следы перекрытия между подвеской и виброгасителем провода ф. «А», возле опоры обнаружены оплавленый кусок алюминивой проволоки и ветки деревьев. Недоотпуска электроэнергии потребителям нет. Экономического ущерба от аварии нет.
Воздействие животных и птиц
357050 2204180514974 | 2018-04-22 05:14 | 2018-04-22 05:14 | 22 апреля в 05 часов 14 минут на ПС 500 кВ «Н.Зиминская» действием 2 ст.ТЗНП произошло отключение МВ-110 кВ «Балаганск», АПВ успешно. По показаниям автоматического устройства регистрации аварийных событий "АУРА" на ПС 5000 кВ "Н.Зиминская" предполагаемое место повреждения находится на расстоянии 58,7 км от ПС 500 кВ "Н.Зиминская". При проведении аварийного осмотра оборудования ПС 110 кВ «Балаганск» оперативным персоналом ГТЭ ЗиНР повреждений не обнаружено. При проведении аварийного осмотра ВЛ-110 кВ "Н.Зиминская-Балаганск" персоналом СЛЭП на опоре №309 обнаружены следы перекрытия между подвеской и виброгасителем провода ф. «А», возле опоры обнаружены оплавленый кусок алюминивой проволоки и ветки деревьев. Недоотпуска электроэнергии потребителям нет. Экономического ущерба от аварии нет. | Воздействие животных и птиц | Выполнить аварийный осмотр ВЛ-110 кВ "Н.Зиминская-Балаганск".
Нарушение электрической изоляции
|  |  |  | Нарушение электрической изоляции | Выполнить аварийный осмотр ВЛ-110 кВ "Н.Зиминская-Балаганск".
22 апреля в 05 часов 14 минут на ПС 500 кВ «Н.Зиминская» действием 2 ст.ТЗНП произошло отключение МВ-110 кВ «Балаганск», АПВ успешно. По показаниям автоматического устройства регистрации аварийных событий "АУРА" на ПС 5000 кВ "Н.Зиминская" предполагаемое место повреждения находится на расстоянии 58,7 км от ПС 500 кВ "Н.Зиминская". При проведении аварийного осмотра оборудования ПС 110 кВ «Балаганск» оперативным персоналом ГТЭ ЗиНР повреждений не обнаружено. При проведении аварийного осмотра ВЛ-110 кВ "Н.Зиминская-Балаганск" персоналом СЛЭП на опоре №309 обнаружены следы перекрытия между подвеской и виброгасителем провода ф. «А», возле опоры обнаружены оплавленый кусок алюминивой проволоки и ветки деревьев. Недоотпуска электроэнергии потребителям нет. Экономического ущерба от аварии нет. всего
357050 2205180425978
22.05.18 04:25:00
22.05.18 04:25:00
22 мая в 04 часов 25 минут на ПС 500 кВ «Н.Зиминская» при прохождении грозового фронта действием 2 ст.ТЗНП произошло отключение МВ-110 кВ «Балаганск», АПВ успешно. По показаниям автоматического устройства регистрации аварийных событий "АУРА" на ПС 5000 кВ "Н.Зиминская" предполагаемое место повреждения находится на расстоянии 66,7 км от ПС 500 кВ "Н.Зиминская". При проведении аварийного осмотра ВЛ-110 кВ "Н.Зиминская-Балаганск" персоналом СЛЭП на опоре №333 обнаружены следы прямого удара молнии в провод ф. «С». Недоотпуска электроэнергии потребителям нет. Экономического ущерба от аварии нет.
Атмосферные перенапряжения (гроза)
357050 2205180425978 | 2018-05-22 04:25 | 2018-05-22 04:25 | 22 мая в 04 часов 25 минут на ПС 500 кВ «Н.Зиминская» при прохождении грозового фронта действием 2 ст.ТЗНП произошло отключение МВ-110 кВ «Балаганск», АПВ успешно. По показаниям автоматического устройства регистрации аварийных событий "АУРА" на ПС 5000 кВ "Н.Зиминская" предполагаемое место повреждения находится на расстоянии 66,7 км от ПС 500 кВ "Н.Зиминская". При проведении аварийного осмотра ВЛ-110 кВ "Н.Зиминская-Балаганск" персоналом СЛЭП на опоре №333 обнаружены следы прямого удара молнии в провод ф. «С». Недоотпуска электроэнергии потребителям нет. Экономического ущерба от аварии нет. | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Выполнить аварийный осмотр ВЛ-110 кВ "Н.Зиминская-Балаганск".
Нарушение электрической изоляции
|  |  |  | Нарушение электрической изоляции | Выполнить аварийный осмотр ВЛ-110 кВ "Н.Зиминская-Балаганск".
22 мая в 04 часов 25 минут на ПС 500 кВ «Н.Зиминская» при прохождении грозового фронта действием 2 ст.ТЗНП произошло отключение МВ-110 кВ «Балаганск», АПВ успешно. По показаниям автоматического устройства регистрации аварийных событий "АУРА" на ПС 5000 кВ "Н.Зиминская" предполагаемое место повреждения находится на расстоянии 66,7 км от ПС 500 кВ "Н.Зиминская". При проведении аварийного осмотра ВЛ-110 кВ "Н.Зиминская-Балаганск" персоналом СЛЭП на опоре №333 обнаружены следы прямого удара молнии в провод ф. «С». Недоотпуска электроэнергии потребителям нет. Экономического ущерба от аварии нет. всего
357050 2205180430806
22.05.18 04:30:00
22.05.18 11:39:00
22 мая в 04 часа 30 минут при прохождении грозового фронта действием 1 ст.ЗЗ на ПС 500 кВ «Иркутская» произошло отключение ВЛ 110 кВ «Иркутская ТЭЦ-10 блок 3-ГПП-2» , АПВ проектом не предусмотрено. При проведении аварийного осмотра ВЛ 110 кВ «Иркутская ТЭЦ-10 блок 3-ГПП-2» персоналом СЛЭП на опоре №19А были обнаружены следы перекрытия между проводом ф."В" и траверсой от попадания молнии. 22 мая в 11 чаосв 39 минут включением МВ-110 кВ ШП-15Б ВЛ 110 кВ «Иркутская ТЭЦ-10 блок 3-ГПП-2» введена в работу. Недоотпуска электроэнергии потребителям нет. Экономического ущерба от аварии нет.
Атмосферные перенапряжения (гроза)
357050 2205180430806 | 2018-05-22 04:30 | 2018-05-22 11:39 | 22 мая в 04 часа 30 минут при прохождении грозового фронта действием 1 ст.ЗЗ на ПС 500 кВ «Иркутская» произошло отключение ВЛ 110 кВ «Иркутская ТЭЦ-10 блок 3-ГПП-2» , АПВ проектом не предусмотрено. При проведении аварийного осмотра ВЛ 110 кВ «Иркутская ТЭЦ-10 блок 3-ГПП-2» персоналом СЛЭП на опоре №19А были обнаружены следы перекрытия между проводом ф."В" и траверсой от попадания молнии. 22 мая в 11 чаосв 39 минут включением МВ-110 кВ ШП-15Б ВЛ 110 кВ «Иркутская ТЭЦ-10 блок 3-ГПП-2» введена в работу. Недоотпуска электроэнергии потребителям нет. Экономического ущерба от аварии нет. | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Провести аварийный осмотр ВЛ 110 кВ «Иркутская ТЭЦ-10 блок 3-ГПП-2» .
Нарушение электрической изоляции
|  |  |  | Нарушение электрической изоляции | Провести аварийный осмотр ВЛ 110 кВ «Иркутская ТЭЦ-10 блок 3-ГПП-2» .
22 мая в 04 часа 30 минут при прохождении грозового фронта действием 1 ст.ЗЗ на ПС 500 кВ «Иркутская» произошло отключение ВЛ 110 кВ «Иркутская ТЭЦ-10 блок 3-ГПП-2» , АПВ проектом не предусмотрено. При проведении аварийного осмотра ВЛ 110 кВ «Иркутская ТЭЦ-10 блок 3-ГПП-2» персоналом СЛЭП на опоре №19А были обнаружены следы перекрытия между проводом ф."В" и траверсой от попадания молнии. 22 мая в 11 чаосв 39 минут включением МВ-110 кВ ШП-15Б ВЛ 110 кВ «Иркутская ТЭЦ-10 блок 3-ГПП-2» введена в работу. Недоотпуска электроэнергии потребителям нет. Экономического ущерба от аварии нет. всего
357050 2205180430807
22.05.18 04:30:00
22.05.18 05:31:00
22 мая в 04 часа 30 минут на ПС 500 кВ «Иркутская» при прохождении грозового фронта действием 1 ст.ЗЗ произошло отключение ВЛ 110 кВ «Иркутская ТЭЦ-10 блок 3-ГПП-2», одновременно с отключением ВЛ 110 кВ «Иркутская ТЭЦ-10 блок 3-ГПП-2» действием комплекта резервных защит Micom Р 443 произошло отключение ЭВ-110 кВ ШП-15А, АПВ успешно, ЭВ-110 кВ ШП-16А, АПВ не работало. В результате проведения аварийного осмотра оборудования ПС 500 кВ Иркутская повреждений, повлекших отключения, не обнаружено. 22 мая в 05 часов 31 минуту ЭВ-110 кВ ШП-16А введен в работу без замечаний. В ходе выполнения послеаварийной проверки резервных защит Micom Р 443 персоналом СРЗиЭА была выявлена ошибка в функционально-логических схемах проекта ШП-15А, не прописанная в протоколе, при выяснении отсутствия АПВ на панели терминала управления РЗ и АУВ ЭВ-110 кВ ШП-16А было обнаружно повреждение шайбы поворотного контакта ключа SAC5 «АПВ». 22 мая в 05 часов 31 минуту после проведения ремонтно-восстановительных работ по замене дефектного ключа и проверки работы ТАПВ ЭВ-110 кВ ШП-16А введен в работу. Недоотпуска электроэнергии потребителям нет. Экономический ущерб от аварии составил 0,788 тыс.рублей.
Механическое разрушение (повреждение), деформация, перекос
357050 2205180430807 | 2018-05-22 04:30 | 2018-05-22 05:31 | 22 мая в 04 часа 30 минут на ПС 500 кВ «Иркутская» при прохождении грозового фронта действием 1 ст.ЗЗ произошло отключение ВЛ 110 кВ «Иркутская ТЭЦ-10 блок 3-ГПП-2», одновременно с отключением ВЛ 110 кВ «Иркутская ТЭЦ-10 блок 3-ГПП-2» действием комплекта резервных защит Micom Р 443 произошло отключение ЭВ-110 кВ ШП-15А, АПВ успешно, ЭВ-110 кВ ШП-16А, АПВ не работало. В результате проведения аварийного осмотра оборудования ПС 500 кВ Иркутская повреждений, повлекших отключения, не обнаружено. 22 мая в 05 часов 31 минуту ЭВ-110 кВ ШП-16А введен в работу без замечаний. В ходе выполнения послеаварийной проверки резервных защит Micom Р 443 персоналом СРЗиЭА была выявлена ошибка в функционально-логических схемах проекта ШП-15А, не прописанная в протоколе, при выяснении отсутствия АПВ на панели терминала управления РЗ и АУВ ЭВ-110 кВ ШП-16А было обнаружно повреждение шайбы поворотного контакта ключа SAC5 «АПВ». 22 мая в 05 часов 31 минуту после проведения ремонтно-восстановительных работ по замене дефектного ключа и проверки работы ТАПВ ЭВ-110 кВ ШП-16А введен в работу. Недоотпуска электроэнергии потребителям нет. Экономический ущерб от аварии составил 0,788 тыс.рублей. | Механическое разрушение (повреждение), деформация, перекос | Изменения в логике терминалов резервных защит MICOM P443 ВЛ-110 ШП15 и ВЛ-110 ШП-16 ПС 500 кВ "Иркутская" направить на согласование в филиал АО «СО ЕЭС» Иркутское РДУ.
Выполнить замену неисправного ключа ключа SAC5 «АПВ» панели терминала управления РЗ и АУВ ЭВ-110 кВ ШП-16А ПС 500 кВ "Иркутская".
Выполнить изменения в логике терминалов резервных защит MICOM P443 ВЛ-110 ШП15 и ВЛ-110 ШП-16 после получения согласования филиалом АО «СО ЕЭС» Иркутское РДУ.
Механическое разрушение (повреждение), деформация, перекос всего
Недостатки проекта
|  |  |  | Недостатки проекта | Изменения в логике терминалов резервных защит MICOM P443 ВЛ-110 ШП15 и ВЛ-110 ШП-16 ПС 500 кВ "Иркутская" направить на согласование в филиал АО «СО ЕЭС» Иркутское РДУ.
Выполнить замену неисправного ключа ключа SAC5 «АПВ» панели терминала управления РЗ и АУВ ЭВ-110 кВ ШП-16А ПС 500 кВ "Иркутская".
Выполнить изменения в логике терминалов резервных защит MICOM P443 ВЛ-110 ШП15 и ВЛ-110 ШП-16 после получения согласования филиалом АО «СО ЕЭС» Иркутское РДУ.
Недостатки проекта всего
22 мая в 04 часа 30 минут на ПС 500 кВ «Иркутская» при прохождении грозового фронта действием 1 ст.ЗЗ произошло отключение ВЛ 110 кВ «Иркутская ТЭЦ-10 блок 3-ГПП-2», одновременно с отключением ВЛ 110 кВ «Иркутская ТЭЦ-10 блок 3-ГПП-2» действием комплекта резервных защит Micom Р 443 произошло отключение ЭВ-110 кВ ШП-15А, АПВ успешно, ЭВ-110 кВ ШП-16А, АПВ не работало. В результате проведения аварийного осмотра оборудования ПС 500 кВ Иркутская повреждений, повлекших отключения, не обнаружено. 22 мая в 05 часов 31 минуту ЭВ-110 кВ ШП-16А введен в работу без замечаний. В ходе выполнения послеаварийной проверки резервных защит Micom Р 443 персоналом СРЗиЭА была выявлена ошибка в функционально-логических схемах проекта ШП-15А, не прописанная в протоколе, при выяснении отсутствия АПВ на панели терминала управления РЗ и АУВ ЭВ-110 кВ ШП-16А было обнаружно повреждение шайбы поворотного контакта ключа SAC5 «АПВ». 22 мая в 05 часов 31 минуту после проведения ремонтно-восстановительных работ по замене дефектного ключа и проверки работы ТАПВ ЭВ-110 кВ ШП-16А введен в работу. Недоотпуска электроэнергии потребителям нет. Экономический ущерб от аварии составил 0,788 тыс.рублей. всего
357050 2209180137989
22.09.18 01:37:00
22.09.18 01:37:00
22 сентября в 01 час 37 минут на ПС 500 кВ «Ново-зиминская» действием 2 ст.ТЗНП произошло отключение МВ-110 кВ «Балаганск», АПВ успешно. По показаниям автоматического устройства регистрации аварийных событий "Сириус" на ПС 5000 кВ "Н.Зиминская" предполагаемое место повреждения находится на расстоянии 64 км от ПС 500 кВ "Ново-зиминская". При проведении аварийного осмотра оборудования ПС 110 кВ «Балаганск» оперативным персоналом ГТЭ ЗиНР повреждений не обнаружено. При проведении аварийного осмотра ВЛ-110 кВ "Ново-зиминская-Балаганск" персоналом СЛЭП на опоре №313 обнаружены следы перекрытия на проводе ф. «В», сильное загрязнение подвесной изоляции от ИП до ГВН продуктами жизнедеятельности птиц. Недоотпуска электроэнергии потребителям нет. Экономического ущерба от аварии нет.
Воздействие животных и птиц
357050 2209180137989 | 2018-09-22 01:37 | 2018-09-22 01:37 | 22 сентября в 01 час 37 минут на ПС 500 кВ «Ново-зиминская» действием 2 ст.ТЗНП произошло отключение МВ-110 кВ «Балаганск», АПВ успешно. По показаниям автоматического устройства регистрации аварийных событий "Сириус" на ПС 5000 кВ "Н.Зиминская" предполагаемое место повреждения находится на расстоянии 64 км от ПС 500 кВ "Ново-зиминская". При проведении аварийного осмотра оборудования ПС 110 кВ «Балаганск» оперативным персоналом ГТЭ ЗиНР повреждений не обнаружено. При проведении аварийного осмотра ВЛ-110 кВ "Ново-зиминская-Балаганск" персоналом СЛЭП на опоре №313 обнаружены следы перекрытия на проводе ф. «В», сильное загрязнение подвесной изоляции от ИП до ГВН продуктами жизнедеятельности птиц. Недоотпуска электроэнергии потребителям нет. Экономического ущерба от аварии нет. | Воздействие животных и птиц | Выполнить аварийный осмотр ВЛ-110 кВ "Ново-зиминская-Балаганск".
Выполнить замену загрязненной подвесной изоляции ф."В" на опоре №313 ВЛ-110 кВ "Ново-зиминская-Балаганск".
Воздействие животных и птиц всего
Нарушение электрической изоляции
|  |  |  | Нарушение электрической изоляции | Выполнить аварийный осмотр ВЛ-110 кВ "Ново-зиминская-Балаганск".
Выполнить замену загрязненной подвесной изоляции ф."В" на опоре №313 ВЛ-110 кВ "Ново-зиминская-Балаганск".
Нарушение электрической изоляции всего
22 сентября в 01 час 37 минут на ПС 500 кВ «Ново-зиминская» действием 2 ст.ТЗНП произошло отключение МВ-110 кВ «Балаганск», АПВ успешно. По показаниям автоматического устройства регистрации аварийных событий "Сириус" на ПС 5000 кВ "Н.Зиминская" предполагаемое место повреждения находится на расстоянии 64 км от ПС 500 кВ "Ново-зиминская". При проведении аварийного осмотра оборудования ПС 110 кВ «Балаганск» оперативным персоналом ГТЭ ЗиНР повреждений не обнаружено. При проведении аварийного осмотра ВЛ-110 кВ "Ново-зиминская-Балаганск" персоналом СЛЭП на опоре №313 обнаружены следы перекрытия на проводе ф. «В», сильное загрязнение подвесной изоляции от ИП до ГВН продуктами жизнедеятельности птиц. Недоотпуска электроэнергии потребителям нет. Экономического ущерба от аварии нет. всего
357050 2301181600952
23.01.18 16:00:00
23.01.18 18:10:00
23 января в 11 часов 00 минут на ПС 500 кВ «Иркутская» при проведении сменного осмотра оперативным персоналом ОДГ АВСР обнаружена течь масла из ввода 11кв ф. «С» автотрансформатора АТ-10. При проведении осмотра АТ-10 выявлена круговая трещины фарфора площадью порядка 10 см2 на верхней юбке изолятора ввода 11кВ (ввод обмотки НН «х1») ф. «С» в районе установки нижнего колпака. В 13 часов 10 минут для замены изолятора ввода ф. «С», по неотложной заявке №215/425 от 23 января 2018 года выведен в ремонт. Недоотпуска электроэнергии потребителям нет. Экономический ущерб от аварии составил 0,788 тыс. рублей.
Дефекты изготовления
357050 2301181600952 | 2018-01-23 16:00 | 2018-01-23 18:10 | 23 января в 11 часов 00 минут на ПС 500 кВ «Иркутская» при проведении сменного осмотра оперативным персоналом ОДГ АВСР обнаружена течь масла из ввода 11кв ф. «С» автотрансформатора АТ-10. При проведении осмотра АТ-10 выявлена круговая трещины фарфора площадью порядка 10 см2 на верхней юбке изолятора ввода 11кВ (ввод обмотки НН «х1») ф. «С» в районе установки нижнего колпака. В 13 часов 10 минут для замены изолятора ввода ф. «С», по неотложной заявке №215/425 от 23 января 2018 года выведен в ремонт. Недоотпуска электроэнергии потребителям нет. Экономический ущерб от аварии составил 0,788 тыс. рублей. | Дефекты изготовления | Выполнить замену поврежденного изолятора ввода ИПТ-20/5000 А01 ввода ВСТА -20/4000-1-01 фазы «С» автотрансформатора типа АОРДЦТН-250000/500/220-УХЛ ПС 500 кВ "Иркутская".
Направить письмо в адрес руководства ООО "Энергетический стандарт" о замене поврежденного изолятора.
Дефекты изготовления всего
Нарушение герметичности
|  |  |  | Нарушение герметичности | Выполнить замену поврежденного изолятора ввода ИПТ-20/5000 А01 ввода ВСТА -20/4000-1-01 фазы «С» автотрансформатора типа АОРДЦТН-250000/500/220-УХЛ ПС 500 кВ "Иркутская".
Направить письмо в адрес руководства ООО "Энергетический стандарт" о замене поврежденного изолятора.
Нарушение герметичности всего
23 января в 11 часов 00 минут на ПС 500 кВ «Иркутская» при проведении сменного осмотра оперативным персоналом ОДГ АВСР обнаружена течь масла из ввода 11кв ф. «С» автотрансформатора АТ-10. При проведении осмотра АТ-10 выявлена круговая трещины фарфора площадью порядка 10 см2 на верхней юбке изолятора ввода 11кВ (ввод обмотки НН «х1») ф. «С» в районе установки нижнего колпака. В 13 часов 10 минут для замены изолятора ввода ф. «С», по неотложной заявке №215/425 от 23 января 2018 года выведен в ремонт. Недоотпуска электроэнергии потребителям нет. Экономический ущерб от аварии составил 0,788 тыс. рублей. всего
357050 2304181422805
23.04.18 14:22:00
23.04.18 18:25:00
23 апреля в 14 часов 22 минуты на Иркутской ТЭЦ-9 действием ТО, 1 ст. ЗЗ, 1 ст. МТЗ произошло отключение МВ-110 кВ «УП-8», АПВ не успешно. При проведении аварийного осмотра ВЛ-110 кВ « Иркутская ТЭЦ-9-УП-8» персоналом СЛЭП на опоре №6 обнаружено разрушение натяжной гирлянды подвесной изоляции ф. «А» в сторону Иркутской ТЭЦ-9. 23 апреля в 18 часов 25 минут после проведения ремонтно-восстановительных работ по замене поврежденной изоляции ВЛ-110 кВ «Иркутская ТЭЦ-9-УП-8» введена в работу. Недоотпуска электроэнергии потребителям нет. Экономический ущерб от аварии составил 0,788 тыс.рублей .
Нарушение структуры материала
357050 2304181422805 | 2018-04-23 14:22 | 2018-04-23 18:25 | 23 апреля в 14 часов 22 минуты на Иркутской ТЭЦ-9 действием ТО, 1 ст. ЗЗ, 1 ст. МТЗ произошло отключение МВ-110 кВ «УП-8», АПВ не успешно. При проведении аварийного осмотра ВЛ-110 кВ « Иркутская ТЭЦ-9-УП-8» персоналом СЛЭП на опоре №6 обнаружено разрушение натяжной гирлянды подвесной изоляции ф. «А» в сторону Иркутской ТЭЦ-9. 23 апреля в 18 часов 25 минут после проведения ремонтно-восстановительных работ по замене поврежденной изоляции ВЛ-110 кВ «Иркутская ТЭЦ-9-УП-8» введена в работу. Недоотпуска электроэнергии потребителям нет. Экономический ущерб от аварии составил 0,788 тыс.рублей . | Нарушение структуры материала | Выполнить замену консоли крепления отводной гирлянды, ремонт провода ф."А" в шлейфе на опоре №6 ВЛ-110 кВ «Иркутская ТЭЦ-9-УП-8».
Выполнить замену натяжной и отводной гирлянды изоляторов провода ф."А" на опоре №6 ВЛ-110 кВ «Иркутская ТЭЦ-9-УП-8».
Нарушение структуры материала всего
Нарушение электрической изоляции
|  |  |  | Нарушение электрической изоляции | Выполнить замену консоли крепления отводной гирлянды, ремонт провода ф."А" в шлейфе на опоре №6 ВЛ-110 кВ «Иркутская ТЭЦ-9-УП-8».
Выполнить замену натяжной и отводной гирлянды изоляторов провода ф."А" на опоре №6 ВЛ-110 кВ «Иркутская ТЭЦ-9-УП-8».
Нарушение электрической изоляции всего
Невыявленные причины
|  |  |  | Невыявленные причины | Выполнить замену консоли крепления отводной гирлянды, ремонт провода ф."А" в шлейфе на опоре №6 ВЛ-110 кВ «Иркутская ТЭЦ-9-УП-8».
Выполнить замену натяжной и отводной гирлянды изоляторов провода ф."А" на опоре №6 ВЛ-110 кВ «Иркутская ТЭЦ-9-УП-8».
Невыявленные причины всего
23 апреля в 14 часов 22 минуты на Иркутской ТЭЦ-9 действием ТО, 1 ст. ЗЗ, 1 ст. МТЗ произошло отключение МВ-110 кВ «УП-8», АПВ не успешно. При проведении аварийного осмотра ВЛ-110 кВ « Иркутская ТЭЦ-9-УП-8» персоналом СЛЭП на опоре №6 обнаружено разрушение натяжной гирлянды подвесной изоляции ф. «А» в сторону Иркутской ТЭЦ-9. 23 апреля в 18 часов 25 минут после проведения ремонтно-восстановительных работ по замене поврежденной изоляции ВЛ-110 кВ «Иркутская ТЭЦ-9-УП-8» введена в работу. Недоотпуска электроэнергии потребителям нет. Экономический ущерб от аварии составил 0,788 тыс.рублей . всего
357050 2404181853902
24.04.18 18:53:00
24.04.18 22:55:00
24 апреля в 18 часов 53 минуты на ПС 500 кВ «Иркутская» оперативным персоналом ОДГ АВСР при снятии показаний приборов для составления суточной ведомости, было обнаружено отсутствие тока в фазе «С» МВ-220 кВ ВЛ-213. При проведении осмотра МВ-220 кВ ВЛ-213 видимых повреждений и посторонних шумов не обнаружено. Для выяснения и устранения повреждения подана аварийная заявка № 33 на МВ-220 ВЛ-213. В 22 часа 55 минут по аварийной заявке МВ-220 ВЛ-213 выведен в ремонт. При выводе в ремонт МВ-220 кВ ВЛ-213 и слива масла, на дне бака ф. «С» была обнаружена упавшая траверса выключателя. 28 апреля в 10 часов 53 минуты после проведения ремонтно-восстановительных работ МВ-220 кВ ВЛ-213 введен в работу. Недоотпуска потребителям электроэнергии нет. Экономический ущерб от аварии составил 0,788 тыс.рублей.
Нарушение механического соединения
357050 2404181853902 | 2018-04-24 18:53 | 2018-04-24 22:55 | 24 апреля в 18 часов 53 минуты на ПС 500 кВ «Иркутская» оперативным персоналом ОДГ АВСР при снятии показаний приборов для составления суточной ведомости, было обнаружено отсутствие тока в фазе «С» МВ-220 кВ ВЛ-213. При проведении осмотра МВ-220 кВ ВЛ-213 видимых повреждений и посторонних шумов не обнаружено. Для выяснения и устранения повреждения подана аварийная заявка № 33 на МВ-220 ВЛ-213. В 22 часа 55 минут по аварийной заявке МВ-220 ВЛ-213 выведен в ремонт. При выводе в ремонт МВ-220 кВ ВЛ-213 и слива масла, на дне бака ф. «С» была обнаружена упавшая траверса выключателя. 28 апреля в 10 часов 53 минуты после проведения ремонтно-восстановительных работ МВ-220 кВ ВЛ-213 введен в работу. Недоотпуска потребителям электроэнергии нет. Экономический ущерб от аварии составил 0,788 тыс.рублей. | Нарушение механического соединения | Выполнить замену тяги траверсы, дугогасительной камеры ф."С" МВ-220 кВ ВЛ-213 ПС 500 кВ "Иркутская".
Невыявленные причины
|  |  |  | Невыявленные причины | Выполнить замену тяги траверсы, дугогасительной камеры ф."С" МВ-220 кВ ВЛ-213 ПС 500 кВ "Иркутская".
24 апреля в 18 часов 53 минуты на ПС 500 кВ «Иркутская» оперативным персоналом ОДГ АВСР при снятии показаний приборов для составления суточной ведомости, было обнаружено отсутствие тока в фазе «С» МВ-220 кВ ВЛ-213. При проведении осмотра МВ-220 кВ ВЛ-213 видимых повреждений и посторонних шумов не обнаружено. Для выяснения и устранения повреждения подана аварийная заявка № 33 на МВ-220 ВЛ-213. В 22 часа 55 минут по аварийной заявке МВ-220 ВЛ-213 выведен в ремонт. При выводе в ремонт МВ-220 кВ ВЛ-213 и слива масла, на дне бака ф. «С» была обнаружена упавшая траверса выключателя. 28 апреля в 10 часов 53 минуты после проведения ремонтно-восстановительных работ МВ-220 кВ ВЛ-213 введен в работу. Недоотпуска потребителям электроэнергии нет. Экономический ущерб от аварии составил 0,788 тыс.рублей. всего
357050 2407182129988
24.07.18 21:29:00
24.07.18 21:40:00
24 июля в 21 час 29 минут при прохождении грозового фронта действием 1 ступени ТЗНП, ТО на ПС 220 кВ «Черемхово» и 1 ступени ТЗНП на ПС 110 кВ «Головинская» произошло отключение ВЛ 110 кВ «Черемхово - Забитуй с отпайкой на ПС Жаргон», ВЛ 110 кВ «Забитуй - Головинская», АПВ успешно. 24 июля в 21 час 40 минут действием 1 ступени ТЗНП на ПС 220 кВ «Черемхово» произошло одностороннее отключение ВЛ-110 кВ «Черемхово - Кутулик с отпайкой на ПС Жаргон», АПВ успешно. 24 июля в 21 час 40 минут действием 2 ступени ТЗНП, ТО на ПС 220 кВ «Черемхово» и 3 ступени ТЗНП на ПС 110 кВ «Головинская» повторно произошло отключение ВЛ 110 кВ «Черемхово - Забитуй с отпайкой на ПС Жаргон», ВЛ 110 кВ «Забитуй - Головинская», АПВ успешно. При проведении аварийного осмотра оборудования ПС 220 кВ «Черемхово», ПС 110 кВ «Иваническая», ПС 110 кВ «Забитуй» повреждений не обнаружено. По показаниям регистратора аварийных событий "Парма" на ПС 220 кВ "Черемхово" предполагаемое место повреждения находится на расстоянии 22 км от ПС 220 кВ "Черемхово". При проведении аварийного осмотра ВЛ 110 кВ «Черемхово - Забитуй с отпайкой на ПС Жаргон», ВЛ 110 кВ «Забитуй - Головинская» персоналом СЛЭП повреждений не обнаружено. При проведении аварийного осмотра ВЛ-110 кВ «Черемхово - Кутулик с отпайкой на ПС Жаргон» персоналом СЛЭП повреждений не обнаружено. Недоотпуска электроэнергии потребителям нет. Экономического ущерба от аварии нет.
Атмосферные перенапряжения (гроза)
357050 2407182129988 | 2018-07-24 21:29 | 2018-07-24 21:40 | 24 июля в 21 час 29 минут при прохождении грозового фронта действием 1 ступени ТЗНП, ТО на ПС 220 кВ «Черемхово» и 1 ступени ТЗНП на ПС 110 кВ «Головинская» произошло отключение ВЛ 110 кВ «Черемхово - Забитуй с отпайкой на ПС Жаргон», ВЛ 110 кВ «Забитуй - Головинская», АПВ успешно. 24 июля в 21 час 40 минут действием 1 ступени ТЗНП на ПС 220 кВ «Черемхово» произошло одностороннее отключение ВЛ-110 кВ «Черемхово - Кутулик с отпайкой на ПС Жаргон», АПВ успешно. 24 июля в 21 час 40 минут действием 2 ступени ТЗНП, ТО на ПС 220 кВ «Черемхово» и 3 ступени ТЗНП на ПС 110 кВ «Головинская» повторно произошло отключение ВЛ 110 кВ «Черемхово - Забитуй с отпайкой на ПС Жаргон», ВЛ 110 кВ «Забитуй - Головинская», АПВ успешно. При проведении аварийного осмотра оборудования ПС 220 кВ «Черемхово», ПС 110 кВ «Иваническая», ПС 110 кВ «Забитуй» повреждений не обнаружено. По показаниям регистратора аварийных событий "Парма" на ПС 220 кВ "Черемхово" предполагаемое место повреждения находится на расстоянии 22 км от ПС 220 кВ "Черемхово". При проведении аварийного осмотра ВЛ 110 кВ «Черемхово - Забитуй с отпайкой на ПС Жаргон», ВЛ 110 кВ «Забитуй - Головинская» персоналом СЛЭП повреждений не обнаружено. При проведении аварийного осмотра ВЛ-110 кВ «Черемхово - Кутулик с отпайкой на ПС Жаргон» персоналом СЛЭП повреждений не обнаружено. Недоотпуска электроэнергии потребителям нет. Экономического ущерба от аварии нет. | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Выполнить аварийный осмотр ВЛ 110 кВ «Черемхово - Забитуй с отпайкой на ПС Жаргон», ВЛ 110 кВ «Забитуй - Головинская», ВЛ-110 кВ «Черемхово - Кутулик с отпайкой на ПС Жаргон».
Выполнить аварийный осмотр оборудования ПС 220 кВ «Черемхово», ПС 110 кВ «Иваническая», ПС 110 кВ «Забитуй» .
Атмосферные перенапряжения (гроза) всего
Невыявленные причины
|  |  |  | Невыявленные причины | Выполнить аварийный осмотр ВЛ 110 кВ «Черемхово - Забитуй с отпайкой на ПС Жаргон», ВЛ 110 кВ «Забитуй - Головинская», ВЛ-110 кВ «Черемхово - Кутулик с отпайкой на ПС Жаргон».
Выполнить аварийный осмотр оборудования ПС 220 кВ «Черемхово», ПС 110 кВ «Иваническая», ПС 110 кВ «Забитуй» .
Невыявленные причины всего
24 июля в 21 час 29 минут при прохождении грозового фронта действием 1 ступени ТЗНП, ТО на ПС 220 кВ «Черемхово» и 1 ступени ТЗНП на ПС 110 кВ «Головинская» произошло отключение ВЛ 110 кВ «Черемхово - Забитуй с отпайкой на ПС Жаргон», ВЛ 110 кВ «Забитуй - Головинская», АПВ успешно. 24 июля в 21 час 40 минут действием 1 ступени ТЗНП на ПС 220 кВ «Черемхово» произошло одностороннее отключение ВЛ-110 кВ «Черемхово - Кутулик с отпайкой на ПС Жаргон», АПВ успешно. 24 июля в 21 час 40 минут действием 2 ступени ТЗНП, ТО на ПС 220 кВ «Черемхово» и 3 ступени ТЗНП на ПС 110 кВ «Головинская» повторно произошло отключение ВЛ 110 кВ «Черемхово - Забитуй с отпайкой на ПС Жаргон», ВЛ 110 кВ «Забитуй - Головинская», АПВ успешно. При проведении аварийного осмотра оборудования ПС 220 кВ «Черемхово», ПС 110 кВ «Иваническая», ПС 110 кВ «Забитуй» повреждений не обнаружено. По показаниям регистратора аварийных событий "Парма" на ПС 220 кВ "Черемхово" предполагаемое место повреждения находится на расстоянии 22 км от ПС 220 кВ "Черемхово". При проведении аварийного осмотра ВЛ 110 кВ «Черемхово - Забитуй с отпайкой на ПС Жаргон», ВЛ 110 кВ «Забитуй - Головинская» персоналом СЛЭП повреждений не обнаружено. При проведении аварийного осмотра ВЛ-110 кВ «Черемхово - Кутулик с отпайкой на ПС Жаргон» персоналом СЛЭП повреждений не обнаружено. Недоотпуска электроэнергии потребителям нет. Экономического ущерба от аварии нет. всего
357050 2506181700810
25.06.18 17:00:00
25.06.18 17:22:00
25 июня в 17 часов 00 минут на ПС 110 кВ «ЗГО» при вводе в работу Т-1 произошло невключение МВ-110 кВ «Ввод Б». Для выяснения и устранения причин невключения МВ-110 кВ «Ввод Б» была подана аварийная заявка №5543/1199, в 17 часов 22 минуты МВ-110 кВ «Ввод Б» выведен в ремонт. В ходе проведения ремонтно-восстановительных работ по регулировке привода персоналом ГПС Ангарск была обнаружена деформация отключающей собачки блокировочного контакта. 26 июня в 18 часов 50 минут после проведения ремонтно-восстановительных работ по замене отключающей собачки и регулировке привода МВ-110 кВ «Ввод Б» введен в работу. Дата последнего среднего ремонта - 2014 г. Недоотпуска потребителям электроэнергии нет. Экономический ущерб от аварии составил 0,788 тыс.рублей.
Исчерпание ресурса
357050 2506181700810 | 2018-06-25 17:00 | 2018-06-25 17:22 | 25 июня в 17 часов 00 минут на ПС 110 кВ «ЗГО» при вводе в работу Т-1 произошло невключение МВ-110 кВ «Ввод Б». Для выяснения и устранения причин невключения МВ-110 кВ «Ввод Б» была подана аварийная заявка №5543/1199, в 17 часов 22 минуты МВ-110 кВ «Ввод Б» выведен в ремонт. В ходе проведения ремонтно-восстановительных работ по регулировке привода персоналом ГПС Ангарск была обнаружена деформация отключающей собачки блокировочного контакта. 26 июня в 18 часов 50 минут после проведения ремонтно-восстановительных работ по замене отключающей собачки и регулировке привода МВ-110 кВ «Ввод Б» введен в работу. Дата последнего среднего ремонта - 2014 г. Недоотпуска потребителям электроэнергии нет. Экономический ущерб от аварии составил 0,788 тыс.рублей. | Исчерпание ресурса | Выполнить отключающей собачки блокировочного контакта привода ШПЭ-33 выключателя МКП-110 МВ-110 кВ «Ввод Б» ПС 110 кВ "ЗГО".
Выполнить регулировку привода ШПЭ-33 выключателя МКП-110 МВ-110 кВ «Ввод Б» ПС 110 кВ "ЗГО".
Исчерпание ресурса всего
Невыявленные причины
|  |  |  | Невыявленные причины | Выполнить отключающей собачки блокировочного контакта привода ШПЭ-33 выключателя МКП-110 МВ-110 кВ «Ввод Б» ПС 110 кВ "ЗГО".
Выполнить регулировку привода ШПЭ-33 выключателя МКП-110 МВ-110 кВ «Ввод Б» ПС 110 кВ "ЗГО".
Невыявленные причины всего
25 июня в 17 часов 00 минут на ПС 110 кВ «ЗГО» при вводе в работу Т-1 произошло невключение МВ-110 кВ «Ввод Б». Для выяснения и устранения причин невключения МВ-110 кВ «Ввод Б» была подана аварийная заявка №5543/1199, в 17 часов 22 минуты МВ-110 кВ «Ввод Б» выведен в ремонт. В ходе проведения ремонтно-восстановительных работ по регулировке привода персоналом ГПС Ангарск была обнаружена деформация отключающей собачки блокировочного контакта. 26 июня в 18 часов 50 минут после проведения ремонтно-восстановительных работ по замене отключающей собачки и регулировке привода МВ-110 кВ «Ввод Б» введен в работу. Дата последнего среднего ремонта - 2014 г. Недоотпуска потребителям электроэнергии нет. Экономический ущерб от аварии составил 0,788 тыс.рублей. всего
357050 2509180826905
25.09.18 08:26:00
25.09.18 15:39:00
25 сентября в 08 часов 26 минут действием 1 ст. ЗЗ, ВЧБ на ПС 500 кВ "Иркутская" и действием ВЧБ 2 коплект, 3 зоны ДЗ, ускорением 3 зоны ДЗ на ПС 220 кВ «Черемхово» произошло отключение ВЛ 220 кВ Иркутская - Черемхово №2 с отпайками (ВЛ-216), АПВ не успешно. При проведении аварийного осмотра оборудования ПС 500 кВ "Иркутская", ПС 220 кВ «Черемхово» повреждений не обнаружено. При проведении аварийного осмотра ВЛ 220 кВ Иркутская - Черемхово №2 с отпайками (ВЛ-216) персоналом СЛЭП в пролете опор №7-8 обнаружено спиленное при несанкционированной рубке леса неустановленным лицом, лежащее на проводах всех фаз, дерево. Дерево росло за пределами охранной зоны ВЛ, длина дерева 43 метра. В 15 часов 39 минут после проведения работ по снятию дерева с проводов ВЛ 220 кВ Иркутская - Черемхово №2 с отпайками (ВЛ-216) введена в работу без замечаний. Недоотпуска потребителям электроэнергии нет. Экономического ущерба от аварии нет.
Внешнее механическое воздействие
357050 2509180826905 | 2018-09-25 08:26 | 2018-09-25 15:39 | 25 сентября в 08 часов 26 минут действием 1 ст. ЗЗ, ВЧБ на ПС 500 кВ "Иркутская" и действием ВЧБ 2 коплект, 3 зоны ДЗ, ускорением 3 зоны ДЗ на ПС 220 кВ «Черемхово» произошло отключение ВЛ 220 кВ Иркутская - Черемхово №2 с отпайками (ВЛ-216), АПВ не успешно. При проведении аварийного осмотра оборудования ПС 500 кВ "Иркутская", ПС 220 кВ «Черемхово» повреждений не обнаружено. При проведении аварийного осмотра ВЛ 220 кВ Иркутская - Черемхово №2 с отпайками (ВЛ-216) персоналом СЛЭП в пролете опор №7-8 обнаружено спиленное при несанкционированной рубке леса неустановленным лицом, лежащее на проводах всех фаз, дерево. Дерево росло за пределами охранной зоны ВЛ, длина дерева 43 метра. В 15 часов 39 минут после проведения работ по снятию дерева с проводов ВЛ 220 кВ Иркутская - Черемхово №2 с отпайками (ВЛ-216) введена в работу без замечаний. Недоотпуска потребителям электроэнергии нет. Экономического ущерба от аварии нет. | Внешнее механическое воздействие | Выполнить аварийные работы по снятию спиленного дерева с провода ф."А" ВЛ 220 кВ Иркутская - Черемхово №2 с отпайками (ВЛ-216) в пролете опор №7-8.
Выполнить аварийный осмотр ВЛ 220 кВ Иркутская - Черемхово №2 с отпайками (ВЛ-216).
Написать заявление в УМВД по Ангарскому району с целью проведения расследования и установления лиц, виновных в инциденте.
Внешнее механическое воздействие всего
Несанкционированная рубка лесных насаждений
|  |  |  | Несанкционированная рубка лесных насаждений | Выполнить аварийные работы по снятию спиленного дерева с провода ф."А" ВЛ 220 кВ Иркутская - Черемхово №2 с отпайками (ВЛ-216) в пролете опор №7-8.
Выполнить аварийный осмотр ВЛ 220 кВ Иркутская - Черемхово №2 с отпайками (ВЛ-216).
Написать заявление в УМВД по Ангарскому району с целью проведения расследования и установления лиц, виновных в инциденте.
Несанкционированная рубка лесных насаждений всего
25 сентября в 08 часов 26 минут действием 1 ст. ЗЗ, ВЧБ на ПС 500 кВ "Иркутская" и действием ВЧБ 2 коплект, 3 зоны ДЗ, ускорением 3 зоны ДЗ на ПС 220 кВ «Черемхово» произошло отключение ВЛ 220 кВ Иркутская - Черемхово №2 с отпайками (ВЛ-216), АПВ не успешно. При проведении аварийного осмотра оборудования ПС 500 кВ "Иркутская", ПС 220 кВ «Черемхово» повреждений не обнаружено. При проведении аварийного осмотра ВЛ 220 кВ Иркутская - Черемхово №2 с отпайками (ВЛ-216) персоналом СЛЭП в пролете опор №7-8 обнаружено спиленное при несанкционированной рубке леса неустановленным лицом, лежащее на проводах всех фаз, дерево. Дерево росло за пределами охранной зоны ВЛ, длина дерева 43 метра. В 15 часов 39 минут после проведения работ по снятию дерева с проводов ВЛ 220 кВ Иркутская - Черемхово №2 с отпайками (ВЛ-216) введена в работу без замечаний. Недоотпуска потребителям электроэнергии нет. Экономического ущерба от аварии нет. всего
357050 2510181342906
25.10.18 13:42:00
25.10.18 14:53:00
25 октября в 13 часов 42 минуты на ПС 500 кВ «Иркутская» при производстве работ по вводу в работу ЭВ-220 кВ МСВ-4/6 после проведения перефиксации ЭВ-220 кВ ВЛ-210 с 6 СШ-220 кВ на 5 СШ-220 кВ, при снятии напряжения с 6 СШ-220 кВ выключателем МВ-220 кВ ШСВ-2 и ЭВ-220 кВ №2 АТ-10 действием 3 зоны ДЗ ЭПЗ-1636 произошло отключение ЭВ-220 кВ. Отсутствие работы АПВ ЭВ-220 кВ ВЛ-210 обусловлено заданным режимом работы АПВ - «КС» (контроль синхронизма). При проведении аварийного осмотра была обнаружена разрегулировка КСА ШР-220 кВ 6 СШ-220 кВ ЭВ-220 кВ ВЛ-210. В 14 часов 53 минуты после проведени ремонтно-восстановительных работ по регулировки КСА ЭВ-220 кВ ВЛ-210 введен в работу. Последний СР ШР-220 кВ 6 СШ-220 кВ ЭВ-220 кВ ВЛ-210 проведен в 2014 г., проверка состояния шлинтования узлов привода заводскими регламентами не предусмотрена Недоотпуска потребителям электроэнергии нет. Экономического ущерба от аварии нет.
Нарушение механического соединения
357050 2510181342906 | 2018-10-25 13:42 | 2018-10-25 14:53 | 25 октября в 13 часов 42 минуты на ПС 500 кВ «Иркутская» при производстве работ по вводу в работу ЭВ-220 кВ МСВ-4/6 после проведения перефиксации ЭВ-220 кВ ВЛ-210 с 6 СШ-220 кВ на 5 СШ-220 кВ, при снятии напряжения с 6 СШ-220 кВ выключателем МВ-220 кВ ШСВ-2 и ЭВ-220 кВ №2 АТ-10 действием 3 зоны ДЗ ЭПЗ-1636 произошло отключение ЭВ-220 кВ. Отсутствие работы АПВ ЭВ-220 кВ ВЛ-210 обусловлено заданным режимом работы АПВ - «КС» (контроль синхронизма). При проведении аварийного осмотра была обнаружена разрегулировка КСА ШР-220 кВ 6 СШ-220 кВ ЭВ-220 кВ ВЛ-210. В 14 часов 53 минуты после проведени ремонтно-восстановительных работ по регулировки КСА ЭВ-220 кВ ВЛ-210 введен в работу. Последний СР ШР-220 кВ 6 СШ-220 кВ ЭВ-220 кВ ВЛ-210 проведен в 2014 г., проверка состояния шлинтования узлов привода заводскими регламентами не предусмотрена Недоотпуска потребителям электроэнергии нет. Экономического ущерба от аварии нет. | Нарушение механического соединения | Заменить шплинт фиксирующего сочленения втулки тяги привода и рычага КСА ШР-220 кВ 6 СШ-220 кВ ПС 500 кВ "Иркутская", выполнить регулировку привода.
Невыявленные причины
|  |  |  | Невыявленные причины | Заменить шплинт фиксирующего сочленения втулки тяги привода и рычага КСА ШР-220 кВ 6 СШ-220 кВ ПС 500 кВ "Иркутская", выполнить регулировку привода.
25 октября в 13 часов 42 минуты на ПС 500 кВ «Иркутская» при производстве работ по вводу в работу ЭВ-220 кВ МСВ-4/6 после проведения перефиксации ЭВ-220 кВ ВЛ-210 с 6 СШ-220 кВ на 5 СШ-220 кВ, при снятии напряжения с 6 СШ-220 кВ выключателем МВ-220 кВ ШСВ-2 и ЭВ-220 кВ №2 АТ-10 действием 3 зоны ДЗ ЭПЗ-1636 произошло отключение ЭВ-220 кВ. Отсутствие работы АПВ ЭВ-220 кВ ВЛ-210 обусловлено заданным режимом работы АПВ - «КС» (контроль синхронизма). При проведении аварийного осмотра была обнаружена разрегулировка КСА ШР-220 кВ 6 СШ-220 кВ ЭВ-220 кВ ВЛ-210. В 14 часов 53 минуты после проведени ремонтно-восстановительных работ по регулировки КСА ЭВ-220 кВ ВЛ-210 введен в работу. Последний СР ШР-220 кВ 6 СШ-220 кВ ЭВ-220 кВ ВЛ-210 проведен в 2014 г., проверка состояния шлинтования узлов привода заводскими регламентами не предусмотрена Недоотпуска потребителям электроэнергии нет. Экономического ущерба от аварии нет. всего
357050 2604180552975
26.04.18 05:52:00
26.04.18 05:52:00
26 апреля в 05 часов 52 минуты действием ПДЭ-2802 на ПС 500 кВ "Иркутская" и ПС 220 кВ "Черемхово" произошло отключение ВЛ 220 кВ "Иркутская – Черемхово №1 с отпайкой на Иркутскую ТЭЦ-11" (ВЛ-215), АПВ успешно. При проведении внеочередного осмотра оборудования ПС 500 кВ "Иркутская", ПС 220 кВ "Черемхово" повреждений не обнаружено. В результате проведения аварийного осмотра ВЛ 220 кВ "Иркутская – Черемхово №1 с отпайкой на Иркутскую ТЭЦ-11" (ВЛ-215) на опоре №173 на проводах, изоляторах, траверсах и арматуре обнаружены следы экскрементов птиц, следы перекрытия между шлейфом ф. «В» и заземленной травесой, на земле обнаружены оплавленные куски металлической проволоки и следы пожара, вызванного взаимодействием расплавленного металла с сухой травой. Недоотпуска электроэнергии потребителям нет. Экономического ущерба от аварии нет.
Воздействие животных и птиц
357050 2604180552975 | 2018-04-26 05:52 | 2018-04-26 05:52 | 26 апреля в 05 часов 52 минуты действием ПДЭ-2802 на ПС 500 кВ "Иркутская" и ПС 220 кВ "Черемхово" произошло отключение ВЛ 220 кВ "Иркутская – Черемхово №1 с отпайкой на Иркутскую ТЭЦ-11" (ВЛ-215), АПВ успешно. При проведении внеочередного осмотра оборудования ПС 500 кВ "Иркутская", ПС 220 кВ "Черемхово" повреждений не обнаружено. В результате проведения аварийного осмотра ВЛ 220 кВ "Иркутская – Черемхово №1 с отпайкой на Иркутскую ТЭЦ-11" (ВЛ-215) на опоре №173 на проводах, изоляторах, траверсах и арматуре обнаружены следы экскрементов птиц, следы перекрытия между шлейфом ф. «В» и заземленной травесой, на земле обнаружены оплавленные куски металлической проволоки и следы пожара, вызванного взаимодействием расплавленного металла с сухой травой. Недоотпуска электроэнергии потребителям нет. Экономического ущерба от аварии нет. | Воздействие животных и птиц | Выполнить аварийный осмотр ВЛ 220 кВ "Иркутская – Черемхово №1 с отпайкой на Иркутскую ТЭЦ-11" (ВЛ-215).
Нарушение электрической изоляции
|  |  |  | Нарушение электрической изоляции | Выполнить аварийный осмотр ВЛ 220 кВ "Иркутская – Черемхово №1 с отпайкой на Иркутскую ТЭЦ-11" (ВЛ-215).
26 апреля в 05 часов 52 минуты действием ПДЭ-2802 на ПС 500 кВ "Иркутская" и ПС 220 кВ "Черемхово" произошло отключение ВЛ 220 кВ "Иркутская – Черемхово №1 с отпайкой на Иркутскую ТЭЦ-11" (ВЛ-215), АПВ успешно. При проведении внеочередного осмотра оборудования ПС 500 кВ "Иркутская", ПС 220 кВ "Черемхово" повреждений не обнаружено. В результате проведения аварийного осмотра ВЛ 220 кВ "Иркутская – Черемхово №1 с отпайкой на Иркутскую ТЭЦ-11" (ВЛ-215) на опоре №173 на проводах, изоляторах, траверсах и арматуре обнаружены следы экскрементов птиц, следы перекрытия между шлейфом ф. «В» и заземленной травесой, на земле обнаружены оплавленные куски металлической проволоки и следы пожара, вызванного взаимодействием расплавленного металла с сухой травой. Недоотпуска электроэнергии потребителям нет. Экономического ущерба от аварии нет. всего
357050 2705180441979
27.05.18 04:41:00
27.05.18 04:41:00
27 мая 04 часа 41 минуту действием 1 ст. ЗЗ, 1 зоны ДЗ, «Неисправность цепей напряжения ДЗ» на ПС 220 кВ «Черемхово» и 2 ст. ЗЗ, 1 ст. ТЗНП на ПС 110 кВ «Головинская» произошло отключение ВЛ 110 кВ "Черемхово –Забитуй с отпайкой на ПС Жаргон", ВЛ-110 кВ «Забитуй-Головинская» с успешным АПВ на ПС 220 кВ «Черемхово» и ПС 110 кВ «Головинская». По показаниям регистратора аварийных событий "Парма" на ПС 220 кВ "Черемхово" предполагаемое место повреждения находится на расстоянии 9 км от ПС 220 кВ "Черемхово". При проведении аварийного осмотра ВЛ 110 кВ "Черемхово –Забитуй с отпайкой на ПС Жаргон" персоналом СЛЭП на опоре №34 обнаружены следы перекрытия между проводом ф. «С» и подвесной гирляндой изоляторов. Недоотпуска электроэнергии потребителям нет. Экономического ущерба от аварии нет.
Воздействие животных и птиц
357050 2705180441979 | 2018-05-27 04:41 | 2018-05-27 04:41 | 27 мая 04 часа 41 минуту действием 1 ст. ЗЗ, 1 зоны ДЗ, «Неисправность цепей напряжения ДЗ» на ПС 220 кВ «Черемхово» и 2 ст. ЗЗ, 1 ст. ТЗНП на ПС 110 кВ «Головинская» произошло отключение ВЛ 110 кВ "Черемхово –Забитуй с отпайкой на ПС Жаргон", ВЛ-110 кВ «Забитуй-Головинская» с успешным АПВ на ПС 220 кВ «Черемхово» и ПС 110 кВ «Головинская». По показаниям регистратора аварийных событий "Парма" на ПС 220 кВ "Черемхово" предполагаемое место повреждения находится на расстоянии 9 км от ПС 220 кВ "Черемхово". При проведении аварийного осмотра ВЛ 110 кВ "Черемхово –Забитуй с отпайкой на ПС Жаргон" персоналом СЛЭП на опоре №34 обнаружены следы перекрытия между проводом ф. «С» и подвесной гирляндой изоляторов. Недоотпуска электроэнергии потребителям нет. Экономического ущерба от аварии нет. | Воздействие животных и птиц | Выполнить аварийный осмотр ВЛ 110 кВ "Черемхово –Забитуй с отпайкой на ПС Жаргон" и ВЛ-110 кВ «Забитуй-Головинская».
Нарушение электрической изоляции
|  |  |  | Нарушение электрической изоляции | Выполнить аварийный осмотр ВЛ 110 кВ "Черемхово –Забитуй с отпайкой на ПС Жаргон" и ВЛ-110 кВ «Забитуй-Головинская».
27 мая 04 часа 41 минуту действием 1 ст. ЗЗ, 1 зоны ДЗ, «Неисправность цепей напряжения ДЗ» на ПС 220 кВ «Черемхово» и 2 ст. ЗЗ, 1 ст. ТЗНП на ПС 110 кВ «Головинская» произошло отключение ВЛ 110 кВ "Черемхово –Забитуй с отпайкой на ПС Жаргон", ВЛ-110 кВ «Забитуй-Головинская» с успешным АПВ на ПС 220 кВ «Черемхово» и ПС 110 кВ «Головинская». По показаниям регистратора аварийных событий "Парма" на ПС 220 кВ "Черемхово" предполагаемое место повреждения находится на расстоянии 9 км от ПС 220 кВ "Черемхово". При проведении аварийного осмотра ВЛ 110 кВ "Черемхово –Забитуй с отпайкой на ПС Жаргон" персоналом СЛЭП на опоре №34 обнаружены следы перекрытия между проводом ф. «С» и подвесной гирляндой изоляторов. Недоотпуска электроэнергии потребителям нет. Экономического ущерба от аварии нет. всего
357050 2706181223904
27.06.18 12:23:00
27.06.18 12:23:00
27 июня в 12 часов 23 минуты действием ВЧБ на ПС 500 кВ «Иркутская» и действием ВЧБ, 1 ст.ЗЗ на ПС 220 кВ «УП-15» произошло отключение ВЛ 220 кВ Иркутская – УП-15 № 2 (ВЛ-214), АПВ не успешно. При проведении аварийного осмотра оборудования ПС 500 кВ «Иркутская» и ПС 220 кВ «УП-15» оперативным персоналом ОДС, АВСР повреждений, повлекших за собой отключение, не обнаружено. При проведении аварийного осмотра ВЛ 220 кВ Иркутская – УП-15 № 2 (ВЛ-214) персоналом СЛЭП в пролете опор №54-55 онаружено горевшее, располагающееся в охранной зоне ВЛ, дачное строение. 28 июня в 16 часов 29 минут ВЛ 220 кВ Иркутская – УП-15 № 2 (ВЛ-214) введена в работу. Недоотпуска электроэнергии потребителям нет. Экономический ущерб от аварии отсутствует.
Нарушение электрической изоляции
357050 2706181223904 | 2018-06-27 12:23 | 2018-06-27 12:23 | 27 июня в 12 часов 23 минуты действием ВЧБ на ПС 500 кВ «Иркутская» и действием ВЧБ, 1 ст.ЗЗ на ПС 220 кВ «УП-15» произошло отключение ВЛ 220 кВ Иркутская – УП-15 № 2 (ВЛ-214), АПВ не успешно. При проведении аварийного осмотра оборудования ПС 500 кВ «Иркутская» и ПС 220 кВ «УП-15» оперативным персоналом ОДС, АВСР повреждений, повлекших за собой отключение, не обнаружено. При проведении аварийного осмотра ВЛ 220 кВ Иркутская – УП-15 № 2 (ВЛ-214) персоналом СЛЭП в пролете опор №54-55 онаружено горевшее, располагающееся в охранной зоне ВЛ, дачное строение. 28 июня в 16 часов 29 минут ВЛ 220 кВ Иркутская – УП-15 № 2 (ВЛ-214) введена в работу. Недоотпуска электроэнергии потребителям нет. Экономический ущерб от аварии отсутствует. | Нарушение электрической изоляции | Выполнить аварийный осмотр ВЛ 220 кВ Иркутская – УП-15 № 2 (ВЛ-214).
Направить письма в Прокуратуру г.Ангарска и органы Ростехнадзора о выявленных нарушениях и о принятии мер прокурорского и/или административного реагирования в отношении лиц, допустивших нарушения "Правил установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования участков, расположенных в границах таких зон", введенных в действие Постановлением Правительства от 24 февраля 2009 г. №90.
Увеличить габариты провода до земли до 8 м (при t +30) в пролете опор №54 - №55 ВЛ 220 кВ Иркутская – УП-15 № 2 (ВЛ-214).
Нарушение электрической изоляции всего
Прочие воздействия
|  |  |  | Прочие воздействия | Выполнить аварийный осмотр ВЛ 220 кВ Иркутская – УП-15 № 2 (ВЛ-214).
Направить письма в Прокуратуру г.Ангарска и органы Ростехнадзора о выявленных нарушениях и о принятии мер прокурорского и/или административного реагирования в отношении лиц, допустивших нарушения "Правил установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования участков, расположенных в границах таких зон", введенных в действие Постановлением Правительства от 24 февраля 2009 г. №90.
Увеличить габариты провода до земли до 8 м (при t +30) в пролете опор №54 - №55 ВЛ 220 кВ Иркутская – УП-15 № 2 (ВЛ-214).
Прочие воздействия всего
27 июня в 12 часов 23 минуты действием ВЧБ на ПС 500 кВ «Иркутская» и действием ВЧБ, 1 ст.ЗЗ на ПС 220 кВ «УП-15» произошло отключение ВЛ 220 кВ Иркутская – УП-15 № 2 (ВЛ-214), АПВ не успешно. При проведении аварийного осмотра оборудования ПС 500 кВ «Иркутская» и ПС 220 кВ «УП-15» оперативным персоналом ОДС, АВСР повреждений, повлекших за собой отключение, не обнаружено. При проведении аварийного осмотра ВЛ 220 кВ Иркутская – УП-15 № 2 (ВЛ-214) персоналом СЛЭП в пролете опор №54-55 онаружено горевшее, располагающееся в охранной зоне ВЛ, дачное строение. 28 июня в 16 часов 29 минут ВЛ 220 кВ Иркутская – УП-15 № 2 (ВЛ-214) введена в работу. Недоотпуска электроэнергии потребителям нет. Экономический ущерб от аварии отсутствует. всего
357050 2706181513981
27.06.18 15:13:00
27.06.18 15:13:00
27 июня в 15 часов 13 минут действием ДФЗ-201 на ПС 500 кВ "Иркутская" и действием ДФЗ-201 на ПС 220 кВ «УП-15» произошло отключение ВЛ-220 кВ "Иркутская-УП-15 №1" (ВЛ- 213), АПВ успешно. В результате внеочередного осмотра оборудования ПС 500 кВ "Иркутская", ПС 220 кВ «УП-15» причин, повлекших отключение, не обнаружено. По показаниям автоматического устройства регистрации аварий «АУРА» на ПС 500 кВ "Иркутская" предполагаемое место повреждения находится на расстоянии 7,2 км от ПС 500 кВ "Иркутская". В результате аварийного осмотра ВЛ-220 кВ "Иркутская-УП-15 №1" (ВЛ- 213) персоналом СЛЭП в пролетах опор №23-24 обнаружены следы низового пожара лесного массива, сопредельного с охранной зоной ВЛ , интенсивного горения травы в охранной зоне ВЛ и следы перекрытия ф."С" на землю. Недоотпуска электроэнергии потребителям нет. Экономический ущерб от аварии отсутствует.
Нарушение электрической изоляции
357050 2706181513981 | 2018-06-27 15:13 | 2018-06-27 15:13 | 27 июня в 15 часов 13 минут действием ДФЗ-201 на ПС 500 кВ "Иркутская" и действием ДФЗ-201 на ПС 220 кВ «УП-15» произошло отключение ВЛ-220 кВ "Иркутская-УП-15 №1" (ВЛ- 213), АПВ успешно. В результате внеочередного осмотра оборудования ПС 500 кВ "Иркутская", ПС 220 кВ «УП-15» причин, повлекших отключение, не обнаружено. По показаниям автоматического устройства регистрации аварий «АУРА» на ПС 500 кВ "Иркутская" предполагаемое место повреждения находится на расстоянии 7,2 км от ПС 500 кВ "Иркутская". В результате аварийного осмотра ВЛ-220 кВ "Иркутская-УП-15 №1" (ВЛ- 213) персоналом СЛЭП в пролетах опор №23-24 обнаружены следы низового пожара лесного массива, сопредельного с охранной зоной ВЛ , интенсивного горения травы в охранной зоне ВЛ и следы перекрытия ф."С" на землю. Недоотпуска электроэнергии потребителям нет. Экономический ущерб от аварии отсутствует. | Нарушение электрической изоляции | Выполнить аварийный осмотр ВЛ-220 кВ "Иркутская-УП-15 №1" (ВЛ- 213).
Природные пожары
|  |  |  | Природные пожары | Выполнить аварийный осмотр ВЛ-220 кВ "Иркутская-УП-15 №1" (ВЛ- 213).
27 июня в 15 часов 13 минут действием ДФЗ-201 на ПС 500 кВ "Иркутская" и действием ДФЗ-201 на ПС 220 кВ «УП-15» произошло отключение ВЛ-220 кВ "Иркутская-УП-15 №1" (ВЛ- 213), АПВ успешно. В результате внеочередного осмотра оборудования ПС 500 кВ "Иркутская", ПС 220 кВ «УП-15» причин, повлекших отключение, не обнаружено. По показаниям автоматического устройства регистрации аварий «АУРА» на ПС 500 кВ "Иркутская" предполагаемое место повреждения находится на расстоянии 7,2 км от ПС 500 кВ "Иркутская". В результате аварийного осмотра ВЛ-220 кВ "Иркутская-УП-15 №1" (ВЛ- 213) персоналом СЛЭП в пролетах опор №23-24 обнаружены следы низового пожара лесного массива, сопредельного с охранной зоной ВЛ , интенсивного горения травы в охранной зоне ВЛ и следы перекрытия ф."С" на землю. Недоотпуска электроэнергии потребителям нет. Экономический ущерб от аварии отсутствует. всего
357050 2901180934971
29.01.18 09:34:00
29.01.18 09:34:00
29 января в 09 часов 34 минуты на ПС 220 кВ «Черемхово» действием 2 ступени З.З. произошло отключение ВЛ 110 кВ «Черемхово – Забитуй с отпайкой на ПС Жаргон», на ПС 110 кВ «Головинская» действием Т.О., 1 ступени З.З. произошло отключение ВЛ 110 кВ «Забитуй - Головинская», действием 1 зоны ДЗ произошло отключение ВЛ-110 кВ «Головинская-Иваническая А» с успешным АПВ на ПС 220 кВ «Черемхово» и ПС 110 кВ «Головинская». При проведении аварийного осмотра участков ВЛ 110 кВ «Забитуй - Головинская» , заданных диспетчерами ЦУС, Иркутского РДУ повреждений не обнаружено. При проведении аварийного осмотра ВЛ 110 кВ «Забитуй - Головинская» по всей длине персоналом СЛЭП повреждений, повлекших за собой отключение, не обнаружено. Недоотпуска электроэнергии потребителям нет. Экономического ущерба от аварии нет.
Невыявленные причины
357050 2901180934971 | 2018-01-29 09:34 | 2018-01-29 09:34 | 29 января в 09 часов 34 минуты на ПС 220 кВ «Черемхово» действием 2 ступени З.З. произошло отключение ВЛ 110 кВ «Черемхово – Забитуй с отпайкой на ПС Жаргон», на ПС 110 кВ «Головинская» действием Т.О., 1 ступени З.З. произошло отключение ВЛ 110 кВ «Забитуй - Головинская», действием 1 зоны ДЗ произошло отключение ВЛ-110 кВ «Головинская-Иваническая А» с успешным АПВ на ПС 220 кВ «Черемхово» и ПС 110 кВ «Головинская». При проведении аварийного осмотра участков ВЛ 110 кВ «Забитуй - Головинская» , заданных диспетчерами ЦУС, Иркутского РДУ повреждений не обнаружено. При проведении аварийного осмотра ВЛ 110 кВ «Забитуй - Головинская» по всей длине персоналом СЛЭП повреждений, повлекших за собой отключение, не обнаружено. Недоотпуска электроэнергии потребителям нет. Экономического ущерба от аварии нет. | Невыявленные причины | Выполнить аварийный осмотр ВЛ 110 кВ «Забитуй - Головинская» по всей длине.
357050 3001180330802
30.01.18 03:30:00
30.01.18 15:02:00
30 января в 03 часа 30 минут на ПС 110 кВ "Бахтай" при вводе в работу произошло невключение СВ-110 кВ. При аварийном осмотре оборудования ПС 110 кВ "Бахтай" была обнаружена сгоревшая катушка включения привода СВ-110 кВ. 30 января в 09 часов 39 минут по аварийной заявке №324/83 СВ-110 кВ выведен в ремонт. 30 января в 15 часов 02 минуты после проведения ремонтно-восстановительных работ по замене сгоревшей катушки СВ-110 кВ введен в работу без замечаний. Недоотпуска электроэнергии потребителям нет. Экономический ущерб от аварии составил 0,788 тыс.рублей.
Исчерпание ресурса
357050 3001180330802 | 2018-01-30 03:30 | 2018-01-30 15:02 | 30 января в 03 часа 30 минут на ПС 110 кВ "Бахтай" при вводе в работу произошло невключение СВ-110 кВ. При аварийном осмотре оборудования ПС 110 кВ "Бахтай" была обнаружена сгоревшая катушка включения привода СВ-110 кВ. 30 января в 09 часов 39 минут по аварийной заявке №324/83 СВ-110 кВ выведен в ремонт. 30 января в 15 часов 02 минуты после проведения ремонтно-восстановительных работ по замене сгоревшей катушки СВ-110 кВ введен в работу без замечаний. Недоотпуска электроэнергии потребителям нет. Экономический ущерб от аварии составил 0,788 тыс.рублей. | Исчерпание ресурса | Выполнить ремонтно-восстановительные работы по замене поврежденной катушки 5 ЯС.520.203-10 ПЭТВ-2 привода ППРК-1400 СВ-110 кВ ПС 110 кВ "Бахтай".
Невыявленные причины
|  |  |  | Невыявленные причины | Выполнить ремонтно-восстановительные работы по замене поврежденной катушки 5 ЯС.520.203-10 ПЭТВ-2 привода ППРК-1400 СВ-110 кВ ПС 110 кВ "Бахтай".
30 января в 03 часа 30 минут на ПС 110 кВ "Бахтай" при вводе в работу произошло невключение СВ-110 кВ. При аварийном осмотре оборудования ПС 110 кВ "Бахтай" была обнаружена сгоревшая катушка включения привода СВ-110 кВ. 30 января в 09 часов 39 минут по аварийной заявке №324/83 СВ-110 кВ выведен в ремонт. 30 января в 15 часов 02 минуты после проведения ремонтно-восстановительных работ по замене сгоревшей катушки СВ-110 кВ введен в работу без замечаний. Недоотпуска электроэнергии потребителям нет. Экономический ущерб от аварии составил 0,788 тыс.рублей. всего
357050 3006181845982
30.06.18 18:45:00
30.06.18 18:45:00
30 июня в 18 часов 45 минут при прохождении грозового фронта действием 1 зоны ДЗ на ПС 110 кВ «Иваническая» произошло отключение ВЛ-110 кВ Головинская-Иваническая «А», АПВ успешно. В 20 часов 07 минут повторно действием 3 зоны ДЗ на ПС 110 кВ «Иваническая» произошло отключение ВЛ-110 кВ Головинская-Иваническая «А», АПВ успешно. При проведении аварийного осмотра оборудования ПС 110 кВ «Иваническая» оперативным персоналом ГТЭ АР повреждений не обнаружено. При проведении аварийного осмотра оборудования ПС 110 кВ «Головинская» оперативным персоналом ВСДЭ повреждений не обнаружено. При проведенни аварийного осмотра ВЛ-110 кВ Головинская-Иваническая «А» персоналом СЛЭП повреждений не обнаружено. Недоотпуска электроэнергии потребителям нет. Экономического ущерба от аварии нет.
Атмосферные перенапряжения (гроза)
357050 3006181845982 | 2018-06-30 18:45 | 2018-06-30 18:45 | 30 июня в 18 часов 45 минут при прохождении грозового фронта действием 1 зоны ДЗ на ПС 110 кВ «Иваническая» произошло отключение ВЛ-110 кВ Головинская-Иваническая «А», АПВ успешно. В 20 часов 07 минут повторно действием 3 зоны ДЗ на ПС 110 кВ «Иваническая» произошло отключение ВЛ-110 кВ Головинская-Иваническая «А», АПВ успешно. При проведении аварийного осмотра оборудования ПС 110 кВ «Иваническая» оперативным персоналом ГТЭ АР повреждений не обнаружено. При проведении аварийного осмотра оборудования ПС 110 кВ «Головинская» оперативным персоналом ВСДЭ повреждений не обнаружено. При проведенни аварийного осмотра ВЛ-110 кВ Головинская-Иваническая «А» персоналом СЛЭП повреждений не обнаружено. Недоотпуска электроэнергии потребителям нет. Экономического ущерба от аварии нет. | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Провести аварийный осмотр ВЛ-110 кВ Головинская-Иваническая «А».
Невыявленные причины
|  |  |  | Невыявленные причины | Провести аварийный осмотр ВЛ-110 кВ Головинская-Иваническая «А».
30 июня в 18 часов 45 минут при прохождении грозового фронта действием 1 зоны ДЗ на ПС 110 кВ «Иваническая» произошло отключение ВЛ-110 кВ Головинская-Иваническая «А», АПВ успешно. В 20 часов 07 минут повторно действием 3 зоны ДЗ на ПС 110 кВ «Иваническая» произошло отключение ВЛ-110 кВ Головинская-Иваническая «А», АПВ успешно. При проведении аварийного осмотра оборудования ПС 110 кВ «Иваническая» оперативным персоналом ГТЭ АР повреждений не обнаружено. При проведении аварийного осмотра оборудования ПС 110 кВ «Головинская» оперативным персоналом ВСДЭ повреждений не обнаружено. При проведенни аварийного осмотра ВЛ-110 кВ Головинская-Иваническая «А» персоналом СЛЭП повреждений не обнаружено. Недоотпуска электроэнергии потребителям нет. Экономического ущерба от аварии нет. всего
357051 0307182014904
03.07.18 20:14:00
03.07.18 21:46:00
03.07.2018г. в 15ч.14мин.: на ПС 220 кВ Киренга действием 1 ст. ЗЗ отключилась ВЛ 220кВ Звёздная-Киренга; на ПС 500кВ Усть-Кут действием ТО, 1ст.ТЗНП отключилась ВЛ 220кВ Усть-Кут-Звёздная, АПВ не работало. 03.07.2018г. в 15ч.14мин. на ПС 500кВ Усть-Кут РПВ ВМ-220 кВ Звёздная - неуспешное. 03.07.2018г. в 16ч.46мин.: - на ПС 500кВ Усть-Кут отключен ЛР-220 Звездная; - на ПС 220кВ Звёздная включен ВМ-220 Звёздная, тем самым ВЛ 220кВ Усть-Кут-Звёздная, ВЛ 220кВ Звёздная-Киренга введены в работу. 12.07.2018г., при осмотре заданной зоны ВЛ 220 кВ Звёздная-Киренга, на опоре №179 на шлейфе ф.А обнаружены следы перекрытия. Недоотпуск электроэнергии - 450кВт*ч, экономический ущерб - 0,2 тыс.руб.
Атмосферные перенапряжения (гроза)
357051 0307182014904 | 2018-07-03 20:14 | 2018-07-03 21:46 | 03.07.2018г. в 15ч.14мин.: на ПС 220 кВ Киренга действием 1 ст. ЗЗ отключилась ВЛ 220кВ Звёздная-Киренга; на ПС 500кВ Усть-Кут действием ТО, 1ст.ТЗНП отключилась ВЛ 220кВ Усть-Кут-Звёздная, АПВ не работало. 03.07.2018г. в 15ч.14мин. на ПС 500кВ Усть-Кут РПВ ВМ-220 кВ Звёздная - неуспешное. 03.07.2018г. в 16ч.46мин.: - на ПС 500кВ Усть-Кут отключен ЛР-220 Звездная; - на ПС 220кВ Звёздная включен ВМ-220 Звёздная, тем самым ВЛ 220кВ Усть-Кут-Звёздная, ВЛ 220кВ Звёздная-Киренга введены в работу. 12.07.2018г., при осмотре заданной зоны ВЛ 220 кВ Звёздная-Киренга, на опоре №179 на шлейфе ф.А обнаружены следы перекрытия. Недоотпуск электроэнергии - 450кВт*ч, экономический ущерб - 0,2 тыс.руб. | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Выполнить осмотр провода ф.А на опоре №179 и замер контура заземления опоры №179 ВЛ 220кВ Звёздная-Киренга.
По результатам осмотра и замеров контура заземления опоры №179 ВЛ 220кВ Звёздная-Киренга - подготовить план мероприятий по устранению выявленных несоответствий.
Атмосферные перенапряжения (гроза) всего
Нарушение электрической изоляции
|  |  |  | Нарушение электрической изоляции | Выполнить осмотр провода ф.А на опоре №179 и замер контура заземления опоры №179 ВЛ 220кВ Звёздная-Киренга.
По результатам осмотра и замеров контура заземления опоры №179 ВЛ 220кВ Звёздная-Киренга - подготовить план мероприятий по устранению выявленных несоответствий.
Нарушение электрической изоляции всего
03.07.2018г. в 15ч.14мин.: на ПС 220 кВ Киренга действием 1 ст. ЗЗ отключилась ВЛ 220кВ Звёздная-Киренга; на ПС 500кВ Усть-Кут действием ТО, 1ст.ТЗНП отключилась ВЛ 220кВ Усть-Кут-Звёздная, АПВ не работало. 03.07.2018г. в 15ч.14мин. на ПС 500кВ Усть-Кут РПВ ВМ-220 кВ Звёздная - неуспешное. 03.07.2018г. в 16ч.46мин.: - на ПС 500кВ Усть-Кут отключен ЛР-220 Звездная; - на ПС 220кВ Звёздная включен ВМ-220 Звёздная, тем самым ВЛ 220кВ Усть-Кут-Звёздная, ВЛ 220кВ Звёздная-Киренга введены в работу. 12.07.2018г., при осмотре заданной зоны ВЛ 220 кВ Звёздная-Киренга, на опоре №179 на шлейфе ф.А обнаружены следы перекрытия. Недоотпуск электроэнергии - 450кВт*ч, экономический ущерб - 0,2 тыс.руб. всего
357051 0705181909973
07.05.18 19:09:00
07.05.18 19:09:00
07.05.2018г. в 14ч.09мин. произошел прием команды ТУ ТНЗП от полукомплекта защиты КСЗ с РС ВЛ-220 Ния-Киренга (ШЛ2606.502 с АВАНТ РЗСК) ПС 220 кВ Ния и действием функции логики отключения слабого конца (ЛОСК) КСЗ с РС ВЛ-220 Ния-Киренга (ШЛ2606.502 с АВАНТ РЗСК) на ПС 220кВ Киренга отключился ВМ-220 кВ Ния. Отключение выключателя произошло одновременно с возникновением короткого замыкания на ПС 220 кВ Дабан (ОАО «РЖД») вследствие падения ШР 220 кВ РПТ-4. В 14ч.09мин. действием АПВ успешно включился ВМ-220 кВ Ния ПС 220кВ Киренга. 8.05.2018г. Выполнена послеаварийная проверка КСЗ с РС ВЛ-220 Ния-Киренга (ШЛ2606.502 с АВАНТ РЗСК), по результатам которой установлено, что отключение ВМ 220 кВ Ния от защит произошло согласно заданным уставкам. Недоотпуска электроэнергии нет, экономического ущерба нет.
Невыявленные причины
357051 0705181909973 | 2018-05-07 19:09 | 2018-05-07 19:09 | 07.05.2018г. в 14ч.09мин. произошел прием команды ТУ ТНЗП от полукомплекта защиты КСЗ с РС ВЛ-220 Ния-Киренга (ШЛ2606.502 с АВАНТ РЗСК) ПС 220 кВ Ния и действием функции логики отключения слабого конца (ЛОСК) КСЗ с РС ВЛ-220 Ния-Киренга (ШЛ2606.502 с АВАНТ РЗСК) на ПС 220кВ Киренга отключился ВМ-220 кВ Ния. Отключение выключателя произошло одновременно с возникновением короткого замыкания на ПС 220 кВ Дабан (ОАО «РЖД») вследствие падения ШР 220 кВ РПТ-4. В 14ч.09мин. действием АПВ успешно включился ВМ-220 кВ Ния ПС 220кВ Киренга. 8.05.2018г. Выполнена послеаварийная проверка КСЗ с РС ВЛ-220 Ния-Киренга (ШЛ2606.502 с АВАНТ РЗСК), по результатам которой установлено, что отключение ВМ 220 кВ Ния от защит произошло согласно заданным уставкам. Недоотпуска электроэнергии нет, экономического ущерба нет. | Невыявленные причины | Выполнить изменение уставок КСЗ с РС ВЛ-220 Ния-Киренга (ШЛ2606.502 с АВАНТ РЗСК) на ПС 220 кВ Киренга согласно выданного задания на изменение уставок.
Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети
|  |  |  | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | Выполнить изменение уставок КСЗ с РС ВЛ-220 Ния-Киренга (ШЛ2606.502 с АВАНТ РЗСК) на ПС 220 кВ Киренга согласно выданного задания на изменение уставок.
07.05.2018г. в 14ч.09мин. произошел прием команды ТУ ТНЗП от полукомплекта защиты КСЗ с РС ВЛ-220 Ния-Киренга (ШЛ2606.502 с АВАНТ РЗСК) ПС 220 кВ Ния и действием функции логики отключения слабого конца (ЛОСК) КСЗ с РС ВЛ-220 Ния-Киренга (ШЛ2606.502 с АВАНТ РЗСК) на ПС 220кВ Киренга отключился ВМ-220 кВ Ния. Отключение выключателя произошло одновременно с возникновением короткого замыкания на ПС 220 кВ Дабан (ОАО «РЖД») вследствие падения ШР 220 кВ РПТ-4. В 14ч.09мин. действием АПВ успешно включился ВМ-220 кВ Ния ПС 220кВ Киренга. 8.05.2018г. Выполнена послеаварийная проверка КСЗ с РС ВЛ-220 Ния-Киренга (ШЛ2606.502 с АВАНТ РЗСК), по результатам которой установлено, что отключение ВМ 220 кВ Ния от защит произошло согласно заданным уставкам. Недоотпуска электроэнергии нет, экономического ущерба нет. всего
357051 0906181427803
09.06.18 14:27:00
09.06.18 14:58:00
09.06.2018г. в 09ч.27мин. одновременно отключились: - на ПС 110кВ Зяба действием 1 ст. ЗЗ - СВ-110, В-110 Т-1, АПВ успешное. - на ПС 110кВ Кежма действием 2 зоны ДЗ ВЛ-110 Зяба - СВ-110, В-110 Т-2, АПВ не работало. - на ПС 110кВ Видим действием 1,2 зоны ДЗ, 4 ст.ЗЗ - СВ-110, В-110 Т-1, В-110 Т-2, АПВ не работало по режиму. 09.06.2018г. в 09ч.35мин. на ПС 110кВ Зяба - включен В-110 Т-1. 09.06.2018г. в 09ч.35мин. на ПС 110кВ Видим - включен СВ-110. 09.06.2018г. в 09ч.37мин. на ПС 110кВ Видим - включены В-110 Т-1, В-110 Т-2. 09.06.2018г. в 09ч.58мин. на ПС 110кВ Кежма - включены СВ-110, В-110 Т-1, В-110 Т-2. 14.06.2018г. при верховом осмотре обнаружены следы перекрытия с гирлянд изоляторов на верхние траверсы опоры №146/21 ВЛ 110кВ Зяба-Кежма/ ВЛ 110кВ Кежма-Видим. Недоотпуск электроэнергии: 5,130 тыс. кВт*ч. Экономический ущерб 2,222 тыс. руб.
Атмосферные перенапряжения (гроза)
357051 0906181427803 | 2018-06-09 14:27 | 2018-06-09 14:58 | 09.06.2018г. в 09ч.27мин. одновременно отключились: - на ПС 110кВ Зяба действием 1 ст. ЗЗ - СВ-110, В-110 Т-1, АПВ успешное. - на ПС 110кВ Кежма действием 2 зоны ДЗ ВЛ-110 Зяба - СВ-110, В-110 Т-2, АПВ не работало. - на ПС 110кВ Видим действием 1,2 зоны ДЗ, 4 ст.ЗЗ - СВ-110, В-110 Т-1, В-110 Т-2, АПВ не работало по режиму. 09.06.2018г. в 09ч.35мин. на ПС 110кВ Зяба - включен В-110 Т-1. 09.06.2018г. в 09ч.35мин. на ПС 110кВ Видим - включен СВ-110. 09.06.2018г. в 09ч.37мин. на ПС 110кВ Видим - включены В-110 Т-1, В-110 Т-2. 09.06.2018г. в 09ч.58мин. на ПС 110кВ Кежма - включены СВ-110, В-110 Т-1, В-110 Т-2. 14.06.2018г. при верховом осмотре обнаружены следы перекрытия с гирлянд изоляторов на верхние траверсы опоры №146/21 ВЛ 110кВ Зяба-Кежма/ ВЛ 110кВ Кежма-Видим. Недоотпуск электроэнергии: 5,130 тыс. кВт*ч. Экономический ущерб 2,222 тыс. руб. | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Произвести замер сопротивления контура заземления опоры №146/21. При необходимости довести его до нормы.
Нарушение электрической изоляции
|  |  |  | Нарушение электрической изоляции | Произвести замер сопротивления контура заземления опоры №146/21. При необходимости довести его до нормы.
09.06.2018г. в 09ч.27мин. одновременно отключились: - на ПС 110кВ Зяба действием 1 ст. ЗЗ - СВ-110, В-110 Т-1, АПВ успешное. - на ПС 110кВ Кежма действием 2 зоны ДЗ ВЛ-110 Зяба - СВ-110, В-110 Т-2, АПВ не работало. - на ПС 110кВ Видим действием 1,2 зоны ДЗ, 4 ст.ЗЗ - СВ-110, В-110 Т-1, В-110 Т-2, АПВ не работало по режиму. 09.06.2018г. в 09ч.35мин. на ПС 110кВ Зяба - включен В-110 Т-1. 09.06.2018г. в 09ч.35мин. на ПС 110кВ Видим - включен СВ-110. 09.06.2018г. в 09ч.37мин. на ПС 110кВ Видим - включены В-110 Т-1, В-110 Т-2. 09.06.2018г. в 09ч.58мин. на ПС 110кВ Кежма - включены СВ-110, В-110 Т-1, В-110 Т-2. 14.06.2018г. при верховом осмотре обнаружены следы перекрытия с гирлянд изоляторов на верхние траверсы опоры №146/21 ВЛ 110кВ Зяба-Кежма/ ВЛ 110кВ Кежма-Видим. Недоотпуск электроэнергии: 5,130 тыс. кВт*ч. Экономический ущерб 2,222 тыс. руб. всего
357051 1004180551972
10.04.18 05:51:00
10.04.18 05:52:00
10.04.2018г. в 00ч.51мин. действием осн. компл.ШДЭ,1ст.ЗЗ, МТО, отключилась ВЛ-110кВ Опорная-Кузнецовка с отпайкой на ПС Моргудон, АПВ успешное. 11.04.2018г. при верховом осмотре на участке опор №№ 1- 6 ВЛ-110кВ Опорная-Кузнецовка с отпайкой на ПС Моргудон, на опоре №5 (1,4км от ПС 220 кВ Опорная) обнаружены следы перекрытия между нижней траверсой и шлейфом фазы «А» (нижний провод). Недоотпуска электроэнергии , экономического ущерба - нет.
Воздействие животных и птиц
357051 1004180551972 | 2018-04-10 05:51 | 2018-04-10 05:52 | 10.04.2018г. в 00ч.51мин. действием осн. компл.ШДЭ,1ст.ЗЗ, МТО, отключилась ВЛ-110кВ Опорная-Кузнецовка с отпайкой на ПС Моргудон, АПВ успешное. 11.04.2018г. при верховом осмотре на участке опор №№ 1- 6 ВЛ-110кВ Опорная-Кузнецовка с отпайкой на ПС Моргудон, на опоре №5 (1,4км от ПС 220 кВ Опорная) обнаружены следы перекрытия между нижней траверсой и шлейфом фазы «А» (нижний провод). Недоотпуска электроэнергии , экономического ущерба - нет. | Воздействие животных и птиц | Установить на траверсе опоры №5 ВЛ-110кВ Опорная-Кузнецовка с отпайкой на ПС Моргудон устройство антиприсадочного типа
Нарушение электрической изоляции
|  |  |  | Нарушение электрической изоляции | Установить на траверсе опоры №5 ВЛ-110кВ Опорная-Кузнецовка с отпайкой на ПС Моргудон устройство антиприсадочного типа
10.04.2018г. в 00ч.51мин. действием осн. компл.ШДЭ,1ст.ЗЗ, МТО, отключилась ВЛ-110кВ Опорная-Кузнецовка с отпайкой на ПС Моргудон, АПВ успешное. 11.04.2018г. при верховом осмотре на участке опор №№ 1- 6 ВЛ-110кВ Опорная-Кузнецовка с отпайкой на ПС Моргудон, на опоре №5 (1,4км от ПС 220 кВ Опорная) обнаружены следы перекрытия между нижней траверсой и шлейфом фазы «А» (нижний провод). Недоотпуска электроэнергии , экономического ущерба - нет. всего
357051 1103181449901
11.03.18 14:49:00
11.03.18 14:57:00
11.03.2018г. в 09 ч. 49 мин. на ПС 220кВ Лена действием защит отключилась ВЛ 220кВ Усть-Кут-Лена. Автоматически отключились: - СВ-220 - действием токовой отсечки (ТО) ШДЭ2801, АПВ успешно; - В-220 АТ-1 - действием ТО ШДЭ2801, АПВ успешно. 11.03.2018г. в 09 ч.50 мин. повторно произошло автоматическое отключение выключателей: - СВ-220 - действием ТО ШДЭ2801, автоматическим ускорением 3 зоны ДЗ КСЗ №1 ВЛ-220 Усть-Кут-Лена (MiCOM P443) и КСЗ с РС ВЛ-220 Усть-Кут-Лена (ШЛ2606.504), АПВ неуспешно; - В-220 АТ-1 - действием ТО ШДЭ2801, АПВ успешно. 11.03.2018г. в 09ч.57мин. выполнено РПВ СВ-220 - успешно. Анализ осциллограмм РАС показал, что работа защит происходила при однофазном коротком замыкании ф. «С» на ВЛ-220 кВ Усть-Кут-Лена. 14.03. 2018г. при послеаварийной проверке защит: - выведены из работы цепи ключа токовой отсечки SA1 «Токовая отсечка» ШДЭ2801 ВЛ-220 Усть-Кут-Лена путем разборки на транзитном клеммнике; - введен ключ телеускорения защит SA2 «Телеускорение» для режима работы КСЗ с РС ВЛ-220 Усть-Кут-Лена (ШЛ2606.504) с УПАСК. Работа АПВ (КОН 1+КНН 2 СШ, КС) СВ-220 кВ – согласно заданному режиму работы. Недоотпуска электроэнергии, экономического ущерба - нет.
Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи
357051 1103181449901 | 2018-03-11 14:49 | 2018-03-11 14:57 | 11.03.2018г. в 09 ч. 49 мин. на ПС 220кВ Лена действием защит отключилась ВЛ 220кВ Усть-Кут-Лена. Автоматически отключились: - СВ-220 - действием токовой отсечки (ТО) ШДЭ2801, АПВ успешно; - В-220 АТ-1 - действием ТО ШДЭ2801, АПВ успешно. 11.03.2018г. в 09 ч.50 мин. повторно произошло автоматическое отключение выключателей: - СВ-220 - действием ТО ШДЭ2801, автоматическим ускорением 3 зоны ДЗ КСЗ №1 ВЛ-220 Усть-Кут-Лена (MiCOM P443) и КСЗ с РС ВЛ-220 Усть-Кут-Лена (ШЛ2606.504), АПВ неуспешно; - В-220 АТ-1 - действием ТО ШДЭ2801, АПВ успешно. 11.03.2018г. в 09ч.57мин. выполнено РПВ СВ-220 - успешно. Анализ осциллограмм РАС показал, что работа защит происходила при однофазном коротком замыкании ф. «С» на ВЛ-220 кВ Усть-Кут-Лена. 14.03. 2018г. при послеаварийной проверке защит: - выведены из работы цепи ключа токовой отсечки SA1 «Токовая отсечка» ШДЭ2801 ВЛ-220 Усть-Кут-Лена путем разборки на транзитном клеммнике; - введен ключ телеускорения защит SA2 «Телеускорение» для режима работы КСЗ с РС ВЛ-220 Усть-Кут-Лена (ШЛ2606.504) с УПАСК. Работа АПВ (КОН 1+КНН 2 СШ, КС) СВ-220 кВ – согласно заданному режиму работы. Недоотпуска электроэнергии, экономического ущерба - нет. | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | Включить в перечень вопросов для проведения повторных инструктажей персоналу РЗА вопрос о порядке выполнения изменений уставок с выводом функции ТО для комплектов защит типа ШДЭ2801 (ШДЭ2802).
Вывести из работы цепи ключа токовой отсечки SA1 "Токовая отсечка" КСЗ № 2 2 ВЛ 220 кВ Усть-Кут-Лена (ШДЭ2801) путем разборки на транзитном клеммнике.
Выдать задание на изменение уставок КСЗ № 2 ВЛ 220 кВ Усть-Кут-Лена (ШДЭ2801) с выводом функций ТО путем разборки функциональной цепи выводимой токовой отсечки.
Выполнить внеочередную проверку КСЗ № 2 ВЛ 220 кВ Усть-Кут-Лена (ШДЭ2801).
Провести внеплановый инструктаж персоналу РЗА о необходимости разборки цепей вывода токовой отсечки комплектов защит ШДЭ2801 (ШДЭ2802) при поступлении задания на изменение уставок с выводом ТО, в связи с недостатками конструкции ключа токовой отсечки SA1 "Токовая отсечка".
Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи всего
Прочие нарушения
|  |  |  | Прочие нарушения | Включить в перечень вопросов для проведения повторных инструктажей персоналу РЗА вопрос о порядке выполнения изменений уставок с выводом функции ТО для комплектов защит типа ШДЭ2801 (ШДЭ2802).
Вывести из работы цепи ключа токовой отсечки SA1 "Токовая отсечка" КСЗ № 2 2 ВЛ 220 кВ Усть-Кут-Лена (ШДЭ2801) путем разборки на транзитном клеммнике.
Выдать задание на изменение уставок КСЗ № 2 ВЛ 220 кВ Усть-Кут-Лена (ШДЭ2801) с выводом функций ТО путем разборки функциональной цепи выводимой токовой отсечки.
Выполнить внеочередную проверку КСЗ № 2 ВЛ 220 кВ Усть-Кут-Лена (ШДЭ2801).
Провести внеплановый инструктаж персоналу РЗА о необходимости разборки цепей вывода токовой отсечки комплектов защит ШДЭ2801 (ШДЭ2802) при поступлении задания на изменение уставок с выводом ТО, в связи с недостатками конструкции ключа токовой отсечки SA1 "Токовая отсечка".
Прочие нарушения всего
11.03.2018г. в 09 ч. 49 мин. на ПС 220кВ Лена действием защит отключилась ВЛ 220кВ Усть-Кут-Лена. Автоматически отключились: - СВ-220 - действием токовой отсечки (ТО) ШДЭ2801, АПВ успешно; - В-220 АТ-1 - действием ТО ШДЭ2801, АПВ успешно. 11.03.2018г. в 09 ч.50 мин. повторно произошло автоматическое отключение выключателей: - СВ-220 - действием ТО ШДЭ2801, автоматическим ускорением 3 зоны ДЗ КСЗ №1 ВЛ-220 Усть-Кут-Лена (MiCOM P443) и КСЗ с РС ВЛ-220 Усть-Кут-Лена (ШЛ2606.504), АПВ неуспешно; - В-220 АТ-1 - действием ТО ШДЭ2801, АПВ успешно. 11.03.2018г. в 09ч.57мин. выполнено РПВ СВ-220 - успешно. Анализ осциллограмм РАС показал, что работа защит происходила при однофазном коротком замыкании ф. «С» на ВЛ-220 кВ Усть-Кут-Лена. 14.03. 2018г. при послеаварийной проверке защит: - выведены из работы цепи ключа токовой отсечки SA1 «Токовая отсечка» ШДЭ2801 ВЛ-220 Усть-Кут-Лена путем разборки на транзитном клеммнике; - введен ключ телеускорения защит SA2 «Телеускорение» для режима работы КСЗ с РС ВЛ-220 Усть-Кут-Лена (ШЛ2606.504) с УПАСК. Работа АПВ (КОН 1+КНН 2 СШ, КС) СВ-220 кВ – согласно заданному режиму работы. Недоотпуска электроэнергии, экономического ущерба - нет. всего
357051 1308181313905
13.08.18 13:13:00
15.08.18 18:53:00
13.08.2018г. в 13ч.13мин. на БПП-500 действием ЗНФ-220 АТ-1 отключился В-220 АТ-1, АПВ не работало. В 13ч.50мин. В-220 АТ-1 выведен в резерв с разборкой схемы, для послеаварийной проверки. В ходе послеаварийной проверки было выявлено повреждение (пережатие) внутренней изоляции жил кабеля цепей управления В-220 кВ (№ 1АТ-122), проложенного между ОПУ-220 кВ и ящиком зажимов В-220 кВ АТ-1. В поврежденном кабеле проходят цепи управления В-220 АТ-1. При замере изоляции и «прозвонке» жил кабеля выявлено: снижение изоляции между цепями «301» и «1355»; обрыв цепи «350», что явилось причиной отказа работы АПВ. 15.08.2018г. в 12ч.10мин. выполнены работы по замене повреждённого кабеля. 15.08.2018г. в 13ч.53мин. В-220 АТ-1 введён в работу.
Механическое разрушение (повреждение), деформация, перекос
357051 1308181313905 | 2018-08-13 13:13 | 2018-08-15 18:53 | 13.08.2018г. в 13ч.13мин. на БПП-500 действием ЗНФ-220 АТ-1 отключился В-220 АТ-1, АПВ не работало. В 13ч.50мин. В-220 АТ-1 выведен в резерв с разборкой схемы, для послеаварийной проверки. В ходе послеаварийной проверки было выявлено повреждение (пережатие) внутренней изоляции жил кабеля цепей управления В-220 кВ (№ 1АТ-122), проложенного между ОПУ-220 кВ и ящиком зажимов В-220 кВ АТ-1. В поврежденном кабеле проходят цепи управления В-220 АТ-1. При замере изоляции и «прозвонке» жил кабеля выявлено: снижение изоляции между цепями «301» и «1355»; обрыв цепи «350», что явилось причиной отказа работы АПВ. 15.08.2018г. в 12ч.10мин. выполнены работы по замене повреждённого кабеля. 15.08.2018г. в 13ч.53мин. В-220 АТ-1 введён в работу. | Механическое разрушение (повреждение), деформация, перекос | На ОРУ-220 БПП-500 выполнить проверку состояния бетонных крышек кабельных лотков, при выявлении повреждённых - заменить.
Нарушение электрической изоляции
|  |  |  | Нарушение электрической изоляции | На ОРУ-220 БПП-500 выполнить проверку состояния бетонных крышек кабельных лотков, при выявлении повреждённых - заменить.
Невыявленные причины
|  |  |  | Невыявленные причины | На ОРУ-220 БПП-500 выполнить проверку состояния бетонных крышек кабельных лотков, при выявлении повреждённых - заменить.
13.08.2018г. в 13ч.13мин. на БПП-500 действием ЗНФ-220 АТ-1 отключился В-220 АТ-1, АПВ не работало. В 13ч.50мин. В-220 АТ-1 выведен в резерв с разборкой схемы, для послеаварийной проверки. В ходе послеаварийной проверки было выявлено повреждение (пережатие) внутренней изоляции жил кабеля цепей управления В-220 кВ (№ 1АТ-122), проложенного между ОПУ-220 кВ и ящиком зажимов В-220 кВ АТ-1. В поврежденном кабеле проходят цепи управления В-220 АТ-1. При замере изоляции и «прозвонке» жил кабеля выявлено: снижение изоляции между цепями «301» и «1355»; обрыв цепи «350», что явилось причиной отказа работы АПВ. 15.08.2018г. в 12ч.10мин. выполнены работы по замене повреждённого кабеля. 15.08.2018г. в 13ч.53мин. В-220 АТ-1 введён в работу. всего
357051 1606181911974
16.06.18 19:11:00
16.06.18 19:11:00
16.06.2018г. в 14ч. 11мин. на ПС 220 кВ Таежная отключился ВМ 110 Карапчанка-2 действием защит II ступени ЗЗ, АПВ – успешное. В 14ч. 30мин. на ПС 220 кВ Таежная выполнен осмотр ВМ 110 Карапчанка-2 – замечаний нет. В 15ч. 50мин. на ПС 110 кВ Межница выполнен осмотр ОРУ-110 кВ – замечаний нет. В 16ч. 10мин. на ПС 110 кВ Карапчанка выполнен осмотр ОРУ-110 кВ – замечаний нет. В 16ч. 15мин. на ПС 110 кВ Карапчанка-Тяговая выполнен осмотр ОРУ-110 кВ– замечаний нет. 21.06.2018г. при выполнении осмотра ВЛ 110 кВ Таежная-Карапчанка с отпайкой на ПС Межница цепь 2 выявлены следы перекрытий на траверсах верхней (фаза «С») и средней (фаза «В») опоры № 35 без повреждения проводов. Недоотпуска электроэнергии нет, экономического ущерба нет.
Атмосферные перенапряжения (гроза)
357051 1606181911974 | 2018-06-16 19:11 | 2018-06-16 19:11 | 16.06.2018г. в 14ч. 11мин. на ПС 220 кВ Таежная отключился ВМ 110 Карапчанка-2 действием защит II ступени ЗЗ, АПВ – успешное. В 14ч. 30мин. на ПС 220 кВ Таежная выполнен осмотр ВМ 110 Карапчанка-2 – замечаний нет. В 15ч. 50мин. на ПС 110 кВ Межница выполнен осмотр ОРУ-110 кВ – замечаний нет. В 16ч. 10мин. на ПС 110 кВ Карапчанка выполнен осмотр ОРУ-110 кВ – замечаний нет. В 16ч. 15мин. на ПС 110 кВ Карапчанка-Тяговая выполнен осмотр ОРУ-110 кВ– замечаний нет. 21.06.2018г. при выполнении осмотра ВЛ 110 кВ Таежная-Карапчанка с отпайкой на ПС Межница цепь 2 выявлены следы перекрытий на траверсах верхней (фаза «С») и средней (фаза «В») опоры № 35 без повреждения проводов. Недоотпуска электроэнергии нет, экономического ущерба нет. | Атмосферные перенапряжения (гроза)
Нарушение электрической изоляции
Нарушение электрической изоляции
16.06.2018г. в 14ч. 11мин. на ПС 220 кВ Таежная отключился ВМ 110 Карапчанка-2 действием защит II ступени ЗЗ, АПВ – успешное. В 14ч. 30мин. на ПС 220 кВ Таежная выполнен осмотр ВМ 110 Карапчанка-2 – замечаний нет. В 15ч. 50мин. на ПС 110 кВ Межница выполнен осмотр ОРУ-110 кВ – замечаний нет. В 16ч. 10мин. на ПС 110 кВ Карапчанка выполнен осмотр ОРУ-110 кВ – замечаний нет. В 16ч. 15мин. на ПС 110 кВ Карапчанка-Тяговая выполнен осмотр ОРУ-110 кВ– замечаний нет. 21.06.2018г. при выполнении осмотра ВЛ 110 кВ Таежная-Карапчанка с отпайкой на ПС Межница цепь 2 выявлены следы перекрытий на траверсах верхней (фаза «С») и средней (фаза «В») опоры № 35 без повреждения проводов. Недоотпуска электроэнергии нет, экономического ущерба нет. всего
357051 1801181059971
18.01.18 10:59:00
18.01.18 11:00:00
18.01.2018г. в 5ч.59мин. действием ВЧБ на ПС 220 кВ Киренга и действием ВЧБ, 1 ст. ТЗНП на ПС Кунерма отключилась ВЛ 220 кВ Киренга – Кунерма, АПВ успешное. 19.01.2018г., при осмотре ВЛ 220 кВ Киренга – Кунерма, на анкерной опоре №233 на сцепной арматуре гирлянды ф. «С» обнаружены следы перекрытия. Недоотпуска электроэнергии, экономического ущерба - нет.
Нарушение электрической изоляции
357051 1801181059971 | 2018-01-18 10:59 | 2018-01-18 11:00 | 18.01.2018г. в 5ч.59мин. действием ВЧБ на ПС 220 кВ Киренга и действием ВЧБ, 1 ст. ТЗНП на ПС Кунерма отключилась ВЛ 220 кВ Киренга – Кунерма, АПВ успешное. 19.01.2018г., при осмотре ВЛ 220 кВ Киренга – Кунерма, на анкерной опоре №233 на сцепной арматуре гирлянды ф. «С» обнаружены следы перекрытия. Недоотпуска электроэнергии, экономического ущерба - нет. | Нарушение электрической изоляции | Выполнить верховой осмотр анкерных опор ВЛ-220кВ Киренга- Кунерма (в пролётах опор №№ 214-240) на предмет выявления возможных подсечек шлейфов к траверсам вследствие их колебания.
По результатам осмотра (при наличии замечаний) - подготовить план мероприятий по устранению замечаний
Нарушение электрической изоляции всего
Невыявленные причины
|  |  |  | Невыявленные причины | Выполнить верховой осмотр анкерных опор ВЛ-220кВ Киренга- Кунерма (в пролётах опор №№ 214-240) на предмет выявления возможных подсечек шлейфов к траверсам вследствие их колебания.
По результатам осмотра (при наличии замечаний) - подготовить план мероприятий по устранению замечаний
Невыявленные причины всего
18.01.2018г. в 5ч.59мин. действием ВЧБ на ПС 220 кВ Киренга и действием ВЧБ, 1 ст. ТЗНП на ПС Кунерма отключилась ВЛ 220 кВ Киренга – Кунерма, АПВ успешное. 19.01.2018г., при осмотре ВЛ 220 кВ Киренга – Кунерма, на анкерной опоре №233 на сцепной арматуре гирлянды ф. «С» обнаружены следы перекрытия. Недоотпуска электроэнергии, экономического ущерба - нет. всего
357051 1901180938951
19.01.18 09:38:00
19.01.18 14:06:00
19.01.2018 в 04-38 (здесь и далее время московское) из-за повреждения на Братском ПП 500 кВ фазы «В» выключателя 500 кВ В-2-560 ВЛ 500 кВ Братский ПП – Ново-Зиминская (ВЛ-560), с последующим падением В-2-560 фазы”В” в сторону В-2-560 фазы “А” и повреждением фазы «В» шинного разъединителя РШ-2-560 и падением колонки фазы «В» в сторону В-2-560, произошло отключение 6СШ 500 кВ и АТ-1 (500/220/10 кВ, 3х167 МВА, без выключателя на стороне 500 кВ) действием ДЗШ, при этом действием УРОВ В-2-560 произошло: - отключение В-1-560 с запретом ТАПВ; - останов ВЧ передатчика ДФЗ ВЛ 500 кВ Братский ПП – Ново-Зиминская (ВЛ-560), а также формирование и передача на ПС 500 кВ Ново-Зиминская команды телеотключения, в результате произошло отключение ВЛ 500 кВ Братский ПП – Ново-Зиминская (ВЛ-560) на ПС 500 кВ Ново-Зиминская действием ДФЗ, телеотключения, с запретом ТАПВ. Через 0,51 секунды после начала аварии на Братском ПП 500 кВ, из-за перекрытия между проводами фаз «А» и «В» гибкой ошиновки выводов 10 кВ АТ-2 (в месте сборки «треугольника» обмоток 10 кВ группы однофазных АТ-2), произошло отключение 5СШ 500 кВ и АТ-2 (500/220/10 кВ, 3х167 МВА, без выключателя на стороне 500 кВ) действием ДЗО 10 кВ. Произошло обесточение собственных нужд Братского ПП 500 кВ, без потери управляемости объекта (в работе аккумуляторная батарея). По факту отключения на Братском ПП 500 кВ СВ-3-5 и СВ-4-6 в АДВ ПС 500 кВ Озерная сработал пусковой орган «АРОДСВ» с КПР, замеряемом по ВЛ 500 кВ Усть-Илимская ГЭС – Братская ГЭС (ВЛ-571), ВЛ 500 кВ Усть-Илимская ГЭС – Братский ПП (ВЛ-572), ВЛ 500 кВ Братский ПП – Тайшет (ВЛ-501), ВЛ 500 кВ Братский ПП – Озерная равным 1820 МВт, при фактическом перетоке – 1987 МВт. В результате было сформировано УВ ОН-2 Бр (задание - 300 МВт), реализованное отключением на Братской ГЭС тупиковых ВЛ 220 кВ Братская ГЭС – БрАЗ IV цепь и ВЛ 220 кВ Братская ГЭС – БрАЗ XI цепь, произошло прекращение электроснабжение части нагрузки Братского алюминиевого завода на величину 322 МВт (1971/1649 МВт). При КЗ в сети: - произошел сброс нагрузки потребителей нефтяной промышленности (ООО «Транснефть-Восток») на величину 4,4 МВт; - на участке Восточно-Сибирской ЖД произошел сбой в движении 3 грузовых поездов, максимально на 29 минут. В период с 04-39 по 04-51, в условиях нахождения на ПС 110 кВ Замзор в аварийном ремонте выключателя ВЛ 110 кВ Замзор – Тайшет, зафиксировано превышение АДТН по ВЛ 110 кВ Силикатная – Тайшет с отпайкой на ПС Облепиха (АДТН – 600 А, максимальное фактическое значение токовой нагрузки – 765 А). В 04-50 на Братской ГЭС ВЛ 220 кВ Братская ГЭС – БрАЗ IV цепь включена в работу, на Братском алюминиевом заводе начат набор нагрузки. В 04-51 для ликвидации превышения АДТН по ВЛ 110 кВ Силикатная – Тайшет с отпайкой на ПС Облепиха с разрешения диспетчера Иркутского РДУ, полученного в 04-41, по команде персонала ОАО «ИЭСК» произведено деление транзита 110 кВ между ПС 500 кВ Тайшет и ПС 500 кВ Тулун отключением на ПС 110 кВ Нижнеудинск ШСВ-110. В 04-51 на Братской ГЭС ВЛ 220 кВ Братская ГЭС – БрАЗ XI цепь включена в работу. В 04-56 восстановлена нагрузка Братского алюминиевого завода. В 05-18 на Братском ПП 500 кВ подано напряжение на 5СШ 500 и АТ-2 включением СВ-3-5. В 05-19 и в 05-27 на Братском ПП 500 кВ соответственно включены выключатель 220 кВ АТ-2 и выключатель 10 кВ АТ-2. В 05-29 восстановлена нагрузка потребителей нефтяной промышленности. В 05-31 и в 05-33 на Братском ПП 500 кВ включены соответственно выключатели 500 кВ В-1-569 и В-1-570. В 06-25 после вывода из схемы на Братском ПП 500 кВ В-2-560 и на ПС 500 кВ Ново-Зиминская В-1-560, ВЛ 500 кВ Братский ПП – Ново-Зиминская (ВЛ-560) поставлена под напряжение со стороны Братского ПП 500 кВ включением В-1-560, после чего методом ПАВ ВЛ замкнута в транзит на ПС 500 кВ Ново-Зиминская включением В-2-560. В 08-49 на Братском ПП 500 кВ после вывода из схемы поврежденного участка подано напряжение на 6СШ 500 кВ включением СВ-4-6. В 08-56 на Братском ПП 500 кВ включены выключатели 500 кВ В-2-569 и В-2-570. В 09-06 и в 09-16 на Братском ПП 500 кВ соответственно включены выключатель 220 кВ АТ-1 и выключатель 10 кВ АТ-1.
Дефекты изготовления
357051 1901180938951 | 2018-01-19 09:38 | 2018-01-19 14:06 | 19.01.2018 в 04-38 (здесь и далее время московское) из-за повреждения на Братском ПП 500 кВ фазы «В» выключателя 500 кВ В-2-560 ВЛ 500 кВ Братский ПП – Ново-Зиминская (ВЛ-560), с последующим падением В-2-560 фазы”В” в сторону В-2-560 фазы “А” и повреждением фазы «В» шинного разъединителя РШ-2-560 и падением колонки фазы «В» в сторону В-2-560, произошло отключение 6СШ 500 кВ и АТ-1 (500/220/10 кВ, 3х167 МВА, без выключателя на стороне 500 кВ) действием ДЗШ, при этом действием УРОВ В-2-560 произошло: - отключение В-1-560 с запретом ТАПВ; - останов ВЧ передатчика ДФЗ ВЛ 500 кВ Братский ПП – Ново-Зиминская (ВЛ-560), а также формирование и передача на ПС 500 кВ Ново-Зиминская команды телеотключения, в результате произошло отключение ВЛ 500 кВ Братский ПП – Ново-Зиминская (ВЛ-560) на ПС 500 кВ Ново-Зиминская действием ДФЗ, телеотключения, с запретом ТАПВ. Через 0,51 секунды после начала аварии на Братском ПП 500 кВ, из-за перекрытия между проводами фаз «А» и «В» гибкой ошиновки выводов 10 кВ АТ-2 (в месте сборки «треугольника» обмоток 10 кВ группы однофазных АТ-2), произошло отключение 5СШ 500 кВ и АТ-2 (500/220/10 кВ, 3х167 МВА, без выключателя на стороне 500 кВ) действием ДЗО 10 кВ. Произошло обесточение собственных нужд Братского ПП 500 кВ, без потери управляемости объекта (в работе аккумуляторная батарея). По факту отключения на Братском ПП 500 кВ СВ-3-5 и СВ-4-6 в АДВ ПС 500 кВ Озерная сработал пусковой орган «АРОДСВ» с КПР, замеряемом по ВЛ 500 кВ Усть-Илимская ГЭС – Братская ГЭС (ВЛ-571), ВЛ 500 кВ Усть-Илимская ГЭС – Братский ПП (ВЛ-572), ВЛ 500 кВ Братский ПП – Тайшет (ВЛ-501), ВЛ 500 кВ Братский ПП – Озерная равным 1820 МВт, при фактическом перетоке – 1987 МВт. В результате было сформировано УВ ОН-2 Бр (задание - 300 МВт), реализованное отключением на Братской ГЭС тупиковых ВЛ 220 кВ Братская ГЭС – БрАЗ IV цепь и ВЛ 220 кВ Братская ГЭС – БрАЗ XI цепь, произошло прекращение электроснабжение части нагрузки Братского алюминиевого завода на величину 322 МВт (1971/1649 МВт). При КЗ в сети: - произошел сброс нагрузки потребителей нефтяной промышленности (ООО «Транснефть-Восток») на величину 4,4 МВт; - на участке Восточно-Сибирской ЖД произошел сбой в движении 3 грузовых поездов, максимально на 29 минут. В период с 04-39 по 04-51, в условиях нахождения на ПС 110 кВ Замзор в аварийном ремонте выключателя ВЛ 110 кВ Замзор – Тайшет, зафиксировано превышение АДТН по ВЛ 110 кВ Силикатная – Тайшет с отпайкой на ПС Облепиха (АДТН – 600 А, максимальное фактическое значение токовой нагрузки – 765 А). В 04-50 на Братской ГЭС ВЛ 220 кВ Братская ГЭС – БрАЗ IV цепь включена в работу, на Братском алюминиевом заводе начат набор нагрузки. В 04-51 для ликвидации превышения АДТН по ВЛ 110 кВ Силикатная – Тайшет с отпайкой на ПС Облепиха с разрешения диспетчера Иркутского РДУ, полученного в 04-41, по команде персонала ОАО «ИЭСК» произведено деление транзита 110 кВ между ПС 500 кВ Тайшет и ПС 500 кВ Тулун отключением на ПС 110 кВ Нижнеудинск ШСВ-110. В 04-51 на Братской ГЭС ВЛ 220 кВ Братская ГЭС – БрАЗ XI цепь включена в работу. В 04-56 восстановлена нагрузка Братского алюминиевого завода. В 05-18 на Братском ПП 500 кВ подано напряжение на 5СШ 500 и АТ-2 включением СВ-3-5. В 05-19 и в 05-27 на Братском ПП 500 кВ соответственно включены выключатель 220 кВ АТ-2 и выключатель 10 кВ АТ-2. В 05-29 восстановлена нагрузка потребителей нефтяной промышленности. В 05-31 и в 05-33 на Братском ПП 500 кВ включены соответственно выключатели 500 кВ В-1-569 и В-1-570. В 06-25 после вывода из схемы на Братском ПП 500 кВ В-2-560 и на ПС 500 кВ Ново-Зиминская В-1-560, ВЛ 500 кВ Братский ПП – Ново-Зиминская (ВЛ-560) поставлена под напряжение со стороны Братского ПП 500 кВ включением В-1-560, после чего методом ПАВ ВЛ замкнута в транзит на ПС 500 кВ Ново-Зиминская включением В-2-560. В 08-49 на Братском ПП 500 кВ после вывода из схемы поврежденного участка подано напряжение на 6СШ 500 кВ включением СВ-4-6. В 08-56 на Братском ПП 500 кВ включены выключатели 500 кВ В-2-569 и В-2-570. В 09-06 и в 09-16 на Братском ПП 500 кВ соответственно включены выключатель 220 кВ АТ-1 и выключатель 10 кВ АТ-1. | Дефекты изготовления | Восстановить фазу "В" В-2-560 на Братском ПП 500 кВ.
Восстановить фазу "В" РШ-2-560 на Братском ПП 500 кВ.
Выполнить расчёт на динамическую устойчивость при КЗ ошиновки шинных мостов 10 кВ АТ-1 и АТ-2 Братского ПП 500 кВ, по результатам расчёта (при необходимости) разработать дополнительные мероприятия по повышению динамической устойчивости.
Для усиления динамической устойчивости при КЗ ошиновки 10 кВ АТ-1 и АТ-2, выполнить монтаж дополнительной опорной изоляции на шинных мостах 10 кВ АТ-1 и АТ-2 Братского ПП 500 кВ согласно проектному решению, разработанному по п.3.2.1. организационных мероприятий.
Разработать проектное решение по установке дополнительной опорной изоляции на шинных мостах 10 кВ АТ-1 и АТ-2 Братского ПП 500 кВ для усиления динамической устойчивости при КЗ.
Реализовать схему электроснабжения аналоговых измерительных преобразователей напряжения 1, 2, 5, 6 СШ 500 кВ Братского ПП 500 кВ, обеспечивающую резервирование при обесточении собственных нужд Братского ПП 500 кВ.
Дефекты изготовления всего
Механическое разрушение (повреждение), деформация, перекос
|  |  |  | Механическое разрушение (повреждение), деформация, перекос | Восстановить фазу "В" В-2-560 на Братском ПП 500 кВ.
Восстановить фазу "В" РШ-2-560 на Братском ПП 500 кВ.
Выполнить расчёт на динамическую устойчивость при КЗ ошиновки шинных мостов 10 кВ АТ-1 и АТ-2 Братского ПП 500 кВ, по результатам расчёта (при необходимости) разработать дополнительные мероприятия по повышению динамической устойчивости.
Для усиления динамической устойчивости при КЗ ошиновки 10 кВ АТ-1 и АТ-2, выполнить монтаж дополнительной опорной изоляции на шинных мостах 10 кВ АТ-1 и АТ-2 Братского ПП 500 кВ согласно проектному решению, разработанному по п.3.2.1. организационных мероприятий.
Разработать проектное решение по установке дополнительной опорной изоляции на шинных мостах 10 кВ АТ-1 и АТ-2 Братского ПП 500 кВ для усиления динамической устойчивости при КЗ.
Реализовать схему электроснабжения аналоговых измерительных преобразователей напряжения 1, 2, 5, 6 СШ 500 кВ Братского ПП 500 кВ, обеспечивающую резервирование при обесточении собственных нужд Братского ПП 500 кВ.
Механическое разрушение (повреждение), деформация, перекос всего
Нарушение электрической изоляции
|  |  |  | Нарушение электрической изоляции | Восстановить фазу "В" В-2-560 на Братском ПП 500 кВ.
Восстановить фазу "В" РШ-2-560 на Братском ПП 500 кВ.
Выполнить расчёт на динамическую устойчивость при КЗ ошиновки шинных мостов 10 кВ АТ-1 и АТ-2 Братского ПП 500 кВ, по результатам расчёта (при необходимости) разработать дополнительные мероприятия по повышению динамической устойчивости.
Для усиления динамической устойчивости при КЗ ошиновки 10 кВ АТ-1 и АТ-2, выполнить монтаж дополнительной опорной изоляции на шинных мостах 10 кВ АТ-1 и АТ-2 Братского ПП 500 кВ согласно проектному решению, разработанному по п.3.2.1. организационных мероприятий.
Разработать проектное решение по установке дополнительной опорной изоляции на шинных мостах 10 кВ АТ-1 и АТ-2 Братского ПП 500 кВ для усиления динамической устойчивости при КЗ.
Реализовать схему электроснабжения аналоговых измерительных преобразователей напряжения 1, 2, 5, 6 СШ 500 кВ Братского ПП 500 кВ, обеспечивающую резервирование при обесточении собственных нужд Братского ПП 500 кВ.
Нарушение электрической изоляции всего
19.01.2018 в 04-38 (здесь и далее время московское) из-за повреждения на Братском ПП 500 кВ фазы «В» выключателя 500 кВ В-2-560 ВЛ 500 кВ Братский ПП – Ново-Зиминская (ВЛ-560), с последующим падением В-2-560 фазы”В” в сторону В-2-560 фазы “А” и повреждением фазы «В» шинного разъединителя РШ-2-560 и падением колонки фазы «В» в сторону В-2-560, произошло отключение 6СШ 500 кВ и АТ-1 (500/220/10 кВ, 3х167 МВА, без выключателя на стороне 500 кВ) действием ДЗШ, при этом действием УРОВ В-2-560 произошло: - отключение В-1-560 с запретом ТАПВ; - останов ВЧ передатчика ДФЗ ВЛ 500 кВ Братский ПП – Ново-Зиминская (ВЛ-560), а также формирование и передача на ПС 500 кВ Ново-Зиминская команды телеотключения, в результате произошло отключение ВЛ 500 кВ Братский ПП – Ново-Зиминская (ВЛ-560) на ПС 500 кВ Ново-Зиминская действием ДФЗ, телеотключения, с запретом ТАПВ. Через 0,51 секунды после начала аварии на Братском ПП 500 кВ, из-за перекрытия между проводами фаз «А» и «В» гибкой ошиновки выводов 10 кВ АТ-2 (в месте сборки «треугольника» обмоток 10 кВ группы однофазных АТ-2), произошло отключение 5СШ 500 кВ и АТ-2 (500/220/10 кВ, 3х167 МВА, без выключателя на стороне 500 кВ) действием ДЗО 10 кВ. Произошло обесточение собственных нужд Братского ПП 500 кВ, без потери управляемости объекта (в работе аккумуляторная батарея). По факту отключения на Братском ПП 500 кВ СВ-3-5 и СВ-4-6 в АДВ ПС 500 кВ Озерная сработал пусковой орган «АРОДСВ» с КПР, замеряемом по ВЛ 500 кВ Усть-Илимская ГЭС – Братская ГЭС (ВЛ-571), ВЛ 500 кВ Усть-Илимская ГЭС – Братский ПП (ВЛ-572), ВЛ 500 кВ Братский ПП – Тайшет (ВЛ-501), ВЛ 500 кВ Братский ПП – Озерная равным 1820 МВт, при фактическом перетоке – 1987 МВт. В результате было сформировано УВ ОН-2 Бр (задание - 300 МВт), реализованное отключением на Братской ГЭС тупиковых ВЛ 220 кВ Братская ГЭС – БрАЗ IV цепь и ВЛ 220 кВ Братская ГЭС – БрАЗ XI цепь, произошло прекращение электроснабжение части нагрузки Братского алюминиевого завода на величину 322 МВт (1971/1649 МВт). При КЗ в сети: - произошел сброс нагрузки потребителей нефтяной промышленности (ООО «Транснефть-Восток») на величину 4,4 МВт; - на участке Восточно-Сибирской ЖД произошел сбой в движении 3 грузовых поездов, максимально на 29 минут. В период с 04-39 по 04-51, в условиях нахождения на ПС 110 кВ Замзор в аварийном ремонте выключателя ВЛ 110 кВ Замзор – Тайшет, зафиксировано превышение АДТН по ВЛ 110 кВ Силикатная – Тайшет с отпайкой на ПС Облепиха (АДТН – 600 А, максимальное фактическое значение токовой нагрузки – 765 А). В 04-50 на Братской ГЭС ВЛ 220 кВ Братская ГЭС – БрАЗ IV цепь включена в работу, на Братском алюминиевом заводе начат набор нагрузки. В 04-51 для ликвидации превышения АДТН по ВЛ 110 кВ Силикатная – Тайшет с отпайкой на ПС Облепиха с разрешения диспетчера Иркутского РДУ, полученного в 04-41, по команде персонала ОАО «ИЭСК» произведено деление транзита 110 кВ между ПС 500 кВ Тайшет и ПС 500 кВ Тулун отключением на ПС 110 кВ Нижнеудинск ШСВ-110. В 04-51 на Братской ГЭС ВЛ 220 кВ Братская ГЭС – БрАЗ XI цепь включена в работу. В 04-56 восстановлена нагрузка Братского алюминиевого завода. В 05-18 на Братском ПП 500 кВ подано напряжение на 5СШ 500 и АТ-2 включением СВ-3-5. В 05-19 и в 05-27 на Братском ПП 500 кВ соответственно включены выключатель 220 кВ АТ-2 и выключатель 10 кВ АТ-2. В 05-29 восстановлена нагрузка потребителей нефтяной промышленности. В 05-31 и в 05-33 на Братском ПП 500 кВ включены соответственно выключатели 500 кВ В-1-569 и В-1-570. В 06-25 после вывода из схемы на Братском ПП 500 кВ В-2-560 и на ПС 500 кВ Ново-Зиминская В-1-560, ВЛ 500 кВ Братский ПП – Ново-Зиминская (ВЛ-560) поставлена под напряжение со стороны Братского ПП 500 кВ включением В-1-560, после чего методом ПАВ ВЛ замкнута в транзит на ПС 500 кВ Ново-Зиминская включением В-2-560. В 08-49 на Братском ПП 500 кВ после вывода из схемы поврежденного участка подано напряжение на 6СШ 500 кВ включением СВ-4-6. В 08-56 на Братском ПП 500 кВ включены выключатели 500 кВ В-2-569 и В-2-570. В 09-06 и в 09-16 на Братском ПП 500 кВ соответственно включены выключатель 220 кВ АТ-1 и выключатель 10 кВ АТ-1. всего
357051 1901181102801
19.01.18 11:02:00
19.01.18 14:46:00
19.01.2018г. в 11ч.02мин. действием ДФЗ, уск. 3ст. ТЗНП на ПС Падунская и действием ДФЗ, 1ст. ТЗНП на ПС Западная отключилась ВЛ-110 кВ Падунская-Западная с отпайкой на ПС Бикей , АПВ неуспешное. 19.01.2018г. при осмотре заданного участка ВЛ-110 кВ Падунская-Западная с отпайкой на ПС Бикей обнаружены следы перекрытия на шлейфе и траверсе оп. №51 ф.А. 19.01.2018г.: в 09ч.46мин. на ПС Падунская включён ВМ-110кВ Западная-2, в 11ч.36мин. на ПС Западная включён ВМ-110кВ Падун-2, тем самым ВЛ-110 кВ Падунская-Западная с отпайкой на ПС Бикей введена в работу. Причиной неуспешного АПВ послужило наличие подпитки отключённой ВЛ-110 кВ Падунская-Западная с отпайкой на ПС Бикей рабочим напряжением через включённый секционный выключатель 10кВ потребительской ПС 110/10кВ Бикей от ВЛ-110кВ Инкубатор-Западная. Недоотпуска электроэнергии, экономического ущерба - нет.
Воздействие животных и птиц
357051 1901181102801 | 2018-01-19 11:02 | 2018-01-19 14:46 | 19.01.2018г. в 11ч.02мин. действием ДФЗ, уск. 3ст. ТЗНП на ПС Падунская и действием ДФЗ, 1ст. ТЗНП на ПС Западная отключилась ВЛ-110 кВ Падунская-Западная с отпайкой на ПС Бикей , АПВ неуспешное. 19.01.2018г. при осмотре заданного участка ВЛ-110 кВ Падунская-Западная с отпайкой на ПС Бикей обнаружены следы перекрытия на шлейфе и траверсе оп. №51 ф.А. 19.01.2018г.: в 09ч.46мин. на ПС Падунская включён ВМ-110кВ Западная-2, в 11ч.36мин. на ПС Западная включён ВМ-110кВ Падун-2, тем самым ВЛ-110 кВ Падунская-Западная с отпайкой на ПС Бикей введена в работу. Причиной неуспешного АПВ послужило наличие подпитки отключённой ВЛ-110 кВ Падунская-Западная с отпайкой на ПС Бикей рабочим напряжением через включённый секционный выключатель 10кВ потребительской ПС 110/10кВ Бикей от ВЛ-110кВ Инкубатор-Западная. Недоотпуска электроэнергии, экономического ущерба - нет. | Воздействие животных и птиц | Приобрести и установить на траверсе опоры №51 над фазой "А" птицезащитное устройство антиприсадочного типа.
Нарушение электрической изоляции
|  |  |  | Нарушение электрической изоляции | Приобрести и установить на траверсе опоры №51 над фазой "А" птицезащитное устройство антиприсадочного типа.
19.01.2018г. в 11ч.02мин. действием ДФЗ, уск. 3ст. ТЗНП на ПС Падунская и действием ДФЗ, 1ст. ТЗНП на ПС Западная отключилась ВЛ-110 кВ Падунская-Западная с отпайкой на ПС Бикей , АПВ неуспешное. 19.01.2018г. при осмотре заданного участка ВЛ-110 кВ Падунская-Западная с отпайкой на ПС Бикей обнаружены следы перекрытия на шлейфе и траверсе оп. №51 ф.А. 19.01.2018г.: в 09ч.46мин. на ПС Падунская включён ВМ-110кВ Западная-2, в 11ч.36мин. на ПС Западная включён ВМ-110кВ Падун-2, тем самым ВЛ-110 кВ Падунская-Западная с отпайкой на ПС Бикей введена в работу. Причиной неуспешного АПВ послужило наличие подпитки отключённой ВЛ-110 кВ Падунская-Западная с отпайкой на ПС Бикей рабочим напряжением через включённый секционный выключатель 10кВ потребительской ПС 110/10кВ Бикей от ВЛ-110кВ Инкубатор-Западная. Недоотпуска электроэнергии, экономического ущерба - нет. всего
357051 1910181640952
19.10.18 16:40:00
20.10.18 17:33:00
19.10.2018г. в 11ч. 40 мин. на ПС 500кВ Тулун (филиал ОАО «ИЭСК» ЗЭС), при включении, действием ДФЗ, уск.З.З.отключился В-1-562. При осмотре заданной зоны (19-43 км от Братской ГЭС, пролёт опор №№49-111) ВЛ 500кВ Братская ГЭС - Тулун №2 (ВЛ-562), на опоре №69 на проводе ф.В обнаружены разрушенные (расстрелянные) изоляторы (12 шт.). 20.10.2018г.в 12ч. 33мин., после окончания восстановительных работ на опоре №69, ВЛ 500кВ Братская ГЭС - Тулун №2 (ВЛ-562) введена в работу. Недоотпуска электроэнергии нет, экономический ущерб - 14,11 тыс.руб.
Нарушение электрической изоляции
357051 1910181640952 | 2018-10-19 16:40 | 2018-10-20 17:33 | 19.10.2018г. в 11ч. 40 мин. на ПС 500кВ Тулун (филиал ОАО «ИЭСК» ЗЭС), при включении, действием ДФЗ, уск.З.З.отключился В-1-562. При осмотре заданной зоны (19-43 км от Братской ГЭС, пролёт опор №№49-111) ВЛ 500кВ Братская ГЭС - Тулун №2 (ВЛ-562), на опоре №69 на проводе ф.В обнаружены разрушенные (расстрелянные) изоляторы (12 шт.). 20.10.2018г.в 12ч. 33мин., после окончания восстановительных работ на опоре №69, ВЛ 500кВ Братская ГЭС - Тулун №2 (ВЛ-562) введена в работу. Недоотпуска электроэнергии нет, экономический ущерб - 14,11 тыс.руб. | Нарушение электрической изоляции | Направить в оружейные магазины г.Братска "Памятки охотникам" с информацией о последствиях, к которым может привести расстрел изоляторов.
Прочие воздействия
|  |  |  | Прочие воздействия | Направить в оружейные магазины г.Братска "Памятки охотникам" с информацией о последствиях, к которым может привести расстрел изоляторов.
19.10.2018г. в 11ч. 40 мин. на ПС 500кВ Тулун (филиал ОАО «ИЭСК» ЗЭС), при включении, действием ДФЗ, уск.З.З.отключился В-1-562. При осмотре заданной зоны (19-43 км от Братской ГЭС, пролёт опор №№49-111) ВЛ 500кВ Братская ГЭС - Тулун №2 (ВЛ-562), на опоре №69 на проводе ф.В обнаружены разрушенные (расстрелянные) изоляторы (12 шт.). 20.10.2018г.в 12ч. 33мин., после окончания восстановительных работ на опоре №69, ВЛ 500кВ Братская ГЭС - Тулун №2 (ВЛ-562) введена в работу. Недоотпуска электроэнергии нет, экономический ущерб - 14,11 тыс.руб. всего
357051 2104180935802
21.04.18 09:35:00
21.04.18 17:00:00
21.04.2018г. в 04 ч. 35 мин. на ПС 110 кВ Новая Коршуниха действием ДЗТ на ВМ-110 Т-2, ВМ-10 Т-2, ВМ-6 Т-2 отключился трансформатор Т-2, СВ-10 включился по цепи АВР. На ПС 220 кВ Коршуниха действием I ступени ТЗНП (ЭПЗ-1636) неселективно отключилась ВЛ 110 кВ ГОК-4, АПВ успешное. Осмотром оборудования ПС 110кВ Новая Коршуниха обнаружено разрушение ОПН-110 Т-2 ф. «С». В 09 ч. 34 мин. Т-2 выведен в ремонт для демонтажа неисправного ОПН-110 Т-2 ф. «С» и подвязки шлейфа. 21.04.2018 г. в 12 ч. 00 мин.после проведения восстановительных работ, присоединение Т-2 было введено в работу по нормальной схеме. 28.04.2018г. при выполнении послеаварийной проверки установлено, что отключение выключателя ВМ 110 кВ ГОК-4 произошло по причине неисправности нормально замкнутого контакта в цепи демпфирующей обмотки выходного реле РП3 типа РП-253 второго комплекса ЭПЗ-1636 и как следствие уменьшения выдержки времени действия I ступени ТЗНП КСЗ ЭПЗ-1636; неисправность устранена. Недоотпуска электроэнергии нет. Экономического ущерба нет.
Нарушение электрической изоляции
357051 2104180935802 | 2018-04-21 09:35 | 2018-04-21 17:00 | 21.04.2018г. в 04 ч. 35 мин. на ПС 110 кВ Новая Коршуниха действием ДЗТ на ВМ-110 Т-2, ВМ-10 Т-2, ВМ-6 Т-2 отключился трансформатор Т-2, СВ-10 включился по цепи АВР. На ПС 220 кВ Коршуниха действием I ступени ТЗНП (ЭПЗ-1636) неселективно отключилась ВЛ 110 кВ ГОК-4, АПВ успешное. Осмотром оборудования ПС 110кВ Новая Коршуниха обнаружено разрушение ОПН-110 Т-2 ф. «С». В 09 ч. 34 мин. Т-2 выведен в ремонт для демонтажа неисправного ОПН-110 Т-2 ф. «С» и подвязки шлейфа. 21.04.2018 г. в 12 ч. 00 мин.после проведения восстановительных работ, присоединение Т-2 было введено в работу по нормальной схеме. 28.04.2018г. при выполнении послеаварийной проверки установлено, что отключение выключателя ВМ 110 кВ ГОК-4 произошло по причине неисправности нормально замкнутого контакта в цепи демпфирующей обмотки выходного реле РП3 типа РП-253 второго комплекса ЭПЗ-1636 и как следствие уменьшения выдержки времени действия I ступени ТЗНП КСЗ ЭПЗ-1636; неисправность устранена. Недоотпуска электроэнергии нет. Экономического ущерба нет. | Нарушение электрической изоляции | Организационных мероприятий нет
Технических мероприятий нет
Нарушение электрической изоляции всего
Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений
|  |  |  | Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений | Организационных мероприятий нет
Технических мероприятий нет
Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений всего
21.04.2018г. в 04 ч. 35 мин. на ПС 110 кВ Новая Коршуниха действием ДЗТ на ВМ-110 Т-2, ВМ-10 Т-2, ВМ-6 Т-2 отключился трансформатор Т-2, СВ-10 включился по цепи АВР. На ПС 220 кВ Коршуниха действием I ступени ТЗНП (ЭПЗ-1636) неселективно отключилась ВЛ 110 кВ ГОК-4, АПВ успешное. Осмотром оборудования ПС 110кВ Новая Коршуниха обнаружено разрушение ОПН-110 Т-2 ф. «С». В 09 ч. 34 мин. Т-2 выведен в ремонт для демонтажа неисправного ОПН-110 Т-2 ф. «С» и подвязки шлейфа. 21.04.2018 г. в 12 ч. 00 мин.после проведения восстановительных работ, присоединение Т-2 было введено в работу по нормальной схеме. 28.04.2018г. при выполнении послеаварийной проверки установлено, что отключение выключателя ВМ 110 кВ ГОК-4 произошло по причине неисправности нормально замкнутого контакта в цепи демпфирующей обмотки выходного реле РП3 типа РП-253 второго комплекса ЭПЗ-1636 и как следствие уменьшения выдержки времени действия I ступени ТЗНП КСЗ ЭПЗ-1636; неисправность устранена. Недоотпуска электроэнергии нет. Экономического ущерба нет. всего
357051 2506181631902
25.06.18 16:31:00
25.06.18 16:41:00
25.06.2018г. на ПС 220кВ Коршуниха, по наряду-допуску № 68 проводились работы по покраске металлоконстукций ШР-220 2СШ ОВ. 25.06.2018г. после полного окончания работ по наряду-допуску № 68, ДП СЭС Жмуровой Т.О. в 11ч. 08мин. было дано разрешение ДРЭС-1 Константинову В.А. по бланку переключений № 129 на ПС 220 кВ Коршуниха ввести из ремонта в работу ОВ-220. Выполняя операции по БП № 129, Константинов В.А. при включении ШР-220 1СШ ОВ, с деблокированием ЭМБ, подал напряжение на ЗН ШР-220 2 СШ ОВ в сторону ВМ, оставленные во включенном положении бригадой, выполнявшей работы 24.06.2018г. по наряду-допуску № 67 по среднему ремонту ШР-220 2СШ ОВ с заменой фарфоровой изоляции на полимерную, в результате чего, в 11ч. 32 мин. действием ДЗШ-220 1 СШ отключилась 1 СШ 220кВ (ВМ-220 Лена, ВМ-220 ВЛ-249, ВМ-220 АТ-1). После чего ДРЭС-1 Константинов В.А. отключил ШР-220 1СШ ОВ, и доложил ДП СЭС Жмуровой Т.О. о случившемся. По команде диспетчера филиала АО «СО ЕЭС» Иркутского РДУ были включены: -в 11ч.39мин. ВМ-220 ВЛ-249; -в 11ч.41мин. ВМ-220 Лена; ВМ-220 АТ-1. восстановлена доаварийная схема.
Нарушение электрической изоляции
357051 2506181631902 | 2018-06-25 16:31 | 2018-06-25 16:41 | 25.06.2018г. на ПС 220кВ Коршуниха, по наряду-допуску № 68 проводились работы по покраске металлоконстукций ШР-220 2СШ ОВ. 25.06.2018г. после полного окончания работ по наряду-допуску № 68, ДП СЭС Жмуровой Т.О. в 11ч. 08мин. было дано разрешение ДРЭС-1 Константинову В.А. по бланку переключений № 129 на ПС 220 кВ Коршуниха ввести из ремонта в работу ОВ-220. Выполняя операции по БП № 129, Константинов В.А. при включении ШР-220 1СШ ОВ, с деблокированием ЭМБ, подал напряжение на ЗН ШР-220 2 СШ ОВ в сторону ВМ, оставленные во включенном положении бригадой, выполнявшей работы 24.06.2018г. по наряду-допуску № 67 по среднему ремонту ШР-220 2СШ ОВ с заменой фарфоровой изоляции на полимерную, в результате чего, в 11ч. 32 мин. действием ДЗШ-220 1 СШ отключилась 1 СШ 220кВ (ВМ-220 Лена, ВМ-220 ВЛ-249, ВМ-220 АТ-1). После чего ДРЭС-1 Константинов В.А. отключил ШР-220 1СШ ОВ, и доложил ДП СЭС Жмуровой Т.О. о случившемся. По команде диспетчера филиала АО «СО ЕЭС» Иркутского РДУ были включены: -в 11ч.39мин. ВМ-220 ВЛ-249; -в 11ч.41мин. ВМ-220 Лена; ВМ-220 АТ-1. восстановлена доаварийная схема. | Нарушение электрической изоляции | Главному инженеру филиала ОАО "ИЭСК" СЭС пересмотреть перечень сложных и простых видов переключений, выполняемых в электроустановках СЭС, в части отнесения операций с ОВ и ОСШ 110-220кВ к сложным переключениям.
Провести ДП СЭС Жмуровой Т.О. внеочередную проверку знаний «Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок» и «Инструкции по переключениям в электроустановках» в центральной экзаменационной комиссии филиала ОАО «ИЭСК» СЭС.
Провести ДРЭС-1 Константинову В.А. внеочередную проверку знаний «Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок» и «Инструкции по переключениям в электроустановках» в центральной экзаменационной комиссии ОАО «ИЭСК».
Провести оперативному и оперативно-ремонтному персоналу филиала внеплановый инструктаж по темам: составление оперативных бланков переключений, порядок оперативных переключений, операции с оперативной блокировкой.
Проработать с оперативным и оперативно-ремонтным персоналом филиала обстоятельства и причины аварии по вине оперативного персонала РЭС-1 25.06.2018г.
Нарушение электрической изоляции всего
Ошибочные или неправильные действия оперативного и (или) диспетчерского персонала
|  |  |  | Ошибочные или неправильные действия оперативного и (или) диспетчерского персонала | Главному инженеру филиала ОАО "ИЭСК" СЭС пересмотреть перечень сложных и простых видов переключений, выполняемых в электроустановках СЭС, в части отнесения операций с ОВ и ОСШ 110-220кВ к сложным переключениям.
Провести ДП СЭС Жмуровой Т.О. внеочередную проверку знаний «Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок» и «Инструкции по переключениям в электроустановках» в центральной экзаменационной комиссии филиала ОАО «ИЭСК» СЭС.
Провести ДРЭС-1 Константинову В.А. внеочередную проверку знаний «Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок» и «Инструкции по переключениям в электроустановках» в центральной экзаменационной комиссии ОАО «ИЭСК».
Провести оперативному и оперативно-ремонтному персоналу филиала внеплановый инструктаж по темам: составление оперативных бланков переключений, порядок оперативных переключений, операции с оперативной блокировкой.
Проработать с оперативным и оперативно-ремонтным персоналом филиала обстоятельства и причины аварии по вине оперативного персонала РЭС-1 25.06.2018г.
Ошибочные или неправильные действия оперативного и (или) диспетчерского персонала всего
25.06.2018г. на ПС 220кВ Коршуниха, по наряду-допуску № 68 проводились работы по покраске металлоконстукций ШР-220 2СШ ОВ. 25.06.2018г. после полного окончания работ по наряду-допуску № 68, ДП СЭС Жмуровой Т.О. в 11ч. 08мин. было дано разрешение ДРЭС-1 Константинову В.А. по бланку переключений № 129 на ПС 220 кВ Коршуниха ввести из ремонта в работу ОВ-220. Выполняя операции по БП № 129, Константинов В.А. при включении ШР-220 1СШ ОВ, с деблокированием ЭМБ, подал напряжение на ЗН ШР-220 2 СШ ОВ в сторону ВМ, оставленные во включенном положении бригадой, выполнявшей работы 24.06.2018г. по наряду-допуску № 67 по среднему ремонту ШР-220 2СШ ОВ с заменой фарфоровой изоляции на полимерную, в результате чего, в 11ч. 32 мин. действием ДЗШ-220 1 СШ отключилась 1 СШ 220кВ (ВМ-220 Лена, ВМ-220 ВЛ-249, ВМ-220 АТ-1). После чего ДРЭС-1 Константинов В.А. отключил ШР-220 1СШ ОВ, и доложил ДП СЭС Жмуровой Т.О. о случившемся. По команде диспетчера филиала АО «СО ЕЭС» Иркутского РДУ были включены: -в 11ч.39мин. ВМ-220 ВЛ-249; -в 11ч.41мин. ВМ-220 Лена; ВМ-220 АТ-1. восстановлена доаварийная схема. всего
357051 2608181243906
26.08.18 12:43:00
27.08.18 21:36:00
26.08.2018г. в 07ч.43мин. действием защит на УИГЭС 2 ст. ТЗНП, АПВ - неуспешно и на ПС 220 кВ Якурим 1, 2 ст. ТЗНП, 1з. ДЗ , МТО, отключилась ВЛ 220 кВ Усть-Илимская ГЭС-Якурим (ВЛ-574). 26.08.2018г. в 08ч.16мин. выполнено РПВ – неуспешно. С 26.08.2018г. по 27.08.2018г. выполнен осмотр ВЛ 220 кВ Усть-Илимская ГЭС-Якурим (ВЛ-574) от ПС 220 кВ Якурим до оп.№ 622 (заданной зоны) повреждений не обнаружено. 27.08.2018г. в 16ч.36мин. выполнено РПВ – успешно. 29.08.2018г. при осмотре ВЛ 220 кВ Усть-Илимская ГЭС-Якурим (ВЛ-574) в пролете опор № 684-685 (260 км от УИГЭС) на проводе ф. «С» обнаружены следы перекрытия на неустановленное крупногабаритное транспортное средство. Ремонт провода не требуется. Недоотпуска электроэнергии нет. Экономического ущерба нет.
Нарушение электрической изоляции
357051 2608181243906 | 2018-08-26 12:43 | 2018-08-27 21:36 | 26.08.2018г. в 07ч.43мин. действием защит на УИГЭС 2 ст. ТЗНП, АПВ - неуспешно и на ПС 220 кВ Якурим 1, 2 ст. ТЗНП, 1з. ДЗ , МТО, отключилась ВЛ 220 кВ Усть-Илимская ГЭС-Якурим (ВЛ-574). 26.08.2018г. в 08ч.16мин. выполнено РПВ – неуспешно. С 26.08.2018г. по 27.08.2018г. выполнен осмотр ВЛ 220 кВ Усть-Илимская ГЭС-Якурим (ВЛ-574) от ПС 220 кВ Якурим до оп.№ 622 (заданной зоны) повреждений не обнаружено. 27.08.2018г. в 16ч.36мин. выполнено РПВ – успешно. 29.08.2018г. при осмотре ВЛ 220 кВ Усть-Илимская ГЭС-Якурим (ВЛ-574) в пролете опор № 684-685 (260 км от УИГЭС) на проводе ф. «С» обнаружены следы перекрытия на неустановленное крупногабаритное транспортное средство. Ремонт провода не требуется. Недоотпуска электроэнергии нет. Экономического ущерба нет. | Нарушение электрической изоляции | Выполнить мероприятия препятствующие проезду техники под проводом ВЛ 220 кВ Усть-Илимская ГЭС-Якурим (ВЛ-574) в пролете опор №№ 684-685 (насыпать земляной вал препятствующий проезду).
Установить в районе насыпного вала плакат «Проезд запрещен».
Нарушение электрической изоляции всего
Проезд крупногабаритной техники
|  |  |  | Проезд крупногабаритной техники | Выполнить мероприятия препятствующие проезду техники под проводом ВЛ 220 кВ Усть-Илимская ГЭС-Якурим (ВЛ-574) в пролете опор №№ 684-685 (насыпать земляной вал препятствующий проезду).
Установить в районе насыпного вала плакат «Проезд запрещен».
Проезд крупногабаритной техники всего
26.08.2018г. в 07ч.43мин. действием защит на УИГЭС 2 ст. ТЗНП, АПВ - неуспешно и на ПС 220 кВ Якурим 1, 2 ст. ТЗНП, 1з. ДЗ , МТО, отключилась ВЛ 220 кВ Усть-Илимская ГЭС-Якурим (ВЛ-574). 26.08.2018г. в 08ч.16мин. выполнено РПВ – неуспешно. С 26.08.2018г. по 27.08.2018г. выполнен осмотр ВЛ 220 кВ Усть-Илимская ГЭС-Якурим (ВЛ-574) от ПС 220 кВ Якурим до оп.№ 622 (заданной зоны) повреждений не обнаружено. 27.08.2018г. в 16ч.36мин. выполнено РПВ – успешно. 29.08.2018г. при осмотре ВЛ 220 кВ Усть-Илимская ГЭС-Якурим (ВЛ-574) в пролете опор № 684-685 (260 км от УИГЭС) на проводе ф. «С» обнаружены следы перекрытия на неустановленное крупногабаритное транспортное средство. Ремонт провода не требуется. Недоотпуска электроэнергии нет. Экономического ущерба нет. всего
357051 2706181601975
27.06.18 16:01:00
27.06.18 16:01:00
27.06.2018г. в 11ч.01мин. действием ВЧБ на ПС 220 кВ Улькан и ВЧБ на ПС 220кВ Дабан отключилась ВЛ 220 кВ Улькан – Дабан с успешным АПВ. 04.07.2018г., выполнен осмотр ВЛ 220 кВ Улькан – Дабан от опоры №124 до опоры №138. Замечаний нет. 05.07.2018г., выполнен осмотр ВЛ 220 кВ Улькан – Дабан от опоры №138 до опоры №155. Замечаний нет. 11.07.2018г., выполнен осмотр ВЛ 220 кВ Улькан – Дабан от опоры №155 до опоры №168. Замечаний нет. 12.07.2018г., при осмотре ВЛ 220 кВ Улькан – Дабан обнаружены следы перекрытия на шлейфе ф. «С» опоры №174. Провод не поврежден. Недоотпуска электроэнергии, экономического ущерба - нет.
Атмосферные перенапряжения (гроза)
357051 2706181601975 | 2018-06-27 16:01 | 2018-06-27 16:01 | 27.06.2018г. в 11ч.01мин. действием ВЧБ на ПС 220 кВ Улькан и ВЧБ на ПС 220кВ Дабан отключилась ВЛ 220 кВ Улькан – Дабан с успешным АПВ. 04.07.2018г., выполнен осмотр ВЛ 220 кВ Улькан – Дабан от опоры №124 до опоры №138. Замечаний нет. 05.07.2018г., выполнен осмотр ВЛ 220 кВ Улькан – Дабан от опоры №138 до опоры №155. Замечаний нет. 11.07.2018г., выполнен осмотр ВЛ 220 кВ Улькан – Дабан от опоры №155 до опоры №168. Замечаний нет. 12.07.2018г., при осмотре ВЛ 220 кВ Улькан – Дабан обнаружены следы перекрытия на шлейфе ф. «С» опоры №174. Провод не поврежден. Недоотпуска электроэнергии, экономического ущерба - нет. | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Выполнить верховой осмотр провода ВЛ 220кВ Улькан-Дабан, выполнить замер контура заземления опоры № 174.
Устранить замечания, выявленные при осмотре ВЛ и замере контура заземления опоры.
Атмосферные перенапряжения (гроза) всего
Нарушение электрической изоляции
|  |  |  | Нарушение электрической изоляции | Выполнить верховой осмотр провода ВЛ 220кВ Улькан-Дабан, выполнить замер контура заземления опоры № 174.
Устранить замечания, выявленные при осмотре ВЛ и замере контура заземления опоры.
Нарушение электрической изоляции всего
27.06.2018г. в 11ч.01мин. действием ВЧБ на ПС 220 кВ Улькан и ВЧБ на ПС 220кВ Дабан отключилась ВЛ 220 кВ Улькан – Дабан с успешным АПВ. 04.07.2018г., выполнен осмотр ВЛ 220 кВ Улькан – Дабан от опоры №124 до опоры №138. Замечаний нет. 05.07.2018г., выполнен осмотр ВЛ 220 кВ Улькан – Дабан от опоры №138 до опоры №155. Замечаний нет. 11.07.2018г., выполнен осмотр ВЛ 220 кВ Улькан – Дабан от опоры №155 до опоры №168. Замечаний нет. 12.07.2018г., при осмотре ВЛ 220 кВ Улькан – Дабан обнаружены следы перекрытия на шлейфе ф. «С» опоры №174. Провод не поврежден. Недоотпуска электроэнергии, экономического ущерба - нет. всего
357051 2808181335907
28.08.18 13:35:00
29.08.18 22:37:00
28.08.2018г. в 08ч.35мин. отключилась ВЛ 220 кВ Усть-Илимская ГЭС-Якурим (ВЛ-574) действием защиты 2 ст. ТЗНП на УИГЭС с неуспешным АПВ, и действием 2ст. ТЗНП на ПС 220 кВ Якурим (АПВ - не работало по режиму). 29.08.2018г. при осмотре ВЛ 220 кВ Усть-Илимская ГЭС-Якурим (ВЛ-574) в пролете опор № 684-685 (260 км от УИГЭС) на проводе ф. «С» обнаружены следы перекрытия на неустановленное крупногабаритное транспортное средство. Ремонт провода не требуется. 29.08.2018г. в 17ч.21мин. выполнено РПВ со стороны УИГЭС– успешно. 29.08.2018г. в 17ч.37мин. ВЛ включена в транзит на ПС 220кВ Якурим. Недоотпуска электроэнергии нет. Экономического ущерба нет.
Нарушение электрической изоляции
357051 2808181335907 | 2018-08-28 13:35 | 2018-08-29 22:37 | 28.08.2018г. в 08ч.35мин. отключилась ВЛ 220 кВ Усть-Илимская ГЭС-Якурим (ВЛ-574) действием защиты 2 ст. ТЗНП на УИГЭС с неуспешным АПВ, и действием 2ст. ТЗНП на ПС 220 кВ Якурим (АПВ - не работало по режиму). 29.08.2018г. при осмотре ВЛ 220 кВ Усть-Илимская ГЭС-Якурим (ВЛ-574) в пролете опор № 684-685 (260 км от УИГЭС) на проводе ф. «С» обнаружены следы перекрытия на неустановленное крупногабаритное транспортное средство. Ремонт провода не требуется. 29.08.2018г. в 17ч.21мин. выполнено РПВ со стороны УИГЭС– успешно. 29.08.2018г. в 17ч.37мин. ВЛ включена в транзит на ПС 220кВ Якурим. Недоотпуска электроэнергии нет. Экономического ущерба нет. | Нарушение электрической изоляции | Выполнить мероприятия препятствующие проезду техники под проводом ВЛ 220 кВ Усть-Илимская ГЭС-Якурим (ВЛ-574) в пролете опор № 684-685 (насыпать земляной вал препятствующий проезду).
Установить в районе насыпного вала плакат «Проезд запрещен».
Нарушение электрической изоляции всего
Проезд крупногабаритной техники
|  |  |  | Проезд крупногабаритной техники | Выполнить мероприятия препятствующие проезду техники под проводом ВЛ 220 кВ Усть-Илимская ГЭС-Якурим (ВЛ-574) в пролете опор № 684-685 (насыпать земляной вал препятствующий проезду).
Установить в районе насыпного вала плакат «Проезд запрещен».
Проезд крупногабаритной техники всего
28.08.2018г. в 08ч.35мин. отключилась ВЛ 220 кВ Усть-Илимская ГЭС-Якурим (ВЛ-574) действием защиты 2 ст. ТЗНП на УИГЭС с неуспешным АПВ, и действием 2ст. ТЗНП на ПС 220 кВ Якурим (АПВ - не работало по режиму). 29.08.2018г. при осмотре ВЛ 220 кВ Усть-Илимская ГЭС-Якурим (ВЛ-574) в пролете опор № 684-685 (260 км от УИГЭС) на проводе ф. «С» обнаружены следы перекрытия на неустановленное крупногабаритное транспортное средство. Ремонт провода не требуется. 29.08.2018г. в 17ч.21мин. выполнено РПВ со стороны УИГЭС– успешно. 29.08.2018г. в 17ч.37мин. ВЛ включена в транзит на ПС 220кВ Якурим. Недоотпуска электроэнергии нет. Экономического ущерба нет. всего
357051 2906182321903
29.06.18 23:21:00
30.06.18 17:09:00
29.06.2018г. в 18ч. 21мин.55с. АТ-1 отключился действием газовой защиты на отключение (отключился ВМ 110 кВ АТ-1 и по команде ТО отключился В-235 на Братской ГЭС). После вывода в ремонт произведен внешний осмотра АТ-1. Выявлено повреждение защитного металлорукава и изоляции кабеля, проложенного между газовым реле и клеммным ящиком на АТ-1 (в труднодоступном для наружного осмотра месте). Действие газовой защиты на отключение АТ-1 сформировано в следствии снижения изоляции жил кабеля между цепями газовой защиты («01» - «011»). Пробой поврежденной изоляции жил возник из-за попадания воды через место повреждения защитного металлорукава, после прохождении сильных метеоосадков в период проведения текущего ремонта АТ-1. 30.06.2018г. Выполнена прокладка нового металлорукава и контрольного кабеля цепей газовой защиты АТ-1 от газового реле до клеммной коробки, исключая возможность повторного повреждения кабеля. Выполнен контроль изоляции оперативных цепей и опробование работы газовой защиты, замечаний нет. 30.06.2018г. в 12ч. 09 мин. АТ-1 включен в работу. Недоотпуска электроэнергии нет. Экономического ущерба нет.
Дефекты монтажа
357051 2906182321903 | 2018-06-29 23:21 | 2018-06-30 17:09 | 29.06.2018г. в 18ч. 21мин.55с. АТ-1 отключился действием газовой защиты на отключение (отключился ВМ 110 кВ АТ-1 и по команде ТО отключился В-235 на Братской ГЭС). После вывода в ремонт произведен внешний осмотра АТ-1. Выявлено повреждение защитного металлорукава и изоляции кабеля, проложенного между газовым реле и клеммным ящиком на АТ-1 (в труднодоступном для наружного осмотра месте). Действие газовой защиты на отключение АТ-1 сформировано в следствии снижения изоляции жил кабеля между цепями газовой защиты («01» - «011»). Пробой поврежденной изоляции жил возник из-за попадания воды через место повреждения защитного металлорукава, после прохождении сильных метеоосадков в период проведения текущего ремонта АТ-1. 30.06.2018г. Выполнена прокладка нового металлорукава и контрольного кабеля цепей газовой защиты АТ-1 от газового реле до клеммной коробки, исключая возможность повторного повреждения кабеля. Выполнен контроль изоляции оперативных цепей и опробование работы газовой защиты, замечаний нет. 30.06.2018г. в 12ч. 09 мин. АТ-1 включен в работу. Недоотпуска электроэнергии нет. Экономического ущерба нет. | Дефекты монтажа | Включить в технологическую карту № 203.012.107-2015 для текущего ремонта силового трансформатора мощностью 125000-200000кВА: осмотр всех проложенных по корпусу АТ контрольных кабелей, проверку состояния кабельных заделок и внешних защитных металлорукавов, проверку мест крепления и перегибов контрольных кабелей АТ.
Нарушение электрической изоляции
|  |  |  | Нарушение электрической изоляции | Включить в технологическую карту № 203.012.107-2015 для текущего ремонта силового трансформатора мощностью 125000-200000кВА: осмотр всех проложенных по корпусу АТ контрольных кабелей, проверку состояния кабельных заделок и внешних защитных металлорукавов, проверку мест крепления и перегибов контрольных кабелей АТ.
29.06.2018г. в 18ч. 21мин.55с. АТ-1 отключился действием газовой защиты на отключение (отключился ВМ 110 кВ АТ-1 и по команде ТО отключился В-235 на Братской ГЭС). После вывода в ремонт произведен внешний осмотра АТ-1. Выявлено повреждение защитного металлорукава и изоляции кабеля, проложенного между газовым реле и клеммным ящиком на АТ-1 (в труднодоступном для наружного осмотра месте). Действие газовой защиты на отключение АТ-1 сформировано в следствии снижения изоляции жил кабеля между цепями газовой защиты («01» - «011»). Пробой поврежденной изоляции жил возник из-за попадания воды через место повреждения защитного металлорукава, после прохождении сильных метеоосадков в период проведения текущего ремонта АТ-1. 30.06.2018г. Выполнена прокладка нового металлорукава и контрольного кабеля цепей газовой защиты АТ-1 от газового реле до клеммной коробки, исключая возможность повторного повреждения кабеля. Выполнен контроль изоляции оперативных цепей и опробование работы газовой защиты, замечаний нет. 30.06.2018г. в 12ч. 09 мин. АТ-1 включен в работу. Недоотпуска электроэнергии нет. Экономического ущерба нет. всего
357051 2907182301976
29.07.18 23:01:00
29.07.18 23:02:00
29.07.2018 г. в 18ч. 01мин. действием МТЗ отключилась ВЛ 110кВ Лена–Киренск-1, АПВ успешное. 3.08.2018г., при осмотре, обнаружены следы перекрытия на шлейфе ф.А опоры №3 ВЛ 110кВ Лена–Киренск-1. Недоотпуска электроэнергии, экономического ущерба - нет.
Атмосферные перенапряжения (гроза)
357051 2907182301976 | 2018-07-29 23:01 | 2018-07-29 23:02 | 29.07.2018 г. в 18ч. 01мин. действием МТЗ отключилась ВЛ 110кВ Лена–Киренск-1, АПВ успешное. 3.08.2018г., при осмотре, обнаружены следы перекрытия на шлейфе ф.А опоры №3 ВЛ 110кВ Лена–Киренск-1. Недоотпуска электроэнергии, экономического ущерба - нет. | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Выполнить замер контура заземления опоры №3 ВЛ 110кВ Лена–Киренск-1.
При наличии замечаний, выявленных при замере контура заземления опоры №3 ВЛ 110кВ Лена–Киренск-1- устранить.
Атмосферные перенапряжения (гроза) всего
Нарушение электрической изоляции
|  |  |  | Нарушение электрической изоляции | Выполнить замер контура заземления опоры №3 ВЛ 110кВ Лена–Киренск-1.
При наличии замечаний, выявленных при замере контура заземления опоры №3 ВЛ 110кВ Лена–Киренск-1- устранить.
Нарушение электрической изоляции всего
29.07.2018 г. в 18ч. 01мин. действием МТЗ отключилась ВЛ 110кВ Лена–Киренск-1, АПВ успешное. 3.08.2018г., при осмотре, обнаружены следы перекрытия на шлейфе ф.А опоры №3 ВЛ 110кВ Лена–Киренск-1. Недоотпуска электроэнергии, экономического ущерба - нет. всего
357051 3008181344908
30.08.18 13:44:00
30.08.18 13:50:00
30.08.2018г. в 08ч. 44мин. действием защит МТО, ДЗ, I,II ст.ЗЗ на УИГЭС отключилась ВЛ 220 кВ УИГЭС-Сибирская с отпайкой на ПС №6 (ВЛ-245), АПВ не работало, на ПС 220кВ Сибирская АВР 35кВ и 10кВ - успешно. В 08ч. 50мин. РПВ ВЛ 220 кВ УИГЭС-Сибирская с отпайкой на ПС №6 (ВЛ-245) успешное. В 11ч. 20мин. на ПС-220кВ Сибирская выполнен осмотр оборудования 10/35/220кВ после грозы - замечаний нет. 03.09.2018г. выполнен верховой осмотр ВЛ 220 кВ УИГЭС-Сибирская с отпайкой на ПС №6 (ВЛ-245) в пролетах опор № 6-11, на опоре № 8 обнаружены следы перекрытие между проводом верхней ф.«А» на траверсу, глухозаземлённый шлейф грозотросса в месте крепления к опоре перегорел. Недоотпуска электроэнергии нет. Экономического ущерба нет.
Атмосферные перенапряжения (гроза)
357051 3008181344908 | 2018-08-30 13:44 | 2018-08-30 13:50 | 30.08.2018г. в 08ч. 44мин. действием защит МТО, ДЗ, I,II ст.ЗЗ на УИГЭС отключилась ВЛ 220 кВ УИГЭС-Сибирская с отпайкой на ПС №6 (ВЛ-245), АПВ не работало, на ПС 220кВ Сибирская АВР 35кВ и 10кВ - успешно. В 08ч. 50мин. РПВ ВЛ 220 кВ УИГЭС-Сибирская с отпайкой на ПС №6 (ВЛ-245) успешное. В 11ч. 20мин. на ПС-220кВ Сибирская выполнен осмотр оборудования 10/35/220кВ после грозы - замечаний нет. 03.09.2018г. выполнен верховой осмотр ВЛ 220 кВ УИГЭС-Сибирская с отпайкой на ПС №6 (ВЛ-245) в пролетах опор № 6-11, на опоре № 8 обнаружены следы перекрытие между проводом верхней ф.«А» на траверсу, глухозаземлённый шлейф грозотросса в месте крепления к опоре перегорел. Недоотпуска электроэнергии нет. Экономического ущерба нет. | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Выполнить ремонт глухозаземленного шлейфа грозотросса на опоре № 8 ВЛ 220 кВ УИГЭС-Сибирская с отпайкой на ПС №6 (ВЛ-245).
Нарушение электрической изоляции
|  |  |  | Нарушение электрической изоляции | Выполнить ремонт глухозаземленного шлейфа грозотросса на опоре № 8 ВЛ 220 кВ УИГЭС-Сибирская с отпайкой на ПС №6 (ВЛ-245).
30.08.2018г. в 08ч. 44мин. действием защит МТО, ДЗ, I,II ст.ЗЗ на УИГЭС отключилась ВЛ 220 кВ УИГЭС-Сибирская с отпайкой на ПС №6 (ВЛ-245), АПВ не работало, на ПС 220кВ Сибирская АВР 35кВ и 10кВ - успешно. В 08ч. 50мин. РПВ ВЛ 220 кВ УИГЭС-Сибирская с отпайкой на ПС №6 (ВЛ-245) успешное. В 11ч. 20мин. на ПС-220кВ Сибирская выполнен осмотр оборудования 10/35/220кВ после грозы - замечаний нет. 03.09.2018г. выполнен верховой осмотр ВЛ 220 кВ УИГЭС-Сибирская с отпайкой на ПС №6 (ВЛ-245) в пролетах опор № 6-11, на опоре № 8 обнаружены следы перекрытие между проводом верхней ф.«А» на траверсу, глухозаземлённый шлейф грозотросса в месте крепления к опоре перегорел. Недоотпуска электроэнергии нет. Экономического ущерба нет. всего
357051 3012182309804
30.12.18 23:09:00
31.12.18 08:00:00
30.12.2018г. в 18ч. 09мин. действием IV ступени ТНЗНП (в составе первого комплекса ЭПЗ-1636) отключилась ВЛ 110 кВ Коршуниха-Черная с неуспешным АПВ, с последующим отказом в отключении ВМ-110 Черная, работой УРОВ-110 и отключением 1 с.ш. 110 кВ (отключились ВМ-110 ГОК-1, ВМ-110 ГОК-3, ВМ-110 Т-3, ВМ-110 Тяга-А, ВМ-110 АТ-1, ШСВ-110, ОВ-110, ВМ-35 Т-3 от ЗМН, ВЭ-10 Т-1К на ТЭЦ-16. По АВР включился выключатель ШСВ-35 кВ. 30.12.2018г. в 18ч. 50мин., при осмотре присоединений 1СШ 110кВ, обнаружен неотключившийся ВМ-110 кВ Черная. 30.12.2018г.: - в 19ч. 35мин. - отключен ШР-110 1СШ Черная; - в 20ч. 01мин. - включен ВМ-110 АТ-1; - в 20ч. 12мин. - включен ШСВ-110; - в 20ч. 13мин. - включен ВМ-110 Т-3; - в 20ч. 15мин. - включен ВМ-110 Тяга-А; - в 20ч. 16мин. - включены ВМ-110 ГОК-1, ВМ-110 ГОК-3, ОВ-110; 31.12.2018г. в 00 ч. 05 мин., после замены ВМ-110 Черная на ОВ-110, при РПВ, действием VI ст. ТНЗНП отключился ВМ-110 ОВ. 31.12.2018г. в 11ч.05мин., при осмотре ВЛ 110кВ Коршуниха-Чёрная, на анкерной опоре №1 (заход на ПС Чёрная, 33,6 км. от ПС 220кВ Коршуниха) выявлен отгоревший шлейф ф В. 31.12.2018г. в 11ч.16мин. в ходе послеаварийной проверки ВМ-110 Черная, выявлен и заменён неисправный БКО. 31.12.2018г. в 13ч.00мин., после ремонта шлейфа ф.В на анкерной опоре №1, ВЛ 110 кВ Коршуниха-Чёрная введена в работу. Недоотпуска электроэнергии - нет, экономического ущерба - нет.
Дефекты монтажа
357051 3012182309804 | 2018-12-30 23:09 | 2018-12-31 08:00 | 30.12.2018г. в 18ч. 09мин. действием IV ступени ТНЗНП (в составе первого комплекса ЭПЗ-1636) отключилась ВЛ 110 кВ Коршуниха-Черная с неуспешным АПВ, с последующим отказом в отключении ВМ-110 Черная, работой УРОВ-110 и отключением 1 с.ш. 110 кВ (отключились ВМ-110 ГОК-1, ВМ-110 ГОК-3, ВМ-110 Т-3, ВМ-110 Тяга-А, ВМ-110 АТ-1, ШСВ-110, ОВ-110, ВМ-35 Т-3 от ЗМН, ВЭ-10 Т-1К на ТЭЦ-16. По АВР включился выключатель ШСВ-35 кВ. 30.12.2018г. в 18ч. 50мин., при осмотре присоединений 1СШ 110кВ, обнаружен неотключившийся ВМ-110 кВ Черная. 30.12.2018г.: - в 19ч. 35мин. - отключен ШР-110 1СШ Черная; - в 20ч. 01мин. - включен ВМ-110 АТ-1; - в 20ч. 12мин. - включен ШСВ-110; - в 20ч. 13мин. - включен ВМ-110 Т-3; - в 20ч. 15мин. - включен ВМ-110 Тяга-А; - в 20ч. 16мин. - включены ВМ-110 ГОК-1, ВМ-110 ГОК-3, ОВ-110; 31.12.2018г. в 00 ч. 05 мин., после замены ВМ-110 Черная на ОВ-110, при РПВ, действием VI ст. ТНЗНП отключился ВМ-110 ОВ. 31.12.2018г. в 11ч.05мин., при осмотре ВЛ 110кВ Коршуниха-Чёрная, на анкерной опоре №1 (заход на ПС Чёрная, 33,6 км. от ПС 220кВ Коршуниха) выявлен отгоревший шлейф ф В. 31.12.2018г. в 11ч.16мин. в ходе послеаварийной проверки ВМ-110 Черная, выявлен и заменён неисправный БКО. 31.12.2018г. в 13ч.00мин., после ремонта шлейфа ф.В на анкерной опоре №1, ВЛ 110 кВ Коршуниха-Чёрная введена в работу. Недоотпуска электроэнергии - нет, экономического ущерба - нет. | Дефекты монтажа | Выполнить тепловизионный контроль шлейфов на анкерной опоре №1 ВЛ 110кВ Коршуниха-Чёрная (заход на ПС Чёрная)
Нарушение механического соединения
|  |  |  | Нарушение механического соединения | Выполнить тепловизионный контроль шлейфов на анкерной опоре №1 ВЛ 110кВ Коршуниха-Чёрная (заход на ПС Чёрная)
Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи
|  |  |  | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | Выполнить тепловизионный контроль шлейфов на анкерной опоре №1 ВЛ 110кВ Коршуниха-Чёрная (заход на ПС Чёрная)
30.12.2018г. в 18ч. 09мин. действием IV ступени ТНЗНП (в составе первого комплекса ЭПЗ-1636) отключилась ВЛ 110 кВ Коршуниха-Черная с неуспешным АПВ, с последующим отказом в отключении ВМ-110 Черная, работой УРОВ-110 и отключением 1 с.ш. 110 кВ (отключились ВМ-110 ГОК-1, ВМ-110 ГОК-3, ВМ-110 Т-3, ВМ-110 Тяга-А, ВМ-110 АТ-1, ШСВ-110, ОВ-110, ВМ-35 Т-3 от ЗМН, ВЭ-10 Т-1К на ТЭЦ-16. По АВР включился выключатель ШСВ-35 кВ. 30.12.2018г. в 18ч. 50мин., при осмотре присоединений 1СШ 110кВ, обнаружен неотключившийся ВМ-110 кВ Черная. 30.12.2018г.: - в 19ч. 35мин. - отключен ШР-110 1СШ Черная; - в 20ч. 01мин. - включен ВМ-110 АТ-1; - в 20ч. 12мин. - включен ШСВ-110; - в 20ч. 13мин. - включен ВМ-110 Т-3; - в 20ч. 15мин. - включен ВМ-110 Тяга-А; - в 20ч. 16мин. - включены ВМ-110 ГОК-1, ВМ-110 ГОК-3, ОВ-110; 31.12.2018г. в 00 ч. 05 мин., после замены ВМ-110 Черная на ОВ-110, при РПВ, действием VI ст. ТНЗНП отключился ВМ-110 ОВ. 31.12.2018г. в 11ч.05мин., при осмотре ВЛ 110кВ Коршуниха-Чёрная, на анкерной опоре №1 (заход на ПС Чёрная, 33,6 км. от ПС 220кВ Коршуниха) выявлен отгоревший шлейф ф В. 31.12.2018г. в 11ч.16мин. в ходе послеаварийной проверки ВМ-110 Черная, выявлен и заменён неисправный БКО. 31.12.2018г. в 13ч.00мин., после ремонта шлейфа ф.В на анкерной опоре №1, ВЛ 110 кВ Коршуниха-Чёрная введена в работу. Недоотпуска электроэнергии - нет, экономического ущерба - нет. всего
357052 0207181503802
02.07.18 15:03:00
02.07.18 22:56:00
02.07.18 в 15:03 действием защит (на ПС Урик ДФЗ, 1ст. ТЗНП, АПВ не успешно), (на ПС Усть-Орда: ДФЗ, АПВ не работало (по отсутствию напряжения на линии)) отключалась ВЛ-110 кВ Урик - Усть-Орда 2 цепь. Во время осмотра линии обнаружен повреждённый изолятор ф «В» на опоре № 148. После проведения ремонтных работ линия успешно введена в работу. 02.07.18 в 16:09 вручную при прохождении грозового фронта с ветром отключена ВЛ-10 кВ Ользоны - Малой, в 17:28 линия успешно включена в работу; 02.07.18 в 17:28 вручную при прохождении грозового фронта с ветром отключена ВЛ-10 кВ Ользоны - Загатуй Б, в 17:32 линия успешно включена в работу; 02.07.18 в 17:30 вручную при прохождении грозового фронта с ветром отключена ВЛ-10 кВ Пивовариха - Посёлок, в 17:32 линия успешно включена в работу; 02.07.18 в 17:40 вручную при прохождении грозового фронта с ветром отключена ВЛ-10 кВ Карлук - Садоводство, в 19:53 линия успешно включена в работу; Недоотпуск - 0,000 тыс.кВт*ч; Экономический ущерб - 3,450 тыс.руб.
Атмосферные перенапряжения (гроза)
357052 0207181503802 | 2018-07-02 15:03 | 2018-07-02 22:56 | 02.07.18 в 15:03 действием защит (на ПС Урик ДФЗ, 1ст. ТЗНП, АПВ не успешно), (на ПС Усть-Орда: ДФЗ, АПВ не работало (по отсутствию напряжения на линии)) отключалась ВЛ-110 кВ Урик - Усть-Орда 2 цепь. Во время осмотра линии обнаружен повреждённый изолятор ф «В» на опоре № 148. После проведения ремонтных работ линия успешно введена в работу. 02.07.18 в 16:09 вручную при прохождении грозового фронта с ветром отключена ВЛ-10 кВ Ользоны - Малой, в 17:28 линия успешно включена в работу; 02.07.18 в 17:28 вручную при прохождении грозового фронта с ветром отключена ВЛ-10 кВ Ользоны - Загатуй Б, в 17:32 линия успешно включена в работу; 02.07.18 в 17:30 вручную при прохождении грозового фронта с ветром отключена ВЛ-10 кВ Пивовариха - Посёлок, в 17:32 линия успешно включена в работу; 02.07.18 в 17:40 вручную при прохождении грозового фронта с ветром отключена ВЛ-10 кВ Карлук - Садоводство, в 19:53 линия успешно включена в работу; Недоотпуск - 0,000 тыс.кВт*ч; Экономический ущерб - 3,450 тыс.руб. | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Замерить сопротивление заземляющего устройства опоры № 148 ВЛ-110 кВ Урик - Усть-Орда 2 цепь. Ответственный: начальник Эхирит-Булагатского РЭС Казанцев В.А.
Электродуговое повреждение
|  |  |  | Электродуговое повреждение | Замерить сопротивление заземляющего устройства опоры № 148 ВЛ-110 кВ Урик - Усть-Орда 2 цепь. Ответственный: начальник Эхирит-Булагатского РЭС Казанцев В.А.
02.07.18 в 15:03 действием защит (на ПС Урик ДФЗ, 1ст. ТЗНП, АПВ не успешно), (на ПС Усть-Орда: ДФЗ, АПВ не работало (по отсутствию напряжения на линии)) отключалась ВЛ-110 кВ Урик - Усть-Орда 2 цепь. Во время осмотра линии обнаружен повреждённый изолятор ф «В» на опоре № 148. После проведения ремонтных работ линия успешно введена в работу. 02.07.18 в 16:09 вручную при прохождении грозового фронта с ветром отключена ВЛ-10 кВ Ользоны - Малой, в 17:28 линия успешно включена в работу; 02.07.18 в 17:28 вручную при прохождении грозового фронта с ветром отключена ВЛ-10 кВ Ользоны - Загатуй Б, в 17:32 линия успешно включена в работу; 02.07.18 в 17:30 вручную при прохождении грозового фронта с ветром отключена ВЛ-10 кВ Пивовариха - Посёлок, в 17:32 линия успешно включена в работу; 02.07.18 в 17:40 вручную при прохождении грозового фронта с ветром отключена ВЛ-10 кВ Карлук - Садоводство, в 19:53 линия успешно включена в работу; Недоотпуск - 0,000 тыс.кВт*ч; Экономический ущерб - 3,450 тыс.руб. всего
357052 0208180047803
02.08.18 00:47:00
02.08.18 01:07:00
02.08.18г. в 00:47 при вводе в работу ВЛ-110 кВ Усть-Орда - Никольск В-110 кВ Никольск не включился (2 раза) от ключа управления. На ПС 110 кВ Усть-Орда на панели № 35 «2 комплект защит В-110 кВ Никольск» сработала сигнально-информационная аппаратура: MiCOM Р435 Н16 «Неисправность цепей напряжения», Указательное реле КН1 «Неисправность защит» (Общий). Сквитировать сработавшую сигнализацию не удалось. Недоотпуск - 0,000 тыс.кВт*ч; Экономический ущерб - 0,000 тыс.руб.
Невыявленные причины
357052 0208180047803 | 2018-08-02 00:47 | 2018-08-02 01:07 | 02.08.18г. в 00:47 при вводе в работу ВЛ-110 кВ Усть-Орда - Никольск В-110 кВ Никольск не включился (2 раза) от ключа управления. На ПС 110 кВ Усть-Орда на панели № 35 «2 комплект защит В-110 кВ Никольск» сработала сигнально-информационная аппаратура: MiCOM Р435 Н16 «Неисправность цепей напряжения», Указательное реле КН1 «Неисправность защит» (Общий). Сквитировать сработавшую сигнализацию не удалось. Недоотпуск - 0,000 тыс.кВт*ч; Экономический ущерб - 0,000 тыс.руб. | Невыявленные причины | Персоналу СРЗЭАИ совместно с персоналом СПС провести проверку цепей управления В-110 кВ Никольск 1 комплекта защит ВЛ-110 кВ Усть-Орда - Никольск на включение и отключение от ключа управления. Ответственные: начальник СРЗЭАИ Шлойдо А.Л. начальник СПС Волков И.Ю.
357052 0208180536804
02.08.18 05:36:00
02.08.18 05:43:00
02.08.18 в 05:36 действием защит (на ПС ТЭЦ-10 3ст. ЗЗ, АПВ неуспешно) отключалась ВЛ-110 кВ ТЭЦ-10 - Урик II цепь с отпайкой на ПС-110 кВ Никольск. РПВ в 05:43 успешно. Во время осмотра ВЛ-110 кВ ТЭЦ-10 - Урик II цепь с отпайкой на ПС-110 кВ Никольск обнаружен разрушенный шестой изолятор в гирлянде ф. «В» на опоре № 125 и следы перекрытия на изоляции. Недоотпуск - 0,000 тыс.кВт*ч; Экономический ущерб - 0,000 тыс.руб.
Атмосферные перенапряжения (гроза)
357052 0208180536804 | 2018-08-02 05:36 | 2018-08-02 05:43 | 02.08.18 в 05:36 действием защит (на ПС ТЭЦ-10 3ст. ЗЗ, АПВ неуспешно) отключалась ВЛ-110 кВ ТЭЦ-10 - Урик II цепь с отпайкой на ПС-110 кВ Никольск. РПВ в 05:43 успешно. Во время осмотра ВЛ-110 кВ ТЭЦ-10 - Урик II цепь с отпайкой на ПС-110 кВ Никольск обнаружен разрушенный шестой изолятор в гирлянде ф. «В» на опоре № 125 и следы перекрытия на изоляции. Недоотпуск - 0,000 тыс.кВт*ч; Экономический ущерб - 0,000 тыс.руб. | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Включить в планы ремонтов замену разрушенного изолятора в гирлянде ф. "В" на опоре № 125 на ВЛ-110 кВ ТЭЦ-10 - Урик II цепь с отпайкой на ПС-110 кВ Никольск. Ответственный: начальник Оёкского РЭС Кикоть В.В.
Замерить сопротивление заземляющего устройства опоры № 125 на ВЛ-110 кВ ТЭЦ-10 - Урик II цепь с отпайкой на ПС-110 кВ Никольск. Ответственный: начальник Оёкского РЭС Кикоть В.В.
Атмосферные перенапряжения (гроза) всего
Механическое разрушение (повреждение), деформация, перекос
|  |  |  | Механическое разрушение (повреждение), деформация, перекос | Включить в планы ремонтов замену разрушенного изолятора в гирлянде ф. "В" на опоре № 125 на ВЛ-110 кВ ТЭЦ-10 - Урик II цепь с отпайкой на ПС-110 кВ Никольск. Ответственный: начальник Оёкского РЭС Кикоть В.В.
Замерить сопротивление заземляющего устройства опоры № 125 на ВЛ-110 кВ ТЭЦ-10 - Урик II цепь с отпайкой на ПС-110 кВ Никольск. Ответственный: начальник Оёкского РЭС Кикоть В.В.
Механическое разрушение (повреждение), деформация, перекос всего
02.08.18 в 05:36 действием защит (на ПС ТЭЦ-10 3ст. ЗЗ, АПВ неуспешно) отключалась ВЛ-110 кВ ТЭЦ-10 - Урик II цепь с отпайкой на ПС-110 кВ Никольск. РПВ в 05:43 успешно. Во время осмотра ВЛ-110 кВ ТЭЦ-10 - Урик II цепь с отпайкой на ПС-110 кВ Никольск обнаружен разрушенный шестой изолятор в гирлянде ф. «В» на опоре № 125 и следы перекрытия на изоляции. Недоотпуск - 0,000 тыс.кВт*ч; Экономический ущерб - 0,000 тыс.руб. всего
357052 0305180452977
03.05.18 04:52:00
03.05.18 04:52:00
03.05.18 в 04:52 действием защит (на ПС Оса: 2ст. ТЗНП, АПВ успешно), (на ПС Усть-Орда: 1ст. ТЗНП, АПВ успешно) отключалась ВЛ-110 кВ Оса - Тихоновка А с отпайкой на ПС-110 кВ Енисей, ВЛ-110 кВ Усть-Орда - Тихоновка. Во время осмотра ВЛ обнаружены следы перекрытия на изоляции ф. «В» на опоре № 17. Недоотпуск - 0,000 тыс.кВт*ч; Экономический ущерб - 0,000 тыс.руб.
Воздействие животных и птиц
357052 0305180452977 | 2018-05-03 04:52 | 2018-05-03 04:52 | 03.05.18 в 04:52 действием защит (на ПС Оса: 2ст. ТЗНП, АПВ успешно), (на ПС Усть-Орда: 1ст. ТЗНП, АПВ успешно) отключалась ВЛ-110 кВ Оса - Тихоновка А с отпайкой на ПС-110 кВ Енисей, ВЛ-110 кВ Усть-Орда - Тихоновка. Во время осмотра ВЛ обнаружены следы перекрытия на изоляции ф. «В» на опоре № 17. Недоотпуск - 0,000 тыс.кВт*ч; Экономический ущерб - 0,000 тыс.руб. | Воздействие животных и птиц | Выявить зоны загрязнения птичьим пометом на ВЛ-110 кВ ВЛ-110 кВ Усть-Орда - Тихоновка в процессе обходов в 2018 г. Ответственный: Начальник Эхирит-Булагатского РЭС Казанцев В.А.
По результатам обходов определить необходимость установки ПЗУ на ВЛ-110 кВ Усть-Орда - Тихоновка и разработать программу установки. Ответственный: Начальник СЛЭП Демчук П.В.
Воздействие животных и птиц всего
Нарушение электрической изоляции
|  |  |  | Нарушение электрической изоляции | Выявить зоны загрязнения птичьим пометом на ВЛ-110 кВ ВЛ-110 кВ Усть-Орда - Тихоновка в процессе обходов в 2018 г. Ответственный: Начальник Эхирит-Булагатского РЭС Казанцев В.А.
По результатам обходов определить необходимость установки ПЗУ на ВЛ-110 кВ Усть-Орда - Тихоновка и разработать программу установки. Ответственный: Начальник СЛЭП Демчук П.В.
Нарушение электрической изоляции всего
03.05.18 в 04:52 действием защит (на ПС Оса: 2ст. ТЗНП, АПВ успешно), (на ПС Усть-Орда: 1ст. ТЗНП, АПВ успешно) отключалась ВЛ-110 кВ Оса - Тихоновка А с отпайкой на ПС-110 кВ Енисей, ВЛ-110 кВ Усть-Орда - Тихоновка. Во время осмотра ВЛ обнаружены следы перекрытия на изоляции ф. «В» на опоре № 17. Недоотпуск - 0,000 тыс.кВт*ч; Экономический ущерб - 0,000 тыс.руб. всего
357052 0307181527995
03.07.18 15:27:00
03.07.18 16:48:00
03.07.18 в 15:27 действием защит (на ПС Усть-Орда: 2ст. ТЗНП, АПВ успешно) (на ПС Баяндай: 2 зона ДЗ, 1ст. ТЗНП, АПВ успешно), отключалась ВЛ-110 кВ Усть-Орда - Баяндай 1 цепь с отпайками. Во время осмотра ВЛ обнаружены следы перекрытия на изоляции ф. «А» на опоре № 165. 03.07.18 в 15:39 действием защит (на ПС Усть-Орда: 1ст. ТЗНП, АПВ успешно) (на ПС Баяндай: 1ст. ТЗНП, АПВ успешно), отключалась ВЛ-110 кВ Усть-Орда - Баяндай 2 цепь. Во время осмотра ВЛ обнаружены следы перекрытия на изоляции ф. «А» на опоре № 186. 03.07.18 в 16:48 действием защит (на ПС Урик: 2ст. ТЗНП) (на ПС Усть-Орда: 2ст. ТЗНП, АПВ успешно), отключалась ВЛ-110 кВ Урик - Усть-Орда 1 цепь. Во время осмотра ВЛ обнаружены следы перекрытия на изоляции ф. «В» на опоре № 139. Недоотпуск - 0,000 тыс.кВт*ч; Экономический ущерб - 0,000 тыс.руб.
Атмосферные перенапряжения (гроза)
357052 0307181527995 | 2018-07-03 15:27 | 2018-07-03 16:48 | 03.07.18 в 15:27 действием защит (на ПС Усть-Орда: 2ст. ТЗНП, АПВ успешно) (на ПС Баяндай: 2 зона ДЗ, 1ст. ТЗНП, АПВ успешно), отключалась ВЛ-110 кВ Усть-Орда - Баяндай 1 цепь с отпайками. Во время осмотра ВЛ обнаружены следы перекрытия на изоляции ф. «А» на опоре № 165. 03.07.18 в 15:39 действием защит (на ПС Усть-Орда: 1ст. ТЗНП, АПВ успешно) (на ПС Баяндай: 1ст. ТЗНП, АПВ успешно), отключалась ВЛ-110 кВ Усть-Орда - Баяндай 2 цепь. Во время осмотра ВЛ обнаружены следы перекрытия на изоляции ф. «А» на опоре № 186. 03.07.18 в 16:48 действием защит (на ПС Урик: 2ст. ТЗНП) (на ПС Усть-Орда: 2ст. ТЗНП, АПВ успешно), отключалась ВЛ-110 кВ Урик - Усть-Орда 1 цепь. Во время осмотра ВЛ обнаружены следы перекрытия на изоляции ф. «В» на опоре № 139. Недоотпуск - 0,000 тыс.кВт*ч; Экономический ущерб - 0,000 тыс.руб. | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Замерить сопротивление заземляющих устройств: опоры № 165 ВЛ-110 кВ Усть-Орда - Баяндай 1 цепь с отпайками; опоры № 186 ВЛ-110 кВ Усть-Орда - Баяндай 2 цепь; опоры № 139 ВЛ-110 кВ Урик - Усть-Орда 1 цепь. Ответственный: начальник Эхирит-Булагатского РЭС Казанцев В.А.
Нарушение электрической изоляции
|  |  |  | Нарушение электрической изоляции | Замерить сопротивление заземляющих устройств: опоры № 165 ВЛ-110 кВ Усть-Орда - Баяндай 1 цепь с отпайками; опоры № 186 ВЛ-110 кВ Усть-Орда - Баяндай 2 цепь; опоры № 139 ВЛ-110 кВ Урик - Усть-Орда 1 цепь. Ответственный: начальник Эхирит-Булагатского РЭС Казанцев В.А.
03.07.18 в 15:27 действием защит (на ПС Усть-Орда: 2ст. ТЗНП, АПВ успешно) (на ПС Баяндай: 2 зона ДЗ, 1ст. ТЗНП, АПВ успешно), отключалась ВЛ-110 кВ Усть-Орда - Баяндай 1 цепь с отпайками. Во время осмотра ВЛ обнаружены следы перекрытия на изоляции ф. «А» на опоре № 165. 03.07.18 в 15:39 действием защит (на ПС Усть-Орда: 1ст. ТЗНП, АПВ успешно) (на ПС Баяндай: 1ст. ТЗНП, АПВ успешно), отключалась ВЛ-110 кВ Усть-Орда - Баяндай 2 цепь. Во время осмотра ВЛ обнаружены следы перекрытия на изоляции ф. «А» на опоре № 186. 03.07.18 в 16:48 действием защит (на ПС Урик: 2ст. ТЗНП) (на ПС Усть-Орда: 2ст. ТЗНП, АПВ успешно), отключалась ВЛ-110 кВ Урик - Усть-Орда 1 цепь. Во время осмотра ВЛ обнаружены следы перекрытия на изоляции ф. «В» на опоре № 139. Недоотпуск - 0,000 тыс.кВт*ч; Экономический ущерб - 0,000 тыс.руб. всего
357052 0310182340806
03.10.18 23:40:00
04.10.18 04:00:00
03.10.18 в 23:40 действием защит (на ПС Оса: 1ст. ТЗНП, ускорение 2, 3 зоны ДЗ, АПВ не успешно), (на ПС Усть-Орда: 1ст. ТЗНП, АПВ не успешно) отключалась ВЛ-110 кВ Оса - Тихоновка А с отпайкой на ПС-110 кВ Енисей, ВЛ-110 кВ Усть-Орда - Тихоновка. Во время осмотра ВЛ-110 кВ Оса - Тихоновка А с отпайкой на ПС-110 кВ Енисей обнаружены следы перекрытия и повреждение изоляции ф. «С» на опоре № 180. Недоотпуск - 7,144 тыс.кВт*ч; Экономический ущерб - 15,528 тыс.руб.
Воздействие животных и птиц
357052 0310182340806 | 2018-10-03 23:40 | 2018-10-04 04:00 | 03.10.18 в 23:40 действием защит (на ПС Оса: 1ст. ТЗНП, ускорение 2, 3 зоны ДЗ, АПВ не успешно), (на ПС Усть-Орда: 1ст. ТЗНП, АПВ не успешно) отключалась ВЛ-110 кВ Оса - Тихоновка А с отпайкой на ПС-110 кВ Енисей, ВЛ-110 кВ Усть-Орда - Тихоновка. Во время осмотра ВЛ-110 кВ Оса - Тихоновка А с отпайкой на ПС-110 кВ Енисей обнаружены следы перекрытия и повреждение изоляции ф. «С» на опоре № 180. Недоотпуск - 7,144 тыс.кВт*ч; Экономический ущерб - 15,528 тыс.руб. | Воздействие животных и птиц | Выявить зоны загрязнения птичьим пометом на ВЛ-110 кВ Оса - Тихоновка А в процессе обходов в 2018 г. Ответственный: Осинского РЭС Дмитриев С.И.
Заменить изолятор ф. "С" на опоре № 181 ВЛ-110 кВ Оса - Тихоновка А. (Выполнено в процессе ликвидации аварии). Ответственный: начальник Осинского РЭС Дмитриев С.И.
По результатам обходов определить необходимость установки ПЗУ на ВЛ-110 кВ Оса - Тихоновка А и разработать программу установки. Ответственный: Начальник СЛЭП Демчук П.В.
Воздействие животных и птиц всего
Электродуговое повреждение
|  |  |  | Электродуговое повреждение | Выявить зоны загрязнения птичьим пометом на ВЛ-110 кВ Оса - Тихоновка А в процессе обходов в 2018 г. Ответственный: Осинского РЭС Дмитриев С.И.
Заменить изолятор ф. "С" на опоре № 181 ВЛ-110 кВ Оса - Тихоновка А. (Выполнено в процессе ликвидации аварии). Ответственный: начальник Осинского РЭС Дмитриев С.И.
По результатам обходов определить необходимость установки ПЗУ на ВЛ-110 кВ Оса - Тихоновка А и разработать программу установки. Ответственный: Начальник СЛЭП Демчук П.В.
Электродуговое повреждение всего
03.10.18 в 23:40 действием защит (на ПС Оса: 1ст. ТЗНП, ускорение 2, 3 зоны ДЗ, АПВ не успешно), (на ПС Усть-Орда: 1ст. ТЗНП, АПВ не успешно) отключалась ВЛ-110 кВ Оса - Тихоновка А с отпайкой на ПС-110 кВ Енисей, ВЛ-110 кВ Усть-Орда - Тихоновка. Во время осмотра ВЛ-110 кВ Оса - Тихоновка А с отпайкой на ПС-110 кВ Енисей обнаружены следы перекрытия и повреждение изоляции ф. «С» на опоре № 180. Недоотпуск - 7,144 тыс.кВт*ч; Экономический ущерб - 15,528 тыс.руб. всего
357052 0407180452996
04.07.18 04:52:00
04.07.18 04:52:00
04.07.18 в 04:52 действием защит (на ПС ТЭЦ-10 2ст. ТЗНП, АПВ успешно), (на ПС Усть-Орда: 1ст. ТЗНП, АПВ успешно) (на ПС Урик: 1ст. ТЗНП, АПВ успешно) отключалась ВЛ-110 кВ ТЭЦ-10 - Урик Б с отпайкой на ПС-110 кВ Никольск и ВЛ-110 кВ Усть-Орда - Никольск. Во время осмотра ВЛ-110 кВ ТЭЦ-10 - Урик Б с отпайкой на ПС-110 кВ Никольск обнаружено упавшее дерево в пролёте опор № 148/106 - 148/107. Недоотпуск - 0,000 тыс.кВт*ч; Экономический ущерб - 0,000 тыс.руб.
Ветровые нагрузки
357052 0407180452996 | 2018-07-04 04:52 | 2018-07-04 04:52 | 04.07.18 в 04:52 действием защит (на ПС ТЭЦ-10 2ст. ТЗНП, АПВ успешно), (на ПС Усть-Орда: 1ст. ТЗНП, АПВ успешно) (на ПС Урик: 1ст. ТЗНП, АПВ успешно) отключалась ВЛ-110 кВ ТЭЦ-10 - Урик Б с отпайкой на ПС-110 кВ Никольск и ВЛ-110 кВ Усть-Орда - Никольск. Во время осмотра ВЛ-110 кВ ТЭЦ-10 - Урик Б с отпайкой на ПС-110 кВ Никольск обнаружено упавшее дерево в пролёте опор № 148/106 - 148/107. Недоотпуск - 0,000 тыс.кВт*ч; Экономический ущерб - 0,000 тыс.руб. | Ветровые нагрузки | Выполнить осмотр ВЛ-110 кВ ТЭЦ-10 - Урик Б с отпайкой на ПС-110 кВ Никольск в пролёте опор № 148/104 - 148/110 на предмет выявления угрожающих падением на провода деревьев. Ответственный: начальник Оёкского РЭС Кикоть В.В.
Нарушение электрической изоляции
|  |  |  | Нарушение электрической изоляции | Выполнить осмотр ВЛ-110 кВ ТЭЦ-10 - Урик Б с отпайкой на ПС-110 кВ Никольск в пролёте опор № 148/104 - 148/110 на предмет выявления угрожающих падением на провода деревьев. Ответственный: начальник Оёкского РЭС Кикоть В.В.
04.07.18 в 04:52 действием защит (на ПС ТЭЦ-10 2ст. ТЗНП, АПВ успешно), (на ПС Усть-Орда: 1ст. ТЗНП, АПВ успешно) (на ПС Урик: 1ст. ТЗНП, АПВ успешно) отключалась ВЛ-110 кВ ТЭЦ-10 - Урик Б с отпайкой на ПС-110 кВ Никольск и ВЛ-110 кВ Усть-Орда - Никольск. Во время осмотра ВЛ-110 кВ ТЭЦ-10 - Урик Б с отпайкой на ПС-110 кВ Никольск обнаружено упавшее дерево в пролёте опор № 148/106 - 148/107. Недоотпуск - 0,000 тыс.кВт*ч; Экономический ущерб - 0,000 тыс.руб. всего
357052 0411180626972
04.11.18 06:26:00
04.11.18 06:26:00
04.11.18 в 06:26 действием защит (на ПС Баяндай: 1ст. ТЗНП, АПВ успешно), (на ПС Качуг: 1ст. ТЗНП, АПВ успешно) отключалась ВЛ-110 кВ Баяндай - Качуг 2 цепь с отпайками. Во время осмотра ВЛ обнаружены следы перекрытия на изоляции ф. «С» на опоре № 205. Недоотпуск - 0,000 тыс.кВт*ч; Экономический ущерб - 0,000 тыс.руб.
Воздействие животных и птиц
357052 0411180626972 | 2018-11-04 06:26 | 2018-11-04 06:26 | 04.11.18 в 06:26 действием защит (на ПС Баяндай: 1ст. ТЗНП, АПВ успешно), (на ПС Качуг: 1ст. ТЗНП, АПВ успешно) отключалась ВЛ-110 кВ Баяндай - Качуг 2 цепь с отпайками. Во время осмотра ВЛ обнаружены следы перекрытия на изоляции ф. «С» на опоре № 205. Недоотпуск - 0,000 тыс.кВт*ч; Экономический ущерб - 0,000 тыс.руб. | Воздействие животных и птиц | Выявить зоны загрязнения птичьим пометом на ВЛ-110 кВ Баяндай - Качуг 2 цепь с отпайками в процессе обходов в 2018 г. Ответственный: Начальник Качугского РЭС Козлов А.В.
По результатам обходов определить необходимость установки ПЗУ на ВЛ-110 кВ Баяндай - Качуг 2 цепь с отпайками и разработать программу установки. Ответственный: Начальник СЛЭП Демчук П.В.
Воздействие животных и птиц всего
Нарушение электрической изоляции
|  |  |  | Нарушение электрической изоляции | Выявить зоны загрязнения птичьим пометом на ВЛ-110 кВ Баяндай - Качуг 2 цепь с отпайками в процессе обходов в 2018 г. Ответственный: Начальник Качугского РЭС Козлов А.В.
По результатам обходов определить необходимость установки ПЗУ на ВЛ-110 кВ Баяндай - Качуг 2 цепь с отпайками и разработать программу установки. Ответственный: Начальник СЛЭП Демчук П.В.
Нарушение электрической изоляции всего
04.11.18 в 06:26 действием защит (на ПС Баяндай: 1ст. ТЗНП, АПВ успешно), (на ПС Качуг: 1ст. ТЗНП, АПВ успешно) отключалась ВЛ-110 кВ Баяндай - Качуг 2 цепь с отпайками. Во время осмотра ВЛ обнаружены следы перекрытия на изоляции ф. «С» на опоре № 205. Недоотпуск - 0,000 тыс.кВт*ч; Экономический ущерб - 0,000 тыс.руб. всего
357052 0509180728805
05.09.18 07:28:00
05.09.18 16:37:00
05.09.18 в 07:28 действием защит (на ПС Оса: 1ст. ТЗНП, АПВ не успешно), (на ПС Усть-Орда: 1ст. ТЗНП, АПВ не успешно) отключалась ВЛ-110 кВ Оса - Тихоновка А с отпайкой на ПС-110 кВ Енисей, ВЛ-110 кВ Усть-Орда - Тихоновка. Во время осмотра ВЛ-110 кВ Оса - Тихоновка А с отпайкой на ПС-110 кВ Енисей обнаружены следы перекрытия и повреждение изоляции ф. «С» на опоре № 181. Недоотпуск - 0,000 тыс.кВт*ч; Экономический ущерб - 1,240 тыс.руб.
Недостатки конструкции
357052 0509180728805 | 2018-09-05 07:28 | 2018-09-05 16:37 | 05.09.18 в 07:28 действием защит (на ПС Оса: 1ст. ТЗНП, АПВ не успешно), (на ПС Усть-Орда: 1ст. ТЗНП, АПВ не успешно) отключалась ВЛ-110 кВ Оса - Тихоновка А с отпайкой на ПС-110 кВ Енисей, ВЛ-110 кВ Усть-Орда - Тихоновка. Во время осмотра ВЛ-110 кВ Оса - Тихоновка А с отпайкой на ПС-110 кВ Енисей обнаружены следы перекрытия и повреждение изоляции ф. «С» на опоре № 181. Недоотпуск - 0,000 тыс.кВт*ч; Экономический ущерб - 1,240 тыс.руб. | Недостатки конструкции | Заменить изолятор ф. "С" на опоре № 181 ВЛ-110 кВ Оса - Тихоновка А. (Выполнено в процессе ликвидации аварии). Ответственный: начальник Осинского РЭС Дмитриев С.И.
Электродуговое повреждение
|  |  |  | Электродуговое повреждение | Заменить изолятор ф. "С" на опоре № 181 ВЛ-110 кВ Оса - Тихоновка А. (Выполнено в процессе ликвидации аварии). Ответственный: начальник Осинского РЭС Дмитриев С.И.
05.09.18 в 07:28 действием защит (на ПС Оса: 1ст. ТЗНП, АПВ не успешно), (на ПС Усть-Орда: 1ст. ТЗНП, АПВ не успешно) отключалась ВЛ-110 кВ Оса - Тихоновка А с отпайкой на ПС-110 кВ Енисей, ВЛ-110 кВ Усть-Орда - Тихоновка. Во время осмотра ВЛ-110 кВ Оса - Тихоновка А с отпайкой на ПС-110 кВ Енисей обнаружены следы перекрытия и повреждение изоляции ф. «С» на опоре № 181. Недоотпуск - 0,000 тыс.кВт*ч; Экономический ущерб - 1,240 тыс.руб. всего
357052 0704182020974
07.04.18 20:20:00
07.04.18 20:20:00
07.04.18 в 20:20 действием защит (на ПС Баяндай: 2ст. ЗЗ с успешным АПВ) отключалась ВЛ-110 кВ Баяндай - Еланцы Б с отпайкой на ПС 110 кВ Косая Степь. Во время осмотра линии обнаружен разрушены следы перекрытия на изоляции ф. «В» на опоре № 331, а так-же следы птичьего помёта на верхнем изоляторе ф. «В» на опоре № 331. Недоотпуск - 0,000 тыс.кВт*ч; Экономический ущерб - 0,000 тыс.руб.
Воздействие животных и птиц
357052 0704182020974 | 2018-04-07 20:20 | 2018-04-07 20:20 | 07.04.18 в 20:20 действием защит (на ПС Баяндай: 2ст. ЗЗ с успешным АПВ) отключалась ВЛ-110 кВ Баяндай - Еланцы Б с отпайкой на ПС 110 кВ Косая Степь. Во время осмотра линии обнаружен разрушены следы перекрытия на изоляции ф. «В» на опоре № 331, а так-же следы птичьего помёта на верхнем изоляторе ф. «В» на опоре № 331. Недоотпуск - 0,000 тыс.кВт*ч; Экономический ущерб - 0,000 тыс.руб. | Воздействие животных и птиц | Выявить зоны загрязнения птичьим пометом на ВЛ-110 Баяндай-Еланцы в процессе обходов в 2018 г. Ответственный: Начальник Баяндаевского РЭС Пленков О.В.
По результатам обходов определить необходимость установки ПЗУ на ВЛ-110 Баяндай-Еланцы и разработать программу установки. Ответственный: Начальник СЛЭП Демчук П.В.
Воздействие животных и птиц всего
Нарушение электрической изоляции
|  |  |  | Нарушение электрической изоляции | Выявить зоны загрязнения птичьим пометом на ВЛ-110 Баяндай-Еланцы в процессе обходов в 2018 г. Ответственный: Начальник Баяндаевского РЭС Пленков О.В.
По результатам обходов определить необходимость установки ПЗУ на ВЛ-110 Баяндай-Еланцы и разработать программу установки. Ответственный: Начальник СЛЭП Демчук П.В.
Нарушение электрической изоляции всего
07.04.18 в 20:20 действием защит (на ПС Баяндай: 2ст. ЗЗ с успешным АПВ) отключалась ВЛ-110 кВ Баяндай - Еланцы Б с отпайкой на ПС 110 кВ Косая Степь. Во время осмотра линии обнаружен разрушены следы перекрытия на изоляции ф. «В» на опоре № 331, а так-же следы птичьего помёта на верхнем изоляторе ф. «В» на опоре № 331. Недоотпуск - 0,000 тыс.кВт*ч; Экономический ущерб - 0,000 тыс.руб. всего
357052 0705180448978
07.05.18 04:48:00
07.05.18 04:48:00
07.05.18 в 04:48 действием защит (на ПС Оса: 1ст. ТЗНП, ТО, АПВ успешно), (на ПС Усть-Орда: 1ст. ТЗНП, АПВ успешно) отключалась ВЛ-110 кВ Оса - Тихоновка А с отпайкой на ПС-110 кВ Енисей, ВЛ-110 кВ Усть-Орда - Тихоновка. Во время осмотра ВЛ обнаружены следы перекрытия на изоляции ф. «В» на опоре № 192. Недоотпуск - 0,000 тыс.кВт*ч; Экономический ущерб - 0,000 тыс.руб.
Воздействие животных и птиц
357052 0705180448978 | 2018-05-07 04:48 | 2018-05-07 04:48 | 07.05.18 в 04:48 действием защит (на ПС Оса: 1ст. ТЗНП, ТО, АПВ успешно), (на ПС Усть-Орда: 1ст. ТЗНП, АПВ успешно) отключалась ВЛ-110 кВ Оса - Тихоновка А с отпайкой на ПС-110 кВ Енисей, ВЛ-110 кВ Усть-Орда - Тихоновка. Во время осмотра ВЛ обнаружены следы перекрытия на изоляции ф. «В» на опоре № 192. Недоотпуск - 0,000 тыс.кВт*ч; Экономический ущерб - 0,000 тыс.руб. | Воздействие животных и птиц | Выявить зоны загрязнения птичьим пометом на ВЛ-110 кВ ВЛ-110 кВ Оса - Тихоновка с отпайкой на ПС Енисей в процессе обходов в 2018 г. Ответственный: Начальник Осинского РЭС Дмитриев С.И.
По результатам обходов определить необходимость установки ПЗУ на ВЛ-110 кВ Оса - Тихоновка с отпайкой на ПС Енисей и разработать программу установки. Ответственный: Начальник СЛЭП Демчук П.В.
Воздействие животных и птиц всего
Нарушение электрической изоляции
|  |  |  | Нарушение электрической изоляции | Выявить зоны загрязнения птичьим пометом на ВЛ-110 кВ ВЛ-110 кВ Оса - Тихоновка с отпайкой на ПС Енисей в процессе обходов в 2018 г. Ответственный: Начальник Осинского РЭС Дмитриев С.И.
По результатам обходов определить необходимость установки ПЗУ на ВЛ-110 кВ Оса - Тихоновка с отпайкой на ПС Енисей и разработать программу установки. Ответственный: Начальник СЛЭП Демчук П.В.
Нарушение электрической изоляции всего
07.05.18 в 04:48 действием защит (на ПС Оса: 1ст. ТЗНП, ТО, АПВ успешно), (на ПС Усть-Орда: 1ст. ТЗНП, АПВ успешно) отключалась ВЛ-110 кВ Оса - Тихоновка А с отпайкой на ПС-110 кВ Енисей, ВЛ-110 кВ Усть-Орда - Тихоновка. Во время осмотра ВЛ обнаружены следы перекрытия на изоляции ф. «В» на опоре № 192. Недоотпуск - 0,000 тыс.кВт*ч; Экономический ущерб - 0,000 тыс.руб. всего
357052 0901181455971
09.01.18 14:55:00
09.01.18 14:55:00
09.01.17 в 14:55 действием защит (на ПС-110 кВ Усть-Орда: 1ст. ТЗНП, АПВ успешно), (на ПС-110 кВ Оса: 1ст. ТЗНП, АПВ успешно) отключалась ВЛ-110 кВ Усть-Орда - Тихоновка, ВЛ-110 кВ Оса - Тихоновка. Во время осмотра ВЛ-110 кВ Оса - Тихоновка на опоре № 140 обнаружены следы перекрытия по птичьему помёту на изоляции ф. «В». Недоотпуск - 0,000 тыс.кВт*ч; Экономический ущерб - 0,000 тыс.руб.
Воздействие животных и птиц
357052 0901181455971 | 2018-01-09 14:55 | 2018-01-09 14:55 | 09.01.17 в 14:55 действием защит (на ПС-110 кВ Усть-Орда: 1ст. ТЗНП, АПВ успешно), (на ПС-110 кВ Оса: 1ст. ТЗНП, АПВ успешно) отключалась ВЛ-110 кВ Усть-Орда - Тихоновка, ВЛ-110 кВ Оса - Тихоновка. Во время осмотра ВЛ-110 кВ Оса - Тихоновка на опоре № 140 обнаружены следы перекрытия по птичьему помёту на изоляции ф. «В». Недоотпуск - 0,000 тыс.кВт*ч; Экономический ущерб - 0,000 тыс.руб. | Воздействие животных и птиц | Включить в многолетний план ремонтов установку ПЗУ на ВЛ-110 кВ Оса - Тихоновка. Ответственный: Начальник СЛЭП Демчук П.В.
Нарушение электрической изоляции
|  |  |  | Нарушение электрической изоляции | Включить в многолетний план ремонтов установку ПЗУ на ВЛ-110 кВ Оса - Тихоновка. Ответственный: Начальник СЛЭП Демчук П.В.
09.01.17 в 14:55 действием защит (на ПС-110 кВ Усть-Орда: 1ст. ТЗНП, АПВ успешно), (на ПС-110 кВ Оса: 1ст. ТЗНП, АПВ успешно) отключалась ВЛ-110 кВ Усть-Орда - Тихоновка, ВЛ-110 кВ Оса - Тихоновка. Во время осмотра ВЛ-110 кВ Оса - Тихоновка на опоре № 140 обнаружены следы перекрытия по птичьему помёту на изоляции ф. «В». Недоотпуск - 0,000 тыс.кВт*ч; Экономический ущерб - 0,000 тыс.руб. всего
357052 0906180509981
09.06.18 05:09:00
09.06.18 05:09:00
09.06.18 в 05:09 действием защит (на ПС Баяндай: 1ст. ЗЗ, АПВ успешно), (на ПС Качуг: 1ст. ЗЗ, АПВ успешно) отключалась ВЛ-110 кВ Баяндай - Качуг 2 цепь с отпайками. Во время осмотра ВЛ обнаружены следы перекрытия на изоляции ф. «А» на опоре № 245. Недоотпуск - 0,000 тыс.кВт*ч; Экономический ущерб - 0,000 тыс.руб.
Воздействие животных и птиц
357052 0906180509981 | 2018-06-09 05:09 | 2018-06-09 05:09 | 09.06.18 в 05:09 действием защит (на ПС Баяндай: 1ст. ЗЗ, АПВ успешно), (на ПС Качуг: 1ст. ЗЗ, АПВ успешно) отключалась ВЛ-110 кВ Баяндай - Качуг 2 цепь с отпайками. Во время осмотра ВЛ обнаружены следы перекрытия на изоляции ф. «А» на опоре № 245. Недоотпуск - 0,000 тыс.кВт*ч; Экономический ущерб - 0,000 тыс.руб. | Воздействие животных и птиц | Выявить зоны загрязнения птичьим пометом на ВЛ-110 кВ Баяндай - Качуг 2 цепь с отпайками в процессе обходов в 2018 г. Ответственный: Начальник Качугского РЭС Козлов А.В.
По результатам обходов определить необходимость установки ПЗУ на ВЛ-110 кВ Баяндай - Качуг 2 цепь с отпайками и разработать программу установки. Ответственный: Начальник СЛЭП Демчук П.В.
Воздействие животных и птиц всего
Нарушение электрической изоляции
|  |  |  | Нарушение электрической изоляции | Выявить зоны загрязнения птичьим пометом на ВЛ-110 кВ Баяндай - Качуг 2 цепь с отпайками в процессе обходов в 2018 г. Ответственный: Начальник Качугского РЭС Козлов А.В.
По результатам обходов определить необходимость установки ПЗУ на ВЛ-110 кВ Баяндай - Качуг 2 цепь с отпайками и разработать программу установки. Ответственный: Начальник СЛЭП Демчук П.В.
Нарушение электрической изоляции всего
09.06.18 в 05:09 действием защит (на ПС Баяндай: 1ст. ЗЗ, АПВ успешно), (на ПС Качуг: 1ст. ЗЗ, АПВ успешно) отключалась ВЛ-110 кВ Баяндай - Качуг 2 цепь с отпайками. Во время осмотра ВЛ обнаружены следы перекрытия на изоляции ф. «А» на опоре № 245. Недоотпуск - 0,000 тыс.кВт*ч; Экономический ущерб - 0,000 тыс.руб. всего
357052 1006180408982
10.06.18 04:08:00
10.06.18 04:08:00
10.06.18 в 04:08 действием защит (на ПС Баяндай: 1ст. ЗЗ, АПВ успешно), (на ПС Качуг: 1ст. ЗЗ, АПВ успешно) отключалась ВЛ-110 кВ Баяндай - Качуг 1 цепь с отпайками. Во время осмотра ВЛ обнаружены следы перекрытия на изоляции ф. «С» на опоре № 170. Недоотпуск - 0,000 тыс.кВт*ч; Экономический ущерб - 0,000 тыс.руб.
Дефекты изготовления
357052 1006180408982 | 2018-06-10 04:08 | 2018-06-10 04:08 | 10.06.18 в 04:08 действием защит (на ПС Баяндай: 1ст. ЗЗ, АПВ успешно), (на ПС Качуг: 1ст. ЗЗ, АПВ успешно) отключалась ВЛ-110 кВ Баяндай - Качуг 1 цепь с отпайками. Во время осмотра ВЛ обнаружены следы перекрытия на изоляции ф. «С» на опоре № 170. Недоотпуск - 0,000 тыс.кВт*ч; Экономический ущерб - 0,000 тыс.руб. | Дефекты изготовления | Включить в план ремонтов замену изолятора ф. "С" на опоре № 170 ВЛ-110 кВ Баяндай - Качуг 1 цепь с отпайками. Ответственный: начальник Качугского РЭС Козлов А.В.
Нарушение электрической изоляции
|  |  |  | Нарушение электрической изоляции | Включить в план ремонтов замену изолятора ф. "С" на опоре № 170 ВЛ-110 кВ Баяндай - Качуг 1 цепь с отпайками. Ответственный: начальник Качугского РЭС Козлов А.В.
10.06.18 в 04:08 действием защит (на ПС Баяндай: 1ст. ЗЗ, АПВ успешно), (на ПС Качуг: 1ст. ЗЗ, АПВ успешно) отключалась ВЛ-110 кВ Баяндай - Качуг 1 цепь с отпайками. Во время осмотра ВЛ обнаружены следы перекрытия на изоляции ф. «С» на опоре № 170. Недоотпуск - 0,000 тыс.кВт*ч; Экономический ущерб - 0,000 тыс.руб. всего
357052 1007181749997
10.07.18 17:49:00
10.07.18 17:49:00
10.07.18 в 17:49 действием защит (на ПС Усть-Орда: 1ст. ТЗНП, ТО, АПВ успешно) (на ПС Баяндай: 1 зона ДЗ, АПВ успешно), отключалась ВЛ-110 кВ Усть-Орда - Баяндай 1 цепь с отпайками. Во время осмотра ВЛ обнаружены следы перекрытия на изоляции ф. «С» на опоре № 28. Недоотпуск - 0,000 тыс.кВт*ч; Экономический ущерб - 0,000 тыс.руб.
Атмосферные перенапряжения (гроза)
357052 1007181749997 | 2018-07-10 17:49 | 2018-07-10 17:49 | 10.07.18 в 17:49 действием защит (на ПС Усть-Орда: 1ст. ТЗНП, ТО, АПВ успешно) (на ПС Баяндай: 1 зона ДЗ, АПВ успешно), отключалась ВЛ-110 кВ Усть-Орда - Баяндай 1 цепь с отпайками. Во время осмотра ВЛ обнаружены следы перекрытия на изоляции ф. «С» на опоре № 28. Недоотпуск - 0,000 тыс.кВт*ч; Экономический ущерб - 0,000 тыс.руб. | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Замерить сопротивление заземляющего устройства опоры № 28 ВЛ-110 кВ Усть-Орда - Баяндай 1 цепь с отпайками. Ответственный: начальник Эхирит-Булагатского РЭС Казанцев В.А.
Нарушение электрической изоляции
|  |  |  | Нарушение электрической изоляции | Замерить сопротивление заземляющего устройства опоры № 28 ВЛ-110 кВ Усть-Орда - Баяндай 1 цепь с отпайками. Ответственный: начальник Эхирит-Булагатского РЭС Казанцев В.А.
10.07.18 в 17:49 действием защит (на ПС Усть-Орда: 1ст. ТЗНП, ТО, АПВ успешно) (на ПС Баяндай: 1 зона ДЗ, АПВ успешно), отключалась ВЛ-110 кВ Усть-Орда - Баяндай 1 цепь с отпайками. Во время осмотра ВЛ обнаружены следы перекрытия на изоляции ф. «С» на опоре № 28. Недоотпуск - 0,000 тыс.кВт*ч; Экономический ущерб - 0,000 тыс.руб. всего
357052 1107180501998
11.07.18 05:01:00
11.07.18 05:01:00
11.07.18 в 05:01 действием защит (на ПС Оса: 1ст. ТЗНП, АПВ успешно), (на ПС Усть-Орда: 1ст. ТЗНП, АПВ успешно) отключалась ВЛ-110 кВ Оса - Тихоновка А с отпайкой на ПС-110 кВ Енисей, ВЛ-110 кВ Усть-Орда - Тихоновка. Во время осмотра ВЛ-110 кВ Оса - Тихоновка А с отпайкой на ПС-110 кВ Енисей обнаружены следы перекрытия на изоляции ф. «С» на опоре № 9. Недоотпуск - 0,000 тыс.кВт*ч; Экономический ущерб - 0,000 тыс.руб.
Атмосферные перенапряжения (гроза)
357052 1107180501998 | 2018-07-11 05:01 | 2018-07-11 05:01 | 11.07.18 в 05:01 действием защит (на ПС Оса: 1ст. ТЗНП, АПВ успешно), (на ПС Усть-Орда: 1ст. ТЗНП, АПВ успешно) отключалась ВЛ-110 кВ Оса - Тихоновка А с отпайкой на ПС-110 кВ Енисей, ВЛ-110 кВ Усть-Орда - Тихоновка. Во время осмотра ВЛ-110 кВ Оса - Тихоновка А с отпайкой на ПС-110 кВ Енисей обнаружены следы перекрытия на изоляции ф. «С» на опоре № 9. Недоотпуск - 0,000 тыс.кВт*ч; Экономический ущерб - 0,000 тыс.руб. | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Замерить сопротивление заземляющего устройства опоры № 9 ВЛ-110 кВ Оса - Тихоновка А с отпайкой на ПС-110 кВ Енисей. Ответственный: начальник Осинского РЭС Дмитриев С.И.
Нарушение электрической изоляции
|  |  |  | Нарушение электрической изоляции | Замерить сопротивление заземляющего устройства опоры № 9 ВЛ-110 кВ Оса - Тихоновка А с отпайкой на ПС-110 кВ Енисей. Ответственный: начальник Осинского РЭС Дмитриев С.И.
11.07.18 в 05:01 действием защит (на ПС Оса: 1ст. ТЗНП, АПВ успешно), (на ПС Усть-Орда: 1ст. ТЗНП, АПВ успешно) отключалась ВЛ-110 кВ Оса - Тихоновка А с отпайкой на ПС-110 кВ Енисей, ВЛ-110 кВ Усть-Орда - Тихоновка. Во время осмотра ВЛ-110 кВ Оса - Тихоновка А с отпайкой на ПС-110 кВ Енисей обнаружены следы перекрытия на изоляции ф. «С» на опоре № 9. Недоотпуск - 0,000 тыс.кВт*ч; Экономический ущерб - 0,000 тыс.руб. всего
357052 1202181314801
12.02.18 13:14:00
12.02.18 14:58:00
12.02.18 в 13:14 действием защит (на ПС-110 кВ Усть-Орда: 1ст. ТЗНП, АПВ выведено на время производства переключений), (на ПС-110 кВ Оса: 1ст. ТЗНП, АПВ выведено на время производства переключений) отключилась ВЛ-110 кВ Оса - Тихоновка А, ВЛ-110 кВ Усть-Орда - Тихоновка. Во время производства плановых переключений на ПС-110 кВ Тихоновка по выводу в ремонт КРУН-10 самопроизвольно включился КЗ-110 Т-2. После выявления и устранения причин самопроизвольного включения КЗ-110 Т-2 собрана нормальная схема. Недоотпуск - 0,000 тыс.кВт*ч; Экономический ущерб - 0,000 тыс.руб.
Исчерпание ресурса
357052 1202181314801 | 2018-02-12 13:14 | 2018-02-12 14:58 | 12.02.18 в 13:14 действием защит (на ПС-110 кВ Усть-Орда: 1ст. ТЗНП, АПВ выведено на время производства переключений), (на ПС-110 кВ Оса: 1ст. ТЗНП, АПВ выведено на время производства переключений) отключилась ВЛ-110 кВ Оса - Тихоновка А, ВЛ-110 кВ Усть-Орда - Тихоновка. Во время производства плановых переключений на ПС-110 кВ Тихоновка по выводу в ремонт КРУН-10 самопроизвольно включился КЗ-110 Т-2. После выявления и устранения причин самопроизвольного включения КЗ-110 Т-2 собрана нормальная схема. Недоотпуск - 0,000 тыс.кВт*ч; Экономический ущерб - 0,000 тыс.руб. | Исчерпание ресурса | СПС совместно с СРЗЭАИ провести послеаварийную проверку КЗ-110 Т-2 на ПС-110 кВ Тихоновка. Ответственные: Начальник СПС Волков И.Ю. Начальник СРЗЭАИ Шлойдо А.Л.
Недостатки конструкции
|  |  |  | Недостатки конструкции | СПС совместно с СРЗЭАИ провести послеаварийную проверку КЗ-110 Т-2 на ПС-110 кВ Тихоновка. Ответственные: Начальник СПС Волков И.Ю. Начальник СРЗЭАИ Шлойдо А.Л.
12.02.18 в 13:14 действием защит (на ПС-110 кВ Усть-Орда: 1ст. ТЗНП, АПВ выведено на время производства переключений), (на ПС-110 кВ Оса: 1ст. ТЗНП, АПВ выведено на время производства переключений) отключилась ВЛ-110 кВ Оса - Тихоновка А, ВЛ-110 кВ Усть-Орда - Тихоновка. Во время производства плановых переключений на ПС-110 кВ Тихоновка по выводу в ремонт КРУН-10 самопроизвольно включился КЗ-110 Т-2. После выявления и устранения причин самопроизвольного включения КЗ-110 Т-2 собрана нормальная схема. Недоотпуск - 0,000 тыс.кВт*ч; Экономический ущерб - 0,000 тыс.руб. всего
357052 1206180348983
12.06.18 03:48:00
12.06.18 03:48:00
12.06.18 в 03:48 действием защит (на ПС Урик: ДФЗ, АПВ успешно), (на ПС Усть-Орда: 1ст. ТЗНП, АПВ успешно) отключалась ВЛ-110 кВ Урик-Усть-Орда 1 цепь. Во время осмотра ВЛ обнаружены следы перекрытия на изоляции ф. «А» на опоре № 199. Недоотпуск - 0,000 тыс.кВт*ч; Экономический ущерб - 0,000 тыс.руб.
Дефекты изготовления
357052 1206180348983 | 2018-06-12 03:48 | 2018-06-12 03:48 | 12.06.18 в 03:48 действием защит (на ПС Урик: ДФЗ, АПВ успешно), (на ПС Усть-Орда: 1ст. ТЗНП, АПВ успешно) отключалась ВЛ-110 кВ Урик-Усть-Орда 1 цепь. Во время осмотра ВЛ обнаружены следы перекрытия на изоляции ф. «А» на опоре № 199. Недоотпуск - 0,000 тыс.кВт*ч; Экономический ущерб - 0,000 тыс.руб. | Дефекты изготовления | Включить в план ремонтов замену изолятора ф. "А" на опоре № 199 ВЛ-110 кВ Урик-Усть-Орда 1 цепь. Ответственный: начальник Эхирит-Булагатского РЭС Казанцев В.А.
Нарушение электрической изоляции
|  |  |  | Нарушение электрической изоляции | Включить в план ремонтов замену изолятора ф. "А" на опоре № 199 ВЛ-110 кВ Урик-Усть-Орда 1 цепь. Ответственный: начальник Эхирит-Булагатского РЭС Казанцев В.А.
12.06.18 в 03:48 действием защит (на ПС Урик: ДФЗ, АПВ успешно), (на ПС Усть-Орда: 1ст. ТЗНП, АПВ успешно) отключалась ВЛ-110 кВ Урик-Усть-Орда 1 цепь. Во время осмотра ВЛ обнаружены следы перекрытия на изоляции ф. «А» на опоре № 199. Недоотпуск - 0,000 тыс.кВт*ч; Экономический ущерб - 0,000 тыс.руб. всего
357052 1206180407984
12.06.18 04:07:00
12.06.18 04:07:00
12.06.18 в 04:07 действием защит (на ПС Оса: 1ст. ТЗНП, АПВ успешно), (на ПС Усть-Орда: 1ст. ТЗНП, АПВ успешно) отключалась ВЛ-110 кВ Оса - Тихоновка А с отпайкой на ПС-110 кВ Енисей, ВЛ-110 кВ Усть-Орда - Тихоновка. Во время осмотра ВЛ обнаружены следы перекрытия на изоляции ф. «В» на опоре № 64. Недоотпуск - 0,000 тыс.кВт*ч; Экономический ущерб - 0,000 тыс.руб.
Воздействие животных и птиц
357052 1206180407984 | 2018-06-12 04:07 | 2018-06-12 04:07 | 12.06.18 в 04:07 действием защит (на ПС Оса: 1ст. ТЗНП, АПВ успешно), (на ПС Усть-Орда: 1ст. ТЗНП, АПВ успешно) отключалась ВЛ-110 кВ Оса - Тихоновка А с отпайкой на ПС-110 кВ Енисей, ВЛ-110 кВ Усть-Орда - Тихоновка. Во время осмотра ВЛ обнаружены следы перекрытия на изоляции ф. «В» на опоре № 64. Недоотпуск - 0,000 тыс.кВт*ч; Экономический ущерб - 0,000 тыс.руб. | Воздействие животных и птиц | Выявить зоны загрязнения птичьим пометом на ВЛ-110 кВ Оса - Тихоновка с отпайкой на ПС Енисей в процессе обходов в 2018 г. Ответственный: Начальник Осинского РЭС Дмитриев С.И.
По результатам обходов определить необходимость установки ПЗУ на ВЛ-110 кВ Оса - Тихоновка с отпайкой на ПС Енисей и разработать программу установки. Ответственный: Начальник СЛЭП Демчук П.В.
Воздействие животных и птиц всего
Нарушение электрической изоляции
|  |  |  | Нарушение электрической изоляции | Выявить зоны загрязнения птичьим пометом на ВЛ-110 кВ Оса - Тихоновка с отпайкой на ПС Енисей в процессе обходов в 2018 г. Ответственный: Начальник Осинского РЭС Дмитриев С.И.
По результатам обходов определить необходимость установки ПЗУ на ВЛ-110 кВ Оса - Тихоновка с отпайкой на ПС Енисей и разработать программу установки. Ответственный: Начальник СЛЭП Демчук П.В.
Нарушение электрической изоляции всего
12.06.18 в 04:07 действием защит (на ПС Оса: 1ст. ТЗНП, АПВ успешно), (на ПС Усть-Орда: 1ст. ТЗНП, АПВ успешно) отключалась ВЛ-110 кВ Оса - Тихоновка А с отпайкой на ПС-110 кВ Енисей, ВЛ-110 кВ Усть-Орда - Тихоновка. Во время осмотра ВЛ обнаружены следы перекрытия на изоляции ф. «В» на опоре № 64. Недоотпуск - 0,000 тыс.кВт*ч; Экономический ущерб - 0,000 тыс.руб. всего
357052 1308182340971
13.08.18 23:40:00
13.08.18 23:40:00
13.08.18 в 23:40 действием защит (на ПС Усть-Орда - 1ст. ТЗНП, ТО АПВ успешно) (на ПС Баяндай - 1 зона ДЗ, 2 зона ДЗ, АПВ успешно) отключалась ВЛ-110 кВ Усть-Орда - Баяндай I цепь с отпайками. Во время осмотра ВЛ на опоре № 109 обнаружено 2 разрушенных шестой изолятора в гирлянде ф. «С» и следы перекрытия на изоляции. Недоотпуск - 0,000 тыс.кВт*ч; Экономический ущерб - 0,000 тыс.руб.
Атмосферные перенапряжения (гроза)
357052 1308182340971 | 2018-08-13 23:40 | 2018-08-13 23:40 | 13.08.18 в 23:40 действием защит (на ПС Усть-Орда - 1ст. ТЗНП, ТО АПВ успешно) (на ПС Баяндай - 1 зона ДЗ, 2 зона ДЗ, АПВ успешно) отключалась ВЛ-110 кВ Усть-Орда - Баяндай I цепь с отпайками. Во время осмотра ВЛ на опоре № 109 обнаружено 2 разрушенных шестой изолятора в гирлянде ф. «С» и следы перекрытия на изоляции. Недоотпуск - 0,000 тыс.кВт*ч; Экономический ущерб - 0,000 тыс.руб. | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Включить в планы ремонтов замену разрушенных изоляторов в гирлянде ф. "С" на опоре № 109 на ВЛ-110 кВ Усть-Орда - Баяндай I цепь с отпайками. Ответственный: начальник Эхирит-Булагатского РЭС Казанцев В.А.
Замерить сопротивление заземляющего устройства опоры № 109 на ВЛ-110 кВ Усть-Орда - Баяндай I цепь с отпайками. Ответственный: начальник Эхирит-Булагатского РЭС Казанцев В.А.
Атмосферные перенапряжения (гроза) всего
Механическое разрушение (повреждение), деформация, перекос
|  |  |  | Механическое разрушение (повреждение), деформация, перекос | Включить в планы ремонтов замену разрушенных изоляторов в гирлянде ф. "С" на опоре № 109 на ВЛ-110 кВ Усть-Орда - Баяндай I цепь с отпайками. Ответственный: начальник Эхирит-Булагатского РЭС Казанцев В.А.
Замерить сопротивление заземляющего устройства опоры № 109 на ВЛ-110 кВ Усть-Орда - Баяндай I цепь с отпайками. Ответственный: начальник Эхирит-Булагатского РЭС Казанцев В.А.
Механическое разрушение (повреждение), деформация, перекос всего
13.08.18 в 23:40 действием защит (на ПС Усть-Орда - 1ст. ТЗНП, ТО АПВ успешно) (на ПС Баяндай - 1 зона ДЗ, 2 зона ДЗ, АПВ успешно) отключалась ВЛ-110 кВ Усть-Орда - Баяндай I цепь с отпайками. Во время осмотра ВЛ на опоре № 109 обнаружено 2 разрушенных шестой изолятора в гирлянде ф. «С» и следы перекрытия на изоляции. Недоотпуск - 0,000 тыс.кВт*ч; Экономический ущерб - 0,000 тыс.руб. всего
357052 1606182030985
16.06.18 20:30:00
16.06.18 20:30:00
16.06.18 в 20:30 действием защит (на ПС Оса: 1ст. ТЗНП, АПВ успешно), (на ПС Усть-Орда: 1ст. ТЗНП, АПВ успешно) отключалась ВЛ-110 кВ Оса - Тихоновка А с отпайкой на ПС-110 кВ Енисей, ВЛ-110 кВ Усть-Орда - Тихоновка. Во время осмотра ВЛ-110 кВ Оса - Тихоновка А с отпайкой на ПС-110 кВ Енисей обнаружены следы перекрытия на изоляции ф. «В» на опоре № 100. Недоотпуск - 0,000 тыс.кВт*ч; Экономический ущерб - 0,000 тыс.руб.
Воздействие животных и птиц
357052 1606182030985 | 2018-06-16 20:30 | 2018-06-16 20:30 | 16.06.18 в 20:30 действием защит (на ПС Оса: 1ст. ТЗНП, АПВ успешно), (на ПС Усть-Орда: 1ст. ТЗНП, АПВ успешно) отключалась ВЛ-110 кВ Оса - Тихоновка А с отпайкой на ПС-110 кВ Енисей, ВЛ-110 кВ Усть-Орда - Тихоновка. Во время осмотра ВЛ-110 кВ Оса - Тихоновка А с отпайкой на ПС-110 кВ Енисей обнаружены следы перекрытия на изоляции ф. «В» на опоре № 100. Недоотпуск - 0,000 тыс.кВт*ч; Экономический ущерб - 0,000 тыс.руб. | Воздействие животных и птиц | Выявить зоны загрязнения птичьим пометом на ВЛ-110 кВ Оса - Тихоновка с отпайкой на ПС Енисей в процессе обходов в 2018 г. Ответственный: Начальник Осинского РЭС Дмитриев С.И.
По результатам обходов определить необходимость установки ПЗУ на ВЛ-110 кВ Оса - Тихоновка с отпайкой на ПС Енисей и разработать программу установки. Ответственный: Начальник СЛЭП Демчук П.В.
Воздействие животных и птиц всего
Нарушение электрической изоляции
|  |  |  | Нарушение электрической изоляции | Выявить зоны загрязнения птичьим пометом на ВЛ-110 кВ Оса - Тихоновка с отпайкой на ПС Енисей в процессе обходов в 2018 г. Ответственный: Начальник Осинского РЭС Дмитриев С.И.
По результатам обходов определить необходимость установки ПЗУ на ВЛ-110 кВ Оса - Тихоновка с отпайкой на ПС Енисей и разработать программу установки. Ответственный: Начальник СЛЭП Демчук П.В.
Нарушение электрической изоляции всего
16.06.18 в 20:30 действием защит (на ПС Оса: 1ст. ТЗНП, АПВ успешно), (на ПС Усть-Орда: 1ст. ТЗНП, АПВ успешно) отключалась ВЛ-110 кВ Оса - Тихоновка А с отпайкой на ПС-110 кВ Енисей, ВЛ-110 кВ Усть-Орда - Тихоновка. Во время осмотра ВЛ-110 кВ Оса - Тихоновка А с отпайкой на ПС-110 кВ Енисей обнаружены следы перекрытия на изоляции ф. «В» на опоре № 100. Недоотпуск - 0,000 тыс.кВт*ч; Экономический ущерб - 0,000 тыс.руб. всего
357052 1706180541986
17.06.18 05:41:00
17.06.18 05:41:00
17.06.18 в 04:41 действием защит (на ПС Баяндай: 1ст. ЗЗ, АПВ успешно), (на ПС Качуг: 1ст. ЗЗ, АПВ успешно) отключалась ВЛ-110 кВ Баяндай - Качуг 2 цепь с отпайками. Во время осмотра ВЛ обнаружены следы перекрытия на изоляции ф. «В» на опоре № 25. Недоотпуск - 0,000 тыс.кВт*ч; Экономический ущерб - 0,000 тыс.руб.
Воздействие животных и птиц
357052 1706180541986 | 2018-06-17 05:41 | 2018-06-17 05:41 | 17.06.18 в 04:41 действием защит (на ПС Баяндай: 1ст. ЗЗ, АПВ успешно), (на ПС Качуг: 1ст. ЗЗ, АПВ успешно) отключалась ВЛ-110 кВ Баяндай - Качуг 2 цепь с отпайками. Во время осмотра ВЛ обнаружены следы перекрытия на изоляции ф. «В» на опоре № 25. Недоотпуск - 0,000 тыс.кВт*ч; Экономический ущерб - 0,000 тыс.руб. | Воздействие животных и птиц | Выявить зоны загрязнения птичьим пометом на ВЛ-110 кВ Баяндай - Качуг 2 цепь с отпайками в процессе обходов в 2018 г. Ответственный: Начальник Качугского РЭС Козлов А.В.
По результатам обходов определить необходимость установки ПЗУ на ВЛ-110 кВ Баяндай - Качуг 2 цепь с отпайками и разработать программу установки. Ответственный: Начальник СЛЭП Демчук П.В.
Воздействие животных и птиц всего
Нарушение электрической изоляции
|  |  |  | Нарушение электрической изоляции | Выявить зоны загрязнения птичьим пометом на ВЛ-110 кВ Баяндай - Качуг 2 цепь с отпайками в процессе обходов в 2018 г. Ответственный: Начальник Качугского РЭС Козлов А.В.
По результатам обходов определить необходимость установки ПЗУ на ВЛ-110 кВ Баяндай - Качуг 2 цепь с отпайками и разработать программу установки. Ответственный: Начальник СЛЭП Демчук П.В.
Нарушение электрической изоляции всего
17.06.18 в 04:41 действием защит (на ПС Баяндай: 1ст. ЗЗ, АПВ успешно), (на ПС Качуг: 1ст. ЗЗ, АПВ успешно) отключалась ВЛ-110 кВ Баяндай - Качуг 2 цепь с отпайками. Во время осмотра ВЛ обнаружены следы перекрытия на изоляции ф. «В» на опоре № 25. Недоотпуск - 0,000 тыс.кВт*ч; Экономический ущерб - 0,000 тыс.руб. всего
357052 1904181002975
19.04.18 10:02:00
19.04.18 10:02:00
19.04.18 в 10:02 действием защит (на ПС Баяндай: 1ст. ТЗНП с успешным АПВ; на ПС Усть-Орда 1ст. ТЗНП с успешным АПВ) отключалась ВЛ-110 кВ Усть-Орда - Баяндай А с отпайками. Во время осмотра линии обнаружены следы перекрытия на полимерной изоляции ф. «С» на опоре № 238 с оплавлением верхнего и нижнего экранов. Недоотпуск - 0,000 тыс.кВт*ч; Экономический ущерб - 0,000 тыс.руб.
Нарушение электрической изоляции
357052 1904181002975 | 2018-04-19 10:02 | 2018-04-19 10:02 | 19.04.18 в 10:02 действием защит (на ПС Баяндай: 1ст. ТЗНП с успешным АПВ; на ПС Усть-Орда 1ст. ТЗНП с успешным АПВ) отключалась ВЛ-110 кВ Усть-Орда - Баяндай А с отпайками. Во время осмотра линии обнаружены следы перекрытия на полимерной изоляции ф. «С» на опоре № 238 с оплавлением верхнего и нижнего экранов. Недоотпуск - 0,000 тыс.кВт*ч; Экономический ущерб - 0,000 тыс.руб. | Нарушение электрической изоляции | Заменить изолятор ф. "С" на опоре № 238 ВЛ-110 кВ Усть-Орда - Баяндай А с отпайками. Ответственный: Начальник Баяндаевского РЭС Пленков О.В.
Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений
|  |  |  | Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений | Заменить изолятор ф. "С" на опоре № 238 ВЛ-110 кВ Усть-Орда - Баяндай А с отпайками. Ответственный: Начальник Баяндаевского РЭС Пленков О.В.
19.04.18 в 10:02 действием защит (на ПС Баяндай: 1ст. ТЗНП с успешным АПВ; на ПС Усть-Орда 1ст. ТЗНП с успешным АПВ) отключалась ВЛ-110 кВ Усть-Орда - Баяндай А с отпайками. Во время осмотра линии обнаружены следы перекрытия на полимерной изоляции ф. «С» на опоре № 238 с оплавлением верхнего и нижнего экранов. Недоотпуск - 0,000 тыс.кВт*ч; Экономический ущерб - 0,000 тыс.руб. всего
357052 1906180323987
19.06.18 03:23:00
19.06.18 03:23:00
19.06.18 в 02:23 действием защит (на ПС Усть-Орда: 1ст. ТЗНП, АПВ успешно), (на ПС Баяндай: 1, 2 зоны ДЗ, АПВ успешно) отключалась ВЛ-110 кВ Усть-Орда - Баяндай 2 цепь и действием защит (на ПС Урик: ДФЗ, АПВ успешно), (на ПС Усть-Орда: внешние защиты, АПВ успешно) отключалась ВЛ-110 кВ Урик - Усть-Орда 1 цепь. Во время осмотра ВЛ-110 кВ Усть-Орда - Баяндай 2 цепь обнаружены следы перекрытия на изоляции ф. «С» на опоре № 34 и разрушение одного изолятора в гирлянде. Недоотпуск - 0,000 тыс.кВт*ч; Экономический ущерб - 0,000 тыс.руб.
Воздействие животных и птиц
357052 1906180323987 | 2018-06-19 03:23 | 2018-06-19 03:23 | 19.06.18 в 02:23 действием защит (на ПС Усть-Орда: 1ст. ТЗНП, АПВ успешно), (на ПС Баяндай: 1, 2 зоны ДЗ, АПВ успешно) отключалась ВЛ-110 кВ Усть-Орда - Баяндай 2 цепь и действием защит (на ПС Урик: ДФЗ, АПВ успешно), (на ПС Усть-Орда: внешние защиты, АПВ успешно) отключалась ВЛ-110 кВ Урик - Усть-Орда 1 цепь. Во время осмотра ВЛ-110 кВ Усть-Орда - Баяндай 2 цепь обнаружены следы перекрытия на изоляции ф. «С» на опоре № 34 и разрушение одного изолятора в гирлянде. Недоотпуск - 0,000 тыс.кВт*ч; Экономический ущерб - 0,000 тыс.руб. | Воздействие животных и птиц | Выявить зоны загрязнения птичьим пометом на ВЛ-110 кВ Усть-Орда - Баяндай 2 цепь с отпайками в процессе обходов в 2018 г. Ответственный: Начальник Эхирит-Булагатского РЭС Казанцев В.А.
По результатам обходов определить необходимость установки ПЗУ на ВЛ-110 кВ Усть-Орда - Баяндай 2 цепь с отпайками и разработать программу установки. Ответственный: Начальник СЛЭП Демчук П.В.
Воздействие животных и птиц всего
Нарушение электрической изоляции
|  |  |  | Нарушение электрической изоляции | Выявить зоны загрязнения птичьим пометом на ВЛ-110 кВ Усть-Орда - Баяндай 2 цепь с отпайками в процессе обходов в 2018 г. Ответственный: Начальник Эхирит-Булагатского РЭС Казанцев В.А.
По результатам обходов определить необходимость установки ПЗУ на ВЛ-110 кВ Усть-Орда - Баяндай 2 цепь с отпайками и разработать программу установки. Ответственный: Начальник СЛЭП Демчук П.В.
Нарушение электрической изоляции всего
19.06.18 в 02:23 действием защит (на ПС Усть-Орда: 1ст. ТЗНП, АПВ успешно), (на ПС Баяндай: 1, 2 зоны ДЗ, АПВ успешно) отключалась ВЛ-110 кВ Усть-Орда - Баяндай 2 цепь и действием защит (на ПС Урик: ДФЗ, АПВ успешно), (на ПС Усть-Орда: внешние защиты, АПВ успешно) отключалась ВЛ-110 кВ Урик - Усть-Орда 1 цепь. Во время осмотра ВЛ-110 кВ Усть-Орда - Баяндай 2 цепь обнаружены следы перекрытия на изоляции ф. «С» на опоре № 34 и разрушение одного изолятора в гирлянде. Недоотпуск - 0,000 тыс.кВт*ч; Экономический ущерб - 0,000 тыс.руб. всего
357052 1906181301988
19.06.18 13:01:00
19.06.18 13:01:00
19.06.18 в 13:01 действием защит ( на ПС 110 кВ Оса: 1, 2 зоны ДЗ, АПВ успешно) отключалась ВЛ-110 кВ Оса - Новая Уда 1 цепь с отпайками. При осмотре ПС 110 кВ Ново-Ленино обнаружен отключенный действием ДЗТ Т-2, КЗ-110 кВ Т-2 включен. Недоотпуск - 0,000 тыс.кВт*ч; Экономический ущерб - 0,000 тыс.руб.
Дефекты изготовления
357052 1906181301988 | 2018-06-19 13:01 | 2018-06-19 13:01 | 19.06.18 в 13:01 действием защит ( на ПС 110 кВ Оса: 1, 2 зоны ДЗ, АПВ успешно) отключалась ВЛ-110 кВ Оса - Новая Уда 1 цепь с отпайками. При осмотре ПС 110 кВ Ново-Ленино обнаружен отключенный действием ДЗТ Т-2, КЗ-110 кВ Т-2 включен. Недоотпуск - 0,000 тыс.кВт*ч; Экономический ущерб - 0,000 тыс.руб. | Дефекты изготовления | Заменить повреждённый изолятор в ячейке В-10 Т-2 на ПС-110 кВ Ново-Ленино и выполнить чистка контактов В-10 Т-2. (Выполнено в процессе ликвидации аварии). Ответственный: начальник Осинского РЭС Дмитриев С.И.
Нарушение электрической изоляции
|  |  |  | Нарушение электрической изоляции | Заменить повреждённый изолятор в ячейке В-10 Т-2 на ПС-110 кВ Ново-Ленино и выполнить чистка контактов В-10 Т-2. (Выполнено в процессе ликвидации аварии). Ответственный: начальник Осинского РЭС Дмитриев С.И.
19.06.18 в 13:01 действием защит ( на ПС 110 кВ Оса: 1, 2 зоны ДЗ, АПВ успешно) отключалась ВЛ-110 кВ Оса - Новая Уда 1 цепь с отпайками. При осмотре ПС 110 кВ Ново-Ленино обнаружен отключенный действием ДЗТ Т-2, КЗ-110 кВ Т-2 включен. Недоотпуск - 0,000 тыс.кВт*ч; Экономический ущерб - 0,000 тыс.руб. всего
357052 2005180439979
20.05.18 04:39:00
20.05.18 04:39:00
19.05.18 в 04:48 действием защит (на ПС Баяндай: 1ст. ЗЗ, АПВ успешно), (на ПС Качуг: 1ст. ЗЗ, АПВ успешно) отключалась ВЛ-110 кВ Баяндай - Качуг 2 цепь с отпайками. Во время осмотра ВЛ обнаружены следы перекрытия на изоляции ф. «В» на опоре № 210. Недоотпуск - 0,000 тыс.кВт*ч; Экономический ущерб - 0,000 тыс.руб.
Воздействие животных и птиц
357052 2005180439979 | 2018-05-20 04:39 | 2018-05-20 04:39 | 19.05.18 в 04:48 действием защит (на ПС Баяндай: 1ст. ЗЗ, АПВ успешно), (на ПС Качуг: 1ст. ЗЗ, АПВ успешно) отключалась ВЛ-110 кВ Баяндай - Качуг 2 цепь с отпайками. Во время осмотра ВЛ обнаружены следы перекрытия на изоляции ф. «В» на опоре № 210. Недоотпуск - 0,000 тыс.кВт*ч; Экономический ущерб - 0,000 тыс.руб. | Воздействие животных и птиц | Выявить зоны загрязнения птичьим пометом на ВЛ-110 кВ Баяндай - Качуг 2 цепь с отпайками в процессе обходов в 2018 г. Ответственный: Начальник Качугского РЭС Козлов А.В.
По результатам обходов определить необходимость установки ПЗУ на ВЛ-110 кВ Баяндай - Качуг 2 цепь с отпайками и разработать программу установки. Ответственный: Начальник СЛЭП Демчук П.В.
Воздействие животных и птиц всего
Нарушение электрической изоляции
|  |  |  | Нарушение электрической изоляции | Выявить зоны загрязнения птичьим пометом на ВЛ-110 кВ Баяндай - Качуг 2 цепь с отпайками в процессе обходов в 2018 г. Ответственный: Начальник Качугского РЭС Козлов А.В.
По результатам обходов определить необходимость установки ПЗУ на ВЛ-110 кВ Баяндай - Качуг 2 цепь с отпайками и разработать программу установки. Ответственный: Начальник СЛЭП Демчук П.В.
Нарушение электрической изоляции всего
19.05.18 в 04:48 действием защит (на ПС Баяндай: 1ст. ЗЗ, АПВ успешно), (на ПС Качуг: 1ст. ЗЗ, АПВ успешно) отключалась ВЛ-110 кВ Баяндай - Качуг 2 цепь с отпайками. Во время осмотра ВЛ обнаружены следы перекрытия на изоляции ф. «В» на опоре № 210. Недоотпуск - 0,000 тыс.кВт*ч; Экономический ущерб - 0,000 тыс.руб. всего
357052 2206180408989
22.06.18 04:08:00
22.06.18 04:08:00
22.06.18 в 04:08 действием защит (на ПС Баяндай: 1ст. ЗЗ, АПВ успешно), (на ПС Качуг: 1ст. ЗЗ, АПВ успешно) отключалась ВЛ-110 кВ Баяндай - Качуг 1 цепь с отпайками. Во время осмотра ВЛ обнаружены следы перекрытия на изоляции ф. «С» на опоре № 492. Недоотпуск - 0,000 тыс.кВт*ч; Экономический ущерб - 0,000 тыс.руб.
Атмосферные перенапряжения (гроза)
357052 2206180408989 | 2018-06-22 04:08 | 2018-06-22 04:08 | 22.06.18 в 04:08 действием защит (на ПС Баяндай: 1ст. ЗЗ, АПВ успешно), (на ПС Качуг: 1ст. ЗЗ, АПВ успешно) отключалась ВЛ-110 кВ Баяндай - Качуг 1 цепь с отпайками. Во время осмотра ВЛ обнаружены следы перекрытия на изоляции ф. «С» на опоре № 492. Недоотпуск - 0,000 тыс.кВт*ч; Экономический ущерб - 0,000 тыс.руб. | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Выполнить замер сопротивления заземляющего устройства опоры № 492 на ВЛ-110 кВ Баяндай - Качуг 1 цепь с отпайками. Ответственный: Начальник Качугского РЭС Козлов А.В.
Нарушение электрической изоляции
|  |  |  | Нарушение электрической изоляции | Выполнить замер сопротивления заземляющего устройства опоры № 492 на ВЛ-110 кВ Баяндай - Качуг 1 цепь с отпайками. Ответственный: Начальник Качугского РЭС Козлов А.В.
22.06.18 в 04:08 действием защит (на ПС Баяндай: 1ст. ЗЗ, АПВ успешно), (на ПС Качуг: 1ст. ЗЗ, АПВ успешно) отключалась ВЛ-110 кВ Баяндай - Качуг 1 цепь с отпайками. Во время осмотра ВЛ обнаружены следы перекрытия на изоляции ф. «С» на опоре № 492. Недоотпуск - 0,000 тыс.кВт*ч; Экономический ущерб - 0,000 тыс.руб. всего
357052 2206180456990
22.06.18 04:56:00
22.06.18 04:56:00
22.06.18 в 04:56 и в 05:00 действием защит (на ПС Оса: 3ст. ТЗНП, АПВ успешно), (на ПС Усть-Орда: 1ст. ТЗНП, АПВ успешно) отключалась ВЛ-110 кВ Оса - Тихоновка А с отпайкой на ПС-110 кВ Енисей, ВЛ-110 кВ Усть-Орда - Тихоновка. Во время осмотра ВЛ-110 кВ Оса - Тихоновка А с отпайкой на ПС-110 кВ Енисей обнаружены следы перекрытия на изоляции ф. «С» на опоре № 150 и на опоре № 174. Недоотпуск - 0,000 тыс.кВт*ч; Экономический ущерб - 0,000 тыс.руб.
Воздействие животных и птиц
357052 2206180456990 | 2018-06-22 04:56 | 2018-06-22 04:56 | 22.06.18 в 04:56 и в 05:00 действием защит (на ПС Оса: 3ст. ТЗНП, АПВ успешно), (на ПС Усть-Орда: 1ст. ТЗНП, АПВ успешно) отключалась ВЛ-110 кВ Оса - Тихоновка А с отпайкой на ПС-110 кВ Енисей, ВЛ-110 кВ Усть-Орда - Тихоновка. Во время осмотра ВЛ-110 кВ Оса - Тихоновка А с отпайкой на ПС-110 кВ Енисей обнаружены следы перекрытия на изоляции ф. «С» на опоре № 150 и на опоре № 174. Недоотпуск - 0,000 тыс.кВт*ч; Экономический ущерб - 0,000 тыс.руб. | Воздействие животных и птиц | Выявить зоны загрязнения птичьим пометом на ВЛ-110 кВ Оса - Тихоновка с отпайкой на ПС Енисей в процессе обходов в 2018 г. Ответственный: Начальник Осинского РЭС Дмитриев С.И.
По результатам обходов определить необходимость установки ПЗУ на ВЛ-110 кВ Оса - Тихоновка с отпайкой на ПС Енисей и разработать программу установки. Ответственный: Начальник СЛЭП Демчук П.В.
Воздействие животных и птиц всего
Нарушение электрической изоляции
|  |  |  | Нарушение электрической изоляции | Выявить зоны загрязнения птичьим пометом на ВЛ-110 кВ Оса - Тихоновка с отпайкой на ПС Енисей в процессе обходов в 2018 г. Ответственный: Начальник Осинского РЭС Дмитриев С.И.
По результатам обходов определить необходимость установки ПЗУ на ВЛ-110 кВ Оса - Тихоновка с отпайкой на ПС Енисей и разработать программу установки. Ответственный: Начальник СЛЭП Демчук П.В.
Нарушение электрической изоляции всего
22.06.18 в 04:56 и в 05:00 действием защит (на ПС Оса: 3ст. ТЗНП, АПВ успешно), (на ПС Усть-Орда: 1ст. ТЗНП, АПВ успешно) отключалась ВЛ-110 кВ Оса - Тихоновка А с отпайкой на ПС-110 кВ Енисей, ВЛ-110 кВ Усть-Орда - Тихоновка. Во время осмотра ВЛ-110 кВ Оса - Тихоновка А с отпайкой на ПС-110 кВ Енисей обнаружены следы перекрытия на изоляции ф. «С» на опоре № 150 и на опоре № 174. Недоотпуск - 0,000 тыс.кВт*ч; Экономический ущерб - 0,000 тыс.руб. всего
357052 2212180635807
22.12.18 06:35:00
22.12.18 08:01:00
22.12.18 в 06:35 действием защит (на ПС Баяндай: 1ст. ЗЗ, АПВ успешно), (на ПС Усть-Орда: 1ст. ТЗНП, АПВ не работало) отключалась ВЛ-110 кВ Усть-Орда - Баяндай 2 цепь. Во время осмотра ВЛ обнаружены следы перекрытия на изоляции ф. «В» на опоре № 319. Недоотпуск - 0,000 тыс.кВт*ч; Экономический ущерб - 0,000 тыс.руб.
Воздействие животных и птиц
357052 2212180635807 | 2018-12-22 06:35 | 2018-12-22 08:01 | 22.12.18 в 06:35 действием защит (на ПС Баяндай: 1ст. ЗЗ, АПВ успешно), (на ПС Усть-Орда: 1ст. ТЗНП, АПВ не работало) отключалась ВЛ-110 кВ Усть-Орда - Баяндай 2 цепь. Во время осмотра ВЛ обнаружены следы перекрытия на изоляции ф. «В» на опоре № 319. Недоотпуск - 0,000 тыс.кВт*ч; Экономический ущерб - 0,000 тыс.руб. | Воздействие животных и птиц | Выявить зоны загрязнения птичьим пометом на ВЛ-110 кВ Усть-Орда - Баяндай 2 цепь в процессе обходов в 2019 г. Ответственный: Начальник Баяндаевского РЭС Пленков О.В.
По результатам обходов определить необходимость установки ПЗУ на ВЛ-110 кВ Усть-Орда - Баяндай 2 цепь и разработать программу установки. Ответственный: Начальник СЛЭП Демчук П.В.
Провести послеаварийную проверку устройств РЗА В-110 кВ Баяндай Б на ПС 110 кВ Усть-Орда. Ответственный: начальник СРЗЭАИ Шлойдо А.Л.
Воздействие животных и птиц всего
Нарушение электрической изоляции
|  |  |  | Нарушение электрической изоляции | Выявить зоны загрязнения птичьим пометом на ВЛ-110 кВ Усть-Орда - Баяндай 2 цепь в процессе обходов в 2019 г. Ответственный: Начальник Баяндаевского РЭС Пленков О.В.
По результатам обходов определить необходимость установки ПЗУ на ВЛ-110 кВ Усть-Орда - Баяндай 2 цепь и разработать программу установки. Ответственный: Начальник СЛЭП Демчук П.В.
Провести послеаварийную проверку устройств РЗА В-110 кВ Баяндай Б на ПС 110 кВ Усть-Орда. Ответственный: начальник СРЗЭАИ Шлойдо А.Л.
Нарушение электрической изоляции всего
22.12.18 в 06:35 действием защит (на ПС Баяндай: 1ст. ЗЗ, АПВ успешно), (на ПС Усть-Орда: 1ст. ТЗНП, АПВ не работало) отключалась ВЛ-110 кВ Усть-Орда - Баяндай 2 цепь. Во время осмотра ВЛ обнаружены следы перекрытия на изоляции ф. «В» на опоре № 319. Недоотпуск - 0,000 тыс.кВт*ч; Экономический ущерб - 0,000 тыс.руб. всего
357052 2306181850991
23.06.18 18:50:00
23.06.18 18:50:00
23.06.18 в 18:50 действием защит (на ПС Новая Уда: 1ст. ТЗНП, АПВ успешно), (на ПС Жигалово: 2ст. ЗЗ, АПВ успешно) отключалась ВЛ-110 кВ Новая Уда - Знаменка, ВЛ-110 кВ Жигалово - Знаменка. Во время осмотра ВЛ обнаружены следы перекрытия на изоляции ф. «С» на опоре № 71 ВЛ-110 кВ Новая Уда - Знаменка, разрушен один изолятор в гирлянде. Недоотпуск - 0,000 тыс.кВт*ч; Экономический ущерб - 0,000 тыс.руб.
Атмосферные перенапряжения (гроза)
357052 2306181850991 | 2018-06-23 18:50 | 2018-06-23 18:50 | 23.06.18 в 18:50 действием защит (на ПС Новая Уда: 1ст. ТЗНП, АПВ успешно), (на ПС Жигалово: 2ст. ЗЗ, АПВ успешно) отключалась ВЛ-110 кВ Новая Уда - Знаменка, ВЛ-110 кВ Жигалово - Знаменка. Во время осмотра ВЛ обнаружены следы перекрытия на изоляции ф. «С» на опоре № 71 ВЛ-110 кВ Новая Уда - Знаменка, разрушен один изолятор в гирлянде. Недоотпуск - 0,000 тыс.кВт*ч; Экономический ущерб - 0,000 тыс.руб. | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Выполнить замер сопротивления заземляющего устройства опоры № 71 на ВЛ-110 кВ Новая Уда - Знаменка. Ответственный: начальник Усть-Удинского РЭС Чернов И.Ю.
Механическое разрушение (повреждение), деформация, перекос
|  |  |  | Механическое разрушение (повреждение), деформация, перекос | Выполнить замер сопротивления заземляющего устройства опоры № 71 на ВЛ-110 кВ Новая Уда - Знаменка. Ответственный: начальник Усть-Удинского РЭС Чернов И.Ю.
23.06.18 в 18:50 действием защит (на ПС Новая Уда: 1ст. ТЗНП, АПВ успешно), (на ПС Жигалово: 2ст. ЗЗ, АПВ успешно) отключалась ВЛ-110 кВ Новая Уда - Знаменка, ВЛ-110 кВ Жигалово - Знаменка. Во время осмотра ВЛ обнаружены следы перекрытия на изоляции ф. «С» на опоре № 71 ВЛ-110 кВ Новая Уда - Знаменка, разрушен один изолятор в гирлянде. Недоотпуск - 0,000 тыс.кВт*ч; Экономический ущерб - 0,000 тыс.руб. всего
357052 2506181410992
25.06.18 14:10:00
25.06.18 14:10:00
25.06.18 в 14:10 действием защит (на ПС ТЭЦ-10 2ст. ТЗНП, АПВ успешно), (на ПС Усть-Орда: 1ст. ТЗНП, АПВ успешно) отключалась ВЛ-110 кВ ТЭЦ-10 - Урик Б с отпайкой на ПС-110 кВ Никольск и ВЛ-110 кВ Усть-Орда - Никольск. Во время осмотра ВЛ-110 кВ ТЭЦ-10 - Урик Б с отпайкой на ПС-110 кВ Никольск обнаружены следы перекрытия на изоляции ф. «В» на опоре № 178. Недоотпуск - 0,000 тыс.кВт*ч; Экономический ущерб - 0,000 тыс.руб.
Атмосферные перенапряжения (гроза)
357052 2506181410992 | 2018-06-25 14:10 | 2018-06-25 14:10 | 25.06.18 в 14:10 действием защит (на ПС ТЭЦ-10 2ст. ТЗНП, АПВ успешно), (на ПС Усть-Орда: 1ст. ТЗНП, АПВ успешно) отключалась ВЛ-110 кВ ТЭЦ-10 - Урик Б с отпайкой на ПС-110 кВ Никольск и ВЛ-110 кВ Усть-Орда - Никольск. Во время осмотра ВЛ-110 кВ ТЭЦ-10 - Урик Б с отпайкой на ПС-110 кВ Никольск обнаружены следы перекрытия на изоляции ф. «В» на опоре № 178. Недоотпуск - 0,000 тыс.кВт*ч; Экономический ущерб - 0,000 тыс.руб. | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Выполнить замер сопротивления заземляющего устройства опоры № 71 ВЛ-110 кВ ТЭЦ-10 - Урик Б с отпайкой на ПС-110 кВ Никольск. Ответственный: Начальник Оёкского РЭС Кикоть В.В.
Нарушение электрической изоляции
|  |  |  | Нарушение электрической изоляции | Выполнить замер сопротивления заземляющего устройства опоры № 71 ВЛ-110 кВ ТЭЦ-10 - Урик Б с отпайкой на ПС-110 кВ Никольск. Ответственный: Начальник Оёкского РЭС Кикоть В.В.
25.06.18 в 14:10 действием защит (на ПС ТЭЦ-10 2ст. ТЗНП, АПВ успешно), (на ПС Усть-Орда: 1ст. ТЗНП, АПВ успешно) отключалась ВЛ-110 кВ ТЭЦ-10 - Урик Б с отпайкой на ПС-110 кВ Никольск и ВЛ-110 кВ Усть-Орда - Никольск. Во время осмотра ВЛ-110 кВ ТЭЦ-10 - Урик Б с отпайкой на ПС-110 кВ Никольск обнаружены следы перекрытия на изоляции ф. «В» на опоре № 178. Недоотпуск - 0,000 тыс.кВт*ч; Экономический ущерб - 0,000 тыс.руб. всего
357052 2607180759999
26.07.18 07:59:00
26.07.18 07:59:00
26.07.18 в 04:52 действием защит (на ПС ТЭЦ-10 3ст. ТЗНП, АПВ успешно), (на ПС Урик: 3ст. ТЗНП, АПВ успешно) отключалась ВЛ-110 кВ ТЭЦ-10 - Урик Б с отпайкой на ПС-110 кВ Никольск. Во время осмотра ВЛ-110 кВ ТЭЦ-10 - Урик Б с отпайкой на ПС-110 кВ Никольск обнаружен разрушенный нижний изолятор в гирлянде ф. «В» на опоре № 148/60 и следы перекрытия на изоляции. Недоотпуск - 0,000 тыс.кВт*ч; Экономический ущерб - 0,000 тыс.руб.
Атмосферные перенапряжения (гроза)
357052 2607180759999 | 2018-07-26 07:59 | 2018-07-26 07:59 | 26.07.18 в 04:52 действием защит (на ПС ТЭЦ-10 3ст. ТЗНП, АПВ успешно), (на ПС Урик: 3ст. ТЗНП, АПВ успешно) отключалась ВЛ-110 кВ ТЭЦ-10 - Урик Б с отпайкой на ПС-110 кВ Никольск. Во время осмотра ВЛ-110 кВ ТЭЦ-10 - Урик Б с отпайкой на ПС-110 кВ Никольск обнаружен разрушенный нижний изолятор в гирлянде ф. «В» на опоре № 148/60 и следы перекрытия на изоляции. Недоотпуск - 0,000 тыс.кВт*ч; Экономический ущерб - 0,000 тыс.руб. | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Замерить сопротивление заземляющего устройства опоры № 148/60 на ВЛ-110 кВ ТЭЦ-10 - Урик Б с отпайкой на ПС-110 кВ Никольск. Ответственный: начальник Оёкского РЭС Кикоть В.В.
Механическое разрушение (повреждение), деформация, перекос
|  |  |  | Механическое разрушение (повреждение), деформация, перекос | Замерить сопротивление заземляющего устройства опоры № 148/60 на ВЛ-110 кВ ТЭЦ-10 - Урик Б с отпайкой на ПС-110 кВ Никольск. Ответственный: начальник Оёкского РЭС Кикоть В.В.
26.07.18 в 04:52 действием защит (на ПС ТЭЦ-10 3ст. ТЗНП, АПВ успешно), (на ПС Урик: 3ст. ТЗНП, АПВ успешно) отключалась ВЛ-110 кВ ТЭЦ-10 - Урик Б с отпайкой на ПС-110 кВ Никольск. Во время осмотра ВЛ-110 кВ ТЭЦ-10 - Урик Б с отпайкой на ПС-110 кВ Никольск обнаружен разрушенный нижний изолятор в гирлянде ф. «В» на опоре № 148/60 и следы перекрытия на изоляции. Недоотпуск - 0,000 тыс.кВт*ч; Экономический ущерб - 0,000 тыс.руб. всего
357052 2903182217972
29.03.18 22:17:00
29.03.18 22:17:00
29.03.18 в 22:17 действием защит (на ПС Оса: 1ст. ТЗНП, АПВ успешно), (на ПС Новая Уда: 1ст. ТЗНП, АПВ успешно) отключена ВЛ-110 кВ Оса - Новая Уда 1 цепь с отпайками. Во время осмотра ВЛ обнаружены следы перекрытия на изоляции ф. «С» на опоре № 222. Недоотпуск - 0,000 тыс.кВт*ч; Экономический ущерб - 0,000 тыс.руб.
Нарушение электрической изоляции
357052 2903182217972 | 2018-03-29 22:17 | 2018-03-29 22:17 | 29.03.18 в 22:17 действием защит (на ПС Оса: 1ст. ТЗНП, АПВ успешно), (на ПС Новая Уда: 1ст. ТЗНП, АПВ успешно) отключена ВЛ-110 кВ Оса - Новая Уда 1 цепь с отпайками. Во время осмотра ВЛ обнаружены следы перекрытия на изоляции ф. «С» на опоре № 222. Недоотпуск - 0,000 тыс.кВт*ч; Экономический ущерб - 0,000 тыс.руб. | Нарушение электрической изоляции | Провести внеочередной осмотр ВЛ-110 кВ Оса - Новая Уда 1 цепь с отпайками в пролёте опор № 190-266. (выполнено). Ответственный: начальник Осинского РЭС Дмитриев С.И.
Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений
|  |  |  | Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений | Провести внеочередной осмотр ВЛ-110 кВ Оса - Новая Уда 1 цепь с отпайками в пролёте опор № 190-266. (выполнено). Ответственный: начальник Осинского РЭС Дмитриев С.И.
29.03.18 в 22:17 действием защит (на ПС Оса: 1ст. ТЗНП, АПВ успешно), (на ПС Новая Уда: 1ст. ТЗНП, АПВ успешно) отключена ВЛ-110 кВ Оса - Новая Уда 1 цепь с отпайками. Во время осмотра ВЛ обнаружены следы перекрытия на изоляции ф. «С» на опоре № 222. Недоотпуск - 0,000 тыс.кВт*ч; Экономический ущерб - 0,000 тыс.руб. всего
357052 2904180528976
29.04.18 05:28:00
29.04.18 05:28:00
29.04.18 в 05:28 действием защит (на ПС Оса: 1ст. ТЗНП, АПВ успешно), (на ПС Новая Уда: 1ст. ТЗНП, АПВ успешно) отключена ВЛ-110 кВ Оса - Новая Уда 2 цепь с отпайкой на ПС Бильчир. Во время осмотра ВЛ обнаружены следы перекрытия на изоляции ф. «А» на опоре № 197. Недоотпуск - 0,000 тыс.кВт*ч; Экономический ущерб - 0,000 тыс.руб.
Воздействие животных и птиц
357052 2904180528976 | 2018-04-29 05:28 | 2018-04-29 05:28 | 29.04.18 в 05:28 действием защит (на ПС Оса: 1ст. ТЗНП, АПВ успешно), (на ПС Новая Уда: 1ст. ТЗНП, АПВ успешно) отключена ВЛ-110 кВ Оса - Новая Уда 2 цепь с отпайкой на ПС Бильчир. Во время осмотра ВЛ обнаружены следы перекрытия на изоляции ф. «А» на опоре № 197. Недоотпуск - 0,000 тыс.кВт*ч; Экономический ущерб - 0,000 тыс.руб. | Воздействие животных и птиц | Выявить зоны загрязнения птичьим пометом на ВЛ-110Оса - Новая Уда 2 цепь с отпайкой на ПС Бильчир в процессе обходов в 2018 г. Ответственный: Начальник Осинского РЭС Дмитриев С.И.
По результатам обходов определить необходимость установки ПЗУ на ВЛ-110 Оса - Новая Уда 2 цепь с отпайкой на ПС Бильчир и разработать программу установки. Ответственный: Начальник СЛЭП Демчук П.В.
Воздействие животных и птиц всего
Нарушение электрической изоляции
|  |  |  | Нарушение электрической изоляции | Выявить зоны загрязнения птичьим пометом на ВЛ-110Оса - Новая Уда 2 цепь с отпайкой на ПС Бильчир в процессе обходов в 2018 г. Ответственный: Начальник Осинского РЭС Дмитриев С.И.
По результатам обходов определить необходимость установки ПЗУ на ВЛ-110 Оса - Новая Уда 2 цепь с отпайкой на ПС Бильчир и разработать программу установки. Ответственный: Начальник СЛЭП Демчук П.В.
Нарушение электрической изоляции всего
29.04.18 в 05:28 действием защит (на ПС Оса: 1ст. ТЗНП, АПВ успешно), (на ПС Новая Уда: 1ст. ТЗНП, АПВ успешно) отключена ВЛ-110 кВ Оса - Новая Уда 2 цепь с отпайкой на ПС Бильчир. Во время осмотра ВЛ обнаружены следы перекрытия на изоляции ф. «А» на опоре № 197. Недоотпуск - 0,000 тыс.кВт*ч; Экономический ущерб - 0,000 тыс.руб. всего
357052 2906180416993
29.06.18 04:16:00
29.06.18 04:16:00
29.06.18 в 04:16 действием защит (на ПС ТЭЦ-10 3 зона ДЗ, АПВ успешно), (на ПС Усть-Орда: 1ст. ТЗНП, АПВ успешно) отключалась ВЛ-110 кВ ТЭЦ-10 - Урик Б с отпайкой на ПС-110 кВ Никольск и ВЛ-110 кВ Усть-Орда - Никольск. Во время осмотра ВЛ-110 кВ Усть-Орда - Никольск обнаружены следы перекрытия на изоляции ф. «А» на опоре № 223. Недоотпуск - 0,000 тыс.кВт*ч; Экономический ущерб - 0,000 тыс.руб.
Нарушение электрической изоляции
357052 2906180416993 | 2018-06-29 04:16 | 2018-06-29 04:16 | 29.06.18 в 04:16 действием защит (на ПС ТЭЦ-10 3 зона ДЗ, АПВ успешно), (на ПС Усть-Орда: 1ст. ТЗНП, АПВ успешно) отключалась ВЛ-110 кВ ТЭЦ-10 - Урик Б с отпайкой на ПС-110 кВ Никольск и ВЛ-110 кВ Усть-Орда - Никольск. Во время осмотра ВЛ-110 кВ Усть-Орда - Никольск обнаружены следы перекрытия на изоляции ф. «А» на опоре № 223. Недоотпуск - 0,000 тыс.кВт*ч; Экономический ущерб - 0,000 тыс.руб. | Нарушение электрической изоляции
Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений
Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений
29.06.18 в 04:16 действием защит (на ПС ТЭЦ-10 3 зона ДЗ, АПВ успешно), (на ПС Усть-Орда: 1ст. ТЗНП, АПВ успешно) отключалась ВЛ-110 кВ ТЭЦ-10 - Урик Б с отпайкой на ПС-110 кВ Никольск и ВЛ-110 кВ Усть-Орда - Никольск. Во время осмотра ВЛ-110 кВ Усть-Орда - Никольск обнаружены следы перекрытия на изоляции ф. «А» на опоре № 223. Недоотпуск - 0,000 тыс.кВт*ч; Экономический ущерб - 0,000 тыс.руб. всего
357052 3005182335980
30.05.18 23:35:00
30.05.18 23:35:00
30.05.18 в 23:35 действием защит (на ПС ТЭЦ-10 1зона. ДЗ, АПВ успешно), (на ПС Усть-Орда: 1 зона. ДЗ, АПВ успешно) отключалась ВЛ-110 кВ ТЭЦ-10 - Урик Б с отпайкой на ПС-110 кВ Никольск и ВЛ-110 кВ Усть-Орда - Никольск. Во время осмотра ВЛ-110 кВ ТЭЦ-10 - Урик Б с отпайкой на ПС-110 кВ Никольск обнаружены следы перекрытия на изоляции ф. «А» на опоре № 171. Недоотпуск - 0,000 тыс.кВт*ч; Экономический ущерб - 0,000 тыс.руб.
Загрязнение, попадание инородных предметов
357052 3005182335980 | 2018-05-30 23:35 | 2018-05-30 23:35 | 30.05.18 в 23:35 действием защит (на ПС ТЭЦ-10 1зона. ДЗ, АПВ успешно), (на ПС Усть-Орда: 1 зона. ДЗ, АПВ успешно) отключалась ВЛ-110 кВ ТЭЦ-10 - Урик Б с отпайкой на ПС-110 кВ Никольск и ВЛ-110 кВ Усть-Орда - Никольск. Во время осмотра ВЛ-110 кВ ТЭЦ-10 - Урик Б с отпайкой на ПС-110 кВ Никольск обнаружены следы перекрытия на изоляции ф. «А» на опоре № 171. Недоотпуск - 0,000 тыс.кВт*ч; Экономический ущерб - 0,000 тыс.руб. | Загрязнение, попадание инородных предметов | Внести в план ремонтов замену полимерной изоляции всех трёх фаз на опоре № 171 ВЛ-110 кВ ТЭЦ-10 - Урик Б с отпайкой на ПС-110 кВ Никольск. Ответственный: Начальник Оёкского РЭС Кикоть В.В.
Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений
|  |  |  | Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений | Внести в план ремонтов замену полимерной изоляции всех трёх фаз на опоре № 171 ВЛ-110 кВ ТЭЦ-10 - Урик Б с отпайкой на ПС-110 кВ Никольск. Ответственный: Начальник Оёкского РЭС Кикоть В.В.
30.05.18 в 23:35 действием защит (на ПС ТЭЦ-10 1зона. ДЗ, АПВ успешно), (на ПС Усть-Орда: 1 зона. ДЗ, АПВ успешно) отключалась ВЛ-110 кВ ТЭЦ-10 - Урик Б с отпайкой на ПС-110 кВ Никольск и ВЛ-110 кВ Усть-Орда - Никольск. Во время осмотра ВЛ-110 кВ ТЭЦ-10 - Урик Б с отпайкой на ПС-110 кВ Никольск обнаружены следы перекрытия на изоляции ф. «А» на опоре № 171. Недоотпуск - 0,000 тыс.кВт*ч; Экономический ущерб - 0,000 тыс.руб. всего
357052 3006180534994
30.06.18 05:34:00
30.06.18 05:34:00
30.06.18 в 05:34 действием защит (на ПС Баяндай: 1ст. ЗЗ, АПВ успешно), (на ПС Качуг: 1ст. ЗЗ, ТО, АПВ успешно) отключалась ВЛ-110 кВ Баяндай - Качуг 2 цепь с отпайками. Во время осмотра ВЛ обнаружены следы перекрытия на изоляции ф. «В» на опоре № 532. Недоотпуск - 0,000 тыс.кВт*ч; Экономический ущерб - 0,000 тыс.руб.
Воздействие животных и птиц
357052 3006180534994 | 2018-06-30 05:34 | 2018-06-30 05:34 | 30.06.18 в 05:34 действием защит (на ПС Баяндай: 1ст. ЗЗ, АПВ успешно), (на ПС Качуг: 1ст. ЗЗ, ТО, АПВ успешно) отключалась ВЛ-110 кВ Баяндай - Качуг 2 цепь с отпайками. Во время осмотра ВЛ обнаружены следы перекрытия на изоляции ф. «В» на опоре № 532. Недоотпуск - 0,000 тыс.кВт*ч; Экономический ущерб - 0,000 тыс.руб. | Воздействие животных и птиц | Выявить зоны загрязнения птичьим пометом на ВЛ-110 кВ Баяндай - Качуг 2 цепь с отпайками в процессе обходов в 2018 г. Ответственный: Начальник Качугского РЭС Козлов А.В.
По результатам обходов определить необходимость установки ПЗУ на ВЛ-110 кВ Баяндай - Качуг 2 цепь с отпайками и разработать программу установки. Ответственный: Начальник СЛЭП Демчук П.В.
Воздействие животных и птиц всего
Нарушение электрической изоляции
|  |  |  | Нарушение электрической изоляции | Выявить зоны загрязнения птичьим пометом на ВЛ-110 кВ Баяндай - Качуг 2 цепь с отпайками в процессе обходов в 2018 г. Ответственный: Начальник Качугского РЭС Козлов А.В.
По результатам обходов определить необходимость установки ПЗУ на ВЛ-110 кВ Баяндай - Качуг 2 цепь с отпайками и разработать программу установки. Ответственный: Начальник СЛЭП Демчук П.В.
Нарушение электрической изоляции всего
30.06.18 в 05:34 действием защит (на ПС Баяндай: 1ст. ЗЗ, АПВ успешно), (на ПС Качуг: 1ст. ЗЗ, ТО, АПВ успешно) отключалась ВЛ-110 кВ Баяндай - Качуг 2 цепь с отпайками. Во время осмотра ВЛ обнаружены следы перекрытия на изоляции ф. «В» на опоре № 532. Недоотпуск - 0,000 тыс.кВт*ч; Экономический ущерб - 0,000 тыс.руб. всего
357052 3103180156973
31.03.18 01:56:00
31.03.18 01:56:00
31.03.18 в 01:56 действием защит (на ПС 110 кВ Усть-Орда: 1ст. ТЗНП, ТО, АПВ успешно), (на ПС 110 кВ Оса: 3ст. ТЗНП, АПВ успешно) отключилась ВЛ-110 кВ Оса - Тихоновка А с отпайкой на ПС-110 кВ Енисей, ВЛ-110 кВ Усть-Орда - Тихоновка. Во время осмотра ВЛ-110 кВ Усть-Орда - Тихоновка обнаружены следы перекрытия на верхнем и нижнем экранах полимерного изолятора ф. «А». Недоотпуск - 0,000 тыс.кВт*ч; Экономический ущерб - 0,000 тыс.руб.
Нарушение электрической изоляции
357052 3103180156973 | 2018-03-31 01:56 | 2018-03-31 01:56 | 31.03.18 в 01:56 действием защит (на ПС 110 кВ Усть-Орда: 1ст. ТЗНП, ТО, АПВ успешно), (на ПС 110 кВ Оса: 3ст. ТЗНП, АПВ успешно) отключилась ВЛ-110 кВ Оса - Тихоновка А с отпайкой на ПС-110 кВ Енисей, ВЛ-110 кВ Усть-Орда - Тихоновка. Во время осмотра ВЛ-110 кВ Усть-Орда - Тихоновка обнаружены следы перекрытия на верхнем и нижнем экранах полимерного изолятора ф. «А». Недоотпуск - 0,000 тыс.кВт*ч; Экономический ущерб - 0,000 тыс.руб. | Нарушение электрической изоляции | Провести внеочередной осмотр ВЛ-110 кВ Усть-Орда - Тихоновка в пролёте опор № 53 - 167. (выполнено). Ответственный: начальник Эхирит-Булагатского РЭС Казанцев В.А.
Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений
|  |  |  | Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений | Провести внеочередной осмотр ВЛ-110 кВ Усть-Орда - Тихоновка в пролёте опор № 53 - 167. (выполнено). Ответственный: начальник Эхирит-Булагатского РЭС Казанцев В.А.
31.03.18 в 01:56 действием защит (на ПС 110 кВ Усть-Орда: 1ст. ТЗНП, ТО, АПВ успешно), (на ПС 110 кВ Оса: 3ст. ТЗНП, АПВ успешно) отключилась ВЛ-110 кВ Оса - Тихоновка А с отпайкой на ПС-110 кВ Енисей, ВЛ-110 кВ Усть-Орда - Тихоновка. Во время осмотра ВЛ-110 кВ Усть-Орда - Тихоновка обнаружены следы перекрытия на верхнем и нижнем экранах полимерного изолятора ф. «А». Недоотпуск - 0,000 тыс.кВт*ч; Экономический ущерб - 0,000 тыс.руб. всего
357053 0105181243971
01.05.18 12:43:00
01.05.18 12:43:00
01.05.18 г. от действия 1 з. ДЗ отключилась ВЛ 110 кВ Новочунка – Тайшет-Восточная с отпайкой на ПС Невельская, на ПС 110 кВ Новочунка (РЖД) АПВ успешное, на ПС 110 кВ Тайшет-Восточная (РЖД) АПВ не работало. В 11 ч. 22 м. включен СВ-110 на ПС 110 кВ Тайшет-Восточная. 03.05.18 г. организован внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Новочунка – Тайшет-Восточная с отпайкой на ПС Невельская. Внеочередным осмотром было обнаружено: в пролете опор №291-292 на проводах ф. А и С следы воздействия электрической дуги. В охранной зоне ведутся несанкционированное складирование и погрузка древесины. Недоотпуск энергии (тыс.кВтч/Гкал) – 0 Экономический ущерб (тыс.руб.) –2,257
Нарушение электрической изоляции
357053 0105181243971 | 2018-05-01 12:43 | 2018-05-01 12:43 | 01.05.18 г. от действия 1 з. ДЗ отключилась ВЛ 110 кВ Новочунка – Тайшет-Восточная с отпайкой на ПС Невельская, на ПС 110 кВ Новочунка (РЖД) АПВ успешное, на ПС 110 кВ Тайшет-Восточная (РЖД) АПВ не работало. В 11 ч. 22 м. включен СВ-110 на ПС 110 кВ Тайшет-Восточная. 03.05.18 г. организован внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Новочунка – Тайшет-Восточная с отпайкой на ПС Невельская. Внеочередным осмотром было обнаружено: в пролете опор №291-292 на проводах ф. А и С следы воздействия электрической дуги. В охранной зоне ведутся несанкционированное складирование и погрузка древесины. Недоотпуск энергии (тыс.кВтч/Гкал) – 0 Экономический ущерб (тыс.руб.) –2,257 | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Новочунка – Тайшет-Восточная с отпайкой на ПС Невельская в пролете опор №285-297.
Подать заявление в полицию.
Нарушение электрической изоляции всего
Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства
|  |  |  | Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Новочунка – Тайшет-Восточная с отпайкой на ПС Невельская в пролете опор №285-297.
Подать заявление в полицию.
Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства всего
01.05.18 г. от действия 1 з. ДЗ отключилась ВЛ 110 кВ Новочунка – Тайшет-Восточная с отпайкой на ПС Невельская, на ПС 110 кВ Новочунка (РЖД) АПВ успешное, на ПС 110 кВ Тайшет-Восточная (РЖД) АПВ не работало. В 11 ч. 22 м. включен СВ-110 на ПС 110 кВ Тайшет-Восточная. 03.05.18 г. организован внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Новочунка – Тайшет-Восточная с отпайкой на ПС Невельская. Внеочередным осмотром было обнаружено: в пролете опор №291-292 на проводах ф. А и С следы воздействия электрической дуги. В охранной зоне ведутся несанкционированное складирование и погрузка древесины. Недоотпуск энергии (тыс.кВтч/Гкал) – 0 Экономический ущерб (тыс.руб.) –2,257 всего
357053 0107181234805
01.07.18 12:34:00
01.07.18 12:43:00
01.07.2018 в 07-34 (здесь и далее время московское) на ПС 500 кВ Тайшет действием 2 ступени АЛАР ФЦС с запретом АПВ отключилась ВЛ 110 кВ Замзор – Тайшет с отпайками. В результате была обесточена ПС 110 кВ Облепиха, на ПС 110 кВ Топорок АВР 6 кВ успешный. Последствий для потребителей не было. В 07-43 на ПС 500 кВ Тайшет после вывода из работы АЛАР ФЦС ВЛ 110 кВ Замзор – Тайшет с отпайками включена в работу, подано напряжение на ПС 110 кВ Облепиха.
Недостатки проекта
357053 0107181234805 | 2018-07-01 12:34 | 2018-07-01 12:43 | 01.07.2018 в 07-34 (здесь и далее время московское) на ПС 500 кВ Тайшет действием 2 ступени АЛАР ФЦС с запретом АПВ отключилась ВЛ 110 кВ Замзор – Тайшет с отпайками. В результате была обесточена ПС 110 кВ Облепиха, на ПС 110 кВ Топорок АВР 6 кВ успешный. Последствий для потребителей не было. В 07-43 на ПС 500 кВ Тайшет после вывода из работы АЛАР ФЦС ВЛ 110 кВ Замзор – Тайшет с отпайками включена в работу, подано напряжение на ПС 110 кВ Облепиха. | Недостатки проекта | Выдать ОАО «ИЭСК» задание на изменение параметров настройки АЛАР ФЦС ВЛ 110 кВ Замзор – Тайшет с отпайками на ПС 500 кВ Тайшет в соответствии с полученными от ООО «Релематика» рекомендациями
Выполнить изменение параметров настройки АЛАР ФЦС ВЛ 110 кВ Замзор – Тайшет с отпайками на ПС 500 кВ Тайшет в соответствии с заданием, выданным Филиалом АО «СО ЕЭС» Иркутское РДУ
Организовать взаимодействие с ООО «Релематика» по получению экспертного заключения о причинах неправильной работы АЛАР ФЦС ВЛ 110 кВ Замзор – Тайшет с отпайками, а также рекомендаций по отстройке устройств АЛАР от несимметричного режима с резко переменным характером нагрузки.
Провести анализ параметров настройки устройств АЛАР, выполненных на базе микропроцессорных терминалов ТОР 300 ПА производства ООО «Релематика», установленных на энергообъектах в операционной зоне Филиала АО «СО ЕЭС» Иркутское РДУ, при выявлении замечаний выдать задания субъектам электроэнергетики на изменение параметров настройки АЛАР в соответствии с полученными от ООО «Релематика» рекомендациями
Недостатки проекта всего
357053 0605180656801
06.05.18 06:56:00
07.05.18 17:47:00
06.05.18 г. в 01 ч. 56 м., во время прохождения сильного ветра, от действия 4 ст. ЗЗ на ПС 110 кВ Новочунка (РЖД) отключилась ВЛ 110 кВ Новочунка – Тайшет с отпайкой на ПС Невельская, АПВ неуспешное. В 03 ч. 14 м. РПВ на ПС 110 кВ Новочунка не успешное, МВ-110 Тайшет выведен в ремонт. В 10 ч. 39 м. на ПС 500 кВ Тайшет отключен вручную МВ-110 Новочунка. В 11 ч. 20 м. на ПС 110 кВ Новочунка включен МВ-110 кВ Тайшет. В 11 ч. 28 м. при включении на ПС 500 кВ Тайшет МВ-110 кВ Новочунка отключился от действия 4 ст. ТЗНП МВ-110 кВ Новочунка, АПВ успешное, при этом на ПС 110 кВ Новочунка отключился от действия 4 ст. ЗЗ МВ-110 кВ Тайшет, АПВ неуспешное. В 11 ч. 35 м. на ПС 500 кВ Тайшет вручную отключен МВ-110 кВ Новочунка. 06.05.18 г. организован внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Новочунка – Тайшет с отпайкой на ПС Невельская. Внеочередным осмотром было обнаружено: на опоре № 439 нарушение целостности анкерной петли фазы А в месте термитной сварки. 07.05.18 г. в 12 ч. 47 м. после устранения неисправности на опоре № 439, ВЛ 110 кВ Новочунка – Тайшет с отпайкой на ПС Невельская введена в работу без замечаний. Недоотпуск энергии (тыс.кВтч/Гкал) – 0 Экономический ущерб (тыс.руб.) –3,696
Дефект сварного соединения (шва)
357053 0605180656801 | 2018-05-06 06:56 | 2018-05-07 17:47 | 06.05.18 г. в 01 ч. 56 м., во время прохождения сильного ветра, от действия 4 ст. ЗЗ на ПС 110 кВ Новочунка (РЖД) отключилась ВЛ 110 кВ Новочунка – Тайшет с отпайкой на ПС Невельская, АПВ неуспешное. В 03 ч. 14 м. РПВ на ПС 110 кВ Новочунка не успешное, МВ-110 Тайшет выведен в ремонт. В 10 ч. 39 м. на ПС 500 кВ Тайшет отключен вручную МВ-110 Новочунка. В 11 ч. 20 м. на ПС 110 кВ Новочунка включен МВ-110 кВ Тайшет. В 11 ч. 28 м. при включении на ПС 500 кВ Тайшет МВ-110 кВ Новочунка отключился от действия 4 ст. ТЗНП МВ-110 кВ Новочунка, АПВ успешное, при этом на ПС 110 кВ Новочунка отключился от действия 4 ст. ЗЗ МВ-110 кВ Тайшет, АПВ неуспешное. В 11 ч. 35 м. на ПС 500 кВ Тайшет вручную отключен МВ-110 кВ Новочунка. 06.05.18 г. организован внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Новочунка – Тайшет с отпайкой на ПС Невельская. Внеочередным осмотром было обнаружено: на опоре № 439 нарушение целостности анкерной петли фазы А в месте термитной сварки. 07.05.18 г. в 12 ч. 47 м. после устранения неисправности на опоре № 439, ВЛ 110 кВ Новочунка – Тайшет с отпайкой на ПС Невельская введена в работу без замечаний. Недоотпуск энергии (тыс.кВтч/Гкал) – 0 Экономический ущерб (тыс.руб.) –3,696 | Дефект сварного соединения (шва) | Восстановить анкерную петлю на опоре №439.
Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Новочунка – Тайшет с отпайкой на ПС Невельская в пролете опор №438-443.
Дефект сварного соединения (шва) всего
Дефекты монтажа
|  |  |  | Дефекты монтажа | Восстановить анкерную петлю на опоре №439.
Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Новочунка – Тайшет с отпайкой на ПС Невельская в пролете опор №438-443.
Дефекты монтажа всего
Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи
|  |  |  | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | Восстановить анкерную петлю на опоре №439.
Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Новочунка – Тайшет с отпайкой на ПС Невельская в пролете опор №438-443.
Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи всего
06.05.18 г. в 01 ч. 56 м., во время прохождения сильного ветра, от действия 4 ст. ЗЗ на ПС 110 кВ Новочунка (РЖД) отключилась ВЛ 110 кВ Новочунка – Тайшет с отпайкой на ПС Невельская, АПВ неуспешное. В 03 ч. 14 м. РПВ на ПС 110 кВ Новочунка не успешное, МВ-110 Тайшет выведен в ремонт. В 10 ч. 39 м. на ПС 500 кВ Тайшет отключен вручную МВ-110 Новочунка. В 11 ч. 20 м. на ПС 110 кВ Новочунка включен МВ-110 кВ Тайшет. В 11 ч. 28 м. при включении на ПС 500 кВ Тайшет МВ-110 кВ Новочунка отключился от действия 4 ст. ТЗНП МВ-110 кВ Новочунка, АПВ успешное, при этом на ПС 110 кВ Новочунка отключился от действия 4 ст. ЗЗ МВ-110 кВ Тайшет, АПВ неуспешное. В 11 ч. 35 м. на ПС 500 кВ Тайшет вручную отключен МВ-110 кВ Новочунка. 06.05.18 г. организован внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Новочунка – Тайшет с отпайкой на ПС Невельская. Внеочередным осмотром было обнаружено: на опоре № 439 нарушение целостности анкерной петли фазы А в месте термитной сварки. 07.05.18 г. в 12 ч. 47 м. после устранения неисправности на опоре № 439, ВЛ 110 кВ Новочунка – Тайшет с отпайкой на ПС Невельская введена в работу без замечаний. Недоотпуск энергии (тыс.кВтч/Гкал) – 0 Экономический ущерб (тыс.руб.) –3,696 всего
357053 0706180410973
07.06.18 04:10:00
07.06.18 04:10:00
06.06.2018 во время прохождения грозового фронта отключилась ВЛ 110 кВ Делюр – Зима, АПВ успешное. Работали ДФЗ, 1 ст. ТЗНП. 06.06.2018 во время внеочередного осмотра ВЛ 110 кВ Делюр – Зима было обнаружено: на опоре № 62 следы воздействия электрической дуги на проводе ф. С. Повреждения провода нет. Недоотпуск энергии (тыс.кВтч/Гкал) – 0 Экономический ущерб (тыс.руб.) – 2,696
Атмосферные перенапряжения (гроза)
357053 0706180410973 | 2018-06-07 04:10 | 2018-06-07 04:10 | 06.06.2018 во время прохождения грозового фронта отключилась ВЛ 110 кВ Делюр – Зима, АПВ успешное. Работали ДФЗ, 1 ст. ТЗНП. 06.06.2018 во время внеочередного осмотра ВЛ 110 кВ Делюр – Зима было обнаружено: на опоре № 62 следы воздействия электрической дуги на проводе ф. С. Повреждения провода нет. Недоотпуск энергии (тыс.кВтч/Гкал) – 0 Экономический ущерб (тыс.руб.) – 2,696 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Делюр – Зима в пролете опор №50-69.
Выполнить измерение сопротивления ЗУ опор №61, 62, 63.
Атмосферные перенапряжения (гроза) всего
Нарушение электрической изоляции
|  |  |  | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Делюр – Зима в пролете опор №50-69.
Выполнить измерение сопротивления ЗУ опор №61, 62, 63.
Нарушение электрической изоляции всего
06.06.2018 во время прохождения грозового фронта отключилась ВЛ 110 кВ Делюр – Зима, АПВ успешное. Работали ДФЗ, 1 ст. ТЗНП. 06.06.2018 во время внеочередного осмотра ВЛ 110 кВ Делюр – Зима было обнаружено: на опоре № 62 следы воздействия электрической дуги на проводе ф. С. Повреждения провода нет. Недоотпуск энергии (тыс.кВтч/Гкал) – 0 Экономический ущерб (тыс.руб.) – 2,696 всего
357053 0906180431975
09.06.18 04:31:00
09.06.18 04:31:00
08.06.2018 во время прохождения грозового фронта, отключилась ВЛ 110 кВ Тулун- Бадар, работали ТО, 1 ст. ЗЗ, АПВ успешное. 09.06.2018 организован внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Тулун- Бадар. Внеочередным осмотром было обнаружено: на опоре № 98, на проводе ф. А следы воздействия электрической дуги. Повреждения провода нет. Недоотпуск энергии (тыс.кВтч/Гкал) – 0 Экономический ущерб (тыс.руб.) –1,5
Атмосферные перенапряжения (гроза)
357053 0906180431975 | 2018-06-09 04:31 | 2018-06-09 04:31 | 08.06.2018 во время прохождения грозового фронта, отключилась ВЛ 110 кВ Тулун- Бадар, работали ТО, 1 ст. ЗЗ, АПВ успешное. 09.06.2018 организован внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Тулун- Бадар. Внеочередным осмотром было обнаружено: на опоре № 98, на проводе ф. А следы воздействия электрической дуги. Повреждения провода нет. Недоотпуск энергии (тыс.кВтч/Гкал) – 0 Экономический ущерб (тыс.руб.) –1,5 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Тулун-Бадар в пролете опор №92-105.
Выполнить измерение сопротивления ЗУ опор №97, 98, 99.
Атмосферные перенапряжения (гроза) всего
Нарушение электрической изоляции
|  |  |  | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Тулун-Бадар в пролете опор №92-105.
Выполнить измерение сопротивления ЗУ опор №97, 98, 99.
Нарушение электрической изоляции всего
08.06.2018 во время прохождения грозового фронта, отключилась ВЛ 110 кВ Тулун- Бадар, работали ТО, 1 ст. ЗЗ, АПВ успешное. 09.06.2018 организован внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Тулун- Бадар. Внеочередным осмотром было обнаружено: на опоре № 98, на проводе ф. А следы воздействия электрической дуги. Повреждения провода нет. Недоотпуск энергии (тыс.кВтч/Гкал) – 0 Экономический ущерб (тыс.руб.) –1,5 всего
357053 1007180152979
10.07.18 01:52:00
10.07.18 01:52:00
09.07.2018 в 20 ч. 52 м. отключилась ВЛ 110 кВ Ново-Зиминская ТЭЦ – Ока II цепь с отпайкой на ПС ЗСХК (1 ст. ЗЗ), АПВ успешно. При этом на ПС 110/10 кВ Ока произошло включение КЗ-110 Т-2 в результате действия ДЗТ, отключение ОД-110 Т-2. В ходе осмотра ПС 110/10 кВ Ока обнаружено: отключены МВ-1-10-Т2 ячейка 26 (Облкоммунэнерго), МВ-3-10-Т2 ячейка 43 (Облкоммунэнерго). В ячейке №41 ТСН-2 (Облкоммуэнерго) обнаружены следы КЗ на корпусе, повреждены три ПК-10, в ячейке на полу крыса со следами воздействия электрической дуги. 10.07.2018 в 10 ч. 45 м. на ПС 110/10 кВ Ока включен Т-2.
Нарушение электрической изоляции
357053 1007180152979 | 2018-07-10 01:52 | 2018-07-10 01:52 | 09.07.2018 в 20 ч. 52 м. отключилась ВЛ 110 кВ Ново-Зиминская ТЭЦ – Ока II цепь с отпайкой на ПС ЗСХК (1 ст. ЗЗ), АПВ успешно. При этом на ПС 110/10 кВ Ока произошло включение КЗ-110 Т-2 в результате действия ДЗТ, отключение ОД-110 Т-2. В ходе осмотра ПС 110/10 кВ Ока обнаружено: отключены МВ-1-10-Т2 ячейка 26 (Облкоммунэнерго), МВ-3-10-Т2 ячейка 43 (Облкоммунэнерго). В ячейке №41 ТСН-2 (Облкоммуэнерго) обнаружены следы КЗ на корпусе, повреждены три ПК-10, в ячейке на полу крыса со следами воздействия электрической дуги. 10.07.2018 в 10 ч. 45 м. на ПС 110/10 кВ Ока включен Т-2. | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной осмотр ПС 110/10 кВ Ока, в зонах своей ответственности.
Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети
|  |  |  | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | Выполнить внеочередной осмотр ПС 110/10 кВ Ока, в зонах своей ответственности.
09.07.2018 в 20 ч. 52 м. отключилась ВЛ 110 кВ Ново-Зиминская ТЭЦ – Ока II цепь с отпайкой на ПС ЗСХК (1 ст. ЗЗ), АПВ успешно. При этом на ПС 110/10 кВ Ока произошло включение КЗ-110 Т-2 в результате действия ДЗТ, отключение ОД-110 Т-2. В ходе осмотра ПС 110/10 кВ Ока обнаружено: отключены МВ-1-10-Т2 ячейка 26 (Облкоммунэнерго), МВ-3-10-Т2 ячейка 43 (Облкоммунэнерго). В ячейке №41 ТСН-2 (Облкоммуэнерго) обнаружены следы КЗ на корпусе, повреждены три ПК-10, в ячейке на полу крыса со следами воздействия электрической дуги. 10.07.2018 в 10 ч. 45 м. на ПС 110/10 кВ Ока включен Т-2. всего
357053 1109180647983
11.09.18 06:47:00
11.09.18 06:47:00
11.09.2018 в 01 ч. 47 м. во время прохождения грозового фронта отключилась ВЛ 110 кВ Ново-Зиминская – Балаганск (1 з. ДЗ, 1ст. ТЗНП), АПВ успешно. При внеплановом осмотре ВЛ 110 кВ Ново-Зиминская – Балаганск на опоре №3 обнаружены следы воздействия электрической дуги на гирлянде фазы А и проводе возле поддерживающего зажима. Недоотпуск энергии (тыс.кВтч/Гкал) – 0 Экономический ущерб (тыс.руб.) – 1,674
Атмосферные перенапряжения (гроза)
357053 1109180647983 | 2018-09-11 06:47 | 2018-09-11 06:47 | 11.09.2018 в 01 ч. 47 м. во время прохождения грозового фронта отключилась ВЛ 110 кВ Ново-Зиминская – Балаганск (1 з. ДЗ, 1ст. ТЗНП), АПВ успешно. При внеплановом осмотре ВЛ 110 кВ Ново-Зиминская – Балаганск на опоре №3 обнаружены следы воздействия электрической дуги на гирлянде фазы А и проводе возле поддерживающего зажима. Недоотпуск энергии (тыс.кВтч/Гкал) – 0 Экономический ущерб (тыс.руб.) – 1,674 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Ново-Зиминская – Балаганск в пролете опор №1-10.
Выполнить замеры сопротивлений ЗУ ВЛ 110 кВ Ново-Зиминская – Балаганск опор №1-4.
Атмосферные перенапряжения (гроза) всего
Нарушение электрической изоляции
|  |  |  | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Ново-Зиминская – Балаганск в пролете опор №1-10.
Выполнить замеры сопротивлений ЗУ ВЛ 110 кВ Ново-Зиминская – Балаганск опор №1-4.
Нарушение электрической изоляции всего
11.09.2018 в 01 ч. 47 м. во время прохождения грозового фронта отключилась ВЛ 110 кВ Ново-Зиминская – Балаганск (1 з. ДЗ, 1ст. ТЗНП), АПВ успешно. При внеплановом осмотре ВЛ 110 кВ Ново-Зиминская – Балаганск на опоре №3 обнаружены следы воздействия электрической дуги на гирлянде фазы А и проводе возле поддерживающего зажима. Недоотпуск энергии (тыс.кВтч/Гкал) – 0 Экономический ущерб (тыс.руб.) – 1,674 всего
357053 1207182059980
12.07.18 20:59:00
12.07.18 20:59:00
12.07.2018 в 15 ч. 59 м. во время прохождения грозового фронта от действия 1 зоны ДЗ отключилась ВЛ 110 кВ Новочунка – Тайшет с отпайкой на ПС Невельская, АПВ успешно. При внеплановом осмотре ВЛ 110 кВ Новочунка – Тайшет с отпайкой на ПС Невельская на опоре №245 обнаружены следы воздействия электрической дуги на проводе фазы А возле поддерживающего зажима. Недоотпуск энергии (тыс.кВтч/Гкал) – 0 Экономический ущерб (тыс.руб.) – 2,756
Атмосферные перенапряжения (гроза)
357053 1207182059980 | 2018-07-12 20:59 | 2018-07-12 20:59 | 12.07.2018 в 15 ч. 59 м. во время прохождения грозового фронта от действия 1 зоны ДЗ отключилась ВЛ 110 кВ Новочунка – Тайшет с отпайкой на ПС Невельская, АПВ успешно. При внеплановом осмотре ВЛ 110 кВ Новочунка – Тайшет с отпайкой на ПС Невельская на опоре №245 обнаружены следы воздействия электрической дуги на проводе фазы А возле поддерживающего зажима. Недоотпуск энергии (тыс.кВтч/Гкал) – 0 Экономический ущерб (тыс.руб.) – 2,756 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Новочунка – Тайшет с отпайкой на ПС Невельская в пролете опор №240-253.
Выполнить замеры сопротивлений ЗУ ВЛ 110 кВ Новочунка – Тайшет с отпайкой на ПС Невельская опор №244-246.
Атмосферные перенапряжения (гроза) всего
Нарушение электрической изоляции
|  |  |  | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Новочунка – Тайшет с отпайкой на ПС Невельская в пролете опор №240-253.
Выполнить замеры сопротивлений ЗУ ВЛ 110 кВ Новочунка – Тайшет с отпайкой на ПС Невельская опор №244-246.
Нарушение электрической изоляции всего
12.07.2018 в 15 ч. 59 м. во время прохождения грозового фронта от действия 1 зоны ДЗ отключилась ВЛ 110 кВ Новочунка – Тайшет с отпайкой на ПС Невельская, АПВ успешно. При внеплановом осмотре ВЛ 110 кВ Новочунка – Тайшет с отпайкой на ПС Невельская на опоре №245 обнаружены следы воздействия электрической дуги на проводе фазы А возле поддерживающего зажима. Недоотпуск энергии (тыс.кВтч/Гкал) – 0 Экономический ущерб (тыс.руб.) – 2,756 всего
357053 1212181005986
12.12.18 10:05:00
12.12.18 10:05:00
12.12.18 отключилась от защит ВЛ 110 кВ Новочунка – Тайшет с отпайкой на ПС Невельская,1 зона ДЗ, АПВ успешное. 12.12.18 организован внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Новочунка – Тайшет с отпайкой на ПС Невельская. Внеочередным осмотром было обнаружено: в пролете опор №164-165 на проводе ф.А и ф.С следы воздействия электрической дуги. В охранной зоне ведется несанкционированная погрузка древесины. Повреждения проводов нет. Недоотпуск энергии (тыс.кВтч/Гкал) –0 Экономический ущерб (тыс.руб.) –42,661
Нарушение электрической изоляции
357053 1212181005986 | 2018-12-12 10:05 | 2018-12-12 10:05 | 12.12.18 отключилась от защит ВЛ 110 кВ Новочунка – Тайшет с отпайкой на ПС Невельская,1 зона ДЗ, АПВ успешное. 12.12.18 организован внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Новочунка – Тайшет с отпайкой на ПС Невельская. Внеочередным осмотром было обнаружено: в пролете опор №164-165 на проводе ф.А и ф.С следы воздействия электрической дуги. В охранной зоне ведется несанкционированная погрузка древесины. Повреждения проводов нет. Недоотпуск энергии (тыс.кВтч/Гкал) –0 Экономический ущерб (тыс.руб.) –42,661 | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Новочунка – Тайшет с отпайкой на ПС Невельская в пролете опор №160-170.
Подать заявление в отдел полиции.
Нарушение электрической изоляции всего
Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства
|  |  |  | Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Новочунка – Тайшет с отпайкой на ПС Невельская в пролете опор №160-170.
Подать заявление в отдел полиции.
Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства всего
12.12.18 отключилась от защит ВЛ 110 кВ Новочунка – Тайшет с отпайкой на ПС Невельская,1 зона ДЗ, АПВ успешное. 12.12.18 организован внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Новочунка – Тайшет с отпайкой на ПС Невельская. Внеочередным осмотром было обнаружено: в пролете опор №164-165 на проводе ф.А и ф.С следы воздействия электрической дуги. В охранной зоне ведется несанкционированная погрузка древесины. Повреждения проводов нет. Недоотпуск энергии (тыс.кВтч/Гкал) –0 Экономический ущерб (тыс.руб.) –42,661 всего
357053 1307181754807
13.07.18 17:54:00
14.07.18 16:33:00
13.07.2018 в 12 ч. 54 м. отключилась ВЛ 110 кВ Куйтун – Тулюшка с отпайкой на ПС Майская (2 ст. ТЗНП), АПВ не работало по режиму. В это же время отключилась ВЛ 110 кВ Тулюшка – Тулун с отпайкой на ПС Нюра (1 ст. ТЗНП, ТО, ускорение 3 ст. ТЗНП), АПВ не успешное. Одновременно при отключении ВЛ 110 кВ Куйтун – Тулюшка с отпайкой на ПС Майская и ВЛ 110 кВ Тулюшка – Тулун с отпайкой на ПС Нюра, односторонне на ПС 110 кВ Куйтун отключалась ВЛ 110 кВ Ново-Зиминская ТЭЦ - Куйтун с отпайкой на ПС НПС-Кимельтей действием ДФЗ, АПВ успешное. В 13 ч. 16 м. РПВ со стороны ПС 500 кВ Тулун не успешное. Во время РПВ ВЛ 110 кВ Тулюшка – Тулун с отпайкой на ПС Нюра, на ПС 500 кВ Тулун отключилась батарея БСК-1. В ЗРУ-10 на панели №14 выпал блинкер 3РУ-защита МТЗ. В 13 ч. 30 м. на ПС 110 кВ Тулюшка отключен ЛР-110 Тулун. В 13 ч. 37 м. на ПС 110 кВ Нюра нагрузка 1Т переведена на 2Т. В 13 ч. 40 м. на ПС 110 кВ Куйтун включен ЭВ-110 Тулюшка, ВЛ 110 кВ Куйтун – Тулюшка с отпайкой на ПС Майская под напряжением. В 13 ч. 44 м. на ПС 110 кВ Тулюшка включена нагрузка 1Т. В 16 ч. 29 м. по неотложной заявке БСК-1 выведена в ремонт. 14.07.2018 в 11 ч. 33 м. включена ВЛ 110 кВ Тулюшка – Тулун с отпайкой на ПС Нюра. В 12 ч. 00 м. на ПС 110 кВ Нюра включена нагрузка 1Т. Во время внеочередного осмотра заданной зоны на ВЛ, замечания не обнаружены. 17.07.2018 во время осмотра оборудования ПС 110 кВ Нюра (РЖД) персоналом филиала ОАО «ИЭСК» ЗЭС замечены следы воздействия электрической дуги на ТН-110-1 ф. А, раме ОПН ТН-110-1 возле ОПН ф. А, ОПН ф.А установлен новый, отличный от ОПН ф.В, ф.С. С 13.07.2018 по 20.07.2018 была проведена послеаварийная проверка ДФЗ ВЛ 110 кВ Ново-Зиминская ТЭЦ - Куйтун с отпайкой на ПС НПС-Кимельтей на ПС 110 кВ Куйтун. При имитации аварийного режима в схеме органа сравнения фаз (ОСФ) ДФЗ была выявлена разрегулировка реле переключения со вспомогательного органа на основной (2-РП5). При проверке выявлен дребезг контактов реле 2-РП5, при этом на трансформатор 2ТС ОСФ поступал ток прерывистого характера (имитация пауз в ВЧ канале), который трансформировался в ток, достаточный для срабатывания реле 2-ПР4. 19.07.2018 обнаружены следы прогара и копоти с наружной и внутренней стороны проходного изолятора ф.В в ячейке МВ-10 БСК-1. 20.07.2018 в 10 ч. 25 м. после замены проходного изолятора и проверки под нагрузкой, БСК-1 введена в резерв.
Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи
357053 1307181754807 | 2018-07-13 17:54 | 2018-07-14 16:33 | 13.07.2018 в 12 ч. 54 м. отключилась ВЛ 110 кВ Куйтун – Тулюшка с отпайкой на ПС Майская (2 ст. ТЗНП), АПВ не работало по режиму. В это же время отключилась ВЛ 110 кВ Тулюшка – Тулун с отпайкой на ПС Нюра (1 ст. ТЗНП, ТО, ускорение 3 ст. ТЗНП), АПВ не успешное. Одновременно при отключении ВЛ 110 кВ Куйтун – Тулюшка с отпайкой на ПС Майская и ВЛ 110 кВ Тулюшка – Тулун с отпайкой на ПС Нюра, односторонне на ПС 110 кВ Куйтун отключалась ВЛ 110 кВ Ново-Зиминская ТЭЦ - Куйтун с отпайкой на ПС НПС-Кимельтей действием ДФЗ, АПВ успешное. В 13 ч. 16 м. РПВ со стороны ПС 500 кВ Тулун не успешное. Во время РПВ ВЛ 110 кВ Тулюшка – Тулун с отпайкой на ПС Нюра, на ПС 500 кВ Тулун отключилась батарея БСК-1. В ЗРУ-10 на панели №14 выпал блинкер 3РУ-защита МТЗ. В 13 ч. 30 м. на ПС 110 кВ Тулюшка отключен ЛР-110 Тулун. В 13 ч. 37 м. на ПС 110 кВ Нюра нагрузка 1Т переведена на 2Т. В 13 ч. 40 м. на ПС 110 кВ Куйтун включен ЭВ-110 Тулюшка, ВЛ 110 кВ Куйтун – Тулюшка с отпайкой на ПС Майская под напряжением. В 13 ч. 44 м. на ПС 110 кВ Тулюшка включена нагрузка 1Т. В 16 ч. 29 м. по неотложной заявке БСК-1 выведена в ремонт. 14.07.2018 в 11 ч. 33 м. включена ВЛ 110 кВ Тулюшка – Тулун с отпайкой на ПС Нюра. В 12 ч. 00 м. на ПС 110 кВ Нюра включена нагрузка 1Т. Во время внеочередного осмотра заданной зоны на ВЛ, замечания не обнаружены. 17.07.2018 во время осмотра оборудования ПС 110 кВ Нюра (РЖД) персоналом филиала ОАО «ИЭСК» ЗЭС замечены следы воздействия электрической дуги на ТН-110-1 ф. А, раме ОПН ТН-110-1 возле ОПН ф. А, ОПН ф.А установлен новый, отличный от ОПН ф.В, ф.С. С 13.07.2018 по 20.07.2018 была проведена послеаварийная проверка ДФЗ ВЛ 110 кВ Ново-Зиминская ТЭЦ - Куйтун с отпайкой на ПС НПС-Кимельтей на ПС 110 кВ Куйтун. При имитации аварийного режима в схеме органа сравнения фаз (ОСФ) ДФЗ была выявлена разрегулировка реле переключения со вспомогательного органа на основной (2-РП5). При проверке выявлен дребезг контактов реле 2-РП5, при этом на трансформатор 2ТС ОСФ поступал ток прерывистого характера (имитация пауз в ВЧ канале), который трансформировался в ток, достаточный для срабатывания реле 2-ПР4. 19.07.2018 обнаружены следы прогара и копоти с наружной и внутренней стороны проходного изолятора ф.В в ячейке МВ-10 БСК-1. 20.07.2018 в 10 ч. 25 м. после замены проходного изолятора и проверки под нагрузкой, БСК-1 введена в резерв. | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Тулюшка – Тулун с отпайкой на ПС Нюра в пролетах опор №108-141, отпайки на ПС 110 кВ Нюра опоры №138/1-138/6.
Выполнить замену проходного изолятора в ячейке МВ-10 БСК-1 на ПС 500 кВ Тулун.
Выполнить регулировку реле 2-РП5 ДФЗ ВЛ 110 кВ Ново-Зиминская ТЭЦ - Куйтун с отпайкой на ПС НПС-Кимельтей на ПС 110 кВ Куйтун.
Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи всего
Нарушение электрической изоляции
|  |  |  | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Тулюшка – Тулун с отпайкой на ПС Нюра в пролетах опор №108-141, отпайки на ПС 110 кВ Нюра опоры №138/1-138/6.
Выполнить замену проходного изолятора в ячейке МВ-10 БСК-1 на ПС 500 кВ Тулун.
Выполнить регулировку реле 2-РП5 ДФЗ ВЛ 110 кВ Ново-Зиминская ТЭЦ - Куйтун с отпайкой на ПС НПС-Кимельтей на ПС 110 кВ Куйтун.
Нарушение электрической изоляции всего
Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети
|  |  |  | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Тулюшка – Тулун с отпайкой на ПС Нюра в пролетах опор №108-141, отпайки на ПС 110 кВ Нюра опоры №138/1-138/6.
Выполнить замену проходного изолятора в ячейке МВ-10 БСК-1 на ПС 500 кВ Тулун.
Выполнить регулировку реле 2-РП5 ДФЗ ВЛ 110 кВ Ново-Зиминская ТЭЦ - Куйтун с отпайкой на ПС НПС-Кимельтей на ПС 110 кВ Куйтун.
Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети всего
13.07.2018 в 12 ч. 54 м. отключилась ВЛ 110 кВ Куйтун – Тулюшка с отпайкой на ПС Майская (2 ст. ТЗНП), АПВ не работало по режиму. В это же время отключилась ВЛ 110 кВ Тулюшка – Тулун с отпайкой на ПС Нюра (1 ст. ТЗНП, ТО, ускорение 3 ст. ТЗНП), АПВ не успешное. Одновременно при отключении ВЛ 110 кВ Куйтун – Тулюшка с отпайкой на ПС Майская и ВЛ 110 кВ Тулюшка – Тулун с отпайкой на ПС Нюра, односторонне на ПС 110 кВ Куйтун отключалась ВЛ 110 кВ Ново-Зиминская ТЭЦ - Куйтун с отпайкой на ПС НПС-Кимельтей действием ДФЗ, АПВ успешное. В 13 ч. 16 м. РПВ со стороны ПС 500 кВ Тулун не успешное. Во время РПВ ВЛ 110 кВ Тулюшка – Тулун с отпайкой на ПС Нюра, на ПС 500 кВ Тулун отключилась батарея БСК-1. В ЗРУ-10 на панели №14 выпал блинкер 3РУ-защита МТЗ. В 13 ч. 30 м. на ПС 110 кВ Тулюшка отключен ЛР-110 Тулун. В 13 ч. 37 м. на ПС 110 кВ Нюра нагрузка 1Т переведена на 2Т. В 13 ч. 40 м. на ПС 110 кВ Куйтун включен ЭВ-110 Тулюшка, ВЛ 110 кВ Куйтун – Тулюшка с отпайкой на ПС Майская под напряжением. В 13 ч. 44 м. на ПС 110 кВ Тулюшка включена нагрузка 1Т. В 16 ч. 29 м. по неотложной заявке БСК-1 выведена в ремонт. 14.07.2018 в 11 ч. 33 м. включена ВЛ 110 кВ Тулюшка – Тулун с отпайкой на ПС Нюра. В 12 ч. 00 м. на ПС 110 кВ Нюра включена нагрузка 1Т. Во время внеочередного осмотра заданной зоны на ВЛ, замечания не обнаружены. 17.07.2018 во время осмотра оборудования ПС 110 кВ Нюра (РЖД) персоналом филиала ОАО «ИЭСК» ЗЭС замечены следы воздействия электрической дуги на ТН-110-1 ф. А, раме ОПН ТН-110-1 возле ОПН ф. А, ОПН ф.А установлен новый, отличный от ОПН ф.В, ф.С. С 13.07.2018 по 20.07.2018 была проведена послеаварийная проверка ДФЗ ВЛ 110 кВ Ново-Зиминская ТЭЦ - Куйтун с отпайкой на ПС НПС-Кимельтей на ПС 110 кВ Куйтун. При имитации аварийного режима в схеме органа сравнения фаз (ОСФ) ДФЗ была выявлена разрегулировка реле переключения со вспомогательного органа на основной (2-РП5). При проверке выявлен дребезг контактов реле 2-РП5, при этом на трансформатор 2ТС ОСФ поступал ток прерывистого характера (имитация пауз в ВЧ канале), который трансформировался в ток, достаточный для срабатывания реле 2-ПР4. 19.07.2018 обнаружены следы прогара и копоти с наружной и внутренней стороны проходного изолятора ф.В в ячейке МВ-10 БСК-1. 20.07.2018 в 10 ч. 25 м. после замены проходного изолятора и проверки под нагрузкой, БСК-1 введена в резерв. всего
357053 1605180549974
16.05.18 05:49:00
16.05.18 12:00:00
16.05.2018 в 00:49 (мск) филиалом АО «СО ЕЭС» Иркутское РДУ было зафиксировано полное прекращение получения ТМ с ПС 500 кВ Ново-Зиминская. 16.05.2018 в 02:00 персоналом САСУ ЗЭС ОАО «ИЭСК» с АРМа телемеханики на ДП ЗЭС (г.Тулун) была произведена дистанционная диагностика серверов (основного и резервного), коммутаторов (основного и резервного) ССПИ ПС 500 кВ Ново-Зиминская. В результате проведённой диагностики выявлен отказ резервного коммутатора ССПИ. Перегрузить удаленно резервный коммутатор ССПИ не удалось. По прибытию на ПС 500 кВ Ново-Зиминская в 06:00 16.05.2018, персоналом САСУ ЗЭС был произведены осмотр шкафа ССПИ и диагностика оборудования. При перезагрузке резервного коммутатора по питанию, работоспособность не восстановилась. После частичной разборки схемы коммутации передача информации в филиал АО «СО ЕЭС» ИРДУ по основному каналу была восстановлена в 06:45 16.05.2018. Передача информации в филиал АО «СО ЕЭС» ИРДУ с ПС 500кВ Ново-Зиминская по резервному каналу была восстановлена в 12:46 17.05.2018, после замены неисправного резервного коммутатора ССПИ на аналогичный и восстановления проектной схемы коммутации.
Дефекты изготовления
357053 1605180549974 | 2018-05-16 05:49 | 2018-05-16 12:00 | 16.05.2018 в 00:49 (мск) филиалом АО «СО ЕЭС» Иркутское РДУ было зафиксировано полное прекращение получения ТМ с ПС 500 кВ Ново-Зиминская. 16.05.2018 в 02:00 персоналом САСУ ЗЭС ОАО «ИЭСК» с АРМа телемеханики на ДП ЗЭС (г.Тулун) была произведена дистанционная диагностика серверов (основного и резервного), коммутаторов (основного и резервного) ССПИ ПС 500 кВ Ново-Зиминская. В результате проведённой диагностики выявлен отказ резервного коммутатора ССПИ. Перегрузить удаленно резервный коммутатор ССПИ не удалось. По прибытию на ПС 500 кВ Ново-Зиминская в 06:00 16.05.2018, персоналом САСУ ЗЭС был произведены осмотр шкафа ССПИ и диагностика оборудования. При перезагрузке резервного коммутатора по питанию, работоспособность не восстановилась. После частичной разборки схемы коммутации передача информации в филиал АО «СО ЕЭС» ИРДУ по основному каналу была восстановлена в 06:45 16.05.2018. Передача информации в филиал АО «СО ЕЭС» ИРДУ с ПС 500кВ Ново-Зиминская по резервному каналу была восстановлена в 12:46 17.05.2018, после замены неисправного резервного коммутатора ССПИ на аналогичный и восстановления проектной схемы коммутации. | Дефекты изготовления | Направить письмо в адрес производителя ССПИ ООО «Телетап» с приложением акта об отказе коммутатора для организации гарантийного ремонта или замены.
Произвести замену неисправного резервного коммутатора ССПИ на аналогичный.
Дефекты изготовления всего
Сбой/дефект программного обеспечения
|  |  |  | Сбой/дефект программного обеспечения | Направить письмо в адрес производителя ССПИ ООО «Телетап» с приложением акта об отказе коммутатора для организации гарантийного ремонта или замены.
Произвести замену неисправного резервного коммутатора ССПИ на аналогичный.
Сбой/дефект программного обеспечения всего
16.05.2018 в 00:49 (мск) филиалом АО «СО ЕЭС» Иркутское РДУ было зафиксировано полное прекращение получения ТМ с ПС 500 кВ Ново-Зиминская. 16.05.2018 в 02:00 персоналом САСУ ЗЭС ОАО «ИЭСК» с АРМа телемеханики на ДП ЗЭС (г.Тулун) была произведена дистанционная диагностика серверов (основного и резервного), коммутаторов (основного и резервного) ССПИ ПС 500 кВ Ново-Зиминская. В результате проведённой диагностики выявлен отказ резервного коммутатора ССПИ. Перегрузить удаленно резервный коммутатор ССПИ не удалось. По прибытию на ПС 500 кВ Ново-Зиминская в 06:00 16.05.2018, персоналом САСУ ЗЭС был произведены осмотр шкафа ССПИ и диагностика оборудования. При перезагрузке резервного коммутатора по питанию, работоспособность не восстановилась. После частичной разборки схемы коммутации передача информации в филиал АО «СО ЕЭС» ИРДУ по основному каналу была восстановлена в 06:45 16.05.2018. Передача информации в филиал АО «СО ЕЭС» ИРДУ с ПС 500кВ Ново-Зиминская по резервному каналу была восстановлена в 12:46 17.05.2018, после замены неисправного резервного коммутатора ССПИ на аналогичный и восстановления проектной схемы коммутации. всего
357053 1709180858984
17.09.18 08:58:00
17.09.18 08:58:00
17.09.2018 в 03 ч. 58 м. отключилась от защит ВЛ 110 кВ Ново-Зиминская-ГПП-1 Красная (1, 2 ст. ЗЗ), АПВ успешное. 17.09.2018 организован внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Ново-Зиминская-ГПП-1 Красная, выявлены следы воздействия электрической дуги на поддерживающей гирлянде и проводе ф. А опоры № 10, на верхнем изоляторе поддерживающей гирлянды изоляторов, проводе и траверсе птичий помет. Произведена замена загрязненной гирлянды изоляции. Недоотпуск энергии (тыс.кВтч/Гкал) – 0 Экономический ущерб (тыс.руб.) –0
Воздействие животных и птиц
357053 1709180858984 | 2018-09-17 08:58 | 2018-09-17 08:58 | 17.09.2018 в 03 ч. 58 м. отключилась от защит ВЛ 110 кВ Ново-Зиминская-ГПП-1 Красная (1, 2 ст. ЗЗ), АПВ успешное. 17.09.2018 организован внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Ново-Зиминская-ГПП-1 Красная, выявлены следы воздействия электрической дуги на поддерживающей гирлянде и проводе ф. А опоры № 10, на верхнем изоляторе поддерживающей гирлянды изоляторов, проводе и траверсе птичий помет. Произведена замена загрязненной гирлянды изоляции. Недоотпуск энергии (тыс.кВтч/Гкал) – 0 Экономический ущерб (тыс.руб.) –0 | Воздействие животных и птиц | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Ново-Зиминская-ГПП-1 Красная в пролете опор 7-15.
Для исключения возможности загрязнения изоляционных гирлянд испражнениями птиц установить на опорах №9-12 устройства для недопущения посадки птиц.
Воздействие животных и птиц всего
Нарушение электрической изоляции
|  |  |  | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Ново-Зиминская-ГПП-1 Красная в пролете опор 7-15.
Для исключения возможности загрязнения изоляционных гирлянд испражнениями птиц установить на опорах №9-12 устройства для недопущения посадки птиц.
Нарушение электрической изоляции всего
17.09.2018 в 03 ч. 58 м. отключилась от защит ВЛ 110 кВ Ново-Зиминская-ГПП-1 Красная (1, 2 ст. ЗЗ), АПВ успешное. 17.09.2018 организован внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Ново-Зиминская-ГПП-1 Красная, выявлены следы воздействия электрической дуги на поддерживающей гирлянде и проводе ф. А опоры № 10, на верхнем изоляторе поддерживающей гирлянды изоляторов, проводе и траверсе птичий помет. Произведена замена загрязненной гирлянды изоляции. Недоотпуск энергии (тыс.кВтч/Гкал) – 0 Экономический ущерб (тыс.руб.) –0 всего
357053 1806182340802
18.06.18 23:40:00
20.06.18 19:35:00
18.06.2018 в 18 ч. 40 м. диспетчер ЦУС дает команду диспетчеру ЭЧ-1 включить МВ-110 Водопад на ПС 110 кВ Замзор. В 18 ч. 42 м. диспетчер ЭЧ-1 доложил, что по ТУ МВ-110 Водопад на ПС 110 кВ Замзор не включился. При этом на ПС 110 кВ Водопад отключился СВ-110. Вследствие работы защит ВЛ 110 кВ Нижнеудинск-Водопад, работала не направленная защита 4 ст. ТЗНП, вследствие ее работы были выданы управляющие воздействия на отключение В-1 и В-3 6 кВ на ПС 110 кВ Водопад (выпал блинкер откл. КРУН 6 от защит I комплекса). Так же было выдано управляющее воздействие на отключение СВ-110. При отключении СВ-110 и отключенном МВ-110 Водопад на ПС 110 кВ Замзор, II СШ 110 кВ и Т-2 потеряли питание, в КРУН НПС «Нижнеудинская» сработала ЗМН. В 19 ч. 13 м. персонал ПС 110 кВ Замзор включил вручную МВ-110 Водопад, на ПС 110 кВ Водопад СВ-110 включился действием АПВ. В 19 ч. 18 м. на ПС 110 кВ Водопад включен ВВ-6 Т-2. В 19 ч. 25 м. на ПС 110 кВ Водопад включен ВВ-6 Т-1. 19.06.2018 в 11 ч. 20 м. СВ-110 на ПС 110 кВ Водопад выведен в ремонт, включена ремонтная перемычка. 19.06.2018 в 16 ч. 57 м. по команде диспетчера ЦУС отключен МВ-110 Водопад на ПС 110 кВ Замзор. 20.06.2018 в 14 ч. 33 м. диспетчером ЦУС дана команда диспетчеру ЭЧ-1 включить МВ-110 Водопад на ПС 110 кВ Замзор. В 14 ч. 35 м. диспетчер ЭЧ-1 доложил, что по ТУ МВ-110 Водопад на ПС 110 кВ Замзор не включился. При этом на ПС 110 кВ Нижнеудинск (РЖД) отключился МВ-110 Водопад от 4 ст. ЗЗ, АПВ успешно. В 14 ч. 51 м. команда на включение МВ-110 Водопад на ПС 110 кВ Замзор отменена. В 18 ч. 12 м. МВ-110 Водопад на ПС 110 кВ Замзор выведен в ремонт. В ходе внеочередной проверки анкерных петель ВЛ 110 кВ Водопад – Замзор с отпайкой на ПС Ук замечаний не выявлено.
Механический износ, неудовлетворительная смазка
357053 1806182340802 | 2018-06-18 23:40 | 2018-06-20 19:35 | 18.06.2018 в 18 ч. 40 м. диспетчер ЦУС дает команду диспетчеру ЭЧ-1 включить МВ-110 Водопад на ПС 110 кВ Замзор. В 18 ч. 42 м. диспетчер ЭЧ-1 доложил, что по ТУ МВ-110 Водопад на ПС 110 кВ Замзор не включился. При этом на ПС 110 кВ Водопад отключился СВ-110. Вследствие работы защит ВЛ 110 кВ Нижнеудинск-Водопад, работала не направленная защита 4 ст. ТЗНП, вследствие ее работы были выданы управляющие воздействия на отключение В-1 и В-3 6 кВ на ПС 110 кВ Водопад (выпал блинкер откл. КРУН 6 от защит I комплекса). Так же было выдано управляющее воздействие на отключение СВ-110. При отключении СВ-110 и отключенном МВ-110 Водопад на ПС 110 кВ Замзор, II СШ 110 кВ и Т-2 потеряли питание, в КРУН НПС «Нижнеудинская» сработала ЗМН. В 19 ч. 13 м. персонал ПС 110 кВ Замзор включил вручную МВ-110 Водопад, на ПС 110 кВ Водопад СВ-110 включился действием АПВ. В 19 ч. 18 м. на ПС 110 кВ Водопад включен ВВ-6 Т-2. В 19 ч. 25 м. на ПС 110 кВ Водопад включен ВВ-6 Т-1. 19.06.2018 в 11 ч. 20 м. СВ-110 на ПС 110 кВ Водопад выведен в ремонт, включена ремонтная перемычка. 19.06.2018 в 16 ч. 57 м. по команде диспетчера ЦУС отключен МВ-110 Водопад на ПС 110 кВ Замзор. 20.06.2018 в 14 ч. 33 м. диспетчером ЦУС дана команда диспетчеру ЭЧ-1 включить МВ-110 Водопад на ПС 110 кВ Замзор. В 14 ч. 35 м. диспетчер ЭЧ-1 доложил, что по ТУ МВ-110 Водопад на ПС 110 кВ Замзор не включился. При этом на ПС 110 кВ Нижнеудинск (РЖД) отключился МВ-110 Водопад от 4 ст. ЗЗ, АПВ успешно. В 14 ч. 51 м. команда на включение МВ-110 Водопад на ПС 110 кВ Замзор отменена. В 18 ч. 12 м. МВ-110 Водопад на ПС 110 кВ Замзор выведен в ремонт. В ходе внеочередной проверки анкерных петель ВЛ 110 кВ Водопад – Замзор с отпайкой на ПС Ук замечаний не выявлено. | Механический износ, неудовлетворительная смазка | Выполнить внеочередной осмотр анкерных петель ВЛ 110 кВ Водопад – Замзор с отпайкой на ПС Ук.
Провести проверку, регулировку МВ-110 Водопад на ПС 110 кВ Замзор (РЖД).
Механический износ, неудовлетворительная смазка всего
Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети
|  |  |  | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | Выполнить внеочередной осмотр анкерных петель ВЛ 110 кВ Водопад – Замзор с отпайкой на ПС Ук.
Провести проверку, регулировку МВ-110 Водопад на ПС 110 кВ Замзор (РЖД).
Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети всего
18.06.2018 в 18 ч. 40 м. диспетчер ЦУС дает команду диспетчеру ЭЧ-1 включить МВ-110 Водопад на ПС 110 кВ Замзор. В 18 ч. 42 м. диспетчер ЭЧ-1 доложил, что по ТУ МВ-110 Водопад на ПС 110 кВ Замзор не включился. При этом на ПС 110 кВ Водопад отключился СВ-110. Вследствие работы защит ВЛ 110 кВ Нижнеудинск-Водопад, работала не направленная защита 4 ст. ТЗНП, вследствие ее работы были выданы управляющие воздействия на отключение В-1 и В-3 6 кВ на ПС 110 кВ Водопад (выпал блинкер откл. КРУН 6 от защит I комплекса). Так же было выдано управляющее воздействие на отключение СВ-110. При отключении СВ-110 и отключенном МВ-110 Водопад на ПС 110 кВ Замзор, II СШ 110 кВ и Т-2 потеряли питание, в КРУН НПС «Нижнеудинская» сработала ЗМН. В 19 ч. 13 м. персонал ПС 110 кВ Замзор включил вручную МВ-110 Водопад, на ПС 110 кВ Водопад СВ-110 включился действием АПВ. В 19 ч. 18 м. на ПС 110 кВ Водопад включен ВВ-6 Т-2. В 19 ч. 25 м. на ПС 110 кВ Водопад включен ВВ-6 Т-1. 19.06.2018 в 11 ч. 20 м. СВ-110 на ПС 110 кВ Водопад выведен в ремонт, включена ремонтная перемычка. 19.06.2018 в 16 ч. 57 м. по команде диспетчера ЦУС отключен МВ-110 Водопад на ПС 110 кВ Замзор. 20.06.2018 в 14 ч. 33 м. диспетчером ЦУС дана команда диспетчеру ЭЧ-1 включить МВ-110 Водопад на ПС 110 кВ Замзор. В 14 ч. 35 м. диспетчер ЭЧ-1 доложил, что по ТУ МВ-110 Водопад на ПС 110 кВ Замзор не включился. При этом на ПС 110 кВ Нижнеудинск (РЖД) отключился МВ-110 Водопад от 4 ст. ЗЗ, АПВ успешно. В 14 ч. 51 м. команда на включение МВ-110 Водопад на ПС 110 кВ Замзор отменена. В 18 ч. 12 м. МВ-110 Водопад на ПС 110 кВ Замзор выведен в ремонт. В ходе внеочередной проверки анкерных петель ВЛ 110 кВ Водопад – Замзор с отпайкой на ПС Ук замечаний не выявлено. всего
357053 1901181010951
19.01.18 10:10:00
06.02.18 18:55:00
19.01.2018 г. в 04 ч. 38 м. отключилась ВЛ 500 кВ Братский ПП – Ново-Зиминская (ВЛ-560) по причине повреждения фазы выключателя 500 кВ на БПП. В 04 ч. 58 м. на ПС 500 кВ Ново-Зиминская произведен осмотр выключателей В-1-560 и В-2-560, замечаний не обнаружено. В 05 ч. 10 м. был услышан посторонний шум со стороны ОРУ 500. При осмотре воздушного выключателя В-1-560 обнаружена утечка воздуха, выключатель выведен в ремонт. В ходе обследования фазы В В-1-560 была обнаружена трещина по сварному шву в верхней части подводящего воздухопровода от агрегатного шкафа до ресивера фазы В. 06.02.2018 г. после устранения неисправности в 13 ч. 55 м. выключатель В-1-560 введен в работу. Недоотпуск энергии (тыс.кВтч/Гкал) – 0 Экономический ущерб (тыс.руб.) – 5,85717
Дефект сварного соединения (шва)
357053 1901181010951 | 2018-01-19 10:10 | 2018-02-06 18:55 | 19.01.2018 г. в 04 ч. 38 м. отключилась ВЛ 500 кВ Братский ПП – Ново-Зиминская (ВЛ-560) по причине повреждения фазы выключателя 500 кВ на БПП. В 04 ч. 58 м. на ПС 500 кВ Ново-Зиминская произведен осмотр выключателей В-1-560 и В-2-560, замечаний не обнаружено. В 05 ч. 10 м. был услышан посторонний шум со стороны ОРУ 500. При осмотре воздушного выключателя В-1-560 обнаружена утечка воздуха, выключатель выведен в ремонт. В ходе обследования фазы В В-1-560 была обнаружена трещина по сварному шву в верхней части подводящего воздухопровода от агрегатного шкафа до ресивера фазы В. 06.02.2018 г. после устранения неисправности в 13 ч. 55 м. выключатель В-1-560 введен в работу. Недоотпуск энергии (тыс.кВтч/Гкал) – 0 Экономический ущерб (тыс.руб.) – 5,85717 | Дефект сварного соединения (шва) | Выполнить осмотр воздухопроводов ВВ-500Б на ПС 500 кВ Ново-Зиминская.
Выполнить ремонт воздухопровода В-1-560.
Дефект сварного соединения (шва) всего
Дефекты изготовления
|  |  |  | Дефекты изготовления | Выполнить осмотр воздухопроводов ВВ-500Б на ПС 500 кВ Ново-Зиминская.
Выполнить ремонт воздухопровода В-1-560.
Дефекты изготовления всего
Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений
|  |  |  | Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений | Выполнить осмотр воздухопроводов ВВ-500Б на ПС 500 кВ Ново-Зиминская.
Выполнить ремонт воздухопровода В-1-560.
Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений всего
19.01.2018 г. в 04 ч. 38 м. отключилась ВЛ 500 кВ Братский ПП – Ново-Зиминская (ВЛ-560) по причине повреждения фазы выключателя 500 кВ на БПП. В 04 ч. 58 м. на ПС 500 кВ Ново-Зиминская произведен осмотр выключателей В-1-560 и В-2-560, замечаний не обнаружено. В 05 ч. 10 м. был услышан посторонний шум со стороны ОРУ 500. При осмотре воздушного выключателя В-1-560 обнаружена утечка воздуха, выключатель выведен в ремонт. В ходе обследования фазы В В-1-560 была обнаружена трещина по сварному шву в верхней части подводящего воздухопровода от агрегатного шкафа до ресивера фазы В. 06.02.2018 г. после устранения неисправности в 13 ч. 55 м. выключатель В-1-560 введен в работу. Недоотпуск энергии (тыс.кВтч/Гкал) – 0 Экономический ущерб (тыс.руб.) – 5,85717 всего
357053 1907181913808
19.07.18 19:13:00
19.07.18 20:41:00
19.07.2018 в 14 ч. 13 м. при включении МВ-110 Н-Зим. ТЭЦ «А» на ПС 500 кВ Ново-Зиминская, выключатель отключился (1 ст. ЗЗ, ТО), АПВ не успешно. В ходе внеочередного осмотра обнаружено: на ПС 110/35/10 кВ Стройбаза повреждены ТН-1-110 ф.А, ОПН-110 Т-1 ф.С. В 15 ч. 18 м. на ПС 110/35/10 кВ Стройбаза отключен ЛР-110 ввода А. В 15 ч. 41 м. ВЛ 110 кВ Ново-Зиминская ТЭЦ – Ново-Зиминская I цепь с отпайкой на ПС Стройбаза замкнута в транзит. Недоотпуск энергии (тыс.кВтч/Гкал) – 0 Экономический ущерб (тыс.руб.) – 8,0836
Атмосферные перенапряжения (гроза)
357053 1907181913808 | 2018-07-19 19:13 | 2018-07-19 20:41 | 19.07.2018 в 14 ч. 13 м. при включении МВ-110 Н-Зим. ТЭЦ «А» на ПС 500 кВ Ново-Зиминская, выключатель отключился (1 ст. ЗЗ, ТО), АПВ не успешно. В ходе внеочередного осмотра обнаружено: на ПС 110/35/10 кВ Стройбаза повреждены ТН-1-110 ф.А, ОПН-110 Т-1 ф.С. В 15 ч. 18 м. на ПС 110/35/10 кВ Стройбаза отключен ЛР-110 ввода А. В 15 ч. 41 м. ВЛ 110 кВ Ново-Зиминская ТЭЦ – Ново-Зиминская I цепь с отпайкой на ПС Стройбаза замкнута в транзит. Недоотпуск энергии (тыс.кВтч/Гкал) – 0 Экономический ущерб (тыс.руб.) – 8,0836 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Выполнить замену ОПН-110 Т-1 ф.С.
Выполнить замену ТН-1-110 ф.А.
Выполнить замеры сопротивления заземляюшего устройства ПС 110/35/10 кВ Стройбаза и металлосвязей.
Атмосферные перенапряжения (гроза) всего
Нарушение электрической изоляции
|  |  |  | Нарушение электрической изоляции | Выполнить замену ОПН-110 Т-1 ф.С.
Выполнить замену ТН-1-110 ф.А.
Выполнить замеры сопротивления заземляюшего устройства ПС 110/35/10 кВ Стройбаза и металлосвязей.
Нарушение электрической изоляции всего
19.07.2018 в 14 ч. 13 м. при включении МВ-110 Н-Зим. ТЭЦ «А» на ПС 500 кВ Ново-Зиминская, выключатель отключился (1 ст. ЗЗ, ТО), АПВ не успешно. В ходе внеочередного осмотра обнаружено: на ПС 110/35/10 кВ Стройбаза повреждены ТН-1-110 ф.А, ОПН-110 Т-1 ф.С. В 15 ч. 18 м. на ПС 110/35/10 кВ Стройбаза отключен ЛР-110 ввода А. В 15 ч. 41 м. ВЛ 110 кВ Ново-Зиминская ТЭЦ – Ново-Зиминская I цепь с отпайкой на ПС Стройбаза замкнута в транзит. Недоотпуск энергии (тыс.кВтч/Гкал) – 0 Экономический ущерб (тыс.руб.) – 8,0836 всего
357053 2006181736976
20.06.18 17:36:00
20.06.18 17:36:00
20.06.2018 в 12 ч. 36 м. во время прохождения грозового фронта отключились от действия ДФЗ ВЛ 110 кВ Шеберта – Нижнеудинск с отпайкой на ПС Рубахино, ВЛ 110 кВ Шеберта – Худоеланская, ВЛ 110 кВ Худоеланская – Нижнеудинск с отпайкой на ПС Рубахино, АПВ успешное. 21.06.2018 организован внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Шеберта – Нижнеудинск с отпайкой на ПС Рубахино, ВЛ 110 кВ Шеберта – Худоеланская, ВЛ 110 кВ Худоеланская – Нижнеудинск с отпайкой на ПС Рубахино. Внеочередным осмотром было выявлено: ВЛ 110 кВ Шеберта – Нижнеудинск с отпайкой на ПС Рубахино обнаружены следы воздействия электрической дуги на проводе у натяжного зажима и на анкерной петле ф. В на опоре № 168; ВЛ 110 кВ Худоеланская – Нижнеудинск с отпайкой на ПС Рубахино обнаружены следы воздействия электрической дуги на проводах у натяжных зажимов и анкерных петлях ф. В и ф. С на опоре № 121. Недоотпуск энергии (тыс.кВтч/Гкал) – 0 Экономический ущерб (тыс.руб.) –1,793
Атмосферные перенапряжения (гроза)
357053 2006181736976 | 2018-06-20 17:36 | 2018-06-20 17:36 | 20.06.2018 в 12 ч. 36 м. во время прохождения грозового фронта отключились от действия ДФЗ ВЛ 110 кВ Шеберта – Нижнеудинск с отпайкой на ПС Рубахино, ВЛ 110 кВ Шеберта – Худоеланская, ВЛ 110 кВ Худоеланская – Нижнеудинск с отпайкой на ПС Рубахино, АПВ успешное. 21.06.2018 организован внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Шеберта – Нижнеудинск с отпайкой на ПС Рубахино, ВЛ 110 кВ Шеберта – Худоеланская, ВЛ 110 кВ Худоеланская – Нижнеудинск с отпайкой на ПС Рубахино. Внеочередным осмотром было выявлено: ВЛ 110 кВ Шеберта – Нижнеудинск с отпайкой на ПС Рубахино обнаружены следы воздействия электрической дуги на проводе у натяжного зажима и на анкерной петле ф. В на опоре № 168; ВЛ 110 кВ Худоеланская – Нижнеудинск с отпайкой на ПС Рубахино обнаружены следы воздействия электрической дуги на проводах у натяжных зажимов и анкерных петлях ф. В и ф. С на опоре № 121. Недоотпуск энергии (тыс.кВтч/Гкал) – 0 Экономический ущерб (тыс.руб.) –1,793 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Шеберта – Нижнеудинск с отпайкой на ПС Рубахино в пролете опор №150-175, ВЛ 110 кВ Худоеланская – Нижнеудинск с отпайкой на ПС Рубахино в пролете опор №110-133.
Выполнить замеры сопротивлений ЗУ ВЛ 110 кВ Шеберта – Нижнеудинск с отпайкой на ПС Рубахино опор №167-169, ВЛ 110 кВ Худоеланская – Нижнеудинск с отпайкой на ПС Рубахино опор №120-122.
Атмосферные перенапряжения (гроза) всего
Нарушение электрической изоляции
|  |  |  | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Шеберта – Нижнеудинск с отпайкой на ПС Рубахино в пролете опор №150-175, ВЛ 110 кВ Худоеланская – Нижнеудинск с отпайкой на ПС Рубахино в пролете опор №110-133.
Выполнить замеры сопротивлений ЗУ ВЛ 110 кВ Шеберта – Нижнеудинск с отпайкой на ПС Рубахино опор №167-169, ВЛ 110 кВ Худоеланская – Нижнеудинск с отпайкой на ПС Рубахино опор №120-122.
Нарушение электрической изоляции всего
20.06.2018 в 12 ч. 36 м. во время прохождения грозового фронта отключились от действия ДФЗ ВЛ 110 кВ Шеберта – Нижнеудинск с отпайкой на ПС Рубахино, ВЛ 110 кВ Шеберта – Худоеланская, ВЛ 110 кВ Худоеланская – Нижнеудинск с отпайкой на ПС Рубахино, АПВ успешное. 21.06.2018 организован внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Шеберта – Нижнеудинск с отпайкой на ПС Рубахино, ВЛ 110 кВ Шеберта – Худоеланская, ВЛ 110 кВ Худоеланская – Нижнеудинск с отпайкой на ПС Рубахино. Внеочередным осмотром было выявлено: ВЛ 110 кВ Шеберта – Нижнеудинск с отпайкой на ПС Рубахино обнаружены следы воздействия электрической дуги на проводе у натяжного зажима и на анкерной петле ф. В на опоре № 168; ВЛ 110 кВ Худоеланская – Нижнеудинск с отпайкой на ПС Рубахино обнаружены следы воздействия электрической дуги на проводах у натяжных зажимов и анкерных петлях ф. В и ф. С на опоре № 121. Недоотпуск энергии (тыс.кВтч/Гкал) – 0 Экономический ущерб (тыс.руб.) –1,793 всего
357053 2101180141952
21.01.18 01:41:00
06.02.18 19:53:00
20.01.2018 г. в 20 ч. 41 м. на АРМ ОП-1 ПС 500 кВ Озерная вышло сообщение п. №36 АУВ В-2-505 - пониженное давление элегаза 1 ступень. При осмотре панели №36 АУВ В-2-505 в РЩ-500-1 на панели защит горят светодиоды: СД-10- снижение элегаза; СД-11-неисправность выключателя. При осмотре выключателя В-2-505 зафиксировано давление смеси элегаза и хладона-14 (смеси) фазы С равное 0,89 МПа, при температуре наружного воздуха -44 градуса Цельсия. 21.01.2018 г. в 01 ч. 29 м. на АРМ ОП-1 вышло сообщение п. №36 АУВ В-2-505-аварийное снижение элегаза 2 ступень. РЩ-500-1 п. №36 АУВ В-2-505 АПВ-блокировано; РЩ-500-1 п. №36 АУВ В-2-505 АПВ-выключатель не готов. При осмотре выключателя В-2-505 давление смеси фазы С составляло 0,86 МПа при температуре наружного воздуха -51 градус Цельсия. 21.01.2018 г. в 13 ч. 20 м. при повышении температуры воздуха выше – 42 градусов Цельсия и увеличении давления смеси до 0,88 Мпа, блокировка выключателя из-за снижения давления снялась. 22.01.2018 г. в 00 ч. 00 м. давление смеси достигло 0,89 МПа, снялась предупредительная сигнализация. 22.01.2018 г. в 13 ч. 17 м. при повышении наружной температуры воздуха до -30 градусов Цельсия выключатель В-2-505 выведен в ремонт. 27.01.2018 г. в 02 ч. 22 м. выполнено обследование выключателя с использованием технических средств контроля утечки элегаза. Признаки разгерметизации выключателя и утечки смеси в ходе обследования и осмотра не обнаружены. 06.02.2018 г. в 14 ч. 53 м. выключатель В-2-505 введен в работу с условием эксплуатации в условиях температуры наружного воздуха до – 40 градусов Цельсия. Недоотпуск энергии (тыс.кВтч/Гкал) – 0 Экономический ущерб (тыс.руб.) – 0
Дефекты монтажа
357053 2101180141952 | 2018-01-21 01:41 | 2018-02-06 19:53 | 20.01.2018 г. в 20 ч. 41 м. на АРМ ОП-1 ПС 500 кВ Озерная вышло сообщение п. №36 АУВ В-2-505 - пониженное давление элегаза 1 ступень. При осмотре панели №36 АУВ В-2-505 в РЩ-500-1 на панели защит горят светодиоды: СД-10- снижение элегаза; СД-11-неисправность выключателя. При осмотре выключателя В-2-505 зафиксировано давление смеси элегаза и хладона-14 (смеси) фазы С равное 0,89 МПа, при температуре наружного воздуха -44 градуса Цельсия. 21.01.2018 г. в 01 ч. 29 м. на АРМ ОП-1 вышло сообщение п. №36 АУВ В-2-505-аварийное снижение элегаза 2 ступень. РЩ-500-1 п. №36 АУВ В-2-505 АПВ-блокировано; РЩ-500-1 п. №36 АУВ В-2-505 АПВ-выключатель не готов. При осмотре выключателя В-2-505 давление смеси фазы С составляло 0,86 МПа при температуре наружного воздуха -51 градус Цельсия. 21.01.2018 г. в 13 ч. 20 м. при повышении температуры воздуха выше – 42 градусов Цельсия и увеличении давления смеси до 0,88 Мпа, блокировка выключателя из-за снижения давления снялась. 22.01.2018 г. в 00 ч. 00 м. давление смеси достигло 0,89 МПа, снялась предупредительная сигнализация. 22.01.2018 г. в 13 ч. 17 м. при повышении наружной температуры воздуха до -30 градусов Цельсия выключатель В-2-505 выведен в ремонт. 27.01.2018 г. в 02 ч. 22 м. выполнено обследование выключателя с использованием технических средств контроля утечки элегаза. Признаки разгерметизации выключателя и утечки смеси в ходе обследования и осмотра не обнаружены. 06.02.2018 г. в 14 ч. 53 м. выключатель В-2-505 введен в работу с условием эксплуатации в условиях температуры наружного воздуха до – 40 градусов Цельсия. Недоотпуск энергии (тыс.кВтч/Гкал) – 0 Экономический ущерб (тыс.руб.) – 0 | Дефекты монтажа | Выполнить замену смеси элегаза и хладона-14 в фазе С В-2-505.
Нарушение электрической изоляции
|  |  |  | Нарушение электрической изоляции | Выполнить замену смеси элегаза и хладона-14 в фазе С В-2-505.
Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений
|  |  |  | Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений | Выполнить замену смеси элегаза и хладона-14 в фазе С В-2-505.
20.01.2018 г. в 20 ч. 41 м. на АРМ ОП-1 ПС 500 кВ Озерная вышло сообщение п. №36 АУВ В-2-505 - пониженное давление элегаза 1 ступень. При осмотре панели №36 АУВ В-2-505 в РЩ-500-1 на панели защит горят светодиоды: СД-10- снижение элегаза; СД-11-неисправность выключателя. При осмотре выключателя В-2-505 зафиксировано давление смеси элегаза и хладона-14 (смеси) фазы С равное 0,89 МПа, при температуре наружного воздуха -44 градуса Цельсия. 21.01.2018 г. в 01 ч. 29 м. на АРМ ОП-1 вышло сообщение п. №36 АУВ В-2-505-аварийное снижение элегаза 2 ступень. РЩ-500-1 п. №36 АУВ В-2-505 АПВ-блокировано; РЩ-500-1 п. №36 АУВ В-2-505 АПВ-выключатель не готов. При осмотре выключателя В-2-505 давление смеси фазы С составляло 0,86 МПа при температуре наружного воздуха -51 градус Цельсия. 21.01.2018 г. в 13 ч. 20 м. при повышении температуры воздуха выше – 42 градусов Цельсия и увеличении давления смеси до 0,88 Мпа, блокировка выключателя из-за снижения давления снялась. 22.01.2018 г. в 00 ч. 00 м. давление смеси достигло 0,89 МПа, снялась предупредительная сигнализация. 22.01.2018 г. в 13 ч. 17 м. при повышении наружной температуры воздуха до -30 градусов Цельсия выключатель В-2-505 выведен в ремонт. 27.01.2018 г. в 02 ч. 22 м. выполнено обследование выключателя с использованием технических средств контроля утечки элегаза. Признаки разгерметизации выключателя и утечки смеси в ходе обследования и осмотра не обнаружены. 06.02.2018 г. в 14 ч. 53 м. выключатель В-2-505 введен в работу с условием эксплуатации в условиях температуры наружного воздуха до – 40 градусов Цельсия. Недоотпуск энергии (тыс.кВтч/Гкал) – 0 Экономический ущерб (тыс.руб.) – 0 всего
357053 2104181542953
21.04.18 15:42:00
08.05.18 13:34:00
21.04.2018 г. в 10 ч. 42 м. отключились выключатели В-1-561, В-1-562. На ГЩУ сработала сигнально-информационная аппаратура: панель №177 «ДЗ-503 ВЛ-564» блинкер 5РУ7-Неисправность цепей напряжения; панель №178 «ДФЗ-503 ВЛ-564. Основной комплект» блинкеры 2РУ3-Напряжение, РУ6 Неисправность нуль-индикатора; панель №179 «ДФЗ-503 ВЛ-564. Дублирующий комплект блинкеры 2РУ3-Напряжение, РУ6-Неисправность нуль-индикатора; панель №231 «ЗПН ВЛ-564» блинкер РУ1 II ст. АПН ВЛ-564; панель №232 КН-1 команда №1 ТУ защит ВЛ-564 без АПВ, панель №211 ТК-2-564 КН-33 пуск команд, табло срабатывания ЛПА; АУРА индикаторы 3;4;8, РУ-1 пуск. Оперативным персоналом произведен осмотр НДЕ ВЛ-564, замечаний нет. В 12 ч. 54 м. НДЕ ВЛ-564 выведен в ремонт. В 13 ч. 21 м. включены В-1-561, В-1-562. Проведены испытания НДЕ ВЛ-564, параметры в норме. При проведении испытаний разрядников РВС-20 выявлено, что токи проводимости ф. А, В и сопротивление изоляции ф. С не соответствуют нормативным требованиям. По произведенному анализу записей осциллограмм с АУРА работы АОПН ВЛ-564 и выставленных уставок, было выявлено следующее: 1. Работа АОПН ВЛ-564 21.04.2018г. произошла в соответствии с заданными уставками. 2. Причиной отключения В-1-561, В-1-562 от АОПН ВЛ-564 явилось повышение напряжения во вторичных цепях НДЕ ВЛ-564, в связи несоответствия параметров изоляции разрядника фазы С, несоответствия нормативам токов проводимости разрядников фаз А, В (марка разрядников РВС-20). Работа АОПН ВЛ-564 – допущенное неправильное срабатывание. 08.05.2018 г. после замены разрядников, в 08 ч. 34 м. НДЕ ВЛ-564 введен в работу. Недоотпуск энергии (тыс.кВтч/Гкал) – 0 Экономический ущерб (тыс.руб.) – 0
Дефекты изготовления
357053 2104181542953 | 2018-04-21 15:42 | 2018-05-08 13:34 | 21.04.2018 г. в 10 ч. 42 м. отключились выключатели В-1-561, В-1-562. На ГЩУ сработала сигнально-информационная аппаратура: панель №177 «ДЗ-503 ВЛ-564» блинкер 5РУ7-Неисправность цепей напряжения; панель №178 «ДФЗ-503 ВЛ-564. Основной комплект» блинкеры 2РУ3-Напряжение, РУ6 Неисправность нуль-индикатора; панель №179 «ДФЗ-503 ВЛ-564. Дублирующий комплект блинкеры 2РУ3-Напряжение, РУ6-Неисправность нуль-индикатора; панель №231 «ЗПН ВЛ-564» блинкер РУ1 II ст. АПН ВЛ-564; панель №232 КН-1 команда №1 ТУ защит ВЛ-564 без АПВ, панель №211 ТК-2-564 КН-33 пуск команд, табло срабатывания ЛПА; АУРА индикаторы 3;4;8, РУ-1 пуск. Оперативным персоналом произведен осмотр НДЕ ВЛ-564, замечаний нет. В 12 ч. 54 м. НДЕ ВЛ-564 выведен в ремонт. В 13 ч. 21 м. включены В-1-561, В-1-562. Проведены испытания НДЕ ВЛ-564, параметры в норме. При проведении испытаний разрядников РВС-20 выявлено, что токи проводимости ф. А, В и сопротивление изоляции ф. С не соответствуют нормативным требованиям. По произведенному анализу записей осциллограмм с АУРА работы АОПН ВЛ-564 и выставленных уставок, было выявлено следующее: 1. Работа АОПН ВЛ-564 21.04.2018г. произошла в соответствии с заданными уставками. 2. Причиной отключения В-1-561, В-1-562 от АОПН ВЛ-564 явилось повышение напряжения во вторичных цепях НДЕ ВЛ-564, в связи несоответствия параметров изоляции разрядника фазы С, несоответствия нормативам токов проводимости разрядников фаз А, В (марка разрядников РВС-20). Работа АОПН ВЛ-564 – допущенное неправильное срабатывание. 08.05.2018 г. после замены разрядников, в 08 ч. 34 м. НДЕ ВЛ-564 введен в работу. Недоотпуск энергии (тыс.кВтч/Гкал) – 0 Экономический ущерб (тыс.руб.) – 0 | Дефекты изготовления | Выполнить замену разрядников РВС-20 НДЕ ВЛ-564.
Исчерпание ресурса
|  |  |  | Исчерпание ресурса | Выполнить замену разрядников РВС-20 НДЕ ВЛ-564.
Нарушение электрической изоляции
|  |  |  | Нарушение электрической изоляции | Выполнить замену разрядников РВС-20 НДЕ ВЛ-564.
21.04.2018 г. в 10 ч. 42 м. отключились выключатели В-1-561, В-1-562. На ГЩУ сработала сигнально-информационная аппаратура: панель №177 «ДЗ-503 ВЛ-564» блинкер 5РУ7-Неисправность цепей напряжения; панель №178 «ДФЗ-503 ВЛ-564. Основной комплект» блинкеры 2РУ3-Напряжение, РУ6 Неисправность нуль-индикатора; панель №179 «ДФЗ-503 ВЛ-564. Дублирующий комплект блинкеры 2РУ3-Напряжение, РУ6-Неисправность нуль-индикатора; панель №231 «ЗПН ВЛ-564» блинкер РУ1 II ст. АПН ВЛ-564; панель №232 КН-1 команда №1 ТУ защит ВЛ-564 без АПВ, панель №211 ТК-2-564 КН-33 пуск команд, табло срабатывания ЛПА; АУРА индикаторы 3;4;8, РУ-1 пуск. Оперативным персоналом произведен осмотр НДЕ ВЛ-564, замечаний нет. В 12 ч. 54 м. НДЕ ВЛ-564 выведен в ремонт. В 13 ч. 21 м. включены В-1-561, В-1-562. Проведены испытания НДЕ ВЛ-564, параметры в норме. При проведении испытаний разрядников РВС-20 выявлено, что токи проводимости ф. А, В и сопротивление изоляции ф. С не соответствуют нормативным требованиям. По произведенному анализу записей осциллограмм с АУРА работы АОПН ВЛ-564 и выставленных уставок, было выявлено следующее: 1. Работа АОПН ВЛ-564 21.04.2018г. произошла в соответствии с заданными уставками. 2. Причиной отключения В-1-561, В-1-562 от АОПН ВЛ-564 явилось повышение напряжения во вторичных цепях НДЕ ВЛ-564, в связи несоответствия параметров изоляции разрядника фазы С, несоответствия нормативам токов проводимости разрядников фаз А, В (марка разрядников РВС-20). Работа АОПН ВЛ-564 – допущенное неправильное срабатывание. 08.05.2018 г. после замены разрядников, в 08 ч. 34 м. НДЕ ВЛ-564 введен в работу. Недоотпуск энергии (тыс.кВтч/Гкал) – 0 Экономический ущерб (тыс.руб.) – 0 всего
357053 2106180643803
21.06.18 06:43:00
21.06.18 06:47:00
21.06.2018 в 01 ч. 43 м. во время прохождения грозового фронта отключились от действия на ПС 110 кВ Куйтун 1 зоны ДЗ, на Ново-Зиминской ТЭЦ ДФЗ ВЛ 110 кВ Ново-Зиминская ТЭЦ – Куйтун с отпайкой на ПС НПС-Кимельтей, АПВ успешно; на Ново-Зиминской ТЭЦ ДФЗ ВЛ 110 кВ Ново-Зиминская ТЭЦ – Харик с отпайкой на ПС НПС-Кимельтей, АПВ выведено, в 01 ч. 47 м. РПВ успешное. 21.06.2018 во время внеочередного осмотра было выявлено: на ВЛ 110 кВ Ново-Зиминская ТЭЦ – Куйтун с отпайкой на ПС НПС-Кимельтей обнаружены следы воздействия электрической дуги на гирляндах изоляторов и проводах, у поддерживающих зажимов ф. А и ф. В., опоры № 54; ВЛ 110 кВ Ново-Зиминская ТЭЦ – Харик с отпайкой на ПС НПС-Кимельтей следы воздействия электрической дуги на проводах ф. А и ф. В в пролете опор №54-55. 22.06.2018 персоналом группы РЗА ПС 500 кВ Тулун выполнены анализ работы защит и послеаварийная проверка устройств РЗА панели ДФЗ-201. По результатам анализа установлено: отключение произошло от 1 зоны ДЗ ШДЭ-2801. Шкаф ШДЭ-2801 собран на микроэлектронной базе и является более быстродействующим чем защита ДФЗ-201. По результатам проведенной проверки аппаратура РЗА работает правильно, согласно исполнительных схем и требований НТД, за исключением блинкера 2РУ2 – «Пуск защиты», который оказался зажатым его подъемным механизмом, в результате чего флажок блинкера не зафиксировался в сработавшем состоянии. Вывод: ЭВ-110 «Н-зиминская ТЭЦ» отключился от 1зоны ДЗ – защита работала правильно. Причина отсутствия сигнализации пуска ВЧ передатчика ДФЗ-201 – неисправность блинкера 2РУ2 – «Пуск защиты». Недоотпуск энергии (тыс.кВтч/Гкал) – 2,960 Экономический ущерб (тыс.руб.) –4,448
Атмосферные перенапряжения (гроза)
357053 2106180643803 | 2018-06-21 06:43 | 2018-06-21 06:47 | 21.06.2018 в 01 ч. 43 м. во время прохождения грозового фронта отключились от действия на ПС 110 кВ Куйтун 1 зоны ДЗ, на Ново-Зиминской ТЭЦ ДФЗ ВЛ 110 кВ Ново-Зиминская ТЭЦ – Куйтун с отпайкой на ПС НПС-Кимельтей, АПВ успешно; на Ново-Зиминской ТЭЦ ДФЗ ВЛ 110 кВ Ново-Зиминская ТЭЦ – Харик с отпайкой на ПС НПС-Кимельтей, АПВ выведено, в 01 ч. 47 м. РПВ успешное. 21.06.2018 во время внеочередного осмотра было выявлено: на ВЛ 110 кВ Ново-Зиминская ТЭЦ – Куйтун с отпайкой на ПС НПС-Кимельтей обнаружены следы воздействия электрической дуги на гирляндах изоляторов и проводах, у поддерживающих зажимов ф. А и ф. В., опоры № 54; ВЛ 110 кВ Ново-Зиминская ТЭЦ – Харик с отпайкой на ПС НПС-Кимельтей следы воздействия электрической дуги на проводах ф. А и ф. В в пролете опор №54-55. 22.06.2018 персоналом группы РЗА ПС 500 кВ Тулун выполнены анализ работы защит и послеаварийная проверка устройств РЗА панели ДФЗ-201. По результатам анализа установлено: отключение произошло от 1 зоны ДЗ ШДЭ-2801. Шкаф ШДЭ-2801 собран на микроэлектронной базе и является более быстродействующим чем защита ДФЗ-201. По результатам проведенной проверки аппаратура РЗА работает правильно, согласно исполнительных схем и требований НТД, за исключением блинкера 2РУ2 – «Пуск защиты», который оказался зажатым его подъемным механизмом, в результате чего флажок блинкера не зафиксировался в сработавшем состоянии. Вывод: ЭВ-110 «Н-зиминская ТЭЦ» отключился от 1зоны ДЗ – защита работала правильно. Причина отсутствия сигнализации пуска ВЧ передатчика ДФЗ-201 – неисправность блинкера 2РУ2 – «Пуск защиты». Недоотпуск энергии (тыс.кВтч/Гкал) – 2,960 Экономический ущерб (тыс.руб.) –4,448 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Ново-Зиминская ТЭЦ – Куйтун с отпайкой на ПС НПС-Кимельтей, ВЛ 110 кВ Ново-Зиминская ТЭЦ – Харик с отпайкой на ПС НПС-Кимельтей в пролетах опор №49-67.
Выполнить измерение сопротивления ЗУ опор №53-55.
Выполнить регулировку механической системы подъема флажков в блоке сигнальных реле: 2РУ1 – «Срабатывание защиты», 2РУ2 – «Пуск защиты», 2РУ3 – «Вызов», 2РУ4 – «Напряжение».
Атмосферные перенапряжения (гроза) всего
Нарушение механического соединения
|  |  |  | Нарушение механического соединения | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Ново-Зиминская ТЭЦ – Куйтун с отпайкой на ПС НПС-Кимельтей, ВЛ 110 кВ Ново-Зиминская ТЭЦ – Харик с отпайкой на ПС НПС-Кимельтей в пролетах опор №49-67.
Выполнить измерение сопротивления ЗУ опор №53-55.
Выполнить регулировку механической системы подъема флажков в блоке сигнальных реле: 2РУ1 – «Срабатывание защиты», 2РУ2 – «Пуск защиты», 2РУ3 – «Вызов», 2РУ4 – «Напряжение».
Нарушение механического соединения всего
Нарушение электрической изоляции
|  |  |  | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Ново-Зиминская ТЭЦ – Куйтун с отпайкой на ПС НПС-Кимельтей, ВЛ 110 кВ Ново-Зиминская ТЭЦ – Харик с отпайкой на ПС НПС-Кимельтей в пролетах опор №49-67.
Выполнить измерение сопротивления ЗУ опор №53-55.
Выполнить регулировку механической системы подъема флажков в блоке сигнальных реле: 2РУ1 – «Срабатывание защиты», 2РУ2 – «Пуск защиты», 2РУ3 – «Вызов», 2РУ4 – «Напряжение».
Нарушение электрической изоляции всего
21.06.2018 в 01 ч. 43 м. во время прохождения грозового фронта отключились от действия на ПС 110 кВ Куйтун 1 зоны ДЗ, на Ново-Зиминской ТЭЦ ДФЗ ВЛ 110 кВ Ново-Зиминская ТЭЦ – Куйтун с отпайкой на ПС НПС-Кимельтей, АПВ успешно; на Ново-Зиминской ТЭЦ ДФЗ ВЛ 110 кВ Ново-Зиминская ТЭЦ – Харик с отпайкой на ПС НПС-Кимельтей, АПВ выведено, в 01 ч. 47 м. РПВ успешное. 21.06.2018 во время внеочередного осмотра было выявлено: на ВЛ 110 кВ Ново-Зиминская ТЭЦ – Куйтун с отпайкой на ПС НПС-Кимельтей обнаружены следы воздействия электрической дуги на гирляндах изоляторов и проводах, у поддерживающих зажимов ф. А и ф. В., опоры № 54; ВЛ 110 кВ Ново-Зиминская ТЭЦ – Харик с отпайкой на ПС НПС-Кимельтей следы воздействия электрической дуги на проводах ф. А и ф. В в пролете опор №54-55. 22.06.2018 персоналом группы РЗА ПС 500 кВ Тулун выполнены анализ работы защит и послеаварийная проверка устройств РЗА панели ДФЗ-201. По результатам анализа установлено: отключение произошло от 1 зоны ДЗ ШДЭ-2801. Шкаф ШДЭ-2801 собран на микроэлектронной базе и является более быстродействующим чем защита ДФЗ-201. По результатам проведенной проверки аппаратура РЗА работает правильно, согласно исполнительных схем и требований НТД, за исключением блинкера 2РУ2 – «Пуск защиты», который оказался зажатым его подъемным механизмом, в результате чего флажок блинкера не зафиксировался в сработавшем состоянии. Вывод: ЭВ-110 «Н-зиминская ТЭЦ» отключился от 1зоны ДЗ – защита работала правильно. Причина отсутствия сигнализации пуска ВЧ передатчика ДФЗ-201 – неисправность блинкера 2РУ2 – «Пуск защиты». Недоотпуск энергии (тыс.кВтч/Гкал) – 2,960 Экономический ущерб (тыс.руб.) –4,448 всего
357053 2407181702981
24.07.18 17:02:00
24.07.18 17:02:00
24.07.2018 в 12 ч. 02 м. во время прохождения грозового фронта отключились: ВЛ 110 кВ Тулун – Шеберта I цепь с отпайками (ДФЗ), АПВ успешно, ВЛ 110 кВ Тулун – Шеберта II цепь с отпайками (1 ст. ЗЗ), АПВ успешно. Одновременно отключилась ВЛ 110 кВ Шеберта – Нижнеудинск с отпайкой на ПС Рубахино (ДФЗ). 25.07.2018 организован внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Тулун – Шеберта I цепь с отпайками, ВЛ 110 кВ Тулун – Шеберта II цепь с отпайками. Внеочередным осмотром было выявлено: на опоре № 156 обнаружены следы воздействия электрической дуги на верхних проводах ф. С обеих цепей. С 24.07.2018 по 30.07.2018 была проведена послеаварийная проверка ДФЗ ВЛ 110 кВ Шеберта - Нижнеудинск с отпайкой на ПС Рубахино на ПС 110 кВ Шеберта. В ходе проведения проверки выявлено искажение сигнала приемного тракта ВЧ передатчика в связи с увеличением пульсации напряжения (из-за неисправности конденсаторов С-22 и С-28 в блоке питания). Недоотпуск энергии (тыс.кВтч/Гкал) – 0 Экономический ущерб (тыс.руб.) – 1,5
Атмосферные перенапряжения (гроза)
357053 2407181702981 | 2018-07-24 17:02 | 2018-07-24 17:02 | 24.07.2018 в 12 ч. 02 м. во время прохождения грозового фронта отключились: ВЛ 110 кВ Тулун – Шеберта I цепь с отпайками (ДФЗ), АПВ успешно, ВЛ 110 кВ Тулун – Шеберта II цепь с отпайками (1 ст. ЗЗ), АПВ успешно. Одновременно отключилась ВЛ 110 кВ Шеберта – Нижнеудинск с отпайкой на ПС Рубахино (ДФЗ). 25.07.2018 организован внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Тулун – Шеберта I цепь с отпайками, ВЛ 110 кВ Тулун – Шеберта II цепь с отпайками. Внеочередным осмотром было выявлено: на опоре № 156 обнаружены следы воздействия электрической дуги на верхних проводах ф. С обеих цепей. С 24.07.2018 по 30.07.2018 была проведена послеаварийная проверка ДФЗ ВЛ 110 кВ Шеберта - Нижнеудинск с отпайкой на ПС Рубахино на ПС 110 кВ Шеберта. В ходе проведения проверки выявлено искажение сигнала приемного тракта ВЧ передатчика в связи с увеличением пульсации напряжения (из-за неисправности конденсаторов С-22 и С-28 в блоке питания). Недоотпуск энергии (тыс.кВтч/Гкал) – 0 Экономический ущерб (тыс.руб.) – 1,5 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Тулун – Шеберта I цепь с отпайками, ВЛ 110 кВ Тулун – Шеберта II цепь с отпайками в пролетах опор №150-163.
Выполнить замену конденсаторов С-22 и С-28 в блоке питания.
Выполнить измерение сопротивления ЗУ опор №155,156,157.
Атмосферные перенапряжения (гроза) всего
Исчерпание ресурса
|  |  |  | Исчерпание ресурса | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Тулун – Шеберта I цепь с отпайками, ВЛ 110 кВ Тулун – Шеберта II цепь с отпайками в пролетах опор №150-163.
Выполнить замену конденсаторов С-22 и С-28 в блоке питания.
Выполнить измерение сопротивления ЗУ опор №155,156,157.
Исчерпание ресурса всего
Нарушение электрической изоляции
|  |  |  | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Тулун – Шеберта I цепь с отпайками, ВЛ 110 кВ Тулун – Шеберта II цепь с отпайками в пролетах опор №150-163.
Выполнить замену конденсаторов С-22 и С-28 в блоке питания.
Выполнить измерение сопротивления ЗУ опор №155,156,157.
Нарушение электрической изоляции всего
24.07.2018 в 12 ч. 02 м. во время прохождения грозового фронта отключились: ВЛ 110 кВ Тулун – Шеберта I цепь с отпайками (ДФЗ), АПВ успешно, ВЛ 110 кВ Тулун – Шеберта II цепь с отпайками (1 ст. ЗЗ), АПВ успешно. Одновременно отключилась ВЛ 110 кВ Шеберта – Нижнеудинск с отпайкой на ПС Рубахино (ДФЗ). 25.07.2018 организован внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Тулун – Шеберта I цепь с отпайками, ВЛ 110 кВ Тулун – Шеберта II цепь с отпайками. Внеочередным осмотром было выявлено: на опоре № 156 обнаружены следы воздействия электрической дуги на верхних проводах ф. С обеих цепей. С 24.07.2018 по 30.07.2018 была проведена послеаварийная проверка ДФЗ ВЛ 110 кВ Шеберта - Нижнеудинск с отпайкой на ПС Рубахино на ПС 110 кВ Шеберта. В ходе проведения проверки выявлено искажение сигнала приемного тракта ВЧ передатчика в связи с увеличением пульсации напряжения (из-за неисправности конденсаторов С-22 и С-28 в блоке питания). Недоотпуск энергии (тыс.кВтч/Гкал) – 0 Экономический ущерб (тыс.руб.) – 1,5 всего
357053 2607180241982
26.07.18 02:41:00
26.07.18 02:41:00
25.07.2018 в 21 ч. 41 м. отключилась ВЛ 220 кВ Ново-Зиминская – Тулун (ВЛ-231) (1 ст. ТЗНП, ДФЗ), АПВ успешное. 26.07.2018 организован внеочередной осмотр ВЛ 220 кВ Ново-Зиминская – Тулун (ВЛ-231). Внеочередным осмотром было выявлено: следы воздействия электрической дуги на анкерной петле ф. В на опоре №190, на траверсе опоры прилипшие перья. Повреждения провода нет. Недоотпуск энергии (тыс.кВтч/Гкал) – 0 Экономический ущерб (тыс.руб.) –1,960
Воздействие животных и птиц
357053 2607180241982 | 2018-07-26 02:41 | 2018-07-26 02:41 | 25.07.2018 в 21 ч. 41 м. отключилась ВЛ 220 кВ Ново-Зиминская – Тулун (ВЛ-231) (1 ст. ТЗНП, ДФЗ), АПВ успешное. 26.07.2018 организован внеочередной осмотр ВЛ 220 кВ Ново-Зиминская – Тулун (ВЛ-231). Внеочередным осмотром было выявлено: следы воздействия электрической дуги на анкерной петле ф. В на опоре №190, на траверсе опоры прилипшие перья. Повреждения провода нет. Недоотпуск энергии (тыс.кВтч/Гкал) – 0 Экономический ущерб (тыс.руб.) –1,960 | Воздействие животных и птиц | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 220 кВ Ново-Зиминская – Тулун (ВЛ-231) в пролете опор № 185-195.
Нарушение электрической изоляции
|  |  |  | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 220 кВ Ново-Зиминская – Тулун (ВЛ-231) в пролете опор № 185-195.
25.07.2018 в 21 ч. 41 м. отключилась ВЛ 220 кВ Ново-Зиминская – Тулун (ВЛ-231) (1 ст. ТЗНП, ДФЗ), АПВ успешное. 26.07.2018 организован внеочередной осмотр ВЛ 220 кВ Ново-Зиминская – Тулун (ВЛ-231). Внеочередным осмотром было выявлено: следы воздействия электрической дуги на анкерной петле ф. В на опоре №190, на траверсе опоры прилипшие перья. Повреждения провода нет. Недоотпуск энергии (тыс.кВтч/Гкал) – 0 Экономический ущерб (тыс.руб.) –1,960 всего
357053 2705181250972
27.05.18 12:50:00
27.05.18 14:40:00
27.05.2018 в 07 ч. 50 м. на ПС 500 кВ Тулун отключился МВ-110 Шеберта-А с успешным АПВ. На ГЩУ сработала сигнально-информационная аппаратура. Панель №152 блинкер РУ-1 «Работа АПВ». Панель №108 «ДФЗ-201 Шеберта-А» блинкер РУ-4 Напряжение, блинкер РУ-8 Неисправность БП. Панель №109 «ЭПЗ 1336 Шеберта-А» блинкер РУ-2 Неисправность БП 1 комплекса, блинкер РУ-3 Неисправность БП 2 комплекса. При осмотре выявлено перегорание предохранителей цепи управления МВ-110 Шеберта-А. В 09 ч. 40 м. выведен в ремонт выключатель МВ-110 Шеберта-А с заменой на ОМВ-110 для выяснения причин перегорания предохранителей оперативных цепей постоянного тока МВ-110 Шеберта-А. При проверке цепей управления на ОРУ-110 выявлено: снижение сопротивления изоляции кабеля управления проложенного между приводом выключателя и клеммным шкафом, относительно земли и между собой. 28.05.2018 после замены кабеля, в 13 ч. 35 м. выключатель МВ-110 Шеберта-А введен в работу.
Дефекты изготовления
357053 2705181250972 | 2018-05-27 12:50 | 2018-05-27 14:40 | 27.05.2018 в 07 ч. 50 м. на ПС 500 кВ Тулун отключился МВ-110 Шеберта-А с успешным АПВ. На ГЩУ сработала сигнально-информационная аппаратура. Панель №152 блинкер РУ-1 «Работа АПВ». Панель №108 «ДФЗ-201 Шеберта-А» блинкер РУ-4 Напряжение, блинкер РУ-8 Неисправность БП. Панель №109 «ЭПЗ 1336 Шеберта-А» блинкер РУ-2 Неисправность БП 1 комплекса, блинкер РУ-3 Неисправность БП 2 комплекса. При осмотре выявлено перегорание предохранителей цепи управления МВ-110 Шеберта-А. В 09 ч. 40 м. выведен в ремонт выключатель МВ-110 Шеберта-А с заменой на ОМВ-110 для выяснения причин перегорания предохранителей оперативных цепей постоянного тока МВ-110 Шеберта-А. При проверке цепей управления на ОРУ-110 выявлено: снижение сопротивления изоляции кабеля управления проложенного между приводом выключателя и клеммным шкафом, относительно земли и между собой. 28.05.2018 после замены кабеля, в 13 ч. 35 м. выключатель МВ-110 Шеберта-А введен в работу. | Дефекты изготовления | Выполнить замену кабеля управления МВ-110 Шеберта-А проложенного между приводом выключателя и клеммным шкафом.
Нарушение электрической изоляции
|  |  |  | Нарушение электрической изоляции | Выполнить замену кабеля управления МВ-110 Шеберта-А проложенного между приводом выключателя и клеммным шкафом.
27.05.2018 в 07 ч. 50 м. на ПС 500 кВ Тулун отключился МВ-110 Шеберта-А с успешным АПВ. На ГЩУ сработала сигнально-информационная аппаратура. Панель №152 блинкер РУ-1 «Работа АПВ». Панель №108 «ДФЗ-201 Шеберта-А» блинкер РУ-4 Напряжение, блинкер РУ-8 Неисправность БП. Панель №109 «ЭПЗ 1336 Шеберта-А» блинкер РУ-2 Неисправность БП 1 комплекса, блинкер РУ-3 Неисправность БП 2 комплекса. При осмотре выявлено перегорание предохранителей цепи управления МВ-110 Шеберта-А. В 09 ч. 40 м. выведен в ремонт выключатель МВ-110 Шеберта-А с заменой на ОМВ-110 для выяснения причин перегорания предохранителей оперативных цепей постоянного тока МВ-110 Шеберта-А. При проверке цепей управления на ОРУ-110 выявлено: снижение сопротивления изоляции кабеля управления проложенного между приводом выключателя и клеммным шкафом, относительно земли и между собой. 28.05.2018 после замены кабеля, в 13 ч. 35 м. выключатель МВ-110 Шеберта-А введен в работу. всего
357053 2710180949985
27.10.18 09:49:00
27.10.18 09:49:00
27.10.2018 в 04 ч. 49 м. на ПС 500 кВ Тайшет произошло отключение ЭВ-110 С-46 действием 1 зоны ДЗ с успешным АПВ. В ходе анализа работы защит персоналом СРЗЭиИ было выявлено, что на панели реле повторителей положения шинных разъединителей №149 сгорела катушка реле 4РПП. При отсутствии сработанного состояния светодиода Н16 – «Неисправность цепей напряжения» в шкафу защит ВЛ-110 «43С, 46С» №148 обнаружено отсутствие контакта в обжимке гибкого провода цепи «03» на кл. 2ХТ3:17 в сторону терминала Р437 ВЛ-110 «46С». 1 зона ДЗ сработала по факту повышения тока в фазах А и С при внешнем КЗ. Блокирования ДЗ при неисправности цепей напряжения не произошло из-за отсутствия контакта в цепи «03». Работы по наладке цепей РЗА в шкафу защит ВЛ-110 «43С, 46С», с сентября по октябрь 2018 года выполнял персонал АО «Энергетические технологии» во время замены МВ-110 С-46 на ЭВ-110 и смене уставок на панели защит С-46.
Дефекты монтажа
357053 2710180949985 | 2018-10-27 09:49 | 2018-10-27 09:49 | 27.10.2018 в 04 ч. 49 м. на ПС 500 кВ Тайшет произошло отключение ЭВ-110 С-46 действием 1 зоны ДЗ с успешным АПВ. В ходе анализа работы защит персоналом СРЗЭиИ было выявлено, что на панели реле повторителей положения шинных разъединителей №149 сгорела катушка реле 4РПП. При отсутствии сработанного состояния светодиода Н16 – «Неисправность цепей напряжения» в шкафу защит ВЛ-110 «43С, 46С» №148 обнаружено отсутствие контакта в обжимке гибкого провода цепи «03» на кл. 2ХТ3:17 в сторону терминала Р437 ВЛ-110 «46С». 1 зона ДЗ сработала по факту повышения тока в фазах А и С при внешнем КЗ. Блокирования ДЗ при неисправности цепей напряжения не произошло из-за отсутствия контакта в цепи «03». Работы по наладке цепей РЗА в шкафу защит ВЛ-110 «43С, 46С», с сентября по октябрь 2018 года выполнял персонал АО «Энергетические технологии» во время замены МВ-110 С-46 на ЭВ-110 и смене уставок на панели защит С-46. | Дефекты монтажа | Восстановить надежность контактного соединения в оконцевателе провода на клемме 2ХТ3:17 на панели защит №148.
Выполнить замену неисправной катушки реле 4РПП на панели №149.
Направить претензионное письмо в адрес АО «Энергетические технологии».
Дефекты монтажа всего
Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи
|  |  |  | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | Восстановить надежность контактного соединения в оконцевателе провода на клемме 2ХТ3:17 на панели защит №148.
Выполнить замену неисправной катушки реле 4РПП на панели №149.
Направить претензионное письмо в адрес АО «Энергетические технологии».
Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи всего
27.10.2018 в 04 ч. 49 м. на ПС 500 кВ Тайшет произошло отключение ЭВ-110 С-46 действием 1 зоны ДЗ с успешным АПВ. В ходе анализа работы защит персоналом СРЗЭиИ было выявлено, что на панели реле повторителей положения шинных разъединителей №149 сгорела катушка реле 4РПП. При отсутствии сработанного состояния светодиода Н16 – «Неисправность цепей напряжения» в шкафу защит ВЛ-110 «43С, 46С» №148 обнаружено отсутствие контакта в обжимке гибкого провода цепи «03» на кл. 2ХТ3:17 в сторону терминала Р437 ВЛ-110 «46С». 1 зона ДЗ сработала по факту повышения тока в фазах А и С при внешнем КЗ. Блокирования ДЗ при неисправности цепей напряжения не произошло из-за отсутствия контакта в цепи «03». Работы по наладке цепей РЗА в шкафу защит ВЛ-110 «43С, 46С», с сентября по октябрь 2018 года выполнял персонал АО «Энергетические технологии» во время замены МВ-110 С-46 на ЭВ-110 и смене уставок на панели защит С-46. всего
357053 2906181723955
29.06.18 17:23:00
29.06.18 17:35:00
29.06.2018 в 12 ч. 23 м. отключились ВЛ 500 кВ Тулун – УПК Тыреть (ВЛ-563) (ДФЗ, 1 ст. ТЗНП, ТУ 3 и 4 ст. ТЗНП на ПС 500 кВ Тулун, ДФЗ на ПС 500 кВ Ново-Зиминская), АПВ успешно, ВЛ 500 кВ Братский ПП – Ново-Зиминская (ВЛ-560) (ДФЗ на Братском ПП 500 кВ и на ПС 500 кВ Ново-Зиминская), АПВ не работало, признаков КЗ на ВЛ не было, ВЛ 110 кВ Зима – Ново-Зиминская II цепь (ДФЗ), АПВ успешно. По факту одновременного отключения ВЛ 500 кВ Братский ПП – Ново-Зиминская (ВЛ-560) и ВЛ 500 кВ Тулун – УПК Тыреть (ВЛ-563) в АДВ ПС 500 кВ Иркутская сработал пусковой орган "560-563" с выдачей управляющих воздействий ОН-1Ир, АЗГ Иркутской ГЭС, в результате чего: - на ПС 220 кВ Шелехово отключились Т-1 и Т-3 (нагрузка Иркутского алюминиевого завода в объеме 280 МВт); - Иркутская ГЭС загрузилась с 330 МВт до 511 МВт. В 14 ч. 27 м. выведена ДФЗ ВЛ 500 кВ Братский ПП – Ново-Зиминская (ВЛ-560) для послеаварийной проверки. В 12 ч. 27 м. на ПС 220 кВ Шелехово включены Т-1 и Т-3, отключенные действием ПА, всем потребителям подано напряжение. В 12 ч. 30 м. диспетчером ОДУ Сибири отдана команда диспетчеру Иркутского РДУ Иркутской ГЭС работать по плановому диспетчерскому графику. В 12 ч. 35 м. РПВ ВЛ 500 кВ Братский ПП – Ново-Зиминская (ВЛ-560) с Братского ПП 500 кВ успешное, на ПС 500 кВ Ново-Зиминская ВЛ замкнута в транзит методом ПАВ включением выключателя В-1-560. В 12 ч. 35 м. Иркутская ГЭС работает по плановому диспетчерскому графику. В 14 ч. 19 м. на ПС 500 кВ Ново-Зиминская включен В-2-560. В ходе внеочередного осмотра ВЛ 500 кВ Тулун – УПК Тыреть (ВЛ-563) выявлено: следы воздействия электрической дуги в пролете опор №34-35 на проводе ф. А. При проведении анализа осциллограмм регистратора «АУРА» ПС 500 кВ Ново-Зиминская и работы сигнально-информационной аппаратуры было выявлено, что срабатывание ДФЗ ВЛ 110 кВ Зима - Ново-Зиминская II цепь при отключении ВЛ 500 кВ Тулун - УПК Тыреть (ВЛ-563) излишнее. 24.07.2018 на ПС 500 кВ Ново-Зиминская была проведена послеаварийная проверка ДФЗ В Л 110 кВ Зима - Ново-Зиминская II цепь (ДФЗ-201 с ПВЗ-90). В ходе проверки выявлено уменьшение мощности передатчика ПВЗ-90М (из-за отклонения характеристик транзистора VT4 типа КТ815Б в блоке усилителя мощности от заводских), что привело к равенству ВЧ напряжений передатчиков по концам ВЛ. Одночастотная настройка приемопередатчиков в канале и равенство амплитуд ВЧ напряжений двух одновременно работающих передатчиков привело к тому, что в каждый период биений на некоторое время суммарная амплитуда ВЧ напряжения становилась равной нулю. Приемник воспринял это как исчезновение ВЧ сигнала, что привело к излишнему срабатыванию ДФЗ. По отключению ВЛ 500 кВ Братский ПП – Ново-Зиминская (ВЛ-560). Анализ работы защит на Братском ПП 500 кВ и ПС 500 кВ Ново-Зиминская: Согласно работе сигнально-информационной аппаратуры, анализом осциллограмм РАС, анализом файлов осциллограмм и событий терминала MiCOM Р547 с ПВЗУ-Е установлено, что отключение ВЛ 500 кВ Братский ПП – Ново-Зиминская (ВЛ-560) на Братском ПП 500 кВ и ПС 500 кВ Ново-Зиминская произошло при внешнем коротком замыкании с успешным действием защит ВЛ 500 кВ Тулун – УПК Тыреть (ВЛ-563) (ДФЗ основной комплект ВЛ 500 кВ Тулун – УПК Тыреть (ДФЗ-503 с АВЗК-80)). Защита ДФЗ ВЛ 500 кВ Братский ПП – Ново-Зиминская (ВЛ-560) на Братском ПП 500 кВ отработала вследствие работы защиты ДФЗ ВЛ 500 кВ Братский ПП – Ново-Зиминская (ВЛ-560) на ПС 500 кВ Ново-Зиминская по причине появления «паузы» в сплошном сигнале тока приема ВЧ передатчика при пущенных от внешнего КЗ передатчиках. ДФЗ ВЛ-500 «БПП – Ново-Зиминская» (ВЛ-560) выведена из работы для выполнения послеаварийной проверки. Работа ДФЗ ВЛ 500 кВ Братский ПП – Ново-Зиминская (ВЛ-560) излишняя. Проведена послеаварийная проверка ДФЗ ВЛ 500 кВ Братский ПП – Ново-Зиминская на ПС 500 кВ Ново-Зиминская и Братском ПП 500 кВ в объеме: Тест на длительную работу ДФЗ согласно рекомендациям GE. Проверка настройки угла блокировки органа сравнения фаз полукомплектов защиты. Ревизия плат интерфейса ВЧА терминалов MiCOM P547. Проверка параметров ВЧ канала. Проверка настройки фильтров присоединения. Причина отключения ВЛ 500 кВ Братский ПП – Ново-Зиминская (ВЛ-560) не выявлена. Недоотпуск энергии (тыс.кВтч/Гкал) – 0 Экономический ущерб (тыс.руб.) – 1,302
Атмосферные перенапряжения (гроза)
357053 2906181723955 | 2018-06-29 17:23 | 2018-06-29 17:35 | 29.06.2018 в 12 ч. 23 м. отключились ВЛ 500 кВ Тулун – УПК Тыреть (ВЛ-563) (ДФЗ, 1 ст. ТЗНП, ТУ 3 и 4 ст. ТЗНП на ПС 500 кВ Тулун, ДФЗ на ПС 500 кВ Ново-Зиминская), АПВ успешно, ВЛ 500 кВ Братский ПП – Ново-Зиминская (ВЛ-560) (ДФЗ на Братском ПП 500 кВ и на ПС 500 кВ Ново-Зиминская), АПВ не работало, признаков КЗ на ВЛ не было, ВЛ 110 кВ Зима – Ново-Зиминская II цепь (ДФЗ), АПВ успешно. По факту одновременного отключения ВЛ 500 кВ Братский ПП – Ново-Зиминская (ВЛ-560) и ВЛ 500 кВ Тулун – УПК Тыреть (ВЛ-563) в АДВ ПС 500 кВ Иркутская сработал пусковой орган "560-563" с выдачей управляющих воздействий ОН-1Ир, АЗГ Иркутской ГЭС, в результате чего: - на ПС 220 кВ Шелехово отключились Т-1 и Т-3 (нагрузка Иркутского алюминиевого завода в объеме 280 МВт); - Иркутская ГЭС загрузилась с 330 МВт до 511 МВт. В 14 ч. 27 м. выведена ДФЗ ВЛ 500 кВ Братский ПП – Ново-Зиминская (ВЛ-560) для послеаварийной проверки. В 12 ч. 27 м. на ПС 220 кВ Шелехово включены Т-1 и Т-3, отключенные действием ПА, всем потребителям подано напряжение. В 12 ч. 30 м. диспетчером ОДУ Сибири отдана команда диспетчеру Иркутского РДУ Иркутской ГЭС работать по плановому диспетчерскому графику. В 12 ч. 35 м. РПВ ВЛ 500 кВ Братский ПП – Ново-Зиминская (ВЛ-560) с Братского ПП 500 кВ успешное, на ПС 500 кВ Ново-Зиминская ВЛ замкнута в транзит методом ПАВ включением выключателя В-1-560. В 12 ч. 35 м. Иркутская ГЭС работает по плановому диспетчерскому графику. В 14 ч. 19 м. на ПС 500 кВ Ново-Зиминская включен В-2-560. В ходе внеочередного осмотра ВЛ 500 кВ Тулун – УПК Тыреть (ВЛ-563) выявлено: следы воздействия электрической дуги в пролете опор №34-35 на проводе ф. А. При проведении анализа осциллограмм регистратора «АУРА» ПС 500 кВ Ново-Зиминская и работы сигнально-информационной аппаратуры было выявлено, что срабатывание ДФЗ ВЛ 110 кВ Зима - Ново-Зиминская II цепь при отключении ВЛ 500 кВ Тулун - УПК Тыреть (ВЛ-563) излишнее. 24.07.2018 на ПС 500 кВ Ново-Зиминская была проведена послеаварийная проверка ДФЗ В Л 110 кВ Зима - Ново-Зиминская II цепь (ДФЗ-201 с ПВЗ-90). В ходе проверки выявлено уменьшение мощности передатчика ПВЗ-90М (из-за отклонения характеристик транзистора VT4 типа КТ815Б в блоке усилителя мощности от заводских), что привело к равенству ВЧ напряжений передатчиков по концам ВЛ. Одночастотная настройка приемопередатчиков в канале и равенство амплитуд ВЧ напряжений двух одновременно работающих передатчиков привело к тому, что в каждый период биений на некоторое время суммарная амплитуда ВЧ напряжения становилась равной нулю. Приемник воспринял это как исчезновение ВЧ сигнала, что привело к излишнему срабатыванию ДФЗ. По отключению ВЛ 500 кВ Братский ПП – Ново-Зиминская (ВЛ-560). Анализ работы защит на Братском ПП 500 кВ и ПС 500 кВ Ново-Зиминская: Согласно работе сигнально-информационной аппаратуры, анализом осциллограмм РАС, анализом файлов осциллограмм и событий терминала MiCOM Р547 с ПВЗУ-Е установлено, что отключение ВЛ 500 кВ Братский ПП – Ново-Зиминская (ВЛ-560) на Братском ПП 500 кВ и ПС 500 кВ Ново-Зиминская произошло при внешнем коротком замыкании с успешным действием защит ВЛ 500 кВ Тулун – УПК Тыреть (ВЛ-563) (ДФЗ основной комплект ВЛ 500 кВ Тулун – УПК Тыреть (ДФЗ-503 с АВЗК-80)). Защита ДФЗ ВЛ 500 кВ Братский ПП – Ново-Зиминская (ВЛ-560) на Братском ПП 500 кВ отработала вследствие работы защиты ДФЗ ВЛ 500 кВ Братский ПП – Ново-Зиминская (ВЛ-560) на ПС 500 кВ Ново-Зиминская по причине появления «паузы» в сплошном сигнале тока приема ВЧ передатчика при пущенных от внешнего КЗ передатчиках. ДФЗ ВЛ-500 «БПП – Ново-Зиминская» (ВЛ-560) выведена из работы для выполнения послеаварийной проверки. Работа ДФЗ ВЛ 500 кВ Братский ПП – Ново-Зиминская (ВЛ-560) излишняя. Проведена послеаварийная проверка ДФЗ ВЛ 500 кВ Братский ПП – Ново-Зиминская на ПС 500 кВ Ново-Зиминская и Братском ПП 500 кВ в объеме: Тест на длительную работу ДФЗ согласно рекомендациям GE. Проверка настройки угла блокировки органа сравнения фаз полукомплектов защиты. Ревизия плат интерфейса ВЧА терминалов MiCOM P547. Проверка параметров ВЧ канала. Проверка настройки фильтров присоединения. Причина отключения ВЛ 500 кВ Братский ПП – Ново-Зиминская (ВЛ-560) не выявлена. Недоотпуск энергии (тыс.кВтч/Гкал) – 0 Экономический ущерб (тыс.руб.) – 1,302 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 500 кВ Тулун – УПК Тыреть (ВЛ-563) в пролете опор №25-40.
Выполнить замену транзистора VT4 в блоке усилителя мощности приемопередатчика ПВЗ-90М ДФЗ ВЛ 110 кВ Зима - Ново-Зиминская II цепь.
Выполнить замеры сопротивления ЗУ ВЛ 500 кВ Тулун – УПК Тыреть (ВЛ-563) опор №34,35.
Выполнить послеаварийную проверку ДФЗ ВЛ 500 кВ Братский ПП – Ново-Зиминская (ВЛ-560).
Выполнить проверку ВЧ заградителей ВЛ 500 кВ Братский ПП – Ново-Зиминская (ВЛ-560).
Атмосферные перенапряжения (гроза) всего
Исчерпание ресурса
|  |  |  | Исчерпание ресурса | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 500 кВ Тулун – УПК Тыреть (ВЛ-563) в пролете опор №25-40.
Выполнить замену транзистора VT4 в блоке усилителя мощности приемопередатчика ПВЗ-90М ДФЗ ВЛ 110 кВ Зима - Ново-Зиминская II цепь.
Выполнить замеры сопротивления ЗУ ВЛ 500 кВ Тулун – УПК Тыреть (ВЛ-563) опор №34,35.
Выполнить послеаварийную проверку ДФЗ ВЛ 500 кВ Братский ПП – Ново-Зиминская (ВЛ-560).
Выполнить проверку ВЧ заградителей ВЛ 500 кВ Братский ПП – Ново-Зиминская (ВЛ-560).
Исчерпание ресурса всего
Нарушение электрической изоляции
|  |  |  | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 500 кВ Тулун – УПК Тыреть (ВЛ-563) в пролете опор №25-40.
Выполнить замену транзистора VT4 в блоке усилителя мощности приемопередатчика ПВЗ-90М ДФЗ ВЛ 110 кВ Зима - Ново-Зиминская II цепь.
Выполнить замеры сопротивления ЗУ ВЛ 500 кВ Тулун – УПК Тыреть (ВЛ-563) опор №34,35.
Выполнить послеаварийную проверку ДФЗ ВЛ 500 кВ Братский ПП – Ново-Зиминская (ВЛ-560).
Выполнить проверку ВЧ заградителей ВЛ 500 кВ Братский ПП – Ново-Зиминская (ВЛ-560).
Нарушение электрической изоляции всего
Невыявленные причины
|  |  |  | Невыявленные причины | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 500 кВ Тулун – УПК Тыреть (ВЛ-563) в пролете опор №25-40.
Выполнить замену транзистора VT4 в блоке усилителя мощности приемопередатчика ПВЗ-90М ДФЗ ВЛ 110 кВ Зима - Ново-Зиминская II цепь.
Выполнить замеры сопротивления ЗУ ВЛ 500 кВ Тулун – УПК Тыреть (ВЛ-563) опор №34,35.
Выполнить послеаварийную проверку ДФЗ ВЛ 500 кВ Братский ПП – Ново-Зиминская (ВЛ-560).
Выполнить проверку ВЧ заградителей ВЛ 500 кВ Братский ПП – Ново-Зиминская (ВЛ-560).
Невыявленные причины всего
29.06.2018 в 12 ч. 23 м. отключились ВЛ 500 кВ Тулун – УПК Тыреть (ВЛ-563) (ДФЗ, 1 ст. ТЗНП, ТУ 3 и 4 ст. ТЗНП на ПС 500 кВ Тулун, ДФЗ на ПС 500 кВ Ново-Зиминская), АПВ успешно, ВЛ 500 кВ Братский ПП – Ново-Зиминская (ВЛ-560) (ДФЗ на Братском ПП 500 кВ и на ПС 500 кВ Ново-Зиминская), АПВ не работало, признаков КЗ на ВЛ не было, ВЛ 110 кВ Зима – Ново-Зиминская II цепь (ДФЗ), АПВ успешно. По факту одновременного отключения ВЛ 500 кВ Братский ПП – Ново-Зиминская (ВЛ-560) и ВЛ 500 кВ Тулун – УПК Тыреть (ВЛ-563) в АДВ ПС 500 кВ Иркутская сработал пусковой орган "560-563" с выдачей управляющих воздействий ОН-1Ир, АЗГ Иркутской ГЭС, в результате чего: - на ПС 220 кВ Шелехово отключились Т-1 и Т-3 (нагрузка Иркутского алюминиевого завода в объеме 280 МВт); - Иркутская ГЭС загрузилась с 330 МВт до 511 МВт. В 14 ч. 27 м. выведена ДФЗ ВЛ 500 кВ Братский ПП – Ново-Зиминская (ВЛ-560) для послеаварийной проверки. В 12 ч. 27 м. на ПС 220 кВ Шелехово включены Т-1 и Т-3, отключенные действием ПА, всем потребителям подано напряжение. В 12 ч. 30 м. диспетчером ОДУ Сибири отдана команда диспетчеру Иркутского РДУ Иркутской ГЭС работать по плановому диспетчерскому графику. В 12 ч. 35 м. РПВ ВЛ 500 кВ Братский ПП – Ново-Зиминская (ВЛ-560) с Братского ПП 500 кВ успешное, на ПС 500 кВ Ново-Зиминская ВЛ замкнута в транзит методом ПАВ включением выключателя В-1-560. В 12 ч. 35 м. Иркутская ГЭС работает по плановому диспетчерскому графику. В 14 ч. 19 м. на ПС 500 кВ Ново-Зиминская включен В-2-560. В ходе внеочередного осмотра ВЛ 500 кВ Тулун – УПК Тыреть (ВЛ-563) выявлено: следы воздействия электрической дуги в пролете опор №34-35 на проводе ф. А. При проведении анализа осциллограмм регистратора «АУРА» ПС 500 кВ Ново-Зиминская и работы сигнально-информационной аппаратуры было выявлено, что срабатывание ДФЗ ВЛ 110 кВ Зима - Ново-Зиминская II цепь при отключении ВЛ 500 кВ Тулун - УПК Тыреть (ВЛ-563) излишнее. 24.07.2018 на ПС 500 кВ Ново-Зиминская была проведена послеаварийная проверка ДФЗ В Л 110 кВ Зима - Ново-Зиминская II цепь (ДФЗ-201 с ПВЗ-90). В ходе проверки выявлено уменьшение мощности передатчика ПВЗ-90М (из-за отклонения характеристик транзистора VT4 типа КТ815Б в блоке усилителя мощности от заводских), что привело к равенству ВЧ напряжений передатчиков по концам ВЛ. Одночастотная настройка приемопередатчиков в канале и равенство амплитуд ВЧ напряжений двух одновременно работающих передатчиков привело к тому, что в каждый период биений на некоторое время суммарная амплитуда ВЧ напряжения становилась равной нулю. Приемник воспринял это как исчезновение ВЧ сигнала, что привело к излишнему срабатыванию ДФЗ. По отключению ВЛ 500 кВ Братский ПП – Ново-Зиминская (ВЛ-560). Анализ работы защит на Братском ПП 500 кВ и ПС 500 кВ Ново-Зиминская: Согласно работе сигнально-информационной аппаратуры, анализом осциллограмм РАС, анализом файлов осциллограмм и событий терминала MiCOM Р547 с ПВЗУ-Е установлено, что отключение ВЛ 500 кВ Братский ПП – Ново-Зиминская (ВЛ-560) на Братском ПП 500 кВ и ПС 500 кВ Ново-Зиминская произошло при внешнем коротком замыкании с успешным действием защит ВЛ 500 кВ Тулун – УПК Тыреть (ВЛ-563) (ДФЗ основной комплект ВЛ 500 кВ Тулун – УПК Тыреть (ДФЗ-503 с АВЗК-80)). Защита ДФЗ ВЛ 500 кВ Братский ПП – Ново-Зиминская (ВЛ-560) на Братском ПП 500 кВ отработала вследствие работы защиты ДФЗ ВЛ 500 кВ Братский ПП – Ново-Зиминская (ВЛ-560) на ПС 500 кВ Ново-Зиминская по причине появления «паузы» в сплошном сигнале тока приема ВЧ передатчика при пущенных от внешнего КЗ передатчиках. ДФЗ ВЛ-500 «БПП – Ново-Зиминская» (ВЛ-560) выведена из работы для выполнения послеаварийной проверки. Работа ДФЗ ВЛ 500 кВ Братский ПП – Ново-Зиминская (ВЛ-560) излишняя. Проведена послеаварийная проверка ДФЗ ВЛ 500 кВ Братский ПП – Ново-Зиминская на ПС 500 кВ Ново-Зиминская и Братском ПП 500 кВ в объеме: Тест на длительную работу ДФЗ согласно рекомендациям GE. Проверка настройки угла блокировки органа сравнения фаз полукомплектов защиты. Ревизия плат интерфейса ВЧА терминалов MiCOM P547. Проверка параметров ВЧ канала. Проверка настройки фильтров присоединения. Причина отключения ВЛ 500 кВ Братский ПП – Ново-Зиминская (ВЛ-560) не выявлена. Недоотпуск энергии (тыс.кВтч/Гкал) – 0 Экономический ущерб (тыс.руб.) – 1,302 всего
357053 3005180116954
30.05.18 01:16:00
02.06.18 09:40:00
29.05.2018 г. в 20 ч. 16 м. отключился выключатель ВВ-500 Р-2. На ГЩУ сработала сигнально-информационная аппаратура. Панель №218 КН 13 «Работа газовой защиты на сигнал ф. В», КН 9 «Работа газовой защиты 2 ступени ф. В». Панель №219 блинкер 5РУ-«Автоматика ф. В Р-2». Панель №221 блинкер 64РУ- «Отключение разъединителя». Панели №241, 242 «Неисправность ЛПА». Оперативным персоналом произведен осмотр реактора. В результате осмотра выявлено: отсутствие масла в расширительном баке ф. «В» реактора и поврежденная уплотнительная резина между газовым реле и патрубком расширителя. В 21 ч. 47 м. по аварийной заявке реактор Р-2 выведен в ремонт. 01.06.2018 г. после замены уплотнительной резины и доливки масла в расширительный бак в 23 ч. 40 м. реактор Р-2 введен в работу. Недоотпуск энергии (тыс.кВтч/Гкал) – 0 Экономический ущерб (тыс.руб.) –128,50346
Дефекты изготовления
357053 3005180116954 | 2018-05-30 01:16 | 2018-06-02 09:40 | 29.05.2018 г. в 20 ч. 16 м. отключился выключатель ВВ-500 Р-2. На ГЩУ сработала сигнально-информационная аппаратура. Панель №218 КН 13 «Работа газовой защиты на сигнал ф. В», КН 9 «Работа газовой защиты 2 ступени ф. В». Панель №219 блинкер 5РУ-«Автоматика ф. В Р-2». Панель №221 блинкер 64РУ- «Отключение разъединителя». Панели №241, 242 «Неисправность ЛПА». Оперативным персоналом произведен осмотр реактора. В результате осмотра выявлено: отсутствие масла в расширительном баке ф. «В» реактора и поврежденная уплотнительная резина между газовым реле и патрубком расширителя. В 21 ч. 47 м. по аварийной заявке реактор Р-2 выведен в ремонт. 01.06.2018 г. после замены уплотнительной резины и доливки масла в расширительный бак в 23 ч. 40 м. реактор Р-2 введен в работу. Недоотпуск энергии (тыс.кВтч/Гкал) – 0 Экономический ущерб (тыс.руб.) –128,50346 | Дефекты изготовления | Выполнить замену уплотнительной резины и доливку масла в расширитель ф. В реактора Р-2.
Нарушение герметичности
|  |  |  | Нарушение герметичности | Выполнить замену уплотнительной резины и доливку масла в расширитель ф. В реактора Р-2.
29.05.2018 г. в 20 ч. 16 м. отключился выключатель ВВ-500 Р-2. На ГЩУ сработала сигнально-информационная аппаратура. Панель №218 КН 13 «Работа газовой защиты на сигнал ф. В», КН 9 «Работа газовой защиты 2 ступени ф. В». Панель №219 блинкер 5РУ-«Автоматика ф. В Р-2». Панель №221 блинкер 64РУ- «Отключение разъединителя». Панели №241, 242 «Неисправность ЛПА». Оперативным персоналом произведен осмотр реактора. В результате осмотра выявлено: отсутствие масла в расширительном баке ф. «В» реактора и поврежденная уплотнительная резина между газовым реле и патрубком расширителя. В 21 ч. 47 м. по аварийной заявке реактор Р-2 выведен в ремонт. 01.06.2018 г. после замены уплотнительной резины и доливки масла в расширительный бак в 23 ч. 40 м. реактор Р-2 введен в работу. Недоотпуск энергии (тыс.кВтч/Гкал) – 0 Экономический ущерб (тыс.руб.) –128,50346 всего
357053 3006181450804
30.06.18 14:50:00
30.06.18 16:54:00
30.06.2018 в 09 ч. 50 м. во время прохождения грозового фронта отключились от защит ВЛ 110 кВ Водопад – Замзор с отпайкой на ПС Ук, АПВ со стороны ПС 110 кВ Замзор успешное, ВЛ 110 кВ ВРЗ – Замзор с отпайкой на ПС Ук, АПВ успешное. В 11 ч. 54 м. на ПС 110 кВ Водопад включен СВ-110. 30.06.2018 организован внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Водопад – Замзор с отпайкой на ПС Ук, ВЛ 110 кВ ВРЗ – Замзор с отпайкой на ПС Ук, в ходе которого было выявлено: ВЛ 110 кВ ВРЗ – Замзор с отпайкой на ПС Ук обнаружены следы воздействия электрической дуги на анкерной петле ф. В, два разрушенных изолятора из 8 на опоре №216; ВЛ 110 кВ Водопад – Замзор с отпайкой на ПС Ук обнаружены следы воздействия электрической дуги на анкерных петлях ф. А, ф. В, ф. С на опоре № 204. Повреждения проводов нет. 04.07.2018 персоналом группы РЗА ПС 500 кВ Тулун была проведена послеаварийная проверка АПВ СВ-110 на ПС 110 кВ Водопад. В ходе проверки выявлена неисправность часового механизма реле времени KT устройства РПВ-258. Недоотпуск энергии (тыс.кВтч/Гкал) – 0 Экономический ущерб (тыс.руб.) –3,764
Атмосферные перенапряжения (гроза)
357053 3006181450804 | 2018-06-30 14:50 | 2018-06-30 16:54 | 30.06.2018 в 09 ч. 50 м. во время прохождения грозового фронта отключились от защит ВЛ 110 кВ Водопад – Замзор с отпайкой на ПС Ук, АПВ со стороны ПС 110 кВ Замзор успешное, ВЛ 110 кВ ВРЗ – Замзор с отпайкой на ПС Ук, АПВ успешное. В 11 ч. 54 м. на ПС 110 кВ Водопад включен СВ-110. 30.06.2018 организован внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Водопад – Замзор с отпайкой на ПС Ук, ВЛ 110 кВ ВРЗ – Замзор с отпайкой на ПС Ук, в ходе которого было выявлено: ВЛ 110 кВ ВРЗ – Замзор с отпайкой на ПС Ук обнаружены следы воздействия электрической дуги на анкерной петле ф. В, два разрушенных изолятора из 8 на опоре №216; ВЛ 110 кВ Водопад – Замзор с отпайкой на ПС Ук обнаружены следы воздействия электрической дуги на анкерных петлях ф. А, ф. В, ф. С на опоре № 204. Повреждения проводов нет. 04.07.2018 персоналом группы РЗА ПС 500 кВ Тулун была проведена послеаварийная проверка АПВ СВ-110 на ПС 110 кВ Водопад. В ходе проверки выявлена неисправность часового механизма реле времени KT устройства РПВ-258. Недоотпуск энергии (тыс.кВтч/Гкал) – 0 Экономический ущерб (тыс.руб.) –3,764 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Водопад – Замзор с отпайкой на ПС Ук, ВЛ 110 кВ ВРЗ – Замзор с отпайкой на ПС Ук в пролетах опор №200-213 и №210-225 соответственно.
Выполнить замену часового механизма устройства реле времени КТ РПВ-258.
Выполнить измерение сопротивления ЗУ опор ВЛ 110 кВ Водопад – Замзор с отпайкой на ПС Ук, ВЛ 110 кВ ВРЗ – Замзор с отпайкой на ПС Ук №203/215, 204/216, 205/217 соответственно.
Атмосферные перенапряжения (гроза) всего
Механический износ, неудовлетворительная смазка
|  |  |  | Механический износ, неудовлетворительная смазка | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Водопад – Замзор с отпайкой на ПС Ук, ВЛ 110 кВ ВРЗ – Замзор с отпайкой на ПС Ук в пролетах опор №200-213 и №210-225 соответственно.
Выполнить замену часового механизма устройства реле времени КТ РПВ-258.
Выполнить измерение сопротивления ЗУ опор ВЛ 110 кВ Водопад – Замзор с отпайкой на ПС Ук, ВЛ 110 кВ ВРЗ – Замзор с отпайкой на ПС Ук №203/215, 204/216, 205/217 соответственно.
Механический износ, неудовлетворительная смазка всего
Нарушение электрической изоляции
|  |  |  | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Водопад – Замзор с отпайкой на ПС Ук, ВЛ 110 кВ ВРЗ – Замзор с отпайкой на ПС Ук в пролетах опор №200-213 и №210-225 соответственно.
Выполнить замену часового механизма устройства реле времени КТ РПВ-258.
Выполнить измерение сопротивления ЗУ опор ВЛ 110 кВ Водопад – Замзор с отпайкой на ПС Ук, ВЛ 110 кВ ВРЗ – Замзор с отпайкой на ПС Ук №203/215, 204/216, 205/217 соответственно.
Нарушение электрической изоляции всего
30.06.2018 в 09 ч. 50 м. во время прохождения грозового фронта отключились от защит ВЛ 110 кВ Водопад – Замзор с отпайкой на ПС Ук, АПВ со стороны ПС 110 кВ Замзор успешное, ВЛ 110 кВ ВРЗ – Замзор с отпайкой на ПС Ук, АПВ успешное. В 11 ч. 54 м. на ПС 110 кВ Водопад включен СВ-110. 30.06.2018 организован внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Водопад – Замзор с отпайкой на ПС Ук, ВЛ 110 кВ ВРЗ – Замзор с отпайкой на ПС Ук, в ходе которого было выявлено: ВЛ 110 кВ ВРЗ – Замзор с отпайкой на ПС Ук обнаружены следы воздействия электрической дуги на анкерной петле ф. В, два разрушенных изолятора из 8 на опоре №216; ВЛ 110 кВ Водопад – Замзор с отпайкой на ПС Ук обнаружены следы воздействия электрической дуги на анкерных петлях ф. А, ф. В, ф. С на опоре № 204. Повреждения проводов нет. 04.07.2018 персоналом группы РЗА ПС 500 кВ Тулун была проведена послеаварийная проверка АПВ СВ-110 на ПС 110 кВ Водопад. В ходе проверки выявлена неисправность часового механизма реле времени KT устройства РПВ-258. Недоотпуск энергии (тыс.кВтч/Гкал) – 0 Экономический ущерб (тыс.руб.) –3,764 всего
357053 3006181659977
30.06.18 16:59:00
30.06.18 16:59:00
30.06.2018 в 11 ч. 59 м. во время прохождения грозового фронта отключились от действия 2 з. ДЗ ВЛ 110 кВ Замзор – Тайшет с отпайками, ВЛ 110 кВ Замзор – Силикатная с отпайкой на ПС Топорок, АПВ успешное. 04.07.2018 организован внеочередной осмотр в ходе которого было выявлено: ВЛ 110 кВ Замзор – Тайшет с отпайками обнаружены следы воздействия электрической дуги проводах ф. В и С на опоре №34; ВЛ 110 кВ Замзор – Силикатная с отпайкой на ПС Топорок обнаружены следы воздействия электрической дуги на проводах ф. В и С опоры №34. Повреждения проводов нет. Недоотпуск энергии (тыс.кВтч/Гкал) – 0 Экономический ущерб (тыс.руб.) –2,436
Атмосферные перенапряжения (гроза)
357053 3006181659977 | 2018-06-30 16:59 | 2018-06-30 16:59 | 30.06.2018 в 11 ч. 59 м. во время прохождения грозового фронта отключились от действия 2 з. ДЗ ВЛ 110 кВ Замзор – Тайшет с отпайками, ВЛ 110 кВ Замзор – Силикатная с отпайкой на ПС Топорок, АПВ успешное. 04.07.2018 организован внеочередной осмотр в ходе которого было выявлено: ВЛ 110 кВ Замзор – Тайшет с отпайками обнаружены следы воздействия электрической дуги проводах ф. В и С на опоре №34; ВЛ 110 кВ Замзор – Силикатная с отпайкой на ПС Топорок обнаружены следы воздействия электрической дуги на проводах ф. В и С опоры №34. Повреждения проводов нет. Недоотпуск энергии (тыс.кВтч/Гкал) – 0 Экономический ущерб (тыс.руб.) –2,436 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Замзор – Силикатная с отпайкой на ПС Топорок, ВЛ 110 кВ Замзор – Тайшет с отпайками в пролете опор №29-30.
Выполнить измерение сопротивления ЗУ опор № 33,34,35.
Атмосферные перенапряжения (гроза) всего
Нарушение электрической изоляции
|  |  |  | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Замзор – Силикатная с отпайкой на ПС Топорок, ВЛ 110 кВ Замзор – Тайшет с отпайками в пролете опор №29-30.
Выполнить измерение сопротивления ЗУ опор № 33,34,35.
Нарушение электрической изоляции всего
30.06.2018 в 11 ч. 59 м. во время прохождения грозового фронта отключились от действия 2 з. ДЗ ВЛ 110 кВ Замзор – Тайшет с отпайками, ВЛ 110 кВ Замзор – Силикатная с отпайкой на ПС Топорок, АПВ успешное. 04.07.2018 организован внеочередной осмотр в ходе которого было выявлено: ВЛ 110 кВ Замзор – Тайшет с отпайками обнаружены следы воздействия электрической дуги проводах ф. В и С на опоре №34; ВЛ 110 кВ Замзор – Силикатная с отпайкой на ПС Топорок обнаружены следы воздействия электрической дуги на проводах ф. В и С опоры №34. Повреждения проводов нет. Недоотпуск энергии (тыс.кВтч/Гкал) – 0 Экономический ущерб (тыс.руб.) –2,436 всего
357053 3006181725978
30.06.18 17:25:00
30.06.18 17:25:00
30.06.2018 в 12 ч. 25 м. во время прохождения грозового фронта отключилась ВЛ 110 кВ Шеберта – Нижнеудинск с отпайкой на ПС Рубахино, работали 2 комплект защит, ТО, АПВ успешное. 30.06.2018 организован внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Шеберта – Нижнеудинск с отпайкой на ПС Рубахино, внеочередным осмотром было выявлено: следы воздействия электрической дуги на анкерной петле ф. А на опоре №11. Недоотпуск энергии (тыс.кВтч/Гкал) – 0 Экономический ущерб (тыс.руб.) –1,960
Атмосферные перенапряжения (гроза)
357053 3006181725978 | 2018-06-30 17:25 | 2018-06-30 17:25 | 30.06.2018 в 12 ч. 25 м. во время прохождения грозового фронта отключилась ВЛ 110 кВ Шеберта – Нижнеудинск с отпайкой на ПС Рубахино, работали 2 комплект защит, ТО, АПВ успешное. 30.06.2018 организован внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Шеберта – Нижнеудинск с отпайкой на ПС Рубахино, внеочередным осмотром было выявлено: следы воздействия электрической дуги на анкерной петле ф. А на опоре №11. Недоотпуск энергии (тыс.кВтч/Гкал) – 0 Экономический ущерб (тыс.руб.) –1,960 | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Шеберта – Нижнеудинск с отпайкой на ПС Рубахино в пролете опор №1-24.
Выполнить измерение сопротивления ЗУ опор №10,11,12 ВЛ 110 кВ Шеберта – Нижнеудинск с отпайкой на ПС Рубахино.
Атмосферные перенапряжения (гроза) всего
Нарушение электрической изоляции
|  |  |  | Нарушение электрической изоляции | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Шеберта – Нижнеудинск с отпайкой на ПС Рубахино в пролете опор №1-24.
Выполнить измерение сопротивления ЗУ опор №10,11,12 ВЛ 110 кВ Шеберта – Нижнеудинск с отпайкой на ПС Рубахино.
Нарушение электрической изоляции всего
30.06.2018 в 12 ч. 25 м. во время прохождения грозового фронта отключилась ВЛ 110 кВ Шеберта – Нижнеудинск с отпайкой на ПС Рубахино, работали 2 комплект защит, ТО, АПВ успешное. 30.06.2018 организован внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Шеберта – Нижнеудинск с отпайкой на ПС Рубахино, внеочередным осмотром было выявлено: следы воздействия электрической дуги на анкерной петле ф. А на опоре №11. Недоотпуск энергии (тыс.кВтч/Гкал) – 0 Экономический ущерб (тыс.руб.) –1,960 всего
357053 3012181228806
30.12.18 12:28:00
30.12.18 18:30:00
30.12.2018 г. на ПС 110/10 кВ Бадар работа газовой защиты Т-1 на сигнал. Во время осмотра оборудования ПС 110/10 кВ Бадар обнаружено: понижение уровня масла в баке силового трансформатора Т-1. 30.12.2018 г. в 07 час. 28 мин. вручную отключили Т-1. В 08 час. 10 мин. запитали 1 секцию шин по кольцевым разъединителям ВЛ-10 кВ. Во время выяснения причины понижения уровня масла установлено: повреждение прокладки верхнего фланца радиатора. 30.12.2018 г. в 12 час. 40 мин. силовой трансформатор Т-1 введен в работу. 30.12.2018 г. в 13 час. 30 мин. восстановлена нормальная схема питания потребителей. Недоотпуск энергии (тыс.кВтч/Гкал) – 0,995 Экономический ущерб (тыс.руб.) – 1,068
Дефекты изготовления
357053 3012181228806 | 2018-12-30 12:28 | 2018-12-30 18:30 | 30.12.2018 г. на ПС 110/10 кВ Бадар работа газовой защиты Т-1 на сигнал. Во время осмотра оборудования ПС 110/10 кВ Бадар обнаружено: понижение уровня масла в баке силового трансформатора Т-1. 30.12.2018 г. в 07 час. 28 мин. вручную отключили Т-1. В 08 час. 10 мин. запитали 1 секцию шин по кольцевым разъединителям ВЛ-10 кВ. Во время выяснения причины понижения уровня масла установлено: повреждение прокладки верхнего фланца радиатора. 30.12.2018 г. в 12 час. 40 мин. силовой трансформатор Т-1 введен в работу. 30.12.2018 г. в 13 час. 30 мин. восстановлена нормальная схема питания потребителей. Недоотпуск энергии (тыс.кВтч/Гкал) – 0,995 Экономический ущерб (тыс.руб.) – 1,068 | Дефекты изготовления | Выполнить внеочередной осмотр ПС 110/10 кВ Бадар.
Выполнить замену прокладки верхнего фланца радиатора Т-1.
Дефекты изготовления всего
Нарушение структуры материала
|  |  |  | Нарушение структуры материала | Выполнить внеочередной осмотр ПС 110/10 кВ Бадар.
Выполнить замену прокладки верхнего фланца радиатора Т-1.
Нарушение структуры материала всего
30.12.2018 г. на ПС 110/10 кВ Бадар работа газовой защиты Т-1 на сигнал. Во время осмотра оборудования ПС 110/10 кВ Бадар обнаружено: понижение уровня масла в баке силового трансформатора Т-1. 30.12.2018 г. в 07 час. 28 мин. вручную отключили Т-1. В 08 час. 10 мин. запитали 1 секцию шин по кольцевым разъединителям ВЛ-10 кВ. Во время выяснения причины понижения уровня масла установлено: повреждение прокладки верхнего фланца радиатора. 30.12.2018 г. в 12 час. 40 мин. силовой трансформатор Т-1 введен в работу. 30.12.2018 г. в 13 час. 30 мин. восстановлена нормальная схема питания потребителей. Недоотпуск энергии (тыс.кВтч/Гкал) – 0,995 Экономический ущерб (тыс.руб.) – 1,068 всего
357054 0106181855976
01.06.18 18:55:00
01.06.18 18:55:00
01.06.2018 г. в 18 ч. 55 мин. при вводе в работу (после ремонта) В-110 Пивзавод на ПС Ново-Ленино и отключения СВ-110 на ПС Пивзавод непрерывно пустился с манипуляцией передатчик ПВЗ-90М ДФЗ-201 ВЛ 110 кВ Пивзавод-Ново-Ленино с отпайками на ПС Пивзавод. Работа сигнально-информационной аппаратуры: Данные на ПС 110 кВ Пивзавод: на панели № 6 ДФЗ-201 в приемопередатчике ПВЗ-90М сработали светодиоды «Помеха». Данные по ПС 220 кВ Ново-Ленино: на панели № 22 ДФЗ-201 в приемопередатчике ПВЗ-90М сработали светодиоды «Помеха». В 21 ч. 08 мин. по аварийной заявке № 4394/1076 на ПС 110 кВ Пивзавод выведена из работы ДФЗ-201 ВЛ 110 кВ Пивзавод-Ново-Ленино с отпайками. В ходе послеаварийной проверки ДФЗ-201 на ПС 110 кВ Пивзавод выявлена неисправность оптопары VK2 типа АОТ101БС в блоке УПР приёмопередатчика ПВЗ-90М ДФЗ-201 ВЛ 110 кВ Пивзавод-Ново-Ленино с отпайками. 05.06.2018 г. в 18 ч. 34 мин. после замена оптопары VK2 типа АОТ101БС в блоке УПР приёмопередатчика ПВЗ-90М ДФЗ-201 на ПС 110 кВ Пивзавод введена ДФЗ-201 ВЛ 110 кВ Пивзавод-Ново-Ленино с отпайками. Недоотпуска электроэнергии не было, экономический ущерб отсутствует.
Исчерпание ресурса
357054 0106181855976 | 2018-06-01 18:55 | 2018-06-01 18:55 | 01.06.2018 г. в 18 ч. 55 мин. при вводе в работу (после ремонта) В-110 Пивзавод на ПС Ново-Ленино и отключения СВ-110 на ПС Пивзавод непрерывно пустился с манипуляцией передатчик ПВЗ-90М ДФЗ-201 ВЛ 110 кВ Пивзавод-Ново-Ленино с отпайками на ПС Пивзавод. Работа сигнально-информационной аппаратуры: Данные на ПС 110 кВ Пивзавод: на панели № 6 ДФЗ-201 в приемопередатчике ПВЗ-90М сработали светодиоды «Помеха». Данные по ПС 220 кВ Ново-Ленино: на панели № 22 ДФЗ-201 в приемопередатчике ПВЗ-90М сработали светодиоды «Помеха». В 21 ч. 08 мин. по аварийной заявке № 4394/1076 на ПС 110 кВ Пивзавод выведена из работы ДФЗ-201 ВЛ 110 кВ Пивзавод-Ново-Ленино с отпайками. В ходе послеаварийной проверки ДФЗ-201 на ПС 110 кВ Пивзавод выявлена неисправность оптопары VK2 типа АОТ101БС в блоке УПР приёмопередатчика ПВЗ-90М ДФЗ-201 ВЛ 110 кВ Пивзавод-Ново-Ленино с отпайками. 05.06.2018 г. в 18 ч. 34 мин. после замена оптопары VK2 типа АОТ101БС в блоке УПР приёмопередатчика ПВЗ-90М ДФЗ-201 на ПС 110 кВ Пивзавод введена ДФЗ-201 ВЛ 110 кВ Пивзавод-Ново-Ленино с отпайками. Недоотпуска электроэнергии не было, экономический ущерб отсутствует. | Исчерпание ресурса | Выполнить замену неисправной оптопары АОТ101БС.
Закупить оптопару АОТ101БС в количестве 10 шт. для обеспечения ремонтного запаса.
Исчерпание ресурса всего
Невыявленные причины
|  |  |  | Невыявленные причины | Выполнить замену неисправной оптопары АОТ101БС.
Закупить оптопару АОТ101БС в количестве 10 шт. для обеспечения ремонтного запаса.
Невыявленные причины всего
01.06.2018 г. в 18 ч. 55 мин. при вводе в работу (после ремонта) В-110 Пивзавод на ПС Ново-Ленино и отключения СВ-110 на ПС Пивзавод непрерывно пустился с манипуляцией передатчик ПВЗ-90М ДФЗ-201 ВЛ 110 кВ Пивзавод-Ново-Ленино с отпайками на ПС Пивзавод. Работа сигнально-информационной аппаратуры: Данные на ПС 110 кВ Пивзавод: на панели № 6 ДФЗ-201 в приемопередатчике ПВЗ-90М сработали светодиоды «Помеха». Данные по ПС 220 кВ Ново-Ленино: на панели № 22 ДФЗ-201 в приемопередатчике ПВЗ-90М сработали светодиоды «Помеха». В 21 ч. 08 мин. по аварийной заявке № 4394/1076 на ПС 110 кВ Пивзавод выведена из работы ДФЗ-201 ВЛ 110 кВ Пивзавод-Ново-Ленино с отпайками. В ходе послеаварийной проверки ДФЗ-201 на ПС 110 кВ Пивзавод выявлена неисправность оптопары VK2 типа АОТ101БС в блоке УПР приёмопередатчика ПВЗ-90М ДФЗ-201 ВЛ 110 кВ Пивзавод-Ново-Ленино с отпайками. 05.06.2018 г. в 18 ч. 34 мин. после замена оптопары VK2 типа АОТ101БС в блоке УПР приёмопередатчика ПВЗ-90М ДФЗ-201 на ПС 110 кВ Пивзавод введена ДФЗ-201 ВЛ 110 кВ Пивзавод-Ново-Ленино с отпайками. Недоотпуска электроэнергии не было, экономический ущерб отсутствует. всего
357054 0205181832973
02.05.18 18:32:00
02.05.18 18:32:00
02.05.2018 г. в связи с неблагоприятными погодными условиями (усиление ветра с порывами до 17 м/с, низовой пожар) произошло отключение объекта электросетевого хозяйства филиала ОАО "ИЭСК" "Южные электрические сети" (высший класс напряжения 110 кВ). 02.05.2018 г. в 18 ч. 32 мин. от действия защит отключилась ВЛ 110 кВ Восточная-Туристская I цепь с отпайками с успешной работой АПВ. Осмотром заданной зоны 31, 25 - 31,3 км. в пролете опор №№ 118-119 обнаружены следы перекрытия на среднем и нижнем проводе, следы прохождения низового пожара и две обгоревшие березы под проводами. Недоотпуска электроэнергии и экономического ущерба не было.
Загрязнение, попадание инородных предметов
357054 0205181832973 | 2018-05-02 18:32 | 2018-05-02 18:32 | 02.05.2018 г. в связи с неблагоприятными погодными условиями (усиление ветра с порывами до 17 м/с, низовой пожар) произошло отключение объекта электросетевого хозяйства филиала ОАО "ИЭСК" "Южные электрические сети" (высший класс напряжения 110 кВ). 02.05.2018 г. в 18 ч. 32 мин. от действия защит отключилась ВЛ 110 кВ Восточная-Туристская I цепь с отпайками с успешной работой АПВ. Осмотром заданной зоны 31, 25 - 31,3 км. в пролете опор №№ 118-119 обнаружены следы перекрытия на среднем и нижнем проводе, следы прохождения низового пожара и две обгоревшие березы под проводами. Недоотпуска электроэнергии и экономического ущерба не было. | Загрязнение, попадание инородных предметов | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Восточная-Туристская I цепь на предмет наличия угрожающих деревьев.
Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений
|  |  |  | Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Восточная-Туристская I цепь на предмет наличия угрожающих деревьев.
02.05.2018 г. в связи с неблагоприятными погодными условиями (усиление ветра с порывами до 17 м/с, низовой пожар) произошло отключение объекта электросетевого хозяйства филиала ОАО "ИЭСК" "Южные электрические сети" (высший класс напряжения 110 кВ). 02.05.2018 г. в 18 ч. 32 мин. от действия защит отключилась ВЛ 110 кВ Восточная-Туристская I цепь с отпайками с успешной работой АПВ. Осмотром заданной зоны 31, 25 - 31,3 км. в пролете опор №№ 118-119 обнаружены следы перекрытия на среднем и нижнем проводе, следы прохождения низового пожара и две обгоревшие березы под проводами. Недоотпуска электроэнергии и экономического ущерба не было. всего
357054 0207181629984
02.07.18 16:29:00
02.07.18 16:29:00
02.07.2018 г. в 16 ч. 29 мин. действием защит с успешным АПВ отключилась ВЛ 110 кВ Иркутская ГЭС – Мельниково с отпайками. 03.07.2018 г. послеаварийным осмотром обнаружены на опоре 25 следы перекрытия на проводе фазы «А». Недоотпуск электроэнергии и экономический ущерб отсутствуют.
Нарушение электрической изоляции
357054 0207181629984 | 2018-07-02 16:29 | 2018-07-02 16:29 | 02.07.2018 г. в 16 ч. 29 мин. действием защит с успешным АПВ отключилась ВЛ 110 кВ Иркутская ГЭС – Мельниково с отпайками. 03.07.2018 г. послеаварийным осмотром обнаружены на опоре 25 следы перекрытия на проводе фазы «А». Недоотпуск электроэнергии и экономический ущерб отсутствуют. | Нарушение электрической изоляции | Выполнить измерения сопротивлений заземляющих устройств опоры №25 ВЛ 110 кВ Иркутская ГЭС – Мельниково с отпайками.
Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений
|  |  |  | Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений | Выполнить измерения сопротивлений заземляющих устройств опоры №25 ВЛ 110 кВ Иркутская ГЭС – Мельниково с отпайками.
02.07.2018 г. в 16 ч. 29 мин. действием защит с успешным АПВ отключилась ВЛ 110 кВ Иркутская ГЭС – Мельниково с отпайками. 03.07.2018 г. послеаварийным осмотром обнаружены на опоре 25 следы перекрытия на проводе фазы «А». Недоотпуск электроэнергии и экономический ущерб отсутствуют. всего
357054 0307181227807
03.07.18 12:27:00
03.07.18 16:25:00
03.07.2018 г. в 12 ч. 27 мин. на ПС 220/110/10 кВ Шелехово аварийно отключился ОВ-110 (работа защит подменной панели). В сети потребителя ИркАЗ - работа АВР в сети 10 кВ - нагрузка Т-5 (20 МВт) перешла на Т-7 . По сообщению персонала ИркАЗ в это же время при коротком замыкании в сети, аварийно отключился В-10 кВ ячейки № 3 «РП-17». 03.07.2018 г. в 16 ч. 25 мин. на ПС 220/110/10 кВ Шелехово включен ОВ-110, восстановлена нагрузка на Т-5, снята неотложная заявка № 5875 на ОВ-110. Недоотпуска электроэнергии не было, экономический ущерб отсутствует.
Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи
357054 0307181227807 | 2018-07-03 12:27 | 2018-07-03 16:25 | 03.07.2018 г. в 12 ч. 27 мин. на ПС 220/110/10 кВ Шелехово аварийно отключился ОВ-110 (работа защит подменной панели). В сети потребителя ИркАЗ - работа АВР в сети 10 кВ - нагрузка Т-5 (20 МВт) перешла на Т-7 . По сообщению персонала ИркАЗ в это же время при коротком замыкании в сети, аварийно отключился В-10 кВ ячейки № 3 «РП-17». 03.07.2018 г. в 16 ч. 25 мин. на ПС 220/110/10 кВ Шелехово включен ОВ-110, восстановлена нагрузка на Т-5, снята неотложная заявка № 5875 на ОВ-110. Недоотпуска электроэнергии не было, экономический ущерб отсутствует. | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | Не намечаются.
Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети
|  |  |  | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | Не намечаются.
03.07.2018 г. в 12 ч. 27 мин. на ПС 220/110/10 кВ Шелехово аварийно отключился ОВ-110 (работа защит подменной панели). В сети потребителя ИркАЗ - работа АВР в сети 10 кВ - нагрузка Т-5 (20 МВт) перешла на Т-7 . По сообщению персонала ИркАЗ в это же время при коротком замыкании в сети, аварийно отключился В-10 кВ ячейки № 3 «РП-17». 03.07.2018 г. в 16 ч. 25 мин. на ПС 220/110/10 кВ Шелехово включен ОВ-110, восстановлена нагрузка на Т-5, снята неотложная заявка № 5875 на ОВ-110. Недоотпуска электроэнергии не было, экономический ущерб отсутствует. всего
357054 0406181819805
04.06.18 18:19:00
04.06.18 18:55:00
04.06.2018 г. в 18 ч. 19 мин. на ПС 220 кВ Шелехово в момент выполнения пункта №4.63 программы ввода в работу АТ-9 на ПС Шелехово произошло отключение ОВ-110 ВЛ-110 ЭТЦ Т-2. В 13 ч. 37 мин. ОВ-110 включен, в 13 ч. 55 мин. ответственный потребитель ЗАО «Кремний» набрал нагрузку в полном обьеме. Последствий для технологии производства не было. В ходе послеаварийной проверки терминала КСЗ № 1 MICOM P437 при подаче тока в терминал, терминал самопроизвольно перезагружался. В ходе дальнейшей диагностики неисправности терминал периодически раз в 30 - 60 мин. самопроизвольно уходил в перезагрузку. Недоотпуск электроэнергии составил 23 100 кВт*ч, экономический ущерб - 23,331 тыс. руб.
Дефекты изготовления
357054 0406181819805 | 2018-06-04 18:19 | 2018-06-04 18:55 | 04.06.2018 г. в 18 ч. 19 мин. на ПС 220 кВ Шелехово в момент выполнения пункта №4.63 программы ввода в работу АТ-9 на ПС Шелехово произошло отключение ОВ-110 ВЛ-110 ЭТЦ Т-2. В 13 ч. 37 мин. ОВ-110 включен, в 13 ч. 55 мин. ответственный потребитель ЗАО «Кремний» набрал нагрузку в полном обьеме. Последствий для технологии производства не было. В ходе послеаварийной проверки терминала КСЗ № 1 MICOM P437 при подаче тока в терминал, терминал самопроизвольно перезагружался. В ходе дальнейшей диагностики неисправности терминал периодически раз в 30 - 60 мин. самопроизвольно уходил в перезагрузку. Недоотпуск электроэнергии составил 23 100 кВт*ч, экономический ущерб - 23,331 тыс. руб. | Дефекты изготовления | Выполнить замену дефектного терминала КСЗ № 1 MICOM P437, выполнить наладку в шкафу защит ОВ-110 кВ (шкаф Р8) на ПС 220 кВ Шелехово.
Направить обращение в адрес завода-производителя терминала Micom P437, уточнить воможность ремонта в заводских условиях.
Произвести послеаварийную проверку цепей отключения ОВ-110 кВ от внешних защит на ПС 220 кВ Шелехово.
Дефекты изготовления всего
Сбой/дефект программного обеспечения
|  |  |  | Сбой/дефект программного обеспечения | Выполнить замену дефектного терминала КСЗ № 1 MICOM P437, выполнить наладку в шкафу защит ОВ-110 кВ (шкаф Р8) на ПС 220 кВ Шелехово.
Направить обращение в адрес завода-производителя терминала Micom P437, уточнить воможность ремонта в заводских условиях.
Произвести послеаварийную проверку цепей отключения ОВ-110 кВ от внешних защит на ПС 220 кВ Шелехово.
Сбой/дефект программного обеспечения всего
04.06.2018 г. в 18 ч. 19 мин. на ПС 220 кВ Шелехово в момент выполнения пункта №4.63 программы ввода в работу АТ-9 на ПС Шелехово произошло отключение ОВ-110 ВЛ-110 ЭТЦ Т-2. В 13 ч. 37 мин. ОВ-110 включен, в 13 ч. 55 мин. ответственный потребитель ЗАО «Кремний» набрал нагрузку в полном обьеме. Последствий для технологии производства не было. В ходе послеаварийной проверки терминала КСЗ № 1 MICOM P437 при подаче тока в терминал, терминал самопроизвольно перезагружался. В ходе дальнейшей диагностики неисправности терминал периодически раз в 30 - 60 мин. самопроизвольно уходил в перезагрузку. Недоотпуск электроэнергии составил 23 100 кВт*ч, экономический ущерб - 23,331 тыс. руб. всего
357054 0411180327908
04.11.18 03:27:00
04.11.18 04:44:00
03.11.2018 в 22:27 (здесь и далее время московское) на ПС 220 кВ Байкальская из-за повреждения ввода фазы «В» выключателя В-110 АТ-2 с выбросом масла и последующим перекрытием токоведущих частей выключателя В-110 АТ-1 произошло отключение: - 2 СШ 110 кВ действием ДЗШ 1 и 2 СШ 110 кВ; - АТ-2 (220/110/10 кВ, 125 МВА) действием ДЗТ; - АТ-1 (220/110/10 кВ, 125 МВА) действием ДЗТ, в результате чего была обесточена 1 СШ 110 кВ. На ПС 110 кВ Молодежная и ПС 110 кВ Березовая АВР 10 кВ успешные. В результате отключений были обесточены ПС 110 кВ Релейная, ПС 110 кВ Нагорная, ПС 110 кВ Приморская, шины 110 кВ, 10 кВ и 6 кВ ПС 220 кВ Байкальская, с потерей собственных нужд ПС 220 кВ Байкальская без потери управляемости (управление осуществлялось от аккумуляторных батарей), произошло прекращение электроснабжения части бытовых потребителей г. Иркутска (26 740 человек) на величину 48,4 МВт. Из-за обесточения ПС 110 кВ Релейная и шин 6 кВ ПС 220 кВ Байкальская произошло полное прекращение внешнего электроснабжения здания Филиала АО «СО ЕЭС» Иркутское РДУ (расположенного по адресу г. Иркутск, ул. Ширямова, д. 54а), с успешным запуском ДГУ. В 22:29 зафиксировано (средством мониторинга ОИК СК 2007) частичное прекращение поступления телеметрической информации с ПС 220 кВ Байкальская в Филиал АО «СО ЕЭС» Иркутское РДУ (телесигнализация положения выключателей 110 кВ и 220 кВ, все телеизмерения, кроме ТИ «Температура наружного воздуха»). В 22:41 на ПС 220 кВ Байкальская персоналом отключен выключатель В-110 Нагорная А ВЛ 110 кВ Байкальская – Нагорная I цепь с отпайками. В 22:44 на ПС 110 кВ Южная включен выключатель В-110 Нагорная ВЛ 110 кВ Байкальская – Нагорная I цепь с отпайками, подано напряжение на ПС 110 кВ Релейная, ПС 110 кВ Нагорная, восстановлено электроснабжение собственных нужд ПС 220 кВ Байкальская от ТСН-2, восстановлено электроснабжение части потребителей, частично восстановлено внешнее электроснабжение здания Филиала АО «СО ЕЭС» Иркутское РДУ. Оперативным персоналом ПС 220 кВ Байкальская вызван персонал ССДТУ ЮЭС ОАО «ИЭСК» для выяснения и устранения причины частичного прекращения поступления телеметрической информации с ПС 220 кВ Байкальская в Филиал АО «СО ЕЭС» Иркутское РДУ. В 23:03 на ПС 220 кВ Байкальская произошло отключение Т-4 (220/10 кВ, 63 МВА) действием защиты от потери охлаждения. В 23:24 и в 23:30 на ПС 220 кВ Байкальская соответственно включены выключатели 220 кВ и 110 кВ АТ-1, чем подано напряжение на 1 СШ-110 кВ. В 23:39 на ПС 220 кВ Байкальская после вывода из схемы выключателя В-110 кВ АТ-2 подано напряжение на 2 СШ-110 кВ включением ШСВ-110. В 23:44 на ПС 220 кВ Байкальская включены все присоединения шин 110 кВ, за исключением выключателей В-110 кВ АТ-2 и В-110 Т-4, восстановлено электроснабжение всех потребителей, полностью восстановлено внешнее электроснабжение здания Филиала АО «СО ЕЭС» Иркутского РДУ. В 23:52 на ПС 220 кВ Байкальская Т-4 включен в работу. 04.11.2018 в 02:18 после включения персоналом ССДТУ ЮЭС ОАО «ИЭСК» автомата QF2 восстановлено поступление в полном объеме телеметрической информации с ПС 220 кВ Байкальская в Филиал АО «СО ЕЭС» Иркутское РДУ. 04.11.2018 в 13:57 на ПС 220 кВ Байкальская после чистки изоляции ошиновки 110 кВ АТ-2 и проведения высоковольтных испытаний (без замечаний) АТ-2 включен в работу (по стороне 110 кВ через ОМВ-110). 22.11.2018 в 18:30 после замены вводов 110 кВ и проведения высоковольтных испытаний введен в работу выключатель В-110 АТ-2 на ПС 220 кВ Байкальская (восстановлена нормальная схема ПС).
Загрязнение, попадание инородных предметов
357054 0411180327908 | 2018-11-04 03:27 | 2018-11-04 04:44 | 03.11.2018 в 22:27 (здесь и далее время московское) на ПС 220 кВ Байкальская из-за повреждения ввода фазы «В» выключателя В-110 АТ-2 с выбросом масла и последующим перекрытием токоведущих частей выключателя В-110 АТ-1 произошло отключение: - 2 СШ 110 кВ действием ДЗШ 1 и 2 СШ 110 кВ; - АТ-2 (220/110/10 кВ, 125 МВА) действием ДЗТ; - АТ-1 (220/110/10 кВ, 125 МВА) действием ДЗТ, в результате чего была обесточена 1 СШ 110 кВ. На ПС 110 кВ Молодежная и ПС 110 кВ Березовая АВР 10 кВ успешные. В результате отключений были обесточены ПС 110 кВ Релейная, ПС 110 кВ Нагорная, ПС 110 кВ Приморская, шины 110 кВ, 10 кВ и 6 кВ ПС 220 кВ Байкальская, с потерей собственных нужд ПС 220 кВ Байкальская без потери управляемости (управление осуществлялось от аккумуляторных батарей), произошло прекращение электроснабжения части бытовых потребителей г. Иркутска (26 740 человек) на величину 48,4 МВт. Из-за обесточения ПС 110 кВ Релейная и шин 6 кВ ПС 220 кВ Байкальская произошло полное прекращение внешнего электроснабжения здания Филиала АО «СО ЕЭС» Иркутское РДУ (расположенного по адресу г. Иркутск, ул. Ширямова, д. 54а), с успешным запуском ДГУ. В 22:29 зафиксировано (средством мониторинга ОИК СК 2007) частичное прекращение поступления телеметрической информации с ПС 220 кВ Байкальская в Филиал АО «СО ЕЭС» Иркутское РДУ (телесигнализация положения выключателей 110 кВ и 220 кВ, все телеизмерения, кроме ТИ «Температура наружного воздуха»). В 22:41 на ПС 220 кВ Байкальская персоналом отключен выключатель В-110 Нагорная А ВЛ 110 кВ Байкальская – Нагорная I цепь с отпайками. В 22:44 на ПС 110 кВ Южная включен выключатель В-110 Нагорная ВЛ 110 кВ Байкальская – Нагорная I цепь с отпайками, подано напряжение на ПС 110 кВ Релейная, ПС 110 кВ Нагорная, восстановлено электроснабжение собственных нужд ПС 220 кВ Байкальская от ТСН-2, восстановлено электроснабжение части потребителей, частично восстановлено внешнее электроснабжение здания Филиала АО «СО ЕЭС» Иркутское РДУ. Оперативным персоналом ПС 220 кВ Байкальская вызван персонал ССДТУ ЮЭС ОАО «ИЭСК» для выяснения и устранения причины частичного прекращения поступления телеметрической информации с ПС 220 кВ Байкальская в Филиал АО «СО ЕЭС» Иркутское РДУ. В 23:03 на ПС 220 кВ Байкальская произошло отключение Т-4 (220/10 кВ, 63 МВА) действием защиты от потери охлаждения. В 23:24 и в 23:30 на ПС 220 кВ Байкальская соответственно включены выключатели 220 кВ и 110 кВ АТ-1, чем подано напряжение на 1 СШ-110 кВ. В 23:39 на ПС 220 кВ Байкальская после вывода из схемы выключателя В-110 кВ АТ-2 подано напряжение на 2 СШ-110 кВ включением ШСВ-110. В 23:44 на ПС 220 кВ Байкальская включены все присоединения шин 110 кВ, за исключением выключателей В-110 кВ АТ-2 и В-110 Т-4, восстановлено электроснабжение всех потребителей, полностью восстановлено внешнее электроснабжение здания Филиала АО «СО ЕЭС» Иркутского РДУ. В 23:52 на ПС 220 кВ Байкальская Т-4 включен в работу. 04.11.2018 в 02:18 после включения персоналом ССДТУ ЮЭС ОАО «ИЭСК» автомата QF2 восстановлено поступление в полном объеме телеметрической информации с ПС 220 кВ Байкальская в Филиал АО «СО ЕЭС» Иркутское РДУ. 04.11.2018 в 13:57 на ПС 220 кВ Байкальская после чистки изоляции ошиновки 110 кВ АТ-2 и проведения высоковольтных испытаний (без замечаний) АТ-2 включен в работу (по стороне 110 кВ через ОМВ-110). 22.11.2018 в 18:30 после замены вводов 110 кВ и проведения высоковольтных испытаний введен в работу выключатель В-110 АТ-2 на ПС 220 кВ Байкальская (восстановлена нормальная схема ПС). | Загрязнение, попадание инородных предметов | В рамках среднего ремонта В-110 АТ-2 на ПС 220 кВ Байкальская установить на В-110 АТ-2 не маслонаполненные ввода (с твердой изоляцией).
В соответствии с разработанным техническим решением выполнить замену вводного автомата QF2 питающего измерительные преобразователи ЭНИП-2 присоединений ПС 220 кВ Байкальская.
Выполнить расчет токов нагрузки питающих измерительных преобразователей ЭНИП-2 на ПС 220 кВ Байкальская, по результатам которого разработать техническое решение по замене автомата QF2 питания измерительных преобразователей ЭНИП-2.
Выполнить ремонт выключателя В-110 АТ-2 на ПС 220 кВ Байкальская в объеме среднего ремонта.
Разработать техническое решение по замене маслонаполненных вводов на В-110 АТ-1 ПС 220 кВ Байкальская на вводы с твердой изоляцией.
Рассмотреть варианты изменения схемы внешнего электроснабжения здания Филиала АО «СО ЕЭС» Иркутское РДУ с переводом питающей КЛ 6 кВ от шин 6 кВ ПС 110 кВ Релейная на электроснабжение от альтернативного центра питания, не подключенного к шинам ПС 220 кВ Байкальская. По результатам рассмотрения направить на согласование в Филиал АО «СО ЕЭС» Иркутское РДУ варианты измененных схем электроснабжения.
Загрязнение, попадание инородных предметов всего
Нарушение электрической изоляции
|  |  |  | Нарушение электрической изоляции | В рамках среднего ремонта В-110 АТ-2 на ПС 220 кВ Байкальская установить на В-110 АТ-2 не маслонаполненные ввода (с твердой изоляцией).
В соответствии с разработанным техническим решением выполнить замену вводного автомата QF2 питающего измерительные преобразователи ЭНИП-2 присоединений ПС 220 кВ Байкальская.
Выполнить расчет токов нагрузки питающих измерительных преобразователей ЭНИП-2 на ПС 220 кВ Байкальская, по результатам которого разработать техническое решение по замене автомата QF2 питания измерительных преобразователей ЭНИП-2.
Выполнить ремонт выключателя В-110 АТ-2 на ПС 220 кВ Байкальская в объеме среднего ремонта.
Разработать техническое решение по замене маслонаполненных вводов на В-110 АТ-1 ПС 220 кВ Байкальская на вводы с твердой изоляцией.
Рассмотреть варианты изменения схемы внешнего электроснабжения здания Филиала АО «СО ЕЭС» Иркутское РДУ с переводом питающей КЛ 6 кВ от шин 6 кВ ПС 110 кВ Релейная на электроснабжение от альтернативного центра питания, не подключенного к шинам ПС 220 кВ Байкальская. По результатам рассмотрения направить на согласование в Филиал АО «СО ЕЭС» Иркутское РДУ варианты измененных схем электроснабжения.
Нарушение электрической изоляции всего
Невыявленные причины
|  |  |  | Невыявленные причины | В рамках среднего ремонта В-110 АТ-2 на ПС 220 кВ Байкальская установить на В-110 АТ-2 не маслонаполненные ввода (с твердой изоляцией).
В соответствии с разработанным техническим решением выполнить замену вводного автомата QF2 питающего измерительные преобразователи ЭНИП-2 присоединений ПС 220 кВ Байкальская.
Выполнить расчет токов нагрузки питающих измерительных преобразователей ЭНИП-2 на ПС 220 кВ Байкальская, по результатам которого разработать техническое решение по замене автомата QF2 питания измерительных преобразователей ЭНИП-2.
Выполнить ремонт выключателя В-110 АТ-2 на ПС 220 кВ Байкальская в объеме среднего ремонта.
Разработать техническое решение по замене маслонаполненных вводов на В-110 АТ-1 ПС 220 кВ Байкальская на вводы с твердой изоляцией.
Рассмотреть варианты изменения схемы внешнего электроснабжения здания Филиала АО «СО ЕЭС» Иркутское РДУ с переводом питающей КЛ 6 кВ от шин 6 кВ ПС 110 кВ Релейная на электроснабжение от альтернативного центра питания, не подключенного к шинам ПС 220 кВ Байкальская. По результатам рассмотрения направить на согласование в Филиал АО «СО ЕЭС» Иркутское РДУ варианты измененных схем электроснабжения.
Невыявленные причины всего
03.11.2018 в 22:27 (здесь и далее время московское) на ПС 220 кВ Байкальская из-за повреждения ввода фазы «В» выключателя В-110 АТ-2 с выбросом масла и последующим перекрытием токоведущих частей выключателя В-110 АТ-1 произошло отключение: - 2 СШ 110 кВ действием ДЗШ 1 и 2 СШ 110 кВ; - АТ-2 (220/110/10 кВ, 125 МВА) действием ДЗТ; - АТ-1 (220/110/10 кВ, 125 МВА) действием ДЗТ, в результате чего была обесточена 1 СШ 110 кВ. На ПС 110 кВ Молодежная и ПС 110 кВ Березовая АВР 10 кВ успешные. В результате отключений были обесточены ПС 110 кВ Релейная, ПС 110 кВ Нагорная, ПС 110 кВ Приморская, шины 110 кВ, 10 кВ и 6 кВ ПС 220 кВ Байкальская, с потерей собственных нужд ПС 220 кВ Байкальская без потери управляемости (управление осуществлялось от аккумуляторных батарей), произошло прекращение электроснабжения части бытовых потребителей г. Иркутска (26 740 человек) на величину 48,4 МВт. Из-за обесточения ПС 110 кВ Релейная и шин 6 кВ ПС 220 кВ Байкальская произошло полное прекращение внешнего электроснабжения здания Филиала АО «СО ЕЭС» Иркутское РДУ (расположенного по адресу г. Иркутск, ул. Ширямова, д. 54а), с успешным запуском ДГУ. В 22:29 зафиксировано (средством мониторинга ОИК СК 2007) частичное прекращение поступления телеметрической информации с ПС 220 кВ Байкальская в Филиал АО «СО ЕЭС» Иркутское РДУ (телесигнализация положения выключателей 110 кВ и 220 кВ, все телеизмерения, кроме ТИ «Температура наружного воздуха»). В 22:41 на ПС 220 кВ Байкальская персоналом отключен выключатель В-110 Нагорная А ВЛ 110 кВ Байкальская – Нагорная I цепь с отпайками. В 22:44 на ПС 110 кВ Южная включен выключатель В-110 Нагорная ВЛ 110 кВ Байкальская – Нагорная I цепь с отпайками, подано напряжение на ПС 110 кВ Релейная, ПС 110 кВ Нагорная, восстановлено электроснабжение собственных нужд ПС 220 кВ Байкальская от ТСН-2, восстановлено электроснабжение части потребителей, частично восстановлено внешнее электроснабжение здания Филиала АО «СО ЕЭС» Иркутское РДУ. Оперативным персоналом ПС 220 кВ Байкальская вызван персонал ССДТУ ЮЭС ОАО «ИЭСК» для выяснения и устранения причины частичного прекращения поступления телеметрической информации с ПС 220 кВ Байкальская в Филиал АО «СО ЕЭС» Иркутское РДУ. В 23:03 на ПС 220 кВ Байкальская произошло отключение Т-4 (220/10 кВ, 63 МВА) действием защиты от потери охлаждения. В 23:24 и в 23:30 на ПС 220 кВ Байкальская соответственно включены выключатели 220 кВ и 110 кВ АТ-1, чем подано напряжение на 1 СШ-110 кВ. В 23:39 на ПС 220 кВ Байкальская после вывода из схемы выключателя В-110 кВ АТ-2 подано напряжение на 2 СШ-110 кВ включением ШСВ-110. В 23:44 на ПС 220 кВ Байкальская включены все присоединения шин 110 кВ, за исключением выключателей В-110 кВ АТ-2 и В-110 Т-4, восстановлено электроснабжение всех потребителей, полностью восстановлено внешнее электроснабжение здания Филиала АО «СО ЕЭС» Иркутского РДУ. В 23:52 на ПС 220 кВ Байкальская Т-4 включен в работу. 04.11.2018 в 02:18 после включения персоналом ССДТУ ЮЭС ОАО «ИЭСК» автомата QF2 восстановлено поступление в полном объеме телеметрической информации с ПС 220 кВ Байкальская в Филиал АО «СО ЕЭС» Иркутское РДУ. 04.11.2018 в 13:57 на ПС 220 кВ Байкальская после чистки изоляции ошиновки 110 кВ АТ-2 и проведения высоковольтных испытаний (без замечаний) АТ-2 включен в работу (по стороне 110 кВ через ОМВ-110). 22.11.2018 в 18:30 после замены вводов 110 кВ и проведения высоковольтных испытаний введен в работу выключатель В-110 АТ-2 на ПС 220 кВ Байкальская (восстановлена нормальная схема ПС). всего
357054 0607181845905
06.07.18 18:45:00
06.07.18 19:50:00
06.07.2018 г. 18 ч. 15 мин. на ПС 220 кВ Шелехово сработала сигнализация – на п. Р 27 защит Т-3 выпал блинкер КН – Аварийное снижение давления элегаза выключателя - сообщено ДИРДУ, ДФ, заместителю начальника службы подстанций. В 18 ч. 37 мин. по команде ДИРДУ совместно с персоналом ИркАЗ начат перевод нагрузки с Т-4 на Т-1, и с Т-3 на Т-4. – перевод нагрузки с Т-3 на Т-4 не закончен: В 18 ч. 58 мин. отключен В-220 АТ-8, В-110 АТ-8. В 19 ч. 07 мин. отключен В-220 №208, СВ-1-220, В-220 Ключи «Б» (снято напряжение с 1СШ 220 кВ и нагрузка Т-3). В 19 ч. 20 мин. нагрузка Т-3 переведена на Т-4. В 19 ч. 22 мин. по команде ДИРДУ разобрана схема В-220 Т-3 (отключен ШР-220 Т-3, ТР-220 Т-3). В 19 ч. 35 мин. восстановлена схема 1СШ 220 кВ (кроме Т-3). Подана неотложная заявка в ИРДУ № 6037/9276 – устранение утечки элегаза В-220 Т-3 ф.В В 19 ч. 47 мин. Т-3 выведен в ремонт. Недоотпуск электроэнергии - 30 333 кВт*ч, экономический ущерб согласно прилагаемого расчета - 13,333 тыс. руб.
Дефекты изготовления
357054 0607181845905 | 2018-07-06 18:45 | 2018-07-06 19:50 | 06.07.2018 г. 18 ч. 15 мин. на ПС 220 кВ Шелехово сработала сигнализация – на п. Р 27 защит Т-3 выпал блинкер КН – Аварийное снижение давления элегаза выключателя - сообщено ДИРДУ, ДФ, заместителю начальника службы подстанций. В 18 ч. 37 мин. по команде ДИРДУ совместно с персоналом ИркАЗ начат перевод нагрузки с Т-4 на Т-1, и с Т-3 на Т-4. – перевод нагрузки с Т-3 на Т-4 не закончен: В 18 ч. 58 мин. отключен В-220 АТ-8, В-110 АТ-8. В 19 ч. 07 мин. отключен В-220 №208, СВ-1-220, В-220 Ключи «Б» (снято напряжение с 1СШ 220 кВ и нагрузка Т-3). В 19 ч. 20 мин. нагрузка Т-3 переведена на Т-4. В 19 ч. 22 мин. по команде ДИРДУ разобрана схема В-220 Т-3 (отключен ШР-220 Т-3, ТР-220 Т-3). В 19 ч. 35 мин. восстановлена схема 1СШ 220 кВ (кроме Т-3). Подана неотложная заявка в ИРДУ № 6037/9276 – устранение утечки элегаза В-220 Т-3 ф.В В 19 ч. 47 мин. Т-3 выведен в ремонт. Недоотпуск электроэнергии - 30 333 кВт*ч, экономический ущерб согласно прилагаемого расчета - 13,333 тыс. руб. | Дефекты изготовления | Выполнить замену среднего полюса В-220 Т-3 ПС 220 кВ Шелехово на новый.
Направить письмо в адрес завода-изготовителя ABB inc (представитель завода в России - ООО "АББ"): - о дефекте, связанном с разрывом уплотнительной манжеты в месте входа тяги механизма привода в бак среднего полюса выключателя В-220 Т-3 на ПС 220 кВ Шелехово; - о выдаче рекомендаций заводом - изготовителем по проверке выключателей элегазовых баковых типа 242PMG, в целях недопущения подобных технологических нарушений.
Не реже 2 раз в год проводить контроль утечки элегаза выключателей элегазовых баковых типа 242PMG на ПС 220 кВ Шелехово течеискателем.
Дефекты изготовления всего
Нарушение герметичности
|  |  |  | Нарушение герметичности | Выполнить замену среднего полюса В-220 Т-3 ПС 220 кВ Шелехово на новый.
Направить письмо в адрес завода-изготовителя ABB inc (представитель завода в России - ООО "АББ"): - о дефекте, связанном с разрывом уплотнительной манжеты в месте входа тяги механизма привода в бак среднего полюса выключателя В-220 Т-3 на ПС 220 кВ Шелехово; - о выдаче рекомендаций заводом - изготовителем по проверке выключателей элегазовых баковых типа 242PMG, в целях недопущения подобных технологических нарушений.
Не реже 2 раз в год проводить контроль утечки элегаза выключателей элегазовых баковых типа 242PMG на ПС 220 кВ Шелехово течеискателем.
Нарушение герметичности всего
06.07.2018 г. 18 ч. 15 мин. на ПС 220 кВ Шелехово сработала сигнализация – на п. Р 27 защит Т-3 выпал блинкер КН – Аварийное снижение давления элегаза выключателя - сообщено ДИРДУ, ДФ, заместителю начальника службы подстанций. В 18 ч. 37 мин. по команде ДИРДУ совместно с персоналом ИркАЗ начат перевод нагрузки с Т-4 на Т-1, и с Т-3 на Т-4. – перевод нагрузки с Т-3 на Т-4 не закончен: В 18 ч. 58 мин. отключен В-220 АТ-8, В-110 АТ-8. В 19 ч. 07 мин. отключен В-220 №208, СВ-1-220, В-220 Ключи «Б» (снято напряжение с 1СШ 220 кВ и нагрузка Т-3). В 19 ч. 20 мин. нагрузка Т-3 переведена на Т-4. В 19 ч. 22 мин. по команде ДИРДУ разобрана схема В-220 Т-3 (отключен ШР-220 Т-3, ТР-220 Т-3). В 19 ч. 35 мин. восстановлена схема 1СШ 220 кВ (кроме Т-3). Подана неотложная заявка в ИРДУ № 6037/9276 – устранение утечки элегаза В-220 Т-3 ф.В В 19 ч. 47 мин. Т-3 выведен в ремонт. Недоотпуск электроэнергии - 30 333 кВт*ч, экономический ущерб согласно прилагаемого расчета - 13,333 тыс. руб. всего
357054 0903181322972
09.03.18 13:22:00
09.03.18 13:36:00
09.03.2018 г. в 13 ч. 22 мин. от действия ДЗЛ с успешным АПВ отключилась ВЛ 220 кВ Иркутская – Восточная I цепь. 09.03.2018 г. в 13 ч. 36 мин. повторно отключилась от действия защит с успешным АПВ ВЛ 220 кВ Иркутская – Восточная I цепь. Произведен осмотр оборудования ПС 220 кВ Восточная – без замечаний. По данным информационно-сигнальной аппаратуры определена точка короткого замыкания – 24 км. от шин ПС Иркутская (опора № 85), с ПС Восточная: Сириус – 37 км. ф. «В». Для организации послеаварийного осмотра – выдана зона осмотра: от границы эксплуатационной ответственности филиала ОАО «ИЭСК» «Южные электрические сети» 19,8 км (опора № 69) до 31 км (опора № 111) от ПС Иркутская. 09.03.2018 г. проведен осмотр ВЛ 220 кВ Иркутская – Восточная I цепь в пролетах опор № 69-102 – замечаний не обнаружено. 10.03.2018 г. осмотрена ВЛ 220 кВ Иркутская – Восточная I цепь в пролетах опор № 81-124 – без явных повреждений, на опоре № 98 обнаружена ледяная дорожка по длине гирлянды подвесных изоляторов. Недоотпуска электроэнергии и экономического ущерба не было.
Гололедно-изморозевые отложения
357054 0903181322972 | 2018-03-09 13:22 | 2018-03-09 13:36 | 09.03.2018 г. в 13 ч. 22 мин. от действия ДЗЛ с успешным АПВ отключилась ВЛ 220 кВ Иркутская – Восточная I цепь. 09.03.2018 г. в 13 ч. 36 мин. повторно отключилась от действия защит с успешным АПВ ВЛ 220 кВ Иркутская – Восточная I цепь. Произведен осмотр оборудования ПС 220 кВ Восточная – без замечаний. По данным информационно-сигнальной аппаратуры определена точка короткого замыкания – 24 км. от шин ПС Иркутская (опора № 85), с ПС Восточная: Сириус – 37 км. ф. «В». Для организации послеаварийного осмотра – выдана зона осмотра: от границы эксплуатационной ответственности филиала ОАО «ИЭСК» «Южные электрические сети» 19,8 км (опора № 69) до 31 км (опора № 111) от ПС Иркутская. 09.03.2018 г. проведен осмотр ВЛ 220 кВ Иркутская – Восточная I цепь в пролетах опор № 69-102 – замечаний не обнаружено. 10.03.2018 г. осмотрена ВЛ 220 кВ Иркутская – Восточная I цепь в пролетах опор № 81-124 – без явных повреждений, на опоре № 98 обнаружена ледяная дорожка по длине гирлянды подвесных изоляторов. Недоотпуска электроэнергии и экономического ущерба не было. | Гололедно-изморозевые отложения | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 220 кВ Иркутская – Восточная I цепь с помощью квадрокоптера в пролетах опор №№ 92-104.
Загрязнение, попадание инородных предметов
|  |  |  | Загрязнение, попадание инородных предметов | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 220 кВ Иркутская – Восточная I цепь с помощью квадрокоптера в пролетах опор №№ 92-104.
09.03.2018 г. в 13 ч. 22 мин. от действия ДЗЛ с успешным АПВ отключилась ВЛ 220 кВ Иркутская – Восточная I цепь. 09.03.2018 г. в 13 ч. 36 мин. повторно отключилась от действия защит с успешным АПВ ВЛ 220 кВ Иркутская – Восточная I цепь. Произведен осмотр оборудования ПС 220 кВ Восточная – без замечаний. По данным информационно-сигнальной аппаратуры определена точка короткого замыкания – 24 км. от шин ПС Иркутская (опора № 85), с ПС Восточная: Сириус – 37 км. ф. «В». Для организации послеаварийного осмотра – выдана зона осмотра: от границы эксплуатационной ответственности филиала ОАО «ИЭСК» «Южные электрические сети» 19,8 км (опора № 69) до 31 км (опора № 111) от ПС Иркутская. 09.03.2018 г. проведен осмотр ВЛ 220 кВ Иркутская – Восточная I цепь в пролетах опор № 69-102 – замечаний не обнаружено. 10.03.2018 г. осмотрена ВЛ 220 кВ Иркутская – Восточная I цепь в пролетах опор № 81-124 – без явных повреждений, на опоре № 98 обнаружена ледяная дорожка по длине гирлянды подвесных изоляторов. Недоотпуска электроэнергии и экономического ущерба не было. всего
357054 0906181411902
09.06.18 14:11:00
09.06.18 14:11:00
09.06.2018 г. на ПС 500 кВ Ключи произошло отключение В-220 кВ ФКУ от терминала SPAJ -160С (небаланс БСК). Для определения и устранения причины отключения подана аварийная заявка № 4904/1181,текущий статус - открыта, оборудование - в ремонте. По результатам анализа работы защит установлен небаланс между двумя ветвями батареи конденсаторов. По результатам измерения емкости конденсаторов определено не соответствие требованиям НТД и паспортным данным значение емкости конденсатора сер. номер 47. Недоотпуска электрической энергии не было, экономический ущерб отсутствует.
Исчерпание ресурса
357054 0906181411902 | 2018-06-09 14:11 | 2018-06-09 14:11 | 09.06.2018 г. на ПС 500 кВ Ключи произошло отключение В-220 кВ ФКУ от терминала SPAJ -160С (небаланс БСК). Для определения и устранения причины отключения подана аварийная заявка № 4904/1181,текущий статус - открыта, оборудование - в ремонте. По результатам анализа работы защит установлен небаланс между двумя ветвями батареи конденсаторов. По результатам измерения емкости конденсаторов определено не соответствие требованиям НТД и паспортным данным значение емкости конденсатора сер. номер 47. Недоотпуска электрической энергии не было, экономический ущерб отсутствует. | Исчерпание ресурса | Не намечаются.
По результатам измерений емкости конденсаторов ФКУ-220 кВ на ПС 500 кВ Ключи, выполнить замену конденсаторов с пониженной емкостью
Произвести измерение емкости конденсаторов ФКУ-220 кВ на ПС 500 кВ Ключи.
Исчерпание ресурса всего
Нарушение электрической изоляции
|  |  |  | Нарушение электрической изоляции | Не намечаются.
По результатам измерений емкости конденсаторов ФКУ-220 кВ на ПС 500 кВ Ключи, выполнить замену конденсаторов с пониженной емкостью
Произвести измерение емкости конденсаторов ФКУ-220 кВ на ПС 500 кВ Ключи.
Нарушение электрической изоляции всего
09.06.2018 г. на ПС 500 кВ Ключи произошло отключение В-220 кВ ФКУ от терминала SPAJ -160С (небаланс БСК). Для определения и устранения причины отключения подана аварийная заявка № 4904/1181,текущий статус - открыта, оборудование - в ремонте. По результатам анализа работы защит установлен небаланс между двумя ветвями батареи конденсаторов. По результатам измерения емкости конденсаторов определено не соответствие требованиям НТД и паспортным данным значение емкости конденсатора сер. номер 47. Недоотпуска электрической энергии не было, экономический ущерб отсутствует. всего
357054 0906181554903
09.06.18 15:54:00
09.06.18 18:00:00
09.06.2018 г. в 15 ч. 54 мин. действием защит отключилась ВЛ 220 кВ Ключи - БЦБК с отпайкой на ПС Слюдянка с успешным АПВ. В 15 ч. 57 мин. действием защит отключилась ВЛ 220 кВ Ключи - БЦБК с отпайкой на ПС Слюдянка с успешным АПВ. В 15 ч. 57 мин. действием защит отключилась 1 СШ 220 кВ на ПС 500 кВ Ключи. В 15 ч. 57 мин. действием защит отключилась ВЛ 220 кВ Шелехово-БЦБК с отпайкой на ПС Слюдянка, отказ АПВ на ПС 220 кВ Шелехово. В 15 ч. 57 мин. действием защит повторно отключилась ВЛ 220 кВ Ключи - БЦБК с отпайкой на ПС Слюдянка. В 16 ч. 07 мин. на ПС 220 кВ Шелехово включен В-220 БЦБК, на ПС 220 кВ БЦБК включен В-220 Шелехово. Оборудование подстанций осмотрено - без замечаний. В 17 ч. 50 мин. на ПС 500 кВ Ключи включен АТ-1. В 17 ч. 58 мин. на ПС 500 кВ Ключи включен В-220 БЦБК. В 17 ч. 59 мин. на ПС 500 кВ Ключи включен ШСВ-1-220, осмотрено оборудование ПС 500 кВ Ключи, подана неотложная заявка № 5044 (1206) для проверки ТТ-220 ф. С, докачка элегаза. В 18 ч. 00 мин. на ПС 220 кВ БЦБК включен В-220 Ключи. По приборам сигнально-информационной аппаратуры определены зоны замыкания ( ВЛ 220 кВ Ключи - БЦБК с отпайкой на ПС Слюдянка - 10 км. от ПС 500 кВ Ключи, ВЛ 220 кВ Шелехово-БЦБК с отпайкой на ПС Слюдянка - 45 км. от ПС 220 кВ Шелехово). Направлена бригада для выполнения послеаварийного осмотра, отключавшихся воздушных линий электропередачи. 10.06.2018 г. осмотром заданной зоны ВЛ 220 кВ Шелехово-БЦБК с отпайкой на ПС Слюдянка на опоре № 107 на среднем и нижнем шлейфах обнаружены следы перекрытия. 13.06.2018 г. осмотром участка ВЛ 220 кВ Шелехово-БЦБК с отпайкой на ПС Слюдянка на опоре № 62 на нижней подвеске разбиты 2 изолятора, следы оплавления на проводе у поддерживающего зажима, нижний изолятор обгорел. Недоотпуска электроэнергии не было, экономический ущерб отсутствует.
Атмосферные перенапряжения (гроза)
357054 0906181554903 | 2018-06-09 15:54 | 2018-06-09 18:00 | 09.06.2018 г. в 15 ч. 54 мин. действием защит отключилась ВЛ 220 кВ Ключи - БЦБК с отпайкой на ПС Слюдянка с успешным АПВ. В 15 ч. 57 мин. действием защит отключилась ВЛ 220 кВ Ключи - БЦБК с отпайкой на ПС Слюдянка с успешным АПВ. В 15 ч. 57 мин. действием защит отключилась 1 СШ 220 кВ на ПС 500 кВ Ключи. В 15 ч. 57 мин. действием защит отключилась ВЛ 220 кВ Шелехово-БЦБК с отпайкой на ПС Слюдянка, отказ АПВ на ПС 220 кВ Шелехово. В 15 ч. 57 мин. действием защит повторно отключилась ВЛ 220 кВ Ключи - БЦБК с отпайкой на ПС Слюдянка. В 16 ч. 07 мин. на ПС 220 кВ Шелехово включен В-220 БЦБК, на ПС 220 кВ БЦБК включен В-220 Шелехово. Оборудование подстанций осмотрено - без замечаний. В 17 ч. 50 мин. на ПС 500 кВ Ключи включен АТ-1. В 17 ч. 58 мин. на ПС 500 кВ Ключи включен В-220 БЦБК. В 17 ч. 59 мин. на ПС 500 кВ Ключи включен ШСВ-1-220, осмотрено оборудование ПС 500 кВ Ключи, подана неотложная заявка № 5044 (1206) для проверки ТТ-220 ф. С, докачка элегаза. В 18 ч. 00 мин. на ПС 220 кВ БЦБК включен В-220 Ключи. По приборам сигнально-информационной аппаратуры определены зоны замыкания ( ВЛ 220 кВ Ключи - БЦБК с отпайкой на ПС Слюдянка - 10 км. от ПС 500 кВ Ключи, ВЛ 220 кВ Шелехово-БЦБК с отпайкой на ПС Слюдянка - 45 км. от ПС 220 кВ Шелехово). Направлена бригада для выполнения послеаварийного осмотра, отключавшихся воздушных линий электропередачи. 10.06.2018 г. осмотром заданной зоны ВЛ 220 кВ Шелехово-БЦБК с отпайкой на ПС Слюдянка на опоре № 107 на среднем и нижнем шлейфах обнаружены следы перекрытия. 13.06.2018 г. осмотром участка ВЛ 220 кВ Шелехово-БЦБК с отпайкой на ПС Слюдянка на опоре № 62 на нижней подвеске разбиты 2 изолятора, следы оплавления на проводе у поддерживающего зажима, нижний изолятор обгорел. Недоотпуска электроэнергии не было, экономический ущерб отсутствует. | Атмосферные перенапряжения (гроза) | В рамках неотложной заявки № 5044 (1206) выполнить диагностику ТТ-220 на ПС 500 кВ Ключи.
Выполнить аварийный осмотр ВЛ 220 кВ Ключи - БЦБК с отпайкой на ПС Слюдянка.
Выполнить аварийный осмотр ВЛ 220 кВ Шелехово-БЦБК с отпайкой на ПС Слюдянка.
Выполнить измерения сопротивлений заземляющих устройств опоры № 107 ВЛ 220 кВ Шелехово-БЦБК с отпайкой на ПС Слюдянка.
Выполнить измерения сопротивлений заземляющих устройств опоры № 62 ВЛ 220 кВ Ключи - БЦБК с отпайкой на ПС Слюдянка.
На ПС 220 кВ Шелехово выполнить замену реле РКН (типа РТ-40/0,2).
Атмосферные перенапряжения (гроза) всего
Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи
|  |  |  | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | В рамках неотложной заявки № 5044 (1206) выполнить диагностику ТТ-220 на ПС 500 кВ Ключи.
Выполнить аварийный осмотр ВЛ 220 кВ Ключи - БЦБК с отпайкой на ПС Слюдянка.
Выполнить аварийный осмотр ВЛ 220 кВ Шелехово-БЦБК с отпайкой на ПС Слюдянка.
Выполнить измерения сопротивлений заземляющих устройств опоры № 107 ВЛ 220 кВ Шелехово-БЦБК с отпайкой на ПС Слюдянка.
Выполнить измерения сопротивлений заземляющих устройств опоры № 62 ВЛ 220 кВ Ключи - БЦБК с отпайкой на ПС Слюдянка.
На ПС 220 кВ Шелехово выполнить замену реле РКН (типа РТ-40/0,2).
Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи всего
Нарушение электрической изоляции
|  |  |  | Нарушение электрической изоляции | В рамках неотложной заявки № 5044 (1206) выполнить диагностику ТТ-220 на ПС 500 кВ Ключи.
Выполнить аварийный осмотр ВЛ 220 кВ Ключи - БЦБК с отпайкой на ПС Слюдянка.
Выполнить аварийный осмотр ВЛ 220 кВ Шелехово-БЦБК с отпайкой на ПС Слюдянка.
Выполнить измерения сопротивлений заземляющих устройств опоры № 107 ВЛ 220 кВ Шелехово-БЦБК с отпайкой на ПС Слюдянка.
Выполнить измерения сопротивлений заземляющих устройств опоры № 62 ВЛ 220 кВ Ключи - БЦБК с отпайкой на ПС Слюдянка.
На ПС 220 кВ Шелехово выполнить замену реле РКН (типа РТ-40/0,2).
Нарушение электрической изоляции всего
09.06.2018 г. в 15 ч. 54 мин. действием защит отключилась ВЛ 220 кВ Ключи - БЦБК с отпайкой на ПС Слюдянка с успешным АПВ. В 15 ч. 57 мин. действием защит отключилась ВЛ 220 кВ Ключи - БЦБК с отпайкой на ПС Слюдянка с успешным АПВ. В 15 ч. 57 мин. действием защит отключилась 1 СШ 220 кВ на ПС 500 кВ Ключи. В 15 ч. 57 мин. действием защит отключилась ВЛ 220 кВ Шелехово-БЦБК с отпайкой на ПС Слюдянка, отказ АПВ на ПС 220 кВ Шелехово. В 15 ч. 57 мин. действием защит повторно отключилась ВЛ 220 кВ Ключи - БЦБК с отпайкой на ПС Слюдянка. В 16 ч. 07 мин. на ПС 220 кВ Шелехово включен В-220 БЦБК, на ПС 220 кВ БЦБК включен В-220 Шелехово. Оборудование подстанций осмотрено - без замечаний. В 17 ч. 50 мин. на ПС 500 кВ Ключи включен АТ-1. В 17 ч. 58 мин. на ПС 500 кВ Ключи включен В-220 БЦБК. В 17 ч. 59 мин. на ПС 500 кВ Ключи включен ШСВ-1-220, осмотрено оборудование ПС 500 кВ Ключи, подана неотложная заявка № 5044 (1206) для проверки ТТ-220 ф. С, докачка элегаза. В 18 ч. 00 мин. на ПС 220 кВ БЦБК включен В-220 Ключи. По приборам сигнально-информационной аппаратуры определены зоны замыкания ( ВЛ 220 кВ Ключи - БЦБК с отпайкой на ПС Слюдянка - 10 км. от ПС 500 кВ Ключи, ВЛ 220 кВ Шелехово-БЦБК с отпайкой на ПС Слюдянка - 45 км. от ПС 220 кВ Шелехово). Направлена бригада для выполнения послеаварийного осмотра, отключавшихся воздушных линий электропередачи. 10.06.2018 г. осмотром заданной зоны ВЛ 220 кВ Шелехово-БЦБК с отпайкой на ПС Слюдянка на опоре № 107 на среднем и нижнем шлейфах обнаружены следы перекрытия. 13.06.2018 г. осмотром участка ВЛ 220 кВ Шелехово-БЦБК с отпайкой на ПС Слюдянка на опоре № 62 на нижней подвеске разбиты 2 изолятора, следы оплавления на проводе у поддерживающего зажима, нижний изолятор обгорел. Недоотпуска электроэнергии не было, экономический ущерб отсутствует. всего
357054 1010181539907
10.10.18 15:39:00
10.10.18 15:56:00
10.10.2018 г. в 15 ч. 39 мин. отключился В-220 Т-3, от защит ГПП ИркАЗ. У завода отключились ввода 1Д и 1Е СШ-10 Т-3 ГРУ-10. В 15 ч. 56 мин. по команде РДУ включен В-220 Т-3. В 16 ч. 06 мин. завод набрал нагрузку 143 МВт.
Нарушение электрической изоляции
357054 1010181539907 | 2018-10-10 15:39 | 2018-10-10 15:56 | 10.10.2018 г. в 15 ч. 39 мин. отключился В-220 Т-3, от защит ГПП ИркАЗ. У завода отключились ввода 1Д и 1Е СШ-10 Т-3 ГРУ-10. В 15 ч. 56 мин. по команде РДУ включен В-220 Т-3. В 16 ч. 06 мин. завод набрал нагрузку 143 МВт. | Нарушение электрической изоляции | Заменить кабель с пониженной изоляцией на ГПП "ИркАЗ".
Произвести регулировку указательного реле 9РУ.
Нарушение электрической изоляции всего
Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети
|  |  |  | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | Заменить кабель с пониженной изоляцией на ГПП "ИркАЗ".
Произвести регулировку указательного реле 9РУ.
Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети всего
10.10.2018 г. в 15 ч. 39 мин. отключился В-220 Т-3, от защит ГПП ИркАЗ. У завода отключились ввода 1Д и 1Е СШ-10 Т-3 ГРУ-10. В 15 ч. 56 мин. по команде РДУ включен В-220 Т-3. В 16 ч. 06 мин. завод набрал нагрузку 143 МВт. всего
357054 1102181214971
11.02.18 12:14:00
11.02.18 12:14:00
11.02.2018 г. в 12 ч. 14 мин. отключилась ВЛ 220 кВ Иркутская – Шелехово с отпайкой на ПС Светлая II цепь (ВЛ-210) действием релейной защиты на ПС 500 кВ Иркутская: ДФЗ, АПВ успешное; на ПС 220 кВ Шелехово: ДФЗ, АПВ успешное. по данным информационно-сигнальной аппаратуры определена точка КЗ 18,41 км от ПС 220 кВ Шелехово, фаза "А"; 21,39 от ПС 500 кВ Иркутская. Зона осмотра 13,02 - 26,5 км от ПС 500 кВ Иркутская (опоры № 37 - 64). 11.02.18г. - осмотрен участок опор № 33 - 36, замечаний нет (13,002 - 14,142 км от ПС 500 Иркутская). 12.02.18 - осмотрен участок опор № 1а - 64, замечаний нет (ПС Иркутская - 26,5 км от ПС 500 Иркутская). 13.02.18 осмотром ИТР опоры № 52 - на верхней фазе обнаружены следы перекрытия на проводе и траверсе, с повреждением одного изолятора (всего-14). Недоотпуска электроэнергии и экономического ущерба не было.
Загрязнение, попадание инородных предметов
357054 1102181214971 | 2018-02-11 12:14 | 2018-02-11 12:14 | 11.02.2018 г. в 12 ч. 14 мин. отключилась ВЛ 220 кВ Иркутская – Шелехово с отпайкой на ПС Светлая II цепь (ВЛ-210) действием релейной защиты на ПС 500 кВ Иркутская: ДФЗ, АПВ успешное; на ПС 220 кВ Шелехово: ДФЗ, АПВ успешное. по данным информационно-сигнальной аппаратуры определена точка КЗ 18,41 км от ПС 220 кВ Шелехово, фаза "А"; 21,39 от ПС 500 кВ Иркутская. Зона осмотра 13,02 - 26,5 км от ПС 500 кВ Иркутская (опоры № 37 - 64). 11.02.18г. - осмотрен участок опор № 33 - 36, замечаний нет (13,002 - 14,142 км от ПС 500 Иркутская). 12.02.18 - осмотрен участок опор № 1а - 64, замечаний нет (ПС Иркутская - 26,5 км от ПС 500 Иркутская). 13.02.18 осмотром ИТР опоры № 52 - на верхней фазе обнаружены следы перекрытия на проводе и траверсе, с повреждением одного изолятора (всего-14). Недоотпуска электроэнергии и экономического ущерба не было. | Загрязнение, попадание инородных предметов | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 220 кВ Иркутская – Шелехово с отпайкой на ПС Светлая II цепь (ВЛ-210) в пролетах опор №№ 37-64.
357054 1205180658804
12.05.18 06:58:00
12.05.18 07:25:00
12.05.2018 г. в 06 ч. 58 мин. от действия ДЗТ отключился Т-1, отключились В-110 Т-1, В-1-6 Т-1, В-3-6 Т-1, в ЗРУ-6кВ исчезло напряжение на 1 и 3 с.ш.-6 кВ. При осмотре оборудования ПС 110 кВ ИАЗ обнаружено разрушение контактной ламели фазы «А» тележки разъединителя ТР-3-6 Т-1. В 07 ч. 14 мин. на ПС 110 кВ ИАЗ СВ-2-6 введен в работу, в ЗРУ-6кВ 3 с.ш.-6 кВ введена в работу. В 07 ч. 25 мин. на ПС 110 кВ ИАЗ СВ-1-6 введен в работу, в ЗРУ-6кВ 1 с.ш.-6 кВ введена в работу, электроснабжение отключенных потребителей полностью восстановлено. В 09 ч. 50 мин. выведена в ремонт ячейка ТР-3-6 ПС 110 кВ ИАЗ для чистки изоляции. В 19 ч. 28 мин. Т-1 включен, ПС 110 кВ ИАЗ восстановлена нормальная схема электроснабжения. Недоотпуск электрической энергии составил 4599 кВ*ч, экономический ущерб – 4,645 руб
Нарушение электрической изоляции
357054 1205180658804 | 2018-05-12 06:58 | 2018-05-12 07:25 | 12.05.2018 г. в 06 ч. 58 мин. от действия ДЗТ отключился Т-1, отключились В-110 Т-1, В-1-6 Т-1, В-3-6 Т-1, в ЗРУ-6кВ исчезло напряжение на 1 и 3 с.ш.-6 кВ. При осмотре оборудования ПС 110 кВ ИАЗ обнаружено разрушение контактной ламели фазы «А» тележки разъединителя ТР-3-6 Т-1. В 07 ч. 14 мин. на ПС 110 кВ ИАЗ СВ-2-6 введен в работу, в ЗРУ-6кВ 3 с.ш.-6 кВ введена в работу. В 07 ч. 25 мин. на ПС 110 кВ ИАЗ СВ-1-6 введен в работу, в ЗРУ-6кВ 1 с.ш.-6 кВ введена в работу, электроснабжение отключенных потребителей полностью восстановлено. В 09 ч. 50 мин. выведена в ремонт ячейка ТР-3-6 ПС 110 кВ ИАЗ для чистки изоляции. В 19 ч. 28 мин. Т-1 включен, ПС 110 кВ ИАЗ восстановлена нормальная схема электроснабжения. Недоотпуск электрической энергии составил 4599 кВ*ч, экономический ущерб – 4,645 руб | Нарушение электрической изоляции | Выполнить чистку изоляции и ремонт втычных контактов выкатного элемента разъединителя ТР-3-6 Т-1 на ПС 110 кВ ИАЗ
Выполнить чистку изоляции яч. ТР-3-6, В-3-6 ПС 110 кВ ИАЗ
Не намечаются.
Нарушение электрической изоляции всего
Невыявленные причины
|  |  |  | Невыявленные причины | Выполнить чистку изоляции и ремонт втычных контактов выкатного элемента разъединителя ТР-3-6 Т-1 на ПС 110 кВ ИАЗ
Выполнить чистку изоляции яч. ТР-3-6, В-3-6 ПС 110 кВ ИАЗ
Не намечаются.
Невыявленные причины всего
Термическое повреждение, перегрев, пережог
|  |  |  | Термическое повреждение, перегрев, пережог | Выполнить чистку изоляции и ремонт втычных контактов выкатного элемента разъединителя ТР-3-6 Т-1 на ПС 110 кВ ИАЗ
Выполнить чистку изоляции яч. ТР-3-6, В-3-6 ПС 110 кВ ИАЗ
Не намечаются.
Термическое повреждение, перегрев, пережог всего
12.05.2018 г. в 06 ч. 58 мин. от действия ДЗТ отключился Т-1, отключились В-110 Т-1, В-1-6 Т-1, В-3-6 Т-1, в ЗРУ-6кВ исчезло напряжение на 1 и 3 с.ш.-6 кВ. При осмотре оборудования ПС 110 кВ ИАЗ обнаружено разрушение контактной ламели фазы «А» тележки разъединителя ТР-3-6 Т-1. В 07 ч. 14 мин. на ПС 110 кВ ИАЗ СВ-2-6 введен в работу, в ЗРУ-6кВ 3 с.ш.-6 кВ введена в работу. В 07 ч. 25 мин. на ПС 110 кВ ИАЗ СВ-1-6 введен в работу, в ЗРУ-6кВ 1 с.ш.-6 кВ введена в работу, электроснабжение отключенных потребителей полностью восстановлено. В 09 ч. 50 мин. выведена в ремонт ячейка ТР-3-6 ПС 110 кВ ИАЗ для чистки изоляции. В 19 ч. 28 мин. Т-1 включен, ПС 110 кВ ИАЗ восстановлена нормальная схема электроснабжения. Недоотпуск электрической энергии составил 4599 кВ*ч, экономический ущерб – 4,645 руб всего
357054 1206180952904
12.06.18 09:52:00
12.06.18 10:33:00
12.06.2018 г. в 09 ч. 52 мин. от действия защит с неуспешным АПВ отключилась ВЛ 220 кВ Ключи - БЦБК с отпайкой на ПС Слюдянка. По приборам сигнально-информационной аппаратуры определена зона замыкания ( 25 км. от ПС 500/220 кВ Ключи). В 10 ч. 32 мин. ВЛ 220 кВ Ключи - БЦБК с отпайкой на ПС Слюдянка введена в работу. В 10 ч. 33 мин. ВЛ 220 кВ Ключи - БЦБК с отпайкой на ПС Слюдянка включена в транзит. Направлена бригада для выполнения послеаварийного осмотра. Осмотром заданной зоны ВЛ 220 кВ Ключи - БЦБК с отпайкой на ПС Слюдянка на опоре № 62, выявлены следы перекрытия нижней гирлянды, два изолятора разбиты, нижний изолятор в копоти, состояние остальных не просматривается. 13.06.2018 г. в 13 ч. 15 мин. по аварийной заявке № 4977 (1190), ВЛ 220 кВ Ключи - БЦБК с отпайкой на ПС Слюдянка выведена в ремонт для замены гирлянды изоляторов на опоре № 62. В 18 ч. 47 мин. после производства ремонтных работ, ВЛ 220 кВ Ключи - БЦБК с отпайкой на ПС Слюдянка введена в работу / включена в транзит. Недоотпуска электроэнергии не было, экономический ущерб составил - 12,659 тыс. руб.
Атмосферные перенапряжения (гроза)
357054 1206180952904 | 2018-06-12 09:52 | 2018-06-12 10:33 | 12.06.2018 г. в 09 ч. 52 мин. от действия защит с неуспешным АПВ отключилась ВЛ 220 кВ Ключи - БЦБК с отпайкой на ПС Слюдянка. По приборам сигнально-информационной аппаратуры определена зона замыкания ( 25 км. от ПС 500/220 кВ Ключи). В 10 ч. 32 мин. ВЛ 220 кВ Ключи - БЦБК с отпайкой на ПС Слюдянка введена в работу. В 10 ч. 33 мин. ВЛ 220 кВ Ключи - БЦБК с отпайкой на ПС Слюдянка включена в транзит. Направлена бригада для выполнения послеаварийного осмотра. Осмотром заданной зоны ВЛ 220 кВ Ключи - БЦБК с отпайкой на ПС Слюдянка на опоре № 62, выявлены следы перекрытия нижней гирлянды, два изолятора разбиты, нижний изолятор в копоти, состояние остальных не просматривается. 13.06.2018 г. в 13 ч. 15 мин. по аварийной заявке № 4977 (1190), ВЛ 220 кВ Ключи - БЦБК с отпайкой на ПС Слюдянка выведена в ремонт для замены гирлянды изоляторов на опоре № 62. В 18 ч. 47 мин. после производства ремонтных работ, ВЛ 220 кВ Ключи - БЦБК с отпайкой на ПС Слюдянка введена в работу / включена в транзит. Недоотпуска электроэнергии не было, экономический ущерб составил - 12,659 тыс. руб. | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Выполнить измерения сопротивлений заземляющих устройств опоры № 62 ВЛ 220 кВ Ключи - БЦБК с отпайкой на ПС Слюдянка.
Выполнить ремонт ВЛ 220 кВ Ключи - БЦБК с отпайкой на ПС Слюдянка (замена гирлянды изоляторов на опоре № 62).
Атмосферные перенапряжения (гроза) всего
Электродуговое повреждение
|  |  |  | Электродуговое повреждение | Выполнить измерения сопротивлений заземляющих устройств опоры № 62 ВЛ 220 кВ Ключи - БЦБК с отпайкой на ПС Слюдянка.
Выполнить ремонт ВЛ 220 кВ Ключи - БЦБК с отпайкой на ПС Слюдянка (замена гирлянды изоляторов на опоре № 62).
Электродуговое повреждение всего
12.06.2018 г. в 09 ч. 52 мин. от действия защит с неуспешным АПВ отключилась ВЛ 220 кВ Ключи - БЦБК с отпайкой на ПС Слюдянка. По приборам сигнально-информационной аппаратуры определена зона замыкания ( 25 км. от ПС 500/220 кВ Ключи). В 10 ч. 32 мин. ВЛ 220 кВ Ключи - БЦБК с отпайкой на ПС Слюдянка введена в работу. В 10 ч. 33 мин. ВЛ 220 кВ Ключи - БЦБК с отпайкой на ПС Слюдянка включена в транзит. Направлена бригада для выполнения послеаварийного осмотра. Осмотром заданной зоны ВЛ 220 кВ Ключи - БЦБК с отпайкой на ПС Слюдянка на опоре № 62, выявлены следы перекрытия нижней гирлянды, два изолятора разбиты, нижний изолятор в копоти, состояние остальных не просматривается. 13.06.2018 г. в 13 ч. 15 мин. по аварийной заявке № 4977 (1190), ВЛ 220 кВ Ключи - БЦБК с отпайкой на ПС Слюдянка выведена в ремонт для замены гирлянды изоляторов на опоре № 62. В 18 ч. 47 мин. после производства ремонтных работ, ВЛ 220 кВ Ключи - БЦБК с отпайкой на ПС Слюдянка введена в работу / включена в транзит. Недоотпуска электроэнергии не было, экономический ущерб составил - 12,659 тыс. руб. всего
357054 1303182013801
13.03.18 20:13:00
14.03.18 19:43:00
13.03.2018 г. в 20 ч. 13 мин. по аварийной заявке № 1362/379 от 13.03.2018 г. для демонтажа и последующего ремонта грозозащитного троса в пролетах опор № 8/21- 8/22, ВЛ 110 кВ Восточная-Правобережная II цепь с отпайками выведена в ремонт. 14.03.2018 г. в 19 ч. 43 мин. после ремонта грозозащитного троса в пролетах опор № 8/21- 8/22, ВЛ 110 кВ Восточная-Правобережная II цепь с отпайками введена в работу. Недоотпуска электроэнергии не было, экономический ущерб составил 87,899 тыс. руб.
Внешнее механическое воздействие
357054 1303182013801 | 2018-03-13 20:13 | 2018-03-14 19:43 | 13.03.2018 г. в 20 ч. 13 мин. по аварийной заявке № 1362/379 от 13.03.2018 г. для демонтажа и последующего ремонта грозозащитного троса в пролетах опор № 8/21- 8/22, ВЛ 110 кВ Восточная-Правобережная II цепь с отпайками выведена в ремонт. 14.03.2018 г. в 19 ч. 43 мин. после ремонта грозозащитного троса в пролетах опор № 8/21- 8/22, ВЛ 110 кВ Восточная-Правобережная II цепь с отпайками введена в работу. Недоотпуска электроэнергии не было, экономический ущерб составил 87,899 тыс. руб. | Внешнее механическое воздействие | Выполнить ремонт грозозащитного троса в пролетах опор № 8/21- 8/22 ВЛ 110 кВ Восточная-Правобережная II цепь с отпайками.
Направить письмо в адрес Начальника Иркутского гарнизона гвардии (военная часть № 59968) о недопустимости осуществления действий которые могут нарушить безопасную работу объектов электросетевого хозяйства.
Внешнее механическое воздействие всего
Прочие воздействия
|  |  |  | Прочие воздействия | Выполнить ремонт грозозащитного троса в пролетах опор № 8/21- 8/22 ВЛ 110 кВ Восточная-Правобережная II цепь с отпайками.
Направить письмо в адрес Начальника Иркутского гарнизона гвардии (военная часть № 59968) о недопустимости осуществления действий которые могут нарушить безопасную работу объектов электросетевого хозяйства.
Прочие воздействия всего
13.03.2018 г. в 20 ч. 13 мин. по аварийной заявке № 1362/379 от 13.03.2018 г. для демонтажа и последующего ремонта грозозащитного троса в пролетах опор № 8/21- 8/22, ВЛ 110 кВ Восточная-Правобережная II цепь с отпайками выведена в ремонт. 14.03.2018 г. в 19 ч. 43 мин. после ремонта грозозащитного троса в пролетах опор № 8/21- 8/22, ВЛ 110 кВ Восточная-Правобережная II цепь с отпайками введена в работу. Недоотпуска электроэнергии не было, экономический ущерб составил 87,899 тыс. руб. всего
357054 1308180406985
13.08.18 04:06:00
13.08.18 04:06:00
13.08.2018 г. в 4 ч. 06 мин. произошло аварийное отключение ВЛ 110 кВ Восточная-Туристская 1 цепь от 2 зоны ДЗ. АПВ успешное. 13.08.2018 г. по результатам послеаварийного осмотра в пролете опор №№ 138-139 обнаружено упавшее дерево (береза). Повреждено 4 жилы провода средней фазы В. Аварийный ремонт не требуется. Недоотпуск электроэнергии и экономический ущерб отсутствуют.
Загрязнение, попадание инородных предметов
357054 1308180406985 | 2018-08-13 04:06 | 2018-08-13 04:06 | 13.08.2018 г. в 4 ч. 06 мин. произошло аварийное отключение ВЛ 110 кВ Восточная-Туристская 1 цепь от 2 зоны ДЗ. АПВ успешное. 13.08.2018 г. по результатам послеаварийного осмотра в пролете опор №№ 138-139 обнаружено упавшее дерево (береза). Повреждено 4 жилы провода средней фазы В. Аварийный ремонт не требуется. Недоотпуск электроэнергии и экономический ущерб отсутствуют. | Загрязнение, попадание инородных предметов | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Восточная-Туристская 1 цепь в пролете опор 130-140 на предмет наличия угрожающих деревьев.
Невыявленные причины
|  |  |  | Невыявленные причины | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Восточная-Туристская 1 цепь в пролете опор 130-140 на предмет наличия угрожающих деревьев.
13.08.2018 г. в 4 ч. 06 мин. произошло аварийное отключение ВЛ 110 кВ Восточная-Туристская 1 цепь от 2 зоны ДЗ. АПВ успешное. 13.08.2018 г. по результатам послеаварийного осмотра в пролете опор №№ 138-139 обнаружено упавшее дерево (береза). Повреждено 4 жилы провода средней фазы В. Аварийный ремонт не требуется. Недоотпуск электроэнергии и экономический ущерб отсутствуют. всего
357054 1405181150978
14.05.18 11:50:00
14.05.18 13:38:00
14.05.2018 г. в 11 ч. 50 мин. в Филиале АО «СО ЕЭС» Иркутское РДУзафиксировано полное прекращение получения телеметрической информации с ПС 110 кВ Южная и ПС 110 кВ Кировская. В зоне ответственности ООО «ИЭСВ» неисправности не выявлено, оборудование работает в штатном режиме. Информация передана ОАО «ИЭСК» «Южные электрические сети». Осмотром оборудования телемеханики ТФМ-3М, ТМ-800А в РДП ЮЭС филиала ОАО «ИЭСК» Южные электрические сети неисправностей не выявлено. В 13 ч. 38 мин. передача телесигнализации с ПС 110 кВ Южная и ПС 110 кВ Кировская в Иркутское РДУ возобновлена. Недоотпуска электроэнергии не было, экономический ущерб отсутствует.
Невыявленные причины
357054 1405181150978 | 2018-05-14 11:50 | 2018-05-14 13:38 | 14.05.2018 г. в 11 ч. 50 мин. в Филиале АО «СО ЕЭС» Иркутское РДУзафиксировано полное прекращение получения телеметрической информации с ПС 110 кВ Южная и ПС 110 кВ Кировская. В зоне ответственности ООО «ИЭСВ» неисправности не выявлено, оборудование работает в штатном режиме. Информация передана ОАО «ИЭСК» «Южные электрические сети». Осмотром оборудования телемеханики ТФМ-3М, ТМ-800А в РДП ЮЭС филиала ОАО «ИЭСК» Южные электрические сети неисправностей не выявлено. В 13 ч. 38 мин. передача телесигнализации с ПС 110 кВ Южная и ПС 110 кВ Кировская в Иркутское РДУ возобновлена. Недоотпуска электроэнергии не было, экономический ущерб отсутствует. | Невыявленные причины | Выполнить осмотр оборудования телемеханики ТФМ-3М, ТМ-800А в РДП ЮЭС филиала ОАО «ИЭСК» Южные электрические сети".
Сбой/дефект программного обеспечения
|  |  |  | Сбой/дефект программного обеспечения | Выполнить осмотр оборудования телемеханики ТФМ-3М, ТМ-800А в РДП ЮЭС филиала ОАО «ИЭСК» Южные электрические сети".
14.05.2018 г. в 11 ч. 50 мин. в Филиале АО «СО ЕЭС» Иркутское РДУзафиксировано полное прекращение получения телеметрической информации с ПС 110 кВ Южная и ПС 110 кВ Кировская. В зоне ответственности ООО «ИЭСВ» неисправности не выявлено, оборудование работает в штатном режиме. Информация передана ОАО «ИЭСК» «Южные электрические сети». Осмотром оборудования телемеханики ТФМ-3М, ТМ-800А в РДП ЮЭС филиала ОАО «ИЭСК» Южные электрические сети неисправностей не выявлено. В 13 ч. 38 мин. передача телесигнализации с ПС 110 кВ Южная и ПС 110 кВ Кировская в Иркутское РДУ возобновлена. Недоотпуска электроэнергии не было, экономический ущерб отсутствует. всего
357054 1506182020980
15.06.18 20:20:00
15.06.18 20:20:00
15.06.2018 г. в 20 ч. 20 мин. при грозе от действия защит отключилась с успешным АПВ ВЛ 110 кВ Восточная – Правобережная II цепь с отпайками. По приборам сигнально-информационной аппаратуры определена зона замыкания ( 9,6 км. от ПС 220/110/10 кВ Восточная). Направлена бригада для выполнения послеаварийного осмотра. Осмотром заданной зоны ВЛ 110 кВ Восточная – Правобережная II цепь с отпайками на опоре № 8/14, обнаружены следы перекрытия на изоляторах и шлейфе фазы «А». Недоотпуска электроэнергии и экономического ущерба не было.
Атмосферные перенапряжения (гроза)
357054 1506182020980 | 2018-06-15 20:20 | 2018-06-15 20:20 | 15.06.2018 г. в 20 ч. 20 мин. при грозе от действия защит отключилась с успешным АПВ ВЛ 110 кВ Восточная – Правобережная II цепь с отпайками. По приборам сигнально-информационной аппаратуры определена зона замыкания ( 9,6 км. от ПС 220/110/10 кВ Восточная). Направлена бригада для выполнения послеаварийного осмотра. Осмотром заданной зоны ВЛ 110 кВ Восточная – Правобережная II цепь с отпайками на опоре № 8/14, обнаружены следы перекрытия на изоляторах и шлейфе фазы «А». Недоотпуска электроэнергии и экономического ущерба не было. | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Выполнить измерения сопротивлений заземляющих устройств опоры № 8/14 ВЛ 110 кВ Восточная – Правобережная II цепь с отпайками.
Нарушение электрической изоляции
|  |  |  | Нарушение электрической изоляции | Выполнить измерения сопротивлений заземляющих устройств опоры № 8/14 ВЛ 110 кВ Восточная – Правобережная II цепь с отпайками.
15.06.2018 г. в 20 ч. 20 мин. при грозе от действия защит отключилась с успешным АПВ ВЛ 110 кВ Восточная – Правобережная II цепь с отпайками. По приборам сигнально-информационной аппаратуры определена зона замыкания ( 9,6 км. от ПС 220/110/10 кВ Восточная). Направлена бригада для выполнения послеаварийного осмотра. Осмотром заданной зоны ВЛ 110 кВ Восточная – Правобережная II цепь с отпайками на опоре № 8/14, обнаружены следы перекрытия на изоляторах и шлейфе фазы «А». Недоотпуска электроэнергии и экономического ущерба не было. всего
357054 1510181014988
15.10.18 10:14:00
15.10.18 10:14:00
15.10.2018 г. в 10 ч. 14 мин. от действия защит отключилась ВЛ 110 кВ Иркутская ГЭС – Кировская с отпайками с успешным АПВ.
Нарушение электрической изоляции
357054 1510181014988 | 2018-10-15 10:14 | 2018-10-15 10:14 | 15.10.2018 г. в 10 ч. 14 мин. от действия защит отключилась ВЛ 110 кВ Иркутская ГЭС – Кировская с отпайками с успешным АПВ. | Нарушение электрической изоляции | Проработать с электротехническим персоналом филиала ОАО «ИЭСК» «ЮЭС» и АО «Иркутскэнергоремонт» обстоятельства и причины несчастного случая в виде внепланового инструктажа.
Ошибочные или неправильные действия привлеченного персонала, выполняющего работу по договору
|  |  |  | Ошибочные или неправильные действия привлеченного персонала, выполняющего работу по договору | Проработать с электротехническим персоналом филиала ОАО «ИЭСК» «ЮЭС» и АО «Иркутскэнергоремонт» обстоятельства и причины несчастного случая в виде внепланового инструктажа.
15.10.2018 г. в 10 ч. 14 мин. от действия защит отключилась ВЛ 110 кВ Иркутская ГЭС – Кировская с отпайками с успешным АПВ. всего
357054 1608181009986
16.08.18 10:09:00
16.08.18 10:09:00
16.08.2018 г. в 10 ч. 09 мин. произошло аварийное отключение ВЛ 110 кВ Байкальская-Нагорная А от 1 ст. ЗЗ, АПВ успешное. 16.08.2018 г. по результатам послеаварийного осмотра в пр. оп 2-3 отпайки на ПС Релейная обнаружено расплетение одной жилы грозозащитного троса с перекрытием на верхний провод ф. «С». Провод не поврежден. Недоотпуск электроэнергии и экономический ущерб отсутствует.
Механическое разрушение (повреждение), деформация, перекос
357054 1608181009986 | 2018-08-16 10:09 | 2018-08-16 10:09 | 16.08.2018 г. в 10 ч. 09 мин. произошло аварийное отключение ВЛ 110 кВ Байкальская-Нагорная А от 1 ст. ЗЗ, АПВ успешное. 16.08.2018 г. по результатам послеаварийного осмотра в пр. оп 2-3 отпайки на ПС Релейная обнаружено расплетение одной жилы грозозащитного троса с перекрытием на верхний провод ф. «С». Провод не поврежден. Недоотпуск электроэнергии и экономический ущерб отсутствует. | Механическое разрушение (повреждение), деформация, перекос | Выполнить замену грозозащитного троса ВЛ 110 кВ Байкальская-Нагорная А, Б в рамках программы капитального строительства на 2018 г.
Невыявленные причины
|  |  |  | Невыявленные причины | Выполнить замену грозозащитного троса ВЛ 110 кВ Байкальская-Нагорная А, Б в рамках программы капитального строительства на 2018 г.
16.08.2018 г. в 10 ч. 09 мин. произошло аварийное отключение ВЛ 110 кВ Байкальская-Нагорная А от 1 ст. ЗЗ, АПВ успешное. 16.08.2018 г. по результатам послеаварийного осмотра в пр. оп 2-3 отпайки на ПС Релейная обнаружено расплетение одной жилы грозозащитного троса с перекрытием на верхний провод ф. «С». Провод не поврежден. Недоотпуск электроэнергии и экономический ущерб отсутствует. всего
357054 1707182312906
17.07.18 23:12:00
18.07.18 00:13:00
17.07.2018 г. в 23 ч. 12 мин. на ПС 220/110/10 кВ Правобережная отключились В-220, В-110 от ДЗТ ВПТ АТ-2, В-3-10, В-4-10 АТ-2 от ЗДЗ, одновременно отключились яч. № 38 «РП-48 Б», яч. № 22 «РП-18 А». Осмотром выявлены следы перекрытия по ошиновке ТН-ШМ-4-10 АТ-2. Повреждены КЛ 10 кВ «Правобережная-РП-48 Б цепь 1» . В ячейке сорвана задняя крышка кабельного отсека. Поврежден КЛ 10 кВ «Правобережная-РП 18 А». 17.07.2018 г. в 23 ч. 46 мин. включен В-220 АТ-2, в 23 ч. 47 мин. включен В-110 АТ-1. 18.07.2018 г. в 00 ч. 03 мин. включен В-4-10 АТ-2 (запитана 2 СШ-10), в 00 ч. 04 мин. включен СВ-10 ( запитана 1 СШ-10). 18.07.2018 г. были выполнены работы по восстановлению технического состояния ячеек ТН ШМ-4-10 АТ-2 и № 38 «РП 48Б» на ПС 220/110/10 кВ Правобережная. 20.07.2018 г. после ремонта КЛ 10 кВ Правобережная-РП-18 А введена в работу. 01.08.2018 г. после ремонта КЛ 10 кВ Правобережная-РП-48 Б введена в работу. Недоотпуск электроэнергии составил 5950 кВт*ч.
Нарушение электрической изоляции
357054 1707182312906 | 2018-07-17 23:12 | 2018-07-18 00:13 | 17.07.2018 г. в 23 ч. 12 мин. на ПС 220/110/10 кВ Правобережная отключились В-220, В-110 от ДЗТ ВПТ АТ-2, В-3-10, В-4-10 АТ-2 от ЗДЗ, одновременно отключились яч. № 38 «РП-48 Б», яч. № 22 «РП-18 А». Осмотром выявлены следы перекрытия по ошиновке ТН-ШМ-4-10 АТ-2. Повреждены КЛ 10 кВ «Правобережная-РП-48 Б цепь 1» . В ячейке сорвана задняя крышка кабельного отсека. Поврежден КЛ 10 кВ «Правобережная-РП 18 А». 17.07.2018 г. в 23 ч. 46 мин. включен В-220 АТ-2, в 23 ч. 47 мин. включен В-110 АТ-1. 18.07.2018 г. в 00 ч. 03 мин. включен В-4-10 АТ-2 (запитана 2 СШ-10), в 00 ч. 04 мин. включен СВ-10 ( запитана 1 СШ-10). 18.07.2018 г. были выполнены работы по восстановлению технического состояния ячеек ТН ШМ-4-10 АТ-2 и № 38 «РП 48Б» на ПС 220/110/10 кВ Правобережная. 20.07.2018 г. после ремонта КЛ 10 кВ Правобережная-РП-18 А введена в работу. 01.08.2018 г. после ремонта КЛ 10 кВ Правобережная-РП-48 Б введена в работу. Недоотпуск электроэнергии составил 5950 кВт*ч. | Нарушение электрической изоляции | Восстановить техническое состояние ячеек ТН ШМ-4-10 АТ-2 и № 38 «РП 48Б» на ПС 220/110/10 кВ Правобережная.
Выполнить ремонт КЛ 10 кВ Правобережная-РП-18 А.
Выполнить ремонт КЛ 10 кВ Правобережная-РП-48 Б.
Нарушение электрической изоляции всего
Невыявленные причины
|  |  |  | Невыявленные причины | Восстановить техническое состояние ячеек ТН ШМ-4-10 АТ-2 и № 38 «РП 48Б» на ПС 220/110/10 кВ Правобережная.
Выполнить ремонт КЛ 10 кВ Правобережная-РП-18 А.
Выполнить ремонт КЛ 10 кВ Правобережная-РП-48 Б.
Невыявленные причины всего
17.07.2018 г. в 23 ч. 12 мин. на ПС 220/110/10 кВ Правобережная отключились В-220, В-110 от ДЗТ ВПТ АТ-2, В-3-10, В-4-10 АТ-2 от ЗДЗ, одновременно отключились яч. № 38 «РП-48 Б», яч. № 22 «РП-18 А». Осмотром выявлены следы перекрытия по ошиновке ТН-ШМ-4-10 АТ-2. Повреждены КЛ 10 кВ «Правобережная-РП-48 Б цепь 1» . В ячейке сорвана задняя крышка кабельного отсека. Поврежден КЛ 10 кВ «Правобережная-РП 18 А». 17.07.2018 г. в 23 ч. 46 мин. включен В-220 АТ-2, в 23 ч. 47 мин. включен В-110 АТ-1. 18.07.2018 г. в 00 ч. 03 мин. включен В-4-10 АТ-2 (запитана 2 СШ-10), в 00 ч. 04 мин. включен СВ-10 ( запитана 1 СШ-10). 18.07.2018 г. были выполнены работы по восстановлению технического состояния ячеек ТН ШМ-4-10 АТ-2 и № 38 «РП 48Б» на ПС 220/110/10 кВ Правобережная. 20.07.2018 г. после ремонта КЛ 10 кВ Правобережная-РП-18 А введена в работу. 01.08.2018 г. после ремонта КЛ 10 кВ Правобережная-РП-48 Б введена в работу. Недоотпуск электроэнергии составил 5950 кВт*ч. всего
357054 1805181505979
18.05.18 15:05:00
18.05.18 16:06:00
18.05.2018 г. от Системного оператора поступило письмо о недостоверности телесигналов с ПС 220/110/10 кВ Восточная. 18.05.2018 г. 15 ч. 00 мин. при обследовании оборудования на ПС Восточная, был обнаружен отключенный шкаф серверов АСУ-ТП. На панели собственных нужд подстанции №4 были обнаружены отключенные автоматы QF 14 ( панель № 96 ) и QF 15 ( шкаф серверов АСУ-ТП ), при включении этих автоматов, в 15-05 автомат QF 15 отключился повторно, после включения в шкафу серверов произошло короткое замыкание и отключилась вся панель №4. Определено место короткого замыкания в шкафу АСУ-ТП - блок аккумуляторных батарей источника бесперебойного питания, проведены работы по выводу из работы ИБП. При отключении панели №4 пропало питание на оборудовании, установленном в помещениях связи и АСУ-ТП. Шкафы ШСС и видеонаблюдения перешли на питание от ИБП ( каналы связи не пропадали, отсутствовала передача телемеханики ) не запитано было только оборудование АСУ-ТП по причине неисправности ИБП. После замены аккумуляторных батарей в ИБП, перезагрузки оборудования в 16 ч. 06 мин. 18.05.2018 г. передача телеинформации была восстановлена. Недоотпуска электроэнергии не было, экономический ущерб - отсутстсвует.
Нарушение электрической изоляции
357054 1805181505979 | 2018-05-18 15:05 | 2018-05-18 16:06 | 18.05.2018 г. от Системного оператора поступило письмо о недостоверности телесигналов с ПС 220/110/10 кВ Восточная. 18.05.2018 г. 15 ч. 00 мин. при обследовании оборудования на ПС Восточная, был обнаружен отключенный шкаф серверов АСУ-ТП. На панели собственных нужд подстанции №4 были обнаружены отключенные автоматы QF 14 ( панель № 96 ) и QF 15 ( шкаф серверов АСУ-ТП ), при включении этих автоматов, в 15-05 автомат QF 15 отключился повторно, после включения в шкафу серверов произошло короткое замыкание и отключилась вся панель №4. Определено место короткого замыкания в шкафу АСУ-ТП - блок аккумуляторных батарей источника бесперебойного питания, проведены работы по выводу из работы ИБП. При отключении панели №4 пропало питание на оборудовании, установленном в помещениях связи и АСУ-ТП. Шкафы ШСС и видеонаблюдения перешли на питание от ИБП ( каналы связи не пропадали, отсутствовала передача телемеханики ) не запитано было только оборудование АСУ-ТП по причине неисправности ИБП. После замены аккумуляторных батарей в ИБП, перезагрузки оборудования в 16 ч. 06 мин. 18.05.2018 г. передача телеинформации была восстановлена. Недоотпуска электроэнергии не было, экономический ущерб - отсутстсвует. | Нарушение электрической изоляции | Заменить аккумуляторные батареи в источнике бесперебойного питания в шкафу АСУ-ТП.
Невыявленные причины
|  |  |  | Невыявленные причины | Заменить аккумуляторные батареи в источнике бесперебойного питания в шкафу АСУ-ТП.
18.05.2018 г. от Системного оператора поступило письмо о недостоверности телесигналов с ПС 220/110/10 кВ Восточная. 18.05.2018 г. 15 ч. 00 мин. при обследовании оборудования на ПС Восточная, был обнаружен отключенный шкаф серверов АСУ-ТП. На панели собственных нужд подстанции №4 были обнаружены отключенные автоматы QF 14 ( панель № 96 ) и QF 15 ( шкаф серверов АСУ-ТП ), при включении этих автоматов, в 15-05 автомат QF 15 отключился повторно, после включения в шкафу серверов произошло короткое замыкание и отключилась вся панель №4. Определено место короткого замыкания в шкафу АСУ-ТП - блок аккумуляторных батарей источника бесперебойного питания, проведены работы по выводу из работы ИБП. При отключении панели №4 пропало питание на оборудовании, установленном в помещениях связи и АСУ-ТП. Шкафы ШСС и видеонаблюдения перешли на питание от ИБП ( каналы связи не пропадали, отсутствовала передача телемеханики ) не запитано было только оборудование АСУ-ТП по причине неисправности ИБП. После замены аккумуляторных батарей в ИБП, перезагрузки оборудования в 16 ч. 06 мин. 18.05.2018 г. передача телеинформации была восстановлена. Недоотпуска электроэнергии не было, экономический ущерб - отсутстсвует. всего
357054 1806181119981
18.06.18 11:19:00
18.06.18 11:19:00
18.06.2018 г. в 11 ч. 19 мин. действием защит отключилась КВЛ 110 кВ Правобережная – Кировская I цепь с отпайками с успешным АПВ. Осмотром ПС 110 кВ Рабочая на трансформаторном портале 110 кВ Т-1 обнаружены зацепившиеся воздушные шары в количестве 5 шт. Недоотпуска электроэнергии не было, экономический ущерб отсутствует.
Загрязнение, попадание инородных предметов
357054 1806181119981 | 2018-06-18 11:19 | 2018-06-18 11:19 | 18.06.2018 г. в 11 ч. 19 мин. действием защит отключилась КВЛ 110 кВ Правобережная – Кировская I цепь с отпайками с успешным АПВ. Осмотром ПС 110 кВ Рабочая на трансформаторном портале 110 кВ Т-1 обнаружены зацепившиеся воздушные шары в количестве 5 шт. Недоотпуска электроэнергии не было, экономический ущерб отсутствует. | Загрязнение, попадание инородных предметов
Прочие воздействия
Прочие воздействия
18.06.2018 г. в 11 ч. 19 мин. действием защит отключилась КВЛ 110 кВ Правобережная – Кировская I цепь с отпайками с успешным АПВ. Осмотром ПС 110 кВ Рабочая на трансформаторном портале 110 кВ Т-1 обнаружены зацепившиеся воздушные шары в количестве 5 шт. Недоотпуска электроэнергии не было, экономический ущерб отсутствует. всего
357054 2105181834974
21.05.18 18:34:00
21.05.18 18:34:00
21.05.2018 г. в 18 ч. 34 мин. при грозе от действия защит отключилась с успешным ОАПВ фаза «В» ВЛ 500 кВ Иркутская – Ключи (ВЛ-581). По приборам сигнально-информационной аппаратуры определена зона замыкания ( 40,6 км. от ПС 500 кВ Ключи и 16,9 км. от ПС 500 кВ Иркуткая). Направлена бригада для выполнения послеаварийного осмотра. Осмотром заданной зоны ВЛ 500 кВ Иркутская – Ключи (ВЛ-581) на опоре № 24, обнаружены следы перекрытия на изоляторах и шлейфе фазы «В». Недоотпуска электроэнергии и экономического ущерба не было.
Атмосферные перенапряжения (гроза)
357054 2105181834974 | 2018-05-21 18:34 | 2018-05-21 18:34 | 21.05.2018 г. в 18 ч. 34 мин. при грозе от действия защит отключилась с успешным ОАПВ фаза «В» ВЛ 500 кВ Иркутская – Ключи (ВЛ-581). По приборам сигнально-информационной аппаратуры определена зона замыкания ( 40,6 км. от ПС 500 кВ Ключи и 16,9 км. от ПС 500 кВ Иркуткая). Направлена бригада для выполнения послеаварийного осмотра. Осмотром заданной зоны ВЛ 500 кВ Иркутская – Ключи (ВЛ-581) на опоре № 24, обнаружены следы перекрытия на изоляторах и шлейфе фазы «В». Недоотпуска электроэнергии и экономического ущерба не было. | Атмосферные перенапряжения (гроза) | Выполнить измерения сопротивлений заземляющих устройств опоры № 24 ВЛ 500 кВ Иркутская – Ключи (ВЛ-581)
Не усматриваются.
Атмосферные перенапряжения (гроза) всего
Нарушение электрической изоляции
|  |  |  | Нарушение электрической изоляции | Выполнить измерения сопротивлений заземляющих устройств опоры № 24 ВЛ 500 кВ Иркутская – Ключи (ВЛ-581)
Не усматриваются.
Нарушение электрической изоляции всего
21.05.2018 г. в 18 ч. 34 мин. при грозе от действия защит отключилась с успешным ОАПВ фаза «В» ВЛ 500 кВ Иркутская – Ключи (ВЛ-581). По приборам сигнально-информационной аппаратуры определена зона замыкания ( 40,6 км. от ПС 500 кВ Ключи и 16,9 км. от ПС 500 кВ Иркуткая). Направлена бригада для выполнения послеаварийного осмотра. Осмотром заданной зоны ВЛ 500 кВ Иркутская – Ключи (ВЛ-581) на опоре № 24, обнаружены следы перекрытия на изоляторах и шлейфе фазы «В». Недоотпуска электроэнергии и экономического ущерба не было. всего
357054 2105181834977
21.05.18 18:34:00
21.05.18 18:34:00
21.05.2018 г. в 18 ч. 34 мин. в результате короткого замыкания на ВЛ 500 кВ Иркутская - Ключи (ВЛ-581) отключилась от ДФЗ ВЛ 500 кВ УПК Тыреть - Ключи (ВЛ-566) с успешным ТАПВ. При проведении анализа работы РЗА ВЛ 500 кВ УПК Тыреть - Ключи (ВЛ-566) было установлено излишнее отключение ВЛ-566 со стороны УПК Тыреть от ДФЗ Бреслер с последующим формированием и отправкой команды телеотключения от резервных защит ВЛ-566 со стороны ПС 500 кВ Ключи. По данным осцилограмм РАС АУРА, ЦРАП и терминалов ДФЗ Бреслер на ПС 500 кВ Ключи и УПК 500 кВ Тыреть причиной излишнего отключения ВЛ-566 со стороны УПК 500 кВ Тыреть явилась некорректная работа приемопередатчика ПВЗУ-Е в составе ДФЗ Бреслер на ПС 500 кВ Ключи. Недоотпуска электроэнергии не было, экономический ущерб отсутствует.
Дефекты изготовления
357054 2105181834977 | 2018-05-21 18:34 | 2018-05-21 18:34 | 21.05.2018 г. в 18 ч. 34 мин. в результате короткого замыкания на ВЛ 500 кВ Иркутская - Ключи (ВЛ-581) отключилась от ДФЗ ВЛ 500 кВ УПК Тыреть - Ключи (ВЛ-566) с успешным ТАПВ. При проведении анализа работы РЗА ВЛ 500 кВ УПК Тыреть - Ключи (ВЛ-566) было установлено излишнее отключение ВЛ-566 со стороны УПК Тыреть от ДФЗ Бреслер с последующим формированием и отправкой команды телеотключения от резервных защит ВЛ-566 со стороны ПС 500 кВ Ключи. По данным осцилограмм РАС АУРА, ЦРАП и терминалов ДФЗ Бреслер на ПС 500 кВ Ключи и УПК 500 кВ Тыреть причиной излишнего отключения ВЛ-566 со стороны УПК 500 кВ Тыреть явилась некорректная работа приемопередатчика ПВЗУ-Е в составе ДФЗ Бреслер на ПС 500 кВ Ключи. Недоотпуска электроэнергии не было, экономический ущерб отсутствует. | Дефекты изготовления | Выполнить демонтаж и отправку приемопередатчиков ПВЗУ-Е с ПС 500 кВ Ключи и УПК 500 кВ Тыреть на завод-изготовитель ООО "Уралэнергосервис" для выполнения диагностики и устранения выявленных дефектов.
Сбой/дефект программного обеспечения
|  |  |  | Сбой/дефект программного обеспечения | Выполнить демонтаж и отправку приемопередатчиков ПВЗУ-Е с ПС 500 кВ Ключи и УПК 500 кВ Тыреть на завод-изготовитель ООО "Уралэнергосервис" для выполнения диагностики и устранения выявленных дефектов.
21.05.2018 г. в 18 ч. 34 мин. в результате короткого замыкания на ВЛ 500 кВ Иркутская - Ключи (ВЛ-581) отключилась от ДФЗ ВЛ 500 кВ УПК Тыреть - Ключи (ВЛ-566) с успешным ТАПВ. При проведении анализа работы РЗА ВЛ 500 кВ УПК Тыреть - Ключи (ВЛ-566) было установлено излишнее отключение ВЛ-566 со стороны УПК Тыреть от ДФЗ Бреслер с последующим формированием и отправкой команды телеотключения от резервных защит ВЛ-566 со стороны ПС 500 кВ Ключи. По данным осцилограмм РАС АУРА, ЦРАП и терминалов ДФЗ Бреслер на ПС 500 кВ Ключи и УПК 500 кВ Тыреть причиной излишнего отключения ВЛ-566 со стороны УПК 500 кВ Тыреть явилась некорректная работа приемопередатчика ПВЗУ-Е в составе ДФЗ Бреслер на ПС 500 кВ Ключи. Недоотпуска электроэнергии не было, экономический ущерб отсутствует. всего
357054 2106181008982
21.06.18 10:08:00
21.06.18 10:08:00
21.06.2018 г. действием ДФЗ отключилась ВЛ 110 кВ Иркутская ГЭС – Шелехово III цепь с отпайками с успешным АПВ. 21.06.2018 г. по результатам послеаварийного осмотра на опоре № 13/22 на верхнем проводе фазы «А» и траверсе обнаружены следы перекрытия. Недоотпуска электроэнергии не было, экономический ущерб отсутствует.
Нарушение электрической изоляции
357054 2106181008982 | 2018-06-21 10:08 | 2018-06-21 10:08 | 21.06.2018 г. действием ДФЗ отключилась ВЛ 110 кВ Иркутская ГЭС – Шелехово III цепь с отпайками с успешным АПВ. 21.06.2018 г. по результатам послеаварийного осмотра на опоре № 13/22 на верхнем проводе фазы «А» и траверсе обнаружены следы перекрытия. Недоотпуска электроэнергии не было, экономический ущерб отсутствует. | Нарушение электрической изоляции | Выполнить послеварийный осмотр ВЛ 110 кВ Иркутская ГЭС – Шелехово III цепь с отпайками в пролетах опор №№ 13-13/40.
357054 2109181552810
21.09.18 15:52:00
21.09.18 17:05:00
21.09.2018 г. в 15 ч. 52 мин. при возникновении короткого замыкания на ВЛ-110 кВ Южная - Пивзавод с отпайками отключились В-110 кВ Пивзавод от резервных защит (2 ст. З.З.) на ПС 220/110/6 кВ Ново-Ленино и ПС 110/35/6 кВ Южная. В 16 ч. 59 мин. на ПС 110/35/10/6 кВ Пивзавод отключена РП-1-110. В 17 ч. 05 мин. на ПС 220/110/6 кВ Ново – Ленино включен В-110 Пивзавод, на ПС 110/35/10/6 кВ Пивзавод включена в работу 1 СШ-110 кВ и Т-1, потребители запитаны. Подана аварийная заявка в ИРДУ № 14032 на вывод в ремонт ВЛ-110 кВ Южная - Пивзавод с отпайками для отыскания устранения неисправности. (Открыта в 15 ч. 52 мин. 21.09.2018 г., закрыта в 05 ч. 00 мин. 22.09.2018 г.). По результатам осмотра выявлено на опоре № 29 отгорел шлейф фазы «А» верхний провод. 22.09.2018 г. подана аварийная заявка ИРДУ № 14038 на вывод в ремонт ВЛ-110 кВ Южная – Пивзавод с отпайками для ремонта шлейфа на опоре № 29 (открыта в 15 ч. 52 мин., закрыта в 16 ч. 01 мин. 22.09.2018). 22.09.2018 г. в 18 ч. 44 мин. нормальная схема по транзиту Южная – Пивзавод – Ново – Ленино восстановлена. Недоотпуск составил 375 552 кВт*ч., экономический ущерб согласно прилагаемого расчета - 379,308 тыс. руб.
Нарушение электрической изоляции
357054 2109181552810 | 2018-09-21 15:52 | 2018-09-21 17:05 | 21.09.2018 г. в 15 ч. 52 мин. при возникновении короткого замыкания на ВЛ-110 кВ Южная - Пивзавод с отпайками отключились В-110 кВ Пивзавод от резервных защит (2 ст. З.З.) на ПС 220/110/6 кВ Ново-Ленино и ПС 110/35/6 кВ Южная. В 16 ч. 59 мин. на ПС 110/35/10/6 кВ Пивзавод отключена РП-1-110. В 17 ч. 05 мин. на ПС 220/110/6 кВ Ново – Ленино включен В-110 Пивзавод, на ПС 110/35/10/6 кВ Пивзавод включена в работу 1 СШ-110 кВ и Т-1, потребители запитаны. Подана аварийная заявка в ИРДУ № 14032 на вывод в ремонт ВЛ-110 кВ Южная - Пивзавод с отпайками для отыскания устранения неисправности. (Открыта в 15 ч. 52 мин. 21.09.2018 г., закрыта в 05 ч. 00 мин. 22.09.2018 г.). По результатам осмотра выявлено на опоре № 29 отгорел шлейф фазы «А» верхний провод. 22.09.2018 г. подана аварийная заявка ИРДУ № 14038 на вывод в ремонт ВЛ-110 кВ Южная – Пивзавод с отпайками для ремонта шлейфа на опоре № 29 (открыта в 15 ч. 52 мин., закрыта в 16 ч. 01 мин. 22.09.2018). 22.09.2018 г. в 18 ч. 44 мин. нормальная схема по транзиту Южная – Пивзавод – Ново – Ленино восстановлена. Недоотпуск составил 375 552 кВт*ч., экономический ущерб согласно прилагаемого расчета - 379,308 тыс. руб. | Нарушение электрической изоляции | Выполнить ремонт шлейфа провода фазы «А» ВЛ 110 кВ Южная - Пивзавод с отпайками.
357054 2206180708806
22.06.18 07:08:00
22.06.18 08:30:00
22.06.2018 г. в 07 ч. 08 мин. на ПС 110 кВ Мельниково от ДЗТ Т-3 включился КЗ-110 кВ, отключились СВ-110 кВ, В-10 кВ Т-3, В-6 кВ Т-3, ОД-110 кВ Т-3 не отключился. На ИГЭС отключился от ДФЗ В-110 кВ Мельниково, АПВ неуспешное. При неуспешном РПВ с ИГЭС В-110 кВ Мельниково, в 07 ч. 15 мин. односторонне отключился В-110 ГЭС Б на ПС 110 кВ Южная, АПВ выведено по режиму. В 07 ч. 52 мин. осмотром ПС 110 кВ Мельниково выявлено отгорание шлейфов от ШМ-3-10 в сторону проходных изоляторов шахты ТСН 3-10, шахта ТСН-3-10 - задняя стенка в сторону КРУН-10 имеет выпуклую форму, повреждены предохранители, установлено подгорание губок крепления предохранителей, видны следы закопчения на опорных изоляторах, закопчены вводы по высокой и низкой сторонам ТСН. В 08 ч. 10 мин. Т-3 выведен из работы. В 08 ч. 13 мин. РПВ ВЛ 110 кВ Иркутская ГЭС – Мельниково с отпайками с ИГЭС успешное. В 08 ч. 14 мин. ВЛ 110 кВ Иркутская ГЭС – Мельниково с отпайками включена в транзит (включен СВ-110 на ПС 110 кВ Мельниково). В 08 ч. 30 мин. на ПС 110 кВ Южная включен В-110 ГЭС Б. В результате послеаварийной проверки 22.06.2018 г. цепей откючения ОД-110 Т-3 выявлен перегоревший резистор в цепи реле отключения KL8 (РП-251) ОД-110 кВ Т-3. Недоотпуска электроэнергии не было (отключения потребителей не было - работа АВР на ПС), экономический ущерб - отсутствует.
Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи
357054 2206180708806 | 2018-06-22 07:08 | 2018-06-22 08:30 | 22.06.2018 г. в 07 ч. 08 мин. на ПС 110 кВ Мельниково от ДЗТ Т-3 включился КЗ-110 кВ, отключились СВ-110 кВ, В-10 кВ Т-3, В-6 кВ Т-3, ОД-110 кВ Т-3 не отключился. На ИГЭС отключился от ДФЗ В-110 кВ Мельниково, АПВ неуспешное. При неуспешном РПВ с ИГЭС В-110 кВ Мельниково, в 07 ч. 15 мин. односторонне отключился В-110 ГЭС Б на ПС 110 кВ Южная, АПВ выведено по режиму. В 07 ч. 52 мин. осмотром ПС 110 кВ Мельниково выявлено отгорание шлейфов от ШМ-3-10 в сторону проходных изоляторов шахты ТСН 3-10, шахта ТСН-3-10 - задняя стенка в сторону КРУН-10 имеет выпуклую форму, повреждены предохранители, установлено подгорание губок крепления предохранителей, видны следы закопчения на опорных изоляторах, закопчены вводы по высокой и низкой сторонам ТСН. В 08 ч. 10 мин. Т-3 выведен из работы. В 08 ч. 13 мин. РПВ ВЛ 110 кВ Иркутская ГЭС – Мельниково с отпайками с ИГЭС успешное. В 08 ч. 14 мин. ВЛ 110 кВ Иркутская ГЭС – Мельниково с отпайками включена в транзит (включен СВ-110 на ПС 110 кВ Мельниково). В 08 ч. 30 мин. на ПС 110 кВ Южная включен В-110 ГЭС Б. В результате послеаварийной проверки 22.06.2018 г. цепей откючения ОД-110 Т-3 выявлен перегоревший резистор в цепи реле отключения KL8 (РП-251) ОД-110 кВ Т-3. Недоотпуска электроэнергии не было (отключения потребителей не было - работа АВР на ПС), экономический ущерб - отсутствует. | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | Заменить перегоревший резистор в цепи реле отключения KL8 (РП-251) ОД-110 кВ Т-3 на ПС 110 кВ Мельниково.
Заменить реле РПУ, отрегулировать указательное реле 1РУ в цепи ускорения 1 ст. ТЗНП на ПС 110 кВ Южная.
Провести испытания ТСН-3-10 на ПС 110 кВ Мельниково.
Произвести замену шлейфов, опорных изоляторов, губок крепления предохранителей, выполнить чистку шахты ТСН-3-10 на ПС 110 кВ Мельниково.
Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи всего
Нарушение электрической изоляции
|  |  |  | Нарушение электрической изоляции | Заменить перегоревший резистор в цепи реле отключения KL8 (РП-251) ОД-110 кВ Т-3 на ПС 110 кВ Мельниково.
Заменить реле РПУ, отрегулировать указательное реле 1РУ в цепи ускорения 1 ст. ТЗНП на ПС 110 кВ Южная.
Провести испытания ТСН-3-10 на ПС 110 кВ Мельниково.
Произвести замену шлейфов, опорных изоляторов, губок крепления предохранителей, выполнить чистку шахты ТСН-3-10 на ПС 110 кВ Мельниково.
Нарушение электрической изоляции всего
22.06.2018 г. в 07 ч. 08 мин. на ПС 110 кВ Мельниково от ДЗТ Т-3 включился КЗ-110 кВ, отключились СВ-110 кВ, В-10 кВ Т-3, В-6 кВ Т-3, ОД-110 кВ Т-3 не отключился. На ИГЭС отключился от ДФЗ В-110 кВ Мельниково, АПВ неуспешное. При неуспешном РПВ с ИГЭС В-110 кВ Мельниково, в 07 ч. 15 мин. односторонне отключился В-110 ГЭС Б на ПС 110 кВ Южная, АПВ выведено по режиму. В 07 ч. 52 мин. осмотром ПС 110 кВ Мельниково выявлено отгорание шлейфов от ШМ-3-10 в сторону проходных изоляторов шахты ТСН 3-10, шахта ТСН-3-10 - задняя стенка в сторону КРУН-10 имеет выпуклую форму, повреждены предохранители, установлено подгорание губок крепления предохранителей, видны следы закопчения на опорных изоляторах, закопчены вводы по высокой и низкой сторонам ТСН. В 08 ч. 10 мин. Т-3 выведен из работы. В 08 ч. 13 мин. РПВ ВЛ 110 кВ Иркутская ГЭС – Мельниково с отпайками с ИГЭС успешное. В 08 ч. 14 мин. ВЛ 110 кВ Иркутская ГЭС – Мельниково с отпайками включена в транзит (включен СВ-110 на ПС 110 кВ Мельниково). В 08 ч. 30 мин. на ПС 110 кВ Южная включен В-110 ГЭС Б. В результате послеаварийной проверки 22.06.2018 г. цепей откючения ОД-110 Т-3 выявлен перегоревший резистор в цепи реле отключения KL8 (РП-251) ОД-110 кВ Т-3. Недоотпуска электроэнергии не было (отключения потребителей не было - работа АВР на ПС), экономический ущерб - отсутствует. всего
357054 2406181359983
24.06.18 13:59:00
24.06.18 13:59:00
24.06.2018 г. в 13 ч. 59 мин. действием защит с успешным ТАПВ отключилась ВЛ 500 кВ Иркутская-Ключи (ВЛ-581). По данным информационно-сигнальной аппаратуры определена точка КЗ (3 км от ПС 500 кВ Ключи). Задана зона осмотра ВЛ 500 кВ Иркутская-Ключи (ВЛ-581) оп. № 142 - оп. № 118 Аварийным осмотром ВЛ 500 кВ Иркутская-Ключи (ВЛ-581) обнаружены куски полиэтилена на проводах фаз «А» и «С» вблизи опоры № 143 (на земле у опоры № 143 следы недавнего пожара). 24.06.2018 г. в 17 ч. 43 мин. по аварийной заявке № 5464/1289 ВЛ 500 кВ Иркутская-Ключи (ВЛ-581) выведена в ремонт для выполнения работ по снятию кусков полиэтилена с проводов, допущена бригада к производству работ. 24.06.2018 г. в 20 ч. 53 мин. после выполнения аварийных работ, ВЛ 500 кВ Иркутская-Ключи (ВЛ-581) введена в работу. Недоотпуска электроэнергии не было, экономический ущерб составил 42 845,97 тыс. руб.
Загрязнение, попадание инородных предметов
357054 2406181359983 | 2018-06-24 13:59 | 2018-06-24 13:59 | 24.06.2018 г. в 13 ч. 59 мин. действием защит с успешным ТАПВ отключилась ВЛ 500 кВ Иркутская-Ключи (ВЛ-581). По данным информационно-сигнальной аппаратуры определена точка КЗ (3 км от ПС 500 кВ Ключи). Задана зона осмотра ВЛ 500 кВ Иркутская-Ключи (ВЛ-581) оп. № 142 - оп. № 118 Аварийным осмотром ВЛ 500 кВ Иркутская-Ключи (ВЛ-581) обнаружены куски полиэтилена на проводах фаз «А» и «С» вблизи опоры № 143 (на земле у опоры № 143 следы недавнего пожара). 24.06.2018 г. в 17 ч. 43 мин. по аварийной заявке № 5464/1289 ВЛ 500 кВ Иркутская-Ключи (ВЛ-581) выведена в ремонт для выполнения работ по снятию кусков полиэтилена с проводов, допущена бригада к производству работ. 24.06.2018 г. в 20 ч. 53 мин. после выполнения аварийных работ, ВЛ 500 кВ Иркутская-Ключи (ВЛ-581) введена в работу. Недоотпуска электроэнергии не было, экономический ущерб составил 42 845,97 тыс. руб. | Загрязнение, попадание инородных предметов | Выполнить аварийный осмотр ВЛ 500 кВ Иркутская-Ключи (ВЛ-581).
Выполнить работы на ВЛ 500 кВ Иркутская-Ключи (ВЛ-581) по снятию постороннего предмета (полиэтилена) с проводов ВЛ вблизи опоры № 143.
Направить обращение в адрес нарушителя о необходимости производства выноса строений из охранной зоны ВЛ 500 кВ Иркутская-Ключи (ВЛ-581) в согласованное с филиалом ОАО "ИЭСК" "Южные электрические сети" место.
Подготовить пакет документов на возмещение убытков в результате аварийного отключения ВЛ 500 кВ Иркутская-Ключи (ВЛ-581) и направить в адрес нарушителя.
Составить акт о нарушении "Правил установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" с нарушителем (владельцем/арендатором участка).
Загрязнение, попадание инородных предметов всего
Наброс посторонних предметов на ВЛ
|  |  |  | Наброс посторонних предметов на ВЛ | Выполнить аварийный осмотр ВЛ 500 кВ Иркутская-Ключи (ВЛ-581).
Выполнить работы на ВЛ 500 кВ Иркутская-Ключи (ВЛ-581) по снятию постороннего предмета (полиэтилена) с проводов ВЛ вблизи опоры № 143.
Направить обращение в адрес нарушителя о необходимости производства выноса строений из охранной зоны ВЛ 500 кВ Иркутская-Ключи (ВЛ-581) в согласованное с филиалом ОАО "ИЭСК" "Южные электрические сети" место.
Подготовить пакет документов на возмещение убытков в результате аварийного отключения ВЛ 500 кВ Иркутская-Ключи (ВЛ-581) и направить в адрес нарушителя.
Составить акт о нарушении "Правил установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" с нарушителем (владельцем/арендатором участка).
Наброс посторонних предметов на ВЛ всего
Нарушение электрической изоляции
|  |  |  | Нарушение электрической изоляции | Выполнить аварийный осмотр ВЛ 500 кВ Иркутская-Ключи (ВЛ-581).
Выполнить работы на ВЛ 500 кВ Иркутская-Ключи (ВЛ-581) по снятию постороннего предмета (полиэтилена) с проводов ВЛ вблизи опоры № 143.
Направить обращение в адрес нарушителя о необходимости производства выноса строений из охранной зоны ВЛ 500 кВ Иркутская-Ключи (ВЛ-581) в согласованное с филиалом ОАО "ИЭСК" "Южные электрические сети" место.
Подготовить пакет документов на возмещение убытков в результате аварийного отключения ВЛ 500 кВ Иркутская-Ключи (ВЛ-581) и направить в адрес нарушителя.
Составить акт о нарушении "Правил установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" с нарушителем (владельцем/арендатором участка).
Нарушение электрической изоляции всего
24.06.2018 г. в 13 ч. 59 мин. действием защит с успешным ТАПВ отключилась ВЛ 500 кВ Иркутская-Ключи (ВЛ-581). По данным информационно-сигнальной аппаратуры определена точка КЗ (3 км от ПС 500 кВ Ключи). Задана зона осмотра ВЛ 500 кВ Иркутская-Ключи (ВЛ-581) оп. № 142 - оп. № 118 Аварийным осмотром ВЛ 500 кВ Иркутская-Ключи (ВЛ-581) обнаружены куски полиэтилена на проводах фаз «А» и «С» вблизи опоры № 143 (на земле у опоры № 143 следы недавнего пожара). 24.06.2018 г. в 17 ч. 43 мин. по аварийной заявке № 5464/1289 ВЛ 500 кВ Иркутская-Ключи (ВЛ-581) выведена в ремонт для выполнения работ по снятию кусков полиэтилена с проводов, допущена бригада к производству работ. 24.06.2018 г. в 20 ч. 53 мин. после выполнения аварийных работ, ВЛ 500 кВ Иркутская-Ключи (ВЛ-581) введена в работу. Недоотпуска электроэнергии не было, экономический ущерб составил 42 845,97 тыс. руб. всего
357054 2408180401808
24.08.18 04:01:00
24.08.18 07:21:00
24.08.2018 г. в 04 ч. 01 мин. от действия токовой отсечки произошло отключение ВЛ 110 кВ Мельниково – Максимовская с отпайкой на ПС Глазково, АПВ не успешное, АВР на ПС Мельниково, ПС Максимовская и ПС Глазково успешное. В 07 ч. 21 мин. после осмотра оборудования ПС Максимовская РПВ ВЛ 110 кВ Мельниково – Максимовская с отпайкой на ПС Глазково успешное. Послеаварийным осмотром ВЛ 110 кВ Мельниково – Максимовская с отпайкой на ПС Глазково обнаружено упавшее дерево под проводами в пролете опор №№ 12-13. Повреждений элементов ВЛ 110 кВ не было. Экономического ущерба и недоотпуска электроэнергии не было.
Загрязнение, попадание инородных предметов
357054 2408180401808 | 2018-08-24 04:01 | 2018-08-24 07:21 | 24.08.2018 г. в 04 ч. 01 мин. от действия токовой отсечки произошло отключение ВЛ 110 кВ Мельниково – Максимовская с отпайкой на ПС Глазково, АПВ не успешное, АВР на ПС Мельниково, ПС Максимовская и ПС Глазково успешное. В 07 ч. 21 мин. после осмотра оборудования ПС Максимовская РПВ ВЛ 110 кВ Мельниково – Максимовская с отпайкой на ПС Глазково успешное. Послеаварийным осмотром ВЛ 110 кВ Мельниково – Максимовская с отпайкой на ПС Глазково обнаружено упавшее дерево под проводами в пролете опор №№ 12-13. Повреждений элементов ВЛ 110 кВ не было. Экономического ущерба и недоотпуска электроэнергии не было. | Загрязнение, попадание инородных предметов | Внести изменения в паспорт ВЛ 110 кВ Мельниково – Максимовская с отпайкой на ПС Глазково
Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Мельниково – Максимовская с отпайкой на ПС Глазково
Загрязнение, попадание инородных предметов всего
Невыявленные причины
|  |  |  | Невыявленные причины | Внести изменения в паспорт ВЛ 110 кВ Мельниково – Максимовская с отпайкой на ПС Глазково
Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Мельниково – Максимовская с отпайкой на ПС Глазково
Невыявленные причины всего
24.08.2018 г. в 04 ч. 01 мин. от действия токовой отсечки произошло отключение ВЛ 110 кВ Мельниково – Максимовская с отпайкой на ПС Глазково, АПВ не успешное, АВР на ПС Мельниково, ПС Максимовская и ПС Глазково успешное. В 07 ч. 21 мин. после осмотра оборудования ПС Максимовская РПВ ВЛ 110 кВ Мельниково – Максимовская с отпайкой на ПС Глазково успешное. Послеаварийным осмотром ВЛ 110 кВ Мельниково – Максимовская с отпайкой на ПС Глазково обнаружено упавшее дерево под проводами в пролете опор №№ 12-13. Повреждений элементов ВЛ 110 кВ не было. Экономического ущерба и недоотпуска электроэнергии не было. всего
357054 2408181019809
24.08.18 10:19:00
24.08.18 12:42:00
24.08.2018 г. в результате сильного ливневого дождя, подтоплена ПС 110/6 кВ Релейная (шкафы ОД и КЗ). В связи с угрозой повреждения оборудования УТС НИТЭЦ в 10 ч. 19 мин. 24.08.2018 г. снято напряжение с Т-2 отключением В-110 «Нагорная Б» на ПС 220/110/10/6 кВ Байкальская (Т-2 ПС Нагорная в ремонте по заявке). В 10 ч. 40 мин. 24.08.2018 г. отключен ОД-110 Т-1 на ПС 110/6 кВ Релейная, потребители отключены в соответствие с «Правилам полного и (или) частичного ограничения потребления электрической энергии», утв. Постановлением Правительства РФ от 4 мая 2012 г. № 442 п.34, которыми предусмотрена возможность введение ограничения режима потребления электрической энергии в авариных ситуациях. В 12 ч. 42 мин. 24.08.2018 г. после производства оперативных переключений, электроснабжение отключенных потребителей восстановлено. В 18 ч. 38 мин. 24.08.2018 введен в работу Т-1, нормальная схема восстановлена. Т-2 24.08.2018 г. по неотложной заявке № 001874 выведен из работы для просушки оборудования УТС НИТЭЦ (Т-2 для сушки оборудования В-4-6 Т-2, ШМ - 6 Т-2, 3, 4 СШ 6 кВ). Т-2 введен в работу 27.08.2018 г. в 14 ч. 06 мин. Экономический ущерб отсутствует.
Невыявленные причины
357054 2408181019809 | 2018-08-24 10:19 | 2018-08-24 12:42 | 24.08.2018 г. в результате сильного ливневого дождя, подтоплена ПС 110/6 кВ Релейная (шкафы ОД и КЗ). В связи с угрозой повреждения оборудования УТС НИТЭЦ в 10 ч. 19 мин. 24.08.2018 г. снято напряжение с Т-2 отключением В-110 «Нагорная Б» на ПС 220/110/10/6 кВ Байкальская (Т-2 ПС Нагорная в ремонте по заявке). В 10 ч. 40 мин. 24.08.2018 г. отключен ОД-110 Т-1 на ПС 110/6 кВ Релейная, потребители отключены в соответствие с «Правилам полного и (или) частичного ограничения потребления электрической энергии», утв. Постановлением Правительства РФ от 4 мая 2012 г. № 442 п.34, которыми предусмотрена возможность введение ограничения режима потребления электрической энергии в авариных ситуациях. В 12 ч. 42 мин. 24.08.2018 г. после производства оперативных переключений, электроснабжение отключенных потребителей восстановлено. В 18 ч. 38 мин. 24.08.2018 введен в работу Т-1, нормальная схема восстановлена. Т-2 24.08.2018 г. по неотложной заявке № 001874 выведен из работы для просушки оборудования УТС НИТЭЦ (Т-2 для сушки оборудования В-4-6 Т-2, ШМ - 6 Т-2, 3, 4 СШ 6 кВ). Т-2 введен в работу 27.08.2018 г. в 14 ч. 06 мин. Экономический ущерб отсутствует. | Невыявленные причины | Направить письмо в адрес председателя противопаводковой комиссии г. Иркутска - заместителя мэра – председателя комитета городского обустройства администрации г. Иркутска "О предотвращении подтопления подстанции 110/6 кВ Релейная".
Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений
|  |  |  | Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений | Направить письмо в адрес председателя противопаводковой комиссии г. Иркутска - заместителя мэра – председателя комитета городского обустройства администрации г. Иркутска "О предотвращении подтопления подстанции 110/6 кВ Релейная".
24.08.2018 г. в результате сильного ливневого дождя, подтоплена ПС 110/6 кВ Релейная (шкафы ОД и КЗ). В связи с угрозой повреждения оборудования УТС НИТЭЦ в 10 ч. 19 мин. 24.08.2018 г. снято напряжение с Т-2 отключением В-110 «Нагорная Б» на ПС 220/110/10/6 кВ Байкальская (Т-2 ПС Нагорная в ремонте по заявке). В 10 ч. 40 мин. 24.08.2018 г. отключен ОД-110 Т-1 на ПС 110/6 кВ Релейная, потребители отключены в соответствие с «Правилам полного и (или) частичного ограничения потребления электрической энергии», утв. Постановлением Правительства РФ от 4 мая 2012 г. № 442 п.34, которыми предусмотрена возможность введение ограничения режима потребления электрической энергии в авариных ситуациях. В 12 ч. 42 мин. 24.08.2018 г. после производства оперативных переключений, электроснабжение отключенных потребителей восстановлено. В 18 ч. 38 мин. 24.08.2018 введен в работу Т-1, нормальная схема восстановлена. Т-2 24.08.2018 г. по неотложной заявке № 001874 выведен из работы для просушки оборудования УТС НИТЭЦ (Т-2 для сушки оборудования В-4-6 Т-2, ШМ - 6 Т-2, 3, 4 СШ 6 кВ). Т-2 введен в работу 27.08.2018 г. в 14 ч. 06 мин. Экономический ущерб отсутствует. всего
357054 2504180924802
25.04.18 09:24:00
25.04.18 12:35:00
25.04.2018 г. в 09 ч. 24 мин. от действия защит с неуспешным АПВ отключилась ВЛ 110 кВ Правобережная – Кировская I цепь, на ПС 110 кВ Рабочая включился КЗ-110 кВ Т-1, отключились В-1-6 Т-1, В-3-6 Т-1, СВ-1-6, не отключился ОД-110 Т-1. При осмотре оборудования ПС 110 кВ Рабочая обнаружено разрушение контактной ламели фазы «А» вводного выключателя В-1-6 Т-1. В 10 ч. 05 мин. на ПС 220 кВ Правобережная В-110 Кировская «А» введен в работу, ВЛ 110 кВ Правобережная – Кировская I цепь включена в транзит. В 10 ч. 41 мин. на ПС 110 кВ Рабочая введен в работу Т-2. В 11 ч. 21 мин. выведена в ремонт 1 сш 6 кВ ПС 110 кВ Рабочая для чистки изоляции яч. №10 В-1-6 Т-1. В 12 ч. 35 мин. СВ-1-6 включен, 1 сш 6 кВ ПС 110 кВ Рабочая введена в работу, электроснабжение отключенных потребителей полностью восстановлено. Недоотпуск электрической энергии составил 24 000 кВ*ч, экономический ущерб – 24240 руб.
Загрязнение, попадание инородных предметов
357054 2504180924802 | 2018-04-25 09:24 | 2018-04-25 12:35 | 25.04.2018 г. в 09 ч. 24 мин. от действия защит с неуспешным АПВ отключилась ВЛ 110 кВ Правобережная – Кировская I цепь, на ПС 110 кВ Рабочая включился КЗ-110 кВ Т-1, отключились В-1-6 Т-1, В-3-6 Т-1, СВ-1-6, не отключился ОД-110 Т-1. При осмотре оборудования ПС 110 кВ Рабочая обнаружено разрушение контактной ламели фазы «А» вводного выключателя В-1-6 Т-1. В 10 ч. 05 мин. на ПС 220 кВ Правобережная В-110 Кировская «А» введен в работу, ВЛ 110 кВ Правобережная – Кировская I цепь включена в транзит. В 10 ч. 41 мин. на ПС 110 кВ Рабочая введен в работу Т-2. В 11 ч. 21 мин. выведена в ремонт 1 сш 6 кВ ПС 110 кВ Рабочая для чистки изоляции яч. №10 В-1-6 Т-1. В 12 ч. 35 мин. СВ-1-6 включен, 1 сш 6 кВ ПС 110 кВ Рабочая введена в работу, электроснабжение отключенных потребителей полностью восстановлено. Недоотпуск электрической энергии составил 24 000 кВ*ч, экономический ущерб – 24240 руб. | Загрязнение, попадание инородных предметов | Выполнит чистку изоляции и ремонт втычных контактов выкатного элемента вводного выключателя В-1-6 Т-1 на ПС 110 кВ Рабочая
Выполнить ремонт привода ОД-110 Т-1 на ПС 110 кВ Рабочая
Выполнить чистку изоляции 1 сш-6 кВ ПС 110 кВ Рабочая
Не намечаются.
Провести тепловизионное обследование контактный соединений вводных ячеек 1, 2, 3, 4 с.ш.- 6 кВ ПС Рабочая
Загрязнение, попадание инородных предметов всего
Нарушение электрической изоляции
|  |  |  | Нарушение электрической изоляции | Выполнит чистку изоляции и ремонт втычных контактов выкатного элемента вводного выключателя В-1-6 Т-1 на ПС 110 кВ Рабочая
Выполнить ремонт привода ОД-110 Т-1 на ПС 110 кВ Рабочая
Выполнить чистку изоляции 1 сш-6 кВ ПС 110 кВ Рабочая
Не намечаются.
Провести тепловизионное обследование контактный соединений вводных ячеек 1, 2, 3, 4 с.ш.- 6 кВ ПС Рабочая
Нарушение электрической изоляции всего
Невыявленные причины
|  |  |  | Невыявленные причины | Выполнит чистку изоляции и ремонт втычных контактов выкатного элемента вводного выключателя В-1-6 Т-1 на ПС 110 кВ Рабочая
Выполнить ремонт привода ОД-110 Т-1 на ПС 110 кВ Рабочая
Выполнить чистку изоляции 1 сш-6 кВ ПС 110 кВ Рабочая
Не намечаются.
Провести тепловизионное обследование контактный соединений вводных ячеек 1, 2, 3, 4 с.ш.- 6 кВ ПС Рабочая
Невыявленные причины всего
Термическое повреждение, перегрев, пережог
|  |  |  | Термическое повреждение, перегрев, пережог | Выполнит чистку изоляции и ремонт втычных контактов выкатного элемента вводного выключателя В-1-6 Т-1 на ПС 110 кВ Рабочая
Выполнить ремонт привода ОД-110 Т-1 на ПС 110 кВ Рабочая
Выполнить чистку изоляции 1 сш-6 кВ ПС 110 кВ Рабочая
Не намечаются.
Провести тепловизионное обследование контактный соединений вводных ячеек 1, 2, 3, 4 с.ш.- 6 кВ ПС Рабочая
Термическое повреждение, перегрев, пережог всего
25.04.2018 г. в 09 ч. 24 мин. от действия защит с неуспешным АПВ отключилась ВЛ 110 кВ Правобережная – Кировская I цепь, на ПС 110 кВ Рабочая включился КЗ-110 кВ Т-1, отключились В-1-6 Т-1, В-3-6 Т-1, СВ-1-6, не отключился ОД-110 Т-1. При осмотре оборудования ПС 110 кВ Рабочая обнаружено разрушение контактной ламели фазы «А» вводного выключателя В-1-6 Т-1. В 10 ч. 05 мин. на ПС 220 кВ Правобережная В-110 Кировская «А» введен в работу, ВЛ 110 кВ Правобережная – Кировская I цепь включена в транзит. В 10 ч. 41 мин. на ПС 110 кВ Рабочая введен в работу Т-2. В 11 ч. 21 мин. выведена в ремонт 1 сш 6 кВ ПС 110 кВ Рабочая для чистки изоляции яч. №10 В-1-6 Т-1. В 12 ч. 35 мин. СВ-1-6 включен, 1 сш 6 кВ ПС 110 кВ Рабочая введена в работу, электроснабжение отключенных потребителей полностью восстановлено. Недоотпуск электрической энергии составил 24 000 кВ*ч, экономический ущерб – 24240 руб. всего
357054 2512181208909
25.12.18 12:08:00
25.12.18 13:18:00
25.12.2018 г. в 12 ч. 08 мин. на ПС 220 кВ Шелехово сработала предупредительная сигнализация - горит табло: «У-11 - неисправность на СВ-2-220» и выпали блинкера «Р19 СВ-2-220 блинкер РУ6 - понижение давление элегаза». В 12 ч. 22 мин. произведен осмотр СВ-2-220, выявлено низкое давление элегаза фазы «А» - 0,57 МПа. В 12 ч. 46 мин. произведен осмотр СВ-2-220, выявлено снижение давление элегаза на фазе «А» с 0,57 МПа до 0,56 МПа. Подана аварийная заявка 12522/2395 на вывод из работы СВ-2-220. В 14 ч. 18 мин. по бланку переключений № 24029 СВ-2-220 выведен из работы. Недоотпуска электроэнергии и экономического ущерба не было.
Нарушение герметичности
357054 2512181208909 | 2018-12-25 12:08 | 2018-12-25 13:18 | 25.12.2018 г. в 12 ч. 08 мин. на ПС 220 кВ Шелехово сработала предупредительная сигнализация - горит табло: «У-11 - неисправность на СВ-2-220» и выпали блинкера «Р19 СВ-2-220 блинкер РУ6 - понижение давление элегаза». В 12 ч. 22 мин. произведен осмотр СВ-2-220, выявлено низкое давление элегаза фазы «А» - 0,57 МПа. В 12 ч. 46 мин. произведен осмотр СВ-2-220, выявлено снижение давление элегаза на фазе «А» с 0,57 МПа до 0,56 МПа. Подана аварийная заявка 12522/2395 на вывод из работы СВ-2-220. В 14 ч. 18 мин. по бланку переключений № 24029 СВ-2-220 выведен из работы. Недоотпуска электроэнергии и экономического ущерба не было. | Нарушение герметичности | Выполнить техническое обслуживание СВ-2-220 на ПС 220 кВ Шелехово с закачкой элегаза в выключатель СВ-2-220.
При последующем снижении давления и утечке элегаза выполнить ревизию полюса фазы "А" СВ-2-220 на ПС 220 кВ Шелехово.
Нарушение герметичности всего
Невыявленные причины
|  |  |  | Невыявленные причины | Выполнить техническое обслуживание СВ-2-220 на ПС 220 кВ Шелехово с закачкой элегаза в выключатель СВ-2-220.
При последующем снижении давления и утечке элегаза выполнить ревизию полюса фазы "А" СВ-2-220 на ПС 220 кВ Шелехово.
Невыявленные причины всего
25.12.2018 г. в 12 ч. 08 мин. на ПС 220 кВ Шелехово сработала предупредительная сигнализация - горит табло: «У-11 - неисправность на СВ-2-220» и выпали блинкера «Р19 СВ-2-220 блинкер РУ6 - понижение давление элегаза». В 12 ч. 22 мин. произведен осмотр СВ-2-220, выявлено низкое давление элегаза фазы «А» - 0,57 МПа. В 12 ч. 46 мин. произведен осмотр СВ-2-220, выявлено снижение давление элегаза на фазе «А» с 0,57 МПа до 0,56 МПа. Подана аварийная заявка 12522/2395 на вывод из работы СВ-2-220. В 14 ч. 18 мин. по бланку переключений № 24029 СВ-2-220 выведен из работы. Недоотпуска электроэнергии и экономического ущерба не было. всего
357054 2604180031901
26.04.18 00:31:00
26.04.18 01:39:00
26.04.2018 г. в 00 ч. 31 мин. от действия ПДЭ-2802 на ПС 220 кВ Правобережная отключилась ВЛ 220 кВ Ново-Иркутская ТЭЦ – Правобережная I цепь с отпайкой на ПС Левобережная, АПВ успешное. 26.04.2018 г. в 00 ч. 31 мин. действием ДЗТ на ПС 220 кВ Левобережная отключился Т-2. В 00 ч. 53 мин. оперативно-выездная бригада прибыла на ПС 220/35 кВ Левобережная, установлено повреждение ОПН-2 Т-2 ф. «А», Т-2 выведен в ремонт для замены ОПН-220 Т-2 по аварийной заявке № 2922/768. В 01 ч. 39 мин. по команде диспетчера филиала введен в работу Т-1 через СП-220, электроснабжение отключенных потребителей полностью восстановлено. 28.04.2018 г. в 19 ч. 18 мин. после замены ОПН-220 Т-2 и проведения высоковольтных испытаний, Т-2 введен в работу. Недоотпуска электроэнергии не было, экономический ущерб отсутствует.
Нарушение электрической изоляции
357054 2604180031901 | 2018-04-26 00:31 | 2018-04-26 01:39 | 26.04.2018 г. в 00 ч. 31 мин. от действия ПДЭ-2802 на ПС 220 кВ Правобережная отключилась ВЛ 220 кВ Ново-Иркутская ТЭЦ – Правобережная I цепь с отпайкой на ПС Левобережная, АПВ успешное. 26.04.2018 г. в 00 ч. 31 мин. действием ДЗТ на ПС 220 кВ Левобережная отключился Т-2. В 00 ч. 53 мин. оперативно-выездная бригада прибыла на ПС 220/35 кВ Левобережная, установлено повреждение ОПН-2 Т-2 ф. «А», Т-2 выведен в ремонт для замены ОПН-220 Т-2 по аварийной заявке № 2922/768. В 01 ч. 39 мин. по команде диспетчера филиала введен в работу Т-1 через СП-220, электроснабжение отключенных потребителей полностью восстановлено. 28.04.2018 г. в 19 ч. 18 мин. после замены ОПН-220 Т-2 и проведения высоковольтных испытаний, Т-2 введен в работу. Недоотпуска электроэнергии не было, экономический ущерб отсутствует. | Нарушение электрической изоляции
Невыявленные причины
Невыявленные причины
26.04.2018 г. в 00 ч. 31 мин. от действия ПДЭ-2802 на ПС 220 кВ Правобережная отключилась ВЛ 220 кВ Ново-Иркутская ТЭЦ – Правобережная I цепь с отпайкой на ПС Левобережная, АПВ успешное. 26.04.2018 г. в 00 ч. 31 мин. действием ДЗТ на ПС 220 кВ Левобережная отключился Т-2. В 00 ч. 53 мин. оперативно-выездная бригада прибыла на ПС 220/35 кВ Левобережная, установлено повреждение ОПН-2 Т-2 ф. «А», Т-2 выведен в ремонт для замены ОПН-220 Т-2 по аварийной заявке № 2922/768. В 01 ч. 39 мин. по команде диспетчера филиала введен в работу Т-1 через СП-220, электроснабжение отключенных потребителей полностью восстановлено. 28.04.2018 г. в 19 ч. 18 мин. после замены ОПН-220 Т-2 и проведения высоковольтных испытаний, Т-2 введен в работу. Недоотпуска электроэнергии не было, экономический ущерб отсутствует. всего
357054 2609181300987
26.09.18 13:00:00
26.09.18 13:00:00
26.09.2018 г. в 13 ч. 00 мин. произошло аварийное отключение ВЛ 110 кВ Максимовская – Ново-Ленино с отпайкой на ПС ИЗКСМ с успешным АПВ. По результатам послеаварийного осмотра на опоре № 5 обнаружены следы перекрытия на шлейфе и первом изоляторе гирлянды ф. «А». Аварийный ремонт не требуется. Недоотпуск электроэнергии и экономический ущерб отсутствуют.
Нарушение электрической изоляции
357054 2609181300987 | 2018-09-26 13:00 | 2018-09-26 13:00 | 26.09.2018 г. в 13 ч. 00 мин. произошло аварийное отключение ВЛ 110 кВ Максимовская – Ново-Ленино с отпайкой на ПС ИЗКСМ с успешным АПВ. По результатам послеаварийного осмотра на опоре № 5 обнаружены следы перекрытия на шлейфе и первом изоляторе гирлянды ф. «А». Аварийный ремонт не требуется. Недоотпуск электроэнергии и экономический ущерб отсутствуют. | Нарушение электрической изоляции | Выполнить послеаварийный осмотр ВЛ 110 кВ Максимовская – Ново-Ленино с отпайкой на ПС ИЗКСМ.
Невыявленные причины
|  |  |  | Невыявленные причины | Выполнить послеаварийный осмотр ВЛ 110 кВ Максимовская – Ново-Ленино с отпайкой на ПС ИЗКСМ.
26.09.2018 г. в 13 ч. 00 мин. произошло аварийное отключение ВЛ 110 кВ Максимовская – Ново-Ленино с отпайкой на ПС ИЗКСМ с успешным АПВ. По результатам послеаварийного осмотра на опоре № 5 обнаружены следы перекрытия на шлейфе и первом изоляторе гирлянды ф. «А». Аварийный ремонт не требуется. Недоотпуск электроэнергии и экономический ущерб отсутствуют. всего
357054 2704181841803
27.04.18 18:41:00
27.04.18 19:37:00
27.04.2017 г. в 18 ч. 41 мин. от действия защит ПДЭ-2802 отключилась ВЛ 110 кВ Правобережная – Кировская I цепь с неуспешным АПВ. Осмотр ПС 110 кВ Знаменская, ПС 110 кВ Знаменская - 2, ПС 110 кВ Городская, ПС 110 кВ Рабочая без замечаний, работа АВР успешная. В 19 ч. 37 мин. на ПС 110 кВ Кировская включен В-110 Правобережная «А», ВЛ 110 кВ Правобережная – Кировская I цепь введена в работу. 28.04.2018 г. при проведении внеочередного осмотра ВЛ 110 кВ Правобережная – Кировская I цепь на опоре № 36/1 и проводе фазы «В» обнаружены следы воздествия электрической дуги, под проводами куски полиэтиленовой пленки. 04.05.2018 г. при проведении послеаварийной проверки устройств автоматики и управления выключателя В-110 Правобережная «А» на ПС 110 кВ Кировская выявлена неисправность контакта реле РПО в цепи пуска АПВ, выполнена замена реле РПО. Недоотпуска электрической энергии нет, экономический ущерб отсутствует.
Нарушение структуры материала
357054 2704181841803 | 2018-04-27 18:41 | 2018-04-27 19:37 | 27.04.2017 г. в 18 ч. 41 мин. от действия защит ПДЭ-2802 отключилась ВЛ 110 кВ Правобережная – Кировская I цепь с неуспешным АПВ. Осмотр ПС 110 кВ Знаменская, ПС 110 кВ Знаменская - 2, ПС 110 кВ Городская, ПС 110 кВ Рабочая без замечаний, работа АВР успешная. В 19 ч. 37 мин. на ПС 110 кВ Кировская включен В-110 Правобережная «А», ВЛ 110 кВ Правобережная – Кировская I цепь введена в работу. 28.04.2018 г. при проведении внеочередного осмотра ВЛ 110 кВ Правобережная – Кировская I цепь на опоре № 36/1 и проводе фазы «В» обнаружены следы воздествия электрической дуги, под проводами куски полиэтиленовой пленки. 04.05.2018 г. при проведении послеаварийной проверки устройств автоматики и управления выключателя В-110 Правобережная «А» на ПС 110 кВ Кировская выявлена неисправность контакта реле РПО в цепи пуска АПВ, выполнена замена реле РПО. Недоотпуска электрической энергии нет, экономический ущерб отсутствует. | Нарушение структуры материала | Провести протиаварийную проверку устройств автоматики и управления выключателя В-110 Правобережная "А" на ПС 110 кВ Кировская
Произвести замену реле РПО управления В-110 Правобережная "А" на ПС 110 кВ Кировская
Нарушение структуры материала всего
Нарушение электрической изоляции
|  |  |  | Нарушение электрической изоляции | Провести протиаварийную проверку устройств автоматики и управления выключателя В-110 Правобережная "А" на ПС 110 кВ Кировская
Произвести замену реле РПО управления В-110 Правобережная "А" на ПС 110 кВ Кировская
Нарушение электрической изоляции всего
Невыявленные причины
|  |  |  | Невыявленные причины | Провести протиаварийную проверку устройств автоматики и управления выключателя В-110 Правобережная "А" на ПС 110 кВ Кировская
Произвести замену реле РПО управления В-110 Правобережная "А" на ПС 110 кВ Кировская
Невыявленные причины всего
27.04.2017 г. в 18 ч. 41 мин. от действия защит ПДЭ-2802 отключилась ВЛ 110 кВ Правобережная – Кировская I цепь с неуспешным АПВ. Осмотр ПС 110 кВ Знаменская, ПС 110 кВ Знаменская - 2, ПС 110 кВ Городская, ПС 110 кВ Рабочая без замечаний, работа АВР успешная. В 19 ч. 37 мин. на ПС 110 кВ Кировская включен В-110 Правобережная «А», ВЛ 110 кВ Правобережная – Кировская I цепь введена в работу. 28.04.2018 г. при проведении внеочередного осмотра ВЛ 110 кВ Правобережная – Кировская I цепь на опоре № 36/1 и проводе фазы «В» обнаружены следы воздествия электрической дуги, под проводами куски полиэтиленовой пленки. 04.05.2018 г. при проведении послеаварийной проверки устройств автоматики и управления выключателя В-110 Правобережная «А» на ПС 110 кВ Кировская выявлена неисправность контакта реле РПО в цепи пуска АПВ, выполнена замена реле РПО. Недоотпуска электрической энергии нет, экономический ущерб отсутствует. всего
357054 2904181840975
29.04.18 18:40:00
30.04.18 00:19:00
29.04.2018 г. 18 ч. 30 мин. на ПС 110 кВ Рабочая произошло повреждение оборудования высокочастотной связи «АСК-1С» (линейный фильтр в выходном усилителе сигнала) с последующей потерей передачи телеинформации с подстанции на уровень диспетчера филиала ОАО «ИЭСК» «ЮЭС» и в Иркутское РДУ. Аварийно-предупредительная сигнализация на уровень диспетчера филиала ОАО «ИЭСК» «ЮЭС» поступала по ФМ радиостанции. 30.04.2018 г. в 00 ч. 19 мин. после перевода канала телемеханики на существующее оборудование передачи по волоконно-оптической линии связи получение телеметрической связи восстановлено. Экономический ущерб отсутствует.
Невыявленные причины
357054 2904181840975 | 2018-04-29 18:40 | 2018-04-30 00:19 | 29.04.2018 г. 18 ч. 30 мин. на ПС 110 кВ Рабочая произошло повреждение оборудования высокочастотной связи «АСК-1С» (линейный фильтр в выходном усилителе сигнала) с последующей потерей передачи телеинформации с подстанции на уровень диспетчера филиала ОАО «ИЭСК» «ЮЭС» и в Иркутское РДУ. Аварийно-предупредительная сигнализация на уровень диспетчера филиала ОАО «ИЭСК» «ЮЭС» поступала по ФМ радиостанции. 30.04.2018 г. в 00 ч. 19 мин. после перевода канала телемеханики на существующее оборудование передачи по волоконно-оптической линии связи получение телеметрической связи восстановлено. Экономический ущерб отсутствует. | Невыявленные причины | Направить письмо в ООО «ИЭСВ» об организации взаимодействия при расследовании причин аварий и информировании о технологических нарушениях телеметрической связи.
Не намечаются, оборудование в зоне ответственности ООО "ИЭСВ"
Невыявленные причины всего
Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети
|  |  |  | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | Направить письмо в ООО «ИЭСВ» об организации взаимодействия при расследовании причин аварий и информировании о технологических нарушениях телеметрической связи.
Не намечаются, оборудование в зоне ответственности ООО "ИЭСВ"
Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети всего
29.04.2018 г. 18 ч. 30 мин. на ПС 110 кВ Рабочая произошло повреждение оборудования высокочастотной связи «АСК-1С» (линейный фильтр в выходном усилителе сигнала) с последующей потерей передачи телеинформации с подстанции на уровень диспетчера филиала ОАО «ИЭСК» «ЮЭС» и в Иркутское РДУ. Аварийно-предупредительная сигнализация на уровень диспетчера филиала ОАО «ИЭСК» «ЮЭС» поступала по ФМ радиостанции. 30.04.2018 г. в 00 ч. 19 мин. после перевода канала телемеханики на существующее оборудование передачи по волоконно-оптической линии связи получение телеметрической связи восстановлено. Экономический ущерб отсутствует. всего
901467 1106181855003
11.06.18 18:55:00
11.06.18 20:28:00
11.06.2018 в 13-55 (здесь и далее – время московское) при грозе одновременно отключились ВЛ 220 кВ Улькан – Дабан действием ВЧБ, с успешным АПВ с УС и ВЛ 220 кВ Киренга – Кунерма действием ВЧБ, с успешным АПВ с УС. В цикле АПВ с УС (длительностью 830 секунд) произошло выделение на изолированную от ЕЭС России работу энергорайона (часть Северобайкальского участка БАМ и Бодайбинский энергорайон Иркутской энергосистемы) с Мамаканской ГЭС, с дефицитом мощности, кратковременным снижением частоты до 48,85 Гц, кратковременной загрузкой Мамаканской ГЭС действием системы регулирования на 12 МВт (86/98 МВт) и работой АЧР на величину 60,25 МВт, из которых 7,58 МВт в Республике Бурятия было включено действием ЧАПВ. Произошло прекращение электроснабжения части потребителей Иркутской области, Республики Бурятия, Забайкальского края и Амурской области суммарно на величину 52,67 МВт (быт – 26 516 человек, золотодобывающая промышленность), в том числе: - в Иркутской области (быт – 1 807 человек, золотодобывающая промышленность) на величину 47,4 МВт; - в Республике Бурятия (бытовая – 17 446 человек) на величину 1,6 МВт; - в Забайкальском крае (быт – 5450 человек) на величину 2,87 МВт. - в Амурской области (ОЭС Востока) (быт – 1 813 человек) на величину 0,8 МВт. В 13-56 в результате несинхронного включения действием АПВ с УС СВ-220 на ПС 220 кВ Кунерма при броске тока на Мамаканской ГЭС отключилась ВЛ 110 кВ Мамаканская ГЭС – Таксимо с отпайками действием токовой отсечки, АПВ с УС не работало из-за отсутствия условий для синхронизма (уставка по длительности ожидания условий для синхронизма – 210 секунд). В результате произошло выделение части Бодайбинского энергорайона Иркутской энергосистемы с Мамаканской ГЭС на изолированную работу от ЕЭС России, с избытком мощности, повышением частоты до 55,74 Гц и разгрузкой Мамаканской ГЭС действием системы регулирования на 72 МВт (98/26 МВт). В 13-57 по команде диспетчера Иркутского РДУ Мамаканская ГЭС назначена на регулирование частоты в изолированном энергорайоне. В 14-07 на Мамаканской ГЭС включен выключатель ВЛ 110 кВ Мамаканская ГЭС – Таксимо, чем Мамаканская ГЭС синхронизирована с энергосистемой. В 14-07 по команде диспетчера Иркутского РДУ Мамаканская ГЭС снята с регулирования частоты. В 14-08 (через 13 минут) восстановлено электроснабжение потребителей Забайкальского края. В 14-09 на ПС 110 кВ Артемовская при попытке включения ранее отключенного действием АЧР выключателя ВЛ 110 кВ Артемовская – Кропоткинская с отпайками из-за повреждения контактов автомата питания электродвигателя завода пружины в приводе выключатель не включился. В 14-10 (через 15 минут) восстановлено электроснабжение потребителей Амурской области. С 14-15 Мамаканская ГЭС работает по плановому диспетчерскому графику. В 14-36 (через 41 минуту) восстановлено электроснабжение потребителей Республики Бурятия. В 15-07 на ПС 110 кВ Артемовская после замены автомата питания электродвигателя завода пружины в приводе, включен выключатель ВЛ 110 кВ Артемовская – Кропоткинская с отпайками. В 15-28 восстановлено электроснабжение потребителей Иркутской области, восстановлено электроснабжение всех потребителей.
Атмосферные перенапряжения (гроза)
901467 1106181855003 | 2018-06-11 18:55 | 2018-06-11 20:28 | 11.06.2018 в 13-55 (здесь и далее – время московское) при грозе одновременно отключились ВЛ 220 кВ Улькан – Дабан действием ВЧБ, с успешным АПВ с УС и ВЛ 220 кВ Киренга – Кунерма действием ВЧБ, с успешным АПВ с УС. В цикле АПВ с УС (длительностью 830 секунд) произошло выделение на изолированную от ЕЭС России работу энергорайона (часть Северобайкальского участка БАМ и Бодайбинский энергорайон Иркутской энергосистемы) с Мамаканской ГЭС, с дефицитом мощности, кратковременным снижением частоты до 48,85 Гц, кратковременной загрузкой Мамаканской ГЭС действием системы регулирования на 12 МВт (86/98 МВт) и работой АЧР на величину 60,25 МВт, из которых 7,58 МВт в Республике Бурятия было включено действием ЧАПВ. Произошло прекращение электроснабжения части потребителей Иркутской области, Республики Бурятия, Забайкальского края и Амурской области суммарно на величину 52,67 МВт (быт – 26 516 человек, золотодобывающая промышленность), в том числе: - в Иркутской области (быт – 1 807 человек, золотодобывающая промышленность) на величину 47,4 МВт; - в Республике Бурятия (бытовая – 17 446 человек) на величину 1,6 МВт; - в Забайкальском крае (быт – 5450 человек) на величину 2,87 МВт. - в Амурской области (ОЭС Востока) (быт – 1 813 человек) на величину 0,8 МВт. В 13-56 в результате несинхронного включения действием АПВ с УС СВ-220 на ПС 220 кВ Кунерма при броске тока на Мамаканской ГЭС отключилась ВЛ 110 кВ Мамаканская ГЭС – Таксимо с отпайками действием токовой отсечки, АПВ с УС не работало из-за отсутствия условий для синхронизма (уставка по длительности ожидания условий для синхронизма – 210 секунд). В результате произошло выделение части Бодайбинского энергорайона Иркутской энергосистемы с Мамаканской ГЭС на изолированную работу от ЕЭС России, с избытком мощности, повышением частоты до 55,74 Гц и разгрузкой Мамаканской ГЭС действием системы регулирования на 72 МВт (98/26 МВт). В 13-57 по команде диспетчера Иркутского РДУ Мамаканская ГЭС назначена на регулирование частоты в изолированном энергорайоне. В 14-07 на Мамаканской ГЭС включен выключатель ВЛ 110 кВ Мамаканская ГЭС – Таксимо, чем Мамаканская ГЭС синхронизирована с энергосистемой. В 14-07 по команде диспетчера Иркутского РДУ Мамаканская ГЭС снята с регулирования частоты. В 14-08 (через 13 минут) восстановлено электроснабжение потребителей Забайкальского края. В 14-09 на ПС 110 кВ Артемовская при попытке включения ранее отключенного действием АЧР выключателя ВЛ 110 кВ Артемовская – Кропоткинская с отпайками из-за повреждения контактов автомата питания электродвигателя завода пружины в приводе выключатель не включился. В 14-10 (через 15 минут) восстановлено электроснабжение потребителей Амурской области. С 14-15 Мамаканская ГЭС работает по плановому диспетчерскому графику. В 14-36 (через 41 минуту) восстановлено электроснабжение потребителей Республики Бурятия. В 15-07 на ПС 110 кВ Артемовская после замены автомата питания электродвигателя завода пружины в приводе, включен выключатель ВЛ 110 кВ Артемовская – Кропоткинская с отпайками. В 15-28 восстановлено электроснабжение потребителей Иркутской области, восстановлено электроснабжение всех потребителей. | Атмосферные перенапряжения (гроза) | В соответствии с Планом-графиком, разработанным по пункту 3.2.5 организационных мероприятий, совместно с представителями ООО «НПП «ЭКРА» провести внеплановые проверки устройств РЗА ЛЭП 220 кВ на подстанциях Северобайкальского участка БАМ на предмет правильности настройки функции улавливания синхронизма, при выявлении замечаний выполнить изменение программного обеспечения терминалов РЗА
Выполнить анализ достаточности и оценку состояния устройств грозозащиты, установленных на ВЛ 220 кВ Улькан – Дабан и ВЛ 220 кВ Киренга – Кунерма, по результатам анализа разработать план-график реализации мероприятий, направленных на повышение грозоупорности ВЛ 220 кВ Улькан – Дабан и ВЛ 220 кВ Киренга – Кунерма. Результаты анализа и разработанный план-график предоставить в Енисейское управление Ростехнадзора и Филиал АО «СО ЕЭС» Иркутское РДУ
Выполнить замеры сопротивления заземляющего устройства опор № 59 ВЛ 220 кВ Улькан – Дабан и № 152 ВЛ 220 кВ Киренга – Кунерма
До изменения программного обеспечения по пункту 3.1.2 технических мероприятий в Комплекте РЗА СВ-220 на ПС 220 кВ Кунерма вывести функцию улавливания синхронизма
Заменить поврежденный автоматический выключатель питания электродвигателя завода пружины в приводе выключателя ВЛ 110 кВ Артемовская – Кропоткинская с отпайками на ПС 110 кВ Артемовская
Организовать взаимодействие с ООО НПП «ЭКРА» с целью корректировки программного обеспечения терминала Комплекта РЗА СВ-220 на ПС 220 кВ Кунерма, в части изменения настроек алгоритма работы функции улавливания синхронизма
Организовать взаимодействие с ООО НПП «ЭКРА» с целью разработки решения по возможности увеличения длительности ожидания синхронизма в Комплекте РЗА ВЛ 110 кВ Мамаканская ГЭС – Таксимо с отпайками до максимально допустимого значения, определенного программируемой логикой работы терминала
По результатам выполнения пункта 3.2.3 организационных мероприятий в Комплекте РЗА ВЛ 110 кВ Мамаканская ГЭС – Таксимо с отпайками увеличить длительность ожидания синхронизма до максимально допустимого значения
По результатам выполнения пункта 3.2.4 организационных мероприятий выполнить изменение программного обеспечения терминала Комплекта РЗА СВ-220 на ПС 220 кВ Кунерма
При несоответствии нормативным значениям сопротивления заземляющего устройства опор № 59 ВЛ 220 кВ Улькан – Дабан и № 152 ВЛ 220 кВ Киренга – Кунерма разработать мероприятия по доведению сопротивления до нормы
Разработать План-график совместного с ООО НПП «ЭКРА» проведения внеплановых проверок устройств РЗА ЛЭП 220 кВ на подстанциях Северобайкальского участка БАМ на предмет правильности настройки функции улавливания синхронизма. Разработанный План-график согласовать с ООО НПП «ЭКРА», а также с филиалами АО «СО ЕЭС» Иркутское РДУ и Бурятское РДУ
Атмосферные перенапряжения (гроза) всего
Дефекты изготовления
|  |  |  | Дефекты изготовления | В соответствии с Планом-графиком, разработанным по пункту 3.2.5 организационных мероприятий, совместно с представителями ООО «НПП «ЭКРА» провести внеплановые проверки устройств РЗА ЛЭП 220 кВ на подстанциях Северобайкальского участка БАМ на предмет правильности настройки функции улавливания синхронизма, при выявлении замечаний выполнить изменение программного обеспечения терминалов РЗА
Выполнить анализ достаточности и оценку состояния устройств грозозащиты, установленных на ВЛ 220 кВ Улькан – Дабан и ВЛ 220 кВ Киренга – Кунерма, по результатам анализа разработать план-график реализации мероприятий, направленных на повышение грозоупорности ВЛ 220 кВ Улькан – Дабан и ВЛ 220 кВ Киренга – Кунерма. Результаты анализа и разработанный план-график предоставить в Енисейское управление Ростехнадзора и Филиал АО «СО ЕЭС» Иркутское РДУ
Выполнить замеры сопротивления заземляющего устройства опор № 59 ВЛ 220 кВ Улькан – Дабан и № 152 ВЛ 220 кВ Киренга – Кунерма
До изменения программного обеспечения по пункту 3.1.2 технических мероприятий в Комплекте РЗА СВ-220 на ПС 220 кВ Кунерма вывести функцию улавливания синхронизма
Заменить поврежденный автоматический выключатель питания электродвигателя завода пружины в приводе выключателя ВЛ 110 кВ Артемовская – Кропоткинская с отпайками на ПС 110 кВ Артемовская
Организовать взаимодействие с ООО НПП «ЭКРА» с целью корректировки программного обеспечения терминала Комплекта РЗА СВ-220 на ПС 220 кВ Кунерма, в части изменения настроек алгоритма работы функции улавливания синхронизма
Организовать взаимодействие с ООО НПП «ЭКРА» с целью разработки решения по возможности увеличения длительности ожидания синхронизма в Комплекте РЗА ВЛ 110 кВ Мамаканская ГЭС – Таксимо с отпайками до максимально допустимого значения, определенного программируемой логикой работы терминала
По результатам выполнения пункта 3.2.3 организационных мероприятий в Комплекте РЗА ВЛ 110 кВ Мамаканская ГЭС – Таксимо с отпайками увеличить длительность ожидания синхронизма до максимально допустимого значения
По результатам выполнения пункта 3.2.4 организационных мероприятий выполнить изменение программного обеспечения терминала Комплекта РЗА СВ-220 на ПС 220 кВ Кунерма
При несоответствии нормативным значениям сопротивления заземляющего устройства опор № 59 ВЛ 220 кВ Улькан – Дабан и № 152 ВЛ 220 кВ Киренга – Кунерма разработать мероприятия по доведению сопротивления до нормы
Разработать План-график совместного с ООО НПП «ЭКРА» проведения внеплановых проверок устройств РЗА ЛЭП 220 кВ на подстанциях Северобайкальского участка БАМ на предмет правильности настройки функции улавливания синхронизма. Разработанный План-график согласовать с ООО НПП «ЭКРА», а также с филиалами АО «СО ЕЭС» Иркутское РДУ и Бурятское РДУ
Дефекты изготовления всего
Нарушение электрической изоляции
|  |  |  | Нарушение электрической изоляции | В соответствии с Планом-графиком, разработанным по пункту 3.2.5 организационных мероприятий, совместно с представителями ООО «НПП «ЭКРА» провести внеплановые проверки устройств РЗА ЛЭП 220 кВ на подстанциях Северобайкальского участка БАМ на предмет правильности настройки функции улавливания синхронизма, при выявлении замечаний выполнить изменение программного обеспечения терминалов РЗА
Выполнить анализ достаточности и оценку состояния устройств грозозащиты, установленных на ВЛ 220 кВ Улькан – Дабан и ВЛ 220 кВ Киренга – Кунерма, по результатам анализа разработать план-график реализации мероприятий, направленных на повышение грозоупорности ВЛ 220 кВ Улькан – Дабан и ВЛ 220 кВ Киренга – Кунерма. Результаты анализа и разработанный план-график предоставить в Енисейское управление Ростехнадзора и Филиал АО «СО ЕЭС» Иркутское РДУ
Выполнить замеры сопротивления заземляющего устройства опор № 59 ВЛ 220 кВ Улькан – Дабан и № 152 ВЛ 220 кВ Киренга – Кунерма
До изменения программного обеспечения по пункту 3.1.2 технических мероприятий в Комплекте РЗА СВ-220 на ПС 220 кВ Кунерма вывести функцию улавливания синхронизма
Заменить поврежденный автоматический выключатель питания электродвигателя завода пружины в приводе выключателя ВЛ 110 кВ Артемовская – Кропоткинская с отпайками на ПС 110 кВ Артемовская
Организовать взаимодействие с ООО НПП «ЭКРА» с целью корректировки программного обеспечения терминала Комплекта РЗА СВ-220 на ПС 220 кВ Кунерма, в части изменения настроек алгоритма работы функции улавливания синхронизма
Организовать взаимодействие с ООО НПП «ЭКРА» с целью разработки решения по возможности увеличения длительности ожидания синхронизма в Комплекте РЗА ВЛ 110 кВ Мамаканская ГЭС – Таксимо с отпайками до максимально допустимого значения, определенного программируемой логикой работы терминала
По результатам выполнения пункта 3.2.3 организационных мероприятий в Комплекте РЗА ВЛ 110 кВ Мамаканская ГЭС – Таксимо с отпайками увеличить длительность ожидания синхронизма до максимально допустимого значения
По результатам выполнения пункта 3.2.4 организационных мероприятий выполнить изменение программного обеспечения терминала Комплекта РЗА СВ-220 на ПС 220 кВ Кунерма
При несоответствии нормативным значениям сопротивления заземляющего устройства опор № 59 ВЛ 220 кВ Улькан – Дабан и № 152 ВЛ 220 кВ Киренга – Кунерма разработать мероприятия по доведению сопротивления до нормы
Разработать План-график совместного с ООО НПП «ЭКРА» проведения внеплановых проверок устройств РЗА ЛЭП 220 кВ на подстанциях Северобайкальского участка БАМ на предмет правильности настройки функции улавливания синхронизма. Разработанный План-график согласовать с ООО НПП «ЭКРА», а также с филиалами АО «СО ЕЭС» Иркутское РДУ и Бурятское РДУ
Нарушение электрической изоляции всего
Сбой/дефект программного обеспечения
|  |  |  | Сбой/дефект программного обеспечения | В соответствии с Планом-графиком, разработанным по пункту 3.2.5 организационных мероприятий, совместно с представителями ООО «НПП «ЭКРА» провести внеплановые проверки устройств РЗА ЛЭП 220 кВ на подстанциях Северобайкальского участка БАМ на предмет правильности настройки функции улавливания синхронизма, при выявлении замечаний выполнить изменение программного обеспечения терминалов РЗА
Выполнить анализ достаточности и оценку состояния устройств грозозащиты, установленных на ВЛ 220 кВ Улькан – Дабан и ВЛ 220 кВ Киренга – Кунерма, по результатам анализа разработать план-график реализации мероприятий, направленных на повышение грозоупорности ВЛ 220 кВ Улькан – Дабан и ВЛ 220 кВ Киренга – Кунерма. Результаты анализа и разработанный план-график предоставить в Енисейское управление Ростехнадзора и Филиал АО «СО ЕЭС» Иркутское РДУ
Выполнить замеры сопротивления заземляющего устройства опор № 59 ВЛ 220 кВ Улькан – Дабан и № 152 ВЛ 220 кВ Киренга – Кунерма
До изменения программного обеспечения по пункту 3.1.2 технических мероприятий в Комплекте РЗА СВ-220 на ПС 220 кВ Кунерма вывести функцию улавливания синхронизма
Заменить поврежденный автоматический выключатель питания электродвигателя завода пружины в приводе выключателя ВЛ 110 кВ Артемовская – Кропоткинская с отпайками на ПС 110 кВ Артемовская
Организовать взаимодействие с ООО НПП «ЭКРА» с целью корректировки программного обеспечения терминала Комплекта РЗА СВ-220 на ПС 220 кВ Кунерма, в части изменения настроек алгоритма работы функции улавливания синхронизма
Организовать взаимодействие с ООО НПП «ЭКРА» с целью разработки решения по возможности увеличения длительности ожидания синхронизма в Комплекте РЗА ВЛ 110 кВ Мамаканская ГЭС – Таксимо с отпайками до максимально допустимого значения, определенного программируемой логикой работы терминала
По результатам выполнения пункта 3.2.3 организационных мероприятий в Комплекте РЗА ВЛ 110 кВ Мамаканская ГЭС – Таксимо с отпайками увеличить длительность ожидания синхронизма до максимально допустимого значения
По результатам выполнения пункта 3.2.4 организационных мероприятий выполнить изменение программного обеспечения терминала Комплекта РЗА СВ-220 на ПС 220 кВ Кунерма
При несоответствии нормативным значениям сопротивления заземляющего устройства опор № 59 ВЛ 220 кВ Улькан – Дабан и № 152 ВЛ 220 кВ Киренга – Кунерма разработать мероприятия по доведению сопротивления до нормы
Разработать План-график совместного с ООО НПП «ЭКРА» проведения внеплановых проверок устройств РЗА ЛЭП 220 кВ на подстанциях Северобайкальского участка БАМ на предмет правильности настройки функции улавливания синхронизма. Разработанный План-график согласовать с ООО НПП «ЭКРА», а также с филиалами АО «СО ЕЭС» Иркутское РДУ и Бурятское РДУ
Сбой/дефект программного обеспечения всего
11.06.2018 в 13-55 (здесь и далее – время московское) при грозе одновременно отключились ВЛ 220 кВ Улькан – Дабан действием ВЧБ, с успешным АПВ с УС и ВЛ 220 кВ Киренга – Кунерма действием ВЧБ, с успешным АПВ с УС. В цикле АПВ с УС (длительностью 830 секунд) произошло выделение на изолированную от ЕЭС России работу энергорайона (часть Северобайкальского участка БАМ и Бодайбинский энергорайон Иркутской энергосистемы) с Мамаканской ГЭС, с дефицитом мощности, кратковременным снижением частоты до 48,85 Гц, кратковременной загрузкой Мамаканской ГЭС действием системы регулирования на 12 МВт (86/98 МВт) и работой АЧР на величину 60,25 МВт, из которых 7,58 МВт в Республике Бурятия было включено действием ЧАПВ. Произошло прекращение электроснабжения части потребителей Иркутской области, Республики Бурятия, Забайкальского края и Амурской области суммарно на величину 52,67 МВт (быт – 26 516 человек, золотодобывающая промышленность), в том числе: - в Иркутской области (быт – 1 807 человек, золотодобывающая промышленность) на величину 47,4 МВт; - в Республике Бурятия (бытовая – 17 446 человек) на величину 1,6 МВт; - в Забайкальском крае (быт – 5450 человек) на величину 2,87 МВт. - в Амурской области (ОЭС Востока) (быт – 1 813 человек) на величину 0,8 МВт. В 13-56 в результате несинхронного включения действием АПВ с УС СВ-220 на ПС 220 кВ Кунерма при броске тока на Мамаканской ГЭС отключилась ВЛ 110 кВ Мамаканская ГЭС – Таксимо с отпайками действием токовой отсечки, АПВ с УС не работало из-за отсутствия условий для синхронизма (уставка по длительности ожидания условий для синхронизма – 210 секунд). В результате произошло выделение части Бодайбинского энергорайона Иркутской энергосистемы с Мамаканской ГЭС на изолированную работу от ЕЭС России, с избытком мощности, повышением частоты до 55,74 Гц и разгрузкой Мамаканской ГЭС действием системы регулирования на 72 МВт (98/26 МВт). В 13-57 по команде диспетчера Иркутского РДУ Мамаканская ГЭС назначена на регулирование частоты в изолированном энергорайоне. В 14-07 на Мамаканской ГЭС включен выключатель ВЛ 110 кВ Мамаканская ГЭС – Таксимо, чем Мамаканская ГЭС синхронизирована с энергосистемой. В 14-07 по команде диспетчера Иркутского РДУ Мамаканская ГЭС снята с регулирования частоты. В 14-08 (через 13 минут) восстановлено электроснабжение потребителей Забайкальского края. В 14-09 на ПС 110 кВ Артемовская при попытке включения ранее отключенного действием АЧР выключателя ВЛ 110 кВ Артемовская – Кропоткинская с отпайками из-за повреждения контактов автомата питания электродвигателя завода пружины в приводе выключатель не включился. В 14-10 (через 15 минут) восстановлено электроснабжение потребителей Амурской области. С 14-15 Мамаканская ГЭС работает по плановому диспетчерскому графику. В 14-36 (через 41 минуту) восстановлено электроснабжение потребителей Республики Бурятия. В 15-07 на ПС 110 кВ Артемовская после замены автомата питания электродвигателя завода пружины в приводе, включен выключатель ВЛ 110 кВ Артемовская – Кропоткинская с отпайками. В 15-28 восстановлено электроснабжение потребителей Иркутской области, восстановлено электроснабжение всех потребителей. всего
Итого