## ВЭС
УТВЕРЖДАЮ:
Директор по передаче электроэнергии - главный инженер ОАО "ИЭСК"
__________________Ю.Н. Терских
"____"____________________20__ г.
Перечень центров питания, не имеющих ограничения на технологическое присоединение дополнительной мощности
[18 empty] | Место расположения центра питания |  |  | Географические координаты центра питания (WGS 84- градусы с десятичными долями)
Объект | 500 кВ | 220кВ | 110кВ | 35 кВ | Установленная мощность | Максимальная потребляемая мощность (загрузка) по данным контрольного замера 2014г | Мощность по договорам ТП по стороне 6-10 кВ | Мощность по заключенным договорам ТП | Загрузка с учетом реализации договоров | Разрешенная мощность по АГО 0-670 кВт | Разрешенная мощность по АГО от 670 кВт и выше | Разрешенная мощность по АГО суммарно | Загрузка при отключении одного из трансформаторов с учетом ТУ и договоров |  | Резерв мощности с учётом присоединённых потребителей(105%) | Резерв мощности с учётом присоединённых потребителей и заключенных договор ТП(105%) | Планируемый резерв мощности с учётом присоединённых потребителей, заключенных договоров ТП и реализации инвестиционных программ по состоянию на конец года | Муниципальное образование | Город/Населённый пункт | Район(только для городов) | Широта | Долгота | Примечания
[5 empty] | МВА | МВА | МВт | МВт | МВА | МВт | МВт | МВт | МВА | % | МВА
Зона обслуживания Восточных электрических сетей
Подстанции 110-35 кВ, питающиеся от ТЭЦ-10
ПС 110/10 кВ Никольск |  |  | 110/10 |  | 16.3 | 4.04 | 1.35 | 1.35 | 5.39 |  |  | 8.85 | [5 empty] | Иркутская область | Иркутский р-н, д. Никольск |  | 52.7461 | 104.458
Т-1 |  |  |  |  | 6.3 | 0 | [6 empty] | 5.39 | 85.5556 | 2.575 | 1.225 | 1.225
Т-2 |  |  |  |  | 10 | 4.04

## ЗЭС все ЗЦП
УТВЕРЖДАЮ:
Директор по передаче электроэнергии - главный инженер ОАО "ИЭСК"
__________________Ю.Н. Терских
"____"____________________20__ г.
Перечень центров питания, имеющих ограничения на технологическое присоединение дополнительной мощности
[18 empty] | Место расположения центра питания |  |  | Географические координаты центра питания (WGS 84- градусы с десятичными долями)
Объект | 500 кВ | 220кВ | 110кВ | 35 кВ | Установленная мощность | Максимальная потребляемая мощность (загрузка) по данным контрольного замера 2014г | Мощность по договорам ТП по стороне 6-10 кВ | Мощность по заключенным договорам ТП | Загрузка с учетом реализации договоров | Разрешенная мощность по АГО 0-670 кВт | Разрешенная мощность по АГО от 670 кВт и выше | Разрешенная мощность по АГО суммарно | Загрузка при отключении одного из трансформаторов с учетом ТУ и договоров |  | Резерв мощности с учётом присоединённых потребителей(105%) | Резерв мощности с учётом присоединённых потребителей и заключенных договор ТП(105%) | Планируемый резерв мощности с учётом присоединённых потребителей, заключенных договоров ТП и реализации инвестиционных программ по состоянию на конец года | Муниципальное образование | Город/Населённый пункт | Район(только для городов) | Широта | Долгота | Примечания
[5 empty] | МВА | МВА | МВт | МВт | МВА | МВт | МВт | МВт | МВА | % | МВА
Зона обслуживания Западных электрических сетей

## СЭС
УТВЕРЖДАЮ:
Директор по передаче электроэнергии - главный инженер ОАО "ИЭСК"
__________________Ю.Н. Терских
"____"____________________20__г.
Перечень центров питания, не имеющих ограничения на технологическое присоединение дополнительной мощности
Объект | 500кВ | 220 кВ | 110кВ | 35кВ | Установ-ленная мощность | Максимальная потребляемая мощность (загрузка) по данным 2015г | Мощность по договорам ТП по стороне 6-10 кВ | Мощность по заключенным договорам ТП | Загрузка с учетом реализации договоров | Разрешенная мощность по АГО (от 0 - до 670 кВт) | Разрешенная мощность по АГО (от 670 кВт и выше) | Разрешенная мощность по АГО (от 670 кВт и выше) | Загрузка при отключении одного из трансформаторов с учетом ТУ и договоров |  | Резерв мощности с учетом присоединенных потребителей (105%) | Резерв мощности с учетом присоединенных потребителей и заключенных договоров ТП (105%) | Планируемый резерв мощности с учётом присоединённых потребителей, заключенных договоров ТП и реализации инвестиционных программ по состоянию на конец года | Место расположения центра питания |  |  | Географические координаты центра питания (WGS 84-градусы с дес.долями) |  | Примечания | Процент реализации техусловий, % | Процент ввода мощности по договорам, % | Резерв мощности (1-й столбец), % | Резерв мощности (2-й столбец), % |  |  |  |  | Мощность
[18 empty] | Муниципальное образование | Город/ Населён-ный пункт | Район (только для городов) | Широта | Долгота
[5 empty] | МВА | МВА | МВт | МВт | МВА | МВт | МВт | МВт | МВА | % | МВА | МВА | МВА | [10 empty] | 500 | 220 | 110 | 35 | 500 | 220 | 110 | 35
[11 empty] | Зона обслуживания Северных электрических сетей | [12 empty] | 0 | 100 | 105 | 140
;uuu | * | * | * | * |  |  |  | *
БПП | 500/220/10 |  |  |  | 1002 | 324.4 | 52.3 | 88.876 | 413.276 | 0.581 | 52.3 | 52.881 | [5 empty] | Иркутская область, Братский район | п.Турма |  | 56.1885 | 100.9024 | [5 empty] | 1 |  |  |  | 1002
АТ-1 |  |  |  |  | 501 | 162.5 | [6 empty] | 413.276 | 82.4902 | 201.65 | 112.774 | 112.774
АТ-2 |  |  |  |  | 501 | 161.9
;uuu | * | * | * | * | * |  |  | *
БЛПК |  | 220/110/10 |  |  | 400 | 90.9 | 62.55 | 65.0668 | 155.9668 | 0.014 | 62.55 | 62.564 | [5 empty] | Иркутская область | г. Братск | ж.р. Центральный | 56.1254 | 101.5907 | [6 empty] | 1 |  |  |  | 400
АТ-1 |  |  |  |  | 200 | 53 | [6 empty] | 155.9668 | 77.9834 | 119.1 | 54.0332 | 54.0332
АТ-2 |  |  |  |  | 200 | 37.9
p | * | * | * | * |  |  | эл.снабжение от ПС-220кВ БЛПК | *
Промбаза |  |  | 110/6 |  | 32 | 6.3 | 0.2048 | 0.2048 | 6.5048 | 1.669 | 10.9 | 12.569 | [5 empty] | Иркутская область | г. Братск | ж.р. Центральный | 56.1306 | 101.539 | [7 empty] | 1 |  |  |  | 32
Т-1 |  |  |  |  | 16 | 4.2 | [6 empty] | 6.5048 | 40.655 | 10.5 | 10.2952 | 10.2952
Т-2 |  |  |  |  | 16 | 2.1
p | * | * | * | * |  |  | эл.снабжение от ПС-220кВ БЛПК | *
Южная |  |  | 110/10 |  | 30 | 18 | 0.303 | 0.303 | 18.303 | 0 | 27.325 | 27.325 | [5 empty] | Иркутская область | г. Братск | ж.р. Центральный | 56.1442 | 101.6225 | [7 empty] | 1 |  |  |  | 30
Т-1 |  |  |  |  | 15 | 9.2 | [6 empty] | 18.303 | 61.01 | 13.5 | 13.197 | 13.197
Т-2 |  |  |  |  | 15 | 8.8 | [6 empty] | 18.303 | 59.0419 | 14.55 | 14.247 | 14.247
Т-3 |  |  |  |  | 16 | 0
;up | * | * | * | * |  |  | эл.снабжение от ПС-220кВ БЛПК | *
Городская |  |  | 110/35/10 |  | 90.5 | 25.1 | 0.341 | 0.341 | 25.441 | 0 | 21.536 | 21.536 | [5 empty] | Иркутская область | г. Братск | ж.р. Центральный | 56.1582 | 101.58 | [7 empty] | 1 |  |  |  | 90.5
Т-1 |  |  |  |  | 25 | 11.6 | [6 empty] | 25.441 | 50.882 | 27.4 | 27.059 | 27.059
Т-2 |  |  |  |  | 25 | 13.5 | [6 empty] | 25.441 | 38.8412 | 43.675 | 43.334 | 43.334
Т-3 |  |  |  |  | 40.5 | 0
p | * | * | * | * |  |  | эл.снабжение от ПС-110кВ Городская | *
Чекановская |  |  |  | 35/6 | 5.6 | 1.6 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 2.28 | 2.28 | [5 empty] | Иркутская область | г. Братск | ж.р. Чекановский | 56.1612 | 101.4975 | [8 empty] | 1 |  |  |  | 5.6
Т-1 |  |  |  |  | 5.6 | 1.6 | [6 empty] | 1.6 | 28.5714 | 4.28 | 4.28 | 4.28
;u ;uuu | * | * | * | * | * |  |  | *
Падунская |  | 220/110/35 |  |  | 313 | 166 | 0.025 | 41.9269 | 207.9269 | 0.164 | 0 | 0.164 | [5 empty] | Иркутская область | г. Братск | ж.р. Энергетик | 56.3294 | 101.7518 | [6 empty] | 1 |  |  |  | 313
АТ-1 |  |  |  |  | 125 | 83.4 |  | откл.АТ2 |  |  |  |  | 207.9269 | 110.5994 | -166 | 0 | 0
АТ-2 |  |  |  |  | 125 | 82.6 |  | откл.АТ1 | 110кВ |  |  |  | 113.982 | 91.1856 | -71.8 | 0 | 0
Т-3 |  |  |  |  | 63 | 0 |  | откл.АТ2 | 35кВ |  |  |  | 44.192 | 70.146 | -43.6 | 0 | 0
T p | * | * | * | * |  |  | эл.снабжение от ПС-220кВ Падунская | *
Инкубатор |  |  | 110/10 |  | 32 | 10.1 | 0 | 0 | 10.1 | 0.075 | 10.155 | 10.23 | [5 empty] | Иркутская область | г. Братск | ж.р. Падунский | 56.3184 | 101.6742 | [7 empty] | 1 |  |  |  | 32
Т-1 |  |  |  |  | 16 | 4.3 | [6 empty] | 10.1 | 63.125 | 6.7 | 6.7 | 6.7
Т-2 |  |  |  |  | 16 | 5.8
T p | * | * | * | * |  |  | эл.снабжение от ПС-220кВ Падунская | *
Западная |  |  | 110/10 |  | 50 | 15.8 | 0.354 | 0.354 | 16.154 | 0.655 | 19.942 | 20.597 | [5 empty] | Иркутская область | г. Братск | ж.р. Центральный | 56.1831 | 101.5989 | [7 empty] | 1 |  |  |  | 50
Т-1 |  |  |  |  | 25 | 7 | [6 empty] | 16.154 | 64.616 | 10.45 | 10.096 | 10.096
Т-2 |  |  |  |  | 25 | 8.8
T p | * | * | * | * |  |  | эл.снабжение от ПС-220кВ Падунская | *
Котельная |  |  | 110/6 |  | 32 | 8.3 | 0 | 0 | 8.3 | 0.005 | 40.291 | 40.296 | [5 empty] | Иркутская область | г. Братск | ж.р. Центральный | 56.1868 | 101.5602 | [7 empty] | 1 |  |  |  | 32
Т-1 |  |  |  |  | 16 | 3 | [6 empty] | 8.3 | 51.875 | 8.5 | 8.5 | 8.5
Т-2 |  |  |  |  | 16 | 5.3
T ;up | * | * | * | * |  |  | эл.снабжение от ПС-220кВ Падунская | *
Гидростроитель |  |  | 110/35/27/6 |  | 126 | 19.7 | 0.973 | 0.993 | 20.693 | 0 | 90.317 | 90.317 | [5 empty] | Иркутская область | г. Братск | ж.р. Гидростроитель | 56.2711 | 101.8545 | [7 empty] | 1 |  |  |  | 126
Т-1 |  |  |  |  | 63 | 10.5 | [6 empty] | 20.693 | 32.846 | 46.45 | 45.457 | 45.457
Т-2 |  |  |  |  | 63 | 9.2
Гидростроитель |  |  |  |  | 80 | 8 |  |  | 8 | [24 empty] | 80
Т-3 |  |  |  |  | 40 | 1.4 | [6 empty] | 8 | 20 | 34 | 34 | 34
Т-4 |  |  |  |  | 40 | 6.6
T p | * | * | * | * |  |  | эл.снабжение от ПС-110кВ Гидростроитель | *
Временная Птф |  |  |  | 35/10 | 2.5 | 0.02 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Иркутская область | г. Братск | ж.р. Падун | 56.3492 | 101.9017 | [8 empty] | 1 |  |  |  | 2.5
Т-2 |  |  |  |  | 2.5 | 0.02 | [6 empty] | 0.02 | 0.8 | 2.605 | 2.605 | 2.605
T p | * | * | * | * |  |  | эл.снабжение от ПС-110кВ Гидростроитель | *
Горводопровод |  |  |  | 35/6 | 4 | 0.4 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 1.1 | 1.1 | [5 empty] | Иркутская область | г. Братск | плотина БГЭС | 56.2859 | 101.7859 | [8 empty] | 1 |  |  |  | 4
Т-1 |  |  |  |  | 4 | 0.4 | [6 empty] | 0.4 | 10 | 3.8 | 3.8 | 3.8
T p | * | * | * | * |  |  | эл.снабжение от ПС-110кВ Гидростроитель | *
ЛПК-122 |  |  |  | 35/6 | 12.6 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0.192 | 1 | 1.192 | [5 empty] | Иркутская область | г. Братск | ж.р. Гидростроитель | 56.1611 | 101.5153 | [8 empty] | 1 |  |  |  | 12.6
Т-1 |  |  |  |  | 6.3 | 0.1 | [6 empty] | 0.2 | 3.1746 | 6.415 | 6.415 | 6.415
Т-2 |  |  |  |  | 6.3 | 0.1
p | * | * | * | * |  |  | эл.снабжение от ПС-220кВ Падунская | *
№24 |  |  |  | 35/10 | 31.5 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 30 | 30 | [5 empty] | Иркутская область | г. Братск | ж.р. Падунский | 56.2964 | 101.7199 | [8 empty] | 1 |  |  |  | 31.5
Т-2 |  |  |  |  | 31.5 | 0.2 | [6 empty] | 0.2 | 0.63492 | 32.875 | 32.875 | 32.875
p | * | * | * | * |  |  | эл.снабжение от ПС-220кВ Падунская | *
БР-72 |  |  |  | 35/6 | 8 | 3.5 | 0 | 0 | 3.5 | 0.75 | 2.9 | 3.65 | [5 empty] | Иркутская область, Братский район | дорога в аэропорт г. Братска |  | 56.2122 | 101.4237 | [8 empty] | 1 |  |  |  | 8
Т-1 |  |  |  |  | 4 | 1.3 | [6 empty] | 3.5 | 87.5 | 0.7 | 0.7 | 0.7
Т-2 |  |  |  |  | 4 | 2.2
p | * | * | * | * |  |  | эл.снабжение от ПС-220кВ Падунская | *
Кобляково |  |  |  | 35/10/6 | 64 | 1.2 | 0.125 | 0.125 | 1.325 | 0 | 3.7 | 3.7 | [5 empty] | Иркутская область, Братский район | п. Кобляково |  | 56.3507 | 101.2546 | [8 empty] | 1 |  |  |  | 64
Т-1 |  |  |  |  | 32 | 0.4 | [6 empty] | 1.325 | 4.1406 | 32.4 | 32.275 | 32.275
Т-2 |  |  |  |  | 32 | 0.8
p | * | * | * | * |  |  | эл.снабжение от ПС-220кВ Падунская | *
Птицефабрика |  |  |  | 35/6 | 20 | 7.2 | 0.06 | 0.06 | 7.26 | 0 | 9.11 | 9.11 | [5 empty] | Иркутская область | г. Братск | ж.р. Падунский | 56.1843 | 101.4033 | [8 empty] | 1 |  |  |  | 20
Т-1 |  |  |  |  | 10 | 3.8 | [6 empty] | 7.26 | 72.6 | 3.3 | 3.24 | 3.24
Т-2 |  |  |  |  | 10 | 3.4
p | * | * | * | * |  |  | эл.снабжение от ПС-220кВ Падунская | *
Энергетик-1 |  |  |  | 35/10 | 20 | 8 | 0.035 | 0.035 | 8.035 | 0.16 | 11.67 | 11.83 | [5 empty] | Иркутская область | г. Братск | ж.р. Энергетик | 56.1844 | 101.4543 | [8 empty] | 1 |  |  |  | 20
Т-1 |  |  |  |  | 10 | 2.5 | [6 empty] | 8.035 | 80.35 | 2.5 | 2.465 | 2.465
Т-2 |  |  |  |  | 10 | 5.5
p | * | * | * | * |  |  | эл.снабжение от ПС-220кВ Падунская | *
Энергетик-3 |  |  |  | 35/10 | 20 | 5.9 | 1.142 | 1.142 | 7.042 | 0.363 | 6.02 | 6.383 | [5 empty] | Иркутская область | г. Братск | ж.р. Энергетик | 56.1917 | 101.435 | [8 empty] | 1 |  |  |  | 20
Т-1 |  |  |  |  | 10 | 2.8 | [6 empty] | 7.042 | 70.42 | 4.6 | 3.458 | 3.458
Т-2 |  |  |  |  | 10 | 3.1
| * | * | * | * | * |  |  | *
Пурсей |  | 220/6 |  |  | 126 | 0.6 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 125 | 125 | [5 empty] | Иркутская область | г. Братск | ж.р. Энергетик | 56.1822 | 101.4317 | [6 empty] | 1 |  |  |  | 126
Т-1 |  |  |  |  | 63 | 0.6 | [6 empty] | 0.6 | 0.95238 | 65.55 | 65.55 | 65.55
Т-2 |  |  |  |  | 63 | 0
| * | * | * | * | * |  |  | *
Заводская |  | 220/110/10 |  |  | 126 | 42.9 | 0.3784 | 0.3784 | 43.2784 | 0.715 | 22.968 | 23.683 | [5 empty] | Иркутская область | г. Братск | ж.р. Гидростроитель | 56.1711 | 101.5441 | [6 empty] | 1 |  |  |  | 126
АТ-1 |  |  |  |  | 63 | 21.7 | [6 empty] | 43.2784 | 68.6959 | 23.25 | 22.8716 | 22.8716
АТ-2 |  |  |  |  | 63 | 21.2
40
16
;u ;uuu | * | * | * | * | * |  |  | *
СПП |  | 220/35/6 |  |  | 50 | 8.6 | 0.25 | 0.707 | 9.307 | 4.406 | 6.21 | 10.616 | [5 empty] | Иркутская область, Братский район | Седановский переключательный пункт |  | 56.9364 | 101.2737 | [6 empty] | 1 |  |  |  | 50
Т-1 |  |  |  |  | 25 | 3.1 | [6 empty] | 9.307 | 37.228 | 17.65 | 16.943 | 16.943
Т-2 |  |  |  |  | 25 | 5.5
T ;up | * | * | * | * | * |  |  | *
Джижива |  | 220/35 |  |  | 25 | 1.2 | 0.25 | 0.158 | 1.358 | 0 | 2.5 | 2.5 | [5 empty] | Иркутская область, Чунский р-н | п. Джижива |  | 57.3419 | 100.0121 | [6 empty] | 1 |  |  |  | 25
Т-1 |  |  |  |  | 25 | 1.2 | [6 empty] | 1.358 | 5.432 | 25.05 | 24.892 | 24.892
T p | * | * | * | * |  |  | эл.снабжение от ПС-220кВ Джижива | *
Червянка |  |  |  | 35/10 | 1.8 | 0.3 | 0 | 0 | 0.3 | 1.756 | 0 | 1.756 | [5 empty] | Иркутская область, Чунский р-н | п. Червянка |  | 57.3908 | 99.3248 | [8 empty] | 1 |  |  |  | 1.8
Т-1 |  |  |  |  | 1.8 | 0.3 | [6 empty] | 0.3 | 16.6667 | 1.59 | 1.59 | 1.59
p | * | * | * | * |  |  | эл.снабжение от ПС-220кВ СПП | *
Седаново |  |  |  | 35/6 | 6.3 | 1.6 | 0.19 | 0.19 | 1.79 | 0.01 | 0.51 | 0.52 | [5 empty] | Иркутская область, Усть-Илимский р-н. | п. Седаново |  | 56.5851 | 101.1851 | [8 empty] | 1 |  |  |  | 6.3
Т-1 |  |  |  |  | 6.3 | 1.6 | [6 empty] | 1.79 | 28.4127 | 5.015 | 4.825 | 4.825
p | * | * | * | * |  |  | эл.снабжение от ПС-220кВ СПП | *
Кашима |  |  |  | 35/6 | 12.6 | 2.4 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 3.2 | 3.2 | [5 empty] | Иркутская область, Усть-Илимский р-н. | с. Подъеланка |  | 57.0453 | 101.3841 | [8 empty] | 1 |  |  |  | 12.6
Т-1 |  |  |  |  | 6.3 | 2.4 | [6 empty] | 2.4 | 38.0952 | 4.215 | 4.215 | 4.215
Т-2 |  |  |  |  | 6.3 | 0
p | * | * | * | * |  |  | эл.снабжение от ПС-220кВ СПП | *
Подъеланка |  |  |  | 35/10 | 3.2 | 0.4 | 0.034 | 0.034 | 0.434 | 2.64 | 0 | 2.64 | [5 empty] | Иркутская область, Усть-Илимский р-н. | с. Подъеланка |  | 57.051 | 101.3858 | [8 empty] | 1 |  |  |  | 3.2
Т-1 |  |  |  |  | 1.6 | 0.1 | [6 empty] | 0.434 | 27.125 | 1.28 | 1.246 | 1.246
Т-2 |  |  |  |  | 1.6 | 0.3
p | * | * | * | * |  |  | эл.снабжение от ПС-220кВ СПП | *
Ершово |  |  |  | 35/6 | 1.6 | 0.5 | 0.015 | 0.015 | 0.515 | 0.749 | 0 | 0.749 | [5 empty] | Иркутская область, Усть-Илимский р-н. | п. Ершово |  | 57.1514 | 102.2453 | [8 empty] | 1 |  |  |  | 1.6
Т-1 |  |  |  |  | 1.6 | 0.5 | [6 empty] | 0.515 | 32.1875 | 1.18 | 1.165 | 1.165
p | * | * | * | * |  |  | эл.снабжение от ПС-220кВ СПП | *
Эдучанка |  |  |  | 35/6 | 2.5 | 1.2 | 0 | 0 | 1.2 | 0.989 | 0 | 0.989 | [5 empty] | Иркутская область, Усть-Илимский р-н. | п. Эдучанка |  | 57.3671 | 102.1615 | [8 empty] | 1 |  |  |  | 2.5
Т-1 |  |  |  |  | 2.5 | 1.2 | [6 empty] | 1.2 | 48 | 1.425 | 1.425 | 1.425
p | * | * | * | * |  |  | эл.снабжение от ПС-220кВ СПП | *
Н-Эдучанка |  |  |  | 35/6 | 2.5 | 0.8 | 0.063 | 0.063 | 0.863 | 1.601 | 0 | 1.601 | [5 empty] | Иркутская область, Усть-Илимский р-н. | п. Эдучанка |  | 57.3616 | 102.1323 | [8 empty] | 1 |  |  |  | 2.5
Т-1 |  |  |  |  | 2.5 | 0.8 | [6 empty] | 0.863 | 34.52 | 1.825 | 1.762 | 1.762
;u ;uuu | * | * | * | * | * |  |  | *
Коршуниха |  | 220/110/35/10/6 |  |  | 250 | 99.2 | 29.257 | 30.8953 | 130.0953 | 53.497 | 250.827 | 304.324 | [5 empty] | Иркутская обл. | г. Железногорск-Илимский |  | 56.5664 | 104.1411 | [6 empty] | 1 |  |  |  | 250
АТ-1 |  |  |  |  | 125 | 49.2 | [6 empty] | 130.0953 | 104.0762 | 32.05 | 1.1547 | 1.1547
АТ-2 |  |  |  |  | 125 | 50
Т-3 |  |  |  |  | 63 | 5.5 | [26 empty] | 126
Т-4 |  |  |  |  | 63 | 4.6
T p | * | * | * | * |  |  | эл.снабжение от ПС-220кВ Коршуниха | *
Н-Коршуниха |  |  | 110/10/6 |  | 50 | 4.6 | 0.071 | 0.071 | 4.671 | 4.805 | 4.8 | 9.605 | [5 empty] | Иркутская обл., Нижнеилимский р-н. | п. Коршуновский |  | 56.2946 | 104.1104 | [7 empty] | 1 |  |  |  | 50
Т-1 |  |  |  |  | 25 | 2.7 | [6 empty] | 4.671 | 18.684 | 21.65 | 21.579 | 21.579
Т-2 |  |  |  |  | 25 | 1.9
p | * | * | * | * |  |  | эл.снабжение от ПС-220кВ Коршуниха | *
Железногорская |  |  |  | 35/6 | 20 | 4.4 | 0.878 | 0.878 | 5.278 | 8.528 | 0 | 8.528 | [5 empty] | Иркутская обл. | г. Железногорск-Илимский |  | 56.3577 | 104.6459 | [8 empty] | 1 |  |  |  | 20
Т-1 |  |  |  |  | 10 | 1.7 | [6 empty] | 5.278 | 52.78 | 6.1 | 5.222 | 5.222
Т-2 |  |  |  |  | 10 | 2.7
;u ;uuu | * | * | * | * | * |  |  | *
Рудногорская |  | 220/110/35 |  |  | 126 | 42.8 | 0 | 8.348 | 51.148 | 0 | 123.812 | 123.812 | [5 empty] | Иркутская обл., Нижнеилимский р-н. | п. Рудногорск |  | 57.1649 | 103.4436 | [6 empty] | 1 |  |  |  | 126
Т-1 |  |  |  |  | 63 | 19.3 | [6 empty] | 51.148 | 81.1873 | 23.35 | 15.002 | 15.002
Т-2 |  |  |  |  | 63 | 23.5
T p | * | * | * | * |  |  | эл.снабжение от ПС-220кВ Рудногорская | *
Ждановская |  |  | 110/10 |  | 12.6 | 4.3 | 0.389 | 0.389 | 4.689 | 9.475 | 3 | 12.475 | [5 empty] | Иркутская обл., Нижнеилимский р-н. | п. Рудногорск |  | 57.1629 | 103.443 | [7 empty] | 1 |  |  |  | 12.6
Т-1 |  |  |  |  | 6.3 | 2.7 | [6 empty] | 4.689 | 74.4286 | 2.315 | 1.926 | 1.926
Т-2 |  |  |  |  | 6.3 | 1.6
T p | * | * | * | * |  |  | эл.снабжение от ПС-220кВ Рудногорская | *
Карьер |  |  | 110/10 |  | 26 | 1 | 0.03 | 0.03 | 1.03 | 0 | 2.6 | 2.6 | [5 empty] | Иркутская обл., Нижнеилимский р-н. | п. Янгель |  | 57.3495 | 103.3858 | [7 empty] | 1 |  |  |  | 26
Т-1 |  |  |  |  | 16 | 1 | [6 empty] | 1.03 | 6.4375 | 15.8 | 15.77 | 15.77
Т-2 |  |  |  |  | 10 | 0
T p | * | * | * | * |  |  | эл.снабжение от ПС-220кВ Рудногорская | *
ЛДК Игирма |  |  | 110/10 |  | 32 | 3 | 7.7 | 7.7 | 10.7 | 0 | 10 | 10 | [5 empty] | Иркутская обл., Нижнеилимский р-н. | п. Новая Игирма |  | 57.8146 | 103.5542 | [7 empty] | 1 |  |  |  | 32
Т-1 |  |  |  |  | 16 | 1.6 | [6 empty] | 10.7 | 66.875 | 13.8 | 6.1 | 6.1
Т-2 |  |  |  |  | 16 | 1.4
T p | * | * | * | * |  |  | эл.снабжение от ПС-220кВ Рудногорская | *
Н-Илимская |  |  | 110/10/6 |  | 50 | 3.8 | 0.02 | 0.02 | 3.82 | 5.365 | 16.35 | 21.715 | [5 empty] | Иркутская обл., Нижнеилимский р-н. | п. Новоилимск |  | 57.176 | 103.4138 | [7 empty] | 1 |  |  |  | 50
Т-1 |  |  |  |  | 25 | 1.9 | [6 empty] | 3.82 | 15.28 | 22.45 | 22.43 | 22.43
Т-2 |  |  |  |  | 25 | 1.9
T p | * | * | * | * |  |  | эл.снабжение от ПС-220кВ Рудногорская | *
Березняки |  |  | 110/35/6 |  | 32 | 5.8 | 0.096 | 0.096 | 5.896 | 5.513 | 13.53 | 19.043 | [5 empty] | Иркутская обл., Нижнеилимский р-н. | п. Березняки |  | 56.5637 | 103.3596 | [7 empty] | 1 |  |  |  | 32
Т-1 |  |  |  |  | 16 | 5.4 | [6 empty] | 5.896 | 36.85 | 11 | 10.904 | 10.904
Т-2 |  |  |  |  | 16 | 0.4
T p | * | * | * | * |  |  | эл.снабжение от ПС-110кВ Березняки | *
Дальний |  |  |  | 35/10 | 3.2 | 0.7 | 0 | 0 | 0.7 | 0.85 | 2 | 2.85 | [5 empty] | Иркутская обл., Нижнеилимский р-н. | п. Дальний |  | 57.215 | 102.4694 | [8 empty] | 1 |  |  |  | 3.2
Т-1 |  |  |  |  | 1.6 | 0.7 | [6 empty] | 0.7 | 43.75 | 0.98 | 0.98 | 0.98
Т-2 |  |  |  |  | 1.6 | 0
T p | * | * | * | * |  |  | эл.снабжение от ПС-110кВ Березняки | *
Заморский |  |  |  | 35/10 | 2 | 0.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0.28 | 0 | 0.28 | [5 empty] | Иркутская обл., Нижнеилимский р-н. | п. Заморский |  | 57.5093 | 103.1274 | [8 empty] | 1 |  |  |  | 2
Т-1 |  |  |  |  | 1 | 0.3 | [6 empty] | 0.3 | 30 | 0.75 | 0.75 | 0.75
Т-2 |  |  |  |  | 1 | 0
p | * | * | * | * |  |  | эл.снабжение от ПС-220кВ Рудногорская | *
Радищев |  |  |  | 35/10 | 12.6 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Иркутская обл. | г. Железногорск-Илимский |  | 57.1357 | 103.2966 | [8 empty] | 1 |  |  |  | 12.6
Т-1 |  |  |  |  | 6.3 | 0.5 | [6 empty] | 0.5 | 7.9365 | 6.115 | 6.115 | 6.115
Т-2 |  |  |  |  | 6.3 | 0
| * | * | * | * |  |  |  | *
Шестаково |  |  |  | 27,5/6 | 1.6 | 0 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 1.36 | 2.07 | 3.43 | [5 empty] | Иркутская обл., Нижнеилимский р-н. | п. Шестаково |  | 56.2959 | 103.5744 | [8 empty] | 1 |  |  |  | 1.6
Т-1 |  |  |  |  | 1.6 | 0 | [6 empty] | 0.025 | 1.5625 | 1.68 | 1.655 | 1.655
| * | * | * | * | * |  |  | *
№ 3 |  | 220/35/6 |  |  | 80 | 26.9 | 0.076 | 0.076 | 26.976 | 0 | 50.15 | 50.15 | [5 empty] | Иркутская область | г. Усть-Илимск | правый берег | 57.979 | 102.7168 | [6 empty] | 1 |  |  |  | 80
Т-1 |  |  |  |  | 40 | 7.4 | [6 empty] | 26.976 | 67.44 | 15.1 | 15.024 | 15.024
Т-2 |  |  |  |  | 40 | 19.5
Т-3 |  |  |  |  | 5.6 | 0.7 | [26 empty] | 11.9
Т-4 |  |  |  |  | 6.3 | 1.3
| * | * | * | * | * |  |  | *
№ 6 |  | 220/6 |  |  | 252 | 10.1 | 0.303 | 0.303 | 10.403 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Иркутская область | г. Усть-Илимск | левый берег | 57.9959 | 102.6614 | [6 empty] | 1 |  |  |  | 252
Т-1 |  |  |  |  | 63 | 5.4 | [6 empty] | 10.403 | 8.2563 | -10.1 | 0 | 0 | [5 empty] | 2 рем
Т-2 |  |  |  |  | 63 | 0 | [6 empty] | 10.403 | 5.5042 | -5.4 | 0 | 0 | [5 empty] | 1 рем
Т-3 |  |  |  |  | 63 | 0
Т-4 |  |  |  |  | 63 | 4.7
;uuu | * | * | * | * | * |  |  | *
Таёжная |  | 220/110/10 |  |  | 400 | 94.2 | 0.06 | 4.2603 | 98.4603 | 1.458 | 7.649 | 9.107 | [5 empty] | Иркутская область | г. Усть-Илимск | правый берег | 57.9776 | 102.7639 | [6 empty] | 1 |  |  |  | 400
Т-1 |  |  |  |  | 200 | 46.6 | [6 empty] | 98.4603 | 49.2301 | 115.8 | 111.5397 | 111.5397 | [5 empty] | 2 рем
Т-2 |  |  |  |  | 200 | 47.6 | [16 empty] | 1 рем
p | * | * | * | * |  |  | эл.снабжение от ПС-220кВ Таёжная | *
Межница |  |  | 110/10 |  | 50 | 12.8 | 1.024 | 1.024 | 13.824 | 25.023 | 1.05 | 26.073 | [5 empty] | Иркутская область | г. Усть-Илимск | правый берег | 57.9245 | 102.7346 | [7 empty] | 1 |  |  |  | 50
Т-1 |  |  |  |  | 25 | 6.9 | [6 empty] | 13.824 | 55.296 | 13.45 | 12.426 | 12.426
Т-2 |  |  |  |  | 25 | 5.9
p | * | * | * | * |  |  | эл.снабжение от ПС-220кВ Таёжная | *
Симахинская |  |  | 110/10 |  | 50 | 20.3 | 1.0633 | 1.0633 | 21.3633 | 55.29 | 4.905 | 60.195 | [5 empty] | Иркутская область | г. Усть-Илимск | правый берег | 57.949 | 102.7483 | [7 empty] | 1 |  |  |  | 50
Т-1 |  |  |  |  | 25 | 11.9 | [6 empty] | 21.3633 | 85.453 | 5.95 | 4.8867 | 4.8867
Т-2 |  |  |  |  | 25 | 8.4
;up | * | * | * | * |  |  | эл.снабжение от ПС-220кВ Таёжная | *
Карапчанка |  |  | 110/35/10 |  | 32 | 11.2 | 1.822 | 2.113 | 13.313 | 2.545 | 7.05 | 9.595 | [5 empty] | Иркутская обл., Усть-Илимский р-н. | р.п. Железнодорожный, промзона. |  | 57.9206 | 102.7723 | [7 empty] | 1 |  |  |  | 32
Т-1 |  |  |  |  | 16 | 4.7 | [6 empty] | 13.313 | 83.2062 | 5.6 | 3.487 | 3.487
Т-2 |  |  |  |  | 16 | 6.5
p | * | * | * | * |  |  | эл.снабжение от ПС-110кВ Карапчанка | *
Северная 35кВ |  |  |  | 35/10 | 4 | 1.9 | 0.232 | 0.232 | 2.132 | 4.383 | 0.857 | 5.24 | [5 empty] | Иркутская область, Усть-Илимский р-н. | р.п. Железнодорожный |  | 57.9097 | 102.8082 | [8 empty] | 1 |  |  |  | 4
Т-1 |  |  |  |  | 4 | 1.9 | [6 empty] | 2.132 | 53.3 | 2.3 | 2.068 | 2.068
p | * | * | * | * |  |  | эл.снабжение от ПС-110кВ Карапчанка | *
Жерон |  |  |  | 35/10 | 2.5 | 0.4 | 0 | 0 | 0.4 | 0.664 | 0.7 | 1.364 | [5 empty] | Иркутская обл. | г. Усть-Илимск | 4 квартал, Жеронская дача | 57.8645 | 102.8951 | [8 empty] | 1 |  |  |  | 2.5
Т-1 |  |  |  |  | 2.5 | 0.4 | [6 empty] | 0.4 | 16 | 2.225 | 2.225 | 2.225
p | * | * | * | * |  |  | эл.снабжение от ПС-110кВ Карапчанка | *
Туба |  |  |  | 35/10 | 12.6 | 1 | 0.059 | 0.059 | 1.059 | 2.493 | 0 | 2.493 | [5 empty] | Иркутская обл., Усть-Илимский р-н. | п. Тубинский |  | 57.64494 | 103.28865 | [8 empty] | 1 |  |  |  | 12.6
Т-1 |  |  |  |  | 6.3 | 0.8 | [6 empty] | 1.059 | 16.8095 | 5.615 | 5.556 | 5.556
Т-2 |  |  |  |  | 6.3 | 0.2
;uuu | * | * | * | * | * |  |  | *
Сибирская |  | 220/35/10 |  |  | 105 | 24.3 | 0.05 | 1.0914 | 25.3914 |  |  | 0 | [5 empty] | Иркутская область | г. Усть-Илимск | левый берег | 58.0078 | 102.6533 | [6 empty] | 1 |  |  |  | 105
Т-1 |  |  |  |  | 40 | 13.4 | [6 empty] | 25.3914 | 31.7393 | 59.7 | 58.6086 | 58.6086
Т-2 |  |  |  |  | 40 | 10.9 | [6 empty] | 25.3914 | 39.0637 | 43.95 | 42.8586 | 42.8586
Т-3 |  |  |  |  | 25 | 0
p | * | * | * | * |  |  | эл.снабжение от ПС-220кВ Сибирская | *
№ 7 |  |  |  | 35/10 | 10 | 0.8 | 0.037 | 0.037 | 0.837 |  |  | 0 | [5 empty] | Иркутская обл. | г. Усть-Илимск | ул. Горная (УК-9) | 58.0308 | 102.7033 | [8 empty] | 1 |  |  |  | 10
Т-1 |  |  |  |  | 10 | 0.8 | [6 empty] | 0.837 | 8.37 | 9.7 | 9.663 | 9.663
p | * | * | * | * |  |  | эл.снабжение от ПС-220кВ Сибирская | *
№ 8 |  |  |  | 35/6 | 5 | 0.5 | 0.03 | 0.03 | 0.53 |  |  | 0 | [5 empty] | Иркутская область | г. Усть-Илимск | ул. Братское шоссе | 57.9781 | 102.6369 | [8 empty] | 1 |  |  |  | 5
Т-1 |  |  |  |  | 2.5 | 0.5 | [6 empty] | 0.53 | 21.2 | 2.125 | 2.095 | 2.095
Т-2 |  |  |  |  | 2.5 | 0
p | * | * | * | * |  |  | эл.снабжение от ПС-220кВ Сибирская | *
№ 9 |  |  |  | 35/6 | 6.3 | 2.6 | 0.005 | 0.005 | 2.605 |  |  | 0 | [5 empty] | Иркутская область | г. Усть-Илимск | Левый берег, ул. Ангарская | 57.9839 | 102.6549 | [8 empty] | 1 |  |  |  | 6.3
Т-1 |  |  |  |  | 3.15 | 1.7 | [6 empty] | 2.605 | 82.6984 | 0.7075 | 0.7025 | 0.7025
Т-2 |  |  |  |  | 3.15 | 0.9
p | * | * | * | * |  |  | эл.снабжение от ПС-220кВ Сибирская | *
№10 |  |  |  | 35/6 | 3.15 | 0.7 | 0.02 | 0.02 | 0.72 |  |  | 0 | [5 empty] | Иркутская обл. | г. Усть-Илимск | ул. Полевая (район АЗС-5) | 58.0006 | 102.6697 | [8 empty] | 1 |  |  |  | 3.15
Т-1 |  |  |  |  | 3.15 | 0.7 | [6 empty] | 0.72 | 22.8571 | 2.6075 | 2.5875 | 2.5875
p | * | * | * | * |  |  | эл.снабжение от ПС-220кВ Сибирская | *
№11 |  |  |  | 35/10 | 8 | 0.24 | 0 | 0 | 0.24 |  |  | 0 | [5 empty] | Иркутская область | г. Усть-Илимск | ул. Братское шоссе | 57.9506 | 102.6063 | [8 empty] | 1 |  |  |  | 8
Т-1 |  |  |  |  | 4 | 0.04 | [6 empty] | 0.24 | 6 | 3.96 | 3.96 | 3.96
Т-2 |  |  |  |  | 4 | 0.2
p | * | * | * | * |  |  | эл.снабжение от ПС-220кВ Сибирская | *
№12 |  |  |  | 35/6 | 11.2 | 1 | 0.08 | 0.08 | 1.08 |  |  | 0 | [5 empty] | Иркутская область | г. Усть-Илимск | ул. Братская | 58.00531 | 102.677889 | [8 empty] | 1 |  |  |  | 11.2
Т-1 |  |  |  |  | 5.6 | 0 | [6 empty] | 1.08 | 19.2857 | 4.88 | 4.8 | 4.8
Т-2 |  |  |  |  | 5.6 | 1
p | * | * | * | * |  |  | эл.снабжение от ПС-220кВ Сибирская | *
№16 |  |  |  | 35/6 | 3.15 | 0.5 | 0.2564 | 0.2564 | 0.7564 |  |  | 0 | [5 empty] | Иркутская обл. | г. Усть-Илимск | ул. Рабочая (р-н ПС Сибирская) | 58.006537 | 102.654366 | [8 empty] | 1 |  |  |  | 3.15
Т-1 |  |  |  |  | 3.15 | 0.5 | [6 empty] | 0.7564 | 24.0127 | 2.8075 | 2.5511 | 2.5511
p | * | * | * | * |  |  | эл.снабжение от ПС-220кВ Сибирская | *
№36 |  |  |  | 35/10 | 12.6 | 1.1 | 0.013 | 0.013 | 1.113 |  |  | 0 | [5 empty] | Иркутская область | г. Усть-Илимск | в районе ул. Почтовая | 58.0216 | 102.6687 | [8 empty] | 1 |  |  |  | 12.6
Т-1 |  |  |  |  | 6.3 | 0.6 | [6 empty] | 1.113 | 17.6667 | 5.515 | 5.502 | 5.502
Т-2 |  |  |  |  | 6.3 | 0.5
p | * | * | * | * |  |  | эл.снабжение от ПС-220кВ Сибирская | *
Бадарма |  |  |  | 35/6 | 2.5 | 0.8 | 0.054 | 0.054 | 0.854 | 2.12 | 0 | 2.12 | [5 empty] | Иркутская область, Усть-Илимский р-н. | п. Бадарминский |  | 57.7659 | 102.3897 | [8 empty] | 1 |  |  |  | 2.5
Т-1 |  |  |  |  | 2.5 | 0.8 | [6 empty] | 0.854 | 34.16 | 1.825 | 1.771 | 1.771
p | * | * | * | * |  |  | эл.снабжение от ПС-220кВ Сибирская | *
Н-Невон |  |  |  | 35/10 | 32 | 10 | 0.499 | 0.499 | 10.499 | 0 | 12.69 | 12.69 | [5 empty] | Иркутская обл., Усть-Илимский р-н. | п. Невон |  | 58.0506 | 102.7228 | [8 empty] | 1 |  |  |  | 32
Т-1 |  |  |  |  | 16 | 4 | [6 empty] | 10.499 | 65.6188 | 6.8 | 6.301 | 6.301
Т-2 |  |  |  |  | 16 | 6
| * | * | * | * |  |  | эл.снабжение от УИТЭЦ | *
Вереинская |  |  |  | 35/10 | 20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.5 | 4.5 | [5 empty] | Иркутская обл., Усть-Илимский р-н. | п. Невон |  | 58.0506 | 102.7228 | [8 empty] | 1 |  |  |  | 20
Т-1 |  |  |  |  | 10 | 0 | [6 empty] | 1 | 10 | 9.5 | 9.5 | 9.5
Т-2 |  |  |  |  | 10 | 1
;uuu | * | * | * | * | * |  |  | *
Лена |  | 220/110/35/10/6 |  |  | 250 | 91.2 | 3.455 | 6.4097 | 97.6097 | 0.878 | 43.082 | 43.96 | [5 empty] | Иркутская область | г. Усть-Кут | ул. Чернышевского 23а | 56.8016 | 105.7738 | [6 empty] | 1 |  |  |  | 250
АТ-1 |  |  |  |  | 125 | 45.9 | [6 empty] | 97.6097 | 78.0878 | 40.05 | 33.6403 | 33.6403
АТ-2 |  |  |  |  | 125 | 45.3
Т-3 |  |  |  |  | 25 | 10.4 | [26 empty] | 90
Т-4 |  |  |  |  | 25 | 10.4
Т-5 |  |  |  |  | 40 | 10.1
p | * | * | * | * |  |  | эл.снабжение от ПС-220кВ Лена | *
ЦРММ |  |  | 110/10 |  | 2.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 1.261 | 0 | 1.261 | [5 empty] | Иркутская область | г. Усть-Кут | северо-запад от Усть-Кутского МПК | 56.8194 | 105.8285 | [7 empty] | 1 |  |  |  | 2.5
Т-1 |  |  |  |  | 2.5 | 0.5 | [6 empty] | 0.5 | 20 | 2.125 | 2.125 | 2.125
p | * | * | * | * |  |  | эл.снабжение от ПС-220кВ Лена | *
Подымахино |  |  | 110/10 |  | 12.6 | 0.8 | 0.029 | 0.029 | 0.829 | 1.608 | 0 | 1.608 | [5 empty] | Иркутская обл., Усть-Кутский р-н. | п. Казарки |  | 57.0065 | 106.1841 | [7 empty] | 1 |  |  |  | 12.6
Т-1 |  |  |  |  | 6.3 | 0.7 | [6 empty] | 0.829 | 13.1587 | 5.815 | 5.786 | 5.786
Т-2 |  |  |  |  | 6.3 | 0.1
p | * | * | * | * |  |  | эл.снабжение от ПС-220кВ Лена | *
Верхнемарково |  |  | 110/10 |  | 20 | 4.1 | 2 | 2 | 6.1 | 0.708 | 0.85 | 1.558 | [5 empty] | Иркутская обл., Усть-Кутский р-н. | п. Верхнемарково |  | 57.3292 | 107.0193 | По 3 кат. надежн. | [6 empty] | 1 |  |  |  | 20
Т-1 |  |  |  |  | 10 | 0 | [6 empty] | 6.1 | 61 | 6.4 | 4.4 | 4.4
Т-2 |  |  |  |  | 10 | 4.1
p | * | * | * | * |  |  | эл.снабжение от ПС-220кВ Лена | *
Макарово |  |  | 110/10 |  | 6.3 | 1.5 | 0.025 | 0.025 | 1.525 | 1.334 | 0 | 1.334 | [5 empty] | Иркутская область, Киренский р-н. | с. Макарово |  | 57.5016 | 107.9003 | По 3 кат. надежн. | [6 empty] | 1 |  |  |  | 6.3
Т-1 |  |  |  |  | 6.3 | 1.5 | [6 empty] | 1.525 | 24.2063 | 5.115 | 5.09 | 5.09
;up | * | * | * | * |  |  | эл.снабжение от ПС-220кВ Лена | *
Киренская |  |  | 110/35/10 |  | 50 | 21.7 | 0.12375 | 0.07575 | 21.7757 | 0.988 | 12.825 | 13.813 | [5 empty] | Иркутская область | г. Киренск | м/р Гарь | 57.7584 | 108.1029 | По 3 кат. надежн. | [6 empty] | 1 |  |  |  | 50
Т-1 |  |  |  |  | 25 | 10.2 | [6 empty] | 21.7757 | 87.103 | 4.55 | 4.4743 | 4.4743
Т-2 |  |  |  |  | 25 | 11.5
p | * | * | * | * |  |  | эл.снабжение от ПС-110кВ Киренская | *
Алексеевская |  |  |  | 35/6 | 12.6 | 2.5 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 4.518 | 4.518 | [5 empty] | Иркутская область, Киренский р-н. | д. Алексеевка |  | 57.855 | 108.3742 | По 3 кат. надежн. | [7 empty] | 1 |  |  |  | 12.6
Т-1 |  |  |  |  | 6.3 | 0 | [6 empty] | 2.5 | 39.6825 | 4.115 | 4.115 | 4.115
Т-2 |  |  |  |  | 6.3 | 2.5
p | * | * | * | * |  |  | эл.снабжение от ПС-110кВ Киренская | *
Салтыково |  |  |  | 35/10 | 4.3 | 1.1 | 0.127 | -0.048 | 1.052 | 2.042 | 0 | 2.042 | [5 empty] | Иркутская область, Киренский р-н. | д. Салтыкова |  | 57.9483 | 108.4774 | По 3 кат. надежн. | [7 empty] | 1 |  |  |  | 4.3
Т-1 |  |  |  |  | 2.5 | 0.9 | [6 empty] | 1.052 | 42.08 | 1.525 | 1.573 | 1.573
Т-2 |  |  |  |  | 1.8 | 0.2
p | * | * | * | * |  |  | эл.снабжение от ПС-110кВ Киренская | *
Вишняково |  |  |  | 35/10 | 2 | 0.3 | 0 | 0 | 0.3 | 1.086 | 0 | 1.086 | [5 empty] | Иркутская область, Киренский р-н. | п. Юбилейный |  | 58.1344 | 108.855 | По 3 кат. надежн. | [7 empty] | 1 |  |  |  | 2
Т-1 |  |  |  |  | 1 | 0.1 | [6 empty] | 0.3 | 30 | 0.75 | 0.75 | 0.75
Т-2 |  |  |  |  | 1 | 0.2
p | * | * | * | * |  |  | эл.снабжение от ПС-110кВ Киренская | *
Чечуйск |  |  |  | 35/10 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.113 | 0 | 0.113 | [5 empty] | Иркутская область, Киренский р-н. | п. Чечуйск |  | 58.07497 | 108.70834 | По 3 кат. надежн. | [7 empty] | 1 |  |  |  | 0.4
Т-1 |  |  |  |  | 0.4 | 0.1 | [6 empty] | 0.1 | 25 | 0.32 | 0.32 | 0.32
p | * | * | * | * |  |  | эл.снабжение от ПС-110кВ Киренская | *
Петропавловск |  |  |  | 35/10 | 8 | 0.4 | 0.015 | 0.015 | 0.415 | 1.15 | 0 | 1.15 | [5 empty] | Иркутская область, Киренский р-н. | с. Петропавловск |  | 58.2085 | 108.9676 | [8 empty] | 1 |  |  |  | 8
Т-1 |  |  |  |  | 4 | 0.2 | [6 empty] | 0.415 | 10.375 | 3.8 | 3.785 | 3.785
Т-2 |  |  |  |  | 4 | 0.2
;uuu | * | * | * | * | * |  |  | *
Киренга |  | 220/110/35/10 |  |  | 126 | 32.3 | 2 | 2.721 | 35.021 | 1.595 | 23.879 | 25.474 | [5 empty] | Иркутская область, Казачинско - Ленский р-н. | п. Магистральный |  | 56.1609 | 107.454 | [6 empty] | 1 |  |  |  | 126
АТ-1 |  |  |  |  | 63 | 18.2 | [6 empty] | 35.021 | 55.5889 | 33.85 | 31.129 | 31.129
АТ-2 |  |  |  |  | 63 | 14.1
| * | * | * | * | * |  |  | *
Киренга |  |  |  |  | 32 | 15.4 | 0.736 | 0.736 | 16.136 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Иркутская область, Казачинско - Ленский р-н. | п. Магистральный |  | 56.1609 | 107.454
Т-1 |  |  |  |  | 16 | 8.3 | [6 empty] | 16.136 | 100.85 | 1.4 | 0.664 | 0.664
Т-2 |  |  |  |  | 16 | 7.1
p | * | * | * | * |  |  | эл.снабжение от ПС-110кВ Киренга | *
Казачинская |  |  |  | 35/10 | 12.6 | 2.6 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 4.881 | 4.881 | [5 empty] | Иркутская область, Казачинско - Ленский р-н. | п. Окунайка |  | 56.2662 | 107.581 | [8 empty] | 1 |  |  |  | 12.6
Т-1 |  |  |  |  | 6.3 | 1.1 | [6 empty] | 2.6 | 41.2698 | 4.015 | 4.015 | 4.015
Т-2 |  |  |  |  | 6.3 | 1.5
p | * | * | * | * |  |  | эл.снабжение от ПС-110кВ Киренга | *
Небель |  |  |  | 35/10 | 8 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.6 | 1.5 | 2.1 | [5 empty] | Иркутская область, Казачинско - Ленский р-н. | п. Небель |  | 56.354 | 107.1107 | [8 empty] | 1 |  |  |  | 8
Т-1 |  |  |  |  | 4 | 0.3 | [6 empty] | 0.5 | 12.5 | 3.7 | 3.7 | 3.7
Т-2 |  |  |  |  | 4 | 0.2
p | * | * | * | * |  |  | эл.снабжение от ПС-110кВ Киренга | *
Окунайка |  |  |  | 35/10 | 20 | 1.3 | 0 | 0 | 1.3 | 0.638 | 1.4 | 2.038 | [5 empty] | Иркутская область, Казачинско - Ленский р-н. | п. Окунайка |  | 55.9794 | 107.5711 | [8 empty] | 1 |  |  |  | 20
Т-1 |  |  |  |  | 10 | 1.3 | [6 empty] | 1.3 | 13 | 9.2 | 9.2 | 9.2
Т-2 |  |  |  |  | 10 | 0
| * | * | * | * |  |  |  | *
Талая |  |  |  | 35/0,4 | 0.16 | 0.06 | 0 | 0 | 0.06 | 0.12 | 0 | 0.12 | [5 empty] | Иркутская область, Казач-Ленский р-н. | п. Талый |  | 55.7025 | 107.8232 | [8 empty] | 1 |  |  |  | 0.16
Т-1 |  |  |  |  | 0.16 | 0.06 | [6 empty] | 0.06 | 37.5 | 0.108 | 0.108 | 0.108
;uuu | * | * | * | * | * |  |  | *
Покосное |  | 220/35/10 |  |  | 70 | 25.5 | 0.7075 | 1.4407 | 26.9408 | 37.431 | 9.952 | 47.383 | [5 empty] | Иркутская область, Братский район | с. Покосное |  | 55.5392 | 101.0625 | [6 empty] | 1 |  |  |  | 70
Т-1 |  |  |  |  | 25 | 15.2 | [6 empty] | 26.9408 | 59.8683 | 21.75 | 20.3092 | 20.3092
Т-2 |  |  |  |  | 20 | 10.3 | [6 empty] | 26.9408 | 53.8815 | 27 | 25.5592 | 25.5592
Т-3 |  |  |  |  | 25 | 0
p | * | * | * | * |  |  | эл.снабжение от ПС-220кВ Покосное | *
Александровка |  |  |  | 35/10 | 8 | 1.3 | 0.0495 | 0.0495 | 1.3495 | 1.894 | 0 | 1.894 | [5 empty] | Иркутская область, Братский район | с. Александровка |  | 55.4283 | 100.9189 | [8 empty] | 1 |  |  |  | 8
Т-1 |  |  |  |  | 4 | 0 | [6 empty] | 1.3495 | 33.7375 | 2.9 | 2.8505 | 2.8505
Т-2 |  |  |  |  | 4 | 1.3
p | * | * | * | * |  |  | эл.снабжение от ПС-220кВ Покосное | *
Большеокинск |  |  |  | 35/10 | 4.1 | 1.4 | 0.072 | 0.072 | 1.472 | 1.921 | 0 | 1.921 | [5 empty] | Иркутская область, Братский район | с. Большеокинск |  | 55.7475 | 101.7333 | [8 empty] | 1 |  |  |  | 4.1
Т-1 |  |  |  |  | 2.5 | 0.9 | [6 empty] | 1.472 | 58.88 | 1.225 | 1.153 | 1.153
Т-2 |  |  |  |  | 1.6 | 0.5
p | * | * | * | * |  |  | эл.снабжение от ПС-220кВ Покосное | *
Добчур |  |  |  | 35/10 | 1.6 | 0.7 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 0.8 | [5 empty] | Иркутская область, Братский район | п. Добчур |  | 55.3356 | 101.15 | [8 empty] | 1 |  |  |  | 1.6
Т-1 |  |  |  |  | 1.6 | 0.7 | [6 empty] | 0.7 | 43.75 | 0.98 | 0.98 | 0.98
p | * | * | * | * |  |  | эл.снабжение от ПС-220кВ Покосное | *
Калтук |  |  |  | 35/10 | 12.6 | 1.8 | 0.07275 | 0.07275 | 1.8727 | 9.891 | 2 | 11.891 | [5 empty] | Иркутская область, Братский район | с. Калтук |  | 55.6722 | 101.7436 | [8 empty] | 1 |  |  |  | 12.6
Т-1 |  |  |  |  | 6.3 | 0.6 | [6 empty] | 1.8727 | 29.7262 | 4.815 | 4.7423 | 4.7423
Т-2 |  |  |  |  | 6.3 | 1.2
p | * | * | * | * |  |  | эл.снабжение от ПС-220кВ Покосное | *
Кардой |  |  |  | 35/10 | 12.6 | 1.8 | 0.081 | 0.081 | 1.881 | 4.487 | 2.667 | 7.154 | [5 empty] | Иркутская область, Братский район | с. Казарки |  | 55.2147 | 100.5919 | [8 empty] | 1 |  |  |  | 12.6
Т-1 |  |  |  |  | 6.3 | 0.4 | [6 empty] | 1.881 | 29.8571 | 4.815 | 4.734 | 4.734
Т-2 |  |  |  |  | 6.3 | 1.4
p | * | * | * | * |  |  | эл.снабжение от ПС-220кВ Покосное | *
Ключи-Булак |  |  |  | 35/10 | 6.3 | 1.4 | 0.066 | 0.066 | 1.466 | 2.155 | 0 | 2.155 | [5 empty] | Иркутская область, Братский район | с. Ключи-Булак |  | 55.5258 | 101.7072 | [8 empty] | 1 |  |  |  | 6.3
Т-1 |  |  |  |  | 6.3 | 1.4 | [6 empty] | 1.466 | 23.2698 | 5.215 | 5.149 | 5.149
p | * | * | * | * |  |  | эл.снабжение от ПС-220кВ Покосное | *
Кобь |  |  |  | 35/10 | 5 | 0 | 0.102 | 0.102 | 0.102 | 0.844 | 0.685 | 1.529 | [5 empty] | Иркутская область, Братский район | с. Кобь |  | 55.4372 | 101.3353 | [8 empty] | 1 |  |  |  | 5
Т-1 |  |  |  |  | 2.5 | 0 | [6 empty] | 0.102 | 4.08 | 2.625 | 2.523 | 2.523
Т-2 |  |  |  |  | 2.5 | 0
p | * | * | * | * |  |  | эл.снабжение от ПС-220кВ Покосное | *
Куватка |  |  |  | 35/10 | 3.4 | 0.5 | 0.019 | 0.019 | 0.519 | 1.382 | 0 | 1.382 | [5 empty] | Иркутская область, Братский район | д. Куватка |  | 55.5067 | 101.9611 | [8 empty] | 1 |  |  |  | 3.4
Т-1 |  |  |  |  | 1.6 | 0 | [6 empty] | 0.519 | 32.4375 | 1.18 | 1.161 | 1.161
Т-2 |  |  |  |  | 1.8 | 0.5
p | * | * | * | * |  |  | эл.снабжение от ПС-220кВ Покосное | *
Леоново |  |  |  | 35/10 | 2.5 | 0.9 | 0.079 | 0.079 | 0.979 | 0.14 | 0 | 0.14 | [5 empty] | Иркутская область, Братский район | д. Леонова |  | 55.5622 | 101.4786 | [8 empty] | 1 |  |  |  | 2.5
Т-1 |  |  |  |  | 2.5 | 0.9 | [6 empty] | 0.979 | 39.16 | 1.725 | 1.646 | 1.646
p | * | * | * | * |  |  | эл.снабжение от ПС-220кВ Покосное | *
Октябрьская |  |  |  | 35/10 | 1 | 0.01 | 0 | 0 | 0.01 | 0.2 | 0 | 0.2 | [5 empty] | Иркутская область, Братский район | д. Октябрьская |  | 55.2661 | 102.2367 | [8 empty] | 1 |  |  |  | 1
Т-1 |  |  |  |  | 1 | 0.01 | [6 empty] | 0.01 | 1 | 1.04 | 1.04 | 1.04
p | * | * | * | * |  |  | эл.снабжение от ПС-220кВ Покосное | *
Тэмь |  |  |  | 35/10 | 4.1 | 0.9 | 0.02 | 0.02 | 0.92 | 1.393 | 0 | 1.393 | [5 empty] | Иркутская область, Братский район | с. Тэмь |  | 55.3397 | 100.7342 | [8 empty] | 1 |  |  |  | 4.1
Т-1 |  |  |  |  | 2.5 | 0 | [6 empty] | 0.92 | 36.8 | 1.725 | 1.705 | 1.705
Т-2 |  |  |  |  | 1.6 | 0.9
p | * | * | * | * |  |  | эл.снабжение от ПС-220кВ Покосное | *
Харанжино |  |  |  | 35/10 | 2.5 | 0.7 | 0 | 0 | 0.7 | 0.2 | 2 | 2.2 | [5 empty] | Иркутская область, Братский район | п. Харанжино |  | 55.4044 | 101.8947 | [8 empty] | 1 |  |  |  | 2.5
Т-1 |  |  |  |  | 2.5 | 0.7 | [6 empty] | 0.7 | 28 | 1.925 | 1.925 | 1.925
p | * | * | * | * |  |  | эл.снабжение от ПС-220кВ Покосное | *
Леоново |  |  |  | 35/10 | 2.5 | 0.4 | 0.089 | 0.089 | 0.489 | 0.14 | 0 | 0.14 | [5 empty] | Иркутская область, Братский район | д. Леонова |  | 55.5622 | 101.4786 | [8 empty] | 1 |  |  |  | 2.5
Т-1 |  |  |  |  | 2.5 | 0.4 | [6 empty] | 0.489 | 19.56 | 2.225 | 2.136 | 2.136
p | * | * | * | * |  |  | эл.снабжение от ПС-220кВ Покосное | *
Октябрьская |  |  |  | 35/10 | 1 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.2 | [5 empty] | Иркутская область, Братский район | д. Октябрьская |  | 55.2661 | 102.2367 | [8 empty] | 1 |  |  |  | 1
Т-1 |  |  |  |  | 1 | 0.2 | [6 empty] | 0.2 | 20 | 0.85 | 0.85 | 0.85
p | * | * | * | * |  |  | эл.снабжение от ПС-220кВ Покосное | *
Тангуй |  |  |  | 35/10 | 8 | 3.4 | 0.122 | 0.122 | 3.522 | 4.694 | 0.8 | 5.494 | [5 empty] | Иркутская область, Братский район | с. Тэмь |  | 55.3797 | 101.0481 | [8 empty] | 1 |  |  |  | 8
Т-1 |  |  |  |  | 4 | 0.3 | [6 empty] | 3.522 | 88.05 | 0.8 | 0.678 | 0.678
Т-2 |  |  |  |  | 4 | 3.1
p | * | * | * | * |  |  | эл.снабжение от ПС-220кВ Покосное | *
Тэмь |  |  |  | 35/10 | 4.1 | 0.6 | 0.023 | 0.023 | 0.623 | 1.393 | 0 | 1.393 | [5 empty] | Иркутская область, Братский район | с. Тэмь |  | 55.3397 | 100.7342 | [8 empty] | 1 |  |  |  | 4.1
Т-1 |  |  |  |  | 2.5 | 0 | [6 empty] | 0.623 | 24.92 | 2.025 | 2.002 | 2.002
Т-2 |  |  |  |  | 1.6 | 0.6
p | * | * | * | * |  |  | эл.снабжение от ПС-220кВ Покосное | *
Харанжино |  |  |  | 35/10 | 2.5 | 0.7 | 0 | 0 | 0.7 | 0.2 | 2 | 2.2 | [5 empty] | Иркутская область, Братский район | п. Харанжино |  | 55.4044 | 101.8947 | [8 empty] | 1 |  |  |  | 2.5
Т-1 |  |  |  |  | 2.5 | 0.7 | [6 empty] | 0.7 | 28 | 1.925 | 1.925 | 1.925
Note on V13: http://api.yandex.ru/maps/tools/getlonglat/

## ЦЭС
УТВЕРЖДАЮ:
Директор по передаче электроэнергии - главный инженер ОАО "ИЭСК"
__________________А.Н. Мартынов
УТВЕРЖДАЮ:
Директор по передаче электроэнергии - главный инженер ОАО "ИЭСК"
__________________Ю.Н. Терских
"____"____________________20__ г.
Перечень центров питания, не имеющих ограничений на технологическое присоединение дополнительной мощности
[18 empty] | Место расположения центра питания |  |  | Географические координаты центра питания (WGS 84- градусы с десятичными долями)
Объект | 500 кВ | 220кВ | 110кВ | 35 кВ | Установленная мощность | Максимальная потребляемая мощность (загрузка) по данным контрольного замера 2014г | Мощность по договорам ТП по стороне 6-10 кВ | Мощность по заключенным договорам ТП | Загрузка с учетом реализации договоров | Разрешенная мощность по АГО 0-670 кВт | Разрешенная мощность по АГО от 670 кВт и выше | Разрешенная мощность по АГО суммарно | Загрузка при отключении одного из трансформаторов с учетом ТУ и договоров |  | Резерв мощности с учётом присоединённых потребителей(105%) | Резерв мощности с учётом присоединённых потребителей и заключенных договор ТП(105%) | Планируемый резерв мощности с учётом присоединённых потребителей, заключенных договоров ТП и реализации инвестиционных программ по состоянию на конец года | Муниципальное образование | Город/Населённый пункт | Район(только для городов) | Широта | Долгота | Примечания
[5 empty] | МВА | МВА | МВт | МВт | МВА | МВт | МВт | МВт | МВА | % | МВА
Т-2 |  |  |  |  | 3.15 | 1.9
Зона обслуживания Центральныхных электрических сетей
Иркутская(ГПП-1, ГПП-2) | 500/220/110/35/10/6 |  |  |  | 2301 | 1026.45 | 8.798 | 117.604 | 1144.054 |  |  |  | 1144.054 | 49.7199 | 1389.6 |  |  | Иркутская область | г. Ангарск | Южный массив, квартал 2: ГПП-1 - строение 2; ГПП-2 - строение 3 | 52.459856 52.472035 | 103.865846 103.885051
АТ-8 |  |  |  |  | 801 | 373.07 | 8.798 |  |  |  |  | 472.15
АТ-9 |  |  |  |  | 750 | 321.54
АТ-10 |  |  |  |  | 750 | 331.84
Подстанции 220-35 кВ, питающиеся от ПС 500/220/110/35/10/6 кВ Иркутская
Прибрежная |  |  | 110/35/6 |  | 80 | 6.4 | 9.209 | 9.209 | 15.609 | 0 | 12.628 | 12.628 | [5 empty] | Иркутская область | г. Ангарск | мкр-н 30, соор. 300 | 52.526319 | 103.846172
Т-1 |  |  |  |  | 40 | 3.5 | 9.209 |  |  | 0 | 6.941 | 6.941 | 15.609 | 39.0225 | 35.6 | 26.391 | 26.391
Т-2 |  |  |  |  | 40 | 2.9 |  |  |  | 0 | 5.687 | 5.687
Подстанции 110-35 кВ, питающиеся от ПС 220/110/10 кВ УП-15
ЗГО |  |  | 110/35/10 кВ |  | 50 | 19.35 | 0 | 0 | 19.35 | 0 | 27 | 27 | [5 empty] | Иркутская область | г. Усолье-Сибирское | прилегает к сев.восточной части ОАО ПО Усольмаш | 52.733118 | 103.676744
Т-1 |  |  |  |  | 25 | 7.25 |  |  |  | 0 | 13.5 | 13.5 | 19.35 | 77.4 | 6.9 | 6.9 | 6.9
Т-2 |  |  |  |  | 25 | 12.1 |  |  |  | 0 | 13.5 | 13.5
Подстанции 110-35 кВ, питающиеся от ПС 110 кВ ТЭЦ-9
Промышленная |  |  | 110/6 |  | 50 | 7.31 | 1.5 | 1.5 | 8.81 | 1.1 | 20.152 | 21.252 | [5 empty] | Иркутская область, Ангарский р-н, | г. Ангарск | с ю-з стороны территории Ангарского электро-механического завода | 52.513153 | 103.907322
Т-1 |  |  |  |  | 25 | 3.33 |  |  |  | 0.55 | 9.376 | 9.926 | 8.81 | 35.24 | 18.94 | 17.44 | 17.44
Т-2 |  |  |  |  | 25 | 3.98 |  |  |  | 0.55 | 10.776 | 11.326
Подстанции 110-35 кВ, питающиеся от ПС 110 кВ ТЭЦ-11
Лесозавод |  |  | 110/10 |  | 40 | 10.27 | 0 | 0 | 10.27 | 0 | 22.509 | 22.509 | [5 empty] | Иркутская область, Усолльский р-н, | 1,5 км по направлению на юго-восток от с. Узкий Луг |  | 52.893515 | 103.271507
Т-1 |  |  |  |  | 20 | 6.11 |  |  |  | 0 | 11.255 | 11.255 | 10.27 | 51.35 | 10.73 | 10.73 | 10.73
Т-2 |  |  |  |  | 20 | 4.16 |  |  |  | 0 | 11.254 | 11.254
Огнеупоры |  |  | 110/35/6 |  | 32.5 | 2.84 | 3.53 | 3.53 | 6.37 | 4.37 | 6.8 | 11.17 | [5 empty] | Иркутская область, Черемховский р-н, | п. Михайловка |  | 52.981644 | 103.276479
Т-1 |  |  |  |  | 7.5 | 0 |  |  |  | 1.17 | 3 | 4.17 | 6.37 | 84.9333 | 5.035 | 1.505 | 1.505
Т-2 |  |  |  |  | 25 | 2.84 | 3.53 |  |  | 3.2 | 3.8 | 7

## ЮЭС
УТВЕРЖДАЮ:
Директор по передаче электроэнергии - главный инженер ОАО "ИЭСК"
__________________Ю.Н. Терских
"____"____________________20__ г.
Перечень центров питания, не имеющих ограничений на технологическое присоединение дополнительной мощности
[18 empty] | Место расположения центра питания |  |  | Географические координаты центра питания (WGS 84- градусы с десятичными долями)
Объект | 500 кВ | 220кВ | 110кВ | 35 кВ | Установленная мощность | Максимальная потребляемая мощность (загрузка) по данным 2014-15г | Мощность по договорам ТП по стороне 6-10 кВ | Мощность по заключенным договорам ТП | Загрузка с учетом реализации договоров | Разрешенная мощность по АГО 0-670 кВт | Разрешенная мощность по АГО от 670 кВт и выше | Разрешенная мощность по АГО суммарно | Загрузка при отключении одного из трансформаторов с учетом ТУ и договоров |  | Резерв мощности с учётом присоединённых потребителей(105%) | Резерв мощности с учётом присоединённых потребителей и заключенных договор ТП(105%) | Планируемый резерв мощности с учётом присоединённых потребителей, заключенных договоров ТП и реализации инвестиционных программ по состоянию на конец года | Муниципальное образование | Город/Населённый пункт | Район(только для городов) | Широта | Долгота | Примечания
[5 empty] | МВА | МВА | МВт | МВт | МВА | МВт | МВт | МВт | МВА | % | МВА
Т-2 |  |  |  |  | 3.15 | 1.9
Зона обслуживания Южных электрических сетей
ПС Цимлянская |  |  | 110/6 |  | 80.5 | 20.5 | 9.28 | 9.28 | 29.78 | [8 empty] | г.Иркутск | г.Иркутск | бульвар Постышева 130а | 52.260799 | 104.312221 | Есть техническая возможность
Т-1 |  |  |  |  | 40.5 | 1.4 | [6 empty] | 29.78 | 49.6333 | 42.5 | 33.22 | 33.22
Т-2 |  |  |  |  | 40 | 6.6
Т-3(ЮЭС) |  |  |  |  | 20 | 12.5
Подстанции, питающиеся от ПС220/110/35/27,5 кВ Слюдянка, принадлежащая ОАО РЖД
ПС Рудная |  |  |  |  | 31 | 7.6 | 0.5 | 0.5 | 8.1 | [8 empty] | Слюдянский р-н | г.Слюдянка |  | 51.637232 | 103.696280 | Отсутствует техническая возможность по ПС 220 кВ Слюдянка
Т-1 |  |  | 110/6 |  | 16 | 0.5 | [6 empty] | 8.1 | 50.625 | 9.2 | 8.7 | 8.7
Т-2 |  |  |  |  | 15 | 7.1
ПС Быстрая |  |  | 110/6 |  | 3 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 1.1 | [8 empty] | Слюдянский р-н | с. Быстрое |  | 51.741646 | 103.432575 | Отсутствует техническая возможность по ПС 220 кВ Слюдянка
Т-1 |  |  |  |  | 3 | 0.7 | [6 empty] | 1.1 | 36.6667 | 2.45 | 2.05 | 2.05
ПС Восточная |  | 220/110/10 |  |  | 500 | 118.8 |  | 0.12 | 118.92 | [8 empty] | г.Иркутск | г.Иркутск | Куйбыш.р-н,ул.Баррикад | 52.293640 | 104.378274 | Есть техническая возможность
АТ-1 220кВ |  |  |  |  | 250 | 59.4 | [6 empty] | 118.92 | 47.568 | 143.7 | 143.58 | 143.58
АТ-2 220кВ |  |  |  |  | 250 | 59.4
Восточная 10кВ |  | 220/110/10 |  |  | 200 | 7.4 | 0.12 | 0.12 | 7.52 | [8 empty] | г.Иркутск | г.Иркутск | Куйбыш.р-н,ул.Баррикад | 52.293640 | 104.378274 | Есть техническая возможность
АТ-1 10кВ |  |  |  |  | 100 | 3.6 | [6 empty] | 7.52 | 7.52 | 97.6 | 97.48 | 97.48
АТ-2 10кВ |  |  |  |  | 100 | 3.8