- Приложение 2

Согласовано								Утверждаю

ПАСПОРТ-ПРОТОКОЛ № _______

на измерительно-информационный комплекс

в составе АИИС КУЭ _______ наименование организации_______

- ОАО «ХХХ» ГПП 1 (110/6кВ)

наименование объекта (с указанием номера подстанции)

Секция II, Ячейка 25, Фидер 201

наименование присоединения

- Однолинейная электрическая схема присоединения.

Т2

Wh

Секция II10кВ  Яч 21Яч 25            Яч 26

ТТ1      ТТ2

Ф201

ТН2

Граница балансовой принадлежности.

Примечание: Электрические схемы допускается изображать от руки.

3. Дата ввода комплекса в эксплуатацию____________________________________

4. Основные паспортные и эксплуатационные данные:

4.1. Счетчики электрической энергии:

Место установки внешняя панель релейного отсека яч. 26

| Вид учета | (Расчёт или Контроль) | Вид энергии | (А и/или R), |
| --- | --- | --- | --- |
| Тип счетчика | СЭТ4-ТМ.03М.09 | Зав. номер |  |
| Напряжение | 3х57,5 (100) В | Ном. (макс.) ток | 5(7,5) А |
| Класс точности для акт. электроэнергии | 0,5S | Класс точности для реакт. электроэнергии | 1.0 |
| Количество тарифов | многотарифный | Номер в Государственном реестре средств измерений РФ (Госреестр №) | 36697-08 |
| Часы счетчика синхронизируются | СОЕВ АИИС КУЭ |  |  |
| Дата поверки | IV/09 г. | Межповерочный интервал | 12 лет |
| Схема включения | Трёхэлементная* | Номера пломб с указанием организаций, поставивших пломбы | 28Э ОАО «Энергосбыт» |
| Расхождение показаний счетчика по акт. электроэнергии (в %) с образцовым прибором при нагрузке ХХ % | не проводилось | Расхождение показаний счетчика по реакт. электроэнергии (в %) с образцовым прибором | не проводилось |
| Вид механической защиты от санкционированного доступа | Пломба на защитной крышке контактной колодки | Температурный режим эксплуатации счетчика требованиям технического паспорта (не) соответствует. | соответствует |

*Примечание: средний элемент включён на сумму токов фазы А и С.

Другие данные ____________________________________________________________________

4.2. Трансформаторы тока:

Место установки _________________________________________________________

Трансформаторы тока установлены на границе (не на границе) сетей потребителя и энергоснабжающей организации__________.

| Фаза А |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип | ТПОЛ-10 | Зав. № |  | Кл. точ. изм. обм. | 0.5 |
| Коэф. трансформ. | 200 | Номинальная нагрузка | 10 ВА | Факт. Нагрузка (расчётная) | 6.2 (5.8) ВА |
| Госреестр № |  | Дата последней поверки | IV.04г. | Межповерочный срок | 5 лет |

| Фаза В (Трансформатор отсутствует) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип |  | Зав. № |  | Кл. точ. изм. обм. |  |
| Коэф. трансформ. |  | Номинальная нагрузка |  | Факт. нагрузка (расчётная) |  |
| Госреестр № |  | Дата поверки |  | Межповерочный интервал |  |
| Фаза С |  |  |  |  |  |
| Тип | ТПОЛ-10 | Зав. № |  | Кл. точ. изм. обм. | 0.5 |
| Коэф. Тр | 200 | Номинальная нагрузка | 10 ВА | Факт. нагрузка (расчётная) | 6.2ВА (5.8)ВА |
| Госреестр № |  | Дата последней поверки | IV.04г. | Межповерочный интервал | 5 лет |

4.3. Трансформаторы напряжения:

| Фаза А |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип | ЗНОЛ.09-10 | Зав. № |  | Класс точности. | 0.5 |
| Коэф. трансформ. | 100 | Доп. нагрузка | 75ВА | Факт. нагрузка (расчётная) | 62 (65) ВА |
| Госреестр № |  | Дата последней поверки | IV.04г. | Межповерочный интервал | 5 лет |
| Фаза В |  |  |  |  |  |
| Тип |  | Зав. № |  | Класс точности. |  |
| Коэф. трансформ. |  | Доп. нагрузка |  | Факт. нагрузка (расчётная) |  |
| Госреестр № |  | Дата последней поверки |  | Межповерочный интервал |  |
| Фаза С |  |  |  |  |  |
| Тип | ЗНОЛ.09-10 | Зав. № |  | Класс точности. | 0.5 |
| Коэф. трансформ. | 100 | Доп. нагрузка | 75ВА | Факт. нагрузка (расчётная) | 64ВА (65)ВА |
| Госреестр № |  | Дата последней поверки | IV.04г. | Межповерочный интервал | 5 лет |

Примечания:

1).для ТН трёхфазного исполнения могут быть указаны допустимые и фактические трёхфазные нагрузки;

2) в случае наличия однолинейной электрической схемы в технорабочей документации допускается вместо графического изображения такой схемы в паспорте-протоколе указание ссылки на соответствующий лист техно-рабочей документации;

3) на представленной в паспорте-протоколе однолинейной электрической схеме допускается не указывать границу балансовой принадлежности (эксплуатационной отвественности).

5. Схема соединения измерительных цепей (с указанием маркировки проводов, обозначения и наименования сборок, клеммников, выводов приборов и т.п.):

Н

Г

А

И1

И2

И2

И1

А400      A401

С400      C401    C402                 C403

О400

А600                 Q1           A601

В600

С600                                C601

Wh/Warh

W

ТИ

Счетчик

Исп. коробка

ТТ1

ТТ2

ТН

а

с

x

z

А402                A403  A404

O401    O402                     O403  O404

С404

Л1

Л2

Потери напряжения от ТН до счетчика:

Допустимое значение _______________

Фактическое значение ______________

6. Наличие и технические характеристики измерительных приборов, датчики телеметрии, вспомогательных аппаратов, промежуточных клеммников вторичных (измерительных) цепей.

6.1. Измерительные приборы:

1) Обозначение по схеме ____________, тип _____________, номинальный  ток  ___________, класс точности_______ зав. №_____________.

2)

6.2. Датчик ТМ

Обозначение по схеме ____________, тип _____________, номинальный (ток / напряжение) ___________, класс точности_______  зав. №____________.

6.3. Другие устройства в измерительных цепях ___________________________________________

6.4. Автоматические выключатели:

Обозначение по схеме ____________, тип _____________, номинальный ток ___________, тип защиты (уставка) _____________ зав. №_____________.

6.5. Предохранители:

Обозначение по схеме _____________, тип _____________, номинальный ток ____________, ток плавкой вставки _____________

  - Перечень промежуточных клеммников и сведения о защите от несанкционированного доступа (типы клеммников, реквизиты пломб, марок и т.п.)

_____________________________________________________________________________________

7. Погрешность ИИК (расчетная) _____________________________________

8. Дополнительные сведения о ИИК (вносились ли изменения) _________________________________________________

9. Перечень выполненных работ на момент составления паспорта-протокола:

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

10. Перечень приборов применявшихся при проведении ревизии ИИК:

- Тип___________ Зав. №___________ Номер в Госреестре ____________ Класс точности _____,

Дата последней поверки _________.

2)

Составлено _______ 						Дата заполнения_________________

Примечание:

1) в случае наличия схемы соединения измерительных цепей в технорабочем проекте допускается вместо графического изображения такой схемы в паспорте-протоколе указание ссылки на соответствующий лист технорабочего проекта;

2) паспорт-протокол на ИИК в составе АИИС КУЭ переоформляется после внесения каких-либо изменений в ИИК в процессе эксплуатации.