## СВОД (редактированный)
№ | Площадка | Адрес | Географические координаты центра питания (WGS 84-градусы с дес.долями) |  | Характеристики площадки
|  |  | широта | долгота | Площадь |  | Площадка в собственности да/нет | Наличие свободных муниципальных ЗУ вблизи площадки есть/нет | Резерв т/м | Резерв э/м |  |  |  | Требуется реконструкция | Приоритет | Уровень напряжения в точке присоединения | Варианты подключения / сетевой тариф | Мероприятия по реконструкции | Ориентировочный срок подключения (выполнения мероприятий сторонами) | Газоснабжение | Водоснабжение | Канализация (м3/сутки) | Связь | Адрес
[5 empty] | Общая | Свободная |  |  |  | Оперативный | Договорной | Примечания (Вниманеие! См. информацию ниже*) | договорной актуальный
ИЭ
ИЭСК
1 | Площадка «ПС 220/110/10 кВ БЛПК» | Регион Иркутская область Адрес Иркутская обл., г.Братск, П27 11 01 01 | 56.1254 | 101.5907 | 3,3548 га | нет | да | Земельные участки имеются. Необходимо запрашивать информацию о статусе, собственнике и условиях передачи ЗУ | Отсутствует | 93 МВт | 27,3 МВт | по 10 кВ - 27,3 МВт; по 110 кВ - 93 МВт | 45,7 МВт |  | Н | ОРУ 110 кВ, РУ 10 кВ | ВН |  |  | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | Имеется доступ к телефонии-ИЭСВ, канал ВОЛС | Регион Иркутская область Адрес Иркутская обл., г.Братск, П27 11 01 01
2 | Площадка «ПС 110/6 кВ Промбаза» | Регион Иркутская область Адрес Иркутская обл., г.Братск, П10 67 01 01 | 56.1306 | 101.539 | 0,1706 га | нет | да | Нет | Отсутствует | 7,5 МВт | 5,2 МВт | по 6 кВ - 5,2 МВт | 2,7 МВт |  | Н | РУ 6 кВ | ВН |  |  | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | Имеется доступ к телефонии-ИЭСВ, канал ВОЛС | Регион Иркутская область Адрес Иркутская обл., г.Братск, П10 67 01 01
3 | Площадка «ПС 110/10 кВ Южная» | Регион Иркутская область Адрес Иркутская обл., г. Братск, ул. Южная, северо-восточнее ГСК «Берёзка» | 56.1442 | 101.6225 | 0,3134 га | нет | да | Свободные земельные участки имеются, прибл. Площадь до 10 га | Отсутствует | 13 МВт | 13 МВт | по 10 кВ - 13 МВт | 3,7 МВт |  | Н | РУ 10 кВ | ВН |  |  | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | Имеется доступ к телефонии-ИЭСВ, канал ВОЛС | Регион Иркутская область Адрес Иркутская обл., г. Братск, ул. Южная, северо-восточнее ГСК «Берёзка»
4 | Площадка «ПС 110/35/10 кВ Городская» | Регион Иркутская область Адрес Иркутская обл., г. Братск, ул. Дружбы, восточнее базы АО «БЭСК» | 56.1582 | 101.58 | 0,5572 га | нет | да | Свободные земельные участки имеются, но относятся к землям поселений для размещения городских лесов площадью до 89 га | Отсутствует | 21,6 МВт | 11,8 МВт | по 10 кВ - 11,8 МВт; по 35 кВ - 11,8 МВт | 17,8 МВт |  | В | ОРУ 35 кВ, РУ 10 кВ | ВН |  |  | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | Имеется доступ к телефонии-ИЭСВ, канал ВОЛС | Регион Иркутская область Адрес Иркутская обл., г. Братск, ул. Дружбы, восточнее базы АО «БЭСК»
5 | Площадка «ПС 220/35/6 кВ Седановский ПП» | Регион Иркутская область Адрес Иркутская обл., Усть-Илимский р-н., п. Седаново | 56.9364 | 101.2737 | 3,0188 га | нет | да | Свободные земельные участки имеются, но относятся к землям лесного фонда | Отсутствует | 10,8 МВт | 9,2 МВт | по 10 кВ - 9,2 МВт; по 35 кВ - 9,2 МВт | 16,8 ВМт |  | С | ОРУ 35 кВ, РУ 6 кВ | ВН |  |  | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | Регион Иркутская область Адрес Иркутская обл., Усть-Илимский р-н., п. Седаново
6 | Площадка «ПС 35/6 кВ Кашима» | Регион Иркутская область Адрес Иркутская обл., Усть-Илимский р-н., с. Подъеланка | 57.0453 | 101.3841 | 1,1269 га. | нет | да | Свободные земельные участки имеются, но относятся к землям лесного фонда | Отсутствует | 3,9 МВт | 3,9 МВт | по 6 кВ - 3,9 МВт | 5,4 МВт |  |  | РУ 6 кВ | СН-1 |  |  | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | Регион Иркутская область Адрес Иркутская обл., Усть-Илимский р-н., с. Подъеланка
7 | Площадка «ПС 220/35 кВ Джижива» | Регион Иркутская область Адрес Иркутская обл., Чунский р-н., п. Джижива | 57.3419 | 100.0121 | 0,32981 га | нет | да | Свободные земельные участки имеются, но относятся к землям лесного фонда площадью до 756 га | Отсутствует | 22,5 МВт | 21,2 МВт | по 35 кВ - 21,2 МВт | 23,5 МВт |  |  | ОРУ 35 кВ | ВН |  |  | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | Регион Иркутская область Адрес Иркутская обл., Чунский р-н., п. Джижива
8 | Площадка «ПС 220/110/35 кВ Рудногорская» | Регион Иркутская область Адрес Иркутская обл., Нижнеилимский р-н., п. Рудногорск, ул. Рубежная 1 В | 57.1629 | 103.443 | 2,393918 га | нет | да | Земельные участки имеются. Необходимо запрашивать информацию о статусе, собственнике и условиях передачи ЗУ | Отсутствует | 19,2 МВт | 11,5 МВт | по 35 кВ - 11,5 МВт; по 110 кВ - 11,5 МВт | 7,1 МВт |  | С | ОРУ 110 кВ, ОРУ 35 кВ | ВН |  |  | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | Имеется доступ к телефонии-ИЭСВ, канал ВОЛС | Регион Иркутская область Адрес Иркутская обл., Нижнеилимский р-н., п. Рудногорск, ул. Рубежная 1 В
9 | Площадка «ПС 110/10 кВ Карьер» | Регион Иркутская область Адрес Иркутская обл., Нижнеилимский р-н. п. Янгель | 57.3495 | 103.3858 | 0,3575 га | нет | да | Земельные участки имеются. Необходимо запрашивать информацию о статусе, собственнике и условиях передачи ЗУ | Отсутствует | 14 МВт | 14 МВт | по 10 кВ - 14 МВт | 15,6 МВт | Требуеться замена обоих АТ 220 кВ мощность по 63МВА на ПС 220 кВ Рудногорская на 2по 125 МВА. Без Реконструкции резерв 7 МВт | С | РУ 10 кВ | ВН |  |  | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | ВОЛС отсутствует. Ближайшая точка присутствия - ПС Рудногорская ~25км (по ЛЭП) | Регион Иркутская область Адрес Иркутская обл., Нижнеилимский р-н. п. Янгель
10 | Площадка «ПС 110/10/6 кВ Н-Илимская» | Регион Иркутская область Адрес Иркутская обл., Нижнеилимский р-н.,п. Новоилимск, ул. Зверева, д.2А | 57.176 | 103.4138 | 0,35639 га | нет | да | Земельные участки имеются. Необходимо запрашивать информацию о статусе, собственнике и условиях передачи ЗУ | Отсутствует | 20,1 МВт | 20,1 МВт | по 6 кВ - 20,1 МВт; по 10 кВ - 20,1 МВт | 22,1 МВт |  | С | РУ 10,6 кВ | ВН |  |  | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | ВОЛС отсутствует. Ближайшая точка присутствия - ПС Рудногорская ~5,137км (по ЛЭП) | Регион Иркутская область Адрес Иркутская обл., Нижнеилимский р-н.,п. Новоилимск, ул. Зверева, д.2А
11 | Площадка «ПС 110/35/6 кВ Березняки» | Регион Иркутская область Адрес Иркутская обл., Нижнеилимский р-н., п. Березняки, ул.Мира, д.4 | 56.5637 | 103.3596 | 0,7934 га | нет | да | Земельные участки имеются. Необходимо запрашивать информацию о статусе, собственнике и условиях передачи ЗУ | Отсутствует | 10 МВт | 9 МВт | по 6 кВ - 9 МВт; по 35 кВ - 9 МВт | 9,9 МВт |  | С | ОРУ 35 кВ, РУ 6 кВ | ВН |  |  | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | ВОЛС отсутствует. Ближайшая точка присутствия - ПС Рудногорская ~5,137км (по ЛЭП) | Регион Иркутская область Адрес Иркутская обл., Нижнеилимский р-н., п. Березняки, ул.Мира, д.4
12 | Площадка «ПС 220/35/10 кВ Покосное» | Регион Иркутская область Адрес Иркутская область, Братский район, с. Покосное, ул. Кедровая, д. 2 | 55.5392 | 101.0625 | 0,6755 га. | нет | да | Земельные участки имеются. Необходимо запрашивать информацию о статусе, собственнике и условиях передачи ЗУ | Отсутствует | 18 МВт | 16,8 МВт | по 10 кВ - 16,8 МВт; по 35 кВ - 16,8 МВт | 21,3 МВт |  | С | ЗРУ 35 кВ, РУ 10 кВ | ВН |  |  | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | Имеется доступ к телефонии-ИЭСВ, канал ВОЛС | Регион Иркутская область Адрес Иркутская область, Братский район, с. Покосное, ул. Кедровая, д. 2
13 | Площадка «ПС 35/10 кВ Ключи-Булак» | Регион Иркутская область Адрес Иркутская область, Братский район, 1,3 км на северо-восток от центра с. Ключи-Булак | 55.5258 | 101.7072 | 0,0277 га. | нет | да | Земельные участки имеются. Необходимо запрашивать информацию о статусе, собственнике и условиях передачи ЗУ | Отсутствует | 4,2 МВт | Возможность подключения до 4,2 МВт (РУ 10 кВ) Т-1 3-категория | по 10 кВ - 4,2 МВт | Возможность подключения до 5,3 МВт (РУ 10 кВ) Т-1 3-категория |  | Н | РУ 10 кВ | СН-1 |  |  | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | Регион Иркутская область Адрес Иркутская область, Братский район, 1,3 км на северо-восток от центра с. Ключи-Булак
14 | Площадка "ПС 110/35/6 кВ Прибрежная" | Регион Иркутская область Адрес г. Ангарск, ул. Алешина | 52.526319 | 103.846172 | 0,5 Га | нет | да | Земельные участки имеются. Необходимо запрашивать информацию о статусе, собственнике и условиях передачи ЗУ. Проблема с выходом с ПС | Отсутствует | 25,5 МВт | 7,6 МВт | по 6 кВ - 7,6 МВт; по 35 кВ - 7,6 МВт | 15,6 МВт |  | Н | РУ 35 кВ и РУ 6 кВ | ВН |  |  | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | Имеется доступ к телефонии-ИЭСВ, канал ВОЛС | Регион Иркутская область Адрес г. Ангарск, ул. Алешина
15 | Площадка "ПС 110/6 кВ Промышленная" | Регион Иркутская область Адрес г. Ангарск, 290 квартал | 52.513153 | 103.907322 | 0,6 Га | нет | да | Земельные участки имеются. Необходимо запрашивать информацию о статусе, собственнике и условиях передачи ЗУ | Отсутствует | 14,4 МВт | 9 МВт | по 6 кВ - 9 МВт | 9,7 МВт |  | В | РУ 6 кВ | ВН |  |  | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | Имеется доступ к телефонии-ИЭСВ, канал ВОЛС | Регион Иркутская область Адрес г. Ангарск, 290 квартал
16 | Площадка "ПС 110/10 кВ Пионерская" | Регион Иркутская область Адрес г. Ангарск, территория РПЦ №7 | 52.435377 | 103.677093 | 0,6 Га | нет | да | Земельные участки имеются. Необходимо запрашивать информацию о статусе, собственнике и условиях передачи ЗУ | Отсутствует | 12,2 МВт | 10,8 МВт | по 10 кВ - 10,8 МВт | 13,8 МВт |  | С | РУ 10 кВ | ВН |  |  | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | Находится в зоне действия сотовой связи (конкурентая среда) | Регион Иркутская область Адрес г. Ангарск, территория РПЦ №7
17 | Площадка "ПС 110/6 кВ Юбилейная" | Регион Иркутская область Адрес г. Ангарск, территория базы отдыха АНХК «Юбилейная» | 52.440907 | 103.748417 | 0,6 Га | нет | да | Земельные участки имеются. Необходимо запрашивать информацию о статусе, собственнике и условиях передачи ЗУ | Отсутствует | 9,4 МВт | 9,4 МВт | по 6 кВ - 9,4 МВт | 9,9 МВт |  | С | РУ 6 кВ | ВН |  |  | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | Имеется доступ к телефонии-ИЭСВ, канал ВОЛС | Регион Иркутская область Адрес г. Ангарск, территория базы отдыха АНХК «Юбилейная»
18 | Площадка "ПС 110/10 кВ Лесозавод" | Регион Иркутская область Адрес Иркутская обл., Услольский р-н, 1,5 км по направлению на юго-восток от с. Узкий Луг | 52.893515 | 103.271507 | 1,0671 га. | нет | да | Свободные земельные участки имеются, но относятся к землям лесного фонда | Отсутствует | 12,6 МВт | 12,6 Мвт | по 10 кВ - 12,6 МВт | 12,9 МВт |  | Н | РУ 10 кВ | ВН |  |  | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | Имеется доступ к телефонии-ИЭСВ, канал ВОЛС | Регион Иркутская область Адрес Иркутская обл., Услольский р-н, 1,5 км по направлению на юго-восток от с. Узкий Луг
20 | Площадка "ПС 110/6 кВ Цимлянская" | Регион Иркутская область Адрес г. Иркутск, бульвар Постышева | 52.260799 | 104.312221 | 0,35 га | нет | да | Нет | Отсутствует | 55 МВт | 45 МВт | по 6 кВ - 45 МВт | 48,1 МВт |  | Н | РУ 6 кВ | ВН |  |  | Отсутствует | Имеется | Имеется | Имеется доступ к телефонии-ИЭСВ, канал ВОЛС | Регион Иркутская область Адрес г. Иркутск, бульвар Постышева
21 | Площадка "ПС 500/220/35 кВ Озерная" | Регион Иркутская область Адрес Иркутская область, в 3 км от п. Старый Акальшет Тайшетского района | 55°59'24"N | 98°6'14"E | 20 га | нет | да | Земельные участки имеются. Необходимо запрашивать информацию о статусе, собственнике и условиях передачи ЗУ | Отсутствует | 15 МВт | 15 МВт | по 35 кВ - 15 МВт | 15 МВт | Требуется установка Т-1 220/35 кВ мощностью 63 МВА и расширение ОРУ-35 кВ | С | РУ 35 кВ | ВН |  |  | Отсутствует | Имеется | Имеется | ИЭСВ, канал ВОЛС. Доступ к сети интернет и сотовая связь отсутствуют | Регион Иркутская область Адрес Иркутская область, в 3 км от п. Старый Акальшет Тайшетского района
22 | Площадка "ПС 220/110/6 кВ Ново-Ленино" Мощность принадлежит ИЭ | Иркутск, мкр-н Ново-Ленино, ул. Розы Люксембург 17 въезд с ул. Тухачевсого | 52°21'11"N | 104°10'20"E | 3,3 га | 0,7га требуется снос ОРУ-35 кВ и планировка территории | да | Вокруг ПС находяться производственные базы | Отсутствует | - | 10 МВт | по 6 кВ - 10 МВт | мощность закрыта под ЭК ИЭ | Мощность принадлежит Иркутскэнерго под ЭК Ново-Ленино. Для присоединения новых потребителей неоходима устанвока 2х КРУН-6 кВ | С | РУ-6 кВ | ВН |  |  | Отсутствует | Имеется | Имеется | ??? | Иркутск, мкр-н Ново-Ленино, ул. Розы Люксембург 17 въезд с ул. Тухачевсого
23 | Площадка ПС 110/35/10 кВ Баяндай, с. Баяндай | Иркутская область, Баяндаевский район | 53.0469 | 105.4945 | 18,656 га | нет | да | Земельные участки имеются. Необходимо запрашивать информацию о статусе, собственнике и условиях передачи ЗУ | Отсутствует | 13,6 МВт | 12,5 МВт | по 10 кВ - 12,5 МВт; по 35 кВ - 12,5 МВт | (15,5 МВт) | требуется установка БСК в сети 110 кВ | н | РУ-10 кВ, РУ-35 кВ | ВН |  |  | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | требуется проработка. | Иркутская область, Баяндаевский район

## Свыше 40 МВА
№ | Площадка | Адрес | Географические координаты центра питания (WGS 84-градусы с дес.долями) |  | Характеристики площадки
|  |  | широта | долгота | Площадь |  | Площадка в собственности да/нет | Наличие свободных муниципальных ЗУ вблизи площадки есть/нет | Резерв т/м | Резерв э/м | [5 empty] | Требуется реконструкция | Приоритет | Варианты подключения / сетевой тариф | Ориентировочный срок подключения (выполнения мероприятий сторонами) | Газоснабжение | Водоснабжение | Канализация (м3/сутки) | Связь | Адрес
[5 empty] | Общая | Свободная |  |  |  | Оперативный | Договорной | Точка присоединения | Мероприятия по реконструкции ЦП | Мероприятия последней мили | договорной актуальный
ИЭСК
1 | Площадка «Братский ПП 500/220/10 кВ» | Регион Иркутская область Адрес Иркутская обл., Братский р-н., п.Турма ул.Советская №26 А | 56.1885 | 100.9024 | 18,7195 га | до 0,2 га | да | Свободные земельные участки имеются, но относятся к землям лесного фонда. | Отсутствует | 156 МВт по 220 кВ | 0 МВт* *Свободная мощность в распоряжении у ЦОД Иркутскэнерго (110 МВт по III категории) | ОРУ 220 кВ | Требуется установка 2х ячеек 220 кВ | Проектирование и строительство ВЛ-220 кВ с ПС 220 кВ | В | ОРУ 220 кВ и РУ 10 кВ | ВН | ВН | ≥24 месяца | Отсутствует | Имеется | Имеется | Имеется доступ к телефонии-ИЭСВ, канал ВОЛС | Регион Иркутская область Адрес Иркутская обл., Братский р-н., п.Турма ул.Советская №26 А
[10 empty] | 126 МВт по 10 кВ |  | РУ 10 кВ | Требуется установка 2 с.ш. КРУН-10 кВ, установка ЛРТ 10 кВ | Проектирование и строительство распред сети 10/0.4 кВ |  |  |  |  | ≤24 месяца
2 | Площадка «ПС 220/110/10 кВ БЛПК» | Регион Иркутская область Адрес Иркутская обл., г.Братск, П27 11 01 01 | 56.1254 | 101.5907 | 3,3548 га | нет | да | Земельные участки имеются. Необходимо запрашивать информацию о статусе, собственнике и условиях передачи ЗУ | Отсутствует | 93 МВт | 27,3 МВт | ВЛ 110 кВ БЛПК - БХЗ I, II цепь (ВЛ 110 кВ Хлорный-А, Б), ВЛ 110 кВ БЛПК - Насосная I, II цепь с отпайкой на ПС Южная (ВЛ 110 кВ Насосная-А, Б) | Не требуются | Проектирование и строительство отпайки от ВЛ 110 кВ с ПС 110 кВ | 45,7 МВт |  | Н | ВН | ≥24 месяца | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | Имеется доступ к телефонии-ИЭСВ, канал ВОЛС | Регион Иркутская область Адрес Иркутская обл., г.Братск, П27 11 01 01
[10 empty] | для соб. нужд |  | РУ 10 кВ | Не требуются | Проектирование и строительство распред сети 10/0.4 кВ |  |  |  |  | 12 месяцев
| Площадка «ПС 220/110/10 кВ Таежная» | Регион Иркутская область Адрес Иркутская обл., г. Усть-Илимск, Правобережная часть города дорога на ОАО УИ ЛПК | 57.9776 | 102.7639 | 6,5884 га | нет | да | Свободные земельные участки имеются, но относятся к землям лесного фонда (особо охраняемые, парки, городские леса) и земли СХ назначения для СНТ и ДНТ | Отсутствует | 15 | 15 МВт | РУ-10 кВ | Не требуются | Проектирование и строительство распред сети 10/0.4 кВ |  |  |  | ВН | 12 месяцев | Отсутствует | Имеется | Имеется | Имеется доступ к телефонии-ИЭСВ, канал ВОЛС | Регион Иркутская область Адрес Иркутская обл., г. Усть-Илимск, Правобережная часть города дорога на ОАО УИ ЛПК
[10 empty] | 60 | 60 МВт по 10 кВ с учетом 15 МВт (см строчку выше) | РУ 10 кВ | Необходима замена 2 ЛРТ 10 кВ с 2х16 на 2х40 МВА. После замены резерв составит 60 МВт. | Проектирование и строительство распред сети 10/0.4 кВ |  |  |  |  | ≤24 месяца
5 | Площадка «ПС 220/35/10 кВ Сибирская» | Регион Иркутская область Адрес Иркутская обл., г. Усть-Илимск, ул. Пролетарская, 15 | 58.0078 | 102.6533 | 1,7830 га | нет | да | Земельные участки имеются. Необходимо запрашивать информацию о статусе, собственнике и условиях передачи ЗУ. В 150 м от ПС есть ЗУ ИЭСК 469м2 и гаражом 191 м2 | Отсутствует | 45 МВт | 45 МВт* Свободная мощность в распоряжении у ЦОД Иркутскэнерго (35 МВт по III категории) | ОРУ 35 кВ | Расширение РУ-35 кВ на 2 линейные ячейк не представляется возможным без расширения территории ПС, возможна установка 1 доп. линейной ячейки | Проектирование и строительство ВЛ-35 кВ с ПС 35 кВ | В | ОРУ 35 кВ, РУ 10 кВ | ВН | ВН | ≤24 месяца | Отсутствует | Имеется | Имеется | Находится в зоне действия сотовой связи (конкурентая среда) Имеется доступ к телефонии-ИЭСВ, канал ВОЛС | Регион Иркутская область Адрес Иркутская обл., г. Усть-Илимск, ул. Пролетарская, 15
[10 empty] | 45 МВт |  | РУ 10 кВ | Расширение ЗРУ-10 кВ | Проектирование и строительство распред сети 10/0.4 кВ |  |  |  |  | ≤24 месяцев
6 | Площадка "ПС 220/110/10 кВ УП-15" | Регион Иркутская область Адрес г. Ангарск, ул. Партизанская, соор. 8 | 52.56869 | 103.8899 | 3,7674 га | 0,08 га (40х20), 0,24 га (40х60), 0,14 га (40х35) и 0,14 га (40х35) | да | Свободные муниципальные ЗУ вблизи площадки отсутствуют | Отсутствует | 69 МВт | 69 МВт | ВЛ 110 кВ УП-15-УП-12 I,II цепь |  | Проектирование и строительство отпайки от ВЛ 110 кВ с ПС 110 кВ | 96,8 МВт | Требуется строительство КРУН-10 | В | ВН | ≥24 месяца | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | Имеется канал ВОЛС 10 Мбит | Регион Иркутская область Адрес г. Ангарск, ул. Партизанская, соор. 8
[10 empty] | 30 МВт | 30 МВт по III категории | РУ 10 кВ | Установка КРУ-10 кВ | Проектирование и строительство распред сети 10/0.4 кВ |  |  |  |  | ≤18 месяцев
Note on D7: http://api.yandex.ru/maps/tools/getlonglat/
Note on L12: Вечканов Евгений Владимирович: уточнить с учетом увеличения мощности УИЛПК на 80 МВт
Note on N12: предусматривалась замена на ЛРТ 2х40 МВА