## ВЭС
УТВЕРЖДАЮ:
Директор по передаче электроэнергии - главный инженер ОАО "ИЭСК"
__________________Ю.Н. Терских
"____"____________________20__ г.
Перечень центров питания, не имеющих ограничения на технологическое присоединение дополнительной мощности
[18 empty] | Место расположения центра питания |  |  | Географические координаты центра питания (WGS 84- градусы с десятичными долями)
Объект | 500 кВ | 220кВ | 110кВ | 35 кВ | Установленная мощность | Максимальная потребляемая мощность (загрузка) по данным контрольного замера в декабре 2018г | Мощность по договорам ТП по стороне 6-10 кВ | Мощность по заключенным договорам ТП | Загрузка с учетом реализации договоров | Разрешенная мощность по АГО 0-670 кВт | Разрешенная мощность по АГО от 670 кВт и выше | Разрешенная мощность по АГО суммарно | Загрузка при отключении одного из трансформаторов с учетом ТУ и договоров |  | Резерв мощности с учётом присоединённых потребителей(105%) | Резерв мощности с учётом присоединённых потребителей и заключенных договор ТП(105%) | Планируемый резерв мощности с учётом присоединённых потребителей, заключенных договоров ТП и реализации инвестиционных программ по состоянию на конец года | Муниципальное образование | Город/Населённый пункт | Район(только для городов) | Широта | Долгота | Примечания
[5 empty] | МВА | МВА | МВт | МВт | МВА | МВт | МВт | МВт | МВА | % | МВА
Зона обслуживания Восточных электрических сетей
Подстанции 110-35 кВ, питающиеся от ПС 220/110/10 кВ Восточная
ПС 110/10 кВ Покровская |  |  | 110/10/10 |  | 80 | 7.9 | 1.6 | 1.6 | 9.5 |  |  | 0 | [5 empty] | Иркутская область | Иркутский р-н, с. Пивовариха |  | 52.273344N | 104.4823623E
Т-1 10 кВ |  |  |  |  | 40 | 3.9 | [6 empty] | 9.5 | 23.75 | 34.1 | 32.5 | 32.5
Т-2 10 кВ |  |  |  |  | 40 | 4
Подстанции 110-35 кВ, питающиеся от ТЭЦ-10
ПС 110/10 кВ Никольск |  |  | 110/10 |  | 16.3 | 4.17 | 1.618 | 1.618 | 5.788 |  |  | 8.85 | [5 empty] | Иркутская область | Иркутский р-н, д. Никольск |  | 52.7461 | 104.458
Т-1 |  |  |  |  | 6.3 | 0 | [6 empty] | 5.788 | 91.873 | 2.445 | 0.827 | 0.827
Т-2 |  |  |  |  | 10 | 4.17

## ЗЭС все ЗЦП
УТВЕРЖДАЮ:
Директор по передаче электроэнергии - главный инженер ОАО "ИЭСК"
__________________Ю.Н. Терских
"____"____________________20__ г.
Перечень центров питания, не имеющих ограничений на технологическое присоединение дополнительной мощности
[18 empty] | Место расположения центра питания |  |  | Географические координаты центра питания (WGS 84- градусы с десятичными долями)
Объект | 500 кВ | 220кВ | 110кВ | 35 кВ | Установленная мощность | Максимальная потребляемая мощность (загрузка) по данным контрольного замера в декабре 2018г | Мощность по договорам ТП по стороне 6-10 кВ | Мощность по заключенным договорам ТП | Загрузка с учетом реализации договоров | Разрешенная мощность по АГО 0-670 кВт | Разрешенная мощность по АГО от 670 кВт и выше | Разрешенная мощность по АГО суммарно | Загрузка при отключении одного из трансформаторов с учетом ТУ и договоров |  | Резерв мощности с учётом присоединённых потребителей(105%) | Резерв мощности с учётом присоединённых потребителей и заключенных договор ТП(105%) | Планируемый резерв мощности с учётом присоединённых потребителей, заключенных договоров ТП и реализации инвестиционных программ по состоянию на конец года | Муниципальное образование | Город/Населённый пункт | Район(только для городов) | Широта | Долгота | Примечания
[5 empty] | МВА | МВА | МВт | МВт | МВА | МВт | МВт | МВт | МВА | % | МВА
Зона обслуживания Западных электрических сетей
Все центры питания Зэападных электрических сетей не имеют резервов свободной мощности

## СЭС
Резервы мощности для присоединения потребителей по центрам питания ОАО "ИЭСК" (на 01.12.2019г.).
Объект | 500кВ | 220 кВ | 110кВ | 35кВ | Установ-ленная мощность | Максимальная потребляемая мощность (загрузка) по данным 2019г | Мощность по договорам ТП по стороне 6-10 кВ | Мощность по заключенным договорам ТП | Загрузка с учетом реализации договоров | Разрешенная мощность по АГО (от 0 - до 670 кВт) | Разрешенная мощность по АГО (от 670 кВт и выше) | Разрешенная мощность по АГО (от 670 кВт и выше) | Загрузка при отключении одного из трансформаторов с учетом ТУ и договоров |  | Резерв мощности с учетом присоединенных потребителей (105%) | Резерв мощности с учетом присоединенных потребителей и заключенных договоров ТП (105%) | Планируемый резерв мощности с учётом присоединённых потребителей, заключенных договоров ТП и реализации инвестиционных программ по состоянию на конец года | Место расположения центра питания |  |  | Географические координаты центра питания (WGS 84-градусы с дес.долями) |  | Примечания | Процент реализации техусловий, % | Процент ввода мощности по договорам, % | Резерв мощности (1-й столбец), % | Резерв мощности (2-й столбец), % |  |  |  |  | Мощность
[18 empty] | Муниципальное образование | Город/ Населён-ный пункт | Район (только для городов) | Широта | Долгота
[5 empty] | МВА | МВА | МВт | МВт | МВА | МВт | МВт | МВт | МВА | % | МВА | МВА | МВА | [10 empty] | 500 | 220 | 110 | 35 | 500 | 220 | 110 | 35
[11 empty] | Зона обслуживания Северных электрических сетей | [12 empty] | 0 | 100 | 105 | 140
;uuu | * | * | * | * | * |  |  | *
БЛПК |  | 220/110/10 |  |  | 400 | 106.4 | 62.55 | 70.052 | 176.452 | 0.014 | 62.55 | 62.564 | [5 empty] | Иркутская область | г. Братск | ж.р. Центральный | 56.1254 | 101.5907 | [6 empty] | 1 |  |  |  | 400
АТ-1 |  |  |  |  | 200 | 53.6 | [6 empty] | 176.452 | 88.226 | 103.6 | 33.548 | 33.548
АТ-2 |  |  |  |  | 200 | 52.8
p | * | * | * | * |  |  | эл.снабжение от ПС-220кВ БЛПК | *
Промбаза |  |  | 110/6 |  | 32 | 8 | 2.475 | 2.475 | 10.475 | 1.669 | 9.8 | 11.469 | [5 empty] | Иркутская область | г. Братск | ж.р. Центральный | 56.1306 | 101.539 | [7 empty] | 1 |  |  |  | 32
Т-1 |  |  |  |  | 16 | 4.3 | [6 empty] | 10.475 | 65.4688 | 8.8 | 6.325 | 6.325
Т-2 |  |  |  |  | 16 | 3.7
p | * | * | * | * |  |  | эл.снабжение от ПС-220кВ БЛПК | *
Южная |  |  | 110/10 |  | 30 | 18.3 | 0.019 | 0.019 | 18.319 | 0 | 28.5131 | 28.5131 | [5 empty] | Иркутская область | г. Братск | ж.р. Центральный | 56.1442 | 101.6225 | [7 empty] | 1 |  |  |  | 30
Т-1 |  |  |  |  | 15 | 9.2 | [6 empty] | 18.319 | 61.0633 | 13.2 | 13.181 | 13.181
Т-2 |  |  |  |  | 15 | 9.1 | [6 empty] | 18.319 | 59.0935 | 14.25 | 14.231 | 14.231
Т-3 |  |  |  |  | 16 | 0
;up | * | * | * | * |  |  | эл.снабжение от ПС-220кВ БЛПК | *
Городская |  |  | 110/35/10 |  | 90.5 | 30.3 | 7.098 | 7.598 | 37.898 | 0 | 22.139 | 22.139 | [5 empty] | Иркутская область | г. Братск | ж.р. Центральный | 56.1582 | 101.58 | [7 empty] | 1 |  |  |  | 90.5
Т-1 |  |  |  |  | 25 | 14.2 | [6 empty] | 37.898 | 75.796 | 22.2 | 14.602 | 14.602
Т-2 |  |  |  |  | 25 | 16.1 | [6 empty] | 37.898 | 57.8595 | 38.475 | 30.877 | 30.877
Т-3 |  |  |  |  | 40.5 | 0
p | * | * | * | * |  |  | эл.снабжение от ПС-110кВ Городская | *
Чекановская |  |  |  | 35/6 | 5.6 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 2.3 | 0 | 2.28 | 2.28 | [5 empty] | Иркутская область | г. Братск | ж.р. Чекановский | 56.1612 | 101.4975 | [8 empty] | 1 |  |  |  | 5.6
Т-1 |  |  |  |  | 5.6 | 1.2 | [6 empty] | 2.3 | 41.0714 | 4.68 | 3.58 | 3.58
| * | * | * | * | * |  |  | *
Пурсей |  | 220/6 |  |  | 126 | 7.4 | 0 | 0 | 7.4 | 0 | 125 | 125 | [5 empty] | Иркутская область | г. Братск | ж.р. Энергетик | 56.1822 | 101.4317 | [6 empty] | 1 |  |  |  | 126
Т-1 |  |  |  |  | 63 | 7.4 | [6 empty] | 7.4 | 11.746 | 58.75 | 58.75 | 58.75
Т-2 |  |  |  |  | 63 | 0
| * | * | * | * | * |  |  | *
Заводская |  | 220/110/10 |  |  | 126 | 51.5 | 22.23 | 20.73 | 72.23 | 0.715 | 8.2644 | 8.9794 | [5 empty] | Иркутская область | г. Братск | ж.р. Гидростроитель | 56.1711 | 101.5441 | [6 empty] | 1 |  |  |  | 126
АТ-1 |  |  |  |  | 63 | 30.1 | [6 empty] | 72.23 | 114.6508 | 14.65 | 0.01 | 0.01
АТ-2 |  |  |  |  | 63 | 21.4
40
16
;u ;uuu | * | * | * | * | * |  |  | *
СПП |  | 220/35/6 |  |  | 65 | 15.3 | 0.25 | 1.7861 | 17.0861 | 4.406 | 6.21 | 10.616 | [5 empty] | Иркутская область, Братский район | Седановский переключательный пункт |  | 56.9364 | 101.2737 | [6 empty] | 1 |  |  |  | 65
Т-1 |  |  |  |  | 25 | 15.3 | [6 empty] | 17.0861 | 68.3444 | 10.95 | 9.1639 | 9.1639
Т-2 |  |  |  |  | 40 | 0
T ;up | * | * | * | * | * |  |  | *
Джижива |  | 220/35 |  |  | 25 | 0.7 | 1.35 | 1.356 | 2.056 | 0 | 2.5 | 2.5 | [5 empty] | Иркутская область, Чунский р-н | п. Джижива |  | 57.3419 | 100.0121 | [6 empty] | 1 |  |  |  | 25
Т-1 |  |  |  |  | 25 | 0.7 | [6 empty] | 2.056 | 8.224 | 25.55 | 24.194 | 24.194
T p | * | * | * | * |  |  | эл.снабжение от ПС-220кВ Джижива | *
Червянка |  |  |  | 35/10 | 1.8 | 0.3 | 0.006 | 0.006 | 0.306 | 1.756 | 0 | 1.756 | [5 empty] | Иркутская область, Чунский р-н | п. Червянка |  | 57.3908 | 99.3248 | [8 empty] | 1 |  |  |  | 1.8
Т-1 |  |  |  |  | 1.8 | 0.3 | [6 empty] | 0.306 | 17 | 1.59 | 1.584 | 1.584
p | * | * | * | * |  |  | эл.снабжение от ПС-220кВ СПП | *
Седаново |  |  |  | 35/6 | 6.3 | 2 | 0.21 | 0.21 | 2.21 | 0.01 | 0.51 | 0.52 | [5 empty] | Иркутская область, Усть-Илимский р-н. | п. Седаново |  | 56.5851 | 101.1851 | [8 empty] | 1 |  |  |  | 6.3
Т-1 |  |  |  |  | 6.3 | 2 | [6 empty] | 2.21 | 35.0794 | 4.615 | 4.405 | 4.405
p | * | * | * | * |  |  | эл.снабжение от ПС-220кВ СПП | *
Кашима |  |  |  | 35/6 | 12.6 | 3.2 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 3.2 | 3.2 | [5 empty] | Иркутская область, Усть-Илимский р-н. | с. Подъеланка |  | 57.0453 | 101.3841 | [8 empty] | 1 |  |  |  | 12.6
Т-1 |  |  |  |  | 6.3 | 3.2 | [6 empty] | 3.2 | 50.7937 | 3.415 | 3.415 | 3.415
Т-2 |  |  |  |  | 6.3 | 0
p | * | * | * | * |  |  | эл.снабжение от ПС-220кВ СПП | *
Подъеланка |  |  |  | 35/10 | 3.2 | 0.4 | 0.034 | 0.039 | 0.439 | 2.64 | 0 | 2.64 | [5 empty] | Иркутская область, Усть-Илимский р-н. | с. Подъеланка |  | 57.051 | 101.3858 | [8 empty] | 1 |  |  |  | 3.2
Т-1 |  |  |  |  | 1.6 | 0.1 | [6 empty] | 0.439 | 27.4375 | 1.28 | 1.241 | 1.241
Т-2 |  |  |  |  | 1.6 | 0.3
p | * | * | * | * |  |  | эл.снабжение от ПС-220кВ СПП | *
Ершово |  |  |  | 35/6 | 1.6 | 0.4 | 0.03 | 0.03 | 0.43 | 0.749 | 0 | 0.749 | [5 empty] | Иркутская область, Усть-Илимский р-н. | п. Ершово |  | 57.1514 | 102.2453 | [8 empty] | 1 |  |  |  | 1.6
Т-1 |  |  |  |  | 1.6 | 0.4 | [6 empty] | 0.43 | 26.875 | 1.28 | 1.25 | 1.25
p | * | * | * | * |  |  | эл.снабжение от ПС-220кВ СПП | *
Эдучанка |  |  |  | 35/6 | 2.5 | 1.3 | 0.007 | 0.007 | 1.307 | 0.989 | 0 | 0.989 | [5 empty] | Иркутская область, Усть-Илимский р-н. | п. Эдучанка |  | 57.3671 | 102.1615 | [8 empty] | 1 |  |  |  | 2.5
Т-1 |  |  |  |  | 2.5 | 1.3 | [6 empty] | 1.307 | 52.28 | 1.325 | 1.318 | 1.318
p | * | * | * | * |  |  | эл.снабжение от ПС-220кВ СПП | *
Н-Эдучанка |  |  |  | 35/6 | 2.5 | 1.1 | 0.106 | 0.106 | 1.206 | 1.601 | 0 | 1.601 | [5 empty] | Иркутская область, Усть-Илимский р-н. | п. Эдучанка |  | 57.3616 | 102.1323 | [8 empty] | 1 |  |  |  | 2.5
Т-1 |  |  |  |  | 2.5 | 1.1 | [6 empty] | 1.206 | 48.24 | 1.525 | 1.419 | 1.419
;u ;uuu | * | * | * | * | * |  |  | *
Рудногорская |  | 220/110/35 |  |  | 126 | 44.1 | 0 | 8.455 | 52.555 | 0 | 123.812 | 123.812 | [5 empty] | Иркутская обл., Нижнеилимский р-н. | п. Рудногорск |  | 57.1649 | 103.4436 | [6 empty] | 1 |  |  |  | 126
Т-1 |  |  |  |  | 63 | 22.7 | [6 empty] | 52.555 | 83.4206 | 22.05 | 13.595 | 13.595
Т-2 |  |  |  |  | 63 | 21.4
T p | * | * | * | * |  |  | эл.снабжение от ПС-220кВ Рудногорская | *
Ждановская |  |  | 110/10 |  | 12.6 | 3.8 | 0.65727 | 0.65727 | 4.4573 | 9.475 | 3 | 12.475 | [5 empty] | Иркутская обл., Нижнеилимский р-н. | п. Рудногорск |  | 57.1629 | 103.443 | [7 empty] | 1 |  |  |  | 12.6
Т-1 |  |  |  |  | 6.3 | 1.1 | [6 empty] | 4.4573 | 70.7503 | 2.815 | 2.1577 | 2.1577
Т-2 |  |  |  |  | 6.3 | 2.7
T p | * | * | * | * |  |  | эл.снабжение от ПС-220кВ Рудногорская | *
Карьер |  |  | 110/10 |  | 26 | 1.3 | 0.03 | 0.03 | 1.33 | 0 | 2.6 | 2.6 | [5 empty] | Иркутская обл., Нижнеилимский р-н. | п. Янгель |  | 57.3495 | 103.3858 | [7 empty] | 1 |  |  |  | 26
Т-1 |  |  |  |  | 16 | 1.3 | [6 empty] | 1.33 | 8.3125 | 15.5 | 15.47 | 15.47
Т-2 |  |  |  |  | 10 | 0
T p | * | * | * | * |  |  | эл.снабжение от ПС-220кВ Рудногорская | *
ЛДК Игирма |  |  | 110/10 |  | 32 | 4.8 | 7.7 | 7.7 | 12.5 | 0 | 10 | 10 | [5 empty] | Иркутская обл., Нижнеилимский р-н. | п. Новая Игирма |  | 57.8146 | 103.5542 | [7 empty] | 1 |  |  |  | 32
Т-1 |  |  |  |  | 16 | 2.2 | [6 empty] | 12.5 | 78.125 | 12 | 4.3 | 4.3
Т-2 |  |  |  |  | 16 | 2.6
T p | * | * | * | * |  |  | эл.снабжение от ПС-220кВ Рудногорская | *
Н-Илимская |  |  | 110/10/6 |  | 50 | 3.8 | 0.061 | 0.061 | 3.861 | 5.365 | 16.35 | 21.715 | [5 empty] | Иркутская обл., Нижнеилимский р-н. | п. Новоилимск |  | 57.176 | 103.4138 | [7 empty] | 1 |  |  |  | 50
Т-1 |  |  |  |  | 25 | 1.6 | [6 empty] | 3.861 | 15.444 | 22.45 | 22.389 | 22.389
Т-2 |  |  |  |  | 25 | 2.2
T p | * | * | * | * |  |  | эл.снабжение от ПС-220кВ Рудногорская | *
Березняки |  |  | 110/35/6 |  | 32 | 6.1 | 0.63525 | 0.63525 | 6.7353 | 5.513 | 13.53 | 19.043 | [5 empty] | Иркутская обл., Нижнеилимский р-н. | п. Березняки |  | 56.5637 | 103.3596 | [7 empty] | 1 |  |  |  | 32
Т-1 |  |  |  |  | 16 | 1.2 | [6 empty] | 6.7353 | 42.0953 | 10.7 | 10.0648 | 10.0648
Т-2 |  |  |  |  | 16 | 4.9
T p | * | * | * | * |  |  | эл.снабжение от ПС-110кВ Березняки | *
Дальний |  |  |  | 35/10 | 3.2 | 0.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0.85 | 2 | 2.85 | [5 empty] | Иркутская обл., Нижнеилимский р-н. | п. Дальний |  | 57.215 | 102.4694 | [8 empty] | 1 |  |  |  | 3.2
Т-1 |  |  |  |  | 1.6 | 0.3 | [6 empty] | 0.3 | 18.75 | 1.38 | 1.38 | 1.38
Т-2 |  |  |  |  | 1.6 | 0
T p | * | * | * | * |  |  | эл.снабжение от ПС-110кВ Березняки | *
Заморский |  |  |  | 35/10 | 2 | 0.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0.28 | 0 | 0.28 | [5 empty] | Иркутская обл., Нижнеилимский р-н. | п. Заморский |  | 57.5093 | 103.1274 | [8 empty] | 1 |  |  |  | 2
Т-1 |  |  |  |  | 1 | 0.3 | [6 empty] | 0.3 | 30 | 0.75 | 0.75 | 0.75
Т-2 |  |  |  |  | 1 | 0
| * | * | * | * |  |  |  | *
Шестаково |  |  |  | 27,5/6 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.36 | 2.07 | 3.43 | [5 empty] | Иркутская обл., Нижнеилимский р-н. | п. Шестаково |  | 56.2959 | 103.5744 | [8 empty] | 1 |  |  |  | 1.6
Т-1 |  |  |  |  | 1.6 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 1.68 | 1.68 | 1.68
| * | * | * | * | * |  |  | *
№ 6 |  | 220/6 |  |  | 252 | 8.7 | 0.601 | 0.616 | 9.316 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Иркутская область | г. Усть-Илимск | левый берег | 57.9959 | 102.6614 | [6 empty] | 1 |  |  |  | 252
Т-1 |  |  |  |  | 63 | 4.5 | [6 empty] | 9.316 | 7.3937 | 57.45 | 56.834 | 56.834 | [5 empty] | 2 рем
Т-2 |  |  |  |  | 63 | 0 | [6 empty] | 9.316 | 4.9291 | 61.65 | 56.834 | 56.834 | [5 empty] | 1 рем
Т-3 |  |  |  |  | 63 | 0
Т-4 |  |  |  |  | 63 | 4.2
| * | * | * | * |  |  | эл.снабжение от УИТЭЦ | *
Вереинская |  |  |  | 35/10 | 20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.5 | 4.5 | [5 empty] | Иркутская обл., Усть-Илимский р-н. | п. Невон |  | 58.0506 | 102.7228 | [8 empty] | 1 |  |  |  | 20
Т-1 |  |  |  |  | 10 | 0 | [6 empty] | 1 | 10 | 9.5 | 9.5 | 9.5
Т-2 |  |  |  |  | 10 | 1
;uuu | * | * | * | * | * |  |  | *
Лена |  | 220/110/35/10/6 |  |  | 250 | 104.2 | 24.94 | 26.9668 | 131.1668 | 0.878 | 43.082 | 43.96 | [5 empty] | Иркутская область | г. Усть-Кут | ул. Чернышевского 23а | 56.8016 | 105.7738 | [6 empty] | 1 |  |  |  | 250
АТ-1 |  |  |  |  | 125 | 53.2 | [6 empty] | 131.1668 | 104.9334 | 27.05 | 0.08325 | 0.08325
АТ-2 |  |  |  |  | 125 | 51
Т-3 |  |  |  |  | 25 | 10.3 | [26 empty] | 90
Т-4 |  |  |  |  | 25 | 22.5
Т-5 |  |  |  |  | 40 | 0
p | * | * | * | * |  |  | эл.снабжение от ПС-220кВ Лена | *
Осетрово |  |  | 110/10 |  | 32 | 14.7 | 0 | 0 | 14.7 | 1.42 | 17.208 | 18.628 | [5 empty] | Иркутская область | г. Усть-Кут | северо-восток от вокзала ст.Лена | 56.7894 | 105.7513 | [7 empty] | 1 |  |  |  | 32
Т-1 |  |  |  |  | 16 | 5.2 | [6 empty] | 14.7 | 91.875 | 2.1 | 2.1 | 2.1
Т-2 |  |  |  |  | 16 | 9.5
p | * | * | * | * |  |  | эл.снабжение от ПС-220кВ Лена | *
ЦРММ |  |  | 110/10 |  | 2.5 | 0.8 | 0 | 0 | 0.8 | 1.261 | 0 | 1.261 | [5 empty] | Иркутская область | г. Усть-Кут | северо-запад от Усть-Кутского МПК | 56.8194 | 105.8285 | [7 empty] | 1 |  |  |  | 2.5
Т-1 |  |  |  |  | 2.5 | 0.8 | [6 empty] | 0.8 | 32 | 1.825 | 1.825 | 1.825
p | * | * | * | * |  |  | эл.снабжение от ПС-220кВ Лена | *
Подымахино |  |  | 110/10 |  | 12.6 | 0.9 | 0.113 | 0.113 | 1.013 | 1.608 | 0 | 1.608 | [5 empty] | Иркутская обл., Усть-Кутский р-н. | п. Казарки |  | 57.0065 | 106.1841 | [7 empty] | 1 |  |  |  | 12.6
Т-1 |  |  |  |  | 6.3 | 0.7 | [6 empty] | 1.013 | 16.0794 | 5.715 | 5.602 | 5.602
Т-2 |  |  |  |  | 6.3 | 0.2
p | * | * | * | * |  |  | эл.снабжение от ПС-220кВ Лена | *
Верхнемарково |  |  | 110/10 |  | 20 | 7.3 | 1.15 | 1.15 | 8.45 | 0.708 | 0.85 | 1.558 | [5 empty] | Иркутская обл., Усть-Кутский р-н. | п. Верхнемарково |  | 57.3292 | 107.0193 | По 3 кат. надежн. | [6 empty] | 1 |  |  |  | 20
Т-1 |  |  |  |  | 10 | 0 | [6 empty] | 8.45 | 84.5 | 3.2 | 2.05 | 2.05
Т-2 |  |  |  |  | 10 | 7.3
p | * | * | * | * |  |  | эл.снабжение от ПС-220кВ Лена | *
Макарово |  |  | 110/10 |  | 6.3 | 1.5 | 1.002 | 1.002 | 2.502 | 1.334 | 0 | 1.334 | [5 empty] | Иркутская область, Киренский р-н. | с. Макарово |  | 57.5016 | 107.9003 | По 3 кат. надежн. | [6 empty] | 1 |  |  |  | 6.3
Т-1 |  |  |  |  | 6.3 | 1.5 | [6 empty] | 2.502 | 39.7143 | 5.115 | 4.113 | 4.113
;up | * | * | * | * |  |  | эл.снабжение от ПС-220кВ Лена | *
Киренская |  |  | 110/35/10 |  | 50 | 26 | 0.09475 | 0.09475 | 26.0948 | 0.988 | 12.825 | 13.813 | [5 empty] | Иркутская область | г. Киренск | м/р Гарь | 57.7584 | 108.1029 | По 3 кат. надежн. | [6 empty] | 1 |  |  |  | 50
Т-1 |  |  |  |  | 25 | 11.6 | [6 empty] | 26.0948 | 104.379 | 0.25 | 0.15525 | 0.15525
Т-2 |  |  |  |  | 25 | 14.4
p | * | * | * | * |  |  | эл.снабжение от ПС-110кВ Киренская | *
Алексеевская |  |  |  | 35/6 | 12.6 | 2.6 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 4.518 | 4.518 | [5 empty] | Иркутская область, Киренский р-н. | д. Алексеевка |  | 57.855 | 108.3742 | По 3 кат. надежн. | [7 empty] | 1 |  |  |  | 12.6
Т-1 |  |  |  |  | 6.3 | 0 | [6 empty] | 2.6 | 41.2698 | 4.015 | 4.015 | 4.015
Т-2 |  |  |  |  | 6.3 | 2.6
p | * | * | * | * |  |  | эл.снабжение от ПС-110кВ Киренская | *
Салтыково |  |  |  | 35/10 | 4.3 | 1 | 0.164 | 0.179 | 1.179 | 2.042 | 0 | 2.042 | [5 empty] | Иркутская область, Киренский р-н. | д. Салтыкова |  | 57.9483 | 108.4774 | По 3 кат. надежн. | [7 empty] | 1 |  |  |  | 4.3
Т-1 |  |  |  |  | 2.5 | 0.8 | [6 empty] | 1.179 | 47.16 | 1.625 | 1.446 | 1.446
Т-2 |  |  |  |  | 1.8 | 0.2
p | * | * | * | * |  |  | эл.снабжение от ПС-110кВ Киренская | *
Вишняково |  |  |  | 35/10 | 2 | 0.3 | 0 | 0 | 0.3 | 1.086 | 0 | 1.086 | [5 empty] | Иркутская область, Киренский р-н. | п. Юбилейный |  | 58.1344 | 108.855 | По 3 кат. надежн. | [7 empty] | 1 |  |  |  | 2
Т-1 |  |  |  |  | 1 | 0.1 | [6 empty] | 0.3 | 30 | 0.75 | 0.75 | 0.75
Т-2 |  |  |  |  | 1 | 0.2
p | * | * | * | * |  |  | эл.снабжение от ПС-110кВ Киренская | *
Чечуйск |  |  |  | 35/10 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.113 | 0 | 0.113 | [5 empty] | Иркутская область, Киренский р-н. | п. Чечуйск |  | 58.07497 | 108.70834 | По 3 кат. надежн. | [7 empty] | 1 |  |  |  | 0.4
Т-1 |  |  |  |  | 0.4 | 0.1 | [6 empty] | 0.1 | 25 | 0.32 | 0.32 | 0.32
p | * | * | * | * |  |  | эл.снабжение от ПС-110кВ Киренская | *
Петропавловск |  |  |  | 35/10 | 8 | 0.3 | 0.015 | 0.015 | 0.315 | 1.15 | 0 | 1.15 | [5 empty] | Иркутская область, Киренский р-н. | с. Петропавловск |  | 58.2085 | 108.9676 | [8 empty] | 1 |  |  |  | 8
Т-1 |  |  |  |  | 4 | 0.1 | [6 empty] | 0.315 | 7.875 | 3.9 | 3.885 | 3.885
Т-2 |  |  |  |  | 4 | 0.2
;uuu | * | * | * | * | * |  |  | *
Киренга |  | 220/110/35/10 |  |  | 126 | 42.3 | 0 | 0.336 | 42.636 | 1.595 | 23.879 | 25.474 | [5 empty] | Иркутская область, Казачинско - Ленский р-н. | п. Магистральный |  | 56.1609 | 107.454 | [6 empty] | 1 |  |  |  | 126
АТ-1 |  |  |  |  | 63 | 21.4 | [6 empty] | 42.636 | 67.6762 | 23.85 | 23.514 | 23.514
АТ-2 |  |  |  |  | 63 | 20.9
| * | * | * | * | * |  |  | *
Киренга |  |  |  |  | 32 | 16.2 | 0.336 | 0.336 | 16.536 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Иркутская область, Казачинско - Ленский р-н. | п. Магистральный |  | 56.1609 | 107.454
Т-1 |  |  |  |  | 16 | 8.2 | [6 empty] | 16.536 | 103.35 | 0.6 | 0.264 | 0.264
Т-2 |  |  |  |  | 16 | 8
p | * | * | * | * |  |  | эл.снабжение от ПС-110кВ Киренга | *
Казачинская |  |  |  | 35/10 | 12.6 | 4.7 | 0 | 0 | 4.7 | 0 | 4.881 | 4.881 | [5 empty] | Иркутская область, Казачинско - Ленский р-н. | п. Окунайка |  | 56.2662 | 107.581 | [8 empty] | 1 |  |  |  | 12.6
Т-1 |  |  |  |  | 6.3 | 1.8 | [6 empty] | 4.7 | 74.6032 | 1.915 | 1.915 | 1.915
Т-2 |  |  |  |  | 6.3 | 2.9
p | * | * | * | * |  |  | эл.снабжение от ПС-110кВ Киренга | *
Небель |  |  |  | 35/10 | 8 | 0.6 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 1.5 | 2.1 | [5 empty] | Иркутская область, Казачинско - Ленский р-н. | п. Небель |  | 56.354 | 107.1107 | [8 empty] | 1 |  |  |  | 8
Т-1 |  |  |  |  | 4 | 0.3 | [6 empty] | 0.6 | 15 | 3.6 | 3.6 | 3.6
Т-2 |  |  |  |  | 4 | 0.3
p | * | * | * | * |  |  | эл.снабжение от ПС-110кВ Киренга | *
Окунайка |  |  |  | 35/10 | 20 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 0.638 | 1.4 | 2.038 | [5 empty] | Иркутская область, Казачинско - Ленский р-н. | п. Окунайка |  | 55.9794 | 107.5711 | [8 empty] | 1 |  |  |  | 20
Т-1 |  |  |  |  | 10 | 1.5 | [6 empty] | 1.5 | 15 | 9 | 9 | 9
Т-2 |  |  |  |  | 10 | 0
| * | * | * | * |  |  |  | *
Талая |  |  |  | 35/0,4 | 0.16 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.12 | 0 | 0.12 | [5 empty] | Иркутская область, Казач-Ленский р-н. | п. Талый |  | 55.7025 | 107.8232 | [8 empty] | 1 |  |  |  | 0.16
Т-1 |  |  |  |  | 0.16 | 0.1 | [6 empty] | 0.1 | 62.5 | 0.068 | 0.068 | 0.068
;uuu | * | * | * | * | * |  |  | *
Покосное |  | 220/35/10 |  |  | 70 | 27.3 | 0.9355 | 0.9355 | 28.2355 | 37.431 | 9.952 | 47.383 | [5 empty] | Иркутская область, Братский район | с. Покосное |  | 55.5392 | 101.0625 | [6 empty] | 1 |  |  |  | 70
Т-1 |  |  |  |  | 25 | 15.9 | [6 empty] | 28.2355 | 62.7456 | 19.95 | 19.0145 | 19.0145
Т-2 |  |  |  |  | 20 | 11.4 | [6 empty] | 28.2355 | 56.471 | 25.2 | 24.2645 | 24.2645
Т-3 |  |  |  |  | 25 | 0
p | * | * | * | * |  |  | эл.снабжение от ПС-220кВ Покосное | *
Александровка |  |  |  | 35/10 | 8 | 1.6 | 0.27 | 0.29 | 1.89 | 1.894 | 0 | 1.894 | [5 empty] | Иркутская область, Братский район | с. Александровка |  | 55.4283 | 100.9189 | [8 empty] | 1 |  |  |  | 8
Т-1 |  |  |  |  | 4 | 0 | [6 empty] | 1.89 | 47.25 | 2.6 | 2.31 | 2.31
Т-2 |  |  |  |  | 4 | 1.6
p | * | * | * | * |  |  | эл.снабжение от ПС-220кВ Покосное | *
Большеокинск |  |  |  | 35/10 | 4.1 | 1.7 | 0.096 | 0.111 | 1.811 | 1.921 | 0 | 1.921 | [5 empty] | Иркутская область, Братский район | с. Большеокинск |  | 55.7475 | 101.7333 | [8 empty] | 1 |  |  |  | 4.1
Т-1 |  |  |  |  | 2.5 | 1.1 | [6 empty] | 1.811 | 72.44 | 0.925 | 0.814 | 0.814
Т-2 |  |  |  |  | 1.6 | 0.6
p | * | * | * | * |  |  | эл.снабжение от ПС-220кВ Покосное | *
Добчур |  |  |  | 35/10 | 1.6 | 0.8 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.8 | 0.8 | [5 empty] | Иркутская область, Братский район | п. Добчур |  | 55.3356 | 101.15 | [8 empty] | 1 |  |  |  | 1.6
Т-1 |  |  |  |  | 1.6 | 0.8 | [6 empty] | 0.8 | 50 | 0.88 | 0.88 | 0.88
p | * | * | * | * |  |  | эл.снабжение от ПС-220кВ Покосное | *
Калтук |  |  |  | 35/10 | 12.6 | 2 | 0.15875 | 0.15875 | 2.1587 | 9.891 | 2 | 11.891 | [5 empty] | Иркутская область, Братский район | с. Калтук |  | 55.6722 | 101.7436 | [8 empty] | 1 |  |  |  | 12.6
Т-1 |  |  |  |  | 6.3 | 0.7 | [6 empty] | 2.1587 | 34.2659 | 4.615 | 4.4563 | 4.4563
Т-2 |  |  |  |  | 6.3 | 1.3
p | * | * | * | * |  |  | эл.снабжение от ПС-220кВ Покосное | *
Кардой |  |  |  | 35/10 | 12.6 | 2 | 0.119 | 0.119 | 2.119 | 4.487 | 2.667 | 7.154 | [5 empty] | Иркутская область, Братский район | с. Казарки |  | 55.2147 | 100.5919 | [8 empty] | 1 |  |  |  | 12.6
Т-1 |  |  |  |  | 6.3 | 0.5 | [6 empty] | 2.119 | 33.6349 | 4.615 | 4.496 | 4.496
Т-2 |  |  |  |  | 6.3 | 1.5
p | * | * | * | * |  |  | эл.снабжение от ПС-220кВ Покосное | *
Ключи-Булак |  |  |  | 35/10 | 6.3 | 1.7 | 0.2642 | 0.2642 | 1.9642 | 2.155 | 0 | 2.155 | [5 empty] | Иркутская область, Братский район | с. Ключи-Булак |  | 55.5258 | 101.7072 | [8 empty] | 1 |  |  |  | 6.3
Т-1 |  |  |  |  | 6.3 | 1.7 | [6 empty] | 1.9642 | 31.1778 | 4.915 | 4.6508 | 4.6508
p | * | * | * | * |  |  | эл.снабжение от ПС-220кВ Покосное | *
Кобь |  |  |  | 35/10 | 5 | 0.2 | 0.106 | 0.106 | 0.306 | 0.844 | 0.685 | 1.529 | [5 empty] | Иркутская область, Братский район | с. Кобь |  | 55.4372 | 101.3353 | [8 empty] | 1 |  |  |  | 5
Т-1 |  |  |  |  | 2.5 | 0.2 | [6 empty] | 0.306 | 12.24 | 2.425 | 2.319 | 2.319
Т-2 |  |  |  |  | 2.5 | 0
p | * | * | * | * |  |  | эл.снабжение от ПС-220кВ Покосное | *
Куватка |  |  |  | 35/10 | 3.4 | 0.5 | 0.0102 | 0.0102 | 0.5102 | 1.382 | 0 | 1.382 | [5 empty] | Иркутская область, Братский район | д. Куватка |  | 55.5067 | 101.9611 | [8 empty] | 1 |  |  |  | 3.4
Т-1 |  |  |  |  | 1.6 | 0 | [6 empty] | 0.5102 | 31.8875 | 1.18 | 1.1698 | 1.1698
Т-2 |  |  |  |  | 1.8 | 0.5
p | * | * | * | * |  |  | эл.снабжение от ПС-220кВ Покосное | *
Леоново |  |  |  | 35/10 | 2.5 | 0.9 | 0.119 | 0.119 | 1.019 | 0.14 | 0 | 0.14 | [5 empty] | Иркутская область, Братский район | д. Леонова |  | 55.5622 | 101.4786 | [8 empty] | 1 |  |  |  | 2.5
Т-1 |  |  |  |  | 2.5 | 0.9 | [6 empty] | 1.019 | 40.76 | 1.725 | 1.606 | 1.606
p | * | * | * | * |  |  | эл.снабжение от ПС-220кВ Покосное | *
Октябрьская |  |  |  | 35/10 | 1 | 0.01 | 0 | 0 | 0.01 | 0.2 | 0 | 0.2 | [5 empty] | Иркутская область, Братский район | д. Октябрьская |  | 55.2661 | 102.2367 | [8 empty] | 1 |  |  |  | 1
Т-1 |  |  |  |  | 1 | 0.01 | [6 empty] | 0.01 | 1 | 1.04 | 1.04 | 1.04
p | * | * | * | * |  |  | эл.снабжение от ПС-220кВ Покосное | *
Тангуй |  |  |  | 35/10 | 8 | 3.7 | 0.254 | 0.254 | 3.954 | 4.694 | 0.8 | 5.494 | [5 empty] | Иркутская область, Братский район | с. Тэмь |  | 55.3797 | 101.0481 | [8 empty] | 1 |  |  |  | 8
Т-1 |  |  |  |  | 4 | 0.3 | [6 empty] | 3.954 | 98.85 | 0.5 | 0.246 | 0.246
Т-2 |  |  |  |  | 4 | 3.4
p | * | * | * | * |  |  | эл.снабжение от ПС-220кВ Покосное | *
Тэмь |  |  |  | 35/10 | 4.1 | 1.1 | 0.066 | 0.066 | 1.166 | 1.393 | 0 | 1.393 | [5 empty] | Иркутская область, Братский район | с. Тэмь |  | 55.3397 | 100.7342 | [8 empty] | 1 |  |  |  | 4.1
Т-1 |  |  |  |  | 2.5 | 0 | [6 empty] | 1.166 | 46.64 | 1.525 | 1.459 | 1.459
Т-2 |  |  |  |  | 1.6 | 1.1
p | * | * | * | * |  |  | эл.снабжение от ПС-220кВ Покосное | *
Харанжино |  |  |  | 35/10 | 2.5 | 0.8 | 0 | 0 | 0.8 | 0.2 | 2 | 2.2 | [5 empty] | Иркутская область, Братский район | п. Харанжино |  | 55.4044 | 101.8947 | [8 empty] | 1 |  |  |  | 2.5
Т-1 |  |  |  |  | 2.5 | 0.8 | [6 empty] | 0.8 | 32 | 1.825 | 1.825 | 1.825

## ЦЭС
УТВЕРЖДАЮ:
Директор по передаче электроэнергии - главный инженер ОАО "ИЭСК"
__________________А.Н. Мартынов
УТВЕРЖДАЮ:
Директор по передаче электроэнергии - главный инженер ОАО "ИЭСК"
__________________Ю.Н. Терских
"____"____________________20__ г.
Перечень центров питания, не имеющих ограничений на технологическое присоединение дополнительной мощности
[18 empty] | Место расположения центра питания |  |  | Географические координаты центра питания (WGS 84- градусы с десятичными долями)
Объект | 500 кВ | 220кВ | 110кВ | 35 кВ | Установленная мощность | Максимальная потребляемая мощность (загрузка) по данным контрольного замера в 2018г | Мощность по договорам ТП по стороне 6-10 кВ | Мощность по заключенным договорам ТП | Загрузка с учетом реализации договоров | Разрешенная мощность по АГО 0-670 кВт | Разрешенная мощность по АГО от 670 кВт и выше | Разрешенная мощность по АГО суммарно | Загрузка при отключении одного из трансформаторов с учетом ТУ и договоров |  | Резерв мощности с учётом присоединённых потребителей(105%) | Резерв мощности с учётом присоединённых потребителей и заключенных договор ТП(105%) | Планируемый резерв мощности с учётом присоединённых потребителей, заключенных договоров ТП и реализации инвестиционных программ по состоянию на конец года | Муниципальное образование | Город/Населённый пункт | Район(только для городов) | Широта | Долгота | Примечания
[5 empty] | МВА | МВА | МВт | МВт | МВА | МВт | МВт | МВт | МВА | % | МВА
Т-2 |  |  |  |  | 3.15 | 1.9
Зона обслуживания Центральныхных электрических сетей
Иркутская(ГПП-1, ГПП-2) | 500/220/110/35/10/6 |  |  |  | 2301 | 1023.12 | 8.798 | 108.395 | 1131.515 |  |  |  | 1131.515 | 49.1749 | 551.88 |  |  | Иркутская область | г. Ангарск | Южный массив, квартал 2: ГПП-1 - строение 2; ГПП-2 - строение 3
АТ-8 |  |  |  |  | 801 | 381.9 | 8.798 |  |  |  |  | 472.15
АТ-9 |  |  |  |  | 750 | 315.35
АТ-10 |  |  |  |  | 750 | 325.87
Подстанции 220-35 кВ, питающиеся от ПС 500/220/110/35/10/6 кВ Иркутская
ПС Пионерская |  |  | 110/10 |  | 50 | 10.324 | 1.547 | 1.547 | 11.871 | 0.09 | 18.113 | 18.113 | [5 empty] | Иркутская область, Ангарский район | г. Ангарск | Радиоцентр-7 | 52.435377 | 103.677093
Т-1 |  |  |  |  | 25 | 8.54 |  |  |  | 0 | 11.66 | 11.66 | 11.871 | 47.484 | 15.926 | 14.379 | 14.379
Т-2 |  |  |  |  | 25 | 1.784 |  |  |  | 0.09 | 6.453 | 6.453
Прибрежная |  |  | 110/35/6 |  | 80 | 6.078 | 19.802 | 19.802 | 25.88 | 0 | 12.628 | 12.628 | [5 empty] | Иркутская область | г. Ангарск | мкр-н 30, соор. 300 | 52.526319 | 103.846172
Т-1 |  |  |  |  | 40 | 3.563 | 9.209 |  |  | 0 | 6.941 | 6.941 | 25.88 | 64.7 | 35.922 | 16.12 | 16.12
Т-2 |  |  |  |  | 40 | 2.515 |  |  |  | 0 | 5.687 | 5.687
ПС Юбилейная |  |  | 110/6 |  | 32 | 5.2865 | 0.33 | 0.33 | 5.6165 | 0.675 | 6.632 | 7.307 | [5 empty] | Иркутская область, Ангарский район | г. Ангарск | база отдыха "Юбилейная" | 52.440907 | 103.748417
Т-1 |  |  |  |  | 16 | 2.9812 |  |  |  | 0.165 | 3.435 | 3.6 | 5.6165 | 35.1029 | 11.5135 | 11.1835 | 11.1835
Т-2 |  |  |  |  | 16 | 2.3053 |  |  |  | 0.51 | 3.197 | 3.707
Промышленная |  |  | 110/6 |  | 50 | 8.856 | 6.02 | 6.02 | 14.876 | 1.1 | 21.652 | 21.252 | [5 empty] | Иркутская область, Ангарский р-н, | г. Ангарск | с ю-з стороны территории Ангарского электро-механического завода | 52.513153 | 103.907322
Т-1 |  |  |  |  | 25 | 3.041 |  |  |  | 0.55 | 10.876 | 9.926 | 14.876 | 59.504 | 17.394 | 11.374 | 11.374
Т-2 |  |  |  |  | 25 | 5.815 |  |  |  | 0.55 | 10.776 | 11.326
УП-15 |  |  | 220/110/10 |  | 400 | 108.234 | 2.68 | 4.58 | 112.814 | 1.18 | 71.898 | 73.078 | [5 empty] | Иркутская область, Ангарский район | г.Ангарск |  | 52.340880 | 103.532254
Т-1 |  |  |  |  | 200 | 46.092 |  |  |  | 1.18 | 71.898 | 73.078 | 112.814 | 56.407 | 101.766 | 97.186 | 97.186
Т-2 |  |  |  |  | 200 | 62.142 | [5 empty] | 0
Подстанции 110-35 кВ, питающиеся от ПС 110 кВ ТЭЦ-11
Лесозавод |  |  | 110/10 |  | 40 | 7.5792 | 0 | 0 | 7.5792 | 0 | 22.509 | 22.509 | [5 empty] | Иркутская область, Усольский р-н, | 1,5 км по направлению на юго-восток от с. Узкий Луг |  | 52.893515 | 103.271507
Т-1 |  |  |  |  | 20 | 4.0759 |  |  |  | 0 | 11.255 | 11.255 | 7.5792 | 37.8959 | 13.4208 | 13.4208 | 13.4208
Т-2 |  |  |  |  | 20 | 3.5033 |  |  |  | 0 | 11.254 | 11.254
ПС Белореченская |  |  | 110/35/6 |  | 65 | 31.062 | 1.212 | 1.212 | 32.274 | 1.33 | 17.41 | 23.398 | [5 empty] | Иркутская область, Усольский р-н, | п. Белореченский
Т-1 |  |  |  |  | 40 | 17.327 |  |  |  | 0 | 0 | 4.17 | 32.274 | 80.685 | 10.938 | 9.726 | 9.726
Т-2 |  |  |  |  | 25 | 13.735 | 0.542 |  |  | 1.818 | 17.41 | 19.228
Подстанции 110-35 кВ, питающиеся от ПС 110 кВ Белореченская
Молодежная |  |  |  | 35/11 | 3.2 | 0.4887 | 0 | 0 | 0.4887 | 0.5 | 1.4 | 1.9 | [5 empty] | Иркутская область, Усольский р-н,
Т-1 |  |  |  |  | 1.6 | 0.25487 |  |  |  | 0 | 1.4 | 1.4 | 0.4887 | 30.5436 | 1.1913 | 1.1913 | 1.1913
Т-2 |  |  |  |  | 1.6 | 0.23383 |  |  |  | 0.5 | 0 | 0.5
ПС Еловка |  |  | 110/10 |  | 50 | 0.125 | 23.981 | 23.981 | 24.106 | 3.05 | 12.56 | 15.61 | [5 empty] | Иркутская область, Ангарский район
Т-1 |  |  |  |  | 25 | 0.114 |  |  |  | 3.05 | 12.56 | 15.61 | 24.106 | 96.424 | 26.125 | 2.144 | 2.144
Т-2 |  |  |  |  | 25 | 0.011 |  |  |  | 0 | 0 | 0
ПС Мирная |  |  |  | 35/10 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.962 | 14 | 14 | [5 empty] | Иркутская область, Ангарский район
Т-1 |  |  |  |  | 16 | 0 |  |  |  | 0 | 14 | 14 | 0 | 0 | 16.8 | 16.8 | 16.8
Т-2 |  |  |  |  | 16 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0

## ЮЭС
УТВЕРЖДАЮ:
Директор по передаче электроэнергии - главный инженер ОАО "ИЭСК"
__________________А.Н. Мартынов
"____"____________________2014 г.
Перечень центров питания, не имеющих ограничений на технологическое присоединение дополнительной мощности
[18 empty] | Место расположения центра питания |  |  | Географические координаты центра питания (WGS 84- градусы с десятичными долями)
Объект | 500 кВ | 220кВ | 110кВ | 35 кВ | Установленная мощность | Максимальная потребляемая мощность (загрузка) по данным 2018г | Мощность по договорам ТП по стороне 6-10 кВ | Мощность по заключенным договорам ТП и(или) АГО | Загрузка с учетом реализации договоров | Разрешенная мощность по АГО 0-670 кВт | Разрешенная мощность по АГО от 670 кВт и выше | Разрешенная мощность по АГО суммарно | Загрузка при отключении одного из трансформаторов с учетом ТУ и договоров |  | Резерв мощности с учётом присоединённых потребителей(105%) | Резерв мощности с учётом присоединённых потребителей и заключенных договор ТП(105%) | Планируемый резерв мощности с учётом присоединённых потребителей, заключенных договоров ТП и реализации инвестиционных программ по состоянию на конец года | Муниципальное образование | Город/Населённый пункт | Район(только для городов) | Широта | Долгота | Примечания
[5 empty] | МВА | МВА | МВт | МВт | МВА | МВт | МВт | МВт | МВА | % | МВА
Зона обслуживания Южных электрических сетей
ПС Октябрьская |  |  | 110/6 |  | 51 | 19.5871 | 6.095 | 6.095 | 25.6821 | [8 empty] | г.Иркутск | г.Иркутск | Октябрьский р-н,ул.К.Либкнехта, уг.ул.Ямская | 52.281162 | 104.306413 | Есть техническая возможность
Т-1 |  |  |  |  | 20 | 9.7053 | [6 empty] | 25.6821 | 73.3773 | 12.9629 | 6.8679 | 6.8679
Т-2 |  |  |  |  | 15 | 4.5672
Т-3 |  |  |  |  | 16 | 5.3146
ПС Цимлянская |  |  | 110/6 |  | 120.5 | 21.1254 | 9.789 | 14.789 | 35.9144 | [8 empty] | г.Иркутск | г.Иркутск | бульвар Постышева 130а | 52.260799 | 104.312221 | Есть техническая возможность
Т-1 |  |  |  |  | 40.5 | 3.7866 | [6 empty] | 35.9144 | 44.893 | 62.8746 | 48.0856 | 48.0856
Т-2 |  |  |  |  | 40 | 4.4731
Т-3 |  |  |  |  | 40 | 12.8657 |  |  |  |  | 5 | 5
ПС Восточная |  | 220/110/10 |  |  | 500 | 163.0265 |  | 106.371 | 269.3976 | [8 empty] | г.Иркутск | г.Иркутск | Куйбыш.р-н,ул.Баррикад | 52.293640 | 104.378274 | Есть техническая возможность
АТ-1 220кВ |  |  |  |  | 250 | 81.7165 |  | Покровская+Туристская +Летняя +Сосновая+Пивовариха+Искра |  |  |  |  | 269.3976 | 107.759 | 99.4735 | 0 | 0
АТ-2 220кВ |  |  |  |  | 250 | 81.31
Восточная 10кВ |  | 220/110/10 |  |  | 200 | 32.8761 | 37.184 | 37.184 | 70.0601 | [8 empty] | г.Иркутск | г.Иркутск | Куйбыш.р-н,ул.Баррикад | 52.293640 | 104.378274 | Есть техническая возможность
АТ-1 10кВ |  |  |  |  | 100 | 17.0528 | [6 empty] | 70.0601 | 70.0601 | 72.1239 | 34.9399 | 34.9399
АТ-2 10кВ |  |  |  |  | 100 | 15.8233
Подстанции, питающиеся от ПС220/110/35/27,5 кВ Слюдянка, принадлежащая ОАО РЖД
ПС Рудная |  |  |  |  | 31 | 9.7053 | 0 | 0 | 9.7053 | [8 empty] | Слюдянский р-н | г.Слюдянка |  | 51.637232 | 103.696280 | Отсутствует техническая возможность по ПС 220 кВ Слюдянка
Т-1 |  |  | 110/6 |  | 16 | 6.3941 | [6 empty] | 9.7053 | 60.6581 | 7.0947 | 7.0947 | 7.0947
Т-2 |  |  |  |  | 15 | 3.3112
ПС Быстрая |  |  | 110/6 |  | 3 | 0.68594 | 0.615 | 0.615 | 1.3009 | [8 empty] | Слюдянский р-н | с. Быстрое |  | 51.741646 | 103.432575 | Отсутствует техническая возможность по ПС 220 кВ Слюдянка
Т-1 |  |  |  |  | 3 | 0.68594 | [6 empty] | 1.3009 | 43.3648 | 2.4641 | 1.8491 | 1.8491