## исх
ЖУРНАЛ
учета технологических нарушений (инцидентов) по уровню напряжения 6-500 кВ, происшедших в электроустановках филиалов ОАО «ИЭСК» в 2022г.
Филиал | № п/п | № Акта | Месяц | Дата и время возникновения | Дата и время устранения | Наименование оборудования | Класс напр., кВ | Классификация видов оборудования. | Причина отключения | Противоаварийные мероприятия | Срок устранения
ЦЭС | 1 | 801 | 01 | 01.01.2022 21:05 | 02.01.2022 00:45 | конденсатор связи КС-110 кВ ВЛ Мальта ф. «В» ПС 110 кВ Лесозавод. | 110 | Электротехническое оборудование 110 кВ и выше трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов | Организационных причин аварии не усматривается. | 1. Выполнить ремонтные работы по подвязке шлейфа КС-110 кВ ВЛ Мальта ф. «В» ПС 110 кВ Лесозавод. | 2022-01-01
ЦЭС |  |  |  | 01.01.2022 21:05 | 02.01.2022 00:45 | конденсатор связи КС-110 кВ ВЛ Мальта ф. «В» ПС 110 кВ Лесозавод. | 110 | Электротехническое оборудование 110 кВ и выше трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов | В процессе эксплуатации КС-110 кВ ВЛ Мальта ф. «В» под воздействием факторов окружающей среды произошло изменение физико-химических свойств изоляционного материала КС-110 кВ ВЛ Мальта ф. «В», в результате ухудшения изоляционных качеств которого произошел пробой разряда между обкладками КС с последующим разрушением верхней крышки КС, для устранения последствий которого по неотложной заявке №1/1 ВЛ 110 кВ Мальта – Лесозавод с отпайкой на ПС Половина выведена в ремонт. | 2. Выполнить замену поврежденного конденсатора связи КС-110 кВ ВЛ Мальта ф. «В» ПС 110 кВ Лесозавод. | 2022-01-13
ЦЭС | 2 | 971 | 02 | 06.02.2022 20:57 | 06.02.2022 20:57 | ВЛ 110 кВ Вокзальная-Цемзавод с отпайками | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | При установлении знакопеременных температур окружающего воздуха (от -27 °C до +2 °C) происходило таяние снега с последующей стеканием под воздействием силы тяжести талой воды по конструктивным элементам опор ВЛ 110 кВ Вокзальная-Цемзавод с отпайками и ее намерзанием. | 1.Выполнить аварийный осмотр ВЛ 110 кВ Вокзальная-Цемзавод с отпайками. | 2022-02-07
ЦЭС |  |  |  | 06.02.2022 20:57 | 06.02.2022 20:57 | ВЛ 110 кВ Вокзальная-Цемзавод с отпайками | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Намерзание талой воды на конструктивных элементах опор привело к перекрытию изоляционного промежутка между проводом ф. «А» и заземленным телом опоры №107, в результате чего действием 1 ст. ТЗНП, ДФЗ на ПС 110 кВ Вокзальная и действием ДФЗ на ПС 110 кВ Цемзавод произошло отключение ВЛ 110 кВ Вокзальная-Цемзавод с отпайками, АПВ успешно. | 2. Выполнить аварийный осмотр оборудования ПС 110 кВ Вокзальная, ПС 110 кВ Цемзавод. | 2022-02-06
ЦЭС | 3 | 1 | 02 | 13.02.2022 17:33 | 13.02.2022 18:36 | КЛ-30 кВ ТЭЦ-3-ГПП-3 | 35 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Организационных причин аварии не усматривается.
ЦЭС |  |  |  | 13.02.2022 17:33 | 13.02.2022 18:36 | КЛ-30 кВ ТЭЦ-3-ГПП-3 | 35 | Линии электропередачи 6-35 кВ | В результате повреждения концевой кабельной муфты КЛ-30 кВ ТЭЦ-3-ГПП-3 произошел пробой изоляции с последующим возникновением КЗ и электрической дуги, от теплового воздействия продуктов горения которой произошло возгорание кабельной сборки у МВ-ТЭЦ-3 , в результате чего на ПС 110 кВ участок №1 Иркутской ТЭЦ-9 действием ТО с «землей» произошло отключение КЛ-30 кВ ТЭЦ-3-ГПП-3. | 1. Выполнить ремонтные работы по восстановлению КЛ -30 кВ ТЭЦ-3-ГПП-3 участка №1 Иркутской ТЭЦ-9. | 2022-03-05
ЦЭС | 4 | 972 | 02 | 18.02.2022 13:05 | 18.02.2022 13:05 | ВЛ 110 кВ Мальта – Лесозавод с отпайкой на ПС Половина, ВЛ 110 кВ Иркутская ТЭЦ-11 – Мальта (ВЛ 110 кВ ТЭЦ-11 – Мальта) | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | При пролете между проводами и заземленной конструкцией опоры №49 ВЛ 110 кВ Иркутская ТЭЦ-11 – Мальта (ВЛ 110 кВ ТЭЦ-11 – Мальта) произошло приближение на недопустимое расстояние птицы к проводу ф."С" . | 1. Выполнить аварийный осмотр оборудования ВЛ 110 кВ Мальта – Лесозавод с отпайкой на ПС Половина, ВЛ 110 кВ Иркутская ТЭЦ-11 – Мальта (ВЛ 110 кВ ТЭЦ-11 – Мальта). | 2022-02-21
ЦЭС |  |  |  | 18.02.2022 13:05 | 18.02.2022 13:05 | ВЛ 110 кВ Мальта – Лесозавод с отпайкой на ПС Половина, ВЛ 110 кВ Иркутская ТЭЦ-11 – Мальта (ВЛ 110 кВ ТЭЦ-11 – Мальта) | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | При приближении птицы на недопустимое расстояние к проводу ф."С" возникло перекрытие изоляционного промежутка между проводом и заземленной конструкцией опоры с возникновением однофазного КЗ на землю, в результате чего действием ДФЗ на ПС 110 кВ Лесозавод и Иркутской ТЭЦ-11 произошли отключения ВЛ 110 кВ Мальта – Лесозавод с отпайкой на ПС Половина, ВЛ 110 кВ Иркутская ТЭЦ-11 – Мальта (ВЛ 110 кВ ТЭЦ-11 – Мальта) , АПВ успешно.
ЦЭС | 5 | 951 | 03 | 09.03.2022 11:48 | 11.03.2022 01:29 | полуцепь 2А, выключатель 500 кВ 2В УПК Тыреть 500 кВ | 500 | Электротехническое оборудование 110 кВ и выше трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов | Организационных причин повреждения контактов 2 пары отделителя ф."В" выключателя 500 кВ 2В не обнаружено. | 1. Выполнить замену поврежденных конденсаторов ф."С" полуцепи 2А УПК Тыреть 500 кВ. | 2022-03-09
ЦЭС |  |  |  | 09.03.2022 11:48 | 11.03.2022 01:29 | полуцепь 2А, выключатель 500 кВ 2В УПК Тыреть 500 кВ | 500 | Электротехническое оборудование 110 кВ и выше трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов | При производстве конденсаторов, ТОО «Усть-Каменогорский конденсаторный завод» были допущены внутренние производственные дефекты. | 2. Выполнить замену контактов 2 пары левого отделителя ф."В" воздушного выключателя 2В УПК Тыреть 500 кВ. | 2022-03-10
ЦЭС |  |  |  | 09.03.2022 11:48 | 11.03.2022 01:29 | полуцепь 2А, выключатель 500 кВ 2В УПК Тыреть 500 кВ | 500 | Электротехническое оборудование 110 кВ и выше трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов | Разгерметизация между подвижным и неподвижным контактами 2 пары отделителя выключателя 500 кВ 2В (левый отделитель ф."В") произошла в результате термического повреждения контактов электрической дугой во время расшунтирования моста №2 УПК Тыреть 500 кВ.
ЦЭС | 6 | 802 | 03 | 17.03.2022 10:38 | 18.03.2022 00:27 | ВЛ 110 кВ Вокзальная – Цемзавод с отпайками | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Характер повреждения провода показывает, что при прохождении грозовых фронтов произошел удар молнии в середину провода ф."В" в пролете опор №82/83-82/84 ВЛ 110 кВ Вокзальная – Цемзавод с отпайками. В результате воздействия молнии произошло разрушение части проволок токопроводящих повивов провода. | 1. Выполнить аварийный осмотр ВЛ 110 кВ Вокзальная – Цемзавод с отпайками. | 2022-03-17
ЦЭС |  |  |  | 17.03.2022 10:38 | 18.03.2022 00:27 | ВЛ 110 кВ Вокзальная – Цемзавод с отпайками | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | В результате повреждения части проволок токопроводящих повивов провода, под действием собственной массы и подъемных усилий произошел полный обрыв провода, вследствии чего действием 1 ст. ДЗ ДФЗ на ПС 110 кВ Вокзальная произошло отключение СВ-110 кВ ПС 110 кВ Вокзальная. | 2. Выполнить ремонтные работы по восстановлению провода ф."В" в пролете опор №82/83-82/84 ВЛ 110 кВ Вокзальная – Цемзавод с отпайками. | 2022-03-17
ЦЭС | 7 | 973 | 03 | 21.03.2022 11:07 | 21.03.2022 11:07 | опорный изолятор СП4-450 ф."В" РП-2-110 в сторону ВЛ 110 кВ Иркутская ТЭЦ-11 – Вокзальная ПС 110 кВ Вокзальная | 110 | Электротехническое оборудование 110 кВ и выше трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов | Организационных причин аварии не усматривается. | 1. Выполнить аварийный осмотр оборудования ПС 110 кВ Вокзальная. | 2022-03-21
ЦЭС |  |  |  | 21.03.2022 11:07 | 21.03.2022 11:07 | опорный изолятор СП4-450 ф."В" РП-2-110 в сторону ВЛ 110 кВ Иркутская ТЭЦ-11 – Вокзальная ПС 110 кВ Вокзальная | 110 | Электротехническое оборудование 110 кВ и выше трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов | В процессе эксплуатации под влиянием негативных факторов окружающей среды на поврехности полимерной оболочки изолятора происходило образование микроскопических дефектов с возникновением на поверхности частичных разрядов, следствием воздействия которых произошел поверхностный пробой изолятора, в результате чего на ПС 110 кВ Вокзальная действием 1 ст.ТЗНП, ДФЗ произошло отключение ВЛ 110 кВ Иркутская ТЭЦ-11 – Вокзальная, АПВ успешно. | 2. Выполнить ремонтно-восстановительные работы по замене поврежденного изолятора СП4-450 ф."В" РП-2-110 в сторону ВЛ 110 кВ Иркутская ТЭЦ-11 – Вокзальная ПС 110 кВ Вокзальная. | 2022-03-21
ЦЭС | 8 | 974 | 03 | 22.03.2022 10:37 | 22.03.2022 10:37 | ВЛ 110 кВ Черемхово – Свирск I цепь с отпайками | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | При проведении осмотра ВЛ 110 кВ Черемхово – Свирск I цепь с отпайками на опоре №139 обнаружены следы перекрытия между ф. «С» на траверсу, около опоры перо, сидящую на траверсе опоры хищную птицу неустановленного вида. | 1. Выполнить аварийный осмотр оборудования ПС 220 кВ Черемхово, ПС 110 кВ Свирск, ПС 110 кВ Карьерная. | 2022-03-22
ЦЭС |  |  |  | 22.03.2022 10:37 | 22.03.2022 10:37 | ВЛ 110 кВ Черемхово – Свирск I цепь с отпайками | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | При взлете птицы с траверсы опоры произошло перекрытие воздушного изоляционного промежутка между заземленной конструкцией опоры и проводом ф."С" , в результате чего действием 1 ступени ТЗНП, ТО на ПС 220 кВ «Черемхово» произошло отключение ВЛ 110 кВ Черемхово – Свирск I цепь с отпайками, АПВ успешно. | 2. Выполнить аварийный осмотр оборудования ВЛ 110 кВ Черемхово – Свирск I цепь с отпайками. | 2022-03-23
ЦЭС | 9 | 803 | 03 | 23.03.2022 13:57 | 23.03.2022 08:57 | КС-110 кВ ВЛ Мальта ф. «В» ПС 110 кВ Лесозавод. | 110 | Электротехническое оборудование 110 кВ и выше трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов | Организационных причин аварии не усматривается. | 1. Выполнить ремонтные работы по подвязке шлейфа КС-110 кВ ВЛ Мальта ф. «В» ПС 110 кВ Лесозавод. | 2022-03-23
ЦЭС |  |  |  | 23.03.2022 13:57 | 23.03.2022 08:57 | КС-110 кВ ВЛ Мальта ф. «В» ПС 110 кВ Лесозавод. | 110 | Электротехническое оборудование 110 кВ и выше трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов | В процессе эксплуатации КС-110 кВ ВЛ Мальта ф. «В» под воздействием факторов окружающей среды произошло изменение физико-химических свойств изоляционного материала КС-110 кВ ВЛ Мальта ф. «В», в результате ухудшения изоляционных качеств которого произошел пробой разряда между обкладками КС с последующим выбросом масла, для устранения последствий которого по неотложной заявке №1642/331 ВЛ 110 кВ Мальта – Лесозавод с отпайкой на ПС Половина выведена в ремонт. | 2. Выполнить замену поврежденного конденсатора связи КС-110 кВ ВЛ Мальта ф. «В» ПС 110 кВ Лесозавод. | 2022-04-29
ЦЭС | 10 | 975 | 04 | 05.04.2022 22:47 | 05.04.2022 22:47 | ВЛ 110 кВ Иркутская ТЭЦ-10 – Ново-Ленино с отпайками (ВЛ 110 кВ ТЭЦ-10 – Ново-Ленино) | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Предположительно при пролете крупной птицы между проводами ф. «В» и ф. «С» в пролете опор №64-65 ВЛ 110 кВ Иркутская ТЭЦ-10 – Ново-Ленино с отпайками (ВЛ 110 кВ ТЭЦ-10 – Ново-Ленино) произошло приближение на недопустимое расстояние птицы к проводам ф."В" и ф."С". | 1. Выполнить аварийный осмотр ВЛ 110 кВ Иркутская ТЭЦ-10 – Ново-Ленино с отпайками (ВЛ 110 кВ ТЭЦ-10 – Ново-Ленино). | 2022-04-07
ЦЭС |  |  |  | 05.04.2022 22:47 | 05.04.2022 22:47 | ВЛ 110 кВ Иркутская ТЭЦ-10 – Ново-Ленино с отпайками (ВЛ 110 кВ ТЭЦ-10 – Ново-Ленино) | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | При пролете птицы проводам ф."В" и ф."С". возникло неустойчивое межфазное КЗ, в результате возникновения которого действием ДФЗ на Иркутской ТЭЦ-10 и ДФЗ, 1 зоны ДЗ на ПС 110 кВ Ново-Ленино произошло отключение ВЛ 110 кВ Иркутская ТЭЦ-10 – Ново-Ленино с отпайками (ВЛ 110 кВ ТЭЦ-10 – Ново-Ленино) , АПВ успешно.
ЦЭС | 11 | 976 | 04 | 12.04.2022 14:19 | 12.04.2022 14:19 | ВЛ 110 кВ Головинская – Иваническая Б, ВЛ 110 кВ Головинская-Бахтай с отпайкой на ПС Алтарик | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | При проведении осмотра ВЛ 110 кВ Головинская – Иваническая Б персоналом СЛЭП обнаружены следы загрязнения оборудования ВЛ птичьим пометом, следы металлизации от электрической дуги на проводе и арматуре изолирующей подвески около траверсы. | 1. Выполнить аварийный осмотр ПС 110 кВ Новонукутск, ПС 110 кВ Бахтай, ПС 110 кВ Алтарик, ПС 110 кВ Иваническая. | 2022-04-12
ЦЭС |  |  |  | 12.04.2022 14:19 | 12.04.2022 14:19 | ВЛ 110 кВ Головинская – Иваническая Б, ВЛ 110 кВ Головинская-Бахтай с отпайкой на ПС Алтарик | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Загрязнение оборудования ВЛ птичьими экскрементами привело к перекрытию перекрытия между проводом ф. «А» и заземленной металлоконструкцией опоры №31 ВЛ 110 кВ Головинская – Иваническая Б, в результате чего действием 2 ст.ТЗНП на ПС 110 кВ Головинская произошло отключение ВЛ 110 кВ Головинская – Иваническая Б, ВЛ-110 кВ Головинская-Бахтай с отпайкой на ПС Алтарик, АПВ успешно. | 2. Выполнить аварийный осмотр ВЛ 110 кВ Головинская – Иваническая А, ВЛ 110 кВ Головинская – Иваническая Б, ВЛ-110 кВ Головинская-Бахтай с отпайкой на ПС Алтарик. | 2022-04-14
ЦЭС | 12 | 977 | 04 | 12.04.2022 17:24 | 12.04.2022 17:24 | ВЛ 110 кВ Балаганск – Новонукутск | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | По показаниям опрошенных очевидцев в Балаганском районе проходил грозовой фронт (сухая гроза). При прохождении грозового фронта произошел прямой удар молни в провод ф."А" с последующим возникновением межфазного неустойчивого короткого замыкания, в результате чего на ПС 110 кВ Балаганск действием 1 зоны ДЗ произошло отключение ВЛ 110 кВ Балаганск – Новонукутск, АПВ успешно. | 1. Выполнить внеочередной осмотр инженерно-техническими работниками ВЛ 110 кВ Балаганск – Новонукутск. | 2022-04-18
ЦЭС |  |  |  | 12.04.2022 17:24 | 12.04.2022 17:24 | ВЛ 110 кВ Балаганск – Новонукутск | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Технических причин аварии не обнаружено. | 2. Выполнить замер сопротивления ЗУ оп.№17 ВЛ 110 кВ Балаганск – Новонукутск. | 2022-04-20
ЦЭС | 13 | 978 | 04 | 18.04.2022 12:20 | 18.04.2022 12:20 | ВЛ 500 кВ УПК Тыреть – Ключи (ВЛ-566) | 500 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | При проведении аварийного осмотра ВЛ 500 кВ УПК Тыреть – Ключи (ВЛ-566) в пролетах опор №322-323 обнаружены следы низового пожара , интенсивного горения травы в охранной зоне ВЛ , сопровождающихся сильным задымлением. | 1. Выполнить аварийный осмотр заданного участка ВЛ 500 кВ УПК Тыреть – Ключи (ВЛ-566). | 2022-04-19
ЦЭС |  |  |  | 18.04.2022 12:20 | 18.04.2022 12:20 | ВЛ 500 кВ УПК Тыреть – Ключи (ВЛ-566) | 500 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Сильное задымление и загрязнение воздуха продуктами горения явилось причиной снижения диэлектрических свойств воздушного пространства и послужило причиной перекрытия ВЛ на землю, в результате чего на УПК Тыреть 500 кВ действием ДФЗ, 3 ст.ТЗНП, 4 ст.ТЗНП произошло отключение ВЛ 500 кВ УПК Тыреть – Ключи (ВЛ-566), АПВ успешно.
ЦЭС | 14 | 979 | 04 | 29.04.2022 20:14 | 29.04.2022 20:14 | ВЛ 110 кВ Черемхово –Свирск II цепь с отпайкой на ПС Карьерная | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | При проведении аварийного осмотра ВЛ 110 кВ Черемхово –Свирск II цепь с отпайкой на ПС 110 кВ Карьерная персоналом СЛЭП на опоре №97 обнаружены следы перекрытия между проводом ф. «А» и заземленным телом опоры, возле опоры куски алюминиевой проволоки, на тросостойке гнездо птиц семейства врановых. | 1. Выполнить аварийный осмотр ВЛ 110 кВ ВЛ 110 кВ Черемхово –Свирск II цепь с отпайкой на ПС Карьерная. | 2022-04-30
ЦЭС |  |  |  | 29.04.2022 20:14 | 29.04.2022 20:14 | ВЛ 110 кВ Черемхово –Свирск II цепь с отпайкой на ПС Карьерная | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | При попадании постороннего предмета (алюминиевой проволоки), принесённой птицей при строительстве гнезда, произошло электродуговое перекрытие изоляционного промежутка между проводом фазы "А" и заземлённой конструкцией опоры №97, в результате которого действием 1 ступени ТЗНП, ТО на ПС 220 кВ Черемхово произошло отключение ВЛ 110 кВ Черемхово –Свирск II цепь с отпайкой на ПС 110 кВ Карьерная, АПВ успешно.
ЦЭС | 15 | 804 | 05 | 01.05.2022 11:35 | 01.05.2022 11:43 | ВЛ 110 кВ Вокзальная – Цемзавод с отпайками, ВЛ 110 кВ Иркутская ТЭЦ-11 – Вокзальная (ВЛ 110 кВ ТЭЦ-11 – Вокзальная) | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | При проведении аварийного осмотра ВЛ 110 кВ Вокзальная – Цемзавод с отпайками в пролетах опор №107-108 обнаружены следы низового пожара , интенсивного горения травы в охранной зоне ВЛ , сопровождающихся сильным задымлением. | 1. Выполнить внеочередной осмотр оборудования ПС 110 кВ Цемзавод, ПС 110 кВ Вокзальная, ПС 110 кВ Новожилкино. | 2022-05-01
ЦЭС |  |  |  | 01.05.2022 11:35 | 01.05.2022 11:43 | ВЛ 110 кВ Вокзальная – Цемзавод с отпайками, ВЛ 110 кВ Иркутская ТЭЦ-11 – Вокзальная (ВЛ 110 кВ ТЭЦ-11 – Вокзальная) | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Сильное задымление и загрязнение воздуха продуктами горения явилось причиной снижения диэлектрических свойств воздушного пространства и послужило причиной перекрытия ВЛ на землю, в результате чего действием 3 ст.ТЗНП на ПС 110 кВ Цемзавод произошло отключение ВЛ 110 кВ Вокзальная – Цемзавод с отпайками и ВЛ 110 кВ Иркутская ТЭЦ-11 – Вокзальная (ВЛ 110 кВ ТЭЦ-11 – Вокзальная), АПВ не успешно. | 2. Выполнить аварийный осмотр оборудования ВЛ 110 кВ Вокзальная – Цемзавод с отпайками. | 2022-05-01
ЦЭС |  |  |  | 01.05.2022 11:35 | 01.05.2022 11:43 | МВ 110 кВ Вокзальная ПС 110 кВ Цемзавод | 110 | Электротехническое оборудование 110 кВ и выше трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов | В процессе деятельности по производству цемента на АО «Ангарскцемент» происходили выбросы производственной пыли в атмосферу. | 3. Выполнить работы по чистке от цементной пыли и смазке сердечника соленоида включения МВ 110 кВ Вокзальная ПС 110 кВ Цемзавод. | 2022-05-01
ЦЭС |  |  |  | 01.05.2022 11:35 | 01.05.2022 11:43 | МВ 110 кВ Вокзальная ПС 110 кВ Цемзавод | 110 | Электротехническое оборудование 110 кВ и выше трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов | Высокая концентрация пыли в выбросах привела к налипанию цементной пыли на сердечник соленоида включения, что явилось причиной невключения МВ 110 кВ Вокзальная ПС 110 кВ Цемзавод.
ЦЭС | 16 | 980 | 05 | 02.05.2022 04:27 | 02.05.2022 04:27 | ВЛ 110 кВ Балаганск – Новонукутск | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | При пролете птицы между проводами и заземленной конструкцией опоры №37 ВЛ 110 кВ Балаганск – Новонукутск произошло приближение на недопустимое расстояние птицы к проводу ф."С" и заземленными элементами конструкции опоры. | 1.Выполнить аварийный осмотр ВЛ 110 кВ Балаганск – Новонукутск. | 2022-05-02
ЦЭС |  |  |  | 02.05.2022 04:27 | 02.05.2022 04:27 | ВЛ 110 кВ Балаганск – Новонукутск | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | При приближении птицы на недопустимое расстояние к проводу ф. "С" возникло перекрытие изоляционного промежутка между проводом и заземленными элементами конструкции опоры, в результате ПС 110 Балаганск действием 1ст.ТЗНП произошло отключение ВЛ 110 кВ Балаганск – Новонукутск, АПВ успешно. | 2. Выполнить установку ПЗУ на участках трассы ВЛ 110 кВ Балаганск – Новонукутск, проходящей в зонах интенсивного загрязнения изоляции продуктами жизнедеятельности птиц и местах их массовых гнездований в количестве 110 штук. | 2022-12-31
ЦЭС | 17 | 805 | 05 | 05.05.2022 11:11 | 06.05.2022 00:40 | конденсатор связи КС-110 кВ ВЛ ТЭЦ-9 ф. "В" ПС 110 кВ Мирная. | 110 | Электротехническое оборудование 110 кВ и выше трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов | Организационных причин аварии не усматривается. | 1. Провести ремонтные работы по демонтажу КС-110 кВ ВЛ ТЭЦ-9 ф. "В" ПС 110 кВ Мирная, выполнить перенос КС-110 кВ ВЛ ТЭЦ-9 ф. "С" ПС 110 кВ Мирная на ф."В". | 2022-05-05
ЦЭС |  |  |  | 05.05.2022 11:11 | 06.05.2022 00:40 | конденсатор связи КС-110 кВ ВЛ ТЭЦ-9 ф. "В" ПС 110 кВ Мирная. | 110 | Электротехническое оборудование 110 кВ и выше трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов | В процессе эксплуатации КС-110 кВ ВЛ ТЭЦ-9 ф. "В" под воздействием факторов окружающей среды произошло изменение физико-химических свойств изоляционного материала КС-110 кВ ВЛ ТЭЦ-9 ф. "В", в результате ухудшения изоляционных качеств которого произошел пробой разряда между обкладками КС с последующим повреждением нижней крышки КС и течью масла, для устранения последствий которого по неотложной заявке №№3112/628 ВЛ 110 кВ Иркутская ТЭЦ-9 – Мирная (ВЛ 110 кВ ТЭЦ-9 – Мирная) выведена в ремонт.
ЦЭС | 18 | 806 | 05 | 06.05.2022 13:29 | 07.05.2022 00:55 | провод на ВЧ-заградителе ф.А на анкерной опоре №16/1 отпайки на ПС 110 кВ ПРП ВЛ 110 кВ Иркутская ТЭЦ-10 – Еловка с отпайками. | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | При выполнении монтажных работ по реконструкции ВЛ (договор № 2323-1 от 24.03.2017 года) подрядной организацией ООО «УсольеВСЭМкабель» были допущены технические нарушения, обусловленные извлечением стального сердечника для упрощения прессовки аппаратного зажима А2А-70-2 из вновь монтируемого шлейфа (провода АС-70/11). | 1. Выполнить работы по ремонту шлейфа на ВЧ-заградителе ф.А на анкерной опоре №16/1 на отпайке в сторону ПС 110 кВ ПРП ВЛ 110 кВ Иркутская ТЭЦ-10 - Еловка с отпайками. | 2022-05-06
ЦЭС |  |  |  | 06.05.2022 13:29 | 07.05.2022 00:55 | провод на ВЧ-заградителе ф.А на анкерной опоре №16/1 отпайки на ПС 110 кВ ПРП ВЛ 110 кВ Иркутская ТЭЦ-10 – Еловка с отпайками. | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | В результате отсутствия стального сердечника под воздействием ветровых нагрузок и собственной массы произошло повреждение части проволок токопроводящих повивов провода с последующим его обрывом, для устранения которого подана неотложная заявка №3163/643. | 2. Подготовить и направить претензионное письмо в адрес ООО "УсольеВСЭМкабель" о выявленных нарушениях и недопушении аналогичных нарушений в технологии монтажных работ по ремонту и реконструкции объектов сетевой организации в дальнейшем. | 2022-05-12
ЦЭС | 19 | 981 | 05 | 15.05.2022 04:37 | 15.05.2022 04:37 | ВЛ 110 кВ Черемхово –Свирск II цепь с отпайкой на ПС Карьерная находилась в работе | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Предположительно при пролете крупной птицы произошло приближение на недопустимое расстояние птицы к проводу ф. «В» и заземленным элементам опоры №81 ВЛ 110 кВ Черемхово –Свирск II цепь с отпайкой на ПС Карьерная. | 1. Выполнить аварийный осмотр ВЛ 110 кВ ВЛ 110 кВ Черемхово –Свирск II цепь с отпайкой на ПС Карьерная. | 2022-05-18
ЦЭС |  |  |  | 15.05.2022 04:37 | 15.05.2022 04:37 | ВЛ 110 кВ Черемхово –Свирск II цепь с отпайкой на ПС Карьерная находилась в работе | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Приближение на недопустимое расстояние птицы к проводу ф. «В» и заземленным элементам опоры привело к перекрытию изоляционного промежутка с возникновением неустойчивого межфазного КЗ, в результате чего действием 1 ступени ТЗНП на ПС 220 кВ «Черемхово» произошло отключение ВЛ 110 кВ Черемхово –Свирск II цепь с отпайкой на ПС Карьерная, АПВ успешно.
ЦЭС | 20 | 982 | 05 | 18.05.2022 04:35 | 18.05.2022 07:22 | ВЛ 110 кВ Иркутская ТЭЦ-10 блок 3 – ГПП-2 (ВЛ 110 кВ ТЭЦ-10 бл.3 – ГПП-2) | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | При проведении аварийного осмотра оборудования ВЛ 110 кВ Иркутская ТЭЦ-10 блок 3 – ГПП-2 (ВЛ 110 кВ ТЭЦ-10 бл.3 – ГПП-2) на опоре №19 обнаружены следы перекрытия между проводом ф. «А» и заземленным телом опоры, были обнаружены следы перекрытия между проводом ф."А" и заземленной траверсой опоры, под опорой обнаружена хищная птица из семейства соколиных с опаленным оперением. | 1. Выполнить аварийный осмотр оборудования ПС 500 кВ Иркутская. | 2022-05-18
ЦЭС |  |  |  | 18.05.2022 04:35 | 18.05.2022 07:22 | ВЛ 110 кВ Иркутская ТЭЦ-10 блок 3 – ГПП-2 (ВЛ 110 кВ ТЭЦ-10 бл.3 – ГПП-2) | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | При проведении атаки с места присада произошло электродуговое перекрытие изоляционного промежутка между проводом ф."А" и заземленной траверсой опоры, в результате которого действием 1 ст.ЗЗ на ПС 500 кВ «Иркутская» и 2 ст.ТЗНП на Иркутской ТЭЦ-10 произошло отключение ВЛ 110 кВ Иркутская ТЭЦ-10 блок 3 – ГПП-2 (ВЛ 110 кВ ТЭЦ-10 бл.3 – ГПП-2). | 2. Выполнить аварийный осмотр оборудования ВЛ 110 кВ Иркутская ТЭЦ-10 блок 3 – ГПП-2 (ВЛ 110 кВ ТЭЦ-10 бл.3 – ГПП-2). | 2022-05-18
ЦЭС | 21 | 952 | 05 | 19.05.2022 09:49 | 24.05.2022 17:29 | ф."А" ТТ В-1-568 II УПК Тыреть 500 кВ | 500 | Электротехническое оборудование 110 кВ и выше трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов | Организационных причин аварии не усматривается. | 1. Выполнить послеаварийную проверку герметичности уплотнительных соединений с применением детектора утечки элегаза 3-033-R002 (DILO) ТТ В-1-568 II ф. «А» УПК Тыреть 500 кВ. | 2022-05-19
ЦЭС |  |  |  | 19.05.2022 09:49 | 24.05.2022 17:29 | ф."А" ТТ В-1-568 II УПК Тыреть 500 кВ | 500 | Электротехническое оборудование 110 кВ и выше трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов | Снижение давления элегазовой смеси ф."А" ТТ В-1-568 II УПК Тыреть 500 кВ произошло в результате спорадической утечки, причины возникновения которой в ходе послеаварийной проверки с применением детектора утечки элегаза 3-033-R002 (DILO), обмыливания всех соединений выключателя, выявить не удалось. | 2. Направить письмо в адрес ООО "Курс" о неисправности В-1-568 II УПК Тыреть 500 кВ и направлении шеф-инженера для определения и устранения утечки газовой смеси. | 2022-05-23
ЦЭС | 22 | 807 | 05 | 23.05.2022 05:41 | 23.05.2022 05:47 | ВЛ 110 кВ Вокзальная – Цемзавод с отпайками, ВЛ 110 кВ Иркутская ТЭЦ-11 – Вокзальная (ВЛ 110 кВ ТЭЦ-11 – Вокзальная) | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | При проведении аварийного осмотра оборудования ВЛ 110 кВ Вокзальная – Цемзавод с отпайками персоналом СЛЭП на опоре №8 обнаружены следы перекрытия между шлейфом провода ф. «В» и заземленным телом опоры, возле опоры кусок алюминиевой проволоки, в трех метрах от опоры обнаружена птица семейства врановых с опаленными перьями крыльев. | 1. Выполнить аварийный осмотр оборудования ВЛ 110 кВ Вокзальная – Цемзавод с отпайками. | 2022-05-23
ЦЭС |  |  |  | 23.05.2022 05:41 | 23.05.2022 05:47 | ВЛ 110 кВ Вокзальная – Цемзавод с отпайками, ВЛ 110 кВ Иркутская ТЭЦ-11 – Вокзальная (ВЛ 110 кВ ТЭЦ-11 – Вокзальная) | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | При попадании постороннего предмета (алюминиевой проволоки), принесённой птицей при строительстве гнезда, произошло электродуговое перекрытие изоляционного промежутка между шлейфом провода ф. «В» и заземленным телом опоры, в результате чего оперативным ускорением 4 ст. ТЗНП на Иркутской ТЭЦ-11 (АПВ не работало по режиму (с КС)), действием 1 зоны ДЗ, 1 ступени ТЗНП на ПС 110 кВ Цемзавод произошло отключение ВЛ 110 кВ Вокзальная – Цемзавод с отпайками и ВЛ 110 кВ Иркутская ТЭЦ-11 – Вокзальная (ВЛ 110 кВ ТЭЦ-11 – Вокзальная), АПВ не успешно.
ЦЭС | 23 | 983 | 05 | 24.05.2022 04:24 | 24.05.2022 04:24 | ВЛ 110 кВ Черемхово –Свирск II цепь с отпайкой на ПС Карьерная | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | При проведении аварийного осмотра ВЛ 110 кВ Черемхово –Свирск II цепь с отпайкой на ПС 110 кВ Карьерная персоналом СЛЭП на опоре №124/91 обнаружены следы перекрытия между проводом ф. «А», гирляндой изоляторов и заземленным телом опоры, возле опоры кусок алюминиевой проволоки. | 1. Выполнить аварийный осмотр ВЛ 110 кВ ВЛ 110 кВ Черемхово –Свирск II цепь с отпайкой на ПС Карьерная. | 2022-05-24
ЦЭС |  |  |  | 24.05.2022 04:24 | 24.05.2022 04:24 | ВЛ 110 кВ Черемхово –Свирск II цепь с отпайкой на ПС Карьерная | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | При попадании постороннего предмета (алюминиевой проволоки), принесённой птицей при строительстве гнезда, произошло электродуговое перекрытие изоляционного промежутка между проводом фазы "А" и заземлённой конструкцией опоры №91, в результате которого действием МФТО, 1 ступени ТЗНП на ПС 220 кВ Черемхово произошло отключение ВЛ 110 кВ Черемхово –Свирск II цепь с отпайкой на ПС 110 кВ Карьерная, АПВ успешно.
ЦЭС | 24 | 984 | 05 | 27.05.2022 18:02 | 28.05.2022 13:40 | ДЗ в составе Комплекта РЗ стороны 110 кВ АТ-1 ПС 220 кВ УП-15 | 110 | Устройства релейной защиты и автоматики | Причина износа подвижных механических частей магнитоэлектрического реле типа - МЭР 237/054, используемого в блоке КРС-2 Комплекта РЗ стороны 110 кВ АТ-1 (ДЗ, ТЗНП) на ПС 220 кВ УП-15, приведшая к "залипанию" его контактов и неправильной (ложной) работе ДЗ не выявлена. При этом обнаружить износ подвижных механических частей имеющего неразборное исполнение реле данного типа в рамках проведённого 27.05.2022 технического обслуживания Комплекта РЗ стороны 110 кВ АТ-1 (ДЗ, ТЗНП) в объёме профилактического контроля невозможно (в объёме профилактического контроля входит внешний осмотр реле без снятия электрических характеристик) | 1. Выполнить внеочередное техническое обслуживание установленных на ПС 220 кВ УП-15 устройств РЗА, имеющих в своём составе магнитоэлектрические реле всех типов, с устранением выявленных замечаний | 2022-10-31
ЦЭС |  |  |  | 27.05.2022 18:02 | 28.05.2022 13:40 | ДЗ в составе Комплекта РЗ стороны 110 кВ АТ-1 ПС 220 кВ УП-15 | 110 | Устройства релейной защиты и автоматики | Исчерпание ресурса в процессе длительной эксплуатации (в течении 46 лет) магнитоэлектрического реле типа - МЭР 237/054, используемого в блоке КРС-2 Комплекта РЗ стороны 110 кВ АТ-1 (ДЗ, ТЗНП) на ПС 220 кВ УП-15, заключающееся в износе подвижных механических частей реле (якоря и контактов реле), что привело к "залипанию" контактов реле и неправильной (ложной) работе ДЗ с действием на отключение ШСВ-110 и МВ-110 АТ-1 на ПС 220 кВ УП-15 | 2. Организационно-распорядительным документом определить требования к включению в объём технического обслуживания вида "Профилактический контроль" устройств РЗА, имеющих в своём составе магнитоэлектрические реле различных типов, проверку магнитоэлектрических реле со снятием их электрических характеристик | 2022-07-01
ЦЭС | 25 | 985 | 06 | 02.06.2022 00:34 | 02.06.2022 17:35 | Конденсатор связи фазы «С» ВЛ-220 кВ №216 на ПС 500 кВ Иркутская. | 220 | Электротехническое оборудование 110 кВ и выше трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов | Организационных причин аварии не выявлено. Испытания конденсатора связи КС ВЛ 216 ф."С" ВЛ 220 кВ Иркутская - Черемхово № 2 с отпайками проводились в сентябре 2021 года. Освидетельствование электрооборудования с истекшим сроком службы, установленного нормативно-технической документацией, проводилось в период с 01 марта 2021 года по 30 апреля 2021 года. Срок службы конденсатора связи КС ВЛ 216 ф."С" ВЛ 220 кВ Иркутская - Черемхово № 2 с отпайками более 37 лет. | 1. Разработать график внеочередных испытаний конденсаторов связи (типа СМП-110v3), установленных на ПС 500 кВ Иркутская. | 2022-07-27
ЦЭС |  |  |  | 02.06.2022 00:34 | 02.06.2022 17:35 | Конденсатор связи фазы «С» ВЛ-220 кВ №216 на ПС 500 кВ Иркутская. | 220 | Электротехническое оборудование 110 кВ и выше трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов | Вследствие быстроразвивающегося дефекта произошел пробой конденсатора связи КС ВЛ 216 ф."С" ВЛ 220 кВ Иркутская - Черемхово № 2 с отпайками с разрушением фарфоровой покрышки нижнего каскада с последующим коротким замыканием фазы "С" ВЛ 220 кВ Иркутская - Черемхово № 2 с отпайками на землю.
ЦЭС |  |  |  | 02.06.2022 00:34 | 02.06.2022 17:35 | ДФЗ ВЛ 220 кВ Иркутская - Черемхово № 2 с отпайками на ПС 220 кВ Шелехово | 220 | Устройства релейной защиты и автоматики | Конструктивная особенность компоновки ВЧ аппаратуры ВЛ 220 кВ Иркутская – Шелехово II цепь с отпайками с наличием заземлений, расположенных в разных помещениях, приводит к нестабильности сигнала в ВЧ канале ДФЗ ВЛ 220 кВ Иркутская – Шелехово II цепь с отпайками при растекании тока близкого внешнего короткого замыкания в цепи входного трансформатора ПВЗУ-Е, появлению «пауз» в токе приёма достаточного для срабатывания ДФЗ ВЛ 220 кВ Иркутская – Шелехово II цепь с отпайками на ПС 220 кВ Шелехово приведшего к неправильному излишнему одностороннему отключению ВЛ 220 кВ Иркутская - Шелехово II цепь с отпайками.
ЦЭС |  |  |  | 02.06.2022 00:34 | 02.06.2022 17:35 | ДФЗ ВЛ 220 кВ Иркутская - Черемхово № 2 с отпайками на ПС 220 кВ Шелехово | 220 | Устройства релейной защиты и автоматики | При близком коротком замыкании на ВЛ 220 кВ Иркутская - Черемхово № 2 с отпайками в пределах ПС 500 кВ Иркутская происходит процесс растекания тока КЗ между заземлениями входного трансформатора ПВЗУ-Е и фильтра присоединения, что явилось причиной нестабильности сигнала в ВЧ канале ДФЗ ВЛ 220 кВ Иркутская – Шелехово II цепь с отпайками при протекании тока внешнего КЗ с последующим появлением «пауз» в токе приёма полукомлекта ДФЗ на ПС 220 кВ Шелехово в течении первых 50-60 мс и срабатывания полукомлекта ДФЗ ВЛ 220 кВ Иркутская – Шелехово II цепь с отпайками приведшего к одностороннему отключению ВЛ 220 кВ Иркутская - Шелехово II цепь с отпайками.
ЦЭС | 26 | 986 | 06 | 06.06.2022 19:55 | 06.06.2022 19:55 | ВЛ 110 кВ Головинская – Иваническая Б | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | При прохождении грозового фронта в Аларском районе произошел прямой удар молнии в провод ф."А" на опоре №117 ВЛ 110 кВ Головинская – Иваническая Б. | 1. Выполнить аварийный осмотр ВЛ 110 кВ Головинская – Иваническая Б. | 2022-06-06
ЦЭС |  |  |  | 06.06.2022 19:55 | 06.06.2022 19:55 | ВЛ 110 кВ Головинская – Иваническая Б | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | При прямом попадании молнии в провод ф."А" возникло перекрытие проводов ф. «А» и ф. «В» с возникновением неустойчивого КЗ, в результате чего действием 2 ст. ЗЗ на ПС 110 кВ Головинская произошло отключение ВЛ 110 кВ Головинская – Иваническая Б, АПВ успешно. | 2. Выполнить замер сопротивления ЗУ опоры №117 ВЛ 110 кВ Головинская – Иваническая Б. | 2022-06-23
ЦЭС | 27 | 987 | 06 | 13.06.2022 13:07 | 13.06.2022 13:07 | элемент D8 в блоке логики Л1060 панели ПДЭ2802 ВЛ 110кВ Лесозавод – Черемхово II цепь с отпайкой на ПС Огнеупоры. | 110 | Устройства релейной защиты и автоматики | Организационных причин аварии не усматривается. | 1. Выполнить послеаварийную проверку ВЧБ ВЛ 110 кВ Лесозавод - Черемхово II цепь с отпайкой на ПС Огнеупоры. | 2022-06-17
ЦЭС |  |  |  | 13.06.2022 13:07 | 13.06.2022 13:07 | элемент D8 в блоке логики Л1060 панели ПДЭ2802 ВЛ 110кВ Лесозавод – Черемхово II цепь с отпайкой на ПС Огнеупоры. | 110 | Устройства релейной защиты и автоматики | В процессе длительной эксплуатации (срок службы более 21 года) на элемент D8 в блоке логики Л1060 панели ПДЭ2802 ВЛ 110кВ Лесозавод – Черемхово II цепь с отпайкой на ПС Огнеупоры воздействовали деградационные процессы, обусловленные электрическими и тепловыми нагрузками и т.д. В результате воздействия деградационных процессов происходило постепенное изменение структуры материала корпуса элемента с последующим его повреждением. Повреждение элемента привело к появлению на его выходе потенциала "1", что и явилось причиной неправильно ложной работы полукомплекта ВЧБ ВЛ 110кВ Лесозавод – Черемхово II цепь с отпайкой на ПС Огнеупоры. | 2. Выполнить замену неисправного блока логики Л1060 панели ПДЭ2802 ВЛ 110кВ Лесозавод – Черемхово II цепь с отпайкой на ПС огнеупоры. | 2022-06-17
ЦЭС |  |  |  | 13.06.2022 13:07 | 13.06.2022 13:07 | элемент D8 в блоке логики Л1060 панели ПДЭ2802 ВЛ 110кВ Лесозавод – Черемхово II цепь с отпайкой на ПС Огнеупоры. | 110 | Устройства релейной защиты и автоматики |  | 3. Выполнить проверку параметров ВЧБ ВЛ 110 кВ Лесозавод - Черемхово II цепь с отпайкой на ПС Огнеупоры. | 2022-06-17
ЦЭС | 28 | 988 | 06 | 14.06.2022 04:32 | 14.06.2022 04:32 | ВЛ 110 кВ Иркутская-Прибрежная А с отпайками | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | При проведении аварийного осмотра ВЛ 110 кВ Иркутская-Прибрежная А с отпайками персоналом СЛЭП на опоре №А17 обнаружены следы перекрытия между шлейфом провода ф. «А», гирляндой изоляторов и заземленным телом опоры, возле опоры кусок оплавленной алюминиевой проволоки. | 1. Выполнить аварийный осмотр ВЛ 110 кВ Иркутская-Прибрежная А с отпайками. | 2022-06-14
ЦЭС |  |  |  | 14.06.2022 04:32 | 14.06.2022 04:32 | ВЛ 110 кВ Иркутская-Прибрежная А с отпайками | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | При попадании постороннего предмета (алюминиевой проволоки), принесённой птицей (предположительно) при строительстве гнезда, произошло электродуговое перекрытие изоляционного промежутка между шлейфом провода фазы "А" и заземлённой конструкцией опоры №А17 с возникновением неустойчивого короткого замыкания, в результате которого действием 2 ступени ТЗНП на ПС 500 кВ Иркутская произошло отключение ВЛ 110 кВ Иркутская-Прибрежная А с отпайками, АПВ успешно.
ЦЭС | 29 | 953 | 06 | 16.06.2022 03:05 | 16.06.2022 03:58 | ВЛ 500 кВ УПК Тыреть - Иркутская (ВЛ-565) | 500 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | При проезде крупногабаритной техники с поднятым кузовом под проводами ВЛ произошло приближение кузова автомобиля на недопустимое расстояние до токоведущих частей ф."А" в пролете опор №378-379 ВЛ 500 кВ УПК Тыреть - Иркутская (ВЛ-565). | 1. Выполнить аварийный осмотр оборудования ВЛ 500 кВ УПК Тыреть - Иркутская (ВЛ-565). | 2022-06-22
ЦЭС |  |  |  | 16.06.2022 03:05 | 16.06.2022 03:58 | ВЛ 500 кВ УПК Тыреть - Иркутская (ВЛ-565) | 500 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | При приближении поднятого кузова автомобиля на недопустимое расстояние до токоведущих частей произошло перекрытие по воздуху ф."А" на кузов, в результате чего действием ДФЗ, 1 ст. ТЗНП на ПС 500 кВ Иркутская и действием ДФЗ на УПК Тыреть 500 кВ произошло отключение ВЛ 500 кВ УПК Тыреть - Иркутская (ВЛ-565), ОАПВ ф. «А» не успешно. | 2. Выполнить ремонтные работы по восстановлению работоспособности шунтирующего выключателя 2В Упк Тыреть 500 кВ. | 2022-06-15
ЦЭС |  |  |  | 16.06.2022 03:05 | 16.06.2022 03:58 | демпфирующее сопротивление воздушного выключателя ВВМ-500 ф. «А» УПК Тыреть 500 кВ. | 500 | Электротехническое оборудование 110 кВ и выше трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов | Перекрытие по воздуху ф."А" на кузов крупногабаритной техники в пролете опор №378-379 ВЛ 500 кВ УПК Тыреть - Иркутская (ВЛ-565) привело к возникновению устойчивого короткого замыкания. | 3. Направить претензионное письмо в адре АО "Труд" о нарушении требований Постановления Правительства РФ об исключении нарушений и предотвращения нарушений в дальнейшем. | 2022-06-23
ЦЭС |  |  |  | 16.06.2022 03:05 | 16.06.2022 03:58 | демпфирующее сопротивление воздушного выключателя ВВМ-500 ф. «А» УПК Тыреть 500 кВ. | 500 | Электротехническое оборудование 110 кВ и выше трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов | При появлении устойчивого КЗ на линии во время прохождения цикла ОАПВ возникли перенапряжения, вызванные сквозными токами КЗ, под воздействием которых произошел пробой искрового промежутка шунтирующего разрядника с последующим повреждением элементов демпфирующих сопротивлений и резким увеличением температуры масла. Быстрое повышение давления в баке элемента выключателя, обусловленное горением эл.дуги, привело к повреждению бака выключателя и высоковольного ввода
ЦЭС | 30 | 989 | 06 | 20.06.2022 14:17 | 20.06.2022 14:17 | ВЛ 110 кВ Черемхово – Забитуй с отпайкой на ПС Жаргон, ВЛ 110 кВ Забитуй – Головинская, ВЛ 110 кВ Черемхово – Кутулик с отпайкой на ПС Жаргон | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Во время прохождения грозового фронта в Черемховском районе произошли прямые удара молнии в провод ф."А" на опоре №34 ВЛ 110 кВ Забитуй – Головинская , в опору №111 ВЛ-110 кВ Черемхово - Кутулик с отпайкой на ПС Жаргон. | 1. Выполнить измерение сопротивления заземляющих устройств оп.№34 ВЛ 110 кВ Забитуй – Головинская, оп.№111 ВЛ-110 кВ Черемхово - Кутулик с отпайкой на ПС Жаргон. | 30.06.222
ЦЭС |  |  |  | 20.06.2022 14:17 | 20.06.2022 14:17 | ВЛ 110 кВ Черемхово – Забитуй с отпайкой на ПС Жаргон, ВЛ 110 кВ Забитуй – Головинская, ВЛ 110 кВ Черемхово – Кутулик с отпайкой на ПС Жаргон | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | В результате прямых ударов молнии в провод и заземленную конструкцию ВЛ возникли грозовые перенапряжения прямого удара с последующим перекрытием воздушного промежутка между проводами ф."А" и ф."В" ВЛ-110 кВ Черемхово - Кутулик с отпайкой на ПС Жаргон, между проводом ф."А" и заземленными элементами опоры №34 ВЛ 110 кВ Забитуй – Головинская с возникновением неустойчивого КЗ, в результате чего действием 2 ст. ЗЗ на ПС 220 кВ Черемхово произошло отключение ВЛ 110 кВ Черемхово – Забитуй с отпайкой на ПС Жаргон, ВЛ 110 кВ Забитуй – Головинская, ВЛ 110 кВ Черемхово – Кутулик с отпайкой на ПС Жаргон, АПВ успешно. | 2. Выполнить замену реле типа РПВ-58 схемы АПВ СВ-110 кВ ПС 110 кВ Кутулик-110. | 2022-06-23
ЦЭС |  |  |  | 20.06.2022 14:17 | 20.06.2022 14:17 | конденсатор С1 реле типа РПВ-58 схемы АПВ СВ-110 кВ ПС 110 кВ Кутулик-110 | 110 | Устройства релейной защиты и автоматики | Организационных причин аварии не выявлено. Последнее профилактическое восстановление АПВ СВ-110 на Кутулик-110 – 18.11.2019 г. Срок службы реле типа РПВ-58 более 26 лет.
ЦЭС |  |  |  | 20.06.2022 14:17 | 20.06.2022 14:17 | конденсатор С1 реле типа РПВ-58 схемы АПВ СВ-110 кВ ПС 110 кВ Кутулик-111 | 110 | Устройства релейной защиты и автоматики | При проведении послеаварийной проверки персоналом СРЗиЭА выявлено повреждение конденсатора С1 в реле типа РПВ-58 схемы АПВ СВ-110 кВ ПС 110 кВ Кутулик-110. Данное повреждение конденсатора обусловлено деградационным отказом (срок службы более 26 лет), что и явилось причиной отказа работы АПВ СВ-110 кВ ПС 110 кВ Кутулик-110.
ЦЭС | 31 | 990 | 06 | 25.06.2022 12:42 | 25.06.2022 12:42 | ВЛ 110 кВ Цемзавод – Усолье-Сибирское с отпайками (ВЛ 110 кВ Цемзавод – Усольская) | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Во время прохождения грозового фронта в Ангарском и Усольском районах произошел прямой удар молнии в шлейф провод ф."С" на опоре №83 ВЛ 110 кВ Цемзавод – Усолье-Сибирское с отпайками (ВЛ 110 кВ Цемзавод – Усольская). | 1. Выполнить аварийный осмотр оборудования ВЛ 110 кВ Цемзавод – Усолье-Сибирское с отпайками (ВЛ 110 кВ Цемзавод – Усольская). | 2022-06-27
ЦЭС |  |  |  | 25.06.2022 12:42 | 25.06.2022 12:42 | ВЛ 110 кВ Цемзавод – Усолье-Сибирское с отпайками (ВЛ 110 кВ Цемзавод – Усольская) | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | В результате прямого удара молнии в шлейф провода ф."С" возникло грозовые перенапряжения прямого удара с последующим перекрытием воздушного промежутка между проводом ф."С" и заземленными элементами опоры с возникновением неустойчивого КЗ, в результате чего действием ДФЗ на ПС 110 кВ Цемзавод произошло отключение ВЛ 110 кВ Цемзавод – Усолье-Сибирское с отпайками (ВЛ 110 кВ Цемзавод – Усольская), АПВ успешно. | 2.Выполнить измерение сопротивления ЗУ оп.83 ВЛ-110 кВ Цемзавод-Усолье-Сибирское с отпайками (ВЛ 110 кВ Цемзавод – Усольская). | 2022-06-30
ЦЭС | 32 | 954 | 06 | 27.06.2022 15:01 | 27.06.2022 17:03 | трансформатор тока ТТ-500 кВ, тип ТФГ-500 производства АО ВО «Электроаппарат», зав.№189 УПК Тыреть 500 кВ. | 500 | Электротехническое оборудование 110 кВ и выше трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов | В ходе осмотра оборудования УПК 500 кВ Тыреть обнаружено отсутствие давления в трансформаторе тока ТТ-1 комплект В-1-563 ф. "А" и разрушение разрывного элемента мембранного предохранительного устройства. | 1. Выполнить ремонтные работы по временной установке ТТ ТОГП-500 взамен аварийно-вышедшего из строя ТТ В-1-563 I ТГФ-500 ф «А» на УПК Тыреть 500 кВ. | 2022-07-15
ЦЭС |  |  |  | 27.06.2022 15:01 | 27.06.2022 17:03 | трансформатор тока ТТ-500 кВ, тип ТФГ-500 производства АО ВО «Электроаппарат», зав.№189 УПК Тыреть 500 кВ. | 500 | Электротехническое оборудование 110 кВ и выше трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов | Разрушение разрывного элемента ТТ-500 кВ произошло вследствие короткого замыкания внутри трансформатора тока, в результате чего на действием ДФЗ на УПК тыреть 500 кВ и ПС 500 кВ Тулун произошло отключение ВЛ 500 кВ Тулун - УПК Тыреть (ВЛ-563), действием УРОВ В-1-563 отключился 1 мост с неуспешным АПВ. Данное повреждение входит в перечень возможных неисправностей, приведенных заводом-изготовитетелем в руководстве по эксплуатации. | 2. Подготовить письма на имя заместителя генерального директора по коммерции ООО "Торговый дом "ЕвроСибЭнерго", директора по гарантийно-сервисному обслуживанию АО ВО Электроаппарат о дефекте трансформатора тока и гарантийной замене поврежденного изделия. | 2022-06-28
ЦЭС |  |  |  | 27.06.2022 15:01 | 27.06.2022 17:03 | трансформатор тока ТТ-500 кВ, тип ТФГ-500 производства АО ВО «Электроаппарат», зав.№189 УПК Тыреть 500 кВ. | 500 | Электротехническое оборудование 110 кВ и выше трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов |  | 3. Подготовить техническое решение о временной установке ТТ ТОГП-500 взамен аварийно-вышедшего из строя ТТ В-1-563 I ТГФ-500 ф «А» на УПК Тыреть 500 кВ. | 2022-06-30
ЦЭС | 33 | 991 | 06 | 30.06.2022 17:03 | 30.06.2022 17:03 | ВЛ 110 кВ Головинская – Иваническая А, ВЛ 110 кВ Головинская - Бахтай с отпайкой на ПС Алтарик | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | При прохождении грозового фронта в Аларском районе произошел прямой удар молнии в шлейф провода ф."С" на опоре №5 ВЛ 110 кВ Головинская – Иваническая А. | 1. Выполнить аварийный осмотр ВЛ 110 кВ Головинская – Иваническая А. | 2022-07-01
ЦЭС |  |  |  | 30.06.2022 17:03 | 30.06.2022 17:03 | ВЛ 110 кВ Головинская – Иваническая А, ВЛ 110 кВ Головинская - Бахтай с отпайкой на ПС Алтарик | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | При прямом попадании молнии в шлейф провода ф."С" возникло перекрытие между шлейфом провода и заземленной конструкцией ВЛ с возникновением неустойчивого КЗ, в результате чего действием 1 ст. ТЗНП на ПС 110 кВ Головинская произошло отключение ВЛ 110 кВ Головинская – Иваническая А, ВЛ 110 кВ Головинская - Бахтай с отпайкой на ПС Алтарик, АПВ успешно. | 2. Выполнить замер сопротивления ЗУ опоры №5 ВЛ 110 кВ Головинская – Иваническая А. | 2022-07-05
ЦЭС | 34 | 808 | 07 | 08.07.2022 15:56 | 08.07.2022 16:20 | ВЛ 110 кВ Вокзальная – Цемзавод с отпайками, ВЛ 110 кВ Цемзавод – Усолье-Сибирское с отпайками (ВЛ 110 кВ Цемзавод – Усольская) | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Во время прохождения грозового фронта в Ангарском и Усольском районах произошел прямой удар молнии в шлейф провод ф."А" на опоре №99 ВЛ 110 кВ Вокзальная – Цемзавод с отпайками. | 1. Выполнить измерение сопротивления ЗУ оп.99 ВЛ 110 кВ Вокзальная – Цемзавод с отпайками. | 2022-07-18
ЦЭС |  |  |  | 08.07.2022 15:56 | 08.07.2022 16:20 | ВЛ 110 кВ Вокзальная – Цемзавод с отпайками, ВЛ 110 кВ Цемзавод – Усолье-Сибирское с отпайками (ВЛ 110 кВ Цемзавод – Усольская) | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | В результате прямого удара молнии в шлейф провода ф."А" возникло грозовые перенапряжения прямого удара с последующим перекрытием воздушного промежутка между шлейфами проводов ф."А" и ф."В" с возникновением неустойчивого КЗ, в результате действием ДФЗ на ПС 110 кВ Цемзавод произошло отключение ВЛ 110 кВ Цемзавод – Усолье-Сибирское с отпайками (ВЛ 110 кВ Цемзавод – Усольская), АПВ успешно, ВЛ 110 кВ Цемзавод – Усолье-Сибирское с отпайками (ВЛ 110 кВ Цемзавод – Усольская) действием ШДЭ-2802 произошло отключение ВЛ 110 кВ Вокзальная – Цемзавод с отпайками, АПВ не успешно, РПВ не успешно. | 2. Выполнить ремонтные работы по очистке и смазке сердечника соленоида включения МВ 110 кВ Вокзальная ПС 110 кВ Цемзавод | 2022-07-09
ЦЭС |  |  |  | 08.07.2022 15:56 | 08.07.2022 16:20 | МВ 110 кВ Вокзальная ПС 110 кВ Цемзавод. | 110 | Электротехническое оборудование 110 кВ и выше трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов | В процессе деятельности по производству цемента на АО «Ангарскцемент» происходили выбросы производственной пыли в атмосферу. | 3. Выполнить работы по чистке изоляции оборудования ОРУ-35, ОРУ-110 ПС 110 кВ Цемзавод. | 2022-10-31
ЦЭС |  |  |  | 08.07.2022 15:56 | 08.07.2022 16:20 | МВ 110 кВ Вокзальная ПС 110 кВ Цемзавод. | 110 | Электротехническое оборудование 110 кВ и выше трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов | Высокая концентрация пыли в выбросах привела к налипанию цементной пыли на сердечник соленоида включения и рычагов привода, что явилось причиной невключения МВ 110 кВ Вокзальная ПС 110 кВ Цемзавод.
ЦЭС | 35 | 992 | 07 | 13.07.2022 04:18 | 13.07.2022 04:18 | ВЛ 110 кВ Цемзавод – Усолье-Сибирское с отпайками (ВЛ 110 кВ Цемзавод – Усольская) | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Предположительно при взлете крупной птицы с опоры ВЛ произошло перекрытие изоляционного воздушного промежутка между проводом ф. «В» и подвесной гирляндой изоляторов на опоре №82/30 отпайки на ПС 110 кВ Новожилкино ВЛ-110 кВ Цемзавод-Усолье-Сибирское с отпайками. | 1. Выполнить аварийный осмотр ВЛ 110 кВ Цемзавод – Усолье-Сибирское с отпайками (ВЛ 110 кВ Цемзавод – Усольская). | 2022-07-13
ЦЭС |  |  |  | 13.07.2022 04:18 | 13.07.2022 04:18 | ВЛ 110 кВ Цемзавод – Усолье-Сибирское с отпайками (ВЛ 110 кВ Цемзавод – Усольская) | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Перекрытие изоляционного промежутка между проводом ф. «В» и подвесной гирляндой изоляторов привело к возникновению неустойчивого КЗ, в результате чего действием ДФЗ на ПС 110 кВ Цемзавод и ПС 110 кВ Усольская произошло отключение ВЛ-110 кВ Цемзавод-Усолье-Сибирское с отпайками, АПВ успешно. | 2. Выполнить установку ПЗУ в пролетах опор 82/79-82-90 ВЛ 110 кВ Цемзавод – Усолье-Сибирское с отпайками (ВЛ 110 кВ Цемзавод – Усольская) в количестве 35 шт. | 2022-12-30
ЦЭС | 36 | 993 | 07 | 13.07.2022 12:16 | 14.07.2022 05:02 | ВЛ 110 кВ Черемхово – Забитуй с отпайкой на ПС Жаргон, ВЛ 110 кВ Забитуй – Головинская, ВЛ 110 кВ Черемхово – Кутулик с отпайкой на ПС Жаргон, ВЛ 110 кВ Черемхово – Свирск I цепь с отпайками, ВЛ 110 кВ Черемхово – Свирск II цепь с отпайкой на ПС Карьерная, ВЛ 110 кВ Иркутская-Прибрежная А с отпайками, ВЛ 110 кВ Иркутская-Прибрежная Б с отпайками | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | При прохождении грозового фронта в Черемховском, Аларском, Усольском и Ангарском районах происходили удары молнии вблизи ВЛ 110 кВ Иркутская-Прибрежная А с отпайками, ВЛ 110 кВ Иркутская-Прибрежная Б с отпайками с возникновением на их проводах индуктивных перенапряжений, связанных с электромагнитным взаимодействием контуров протекания токов молнии и ВЛ, что явилось причиной отключения вышеуказанных ВЛ с успешным АПВ.При прохождении грозового фронта в Черемховском, Аларском, Усольском и Ангарском районах произошли прямые удары молнии в провод ф."А" на опоре №67 ВЛ 110 кВ Черемхово – Забитуй с отпайкой на ПС Жаргон, в грозотрос на опоре №48 ВЛ 110 кВ Черемхово – Кутулик с отпайкой на ПС Жаргон, в провод ф. «А» в пролете опор №124/20-124/21, №109-110 ВЛ 110 кВ Черемхово – Свирск II цепь с отпайкой на ПС Карьерная. | 1. Выполнить аварийный осмотр отключавшихся ВЛ. | 2022-07-15
ЦЭС |  |  |  | 13.07.2022 12:16 | 14.07.2022 05:02 | ВЛ 110 кВ Черемхово – Забитуй с отпайкой на ПС Жаргон, ВЛ 110 кВ Забитуй – Головинская, ВЛ 110 кВ Черемхово – Кутулик с отпайкой на ПС Жаргон, ВЛ 110 кВ Черемхово – Свирск I цепь с отпайками, ВЛ 110 кВ Черемхово – Свирск II цепь с отпайкой на ПС Карьерная, ВЛ 110 кВ Иркутская-Прибрежная А с отпайками, ВЛ 110 кВ Иркутская-Прибрежная Б с отпайками | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | В результате прямых ударов молнии в провод ф."А" на опоре №67 ВЛ 110 кВ Черемхово – Забитуй с отпайкой на ПС Жаргон, в грозотрос на опоре №48 ВЛ 110 кВ Черемхово – Кутулик с отпайкой на ПС Жаргон, в провод ф. «А» в пролете опор №124/20-124/21, №109-110 ВЛ 110 кВ Черемхово – Свирск II цепь с отпайкой на ПС Карьерная возникли грозовые перенапряжения прямого удара с последующими перекрытиями между проводами и заземленными конструкциями опор, в результате чего произошли отключения вышеуказанных ВЛ. | 2. Выполнить замеры сопротивления заземляющих устройств оп.124/20-124/21, оп.109-110 ВЛ 110 кВ Черемхово – Свирск II цепь с отпайкой на ПС Карьерная, оп.67 ВЛ 110 кВ Черемхово – Забитуй с отпайкой на ПС Жаргон, оп.48 ВЛ 110 кВ Черемхово – Кутулик с отпайкой на ПС Жаргон. | 2022-07-30
ЦЭС |  |  |  | 13.07.2022 12:16 | 14.07.2022 05:02 | ВЛ 110 кВ Черемхово – Забитуй с отпайкой на ПС Жаргон, ВЛ 110 кВ Забитуй – Головинская, ВЛ 110 кВ Черемхово – Кутулик с отпайкой на ПС Жаргон, ВЛ 110 кВ Черемхово – Свирск I цепь с отпайками, ВЛ 110 кВ Черемхово – Свирск II цепь с отпайкой на ПС Карьерная, ВЛ 110 кВ Иркутская-Прибрежная А с отпайками, ВЛ 110 кВ Иркутская-Прибрежная Б с отпайками | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше |  | 3.Выполнить ремонт грозотроса на опоре №48 ВЛ 110 кВ Черемхово – Кутулик с отпайкой на ПС Жаргон. | 2022-12-30
ЦЭС | 37 | 995 | 07 | 23.07.2022 07:10 | 23.07.2022 07:10 | ВЛ 110 кВ Цемзавод – Усолье-Сибирское с отпайками (ВЛ 110 кВ Цемзавод – Усольская) | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | При пролете птицы (вороны) между элементами ВЛ произошло приближение на недопустимое расстояние птицы к проводу ф. «С» и заземленным элементам опоры №82/95 ВЛ 110 кВ Цемзавод – Усолье-Сибирское с отпайками (ВЛ 110 кВ Цемзавод – Усольская). | 1.Выполнить аварийный осмотр ВЛ 110 кВ Цемзавод – Усолье-Сибирское с отпайками (ВЛ 110 кВ Цемзавод – Усольская). | 2022-07-27
ЦЭС |  |  |  | 23.07.2022 07:10 | 23.07.2022 07:10 | ВЛ 110 кВ Цемзавод – Усолье-Сибирское с отпайками (ВЛ 110 кВ Цемзавод – Усольская) | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Приближение на недопустимое расстояние птицы к проводу ф. «С» и заземленным элементам опоры привело к перекрытию изоляционного промежутка с возникновением неустойчивого межфазного КЗ, в результате чего действием ДФЗ на ПС 110 кВ Цемзавод и ПС 110 кВ Усолье-Сибирское произошло отключение ВЛ 110 кВ Цемзавод – Усолье-Сибирское с отпайками (ВЛ 110 кВ Цемзавод – Усольская), АПВ успешно.
ЦЭС | 38 | 809 | 07 | 25.07.2022 21:01 | 25.07.2022 21:07 | ВЛ 110 кВ Вокзальная – Цемзавод с отпайками | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Характер повреждения провода показывает, что при прохождении грозовых фронтов произошел удар молнии в поддерживающий зажим провода ф."В" на опоре №82/43 отпайки на ПС 110 кВ Новожилкино ВЛ 110 кВ Вокзальная – Цемзавод с отпайками. В результате воздействия молнии произошло разрушение части проволок токопроводящих повивов провода. | 1. Выполнить работы по восстановлению провода ф."В" на опоре №82/43 отпайки на ПС 110 кВ Новожилкино ВЛ 110 кВ Вокзальная – Цемзавод с отпайками. | 2022-07-26
ЦЭС |  |  |  | 25.07.2022 21:01 | 25.07.2022 21:07 | ВЛ 110 кВ Вокзальная – Цемзавод с отпайками | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | В результате повреждения части проволок токопроводящих повивов провода, под действием собственной массы и подъемных усилий произошел полный обрыв провода, вследствии чего действием ДФЗ на ПС 110 кВ Цемзавод и ПС 110 кВ Вокзальная произошло отключение ВЛ 110 кВ Вокзальная – Цемзавод с отпайками, АПВ не успешно.
ЦЭС | 39 | 955 | 07 | 30.07.2022 00:03 | 01.08.2022 05:40 | 2В (правый отделитель ф."В") УПК Тыреть 500 кВ. | 500 | Электротехническое оборудование 110 кВ и выше трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов | Организационных причин аварии не усматривается. | 1. Выполнить ревизию отделителя выключателя 500 кВ 2В (правый отделитель ф."В") УПК Тыреть 500 кВ. | 2022-07-31
ЦЭС |  |  |  | 30.07.2022 00:03 | 01.08.2022 05:40 | 2В (правый отделитель ф."В") УПК Тыреть 500 кВ. | 500 | Электротехническое оборудование 110 кВ и выше трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов | Разгерметизация между подвижным и неподвижным контактами 2,3,4 пар отделителя выключателя 500 кВ 2В (правый отделитель ф."В") произошла в результате термического повреждения контактов электрической дугой во время выполнения операций по расшунтированию УПК Тыреть 500 кВ, для устранения которой подана аварийная заявка № 6456/1310.
ЦЭС | 40 | 996 | 07 | 30.07.2022 06:23 | 30.07.2022 06:23 | ВЛ 110 кВ Иркутская ТЭЦ-11 – Белореченская (ВЛ 110 кВ ТЭЦ-11 – Белореченская) | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Предположительно при пролете крупной птицы между элеметами опоры произошло перекрытие изоляционного воздушного промежутка между проводом ф. «А» и подвесной гирляндой изоляторов на опоре №26 ВЛ 110 кВ Иркутская ТЭЦ-11 – Белореченская (ВЛ 110 кВ ТЭЦ-11 – Белореченская). | 1. Выполнить аварийный осмотр оборудования ВЛ 110 кВ Иркутская ТЭЦ-11 – Белореченская (ВЛ 110 кВ ТЭЦ-11 – Белореченская). | 2022-08-02
ЦЭС |  |  |  | 30.07.2022 06:23 | 30.07.2022 06:23 | ВЛ 110 кВ Иркутская ТЭЦ-11 – Белореченская (ВЛ 110 кВ ТЭЦ-11 – Белореченская) | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Перекрытие изоляционного промежутка между проводом ф. «А» и подвесной гирляндой изоляторов привело к возникновению неустойчивого КЗ, в результате чего действием ДФЗ на Иркутской ТЭЦ-11 и ПС 110 кВ Белореченская произошло отключение ВЛ 110 кВ Иркутская ТЭЦ-11 – Белореченская (ВЛ 110 кВ ТЭЦ-11 – Белореченская) , АПВ успешно.
ЦЭС | 41 | 994 | 07 | 15.07.2022 09:27 | 15.07.2022 09:27 | ШДЭ-2801 ВЛ-209 ВЛ 220 кВ Иркутская - Шелехово I цепь с отпайками (ВЛ-209) | 220 | Устройства релейной защиты и автоматики | В ходе проверки и при проведении анализа работы защиты ШДЭ-2801 ВЛ-209 сделан вывод, что срабатывание защиты при переводе ключа оперативного тока на другую АБ предположительно произошло по причине сбоя в работе электронных элементов схемы ШДЭ-2801 в момент подачи оперативного тока при условии наличия «земли» в цепях постоянного тока. | 1. Выполнить внеочередное профилактическое восстановление ШДЭ-2801 ВЛ-209 ВЛ 220 кВ Иркутская - Шелехово I цепь с отпайками (ВЛ-209) с целью определения возможности дальнейшей эксплуатации с оформлением организационно-распорядительного документа о продлении сроков эксплуатации с указанием необходимых дополнительных мероприятий (при наличии необходимости) | 2022-12-22
ЦЭС |  |  |  | 15.07.2022 09:27 | 15.07.2022 09:27 | ШДЭ-2801 ВЛ-209 ВЛ 220 кВ Иркутская - Шелехово I цепь с отпайками (ВЛ-209) | 220 | Устройства релейной защиты и автоматики | Исчерпание в процессе длительной эксплуатации (срок службы 32 года) ресурса электронных элементов, входящих в состав схемы ШДЭ-2801, связанное с деградационными процессами, обусловленными электрическими и тепловыми нагрузками, привели к сбою в работе элементов. В результате сбоя в работе электронных элементов в момент подачи оперативного тока при условии наличия "земли" в цепях постоянного тока произошло неправильное (ложное) срабатывание ШДЭ-2801 ВЛ-209 ВЛ 220 кВ Иркутская - Шелехово I цепь с отпайками (ВЛ-209). | 2. Для исключения возможности ложной работы защит ШДЭ-2801 внести изменения в инструкцию ИЭ 204.015.006-2020 «Инструкция по эксплуатации общеподстанционных устройств РЗА ПС 500 Иркутская о необходимости вывода защит ШДЭ-2801 ряда панелей при операциях с соответствующим ключом перевода цепей опертока на панелях 9П, 26П при выполнении мероприятий по отысканию «земли» в цепях постоянного тока согласно методическим указаниям по техническому обслуживанию защит ШДЭ-2801. | 2022-08-31
ЦЭС | 42 | 956 | 08 | 01.08.2022 06:08 | 01.08.2022 12:24 | опорные изоляторы поворотной колонки главного ножа Р1А-Тулун ф. «С» УПК Тыреть 500 кВ. | 500 | Электротехническое оборудование 110 кВ и выше трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов | Организационных причин аварии не усматривается. | 1.Выполнить замену опорных изоляторов поворотной колонки главного ножа Р1А-Тулун ф. «С» УПК Тыреть 500 кВ. | 2022-08-01
ЦЭС |  |  |  | 01.08.2022 06:08 | 01.08.2022 12:24 | опорные изоляторы поворотной колонки главного ножа Р1А-Тулун ф. «С» УПК Тыреть 500 кВ. | 500 | Электротехническое оборудование 110 кВ и выше трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов | В процессе длительной эксплуатации (срок службы более 57 лет), вследствие воздействия внешних факторов (атмосферные осадки, перепады температур и тд.) произошло появление и развитие внешних и внутренних микротрещин в фарфоровой изоляции поворотной колонки главного ножа Р1А-Тулун ф. «С» УПК Тыреть 500 кВ. Изменения эксплуатационных свойств фарфора и развитие микротрещин явились причиной разрушения опорных изоляторов с последующим их падением.
ЦЭС | 43 | 997 | 08 | 04.08.2022 05:24 | 04.08.2022 05:24 | ВЛ 110 кВ Балаганск – Новонукутск | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | При пролете птицы между проводами и заземленной конструкцией опоры №47 ВЛ 110 кВ Балаганск – Новонукутск произошло приближение на недопустимое расстояние птицы к проводу ф."А" и заземленными элементами конструкции опоры. | 1. Выполнить аварийный осмотр ВЛ 110 кВ Балаганск – Новонукутск. | 2022-08-04
ЦЭС |  |  |  | 04.08.2022 05:24 | 04.08.2022 05:24 | ВЛ 110 кВ Балаганск – Новонукутск | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | При приближении птицы на недопустимое расстояние к проводу ф. "А" возникло перекрытие изоляционного промежутка между проводом и заземленными элементами конструкции опоры с возникновением неустойчивого КЗ, в результате ПС 110 Балаганск действием 1ст.ТЗНП произошло отключение ВЛ 110 кВ Балаганск – Новонукутск, АПВ успешно.
ЦЭС | 44 | 810 | 08 | 27.08.2022 06:07 | 27.08.2022 07:04 | ВЛ 110 кВ Балаганск – Новонукутск | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | При пролете птицы между проводами и заземленной конструкцией опоры №7 ВЛ 110 кВ Балаганск – Новонукутск произошло приближение на недопустимое расстояние птицы к шлейфу провода ф."В" и заземленными элементами опоры. | 1. Выполнить аварийный осмотр ВЛ 110 кВ Балаганск – Новонукутск. | 2022-09-02
ЦЭС |  |  |  | 27.08.2022 06:07 | 27.08.2022 07:04 | ВЛ 110 кВ Балаганск – Новонукутск | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | При приближении птицы на недопустимое расстояние к шлейфу проводу ф. "В" возникло перекрытие изоляционного промежутка между шлейфом и заземленными элементами конструкции опоры с возникновением неустойчивого КЗ, в результате на ПС 110 Новонукутск действием 1ст. ДЗ, 2 ст. ДЗ произошло отключение СВ 110 кВ Балаганск.
ЦЭС | 45 | 998 | 08 | 29.08.2022 14:19 | 29.08.2022 14:19 | ВЛ 110 кВ Иркутская ТЭЦ-10 – Иркутская ТЭЦ-9 с отпайками (ВЛ 110 кВ ТЭЦ-10 – ТЭЦ-9) | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | При производстве работ по демонтажу труб недействующего паропровода под проводами ВЛ произошло приближение краново-манипуляторного механизма для поднятия и опускания грузов на недопустимое расстояние до токоведущих частей ф."В" в пролете опор №2-3 ВЛ 110 кВ Иркутская ТЭЦ-10 – Иркутская ТЭЦ-9 с отпайками (ВЛ 110 кВ ТЭЦ-10 – ТЭЦ-9). | 1. Выполнить аварийный осмотр ВЛ 110 кВ Иркутская ТЭЦ-10- Иркутская ТЭЦ-9 с отпайками (ВЛ 110 кВ ТЭЦ-10-ТЭЦ-9). | 2022-08-29
ЦЭС |  |  |  | 29.08.2022 14:19 | 29.08.2022 14:19 |  | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | При приближении краново-манипуляторного механизма на недопустимое расстояние до токоведущих частей произошло перекрытие по воздуху ф."В" с возникновением неустойчивого КЗ, в результате чего действием ДФЗ на Иркутской ТЭЦ-10 и 1 ст. ТЗНП на Иркутской ТЭЦ-9 произошло отключение ВЛ 110 кВ Иркутская ТЭЦ-10- Иркутская ТЭЦ-9 с отпайками (ВЛ 110 кВ ТЭЦ-10-ТЭЦ-9), АПВ успешно. | 2. Направить претензионное письмо в адре ООО "АнгарскТрубИнвест о нарушении требований Постановления Правительства РФ для исключения нарушений и предотвращения подобных нарушений в дальнейшем. | 30.08,22
ЦЭС | 46 | 999 | 09 | 06.09.2022 06:43 | 06.09.2022 06:43 | ВЛ 110 кВ Заря – Делюр | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | При прохождении грозового фронта в Заларинском районе произошел прямой удар молнии в провод ф."С" на опоре №68 ВЛ 110 кВ Заря-Делюр. | 1.Выполнить аварийный осмотр оборудования ВЛ 110 кВ "Заря-Делюр". | 2022-09-06
ЦЭС |  |  |  | 06.09.2022 06:43 | 06.09.2022 06:43 |  | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | В результате прямого удара молнии в провод ф."С" на опоре №68 ВЛ 110 кВ Заря-Делюр возникло грозовое перенапряжение прямого удара с последующим перекрытием воздушного промежутка между проводом ф."С" и заземленными элементами опоры с возникновением неустойчивого КЗ , на ПС 110 кВ Заря действием 1 ст. ЗЗ ШДЭ Делюр произошло отключение СВ-110, АПВ успешно. | 2. Выполнить измерение сопротивления ЗУ оп.№68 ВЛ-110 кВ Заря-Делюр. | 2022-09-09
ЦЭС | 47 | 971 | 09 | 14.09.2022 08:04 | 14.09.2022 08:04 | ВЛ 110 кВ Иркутская ТЭЦ-10 - Еловка с отпайками | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | При пролете птицы между проводами и заземленной конструкцией опоры №19 ВЛ 110 кВ Иркутская ТЭЦ-10 - Еловка с отпайками произошло приближение на недопустимое расстояние птицы к шлейфу провода ф."А" и заземленными элементами опоры. | 1. Выполнить верховой осмотр с применением БЛА ВЛ 110 кВ Иркутская ТЭЦ-10 - Еловка с отпайками. | 2022-09-16
ЦЭС |  |  |  | 14.09.2022 08:04 | 14.09.2022 08:04 |  | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | При приближении птицы на недопустимое расстояние к шлейфу проводу ф. "А" возникло перекрытие изоляционного промежутка между шлейфом и заземленными элементами конструкции опоры с возникновением неустойчивого КЗ, в результате действием ДФЗ на Иркутской ТЭЦ-10 и ПС 110 кВ Еловка произошло отключение ВЛ 110 кВ Иркутская ТЭЦ-10 - Еловка с отпайками, АПВ успешно. | 2. Для предотвращения поражения птиц электрическим током внести мероприятия по установке ПЗУ ВЛ 110 кВ Иркутская ТЭЦ-10 - Еловка с отпайками в количестве 30 шт. в график ремонтов на 2025г. | 2023-11-30
ЦЭС | 48 | 811 | 09 | 21.09.2022 10:00 | 21.09.2022 20:34 | ВЛ 110 кВ Иркутская-Прибрежная Б с отпайками | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Под воздействием подъемной силы, вызванной ветровыми нагрузками, подъем полиэтиленовой пленки с последующим ее внесением в изоляционный промежуток между проводами ф."А" и ф."В". | 1. Выполнить аварийный осмотр отключавшихся в период аварии ВЛ 10-110 кВ. | 2022-09-22
ЦЭС |  |  |  | 21.09.2022 10:00 | 21.09.2022 20:34 |  | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | При внесении элементов полиэтиленовой пленки в изоляционный промежуток между проводами ф."А" и ф."В" возникло неустойчивое межфазное короткое замыкание, в результате возникновения которого на ПС 500 кВ Иркутская действием 2 зоны ДЗ, 2 ст. МТО произошло отключение ВЛ 110 кВ Иркутская-Прибрежная Б с отпайками, АПВ не успешно, РПВ успешно. | 2.Выполнить ремонтные работы по восстановлению провода ф. «В» на оп. №51 ВЛ 10 кВ Уткоферма- Идеал. | 2022-09-21
ЦЭС |  |  |  | 21.09.2022 10:00 | 21.09.2022 20:34 | ВЛ 10 кВ Еловка- Стеклянка, ВЛ 10 кВ Уткоферма- Идеал , ВЛ 10 кВ Аляты-Куркаты, ВЛ 10 кВ Тельма-Сапиновка, ВЛ 10 кВ Сосновая- Тайтурка, ВЛ 10 кВ Сосновая- Сосновка, ВЛ 10 кВ Сосновка-Арансахой, ВЛ 10 кВ Голуметь - Голуметь, ВЛ 10 кВ Новонукутск- Новосёлово, ВЛ 10 кВ Новожилкино- Низовцево | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Отключения ВЛ 10 кВ Тельма-Сапиновка, ВЛ 10 кВ Сосновая- Тайтурка, ВЛ 10 кВ Сосновая- Сосновка, ВЛ 10 кВ Сосновка-Арансахой, были выполнены оперативным персоналом СТЭ с целью предотвращения негативных последствий, связанных с воздействием неблагоприятных погодных условий (порывы ветра более 15 м/с). Под действием ветровых нагрузок (порывы ветра более 15 м/с) произошел обрыв вязки провода ф. «В» на оп. №51 ВЛ 10 кВ Уткоферма- Идеал.
ЦЭС |  |  |  | 21.09.2022 10:00 | 21.09.2022 20:34 |  | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | В результате обрыва вязки провода ф. «В» на оп. №51 возникло устойчивое КЗ, в результате возникновения которого на ПС 35 кВ Уткоферма действием МТЗ произошло отключение ВЛ 10 кВ Уткоферма- Идеал.
ЦЭС | 49 | 972 | 09 | 28.09.2022 10:59 | 28.09.2022 10:59 | ВЛ 110 кВ Головинская – Иваническая Б, ВЛ 110 кВ Головинская – Бахтай с отпайкой на ПС Алтарик | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | При пролете крупной птицы между элеметами опоры произошло перекрытие изоляционного воздушного промежуткамежду проводом ф. «А» и подвесной гирляндой изоляторов на опоре №180 ВЛ 110 кВ Головинская – Бахтай с отпайкой на ПС Алтарик. | 1. Выполнить установку ПЗУ на участках трасс ВЛ 110 кВ Головинская – Иваническая Б, ВЛ 110 кВ Головинская – Бахтай с отпайкой на ПС Алтарик, ВЛ 110 кВ Забитуй-Головинская, проходящей в зонах интенсивного загрязнения изоляции продуктами жизнедеятельности птиц и местах их массовых гнездований в количестве 264 штук. | 2022-12-31
ЦЭС |  |  |  | 28.09.2022 10:59 | 28.09.2022 10:59 |  | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Перекрытие изоляционного промежутка между проводом ф. «А» и подвесной гирляндой изоляторов привело к возникновению неустойчивого КЗ, в результате чего на ПС 110 кВ Головинская действием ТО, 1 ст.ЗЗ произошло отключение ВЛ 110 кВ Головинская – Иваническая Б, ВЛ 110 кВ Головинская – Бахтай с отпайкой на ПС Алтарик, АПВ успешно.
ЦЭС | 50 | 901 | 09 | 30.09.2022 06:48 | 30.09.2022 15:32 | ВЛ 220 кВ Иркутская – УП-15 № 1 (ВЛ-213) | 220 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | При пролете крупной птицы между элеметами опоры произошло перекрытие изоляционного воздушного промежуткамежду проводом ф. «В», арматурой и подвесной гирляндой изоляторов на опоре №70 ВЛ 220 кВ Иркутская – УП-15 № 1 (ВЛ-213). | 1.Выполнить аварийный осмотр ВЛ 220 кВ Иркутская – УП-15 № 1 (ВЛ-213). | 2022-10-03
ЦЭС |  |  |  | 30.09.2022 06:48 | 30.09.2022 15:32 |  | 220 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Перекрытие изоляционного промежутка между проводом ф. «В», арматурой и подвесной гирляндой изоляторов привело к возникновению неустойчивого КЗ, в результате чего на ПС 500 кВ Иркутская действием ДФЗ произошло отключение ВЛ 220 кВ Иркутская – УП-15 № 1 (ВЛ-213). | 2. Выполнить замену механизма расцепления МВ-220 кВ ВЛ-213 ПС 500 кВ Иркутская. | 2022-09-30
ЦЭС |  |  |  | 30.09.2022 06:48 | 30.09.2022 15:32 | МВ-220 кВ ВЛ-213 ПС 500 кВ Иркутская | 220 | Электротехническое оборудование 110 кВ и выше трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов | Организационных причин неполнофазного включения МВ 220 кВ ВЛ-213 ПС 500 кВ Иркутская не усматривается. | 3. Выполнить замену МВ-220 кВ ВЛ-213 ПС 500 кВ Иркутская на ЭВ-220 кВ. | 2023-12-30
ЦЭС |  |  |  | 30.09.2022 06:48 | 30.09.2022 15:32 |  | 220 | Электротехническое оборудование 110 кВ и выше трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов | В процессе длительной эксплуатации (срок службы более 38 лет), а также значительных динамических и ударных нагрузок на элементы привода в моменты включения-отключения МВ произошел излом тяги отключающего механизма, вследствии чего произошло западание ролика за отключающую собачку механизма отключения, что и явилось причиной неполнофазного включения МВ 220 кВ ВЛ-213 ПС 500 кВ Иркутская.
ЦЭС | 51 | 812 | 10 | 04.10.2022 06:19 | 05.10.2022 13:00 | 2Т ПС 500 кВ Иркутская | 110 | Электротехническое оборудование 110 кВ и выше трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов | Организационных причин аварии не усматривается. | 1. Выполнить замену поврежденного проходного изолятора ф."С" на шинном мосту 6 кВ 2T ПС 500 кВ Иркутская. | 2022-10-05
ЦЭС |  |  |  | 04.10.2022 06:19 | 05.10.2022 13:00 |  | 110 | Электротехническое оборудование 110 кВ и выше трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов | В процессе длительной эксплуатации (срок службы более 63 лет), вследствие воздействия внешних факторов (атмосферные осадки, перепады температур и тд.) произошло появление и развитие внешних и внутренних микротрещин в фарфоровой изоляции шинного моста 6 кВ 2T. Изменения эксплуатационных свойств фарфора, развитие микротрещин, колебания температуры с переходом нулевого значения явились причиной повреждения проходного изолятора ф."С" на шинном мосту 6 кВ 2T, в результате чего на ПС 500 кВ Иркутская действием ДЗ произошло отключение 2Т. | 2. Выполнить ВВИ опорной изоляции шинного моста 6 кВ 2Т ПС 500 кВ Иркутская. | 2022-10-05
ЦЭС | 52 | 813 | 10 | 11.10.2022 00:57 | 11.10.2022 04:01 | ВЛ 110 кВ Черемхово - Забитуй с отпайкой на ПС Жаргон | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | При прохождении грозовых фронтов в Черемховском и Аларском районах в 2022 году (справки о метеоусловиях прилагаются) произошел удар молнии в провод ф."А" в пролёте опор №48/20 - 48/21 отпайки на ПС Жаргон ВЛ 110 кВ Черемхово - Забитуй с отпайкой на ПС Жаргон. В результате воздействия молнии произошло частичное разрушение части проволок токопроводящих повивов провода. | 1. Выполнить аварийный осмотр отключились ВЛ 110 кВ Черемхово - Забитуй с отпайкой на ПС Жаргон. | 2022-10-10
ЦЭС |  |  |  | 11.10.2022 00:57 | 11.10.2022 04:01 |  | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | В результате частичного разрушения части проволок токопроводящих повивов провода, под действием собственной массы и подъемных усилий произошел полный обрыв провода, вследствии чего отключились ВЛ 110 кВ Черемхово - Забитуй с отпайкой на ПС Жаргон и ВЛ 110 кВ Забитуй - Головинская действием на ПС 220 кВ Черемхово 1 ст. ТЗНП, на ПС 110 кВ Головинская 2 ст. ТЗНП, с неуспешным АПВ. | 2. Выполнить ремонт провода АС-185 ф."А" пролёте опор №48/20 - 48/21 отпайки на ПС Жаргон ВЛ 110 кВ Черемхово - Забитуй с отпайкой на ПС Жаргон. | 2022-10-11
ЦЭС | 53 | 901 | 11 | 03.11.2022 09:54 | 03.11.2022 11:40 | САОН 1 комплект ПС 500 кВ Иркутская | 220 | Устройства релейной защиты и автоматики | Ошибочные действия персонала подрядной организации (ООО «Комплектэнерго»), допущенные при выполнении работ по реконструкции АДВ 1 комплект ПС 500 кВ Иркутская, заключающиеся: - в подключении к САОН 1 комплект ПС 500 кВ Иркутская ранее разобранных выходных цепей (были отключены персоналом ОАО «ИЭСК» в августе 2022 года по «Программе вывода шкафа УВК АДВ 1 к-т для ТО») выведенного в техническое обслуживание АДВ 1 комплект ПС 500 кВ Иркутская для выполнения работ Этапа №2 модернизации АДВ ПС 500 кВ Иркутская и подключения под управление ПТК ВУ ЦСПА ОЭС Сибири; - в замыкании между собой цепи «+» оперативного постоянного тока и цепи формирования управляющего воздействия «ОН-3 Ирк» при производстве работ по маркировке цепей ключа SAC3 «УД в САОН-1» ввода/вывода выходных цепей АДВ в САОН 1 комплект ПС 500 кВ Иркутская после замены ключа. В результате произошло неправильное (ложное) формирование АДВ 1 комплект ПС 500 кВ Иркутская управляющего воздействия противоаварийной автоматики ОН-3 Ирк | 1. На время проведения работ по реконструкции АДВ 1 комплект ПС 500 кВ Иркутская выполнить отключение и изолирование с обоих сторон жил контрольных кабелей между шкафами: - АДВ 1 комплект и САОН 1 комплект; - АДВ 1 комплект и САОН 2 комплект | 2022-12-07
ЦЭС | 54 | 2 | 11 | 12.11.2022 16:50 | 12.11.2022 17:50 | КВЛ 10 кВ ПРП - ЗАО АПФ | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Организационных причин аварии не выявлено. | 1. Выполнить замену поврежденной концевой кабельной муфта КНТп-10между оп.№5 и ТП-4 ЗАО АПФ КВЛ 10 кВ ПРП - ЗАО АПФ. | 2022-11-13
ЦЭС |  |  |  | 12.11.2022 16:50 | 12.11.2022 17:50 |  | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | В результате повреждения концевой кабельной муфты между оп.№5 и ТП-4 ЗАО АПФ КВЛ 10 кВ ПРП - ЗАО АПФ произошел пробой изоляции с последующим возникновением КЗ, вследствии чего на ПС 110 кВ ПРП действием МТЗ, ТО произошло отключение яч.№14 «ЗАО АПФ». | 2. Выполнить ВВИ КВЛ 10 кВ ПРП - ЗАО АПФ. | 2022-11-13
ЦЭС | 55 | 814 | 11 | 17.11.2022 21:51 | 17.11.2022 23:23 | ВЛ 110 кВ Черемхово - Свирск I цепь с отпайками, ВЛ 110 кВ Черемхово - Свирск II цепь с отпайкой на ПС Карьерная, ВЛ 110 кВ Вокзальная - Цемзавод с отпайками | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Воздействие неблагоприятиных стихийных явлений (порывы ветра от 15 до 25 м/с, снег) привело к появлению дополнительной горизонтальной силы, следовательно, к дополнительной механической нагрузке на элементы ВЛ 110 кВ Черемхово - Свирск I цепь с отпайками и ВЛ 110 кВ Черемхово - Свирск II цепь с отпайкой на ПС Карьерная, ВЛ 110 кВ Вокзальная - Цемзавод с отпайками с увеличением тяжения проводов и механических напряжений их материала. | 1. Выполнить аварийные осмотры отключавшихся в период аварии ВЛ-110 кВ. | 2022-11-17
ЦЭС |  |  |  | 17.11.2022 21:51 | 17.11.2022 23:23 |  | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | В результате воздействия значительных механических нагрузок произошел обрыв провода ф. "А" в пролете опор 124/37-124/38 ВЛ 110 кВ Черемхово - Свирск I цепь с отпайками (отпайка на ПС 110 кВ Карьерная), обрыв шлейфа ф. "А" на ЛР-110 Ввода Б в сторону ВЛ 110 кВ Вокзальная - Цемзавод с отпайками. | 2. Выполнить ремонтные работы по восстановлению аппаратного зажима шлейфа ф. "А" на ЛР-110 Ввода Б в сторону ВЛ 110 кВ Вокзальная - Цемзавод с отпайками. | 2022-11-18
ЦЭС |  |  |  | 17.11.2022 21:51 | 17.11.2022 23:23 |  | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше |  | 3. Выполнить ремонтные работы по восстановлению провода ф. "А" в пролете опор 124/37-124/38 ВЛ 110 кВ Черемхово - Свирск I цепь с отпайками (отпайка на ПС 110 кВ Карьерная). | 2022-11-21
ЦЭС |  |  |  | 17.11.2022 21:51 | 17.11.2022 23:23 |  | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше |  | 4. Внести мероприятия по замене провода на ВЛ 110 кВ Черемхово-Свирск цепь I отпайка Карьерная при корректировка плана Минэнерго на 2023 год. | 2023-02-01
ЦЭС | 56 | 973 | 12 | 20.12.2022 15:47 | 20.12.2022 18:08 | УКСД ПС 110 кВ Еловка | 110 | Средства диспетчерского и технологического управления | Организационных причин аварии не выявлено. | 1.Выполнить установку актуальной конфигурации ПО УКСД на ПС 110 кВ Еловка. | 2022-12-20
ЦЭС |  |  |  | 20.12.2022 15:47 | 20.12.2022 18:08 |  | 110 | Средства диспетчерского и технологического управления | Сбой в программном обеспечении оборудования УКСД на ПС 110 кВ Еловка (конфигурация УКСД вернулась к заводским настройкам) явился причиной отсутствия основного и резервного каналов ТМ, причины возникновения которого в ходе проведения послеаварийной проверки выяснить не удалось. | 2. Выполнить внеочередное ТО УКСД ПС 110 кВ Еловка. | 2023-01-31
ЦЭС |  |  |  | 20.12.2022 15:47 | 20.12.2022 18:08 |  | 110 | Средства диспетчерского и технологического управления |  | 3. Направить претензионное письмо в адрес производителя УКСД и ПО ТМ Знак+ ООО "Телетап" о возникших дефектах в программном обеспечении. | 2023-04-30
ЗЭС | 1 | 951 | 01 | 12.01.2022 03:35 | 17.01.2022 17:05 | ПС 500кВ Тулун, В-1-562 | 500 | Устройства релейной защиты и автоматики | Установка перемычек неизолированными торцами друг к другу, без использования защитных колпачков при наладке шкафа №74 персоналом ООО «Стройресурс Холдинг» в 2021 г. | Произвести замену перемычек с неизолированными торцами в шкафу №74 «Комплект РЗА В-1-562 (ЗНФ, УРОВ, ТАПВ, ОАПВ, ПАВ, АУВ) (Р143)». | 17.01.2022 год
ЗЭС |  |  |  | 12.01.2022 03:35 |  | ПС 500кВ Тулун, В-1-562 | 500 | Устройства релейной защиты и автоматики | Причиной отключения В-1-562 явилось ложное действие защиты ЗНФ комплекта РЗА В-1-562 по причине замыкания цепей 85а и 1057 на перемычках кл.60 и кл.61 с неизолированными торцами. | Произвести осмотр шкафов, изготовленных ООО «ИЦ «Иркутскэнерго», по проекту «Реконструкция устройств РЗА ВЛ 500 кВ Тулун – Ново-Зиминская (ВЛ-564) на предмет выявления подобных перемычек. | 18.01.2022 год
ЗЭС |  |  |  | 12.01.2022 03:35 |  | ПС 500кВ Тулун, В-1-563 | 500 | Устройства релейной защиты и автоматики |  | Издать распорядительный документ, направленный на проверку в цепях РЗА (при сдаче-приемке оборудования от подрядчиков) применения перемычек с изолированными торцами, либо применение защитных колпачков. | 28.02.2022 год
ЗЭС | 2 | 952 | 02 | 07.02.2022 02:34 | 07.02.2022 06:04 | ПС 500 кВ Тайшет, ШР-1-504 | 500 | Электротехническое оборудование 110 кВ и выше трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов | Дефект изготовления выраженный в том, что защитный колпачок находился не на посадочном месте, в связи с чем вода попала в зазор между валом рычага управления разъединителем и втулкой в неподвижном опорном основании разъединителя, что привело к заклиниванию вала во втулке. | Выполнить ревизию узла ШР-1-504 ф. А в котором произошло заклинивание. | 30.06.2022 год
ЗЭС |  |  |  | 07.02.2022 02:34 |  | ПС 500 кВ Тайшет, ШР-1-504 | 500 | Электротехническое оборудование 110 кВ и выше трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов | Причиной заклинивания ШР-1-504 ф. А явилось замерзание воды в зазоре между валом рычага управления разъединителем и втулкой в неподвижном опорном основании разъединителя, что привело к заклиниванию вала во втулке. Попадание воды произошло из-за того, что защитный колпачок находился не на посадочном месте. | В технологическую карту на проведение среднего ремонта разъединителей 500 кВ марки S2DA (S2DAT, S2DA2T) внести пункт о ревизии узлов нижней части разъединителя. | 30.04.2022 год
ЗЭС |  |  |  | 07.02.2022 02:34 |  | ПС 500 кВ Тайшет, ШР-1-504 | 500 | Электротехническое оборудование 110 кВ и выше трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов |  | Провести осмотр разъединителей 500 кВ ПС 500 кВ Тайшет на предмет расположения защитных колпачков. | 31.03.2022 год
ЗЭС | 3 | 801 | 02 | 18.02.2022 10:13 | 01.03.2022 07:21 | ПС 110 кВ Водопад, ЭВ-110 БСК-2 | 110 | Электротехническое оборудование 110 кВ и выше трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов | Развитие дефекта изготовления в процессе эксплуатации, выраженное изменением структуры применяемых материалов, приведшее к снижению емкости конденсатора. | Выполнить замену конденсатора №29 фазы С. | 01.03.2022 год
ЗЭС |  |  |  | 18.02.2022 10:13 |  | ПС 110 кВ Водопад, ЭВ-110 БСК-2 | 110 | Электротехническое оборудование 110 кВ и выше трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов | Причиной отключения БСК-2-110 стало снижение емкости конденсатора №29 фазы С, вследствие развития дефекта изготовления. | Выполнить перестановку конденсаторов ф. В для выравнивания тока небаланса. | 01.03.2022 год
ЗЭС | 4 | 971 | 02 | 21.02.2022 11:42 | 21.02.2022 11:42 | ВЛ 110 кВ Тулун - Алгатуй I цепь (ВЛ-110 Тулун-Алгатуй А) | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Поверхностное перекрытие возникло вследствие увлажнения загрязненной поверхности гирлянды изоляторов, во время таянья снега выпавшего накануне 19-20.02.2022, при повышении температуры окружающего воздуха. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Тулун - Алгатуй I цепь (ВЛ-110 Тулун-Алгатуй А) в пролете опор №82-92. | 22.03.2022 год
ЗЭС |  |  |  | 21.02.2022 11:42 |  | ВЛ 110 кВ Тулун - Алгатуй I цепь (ВЛ-110 Тулун-Алгатуй А) | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Причиной отключения ВЛ 110 кВ Тулун - Алгатуй I цепь (ВЛ-110 Тулун-Алгатуй А) явилось короткое замыкание вызванное поверхностным перекрытием поддерживающей гирлянды изоляторов фазы С на опоре №86. | Выполнить замену гирлянд изоляторов на опоре №86 ВЛ 110 кВ Тулун - Алгатуй I цепь (ВЛ-110 Тулун-Алгатуй А). | 30.12.2022 год
ЗЭС | 5 | 802 | 03 | 08.03.2022 19:54 | 08.03.2022 20:44 | ПС 110 кВ Бирюса, Т-1, ВЛ 110 кВ Юрты – Бирюса (С-62) | 110 | Трансформаторы (автотрансформаторы) и шунтирующие реакторы 110 кВ и выше | Причиной перекрытия верхней части изоляторов ф. «А», ф. «В» подставной опоры шинного моста 35 кВ Т-1 явился дефект изготовления развившийся в процессе эксплуатации, выраженный в повреждении поверхностного слоя (глазури) изоляторов. | Выполнить замену дефектных изоляторов на подставной опоре шинного моста и ошиновки 35 кВ Т-1. | 10.03.2022 год
ЗЭС |  |  |  | 08.03.2022 19:54 |  | ПС 110 кВ Бирюса, Т-1, ВЛ 110 кВ Юрты – Бирюса (С-62) | 110 | Трансформаторы (автотрансформаторы) и шунтирующие реакторы 110 кВ и выше | Причиной отключения Т-1 на ПС 110 кВ Бирюса, ВЛ 110 кВ Юрты – Бирюса (С-62) явилось замыкание, произошедшее на шинном мосту 35 кВ Т-1 вследствие перекрытия верхней части изоляторов ф. «А», ф. «В» подставной опоры шинного моста 35 кВ Т-1. | Выполнить регулировку привода ОД-110 Т-1. | 11.03.2022 год
ЗЭС |  |  |  | 08.03.2022 19:54 |  | ПС 110 кВ Бирюса, Т-1, ВЛ 110 кВ Юрты – Бирюса (С-62) | 110 | Трансформаторы (автотрансформаторы) и шунтирующие реакторы 110 кВ и выше |  | В технологическую карту текущего ремонта трансформаторов 110 кВ внести пункт о проверке состояния поверхности опорных изоляторов шинных мостов 6-110 кВ. | 30.04.2022 год
ЗЭС | 6 | 972 | 03 | 28.03.2022 06:01 | 28.03.2022 06:01 | ВЛ 500 кВ Озёрная – Тайшет № 2 | 500 | Устройства релейной защиты и автоматики | «Рекомендации по расчёту и выбору параметров и характеристик работы. Микропроцессорные устройства релейной защиты и автоматики GE/ALSTOM P40 Agile (MiCOM). Техническая документация (ревизия A03.2a). Дата издания: 11/2014. Дата ревизии 08/2017» (приложение № 1) Корпорации «General Electric» не содержат требований о необходимости согласования параметров настройки пусковых органов по приращению тока (dI1) (далее – ПО по dI1) по сторонам ВЛ в устройствах ДФЗ, причина отсутствия данных требований не выявлена. Указанная документация использовалась персоналом службы РЗА Филиала АО «СО ЕЭС» ОДУ Сибири при расчете и выборе направленных заданием в адрес ОАО «ИЭСК» параметров настройки срабатывания ДФЗ ВЛ 500 кВ Озерная – Тайшет № 2 (приложение № 3), в связи с чем реализованные ОАО «ИЭСК» на ПС 500 кВ Озёрная параметры настройки срабатывания ПО по dI1 ДФЗ ВЛ 500 кВ Озёрная – Тайшет № 2 (тип – MICOM P547) не соответствовали аналогичным параметрам на ПС 500 кВ Тайшет. В результате при набросе мощности на ВЛ 500 кВ Озёрная – Тайшет № 2, произошедшем после отключения ВЛ 500 кВ Озёрная – Тайшет № 1, произошло срабатывание ПО по dI1 в ДФЗ на ПС 500 кВ Озёрная что, в условиях несрабатывания ПО по dI1 ДФЗ на ПС 500 кВ Тайшет, привело к одностороннему отключению на ПС 500 кВ Озёрная ВЛ 500 кВ Озёрная – Тайшет № 2 неправильным (ложным) действием ДФЗ. По результатам оценки неправильной (ложной) работы ДФЗ ВЛ 500 кВ Озерная – Тайшет № 2 Филиалом АО «СО ЕЭС» ОДУ Сибири выполнен перерасчёт и 30.03.2022 выданы задания субъекту на изменение параметров настройки срабатывания ДФЗ ВЛ 500 кВ Озёрная – Тайшет № 1 и ДФЗ ВЛ 500 кВ Озерная – Тайшет № 2 со стороны ПС 500 кВ Тайшет (приложение № 4, приложение № 5). Филиалом ОАО «ИЭСК» Западные электрические сети направлено письмо в АО «Грид РУС» (представительство GE Grid Solutions на территории РФ), в том числе с приглашением для участия в работе комиссии по расследованию причин аварии (приложение № 9), в ответном письме АО «Грид РУС» (приложение № 11) информация о готовности участия представителя в работе комиссии отсутствует | Для филиала ОАО ИЭСК ЗЭС нет. | -
ЗЭС | 7 | 973 | 04 | 04.04.2022 16:05 | 04.04.2022 16:05 | ВЛ 110 кВ Тулун - Бадар с отпайками | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Поверхностное перекрытие поддерживающей гирлянды изоляторов фазы С на опоре №94 произошло вследствие загрязнения её птичьим помётом. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Тулун - Бадар с отпайками в пролете опор №89-100. | 05.04.2022 год
ЗЭС |  |  |  | 04.04.2022 16:05 |  | ВЛ 110 кВ Тулун - Бадар с отпайками | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Причиной отключения ВЛ 110 кВ Тулун - Бадар с отпайками явилось короткое замыкание вызванное поверхностным перекрытием поддерживающей гирлянды изоляторов фазы С на опоре №94. | Выполнить установку антиприсадочных устройств, замену загрязненной гирлянды на опоре №94 ВЛ 110 кВ Тулун - Бадар с отпайками. | 31.08.2022 год
ЗЭС | 8 | 901 | 04 | 13.04.2022 05:45 | 13.04.2022 05:59 | ВЛ 220 кВ Озёрная – ТАЗ № 1 | 220 | Устройства релейной защиты и автоматики | Постановка на Тайшетском алюминиевом заводе под напряжение КВА (кремниевых выпрямительных агрегатов), имеющих в своём составе последовательно включенные автотрансформатор, преобразовательные трансформаторы и выпрямительный блок, сопровождается процессами бросков тока и наличием в нём гармонических составляющих, имеющих затухающий характер продолжительностью более 7,5 секунд (по данным РАС на ПС 220 кВ ТАЗ). Информация по указанной особенности включения КВА, какие-либо рекомендации по отстройке релейной защиты от ложных срабатываний при включении КВА, а также статистические данные по значениям и длительности броска тока КВА (групп КВА) в проектной документации по титулу «Модификация проектной и рабочей документации по титулу Внешнее электроснабжение Тайшетского Алюминиевого завода, включая ПС 500 кВ Тайшет (расширение и реконструкция) и ПС 500 кВ Озёрная с ВЛ 500 кВ (новое строительство)» отсутствует, в связи с чем, при расчёте и выборе параметров настройки (уставок) ДЗ в составе КСЗ ВЛ 220 кВ Озёрная – ТАЗ № 1 (ДЗ, ТЗНП, ЗНР) (7SA522) на ПС 500 кВ Озёрная персоналом СРЗиА ОАО «ИЭСК» вышеуказанная особенность не могла быть учтена. В результате при постановке под напряжение КВА-14 на ПС 220 кВ ТАЗ произошло смещение нагрузочной характеристики, измеряемой КСЗ ВЛ 220 кВ Озёрная – ТАЗ № 1 на ПС 500 кВ Озёрная, в зону срабатывания 3 зоны ДЗ (Zнагр до включения КВА-14 на ПС 220 кВ ТАЗ составляло 220 Ом, при этом после включения КВА-14 на ПС 220 кВ ТАЗ Zнагр составило 150 Ом при уставках срабатывания 3 зоны ДЗ в составе КСЗ ВЛ 220 кВ Озёрная – ТАЗ № 1 на ПС 500 кВ Озёрная Zуст=200 Ом, t=3,2 секунды) без выхода нагрузочной характеристики из зоны срабатывания в течение 3,2 секунд, что привело к отключению ВЛ 220 кВ Озёрная – ТАЗ № 1 на ПС 500 кВ Озёрная неправильным (ложным) действием 3 зоны ДЗ | Выполнить изменение настройки РАС «АУРА» на ПС 500 кВ Озёрная в части условий пуска определённых требованиями ГОСТ Р 58601-2019 «Единая энергетическая система и изолированно работающие энергосистемы. Оперативно-диспетчерское управление. Релейная защита и автоматика. Автономные регистраторы аварийных событий. Нормы и требования», утвержденного приказом Росстандарта от 15.10.2019 № 995-ст. для присоединений и устройств РЗА 220 кВ | 03.06.2022 год
ЗЭС |  |  |  | 13.04.2022 05:45 |  | ВЛ 220 кВ Озёрная – ТАЗ № 1 | 220 | Устройства релейной защиты и автоматики |  | В РАС «АУРА» на ПС 500 кВ Озёрная выполнить регистрацию срабатывания пусковых органов ДЗ от следующих терминалов РЗА: - КСЗ ВЛ 220 кВ Озерная – ТАЗ № 1 (ДЗ, ТЗНП, ЗНР) (7SA522); - КСЗ ВЛ 220 кВ Озерная – ТАЗ № 2 (ДЗ, ТЗНП, ЗНР) (7SA522); - КСЗ ВЛ 220 кВ Озерная – ТАЗ № 3 (ДЗ, ТЗНП, ЗНР) (7SA522); - КСЗ ВЛ 220 кВ Озерная – ТАЗ № 4 (ДЗ, ТЗНП, ЗНР) (7SA522) | 30.09.2022 год
ЗЭС |  |  |  | 13.04.2022 05:45 |  | ВЛ 220 кВ Озёрная – ТАЗ № 1 | 220 | Устройства релейной защиты и автоматики |  | По результатам согласования Филиалом АО «СО ЕЭС» Иркутское РДУ параметров настройки 3 зон ДЗ в составах КСЗ ВЛ 220 кВ Озерная – ТАЗ № 1 (ДЗ, ТЗНП, ЗНР) (7SA522), КСЗ ВЛ 220 кВ Озерная – ТАЗ № 2 (ДЗ, ТЗНП, ЗНР) (7SA522), КСЗ ВЛ 220 кВ Озерная – ТАЗ № 3 (ДЗ, ТЗНП, ЗНР) (7SA522), КСЗ ВЛ 220 кВ Озерная – ТАЗ № 4 (ДЗ, ТЗНП, ЗНР) (7SA522) выполнить изменение параметров настройки КСЗ ВЛ 220 кВ Озерная – ТАЗ № 1 (ДЗ, ТЗНП, ЗНР) (7SA522), КСЗ ВЛ 220 кВ Озерная – ТАЗ № 2 (ДЗ, ТЗНП, ЗНР) (7SA522), КСЗ ВЛ 220 кВ Озерная – ТАЗ № 3 (ДЗ, ТЗНП, ЗНР) (7SA522), КСЗ ВЛ 220 кВ Озерная – ТАЗ № 4 (ДЗ, ТЗНП, ЗНР) (7SA522) на ПС 500 кВ Озёрная | 30.06.2022 год
ЗЭС |  |  |  | 13.04.2022 05:45 |  | ВЛ 220 кВ Озёрная – ТАЗ № 1 | 220 | Устройства релейной защиты и автоматики |  | Совместно с ООО «РУСАЛ Тайшет» разработать мероприятия по отстройке 3 зон ДЗ в составе КСЗ ВЛ 220 кВ Озёрная – ТАЗ № 1, 2, 3 и 4 (ДЗ, ТЗНП, ЗНР) (7SA522) на ПС 500 кВ Озёрная от возможных нагрузочных режимов работы ВЛ 220 кВ, питающих ПС 220 кВ ТАЗ | 16.05.2022 год
ЗЭС |  |  |  | 13.04.2022 05:45 |  | ВЛ 220 кВ Озёрная – ТАЗ № 1 | 220 | Устройства релейной защиты и автоматики |  | По результатам выполнения пункта 3.2.1 произвести расчет и выбор параметров настройки 3 зон ДЗ КСЗ ВЛ 220 кВ Озерная – ТАЗ № 1 (ДЗ, ТЗНП, ЗНР) (7SA522), КСЗ ВЛ 220 кВ Озерная – ТАЗ № 2 (ДЗ, ТЗНП, ЗНР) (7SA522), КСЗ ВЛ 220 кВ Озерная – ТАЗ № 3 (ДЗ, ТЗНП, ЗНР) (7SA522), КСЗ ВЛ 220 кВ Озерная – ТАЗ № 4 (ДЗ, ТЗНП, ЗНР) (7SA522). Результаты расчётов направить на согласование в Филиал АО «СО ЕЭС» Иркутское РДУ | 17.05.2022 год
ЗЭС | 10 | 803 | 04 | 19.04.2022 21:03 | 19.04.2022 20:11 | ВЛ 110 кВ Юрты - Бирюса (С-62) | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Причиной отключения ВЛ 110 кВ Юрты - Бирюса (С-62) явилось двухфазное КЗ фаз "А" и "В" в пролете опор № 41 - 42 в зоне филиала ПАО "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго". | Произвести перевод схемы питания оперативных цепей ВВ-10кВ Т-1(2), СВ-10кВ, защит Т-1(2) на постоянный оперативный ток для исключения просадки напряжения при пропадании переменного оперативного тока. | 31.12.2025 год
ЗЭС |  |  |  | 19.04.2022 20:11 |  | ПС 110 кВ Юрты АВР-10 | 110 | Устройства релейной защиты и автоматики | На ПС 110 кВ Юрты АВР 10 кВ не работал в следствии того, что не создались условия для его работы (ВВ-10 Т-2 не отключился от ЗМН). ВВ-10 Т-2 не отключился от ЗМН в связи с просадкой напряжения оперативного питания в цепях ЗМН Т2, возникшей вследствие глубокой просадки напряжения при близком КЗ. В существующей схеме на ПС питание оперативных цепей ВВ-10 Т-2 осуществляется переменным напряжением от ТСН 10кВ, резервирование питания оперативных цепей отсутствует, что является недостатком проекта ПС. | Для исключения просадки напряжения оперативного питания в цепях ЗМН Т2 необходимо разработать исполнительную схему по установке предварительно заряженных конденсаторов. | 30.06.2022 год
ЗЭС |  |  |  | 19.04.2022 20:10 |  | ПС 110 кВ Бирюса ОД-110 Т-1 | 110 | Электротехническое оборудование 110 кВ и выше трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов | Средний ремонт ОД-110 Т-1 выполнен 22.05.2018, ТР выполнен 08.10.2020. 11.03.2022 бригада ПС 500 кВ Тайшет выполнила проверку и регулировку привода ОД-110 Т-1, выявлено западание отключающей планки и люфт втулок привода, вследствие чего произошла задержка отключения отделителя ОД-110, выполнен ремонт, 5 кратное опробование, замечаний не было. 19.04.2022 в ходе переключений при ликвидации последствий отключения ВЛ 110 кВ Юрты - Бирюса (С-62) при попытке отключить ОД-110 Т-1, отделитель не отключился, несмотря на вовремя проведенные средние и текущие ремонты, а так же послеаварийный ремонт, с 5 кратным опробованием. | Выполнить замену привода ОД-110 Т-1. | 13.05.2022 год
ЗЭС |  |  |  | 19.04.2022 20:11 |  |  | 110 | Электротехническое оборудование 110 кВ и выше трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов | Причиной отказа в выключении ОД-110 Т-1 явились деформация отключающей планки, люфты на валах рычагов и защелок привода ОД-110 Т-1.
ЗЭС | 11 | 953 | 04 | 28.04.2022 02:07 | 29.04.2022 12:40 | МКПА 1 комплект КВЛ 500 кВ Богучанская ГЭС – Озерная (АЛАР, АОПН, УРОВ АОПН, ФОЛ) | 500 | Устройства релейной защиты и автоматики | Замыкание цепей +ПА и ПА5-4 кабеля ПА-1/5-129 произошло в результате снижения изоляции, вследствие развития дефекта изготовления в процессе эксплуатации. | Произвести замену жил кабеля с низкой изоляцией на резервные жилы. | 29.04.2022 год
ЗЭС |  |  |  | 28.04.2022 02:07 |  | МКПА 1 комплект КВЛ 500 кВ Богучанская ГЭС – Озерная (АЛАР, АОПН, УРОВ АОПН, ФОЛ) | 500 | Устройства релейной защиты и автоматики | Причиной вывода В-1-576, МКПА 1 комплект КВЛ 500 кВ Богучанская ГЭС – Озерная (АЛАР, АОПН, УРОВ АОПН, ФОЛ), ложное формирование команды ФОЛ-576 в МКПА 1 комплект КВЛ 500 кВ Богучанская ГЭС – Озерная (АЛАР, АОПН, УРОВ АОПН, ФОЛ), произошло по причине замыкания цепей +ПА и ПА5-4 кабеля ПА-1/5-129 с низкой изоляцией.
ЗЭС | 12 | 804 | 05 | 01.05.2022 00:25 | 01.05.2022 01:08 | ВЛ 110 кВ Абакумовка тяговая – Тайшет с отпайкой на ПС Запань тяговая (С-43) | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Причиной отключения ВЛ 110 кВ Абакумовка тяговая – Тайшет с отпайкой на ПС Запань тяговая (С-43) явилось воздействие птиц. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Абакумовка тяговая – Тайшет с отпайкой на ПС Запань тяговая (С-43) в пролете опор №848-860. | 01.05.2022 год
ЗЭС |  |  |  | 01.05.2022 00:25 |  | ВЛ 110 кВ Абакумовка тяговая – Тайшет с отпайкой на ПС Запань тяговая (С-43) | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Причиной отключения ВЛ 110 кВ Абакумовка тяговая – Тайшет с отпайкой на ПС Запань тяговая (С-43) явилось короткое замыкание вызванное поверхностным перекрытием гирлянды изоляторов ф. С на опоре №852, вследствие загрязнения пометом птиц. | Заменить гирлянду изоляторов ф.С на опоре №852, установить ПЗУ на опору №852. | 01.05.2023 год
ЗЭС | 13 | 975 | 05 | 01.05.2022 13:00 | 01.05.2022 13:00 | ВЛ 500 кВ Ново-Зиминская – УПК Тыреть (ВЛ-568), ВЛ 110 кВ Зима – Ново-Зиминская II цепь | 500 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Природный пожар, в результате которого при выносе раскаленных зольных продуктов горения произошло перекрытие воздушного промежутка между проводом фазы «С» ВЛ 500 кВ Ново-Зиминская – УПК Тыреть (ВЛ-568) и землёй в пролёте опор №№ 64 – 65 (21 км от ПС 500 кВ Ново-Зиминская) | Выполнить осмотр ВЛ 500 кВ Ново-Зиминская – УПК Тыреть (ВЛ-568) в пролётах опор №№ 59 – 70 с целью выявления замечаний после прохождения природного пожара. По результатам осмотра разработать план-график устранения выявленных замечаний (при их наличии) | 31.08.2022 год
ЗЭС |  |  |  | 01.05.2022 13:00 |  | ВЛ 500 кВ Ново-Зиминская – УПК Тыреть (ВЛ-568), ВЛ 110 кВ Зима – Ново-Зиминская II цепь | 500 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Причина появления при внешнем КЗ (на ВЛ 500 кВ Ново-Зиминская – УПК Тыреть (ВЛ-568)) провалов в токе приема ВЧ сигнала ДФЗ ВЛ 110 кВ Зима – Ново-Зиминская II цепь (ДФЗ-201 с ПВЗ-90), приведших к неправильному (излишнему) срабатыванию ДФЗ с действием на отключение ВЛ 110 кВ Зима – Ново-Зиминская II цепь не выявлена | Совместно с Восточно-Сибирской дирекцией по энергообеспечению – структурным подразделением Трансэнерго – филиала ОАО «РЖД» разработать перечень мероприятий, направленных на обеспечение надёжной работы приёмопередатчиков в устройствах ДФЗ ВЛ 110 кВ Зима – Ново-Зиминская I, II цепи на ПС 500 кВ Ново-Зиминская и ПС 110 кВ Зима, а также регистрацию событий, сопровождающих работу приёмопередатчиков | 30.11.2022 год
ЗЭС |  |  |  | 01.05.2022 13:00 |  | ВЛ 500 кВ Ново-Зиминская – УПК Тыреть (ВЛ-568), ВЛ 110 кВ Зима – Ново-Зиминская II цепь | 500 | Устройства релейной защиты и автоматики | Перекрытие воздушного промежутка между проводом фазы «С» ВЛ 500 кВ Ново-Зиминская – УПК Тыреть (ВЛ-568) и землёй раскаленными зольными продуктами горения из очага природного пожара в пролёте опор №№ 64 – 65 (21 км от ПС 500 кВ Ново-Зиминская), приведшее к возникновению КЗ и отключению ВЛ 500 кВ Ново-Зиминская – УПК Тыреть (ВЛ-568) действием защит
ЗЭС | 14 | 954 | 05 | 07.05.2022 10:37 | 07.05.2022 18:01 | ВЛ 500 кВ Тулун – Ново-Зиминская (ВЛ-564) | 500 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Причиной отключения ВЛ 500 кВ Тулун – Ново-Зиминская (ВЛ-564) явился природный пожар. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 500 кВ Тулун – Ново-Зиминская (ВЛ-564) в пролетах опор №30-45, 62-78. | 08.05.2022 год
ЗЭС |  |  |  | 07.05.2022 10:37 |  | ВЛ 500 кВ Тулун – Ново-Зиминская (ВЛ-564) | 500 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Причинами отключений ВЛ 500 кВ Тулун – Ново-Зиминская (ВЛ-564) явились короткие замыкания возникшие в пролетах опор №37-38 и 70-71, во время прохождения природного пожара под проводами ВЛ.
ЗЭС | 15 | 101 | 05 | 07.05.2022 12:36 | 10.05.2022 09:31 | ВЛ 10 кВ | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Причиной отключения ВЛ 10 кВ Рождественка-Рождественка, ВЛ 10 кВ Шелехово-Ингаш, ВЛ 10 кВ Шелехово-Сергино, ВЛ 10 кВ Нижняя Заимка – Синякино, ВЛ 10 кВ Бирюсинск-Зыряновка явилось прохождение сильного ветра. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ Шелехово - Сергино в пролете опор №90-93, ВЛ 10 кВ Шелехово - Ингаш в пролете опор №1-65, ВЛ 10 кВ Рождественка - Рождественка в пролете опор №1-106, ВЛ 10 кВ Нижняя Заимка - Синякино в пролете опор №37-39, ВЛ 10 кВ Шелехово - Соляная в пролете опор №15-212/78, ВЛ 10 кВ Юрты - Конторка в пролете опор №1-125, ВЛ 10 кВ Рождественка - Венгерка в пролете опор № 50-178, ВЛ 10 кВ Бирюсинск-Зыряновка в пролете опор №1-156. | 09.05.2022 год
ЗЭС |  |  |  | 07.05.2022 12:37 |  | ВЛ 10 кВ | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Причиной отключения ВЛ 10 кВ Рождественка-Венгерка, ВЛ 10 кВ Юрты-Конторка, ВЛ 10 кВ Шелехово-Соляная явилось прохождение природного пожара. | Восстановить опоры № 53, 85, 86, 88, 89/1 ВЛ 10 кВ Рождественка-Венгерка, в пролете опор №177-178 убрать дерево, устранить обрыв проводов. В пролете опор №111-112 убрать дерево, устранить обрыв проводов в пролетах опор №111-113. | 10.05.2022 год
ЗЭС |  |  |  | 07.05.2022 12:38 |  | ВЛ 10 кВ | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Причиной схлеста проводов ф. А и В ВЛ 10 кВ Шелехово-Сергино явилось падение сухого дерева во время сильного ветра в пролете опор №92-93. Причиной схлестов проводов ВЛ 10 кВ Шелехово – Соляная в пролетах опор №18-19, №212/77-212/78 явилось падение подгоревших деревьев. | Восстановить опоры ВЛ 10 кВ №39/14, 39/6 ВЛ 10 кВ Юрты-Конторка, в пролете опор №25/24-25/25 убрать подгоревшее дерево, устранить обрыв провода фазы С, в пролете опор №124-125 убрать осину, устранить схлест проводов фаз А и В, в пролете опор №25/34-25/35 убрать подгоревшее дерево, устранить обрыв провода фазы В. В пролете опор №122-123 убрать сосну, устранить схлест проводов фаз А, В. В пролете опор №123-124 убрать берёзу, устранить схлест проводов фаз А, В. | 10.05.2022 год
ЗЭС |  |  |  | 07.05.2022 12:39 |  | ВЛ 10 кВ | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Причиной обрыва проводов 3 фаз в пролетах опор №38-40 ВЛ 10 кВ Нижняя Заимка – Синякино явилось падение в пролете опор №38-39 подгоревшего дерева. Причиной отключения ВЛ 10 кВ Рождественка-Венгерка явилось короткое замыкание произошедшее в пролете опор №177-178 вследствие падения подгоревшего дерева. | В пролете опор №18-19 ВЛ 10 кВ Шелехово-Соляная убрать дерево, устранить схлест проводов трех фаз. В пролете опор №212/77-212/78 убрать дерево, устранить схлест проводов фаз А, В. | 10.05.2022 год
ЗЭС |  |  |  | 07.05.2022 12:39 |  | ВЛ 10 кВ | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ |  | Восстановить ВЛ 10 кВ Нижняя Заимка – Синякино, в пролете опор №38-39 убрать дерево, устранить обрыв проводов 3 фаз в пролетах опор №38-40. | 10.05.2022 год
ЗЭС |  |  |  | 07.05.2022 12:39 |  | ВЛ 10 кВ | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ |  | Устранить схлест проводов ф. А, В ВЛ 10 кВ Шелехово-Сергино, убрать сухое дерево в пролете опор №92-93. | 10.05.2022 год
ЗЭС | 16 | 956 | 05 | 12.05.2022 00:11 | 13.05.2022 05:23 | ПС 500 кВ Ново-Зиминская, В-2-564 | 500 | Электротехническое оборудование 110 кВ и выше трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов | Развитие дефекта изготовления в процессе эксплуатации. | Выполнить ремонт дутьевого клапана дугогасительной камеры полюса ф. С В-2-564. | 13.05.2022 год
ЗЭС |  |  |  | 12.05.2022 00:11 |  | ПС 500 кВ Ново-Зиминская, В-2-564 | 500 | Электротехническое оборудование 110 кВ и выше трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов | Причиной вывода в ремонт В-2-564 явилась утечка воздуха из дутьевого клапана дугогасительной камеры полюса ф. С, вследствие срыва гайки штока дутьевого клапана произошедшего по причине развития заводского дефекта в процессе эксплуатации.
ЗЭС | 17 | 955 | 05 | 13.05.2022 15:16 | 13.05.2022 16:13 | ВЛ 500 кВ Камала-1 – Тайшет № 1, АДВ ПС 500 кВ Озерная 1,2 комплект | 500 | Устройства релейной защиты и автоматики | Дефект монтажа, допущенный при выполнении в 2014 году наладки АДВ ПС 500 кВ Озёрная, связанный с несоответствием исполнительной монтажной схеме РЗА «РЩ-500-1. Шкаф №104 Кроссовый шкаф УПАЭ, монтажная схема, ряды зажимов» фактически выполненного подключения на клеммном ряду зажимов шкафа № 104 «Кроссовый шкаф УПАЭ» на ПС 500 кВ Озёрная цепей от АДВ ПС 500 кВ Озёрная в схему ПРМ/ПРД ETL 66/70 кГц (№1) КВЛ 500 кВ Богучанская ГЭС – Озёрная (маркировка – К0-576-U1) и ПРМ/ПРД ETL 122/126 кГц (№1) ВЛ 500 кВ Ангара – Озёрная (маркировка – К0-579-U2), в части фактической установки перемычек на клеммном ряду зажимов со стороны внутреннего монтажа шкафа, вместо стороны подключения кабелей (для проводов с маркировкой К0-576-U1 – между клеммами 242 и 262, для проводов с маркировкой К0-579-U2 – между клеммами 244 и 263), при этом в исполнительной принципиальной схеме РЗА «РЩ-500-1. Шкаф №104 Кроссовый шкаф УПАЭ. Цепи выходных дискретных сигналов УВ 1-го и 2-го полукомплектов» вышеуказанные перемычки и клеммы, на которых они установлены, отображены не были | Выполнить корректировку исполнительной принципиальной схемы «РЩ-500-1. Шкаф №104 Кроссовый шкаф УПАЭ. Цепи выходных дискретных сигналов УВ 1-го и 2-го полукомплектов» на ПС 500 кВ Озёрная с приведением её в соответствие фактически выполненному монтажу вторичных цепей. Скорректированную исполнительную схему направить в Филиал АО «СО ЕЭС» ОДУ Сибири | 25.06.2022 год
ЗЭС |  |  |  | 13.05.2022 15:16 |  | ВЛ 500 кВ Камала-1 – Тайшет № 1, АДВ ПС 500 кВ Озерная 1,2 комплект | 500 | Устройства релейной защиты и автоматики | В результате имеющегося несоответствия исполнительной принципиальной схемы РЗА «РЩ-500-1. Шкаф №104 Кроссовый шкаф УПАЭ. Цепи выходных дискретных сигналов УВ 1-го и 2-го полукомплектов» фактически выполненному подключению на клеммном ряду зажимов шкафа № 104 «Кроссовый шкаф УПАЭ» на ПС 500 кВ Озёрная цепей от АДВ ПС 500 кВ Озёрная в схему ПРМ/ПРД ETL 66/70 кГц (№1) КВЛ 500 кВ Богучанская ГЭС – Озёрная (маркировка – К0-576-U1) и ПРМ/ПРД ETL 122/126 кГц (№1) ВЛ 500 кВ Ангара – Озёрная (маркировка – К0-579-U2), в декабре 2021 года после завершения работ по проверке взаимодействия ПТК верхнего уровня ЦСПА ОЭС Сибири с АДВ ПС 500 кВ Озёрная, выполняемых с разборкой мостиками выходных цепей управляющих воздействий на клеммном ряду зажимов, сборка указанных цепей была выполнена по рабочей программе, составленной на основании исполнительной принципиальной схемы РЗА, что привело к нахождению в отключенном состоянии цепей от АДВ ПС 500 кВ Озёрная в схему ПРМ/ПРД ETL 66/70 кГц (№1) КВЛ 500 кВ Богучанская ГЭС – Озёрная и ПРМ/ПРД ETL 122/126 кГц (№1) ВЛ 500 кВ Ангара – Озёрная и отказу передаче на Богучанскую ГЭС управляющего воздействия «ОГ-4 БоГЭС» от АДВ ПС 500 кВ Озёрная
ЗЭС | 18 | 976 | 05 | 14.05.2022 14:19 | 14.05.2022 14:19 | ВЛ 110 кВ Чуна тяговая – Новочунка II цепь с отпайкой на ПС Лесогорск | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Причиной отключения ВЛ 110 кВ Чуна тяговая – Новочунка II цепь с отпайкой на ПС Лесогорск явилось приближение к проводу ф. В грузоподъемного механизма в пролете опор №104-105. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Чуна тяговая – Новочунка II цепь с отпайкой на ПС Лесогорск в пролете опор №99-112. | 16.05.2022 год
ЗЭС |  |  |  | 14.05.2022 14:19 |  | ВЛ 110 кВ Чуна тяговая – Новочунка II цепь с отпайкой на ПС Лесогорск | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Причиной отключения ВЛ 110 кВ Чуна тяговая – Новочунка II цепь с отпайкой на ПС Лесогорск явилось короткое замыкание в пролете опор №104-105 вызванное приближением к проводу ф. В грузоподъемного механизма, при погрузке деревьев неустановленными лицами. | Сообщить о данном инциденте в полицию. | 17.05.2022 год
ЗЭС | 19 | 977 | 05 | 15.05.2022 15:30 | 15.05.2022 15:30 | ВЛ 110 кВ Силикатная – Тайшет с отпайкой на ПС Облепиха | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Причиной отключения ВЛ 110 кВ Силикатная – Тайшет с отпайкой на ПС Облепиха явилось прохождение верхового природного пожара. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Силикатная – Тайшет с отпайкой на ПС Облепиха в пролете опор №117-130. | 16.05.2022 год
ЗЭС |  |  |  | 15.05.2022 15:30 |  | ВЛ 110 кВ Силикатная – Тайшет с отпайкой на ПС Облепиха | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Причиной отключения ВЛ 110 кВ Силикатная – Тайшет с отпайкой на ПС Облепиха явилось короткое замыкание возникшее в пролете опор №122-123 вследствие прохождения верхового природного пожара. | Произвести регулировку КСА привода выключателя МВ 10 БСК-2. | 16.07.2022 год
ЗЭС |  |  |  | 15.05.2022 15:30 |  | ВЛ 110 кВ Силикатная – Тайшет с отпайкой на ПС Облепиха | 110 | Устройства релейной защиты и автоматики | Причиной отказа работы АВР СВ 10 кВ явилось неотключение МВ 10 БСК-2 из-за разрегулировки контактов КСА МВ 10 БСК-2. Последний текущий ремонт 22.04.2022.
ЗЭС |  |  |  | 15.05.2022 15:30 |  | ВЛ 110 кВ Силикатная – Тайшет с отпайкой на ПС Облепиха | 110 | Устройства релейной защиты и автоматики | Причиной отказа работы АВР СВ 10 кВ явилось неотключение МВ 10 БСК-2 из-за отсутствия контакта в цепи отключения выключателя БСК-2.
ЗЭС | 20 | 957 | 05 | 20.05.2022 10:03 | 20.05.2022 15:11 | ВЛ 500 кВ Братский ПП – Ново-Зиминская (ВЛ-560) | 500 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Причиной отключения ВЛ 500 кВ Братский ПП – Ново-Зиминская (ВЛ-560) явилось прохождение природного пожара в пролете опор №734-735. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 500 кВ Братский ПП – Ново-Зиминская (ВЛ-560) в пролетах опор №727-741. | 21.05.2022 год
ЗЭС |  |  |  | 20.05.2022 10:03 |  | ВЛ 500 кВ Братский ПП – Ново-Зиминская (ВЛ-560) | 500 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Причиной отключения ВЛ 500 кВ Братский ПП – Ново-Зиминская (ВЛ-560) явилось короткое замыкание возникшее в пролете опор №734-735 вследствие прохождения природного пожара.
ЗЭС | 21 | 958 | 05 | 22.05.2022 09:49 | 22.05.2022 10:51 | ВЛ 500 кВ Братский ПП – Ново-Зиминская (ВЛ-560) | 500 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Причиной отключения ВЛ 500 кВ Братский ПП – Ново-Зиминская (ВЛ-560) явилось прохождение природного пожара. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 500 кВ Братский ПП – Ново-Зиминская (ВЛ-560) в пролете опор №730-744. | 22.05.2022 год
ЗЭС |  |  |  | 22.05.2022 09:49 |  | ВЛ 500 кВ Братский ПП – Ново-Зиминская (ВЛ-560) | 500 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Причиной отключения ВЛ 500 кВ Братский ПП – Ново-Зиминская (ВЛ-560) явилось короткое замыкание возникшее в пролете опор №736-737 вледствие прохождения природного пожара. | В полукомплектах ДФЗ ВЛ-560 на Братском ПП 500 кВ и ПС 500 кВ Ново-Зиминская изменить уставку выдержки времени до останова передатчика при однофазном повреждении, следующим за отключением одной фазы (параметр 21.08) до максимально возможного значения 500 мс, по заданиям Филиала АО «СО ЕЭС» ОДУ Сибири (письма от 15.06.2022 № О4-б12-II-3-19-3015, № О4-б12-II-3-19-3017). | 22.06.2022 год
ЗЭС | 22 | 959 | 05 | 24.05.2022 11:12 | 24.05.2022 12:01 | ВЛ 500 кВ Братский ПП – Ново-Зиминская (ВЛ-560) | 500 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Причиной отключения ВЛ 500 кВ Братский ПП – Ново-Зиминская (ВЛ-560) явилось прохождение природного пожара. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 500 кВ Братский ПП – Ново-Зиминская (ВЛ-560) в пролете опор №718-733. | 24.05.2022 год
ЗЭС |  |  |  | 24.05.2022 11:12 |  | ВЛ 500 кВ Братский ПП – Ново-Зиминская (ВЛ-560) | 500 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Причиной отключения ВЛ 500 кВ Братский ПП – Ново-Зиминская (ВЛ-560) явилось короткое замыкание возникшее в пролете опор №729-730 вледствие прохождения природного пожара.
ЗЭС | 23 | 701 | 05 | 29.05.2022 15:21 | 29.05.2022 20:30 | ВЛ 35 кВ Бирюса - Нижняя Заимка А I цепь с отпайками | 35 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Причиной отключения ВЛ 35 кВ Бирюса - Нижняя Заимка А I цепь с отпайками явилось развитие дефекта изготовления в процессе эксплуатации. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 35 кВ Бирюса - Нижняя Заимка А I цепь с отпайками в пролете опор №549-558. | 29.05.2022 год
ЗЭС |  |  |  | 29.05.2022 15:21 |  | ВЛ 35 кВ Бирюса - Нижняя Заимка А I цепь с отпайками | 35 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Причиной отключения ВЛ 35 кВ Бирюса - Нижняя Заимка А I цепь с отпайками явилось короткое замыкание вызванное повреждением изоляторов на опорах №554, 552 вследствие развития заводского дефекта. | Заменить на ВЛ 35 кВ Бирюса - Нижняя Заимка А I цепь с отпайками изоляторы на опоре №552 ф.А, на опоре №554 ф.С. | 29.05.2022 год
ЗЭС | 24 | 978 | 05 | 31.05.2022 23:28 | 31.05.2022 23:28 | ВЛ 110 кВ Ново-Зиминская – Балаганск | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Причиной отключения ВЛ 110 кВ Ново-Зиминская – Балаганск явилось воздействие птиц. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Ново-Зиминская – Балаганск в пролете опор №60-74. | 01.06.2022 год
ЗЭС |  |  |  | 31.05.2022 23:28 |  | ВЛ 110 кВ Ново-Зиминская – Балаганск | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Причиной отключения ВЛ 110 кВ Ново-Зиминская – Балаганск явилось короткое замыкание, возникшее на опоре №67, вследствие перекрытия, по загрязнённой птицами поверхности поддерживающей гирлянды изоляторов фазы А. | Выполнить установку антиприсадочных устройств на опоре №67 ВЛ 110 кВ Ново-Зиминская – Балаганск, заменить загрязненные гирлянды изоляторов. | 10.10.2022 год
ЗЭС | 25 | 501 | 06 | 11.06.2022 06:58 | 11.06.2022 08:16 | ВЛ 10 кВ Силикатная - Новокиевск 11 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Причиной отключения ВЛ 10 кВ Силикатная - Новокиевск 11 явилось развитие дефекта изготовления в процессе эксплуатации. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ Силикатная - Новокиевск 11 в пролете опор №91/1-91/107. | 11.06.2022 год
ЗЭС |  |  |  | 11.06.2022 06:58 |  | ВЛ 10 кВ Силикатная - Новокиевск 11 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Причиной отключения ВЛ 10 кВ Силикатная - Новокиевск 11 явилось короткое замыкание вызванное схлестом проводов ф. В и С в пролете опор №91/31-91/32 вследствие повреждения изолятора на опоре №91/31 из-за развития заводского дефекта. | Заменить на ВЛ 10 кВ Силикатная - Новокиевск 11 изолятор ф В на опоре №91/31, устранить схлест. | 11.06.2022 год
ЗЭС | 26 | 805 | 06 | 13.06.2022 18:07 | 15.06.2022 22:08 | Тулун – Шеберта I цепь с отпайками, ВЛ 110 кВ Тулун – Шеберта II цепь с отпайками | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Причиной отключения ВЛ 110 кВ Тулун – Шеберта I цепь с отпайками, ВЛ 110 кВ Тулун – Шеберта II цепь с отпайками явился наезд сельскохозяйственной техники на опору №74. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Тулун – Шеберта I цепь с отпайками, ВЛ 110 кВ Тулун – Шеберта II цепь с отпайками в пролете опор №70-86. | 14.06.2022 год
ЗЭС |  |  |  | 13.06.2022 18:07 |  | Тулун – Шеберта I цепь с отпайками, ВЛ 110 кВ Тулун – Шеберта II цепь с отпайками | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Причиной отключения ВЛ 110 кВ Тулун – Шеберта I цепь с отпайками, ВЛ 110 кВ Тулун – Шеберта II цепь с отпайками явилось короткое замыкание возникшее в результате наезда сельскозяйственной техники на опору №74. | Восстановить по временной схеме ВЛ 110 кВ Тулун – Шеберта I цепь с отпайками, ВЛ 110 кВ Тулун – Шеберта II цепь с отпайками в пролете опор №74-75. | 16.06.2022 год
ЗЭС |  |  |  | 13.06.2022 18:07 |  | Тулун – Шеберта I цепь с отпайками, ВЛ 110 кВ Тулун – Шеберта II цепь с отпайками | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше |  | Выполнить ремонт ВЛ 110 кВ Тулун – Шеберта I цепь с отпайками, ВЛ 110 кВ Тулун – Шеберта II цепь с отпайками в пролете опор №74-75. | 31.08.2025 год
ЗЭС |  |  |  | 13.06.2022 18:07 |  | Тулун – Шеберта I цепь с отпайками, ВЛ 110 кВ Тулун – Шеберта II цепь с отпайками | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше |  | Направить претензионое письмо в адрес собственника селькохозяйственной техники - ООО "Рассвет". | 30.06.2022 год
ЗЭС | 27 | 401 | 06 | 15.06.2022 02:10 | 15.06.2022 04:47 | ВЛ 10 кВ Лермонтово-Водозабор | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Причиной выдавливания приставки (к которой крепилась оттяжка) опоры №47 из земли, явилось ослабление грунта вследствие его перенасыщения дождевыми и грунтовыми водами. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ Лермонтово-Водозабор в пролете опор №44-108. | 15.06.2022 год
ЗЭС |  |  |  | 15.06.2022 02:10 |  | ВЛ 10 кВ Лермонтово-Водозабор | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Причиной отключения ВЛ 10 кВ Лермонтово-Водозабор явилось короткое замыкание вызванное падением опоры №47. | Восстановить опору №47, провода ф. А и В ВЛ 10 кВ Лермонтово-Водозабор. | 15.06.2022 год
ЗЭС | 28 | 806 | 06 | 15.06.2022 10:56 | 15.06.2022 12:21 | ПС 110 кВ Водопад, ЭВ-110 БСК-2 | 110 | Электротехническое оборудование 110 кВ и выше трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов | Причиной отключения БСК-2-110 явился наброс ветром полиэтиленовой пленки на конденсатор №40 фазы «В». | Выполнить внеочередной осмотр БСК-2-110, убрать полиэтиленновую пленку. | 15.06.2022 год
ЗЭС |  |  |  | 15.06.2022 10:56 |  | ПС 110 кВ Водопад, ЭВ-110 БСК-2 | 110 | Электротехническое оборудование 110 кВ и выше трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов | Причиной отключения БСК-2-110 явилось действие защиты от небаланса фаз вследствие наброса полиэтиленовой пленки на конденсатор №40 фазы «В».
ЗЭС | 29 | 201 | 06 | 21.06.2022 09:20 | 21.06.2022 09:22 | ВЛ 10 кВ Рубахино – Кушун | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Причиной отключения ВЛ 10 кВ Рубахино-Кушун явилось воздействие грозового фронта. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ Рубахино-Кушун в пролете опор №241/1-241/10. | 21.06.2022 год
ЗЭС |  |  |  | 21.06.2022 09:20 |  | ВЛ 10 кВ Рубахино – Кушун | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Причиной отключения ВЛ 10 кВ Рубахино-Кушун явилось короткое замыкание, возникшее на ТП 2-108/100 вследствие разрушения разрядника ф. С во время прохождения грозового фронта. | Восстановить разрядник ф. С на ТП 2-108/100 с. Абалаково. | 21.06.2022 год
ЗЭС | 30 | 979 | 06 | 24.06.2022 08:01 | 24.06.2022 08:01 | ВЛ 110 кВ Нижнеудинск – Водопад, ВЛ 110 кВ Нижнеудинск – ВРЗ | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Причиной отключения ВЛ 110 кВ Нижнеудинск – Водопад, ВЛ 110 кВ Нижнеудинск – ВРЗ явилось атмосферное перенапряжение. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Нижнеудинск – Водопад, ВЛ 110 кВ Нижнеудинск – ВРЗ в пролете опор №16-17. | 24.06.2022 год
ЗЭС |  |  |  | 24.06.2022 08:01 |  | ВЛ 110 кВ Нижнеудинск – Водопад, ВЛ 110 кВ Нижнеудинск – ВРЗ | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Причиной отключения ВЛ 110 кВ Нижнеудинск – Водопад, ВЛ 110 кВ Нижнеудинск – ВРЗ явилось короткое замыкание произошедшее на опоре №16 во время прохождения грозового фронта. | Выполнить измерение сопротивления ЗУ опор №15-17. | 30.09.2022 год
ЗЭС | 31 | 902 | 06 | 26.06.2022 13:58 | 26.06.2022 17:39 | ПС 500 кВ Ново-Зиминская, АТ-1 | 220 | Электротехническое оборудование 110 кВ и выше трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов | Причиной отключения автоматических выключателей основного и резервного питания системы охлаждения АТ-1 явился дефект изготовления, проявившийся при повышении температуры окружающей среды, заключающийся в преждевременном отключении автоматических выключателей до достижения предельно допустимой температуры эксплуатации. | Выполнить на шкафах ШАОТ АТ-1 вентиляционные отверстия. | 30.06.2022 год
ЗЭС |  |  |  | 26.06.2022 13:58 |  | ПС 500 кВ Ново-Зиминская, АТ-1 | 220 | Электротехническое оборудование 110 кВ и выше трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов | Причиной отключения МВ-220 АТ-1 явилось отключение автоматического выключателя соленоида фазы «В». Последнее техническое обслуживание и проверка АВ выполнена в 04.04.2019, замечаний по работе не было. | Выполнить на шкафах ШАОТ АТ-2, АТ-3 вентиляционные отверстия. | 15.10.2022 год
ЗЭС |  |  |  | 26.06.2022 13:58 |  | ПС 500 кВ Ново-Зиминская, АТ-1 | 220 | Электротехническое оборудование 110 кВ и выше трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов | Причиной отключения АТ-1 от действия защиты при потере охлаждения явилось отключение автоматических выключателей основного и резервного питания системы охлаждения АТ-1, вследствие развития дефекта изготовления АВ. | Выполнить замену автоматических выключателей цепей соленоидов в шкафу СЦП МВ-220 АТ-1. | 30.10.2022 год
ЗЭС |  |  |  | 26.06.2022 13:58 |  | ПС 500 кВ Ново-Зиминская, АТ-1 | 220 | Электротехническое оборудование 110 кВ и выше трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов | Причиной отключения МВ-220 АТ-1 явилось действие защиты при неполнофазном включении выключателя, вследствие отключения автоматического выключателя соленоида фазы «В» МВ-220 АТ-1 из-за исчерпания ресурса кинематической системы выключателя. | Выполнить замену вводных автоматических выключателей основного питания системы охлаждения в ШАОТ АТ-1. | 26.06.2022 год
ЗЭС |  |  |  | 26.06.2022 13:58 |  | ПС 500 кВ Ново-Зиминская, АТ-1 | 220 | Электротехническое оборудование 110 кВ и выше трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов |  | Выполнить замену вводных автоматических выключателей резервного питания системы охлаждения в ШАОТ АТ-1. | 30.10.2022 год
ЗЭС | 32 | 301 | 06 | 27.06.2022 02:02 | 27.06.2022 04:42 | ВЛ 10 кВ Едогон-Едогон | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Причиной отключения ВЛ 10 кВ Едогон-Едогон явился дефект изготовления развившийся в процессе эксплуатации. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ Едогон-Едогон в пролете опор №2-48. | 27.06.2022 год
ЗЭС |  |  |  | 27.06.2022 02:02 |  | ВЛ 10 кВ Едогон-Едогон | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Причиной отключения ВЛ 10 кВ Едогон-Едогон явилось короткое замыкание возникшее в пролете опор №2-3, вследствие схлеста проводов ф. В и С. Схлест проводов возник из-за срыва изолятора ф. С с крюка на опоре №2, вследствие разрушения колпачка марки К-7. Колпачок разрушился вследствие развития дефекта изготовления. | Восстановить изолятор на опоре №2. | 27.06.2022 год
ЗЭС | 33 | 980 | 06 | 27.06.2022 17:37 | 27.06.2022 17:37 | ВЛ 110 кВ Замзор – Тайшет с отпайками и ВЛ 110 кВ Замзор – Силикатная с отпайкой на ПС Топорок | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Причиной отключений ВЛ 110 кВ Замзор – Тайшет с отпайками и ВЛ 110 кВ Замзор – Силикатная с отпайкой на ПС Топорок явилось атмосферное перенапряжение. | Выполнить внеочередной верховой осмотр ВЛ 110 кВ Замзор – Тайшет с отпайками, ВЛ 110 кВ Замзор – Силикатная с отпайкой на ПС Топорок в пролете опор №1-4. | 30.06.2022 год
ЗЭС |  |  |  | 27.06.2022 17:37 |  | ВЛ 110 кВ Замзор – Тайшет с отпайками и ВЛ 110 кВ Замзор – Силикатная с отпайкой на ПС Топорок | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Причиной отключения ВЛ 110 кВ Замзор – Тайшет с отпайками и ВЛ 110 кВ Замзор – Силикатная с отпайкой на ПС Топорок явилось короткое замыкание возникшее в пролете опор №3-4, на опоре №4 ВЛ 110 кВ Замзор – Тайшет с отпайками во время прохождения грозового фронта. | Выполнить измерение сопротивления ЗУ опор № 3,4,5. | 30.09.2022 год
ЗЭС | 34 | 807 | 06 | 27.06.2022 17:37 | 27.06.2022 18:55 | ВЛ 110 кВ Замзор – Тайшет с отпайками и ВЛ 110 кВ Замзор – Силикатная с отпайкой на ПС Топорок, ВЛ 110 кВ Силикатная – Тайшет с отпайкой на ПС Облепиха | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Несвоевременное выявление и устранение неисправности нуль-индикатора реле сопротивления фаз ВС в блоке ДЗ-2 КСЗ ВЛ 110 кВ Силикатная – Тайшет с отпайкой на ПС Облепиха (МФТО, ДЗ, ТЗНП) (ЭПЗ-1636) на ПС 500 кВ Тайшет, обусловленное тем, что не были организованы разработка и выполнение дополнительных (непредусмотренных установленными нормами и требованиями правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов) корректирующих мероприятий, направленных на поддержание работоспособности длительно эксплуатируемого устройства и своевременное выявление дефектов (последнее профилактическое восстановление КСЗ ВЛ 110 кВ Силикатная – Тайшет с отпайкой на ПС Облепиха (МФТО, ДЗ, ТЗНП) (ЭПЗ-1636) на ПС 500 кВ Тайшет выполнено 01.04.2022, замечаний не выявлено). | Выполнить измерение сопротивления заземляющих устройств на опорах № 3, № 4, № 5 ВЛ 110 кВ Замзор – Тайшет с отпайками, ВЛ 110 кВ Замзор – Силикатная с отпайкой на ПС Топорок, ВЛ 110 кВ Замзор – Тайшет с отпайками. При несоответствии нормативным значениям сопротивлений заземляющих устройств разработать мероприятия по доведению их до нормы | 30.09.2022 год
ЗЭС |  |  |  | 27.06.2022 17:37 |  | ВЛ 110 кВ Замзор – Тайшет с отпайками и ВЛ 110 кВ Замзор – Силикатная с отпайкой на ПС Топорок, ВЛ 110 кВ Силикатная – Тайшет с отпайкой на ПС Облепиха | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Атмосферные перенапряжения, возникшие при грозе, приведшие к нарушению изоляции проводов фаз «С» ВЛ 110 кВ Замзор – Тайшет с отпайками и ВЛ 110 кВ Замзор – Силикатная с отпайкой на ПС Топорок в пролёте опор №№ 3-4. | Составить перечень исчерпавших ресурс устройств РЗА на ПС 500 кВ Тайшет, реализованных на панелях типа ЭПЗ-1636 | 31.08.2022 год
ЗЭС |  |  |  | 27.06.2022 17:37 |  | ВЛ 110 кВ Замзор – Тайшет с отпайками и ВЛ 110 кВ Замзор – Силикатная с отпайкой на ПС Топорок, ВЛ 110 кВ Силикатная – Тайшет с отпайкой на ПС Облепиха | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Причиной отключения ВЛ 110 кВ Замзор – Тайшет с отпайками и ВЛ 110 кВ Замзор – Силикатная с отпайкой на ПС Топорок явилось нарушение изоляции проводов фаз «С» ВЛ 110 кВ Замзор – Тайшет с отпайками и ВЛ 110 кВ Замзор – Силикатная с отпайкой на ПС Топорок в пролёте опор №№ 3-4 с возникновением КЗ. | В соответствии с разработанным по пункту 3.2.1 организационных мероприятий перечнем разработать план-график реализации мероприятий по повышению надёжности работы устройств РЗА на ПС 500 кВ Тайшет | 30.09.2022 год
ЗЭС |  |  |  | 27.06.2022 17:37 |  | ВЛ 110 кВ Замзор – Тайшет с отпайками и ВЛ 110 кВ Замзор – Силикатная с отпайкой на ПС Топорок, ВЛ 110 кВ Силикатная – Тайшет с отпайкой на ПС Облепиха | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Исчерпание ресурса в процессе длительной эксплуатации (в течение 36 лет) нуль-индикатора, используемого в блоке ДЗ-2 КСЗ ВЛ 110 кВ Силикатная – Тайшет с отпайкой на ПС Облепиха (МФТО, ДЗ, ТЗНП) (ЭПЗ-1636) на ПС 500 кВ Тайшет, что привело при возникновении КЗ во внешней сети к неправильным (излишним) срабатываниям 1 ступени ДЗ с действием на отключение ВЛ 110 кВ Силикатная – Тайшет с отпайкой на ПС Облепиха на ПС 500 кВ Тайшет.
ЗЭС | 35 | 960 | 06 | 30.06.2022 10:46 | 30.06.2022 11:51 | ВЛ 500 кВ Братский ПП – Озерная | 500 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Причиной отключения ВЛ 500 кВ Братский ПП – Озерная явилось перекрытие через поросль кустарника высотой 3,5 м, вследствие увеличения провиса провода при значительной нагрузке и экстремально высоких температурах воздуха. | Выполнить чистку просеки в пролетах опор №320-321. | 15.07.2022 год
ЗЭС |  |  |  | 30.06.2022 10:46 |  | ВЛ 500 кВ Братский ПП – Озерная | 500 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Причиной отключения ВЛ 500 кВ Братский ПП – Озерная явилось короткое замыкание в пролете опор №320-321 вследствие приближения провода ф. А на недопустимое расстояние к поросли кустарника высотой 3,5 м.
ЗЭС | 36 | 981 | 07 | 01.07.2022 17:43 | 01.07.2022 17:43 | ВЛ 110 кВ Шеберта-Катарбей | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Причиной отключения ВЛ 110 кВ Шеберта-Катарбей явились атмосферные перенапряжения. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Шеберта-Катарбей в пролете опор №140-157. | 08.07.2022 год
ЗЭС |  |  |  | 01.07.2022 17:43 |  | ВЛ 110 кВ Шеберта-Катарбей | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Причиной отключения ВЛ 110 кВ Шеберта-Катарбей явилось короткое замыкание возникшее на опоре №148 во время прохождения грозового фронта. | Выполнить измерение сопротивления ЗУ у опор № 147,148,149. | 30.09.2022 год
ЗЭС | 37 | 982 | 07 | 01.07.2022 18:25 | 01.07.2022 18:25 | ВЛ 110 кВ Тулун - Алгатуй I цепь (ВЛ-110 Тулун-Алгатуй А), ВЛ 110 кВ Тулун - Алгатуй II цепь (ВЛ-110 Тулун-Алгатуй Б) | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Причиной отключения ВЛ 110 кВ Тулун - Алгатуй I цепь (ВЛ-110 Тулун-Алгатуй А), ВЛ 110 кВ Тулун - Алгатуй II цепь (ВЛ-110 Тулун-Алгатуй Б) явились атмосферные перенапряжения. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Тулун - Алгатуй I цепь (ВЛ-110 Тулун-Алгатуй А), ВЛ 110 кВ Тулун - Алгатуй II цепь (ВЛ-110 Тулун-Алгатуй Б) в пролете опор №111-124. | 05.07.2022 год
ЗЭС |  |  |  | 01.07.2022 18:25 |  | ВЛ 110 кВ Тулун - Алгатуй I цепь (ВЛ-110 Тулун-Алгатуй А), ВЛ 110 кВ Тулун - Алгатуй II цепь (ВЛ-110 Тулун-Алгатуй Б) | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Причиной отключения ВЛ 110 кВ Тулун - Алгатуй I цепь (ВЛ-110 Тулун-Алгатуй А), ВЛ 110 кВ Тулун - Алгатуй II цепь (ВЛ-110 Тулун-Алгатуй Б) явились короткие замыкания возникшие в пролете опор №116-117 во время прохождения грозового фронта. | Выполнить измерение сопротивления ЗУ опор №115,116,117. | 30.09.2022 год
ЗЭС | 38 | 983 | 07 | 01.07.2022 18:37 | 01.07.2022 18:37 | ВЛ 110 кВ Тулун - Бадар с отпайками | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Причиной отключения ВЛ 110 кВ Тулун - Бадар с отпайками явилось атмосферное перенапряжение. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Тулун - Бадар с отпайками в пролете опор №70-88. | 08.07.2022 год
ЗЭС |  |  |  | 01.07.2022 18:37 |  | ВЛ 110 кВ Тулун - Бадар с отпайками | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Причиной отключения ВЛ 110 кВ Тулун - Бадар с отпайками явилось короткое замыкание возникшее в пролете опор №78-79 во время прохождения грозового фронта. | Выполнить измерение сопроивления ЗУ опор № 77,78,79. | 30.09.2022 год
ЗЭС | 39 | 984 | 07 | 15.07.2022 03:42 | 15.07.2022 03:42 | ВЛ 110 кВ Огневка – Чуна | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Причиной отключения ВЛ 110 кВ Огневка – Чуна явились атмосферные перенапряжения. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Огневка – Чуна в пролете опор №127-150. | 15.07.2022 год
ЗЭС |  |  |  | 15.07.2022 03:42 |  | ВЛ 110 кВ Огневка – Чуна | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Причиной отключения ВЛ 110 кВ Огневка – Чуна явилось короткое замыкание возникшее на опоре №138 во время прохождения грозового фронта. | Выполнить замер сопротивления ЗУ опор №137-139. | 30.09.2022 год
ЗЭС | 40 | 985 | 07 | 22.07.2022 01:29 | 22.07.2022 01:29 | ВЛ 110 кВ Новочунка – Тайшет-Восточная с отпайкой на ПС Невельская | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Причиной отключения ВЛ 110 кВ Новочунка – Тайшет-Восточная с отпайкой на ПС Невельская явилась несанкционированная погрузка леса под проводами ВЛ неустановлеными лицами. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Новочунка – Тайшет-Восточная с отпайкой на ПС Невельская в пролете опор №304-317. | 22.07.2022 год
ЗЭС |  |  |  | 22.07.2022 01:29 |  | ВЛ 110 кВ Новочунка – Тайшет-Восточная с отпайкой на ПС Невельская | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Причиной отключения ВЛ 110 кВ Новочунка – Тайшет-Восточная с отпайкой на ПС Невельская явилось короткое замыкание возникшее в пролете опор №308-309 во время погрузки леса неустановленными лицами. | Подать заявление в полицию. | 25.07.2022 год
ЗЭС | 41 | 961 | 08 | 02.08.2022 04:50 | 03.08.2022 12:52 | ПС 500 кВ Озерная В-2-2АТ | 500 | Электротехническое оборудование 110 кВ и выше трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов | Причиной вывода в ремонт В-2-2АТ явился дефект изготовления устройства мониторинга характеристик элегазового выключателя CB Watch. | Вывести из работы устройство мониторинга характеристик выключателя В-2-2АТ CBWatch. | 03.08.2022 год
ЗЭС |  |  |  | 02.08.2022 04:50 |  | ПС 500 кВ Озерная В-2-2АТ | 500 | Электротехническое оборудование 110 кВ и выше трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов | Причиной вывода в ремонт В-2-2АТ явилось короткое замыкание возникшее внутри устройства мониторинга характеристик элегазового выключателя CB Watch, вследствие развития заводского дефекта.
ЗЭС | 42 | 986 | 08 | 08.08.2022 05:09 | 08.08.2022 05:09 | ВЛ 500 кВ Братский ПП – Озерная | 500 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Причиной отключения ВЛ 500 кВ Братский ПП – Озерная явилось приближение на недопустимое расстояние мелколесья к проводу ф. В при сталкивании мелколесья совместно с плодородным слоем в пролёте опор №320-321 бульдозером ООО «ТЭП». | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 500 кВ Братский ПП – Озерная в пролете опор №320-321. | 08.08.2022 год
ЗЭС |  |  |  | 08.08.2022 05:09 |  | ВЛ 500 кВ Братский ПП – Озерная | 500 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Причиной отключения ВЛ 500 кВ Братский ПП – Озерная явилось короткое замыкание возникшее в пролете опор №320-321 вследствие приближение на недопустимое расстояние мелколесья к проводу ф. В при сталкивании мелколесья совместно с плодородным слоем бульдозером. | Составить перечень потенциально опасных участков ВЛ-35-500 кВ на которых при выполнении работ по расчистке просеки в труднодоступных местах (косогоры, болота) механизированным (бульдозером) способом возможно приближение древесно-кустарниковой растительности на недопустимое расстояние к токоведущим частям находящимися под напряжением. | 01.09.2022 год
ЗЭС |  |  |  | 08.08.2022 05:09 |  | ВЛ 500 кВ Братский ПП – Озерная | 500 | Линии электропередачи 110 кВ и выше |  | При заключении договоров с подрядными организациями по чистке просек от кустарниковой растительности в обязательном порядке указывать потенциально опасные участки производства работ. | 01.09.2022 год
ЗЭС |  |  |  | 08.08.2022 05:09 |  | ВЛ 500 кВ Братский ПП – Озерная | 500 | Линии электропередачи 110 кВ и выше |  | В технологическую карту на механизированную чистку просеки бульдозером внести пункт: при высоте кустарника свыше 4 метров выполнять замер габарита от земли до провода ВЛ для соблюдения безопасного расстояния до токоведущих частей находящимися под напряжением. | 01.09.2022 год
ЗЭС | 43 | 987 | 08 | 08.08.2022 07:02 | 08.08.2022 07:02 | ВЛ 110 кВ Солерудник – Ново-Зиминская с отпайками | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Причиной отключения ВЛ 110 кВ Солерудник – Ново-Зиминская с отпайками явилось воздействие птиц на опоре №209. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Солерудник – Ново-Зиминская с отпайками в пролете опор №203-215. | 08.08.2022 год
ЗЭС |  |  |  | 08.08.2022 07:02 |  | ВЛ 110 кВ Солерудник – Ново-Зиминская с отпайками | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Причиной отключения ВЛ 110 кВ Солерудник – Ново-Зиминская с отпайками явилось короктое замыкание возникшее на опоре №209 вследствие воздействие птиц. | Выполнить установку ПЗУ на опоре №209 ВЛ 110 кВ Солерудник – Ново-Зиминская с отпайками. | 30.09.2023 год
ЗЭС | 44 | 988 | 08 | 10.08.2022 13:14 | 10.08.2022 13:14 | ВЛ 110 кВ Бирюса – Тайшет с отпайкой на ПС НП-17 (С-864) | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Отключение ВЛ 110 кВ Бирюса – Тайшет с отпайкой на ПС НП-17 (С-864) произошло вследствие воздействия атмосферного перенапряжения на опоре №8. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Бирюса – Тайшет с отпайкой на ПС НП-17 (С-864) в пролете опор №1-10. | 11.08.2022 год
ЗЭС |  |  |  | 10.08.2022 13:14 |  | ВЛ 110 кВ Бирюса – Тайшет с отпайкой на ПС НП-17 (С-864) | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Отключение ВЛ 110 кВ Бирюса – Тайшет с отпайкой на ПС НП-17 (С-864) произошло вследствие возникновения короткого замыкания на опоре №8 во время прохождения грозового фронта. | Выполнить замену изоляции опор № 7, 8, 9 ВЛ 110 кВ Бирюса – Тайшет с отпайкой на ПС НП-17 (С-864). | 03.10.2022 год
ЗЭС |  |  |  | 10.08.2022 13:14 |  | ВЛ 110 кВ Бирюса – Тайшет с отпайкой на ПС НП-17 (С-864) | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше |  | Выполнить измерение сопротивления ЗУ опор №7,8,9 ВЛ 110 кВ Бирюса – Тайшет с отпайкой на ПС НП-17 (С-864). | 31.10.2022 год
ЗЭС | 45 | 989 | 08 | 14.08.2022 19:45 | 14.08.2022 19:45 | ВЛ 110 кВ Чуна – Чуна тяговая, ВЛ 110 кВ Чукша – Чуна тяговая | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Причной отключения ВЛ 110 кВ Чуна – Чуна тяговая, ВЛ 110 кВ Чукша – Чуна тяговая явились атмосферные перенапряжения воздействовашие на опору №22/113. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Чуна – Чуна тяговая, ВЛ 110 кВ Чукша – Чуна тяговая в пролете опор №17/108-26/117. | 15.08.2022 год
ЗЭС |  |  |  | 14.08.2022 19:45 |  | ВЛ 110 кВ Чуна – Чуна тяговая, ВЛ 110 кВ Чукша – Чуна тяговая | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Причиной отключения ВЛ 110 кВ Чуна – Чуна тяговая, ВЛ 110 кВ Чукша – Чуна тяговая явились короткие замыкания возникшие на опоре №22/113 во время прохождения грозового фронта. | Выполнить измерение сопротивления ЗУ опор №21/112, 22/113, 23/114. | 14.10.2022 год
ЗЭС | 46 | 808 | 08 | 29.08.2022 10:35 | 09.09.2022 08:12 | ПС 110 кВ Бирюса Т-2, ВЛ 110 кВ Бирюса - Тайшет с отпайкой на ПС НП-17 (С-864) | 110 | Трансформаторы (автотрансформаторы) и шунтирующие реакторы 110 кВ и выше | Причиной возникновения КЗ в ячейке №8 ТР-6 Т-2 явилось короткое замыкание возникшее на КЛ 6 кВ Бирюса - Город яч.10 (ОГУЭП «Облкоммунэнерго»). | Выполнить ремонт ячейки №8 ТР-6 Т-2. | 09.09.2022 год
ЗЭС |  |  |  | 29.08.2022 10:35 |  | ПС 110 кВ Бирюса Т-2, ВЛ 110 кВ Бирюса - Тайшет с отпайкой на ПС НП-17 (С-864) | 110 | Трансформаторы (автотрансформаторы) и шунтирующие реакторы 110 кВ и выше | Причиной отключения на ПС 110 кВ Бирюса Т-2, ВЛ 110 кВ Бирюса - Тайшет с отпайкой на ПС НП-17 (С-864) явилось короткое замыкание возникшее в ячейке № 8 ТР-6 Т-2 вследствие развития аварии возникшей на КЛ 6 кВ Бирюса - Город яч.10 (ОГУЭП «Облкоммунэнерго») из-за слабого прижима между ламелью и верхним контактом ф. В ТР-6 Т-2, по причине ослабления пружин верхнего контакта. | Проверить силу давления контактов ТР-6 Т-2 и ТР-6 Т-1. | 31.12.2022 год
ЗЭС |  |  |  | 29.08.2022 10:35 |  | ПС 110 кВ Бирюса Т-2, ВЛ 110 кВ Бирюса - Тайшет с отпайкой на ПС НП-17 (С-864) | 110 | Трансформаторы (автотрансформаторы) и шунтирующие реакторы 110 кВ и выше |  | Направить письмо в адрес ОГУЭП «Облкоммунэнерго». | 17.10.2022 год
ЗЭС | 47 | 990 | 09 | 01.09.2022 04:09 | 01.09.2022 04:09 | ВЛ 110 кВ Чуна тяговая – Новочунка II цепь с отпайкой на ПС Лесогорск | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Причиной отключения ВЛ 110 кВ Чуна тяговая – Новочунка II цепь с отпайкой на ПС Лесогорск явилось падение дерева, росшего вне охранной зоны, в пролете опор №94-95. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Чуна тяговая – Новочунка II цепь с отпайкой на ПС Лесогорск в пролете опор №77-97. | 05.09.2022 год
ЗЭС |  |  |  | 01.09.2022 04:09 |  | ВЛ 110 кВ Чуна тяговая – Новочунка II цепь с отпайкой на ПС Лесогорск | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Причиной отключения ВЛ 110 кВ Чуна тяговая – Новочунка II цепь с отпайкой на ПС Лесогорск явилось короткое замыкание возникшее в пролете опор №94-95, вследствие падения дерева росшего вне охранной зоны. | Убрать упавшее дерево с трассы ВЛ 110 кВ Чуна тяговая – Новочунка II цепь с отпайкой на ПС Лесогорск. | 30.09.2022 год
ЗЭС | 48 | 962 | 09 | 04.09.2022 15:00 | 16.09.2022 15:55 | ПС 500 кВ Тулун, Р-1 | 500 | Трансформаторы (автотрансформаторы) и шунтирующие реакторы 110 кВ и выше | Отключение Р-1 произошло по причине увеличения небаланса на согласующем трансформаторе ТПС и срабатыванию устройства КИВ-500 на отключение ВВ-500 Р1 вследствие обрыва экрана РК-кабеля и высокого омического сопротивления (R=420 Ом) центральной жилы РК-кабеля, от вывода ПИН ввода 500 кВ фазы «В» до распределительной коробки на баке фазы «В», в следствии коррозии металла при длительном воздействии атмосферной среды. Последний проф. контроль 12.2021 замечаний не было. | Выполнить замену РК-кабеля. | 14.10.2022 год
ЗЭС |  |  |  | 04.09.2022 15:00 |  | ПС 500 кВ Тулун, Р-1 | 500 | Устройства релейной защиты и автоматики | Излишнее срабатывание КИВ-500 Р1 произошло в следствии обрыва экрана и высокого омического сопротивления центральной жилы РК-кабеля от вывода ПИН ввода 500 кВ фазы «В» до распределительной коробки на баке фазы «В». | Выполнить замену нулевого вывода ф. «В» Р-1. | 09.09.2022 год
ЗЭС |  |  |  | 04.09.2022 15:00 |  | ПС 500 кВ Тулун, Р-1 | 500 | Трансформаторы (автотрансформаторы) и шунтирующие реакторы 110 кВ и выше | Причиной перевода из текущего в аварийный ремонт шинного шунтирующего реактора 500 кВ Р-1 явилось повреждение изолятора нулевого вывода фазы «В».
ЗЭС |  |  |  | 04.09.2022 15:00 |  | ПС 500 кВ Тулун, Р-1 | 500 | Устройства релейной защиты и автоматики | Исчерпание ресурса изолятора нулевого вывода фазы «В», последнее испытание 11.2021 замечаний не выявлено.
ЗЭС | 49 | 702 | 09 | 08.09.2022 02:17 | 08.09.2022 04:37 | ВЛ 35 кВ Бирюса - Нижняя Заимка А I цепь с отпайками | 35 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Причиной отключения ВЛ 35 кВ Бирюса - Нижняя Заимка А I цепь с отпайками явилось падение подгнившего дерева росшего вне охранной зоны. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 35 кВ Бирюса - Нижняя Заимка А I цепь с отпайками в пролете опор №601-610. | 08.09.2022 год
ЗЭС |  |  |  | 08.09.2022 02:17 |  | ВЛ 35 кВ Бирюса - Нижняя Заимка А I цепь с отпайками | 35 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Причиной отключения ВЛ 35 кВ Бирюса - Нижняя Заимка А I цепь с отпайками явилось короткое замыкание возникшее в пролете опор №601-602 вследствие падения подгнившего дерева. | Убрать дерево с проводов ВЛ в пролете опор №601-602. | 08.09.2022 год
ЗЭС | 50 | 202 | 09 | 09.09.2022 02:22 | 09.09.2022 07:10 | ВЛ 10 кВ Катарбей - Миллерово | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Обрыв вязки провода произошел под воздействием циклически изменяющихся во времени механических напряжений и деформаций при тяжении проводов и горизонтальном смещении проводов при горизонтальных ветровых нагрузках. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ Катарбей - Миллерово в пролете опор №1-32. | 09.09.2022 год
ЗЭС |  |  |  | 09.09.2022 02:22 |  | ВЛ 10 кВ Катарбей - Миллерово | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Причиной отключения ВЛ 10 кВ Катарбей - Миллерово явилось короткое замыкание возникшее в пролете опор №5-6 вследствие схлеста проводов ф. А и В, который произошел из-за обрыва вязки провода ф. А на опоре №5. | Восстановить провод ф. А в пролете опор №4-6. | 09.09.2022 год
ЗЭС | 51 | 963 | 09 | 16.09.2022 03:58 | 20.09.2022 19:49 | ПС 500 кВ Ново-Зиминская, В-1-564 | 500 | Электротехническое оборудование 110 кВ и выше трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов | Причиной вывода в ремонт В-1-564 явилось ослабления пружины вследствие развития дефекта изготовления. | Выполнить замену дугогасительной камеры фазы «С». | 20.09.2022 год
ЗЭС |  |  |  | 16.09.2022 03:58 |  | ПС 500 кВ Ново-Зиминская, В-1-564 | 500 | Электротехническое оборудование 110 кВ и выше трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов | Причиной вывода в ремонт В-1-564 явилось повышенное переходное сопротивление контактной системы дугогасительной камеры фазы С, возникшее в результате ослабления нажатия подвижного контакта в дугогасительной камере. | В технологическую карту СР ВВ-500 внести операцию замера высоты пружины. | 30.11.2022 год
ЗЭС | 52 | 203 | 09 | 19.09.2022 03:17 | 19.09.2022 10:32 | ВЛ 10 кВ Рубахино - Кушун | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Обрыв провода ф. С ВЛ 10 кВ Рубахино - Кушун вследствие проведения несанкционированного строительства дамбы ООО "Гарант Дор Строй", под проводами ВЛ в пролете опор № 92/69/5-92/69/5/1. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ Рубахино - Кушун в пролете опор №92/69/5-92/69/5/1. | 19.09.2022 год
ЗЭС |  |  |  | 19.09.2022 03:17 |  | ВЛ 10 кВ Рубахино - Кушун | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Причиной отключения ВЛ 10 кВ Рубахино - Кушун явился обрыв провода ф. С в пролете опор № 92/69/5-92/69/5/1 вследствие проведения несанкционированного строительства дамбы. | Восстановить провод ф. С в пролете опор №92/69/5-92/69/5/1. | 19.09.2022 год
ЗЭС |  |  |  | 19.09.2022 03:17 |  | ВЛ 10 кВ Рубахино - Кушун | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ |  | Направить в адрес дорожно-строительной организации ООО "ГарантДорСтрой" претензионное письмо. | 30.09.2022 год
ЗЭС | 53 | 302 | 09 | 21.09.2022 02:30 | 21.09.2022 11:56 | ВЛ 10 кВ Шерагул - Трактовое | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Причиной отключения ВЛ 10 кВ Шерагул - Трактовое явилось короткое замыкание возникшее вследствие разрегулированого провода ф. С. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ Шерагул-Трактовое в пролете опор №1-186. | 21.09.2022 год
ЗЭС |  |  |  | 21.09.2022 02:30 |  | ВЛ 10 кВ Шерагул - Трактовое | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Причиной отключения ВЛ 10 кВ Шерагул - Трактовое явилось короткое замыкание возникшее в пролете опор №17-18 вследствие схлеста проводов, произошедшего из-за разрегулировки провода ф. С. | Произвести регулировку провода в пролете опор №17-18. | 21.09.2022 год
ЗЭС | 54 | 809 | 09 | 21.09.2022 10:16 | 21.09.2022 10:27 | ВЛ 110 кВ Юрты – Бирюса (С-62), ПС 110 кВ Юрты Т-2, ПС 35 кВ Бирюсинск | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Причиной отключения ВЛ 110 кВ Юрты – Бирюса (С-62), ПС 110 кВ Юрты Т-2, ПС 35 кВ Бирюсинск явился дефект изготовления развившийся в процессе эксплуатации кабеля 12ВВ-В2 от ячейки №6 ВВ-10 Т-2 до панели №5 «Защита Т2». | Выполнить замену шины заземления КЗ-110 Т-2, выполнить ремонт контактной системы ОД-110 Т-2. | 13.10.2022 год
ЗЭС |  |  |  | 21.09.2022 10:16 |  | ВЛ 110 кВ Юрты – Бирюса (С-62), ПС 110 кВ Юрты Т-2, ПС 35 кВ Бирюсинск | 110 | Устройства релейной защиты и автоматики | Причиной отключения ВЛ 110 кВ Юрты – Бирюса (С-62), ПС 110 кВ Юрты Т-2, ПС 35 кВ Бирюсинск явилось низкое сопротивление изоляции между жилами 201 и 209 (цепь включение КЗ-110 от УРОВ ВВ-10 Т-2) в кабеле 12ВВ-В2 от ячейки №6 ВВ-10 Т-2 до панели №5 «Защита Т2», что привело к замыканию между жил 201 и 209, включению КЗ-110 Т-2 и отключению ОД-110 Т-2. | Заменить неисправные жилы в кабеле 12ВВ-В2 (201и 209) от ячейки №6 ВВ-10 Т-2 до панели №5 «Защита Т2») на резервные. | 07.10.2022 год
ЗЭС |  |  |  | 21.09.2022 10:16 |  | ВЛ 110 кВ Юрты – Бирюса (С-62), ПС 110 кВ Юрты Т-2, ПС 35 кВ Бирюсинск | 110 | Устройства релейной защиты и автоматики |  | Заменить неисправное указательное реле 1БД. | 07.10.2022 год
ЗЭС | 55 | 102 | 09 | 23.09.2022 08:19 | 23.09.2022 10:41 | ВЛ 10 кВ Рождественка-Венгерка | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Причиной отключения ВЛ 10 кВ Рождественка-Венгерка явилось повреждение на оборудовании потребителя. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ Рождественка - Венгерка в пролете опор №141-152. | 23.09.2022 год
ЗЭС |  |  |  | 23.09.2022 08:19 |  | ВЛ 10 кВ Рождественка-Венгерка | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Причиной отключения ВЛ 10 кВ Рождественка-Венгерка явилось короткое замыкание возникшее на шлейфах от разъединителя ОР-108 к ТП 1-417П/25 вследствие перекрытия фаз B, C из-за падения ветки дерева. | Убрать ветвь с шлейфов от разъединителя ОР-108 к ТП 1-417П/25. | 23.09.2022 год
ЗЭС | 56 | 402 | 09 | 28.09.2022 03:22 | 28.09.2022 10:25 | ВЛ 10 кВ Мингатуй - Тобино | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Причиной отключения ВЛ 10 кВ Мингатуй - Тобино явилось падение подгнившего дерева на провода ВЛ. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ Мингатуй - Тобино в пролете опор №177-196. | 28.09.2022 год
ЗЭС |  |  |  | 28.09.2022 03:22 |  | ВЛ 10 кВ Мингатуй - Тобино | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Причиной отключения ВЛ 10 кВ Мингатуй - Тобино явилось короткое замыкание возникшее в пролете опор №195-196 вследствие падения подгнившего дерева. | Убрать дерево с проводов ВЛ в пролете опор №195-196. | 28.09.2022 год
ЗЭС | 57 | 103 | 09 | 29.09.2022 21:22 | 02.10.2022 17:12 | ВЛ 10 кВ Шелехово-Соляная | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Причиной отключения ВЛ 10 кВ Шелехово-Соляная явились воздействия неблагоприятных природных явлений. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ Шелехово – Соляная в пролете опор №145-158, 212/88-212/100, 361-375, 484-490. | 02.10.2022 год
ЗЭС |  |  |  | 29.09.2022 21:22 |  | ВЛ 10 кВ Шелехово-Соляная | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Причиной отключения ВЛ 10 кВ Шелехово-Соляная явились короткие замыкания возникшие в пролетах опор №150-152, 212/99-212/100, 365-370, 488-489 возникшие вследствие воздействия неблагоприятных природных явлений. | Выполнить замену траверсы опоры №151. | 01.10.2022 год
ЗЭС |  |  |  | 29.09.2022 21:22 |  | ВЛ 10 кВ Шелехово-Соляная | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ |  | Выполнить ремонт провода в пролете опор №212/99-212/100 ВЛ 10 кВ Шелехово – Соляная. | 01.10.2022 год
ЗЭС |  |  |  | 29.09.2022 21:22 |  | ВЛ 10 кВ Шелехово-Соляная | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ |  | Убрать деревья с проводов ВЛ 10 кВ Шелехово – Соляная в пролете опор №365-370. | 01.10.2022 год
ЗЭС |  |  |  | 29.09.2022 21:22 |  | ВЛ 10 кВ Шелехово-Соляная | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ |  | Выполнить ремонт провода в пролете опор №488-489 ВЛ 10 кВ Шелехово – Соляная. | 02.10.2022 год
ЗЭС | 58 | 810 | 09 | 30.09.2022 02:49 | 01.10.2022 00:28 | ВЛ 110 кВ Водопад – Замзор с отпайкой на ПС Ук, ВЛ 110 кВ ВРЗ – Замзор с отпайкой на ПС Ук | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Причиной отключений ВЛ 110 кВ Водопад – Замзор с отпайкой на ПС Ук, ВЛ 110 кВ ВРЗ – Замзор с отпайкой на ПС Ук явилось воздействие неблагоприятных погодных явлений. | Выполнить верховой осмотр ВЛ 110 кВ Водопад – Замзор с отпайкой на ПС Ук, ВЛ 110 кВ ВРЗ – Замзор с отпайкой на ПС Ук в пролете опор №145-146, 214-216, 231-232, 196-197, 134-135, 159-160, 166-167, 179-180, 184-185, 202-203. | 06.10.2022 год
ЗЭС |  |  |  | 30.09.2022 02:49 |  | ВЛ 110 кВ Водопад – Замзор с отпайкой на ПС Ук, ВЛ 110 кВ ВРЗ – Замзор с отпайкой на ПС Ук | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Причиной отключения ВЛ 110 кВ Водопад – Замзор с отпайкой на ПС Ук, ВЛ 110 кВ ВРЗ – Замзор с отпайкой на ПС Ук явились короткие замыкания возникшие в пролетах опор №145-146, 184-185 соответственно во время прохождения мокрого снега с дождем, ветром.
ЗЭС | 59 | 104 | 09 | 30.09.2022 07:06 | 30.09.2022 11:13 | ВЛ 10 кВ Нижняя Заимка - Синякино | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Причиной отключения ВЛ 10 кВ Нижняя Заимка - Синякино явились воздействия неблагоприятных природных явлений. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ Нижняя Заимка - Синякино в пролете опор №25-38. | 30.09.2022 год
ЗЭС |  |  |  | 30.09.2022 07:07 |  | ВЛ 10 кВ Нижняя Заимка - Синякино | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Причиной отключения ВЛ 10 кВ Нижняя Заимка - Синякино явилось короткое замыкание возникшие в пролете опор №34-35 возникшее вследствие падения дерева под действием большой массы снега. | Выполнить ремонт проводов ф. А и В в пролете опор №34-35 ВЛ 10 кВ Нижняя Заимка - Синякино. | 30.09.2022 год
ЗЭС | 60 | 991 | 10 | 04.10.2022 06:44 | 04.10.2022 06:44 | ПС 110 кВ Шеберта, ЭВ-110 Худоелань, ВЛ 110 кВ Шеберта – Худоеланская | 110 | Устройства релейной защиты и автоматики | Отключение ЭВ-110 Худоелань от ДФЗ-201 на ПС 110 кВ Шеберта произошло как допущенное неправильное срабатывание при КЗ в тяговой сети 27,5 кВ (ОАО РЖД), при существующих режимных особенностях тяговой сети. | Направить письмо в адрес Нижнеудинской ЭЧ ВСДЭ (ОАО РЖД) для выяснения причин КЗ в сети 27,5 кВ. | 14.11.2022 год
ЗЭС |  |  |  | 04.10.2022 06:44 |  | ПС 110 кВ Шеберта, ЭВ-110 Худоелань, ВЛ 110 кВ Шеберта – Худоеланская | 110 | Устройства релейной защиты и автоматики
ЗЭС | 61 | 964 | 10 | 11.10.2022 06:30 | 14.10.2022 20:04 | ПС 500 кВ Озёрная , ТН-2-502 | 500 | Электротехническое оборудование 110 кВ и выше трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов | Причиной вывода в ремонт ТН-2-502 явилось развитие дефекта изготовления. | Выполнить замену ф. «А» трансформатора напряжения ТН-2-502. | 14.11.2022 год
ЗЭС |  |  |  | 11.10.2022 06:30 |  | ПС 500 кВ Озёрная , ТН-2-502 | 500 | Электротехническое оборудование 110 кВ и выше трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов | Причиной вывода в ремонт ТН-2-502 явилось несоответствие измеренных данных тангенса угла диэлектрических потерь нормативным значениям, изменение значений тангенса угла диэлектрических потерь произошло в результате развития дефекта изготовления.
ЗЭС | 62 | 703 | 10 | 23.10.2022 20:17 | 24.10.2022 08:43 | ВЛ 35 кВ Бирюса - Нижняя Заимка А I цепь с отпайками | 35 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Причиной отключения ВЛ 35 кВ Бирюса - Нижняя Заимка А I цепь с отпайками явились воздействия неблагоприятных природных явлений. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 35 кВ Бирюса - Нижняя Заимка А I цепь с отпайками в пролете опор №451-480, 520-540. | 24.10.2022 год
ЗЭС |  |  |  | 23.10.2022 20:17 |  | ВЛ 35 кВ Бирюса - Нижняя Заимка А I цепь с отпайками | 35 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Причиной отключения ВЛ 35 кВ Бирюса - Нижняя Заимка А I цепь с отпайками явились короткие замыкания возникшие в пролетах опор №471-472, 527-528 вследствие падения деревьев под действием сильного ветра. | Убрать деревевья с проводов ВЛ в пролетах опор №471-472, 527-528. Восстановить провод в пролете опор №533-535. | 24.10.2022 год
ЗЭС | 63 | 903 | 10 | 25.10.2022 08:00 | 11.11.2022 16:44 | ПС 500 кВ Озерная В-2-220 4АТ, ТТ В-2-220 4АТ | 220 | Электротехническое оборудование 110 кВ и выше трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов | Причиной вывода в ремонт В-2-220 4АТ, ТТ В-2-220 4АТ явилось развитие дефекта изготовления ф."С" ТТ В-2-220 4АТ. | Выполнить замену ф. «С» трансформатора тока ТТ В-2-220 4АТ. | 11.11.2022 год
ЗЭС |  |  |  | 25.10.2022 08:01 |  | ПС 500 кВ Озерная В-2-220 4АТ, ТТ В-2-220 4АТ | 220 | Электротехническое оборудование 110 кВ и выше трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов | Причиной вывода в ремонт В-2-220 4АТ, ТТ В-2-220 4АТ явилось снижение сопротивления изоляции вторичных обмоток ф."С" трансформатора тока ТТ В-2-220 4АТ. | Направить претензионное письмо в адрес завода-изготовителя Sieyuan Electric CO.LTD. | 17.11.2022 год
ЗЭС | 64 | 105 | 11 | 04.11.2022 10:15 | 04.11.2022 15:53 | ВЛ 10 кВ Юрты - Конторка | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Причиной отключения ВЛ 10 кВ Юрты - Конторка явился дефект изготовления развившийся в процессе эксплуатации. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ Юрты - Конторка в пролете опор №202/1/1-202/1/43/. | 04.11.2022 год
ЗЭС |  |  |  | 04.11.2022 10:15 |  | ВЛ 10 кВ Юрты - Конторка | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Причиной отключения ВЛ 10 кВ Юрты - Конторка явилось короткое замыкание возникшее на ТП 1-432/63 вследствие повреждения проходных изоляторов ф. В, С из-за развития дефекта изготовления. | Выполнить замену проходных изоляторов ф. В, С на ТП 1-432/63. | 04.11.2022 год
ЗЭС | 65 | 704 | 11 | 09.11.2022 02:10 | 09.11.2022 02:36 | ПС 35/10 кВ Рождественка ВВ-35 Т-1, ВВ-10 Т-1 | 35 | Устройства релейной защиты и автоматики | Причиной отключения ВВ-35 Т-1 и ВВ-10 Т-1 явился дефект изготовления развившийся в процессе эксплуатации. | Произвести замену повреждённых жил кабеля «29-1» и «11» на резервные. | 11.11.2022 год
ЗЭС |  |  |  | 09.11.2022 02:10 |  | ПС 35/10 кВ Рождественка ВВ-35 Т-1, ВВ-10 Т-1 | 35 | Устройства релейной защиты и автоматики | Причиной отключения ВВ-35 Т-1 и ВВ-10 Т-1 явилось замыкание жил кабеля "11" - "29-1" кабеля ВВ-8 РЩ-35 - ШЗВ в цепи отключения ВВ-35 Т-1, вследствие снижения изоляции по причине развития дефекта изготовления.
ЗЭС | 66 | 705 | 11 | 14.11.2022 14:33 | 14.11.2022 15:06 | ПС 35/10 кВ Рождественка ВВ-35 Т-1, ВВ-10 Т-1 | 35 | Устройства релейной защиты и автоматики | Причиной отключения ВВ-35 Т-1 и ВВ-10 Т-1 явился дефект монтажа развившийся в процессе эксплуатации, выраженный в приближении жгута вторичных токовых цепей ТТ ф.С в высоковольтном отсеке яч. ВВ-10 Т-1 к шине стороны ВН. | Произвести замену повреждённых вторичных токовых цепей защит, учёта и измерения. | 16.11.2022 год
ЗЭС |  |  |  | 14.11.2022 14:33 |  | ПС 35/10 кВ Рождественка ВВ-35 Т-1, ВВ-10 Т-1 | 35 | Устройства релейной защиты и автоматики | Причиной отключения ВВ-35 Т-1 и ВВ-10 Т-1 явилось замыкание жгута вторичных токовых цепей в высоковольтном отсеке яч. ВВ-10 Т-1 и шины стороны ВН ТТ ф. С, по причине развития дефекта монтажа. | Издать распорядительный документ о необходимости при выполнении технического обслуживания ячеек 6-10 кВ в КРУН-10, проверять надежность крепления жгутов вторичных токовых цепей к металлоконструкции, а также расстояние, на котором находятся вторичные токовые цепи от шин высокого напряжения. | 30.12.2022 год
ЗЭС | 67 | 303 | 11 | 20.11.2022 03:08 | 20.11.2022 14:48 | ВЛ 10 кВ Едогон - Одон | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Причиной отключения ВЛ 10 кВ Едогон - Одон явилось воздействие неблагоприятного природного явления, пучение грунта. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ Едогон - Одон в пролете опор №323-507. | 20.11.2022 год
ЗЭС |  |  |  | 20.11.2022 03:08 |  | ВЛ 10 кВ Едогон - Одон | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Причиной отключения ВЛ 10 кВ Едогон - Одон явилось короткое замыкание возникшее в пролете опор №505-506, вследствие падения дерева из-за пучения грунта. | Убрать дерево с проводов ВЛ в пролете опор №505-506, устранить схлест. | 20.11.2022 год
ЗЭС | 68 | 304 | 11 | 28.11.2022 07:50 | 28.11.2022 07:50 | ВЛ 10 кВ Бадар - Забор | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Причиной отключения ВЛ 10 кВ Бадар - Забор явился дефект изготовления развившийся в процессе эксплуатации. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ Бадар - Забор в пролете опор №94-120. | 28.11.2022 год
ЗЭС |  |  |  | 28.11.2022 08:20 |  | ВЛ 10 кВ Бадар - Забор | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Причиной отключения ВЛ 10 кВ Бадар - Забор явилось замыкание на землю возникшее на опоре №119 вследствие разрушения изолятора фазы А. | Восстановить изолятор ф. А на опоре №119 ВЛ 10 кВ Бадар - Забор. | 28.11.2022 год
ЗЭС | 69 | 965 | 12 | 03.12.2022 05:58 | 10.12.2022 03:41 | ПС 500 кВ Тулун В-500 Р-1 | 500 | Электротехническое оборудование 110 кВ и выше трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов | Развитие дефекта изготовления в процессе эксплуатации. | Выполнить замену правой дугогасительной камеры на В-500 Р-1 ф. «В». | 09.12.2022 год
ЗЭС |  |  |  | 03.12.2022 05:58 |  | ПС 500 кВ Тулун В-500 Р-1 | 500 | Электротехническое оборудование 110 кВ и выше трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов | Причиной повреждения фарфоровой изоляции третьего дугогасительного элемента правой гасительной камеры В-500 Р-1 ф. «В» явилась многократное воздействие на фарфор электрической дуги при раннем расхождения контакта относительно других контактов при отключении вследствие уменьшения «вжима» из-за ослабления пружины.
ЗЭС | 70 | 904 | 12 | 25.12.2022 22:05 | 26.12.2022 13:08 | ПС 500 кВ Ново-Зиминская АТ-2 | 220 | Устройства релейной защиты и автоматики | Усталостный излом винта на клемме «6» клеммной колодки реле ДЗТ-13 фазы «А» ДЗТ АТ-2. Техническое обслуживание защит АТ-2, в объёме профвосстановления, выполнено в апреле 2016 года, в объёме профконтроля в октябре 2020 года. Выполненных регламентных мероприятий оказалось не достаточно для выявления повреждения. Дата ввода в работу ДЗТ АТ-2 1978 год (реле выпуска 1974г.) | Выполнить ремонт и восстановление работоспособности реле ДЗТ-13 фазы «А». | 26.12.2022 год
ЗЭС |  |  |  | 25.12.2022 22:05 |  | ПС 500 кВ Ново-Зиминская АТ-2 | 220 | Устройства релейной защиты и автоматики | Отключение АТ-2 от ДЗТ произошло из-за обрыва токовых цепей фазы «А» стороны 110 кВ в следствии излома в процессе эксплуатации винта на клемме «6» клеммной колодки реле ДЗТ-13. | Выполнить проверку надёжности крепления токовых цепей в реле ДЗТ-13 фаз «В» и «С» ДЗТ АТ-2. | 26.12.2022 год
ЗЭС |  |  |  | 25.12.2022 22:05 |  | ПС 500 кВ Ново-Зиминская АТ-2 | 220 | Устройства релейной защиты и автоматики |  | Выполнить проверку надёжности крепления токовых цепей в аналогичных реле типа ДЗТ-13 ДЗТ АТ-1. | 31.01.2023 год
ЗЭС |  |  |  | 25.12.2022 22:05 |  | ПС 500 кВ Ново-Зиминская АТ-2 | 220 | Устройства релейной защиты и автоматики |  | Издать распорядительный документ обязывающий при плановых технических обслуживаниях обращать особое внимание на надежность контактных соединений, состояние винтов, гаек, целостность граверных шайб. | 31.01.2023 год
ЗЭС | 71 | 106 | 12 | 31.12.2022 17:56 | 31.12.2022 17:58 | ВЛ 10 кВ Бирюсинск - Проточная | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Причиной отключения ВЛ 10 кВ Бирюсинск – Проточная явилось повреждение оборудования потребителей электрической энергии ТП 1-481П/100. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ Бирюсинск – Проточная в пролете опор №1-5, 4-4/6. | 31.12.2022 год
ВЭС | 1 | 801 | 01 | 12.01.2022 11:53 | 13.01.2022 04:00 | ВЛ 110 кВ Оса-Новая Уда 2 цепь с отпайкой на ПС Бильчир | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | При валке лесных насаждений, спиленное дерево упало на ВЛ 110 кВ Оса-Новая Уда 2 цепь с отпайкой на ПС Бильчир создав междуфазное замыкание и обрыв нижнего провода фазы "В" в пролётах опор № 297-298. | Подать заявление в полицию на неизвестных лиц совершивших несанкционированную рубку лесных насаждений в близи охранной зоны ВЛ 110 кВ Оса-Новая Уда 2 цепь с отпайкой на ПС Бильчир. | 2022-01-13
ВЭС |  |  |  | 12.01.2022 11:53 |  | ВЛ 110 кВ Оса-Новая Уда 2 цепь с отпайкой на ПС Бильчир | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | При валке лесных насаждений, спиленное дерево упало на ВЛ 110 кВ Оса-Новая Уда 2 цепь с отпайкой на ПС Бильчир создав междуфазное замыкание и обрыв нижнего провода фазы "В" в пролётах опор № 297-298. | Пересмотреть и утвердить график ТО согласно правил организации технического обслуживания и ремонта, внести работу по измерению ширины просеки, учесть периодичность проведения. | 2022-02-28
ВЭС |  |  |  | 12.01.2022 11:53 |  | ВЛ 110 кВ Оса-Новая Уда 2 цепь с отпайкой на ПС Бильчир | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | При валке лесных насаждений, спиленное дерево упало на ВЛ 110 кВ Оса-Новая Уда 2 цепь с отпайкой на ПС Бильчир создав междуфазное замыкание и обрыв нижнего провода фазы "В" в пролётах опор № 297-298. | На имя начальника СЛЭП предоставить объёмы по механизированной расчистке и расширению просеки ВЛ 110 кВ Оса-Новая Уда 2 цепь с отпайкой на ПС Бильчир на 2021-2022 год. | 2022-02-28
ВЭС |  |  |  | 12.01.2022 11:53 |  | ВЛ 110 кВ Оса-Новая Уда 2 цепь с отпайкой на ПС Бильчир | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | При падении спиленного деревав пролётах опор № 297-298 на ВЛ 110 кВ Оса-Новая Уда 2 цепь с отпайкой на ПС Бильчир, произошло внешнее механическое воздействие на провод, с последующим его обрывом и однофазным коротким замыканием на землю. | На ВЛ 110 кВ Оса-Новая Уда 2 цепь с отпайкой на ПС Бильчир в пролётах опор № 297-298 произвести ремонт провода. | 2022-01-13
ВЭС |  |  |  | 12.01.2022 11:53 |  | ВЛ 110 кВ Оса-Новая Уда 2 цепь с отпайкой на ПС Бильчир | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | При падении спиленного деревав пролётах опор № 297-298 на ВЛ 110 кВ Оса-Новая Уда 2 цепь с отпайкой на ПС Бильчир, произошло внешнее механическое воздействие на провод, с последующим его обрывом и однофазным коротким замыканием на землю. | На ВЛ 110 кВ Оса-Новая Уда 2 цепь с отпайкой на ПС Бильчир в пролётах опор № 296-299 произвести осмотр провода, изоляции, крепёжной арматуры. | 2022-02-13
ВЭС |  |  |  | 12.01.2022 11:53 |  | ВЛ 110 кВ Оса-Новая Уда 2 цепь с отпайкой на ПС Бильчир | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | При падении спиленного деревав пролётах опор № 297-298 на ВЛ 110 кВ Оса-Новая Уда 2 цепь с отпайкой на ПС Бильчир, произошло внешнее механическое воздействие на провод, с последующим его обрывом и однофазным коротким замыканием на землю. | ПС 110 кВ Новая-Уда, заменить катушку отключения в приводе В 110 кВ Оса Б. | 2022-02-13
ВЭС | 2 | 802 | 01 | 13.01.2022 18:36 | 14.01.2022 22:31 | ВЛ 110 кВ Иркутская ТЭЦ-10 – Урик II цепь с отпайкой на ПС Никольск, ВЛ 110 кВ Усть-Орда – Никольск | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Причина возникновения аварии выразилась из-за не выполнения в требуемых объёмах технического обслуживания по расчистке просеки от угрожающих деревьев высотой более 4 м. При увеличении нагрузки на ВЛ 110 кВ Иркутская ТЭЦ-10 – Урик II цепь с отпайкой на ПС Никольск до 360 А провод нагрелся, провис, снизился габарит (от поросли до провода), произошло однофазное короткое замыкание на землю через ствол берёзы с последующим аварийным отключением ВЛ. | На имя начальника СЛЭП предоставить объёмы по механизированной расчистке и расширению просеки ВЛ 110 кВ Иркутская ТЭЦ-10 – Урик II цепь с отпайкой на ПС Никольск на 2022 год. | 2022-02-28
ВЭС |  |  |  | 13.01.2022 18:36 |  | ВЛ 110 кВ Иркутская ТЭЦ-10 – Урик II цепь с отпайкой на ПС Никольск, ВЛ 110 кВ Усть-Орда – Никольск | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | При нарушении электрической изоляции между берёзой и проводом в следствии уменьшения воздушного промежутка из-за провиса провода в связи с разогревом его при нагрузке в 360 А, произошло однофазное короткое замыкание на землю с аварийным отключением ВЛ 110 кВ Иркутская ТЭЦ-10 – Урик II цепь с отпайкой на ПС Никольск. | На ВЛ 110 кВ Иркутская ТЭЦ-10 – Урик II цепь с отпайкой на ПС Никольск в пролётах опор № 148/86-148/87 убрать негабаритную поросль. | 2022-01-14
ВЭС | 3 | 803 | 01 | 31.01.2022 19:43 | 01.02.2022 10:22 | ВЛ 110 кВ Иркутская ТЭЦ-10 – Урик II цепь с отпайкой на ПС Никольск, ВЛ 110 кВ Усть-Орда – Никольск | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | По не выявленным причинам в середине пролёта произошёл обрыв провода на ВЛ 110 кВ Иркутская ТЭЦ-10 – Урик II цепь с отпайкой на ПС Никольск в пролётах опор № 148/38-148/39. Посторонних предметов не обнаружено, замечаний к состоянию просеки нет. | На участке ВЛ 110 кВ Иркутская ТЭЦ-10 – Урик II цепь с отпайкой на ПС Никольск в пролётах опор № 148/95-148/95/4 (заходы на ПС Никольск) произвести внеплановый тепловизионный контроль. | 2022-02-02
ВЭС |  |  |  | 31.01.2022 19:43 |  | ВЛ 110 кВ Иркутская ТЭЦ-10 – Урик II цепь с отпайкой на ПС Никольск, ВЛ 110 кВ Усть-Орда – Никольск | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | По не выявленным причинам в середине пролёта произошёл обрыв провода на ВЛ 110 кВ Иркутская ТЭЦ-10 – Урик II цепь с отпайкой на ПС Никольск в пролётах опор № 148/38-148/39. Посторонних предметов не обнаружено, замечаний к состоянию просеки нет. | На участке ВЛ 110 кВ Иркутская ТЭЦ-10 – Урик II цепь с отпайкой на ПС Никольск в пролётах опор № 148/1-148/133, 45-1 (ПС 110 кВ Усть-Орда) произвести внеплановый тепловизионный контроль. | 2022-02-28
ВЭС |  |  |  | 31.01.2022 19:43 |  | ВЛ 110 кВ Иркутская ТЭЦ-10 – Урик II цепь с отпайкой на ПС Никольск, ВЛ 110 кВ Усть-Орда – Никольск | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | По не выявленным причинам в середине пролёта произошёл обрыв провода на ВЛ 110 кВ Иркутская ТЭЦ-10 – Урик II цепь с отпайкой на ПС Никольск в пролётах опор № 148/38-148/39. Посторонних предметов не обнаружено, замечаний к состоянию просеки нет. | С целью выявления причин обрыва провода на ВЛ 110 кВ Иркутская ТЭЦ-10 – Урик II цепь с отпайкой на ПС Никольск в пролётах опор № 148/38-148/39, образцы провода направить в службу металлов ИЦ на обследование. | 2022-02-02
ВЭС |  |  |  | 31.01.2022 19:43 |  | ВЛ 110 кВ Иркутская ТЭЦ-10 – Урик II цепь с отпайкой на ПС Никольск, ВЛ 110 кВ Усть-Орда – Никольск | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | При обрыве провода в пролётах опор № 148/38-148/39 на ВЛ 110 кВ Иркутская ТЭЦ-10 – Урик II цепь с отпайкой на ПС Никольск произошло однофазное короткое замыкание на землю с последующим аварийным отключением ВЛ. | На ВЛ 110 кВ Иркутская ТЭЦ-10 – Урик II цепь с отпайкой на ПС Никольск в пролётах опор № 148/38-148/39 произвести ремонт провода. | 2022-02-01
ВЭС | 4 | 804 | 02 | 06.02.2022 04:20 | 07.02.2022 16:16 | ВЛ 110 кВ Урик - Усть-Орда II цепь с отпайкой на ПС Оёк | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Причиной нагрева и перегорание шлейфа вблизи плашечного зажима фазы "В" на опоре № 38 ВЛ 110 кВ Урик - Усть-Орда II цепь с отпайкой на ПС Оёк, явилось недостаточный контроль состояния контактных болтовых соединений проводов электрическими измерениями, либо тепловизионным обследованием. В результате чего развивающийся дефект по нагреву плашечного соединения не был своевременно выявлен и устранён. Актов по тепловизионному обследованию болтовых соединений нет. | Включить в графики ТО работу по тепловизионному контролю нагрева болтовых соединений на ВЛ 110 кВ, 35 кВ по Оёкскому РЭС. | 2022-03-15
ВЭС |  |  |  | 06.02.2022 04:20 |  | ВЛ 110 кВ Урик - Усть-Орда II цепь с отпайкой на ПС Оёк | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | При токовой нагрузке на ВЛ 110 кВ Урик - Усть-Орда II цепь с отпайкой на ПС Оёк в 252 А, произошёл разогрев провода в плашачном соединениии до критической температуры, и перегорание шлефа фазы "В" на опоре № 38 с последующим аварийным отключением ВЛ. | Провести внеплановый тепловизионный контроль нагрева болтовых соединений на ВЛ 110 кВ Урик - Усть-Орда I, II цепь с отпайкой на ПС Оёк. | 2022-02-28
ВЭС |  |  |  | 06.02.2022 04:20 |  | ВЛ 110 кВ Урик - Усть-Орда II цепь с отпайкой на ПС Оёк | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | При токовой нагрузке на ВЛ 110 кВ Урик - Усть-Орда II цепь с отпайкой на ПС Оёк в 252 А, произошёл разогрев провода в плашачном соединениии до критической температуры, и перегорание шлефа фазы "В" на опоре № 38 с последующим аварийным отключением ВЛ. | По результатам замеров выявить и заменить плашечные зажимы с повышенным нагревом на шлейфах ВЛ 110 кВ Урик - Усть-Орда I, II цепь с отпайкой на ПС Оёк, на сварное соединение. | 2022-04-30
ВЭС | 5 | 805 | 02 | 06.02.2022 12:42 | 06.02.2022 14:39 | ВЛ 110 кВ Урик - Усть-Орда I цепь с отпайкой на ПС Оёк | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | При проведении инженерных изысканий и разработке проекта подрядной организацией ООО «РОСТ» не учтено пересечение проектируемой ВЛ 10 кВ с ВЛ 110 кВ Урик - Усть-Орда I, II цепь с отпайкой на ПС Оёк. В результате недостатка проекта, при строительстве ВЛ 10 кВ подрядной организацией ООО "РОСТ" произошло нарушение габарита, что привело к короткому замыканию между двух ВЛ. | Провести в Оёкском РЭС филиала ОАО «ИЭСК» «Восточные электрические сети» внеплановый осмотр всех ВЛ 110, 35 кВ по всей длине с замером габаритов в местах пересечения с ВЛ. | 2022-03-30
ВЭС |  |  |  | 06.02.2022 12:42 |  | ВЛ 110 кВ Урик - Усть-Орда I цепь с отпайкой на ПС Оёк | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | При проведении инженерных изысканий и разработке проекта подрядной организацией ООО «РОСТ» не учтено пересечение проектируемой ВЛ 10 кВ с ВЛ 110 кВ Урик - Усть-Орда I, II цепь с отпайкой на ПС Оёк. В результате недостатка проекта, при строительстве ВЛ 10 кВ подрядной организацией ООО "РОСТ" произошло нарушение габарита, что привело к короткому замыканию между двух ВЛ. | В адрес подрядной организации ООО «РОСТ» являющейся проектировщиком и исполнителем работ по строительству объекта ВЛ 10 кВ Оёк-Зыково Б подготовить претензионное письмо о недостатке проекта и устранении дефекта выявленного в процессе эксплуатации, согласно гарантийных обязательств. | 2022-03-15
ВЭС |  |  |  | 06.02.2022 12:42 |  | ВЛ 110 кВ Урик - Усть-Орда I цепь с отпайкой на ПС Оёк | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | При возрастании нагрузки на ВЛ 110 кВ Урик - Усть-Орда I цепь с отпайкой на ПС Оёк до 416 А, провод нагрелся, стрела провиса провода увеличилась, нарушился габарит между проводами ВЛ 110 кВ Урик - Усть-Орда I цепь с отпайкой на ПС Оёк и ВЛ 10 кВ Оёк-Зыково Б в результате чего произошло нарушение электрической изоляции и электродуговое перекрытие. | При существующей технической возможности увеличить габарит между проводами ВЛ 110 кВ Урик - Усть-Орда I, II цепь с отпайкой на ПС Оёк и ВЛ 10 кВ Оёк-Зыково Б, путём снижения проводов на ВЛ 10 кВ. | 2022-02-06
ВЭС |  |  |  | 06.02.2022 12:42 |  | ВЛ 110 кВ Урик - Усть-Орда I цепь с отпайкой на ПС Оёк | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | При возрастании нагрузки на ВЛ 110 кВ Урик - Усть-Орда I цепь с отпайкой на ПС Оёк до 416 А, провод нагрелся, стрела провиса провода увеличилась, нарушился габарит между проводами ВЛ 110 кВ Урик - Усть-Орда I цепь с отпайкой на ПС Оёк и ВЛ 10 кВ Оёк-Зыково Б в результате чего произошло нарушение электрической изоляции и электродуговое перекрытие. | В целях исключения повторения подобного инцидента и доведения габарита до нормы, выполнить перенос ВЛ 10 кВ Оёк-Зыково Б ближе к опоре № 85 ВЛ 110 кВ Урик - Усть-Орда I, II цепь с отпайкой на ПС Оёк или переход под ВЛ 110 кВ выполнить кабелем. (Мероприятия определить проектом, выполнить силами и средствами подрядной организации). | 2022-09-30
ВЭС | 6 | 971 | 02 | 23.02.2022 15:47 | 23.02.2022 15:47 | ВЛ 110 кВ Оса-Тихоновка с отпайкой на ПС Енисей | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | При постройке ВЛ 110 кВ Оса-Тихоновка с отпайкой на ПС Енисей, проектом не была предусмотрена установка ПЗУ на опорах ВЛ для защиты линии от птиц. | Определить зону с наиболее частыми отключениями по причине воздействия птиц, разработать и утвердить техническое решение, включить в инвест программу установку ПЗУ на ВЛ 110 кВ Оса-Тихоновка с отпайкой на ПС Енисей. | 2022-06-30
ВЭС |  |  |  | 23.02.2022 15:47 |  | ВЛ 110 кВ Оса-Тихоновка с отпайкой на ПС Енисей | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Перекрытие изоляции ПС-70 средний провод на опоре № 190 ВЛ 110 кВ Оса-Тихоновка с отпайкой на ПС Енисей, произошло по птичьему помёту. | Выполнить замер сопротивления заземляющего устройства опоры № 190 ВЛ 110 кВ Оса-Тихоновка с отпайкой на ПС Енисей. | 2022-06-30
ВЭС |  |  |  | 23.02.2022 15:47 |  | ВЛ 110 кВ Оса-Тихоновка с отпайкой на ПС Енисей | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Перекрытие изоляции ПС-70 средний провод на опоре № 190 ВЛ 110 кВ Оса-Тихоновка с отпайкой на ПС Енисей, произошло по птичьему помёту. | Произвести замену повреждённого изолятора в гирлянде ПС-70 на среднем проводе, на опоре № 190 ВЛ 110 кВ Оса-Тихоновка с отпайкой на ПС Енисей. | 2022-06-30
ВЭС |  |  |  | 23.02.2022 15:47 |  | ВЛ 110 кВ Оса-Тихоновка с отпайкой на ПС Енисей | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Перекрытие изоляции ПС-70 средний провод на опоре № 190 ВЛ 110 кВ Оса-Тихоновка с отпайкой на ПС Енисей, произошло по птичьему помёту. | Произвести верховой осмотр среднего провода на опоре № 190 ВЛ 110 кВ Оса-Тихоновка с отпайкой на ПС Енисей. | 2022-06-30
ВЭС | 7 | 806 | 02 | 24.02.2022 17:10 | 24.02.2022 18:20 | ВЛ 110 кВ Иркутская ТЭЦ-10 – Урик II цепь с отпайкой на ПС Никольск, ВЛ 110 кВ Усть-Орда – Никольск | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | 28.12.2021г. на ВЛ 110 кВ Усть-Орда – Никольск при обрыве среднего провода в пролётах опор № 21-22 в зажиме гасителя вибрации (ВГ), был произведён ремонт провода, смонтирована вставка нового провода АС-95/16 длиной 40м. При производстве работ по монтажу вставки на среднем проводе персонал не учёл линейное расширение металла старого и нового провода и допустил дефект монтажа, провод был перетянут. В процессе работы воздушной линии при рабочем токе в 293 А и температуре окружающего воздуха +1С произошёл нагрев провода. Стрела провеса верхнего и среднего проводов изменилась с разными параметрами, так как средний провод был перетянут. При порывах ветра произошло раскачивание проводов и сближение до возникновения пробоя воздушного промежутка. | Персоналу СУ произвести внеплановый инструктаж, на тему "Стрела провеса провода, способы измерения и регулировки". | 2022-03-31
ВЭС |  |  |  | 24.02.2022 17:10 |  | ВЛ 110 кВ Иркутская ТЭЦ-10 – Урик II цепь с отпайкой на ПС Никольск, ВЛ 110 кВ Усть-Орда – Никольск | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | В результате нагрева провода рабочим током 293 А, стрела провеса проводов изменилась и так как средний провод был перетянут, при порывах ветра произошло раскачивание верхнего и среднего проводов и сближение до возникновения пробоя воздушного промежутка, с последующим междуфазным коротким замыканием и аварийным отключением ВЛ 110 кВ Усть-Орда – Никольск. | Отрегулировать стрелу провеса среднего провода в пролётах опор № 21-22 ВЛ 110 кВ Усть-Орда – Никольск. | 2022-02-25
ВЭС |  |  |  | 24.02.2022 19:41 | 24.02.2022 20:02 | ТТ 110 кВ В 110 кВ ТЭЦ-10 Б | 110 | Электротехническое оборудование 110 кВ и выше трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов | В результате дефекта изготовления трансформатора тока в процессе его эксплуатации произошла утечка элегазовой смеси, о чём свидетельствует сигнал «снижение давления элегаза ТТ (авария)» с журнала событий терминала защит В 110кВ ТЭЦ-10 Б от 13.02.2022г. Сигнал на диспетчера не пришел, т.к. реле терминала защит К2003 в цепях сигнализации и указательное реле 1КН1 «Неисправность резервной защиты» уже были сработаны ранее из-за сигнала «Обрыв цепей управления». Сигнал «Обрыв цепей управления» срабатывает при отключении автоматического выключателя 1SF2 «Цепи управления». 01.02.2022г. в 02:28ч. (мск) на ПС 110 кВ Урик при оперативных переключениях по вводу в работу ВЛ 110 кВ Иркутская ТЭЦ-10 – Урик II цепь с отпайкой на ПС Никольск, В 110 кВ ТЭЦ-10 Б остался в резерве, цепи управления отключены, ЛР-110 ТЭЦ-10 Б отключен, что соответствует нормальной схеме. 04.02.2022г. согласно графика проведён плановый дневной осмотр ПС 110 кВ Урик, персонал ОВБ (электромонтёр Верхозин А.А., электромонтёр Меньшиков С.В.), замечаний по ПС 110 кВ Урик не выявлено, на смене ДП ВЭС Тимофеев С.С. 16.02.2022г. согласно графика проведён плановый ночной осмотр ПС 110 кВ Урик, персонал ОВБ (электромонтёр Меньшиков С.В., электромонтёр Пестерев М.В.). Замечаний по ПС 110 кВ Урик не выявлено, в том числе о снижении давления элегаза в ТТ 110 кВ В 110 ТЭЦ-10 Б. На смене ДП ВЭС Уколов Е.В. | На ПС 110 35 кВ ВЭС, с целью обследования армировочных швов, произвести инженерный осмотр оборудования работающего под давлением с выводом в ремонт. | 2022-12-30
ВЭС |  |  |  | 24.02.2022 19:41 |  | ТТ 110 кВ В 110 кВ ТЭЦ-10 Б | 110 | Электротехническое оборудование 110 кВ и выше трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов | В результате дефекта изготовления трансформатора тока в процессе его эксплуатации произошла утечка элегазовой смеси, о чём свидетельствует сигнал «снижение давления элегаза ТТ (авария)» с журнала событий терминала защит В 110кВ ТЭЦ-10 Б от 13.02.2022г. Сигнал на диспетчера не пришел, т.к. реле терминала защит К2003 в цепях сигнализации и указательное реле 1КН1 «Неисправность резервной защиты» уже были сработаны ранее из-за сигнала «Обрыв цепей управления». Сигнал «Обрыв цепей управления» срабатывает при отключении автоматического выключателя 1SF2 «Цепи управления». 01.02.2022г. в 02:28ч. (мск) на ПС 110 кВ Урик при оперативных переключениях по вводу в работу ВЛ 110 кВ Иркутская ТЭЦ-10 – Урик II цепь с отпайкой на ПС Никольск, В 110 кВ ТЭЦ-10 Б остался в резерве, цепи управления отключены, ЛР-110 ТЭЦ-10 Б отключен, что соответствует нормальной схеме. 04.02.2022г. согласно графика проведён плановый дневной осмотр ПС 110 кВ Урик, персонал ОВБ (электромонтёр Верхозин А.А., электромонтёр Меньшиков С.В.), замечаний по ПС 110 кВ Урик не выявлено, на смене ДП ВЭС Тимофеев С.С. 16.02.2022г. согласно графика проведён плановый ночной осмотр ПС 110 кВ Урик, персонал ОВБ (электромонтёр Меньшиков С.В., электромонтёр Пестерев М.В.). Замечаний по ПС 110 кВ Урик не выявлено, в том числе о снижении давления элегаза в ТТ 110 кВ В 110 ТЭЦ-10 Б. На смене ДП ВЭС Уколов Е.В. | Внести дополнения в инструкцию № 26-15 по производству переключений в электроустановках филиала ОАО «ИЭСК» «Восточные электрические сети» по контролю включенного положения автоматических выключателей питания цепей управления оборудования находящегося в резерве. | 2022-04-29
ВЭС |  |  |  | 24.02.2022 19:41 |  | ТТ 110 кВ В 110 кВ ТЭЦ-10 Б | 110 | Электротехническое оборудование 110 кВ и выше трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов | При включении под напряжение ТТ 110 кВ, в результате нарушения диэлектрических свойств произошло перекрытие изоляции внутри трансформатора тока, что привело к повреждению армировочного шва нижнего фланца фарфоровой покрышки и аварийному отключению ВЛ 110 кВ Иркутская ТЭЦ-10 – Урик II цепь с отпайкой на ПС Никольск. Предохранительный клапан на ТТ 110 кВ не сработал. | Заменить ТТ 110 кВ на фазе "В" В 110 кВ ТЭЦ-10 Б. | 2022-05-31
ВЭС | 8 | 807 | 03 | 04.03.2022 12:30 | 04.03.2022 14:03 | ПС 220 Столбово Т-2 | 220 | Трансформаторы (автотрансформаторы) и шунтирующие реакторы 110 кВ и выше | В результате послеаварийной проверки выявлены недостатки проекта - п.1 и недостатки монтажа - п.2., выполненного подрядной организацией ООО «ГЭС-инжиниринг» при пусконаладочных работах УРЗА ПС 220 кВ Столбово. 1. Излишняя цепь контроля тока ВВ-10 кВ Т-1 в схеме ЗДЗ 2 СШ-10 кВ (центральный модуль дуговой защиты типа «ДУГА-БЦ»), выполненная согласно проектной схеме ЗДЗ 1 и 2 СШ-10 кВ (пуск дуговой защиты 2 СШ от МТЗ-10 В-10 кВ Т-1). 2. Ошибочное подключение сигнала «Пуск МТЗ-10 кВ» от В-10 кВ Т-1 вместо клеммы «Пуск защит» (РШ В-10 ТСН-10-2) на клемму «Пуск УРОВ» (РШ В-10 ТСН-10-2). Вследствие этого, при подаче тока от постороннего источника в токовые цепи В-10 кВ Т-1 (терминал БМРЗ-152-ВВ-01) был сформирован сигнал «Пуск УРОВ», реализованный в центральном модуле дуговой защиты 2 СШ-10 кВ типа «ДУГА-БЦ» (РШ В-10 ТСН-10-2). В результате срабатывания оптовхода «Пуск УРОВ», согласно логике терминала дуговой защиты 2 СШ-10 кВ типа «ДУГА-БЦ», произошло срабатывание контактов выходных реле ЗДЗ 2 СШ-10 кВ на отключение В-220 кВ Т-2 и В-10 кВ Т-2. При реализации программы пусконаладочных работ проверялись рабочие режимы работы оборудования, соответственно проверено отключение Т-1 от всех защит Т-1, включая ЗДЗ КРУН-10 кВ 1 СШ, УРОВ В-10 Т-1, аналогично проверено отключение Т-2 от всех защит Т-2, включая ЗДЗ КРУН-10 кВ 2 СШ, УРОВ В-10 Т-2, проверено что при режиме работы КРУН-10 кВ от одного из силовых трансформаторов (например включен В-10 Т-1(2) и СВ-10 и отключен В-10 Т-2(1)) при дуговом замыкании и работе дуговой защиты на 2(1) СШ-10 отключается СВ-10 кВ. Отключение Т-2(1) от защит Т-1(2), включая ЗДЗ КРУН-10 кВ 1(2) СШ, УРОВ В-10 Т-1(2) не требуется, поэтому не проверялось. 04.03.2022г. работа проводилась по программе проверки устройств РЗА (первый профилактический контроль) защиты трансформатора Т-1 на ПС 220 кВ Столбово и рабочих исполнительных схем в которых имеются излишние цепи контроля, не приводящие к ложной работе УРЗА т.к. для срабатывания дуговой защиты необходимо два условия (ток и дуга), к ложной работе привел дефект монтажа в цепях РЗА выполненной подрядной организацией (ошибочное подключение в цепях РЗА выявилось в процессе проверки). | При рассмотрении рабочей документации выявлять и предусмотреть демонтаж излишних связей и цепей воздействующих на пуск УРОВ второго ввода 10 кВ, исходя из опыта аварийного отключения на ПС 220 кВ Столбово. | Постоянно
ВЭС |  |  |  | 04.03.2022 12:30 |  | ПС 220 Столбово Т-2 | 220 | Трансформаторы (автотрансформаторы) и шунтирующие реакторы 110 кВ и выше | В результате послеаварийной проверки выявлены недостатки проекта - п.1 и недостатки монтажа - п.2., выполненного подрядной организацией ООО «ГЭС-инжиниринг» при пусконаладочных работах УРЗА ПС 220 кВ Столбово. 1. Излишняя цепь контроля тока ВВ-10 кВ Т-1 в схеме ЗДЗ 2 СШ-10 кВ (центральный модуль дуговой защиты типа «ДУГА-БЦ»), выполненная согласно проектной схеме ЗДЗ 1 и 2 СШ-10 кВ (пуск дуговой защиты 2 СШ от МТЗ-10 В-10 кВ Т-1). 2. Ошибочное подключение сигнала «Пуск МТЗ-10 кВ» от В-10 кВ Т-1 вместо клеммы «Пуск защит» (РШ В-10 ТСН-10-2) на клемму «Пуск УРОВ» (РШ В-10 ТСН-10-2). Вследствие этого, при подаче тока от постороннего источника в токовые цепи В-10 кВ Т-1 (терминал БМРЗ-152-ВВ-01) был сформирован сигнал «Пуск УРОВ», реализованный в центральном модуле дуговой защиты 2 СШ-10 кВ типа «ДУГА-БЦ» (РШ В-10 ТСН-10-2). В результате срабатывания оптовхода «Пуск УРОВ», согласно логике терминала дуговой защиты 2 СШ-10 кВ типа «ДУГА-БЦ», произошло срабатывание контактов выходных реле ЗДЗ 2 СШ-10 кВ на отключение В-220 кВ Т-2 и В-10 кВ Т-2. При реализации программы пусконаладочных работ проверялись рабочие режимы работы оборудования, соответственно проверено отключение Т-1 от всех защит Т-1, включая ЗДЗ КРУН-10 кВ 1 СШ, УРОВ В-10 Т-1, аналогично проверено отключение Т-2 от всех защит Т-2, включая ЗДЗ КРУН-10 кВ 2 СШ, УРОВ В-10 Т-2, проверено что при режиме работы КРУН-10 кВ от одного из силовых трансформаторов (например включен В-10 Т-1(2) и СВ-10 и отключен В-10 Т-2(1)) при дуговом замыкании и работе дуговой защиты на 2(1) СШ-10 отключается СВ-10 кВ. Отключение Т-2(1) от защит Т-1(2), включая ЗДЗ КРУН-10 кВ 1(2) СШ, УРОВ В-10 Т-1(2) не требуется, поэтому не проверялось. 04.03.2022г. работа проводилась по программе проверки устройств РЗА (первый профилактический контроль) защиты трансформатора Т-1 на ПС 220 кВ Столбово и рабочих исполнительных схем в которых имеются излишние цепи контроля, не приводящие к ложной работе УРЗА т.к. для срабатывания дуговой защиты необходимо два условия (ток и дуга), к ложной работе привел дефект монтажа в цепях РЗА выполненной подрядной организацией (ошибочное подключение в цепях РЗА выявилось в процессе проверки). | При приёмке пусконаладочных работ от подрядных организаций, осуществлять контроль по отсутствию излишних связей и цепей приводящих к ложной работе УРЗА. | Постоянно
ВЭС |  |  |  | 04.03.2022 12:30 |  | ПС 220 Столбово Т-2 | 220 | Трансформаторы (автотрансформаторы) и шунтирующие реакторы 110 кВ и выше | В результате недостатка проекта - излишней цепи контроля тока ВВ-10 кВ Т-1 в схеме ЗДЗ 2 СШ-10 кВ, выполненной согласно проектной схеме ЗДЗ 1 и 2 СШ-10 кВ и недостатка монтажа - ошибочному подключению сигнала «Пуск МТЗ-10 кВ» от В-10 кВ Т-1 вместо клеммы «Пуск защит» на клемму «Пуск УРОВ», при подаче тока от постороннего источника в токовые цепи В-10 кВ Т-1 был сформирован сигнал «Пуск УРОВ», реализованный в центральном модуле дуговой защиты 2 СШ-10 кВ. В результате срабатывания оптовхода «Пуск УРОВ» произошло срабатывание контактов выходных реле ЗДЗ 2 СШ-10 кВ на отключение В-220 кВ Т-2 и В-10 кВ Т-2. | Провести послеаварийную проверку устройств РЗА Т-1, дуговой защиты 1 и 2 СШ 10 кВ на ПС 220 кВ Столбово. | 2022-03-15
ВЭС |  |  |  | 04.03.2022 12:30 |  | ПС 220 Столбово Т-2 | 220 | Трансформаторы (автотрансформаторы) и шунтирующие реакторы 110 кВ и выше | В результате недостатка проекта - излишней цепи контроля тока ВВ-10 кВ Т-1 в схеме ЗДЗ 2 СШ-10 кВ, выполненной согласно проектной схеме ЗДЗ 1 и 2 СШ-10 кВ и недостатка монтажа - ошибочному подключению сигнала «Пуск МТЗ-10 кВ» от В-10 кВ Т-1 вместо клеммы «Пуск защит» на клемму «Пуск УРОВ», при подаче тока от постороннего источника в токовые цепи В-10 кВ Т-1 был сформирован сигнал «Пуск УРОВ», реализованный в центральном модуле дуговой защиты 2 СШ-10 кВ. В результате срабатывания оптовхода «Пуск УРОВ» произошло срабатывание контактов выходных реле ЗДЗ 2 СШ-10 кВ на отключение В-220 кВ Т-2 и В-10 кВ Т-2. | Разобрать излишнюю цепь контроля тока ВВ-10 кВ Т-1 в схеме ЗДЗ 2 СШ-10 кВ на ПС 220 кВ Столбово. | 2022-03-15
ВЭС |  |  |  | 04.03.2022 12:30 |  | ПС 220 Столбово Т-2 | 220 | Трансформаторы (автотрансформаторы) и шунтирующие реакторы 110 кВ и выше | В результате недостатка проекта - излишней цепи контроля тока ВВ-10 кВ Т-1 в схеме ЗДЗ 2 СШ-10 кВ, выполненной согласно проектной схеме ЗДЗ 1 и 2 СШ-10 кВ и недостатка монтажа - ошибочному подключению сигнала «Пуск МТЗ-10 кВ» от В-10 кВ Т-1 вместо клеммы «Пуск защит» на клемму «Пуск УРОВ», при подаче тока от постороннего источника в токовые цепи В-10 кВ Т-1 был сформирован сигнал «Пуск УРОВ», реализованный в центральном модуле дуговой защиты 2 СШ-10 кВ. В результате срабатывания оптовхода «Пуск УРОВ» произошло срабатывание контактов выходных реле ЗДЗ 2 СШ-10 кВ на отключение В-220 кВ Т-2 и В-10 кВ Т-2. | Проверить и разобрать (при её наличии) излишнюю цепь контроля тока ВВ-10 кВ Т-2 в схеме ЗДЗ 1 СШ-10 кВ на ПС 220 кВ Столбово. | 2022-03-15
ВЭС | 9 | 1 | 03 | 28.03.2022 14:57 | 28.03.2022 15:34 | ВЛ 10 кВ Баяндай-Половинка | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | В результате жизнедеятельности птиц, на СР-3-006 ВЛ 10 кВ Баяндай-Половинка произошло перекрытие одной фазы на корпус разъединителя через тело птицы. В результате чего появилась "земля" в сети 10 кВ и выполнено ручное отключение ВЛ 10 кВ Баяндай-Половинка.
ВЭС |  |  |  | 28.03.2022 14:57 |  | ВЛ 10 кВ Баяндай-Половинка | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | В результате перекрытия одной фазы на корпус разъединителя СР-3-006 через тело птицы, появилась "земля" в сети 10 кВ с последующим ручным отключением ВЛ 10 кВ Баяндай-Половинка. | На ВЛ 10 кВ Баяндай-Половинка, с разъединителя СР-3-006 убрать тело птицы. | 2022-03-28
ВЭС | 10 | 2 | 03 | 30.03.2022 17:35 | 30.03.2022 17:51 | ВЛ 10 кВ Усть-Орда-Детский Дом | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | В результате жизнедеятельности птиц, на траверсе отпаечной опоры №1 ВЛ 10 кВ Усть-Орда-Детский Дом произошло междуфазное перекрытие через тело птицы. В результате чего произошло аварийное отключение ВЛ 10 кВ Усть-Орда-Детский Дом.
ВЭС |  |  |  | 30.03.2022 17:35 |  | ВЛ 10 кВ Усть-Орда-Детский Дом | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | В результате междуфазного перекрытия на траверсе опоры №1 ВЛ 10 кВ Усть-Орда-Детский Дом через тело птицы, произошло аварийное отключение ВЛ 10 кВ Усть-Орда-Детский Дом. | На ВЛ 10 кВ Усть-Орда-Детский Дом, с траверсы опоры №1 убрать тело птицы. | 2022-03-30
ВЭС | 11 | 3 | 03 | 31.03.2022 15:56 | 31.03.2022 17:10 | ВЛ 10 кВ Енисей-Мех.ток | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | В результате жизнедеятельности птиц, на раме РТП потребительской ТП-6-148п запитанной от ВЛ 10 кВ Енисей-Мех.ток птицы свили гнездо, в результате чего произошло междуфазное перекрытие. Произошло аварийное отключение ВЛ 10 кВ Енисей-Мех.ток. | В адрес собственника ТП-6-148п подготовить претензионное письмо о содержании электроустановки в удовлетворительном состоянии, со сроками проведения профилактических работ. | 2022-04-01
ВЭС |  |  |  | 31.03.2022 15:56 |  | ВЛ 10 кВ Енисей-Мех.ток | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | В результате междуфазного перекрытия на РТП потребительской ТП-6-148п запитанной от ВЛ 10 кВ Енисей-Мех.ток через птичье гнездо, произошло аварийное отключение ВЛ 10 кВ Енисей-Мех.ток. | На РТП потребительской ТП-6-148п запитанной от ВЛ 10 кВ Енисей-Мех.ток, с рамы разъединителя убрать птичье гнездо. | 31.04.2022
ВЭС | 12 | 808 | 04 | 04.04.2022 12:34 | 04.04.2022 22:49 | ВЛ 110 кВ Черемхово – Свирск I цепь с отпайками в работе. | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Причиной нагрева и перегорание шлейфа фазы "В" на опоре № 360 ВЛ 110 кВ Черемхово – Свирск I цепь с отпайками, стал скрытый дефект монтажа при проведении сварочных работ по соединению шлейфа. Работа проводилась СМО Мехколонна-30. На данный момент указанная организация в Росреестре не числится.
ВЭС |  |  |  | 04.04.2022 12:34 |  | ВЛ 110 кВ Черемхово – Свирск I цепь с отпайками в работе. | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | При токовой нагрузке на ВЛ 110 кВ Черемхово – Свирск I цепь с отпайками в 310 А, произошёл разогрев провода в сварном соединениии до критической температуры, и перегорание шлейфа фазы "В" на опоре № 360 с последующим аварийным отключением ВЛ. | На ВЛ 110 кВ Черемхово – Свирск I цепь с отпайками провести верховой осмотр провода в шлейфах с целью выявления дефектов монтажа в сварных соединениях. | 2022-06-30
ВЭС | 13 | 972 | 04 | 06.04.2022 06:09 | 06.04.2022 06:09 | ВЛ 110 кВ Оса-Новая Уда II цепь с отпайкой на ПС Бильчир | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | При постройке ВЛ 110 кВ Оса-Новая Уда II цепь с отпайкой на ПС Бильчир, проектом не была предусмотрена установка ПЗУ на опорах ВЛ для защиты линии от птиц. | Определить зону с наиболее частыми отключениями по причине воздействия птиц, разработать и утвердить техническое решение, включить в инвест программу установку ПЗУ на ВЛ 110 кВ Оса-Новая Уда II цепь с отпайкой на ПС Бильчир. | 2022-06-30
ВЭС |  |  |  | 06.04.2022 06:09 |  | ВЛ 110 кВ Оса-Новая Уда II цепь с отпайкой на ПС Бильчир | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Перекрытие изоляции ПС-70 средний провод на опоре № 215 ВЛ 110 кВ Оса-Новая Уда II цепь с отпайкой на ПС Бильчир, произошло по птичьему помёту. | Выполнить замер сопротивления заземляющего устройства опоры № 215 ВЛ 110 кВ Оса-Новая Уда II цепь с отпайкой на ПС Бильчир. | 2022-06-30
ВЭС |  |  |  | 06.04.2022 06:09 |  | ВЛ 110 кВ Оса-Новая Уда II цепь с отпайкой на ПС Бильчир | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Перекрытие изоляции ПС-70 средний провод на опоре № 215 ВЛ 110 кВ Оса-Новая Уда II цепь с отпайкой на ПС Бильчир, произошло по птичьему помёту. | Произвести замену повреждённого изолятора в гирлянде ПС-70 на нижнем проводе, на опоре № 215 ВЛ 110 кВ Оса-Новая Уда II цепь с отпайкой на ПС Бильчир. | 2022-09-30
ВЭС | 14 | 4 | 04 | 18.04.2022 11:22 | 18.04.2022 18:28 | ВЛ 10 кВ Тихоновка-Парамоновка | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | В результате дефекта штыревого изолятора из-за некачественной отливки, в стекле образовались микротрещины, что привело к пробою изолятора и однофазному замыканию ВЛ 10 кВ Тихоновка-Парамоновка на замлю.
ВЭС |  |  |  | 18.04.2022 11:22 |  | ВЛ 10 кВ Тихоновка-Парамоновка | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Однофазное замыкание на землю ВЛ 10 кВ Тихоновка-Парамоновка произошло из-за повреждения штыревого изолятора ШС-10 на опоре №96, в результате его некачественного изготовления. | На ВЛ 10 кВ Тихоновка-Парамоновка, на опоре № 96 заменить повреждённый изолятор ШС-10. | 2022-04-18
ВЭС | 15 | 5 | 04 | 25.04.2022 06:14 | 25.04.2022 15:29 | ВЛ 10 кВ Столбово-Усть-Куда Б | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | В результате повреждения оборудования в сети потребителя, произошло отключение ВЛ 10 кВ Столбово-Усть-Куда Б. | В адрес собственника отпайки ВЛ 10 кВ, подготовить претензионное письмо о содержании электроустановки в удовлетворительном состоянии, со сроками проведения профилактических работ. | 2022-05-15
ВЭС |  |  |  | 25.04.2022 06:14 |  | ВЛ 10 кВ Столбово-Усть-Куда Б | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | По невыявленным причинам повреждения оборудования в сети потребителя, аварийно отключилась ВЛ 10 кВ Столбово-Усть-Куда Б.
ВЭС | 16 | 6 | 04 | 25.04.2022 16:01 | 25.04.2022 17:06 | ВЛ 10 кВ Харат-Шохтой | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | В результате жизнедеятельности птиц на опоре № 49 ВЛ 10 кВ Харат-Шохтой птицы свили гнездо, что привело к междуфазному замыканию и аварийному отключению ВЛ. | Определить зону наиболее интенсивного гнездования птиц на опорах ВЛ 10 кВ Харат-Шохтой, разработать и утвердить техническое решение по установке ПЗУ. | 2022-06-30
ВЭС |  |  |  | 25.04.2022 16:01 |  | ВЛ 10 кВ Харат-Шохтой | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | В результате жизнедеятельности птиц на опоре № 49 ВЛ 10 кВ Харат-Шохтой птицы свили гнездо, что привело к междуфазному замыканию и аварийному отключению ВЛ. | Включить план ремонтно-эксплуатационной деятельности установку ПЗУ на ВЛ 10 кВ Харат-Шохтой. | 2023-07-31
ВЭС |  |  |  | 25.04.2022 16:01 |  | ВЛ 10 кВ Харат-Шохтой | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Междуфазное замыкание на ВЛ 10 кВ Харат-Шохтой произошло из-за жизнедеятельности птиц, на опоре №49 птичье гнездо. | На ВЛ 10 кВ Харат-Шохтой, на опоре № 49 убрать гнездо птицы. | 2022-04-25
ВЭС | 17 | 973 | 04 | 26.04.2022 05:12 | 26.04.2022 05:12 | ВЛ 110 кВ Баяндай- Качуг I цепь с отпайками | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | При постройке ВЛ 110 кВ Баяндай- Качуг I цепь с отпайками, проектом не была предусмотрена установка ПЗУ на опорах ВЛ для защиты линии от птиц. В 2020 году ВЛ 110 кВ Баяндай- Качуг включена в инвестиционную программу по реализации проекта "Модернизация ВЛ 110 кВ Баяндай-Качуг (монтаж птицезащитных устройств в количестве 582 шт.)"
ВЭС |  |  |  | 26.04.2022 05:12 |  | ВЛ 110 кВ Баяндай- Качуг I цепь с отпайками | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Перекрытие изоляции ЛК-70, средний провод фаза "В", на опоре № 221 ВЛ 110 кВ Баяндай- Качуг I цепь с отпайками, произошло по птичьему помёту. | Выполнить замер сопротивления заземляющего устройства опоры № 221 ВЛ 110 кВ Баяндай- Качуг I цепь с отпайками. | 2022-06-30
ВЭС |  |  |  | 26.04.2022 05:12 |  | ВЛ 110 кВ Баяндай- Качуг I цепь с отпайками | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Перекрытие изоляции ЛК-70, средний провод фаза "В", на опоре № 221 ВЛ 110 кВ Баяндай- Качуг I цепь с отпайками, произошло по птичьему помёту. | На опоре № 221 ВЛ 110 кВ Баяндай- Качуг I цепь с отпайками произвести замену изоляторов ЛК-70 на ПС-70 на всех трёх фазах. | 2022-06-30
ВЭС | 18 | 974 | 04 | 27.04.2022 05:37 | 27.04.2022 05:37 | ВЛ 110 кВ Усть-Орда-Тихоновка ВЛ 110 кВ Оса-Тихоновка с отпайкой на ПС Енисей | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | При постройке ВЛ 110 кВ Оса-Тихоновка с отпайкой на ПС Енисей, проектом не была предусмотрена установка ПЗУ на опорах ВЛ для защиты линии от птиц. В 2020 году ВЛ 110 кВ Оса-Тихоновка с отпайкой на ПС Енисей включена в инвестиционную программу по реализации проекта "Модернизация ВЛ 110 кВ Оса-Тихоновка с отпайкой на ПС Енисей (монтаж птицезащитных устройств в количестве 618 шт.)"
ВЭС |  |  |  | 27.04.2022 05:37 |  | ВЛ 110 кВ Усть-Орда-Тихоновка ВЛ 110 кВ Оса-Тихоновка с отпайкой на ПС Енисей | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Перекрытие изоляции ПС-70, верхний провод фаза "А", на опоре № 24 ВЛ 110 кВ Оса-Тихоновка с отпайкой на ПС Енисей, произошло по птичьему помёту. | Выполнить замер сопротивления заземляющего устройства опоры № 24 ВЛ 110 кВ Оса-Тихоновка с отпайкой на ПС Енисей. | 2022-06-30
ВЭС |  |  |  | 27.04.2022 05:37 |  | ВЛ 110 кВ Усть-Орда-Тихоновка ВЛ 110 кВ Оса-Тихоновка с отпайкой на ПС Енисей | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Перекрытие изоляции ПС-70, верхний провод фаза "А", на опоре № 24 ВЛ 110 кВ Оса-Тихоновка с отпайкой на ПС Енисей, произошло по птичьему помёту. | Произвести верховой осмотр верхнего провода на опоре № 24 ВЛ 110 кВ Оса-Тихоновка с отпайкой на ПС Енисей. | 2022-06-30
ВЭС | 19 | 7 | 05 | 04.05.2022 06:43 | 04.05.2022 07:57 | ВЛ 10 кВ Покровская-Первомайск А | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | В процессе эксплуатации кабельной линии 10 кВ на ТП-2504 произошло старение изоляции и вследствии чего снижение диэлектрических свойств. После ввода в эксплуатацию профилактические измерения и испытания не проводились, поэтому дефект по снижению диэлектрических свойств изоляции своевременно выявлен не был. | По Прибайкальскому РЭС составить перечень КЛ 10 кВ подлежащих высоковольтным испытаниям. | 2022-07-29
ВЭС |  |  |  | 04.05.2022 06:43 |  | ВЛ 10 кВ Покровская-Первомайск А | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | В кабельной линии 10 кВ произошло разрушение изоляции с однофазным замыканием на землю, в результате чего произвели ручное аварийное отключение ВЛ 10 кВ Пивовариха-Первомайск А. | СИЗП определить место повреждения кабеля 10 кВ на ТП-2504. | 2022-06-30
ВЭС |  |  |  | 04.05.2022 06:43 |  | ВЛ 10 кВ Покровская-Первомайск А | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | В кабельной линии 10 кВ произошло разрушение изоляции с однофазным замыканием на землю, в результате чего произвели ручное аварийное отключение ВЛ 10 кВ Пивовариха-Первомайск А. | Произвести ремонт кабеля 10 кВ на ТП-2504. | 2022-07-29
ВЭС | 20 | 975 | 05 | 14.05.2022 05:34 | 14.05.2022 05:34 | ВЛ 110 кВ Баяндай- Качуг II цепь с отпайками | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Отключение ВЛ 110 кВ Баяндай- Качуг II цепь с отпайками, произошло вследствии воздействия жизнедеятельности птиц по причине обильного загрязнения оборудования ВЛ птичьим пометом. В 2020 году ВЛ 110 кВ Баяндай- Качуг включена в инвестиционную программу по реализации проекта "Модернизация ВЛ 110 кВ Баяндай- Качуг (монтаж птицезащитных устройств в количестве 582 шт.)"
ВЭС |  |  |  | 14.05.2022 05:34 |  | ВЛ 110 кВ Баяндай- Качуг II цепь с отпайками | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Перекрытие изоляции ПС-70, верхний провод фаза "А", на опоре № 523 ВЛ 110 кВ Баяндай- Качуг II цепь с отпайками, произошло по птичьему помёту. | Выполнить замер сопротивления заземляющего устройства опоры № 523 ВЛ 110 кВ Баяндай- Качуг II цепь с отпайками. | 2022-06-30
ВЭС |  |  |  | 14.05.2022 05:34 |  | ВЛ 110 кВ Баяндай- Качуг II цепь с отпайками | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Перекрытие изоляции ПС-70, верхний провод фаза "А", на опоре № 523 ВЛ 110 кВ Баяндай- Качуг II цепь с отпайками, произошло по птичьему помёту. | На опоре № 523 ВЛ 110 кВ Баяндай- Качуг II цепь с отпайками произвести замену изолятора ПС-70 на верхнем проводе ф "А". | 2022-09-30
ВЭС | 21 | 976 | 05 | 15.05.2022 00:14 | 15.05.2022 00:14 | ВЛ 110 кВ Иркутская ТЭЦ-10 – Урик II цепь с отпайкой на ПС Никольск, ВЛ 110 кВ Усть-Орда – Никольск | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Отключение ВЛ 110 кВ Иркутская ТЭЦ-10 – Урик II цепь с отпайкой на ПС Никольск, произошло вследствии воздействия жизнедеятельности птиц по причине обильного загрязнения оборудования ВЛ птичьим пометом. | Определить зону с наиболее частыми отключениями по причине воздействия птиц, разработать и утвердить техническое решение по установке ПЗУ на ВЛ 110 кВ Иркутская ТЭЦ-10 – Урик II цепь с отпайкой на ПС Никольск. | 2022-07-30
ВЭС |  |  |  | 15.05.2022 00:14 |  | ВЛ 110 кВ Иркутская ТЭЦ-10 – Урик II цепь с отпайкой на ПС Никольск, ВЛ 110 кВ Усть-Орда – Никольск | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Отключение ВЛ 110 кВ Иркутская ТЭЦ-10 – Урик II цепь с отпайкой на ПС Никольск, произошло вследствии воздействия жизнедеятельности птиц по причине обильного загрязнения оборудования ВЛ птичьим пометом. | Включить в инвест программу установку ПЗУ на ВЛ 110 кВ Иркутская ТЭЦ-10 – Урик II цепь с отпайкой на ПС Никольск. | 2022-12-30
ВЭС |  |  |  | 15.05.2022 00:14 |  | ВЛ 110 кВ Иркутская ТЭЦ-10 – Урик II цепь с отпайкой на ПС Никольск, ВЛ 110 кВ Усть-Орда – Никольск | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Перекрытие изоляции ПС-70, фаза "С", на опоре № 148/35 ВЛ 110 кВ Иркутская ТЭЦ-10 – Урик II цепь с отпайкой на ПС Никольск, произошло по птичьему помёту. | Выполнить замер сопротивления заземляющего устройства опоры № 148/35 ВЛ 110 кВ Иркутская ТЭЦ-10 – Урик II цепь с отпайкой на ПС Никольск. | 2022-06-30
ВЭС |  |  |  | 15.05.2022 00:14 |  | ВЛ 110 кВ Иркутская ТЭЦ-10 – Урик II цепь с отпайкой на ПС Никольск, ВЛ 110 кВ Усть-Орда – Никольск | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Перекрытие изоляции ПС-70, фаза "С", на опоре № 148/35 ВЛ 110 кВ Иркутская ТЭЦ-10 – Урик II цепь с отпайкой на ПС Никольск, произошло по птичьему помёту. | На опоре № 148/35 ВЛ 110 кВ Иркутская ТЭЦ-10 – Урик II цепь с отпайкой на ПС Никольск произвести замену изолятора ПС-70 в гирлянде ф "С". | 2022-09-30
ВЭС | 22 | 978 | 05 | 15.05.2022 05:17 | 15.05.2022 05:17 | ВЛ 110 кВ Усть-Орда-Баяндай II цепь | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Отключение ВЛ 110 кВ Усть-Орда-Баяндай II цепь, произошло вследствии воздействия жизнедеятельности птиц по причине обильного загрязнения оборудования ВЛ птичьим пометом. | Определить зону с наиболее частыми отключениями по причине воздействия птиц, разработать и утвердить техническое решение по установке ПЗУ наВЛ 110 кВ Усть-Орда-Баяндай II цепь. | 2022-07-29
ВЭС |  |  |  | 15.05.2022 05:17 |  | ВЛ 110 кВ Усть-Орда-Баяндай II цепь | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Отключение ВЛ 110 кВ Усть-Орда-Баяндай II цепь, произошло вследствии воздействия жизнедеятельности птиц по причине обильного загрязнения оборудования ВЛ птичьим пометом. | Включить в инвест программу установку ПЗУ на ВЛ 110 кВ Усть-Орда-Баяндай II цепь. | 2022-12-30
ВЭС |  |  |  | 15.05.2022 05:17 |  | ВЛ 110 кВ Усть-Орда-Баяндай II цепь | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Перекрытие изоляции ПС-70, фаза "В", на опоре № 213 ВЛ 110 кВ Усть-Орда-Баяндай II цепь, произошло по птичьему помёту. | Выполнить замер сопротивления заземляющего устройства опоры № 213 ВЛ 110 кВ Усть-Орда-Баяндай II цепь. | 2022-06-30
ВЭС | 23 | 979 | 05 | 19.05.2022 14:14 | 19.05.2022 14:14 | ВЛ 110 кВ Баяндай-Качуг 1 цепь с отпайками ВЛ 110 кВ Баяндай-Качуг 2 цепь с отпайками | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Отключение ВЛ 110 кВ Баяндай-Качуг I цепь с отпайками, ВЛ 110 кВ Баяндай-Качуг II цепь с отпайками произошло вследствии прохождения грозового фронта по причине атмосферного перенапряжения возникшего вблизи ВЛ, что подтверждается метосправкой (приложение 5).
ВЭС |  |  |  | 19.05.2022 14:14 |  | ВЛ 110 кВ Баяндай-Качуг 1 цепь с отпайками ВЛ 110 кВ Баяндай-Качуг 2 цепь с отпайками | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Из-за атмосферного перенапряжения, возникшего вблизи ВЛ, произошло перекрытие изоляции фазы "С" на опоре № 333 ВЛ 110 кВ Баяндай- Качуг I цепь с отпайками и № 344 ВЛ 110 кВ Баяндай- Качуг II цепь с отпайками. | Выполнить замер сопротивления заземляющего устройства опоры № 333, 344 ВЛ 110 кВ Баяндай- Качуг I, II цепь с отпайками. | 2022-06-30
ВЭС | 24 | 980 | 05 | 20.05.2022 04:33 | 20.05.2022 04:33 | ВЛ 110 кВ Иркутская ТЭЦ-10 – Урик II цепь с отпайкой на ПС Никольск, ВЛ 110 кВ Усть-Орда – Никольск | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Отключение ВЛ 110 кВ Усть-Орда – Никольск, произошло вследствии воздействия жизнедеятельности птиц по причине обильного загрязнения оборудования ВЛ птичьим помётом. В 2020 году ВЛ 110 кВ Усть-Орда – Никольск включена в инвестиционную программу по реализации проекта "Модернизация ВЛ 110кВ Усть-Орда - Никольск (монтаж птице-защитных устройств в количестве 102 шт.)"
ВЭС |  |  |  | 20.05.2022 04:33 |  | ВЛ 110 кВ Иркутская ТЭЦ-10 – Урик II цепь с отпайкой на ПС Никольск, ВЛ 110 кВ Усть-Орда – Никольск | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Перекрытие изоляции ПС-70, фаза "В", на опоре № 148/130 ВЛ 110 кВ Усть-Орда – Никольск, произошло по птичьему помёту. | Выполнить замер сопротивления заземляющего устройства опоры № 148/130 ВЛ 110 кВ Усть-Орда – Никольск. | 2022-06-30
ВЭС |  |  |  | 20.05.2022 04:33 |  | ВЛ 110 кВ Иркутская ТЭЦ-10 – Урик II цепь с отпайкой на ПС Никольск, ВЛ 110 кВ Усть-Орда – Никольск | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Перекрытие изоляции ПС-70, фаза "В", на опоре № 148/130 ВЛ 110 кВ Усть-Орда – Никольск, произошло по птичьему помёту. | На опоре № 148/130 ВЛ 110 кВ Усть-Орда – Никольск произвести замену изоляторов ПС-70 в гирлянде ф "В". | 2022-06-30
ВЭС | 25 | 8 | 05 | 24.05.2022 11:00 | 24.05.2022 13:40 | КВЛ 10 кВ Сосновая-Бурдугуз Б | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | По не выявленным причинам произошло повреждение концевой кабельной муфты на ОР-381, КВЛ 10 кВ Сосновая-Бурдугуз Б.
ВЭС |  |  |  | 24.05.2022 11:00 |  | КВЛ 10 кВ Сосновая-Бурдугуз Б | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Аварийное отключение защитами МТЗ КВЛ 10 кВ Сосновая-Бурдугуз Б произошло по причине междуфазного короткого замыкания в концевой кабельной муфте на ОР-381. | На КВЛ 10 кВ Сосновая-Бурдугуз Б произвести замену кабельной муфты на ОР-381. | 2022-05-24
ВЭС | 26 | 981 | 05 | 25.05.2022 04:23 | 25.05.2022 04:23 | ВЛ 110 кВ Усть-Орда-Тихоновка ВЛ 110 кВ Оса-Тихоновка с отпайкой на ПС Енисей | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Отключение ВЛ 110 кВ Оса-Тихоновка с отпайкой на ПС Енисей, произошло вследствии воздействия жизнедеятельности птиц по причине обильного загрязнения оборудования ВЛ птичьим пометом. В 2020 году ВЛ 110 кВ Оса-Тихоновка с отпайкой на ПС Енисей включена в инвестиционную программу по реализации проекта "Модернизация ВЛ 110 кВ Оса-Тихоновка с отпайкой на ПС Енисей (монтаж птицезащитных устройств в количестве 618 шт.)"
ВЭС |  |  |  | 25.05.2022 04:23 |  | ВЛ 110 кВ Усть-Орда-Тихоновка ВЛ 110 кВ Оса-Тихоновка с отпайкой на ПС Енисей | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Перекрытие изоляции ПС-70, верхний провод фаза "А", на опоре № 13 ВЛ 110 кВ Оса-Тихоновка с отпайкой на ПС Енисей, произошло по птичьему помёту. | Выполнить замер сопротивления заземляющего устройства опоры № 13 ВЛ 110 кВ Оса-Тихоновка с отпайкой на ПС Енисей. | 2022-06-30
ВЭС |  |  |  | 25.05.2022 04:23 |  | ВЛ 110 кВ Усть-Орда-Тихоновка ВЛ 110 кВ Оса-Тихоновка с отпайкой на ПС Енисей | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Перекрытие изоляции ПС-70, верхний провод фаза "А", на опоре № 13 ВЛ 110 кВ Оса-Тихоновка с отпайкой на ПС Енисей, произошло по птичьему помёту. | На опоре № 13 ВЛ 110 кВ Оса-Тихоновка с отпайкой на ПС Енисей произвести замену гирлянды изоляторов ПС-70 на верхнем проводе ф "А". | 2022-06-30
ВЭС | 27 | 9 | 05 | 27.05.2022 06:23 | 27.05.2022 07:38 | ВЛ-10 Дзержинск-Склады | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Причина возникновения аварии выразилась из-за не выполнения в требуемых объёмах технического обслуживания по расчистке просеки от угрожающих деревьев высотой более 4 м. на ВЛ-10 Дзержинск-Склады. | Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-10 Дзержинск-Склады, на предмет выявления дефектов. | 2022-06-30
ВЭС |  |  |  | 27.05.2022 06:23 |  | ВЛ-10 Дзержинск-Склады | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | При нарушении электрической изоляции между порослью и проводом в следствии уменьшения воздушного промежутка из-за выроста ДКР, произошло однофазное замыкание на землю с последующим ручным отключением ВЛ-10 Дзержинск-Склады. | На ВЛ-10 Дзержинск-Склады в пролётах опор № 5-6 убрать негабаритную поросль. | 2022-05-27
ВЭС | 28 | 982 | 05 | 28.05.2022 02:19 | 28.05.2022 02:19 | ВЛ 110 кВ Усть-Орда-Баяндай 1 цепь с отпайками | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Отключение ВЛ 110 кВ Усть-Орда-Баяндай I цепь с отпаками, произошло вследствии воздействия жизнедеятельности птиц по причине обильного загрязнения оборудования ВЛ птичьим пометом. | Определить зону с наиболее частыми отключениями по причине воздействия птиц, разработать и утвердить техническое решение по установке ПЗУ на ВЛ 110 кВ Усть-Орда-Баяндай I цепь с отпайками. | 2022-07-29
ВЭС |  |  |  | 28.05.2022 02:19 |  | ВЛ 110 кВ Усть-Орда-Баяндай 1 цепь с отпайками | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Отключение ВЛ 110 кВ Усть-Орда-Баяндай I цепь с отпаками, произошло вследствии воздействия жизнедеятельности птиц по причине обильного загрязнения оборудования ВЛ птичьим пометом. | Включить в инвест программу установку ПЗУ на ВЛ 110 кВ Усть-Орда-Баяндай I цепь с отпайками. | 2022-12-30
ВЭС |  |  |  | 28.05.2022 02:19 |  | ВЛ 110 кВ Усть-Орда-Баяндай 1 цепь с отпайками | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Перекрытие изоляции ЛК-70, фаза "В", на опоре № 296 ВЛ 110 кВ Усть-Орда-Баяндай I цепь с отпайками, произошло по птичьему помёту. | Выполнить замер сопротивления заземляющего устройства опоры № 296 ВЛ 110 кВ Усть-Орда-Баяндай I, II цепь. | 2022-06-30
ВЭС |  |  |  | 28.05.2022 02:19 |  | ВЛ 110 кВ Усть-Орда-Баяндай 1 цепь с отпайками | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Перекрытие изоляции ЛК-70, фаза "В", на опоре № 296 ВЛ 110 кВ Усть-Орда-Баяндай I цепь с отпайками, произошло по птичьему помёту. | На опоре № 296 ВЛ 110 кВ Усть-Орда-Баяндай I цепь с отпайками произвести замену изоляторов ЛК-70 на ПС-70 на всех трёх фазах. | 2022-06-30
ВЭС | 29 | 977 | 05 | 30.05.2022 04:19 | 30.05.2022 04:19 | ВЛ 110 кВ Усть-Орда-Тихоновка ВЛ 110 кВ Оса-Тихоновка с отпайкой на ПС Енисей | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Отключение ВЛ 110 кВ Оса-Тихоновка с отпайкой на ПС Енисей, произошло вследствии воздействия жизнедеятельности птиц по причине обильного загрязнения оборудования ВЛ птичьим пометом. В 2020 году ВЛ 110 кВ Оса-Тихоновка с отпайкой на ПС Енисей включена в инвестиционную программу по реализации проекта "Модернизация ВЛ 110 кВ Оса-Тихоновка с отпайкой на ПС Енисей (монтаж птицезащитных устройств в количестве 618 шт.)"
ВЭС |  |  |  | 30.05.2022 04:19 |  | ВЛ 110 кВ Усть-Орда-Тихоновка ВЛ 110 кВ Оса-Тихоновка с отпайкой на ПС Енисей | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Перекрытие изоляции ПС-70, верхний провод фаза "А", на опоре № 13 ВЛ 110 кВ Оса-Тихоновка с отпайкой на ПС Енисей, произошло по птичьему помёту. | Выполнить замер сопротивления заземляющего устройства опоры № 13 ВЛ 110 кВ Оса-Тихоновка с отпайкой на ПС Енисей. | 2022-06-30
ВЭС |  |  |  | 30.05.2022 04:19 |  | ВЛ 110 кВ Усть-Орда-Тихоновка ВЛ 110 кВ Оса-Тихоновка с отпайкой на ПС Енисей | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Перекрытие изоляции ПС-70, верхний провод фаза "А", на опоре № 13 ВЛ 110 кВ Оса-Тихоновка с отпайкой на ПС Енисей, произошло по птичьему помёту. | На опоре № 13 ВЛ 110 кВ Оса-Тихоновка с отпайкой на ПС Енисей произвести замену гирлянды изоляторов ПС-70 на верхнем проводе ф "А". | 2022-06-30
ВЭС | 30 | 10 | 06 | 01.06.2022 07:07 | 01.06.2022 07:31 | ВЛ 10 кВ Хомутово-Турская А | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | По не выявленным причинам произошло повреждение ОПН 10 кВ на ТП-1-846, с последующим аварийным отключением ВЛ 10 кВ Хомутово-Турская А.
ВЭС |  |  |  | 01.06.2022 07:07 |  | ВЛ 10 кВ Хомутово-Турская А | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Аварийное отключение защитами МТЗ ВЛ 10 кВ Хомутово-Турская А, произошло по причине повреждения ОПН 10 кВ на ТП-1-846 с последующим развитием междуфазного короткого замыкания. | На ТП-1-846, подключенной к ВЛ 10 кВ Хомутово-Турская А, произвести замену неисправного ОПН 10 кВ. | 2022-06-01
ВЭС | 31 | 809 | 06 | 02.06.2022 07:14 | 02.06.2022 19:24 | ВЛ 110 кВ Урик - Усть-Орда II цепь с отпайкой на ПС Оёк | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Из-за дефекта изготовления конструкции полимерного изолятора ЛК-70/110, произошло нарушение его герметичности и во время дождя между несущим сердечником и кремний-органической оболочкой попала влага, в результате чего снизились диэлектрические свойства полимерного изолятора ЛК-70/110 и возникла электрическая дуга, приведшая к однофазному короткому замыканию на землю и аварийному отключению ВЛ 110 кВ Урик-Усть-Орда II цепь с отпайкой на ПС Оёк.
ВЭС |  |  |  | 02.06.2022 07:14 |  | ВЛ 110 кВ Урик - Усть-Орда II цепь с отпайкой на ПС Оёк | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Электродуговое повреждение полимерного изолятора ЛК-70/110 произошло из-за нарушения герметичности между несущим сердечником и кремний-органической оболочкой. В результате чего произошло однофазное короткое замыкание. | Заменить полимерный изолятор типа ЛК-70/110 на ПС-70, на опоре № 221 фаза "А" ВЛ 110 кВ Урик-Усть-Орда II цепь с отпайкой на ПС Оёк. | 2022-06-02
ВЭС |  |  |  | 02.06.2022 07:14 |  | ВЛ 110 кВ Урик - Усть-Орда II цепь с отпайкой на ПС Оёк | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Электродуговое повреждение полимерного изолятора ЛК-70/110 произошло из-за нарушения герметичности между несущим сердечником и кремний-органической оболочкой. В результате чего произошло однофазное короткое замыкание. | Выполнить замер сопротивления заземляющего устройства опоры № 221 на ВЛ 110 кВ Урик-Усть-Орда II цепь с отпайкой на ПС Оёк. | 2022-06-30
ВЭС | 32 | 810 | 06 | 02.06.2022 09:42 | 02.06.2022 10:38 | ВЛ 110 кВ Баяндай-Качуг 1 цепь с отпайками | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Во время дождевого фронта на ВЛ 110 кВ Баяндай-Качуг 1 цепь с отпайками, опора № 371 фаза "С" произошло перекрытие полимерного изолятора ЛК-70/110. | В адрес завода изготовителя выключателя типа LW-36-126, зав. №DE190128 2019г. выпуска, производства КНР, направить письмо о выполнении гарантийной послеаварийной проверки с участием представителя завода-изготовителя. | 2022-06-15
ВЭС |  |  |  | 02.06.2022 09:42 |  | ВЛ 110 кВ Баяндай-Качуг 1 цепь с отпайками | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Аварийное отключение ВЛ 110 кВ Баяндай-Качуг 1 цепь с отпайками произошло из-за электродугового повреждения полимерного изолятора, выразившееся в оплавлении верхнего и нижнего экранных дисков. | Заменить полимерные изоляторы типа ЛК-70/110 на ПС-70, на опоре № 371 ВЛ 110 кВ Баяндай-Качуг 1 цепь с отпайками на всех трёх фазах. | 2022-07-31
ВЭС |  |  |  | 02.06.2022 09:42 |  | ВЛ 110 кВ Баяндай-Качуг 1 цепь с отпайками | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Аварийное отключение ВЛ 110 кВ Баяндай-Качуг 1 цепь с отпайками произошло из-за электродугового повреждения полимерного изолятора, выразившееся в оплавлении верхнего и нижнего экранных дисков. | Выполнить замер сопротивления заземляющего устройства опоры № 371 на ВЛ 110 кВ Баяндай-Качуг 1 цепь с отпайками. | 31.06.2022
ВЭС |  |  |  | 02.06.2022 09:42 |  | ВЛ 110 кВ Баяндай-Качуг 1 цепь с отпайками | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Аварийное отключение ВЛ 110 кВ Баяндай-Качуг 1 цепь с отпайками произошло из-за электродугового повреждения полимерного изолятора, выразившееся в оплавлении верхнего и нижнего экранных дисков. | По гарантии выполнить послеаварийную проверку работы выключателя с участием представителя завода-изготовителя по программе завода. | 2022-12-30
ВЭС | 33 | 983 | 06 | 04.06.2022 04:19 | 04.06.2022 04:19 | ВЛ 110 кВ Урик - Усть-Орда II цепь с отпайкой на ПС Оёк | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Отключение ВЛ 110 кВ Урик - Усть-Орда II цепь с отпайкой на ПС Оёк, произошло вследствии воздействия жизнедеятельности птиц по причине обильного загрязнения оборудования ВЛ птичьим пометом. | Определить зону с наиболее частыми отключениями по причине воздействия птиц, разработать и утвердить техническое решение по установке ПЗУ на ВЛ 110 кВ Урик - Усть-Орда II цепь с отпайкой на ПС Оёк. | 2022-07-31
ВЭС |  |  |  | 04.06.2022 04:19 |  | ВЛ 110 кВ Урик - Усть-Орда II цепь с отпайкой на ПС Оёк | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Отключение ВЛ 110 кВ Урик - Усть-Орда II цепь с отпайкой на ПС Оёк, произошло вследствии воздействия жизнедеятельности птиц по причине обильного загрязнения оборудования ВЛ птичьим пометом. | Включить в инвест программу установку ПЗУ на ВЛ 110 кВ Урик - Усть-Орда II цепь с отпайкой на ПС Оёк. | 2022-12-30
ВЭС |  |  |  | 04.06.2022 04:19 |  | ВЛ 110 кВ Урик - Усть-Орда II цепь с отпайкой на ПС Оёк | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Перекрытие изоляции ЛК-70/110, фаза "А", на опоре № 203 ВЛ 110 кВ Урик - Усть-Орда II цепь с отпайкой на ПС Оёк, произошло по птичьему помёту. | Выполнить замер сопротивления заземляющего устройства опоры № 203 ВЛ 110 кВ Урик - Усть-Орда I, II цепь с отпайкой на ПС Оёк. | 2022-07-31
ВЭС |  |  |  | 04.06.2022 04:19 |  | ВЛ 110 кВ Урик - Усть-Орда II цепь с отпайкой на ПС Оёк | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Перекрытие изоляции ЛК-70/110, фаза "А", на опоре № 203 ВЛ 110 кВ Урик - Усть-Орда II цепь с отпайкой на ПС Оёк, произошло по птичьему помёту. | На опоре № 203 ВЛ 110 кВ Урик - Усть-Орда II цепь с отпайкой на ПС Оёк произвести замену изоляторов ЛК-70/110 на ПС-70 на всех трёх фазах. | 2022-09-30
ВЭС | 34 | 984 | 06 | 05.06.2022 04:31 | 05.06.2022 04:31 | ВЛ 110 кВ Усть-Орда- Баяндай II цепь | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Отключение ВЛ 110 кВ Усть-Орда-Баяндай II цепь, произошло вследствии воздействия жизнедеятельности птиц по причине обильного загрязнения оборудования ВЛ птичьим пометом. | Определить зону с наиболее частыми отключениями по причине воздействия птиц, разработать и утвердить техническое решение по установке ПЗУ на ВЛ 110 кВ Усть-Орда-Баяндай II цепь. | 2022-07-31
ВЭС |  |  |  | 05.06.2022 04:31 |  | ВЛ 110 кВ Усть-Орда- Баяндай II цепь | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Отключение ВЛ 110 кВ Усть-Орда-Баяндай II цепь, произошло вследствии воздействия жизнедеятельности птиц по причине обильного загрязнения оборудования ВЛ птичьим пометом. | Включить в инвест программу установку ПЗУ на ВЛ 110 кВ Усть-Орда-Баяндай II цепь с отпайками. | 2022-12-30
ВЭС |  |  |  | 05.06.2022 04:31 |  | ВЛ 110 кВ Усть-Орда- Баяндай II цепь | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Перекрытие изоляции ПС-70, фаза "А", на опоре № 268 ВЛ 110 кВ Усть-Орда-Баяндай II цепь, произошло по птичьему помёту. | Выполнить замер сопротивления заземляющего устройства опоры № 268 ВЛ 110 кВ Усть-Орда-Баяндай I, II цепь. | 2022-07-31
ВЭС | 35 | 985 | 06 | 07.06.2022 14:21 | 07.06.2022 14:21 | ВЛ 110 кВ Урик - Усть-Орда II цепь с отпайкой на ПС Ое | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Так как конденсатор связи не использовался, нижний опорный изолятор зашунтирован, включён заземляющий нож. Во время дождевого фронта по старой изоляции конденсатора связи на фазе "В" произошло электродуговое перекрытие. | На ПС 110 кВ Усть-Орда провести осмотр линейных ячеек 110 кВ, составить перечень неиспользуемого оборудования связи (ВЧ заградители, конденсаторы связи). | 2022-07-31
ВЭС |  |  |  | 07.06.2022 14:21 |  | ВЛ 110 кВ Урик - Усть-Орда II цепь с отпайкой на ПС Ое | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Аварийное отключение ВЛ 110 кВ Урик - Усть-Орда II цепь с отпайкой на ПС Оек произошло из-за нарушения электрической изоляции конденсатора связи на фазе "В". | На ПС 110 кВ Усть-Орда отключить (демонтировать спуск) на неиспользуемый конденсатор связи на фазе "В" ВЛ 110 кВ Урик - Усть-Орда II цепь с отпайкой на ПС Оек. | 2022-06-30
ВЭС |  |  |  | 07.06.2022 14:21 |  | ВЛ 110 кВ Урик - Усть-Орда II цепь с отпайкой на ПС Ое | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Аварийное отключение ВЛ 110 кВ Урик - Усть-Орда II цепь с отпайкой на ПС Оек произошло из-за нарушения электрической изоляции конденсатора связи на фазе "В". | На ПС 110 кВ Усть-Орда произвести демонтаж спусков (отключить) неиспользуемое оборудование связи (конденсаторы связи). | 2022-09-30
ВЭС | 36 | 986 | 06 | 10.06.2022 04:34 | 10.06.2022 04:34 | ВЛ 110 кВ Оса- Новая Уда 1 цепь с отпайками | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Отключение ВЛ 110 кВ Оса- Новая Уда 1 цепь с отпайками, произошло вследствии воздействия жизнедеятельности птиц по причине обильного загрязнения оборудования ВЛ птичьим пометом.
ВЭС |  |  |  | 10.06.2022 04:34 |  | ВЛ 110 кВ Оса- Новая Уда 1 цепь с отпайками | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Перекрытие изоляции ПС-70, фаза "С", на опоре № 77 ВЛ 110 кВ Оса- Новая Уда 1 цепь с отпайками, произошло по птичьему помёту. | Выполнить замер сопротивления заземляющего устройства опоры № 77 ВЛ 110 кВ Оса- Новая Уда 1 цепь с отпайками. | 2022-07-29
ВЭС |  |  |  | 10.06.2022 04:34 |  | ВЛ 110 кВ Оса- Новая Уда 1 цепь с отпайками | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Перекрытие изоляции ПС-70, фаза "С", на опоре № 77 ВЛ 110 кВ Оса- Новая Уда 1 цепь с отпайками, произошло по птичьему помёту. | На ВЛ 110 кВ Оса- Новая Уда 1 цепь с отпайками, опора № 77 фаза "С" произвести замену гирлянды изоляторов ПС-70. | 2022-09-30
ВЭС | 37 | 987 | 06 | 13.06.2022 04:57 | 13.06.2022 04:57 | ВЛ 110 кВ Качуг-Жигалово | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | В результате повышенной влажности (дождь, туман) с ржавой траверсы опоры № 380 ВЛ 110 кВ Качуг-Жигалово на изоляторы ПС-70 стекала вода. Изоляция покрылась несмываемыми окислами металла, произошла металлизация поверхности изоляторов, что привело к нарушению диэлектрических свойств и перекрытию изоляции. | Произвести внеплановый инженерный осмотр ВЛ 110 кВ Качуг-Жигалово с целью выявления загрязнённой изоляции следами металлизации. | 2022-08-31
ВЭС |  |  |  | 13.06.2022 04:57 |  | ВЛ 110 кВ Качуг-Жигалово | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Перекрытие изоляции ПС-70 ф. "С" на опоре № 380, ВЛ 110 кВ Качуг-Жигалово произошло по токопроводящей среде образовавшейся в результате металлизации поверхности изоляции. | На ВЛ 110 кВ Качуг-Жигалово, на опоре № 380 заменить подвесную изоляцию ПС-70 на всех трёх фазах. | 2022-09-30
ВЭС |  |  |  | 13.06.2022 04:57 |  | ВЛ 110 кВ Качуг-Жигалово | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Перекрытие изоляции ПС-70 ф. "С" на опоре № 380, ВЛ 110 кВ Качуг-Жигалово произошло по токопроводящей среде образовавшейся в результате металлизации поверхности изоляции. | Выполнить замер сопротивления заземляющего устройства опоры № 380 ВЛ 110 кВ Качуг-Жигалово. | 2022-07-29
ВЭС |  |  |  | 13.06.2022 04:57 |  | ВЛ 110 кВ Качуг-Жигалово | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Перекрытие изоляции ПС-70 ф. "С" на опоре № 380, ВЛ 110 кВ Качуг-Жигалово произошло по токопроводящей среде образовавшейся в результате металлизации поверхности изоляции. | На опоре №380 ВЛ 110 кВ Качуг-Жигалово произвести покраску траверс. | 2022-09-30
ВЭС | 38 | 988 | 06 | 14.06.2022 06:03 | 14.06.2022 06:03 | ВЛ 110 кВ Баяндай-Качуг 2 цепь с отпайками | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Отключение ВЛ 110 кВ Баяндай-Качуг 2 цепь с отпайками, произошло вследствии воздействия жизнедеятельности птиц по причине обильного загрязнения оборудования ВЛ птичьим пометом.
ВЭС |  |  |  | 14.06.2022 06:03 |  | ВЛ 110 кВ Баяндай-Качуг 2 цепь с отпайками | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Перекрытие изоляции ПС-70, фаза "С", на опоре № 346 ВЛ 110 кВ Баяндай-Качуг 2 цепь с отпайками, произошло по птичьему помёту. | Выполнить замер сопротивления заземляющего устройства опоры № 346 ВЛ 110 кВ Баяндай-Качуг 2 цепь с отпайками. | 2022-07-29
ВЭС | 39 | 989 | 06 | 14.06.2022 15:17 | 14.06.2022 15:17 | ВЛ 110 кВ Баяндай-Еланцы 1 цепь с отпайками | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Отключение ВЛ 110 кВ Баяндай-Еланцы 1 цепь с отпайками, произошло вследствии воздействия жизнедеятельности птиц по причине обильного загрязнения оборудования ВЛ птичьим пометом. | Определить зону с наиболее частыми отключениями по причине воздействия птиц, разработать и утвердить техническое решение по установке ПЗУ на ВЛ 110 кВ Баяндай-Еланцы 1 цепь с отпайками. | 2022-08-31
ВЭС |  |  |  | 14.06.2022 15:17 |  | ВЛ 110 кВ Баяндай-Еланцы 1 цепь с отпайками | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Отключение ВЛ 110 кВ Баяндай-Еланцы 1 цепь с отпайками, произошло вследствии воздействия жизнедеятельности птиц по причине обильного загрязнения оборудования ВЛ птичьим пометом. | Включить в инвест программу установку ПЗУ на ВЛ 110 кВ Баяндай-Еланцы 1 цепь с отпайками. | 2022-12-30
ВЭС |  |  |  | 14.06.2022 15:17 |  | ВЛ 110 кВ Баяндай-Еланцы 1 цепь с отпайками | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Перекрытие изоляции ЛК-70/110, фаза "В", на опоре № 227ВЛ 110 кВ Баяндай-Еланцы 1 цепь с отпайками, произошло по птичьему помёту. | Выполнить замер сопротивления заземляющего устройства опоры № 227 ВЛ 110 кВ Баяндай-Еланцы 1 цепь с отпайками. | 2022-07-29
ВЭС | 40 | 990 | 06 | 16.06.2022 21:24 | 16.06.2022 21:24 | ВЛ 110 кВ Оса-Новая Уда II цепь с отпайкой на ПС Бильчир | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Отключение ВЛ 110 кВ Оса-Новая Уда II цепь с отпайкой на ПС Бильчир, произошло в следствии воздействия жизнедеятельности птиц (по птичьему помёту). | Произвести верховой осмотр опоры №160 фазы "С" ВЛ 110 кВ Оса-Новая Уда II цепь с отпайкой на ПС Бильчир. | 2022-07-29
ВЭС |  |  |  | 16.06.2022 21:24 |  | ВЛ 110 кВ Оса-Новая Уда II цепь с отпайкой на ПС Бильчир | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Перекрытие воздушного промежутка между траверсой и проводом фазы "С", на опоре № 160 ВЛ 110 кВ Оса-Новая Уда II цепь с отпайкой на ПС Бильчир, произошло по птичьему помёту. | Выполнить замер сопротивления заземляющего устройства опоры № 160 ВЛ 110 кВ Оса-Новая Уда II цепь с отпайкой на ПС Бильчир. | 2022-07-29
ВЭС | 41 | 991 | 06 | 17.06.2022 04:31 | 17.06.2022 04:31 | ВЛ 110 кВ Баяндай-Качуг 2 цепь с отпайками | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Отключение ВЛ 110 кВ Баяндай-Качуг 2 цепь с отпайками, произошло в следствии воздействия жизнедеятельности птиц по причине обильного загрязнения оборудования ВЛ птичьим пометом.
ВЭС |  |  |  | 17.06.2022 04:31 |  | ВЛ 110 кВ Баяндай-Качуг 2 цепь с отпайками | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Перекрытие изоляции ПС-70, фаза "В", на опоре № 265 ВЛ 110 кВ Баяндай-Качуг 2 цепь с отпайками, произошло по птичьему помёту. | Выполнить замер сопротивления заземляющего устройства опоры № 265 ВЛ 110 кВ Баяндай-Качуг 2 цепь с отпайками. | 2022-07-29
ВЭС | 42 | 992 | 06 | 18.06.2022 03:35 | 18.06.2022 03:35 | ВЛ-110 кВ Урик-Усть-Орда I цепь с отпайкой на ПС Оек | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Отключение ВЛ 110 кВ Урик - Усть-Орда I цепь с отпайкой на ПС Оёк, произошло в следствии воздействия жизнедеятельности птиц по причине обильного загрязнения оборудования ВЛ птичьим пометом. | Определить зону с наиболее частыми отключениями по причине воздействия птиц, разработать и утвердить техническое решение по установке ПЗУ на ВЛ 110 кВ Урик - Усть-Орда I цепь с отпайкой на ПС Оёк. | 2022-07-31
ВЭС |  |  |  | 18.06.2022 03:35 |  | ВЛ-110 кВ Урик-Усть-Орда I цепь с отпайкой на ПС Оек | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Отключение ВЛ 110 кВ Урик - Усть-Орда I цепь с отпайкой на ПС Оёк, произошло в следствии воздействия жизнедеятельности птиц по причине обильного загрязнения оборудования ВЛ птичьим пометом. | Включить в инвест программу установку ПЗУ на ВЛ 110 кВ Урик - Усть-Орда I цепь с отпайкой на ПС Оёк. | 2022-12-30
ВЭС |  |  |  | 18.06.2022 03:35 |  | ВЛ-110 кВ Урик-Усть-Орда I цепь с отпайкой на ПС Оек | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Перекрытие изоляции ЛК-70/110, фаза "А", на опоре № 217 ВЛ 110 кВ Урик - Усть-Орда I цепь с отпайкой на ПС Оёк, произошло по птичьему помёту. | Выполнить замер сопротивления заземляющего устройства опоры № 217 ВЛ 110 кВ Урик - Усть-Орда I, II цепь с отпайкой на ПС Оёк. | 2022-07-31
ВЭС |  |  |  | 18.06.2022 03:35 |  | ВЛ-110 кВ Урик-Усть-Орда I цепь с отпайкой на ПС Оек | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Перекрытие изоляции ЛК-70/110, фаза "А", на опоре № 217 ВЛ 110 кВ Урик - Усть-Орда I цепь с отпайкой на ПС Оёк, произошло по птичьему помёту. | На опоре № 217 ВЛ 110 кВ Урик - Усть-Орда I цепь с отпайкой на ПС Оёк произвести замену изоляторов ЛК-70/110 на ПС-70 на всех трёх фазах. | 2022-07-31
ВЭС | 43 | 993 | 06 | 19.06.2022 06:26 | 19.06.2022 06:26 | ВЛ-110 кВ Урик-Усть-Орда 2 цепь с отпайкой на ПС Оек | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Отключение ВЛ 110 кВ Урик - Усть-Орда II цепь с отпайкой на ПС Оёк, произошло вследствии воздействия жизнедеятельности птиц по причине обильного загрязнения оборудования ВЛ птичьим пометом. | Определить зону с наиболее частыми отключениями по причине воздействия птиц, разработать и утвердить техническое решение по установке ПЗУ на ВЛ 110 кВ Урик - Усть-Орда II цепь с отпайкой на ПС Оёк. | 2022-07-31
ВЭС |  |  |  | 19.06.2022 06:26 |  | ВЛ-110 кВ Урик-Усть-Орда 2 цепь с отпайкой на ПС Оек | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Отключение ВЛ 110 кВ Урик - Усть-Орда II цепь с отпайкой на ПС Оёк, произошло вследствии воздействия жизнедеятельности птиц по причине обильного загрязнения оборудования ВЛ птичьим пометом. | Включить в инвест программу установку ПЗУ на ВЛ 110 кВ Урик - Усть-Орда II цепь с отпайкой на ПС Оёк. | 2022-12-30
ВЭС |  |  |  | 19.06.2022 06:26 |  | ВЛ-110 кВ Урик-Усть-Орда 2 цепь с отпайкой на ПС Оек | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Перекрытие изоляции ЛК-70/110, фаза "С", на опоре № 92 ВЛ 110 кВ Урик - Усть-Орда II цепь с отпайкой на ПС Оёк, произошло по птичьему помёту. | Выполнить замер сопротивления заземляющего устройства опоры № 92 ВЛ 110 кВ Урик - Усть-Орда I, II цепь с отпайкой на ПС Оёк. | 2022-07-31
ВЭС |  |  |  | 19.06.2022 06:26 |  | ВЛ-110 кВ Урик-Усть-Орда 2 цепь с отпайкой на ПС Оек | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Перекрытие изоляции ЛК-70/110, фаза "С", на опоре № 92 ВЛ 110 кВ Урик - Усть-Орда II цепь с отпайкой на ПС Оёк, произошло по птичьему помёту. | На опоре № 92 ВЛ 110 кВ Урик - Усть-Орда II цепь с отпайкой на ПС Оёк произвести замену изоляторов ЛК-70/110 на ПС-70 на всех трёх фазах. | 2022-07-31
ВЭС | 44 | 994 | 06 | 20.06.2022 04:18 | 20.06.2022 04:18 | ВЛ 110 кВ Усть-Орда-Тихоновка ВЛ 110 кВ Оса-Тихоновка с отпайкой на ПС Енисей | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Отключение ВЛ 110 кВ Оса-Тихоновка с отпайкой на ПС Енисей, произошло в следствии воздействия жизнедеятельности птиц по причине обильного загрязнения оборудования ВЛ птичьим пометом.
ВЭС |  |  |  | 20.06.2022 04:18 |  | ВЛ 110 кВ Усть-Орда-Тихоновка ВЛ 110 кВ Оса-Тихоновка с отпайкой на ПС Енисей | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Перекрытие изоляции ПС-70, фаза "С", на опоре № 77 ВЛ 110 кВ Оса-Тихоновка с отпайкой на ПС Енисей, произошло по птичьему помёту. | Выполнить замер сопротивления заземляющего устройства опоры № 77 ВЛ 110 кВ Оса-Тихоновка с отпайкой на ПС Енисей. | 2022-07-31
ВЭС | 45 | 11 | 06 | 20.06.2022 13:00 | 20.06.2022 16:25 | ВЛ 10 кВ Оек-Мех.ферма Б | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | В результате дефекта изготовления штыревого изолятора ШС-10, в процессе эксплуатации в теле изолятора появились микротрещины, что привело к его разрушению и аварийному ручному отключению ВЛ 10 кВ Оек-Мех.ферма Б.
ВЭС |  |  |  | 20.06.2022 13:00 |  | ВЛ 10 кВ Оек-Мех.ферма Б | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Ручное отключение (по причине "земли" в сети) ВЛ 10 кВ Оек-Мех.ферма Б, произошло из-за разрушения штыревого изолятора на приёмном кронштейне ТП-1-965. | На ТП-1-965, подключенной к ВЛ 10 кВ Оек-Мех.ферма Б, произвести замену разрушенного штыревого изолятора ШС-10 на фазе "С". | 2022-06-20
ВЭС | 46 | 12 | 06 | 20.06.2022 18:26 | 20.06.2022 20:10 | ВЛ 10 кВ Гаханы-Мурамцовка | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Во время дождевого фронта с ветром произошло падение ветки с дерева на СР-2-085, что привело к междуфазному перекрытию двух фаз и аварийному отключению ВЛ 10 кВ Гаханы-Мурамцовка. | Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ 10 кВ Гаханы-Мурамцовка в местах прохождения линии по лесным массивам, на предмет обследования состояния просеки и выявления угрожающих деревьев. | 2022-07-29
ВЭС |  |  |  | 20.06.2022 18:26 |  | ВЛ 10 кВ Гаханы-Мурамцовка | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Аварийное отключение ВЛ 10 кВ Гаханы-Мурамцовка произошло из-за нарушения электрической изоляции между двух фаз по причине падения ветки с дерева во время ветра. | На ВЛ 10 кВ Гаханы-Мурамцовка с СР-2-085 убрать ветку упавшую с дерева. | 2022-06-20
ВЭС | 47 | 995 | 06 | 21.06.2022 04:09 | 21.06.2022 04:09 | ВЛ 110 кВ Усть-Орда-Баяндай 1 цепь с отпайками | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Отключение ВЛ 110 кВ Усть-Орда-Баяндай I цепь с отпайками, произошло в следствии воздействия жизнедеятельности птиц по причине обильного загрязнения оборудования ВЛ птичьим пометом. | Определить зону с наиболее частыми отключениями по причине воздействия птиц, разработать и утвердить техническое решение по установке ПЗУ на ВЛ 110 кВ Усть-Орда-Баяндай I цепь с отпайками. | 2022-07-31
ВЭС |  |  |  | 21.06.2022 04:09 |  | ВЛ 110 кВ Усть-Орда-Баяндай 1 цепь с отпайками | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Отключение ВЛ 110 кВ Усть-Орда-Баяндай I цепь с отпайками, произошло в следствии воздействия жизнедеятельности птиц по причине обильного загрязнения оборудования ВЛ птичьим пометом. | Включить в инвест программу установку ПЗУ на ВЛ 110 кВ Усть-Орда-Баяндай I цепь с отпайками. | 2022-12-30
ВЭС |  |  |  | 21.06.2022 04:09 |  | ВЛ 110 кВ Усть-Орда-Баяндай 1 цепь с отпайками | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Перекрытие изоляции ПС-70, фаза "В", на опоре № 132 ВЛ 110 кВ Усть-Орда-Баяндай I цепь с отпайками, произошло по птичьему помёту. | Выполнить замер сопротивления заземляющего устройства опоры № 132 ВЛ 110 кВ Усть-Орда-Баяндай I, II цепь. | 2022-07-31
ВЭС |  |  |  | 21.06.2022 04:09 |  | ВЛ 110 кВ Усть-Орда-Баяндай 1 цепь с отпайками | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Перекрытие изоляции ПС-70, фаза "В", на опоре № 132 ВЛ 110 кВ Усть-Орда-Баяндай I цепь с отпайками, произошло по птичьему помёту. | На опоре № 132 фаза "В" ВЛ 110 кВ Усть-Орда-Баяндай 1 цепь с отпайками произвести замену изоляторов ПС-70. | 2022-07-31
ВЭС | 48 | 996 | 06 | 21.06.2022 05:05 | 21.06.2022 05:05 | ВЛ 110 кВ Оса - Бохан А | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Отключение ВЛ 110 кВ Оса - Бохан А, произошло в следствии воздействия жизнедеятельности птиц по причине обильного загрязнения оборудования ВЛ птичьим пометом. | Определить зону с наиболее частыми отключениями по причине воздействия птиц, разработать и утвердить техническое решение по установке ПЗУ на ВЛ 110 кВ Оса - Бохан А. | 2022-07-31
ВЭС |  |  |  | 21.06.2022 05:05 |  | ВЛ 110 кВ Оса - Бохан А | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Отключение ВЛ 110 кВ Оса - Бохан А, произошло в следствии воздействия жизнедеятельности птиц по причине обильного загрязнения оборудования ВЛ птичьим пометом. | Включить в инвест программу установку ПЗУ на ВЛ 110 кВ Оса - Бохан А. | 2022-12-30
ВЭС |  |  |  | 21.06.2022 05:05 |  | ВЛ 110 кВ Оса - Бохан А | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Перекрытие изоляции ПС-70, фаза "А", на опоре № 30 ВЛ 110 кВ Оса - Бохан А, произошло по птичьему помёту. | Выполнить замер сопротивления заземляющего устройства опоры № 30 ВЛ 110 кВ Оса - Бохан А. | 2022-07-31
ВЭС | 49 | 13 | 06 | 21.06.2022 13:50 | 21.06.2022 15:40 | ВЛ 10 кВ Васильевск-Баяндай | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | В результате дефекта изготовления проходного изолятора ИП-10, в процессе эксплуатации в теле изолятора появились микротрещины, что привело к его разрушению и аварийному ручному отключению ВЛ 10 кВ Васильевск-Баяндай.
ВЭС |  |  |  | 21.06.2022 13:50 |  | ВЛ 10 кВ Васильевск-Баяндай | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Ручное отключение (по причине "земли" в сети), ВЛ 10 кВ Васильевск-Баяндай произошло из-за разрушения проходного изолятора на ТП-3-541. | На ТП-3-541, подключенной к ВЛ 10 кВ Васильевск-Баяндай, произвести замену разрушенного проходного изолятора ИП-10 на фазе "А". | 2022-06-21
ВЭС | 50 | 14 | 06 | 22.06.2022 10:11 | 22.06.2022 15:30 | ВЛ 10 кВ Косая Степь-Еланцы | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | ВЛ 10 кВ Косая Степь-Еланцы эксплуатируется с 1986 года, деревянные опоры на приставках, элементы опор (траверсы, укосы) имеют повышенную (предельную) степень загнивания древесины. При сильных порывах ветра траверса на анкерной опоре № 118 не выдержала нагрузки и сломалась. В процессе её падения оборвался провод на фазе "В", что привело к аварийному ручному отключению линии. | В районе воздействия ветра, произвести внеплановый инженерный осмотр ВЛ 10 кВ Косая Степь-Еланцы, на предмет выявления угрожающих дефектов траверс, опор, провода, крепёжной арматуры. | 2022-07-31
ВЭС |  |  |  | 22.06.2022 10:11 |  | ВЛ 10 кВ Косая Степь-Еланцы | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | При внешнем механическом воздействии во время ветра на ВЛ 10 кВ Косая Степь-Еланцы, произошло разрушение траверсы на анкерной опоре №118 и обрыв провода на фазе "В". | На ВЛ 10 кВ Косая Степь-Еланцы, произвести ремонт траверсы на анкерной опоре №118. | 2022-06-22
ВЭС |  |  |  | 22.06.2022 10:11 |  | ВЛ 10 кВ Косая Степь-Еланцы | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | При внешнем механическом воздействии во время ветра на ВЛ 10 кВ Косая Степь-Еланцы, произошло разрушение траверсы на анкерной опоре №118 и обрыв провода на фазе "В". | На ВЛ 10 кВ Косая Степь-Еланцы, произвести ремонт провода на фазе "В" в пролётах опор №118-119. | 2022-06-22
ВЭС | 51 | 15 | 06 | 27.06.2022 15:49 | 27.06.2022 16:32 | ВЛ 10 кВ Качуг-Релейный Завод | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | В результате повреждения оборудования (концевой кабельной муфты на ТП-4-106П) в сети потребителя, произошло аварийное отключениеВЛ 10 кВ Качуг-Релейный Завод. | После проведения аварийно-восстановительных работ потребителем на ТП-4-106П, перед вводом в работу оборудования, запросить протокола высоковольтных испытыний. | 2022-07-01
ВЭС |  |  |  | 27.06.2022 15:49 |  | ВЛ 10 кВ Качуг-Релейный Завод | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | В результате нарушения электрической изоляции в концевой кабельной муфте на потребительской ТП-4-106П, произошло её разрушение и аварийное отключение ВЛ 10 кВ Качуг-Релейный Завод.
ВЭС | 52 | 997 | 06 | 28.06.2022 04:20 | 28.06.2022 04:20 | ВЛ 110 кВ Оса-Новая Уда II цепь с отпайкой на ПС Бильчир | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Отключение ВЛ 110 кВ Оса-Новая Уда II цепь с отпайкой на ПС Бильчир, произошло в следствии воздействия жизнедеятельности птиц по причине обильного загрязнения оборудования ВЛ птичьим пометом.
ВЭС |  |  |  | 28.06.2022 04:20 |  | ВЛ 110 кВ Оса-Новая Уда II цепь с отпайкой на ПС Бильчир | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Перекрытие изоляции ПС-70, фаза "А", на опоре № 34 ВЛ 110 кВ Оса-Новая Уда II цепь с отпайкой на ПС Бильчир, произошло по птичьему помёту. | Выполнить замер сопротивления заземляющего устройства опоры № 34 ВЛ 110 кВ Оса-Новая Уда II цепь с отпайкой на ПС Бильчир. | 2022-07-31
ВЭС |  |  |  | 28.06.2022 04:20 |  | ВЛ 110 кВ Оса-Новая Уда II цепь с отпайкой на ПС Бильчир | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Перекрытие изоляции ПС-70, фаза "А", на опоре № 34 ВЛ 110 кВ Оса-Новая Уда II цепь с отпайкой на ПС Бильчир, произошло по птичьему помёту. | На ВЛ 110 кВ Оса-Новая Уда II цепь с отпайкой на ПС Бильчир, на опоре № 34 заменить подвесную изоляцию ПС-70 на фазе "А". | 2022-09-30
ВЭС | 53 | 16 | 06 | 28.06.2022 08:57 | 28.06.2022 09:15 | ВЛ 10 кВ Карлук-Пионер-лагерь Заря | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | По не выявленным причинам произошло аварийное отключение ВЛ 10 кВ Карлук-Пионер-лагерь Заря. | Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ 10 кВ Карлук-Пионер-лагерь Заря. | 2022-07-31
ВЭС |  |  |  | 28.06.2022 08:57 |  | ВЛ 10 кВ Карлук-Пионер-лагерь Заря | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Причин повлекших аварийное отключение защитами МТЗ ВЛ 10 кВ Карлук-Пионер-лагерь Заря не выявлено.
ВЭС | 54 | 811 | 06 | 28.06.2022 15:38 | 28.06.2022 16:10 | ВЛ 110 кВ Качуг-Жигалово | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Причина возникновения аварии выразилась из-за невыполнения в требуемых объёмах технического обслуживания по расчистке просеки от угрожающих деревьев высотой более 4 м. При росте ДКР под проводами ВЛ 110 кВ Качуг-Жигалово, снизился габарит (от поросли до провода), произошло однофазное короткое замыкание на землю с последующим аварийным отключением ВЛ. | Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ 110 кВ Качуг-Жигалово на предмет выявления состояния просеки и определение объёмов работ. | 2022-07-31
ВЭС |  |  |  | 28.06.2022 15:38 |  | ВЛ 110 кВ Качуг-Жигалово | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Причина возникновения аварии выразилась из-за невыполнения в требуемых объёмах технического обслуживания по расчистке просеки от угрожающих деревьев высотой более 4 м. При росте ДКР под проводами ВЛ 110 кВ Качуг-Жигалово, снизился габарит (от поросли до провода), произошло однофазное короткое замыкание на землю с последующим аварийным отключением ВЛ. | На имя начальника СЛЭП предоставить объёмы по механизированной расчистке и расширению просеки ВЛ 110 кВ Качуг-Жигалово на 2022-2023 год. | 2022-08-07
ВЭС |  |  |  | 28.06.2022 15:38 |  | ВЛ 110 кВ Качуг-Жигалово | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Причина возникновения аварии выразилась из-за невыполнения в требуемых объёмах технического обслуживания по расчистке просеки от угрожающих деревьев высотой более 4 м. При росте ДКР под проводами ВЛ 110 кВ Качуг-Жигалово, снизился габарит (от поросли до провода), произошло однофазное короткое замыкание на землю с последующим аварийным отключением ВЛ. | Начальнику СЛЭП обеспечить расчистку необходимого объёма просеки на ВЛ 110 кВ Качуг-Жигалово. | 2023-03-01
ВЭС |  |  |  | 28.06.2022 15:38 |  | ВЛ 110 кВ Качуг-Жигалово | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | При нарушении электрической изоляции между ДКР и проводом в следствии уменьшения воздушного промежутка из-за роста поросли, произошло однофазное короткое замыкание на землю с аварийным отключениемВЛ 110 кВ Качуг-Жигалово. | На ВЛ 110 кВ Качуг-Жигалово в пролётах опор № 218-222 убрать негабаритную поросль. | 2022-06-30
ВЭС | 55 | 998 | 06 | 29.06.2022 10:34 | 29.06.2022 10:34 | ВЛ 110 кВ Баяндай-Еланцы А с отпайкойна ПС Черноруд ВЛ 110 кВ Баяндай-Еланцы Б с отпайкой на ПС Косая Степь | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Отключение ВЛ 110 кВ Баяндай-Еланцы А с отпайками, ВЛ 110 кВ Баяндай-Еланцы Б с отпайкой на ПС Косая Степь произошло в следствии прохождения грозового фронта по причине атмосферного перенапряжения возникшего вблизи ВЛ, что подтверждается метеосправкой (приложение 5).
ВЭС |  |  |  | 29.06.2022 10:34 |  | ВЛ 110 кВ Баяндай-Еланцы А с отпайкойна ПС Черноруд ВЛ 110 кВ Баяндай-Еланцы Б с отпайкой на ПС Косая Степь | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Из-за атмосферного перенапряжения, возникшего вблизи ВЛ, произошло перекрытие изоляции ПС-70 на опоре № 338 фазы "А" ВЛ 110 кВ Баяндай-Еланцы А с отпайками и на опоре № 324 фазы "А" ВЛ 110 кВ Баяндай-Еланцы Б с отпайкой на ПС Косая Степь. | Выполнить замер сопротивления заземляющего устройства опоры № 338, 324 ВЛ 110 кВ Баяндай-Еланцы I, II цепь с отпайками. | 2022-07-31
ВЭС | 56 | 999 | 06 | 30.06.2022 04:38 | 30.06.2022 04:38 30.06.2022 05:10 | ВЛ 110 кВ Усть-Орда - Тихоновка, ВЛ 110 кВ Оса - Тихоновка с отпайкой на ПС Енисей | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Отключение ВЛ 110 кВ Оса-Тихоновка с отпайкой на ПС Енисей, произошло в следствии воздействия жизнедеятельности птиц по причине обильного загрязнения оборудования ВЛ птичьим пометом.
ВЭС |  |  |  | 30.06.2022 04:38 |  | ВЛ 110 кВ Усть-Орда - Тихоновка, ВЛ 110 кВ Оса - Тихоновка с отпайкой на ПС Енисей | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Перекрытие изоляции ПС-70, фаза "В", на опоре № 80 ВЛ 110 кВ Оса-Тихоновка с отпайкой на ПС Енисей, произошло по птичьему помёту. | Выполнить замер сопротивления заземляющего устройства опоры № 80 ВЛ 110 кВ Оса-Тихоновка с отпайкой на ПС Енисей. | 2022-07-31
ВЭС | 57 | 971 | 07 | 02.07.2022 19:11 | 02.07.2022 19:11 | ВЛ 110 кВ Иркутская ТЭЦ-10 – Урик II цепь с отпайкой на ПС Никольск, ВЛ 110 кВ Усть-Орда – Никольск | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Отключение ВЛ 110 кВ Иркутская ТЭЦ-10 – Урик II цепь с отпайкой на ПС Никольск, ВЛ 110 кВ Усть-Орда – Никольск произошло в следствии прохождения грозового фронта по причине атмосферного перенапряжения возникшего вблизи ВЛ, что подтверждается метеосправкой (приложение 5).
ВЭС |  |  |  | 02.07.2022 19:11 |  | ВЛ 110 кВ Иркутская ТЭЦ-10 – Урик II цепь с отпайкой на ПС Никольск, ВЛ 110 кВ Усть-Орда – Никольск | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Из-за атмосферного перенапряжения, возникшего вблизи ВЛ, произошло перекрытие изоляции ПС-70 на опоре № 148/68 фазы "А" ВЛ 110 кВ Иркутская ТЭЦ-10 – Урик II цепь с отпайкой на ПС Никольск. | Выполнить замер сопротивления заземляющего устройства опоры № 148/68 ВЛ 110 кВ Иркутская ТЭЦ-10 – Урик II цепь с отпайкой на ПС Никольск. | 2022-08-31
ВЭС | 58 | 812 | 07 | 06.07.2022 05:54 | 06.07.2022 06:25 | ВЛ 110 кВ Иркутская ТЭЦ-10 – Урик II цепь с отпайкой на ПС Никольск, ВЛ 110 кВ Усть-Орда – Никольск | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Воздействие птиц, заключающееся в загрязнении продуктами жизнедеятельности изоляции провода фазы «В» на опоре № 148/10 ВЛ 110 кВ Иркутская ТЭЦ-10 - Урик II цепь с отпайкой на ПС Никольск, что привело к перекрытию изоляции. | При несоответствии нормативным значениям сопротивления заземляющего устройства опоры № 148/10 ВЛ 110 кВ Иркутская ТЭЦ-10 – Урик II цепь с отпайкой на ПС Никольск разработать мероприятия по доведению до нормы. | 2022-09-30
ВЭС |  |  |  | 06.07.2022 05:54 |  | ВЛ 110 кВ Иркутская ТЭЦ-10 – Урик II цепь с отпайкой на ПС Никольск, ВЛ 110 кВ Усть-Орда – Никольск | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Воздействие птиц, заключающееся в загрязнении продуктами жизнедеятельности изоляции провода фазы «В» на опоре № 148/10 ВЛ 110 кВ Иркутская ТЭЦ-10 - Урик II цепь с отпайкой на ПС Никольск, что привело к перекрытию изоляции. | На основании анализа причин аварий и результатов плановых осмотров определить участки ВЛ 110 кВ Урик - Усть-Орда I цепь с отпайкой на ПС Оёк, ВЛ 110 кВ Иркутская ТЭЦ-10 - Урик II цепь с отпайкой на ПС Никольск, ВЛ 110 кВ Усть-Орда – Никольск, наиболее подверженные воздействию птиц, разработать перечень мероприятий, направленных на повышение защищённости ВЛ от воздействия птиц (в том числе установку птицезащитных устройств). | 2022-09-30
ВЭС |  |  |  | 06.07.2022 05:54 |  | В-110 ТЭЦ 10 А; В-110 Т-1;В-110 Правобережная А; ШСВ-110; | 110 | Устройства релейной защиты и автоматики | Воздействие грозовых перенапряжений при прохождении грозового фронта в районе ВЛ 110 кВ Урик - Усть-Орда I цепь с отпайкой на ПС Оёк в 23-59 05.07.2022, приведшее к возникновению помехи в ВЧ канале, использующемся для ДФЗ ВЛ 110 кВ Урик - Усть-Орда I цепь с отпайкой на ПС Оёк (MiCOM Р547 с ПВЗУ-Е), и формированию в ВЧ приемопередатчике ДФЗ ВЛ 110 кВ Урик - Усть-Орда I цепь с отпайкой на ПС Оёк (MiCOM Р547 с ПВЗУ-Е) на ПС 110 кВ Усть-Орда сигнала «Длительная помеха» с блокированием ВЧ приемопередатчика и полукомплекта ДФЗ. В результате при возникновении короткого замыкания на ВЛ 110 кВ Иркутская ТЭЦ-10 - Урик II цепь с отпайкой на ПС Никольск в 00-54 06.07.2022 произошел отказ пуска полукомплекта ДФЗ ВЛ 110 кВ Урик - Усть-Орда I цепь с отпайкой на ПС Оёк (MiCOM Р547 с ПВЗУ-Е) на ПС 110 кВ Усть-Орда, вследствие чего на ПС 110 кВ Урик произошло допущенное неправильное срабатывание ДФЗ с выдачей воздействия на отключение В-110 Усть-Орда А. | Выполнить внеочередное техническое обслуживание АВР 10 кВ на ПС 110 кВ Урик с устранением выявленных замечаний | 2022-09-15
ВЭС |  |  |  | 06.07.2022 05:54 |  | В-110 ТЭЦ 10 А; В-110 Т-1;В-110 Правобережная А; ШСВ-110; | 110 | Электротехническое оборудование 110 кВ и выше трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов | В Инструкции №23-60 для оперативного персонала по эксплуатации и оперативному обслуживанию УРЗиА Филиала ОАО «ИЭСК» ВЭС отсутствует описание назначения переключателей S4 – «Режим управления В-110» в приводах выключателей 110 кВ с указанием о его нормальном положении и условий перевода переключателя из положения Дистанционное» в положение «Местное» и обратно. В результате на ПС 110 кВ Урик в неустановленное время был выполнен перевод переключателя S4 – «Режим управления В-110» в приводе выключателя В-110 Усть-Орда А в положение «Местное», при этом проверка положения данного переключателя персоналом ПС не выполнялась, что не позволило своевременно выявить указанное замечание, вследствие чего при срабатывании ДФЗ ВЛ 110 кВ Урик - Усть-Орда I цепь с отпайкой на ПС Оёк выключатель В-110 Усть-Орда А не отключился, что привело к работе УРОВ и отключению присоединений 1 СШ-110 кВ на ПС 110 кВ Урик | В Инструкции Филиала ОАО «ИЭСК» ВЭС №23-60 для оперативного персонала по эксплуатации и оперативному обслуживанию УРЗиА внести информацию о назначении переключателя S4 – «Режим управления В-110» в приводах выключателей 110 кВ, указания о его нормальном положении и условий перевода переключателя из положения Дистанционное» в положение «Местное» и обратно, а также порядок контроля положения переключателя. | 2022-09-15
ВЭС |  |  |  | 06.07.2022 05:54 |  | В-110 ТЭЦ 10 А; В-110 Т-1;В-110 Правобережная А; ШСВ-110; | 110 | Электротехническое оборудование 110 кВ и выше трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов | В Инструкции №23-60 для оперативного персонала по эксплуатации и оперативному обслуживанию УРЗиА Филиала ОАО «ИЭСК» ВЭС отсутствует описание назначения переключателей S4 – «Режим управления В-110» в приводах выключателей 110 кВ с указанием о его нормальном положении и условий перевода переключателя из положения Дистанционное» в положение «Местное» и обратно. В результате на ПС 110 кВ Урик в неустановленное время был выполнен перевод переключателя S4 – «Режим управления В-110» в приводе выключателя В-110 Усть-Орда А в положение «Местное», при этом проверка положения данного переключателя персоналом ПС не выполнялась, что не позволило своевременно выявить указанное замечание, вследствие чего при срабатывании ДФЗ ВЛ 110 кВ Урик - Усть-Орда I цепь с отпайкой на ПС Оёк выключатель В-110 Усть-Орда А не отключился, что привело к работе УРОВ и отключению присоединений 1 СШ-110 кВ на ПС 110 кВ Урик | Провести внеплановый производственный инструктаж оперативному персоналу по теме: «Порядок действий при срабатывании предупредительной сигнализации при возникновении неисправностей устройств РЗА». | 2022-09-15
ВЭС |  |  |  | 06.07.2022 05:54 |  | В-110 ТЭЦ 10 А; В-110 Т-1;В-110 Правобережная А; ШСВ-110; | 110 | Электротехническое оборудование 110 кВ и выше трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов | Перекрытие по продуктам жизнедеятельности птиц изоляции (тип изоляторов – ПС-70) провода фазы «В» ВЛ 110 кВ Иркутская ТЭЦ-10 - Урик II цепь с отпайкой на ПС Никольск на опоре № 148/10, приведшее к возникновению КЗ и отключению действием защит, работающих без выключателей на секционирующей ПС 110 кВ Никольск, ВЛ 110 кВ Иркутская ТЭЦ-10 - Урик II цепь с отпайкой на ПС Никольск и ВЛ 110 кВ Усть-Орда - Никольск. | Выполнить замер сопротивления заземляющего устройства опоры № 148/10 ВЛ 110 кВ Иркутская ТЭЦ-10 – Урик II цепь с отпайкой на ПС Никольск. | 2022-09-15
ВЭС | 59 | 973 | 07 | 06.07.2022 14:12 | 06.07.2022 14:12 | ПС 110 кВ Усть-Орда В-110 Урик А | 110 | Устройства релейной защиты и автоматики | Недостаток проектного решения, заключающийся в использовании в токовых цепях Комплекта РЗА ВЛ 110 кВ Урик – Усть-Орда I цепь с отпайкой на ПС Оёк (МФТО, ДЗ, ТЗНП, ТАПВ, АУВ) неэкранированного кабеля типа АВВГ от привода выключателя до шкафа зажимов на ОРУ 110 кВ на ПС 110 кВ Усть-Орда, что не исключает возникновение в токовых цепях помех с импульсами тока, по величине и длительности достаточными для срабатывания функций РЗА в составе Комплекта РЗА ВЛ 110 кВ Урик – Усть-Орда I цепь с отпайкой на ПС Оёк (МФТО, ДЗ, ТЗНП, ТАПВ, АУВ), в результате, при появлении такой помехи, произошло неправильное (ложное) срабатывание 1 зоны ДЗ с действием на отключение ВЛ 110 кВ Урик – Усть-Орда I цепь с отпайкой на ПС Оёк на ПС 110 кВ Усть-Орда. | Организовать взаимодействие с АО «Грид РУС» (представительство GE Grid Solutions на территории Российской Федерации) по выдаче рекомендаций для исключения сбоев регистрации событий в терминале Комплекта РЗА ВЛ 110 кВ Урик – Усть-Орда I цепь с отпайкой на ПС Оёк (МФТО, ДЗ, ТЗНП, ТАПВ, АУВ) (MiCOM Р437) при срабатывании функций РЗ в составе Комплекта РЗА. | 2022-12-31
ВЭС |  |  |  | 06.07.2022 14:12 |  | ПС 110 кВ Усть-Орда В-110 Урик А | 110 | Устройства релейной защиты и автоматики | Недостаток проектного решения, заключающийся в использовании в токовых цепях Комплекта РЗА ВЛ 110 кВ Урик – Усть-Орда I цепь с отпайкой на ПС Оёк (МФТО, ДЗ, ТЗНП, ТАПВ, АУВ) неэкранированного кабеля типа АВВГ от привода выключателя до шкафа зажимов на ОРУ 110 кВ на ПС 110 кВ Усть-Орда, что не исключает возникновение в токовых цепях помех с импульсами тока, по величине и длительности достаточными для срабатывания функций РЗА в составе Комплекта РЗА ВЛ 110 кВ Урик – Усть-Орда I цепь с отпайкой на ПС Оёк (МФТО, ДЗ, ТЗНП, ТАПВ, АУВ), в результате, при появлении такой помехи, произошло неправильное (ложное) срабатывание 1 зоны ДЗ с действием на отключение ВЛ 110 кВ Урик – Усть-Орда I цепь с отпайкой на ПС Оёк на ПС 110 кВ Усть-Орда. | Выполнить замену на ПС 110 кВ Усть-Орда существующих неэкранированных кабелей токовых цепей от приводов выключателей В-110 Баяндай А, В-110 Баяндай Б, В-110 Никольск, В-110 Тихоновка, В-110 Урик А, В-110 Урик Б до шкафов зажимов на ОРУ 110 кВ на экранированные кабели. | 2023-08-01
ВЭС | 60 | 974 | 07 | 08.07.2022 11:44 | 08.07.2022 11:44 | ВЛ 110 кВ Баяндай-Качуг 2 цепь с отпайками | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Отключение ВЛ 110 кВ Баяндай-Качуг 2 цепь с отпайками произошло в следствии прохождения грозового фронта по причине атмосферного перенапряжения возникшего вблизи ВЛ, что подтверждается метеосправкой (приложение 5).
ВЭС |  |  |  | 08.07.2022 11:44 |  | ВЛ 110 кВ Баяндай-Качуг 2 цепь с отпайками | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Из-за атмосферного перенапряжения, возникшего вблизи ВЛ, произошло перекрытие изоляции ПС-70 на опоре № 342 фазы "А" ВЛ 110 кВ Баяндай-Качуг 2 цепь с отпайками. | Выполнить замер сопротивления заземляющего устройства опоры № 342 ВЛ 110 кВ Баяндай-Качуг 2 цепь с отпайками. | 2022-08-31
ВЭС | 61 | 975 | 07 | 11.07.2022 22:31 | 11.07.2022 22:31 | ВЛ 110 кВ Иркутская ТЭЦ-10 – Урик I цепь | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Отключение ВЛ 110 кВ Иркутская ТЭЦ-10 – Урик I цепь, произошло в следствии воздействия жизнедеятельности птиц по причине обильного загрязнения оборудования ВЛ птичьим пометом. | Определить зону с наиболее частыми отключениями по причине воздействия птиц, разработать и утвердить техническое решение по установке ПЗУ на ВЛ 110 кВ Иркутская ТЭЦ-10 – Урик I цепь. | 2022-08-31
ВЭС |  |  |  | 11.07.2022 22:31 |  | ВЛ 110 кВ Иркутская ТЭЦ-10 – Урик I цепь | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Отключение ВЛ 110 кВ Иркутская ТЭЦ-10 – Урик I цепь, произошло в следствии воздействия жизнедеятельности птиц по причине обильного загрязнения оборудования ВЛ птичьим пометом. | Включить в инвест программу установку ПЗУ на ВЛ 110 кВ Иркутская ТЭЦ-10 – Урик I цепь. | 2022-12-30
ВЭС |  |  |  | 11.07.2022 22:31 |  | ВЛ 110 кВ Иркутская ТЭЦ-10 – Урик I цепь | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Перекрытие изоляции ЛК-70/110 фаза "А" на опоре № 160, фаза "В" на опоре 156 ВЛ 110 кВ Иркутская ТЭЦ-10 – Урик I цепь, произошло по птичьему помёту. | Выполнить замер сопротивления заземляющего устройства опоры № 160, 156 на ВЛ 110 кВ Иркутская ТЭЦ-10 – Урик I цепь. | 2022-08-31
ВЭС |  |  |  | 11.07.2022 22:31 |  | ВЛ 110 кВ Иркутская ТЭЦ-10 – Урик I цепь | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Перекрытие изоляции ЛК-70/110 фаза "А" на опоре № 160, фаза "В" на опоре 156 ВЛ 110 кВ Иркутская ТЭЦ-10 – Урик I цепь, произошло по птичьему помёту. | На опорах № 160 фаза «А», 156 фаза «В» ВЛ 110 кВ Иркутская ТЭЦ-10 – Урик I цепь произвести замену изоляции ЛК-70/110 на ПС-70. | 2022-08-31
ВЭС | 62 | 976 | 07 | 12.07.2022 03:17 | 12.07.2022 03:17 | ВЛ 110 кВ Усть-Орда-Тихоновка ВЛ 110 кВ Оса-Тихоновка с отпайкой на ПС Енисей | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Отключение ВЛ 110 кВ Оса-Тихоновка с отпайкой на ПС Енисей, произошло вследствии воздействия жизнедеятельности птиц по причине обильного загрязнения оборудования ВЛ птичьим пометом.
ВЭС |  |  |  | 12.07.2022 03:17 |  | ВЛ 110 кВ Усть-Орда-Тихоновка ВЛ 110 кВ Оса-Тихоновка с отпайкой на ПС Енисей | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Перекрытие изоляции ПС-70, фаза "В", на опоре № 107 ВЛ 110 кВ Оса-Тихоновка с отпайкой на ПС Енисей, произошло по птичьему помёту. | Выполнить замер сопротивления заземляющего устройства опоры № 107 ВЛ 110 кВ Оса-Тихоновка с отпайкой на ПС Енисей. | 2022-08-31
ВЭС | 63 | 977 | 07 | 13.07.2022 18:43 | 13.07.2022 18:43 | ВЛ 110 кВ Оса-Новая Уда I цепь с отпайками | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | При валке лесных насаждений, спиленное дерево (стоявшее вне охранной зоны) упало на ВЛ 110 кВ Оса-Новая Уда 1 цепь с отпайками создав междуфазное замыкание и повреждение нижнего провода в пролётах опор № 305-306.
ВЭС |  |  |  | 13.07.2022 18:43 |  | ВЛ 110 кВ Оса-Новая Уда I цепь с отпайками | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | При падении спиленного дерева в пролётах опор № 305-306 на ВЛ 110 кВ Оса-Новая Уда 1 цепь с отпайками, произошло перекрытие изоляции двух фаз, с последующим аварийным отключением и повреждением нижнего провода. | На ВЛ 110 кВ Оса-Новая Уда 1 цепь с отпайками в пролётах опор № 305-306 произвести верховой осмотр, определить степень повреждения провода, выполнить ремонт провода. | 2022-09-30
ВЭС | 64 | 813 | 07 | 14.07.2022 04:20 | 14.07.2022 04:32 | ПС 110 кВ Новая Уда В-110 Т-2 | 110 | Устройства релейной защиты и автоматики | Причина отключения В 110 кВ Т-2 выразилась в формировании команды отключения из-за воздействия электромагнитных помех, вызванных коммутацией В 110 кВ Оса Б. | Провести обследование электромагнитной совместимости устройств РЗА на ПС 110 кВ Новая Уда. По результатам обследования наметить мероприятия по обеспечению ЭМС. | 2022-12-30
ВЭС |  |  |  | 14.07.2022 04:20 |  | ПС 110 кВ Новая Уда В-110 Т-2 | 110 | Устройства релейной защиты и автоматики | Согласно осциллограммам с терминала Р139 резервной защиты В 110 кВ Т-2 произошло кратковременное (на время 20 ms) срабатывание оптовхода U602 (вход 11) – «Команда отключить от ключа управления» и соответствующее ему выходное реле К601- «Реле команды отключить», что привело к отключению В 110 кВ Т-2. | Выполнить расшифровку осциллограмм микропроцессорного терминала Р139 резервной защиты В 110 кВ Т-2. | 2022-07-14
ВЭС | 65 | 814 | 07 | 14.07.2022 13:05 | 14.07.2022 22:15 | ПС 110 кВ Оса Т-2 | 110 | Электротехническое оборудование 110 кВ и выше трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов | Из-за некачественной отливки фарфоровой рубашки проходного изолятора ИПУ-10/630 в теле фарфора образовались микротрещины, что привело к попаданию влаги внутрь изолятора и электродуговому перекрытию двух фаз "В" и "С". | На ПС 110 кВ Оса провести инженерный осмотр проходных изоляторов на КРУН-10 кВ. По результатам осмотра наметить мероприятия. | 2022-07-15
ВЭС |  |  |  | 14.07.2022 13:05 |  | ПС 110 кВ Оса Т-2 | 110 | Электротехническое оборудование 110 кВ и выше трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов | Аварийное отключение Т-2 произошло из-за электродугового повреждения проходных изоляторов ИПУ-10/630 двух фаз "В" и "С" на вводной ячейке КРУН 10 кВ. | Заменить повреждённые изоляторы ИПУ-10/2500. | 2022-09-10
ВЭС | 66 | 978 | 07 | 15.07.2022 01:58 | 15.07.2022 01:58 | ВЛ 110 кВ Баяндай-Качуг I цепь с отпайками | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Отключение ВЛ 110 кВ Баяндай-Качуг 1 цепь с отпайками, произошло в следствии воздействия жизнедеятельности птиц по причине обильного загрязнения оборудования ВЛ птичьим пометом.
ВЭС |  |  |  | 15.07.2022 01:58 |  | ВЛ 110 кВ Баяндай-Качуг I цепь с отпайками | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Перекрытие изоляции ЛК-70/110, фаза "С", на опоре № 34 ВЛ 110 кВ Баяндай-Качуг 1 цепь с отпайками, произошло по птичьему помёту. | Выполнить замер сопротивления заземляющего устройства опоры № 34 ВЛ 110 кВ Баяндай-Качуг 1 цепь с отпайками. | 2022-08-31
ВЭС | 67 | 979 | 07 | 15.07.2022 05:08 | 15.07.2022 05:08 | ВЛ 110 кВ Оса-Новая Уда I цепь с отпайками | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Отключение ВЛ 110 кВ Оса- Новая Уда 1 цепь с отпайками, произошло вследствии воздействия жизнедеятельности птиц по причине обильного загрязнения оборудования ВЛ птичьим пометом.
ВЭС |  |  |  | 15.07.2022 05:08 |  | ВЛ 110 кВ Оса-Новая Уда I цепь с отпайками | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Перекрытие изоляции ПС-70, фаза "В", на опоре № 15 ВЛ 110 кВ Оса- Новая Уда 1 цепь с отпайками, произошло по птичьему помёту. | Выполнить замер сопротивления заземляющего устройства опоры № 15 ВЛ 110 кВ Оса- Новая Уда 1 цепь с отпайками. | 2022-08-31
ВЭС | 68 | 980 | 07 | 24.07.2022 23:33 | 24.07.2022 23:33 | ВЛ 110 кВ Оса-Бохан 1 цепь | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Отключение ВЛ 110 кВ Оса-Бохан 1 цепь произошло в следствии прохождения грозового фронта по причине атмосферного перенапряжения возникшего вблизи ВЛ, что подтверждается метеосправкой (приложение 5).
ВЭС |  |  |  | 24.07.2022 23:33 |  | ВЛ 110 кВ Оса-Бохан 1 цепь | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Из-за атмосферного перенапряжения, возникшего вблизи ВЛ, произошло перекрытие изоляции ПС-70 на опоре № 100 фазы "А" ВЛ 110 кВ Оса-Бохан 1 цепь. | Выполнить замер сопротивления заземляющего устройства опоры № 100 ВЛ 110 кВ Оса-Бохан 1 цепь. | 2022-08-31
ВЭС | 69 | 972 | 08 | 02.08.2022 03:46 | 02.08.2022 03:46 | ВЛ 110 кВ Баяндай-Еланцы А с отпайкойна ПС Черноруд | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Отключение ВЛ 110 кВ Баяндай-Еланцы 1 цепь с отпайкой на ПС Черноруд, произошло в следствии воздействия жизнедеятельности птиц по причине обильного загрязнения оборудования ВЛ птичьим пометом. | Определить зону с наиболее частыми отключениями по причине воздействия птиц, разработать и утвердить техническое решение по установке ПЗУ на ВЛ 110 кВ Баяндай-Еланцы 1 цепь с отпайкой на ПС Черноруд. | 2022-10-31
ВЭС |  |  |  | 02.08.2022 03:46 |  | ВЛ 110 кВ Баяндай-Еланцы А с отпайкойна ПС Черноруд | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Отключение ВЛ 110 кВ Баяндай-Еланцы 1 цепь с отпайкой на ПС Черноруд, произошло в следствии воздействия жизнедеятельности птиц по причине обильного загрязнения оборудования ВЛ птичьим пометом. | Включить в инвестиционную программу ОАО «ИЭСК» ВЭС на 2024 год установку ПЗУ на ВЛ 110 кВ Баяндай-Еланцы 1 цепь с отпайкой на ПС Черноруд. | 2023-12-30
ВЭС |  |  |  | 02.08.2022 03:46 |  | ВЛ 110 кВ Баяндай-Еланцы А с отпайкойна ПС Черноруд | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Перекрытие изоляции ПС-70, фаза "В", на опоре № 386 ВЛ 110 кВ Баяндай-Еланцы 1 цепь с отпайкой на ПС Черноруд, произошло по птичьему помёту. | Выполнить замер сопротивления заземляющего устройства опоры № 386 ВЛ 110 кВ Баяндай-Еланцы 1 цепь с отпайкой на ПС Черноруд. | 2022-09-30
ВЭС |  |  |  | 02.08.2022 03:46 |  | ВЛ 110 кВ Баяндай-Еланцы А с отпайкойна ПС Черноруд | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Перекрытие изоляции ПС-70, фаза "В", на опоре № 386 ВЛ 110 кВ Баяндай-Еланцы 1 цепь с отпайкой на ПС Черноруд, произошло по птичьему помёту. | На опоре №386 фаза "В" ВЛ 110 кВ Баяндай-Еланцы 1 цепь с отпайкой на ПС Черноруд произвести замену изолятора ПС-70 в гирлянде. | 2022-08-31
ВЭС | 70 | 816 | 08 | 02.08.2022 09:18 | 02.08.2022 10:28 | ПС 110 кВ Пивовариха Т-2 | 110 | Электротехническое оборудование 110 кВ и выше трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов | Из-за некачественной отливки фарфоровой рубашки проходного изолятора ИПУ-10/2500 в теле фарфора образовались микротрещины, что привело к попаданию влаги внутрь изолятора и электродуговому перекрытию двух фаз "А" и "В". | На ПС 110 кВ Пивовариха провести инженерный осмотр проходных изоляторов на КРУН-10 кВ. По результатам осмотра наметить мероприятия. | 2022-09-30
ВЭС |  |  |  | 02.08.2022 09:18 |  | ПС 110 кВ Пивовариха Т-2 | 110 | Электротехническое оборудование 110 кВ и выше трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов | Аварийное отключение Т-2 произошло из-за электродугового повреждения проходных изоляторов ИПУ-10/2500 двух фаз "А" и "В" на вводной ячейке КРУН 10 кВ. | На ПС 110 кВ Пивовариха, КРУН 10 кВ, заменить повреждённые изоляторы ИПУ-10/2500 фазы "А" и "В" на вводной ячейке В 10 кВ Т-2. | 2022-08-02
ВЭС | 71 | 981 | 08 | 04.08.2022 05:19 | 04.08.2022 05:19 | ВЛ 110 кВ Усть-Орда-Баяндай 2 цепь | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Отключение ВЛ 110 кВ Усть-Орда-Баяндай II цепь, произошло вследствии воздействия жизнедеятельности птиц по причине обильного загрязнения оборудования ВЛ птичьим пометом. | Определить зону с наиболее частыми отключениями по причине воздействия птиц, разработать и утвердить техническое решение по установке ПЗУ на ВЛ 110 кВ Усть-Орда-Баяндай II цепь. | 2022-10-31
ВЭС |  |  |  | 04.08.2022 05:19 |  | ВЛ 110 кВ Усть-Орда-Баяндай 2 цепь | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Отключение ВЛ 110 кВ Усть-Орда-Баяндай II цепь, произошло вследствии воздействия жизнедеятельности птиц по причине обильного загрязнения оборудования ВЛ птичьим пометом. | Включить в инвестиционную программу ОАО «ИЭСК» ВЭС на 2024 год установку ПЗУ на ВЛ 110 кВ Усть-Орда-Баяндай II цепь. | 2023-12-30
ВЭС |  |  |  | 04.08.2022 05:19 |  | ВЛ 110 кВ Усть-Орда-Баяндай 2 цепь | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Перекрытие изоляции ПС-70, фаза "С", на опоре № 213 ВЛ 110 кВ Усть-Орда-Баяндай II цепь, произошло по птичьему помёту. | Выполнить замер сопротивления заземляющего устройства опоры № 213 ВЛ 110 кВ Усть-Орда-Баяндай I, II цепь. | 31.09.2022
ВЭС | 72 | 17 | 08 | 04.08.2022 11:30 | 04.08.2022 18:41 | ВЛ 10 кВ Грановщина-Урик Б | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Из-за некачественной отливки фарфоровой рубашки изолятора ШФ-10 в теле фарфора образовались микротрещины, и во время дождя при увлажнении изолятора произошло нарушение электрической изоляции, что привело к однофазному замыканию на землю. В результате тока утечки через повреждённый изолятор, провод СИП-3 1*120 отгорел и упал на землю. ВЛ 10 кВ Грановщина-Урик Б отключена вручную. Работа проводилась подрядной организацией СтройЭнергоМонтаж (СЭМ). На данный момент указанная организация в Росреестре не числится, претензии по гарантийным обязательствам предъявить не возможно.
ВЭС |  |  |  | 04.08.2022 11:30 |  | ВЛ 10 кВ Грановщина-Урик Б | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Нарушение электрической изоляции фарфоровой рубашки изолятора ШФ-10 произошло из-за некачественной отливки фарфоровой рубашки, в результате чего произошло однофазное замыкание на землю, пережог, падение провода и ручное отключение ВЛ 10 кВ Грановщина-Урик Б. | Провести обследование железобетонной стойки опоры № 50 ВЛ 10 кВ Грановщина-Урик Б после протекания по телу опоры тока утечки на землю. (Выполнено в процессе ликвидации аварии.) | 2022-08-04
ВЭС |  |  |  | 04.08.2022 11:30 |  | ВЛ 10 кВ Грановщина-Урик Б | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Нарушение электрической изоляции фарфоровой рубашки изолятора ШФ-10 произошло из-за некачественной отливки фарфоровой рубашки, в результате чего произошло однофазное замыкание на землю, пережог, падение провода и ручное отключение ВЛ 10 кВ Грановщина-Урик Б. | Заменить повреждённый изолятор ШФ-10 на опре № 50 фаза "А" ВЛ 10 кВ Грановщина-Урик Б. (Выполнено в процессе ликвидации аварии). | 2022-08-04
ВЭС |  |  |  | 04.08.2022 11:30 |  | ВЛ 10 кВ Грановщина-Урик Б | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Нарушение электрической изоляции фарфоровой рубашки изолятора ШФ-10 произошло из-за некачественной отливки фарфоровой рубашки, в результате чего произошло однофазное замыкание на землю, пережог, падение провода и ручное отключение ВЛ 10 кВ Грановщина-Урик Б. | Выполнить ремонт провода СИП-3 1*120 в пролётах опор 49-51 на ВЛ 10 кВ Грановщина-Урик Б. (Выполнено в процессе ликвидации аварии). | 2022-08-04
ВЭС | 73 | 18 | 08 | 08.08.2022 17:40 | 08.08.2022 18:30 | ВЛ 10 кВ Дачная-яч. 12 Шинный мост | 10 | Электротехническое оборудование 6-35 кВ трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов | В результате дефекта изготовления опорного изолятора ОП-10, в процессе эксплуатации в теле изолятора появились микротрещины, что привело к его разрушению, однофазному замыканию на землю и аварийному ручному отключению ВЛ 10 кВ Дачная-яч. 12 Шинный мост.
ВЭС |  |  |  | 08.08.2022 17:40 |  | ВЛ 10 кВ Дачная-яч. 12 Шинный мост | 10 | Электротехническое оборудование 6-35 кВ трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов | Ручное отключение (по причине "земли" в сети) на ВЛ 10 кВ Дачная-яч. 12 Шинный мост, произошло из-за разрушения опрного изолятора ОП-10 в ячеке В-10 кВ "Линия-1". | В ячейке В 10 кВ "Линия-1" КРУН-10 кВ ПС 110 кВ Дачная, произвести замену разрушенного опорного изолятора ОП-10 на фазе "С". | 2022-08-08
ВЭС | 74 | 982 | 08 | 09.08.2022 05:15 | 09.08.2022 05:15 | ВЛ 110 кВ Оса-Новая Уда II цепь с отпайкой на ПС Бильчир | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Отключение ВЛ 110 кВ Оса-Новая Уда II цепь с отпайкой на ПС Бильчир, произошло вследствии воздействия жизнедеятельности птиц по причине обильного загрязнения оборудования ВЛ птичьим пометом.
ВЭС |  |  |  | 09.08.2022 05:15 |  | ВЛ 110 кВ Оса-Новая Уда II цепь с отпайкой на ПС Бильчир | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Перекрытие изоляции ПС-70, фаза "А", на опоре № 61 ВЛ 110 кВ Оса-Новая Уда II цепь с отпайкой на ПС Бильчир, произошло по птичьему помёту. | Выполнить замер сопротивления заземляющего устройства опоры № 61 ВЛ 110 кВ Оса-Новая Уда II цепь с отпайкой на ПС Бильчир. | 2022-09-30
ВЭС | 75 | 983 | 08 | 11.08.2022 16:48 | 11.08.2022 16:48 | ВЛ 110 кВ Качуг-Жигалово | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Отключение ВЛ 110 кВ Качуг-Жигалово произошло в следствии прохождения грозового фронта по причине атмосферного перенапряжения возникшего вблизи ВЛ, что подтверждается метеосправкой (приложение 5).
ВЭС |  |  |  | 11.08.2022 16:48 |  | ВЛ 110 кВ Качуг-Жигалово | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Из-за атмосферного перенапряжения, возникшего вблизи ВЛ, произошло перекрытие изоляции ПС-70 на опоре № 49 фазы "С" ВЛ 110 кВ Качуг-Жигалово. | Выполнить замер сопротивления заземляющего устройства опоры № 49 ВЛ 110 кВ Качуг-Жигалово. | 2022-08-30
ВЭС | 76 | 984 | 08 | 14.08.2022 22:38 | 14.08.2022 22:38 | ВЛ 110 кВ Усть-Орда-Тихоновка ВЛ 110 кВ Оса-Тихоновка 1 цепь | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Отключение ВЛ 110 кВ Оса-Тихоновка с отпайкой на ПС Енисей произошло в следствии прохождения грозового фронта по причине атмосферного перенапряжения возникшего вблизи ВЛ, что подтверждается метеосправкой (приложение 5).
ВЭС |  |  |  | 14.08.2022 22:38 |  | ВЛ 110 кВ Усть-Орда-Тихоновка ВЛ 110 кВ Оса-Тихоновка 1 цепь | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Из-за атмосферного перенапряжения, возникшего вблизи ВЛ, произошло перекрытие изоляции ПС-70 на опоре № 152 фазы "С" ВЛ 110 кВ Оса-Тихоновка с отпайкой на ПС Енисей. | Выполнить замер сопротивления заземляющего устройства опоры № 152 ВЛ 110 кВ Оса-Тихоновка с отпайкой на ПС Енисей. | 2022-09-30
ВЭС | 77 | 985 | 08 | 18.08.2022 14:53 | 18.08.2022 14:53 | ВЛ 110 кВ Баяндай-Качуг 1 цепь с отпайками | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Отключение ВЛ 110 кВ Баяндай-Качуг 1 цепь с отпайками произошло в следствии прохождения грозового фронта по причине атмосферного перенапряжения возникшего вблизи ВЛ, что подтверждается метеосправкой (приложение 5).
ВЭС |  |  |  | 18.08.2022 14:53 |  | ВЛ 110 кВ Баяндай-Качуг 1 цепь с отпайками | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Из-за атмосферного перенапряжения, возникшего вблизи ВЛ, произошло перекрытие изоляции ЛК-70/110 на опоре № 144 фазы "В" ВЛ 110 кВ Баяндай-Качуг 1 цепь с отпайками. | Выполнить замер сопротивления заземляющего устройства опоры № 144 ВЛ 110 кВ Баяндай-Качуг 1 цепь с отпайками. | 2022-09-30
ВЭС |  |  |  | 18.08.2022 14:53 |  | ВЛ 110 кВ Баяндай-Качуг 1 цепь с отпайками | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Из-за атмосферного перенапряжения, возникшего вблизи ВЛ, произошло перекрытие изоляции ЛК-70/110 на опоре № 144 фазы "В" ВЛ 110 кВ Баяндай-Качуг 1 цепь с отпайками. | На опоре №144 ВЛ 110 кВ Баяндай-Качуг 1 цепь с отпайками, заменить изоляторы ЛК-70/110 на ПС-70 на всех трёх фазах. (Включена в инвестиционную программу ОАО «ИЭСК» ВЭС по замене полимерной изоляции на стеклянную ПС-70, в 2023 году) | 2023-12-31
ВЭС | 78 | 19 | 08 | 19.08.2022 11:40 | 19.08.2022 12:06 | ВЛ 10 кВ Новая Лисиха-Садоводство А | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | По невыявленным причинам произошло аварийное отключение ВЛ 10 кВ Новая Лисиха-Садоводство А. | Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ 10 кВ Новая Лисиха-Садоводство А. | 2022-09-30
ВЭС |  |  |  | 19.08.2022 11:40 |  | ВЛ 10 кВ Новая Лисиха-Садоводство А | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Причин повлекших аварийное отключение защитами ТО ВЛ 10 кВ Новая Лисиха-Садоводство А не выявлено.
ВЭС | 79 | 986 | 08 | 26.08.2022 19:38 | 26.08.2022 19:38 | ВЛ 110 кВ Баяндай-Качуг 1 цепь с отпайками | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Отключение ВЛ 110 кВ Баяндай-Качуг 1 цепь с отпайками, произошло в следствии воздействия жизнедеятельности птиц по причине обильного загрязнения оборудования ВЛ птичьим пометом.
ВЭС |  |  |  | 26.08.2022 19:38 |  | ВЛ 110 кВ Баяндай-Качуг 1 цепь с отпайками | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Перекрытие изоляции ЛК-70/110, фаза "С", на опоре № 38 ВЛ 110 кВ Баяндай-Качуг 1 цепь с отпайками, произошло по птичьему помёту. | Выполнить замер сопротивления заземляющего устройства опоры № 38 ВЛ 110 кВ Баяндай-Качуг 1 цепь с отпайками. | 2022-09-30
ВЭС |  |  |  | 26.08.2022 19:38 |  | ВЛ 110 кВ Баяндай-Качуг 1 цепь с отпайками | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Перекрытие изоляции ЛК-70/110, фаза "С", на опоре № 38 ВЛ 110 кВ Баяндай-Качуг 1 цепь с отпайками, произошло по птичьему помёту. | На опоре №38 ВЛ 110 кВ Баяндай-Качуг 1 цепь с отпайками, заменить изоляторы ЛК-70/110 на ПС-70 на всех трёх фазах. | 2022-10-31
ВЭС | 80 | 987 | 08 | 27.08.2022 05:52 | 27.08.2022 05:52 | ВЛ 110 кВ Усть-Орда-Тихоновка ВЛ 110 кВ Оса-Тихоновка с отпайкой на ПС Енисей | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Отключение ВЛ 110 кВ Оса-Тихоновка с отпайкой на ПС Енисей, произошло в следствии воздействия жизнедеятельности птиц по причине обильного загрязнения оборудования ВЛ птичьим пометом.
ВЭС |  |  |  | 27.08.2022 05:52 |  | ВЛ 110 кВ Усть-Орда-Тихоновка ВЛ 110 кВ Оса-Тихоновка с отпайкой на ПС Енисей | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Перекрытие изоляции ПС-70, фаза "В", на опоре № 67 ВЛ 110 кВ Оса-Тихоновка с отпайкой на ПС Енисей, произошло по птичьему помёту. | Выполнить замер сопротивления заземляющего устройства опоры № 67 ВЛ 110 кВ Оса-Тихоновка с отпайкой на ПС Енисей. | 2022-09-30
ВЭС | 81 | 988 | 08 | 29.08.2022 08:37 | 29.08.2022 08:37 | ВЛ 110 кВ Усть-Орда-Баяндай 2 цепь | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | В результате повышенной влажности (дождь, туман) с ржавой траверсы опоры № 83 ВЛ 110 кВ Усть-Орда-Баяндай 2 цепь на изоляторы ПС-70 стекала вода. Изоляция покрылась несмываемыми окислами металла, произошла металлизация поверхности изоляторов, что привело к нарушению диэлектрических свойств и перекрытию изоляции.
ВЭС |  |  |  | 29.08.2022 08:37 |  | ВЛ 110 кВ Усть-Орда-Баяндай 2 цепь | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Перекрытие изоляции ПС-70 ф. "С" на опоре № 83, ВЛ 110 кВ Усть-Орда-Баяндай 2 цепь произошло по токопроводящей среде образовавшейся в результате металлизации поверхности изоляции. | Выполнить замер сопротивления заземляющего устройства опоры № 83 ВЛ 110 кВ Усть-Орда-Баяндай 2 цепь. | 31.09.2022
ВЭС |  |  |  | 29.08.2022 08:37 |  | ВЛ 110 кВ Усть-Орда-Баяндай 2 цепь | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Перекрытие изоляции ПС-70 ф. "С" на опоре № 83, ВЛ 110 кВ Усть-Орда-Баяндай 2 цепь произошло по токопроводящей среде образовавшейся в результате металлизации поверхности изоляции. | На ВЛ 110 кВ Усть-Орда-Баяндай 2 цепь, на опоре № 83 фаза "С" заменить подвесную изоляцию ПС-70. | 2022-11-30
ВЭС |  |  |  | 29.08.2022 08:37 |  | ВЛ 110 кВ Усть-Орда-Баяндай 2 цепь | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Перекрытие изоляции ПС-70 ф. "С" на опоре № 83, ВЛ 110 кВ Усть-Орда-Баяндай 2 цепь произошло по токопроводящей среде образовавшейся в результате металлизации поверхности изоляции. | На опоре №83 ВЛ 110 кВ Усть-Орда-Баяндай 2 цепь произвести покраску траверс. | 2022-11-30
ВЭС | 82 | 815 | 08 | 30.08.2022 13:15 | 30.08.2022 14:19 | ВЛ 110 кВ Новая Уда-Знаменка, ВЛ 110 кВ Жигалово-Знаменк | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Во время прохождения ветрового фронта на нижний провод фазы "В" опоры № 1Г ВЛ 110 кВ Новая Уда-Знаменка был занесён посторонний предмет (наличие постороннего предмета не обнаружено, характеристика предмета не установлена), в результате чего произошло перекрытие изоляции ПС-70 и однофазное короткое замыкание с аварийным отключением ВЛ.
ВЭС |  |  |  | 30.08.2022 13:15 |  | ВЛ 110 кВ Новая Уда-Знаменка, ВЛ 110 кВ Жигалово-Знаменк | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Нарушение электрической изоляции ПС-70 произошло по постороннему предмету занесенному ветром на опору №1Г фаза "В" ВЛ 110 кВ Новая Уда-Знаменка. | Выполнить замер сопротивления заземляющего устройства опоры № 1Г ВЛ 110 кВ Новая Уда-Знаменка. | 2022-09-30
ВЭС | 83 | 989 | 08 | 31.08.2022 05:42 | 31.08.2022 05:42 | ВЛ 110 кВ Усть-Орда-Баяндай 2 цепь | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Отключение ВЛ 110 кВ Усть-Орда-Баяндай II цепь, произошло в следствии воздействия жизнедеятельности птиц по причине обильного загрязнения оборудования ВЛ птичьим пометом. | Определить зону с наиболее частыми отключениями по причине воздействия птиц, разработать и утвердить техническое решение по установке ПЗУ на ВЛ 110 кВ Усть-Орда-Баяндай II цепь. | 2022-10-31
ВЭС |  |  |  | 31.08.2022 05:42 |  | ВЛ 110 кВ Усть-Орда-Баяндай 2 цепь | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Отключение ВЛ 110 кВ Усть-Орда-Баяндай II цепь, произошло в следствии воздействия жизнедеятельности птиц по причине обильного загрязнения оборудования ВЛ птичьим пометом. | Включить в инвестиционную программу ОАО «ИЭСК» ВЭС на 2024 год установку ПЗУ на ВЛ 110 кВ Усть-Орда-Баяндай II цепь. | 2023-12-31
ВЭС |  |  |  | 31.08.2022 05:42 |  | ВЛ 110 кВ Усть-Орда-Баяндай 2 цепь | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Перекрытие изоляции ПС-70, фаза "А", на опоре № 323 ВЛ 110 кВ Усть-Орда-Баяндай II цепь, произошло по птичьему помёту. | Выполнить замер сопротивления заземляющего устройства опоры № 323 ВЛ 110 кВ Усть-Орда-Баяндай I, II цепь. | 2022-09-30
ВЭС | 84 | 20 | 09 | 13.09.2022 08:15 | 13.09.2022 14:55 | ВЛ 10 кВ Знаменка-Нижняя Слобода | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Во время ветра, сухая ель (стоящая вне охранной зоны ВЛ) наклонилась в сторону ВЛ 10 кВ Знаменка-Нижняя Слобода, ветви легли на провода, что привело к междуфазному короткому замыканию и аварийному отключению ВЛ. | Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ 10 кВ Знаменка-Нижняя Слобода, на предмет выявления деревья угрожающие падением на ВЛ. | 2022-10-31
ВЭС |  |  |  | 13.09.2022 08:15 |  | ВЛ 10 кВ Знаменка-Нижняя Слобода | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Во время ветра, сухая ель (стоящая вне охранной зоны ВЛ) наклонилась в сторону ВЛ 10 кВ Знаменка-Нижняя Слобода, ветви легли на провода, что привело к междуфазному короткому замыканию и аварийному отключению ВЛ. | По результатам осмотра наметить мероприятия по валке угрожающих падением на ВЛ деревьев. | 2022-11-30
ВЭС |  |  |  | 13.09.2022 08:15 |  | ВЛ 10 кВ Знаменка-Нижняя Слобода | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | При нарушении электрической изоляции между проводами разных фаз, в следствии касания поводов ветвями дерева, произошло междуфазное короткое замыкание с последующим аварийным отключением ВЛ 10 кВ Знаменка-Нижняя Слобода. | На ВЛ 10 кВ Знаменка-Нижняя Слобода в пролётах опор № 37-38 убрать наклонившуюся на провода ель. | 2022-09-13
ВЭС | 85 | 21 | 09 | 14.09.2022 07:00 | 14.09.2022 11:21 | ВЛ 10 кВ Грановщина-Урик Б | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | В результате дефекта штыревого изолятора ШС-10 из-за некачественной отливки, в стекле образовались микротрещины, что привело к пробою изолятора и однофазному замыканию ВЛ 10 кВ Грановщина-Урик Б на замлю.
ВЭС |  |  |  | 14.09.2022 07:00 |  | ВЛ 10 кВ Грановщина-Урик Б | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Однофазное замыкание на землю ВЛ 10 кВ Грановщина-Урик Б произошло из-за повреждения штыревого изолятора ШС-10 на опоре №138/4, в результате его некачественного изготовления. | На ВЛ 10 кВ Грановщина-Урик Б, на опоре № 138/4 заменить повреждённый изолятор ШС-10. | 2022-09-14
ВЭС | 86 | 990 | 09 | 14.09.2022 18:26 | 14.09.2022 18:26 | ВЛ-110 кВ Урик-Усть-Орда I цепь с отпайкой на ПС Оек | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Отключение ВЛ 110 кВ Урик - Усть-Орда I цепь с отпайкой на ПС Оёк, произошло в следствии воздействия жизнедеятельности птиц по причине обильного загрязнения оборудования ВЛ птичьим пометом. | Определить зону с наиболее частыми отключениями по причине воздействия птиц, разработать и утвердить техническое решение по установке ПЗУ на ВЛ 110 кВ Урик - Усть-Орда I цепь с отпайкой на ПС Оёк. | 2022-10-31
ВЭС |  |  |  | 14.09.2022 18:26 |  | ВЛ-110 кВ Урик-Усть-Орда I цепь с отпайкой на ПС Оек | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Отключение ВЛ 110 кВ Урик - Усть-Орда I цепь с отпайкой на ПС Оёк, произошло в следствии воздействия жизнедеятельности птиц по причине обильного загрязнения оборудования ВЛ птичьим пометом. | Включить в инвестиционную программу ОАО «ИЭСК» ВЭС на 2024 год установку ПЗУ на ВЛ-110 кВ Урик-Усть-Орда I цепь с отпайкой на ПС Оек. | 2023-12-30
ВЭС |  |  |  | 14.09.2022 18:26 |  | ВЛ-110 кВ Урик-Усть-Орда I цепь с отпайкой на ПС Оек | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Перекрытие изоляции ЛК-70/110, фаза "А", на опоре № 159 ВЛ 110 кВ Урик - Усть-Орда I цепь с отпайкой на ПС Оёк, произошло по птичьему помёту. | Выполнить замер сопротивления заземляющего устройства опоры № 159 ВЛ 110 кВ Урик - Усть-Орда I, II цепь с отпайкой на ПС Оёк. | 2022-10-31
ВЭС | 87 | 22 | 09 | 16.09.2022 16:26 | 16.09.2022 19:08 | ВЛ 10 кВ Новая Уда-Поселок | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | В результате повреждения оборудования в сети потребителя, произошло отключение ВЛ 10 кВ Новая Уда-Поселок. | В адрес собственника ТП-7-063П, подготовить претензионное письмо о содержании электроустановки в удовлетворительном состоянии, со сроками проведения профилактических работ. | 2022-10-14
ВЭС |  |  |  | 16.09.2022 16:26 |  | ВЛ 10 кВ Новая Уда-Поселок | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | По не выявленным причинам повреждения оборудования в сети потребителя, аварийно отключилась ВЛ 10 кВ Новая Уда-Поселок.
ВЭС | 88 | 23 | 09 | 17.09.2022 20:40 | 17.09.2022 20:49 | ВЛ 10 кВ Молька-Лабогай | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | В результате жизнедеятельности птиц на опоре № 75 и на РТП-7-711 ВЛ 10 кВ Молька-Лабогай птицы свили гнездо, что привело к междуфазному замыканию и аварийному отключению ВЛ. | Определить зону наиболее интенсивного гнездования птиц на опорах ВЛ 10 кВ Молька-Лабогай, разработать и утвердить техническое решение по установке ПЗУ. | 2022-10-31
ВЭС |  |  |  | 17.09.2022 20:40 |  | ВЛ 10 кВ Молька-Лабогай | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | В результате жизнедеятельности птиц на опоре № 75 и на РТП-7-711 ВЛ 10 кВ Молька-Лабогай птицы свили гнездо, что привело к междуфазному замыканию и аварийному отключению ВЛ. | Включить в план ремонтно-эксплуатационной деятельности установку ПЗУ на ВЛ 10 кВ Молька-Лабогай. | 2023-07-31
ВЭС |  |  |  | 17.09.2022 20:40 |  | ВЛ 10 кВ Молька-Лабогай | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Междуфазное замыкание на ВЛ 10 кВ Молька-Лабогай произошло из-за жизнедеятельности птиц, на опоре № 75 и на РТП-7-711.
ВЭС | 89 | 818 | 09 | 19.09.2022 09:43 | 19.09.2022 13:21 | Оборудование телемеханики ПС 110 кВ Оёк | 110 | Средства диспетчерского и технологического управления | В результате недостатка проекта, питание аппаратуры телемеханики осуществляется от одного источника бесперебойного питания (ИБП). При выходе из строя ИБП пропало питание аппаратуры телемеханики. Телемеханика ПС 110 кВ Оёк выполнена по проекту 2016-02/1-ТМ согласованному с РДУ. Проектировщик ООО "Байкалэлектро". | Разработать и утвердить техническое решение по изменению схемы электропитания аппаратуры телемеханики на ПС 110 кВ Оёк. | 2022-11-30
ВЭС |  |  |  | 19.09.2022 09:43 |  | Оборудование телемеханики ПС 110 кВ Оёк | 110 | Средства диспетчерского и технологического управления | В результате недостатка проекта, питание аппаратуры телемеханики осуществляется от одного источника бесперебойного питания (ИБП). При выходе из строя ИБП пропало питание аппаратуры телемеханики. Телемеханика ПС 110 кВ Оёк выполнена по проекту 2016-02/1-ТМ согласованному с РДУ. Проектировщик ООО "Байкалэлектро". | На ПС Оёк 110/35/10 включить в план ОКС работы, оборудование и материалы по изменению электропитания оборудования телемеханики в соответствии с разработанным по п. 1 техническим решением. | 2023-09-30
ВЭС |  |  |  | 19.09.2022 09:43 |  | Оборудование телемеханики ПС 110 кВ Оёк | 110 | Средства диспетчерского и технологического управления | При вскрытии ИБП INELT Monolith E3000RTLT обнаружены следы перекрытия на плате инвертора, пробиты транзисторы. | Произвести замену источника бесперебойного питания (ИБП) INELT Monolith E3000RTLT на ПС 110 кВ Оёк. | 2023-01-15
ВЭС | 90 | 24 | 09 | 19.09.2022 09:54 | 19.09.2022 13:39 | ВЛ 10 кВ Электрокотельная-Ользоны | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | После отключения абонента по наряду энергосбыта, потребитель самовольно включил электроустановку в работу, изготовив самодельные плавкие вставки. При монтаже допустил нарушение электрической изоляции, что привело к однофазному замыканию на землю. | На потребителя электрической энергии осуществившего самовольное включение электроустановки, составить акт о бездоговорном потреблении электроэнергии. | 2022-09-30
ВЭС |  |  |  | 19.09.2022 09:54 |  | ВЛ 10 кВ Электрокотельная-Ользоны | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Однофазное замыкание на землю на ВЛ 10 кВ Электрокотельная-Ользоны произошло в следствии нарушения электрической изоляции при самовольном включении электроустановки в работу. | Отключить ТП-2-906, отпайку ВЛ 10 кВ поставить под охранное напряжение, ОР-2-023 запереть на замок. | 2022-09-19
ВЭС | 91 | 25 | 09 | 20.09.2022 11:49 | 20.09.2022 11:49 | ВЛ 10 кВ Молька-Лабогай | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | По не выявленным причинам произошло аварийное отключение ВЛ 10 кВ Молька-Лабогай. | Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ 10 кВ Молька-Лабогай. | 2022-10-15
ВЭС |  |  |  | 20.09.2022 11:49 |  | ВЛ 10 кВ Молька-Лабогай | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Причин повлекших аварийное отключение защитами ТО ВЛ 10 кВ Молька-Лабогай не выявлено.
ВЭС | 92 | 26 | 09 | 20.09.2022 08:45 | 20.09.2022 11:07 | ВЛ 10 кВ Новая Уда-Юголок | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | По не выявленным причинам произошло замыкание на землю в сети ВЛ 10 кВ Новая Уда-Юголок. | Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ 10 кВ Новая Уда-Юголок. | 2022-10-31
ВЭС |  |  |  | 20.09.2022 08:45 |  | ВЛ 10 кВ Новая Уда-Юголок | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Причин повлекших замыкание на землю в сети ВЛ 10 кВ Новая Уда-Юголок не выявлено.
ВЭС | 93 | 27 | 09 | 21.09.2022 00:30 | 21.09.2022 01:10 | ВЛ 10 кВ Березовая-яч.8 Лесная | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | По не выявленным причинам произошло аварийное отключение ВЛ 10 кВ Березовая-яч.8 Лесная. | Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ 10 кВ Березовая-яч.8 Лесная. | 2022-10-31
ВЭС |  |  |  | 21.09.2022 00:30 |  | ВЛ 10 кВ Березовая-яч.8 Лесная | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Причин повлекших аварийное отключение защитами ТО, МТЗ ВЛ 10 кВ Березовая-яч.8 Лесная не выявлено.
ВЭС | 94 | 28 | 09 | 21.09.2022 10:00 | 21.09.2022 12:15 | ВЛ 10 кВ Молька-Лабогай | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | В результате дефекта изготовления проходных изоляторов ИПУ-10/630, в процессе эксплуатации в теле изоляторов появились микротрещины, что привело к их разрушению и аварийному отключению ВЛ 10 кВ Молька-Лабогай.
ВЭС |  |  |  | 21.09.2022 10:00 |  | ВЛ 10 кВ Молька-Лабогай | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Аварийное отключение защитами ТО, ВЛ 10 кВ Молька-Лабогай произошло из-за разрушения проходных изоляторов на ТП-7-636, ТП-7-637. | На ТП-7-636 и ТП-7-637 подключенной к ВЛ 10 кВ Молька-Лабогай, произвести замену дефектных проходных изоляторов ИПУ-10/630. | 2022-09-21
ВЭС | 95 | 29 | 09 | 21.09.2022 11:18 | 21.09.2022 13:45 | ВЛ 10 кВ Байша-Поселок | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | В результате повреждения оборудования в сети потребителя, произошло отключение ВЛ 10 кВ Байша-Поселок. | В адрес собственника отпаечной ВЛ 10 кВ и ТП-3-204П, подготовить претензионное письмо о содержании электроустановки в удовлетворительном состоянии, со сроками проведения профилактических работ. | 2022-10-31
ВЭС |  |  |  | 21.09.2022 11:18 |  | ВЛ 10 кВ Байша-Поселок | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | По не выявленным причинам повреждения оборудования в сети потребителя, аварийно отключилась ВЛ 10 кВ Байша-Поселок.
ВЭС | 96 | 30 | 09 | 21.09.2022 11:18 | 21.09.2022 11:45 | ВЛ 10 кВ Тараса-Алендарь | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Во время порывов ветра на ВЛ 10 кВ Тараса-Алендарь в пролётах опор № 13-14 отпайки на ТП-5-019 произошёл схлёст проводов, что привело к аварийному отключению ВЛ. | Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ 10 кВ Тараса-Алендарь. | 2022-10-31
ВЭС |  |  |  | 21.09.2022 11:18 |  | ВЛ 10 кВ Тараса-Алендарь | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Аварийное отключение ВЛ 10 кВ Тараса-Алендарь произошло по причине нарушения изоляции между фазными проводами из-за схлёста проводов в пролётах опор № 13-14 отпайки на ТП-5-019 во время ветра. | На ВЛ 10 кВ Тараса-Алендарь в пролётах опор № 13-14 отпайки на ТП-5-019 произвести регулировку провода. | 2022-09-21
ВЭС | 97 | 31 | 09 | 21.09.2022 11:38 | 21.09.2022 13:03 | ВЛ 10 кВ Черемушки-Бургаз | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Во время порывов ветра на ВЛ 10 кВ Черемушки-Бургаз в пролётах опор № 13-14 произошёл схлёст проводов, что привело к аварийному отключению ВЛ. | Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ 10 кВ Черемушки-Бургаз. | 2022-10-31
ВЭС |  |  |  | 21.09.2022 11:38 |  | ВЛ 10 кВ Черемушки-Бургаз | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Аварийное отключение ВЛ 10 кВ Черемушки-Бургаз произошло по причине нарушения изоляции между фазными проводами из-за схлёста проводов в пролётах опор № 13-14 во время ветра. | На ВЛ 10 кВ Черемушки-Бургаз в пролётах опор № 13-14 произвести регулировку провода. | 2022-09-30
ВЭС | 98 | 32 | 09 | 22.09.2022 11:00 | 22.09.2022 11:40 | ВЛ 10 кВ Летняя-яч.23 ТП-4203 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | В результате неисправности оборудования в сети потребителя, произошло отключение ВЛ 10 кВ Летняя-яч.23 ТП-4203. | В адрес собственника отпаечной ВЛ 10 кВ, подготовить претензионное письмо о содержании электроустановки в удовлетворительном состоянии, со сроками проведения профилактических работ. | 2022-10-15
ВЭС |  |  |  | 22.09.2022 11:00 |  | ВЛ 10 кВ Летняя-яч.23 ТП-4203 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | По причине неисправности оборудования в сети потребителя, аварийно отключилась ВЛ 10 кВ Летняя-яч.23 ТП-4203.
ВЭС | 99 | 817 | 09 | 28.09.2022 15:02 | 28.09.2022 16:39 | ПС 110 кВ Новая Уда Т-2 | 110 | Трансформаторы (автотрансформаторы) и шунтирующие реакторы 110 кВ и выше | Из-за некачественной отливки фарфора опорного изолятора ОП-10 в теле фарфоровой рубашки образовались микротрещины, что привело к попаданию влаги внутрь изолятора, его разрушению и электродуговому перекрытию двух фаз "А" и "В". | На ПС 110 кВ Новая-Уда провести инженерный осмотр опорных изоляторов в ячейках КРУН-10 кВ. По результатам осмотра наметить мероприятия. | 2022-10-31
ВЭС |  |  |  | 28.09.2022 15:02 |  | ПС 110 кВ Новая Уда Т-2 | 110 | Трансформаторы (автотрансформаторы) и шунтирующие реакторы 110 кВ и выше | Аварийное отключение Т-2 произошло из-за электродугового повреждения опорных изоляторов ОП-10 двух фаз "А" и "В" во вводной ячейке В 10 кВ Т-2 КРУН 10 кВ. | На ПС 110 кВ Новая-Уда, КРУН 10 кВ, заменить повреждённые опорные изоляторы ОП-10 фаз "А" и "В" во вводной ячейке В 10 кВ Т-2. | 2022-09-28
ВЭС |  |  |  | 28.09.2022 15:02 |  | ПС 110 кВ Новая Уда Т-2 | 110 | Трансформаторы (автотрансформаторы) и шунтирующие реакторы 110 кВ и выше | Аварийное отключение Т-2 произошло из-за электродугового повреждения опорных изоляторов ОП-10 двух фаз "А" и "В" во вводной ячейке В 10 кВ Т-2 КРУН 10 кВ. | На ПС 110 кВ Новая-Уда проверить герметичность уплотнений проходных изоляторов ячеек КРУН-10кВ. По результатам проверки наметить мероприятия. | 2022-10-31
ВЭС | 100 | 33 | 10 | 07.10.2022 15:27 | 07.10.2022 17:18 | ВЛ 10 кВ Байша-Поселок | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | В результате жизнедеятельности птиц на РТП-10 кВ КТП-687 ВЛ 10 кВ Байша-Поселок птицы свили гнездо, что привело к междуфазному замыканию и аварийному отключению ВЛ. | Определить зону наиболее интенсивного гнездования птиц на опорах ВЛ 10 кВ Байша-Поселок, разработать и утвердить техническое решение по установке ПЗУ. | 2022-11-30
ВЭС |  |  |  | 07.10.2022 15:27 |  | ВЛ 10 кВ Байша-Поселок | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | В результате жизнедеятельности птиц на РТП-10 кВ КТП-687 ВЛ 10 кВ Байша-Поселок птицы свили гнездо, что привело к междуфазному замыканию и аварийному отключению ВЛ. | Включить план ремонтно-эксплуатационной деятельности на 2024 год установку ПЗУ на ВЛ 10 кВ Байша-Поселок. | 2023-08-31
ВЭС |  |  |  | 07.10.2022 15:27 |  | ВЛ 10 кВ Байша-Поселок | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Междуфазное замыкание на ВЛ 10 кВ Байша-Поселок произошло из-за жизнедеятельности птиц, на РТП-10 кВ КТП-687.
ВЭС | 101 | 991 | 10 | 07.10.2022 17:13 | 07.10.2022 17:13 | ВЛ 110 кВ Оса-Новая Уда I цепь с отпайками | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Отключение ВЛ 110 кВ Оса- Новая Уда 1 цепь с отпайками, произошло в следствии воздействия жизнедеятельности птиц по причине обильного загрязнения оборудования ВЛ птичьим пометом.
ВЭС |  |  |  | 07.10.2022 17:13 |  | ВЛ 110 кВ Оса-Новая Уда I цепь с отпайками | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Перекрытие изоляции ПС-70, фаза "С", на опоре № 425 ВЛ 110 кВ Оса- Новая Уда 1 цепь с отпайками, произошло по птичьему помёту. | Выполнить замер сопротивления заземляющего устройства опоры № 425 ВЛ 110 кВ Оса- Новая Уда 1 цепь с отпайками. | 2022-11-15
ВЭС | 102 | 34 | 11 | 02.11.2022 14:04 | 02.11.2022 23:08 | ВЛ 10 кВ Берёзовая-Берёзка 2 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | В результате недостатка конструкции концевой кабельной муфты в деждевой период времени влага попала в микротрещины, нарушились диэлектрические свойства и произошёл пробой межфазной изоляции.
ВЭС |  |  |  | 02.11.2022 14:04 |  | ВЛ 10 кВ Берёзовая-Берёзка 2 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | В результате повреждения концевой кабельной муфты произошло междуфазное короткое замыкание и аварийное отключение ВЛ 10 кВ Берёзовая-Берёзка 2. | Произвести замену концевой кабельной муфты на ОР-396 ВЛ 10 кВ Берёзовая-Берёзка 2. (Выполнено в процессе ликвидации аварии). | 2022-11-02
ВЭС |  |  |  | 02.11.2022 14:04 |  | ВЛ 10 кВ Берёзовая-Берёзка 2 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | В результате повреждения концевой кабельной муфты произошло междуфазное короткое замыкание и аварийное отключение ВЛ 10 кВ Берёзовая-Берёзка 2. | В Прибайкальском РЭС провести тепловизионный контроль концевых кабельных муфт со сроко службы более 10 лет, с целью выявления начальной стадии развития аварии. | 2023-03-31
ВЭС | 103 | 819 | 11 | 11.11.2022 23:59 | 11.11.2022 23:59 | ВЛ 110 кВ Урик - Усть-Орда II цепь с отпайкой на ПС Оёк ВЛ 110 кВ Усть-Орда-Тихоновка, ВЛ 110 кВ Оса-Тихоновка с отпайкой на ПС Енисей | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Воздействие птиц, заключающееся в загрязнении продуктами жизнедеятельности поверхности изоляторов марки ПС-70 гирлянды изоляторов провода фазы «В» на опоре № 73 ВЛ 110 кВ Оса – Тихоновка с отпайкой на ПС Енисей | При несоответствии нормативным значениям сопротивления заземляющего устройства опоры № 73 ВЛ 110 кВ Оса – Тихоновка с отпайкой на ПС Енисей разработать мероприятия по доведению значений до нормы | 2023-09-29
ВЭС |  |  |  | 11.11.2022 23:59 |  | ВЛ 110 кВ Урик - Усть-Орда II цепь с отпайкой на ПС Оёк ВЛ 110 кВ Усть-Орда-Тихоновка, ВЛ 110 кВ Оса-Тихоновка с отпайкой на ПС Енисей | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Перекрытие по продуктам жизнедеятельности птиц изоляторов марки ПС-70 гирлянды изоляторов провода фазы «В» на опоре № 73 ВЛ 110 кВ Оса – Тихоновка с отпайкой на ПС Енисей на заземлённую металлическую траверсу опоры, приведшее к образованию электрической дуги с возникновением короткого замыкания и аварийным отключением ВЛ действием защит | Выполнить замер сопротивления заземляющего устройства опоры № 73 ВЛ 110 кВ Оса – Тихоновка с отпайкой на ПС Енисей | 2023-05-31
ВЭС |  |  |  | 11.11.2022 23:59 |  | ВЛ 110 кВ Урик - Усть-Орда II цепь с отпайкой на ПС Оёк ВЛ 110 кВ Усть-Орда-Тихоновка, ВЛ 110 кВ Оса-Тихоновка с отпайкой на ПС Енисей | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Перекрытие по продуктам жизнедеятельности птиц изоляторов марки ПС-70 гирлянды изоляторов провода фазы «В» на опоре № 73 ВЛ 110 кВ Оса – Тихоновка с отпайкой на ПС Енисей на заземлённую металлическую траверсу опоры, приведшее к образованию электрической дуги с возникновением короткого замыкания и аварийным отключением ВЛ действием защит | Выполнить замену повреждённого изолятора ПС-70 в гирлянде фазы «В» на опоре № 73 ВЛ 110 кВ Оса – Тихоновка с отпайкой на ПС Енисей | 2023-05-31
ВЭС |  |  |  | 11.11.2022 23:59 |  | ВЛ 110 кВ Урик - Усть-Орда II цепь с отпайкой на ПС Оёк ВЛ 110 кВ Усть-Орда-Тихоновка, ВЛ 110 кВ Оса-Тихоновка с отпайкой на ПС Енисей | 110 | Устройства релейной защиты и автоматики | Дефект изготовления необслуживаемого герконового реле R5 останова ВЧ передатчика в не выработавшем установленный срок эксплуатации (фактический срок эксплуатации – 10 лет, при установленном заводской документацией сроке – 25 лет) терминале MiCOM Р547 ДФЗ ВЛ 110 кВ Урик – Усть-Орда II цепь с отпайкой на ПС Оёк (MiCOM Р547 с ПВЗУ-Е) на ПС 110 кВ Усть-Орда, приведший к нестабильности срабатывания указанного реле, что вызвало появление пауз в токе приема полукомплекта ДФЗ на ПС 110 кВ Усть-Орда через 0,44 сек после ликвидации короткого замыкания на ВЛ 110 кВ Оса – Тихоновка с отпайкой на ПС Енисей, достаточных для срабатывания ДФЗ, что привело к отключению с обеих сторон ВЛ 110 кВ Урик – Усть-Орда II цепь с отпайкой на ПС Оёк неправильным действием ДФЗ ВЛ 110 кВ Урик – Усть-Орда II цепь с отпайкой на ПС Оёк (MiCOM Р547 с ПВЗУ-Е)
ВЭС |  |  |  | 11.11.2022 23:59 |  | ВЛ 110 кВ Урик - Усть-Орда II цепь с отпайкой на ПС Оёк ВЛ 110 кВ Усть-Орда-Тихоновка, ВЛ 110 кВ Оса-Тихоновка с отпайкой на ПС Енисей | 110 | Устройства релейной защиты и автоматики | Причина неисправности реле R5 пуска ВЧ передатчика в терминале MiCOM Р547 ДФЗ ВЛ 110 кВ Урик – Усть-Орда II цепь с отпайкой на ПС Оёк (MiCOM Р547 с ПВЗУ-Е) на ПС 110 кВ Усть-Орда, приведшего при КЗ во внешней сети к неправильному срабатыванию ДФЗ с действием на отключение ВЛ 110 кВ Урик – Усть-Орда II цепь с отпайкой на ПС Оёк не выявлена (герконовое реле R5 останова ВЧ передатчика в терминале MiCOM Р547 является необслуживаемым, в связи с чем при проведении периодического технического обслуживания ДФЗ выявить его дефект не представлялось возможным, при проведении в 2020 году профилактического восстановления ДФЗ замечаний к работе устройства РЗА выявлено не было) | Выполнить внеочередное техническое обслуживание установленных на ПС 110 кВ Усть-Орда и ПС 110 кВ Урик устройств ДФЗ ВЛ 110 кВ Урик – Усть-Орда I цепь с отпайкой на ПС Оёк (MiCOM Р547 с ПВЗУ-Е) и ДФЗ ВЛ 110 кВ Урик – Усть-Орда II цепь с отпайкой на ПС Оёк (MiCOM Р547 с ПВЗУ-Е) с целью выявления неисправных герконовых реле и устранением выявленных замечаний | 2023-08-31
ВЭС | 104 | 35 | 11 | 13.11.2022 18:45 | 13.11.2022 19:40 | ВЛ 10 кВ Жигалово-Петрово | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Во время прохождения ветрового фронта, с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ упала ветка вызвав схлёст проводов, что привело к аварийному отключению ВЛ 10 кВ Жигалово-Петрово. | Произвести внеплановый инженерный осмотр ВЛ 10 кВ Жигалово-Петрово, выявить деревья угрожающие падением на ВЛ. | 2022-12-30
ВЭС |  |  |  | 13.11.2022 18:45 |  | ВЛ 10 кВ Жигалово-Петрово | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Во время прохождения ветрового фронта, с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ упала ветка вызвав схлёст проводов, что привело к аварийному отключению ВЛ 10 кВ Жигалово-Петрово. | По результатам осмотра наметить мероприятия и произвести валку угрожающих падением на ВЛ деревьев. | 2023-02-28
ВЭС |  |  |  | 13.11.2022 18:45 |  | ВЛ 10 кВ Жигалово-Петрово | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Междуфазное короткое замыкание произошло в результате нарушения электрической изоляции упавшей ветки с дерева на провода в пролёте опор 150-151 ВЛ 10 кВ Жигалово-Петрово, что привело к аварийному отключению. | На ВЛ 10 кВ Жигалово-Петрово в пролёте опор 150-151 убрать ветку упавшую с дерева. | 2022-11-13
ВЭС | 105 | 36 | 11 | 16.11.2022 09:28 | 16.11.2022 17:01 | ВЛ 10 кВ Новая Лисиха-Садоводство А | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Участок ВЛ 10 кВ Новая Лисиха-Садоводство А проходит по болотистой местности, установка энергоопор произведена без поверхностного лежневого фундамента. Во время промерзания грунта энергоопоры водит, выталкивает. В пролёте опор № 12-13 произошло разрегулирование провода, шлейф на анкерной опоре №13 натянуло и он коснулся траверсы. Произошло замыкание на замлю. | Произвести внеплановый инженерный осмотр ВЛ 10 кВ Новая Лисиха-Садоводство А, на предмет выявления нарушений по заглублению опор, их наклон, регулировки провода, изоляционных расстояний. | 2022-12-30
ВЭС |  |  |  | 16.11.2022 09:28 |  | ВЛ 10 кВ Новая Лисиха-Садоводство А | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Участок ВЛ 10 кВ Новая Лисиха-Садоводство А проходит по болотистой местности, установка энергоопор произведена без поверхностного лежневого фундамента. Во время промерзания грунта энергоопоры водит, выталкивает. В пролёте опор № 12-13 произошло разрегулирование провода, шлейф на анкерной опоре №13 натянуло и он коснулся траверсы. Произошло замыкание на замлю. | По результатам осмотра наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов. | 2023-02-28
ВЭС |  |  |  | 16.11.2022 09:28 |  | ВЛ 10 кВ Новая Лисиха-Садоводство А | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | В результате нарушения регулировки провода, на анкерной опоре №13 шлеф коснулся траверсы, что привело к нарушению электрической изоляции, однофазному замыканию на землю и ручному аварийному отключению ВЛ 10 кВ Новая Лисиха-Садоводство А. | В пролёте опор №12-13 произвести регулировку провода, на анкерной опоре №13 ВЛ 10 кВ Новая Лисиха-Садоводство А произвести регулировку шлейфа. | 2022-11-16
ВЭС |  |  |  | 16.11.2022 09:28 |  | ВЛ 10 кВ Новая Лисиха-Садоводство А | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | В результате нарушения регулировки провода, на анкерной опоре №13 шлеф коснулся траверсы, что привело к нарушению электрической изоляции, однофазному замыканию на землю и ручному аварийному отключению ВЛ 10 кВ Новая Лисиха-Садоводство А. | На анкерной опоре №13 установить дополнительный подставной изолятор, закрепить шлейф. | 2023-01-31
ВЭС | 106 | 37 | 11 | 16.11.2022 23:59 | 17.11.2022 19:50 | ВЛ 10 кВ Летняя-яч 22 ТП-2362 Б | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Во время нормальной работы при номинальной нагрузке произошло повреждение кабельной линии. Повреждение выразилось в недостатке конструкции. ВВИ кабельная линия прошла, все параметры в норме.
ВЭС |  |  |  | 16.11.2022 23:59 |  | ВЛ 10 кВ Летняя-яч 22 ТП-2362 Б | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | В результате нарушения электрической изоляции в кабельной линии произошло междуфазное короткое замыкание, что привело к аварийному отключению ВЛ 10 кВ Летняя-яч 22 ТП-2362 Б. | Произвести ремонт кабельной линии на участке ВЛ 10 кВ Летняя-яч 22 ТП-2362 Б от ОР-521 до ОР-459. | 2022-11-17
ВЭС | 107 | 38 | 11 | 17.11.2022 23:21 | 18.11.2022 03:55 | ВЛ 10 кВ Урик-Курган | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | В результате дефекта изготовления опорного изолятора РЛНД-10 на ОР-294, в теле форфоровой рубашки появились микротрещины. При механической нагрузке создаваемой тяжением шлейфа 10кВ колонка развалилась, упала на соседнюю фазу, произошло междуфазное короткое замыкание на ВЛ 10 кВ Урик-Курган. | С персоналом сетевых участков провести внеплановый инструктаж. При осмотре оборудования КТП особое внимание обращать на состояние изоляции. | 2022-12-30
ВЭС |  |  |  | 17.11.2022 23:21 |  | ВЛ 10 кВ Урик-Курган | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Механическое разрушение опорного изолятора РЛНД-10 на ОР-294 привело к междуфазному короткому замыканию и аварийному отключению ВЛ 10 кВ Урик-Курган. | На РЛНД-10 ОР-294 ВЛ 10 кВ Урик-Курган произвести замену опорного изолятора. | 2022-11-17
ВЭС | 108 | 39 | 11 | 18.11.2022 05:04 | 18.11.2022 11:10 | ВЛ 10 кВ Еланцы-Черноруд-1 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Во время прохождения ветрового фронта, вязка крепления провода к изолятору не выдержала ветровой нагрузки и лопнула, провод лёг на траверсу, на ВЛ 10 кВ Еланцы-Черноруд-1 появилось однофазное замыкание на землю.
ВЭС |  |  |  | 18.11.2022 05:04 |  | ВЛ 10 кВ Еланцы-Черноруд-1 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Механическое разрушение вязки крепления провода к изолятору произошло в результате ветровых нагрузок, провод лёг на траверсу, в результате чего произошло однофазное замыкание на землю и ручное аварийное отключение ВЛ 10 кВ Еланцы-Черноруд-1. | На опоре № 104 ВЛ 10 кВ Еланцы-Черноруд-1 произвести ремонт вязки провода. | 2022-11-18
ВЭС | 109 | 40 | 11 | 25.11.2022 09:55 | 26.11.2022 02:33 | ВЛ 10 кВ Жемчужная-Жемчужина | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Проектом не был предусмотрен ежегодный прирост нагрузок на ВЛ 10 кВ Жемчужная-Жемчужина, по этой причине ТТ в ячейке 10 кВ №3 работали с превышением номинала, работала защита МТЗ. | На ПС 35 кВ Жемчужная в ячейке №3 заменить ТТ-10кВ 200/5 А на 400/5 А, изменить уставку срабатывания МТЗ. | 2022-11-26
ВЭС |  |  |  | 25.11.2022 09:55 |  | ВЛ 10 кВ Жемчужная-Жемчужина | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Проектом не был предусмотрен ежегодный прирост нагрузок на ВЛ 10 кВ Жемчужная-Жемчужина, по этой причине ТТ в ячейке 10 кВ №3 работали с превышением номинала, работала защита МТЗ. | Начальнику Прибайкальского РЭС, в случае выявления фактов перегрузки оборудования ВЭС установленного в зоне обслуживания смежного предприятия, подготавливать официальное письмо на имя главного инженера о принятии мер. | 2022-12-30
ВЭС | 110 | 41 | 11 | 26.11.2022 21:07 | 27.11.2022 04:12 | ВЛ-10 Сосновая-Бурдугуз А | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | В результате повреждения оборудования в сети потребителя, произошло аварийное отключение ВЛ-10 Сосновая-Бурдугуз А.
ВЭС |  |  |  | 26.11.2022 21:07 |  | ВЛ-10 Сосновая-Бурдугуз А | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | По не выявленным причинам повреждения оборудования в сети потребителя, аварийно отключилась ВЛ-10 Сосновая-Бурдугуз А. | В адрес руководства ОКЭ подготовить претензионное письмо о содержании электроустановки в удовлетворительном состоянии согласно НТД. | 2022-12-30
ВЭС | 111 | 42 | 11 | 27.11.2022 09:25 | 27.11.2022 10:25 | ВЛ 10 кВ Хомутово-ЖК Куда | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | В результате дефекта изготовления опорного изолятора на РТП-10 КТП-600, в теле форфоровой рубашки появились микротрещины. При механической нагрузке создаваемой тяжением шлейфа 10кВ колонка развалилась, упала на раму разъединителя, произошло замыкание на землю в сети ВЛ 10 кВ Хомутово-ЖК Куда. | С персоналом сетевых участков провести внеплановый инструктаж. При осмотре оборудования КТП особое внимание обращать на состояние изоляции. | 2022-12-30
ВЭС |  |  |  | 27.11.2022 09:25 |  | ВЛ 10 кВ Хомутово-ЖК Куда | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Механическое разрушение опорного изолятора на РТП-10 на КТП-600 привело к замыканию на землю и аварийному ручному отключению ВЛ 10 кВ Хомутово-ЖК Куда. | На РТП-10 КТП-600 произвести замену опорного изолятора. | 2022-11-27
ВЭС | 112 | 43 | 11 | 29.11.2022 06:45 | 29.11.2022 11:00 | ВЛ 10 кВ Черноруд-Сарма Б СВ-3-130 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Во время частых ветровых нагрузок на ВЛ 10 кВ Черноруд-Сарма Б, превышающих допустимые параметры воздействия стихийных явлений относительно условий проекта, произошло перетирание серьги крепления провода в узле КГП. | Произвести внеплановый инженерный осмотр ВЛ 10 кВ Черноруд-Сарма Б на предмет выявления повреждённых узлов крепления КГП. | 2022-12-30
ВЭС |  |  |  | 29.11.2022 06:45 |  | ВЛ 10 кВ Черноруд-Сарма Б СВ-3-130 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Во время частых ветровых нагрузок на ВЛ 10 кВ Черноруд-Сарма Б, превышающих допустимые параметры воздействия стихийных явлений относительно условий проекта, произошло перетирание серьги крепления провода в узле КГП. | По результатам осмотра наметить мероприятия по ремонту крепёжной арматуры. | 2023-02-28
ВЭС |  |  |  | 29.11.2022 06:45 |  | ВЛ 10 кВ Черноруд-Сарма Б СВ-3-130 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | В результате повреждение крепления в узле КГП, произошло падение провода, что привело к междуфазному короткому замыканию и аварийному отключению ВЛ 10 кВ Черноруд-Сарма Б. | На ВЛ 10 кВ Черноруд-Сарма Б, опора № 116, 117 произвести ремонт узла крепления КГП. | 2022-11-29
ВЭС | 113 | 820 | 11 | 29.11.2022 12:03 | 29.11.2022 22:11 | ВЛ 110 кВ Иркутская ТЭЦ-10 - Урик II цепь с отпайкой на ПС Никольск, ВЛ 110 кВ Усть-Орда - Никольск | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Запланированный срок замены провода АС-95/16 на отпайке на ПС Никлольск ВЛ 110 кВ Иркутская ТЭЦ-10 – Урик II цепь - 2023 год. До выполнения замены провода в 2023 году не были разработаны мероприятия для своевременного обнаружения и предотвращения дефектов, связанных с интенсивной коррозией провода. | Провести технический совет по существующему техническому состоянию провода, разработать временные противоаварийные мероприятия со сроками выполнения, направленные на предупреждение подобных случаев. | 2022-12-23
ВЭС |  |  |  | 29.11.2022 12:03 |  | ВЛ 110 кВ Иркутская ТЭЦ-10 - Урик II цепь с отпайкой на ПС Никольск, ВЛ 110 кВ Усть-Орда - Никольск | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | В результате коррозии металла провода, при достижении тока нагрузки в 365А провод АС-95/16 потерял несущую способность и разрушился. В результате чего при обрыве провода в пролёте опор № 149/23-149/24 на ВЛ 110 кВ Иркутская ТЭЦ-10 – Урик II цепь с отпайкой на ПС Никольск произошло однофазное короткое замыкание на землю с последующим аварийным отключением ВЛ. | На ВЛ 110 кВ Иркутская ТЭЦ-10 – Урик II цепь с отпайкой на ПС Никольск в пролёте опор № 149/23-149/24 произвести ремонт провода. | 2022-11-29
ВЭС | 114 | 44 | 11 | 29.11.2022 16:38 | 29.11.2022 18:43 | ВЛ 10 кВ Оек-Мишонково Б | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | В результате дефекта штыревого изолятора ШС-10 из-за некачественной отливки, в стекле образовались микротрещины, что привело к пробою изолятора и однофазному замыканию на замлю в сети ВЛ 10 кВ Оек-Мишонково Б.
ВЭС |  |  |  | 29.11.2022 16:38 |  | ВЛ 10 кВ Оек-Мишонково Б | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Однофазное замыкание на землю на ВЛ 10 кВ Оек-Мишонково Б произошло из-за повреждения штыревого изолятора ШС-10 на опоре №107, в результате его некачественного изготовления. | На ВЛ 10 кВ Оек-Мишонково Б, на опоре № 107 заменить повреждённый изолятор ШС-10. | 2022-11-29
СЭС | 1 | 971 | 01 | 19.01.2022 11:31 | 19.01.2022 11:32 | ВЛ 110 кВ Падунская-Инкубатор | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Попадание птицы между шлейфом провода ф. А и траверсой на опоре №3 ВЛ 110кВ Падунская-Инкубатор. | Приобрести и установить на траверсах опоры №3 ВЛ 110кВ Падунская - Инкубатор птицезащитное устройство антиприсадочного типа. | 2022-09-30
СЭС |  |  |  | 19.01.2022 11:31 |  | ВЛ 110 кВ Падунская-Инкубатор | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Уменьшение изоляционного промежутка между шлейфом провода ф."А" и траверсой на опоре №3 ВЛ 110 кВ Падунская - Инкубатор, что привело к перекрытию и последующему отключению ВЛ действием защит.
СЭС | 2 | 1 | 01 | 27.01.2022 03:04 | 27.01.2022 06:09 | КЛ-10 Симахинская - РП-1,2 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | В связи с внутренним повреждением концевой термоусадочной муфты из-за междуфазного короткого замыкания КЛ-10-ТП-402-ТП-403, произошло отключение КЛ-10кВ Симахинская-РП-1-2 | В ТП 10(10,5) кВ ТП-402 выполнить ремонт кабельной заделки КЛ-10-ТП-402-ТП-403 с установкой концевой муфты | 2022-02-28
СЭС |  |  |  | 27.01.2022 03:04 |  | КЛ-10 Симахинская - РП-1,2 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Из-за междуфазного короткого замыкания на КЛ-10-ТП-402-ТП-403, произошёл рнонжог болтового наконечника, что привело к нарушению электрического контакта КЛ-10 РП-1-РП-3 | В ТП 10(10,5) ТП-3 выполить переопрессовку наконечника ф.В КЛ-10 РП-1-ТП3 | 2022-02-15
СЭС |  |  |  | 27.01.2022 03:04 |  | КЛ-10 Симахинская - РП-1,2 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ
СЭС | 3 | 901 | 02 | 03.02.2022 03:45 | 09.02.2022 10:42 | ПС Коршуниха, ОВ-220 | 220 | Электротехническое оборудование 110 кВ и выше трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов | Вследствие еженедельных взрывов при добыче полезных ископаемых открытым способом в карьере ПАО «Коршуновский» ГОК, находящем- ся на расстоянии 1,5 км от ПС 220 кВ Коршуниха, происходит колебание почвы, передающееся оборудованию ПС, в результате чего произошло образование микротрещин в цементной армировке фланца верхнего поворотного изолятора ф.С ШР-220 1сш ОВ (в сторону ОВ-220), верхнего подставного изолятора ШР-220 1 сш АТ-1 ф.В в сторону 1 секции 220кВ. | Направить письмо в адрес ПАО "Коршуновский" ГОК с предложением об уменьшении заряда при проведении взрывных работ. | 2022-03-14
СЭС |  |  |  | 03.02.2022 03:45 |  | ПС Коршуниха, ОВ-220 | 220 | Электротехническое оборудование 110 кВ и выше трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов | Разрушение цементной армировки фланца изолятора - появление трещины вследствие колебаний почвы из-за периодических взрывных работ в карьере ПАО "Коршуновский ГОК" | Выполнить внеочередные осмотры фарфоровой опорностержневой изоляции разъединителей 220 кВ на ПС 220 кВ Коршуниха | 2022-02-22
СЭС |  |  |  | 03.02.2022 03:45 |  | ПС Коршуниха, ОВ-220 | 220 | Электротехническое оборудование 110 кВ и выше трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов |  | Выпустить распоряжение по РЭС-1 о применении бинокля при каждом осмотре фарфоровой опорностержневой изоляции. | 2022-02-28
СЭС |  |  |  | 03.02.2022 03:45 |  | ПС Коршуниха, ОВ-220 | 220 | Электротехническое оборудование 110 кВ и выше трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов |  | Выполнена замена поврежденных изоляторов. | 2022-02-09
СЭС | 4 | 902 | 02 | 11.02.2022 07:08 | 11.02.22 14:21 | ПС Рудногорская, СВ-220 ф.С | 220 | Электротехническое оборудование 110 кВ и выше трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов | не выявлена | Оформить распоряжением РЭС-1 требование о о выполнении замера сопротивления катушек КП ВМ-220 в объёме текущего ремонта ВМ-220 | 2022-04-01
СЭС |  |  |  | 11.02.2022 07:08 |  | ПС Рудногорская, СВ-220 ф.С | 220 | Электротехническое оборудование 110 кВ и выше трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов | Межвитковое замыкание катушки КП контактора МК-2-20Б-У3, в результате чего произошло снижение магнитных, втягивающих свойств катушки, недостаточное прижатие контакторов и их перегорание.
СЭС | 5 | 701 | 03 | 08.03.2022 08:16 | 08.03.2022 13:08 | ВЛ 35кВ Александровка-Тэмь | 35 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Многократное воздействие ветровых нагрузок на крепление искрового промежутка к траверсе опоры №81 ВЛ 35кВ Александровка-Тэмь привело к ослаблению болтовых соединений в плашечном зажиме и смещению части искрового промежктка в сторону ф.В. | Выполнить ревизию креплений искровых проме- жутков 3-х фаз на опоре №81 ВЛ 35 кВ Александ- ровка-Тэмь | 2020-03-30
СЭС |  |  |  | 08.03.2022 08:16 |  | ВЛ 35кВ Александровка-Тэмь | 35 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Замыкание на 'землю' провода ф.В через заземлённую часть искрового промежутка, проходящую по траверсе и телу опоры №81 ВЛ 35кВ Александровка-Тэмь | Выполнить осмотр искровых промежутков на ВЛ 35кВ, обслуживаемых РЭС-4. Подготовить план мероприятий по результатам осмотра. | 2022-07-29
СЭС | 6 | 801 | 03 | 08.03.2022 19:07 | 11.03.2022 09:29 | ПС Лена В-110 БСК-2, БСК-3 | 110 | Электротехническое оборудование 110 кВ и выше трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов | После проведения регламентных работ по измерению емкости конденсаторных батарей на БСК-2, согласно протокола от 10.06.2022г. № 125/20-3, параметры оборудования соответствовали норме. Организационная причина отключения БСК-2 не выявлена.
СЭС |  |  |  | 08.03.2022 19:07 |  | ПС Лена В-110 БСК-2, БСК-3 | 110 | Электротехническое оборудование 110 кВ и выше трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов | Изменение свойств изоляционной пропитки вызвало изменение емкости элемента (конденсатора)_№ 23 ф. "В" БСК-2, что привело к увеличению тока небаланса и отключению БСК-2. | Заменить неисправный элемент №23 ф.В БСК-2 | 2022-12-30
СЭС |  |  |  | 08.03.2022 19:07 |  | ПС Лена В-110 БСК-2, БСК-3 | 110 | Электротехническое оборудование 110 кВ и выше трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов | Падение принесенной птицей металлической проволоки между заземленной рамой БСК-3 и металлоконструкцией токопровода БСК-3 ф. «С» с последующим одновременным касанием токоведущей и заземленной частей оборудования. | В филиале издать распорядительный документ с требованием в электроустановках 35 кВ и выше, перед операциями включения оборудования, проводить обязательный осмотр на наличие легкопереносимых посторонних предметов(полиэтиленовая пленка, куски проволоки, сигнальная лента) в зоне включаемого обудования и его коммутационных аппаратов. | 2022-05-27
СЭС |  |  |  | 08.03.2022 19:07 |  | ПС Лена В-110 БСК-2, БСК-3 | 110 | Электротехническое оборудование 110 кВ и выше трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов | При падении металлической проволоки между заземленной рамой БСК-3 и металлоконструкцией токопровода БСК-3 ф. «С» с одновременным прикасанием проволоки к ним, произошло снижение уровня изоляции воздушного изоляционного промежутка, короткое замыкание и отключение выключателя В-110 БСК-1,3.
СЭС | 7 | 802 | 04 | 01.04.2022 08:39 | 01.04.2022 08:46 | ПС 220 кВ Коршуниха, Т-3 | 110 | Трансформаторы (автотрансформаторы) и шунтирующие реакторы 110 кВ и выше | Воздействие порывистого ветра на провода гибкой ошиновки ШМ-35 кВ Т-3 привело к перекрытию воздушного изоляционного промежутка проводов фаз "А", "В". | Выполнить внеочередной осмотр гибких ошиновок ОРУ-35 ПС 220 кВ Коршуниха для выявления риска схлеста проводов при усилении ветра. | 2022-04-26
СЭС |  |  |  | 01.04.2022 08:39 |  | ПС 220 кВ Коршуниха. Т-3 | 110 | Трансформаторы (автотрансформаторы) и шунтирующие реакторы 110 кВ и выше | Снижение изоляционных свойств воздушного промежутка с перекрытием и междуфазным замыканием проводов гибкой ошиновки ШМ-35 Т-3 ф. «А» и ф. «В» привело к отключению ВМ-110 Т-3 от ДЗТ Т-3 ПС 220 кВ Коршуниха. | При выявлении риска схлеста проводов гибких ошиновок ОРУ-35 ПС 220 кВ Коршуниха разработать план устранения. | 2022-05-31
СЭС | 8 | 803 | 04 | 04.04.2022 07:20 | 15.04.2022 07:31 | ПС 220 кВ Таёжная, ВМ 110кВ Т-1 | 110 | Электротехническое оборудование 110 кВ и выше трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов | Не выявлена
СЭС |  |  |  | 04.04.2022 07:20 |  | ПС 220 кВ Таёжная, ВМ 110кВ Т-1 | 110 | Электротехническое оборудование 110 кВ и выше трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов | Повреждение уплотняющей резиновой прокладки между баком и запорной арматурой сливного крана ВМ 110 кВ АТ-1 ф.«А», выполненной из резины МБС, вследствие её низких эксплуатационных характеристик. | Между баком и запорной арматурой сливного крана ВМ 110 кВ АТ-1 ф.«А» установить резиновое уплотнение типа УМ-10. | 2022-04-04
СЭС |  |  |  | 04.04.2022 07:20 |  | ПС 220 кВ Таёжная, ВМ 110кВ Т-1 | 110 | Электротехническое оборудование 110 кВ и выше трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов | Возникновение течи масла вследствие нарушения герметичности резиновой прокладки между баком и запорной арматурой сливного крана ВМ 110 кВ АТ-1 ф.«А»
СЭС | 9 | 804 | 04 | 13.04.2022 05:50 | 13.04.2022 | ВЛ 110 кВ Лена-Киренск-1 | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Проезд под проводами ВЛ в пролёте опор №№111-112 ВЛ 110кВ Лена-Киренск-1 крупногабаритной техники | Установить знак с указанием допустимого расстояния до проводов ВЛ в месте пересечения несанкционированного проезда и ВЛ 110кВ Лена-Киренск-1. | 2022-04-25
СЭС |  |  |  | 13.04.2022 05:55 |  | ВЛ 110 кВ Лена-Киренск-1 | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Перекрытие с провода ф.А на негабаритную технику, что привело к замыканию на "землю" и отключению ВЛ 110 кВ Лена-Киренск-1 действием защиты.
СЭС | 10 | 903 | 04 | 29.04.2022 02:50 | 04.05.2022 10:08 | ВЛ 220 кВ Седановский ПП - Джижива II цепь (ВЛ 220 Д 142) | 220 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Внутреннее загнивание древесины траверсы опоры №345 ВЛ 220 кВ Седановский ПП - Джижива II цепь (ВЛ 220 Д 142) в совокупности с воздействием ветровых нагрузок и осадков за период 2019-2022г. привело к преждевременному разрушению траверсы. | Выполнить цифровую фотофиксацию траверс опор ВЛ 220кВ Седановский ПП - Джижива II цепь (ВЛ 220кВ Д-142), определенных перечнем (согласно п. 3.2.1). | 2022-09-09
СЭС |  |  |  | 29.04.2022 02:50 |  | ВЛ 220 кВ Седановский ПП - Джижива II цепь (ВЛ 220 Д 142) | 220 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Излом деревянной траверсы промежуточной П-образной опоры № 345 ВЛ 220кВ Седановский ПП - Джижива II цепь(ВЛ 220кВ Д-142) вследствие внутреннего загнивания древесины, с падением траверсы и провода на деревянную приставку опоры. | На основании протоколов замера загнивания древесины на ВЛ и листков осмотра ВЛ, составить перечень опор ВЛ 220кВ Седановский ПП - Джижива II цепь (ВЛ 220кВ Д-142) для проведения фотофиксации с целью выявления рисков внутреннего загнивания траверс. | 2022-06-30
СЭС |  |  |  | 29.04.2022 02:50 |  | ВЛ 220 кВ Седановский ПП - Джижива II цепь (ВЛ 220 Д 142) | 220 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Снижение уровня изоляции воздушного изоляционного промежутка провода ф. "А" опоры № 345 ВЛ 220кВ Седановский ПП - Джижива II цепь(ВЛ 220кВ Д-142) при его падении с поврежденной траверсой, привело к возникновению короткого замыкания и последующему отключению ВЛ действием защит. | Выполнить анализ фотоснимков траверс деревянных опор, по итогам анализа разработать мероприятия по замене траверс. | 2022-11-30
СЭС | 11 | 702 | 05 | 12.05.2022 10:47 | 12.05.2022 13:31 | ВЛ 35кВ Сибирская-Дачная-1 | 35 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Падение траверсы опоры №148/2 ВЛ 35кВ Сибирская-Дачная-1 в границах ответственности потребителя ДНТ "Подснежник" | Направить письма в адрес председателей дачных кооперативов о необходимости принятия меро по содержанию объектов (ПС 35 кВ и ВЛ 35кВ) в границах эксплуатационной ответственности в исправном состоянии | 2022-05-30
СЭС |  |  |  | 12.05.2022 10:47 |  | ВЛ 35кВ Сибирская-Дачная-1 | 35 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Разрушение конструкции опоры №148/2 ВЛ 35кВ Сибирская-Дачная-1 в границах отвеьтственности потребителя ДНТ "Подснежник" - падение траверсы, обрыв проводов
СЭС | 12 | 951 | 05 | 14.05.2022 10:45 | 14.05.2022 11:20 | ВЛ 500кВ Усть-Илимская ГЭС - Усть-Кут №1 | 500 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Лесной пожар с прохождением по просекам ВЛ 500кВ усть-Илимская ГЭС-Усть-Кут №1 в пролётах опор №625-641
СЭС |  |  |  | 14.05.2022 10:45 |  | ВЛ 500кВ Усть-Илимская ГЭС - Усть-Кут №1 | 500 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Возгорание групп поросли деревьев хвойных пород, растущих под проводами линии, сопровождалось резким объятием огнем ветвей деревьев и увеличением высоты пламени с выбросом продуктов горения вверх. Данное обстоятельство привело к увеличению температуры воздуха и, соответственно, чнижению электрической прочности в условиях постоянного давления с появлением ударной ионизации и прбою воздушного промежутка между землей и проводами ВЛ в пролете опор № 640-641. | При плановых осмотрах ВЛ 220-500кВ РЭС-3, выявлять участки с плотно растущими хвойными деревьями высотой 2-3 метра от земли под проводами ВЛ в местах наибольшего провиса и принимать меры по их вырубке и утилизации | 2022-12-30
СЭС | 13 | 972 | 05 | 17.05.2022 12:59 | 17.05.2022 12:59 | ВЛ 220 кВ Киренга-Кунерма, ВЛ 220 кВ Улькан-Дабан | 220 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Удар молнии в провода фаз "В" ВЛ 220 кВ Киренга-Кунерма, ВЛ 220 кВ Улькан-Дабан ВЛ и грозотрос в районе опоры №181 ВЛ 220 кВ Киренга-Кунерма/ №88 ВЛ 220кВ Улькан-Дабан при грозе. | Выполнить замер сопротивления контура заземления 2-цепной опоры №181 ВЛ 220 кВ Киренга-Кунерма/№88 ВЛ 220кВ Улькан-Дабан.При наличии замечаний – наметить мероприятия по их устранению. | 2022-08-30
СЭС |  |  |  | 17.05.2022 12:59 |  | ВЛ 220 кВ Киренга-Кунерма, ВЛ 220 кВ Улькан-Дабан | 220 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Перекрытие изоляции воздушного промежутка между проводами фаз "В" ВЛ 220 кВ Киренга-Кунерма, ВЛ 220 кВ Улькан-Дабан ВЛ и грозотросом в районе опоры №181 ВЛ 220 кВ Киренга-Кунерма/ №88 ВЛ 220кВ Улькан-Дабан в следствие атмосферных перенапряжений при грозе, с возникновением замыкания на землю.
СЭС | 14 | 2 | 05 | 18.05.2022 10:28 | 18.05.2022 20:55 | ВЛ 10 кВТуба-Туба-1, ВЛ 10 кВ Туба-Туба-2 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Возгорание несанкционированной свалки отходов деревообработки (окомлевка, опилки) в охранной зоне ВЛ 10 кВ Туба-Туба-1, ВЛ 10 кВ туба-Туба-2 | Выполнена замена опор №10 ВЛ 10кВ Туба-Туба-1, №11 ВЛ 10кВ Туба-Туба-2 | 2022-05-19
СЭС |  |  |  | 18.05.2022 10:28 |  | ВЛ 10 кВТуба-Туба-1, ВЛ 10 кВ Туба-Туба-2 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | В результате воздействия пожара произошло повреждение опоры №10 ВЛ 10кВ Туба-Туба-1 и падение опоры №11 ВЛ 10кВ Туба-Туба-2 | Направить письмо в адрес руководства МО 'Усть-Илимский район" c требованием обеспечения мер пожарной безопасности в границах охранной зоны ВЛ | 2022-06-30
СЭС |  |  |  | 18.05.2022 10:28 |  | ВЛ 10 кВТуба-Туба-1, ВЛ 10 кВ Туба-Туба-2 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | При падении опоры №11 ВЛ 10кВ Туба-Туба-2 произошло короткое замыкание из-за уменьшения изоляционного воздушного промежутка между проводами
СЭС | 15 | 904 | 05 | 21.05.2022 08:49 | 21.05.2022 10:09 | ВЛ 220кВ Усть-Илимская ГЭС- Сибирская с отпайками (ВЛ-246) | 220 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | В связи с возгоранием сухой растительности с переходом пламени на ограждение неэксплуатируемой хозяйственной постройки находящейся в охранной зоне ВЛ-246, возникло ухудшение изоляционных свойств воздушного промежутка из-за заполнения его продуктами горения. | Направить письмо в адрес руководства МО г. Усть-Илимск с требованиями о недопусти- мости нахождения несанкционированных земельных участков в т.ч. возведения строений в границах охранной зоны ВЛ. | 2022-06-30
СЭС |  |  |  | 21.05.2022 08:49 |  | ВЛ 220кВ Усть-Илимская ГЭС- Сибирская с отпайками (ВЛ-246) | 220 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | В результате возгорания сухой растительности с переходом на ограждение неэксплуатируемой хозяйственной постройки, произошло перекрытие провода ф.А в пролете оп. 45-46 ВЛ-246 через пламя огня по продуктам горения с последующим отключением линии.
СЭС | 16 | 3 | 05 | 25.05.2022 06:16 | 25.05.2022 16:15 | ВЛ 10 кВ Кардой-Приречье | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Проезд неустановленного крупногабаритного транспортного средства под проводами ВЛ 10 кВ Кардой-Приречье в пролёте опор №№193-194, что привело к схлесту проводов фаз А и С. | Выполнить осмотр повреждённого участка ВЛ 10 кВ Кардой-Приречье. | 2022-05-25
СЭС |  |  |  | 25.05.2022 06:16 |  | ВЛ 10 кВ Кардой-Приречье | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Схлёст проводов фаз А и С в пролёте опор №№193-194 ВЛ 10 кВ Кардой-Приречье, что привело к междуфазному замыканию и отключению ВЛ 10 кВ Кардой-Приречье действием защиты. | Устранить cхлёст проводов фаз А и С в пролёте опор №№193-194 ВЛ 10 кВ Кардой-Приречье | 2022-05-25
СЭС | 17 | 805 | 05 | 27.05.2022 02:49 | 28.05.2022 05:06 | ПС СТЭМИ Т-1 | 110 | Трансформаторы (автотрансформаторы) и шунтирующие реакторы 110 кВ и выше | Повреждение на потребительской кабельной линии КЛ 6 кВ СТЭМИ-789, принадлежащей ООО «Сибирский Электрометаллургический Завод» | Для усиления динамической устойчивости ошиновки ШМ 6кВ Т-1 и Т-2 на ПС СТЭМИ, увеличить межфазное расстояние на ШМ 6 кВ Т-1, Т-2 | 2022-07-30
СЭС |  |  |  | 27.05.2022 02:49 |  | ПС СТЭМИ Т-1 | 110 | Трансформаторы (автотрансформаторы) и шунтирующие реакторы 110 кВ и выше | Недостаточная жёсткость шин ШМ 6кВ Т-1 на ПС СТЭМИ (выполнены в соответствии с проектом) | Для усиления динамической устойчивости ошиновки ШМ 6кВ Т-1 и Т-2 на ПС СТЭМИ установить изоляционные распорки между фазами «А-В» и «В-С» на ШМ 6 кВ Т-1, Т-2. | 2023-10-30
СЭС | 18 | 4 | 05 | 25.05.2022 06:16 | 25.05.2022 16:15 | ВЛ 10кВ Новый Невон-22, ВЛ 6кВ 7-708 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | При проезде крупногабаритной техники под ВЛ произошло касание выступающими частями провода ВЛ 10кВ Новый Невон-22 | Выполнить замеры габарита в пролёте опор 30-31 ВЛ 10кВ Новый Невон-22, пи выявлении негабарита - разработать технические меропиятия по его устранению. | 2022-07-30
СЭС |  |  |  | 25.05.2022 06:16 |  | ВЛ 10кВ Новый Невон-22 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Вследствие проезда крупногабаритной техники под ВЛ произошло повреждение (обрыв0 провода в пролёте опор 30-31 ВЛ 10кВ Новый Невон-22 с последующим замыканием на провод ВЛ 6 кВ 7-708
СЭС |  |  |  | 27.05.2022 02:49 |  | ПС СТЭМИ Т-1 | 110 | Трансформаторы (автотрансформаторы) и шунтирующие реакторы 110 кВ и выше | В результате перекрытия изоляции между фазами «В», «С» гибкой ошиновки 6 кВ Т-1 на ШМ-6 кВ, действием ДЗТ Т-1 произошло отключение Т-1. Соприкосновение проводов фаз «В» и «С» гибкой ошиновки 6 кВ Т-1 на ШМ-6 кВ произошло в результате воздействия на провода ошиновки электромагнитного поля, созданного током внешнего КЗ на потребительской КЛ 6кВ СТЭМИ-789 (величина тока короткого замыкания - 9кА). | Подготовить техническое решение по установке изоляционных распорок между фазами «А-В» и «В-С» на ШМ 6 кВ Т-1, Т-2 ПС «СТЭМИ» | 2022-08-30
СЭС | 19 | 806 | 05 | 29.05.2022 08:58 | 29.05.2022 16:49 | ВЛ 110кВ №104, ВМ 110кВ ВЛ-104 | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Несанкционированный проезд крупногабаритного автотранспортного средства под проводами ВЛ в пролёте опор №№2-3 ВЛ 110 кВ №104 | Выполнить замену катушки контактора включения ВМ 110кВ ВЛ-104 | 2022-06-03
СЭС |  |  |  | 29.05.2022 08:58 |  | ВЛ 110кВ №104, ВМ 110кВ ВЛ-104 | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Организационная причина отказа во включении ВМ 110кВ ВЛ-104 не определена, т.к.при выполнении регламентных капитального и текущего ремонтов катушка контактора включения выключателя была исправна. | Выполнить перекопку несанкционированного проезда в пролёте опор №№ 2-3 ВЛ 110кВ №104. | 2022-10-28
СЭС |  |  |  | 29.05.2022 08:58 |  | ВЛ 110кВ №104, ВМ 110кВ ВЛ-104 |  | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Перекрытие с провода ф.С ВЛ 110 кВ №104 на крупногабаритную технику, что привело к замыканию и отключению ВЛ 110 кВ №104 действием защит.
СЭС |  |  |  | 29.05.2022 08:58 |  | ВЛ 110кВ №104, ВМ 110кВ ВЛ-104 |  | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Причиной отказа во включении ВМ 110кВ ВЛ-104 послужило отсутствие надёжного срабатывания контактора включения катушки типа МК2-20Б-У3 из-за недостаточности магнитодвижущей силы, вызванной межвитковым замыканием в катушке контактора включения .
СЭС | 20 | 973 | 06 | 31.05.2022 21:57 | 31.05.2022 21:58 | ВЛ 110 кВ Лена-Верхнемарково, Вл 110 кВ Верхнемарково-Киренск | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Удар молнии в элементы ВЛ 110 кВ Верхнемарково-Киренск при прохождении грозового фронта. | Выполнить замер сопротивления контура заземления опоры №39 ВЛ 110 кВ Верхнемарково-Киренск. При наличии замечаний – наметить мероприятия по их устранению. | 2022-08-30
СЭС |  |  |  | 31.05.2022 21:57 |  | ВЛ 110 кВ Лена-Верхнемарково, Вл 110 кВ Верхнемарково-Киренск | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | При ударе молнии, перекрытие изоляции воздушного промежутка между проводом ф. «С» и траверсой опоры №39 ВЛ 110 кВ Верхнемар-ково-Киренск, что привело к отключению ВЛ действием защиты.
СЭС | 21 | 703 | 06 | 03.06.2022 08:23 | 03.06.2022 08:37 | ПС 35кВ Энергетик-1 Т-1 | 35 | Электротехническое оборудование 6-35 кВ трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов | отключение силового трансформатора Т-1 действием ДЗТ на ПС Энергетик-1 произошло из-за межфазного замыкания птицей на выводах 10 кВ ТСН-1, подключенного спусками к шинному мосту 10 кВ Т-1 | Выполнить установку на подстанции Энергетик-1 визуального отпугивателя птиц типа "Орел" | 2022-07-15
СЭС |  |  |  | 03.06.2022 08:23 |  | ПС 35кВ Энергетик-1 Т-1 | 35 | Электротехническое оборудование 6-35 кВ трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов | в результкте посадки птицы(сороки) на крышку трансформталора собственных нужд произошло изменение диэлектрических свойств среды воздушного изоляционного промежутка межфазного расстояния\ на выводах 10 кВ ТСН-1 и последующее за этим перекрытие между шинопроводами вводов с возникновением короткого замыкания на шинном мосту 10 кВ Т-1, срабатыванием ДЗТ и отключением силового трансформатора Т-1.
СЭС | 22 | 807 | 06 | 05.06.2022 17:50 | 10.06.2022 17:42 | ПС 110 кВ СТЭМИ Т-2 | 110 | Электротехническое оборудование 110 кВ и выше трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов | Повреждение на потребительских кабельных линиях КЛ 6 кВ СТЭМИ-779 и КЛ 6 кВ СТЭМИ-778 принадлежащих ООО «Сибирский Электрометаллургический Завод», приведшее к возникновению пожара в кабельном колодце на стороне потребителя. | Выполнить установку прижимных шайб в местах раскрепления активной части трансформатора Т-2 с соблюдением минимально-допустимых изоляционных расстояний (10 мм), удалить из мест вкручивания штоков металлическую пыль. | 2022-06-05
СЭС |  |  |  | 05.06.2022 17:50 |  | ПС 110 кВ СТЭМИ Т-2 | 110 | Электротехническое оборудование 110 кВ и выше трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов | Неправильная установка прижимных шайб в местах раскрепления активной части при монтаже трансформатора Т-2. | Выполнить проверку изоляционных расстояний и правильности установки прижимных шайб на силовом трансформаторе Т-1 ПС «СТЭМИ». | 2022-07-30
СЭС |  |  |  | 05.06.2022 17:50 |  | ПС 110 кВ СТЭМИ Т-2 | 110 | Электротехническое оборудование 110 кВ и выше трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов | Неправильная установка прижимных шайб в совокупности с наличием металлической пыли в местах закручивания штоков, привело к уменьшению минимально-допустимого изоляционного расстояния (10 мм) между штоком раскрепления активной части и прижимной шайбой до 2 мм, возникновению частичных разрядов при протекании токов внешнего КЗ, активному газообразованию, деформации люка и разгерметизации трансформатора Т-2.
СЭС | 23 | 974 | 06 | 06.06.2022 16:56 | 06.06.2022 16:56 | ВЛ 220 кВ Усть-Илимская ГЭС – Рудногорская с отпайкой на ПС Тубинская (ВЛ-247) в работе от Усть-Илимской ГЭС. | 220 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Удар молнии в провод ф. «С» вблизи опоры № 90 ВЛ 220 кВ Усть-Илимская ГЭС – Рудногорская с отпайкой на ПС Тубинская (ВЛ-247) при прохождении грозы. | Выполнить измерения сопротивления заземляющего устройства опор № 89, 90, 91 ВЛ-247, по результатам замеров составить план мероприятий. | 2022-08-01
СЭС |  |  |  | 06.06.2022 16:56 |  | ВЛ 220 кВ Усть-Илимская ГЭС – Рудногорская с отпайкой на ПС Тубинская (ВЛ-247) в работе от Усть-Илимской ГЭС. | 220 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Перекрытие воздушного изоляционного промежутка между проводом ф. «С» и траверсой опоры № 90 при ударе молнии в провод с возникновением короткого замыкания
СЭС | 24 | 975 | 06 | 07.06.2022 00:33 | 07.06.2022 00:33 | ВЛ 110 кВ Опорная-Кузнецовка | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Прохождение грозового фронта с ветром до 15-20 м/с, в результате чего произошло попадание стороннего предмета (синтетического мешка) между проводами и траверсой на опоре №62 ВЛ 110 кВ Опорная -Кузнецовка (выявлены места перекрытия на траверсе опоры №62). | Нет мероприятий
СЭС |  |  |  | 07.06.2022 00:33 |  | ВЛ 110 кВ Опорная-Кузнецовка | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | При ветре, попадание постороннего предмета (синтетического мешка) между проводом ф.В и траверсой на опоре №62 ВЛ 110 кВ Опорная-Кузнецовка, что привело к перекрытию и отключению ВЛ действием защиты.
СЭС | 25 | 704 | 06 | 11.06.2022 06:41 | 12.06.2022 06:30 | ВЛ 35 кВ Покосное-Октябрьская | 35 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Повреждение огнем стойки деревянной промежуточной опоры №276 ВЛ 35 кВ Покосное-Октябрьская вследствие прохождения лесного пожара, наклон опоры №276. | Выполнить осмотр повреждённого участка ВЛ 35 кВ Покосное-Октябрьская от ЛР35кВ Варгалик до ЛР 35кВ Октябрьский, ЛР 35кВ Харанжино | 2022-06-12
СЭС |  |  |  | 11.06.2022 06:41 |  | ВЛ 35 кВ Покосное-Октябрьская | 35 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Разрушение траверс опор №276,280 ВЛ 35 кВ Покосное-Октябрьская из-за низового пожара, что привело к нарушению изоляции и срабатыванию защит на ПС 220кВ Покосное. | Устранить замечания, выявленные в ходе осмотра ВЛ 35 кВ Покосное-Октябрьская | 2022-06-12
СЭС | 26 | 976 | 06 | 13.06.2022 11:06 | 13.06.2022 11:06 | ВЛ 110 кВ Чёрная-Коршуниха | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Атмосферные перенапряжения, возникшие при грозе, приведшие к нарушению изоляции провода ф.В на опоре №353 ВЛ 110 кВ Черная - Коршуниха. | Выполнить замер сопротивления контура заземления опоры №353 ВЛ 110 кВ Черная - Коршуниха, при наличии замечаний - наметить мероприятия по их устранению | 2022-08-31
СЭС |  |  |  | 13.06.2022 11:06 |  | ВЛ 110 кВ Чёрная-Коршуниха | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Перекрытие воздушного промежутка между проводом ф.В и телом опоры №353 ВЛ 110 кВ Черная - Коршуниха, что привело к возникновению короткого замыкания и отключению ВЛ действием защит.
СЭС | 27 | 977 | 06 | 14.06.2022 11:38 | 14.06.2022 11:38 | ВЛ 110 кВ Лена-Киренск-1 | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Атмосферные перенапряжения, возникшие при грозе и приведшие к нарушению изоляции провода ф.С на опоре №297 ВЛ 110 кВ Лена-Киренск-1. | Выполнить замер сопротивления контура заземления опоры №297 ВЛ 110 кВ Лена-Киренск-1. При наличии замечаний – наметить мероприятия по их устранению. | 2022-08-31
СЭС |  |  |  | 14.06.2022 11:38 |  | ВЛ 110 кВ Лена-Киренск-1 | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Перекрытие воздушного промежутка между проводом ф. С и траверсой опоры № 297 ВЛ 110 кВ Лена-Киренск-1, что привело к отключению ВЛ действием защиты.
СЭС | 28 | 808 | 06 | 15.06.2022 02:55 | 25.06.2022 10:00 | ПС 220 кВ Лена В-110 БСК-2. | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Причиной отказа в отключении В-110 БСК-2 явилось неисправность основного и дополнительного электромагнитов отключения переключающего клапана гидропружинного привода фазы С В-110 БСК-2 | Выполнить внеочередное ТО-1 В-110 БСК-2 и В-110 БСК-1-3, при ухудшении характеристик изоляции обмоток катушек электромагнитов отключения переключающего клапана в гидропружинных приводах выключателей В-110 БСК-2 и В-110 БСК-1-3 провести замену электромагнитов | 2022-08-31
СЭС |  |  |  | 15.06.2022 02:55 | 25.06.2022 10:00 | ПС 220 кВ Лена В-110 БСК-2. | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Неисправность основного и дополнительного электромагнитов отключения переключающего клапана, возникла из-за перегорания обмотки катушки основного электромагнита, что привело к нагреву и деформации корпуса дополнительного электромагнита. | В рабочую инструкцию "По эксплуатации элегазовых выключателей типа 242PMR с гидропружинным приводом HMB-1,8; 145PM 40 с пружинным приводом типа FSA-2; 48 PM 40 с пружинным приводом типа FSA-2 в Северных электрических сетях РЭС-3 ПС «Лена» внести дополнительный пункт: измерение сопротивления изоляции обмоток катушек электромагнитов отключения переключающего клапана в гидропружинных приводах выключателей В-110 БСК-2 и В-110 БСК-1-3 | 2022-08-31
СЭС |  |  |  | 15.06.2022 02:55 | 25.06.2022 10:00 | ПС 220 кВ Лена В-110 БСК-2. | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше |  | Внести дополнительный пункт в объём ТО-1: измерение сопротивления изоляции обмоток катушек электромагнитов отключения переключающего клапана в гидропружинных приводах выключателей В-110 БСК-2 и В-110 БСК-1-3 | 2022-08-31
СЭС | 29 | 978 | 06 | 17.06.2022 01:24 | 17.06.2022 01:24 | ВЛ 110 кВ Падунская-Западная с отпайкой на ПС Бикей | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Атмосферные напряжения, возникшие при грозе и приведшие к нарушению на опоре №59 изоляции шлейфа провода ф.А ВЛ 110 кВ Падунская-Западная с отпайкой на ПС Бикей. | Выполнить замер сопротивления контура заземления опор №№ 58, 59, 60 ВЛ 110 кВ Падунская-Западная с отпайкой на ПС Бикей | 2022-07-20
СЭС |  |  |  | 17.06.2022 01:24 | 17.06.2022 01:24 | ВЛ 110 кВ Падунская-Западная с отпайкой на ПС Бикей | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Перекрытие воздушного промежутка между шлейфом провода ф.А и опорой №59 ВЛ 110 кВ Падунская-Западная с отпайкой на ПС Бикей, приведшее к возникновению короткого замыкания и отключению ВЛ действием защит.
СЭС | 30 | 979 | 06 | 19.06.2022 07:39 | 19.06.2022 07:39 | ВЛ 500 кВ Усть-Илимская ГЭС-Братская ГЭС (ВЛ-571) | 500 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Удар молнии в провод ф. «С» в пролете опор №№ 1-2 ВЛ 500 кВ Усть-Илимская ГЭС-Братская ГЭС (ВЛ-571) при прохождении грозы. | Провести осмотр провода ВЛ в пролете опор № 1-2 перехода через р. Ангара с применением БПЛА. | 2022-09-30
СЭС |  |  |  | 19.06.2022 07:39 | 19.06.2022 07:39 | ВЛ 500 кВ Усть-Илимская ГЭС-Братская ГЭС (ВЛ-571) | 500 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Удар молнии в провод фазы «С» в пролете опор №1-2, с перекрытием воздушного изоляционного промежутка между проводом и водной поверхностью р. Ангара.
СЭС | 31 | 953 | 06 | 22.06.2022 12:34 | 23.06.2022 18:05 | ПС 500 кВ Братский ПП РЛ-1-502 ф «С» | 500 | Электротехническое оборудование 110 кВ и выше трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов | При вводе разъединителя РЛ-1-502 в работу, произошло межвитковое замыкание в обмотке электродвигателя привода фазы "С" РЛ-1-502, что привело к отказу во включении фазы "С" | Выполнить замену электродвигателя в приводе фазы «С» РЛ-1-502 | 2022-06-23
СЭС | 32 | 705 | 06 | 27.06.2022 06:19 | 27.06.2022 12:22 | ВЛ 35кВ Покосное-Октябрьская | 35 | Линии электропередачи 6-35 кВ | невыявленные причины | Выполнить осмотр ВЛ 35кВ Покосное-Октябрьская | 2022-07-05
СЭС |  |  |  | 27.06.2022 06:19 | 27.06.2022 12:22 | ВЛ 35кВ Покосное-Октябрьская | 35 | Линии электропередачи 6-35 кВ | невыявленные причины | Устранить замечания выявленные в результате осмотра ВЛ 35кВ Покосное-Октябрьская | 2022-07-29
СЭС | 33 | 706 | 06 | 28.06.2022 11:35 | 30.06.2022 09:51 | ВЛ 35 кВ Седановский ПП-Джижива-2 | 35 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Пожар, возникший в лесном массиве рядом с ВЛ 35 кВ Седановский ПП-Джижива-2 и перекинувшийся на трассу ВЛ. | Установить новые опоры №171, №172, №173 ВЛ 35 кВ Седановский ПП-Джижива-2, выполнить ремонт провода. | 2022-07-03
СЭС |  |  |  | 28.06.2022 11:35 |  | ВЛ 35 кВ Седановский ПП-Джижива-2 | 35 | Линии электропередачи 6-35 кВ | В результате пожара, разрушение деревянных опор №171, №172, №173 ВЛ 35 кВ Седановский ПП-Джижива-2 и их падение на землю.
СЭС |  |  |  | 28.06.2022 11:35 |  | ВЛ 35 кВ Седановский ПП-Джижива-2 | 35 | Линии электропередачи 6-35 кВ | При падении опор №171, №172, №173 ВЛ 35 кВ Седановский ПП-Джижива-2, уменьшение изоляции проводов ВЛ, что привело к короткому замыканию и отключению ВЛ действием защиты.
СЭС | 34 | 952 | 06 | 27.06.2022 07:01 | 27.06.2022 07:40 | ВЛ 500 кВ Усть-Илимская ГЭС – Братский ПП (ВЛ-572) | 500 | Устройства релейной защиты и автоматики | В Инструкции ОАО «ИЭСК» по обслуживанию устройств РЗ и СА ВЛ и оборудования 500 кВ Братского ПП 500 кВ (приложение №6 к акту) отсутствуют указания о необходимости проверки условий ввода ТЗН в соответствии с Перечнем вынужденных отступлений от требований селективности устройств релейной защиты линий электропередачи и электросетевого оборудования операционной зоны Филиала АО «СО ЕЭС» ОДУ Сибири утверждённым 17.06.2022 (приложение № 4 к акту), вследствие чего в бланке переключений № 186 по выводу из работы ТН-572 на Братском ПП 500 кВ и в релейных указаниях к диспетчерской заявке № 7882/7882 (приложение № 1 к акту) на плановый текущий ремонт ТН-572 ВЛ 500 кВ Усть-Илимская ГЭС – Братский ПП (ВЛ-572) на Братском ПП 500 кВ отсутствовали указания о необходимости снижения токовой загрузки ВЛ 500 кВ Усть-Илимская ГЭС – Братский ПП (ВЛ-572) перед вводом ТЗН. В результате при переключениях по выводу в ремонт ТН-572 ВЛ 500 кВ Усть-Илимская ГЭС – Братский ПП (ВЛ-572) на Братском ПП 500 кВ после выполнения операции по вводу в работу ТЗН в Комплекте резервных защит № 1 ВЛ 500 кВ Усть-Илимская ГЭС – Братский ПП (ДЗ, ТЗНП, МФО, ТЗН, ТО, ТУ, НВЧЗ) (MiCOM Р443) при токе нагрузке по ВЛ 500 кВ Усть-Илимская ГЭС – Братский ПП (ВЛ-572), превышающем уставку срабатывания ТЗН, произошло срабатывание ТЗН с действием на отключение на Братском ПП 500 кВ ВЛ 500 кВ Усть-Илимская ГЭС – Братский ПП (ВЛ-572) | В Инструкцию ОАО «ИЭСК» по обслуживанию устройств РЗ и СА ВЛ и оборудования 500 кВ Братского ПП 500 кВ, в случаях, когда необходим ввод ТЗН, не отстроенной от тока нагрузки, внести указания о необходимости согласования возможности ввода ТЗН с разрешения диспетчера ОДУ Сибири в соответствии с инструкцией Филиала АО «СО ЕЭС» ОДУ Сибири по обслуживанию устройств РЗ и СА ВЛ 500 кВ Усть-Илимская ГЭС – Братская ГЭС (ВЛ-571) и ВЛ 500 кВ Усть-Илимская ГЭС – Братский ПП (ВЛ-572) и Перечнем вынужденных отступлений от требований селективности устройств релейной защиты линий электропередачи и электросетевого оборудования операционной зоны Филиала АО «СО ЕЭС» ОДУ Сибири утверждённым 17.06.2022 | 2022-09-30
СЭС |  |  |  | 27.06.2022 07:01 |  | ВЛ 500 кВ Усть-Илимская ГЭС – Братский ПП (ВЛ-572) | 500 | Устройства релейной защиты и автоматики | В Инструкции ОАО «ИЭСК» по обслуживанию устройств РЗ и СА ВЛ и оборудования 500 кВ Братского ПП 500 кВ (приложение №6 к акту) отсутствуют указания о необходимости проверки условий ввода ТЗН в соответствии с Перечнем вынужденных отступлений от требований селективности устройств релейной защиты линий электропередачи и электросетевого оборудования операционной зоны Филиала АО «СО ЕЭС» ОДУ Сибири утверждённым 17.06.2022 (приложение № 4 к акту), вследствие чего в бланке переключений № 186 по выводу из работы ТН-572 на Братском ПП 500 кВ и в релейных указаниях к диспетчерской заявке № 7882/7882 (приложение № 1 к акту) на плановый текущий ремонт ТН-572 ВЛ 500 кВ Усть-Илимская ГЭС – Братский ПП (ВЛ-572) на Братском ПП 500 кВ отсутствовали указания о необходимости снижения токовой загрузки ВЛ 500 кВ Усть-Илимская ГЭС – Братский ПП (ВЛ-572) перед вводом ТЗН. В результате при переключениях по выводу в ремонт ТН-572 ВЛ 500 кВ Усть-Илимская ГЭС – Братский ПП (ВЛ-572) на Братском ПП 500 кВ после выполнения операции по вводу в работу ТЗН в Комплекте резервных защит № 1 ВЛ 500 кВ Усть-Илимская ГЭС – Братский ПП (ДЗ, ТЗНП, МФО, ТЗН, ТО, ТУ, НВЧЗ) (MiCOM Р443) при токе нагрузке по ВЛ 500 кВ Усть-Илимская ГЭС – Братский ПП (ВЛ-572), превышающем уставку срабатывания ТЗН, произошло срабатывание ТЗН с действием на отключение на Братском ПП 500 кВ ВЛ 500 кВ Усть-Илимская ГЭС – Братский ПП (ВЛ-572) | В Инструкцию ОАО «ИЭСК» по обслуживанию устройств РЗ и СА ВЛ и оборудования 500 кВ Братского ПП 500 кВ, в случаях, когда необходим ввод ТЗН, не отстроенной от тока нагрузки, внести указания о необходимости согласования возможности ввода ТЗН с разрешения диспетчера ОДУ Сибири в соответствии с инструкцией Филиала АО «СО ЕЭС» ОДУ Сибири по обслуживанию устройств РЗ и СА ВЛ 500 кВ Усть-Илимская ГЭС – Братская ГЭС (ВЛ-571) и ВЛ 500 кВ Усть-Илимская ГЭС – Братский ПП (ВЛ-572) и Перечнем вынужденных отступлений от требований селективности устройств релейной защиты линий электропередачи и электросетевого оборудования операционной зоны Филиала АО «СО ЕЭС» ОДУ Сибири утверждённым 17.06.2022. | 2022-10-10
СЭС |  |  |  | 27.06.2022 07:01 |  | ВЛ 500 кВ Усть-Илимская ГЭС – Братский ПП (ВЛ-572) | 500 | Устройства релейной защиты и автоматики | В Инструкции ОАО «ИЭСК» по обслуживанию устройств РЗ и СА ВЛ и оборудования 500 кВ Братского ПП 500 кВ (приложение №6 к акту) отсутствуют указания о необходимости проверки условий ввода ТЗН в соответствии с Перечнем вынужденных отступлений от требований селективности устройств релейной защиты линий электропередачи и электросетевого оборудования операционной зоны Филиала АО «СО ЕЭС» ОДУ Сибири утверждённым 17.06.2022 (приложение № 4 к акту), вследствие чего в бланке переключений № 186 по выводу из работы ТН-572 на Братском ПП 500 кВ и в релейных указаниях к диспетчерской заявке № 7882/7882 (приложение № 1 к акту) на плановый текущий ремонт ТН-572 ВЛ 500 кВ Усть-Илимская ГЭС – Братский ПП (ВЛ-572) на Братском ПП 500 кВ отсутствовали указания о необходимости снижения токовой загрузки ВЛ 500 кВ Усть-Илимская ГЭС – Братский ПП (ВЛ-572) перед вводом ТЗН. В результате при переключениях по выводу в ремонт ТН-572 ВЛ 500 кВ Усть-Илимская ГЭС – Братский ПП (ВЛ-572) на Братском ПП 500 кВ после выполнения операции по вводу в работу ТЗН в Комплекте резервных защит № 1 ВЛ 500 кВ Усть-Илимская ГЭС – Братский ПП (ДЗ, ТЗНП, МФО, ТЗН, ТО, ТУ, НВЧЗ) (MiCOM Р443) при токе нагрузке по ВЛ 500 кВ Усть-Илимская ГЭС – Братский ПП (ВЛ-572), превышающем уставку срабатывания ТЗН, произошло срабатывание ТЗН с действием на отключение на Братском ПП 500 кВ ВЛ 500 кВ Усть-Илимская ГЭС – Братский ПП (ВЛ-572) | В типовой бланк переключений по выводу в ремонт ТН-572 перед вводом ТЗН, не отстроенной от тока нагрузки перед пунктами «Ввести ТЗН ……» добавить операцию согласования возможности ввода ТЗН с разрешения диспетчера ОДУ Сибири в соответствии с Инструкцией Филиала АО «СО ЕЭС» ОДУ Сибири по обслуживанию устройств РЗ и СА ВЛ 500 кВ Усть-Илимская ГЭС – Братская ГЭС (ВЛ-571) и ВЛ 500 кВ Усть-Илимская ГЭС – Братский ПП (ВЛ-572), Инструкцией ОАО «ИЭСК» по обслуживанию устройств РЗ и СА ВЛ и оборудования 500 кВ Братского ПП 500 кВ и Перечнем вынужденных отступлений от требований селективности устройств релейной защиты линий электропередачи и электросетевого оборудования операционной зоны Филиала АО «СО ЕЭС» ОДУ Сибири утверждённым 17.06.2022. | 2022-10-12
СЭС |  |  |  | 27.06.2022 07:01 |  | ВЛ 500 кВ Усть-Илимская ГЭС – Братский ПП (ВЛ-572) | 500 | Устройства релейной защиты и автоматики | В Инструкции Филиала АО «СО ЕЭС» ОДУ Сибири по обслуживанию устройств РЗ и СА ВЛ 500 кВ Усть-Илимская ГЭС – Братский ПП (ВЛ-571) и ВЛ 500 кВ Усть-Илимская ГЭС – Братский ПП (ВЛ-572) (4110.3.22.01 200.21/12.2021) (приложение № 3 к акту) отсутствуют указания о необходимости проверки условий ввода ТЗН в соответствии с Перечнем вынужденных отступлений от требований селективности устройств релейной защиты линий электропередачи и электросетевого оборудования операционной зоны Филиала АО «СО ЕЭС» ОДУ Сибири утверждённым 17.06.2022 (приложение № 4 к акту), вследствие чего в релейных указаниях к диспетчерской заявке № 7882/7882 (приложение № 1 к акту) на плановый текущий ремонт ТН-572 ВЛ 500 кВ Усть-Илимская ГЭС – Братский ПП (ВЛ-572) на Братском ПП 500 кВ отсутствовало указание о необходимости снижения токовой загрузки ВЛ 500 кВ Усть-Илимская ГЭС – Братский ПП (ВЛ-572) перед вводом ТЗН. В результате при переключениях по выводу в ремонт ТН-572 ВЛ 500 кВ Усть-Илимская ГЭС – Братский ПП (ВЛ-572) на Братском ПП 500 кВ после выполнения операции по вводу в работу ТЗН в Комплекте резервных защит № 1 ВЛ 500 кВ Усть-Илимская ГЭС – Братский ПП (ДЗ, ТЗНП, МФО, ТЗН, ТО, ТУ, НВЧЗ) (MiCOM Р443) при токе нагрузке по ВЛ 500 кВ Усть-Илимская ГЭС – Братский ПП (ВЛ-572), превышающем уставку срабатывания ТЗН, произошло срабатывание ТЗН с действием на отключение на Братском ПП 500 кВ ВЛ 500 кВ Усть-Илимская ГЭС – Братский ПП (ВЛ-572) | Провести внеплановый производственный инструктаж персоналу СРЗА Филиала АО «СО ЕЭС» ОДУ Сибири по теме: «Необходимость включения в поле «релейные указания» при рассмотрении диспетчерских заявок на вывод из работы единственного линейного ТН ВЛ 500 кВ (перевод цепей напряжения с линейного ТН ВЛ 500 кВ на резервный ТН) операций по проверки условий ввода ТЗН или аварийных МТЗ в соответствии с Перечнем вынужденных отступлений от требований селективности устройств релейной защиты линий электропередачи и электросетевого оборудования операционной зоны Филиала АО «СО ЕЭС» ОДУ Сибири | 2022-07-29
СЭС |  |  |  | 27.06.2022 07:01 |  | ВЛ 500 кВ Усть-Илимская ГЭС – Братский ПП (ВЛ-572) | 500 | Устройства релейной защиты и автоматики | В Инструкции ОАО «ИЭСК» по обслуживанию устройств РЗ и СА ВЛ и оборудования 500 кВ Братского ПП 500 кВ (приложение №6 к акту) отсутствуют указания о необходимости проверки условий ввода ТЗН в соответствии с Перечнем вынужденных отступлений от требований селективности устройств релейной защиты линий электропередачи и электросетевого оборудования операционной зоны Филиала АО «СО ЕЭС» ОДУ Сибири утверждённым 17.06.2022 (приложение № 4 к акту), вследствие чего в бланке переключений № 186 по выводу из работы ТН-572 на Братском ПП 500 кВ и в релейных указаниях к диспетчерской заявке № 7882/7882 (приложение № 1 к акту) на плановый текущий ремонт ТН-572 ВЛ 500 кВ Усть-Илимская ГЭС – Братский ПП (ВЛ-572) на Братском ПП 500 кВ отсутствовали указания о необходимости снижения токовой загрузки ВЛ 500 кВ Усть-Илимская ГЭС – Братский ПП (ВЛ-572) перед вводом ТЗН. В результате при переключениях по выводу в ремонт ТН-572 ВЛ 500 кВ Усть-Илимская ГЭС – Братский ПП (ВЛ-572) на Братском ПП 500 кВ после выполнения операции по вводу в работу ТЗН в Комплекте резервных защит № 1 ВЛ 500 кВ Усть-Илимская ГЭС – Братский ПП (ДЗ, ТЗНП, МФО, ТЗН, ТО, ТУ, НВЧЗ) (MiCOM Р443) при токе нагрузке по ВЛ 500 кВ Усть-Илимская ГЭС – Братский ПП (ВЛ-572), превышающем уставку срабатывания ТЗН, произошло срабатывание ТЗН с действием на отключение на Братском ПП 500 кВ ВЛ 500 кВ Усть-Илимская ГЭС – Братский ПП (ВЛ-572) | Провести внеплановый производственный инструктаж персоналу ОДС ОАО «ИЭСК» по теме «Необходимость включения в поле «релейные указания» при подаче диспетчерских заявок на вывод из работы единственного линейного ТН ВЛ 500 кВ (перевод цепей напряжения с линейного ТН ВЛ 500 кВ на резервный ТН) операций по проверке условий ввода ТЗН в соответствии с Инструкциями Филиала АО «СО ЕЭС» ОДУ Сибири по обслуживанию устройств РЗ и СА ВЛ 500 кВ, местными Инструкциями по обслуживанию устройств РЗ и СА ЛЭП и оборудования 500 кВ по объектам ОАО «ИЭСК» и Перечнем вынужденных отступлений от требований селективности устройств релейной защиты линий электропередачи и электросетевого оборудования операционной зоны Филиала АО «СО ЕЭС» ОДУ Сибири | 2022-07-29
СЭС |  |  |  | 27.06.2022 07:01 |  | ВЛ 500 кВ Усть-Илимская ГЭС – Братский ПП (ВЛ-572) | 500 | Устройства релейной защиты и автоматики | В Инструкции Филиала АО «СО ЕЭС» ОДУ Сибири по обслуживанию устройств РЗ и СА ВЛ 500 кВ Усть-Илимская ГЭС – Братский ПП (ВЛ-571) и ВЛ 500 кВ Усть-Илимская ГЭС – Братский ПП (ВЛ-572) (4110.3.22.01 200.21/12.2021) (приложение № 3 к акту) отсутствуют указания о необходимости проверки условий ввода ТЗН в соответствии с Перечнем вынужденных отступлений от требований селективности устройств релейной защиты линий электропередачи и электросетевого оборудования операционной зоны Филиала АО «СО ЕЭС» ОДУ Сибири утверждённым 17.06.2022 (приложение № 4 к акту), вследствие чего в релейных указаниях к диспетчерской заявке № 7882/7882 (приложение № 1 к акту) на плановый текущий ремонт ТН-572 ВЛ 500 кВ Усть-Илимская ГЭС – Братский ПП (ВЛ-572) на Братском ПП 500 кВ отсутствовало указание о необходимости снижения токовой загрузки ВЛ 500 кВ Усть-Илимская ГЭС – Братский ПП (ВЛ-572) перед вводом ТЗН. В результате при переключениях по выводу в ремонт ТН-572 ВЛ 500 кВ Усть-Илимская ГЭС – Братский ПП (ВЛ-572) на Братском ПП 500 кВ после выполнения операции по вводу в работу ТЗН в Комплекте резервных защит № 1 ВЛ 500 кВ Усть-Илимская ГЭС – Братский ПП (ДЗ, ТЗНП, МФО, ТЗН, ТО, ТУ, НВЧЗ) (MiCOM Р443) при токе нагрузке по ВЛ 500 кВ Усть-Илимская ГЭС – Братский ПП (ВЛ-572), превышающем уставку срабатывания ТЗН, произошло срабатывание ТЗН с действием на отключение на Братском ПП 500 кВ ВЛ 500 кВ Усть-Илимская ГЭС – Братский ПП (ВЛ-572) | В Инструкции Филиала АО «СО ЕЭС» ОДУ Сибири по обслуживанию устройств РЗ и СА ВЛ 500 кВ в случаях когда при выводе в ремонт линейного ТН 500 кВ (переводе цепей напряжения с линейного ТН 500 кВ на резервный ТН) необходим ввод ТЗН или аварийных МТЗ, не отстроенных от тока нагрузки внести указания о необходимости проверки условий ввода ТЗН или аварийных МТЗ в соответствии с Перечнем вынужденных отступлений от требований селективности устройств релейной защиты линий электропередачи и электросетевого оборудования операционной зоны Филиала АО «СО ЕЭС» ОДУ Сибири | 2022-11-30
СЭС |  |  |  | 27.06.2022 07:01 |  | ВЛ 500 кВ Усть-Илимская ГЭС – Братский ПП (ВЛ-572) | 500 | Устройства релейной защиты и автоматики | В Инструкции ОАО «ИЭСК» по обслуживанию устройств РЗ и СА ВЛ и оборудования 500 кВ Братского ПП 500 кВ (приложение №6 к акту) отсутствуют указания о необходимости проверки условий ввода ТЗН в соответствии с Перечнем вынужденных отступлений от требований селективности устройств релейной защиты линий электропередачи и электросетевого оборудования операционной зоны Филиала АО «СО ЕЭС» ОДУ Сибири утверждённым 17.06.2022 (приложение № 4 к акту), вследствие чего в бланке переключений № 186 по выводу из работы ТН-572 на Братском ПП 500 кВ и в релейных указаниях к диспетчерской заявке № 7882/7882 (приложение № 1 к акту) на плановый текущий ремонт ТН-572 ВЛ 500 кВ Усть-Илимская ГЭС – Братский ПП (ВЛ-572) на Братском ПП 500 кВ отсутствовали указания о необходимости снижения токовой загрузки ВЛ 500 кВ Усть-Илимская ГЭС – Братский ПП (ВЛ-572) перед вводом ТЗН. В результате при переключениях по выводу в ремонт ТН-572 ВЛ 500 кВ Усть-Илимская ГЭС – Братский ПП (ВЛ-572) на Братском ПП 500 кВ после выполнения операции по вводу в работу ТЗН в Комплекте резервных защит № 1 ВЛ 500 кВ Усть-Илимская ГЭС – Братский ПП (ДЗ, ТЗНП, МФО, ТЗН, ТО, ТУ, НВЧЗ) (MiCOM Р443) при токе нагрузке по ВЛ 500 кВ Усть-Илимская ГЭС – Братский ПП (ВЛ-572), превышающем уставку срабатывания ТЗН, произошло срабатывание ТЗН с действием на отключение на Братском ПП 500 кВ ВЛ 500 кВ Усть-Илимская ГЭС – Братский ПП (ВЛ-572) | В местные инструкции по обслуживанию устройств РЗ и СА ЛЭП и оборудования 500 кВ по объектам ОАО «ИЭСК» в случаях, когда необходим ввод ТЗН, не отстроенных от тока нагрузки, внести указания о необходимости согласования возможности ввода ТЗН с разрешения диспетчера ОДУ Сибири в соответствии с инструкцией Филиала АО «СО ЕЭС» ОДУ Сибири по обслуживанию устройств РЗ и СА ВЛ 500 кВ и Перечнем вынужденных отступлений от требований селективности устройств релейной защиты линий электропередачи и электросетевого оборудования операционной зоны Филиала АО «СО ЕЭС» ОДУ Сибири. | 2022-12-12
СЭС |  |  |  | 27.06.2022 07:01 |  | ВЛ 500 кВ Усть-Илимская ГЭС – Братский ПП (ВЛ-572) | 500 | Устройства релейной защиты и автоматики | В Инструкции ОАО «ИЭСК» по обслуживанию устройств РЗ и СА ВЛ и оборудования 500 кВ Братского ПП 500 кВ (приложение №6 к акту) отсутствуют указания о необходимости проверки условий ввода ТЗН в соответствии с Перечнем вынужденных отступлений от требований селективности устройств релейной защиты линий электропередачи и электросетевого оборудования операционной зоны Филиала АО «СО ЕЭС» ОДУ Сибири утверждённым 17.06.2022 (приложение № 4 к акту), вследствие чего в бланке переключений № 186 по выводу из работы ТН-572 на Братском ПП 500 кВ и в релейных указаниях к диспетчерской заявке № 7882/7882 (приложение № 1 к акту) на плановый текущий ремонт ТН-572 ВЛ 500 кВ Усть-Илимская ГЭС – Братский ПП (ВЛ-572) на Братском ПП 500 кВ отсутствовали указания о необходимости снижения токовой загрузки ВЛ 500 кВ Усть-Илимская ГЭС – Братский ПП (ВЛ-572) перед вводом ТЗН. В результате при переключениях по выводу в ремонт ТН-572 ВЛ 500 кВ Усть-Илимская ГЭС – Братский ПП (ВЛ-572) на Братском ПП 500 кВ после выполнения операции по вводу в работу ТЗН в Комплекте резервных защит № 1 ВЛ 500 кВ Усть-Илимская ГЭС – Братский ПП (ДЗ, ТЗНП, МФО, ТЗН, ТО, ТУ, НВЧЗ) (MiCOM Р443) при токе нагрузке по ВЛ 500 кВ Усть-Илимская ГЭС – Братский ПП (ВЛ-572), превышающем уставку срабатывания ТЗН, произошло срабатывание ТЗН с действием на отключение на Братском ПП 500 кВ ВЛ 500 кВ Усть-Илимская ГЭС – Братский ПП (ВЛ-572) | В типовые бланки переключений по выводу из работы трансформаторов напряжения ВЛ 500 кВ по объектам ОАО «ИЭСК», в случаях, когда необходим ввод ТЗН, перед пунктами «Ввести ТЗН ……» добавить операции согласования возможности ввода ТЗН с разрешения диспетчера ОДУ Сибири в соответствии с Инструкцией Филиала АО «СО ЕЭС» ОДУ Сибири по обслуживанию устройств РЗ и СА ВЛ 500 кВ, местными Инструкциями по обслуживанию устройств РЗ и СА ЛЭП и оборудования 500 кВ по объектам ОАО «ИЭСК» и Перечнем вынужденных отступлений от требований селективности устройств релейной защиты линий электропередачи и электросетевого оборудования операционной зоны Филиала АО «СО ЕЭС» ОДУ Сибири. | 2022-12-19
СЭС | 35 | 905 | 06 | 28.06.2022 13:29 | 29.06.2022 00:42 | ВЛ 220 кВ Киренга - Кунрема (КК-31), | 220 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | В результате проезда негабаритной техники под проводами ВЛ 220 кВ Киренга – Кунерма (КК-31) в пролете опор № 42 – 43 произошло перекрытие изоляционного промежутка между проводом фазы «B» и землей, что привело к отключению ВЛ 220 кВ Киренга – Кунерма (КК-31). | В месте пересечения ВЛ 220 кВ Киренга – Кунерма (КК-31), ВЛ 220 кВ Киренга – Улькан (КУ-30) в пролете опор №№ 42 – 43 с лесной автомобильной дорогой, установить дорожный знак «Ограничение высоты» – 4,5 м. с обеих сторон ВЛ | 27.09..2022
СЭС |  |  |  | 28.06.2022 13:29 |  | ВЛ 220 кВ Киренга - Улькан (КУ-30) | 220 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | В результате проезда негабаритной техники под проводами ВЛ 220 кВ Киренга – Улькан (КУ-30) в пролете опор № 42 – 43 произошло перекрытие изоляционного промежутка между проводом фазы «B» и землей, что привело к отключению ВЛ 220 кВ Киренга – Улькан (КУ-30). | Провести внеплановый инструктаж персоналу службы ЛЭП, участков и групп по обслуживанию ЛЭП филиала Северные ЭС ОАО «ИЭСК» по теме: «Требования к проведению осмотров ВЛ», с включением дополнительных вопросов: - в листах осмотров указывать наличие несанкционированных проездов; - в местах пересечения ВЛ с лесной дорогой, выполнять проверку габарита от проводов ВЛ до полотна дороги; - при выявлении производства работ в охранной зоне ВЛ без разрешения эксплуатирующей организации, данные работы фиксировать с применением фото, видео аппаратуры и отражением в листах осмотра | 2022-09-30
СЭС |  |  |  | 28.06.2022 13:29 |  | ВЛ 220 кВ Киренга - Кунрема (КК-31), | 220 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Перекрытие воздушного промежутка между проводом фазы «В» ВЛ 220 кВ Киренга – Кунерма (КК-31) и негабаритной техникой в пролете опор №№42 – 43 приведшее к возникновению короткого замыкания на «землю» и отключению ВЛ действием защит.
СЭС |  |  |  | 28.06.2022 13:29 |  | ВЛ 220 кВ Киренга - Улькан (КУ-30) | 220 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Перекрытие воздушного промежутка между проводом фазы «В» ВЛ 220 кВ Киренга – Улькан (КУ-30) и негабаритной техникой в пролете опор №№42 – 43 приведшее к возникновению короткого замыкания на «землю» и отключению ВЛ действием защит.
СЭС |  |  |  | 28.06.2022 13:29 |  | ОПН-2-220 фаза «А»,ОПН-220 РПТ-4 фаза «А», ПС 220 кВ Кунерма, Восточно-Сибирская дирекция по энергообеспечению – структурного подразделения Трансэнерго – филиала ОАО «РЖД» | 220 | Электротехническое оборудование 110 кВ и выше трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов | В результате ошибочных действий оперативного персонала ПС 220 кВ Кунерма при выполнении 01.06.2022 оперативных переключений по вводу в работу СВ-220 на ПС 220 кВ Кунерма после окончания работ по диспетчерской заявке № 6872 не были выполнены операции по установке рабочих крышек испытательных блоков цепей переменного тока в Комплекте РЗ ВЛ 220 кВ Киренга – Кунерма (ВЧБ, МФТО, ДЗ, ТЗНП) и Комплекте РЗ ВЛ 220 кВ Кунерма – Северобайкальск (ВЧБ, МФТО, ДЗ, ТЗНП), вследствие чего при возникновении короткого замыкания на ВЛ 220 кВ Киренга – Кунерма (КК-31) указанные устройства РЗА не сработали и на ПС 220 кВ Кунерма СВ-220 не отключился, а на ПС 220 кВ Северобайкальск из-за отсутствия блокирующего сигнала от ВЧБ в Комплекте РЗ ВЛ 220 кВ Кунерма – Северобайкальск (ВЧБ, МФТО, ДЗ, ТЗНП) на ПС 220 Кунерма отключилась ВЛ 220 кВ Кунерма – Северобайкальск (КС-33) действием ВЧБ. Также из-за отказа ВЧБ на ПС 220 кВ Кунерма не отключились тяговые трансформаторы Т-1, Т-2 и Т-3, подключенные к ВЛ 220 кВ Киренга – Кунерма (КК-31) и ВЛ 220 кВ Кунерма – Северобайкальск (КС-33). После отключения ВЛ 220 кВ Киренга – Кунерма (КК-31) и ВЛ 220 кВ Кунерма – Северобайкальск (КС-33) шины 220 кВ ПС 220 кВ Кунерма с подключенными к ним ВЛ 220 кВ Киренга – Кунерма (КК-31) и ВЛ 220 кВ Кунерма – Северобайкальск (КС-33) находились под напряжением от контактной сети, запитанной с ПС 220 кВ Дабан, в режиме изолированной нейтрали через однофазные тяговые трансформаторы Т-2 и Т-3 на ПС 220 кВ Кунерма (подключены к фазам «А» и «В»), напряжение на фазу «С» подавалось от фазы «А» через обмотку 220 кВ трансформатора Т-1 (подключен к фазам «А» и «С»), в результате, в условиях замыкания на «землю» фазы «В» на ВЛ 220 кВ Киренга – Кунерма (КК-31) в сложившемся режиме работы с изолированной нейтралью произошло повышение напряжения относительно земли на фазах «А» и «С» шин 220 кВ Кунерма, что привело к повреждению на ПС 220 кВ Кунерма фазы «А» ОПН-220 РПТ-4 и фазы «А» ОПН-2-220. | Выполнить послеаварийную проверку ЧАПВ на ПС 220 кВ Новый Уоян с целью выяснения причины отказа во включении ф.10 кВ №11. Устранить выявленные замечания. Результаты послеаварийной проверки направить в Филиал АО «СО ЕЭС» Бурятское РДУ | 2022-09-30
СЭС |  |  |  | 28.06.2022 13:29 |  | ОПН-2-220 фаза «А»,ОПН-220 РПТ-4 фаза «А», ПС 220 кВ Кунерма, Восточно-Сибирская дирекция по энергообеспечению – структурного подразделения Трансэнерго – филиала ОАО «РЖД» | 220 | Электротехническое оборудование 110 кВ и выше трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов |  | В рамках технической учебы провести занятие с оперативным персоналом ПС 220 кВ Кунерма по действиям с устройствами РЗА при выводе из работы СВ-220, секций шин 220 кВ с включением ремонтной перемычки, а также при вводе в работу указанного оборудования с отключением ремонтной перемычки | 2022-08-31
СЭС |  |  |  | 28.06.2022 13:29 |  | ОПН-2-220 фаза «А»,ОПН-220 РПТ-4 фаза «А», ПС 220 кВ Кунерма, Восточно-Сибирская дирекция по энергообеспечению – структурного подразделения Трансэнерго – филиала ОАО «РЖД» | 220 | Электротехническое оборудование 110 кВ и выше трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов |  | Организовать взаимодействие с заводом-изготовителем АОСН на ПС 110 кВ Перевоз по гарантийному ремонту flash-памяти терминала. | 2022-08-31
СЭС |  |  |  | 28.06.2022 13:29 |  | ОПН-2-220 фаза «А»,ОПН-220 РПТ-4 фаза «А», ПС 220 кВ Кунерма, Восточно-Сибирская дирекция по энергообеспечению – структурного подразделения Трансэнерго – филиала ОАО «РЖД» | 220 | Электротехническое оборудование 110 кВ и выше трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов |  | На панелях и шкафах устройств РЗА объектов электроэнергетики АО «Витимэнерго» выполнить проверку соответствия меток нормального положения переключающих устройств РЗА и таблиц положения переключающих устройств РЗА указаниям инструкций по оперативному обслуживанию устройств РЗА Филиала АО «СО ЕЭС» Иркутское РДУ и АО «Витимэнерго» при различных режимах работы электрической сети. Устранить выявленные по результатам проверки замечания. | 2022-10-31
СЭС |  |  |  | 28.06.2022 13:29 |  | ОПН-2-220 фаза «А»,ОПН-220 РПТ-4 фаза «А», ПС 220 кВ Кунерма, Восточно-Сибирская дирекция по энергообеспечению – структурного подразделения Трансэнерго – филиала ОАО «РЖД» | 220 | Электротехническое оборудование 110 кВ и выше трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов |  | Провести внеплановый производственный инструктаж оперативному персоналу Северобайкальской дистанции электроснабжения по темам: - «Порядок осмотра устройств РЗА и проверке соответствия переключающих устройств и испытательных блоков в цепях устройств РЗА режиму работы электрической сети»; - «Действия при включении выключателей по цепям улавливания синхронизма и недопустимости квитирования ключей управления выключателей, оснащенных АПВ с улавливанием синхронизма, без разрешения диспетчерского персонала» | 2022-10-31
СЭС |  |  |  | 28.06.2022 13:29 |  | ОПН-2-220 фаза «А»,ОПН-220 РПТ-4 фаза «А», ПС 220 кВ Кунерма, Восточно-Сибирская дирекция по энергообеспечению – структурного подразделения Трансэнерго – филиала ОАО «РЖД» | 220 | Линии электропередачи 110 кВ и выше |  | Направить на согласование в Филиал АО «СО ЕЭС» Иркутское РДУ предложения по изменению условий пуска регистраторов аварийных событий в комплекте ПА №1 и комплекте ПА №2 ПС 220 кВ Мамакан с целью исключения пуска регистраторов при условиях, не приводящих к срабатыванию функций в составе указанных устройств. | 2022-10-31
СЭС |  |  |  | 28.06.2022 13:29 |  | ОПН-2-220 фаза «А»,ОПН-220 РПТ-4 фаза «А», ПС 220 кВ Кунерма, Восточно-Сибирская дирекция по энергообеспечению – структурного подразделения Трансэнерго – филиала ОАО «РЖД» | 220 | Линии электропередачи 110 кВ и выше |  | Выполнить анализ на предмет возможности разработки и реализации дополнительных мероприятий, направленных на исключение подачи напряжения от контактной сети в сеть 220 кВ через тяговые трансформаторы подстанций, обесточенных со стороны 220 кВ. Информацию о результатах анализа направить в Филиал АО «СО ЕЭС» Иркутское РДУ. | 2022-09-30
СЭС |  |  |  | 28.06.2022 13:29 |  | ОПН-2-220 фаза «А»,ОПН-220 РПТ-4 фаза «А», ПС 220 кВ Кунерма, Восточно-Сибирская дирекция по энергообеспечению – структурного подразделения Трансэнерго – филиала ОАО «РЖД» | 500 | Линии электропередачи 110 кВ и выше |  | Провести анализ характеристик срабатывания применяемых в устройствах РЗА, реализованных на электромеханической базе, реле времени, направить в Филиал АО «СО ЕЭС» Иркутское РДУ информацию об устройствах РЗА, в которых погрешность в реализации заданных выдержек времени может составлять более 0,1 секунды, с указанием величины погрешности. | 2022-09-30
СЭС |  |  |  | 28.06.2022 13:29 |  | ОПН-2-220 фаза «А»,ОПН-220 РПТ-4 фаза «А», ПС 220 кВ Кунерма, Восточно-Сибирская дирекция по энергообеспечению – структурного подразделения Трансэнерго – филиала ОАО «РЖД» | 220 | Линии электропередачи 110 кВ и выше |  | Провести оценку необходимости изменения параметров настройки устройств РЗА с учетом информации о возможных погрешностях в реализации заданных выдержек времени, предоставленной Восточно-Сибирской дирекцией по энергообеспечению филиала ОАО «РЖД» Трансэнерго по п. 3.2.8 настоящего акта | 2022-12-23
СЭС | 36 | 980 | 06 | 28.06.2022 18:04 | 28.06.2022 18:04 | ВЛ 110 кВ Лена-Верхнемарков, ВЛ 110 кВ Лена-Киренск-1, ВЛ 110 кВ Верхнемарково-Киренск | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Удар молнии в элементы ВЛ 110 кВ Верхнемарково-Киренск, ВЛ 110 кВ Лена – Киренск-1, ВЛ 110 кВ Лена-Верхнемарково.. | Выполнить замеры сопротивления контура заземления 2-цепной опоры №117 ВЛ 110 кВ Верхнемарково-Киренск, ВЛ 110 кВ Лена – Киренск-1, 2-цепной опоры №118 ВЛ 110 кВ Лена-Верхнемарково, ВЛ 110 кВ Лена – Киренск-1. При наличии замечаний – наметить мероприятия по их устранению. | 2022-08-31
СЭС |  |  |  | 28.06.2022 18:04 |  | ВЛ 110 кВ Лена-Верхнемарков, ВЛ 110 кВ Лена-Киренск-1, ВЛ 110 кВ Верхнемарково-Киренск | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | При ударе молнии, перекрытие изоляции воздушных промежутков между проводами фаз «А» и «С» и траверсой опоры №117 ВЛ 110 кВ Лена – Киренск-1 и проводом фазы «А» и траверсой опоры №117 ВЛ 110 кВ Верхнемарково – Киренск, между проводом фазы «В» и траверсой опоры №118 ВЛ 110 кВ Лена – Киренск-1 и проводом фазы «В» и траверсой опоры №118 ВЛ 110 кВ Лена – Верхнемарково
СЭС | 37 | 906 | 06 | 28.06.2022 17:00 | 30.06.2022 09:51 | ВЛ 220 кВ Седановский ПП-Джижива II цепь (ВЛ 220 кВ Д-142) | 220 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Пожар, возникший в лесном массиве рядом с ВЛ 220 кВ Седановский ПП-Джижива II цепь (ВЛ 220 кВ Д-142) и перекинувшийся на трасу ВЛ. | Восстановить промежуточную опору №168 ВЛ 220 кВ Седановский ПП - Джижива II цепь (ВЛ 220 кВ Д-142) | 2022-06-30
СЭС |  |  |  | 28.06.2022 17:00 |  | ВЛ 220 кВ Седановский ПП-Джижива II цепь (ВЛ 220 кВ Д-142) | 220 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Повреждение, в результате пожара, деревянной промежуточной опоры №168 ВЛ 220 кВ Седановский ПП - Джижива II цепь (ВЛ 220 кВ Д-142) с её падением на землю.
СЭС | 38 | 907 | 07 | 01.07.2022 22:19 | 01.07.2022 22:34 | ВЛ 220 кВ Братская ГЭС-БрАЗ V цепь с отпайкой на ПС БЛПК, ВЛ 220 кВ Братская ГЭС-БрАЗ VI цепь, ВЛ 220 кВ Братская ГЭС-БрАЗ VII цепь | 220 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | С прохождением атмосферных перенапряжений возникло замыкание между проводом фазы "С" и телом опоры № 84 ВЛ 220 кВ Братская ГЭС-БрАЗ V цепь с отпайкой на ПС БЛПК, между проводом фазы "А" и телом опоры № 84 ВЛ 220 кВ Братская ГЭС-БрАЗ VI цепь, что привело к термическому повреждению проводов, приведшее к отключению ВЛ действием защит. Расщепление в пролёте опор № 86-87 нижнего провода фазы "С" ВЛ 220 кВ Братская ГЭС-БрАЗ VII цепь привело к возникновению короткого замыкания и отключению ВЛ действием защит. | Выполнить замер контура заземления опоры № 84 ВЛ 220кВ Братская ГЭС-БрАЗ V цепь Выполнить замер контура заземления опоры № 84 ВЛ 220кВ Братская ГЭС-БрАЗ VI цепь. Выполнить замер контура заземления в пролёте опор № 86-87 ВЛ 220кВ Братская ГЭС-БрАЗ VII цепь. | 2022-07-31
СЭС |  |  |  | 01.07.2022 22:19 | 01.07.2022 22:34 | ВЛ 220 кВ Братская ГЭС-БрАЗ V цепь с отпайкой на ПС БЛПК, ВЛ 220 кВ Братская ГЭС-БрАЗ VI цепь, ВЛ 220 кВ Братская ГЭС-БрАЗ VII цепь | 220 | Линии электропередачи 110 кВ и выше |  | Выполнить замер контура заземления опоры № 84 ВЛ 220кВ Братская ГЭС-БрАЗ VI цепь. | 2022-07-31
СЭС |  |  |  | 01.07.2022 22:19 | 01.07.2022 22:34 | ВЛ 220 кВ Братская ГЭС-БрАЗ V цепь с отпайкой на ПС БЛПК, ВЛ 220 кВ Братская ГЭС-БрАЗ VI цепь, ВЛ 220 кВ Братская ГЭС-БрАЗ VII цепь | 220 | Линии электропередачи 110 кВ и выше |  | Выполнить замер контура заземления в пролёте опор № 86-87 ВЛ 220кВ Братская ГЭС-БрАЗ VII цепь. | 2022-07-31
СЭС | 39 | 707 | 07 | 02.07.2022 09:34 | 02.07.2022 18:28 | ВЛ 35 кВ Покосное-Октябрьская | 35 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Атмосферные перенапряжения, возникшие при грозе и приведщие к попаданию молнии в опору №142 ВЛ 35 кВ Покосное-Октябрьская. | Выполнить замену опоры №142 и ремонт провода ф. ВЛ 35 кВ Покосное-Октябрьская | 2022-07-02
СЭС |  |  |  | 02.07.2022 09:34 |  | ВЛ 35 кВ Покосное-Октябрьская | 35 | Линии электропередачи 6-35 кВ | В результате попадания молнии, разрушение раскосов и траверсы опоры №142 ВЛ 35 кВ Покосное-Октябрьская.
СЭС |  |  |  | 02.07.2022 09:34 |  | ВЛ 35 кВ Покосное-Октябрьская | 35 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Нарушение изоляции провода ф.В ВЛ 35 кВ Покосное-Октябрьская, что привело к возникновению замыкания на "землю" и последующему перегоранию провода.
СЭС | 40 | 981 | 07 | 02.07.2022 13:35 | 02.07.2022 13:35 | ВЛ 220 кВ Киренга – Кунерма | 110 | Электротехническое оборудование 110 кВ и выше трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов | Во время последнего осмотра ВЛ 220 кВ Киренга – Кунерма работник ошибочно определил высоту и динамику роста отдельно стоящего дерева и не принял меры по вырубке кустарника, вследствие чего во время воздействия высоких температур окружающего воздуха,( подтверждается ФГБУ "Иркутское УГМС"), увеличилась стрела провиса нижнего провода ф. "В" в пролете опор № 118-119 ВЛ 220 кВ Киренга – Кунерма, что способствовало приближению на недопустимое расстояние нижнего провода ф. В к верхушке отдельно стоящего дерева. | Произвести вырубку деревьев в пролете опор № 118-119. | 2022-07-25
СЭС |  |  |  | 02.07.2022 13:35 | 02.07.2022 13:35 | ВЛ 220 кВ Киренга – Кунерма | 110 | Электротехническое оборудование 110 кВ и выше трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов | В результате увеличения стрелы провиса провода произошло перекрытие воздушного промежутка между отдельно стоящим деревом и нижним проводом ф. В в пролете опор № 118-119 ВЛ 220 кВ Киренга – Кунерма | Измерить стрелу провиса в пролете опор № 118-119 ВЛ 220 кВ Киренга – Кунерма в период максимально высоких температур окружающего воздуха. При наличии замечаний – наметить мероприятия по их устранению. | 2022-07-25
СЭС | 41 | 982 | 07 | 02.07.2022 10:09 | 02.07.2022 10:09 | ВЛ 220 кВ Киренга – Улькан | 220 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Во время последнего осмотра ВЛ 220 кВ Киренга – Улькан работник ошибочно определил высоту и динамику роста отдельно стоящего дерева и не принял меры по вырубке кустарника, вследствие чего во время воздействия высоких температур окружающего воздуха, ( подтверждается ФГБУ "Иркутское УГМС"), увеличилась стрела провиса нижнего провода ф."В" в пролете опор № 102-103 ВЛ 220 кВ Киренга – Улькан, что способствовало приближению на недопустимое расстояние нижнего провода ф. В к верхушке отдельно стоящего дерева. | Произвести вырубку деревьев в пролете опор № 102-103 ВЛ 220 кВ Киренга – Улькан | 2022-07-25
СЭС |  |  |  | 02.07.2022 10:09 | 02.07.2022 10:09 | ВЛ 220 кВ Киренга – Улькан | 220 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | В результате увеличения стрелы провиса провода произошло перекрытие воздушного промежутка между отдельно стоящим деревом и нижним проводом ф. В в пролете опор № 118-119 ВЛ 220 кВ Киренга – Кунерма | Измерить стрелу провиса в пролете опор № 118-119 ВЛ 220 кВ Киренга – Кунерма в период максимально высоких температур окружающего воздуха. При наличии замечаний – наметить мероприятия по их устранению. | 2022-07-25
СЭС | 42 | 809 | 07 | 04.07.2022 05:30 | 04.07.2022 16:55 | ВЛ 110 кВ БЛПК-Хлорный-А | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Выполнение водителем ООО "ГрандСтройПроект" погрузки железобетонного лома, сваленного в пролёте опор №№12-13 ВЛ 110 кВ БЛПК-Хлорная-А, без согласования с эксплуатирующей организацией. | Направить в Енисейское Управление Ростех- надзора претензионное письмо в отноше- нии ООО "'ГрандСтройПроект" | 2022-07-10
СЭС |  |  |  | 04.07.2022 05:30 |  | ВЛ 110 кВ БЛПК-Хлорный-А | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Уменьшение изоляции провода ф.С ВЛ 110 кВ БЛПК-Хлорная-А вследствие приближения к нему стрелы грузоподъёмного механизма, что привело к перекрытию и отключению ВЛ действием защит. | Выполнить внеочередные осмотры ВЛ 110 кВ БЛПК-Насосная-А, ВЛ 110 кВ БЛПК-Насосная-Б, ВЛ 110 кВ БЛПК-Хлорная-А, ВЛ 110 кВ БЛПК-Хлорная-Б, ВЛ 110 кВ БЛПК-Опорная 1 цепь, ВЛ 110 кВ БЛПК-Опорная 2 цепь с целью выявления в охранных зонах ВЛ свалок, несанкционированного складирования. При выявлении несоответствий - принять меры по их устранению. | 2022-09-30
СЭС |  |  |  | 04.07.2022 05:30 |  | ВЛ 110 кВ БЛПК-Хлорный-А | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше |  | Направить в ООО "ГрандСтройПроект" письмо о возмещении экономического ущерба | 2022-08-16
СЭС | 43 | 908 | 07 | 15.07.2022 22:53 | 15.07.2022 22:53 | СР-1-220 , ПС 220 кВ Пурсей | 220 | Электротехническое оборудование 110 кВ и выше трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов | Скрытые внутренние микротрещины фарфора изолятора СР-1-220 ф. «А», допущенные при заводском изготовлении, под воздействием внешних погодных факторов (атмосферные осадки, перепады температур) в течение длительного срока эксплуатации привели к разрушению изолятора. | Выполнить мастерский осмотр с использованием бинокля разъединителей с фарфоровой изоляцией установленных на ПС 220 кВ Пурсей, на отсутствие недопустимых сколов, трещин, повреждения армировочных швов. По результатам осмотра подготовить график устранения выявленных замечаний. | 2022-08-05
СЭС |  |  |  | 15.07.2022 22:53 |  | СР-1-220 , ПС 220 кВ Пурсей | 220 | Электротехническое оборудование 110 кВ и выше трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов | В процессе длительной эксплуатации (срок службы более 17 лет), вследствие воздействия внешних факторов (атмосферные осадки, перепады температур, механических воздействий при оперировании разъединителями и т.д.) произошло появление и развитие внешних и внутренних микротрещин в фарфоровой изоляции опорного изолятора СР-1-220 ф. «А» верхнего элемента в сторону 1 секции шин 220 кВ, которое привело к разрушению изолятора при переключениях. | По результатам осмотра подготовить график устранения выявленных замечаний. | 2022-08-05
СЭС | 44 | 810 | 07 | 16.07.2022 10:56 | 16.07.2022 11:26 | ВЛ 110 кВ Семигорск-Ручейй, ВЛ 110 кВ Ручей-Усть-Кут | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Атмосферные перенапряжения, возникшие при грозе, приведшие к нарушению в районе опоры № 165 ВЛ 110 кВ Семигорск-Ручей изоляции провода фазы "В".
СЭС |  |  |  | 16.07.2022 10:56 |  | ВЛ 110 кВ Семигорск-Ручейй, ВЛ 110 кВ Ручей-Усть-Кут | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Перекрытие воздушного промежутка между проводом фазы " В" ВЛ 110 кВ Семигорск-Ручей и траверсой опоры № 165, приведшее к возникновениям короткого замыкания и отключению ВЛ действием защит. | Выполнить замер контура сопротивления на опоре № 165 ВЛ 110 кВ Семигорск-Ручей. | 2022-09-30
СЭС | 45 | 708 | 07 | 24.07.2022 09:30 | 24.07.2022 21:19 | ВЛ 35 кВ Киренск – Красноармейская | 35 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Под воздействием сильного ветра скоростью 29-34 м/с произошли множественные падения деревьев из внеохранной зоны ВЛ 35 кВ Киренск-Салтыково, ВЛ 35 кВ Киренск - Красноармейская, повредившие провода фаз «А» и «В» в пролете опор № 77-78-79-80 на ВЛ 35 кВ Киренск-Красноармейская и провод фазы «А» в пролете опор №11-14 ВЛ 35 кВ Киренск-Салтыково. | Выполнить осмотр ВЛ 35 кВ Киренск-Салтыково, ВЛ 35 кВ Киренск Красноармейская на предмет выявления поврежденных после прохождения шторма и грозы деревьев, угрожающих падению на провода ВЛ. | 2022-09-30
СЭС |  |  |  | 24.07.2022 09:30 | 24.07.2022 21:19 | ВЛ 35 кВ Киренск – Красноармейская | 35 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Обрывы проводов в пролете опор № 77-78-79-80 на ВЛ 35 кВ Киренск-Красноармейская и провода фазы «А» в пролете опор №11-14 ВЛ 35 кВ Киренск-Салтыково упавшими деревьями привели к замыканиям на землю, отключениям ВЛ. | Осмотреть и при необходимости расчистить заезды к просеке ВЛ. | 2022-09-30
СЭС |  |  |  | 24.07.2022 09:30 | 24.07.2022 21:19 | ВЛ 35 кВ Киренск – Красноармейская | 35 | Линии электропередачи 6-35 кВ |  | При выявлении замечаний после осмотра ВЛ 35 кВ Киренск-Салтыково, ВЛ 35 кВ Киренск Красноармейская наметить мероприятия по их устранению. | 2022-09-30
СЭС | 46 | 709 | 07 | 28.07.2022 04:32 | 01.08.2022 18:04 | ВЛ 35 кВ Киренга – Небель | 35 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Подмыв дерева вне охранной зоны ВЛ 35 кВ Киренга-Небель интенсивными потоками дождевой воды и его падение в пролете опор № 152-153 на провод ф. "С", воздействие порывов ветра на провода ВЛ и удара молнии в траверсу опоры № 65 привели к неоднократным замыканиям на землю проводов ф "С" и повреждениям элементов ВЛ. | Произвести осмотр ВЛ 35 кВ Киренга-Небель с выявлением угрожающих падением деревьев. | 2022-09-30
СЭС |  |  |  | 28.07.2022 04:32 | 01.08.2022 18:04 | ВЛ 35 кВ Киренга – Небель | 35 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Обрывы проводов ф "С" ВЛ 35 кВ Киренга-Небель с опор № 152, № 7, разрушение опоры № 65 вследствие неблагоприятных природных явлений. | По результатам осмотра составить план мероприятий по устранению выявленных замечаний. | 2022-10-10
СЭС | 47 | 811 | 08 | 02.08.2022 03:39 | 02.08.2022 19:03 | ПС 220/110/10 кВ БЛПК | 220 | Электротехническое оборудование 110 кВ и выше трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов | Повреждение в сети смежной организации | не требуется
СЭС | 48 | 710 | 08 | 03.08.2022 08: 22 | 04.08.2022 01:31 | ВЛ 35 кВ Киренга – Небель | 35 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Воздействие единичного удара молнии в опору № 7 ВЛ 35 кВ Киренга-Небель во время прохождения дождя привело к разрушению траверсы опоры. | Произвести осмотр ВЛ 35 кВ Киренга-Небель на предмет поврежденных элементов и выявлению угрожающих падению деревьев. | 2022-09-30
СЭС |  |  |  | 03.08.2022 08: 22 | 04.08.2022 01:31 | ВЛ 35 кВ Киренга – Небель | 35 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Разрушение траверсы опоры № 7 ВЛ 35 кВ Киренга-Небель с падением провода ф "А" на стойку опоры, снижение уровня изоляции с замыканием на землю. | По результатам осмотра составить план мероприятий по устранению выявленных замечаний | 2022-10-10
СЭС | 49 | 711 | 08 | 06.08.2022 12:44 | 07.08.2022 21:31 | ВЛ 35 кВ Березняки- Дальний | 35 | Линии электропередачи 6-35 кВ | проезд неустановленного крупногабаритного транспорта (лесозаготовительной техники) под ВЛ | установить предупреждающие плакаты в местах пересечения автомобильной дороги с ВЛ 35 кВ Березняки-Дальний | 2023-07-31
СЭС |  |  |  | 06.08.2022 12:44 | 07.08.2022 21:31 | ВЛ 35 кВ Березняки- Дальний | 35 | Линии электропередачи 6-35 кВ | механическое воздействие кроупногабаритного транспортного средства на провод ф "А" в пролете опор № 160/54-160/55 ВЛ 35 кВ Березняки-Дальний с обрывом провода | произвести осмотр ВЛ 35 кВ Березняки- Дальний с замером габарита провода в месте пересечения с автомобильной дорогой | 2022-08-07
СЭС |  |  |  | 06.08.2022 12:44 | 07.08.2022 21:31 | ВЛ 35 кВ Березняки- Дальний | 35 | Линии электропередачи 6-35 кВ | перекрытие воздушного изоляционного промежутка между крупногабаритным транспортом и проводом ф "А" с замыканием на землю
СЭС |  |  |  | 06.08.2022 12:44 | 07.08.2022 21:31 | ВЛ 35 кВ Березняки- Дальний | 35 | Линии электропередачи 6-35 кВ | обрыв провода ф. А в пролете опор № 160/54-160/55 ВЛ 35 кВ Березняки- Дальний | выполнить ремонт провода ф.А в пролете опор №160Э54-160/55 ВЛ 35 кВ Березняки-Дальний. | 2022-08-07
СЭС | 50 | 983 | 07 | 08.07.2022 09:40 | 08.07.2022 10:28 | ВЛ 110 кВ Черная – Коршуниха, ВЛ 110 кВ Лена-Верхнемарков, ВЛ 110 кВ Лена-Киренск-1, ВЛ 110 кВ Верхнемарково-Киренск | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Атмосферные перенапряжения, возникшие при грозе и приведшие к нарушению изоляции провода ф.В на опоре №382 ВЛ 110 кВ Черная – Коршуниха, провода ф.В ВЛ 110 кВ Лена – Киренск-1 и провода ф.В Лена-Верхнемарково на 2-цепной опоре №171. | Выполнить замеры сопротивления контуров заземления опоры №382 ВЛ 110 кВ Черная – Коршуниха, 2-цепной опоры № 171 ВЛ 110 кВ Лена – Киренск-1, ВЛ 110 кВ Лена-Верхнемарково. | 2022-08-31
СЭС |  |  |  | 08.07.2022 09:40 | 08.07.2022 10:28 | ВЛ 110 кВ Черная – Коршуниха, ВЛ 110 кВ Лена-Верхнемарков, ВЛ 110 кВ Лена-Киренск-1, ВЛ 110 кВ Верхнемарково-Киренск | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Перекрытие воздушных промежутков между проводом ф.В и телом опоры №382 ВЛ 110 кВ Черная – Коршуниха, проводом ф.В и телом опоры №171 ВЛ 110 кВ Лена – Киренск-1, проводом ф.В и телом опоры № 171 ВЛ 110 кВ Лена-Верхнемарково, что привело к отключениям ВЛ действием защит.
СЭС | 51 | 984 | 08 | 13.08.2022 12:20 | 15.08.2022 03:28 | ВЛ 110 кВ Огневка-Чукша | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Удар молнии в элементы ВЛ 110 кВ Огневка-Чукша, в пролёте опор № 38-39, с перекрытием на металлическую траверсу фазы"С" | Произвести замер сопротивления контура заземления опоры №38 ВЛ 110 кВ МПС-Огневка с отпайками. При необходимости довести его до нормы. | 2022-10-31
СЭС |  |  |  | 13.08.2022 12:20 | 15.08.2022 03:28 | ВЛ 110 кВ Огневка-Чукша | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | С прохождением атмосферных перенапряжений возникло замыкание между проводом фазы "С" и телом опоры № 38 ВЛ 110 кВ Огневка-Чукша, что привело к термическому повреждению проводов, приведшее к отключению ВЛ действием защит.
СЭС | 52 | 954 | 08 | 13.08.2022 12: 19 | 15.08.2022 03:28 | ВЛ 500 кВ Усть-Илимская ГЭС – Братская ГЭС (ВЛ-571) | 500 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Ошибочные действия персонала монтажной организации, допущенные в 1975 году при строительстве ВЛ 500 кВ Усть-Илимская ГЭС – Братская ГЭС (ВЛ-571), заключающиеся в наложении проволочного бандажа на один из трех проводов марки АС 330/43 расщеплённой фазы «А» в пролете опор №№ 29–30 в условиях повреждения (обрыва) 24 алюминиевых проволок верхнего повива (из общего числа 54 проволок) вместо исключения повреждённого участка этого провода и его последующего ремонта с помощью ремонтных зажимов (монтируемых методом опрессования), что привело к снижению механической прочности провода на разрыв, последующему многолетнему (в течение 47 лет) коррозийному износу проволок стального сердечника (приложение № 10) и далее к обрыву провода с падением его на землю, возникновением КЗ и аварийным отключением ВЛ 500 кВ Усть-Илимская ГЭС – Братская ГЭС (ВЛ-571) | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 500 кВ Усть-Илимская ГЭС – Братская ГЭС (ВЛ-571) на предмет выявления дефектов проводов, наличия неучтенных в Паспорте ВЛ соединителей и бандажей, с внесением в него соответствующей недостающей информации | 2023-07-30
СЭС |  |  |  | 13.08.2022 12: 19 | 15.08.2022 03:28 | ВЛ 500 кВ Усть-Илимская ГЭС – Братская ГЭС (ВЛ-571) | 500 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Недостаток изготовления ПА 2 комплект ПС 500 кВ Ключи (ФОЛ-566, ФОЛ-581, ФОЛ-582, ФОТ АТ-1, ФОТ АТ-2, ФОТ АТ-3, АРОДЛ-566-581, АРОТ, УОН) на ПС 500 кВ Ключи, заключающийся в отсутствии средств диагностики и сигнализации о неисправности модуля выходных цепей, а также отсутствии возможности проверки состояния элементов платы модуля выходных цепей при проведении технического обслуживания (плата изготовлена машинным методом и доступ к элементам без повреждения платы невозможен), что не позволило своевременно выявить неисправность модуля выходных цепей устройства, приведшую к отказу функции УОН в составе ПА 2 комплект ПС 500 кВ Ключи (ФОЛ-566, ФОЛ-581, ФОЛ-582, ФОТ АТ-1, ФОТ АТ-2, ФОТ АТ-3, АРОДЛ-566-581, АРОТ, УОН) | По результатам выполнения пункта 3.1.1 технических мероприятий составить план-график устранения выявленных дефектов. | 2023-08-15
СЭС |  |  |  | 13.08.2022 12: 19 | 15.08.2022 03:28 | ВЛ 500 кВ Усть-Илимская ГЭС – Братская ГЭС (ВЛ-571) | 500 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | На ПС 500 кВ Ключи в результате повреждения внутренней структуры электронного компонента платы электронного модуля выходных цепей в ПА 2 комплект ПС 500 кВ Ключи (ФОЛ-566, ФОЛ-581, ФОЛ-582, ФОТ АТ-1, ФОТ АТ-2, ФОТ АТ-3, АРОДЛ-566-581, АРОТ, УОН) с разрывом выходной цепи произошел отказ функции УОН в указанном устройстве, вследствие чего, в условиях выведенного для проведения технического обслуживания ПА 1 комплект ПС 500 кВ Ключи (ФОЛ-566, ФОЛ-581, ФОЛ-582, ФОТ АТ-1, ФОТ АТ-2, ФОТ АТ-3, АРОДЛ-566-581, АРОТ, УОН), при приёме команды «ОН КРУЭ», сформированной САОН 1 (2) комплект ПС 500 кВ Иркутская при поступлении команды «ОН-4 Ирк» от АДВ Усть-Илимской ГЭС, не были реализованы управляющие воздействия на отключение на ПС 500 кВ Ключи выключателей ВЛ 220 кВ Ключи – КРУЭ-А и ВЛ 220 кВ Ключи – КРУЭ-Б с суммарной нагрузкой 283 МВт | Провести внеплановый производственный инструктаж оперативному персоналу (НСО, ДЭП) Усть-Илимской ГЭС по теме: «Порядок считывания данных с устройств Сириус-2-ОМ необходимых для определения ОМП на ЛЭП». | 2022-10-31
СЭС |  |  |  | 13.08.2022 12: 19 | 15.08.2022 03:28 | ВЛ 500 кВ Усть-Илимская ГЭС – Братская ГЭС (ВЛ-571) | 500 | Линии электропередачи 110 кВ и выше |  | В инструкцию по эксплуатации устройств ПА на ПС 500 кВ Ключи включить требования к выполнению перед выводом из работы для технического обслуживания ПА 1 (2) комплекта ПС 500 кВ Ключи проверки работоспособности модуля выходных реле соответственно ПА 2 (1) комплекта ПС 500 кВ Ключи путём срабатывания дискретного входа, с фиксацией результатов проверок в журнале РЗА. | 2022-10-31
СЭС |  |  |  | 13.08.2022 12: 19 | 15.08.2022 03:28 | ВЛ 500 кВ Усть-Илимская ГЭС – Братская ГЭС (ВЛ-571) | 500 | Линии электропередачи 110 кВ и выше |  | Разработать таблицу положения переключающих устройств на шкафу защит ОВ-110 кВ №Р9 на ПС 220 кВ Шелехово, в которой привести информацию по положениям ключа 1К-«ОН» для различных схем и режимов работы электрической сети в соответствии с требованиями «Инструкции по эксплуатации и оперативному обслуживанию устройств ПА ПС Шелехово» | 2022-10-31
СЭС |  |  |  | 13.08.2022 12: 19 | 15.08.2022 03:28 | ВЛ 500 кВ Усть-Илимская ГЭС – Братская ГЭС (ВЛ-571) | 500 | Линии электропередачи 110 кВ и выше |  | Пересмотреть типовые бланки переключений по выводу в ремонт с переводом на ОВ-110 выключателей на ПС 220 кВ Шелехово, подключенных к УОН ПС 220 кВ Шелехово, и вводу в работу указанных выключателей после замены на ОВ-110, в части внесения операций по переводу ключа 1К-«ОН» в цепях отключения ОВ-110 от УОН ПС 220 кВ Шелехово | 2022-10-31
СЭС |  |  |  | 13.08.2022 12: 19 | 15.08.2022 03:28 | ВЛ 500 кВ Усть-Илимская ГЭС – Братская ГЭС (ВЛ-571) | 500 | Линии электропередачи 110 кВ и выше |  | Провести анализ организации процесса осмотра панелей РЗА оперативным персоналом ПС филиалов ОАО «ИЭСК» и контроля положения переключающих устройств РЗА на соответствие их фактической схеме электрической сети и эксплуатационному состоянию оборудования, при выявлении недостатков разработать план мероприятий, направленных на их устранение | 2022-10-31
СЭС |  |  |  | 13.08.2022 12: 19 | 15.08.2022 03:28 | ВЛ 500 кВ Усть-Илимская ГЭС – Братская ГЭС (ВЛ-571) | 500 | Линии электропередачи 110 кВ и выше |  | Разработать и направить в филиалы АО «СО ЕЭС» ОДУ Сибири и Иркутское РДУ план-график выполнения внеочередных осмотров с ВЛ 110-500 кВ на предмет выявления дефектов проводов, наличия неучтенных в паспортах ВЛ соединителей и бандажей | 2022-11-30
СЭС | 53 | 985 | 08 | 13.08.2022 12: 19 | 15.08.2022 03:28 | ВЛ 110 кВ Кежма-Видим | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | В результате дефекта монтажа соединения термитной сваркой шлейфа анкерных пролетов ф.В на опоре № 230 ВЛ 110 кВ Кежма-Видим, произошло термическое повреждение соединения шлейфа с дальнейшим его обрывом | Выполнить установку плашечного зажима на шлейф ф.В на опоре №230 ВЛ 110 кВ Кежма-Видим. Выполнить термитную сварку шлейфа ф.В на опоре №230 ВЛ 110 кВ Кежма-Видим. Произвести тепловизионный контроль соединения шлейфов анкерных пролетов ВЛ 110 кВ Кежма-Видим. | 24.08.2022 30.08.2023 30.11.2022
СЭС |  |  |  | 21.08.2022 18:26 | 21.08.2022 18:26 | ВЛ 110 кВ Кежма-Видим | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Отключение ВЛ 110 кВ Кежма-Видим произошло из-за дефекта монтажа соединения термитной сваркой шлейфа анкерных пролетов. | Произвести осмотр ВЛ 110 кВ Кежма-Видим. | 2022-08-22
СЭС |  |  |  | 21.08.2022 18:26 | 21.08.2022 18:26 | ВЛ 110 кВ Кежма-Видим | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше |  | Включить в план 2023г термитную сварку шлейфа ф.В на опоре №230 ВЛ-110кВ Кежма-Видим | 2023-03-31
СЭС | 54 | 712 | 08 | 23.08.2022 14:10 | 24.08.2022 12:56 | ВЛ 35 кВ Покосное-Октябрьская | 35 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Воздействие неблагоприятных природных явлений на ЛР-35кВ Переход в предыдущий период эксплуатации | Выполнить аварийный осмотр ВЛ 35 кВ Покосное-Октябрьская | 2022-08-23
СЭС |  |  |  | 23.08.2022 14:10 | 24.08.2022 12:56 | ВЛ 35 кВ Покосное-Октябрьская | 35 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Механическое разрушение изолятора ф «А» ЛР-35кВ Переход привело к падению провода ф «А» на землю, нарушению изоляции ВЛ 35кВ Покосное- Октябрьская | Устранить замечания, выявленные в ходе аварийного осмотра ВЛ 35 кВ Покосное-Октябрьская | 2022-09-24
СЭС | 55 | 813 | 08 | 27.08.2022 16:40 | 29.08.2022 18:02 | ПС 220/110/10 кВ Заводская | 110 | Электротехническое оборудование 110 кВ и выше трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов | 22.04.2022 на ПС Заводская на выключателе ШОВ-110 кВ проводился текущий ремонт с чисткой масломерных стекол. | Производить замену резиновых уплотнений при чистке масломерных стекол на вводах масляных выключателях, согласно технологических карт | 2022-10-30
СЭС |  |  |  | 27.08.2022 16:40 | 29.08.2022 18:02 | ПС 220/110/10 кВ Заводская | 110 | Электротехническое оборудование 110 кВ и выше трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов | При замене масла в гидрозатворах и чистке масломерных стёкол не был выявлен дефект резинового уплотнения под масломерным стеклом ввода ф А выключателя ШОВ-110 ПС Западная | Внести изменение в технологические карты на текущие и средние ремонты масляных выключателей замену резиновых уплотнений на масломерных стеклах негерметичных вводов при чистке стекол. | 2022-10-30
СЭС | 56 | 713 | 08 | 29.08.2022 10:40 | 30.08.2022 08:00 | ВЛ 35 кВ Киренга-Небель | 35 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Падение дерева из внеохранной зоны на провода ВЛ в пролете опор №36-37. Падение дерева произошло из-за повреждения корневой системы под воздействием ветровых нагрузок. | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 35 кВ Киренга-Небель на предмет выявления деревьев представляющих угрозу падения на провода ВЛ | 2022-09-30
СЭС |  |  |  | 29.08.2022 10:40 | 30.08.2022 08:00 | ВЛ 35 кВ Киренга-Небель | 35 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Вследствие падения дерева на провода ВЛ произошло междуфазное замыкание проводов ВЛ с замыканием на землю | По результатам осмотра произвести валку угрожающих деревьев | 2022-09-30
СЭС | 57 | 714 | 08 | 30.08.2022 10:40 | 30.08.2022 08:00 | ВЛ 35 кВ Киренск – Красноармейская | 35 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Падение из внеохранной зоны на провода ВЛ деревьев в пролете опор №79-80. Падение деревьев произошло из-за повреждения корневой системы и их наклона в сторону ВЛ, под воздействием под воздействием ветровых нагрузок, что подтверждается ответом из гидромедцентра | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 35 кВ Киренск-Красноармейская на предмет выявления деревьев, представляющих угрозу падения на провода ВЛ. | 2022-09-30
СЭС |  |  |  | 30.08.2022 10:40 | 30.08.2022 08:00 | ВЛ 35 кВ Киренск – Красноармейская | 35 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Вследствие падения дерева на провода ВЛ произошло междуфазное замыкание проводов ВЛ с замыканием на землю | По результатам осмотра произвести валку угрожающих деревьев. | 2022-10-30
СЭС | 58 | 715 | 08 | 30.08.2022 02:19 | 30.08.2022 10:25 | ВЛ 35 кВ Седановский ПП-Эдучанка-1 | 35 | Линии электропередачи 6-35 кВ | В результате порывистого ветра произошло падение сухого дерева из вне охранной зоны на провода ВЛ-35 кВ Седановский ПП-Эдучанка-1 с последующим отключением линии.Подтверждается данными из гидромедцентра | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 35 кВ Седановский ПП-Эдучанка 1 на предмет выявления угрожающих деревьев | 2022-11-30
СЭС |  |  |  | 30.08.2022 02:19 | 30.08.2022 10:25 | ВЛ 35 кВ Седановский ПП-Эдучанка-1 | 35 | Линии электропередачи 6-35 кВ | При перекрытии воздушного изоляционного промежутка между упавшим деревом и проводами ВЛ-35 кВ Седановский ПП-Эдучанка-1 произошло отключение линии | По результатам осмотра произвести валку угрожающих деревьев | 2022-11-30
СЭС | 59 | 716 | 08 | 30.08.2022 03:43 | 30.08.2022 20:00 | ВЛ 35 кВ Салтыково – Петропавловск | 35 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Падение из внеохранной зоны на провода ВЛ дерева в пролете опор №15-16. Падение дерева произошло из-за повреждения корневой системы и его наклона в сторону ВЛ, под воздействием ветровых нагрузок | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 35 кВ Салтыково – Петропавловск на предмет выявления деревьев представляющих угрозу падения на провода ВЛ. | 2022-09-30
СЭС |  |  |  | 30.08.2022 03:43 | 30.08.2022 20:00 | ВЛ 35 кВ Салтыково – Петропавловск | 35 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Вследствие падения дерева на провода ВЛ произошло междуфазное замыкание проводов ВЛ с замыканием на землю | По результатам осмотра произвести валку угрожающих деревьев | 2022-10-30
СЭС | 60 | 717 | 09 | 04.09.2022 01:33 | 04.09.2022 23:30 | ВЛ 35 кВ Березняки-Дальний | 35 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Падение дерева из вне охранной зоны по причине повреждения ствола из-за прохождения лесного пожара в 2014 году | Убрать дерево в пролете оп. №171-172 ВЛ-35 кВ Березняки-Дальний | 2022-10-04
СЭС |  |  |  | 04.09.2022 01:33 | 04.09.2022 23:30 | ВЛ 35 кВ Березняки-Дальний | 35 | Линии электропередачи 6-35 кВ | В результате падение дерева из вне охранной зоны на провода ВЛ-35 кВ Березняки-Дальний в пролете опор №171-172 произошло замыкание на землю | Включить в перспективный (пятилетний) план капитальных ремонтов расчистку от ДКР | 2022-10-31
СЭС | 61 | 910 | 09 | 03.09.2022 01:22 | 03.09.2022 01:37 | ВЛ 220 кВ Братская ГЭС - БрАЗ VIII цепь | 220 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Невыявленные причины | Провести ультрафиолетовое и тепловизионное обследование опор №80-№108 ВЛ-220кВ БрАЗ-7,8. | 2022-12-25
СЭС |  |  |  | 03.09.2022 01:22 | 03.09.2022 01:37 | ВЛ 220 кВ Братская ГЭС - БрАЗ VIII цепь | 220 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Снижениеизоляционных свойств воздушного промежутка ВЛ 220 кВ Братская ГЭС-БрАЗ VIII цепь во время дождя, что привело к перекрытию, замыканию на "землю" и отключению ВЛ | По результатам обследования разработать план мероприятий. | 2023-03-15
СЭС | 62 | 718 | 09 | 08.09.2022 12:01 | 09.09.2022 11:01 | ВЛ 35 кВ Киренга – Небель | 35 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Подмыв дерева вне охранной зоны интенсивными потоками дождевой воды и его падение в пролете опор №6 -7 ВЛ-35 кВ Киренга – Небель | Произвести осмотр ВЛ 35 кВ Киренга-Небель на предмет поврежденных элементов и выявлению угрожающих падению деревьев. | 2022-09-30
СЭС |  |  |  | 08.09.2022 12:01 | 09.09.2022 11:01 | ВЛ 35 кВ Киренга – Небель | 35 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Вследствие падения дерева на провода ВЛ-35 кВ Киренга – Небель в пролете опор №6 -7 произошло повреждение траверсы на опоре № 7 с последующим междуфазным замыканием проводов фаз «В» и «С». | По результатам осмотра составить план мероприятий по устранению выявленных замечаний | 2022-10-30
СЭС | 63 | 719 | 09 | 09.09.2022 04:21 | 09.09.2022 18:20 | ВЛ 35кВ Покосное-Леоново | 35 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Воздействие неблагоприятных природных явлений на траверсу опоры №19 ВЛ-35кВ Куватка в предидущий период эксплуатации. | Устранить замечания, выявленные в ходе осмотра ВЛ 35 кВ Покосное-Леоново, ВЛ 35кВ Куватка | 2022-11-30
СЭС |  |  |  | 09.09.2022 04:21 | 09.09.2022 18:20 | ВЛ 35кВ Покосное-Леоново | 35 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Механическое разрушение траверсы на деревянной анкерной опоре №19 ВЛ 35кВ Куватка привело к падению провода ф «А» на землю, нарушению изоляции ВЛ 35кВ Покосное- Леоново | Выполнить осмотр ВЛ 35 кВ Покосное-Леоново, ВЛ 35кВ Куватка | 2022-11-30
СЭС | 64 | 911 | 09 | 09.09.2022 16: 02 | 09.09.2022 16 :02 | ПС220 кВ Опорная АТ-1 | 220 | Устройства релейной защиты и автоматики | Механическое повреждение с уменьшением сечения медной токопроводящей жилы кабеля (тип – КВВГ 4×2,5) токовой цепи встроенного трансформатора тока стороны 110 кВ АТ-1 (фаза «С») допущенное в 1988 году персоналом Братского монтажного управления Гидроэлектромонтаж при снятии изоляции с провода во время строительно-монтажных и наладочных работ в клеммном шкафу АТ-1 на ПС 220 кВ Опорная (при проведении осмотров во время технического обслуживания в эксплуатации данный дефект не обнаруживался, так как был закрыт маркировкой и визуально не просматривался) | На ПС 220 кВ Опорная выполнить осмотр клеммных рядов зажимов в шкафах вторичных цепей, панелей (шкафов) устройств РЗ АТ-1 на предмет целостности и отсутствия наличия механических повреждений (в том числе под маркировкой) присоединённых токопроводящих жил проводов и кабелей вторичных цепей. Выявленные замечания устранить. | 2022-11-25
СЭС |  |  |  | 09.09.2022 16: 02 | 09.09.2022 16 :02 | ПС220 кВ Опорная АТ-1 | 220 | Устройства релейной защиты и автоматики | Локальный перегрев токопроводящей медной жилы (С481) кабеля (тип – КВВГ 4×2,5), с уменьшенными механической прочностью, сечением и проводимостью, в токовой цепи встроенного трансформатора тока стороны 110 кВ АТ-1 (фаза «С»), приведший в процессе эксплуатации (с 1988 года) при протекании тока нагрузки к обрыву указанной токопроводящей жилы и некорректному измерению составляющей 3Iо тока нагрузки через АТ-1 с превышением уставки срабатывания 4 ступени ТЗНП в составе КСЗ стороны 110 кВ АТ-1 на ПС 220 кВ Опорная, в результате чего произошло отключение АТ-1 неправильным (ложным) действием 4 ступени ТЗНП. | Провести внеплановый производственный инструктаж персоналу службы релейной защиты, электроавтоматики и измерений филиала ОАО «ИЭСК» Северные электрические сети по теме: «Характерные дефекты допускаемые при снятии изоляции с провода во время монтажных работ. Способы их выявления и устранения» | 2022-11-11
СЭС | 65 | 5 | 09 | 10.09.2022 09:19 | 10.09.2022 12:49 | ВЛ 10кВ Покосное-Белый Свет | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Повреждение оборудования на потребительском участке ВЛ 10кВ Покосное- Белый Свет | Мероприятий нет
СЭС |  |  |  | 10.09.2022 09:19 | 10.09.2022 12:49 | ВЛ 10кВ Покосное-Белый Свет | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Механическое разрушение изоляторов фаз «А», «С» на ТР-10кВ ТП-359, механическое разрушение изоляторов фаз «В», «С» на ЛР-10кВ № 359
СЭС | 66 | 986 | 09 | 16.09.2022 12 :11 | 16.09.2022 12 :11 | ПС 220 кВ Седановский ПП СВ-220, ДЗШ 1СШ 220 кВ | 220 | Электротехническое оборудование 110 кВ и выше трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов | Ошибочные действия оперативного персонала (электромонтеры по обслуживанию подстанции ОДГ-1 филиала ОАО «ИЭСК» Северные ЭС), заключающиеся в: - не включении в бланк переключений № 1019 в раздел «Условия применения бланка переключений» (с описанием схемы электрических соединений Седановского ПП 220 кВ) положения включённых заземляющих ножей ЗН ШР-220 2сш Т-1 в стор. ВМ (со стороны развилки шинных разъединителей) находящегося в ремонте ВМ-220 Т-1, вследствие чего в бланк переключений № 1019 была излишне внесена операция (№ 14) по включению ШР-220 1сш Т-1; - невыявлении при проверке бланка переключений № 1019 лицом, контролирующим переключения, наличия в бланке ошибочной операции по включению ШР-220 1сш Т-1 в условиях включенных заземляющих ножей ЗН ШР-220 2сш Т-1 в стор. ВМ (со стороны развилки шинных разъединителей) на период ремонта ВМ-220 Т-1; - самостоятельном, без получения разрешения уполномоченного лица, деблокировании электромагнитной оперативной блокировки и включении ШР-220 1сш Т-1 без проверки по месту установки действительного положения (включённых) заземляющих ножей ЗН ШР-220 2сш Т-1 в стор. ВМ и выяснения причины срабатывания оперативной блокировки, запрещающей включение ШР-220 1сш Т-1 при выполнении переключений по бланку переключений № 1019, что при последующем включении ШР-220 1сш Т-1 привело к заземлению (включённым ЗН ШР-220 2сш Т-1 в стор. ВМ) участка схемы, включающего в себя 1СШ-220 кВ. В результате, при включении СВ-220 произошла подача напряжения на 1СШ-220 кВ и на включённые заземляющие ножи ЗН ШР-220 2СШ Т-1 в стор. ВМ, что привело к отключению СВ-220 действием ДЗШ, МФТО | Провести техническую учебу оперативному персоналу филиала ОАО «ИЭСК» Северные ЭС по теме: «Требования Правил переключений в электроустановках, утверждённых Приказом Министерства энергетики РФ от 13.09.2018 № 757, к организации переключений в электроустановках, бланкам переключений и операциям с оперативной блокировкой» | 2022-11-30
СЭС |  |  |  | 16.09.2022 12 :11 | 16.09.2022 12 :11 | ПС 220 кВ Седановский ПП СВ-220, ДЗШ 1СШ 220 кВ | 220 | Электротехническое оборудование 110 кВ и выше трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов |  | Выполнить анализ типовых бланков переключений для производства переключений на Седановском ПП 220 кВ на предмет соответствия требованиям Правил переключений в электроустановках, утверждённых Приказом Министерства энергетики РФ от 13.09.2018 № 757».По результатам анализа разработать план-график пересмотра типовых бланков переключений | 2022-12-15
СЭС |  |  |  | 16.09.2022 12 :11 | 16.09.2022 12 :11 | ПС 220 кВ Седановский ПП СВ-220, ДЗШ 1СШ 220 кВ | 220 | Электротехническое оборудование 110 кВ и выше трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов |  | Разработать единую для всех энергообъектов форму разового бланка переключений, содержащую исчерпывающие пояснения для заполнения разделов бланка в соответствии с требованиями Правил переключений в электроустановках, утверждённых Приказом Министерства энергетики РФ от 13.09.2018 № 757 | 2022-12-15
СЭС |  |  |  | 16.09.2022 12 :11 | 16.09.2022 12 :11 | ПС 220 кВ Седановский ПП СВ-220, ДЗШ 1СШ 220 кВ | 220 | Электротехническое оборудование 110 кВ и выше трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов |  | В соответствии с планом-графиком, разработанным по пункту 3.2.2 организационных мероприятий, выполнить пересмотр типовых бланков для переключений на Седановском ПП 220 кВ | 2023-01-30
СЭС |  |  |  | 16.09.2022 12 :11 | 16.09.2022 12 :11 | ПС 220 кВ Седановский ПП СВ-220, ДЗШ 1СШ 220 кВ | 220 | Устройства релейной защиты и автоматики | Допущенный заводом-изготовителем (АО «ЧЭАЗ») недостаток микропроцессорного блока дистанционной и токовой защиты ЛЭП 110-220 кВ типа БЭМП-ДТЗ.02 (версии программного обеспечения: операционной системы – 121, функциональной схемы – 212), на базе которого выполнен Комплект РЗА ВЛ 220 кВ Братская ГЭС – Седановский ПП I цепь на Братской ГЭС, заключающийся в отсутствии учёта в алгоритме данного устройства апериодической составляющей тока КЗ, приводящий к сниженному значению величины рассчитываемого алгоритмом программного обеспечения сопротивления короткого замыкания | Направить в адрес производителя микропроцессорного блока дистанционной и токовой защиты ЛЭП 110-220 кВ типа БЭМП-ДТЗ.02 (АО «ЧЭАЗ) запрос о предоставлении (в том числе в адрес Филиала АО «СО ЕЭС» Иркутское РДУ) рекомендаций и мероприятий, направленных на исключение неправильной работы 1 ступени ДЗ в переходных режимах, сопровождающихся наличием апериодической составляющей токов короткого замыкания | 2022-12-15
СЭС |  |  |  | 16.09.2022 12 :11 | 16.09.2022 12 :11 |  | 220 | Устройства релейной защиты и автоматики | Недостатки программного обеспечения микропроцессорного блока релейной защиты и автоматики серии БЭМП-ДТЗ.02 (версии программного обеспечения: операционной системы – 121, функциональной схемы – 212), на базе которого выполнен Комплект РЗА ВЛ 220 кВ Братская ГЭС – Седановский ПП I цепь на Братской ГЭС, приведший, при возникновении короткого замыкания на шинах 220 кВ Седановского ПП 220 кВ (на 1СШ-220 кВ) сопровождающегося апериодическим переходным процессом длительностью 23 мс с нахождением в течение 6 мс рассчитываемых программным обеспечением БЭМП-ДТЗ.02 значений сопротивления короткого замыкания в зоне характеристики срабатывания 1 ступени ДЗ (приложение 5), в результате чего произошло срабатывание Комплекта РЗА ВЛ 220 кВ Братская ГЭС – Седановский ПП I цепь с действием на отключение ВЛ 220 кВ Братская ГЭС – Седановский ПП I цепь (ВЛ-242) на Братской ГЭС неправильным (излишним) действием 1 ступени ДЗ
СЭС | 67 | 6 | 09 | 20.09.2022 22:28 | 21.09.2022 11:10 | ВЛ 10 кВ Межница-ЖД-1 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | В результате воздействия ветровой нагрузки произошло падение дерева из вне охранной зоны в пролете опор №22-23 ВЛ 10 кВ Межница-ЖД-1 | По результатам осмотра ВЛ 10 кВ Межница-ЖД-1 произвести валку угрожающих деревьев | 2022-11-30
СЭС |  |  |  | 20.09.2022 22:28 | 21.09.2022 11:10 | ВЛ 10 кВ Межница-ЖД-1 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | В связи с падением дерева из внеохранной зоны на провод фазы "С" ВЛ 10 кВ Межница-ЖД-1 произошел излом траверсы с последующим межфазным замыканием и отключением линии | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ Межница-ЖД-1 на предмет выявления угрожающих деревьев. | 2022-10-30
СЭС | 68 | 812 | 09 | 22.09.2022 14:21 | 22.09.2022 14:21 | ВЛ 110 кВ Огневка-Чукша | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Атмосферные перенапряжения (гороза) | Замер контура сопротивления опоры № 29 ВЛ 110 кВ Огневка-Чукша | 2023-04-30
СЭС |  |  |  | 22.09.2022 14:21 | 22.09.2022 14:21 | ВЛ 110 кВ Огневка-Чукша | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Невыявленные причины
СЭС | 69 | 987 | 09 | 26.09.2022 21:41 | 26.09.2022 21:41 | ВЛ 220 кВ Усть-Кут-Якурим I цепь | 220 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Проезд неустановленной крупногабаритной техники под проводами ВЛ 220 кВ Усть-Кут-Якурим I цепь в пролете опор №37-38 | В месте пересечения ВЛ 220 кВ Усть-Кут-Якурим I цепь в пролете опор №37-38 с автомобильной дорогой, установить дорожные знаки ограничения высоты 4,5м. | 2022-10-31
СЭС |  |  |  | 26.09.2022 21:41 | 26.09.2022 21:41 | ВЛ 220 кВ Усть-Кут-Якурим I цепь | 220 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз «А» и «В» ВЛ 220 кВ Усть-Кут-Якурим I при проезде крупногабаритной техники
СЭС | 70 | 720 | 09 | 30.09.2022 21:57 | 01.10.2022 00:00 | ВЛ 35кВ Березняки-Дальний | 35 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Гололедно-изморозевые отложения | Выполнить ремонт траверсы на оп. №70 ВЛ 35 кВ Березняки-Дальний. | 2022-09-30
СЭС |  |  |  | 30.09.2022 21:57 | 01.10.2022 00:00 | ВЛ 35кВ Березняки-Дальний | 35 | Линии электропередачи 6-35 кВ | В результате налипания мокрого снега на провода ВЛ-35 кВ Березняки-Дальний увеличилось нормативное тяжение провода, и как следствие, разрушение траверсы на опоре №70 с падением проводов на землю ВЛ 35 кВ Березняки-Дальний
СЭС | 71 | 721 | 10 | 09.10.2022 17:50:00 | 10.10.2022 17:45:00 | ВЛ 35 кВ Карапчанка-40 | 35 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Из-за знакопеременной температурой, чередования снега и дождя, образовался гололед на проводах ВЛ, тем самым увеличил механическую нагрузку сверхнормы на конструкцию опоры. | Выполнить внеочередной осмотр участка ВЛ 35 кВ Карапчанка-40 с оп № 100 по оп. № 145 на выявление состояния загнивания траверс. | 2022-10-30
СЭС |  |  |  | 09.10.2022 17:50:00 | 10.10.2022 17:45:00 | ВЛ 35 кВ Карапчанка-40 | 35 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Вследствие увеличения механической нагрузки сверхнормы на конструкцию опоры № 114 ВЛ 35 кВ Карапчанка-40, произошел излом траверсы и обрыв провода фазы "С" | По результатам осмотра, внести корректировку в план ремонта на 2023 год. Запланировать работу по замене аварийных траверс | 2023-03-30
СЭС | 72 | 988 | 10 | 22.10.2022 1:34:00 | 22.10.2022 1:34:00 | ВЛ 220 кВ Братская ГЭС-Седановский ПП I цепь (ВЛ-242) | 220 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Не выявленные причины: - в части повреждения на ВЛ 220 кВ Братская ГЭС – Седановский ПП I цепь (ВЛ-242).
СЭС |  |  |  | 22.10.2022 1:34:00 | 22.10.2022 1:34:00 | ВЛ 220 кВ Братская ГЭС-Седановский ПП I цепь (ВЛ-242) | 220 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Не выявленные причины: - при осмотре ВЛ 220 кВ Братская ГЭС – Седановский ПП I цепь (ВЛ-242) признаков повреждений не обнаружено.
СЭС | 73 | 722 | 10 | 23.10.2022 13:54:00 | 24.10.2022 7:03:00 | ВЛ 35 кВ Седановский ПП-Эдучанка 1 | 35 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Падение дерева из вне охранной зоны ВЛ 35 кВ Седановский ПП-Эдучанка-1 в результате несанкционированной рубки деревьев. | Написать письмо в Полицию о повреждении объекта жизнеобеспечения | 2022-11-11
СЭС |  |  |  | 23.10.2022 13:54:00 | 24.10.2022 7:03:00 | ВЛ 35 кВ Седановский ПП-Эдучанка 1 | 35 | Линии электропередачи 6-35 кВ | При перекрытии воздушного изоляционного промежутка между транспортным средством и проводами ВЛ-0,4 кВ ТП-44 (5) ф-1 произошло межфазное замыкания с последующим перегоранием предохранителей в ТП-44 (5) ф «С», «В» ф.1 | Выполнить замеры габаритов в пролетах оп 1-2 ВЛ-0,4 кВ ТП-44 (5) ф-1. | 2022-10-24
СЭС | 74 | 989 | 11 | 15.11.2022 10:59:00 | 15.11.2022 10:59:00 | ВЛ 110 кВ Падунская – Гидростроитель I цепь | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Приближение шлейфа фазы В к телу анкерной опоры №27 ВЛ 110кВ Падунская-Гидростроитель 1 цепь в результате воздействия взрывной волны при производстве взрывных работорганизацией ООО "КАРАТ" в карьере № 7, расположенном на расстоянии менее 200 метров от ВЛ | Установить поддерживающую гирлянду на Ф-В опоры №27 ВЛ 110 кВ Падунская – Гидростроитель I цепь с отпайкой на ПС КПД | 2023-10-30
СЭС | 75 | 990 | 11 | 20.11.2022 13:29 | 20.11.2022 13:29 | ВЛ 110 кВ Лена-Верхнемарково | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Проезд неустановленной крупногабаритной техники под проводами ВЛ 110 кВ Лена – Верхнемарково в пролетах опор № 38А-39А. | В месте пересечения ВЛ 110 кВ Лена – Верхнемарково в пролетах опор № 38А-39А с несанкционированной дорогой, установить знак с указанием допустимого расстояния до проводов ВЛ. | 2022-12-30
СЭС |  |  |  | 20.11.2022 13:29 | 20.11.2022 13:29 | ВЛ 110 кВ Лена-Верхнемарково | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз «А» и «В» ВЛ 110 кВ Лена – Верхнемарково при проезде крупногабаритной техники
СЭС | 76 | 991 | 11 | 22.11.2022 12:26 | 22.11.2022 12:26 | ВЛ 110 кВ Лена – Киренск-1 | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Падение дерева, спиленного неизвестными лицами, в пролете опор №20-21 ВЛ 110 кВ Лена-Киренск-1 росшего из вне охраной зоны. | Выполнить осмотр в пролете опор №18-21 ВЛ 110 кВ Лена-Киренск-1 на наличие деревьев, растущих рядом с охраной зоной и угрожающих падением на провода ВЛ. | 2023-01-20
СЭС |  |  |  | 22.11.2022 12:26 | 22.11.2022 12:26 | ВЛ 110 кВ Лена – Киренск-1 | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Перекрытие изоляции воздушного промежутка между проводом ф. «А» в пролете опор №20-21 ВЛ 110 кВ Лена-Киренск-1 и спиленным деревом что привело к замыканию на «землю» и отключению ВЛ 110 кВ Лена-Киренск-1 действием защиты. | При наличии замечаний по п. 3.1.1 наметить мероприятия по их устранению | 2023-01-27
СЭС | 77 | 8 | 11 | 27.11.2022 11:49 | 27.11.2022 19:26 | ВЛ 10 кВ Ждановская - Больница | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Повреждение провода ф.С ВЛ 10 кВ Ждановская-Больница произошло в результате дефекта монтажа при низких температурах окружающего воздуха | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ждановская-Больница на предмет обнаружения дефектов провода (обрывов, надломов) возле плашечного зажима. | 2022-12-31
СЭС |  |  |  | 27.11.2022 11:49 | 27.11.2022 19:26 | ВЛ 10 кВ Ждановская - Больница | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | В результате обрыва провода ф.С на опоре №3 ВЛ 10 кВ Ждановская-Больница произошло замыкание на землю | Выполнить ремонт и перетяжку провода в пролете опор №3-4 ВЛ 10 кВ Ждановская-Больница | 2022-11-27
СЭС | 78 | 912 | 11 | 29.11.2022 13:55 | 29.11.2022 22:56 | СДТУ направления Иркутское РДУ – Седановский ПП 220 кВ, ТМ (резервный) | 220 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Персоналом ООО «ИЭСВ» по договору эксплуатационно-технического обслу-живания оборудования связи № 4355 от 17.01.2018 года, не были разработаны дополнительные мероприятия для своевременного обнаружения скрытого дефек-та, который возник в процессе эксплуатации и заключающийся в обесточивании оборудования ВЧ связи В-12 № 43А на Седановском ПП, обеспечивающего рабо-ту резервного канала ТМ с Седановским ПП 220 кВ, по причине выхода из строя блока питания 220/24 В, в условиях ремонта основного канала ТМ по НПЛ заяв-ке. | Выполнить модернизацию оборудования ВЧ связи по ЛЭП на участке Седановский ПП 220 кВ - БГЭС | 2023-02-15
СЭС |  |  |  | 29.11.2022 13:55 | 29.11.2022 22:56 | СДТУ направления Иркутское РДУ – Седановский ПП 220 кВ, ТМ (резервный) | 220 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Скрытый внутренний дефект оборудования ВЧ связи В-12-3 выразившийся в об-рыве электрической цепи в блоке питания 220/24 В стойки ВЧСП | Разработать и согласовать с филиалом АО «СО ЕЭС» Иркутское РДУ схему организации СДТУ направления Иркутское РДУ – Седановский ПП 220 кВ после модер-низации оборудования | 2022-02-28
СЭС | 79 | 723 | 12 | 28.12.2022 03:55 | 29.12.2022 14:10 | ВЛ 35 кВ Березняки-Дальний | 35 | Линии электропередачи 6-35 кВ | В результате воздействия ветровых нагрузок произошло падение дерева из вне охранной зоны на провода ВЛ-35 кВ Березняки-Дальний в пролете опор №112-113 | В результате воздействия ветровых нагрузок произошло падение дерева из вне охранной зоны на провода ВЛ-35 кВ Березняки-Дальний в пролете опор №112-113 | 2022-12-29
СЭС |  |  |  | 28.12.2022 03:55 | 29.12.2022 14:10 | ВЛ 35 кВ Березняки-Дальний | 35 | Линии электропередачи 6-35 кВ | В результате падение дерева из вне охранной зоны на провода ВЛ-35 кВ Березняки-Дальний в пролете опор №112-113 произошел обрыв провода ф.А, в результате чего произошло замыкание на землю | При проведении планового осмотра выявлять угрожающие деревья из вне охранной зоны ВЛ, визуализировать их. | 2023-07-31
ЮЭС | 1 | 701 | 1 | 03.01.2022 15:38 | 03.01.2022 15:49 | КВЛ 35 кВ Южная-М.Падь Б | 35 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Причиной кабельнаой разделки на КЛ-35 Изумрудная-М.Падь"Б" на оп.65 явился дефект изготовления | Направить претензионное письмо на завод-изготвоитель | 31.01.2022
ЮЭС |  |  |  | 03.01.2022 15:38 | 03.01.2022 15:49 | КВЛ 35 кВ Южная-М.Падь Б | 35 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Повреждена кабельная разделка на КЛ-35 Изумрудная-М.Падь"Б" на оп.65 | Выполнить реомнт КВЛ 35 кВ Южная-М.Падь Б | 31.01.2022
ЮЭС | 2 | 1 | 1 | 04.01.2022 12:54 | 04.01.2022 14:37 | КЛ 6 кВ Студенческая яч.№4 ТП-1489 | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Организационных причин не усматривается. | Внести изменения в паспорт КЛ-6 ТП-3775- РП-96 | 31.01.2022
ЮЭС |  |  |  | 04.01.2022 12:54 | 04.01.2022 14:37 | КЛ 6 кВ Студенческая яч.№4 ТП-1489 | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Организационных причин не усматривается. | Внести изменения в паспорт КЛ 6 кВ Студенческая- ТП-1489 | 31.01.2022
ЮЭС |  |  |  | 04.01.2022 12:54 | 04.01.2022 14:37 | КЛ 6 кВ Студенческая яч.№4 ТП-1489 | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Организационных причин не усматривается. | Внести изменения в паспорт КЛ-6 ТП-955-ТП-1169 | 31.01.2022
ЮЭС |  |  |  | 04.01.2022 12:54 | 04.01.2022 14:37 | КЛ 6 кВ Студенческая яч.№4 ТП-1489 | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Организационных причин не усматривается. | Внести изменения в паспорт КЛ-6 Студенческая -РП-38А | 31.01.2022
ЮЭС |  |  |  | 04.01.2022 12:54 | 04.01.2022 14:37 | КЛ 6 кВ Студенческая яч.№4 ТП-1489 | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Электрический пробой КЛ-6 ТП-3775- РП-96 по причине старения изоляции в ходе длительной эксплуатации 1999г. | Выполнить ремонт КЛ-6 ТП-3775- РП-96 | 31.01.2022
ЮЭС |  |  |  | 04.01.2022 12:54 | 04.01.2022 14:37 | КЛ 6 кВ Студенческая яч.№4 ТП-1489 | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Электрический пробой КЛ 6 кВ Студенческая- ТП-1489 по причине старения изоляции в ходе длительной эксплуатации 1999г. | Выполнить ремонт КЛ 6 кВ Студенческая- ТП-1489 | 31.01.2022
ЮЭС |  |  |  | 04.01.2022 12:54 | 04.01.2022 14:37 | КЛ 6 кВ Студенческая яч.№4 ТП-1489 | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Электрический пробой КЛ-6 ТП-955-ТП-1169 по причине старения изоляции в ходе длительной эксплуатации 1988г. | Выполнить ремонт КЛ-6 ТП-955-ТП-1169 | 31.01.2022
ЮЭС |  |  |  | 04.01.2022 12:54 | 04.01.2022 14:37 | КЛ 6 кВ Студенческая яч.№4 ТП-1489 | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На ПС 110 кВ Студенческая, отключение от МТЗ, яч.№9 РП-38, по причине повреждения КЛ-6 Студенческая -РП-38А. | Выполнить ремонт КЛ-6 Студенческая -РП-38А | 31.01.2022
ЮЭС | 3 | 2 | 1 | 05.01.2022 10:31 | 05.01.2022 11:00 | КЛ 10 кВ РП-43 - яч.11 ТП 1215 , ТП 1542 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Организационных причин не усматривается. | Внести изменения в паспорт КЛ-10 РП-43-ТП-1542 | 31.01.2022
ЮЭС |  |  |  | 05.01.2022 10:31 | 05.01.2022 11:00 | КЛ 10 кВ РП-43 - яч.11 ТП 1215 , ТП 1542 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На РП-43, отключение от МТЗ, яч.№11 ТП-1215, ТП-1542, по причине повреждения КЛ-10 РП-43-ТП-1542. | Выполнить ремонт КЛ-10 РП-43-ТП-1542 | 31.01.2022
ЮЭС | 4 | 3 | 1 | 08.01.2022 14:59 | 08.01.2022 21:36 | КЛ 10 кВ Правобережная - яч.21 РП-32 А | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Организационных причин не усматривается. | Внести изменения в паспорт КЛ-10 Правобережная РП-32А. | 31.01.2022
ЮЭС |  |  |  | 08.01.2022 14:59 | 08.01.2022 21:36 | КЛ 10 кВ Правобережная - яч.21 РП-32 А | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На ПС 220 кВ Правобережная, земля 1 СШ-10 кВ,яч. №21 РП-32А, по причине повреждения КЛ-10 Правобережная РП-32А. | Выполнить ремонт КЛ-10 Правобережная РП-32А. | 31.01.2022
ЮЭС | 5 | 4 | 1 | 11.01.2022 14:40 | 11.01.2022 15:14 | КВЛ 6 кВ РП 96 яч. 12 -ТП 5629 | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Организационных причин не усматривается. | Внести изменения в паспорт КЛ-6 РП-96-ТП-1564 | 31.01.2022
ЮЭС |  |  |  | 11.01.2022 14:40 | 11.01.2022 15:14 | КВЛ 6 кВ РП 96 яч. 12 -ТП 5629 | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На РП-96, отключение от МТЗ, яч. №12 ТП-5629, по причине повреждения КЛ-6 РП-96-ТП-1564. | Выполнить ремонт КЛ-6 РП-96-ТП-1564 | 31.01.2022
ЮЭС | 6 | 5 | 1 | 14.01.2022 13:39 | 14.01.2022 14:33 | В-2-10 Т-2 ПС 110 кВ Березовая | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Причиной отключения В-2-10 Т-2 на ПС 110 кВ Березовая стало повреждение концевой муфты кабельного вывода ВЛ 10 кВ Березовая-яч.33 ЖСТ Б (зона ответственности ОАО "ИЭСК" "ВЭС") | Внести изменения в паспорт КЛ-10 яч. №33 ф "А" | 31.01.2022
ЮЭС |  |  |  | 14.01.2022 13:39 | 14.01.2022 14:33 | В-2-10 Т-2 ПС 110 кВ Березовая | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Повреждение концевой муфты кабельного вывода ВЛ 10 кВ Березовая-яч.33 ЖСТ Б, с последующим отключением от действия защит В-2-10 Т-2. | Выполнить ремонт КЛ-10 яч. №33 ф "А" | 31.01.2022
ЮЭС | 7 | 6 | 1 | 15.01.2022 00:23 | 15.01.2022 03:20 | КВЛ 6 кВ Цимлянская - яч.22 ТП-334-ТП-535 | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Организационных причин не усматривается. | Внести изменения в паспорт КЛ-6 Цимлянская -яч.№22 ТП-334-ТП-535 | 31.01.2022
ЮЭС |  |  |  | 15.01.2022 00:23 | 15.01.2022 03:20 | КВЛ 6 кВ Цимлянская - яч.22 ТП-334-ТП-535 | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На ПС 110 кВ Цимлянская, отключение от МТЗ, яч. №22 ТП-334-ТП-535, по причине повреждения КЛ-6 Цимлянская -яч.№22 ТП-334-ТП-535. | Выполнить ремонт КЛ-6 Цимлянская -яч.№22 ТП-334-ТП-535 | 31.01.2022
ЮЭС | 8 | 7 | 1 | 15.01.2022 12:33 | 15.01.2022 13:39 | КЛ 6 кВ Спутник - яч.22 ТП-787 Б | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Организационных причин не усматривается. | Внести изменения в паспорт КЛ-6 Спутник -яч.№22 ТП-787 Б. | 31.01.2022
ЮЭС |  |  |  | 15.01.2022 12:33 | 15.01.2022 13:39 | КЛ 6 кВ Спутник - яч.22 ТП-787 Б | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На ПС 110 кВ Спутник, отключение от МТЗ, яч. №22 ТП-787Б, по причине повреждения КЛ-6 Спутник -яч.№22 ТП-787 Б. | Выполнить ремонт КЛ-6 Спутник -яч.№22 ТП-787 Б. | 31.01.2022
ЮЭС | 9 | 801 | 1 | 16.01.2022 15:20 | 16.01.2022 23:56 | ПС 110 кВ «Летняя» Т-1, Т-2 | 110 | Трансформаторы (автотрансформаторы) и шунтирующие реакторы 110 кВ и выше | Организационных причин не усматривается | На ПС 110 кВ Летняя произвести ремонт привода В-10 кВ Т-2 | 2022-01-25
ЮЭС |  |  |  | 16.01.2022 15:20 | 16.01.2022 23:56 | ПС 110 кВ «Летняя» Т-1, Т-2 | 110 | Трансформаторы (автотрансформаторы) и шунтирующие реакторы 110 кВ и выше | Организационных причин не усматривается | На ПС 110 кВ Летняя произвести замену указательного реле 10РУ- «МТЗ-10 на отключение Т-2» | 2022-01-25
ЮЭС |  |  |  | 16.01.2022 15:20 | 16.01.2022 23:56 | ПС 110 кВ «Летняя» Т-1, Т-2 | 110 | Трансформаторы (автотрансформаторы) и шунтирующие реакторы 110 кВ и выше | На ПС 110 кВ Летняя, включение КЗ-110 и отключение-ОД-110 Т-2 от второй ступени МТЗ-10 кВ, по причине срабатывания 2 ступени МТЗ-10 кВ - время отключения В-10 кВ Т-2 превысило время замкнутого состояния проскальзывающего контакта реле времени МТЗ 10 кВ. Время отключения В-10 кВ Т-2 не соответствовало нормативному из-за ослабления отключающей пружины привода выключателя В-10 Т-2 в ходе длительного периода эксплуатации с 1974 г. | Внести изменения в журнал учета отключений ВЛ 35-500 кВ | 2022-01-31
ЮЭС |  |  |  | 16.01.2022 15:20 | 16.01.2022 23:56 | ПС 110 кВ «Летняя» Т-1, Т-2 | 110 | Трансформаторы (автотрансформаторы) и шунтирующие реакторы 110 кВ и выше | На ПС 110 кВ Летняя, включение КЗ-110 и отключение-ОД-110 Т-2 от второй ступени МТЗ-10 кВ, по причине срабатывания 2 ступени МТЗ-10 кВ - время отключения В-10 кВ Т-2 превысило время замкнутого состояния проскальзывающего контакта реле времени МТЗ 10 кВ. Время отключения В-10 кВ Т-2 не соответствовало нормативному из-за ослабления отключающей пружины привода выключателя В-10 Т-2 в ходе длительного периода эксплуатации с 1974 г. | Внести в технологическую карту текущего ремонта В-10 типа ВМПП обязательную проверку натяга пружины отключающего механизма и времени отключения выключателя. | 2022-03-31
ЮЭС |  |  |  | 16.01.2022 15:20 | 16.01.2022 23:56 | ПС 110 кВ «Летняя» Т-1, Т-2 | 110 | Трансформаторы (автотрансформаторы) и шунтирующие реакторы 110 кВ и выше | На ПС 110 кВ Летняя, включение КЗ-110 и отключение-ОД-110 Т-2 от второй ступени МТЗ-10 кВ, по причине срабатывания 2 ступени МТЗ-10 кВ - время отключения В-10 кВ Т-2 превысило время замкнутого состояния проскальзывающего контакта реле времени МТЗ 10 кВ. Время отключения В-10 кВ Т-2 не соответствовало нормативному из-за ослабления отключающей пружины привода выключателя В-10 Т-2 в ходе длительного периода эксплуатации с 1974 г. | Пересмотреть указание об организации опробования АВР секций шин 6-35 кВ подстанций в части периодичности контроля и физического опробования АВР с учетом требований НТД и фактических срабатываний АВР вызванных технологическими нарушениями. | 2022-03-31
ЮЭС | 10 | 802 | 1 | 20.01.2022 17:45 | 21.01.2022 07:27 | ПС 220 кВ Правобережная 2 СШ-220 кВ ТН-2-220 | 220 | Электротехническое оборудование 110 кВ и выше трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов | Причиной снижения давления элегаза в фазе "С" ТН-2-220 на ПС 220 кВ Правобережная явился дефект изготовления втулок уплотнения денсиметра. | Не требуются. | 2022-01-21
ЮЭС |  |  |  | 20.01.2022 17:45 | 21.01.2022 07:27 | ПС 220 кВ Правобережная 2 СШ-220 кВ ТН-2-220 | 220 | Электротехническое оборудование 110 кВ и выше трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов | Причиной снижения давления элегаза ТН-2-220 на ПС 220 кВ Правобережная послужила деформация резинок уплотнения денсиметра по причине дефекта изготовления. | Произвести гарантийную замену уплотнения денсиметра ТН-2-220 ПС 220 кВ Правобережная, совместно с шеф-инженером завода изготовителя | 2022-01-21
ЮЭС | 11 | 8 | 1 | 22.01.2022 00:09 | 22.01.2022 20:38 | КВЛ 10 кВ Изумрудная - яч.5 СНТ Ивушка" | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Проведение не согласованных земляных работ в охранной зоне КЛ-10кВ от оп.1"Г"-до оп.1. неустановленным лицом. | Внести изменения в паспорт КЛ-10кВ от оп.1"Г"-до оп.1. | 25.02.2022
ЮЭС |  |  |  | 22.01.2022 00:09 | 22.01.2022 20:38 | КВЛ 10 кВ Изумрудная - яч.5 СНТ Ивушка" | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Проведение не согласованных земляных работ в охранной зоне КЛ-10кВ от оп.1"А"-до оп.1"Б".неустановленным лицом. | Внести изменения в паспорт КЛ-10кВ от оп.1"А"-до оп.1"Б". | 25.02.2022
ЮЭС |  |  |  | 22.01.2022 00:09 | 22.01.2022 20:38 | КВЛ 10 кВ Изумрудная - яч.5 СНТ Ивушка" | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Механическое повреждение КЛ-10кВ от оп.1"Г"-до оп.1.. неустановленным лицом. | Выполонить ремонт КЛ-10кВ от оп.1"Г"-до оп.1. | 25.02.2022
ЮЭС |  |  |  | 22.01.2022 00:09 | 22.01.2022 20:38 | КВЛ 10 кВ Изумрудная - яч.5 СНТ Ивушка" | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Механическое повреждение КЛ-10кВ от оп.1"А"-до оп.1"Б". неустановленным лицом. | Выполонить ремонт КЛ-10кВ от оп.1"А"-до оп.1"Б". | 25.02.2022
ЮЭС | 12 | 9 | 1 | 25.01.2022 05:19 | 25.01.2022 07:44 | КЛ-10 кВ РП 14 яч. 9- ТП 1062 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Организационных причин не усматривается. | Внести изменения в паспорт КВЛ 10 кВ РП-14-ТП-1062, ТП-1062-ТП-551 | 25.02.2022
ЮЭС |  |  |  | 25.01.2022 05:19 | 25.01.2022 07:44 | КЛ-10 кВ РП 14 яч. 9- ТП 1062 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Электрический пробой КВЛ 10 кВ РП-14-ТП-1062, ТП-1062-ТП-551 по причине старения изоляции в ходе длительной с 1976 г. эксплуатации. | Выполнить ремонт КВЛ 10 кВ РП-14-ТП-1062, ТП-1062-ТП-551 | 25.02.2022
ЮЭС | 13 | 901 | 1 | 28.01.2022 18:08 | 28.01.2022 18:12 | ПС 500 кВ Ключи В-220 кВ КБЦ 269 На ПС 220 кВ БЦБК В-220 кВ КБЦ 269 На ПС 220 кВ Слюдянка ВЛ 220 кВ Ключи – БЦБК с отпайкой на ПС Слюдянка | 220 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Организационных причин не усматривается. | Внести изменение в карточку учёта аварийных отключений ВЛ 35-500 кВ | 2022-02-28
ЮЭС |  |  |  | 28.01.2022 18:08 | 28.01.2022 18:12 | ПС 500 кВ Ключи В-220 кВ КБЦ 269 На ПС 220 кВ БЦБК В-220 кВ КБЦ 269 На ПС 220 кВ Слюдянка ВЛ 220 кВ Ключи – БЦБК с отпайкой на ПС Слюдянка | 220 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Организационных причин не усматривается. | Выполнить экспертную оценку провода для определения причины перегорания. | 2022-03-31
ЮЭС |  |  |  | 28.01.2022 18:08 | 28.01.2022 18:12 | ПС 500 кВ Ключи В-220 кВ КБЦ 269 На ПС 220 кВ БЦБК В-220 кВ КБЦ 269 На ПС 220 кВ Слюдянка ВЛ 220 кВ Ключи – БЦБК с отпайкой на ПС Слюдянка | 220 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Причиной повреждения ВЧЗ на ПС 500 кВ Ключи стало соприкосновение витков реактора с нижним дополнительным витком во время КЗ и при присутствии импульсного перенапряжения произошло межвитковое замыкание. | Выполнить замену ВЧЗ фазы «В» на ПС 500 кВ Ключи. | 2022-02-28
ЮЭС |  |  |  | 28.01.2022 18:08 | 28.01.2022 18:12 | ПС 500 кВ Ключи В-220 кВ КБЦ 269 На ПС 220 кВ БЦБК В-220 кВ КБЦ 269 На ПС 220 кВ Слюдянка ВЛ 220 кВ Ключи – БЦБК с отпайкой на ПС Слюдянка | 220 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Причиной повреждения ВЧЗ на ПС 500 кВ Ключи стало соприкосновение витков реактора с нижним дополнительным витком во время КЗ и при присутствии импульсного перенапряжения произошло межвитковое замыкание. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 220 кВ Ключи – БЦБК с отпайкой на ПС Слюдянка. | 2022-02-28
ЮЭС |  |  |  | 28.01.2022 18:08 | 28.01.2022 18:12 | ПС 500 кВ Ключи В-220 кВ КБЦ 269 На ПС 220 кВ БЦБК В-220 кВ КБЦ 269 На ПС 220 кВ Слюдянка ВЛ 220 кВ Ключи – БЦБК с отпайкой на ПС Слюдянка | 220 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Причиной отключения ВЛ 220 кВ Ключи – БЦБК с отпайкой на ПС Слюдянка послужило перегорание шлейфа на опоре № 19 А в месте прессовки по неустановленной причине. | Выполнить ремонт шлейфа на опоры №19 А ВЛ 220 кВ Ключи – БЦБК с отпайкой на ПС Слюдянка. | 2022-03-03
ЮЭС | 14 | 10 | 1 | 31.01.2022 02:24 | 31.01.2022 17:50 | ТП-908 | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Организационных причин не усматривается. | Внести изменения в паспорт ТП-908 | 25.02.2022
ЮЭС |  |  |  | 31.01.2022 02:24 | 31.01.2022 17:50 | ТП-908 | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Организационных причин не усматривается. | Разместить в социальных сетях информацию о соблюдении требований пожарной безопасности | 25.02.2022
ЮЭС |  |  |  | 31.01.2022 02:24 | 31.01.2022 17:50 | ТП-908 | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Возгорание в камере трансформатора Т-1 на ТП-908, вследствие короткого замыкания в отсеке Т-1. | Выполнить замену Т-1 на ТП-908 | 25.02.2022
ЮЭС |  |  |  | 31.01.2022 02:24 | 31.01.2022 17:50 | ТП-908 | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Возгорание в камере трансформатора Т-1 на ТП-908, вследствие короткого замыкания в отсеке Т-1. | Выполнить ревизию РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ, Тр-ра №2 | 25.02.2022
ЮЭС | 15 | 11 | 2 | 02.02.2022 18:22 | 02.02.2022 22:35 | КВЛ 6 кВ Военный городок - яч.49 РП-15 | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Организационных причин не усматривается. | Внести изменения в паспорт КВЛ 6 кВ РП-15-вывод на ВЛ 6 кВ (ц.1) | 25.02.2022
ЮЭС |  |  |  | 02.02.2022 18:22 | 02.02.2022 22:35 | КВЛ 6 кВ Военный городок - яч.49 РП-15 | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На ПС 35 кВ В.Городок, отключение от МТЗ, яч.№ 49 РП-15, по причине повреждения концевой муфты КВЛ 6 кВ РП-15-вывод на ВЛ 6 кВ (ц.1) | Выполнить ремонт концевой муфты КВЛ 6 кВ РП-15-вывод на ВЛ 6 кВ (ц.1) | 25.02.2022
ЮЭС | 16 | 12 | 2 | 04.02.2022 16:54 | 04.02.2022 18:04 | КЛ 10 кВ ТП-1148 яч.1 ТП-1397 | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Организационных причин не усматривается. | Внести изменения в паспорт КЛ-10 кВ ТП-1132-ТП-3865. | 25.02.2022
ЮЭС |  |  |  | 04.02.2022 16:54 | 04.02.2022 18:04 | КЛ 10 кВ ТП-1148 яч.1 ТП-1397 | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На ТП-1148, отключение от МТЗ, ТО, яч.№ 1 ТП-1397, по причине повреждения КЛ-10 кВ ТП-1132-ТП-3865. | Выполнить ремонт КЛ-10 кВ ТП-1132-ТП-3865. | 25.02.2022
ЮЭС | 17 | 13 | 2 | 05.02.2022 13:59 | 05.02.2022 14:33 | КЛ 6 кВ Студенческая - яч.4 ТП-1489 | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Организационных причин не усматривается. | Внести изменения в паспорт КЛ 6 кВ ТП-813-ТП-1104 | 25.02.2022
ЮЭС |  |  |  | 05.02.2022 13:59 | 05.02.2022 14:33 | КЛ 6 кВ Студенческая - яч.4 ТП-1489 | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Электрический пробой КЛ 6 кВ ТП-813-ТП-1104 по причине старения изоляции в ходе длительной с 1981 г. эксплуатации. | Выполнить ремонт КЛ 6 кВ ТП-813-ТП-1104 | 25.02.2022
ЮЭС | 18 | 14 | 2 | 07.02.2022 15:17 | 07.02.2022 16:16 | КЛ 6 кВ Студенческая-РП-29А | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Организационных причин не усматривается. | Не требуются. | 25.02.2022
ЮЭС |  |  |  | 07.02.2022 15:17 | 07.02.2022 16:16 | КЛ 6 кВ Студенческая-РП-38А | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Организационных причин не усматривается. | Внести изменения в паспорт КЛ 6 кВ Студенческая-РП-29А. | 25.02.2022
ЮЭС |  |  |  | 07.02.2022 15:17 | 07.02.2022 16:16 | КЛ 6 кВ Студенческая-РП-29А | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Организационных причин не усматривается. | Внести изменения в паспорт КЛ 6 кВ Студенческая-РП-38А. | 25.02.2022
ЮЭС |  |  |  | 07.02.2022 15:17 | 07.02.2022 16:16 | КЛ 6 кВ Студенческая-РП-38А | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На ПС 110 кВ Студенческая 2РТ-85, обнаружены следы перекрытия в отсеке ТТ-6 яч. №12 РП ИГУ "А" | Выполнить проверку защит яч. №12 РП ИГУ "А" | 25.02.2022
ЮЭС |  |  |  | 07.02.2022 15:17 | 07.02.2022 16:16 | КЛ 6 кВ Студенческая-РП-29А | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На ПС 110 кВ Студенческая, отключение от МТЗ, яч. №1 ТП-3775, РП-29А, по причине повреждения КЛ 6 кВ Студенческая-РП-29А. | Выполнить ремонт КЛ 6 кВ Студенческая-РП-29А. | 25.02.2022
ЮЭС |  |  |  | 07.02.2022 15:17 | 07.02.2022 16:16 | КЛ 6 кВ Студенческая-РП-38А | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На ПС 110 кВ Студенческая, отключение от МТЗ, яч. №9 Рп-38А, по причине повреждения КЛ 6 кВ Студенческая-РП-38А. | Выполнить ремонт КЛ 6 кВ Студенческая-РП-38А. | 25.02.2022
ЮЭС | 19 | 15 | 2 | 07.02.2022 17:55 | 07.02.2022 20:54 | КЛ 6 кВ Кировская яч.39 ПП РКК "Б" Новая | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Организационных причин не усматривается. | Внести изменения в паспорт КЛ 6 кВ ПП РКК яч. №8-РП-67 "Б". | 25.02.2022
ЮЭС |  |  |  | 07.02.2022 17:55 | 07.02.2022 20:54 | КЛ 6 кВ Кировская яч.39 ПП РКК "Б" Новая | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На ПС 110 кВ Кировская, отключение от ТО, яч. №39 ПП РКК "Б" Новая , по причине повреждения КЛ 6 кВ ПП РКК яч. №8-РП-67 "Б". | Выполнить ремонт КЛ 6 кВ ПП РКК яч. №8-РП-67 "Б". | 25.02.2022
ЮЭС | 20 | 16 | 2 | 10.02.2022 10:39 | 10.02.2022 13:15 | КВЛ 6 кВ Рабочая - яч.35 ТП-531 | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Организационных причин не усматривается. | Внести изменения в паспорт КЛ 6 кВ Рабочая-яч. №35 ТП-531. | 25.02.2022
ЮЭС |  |  |  | 10.02.2022 10:39 | 10.02.2022 13:15 | КВЛ 6 кВ Рабочая - яч.35 ТП-531 | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На ПС 110 кВ Рабочая, отключение, зедля 3 СШ-6 кВ, яч. №35 ТП-531 , по причине повреждения КЛ 6 кВ Рабочая-яч. №35 ТП-531. | Выполнить ремонт КЛ 6 кВ Рабочая-яч. №35 ТП-531. | 25.02.2022
ЮЭС | 21 | 17 | 2 | 12.02.2022 10:18 | 12.02.2022 20:37 | КВЛ 10 кВ Изумрудная - яч.5 "СНТ Ивушка"; В-10 Т-1 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Организационных причин не усматривается. | Внести изменения в паспорт КВЛ 10 кВ яч.№5 СНТ Ивушка оп. № 1А-№1Б | 25.02.2022
ЮЭС |  |  |  | 12.02.2022 10:18 | 12.02.2022 20:37 | КВЛ 10 кВ Изумрудная - яч.5 "СНТ Ивушка"; В-10 Т-1 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Организационных причин не усматривается. | Не требуются. | 25.02.2022
ЮЭС |  |  |  | 12.02.2022 10:18 | 12.02.2022 20:37 | КВЛ 10 кВ Изумрудная - яч.5 "СНТ Ивушка"; В-10 Т-1 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На ПС 110 кВ Изумрудная, ручное отключение, зедля 1 СШ-10 кВ, яч. №5 СНТ Ивушка , по причине повреждения концевой муфты КВЛ 10 кВ яч.№5 СНТ Ивушка оп. № 1А-№1Б | Выполнить ремонт концевой муфты КВЛ 10 кВ яч.№5 СНТ Ивушка оп. № 1А-№1Б. | 25.02.2022
ЮЭС |  |  |  | 12.02.2022 10:18 | 12.02.2022 20:37 | КВЛ 10 кВ Изумрудная - яч.5 "СНТ Ивушка"; В-10 Т-1 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Отключение по причине повреждения КВЛ 10 кВ яч.№5 СНТ Ивушка оп. № 1А-№1Б | Не требуются. | 25.02.2022
ЮЭС | 22 | 18 | 2 | 14.02.2022 10:49 | 14.02.2022 19:19 | КВЛ 10 кВ Изумрудная - яч.5 "СНТ Ивушка" | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Организационных причин не усматривается. | Внести изменения в паспорт КЛ 6 кВ Рабочая-яч. №35 ТП-531. | 25.02.2022
ЮЭС |  |  |  | 14.02.2022 10:49 | 14.02.2022 19:19 | КВЛ 10 кВ Изумрудная - яч.5 "СНТ Ивушка" | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На ПС 110 кВ Изумрудная, отключение от МТЗ, яч. №5 СНТ Ивушка , по причине повреждения КВЛ 10 кВ Изумрудная оп. № 1А-№1Б. | Выполнить ремонт КВЛ 10 кВ Изумрудная оп. № 1А-№1Б. | 25.02.2022
ЮЭС | 23 | 19 | 2 | 16.02.2022 08:02 | 16.02.2022 09:30 | КВЛ 10 кВ Баклаши - яч.4 Соколовщина | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Организационных причин не усматривается. | Не требуются. | 25.02.2022
ЮЭС |  |  |  | 16.02.2022 08:02 | 16.02.2022 09:30 | КВЛ 10 кВ Баклаши - яч.4 Соколовщина | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На ПС 35 кВ Баклаши, отключение от МТЗ, яч. №4 Соколовщина , по причине перегруза. | Не требуются. | 25.02.2022
ЮЭС | 24 | 902 | 2 | 18.02.2022 15:30 | 04.03.2022 17:04 | ВЛ 220 кВ Ключи - Шелехово № 2, | 220 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Организационных причин не усматривается. | Выполнить осмотр состояния шестерен на остальных выключателях типа 242 PMG на ПС 220 кВ Шелехово, при выводе их в ремонт. | 2022-08-31
ЮЭС |  |  |  | 18.02.2022 15:30 | 04.03.2022 17:04 | ВЛ 220 кВ Ключи - Шелехово № 2, | 220 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Причиной простоя В-220 кВ Ключи Б на ПС 220 Шелехово послужило разрушение шестерни на валу гидронасоса привода выключателя. | Произвести замену шестерни вала гидронасоса привода выключателя В-220 кВ Ключи Б. | 2022-03-04
ЮЭС | 25 | 20 | 2 | 18.02.2022 19:28 | 18.02.2022 20:50 | КЛ 10 кВ Приморская - яч.35 ТП-2619 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Организационных причин не усматривается. | Внести изменения в паспорт КЛ 10 кВ Приморская-ТП-2619 | 31.03.2022
ЮЭС |  |  |  | 18.02.2022 19:28 | 18.02.2022 20:50 | КЛ 10 кВ Приморская - яч.35 ТП-2619 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На ПС 110 кВ Приморская, отключение, земля 2 СШ-10 кВ, яч. №35 ТП-2619, по причине повреждения КЛ 10 кВ Приморская-ТП-2619. | Выполнить ремонт КЛ 10 кВ Приморская-ТП-2619 | 31.03.2022
ЮЭС | 26 | 21 | 2 | 22.02.2022 06:25 | 22.02.2022 07:51 | КВЛ 6 кВ Ново-Ленино - яч.16 ТП-171п, ТП-1580, РП-74 Б | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Организационных причин не усматривается. | Внести изменения в паспорт КЛ 6 кВ Н.Ленино-ТП-3098п. | 31.03.2022
ЮЭС |  |  |  | 22.02.2022 06:25 | 22.02.2022 07:51 | КВЛ 6 кВ Ново-Ленино - яч.16 ТП-171п, ТП-1580, РП-74 Б | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Организационных причин не усматривается. | Внести изменения в паспорт КЛ 6 кВ ТП-3098п-ТП-3743. | 31.03.2022
ЮЭС |  |  |  | 22.02.2022 06:25 | 22.02.2022 07:51 | КВЛ 6 кВ Ново-Ленино - яч.16 ТП-171п, ТП-1580, РП-74 Б | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На ПС 220 кВ Н.Ленино, отключение, земля 1 СШ -6 кВ, яч.№16 ТП-171П, ТП-1580, РП-74Б, по причине повреждения КЛ 6 кВ Н.Ленино-ТП-3098п. | Выполнить ремонт КЛ 6 кВ Н.Ленино-ТП-3098п. | 31.03.2022
ЮЭС |  |  |  | 22.02.2022 06:25 | 22.02.2022 07:51 | КВЛ 6 кВ Ново-Ленино - яч.16 ТП-171п, ТП-1580, РП-74 Б | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На ПС 220 кВ Н.Ленино, отключение, земля 1 СШ -6 кВ, яч.№16 ТП-171П, ТП-1580, РП-74Б, по причине повреждения КЛ 6 кВ ТП-3098п-ТП-3743. | Выполнить ремонт КЛ 6 кВ ТП-3098п-ТП-3743. | 31.03.2022
ЮЭС | 27 | 22 | 2 | 22.02.2022 16:38 | 22.02.2022 17:43 | КВЛ 10 кВ Бытовая - яч.218 Южный Западный Б | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Организационных причин не усматривается. | Внести изменения в паспорт КВЛ 10 кВ Бытовая-оп. 11/1. | 31.03.2022
ЮЭС |  |  |  | 22.02.2022 16:38 | 22.02.2022 17:43 | КВЛ 10 кВ Бытовая - яч.218 Южный Западный Б | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На ПС 220 кВ Бытовая, отключение от ТО, яч. №218 Южный, Западный Б, по причине повреждения КВЛ 10 кВ Бытовая-оп. 11/1. | Выполнить ремонт КВЛ 10 кВ Бытовая-оп. 11/1. | 31.03.2022
ЮЭС | 28 | 23 | 2 | 24.02.2022 17:45 | 24.02.2022 18:35 | КЛ 6 кВ Кировская - яч.21 ПП РКК "А" Новое | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Проведение не согласованных земляных работ в охранной зоне КЛ 6 кВ Кировская - яч.21 ПП РКК "А" Новое неустановленным лицом. | Внести изменения в паспорт КЛ 6 кВ Кировская - яч.21 ПП РКК "А" Новое | 31.03.2022
ЮЭС |  |  |  | 24.02.2022 17:45 | 24.02.2022 18:35 | КЛ 6 кВ Кировская - яч.21 ПП РКК "А" Новое | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Механическое повреждение КЛ 6 кВ Кировская - яч.21 ПП РКК "А" Новое неустановленным лицом. | Выполнить ремонт КЛ 6 кВ Кировская - яч.21 ПП РКК "А" Новое | 31.03.2022
ЮЭС | 29 | 24 | 2 | 25.02.2022 04:04 | 25.02.2022 12:00 | КВЛ 10 кВ Знаменская-2 яч.111 ТП-656п | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Организационных причин не усматривается. | Внести изменения в паспорт КВЛ 10 кВ Бытовая-оп. 11/1. | 31.03.2022
ЮЭС |  |  |  | 25.02.2022 04:04 | 25.02.2022 12:00 | КВЛ 10 кВ Знаменская-2 яч.111 ТП-656п | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На ПС 110 кВ Знаменская, ручное отключение по земле на 1, 3 СШ-10 кВ, яч. №111 ТП-656П по причине повреждения изолятора на оп. №11, отгорел шлейф КВЛ 10 кВ Знаменская-2 яч.111 ТП-656п | Выполнить замену изолятора на оп. №11. КВЛ 10 кВ Знаменская-2 яч.111 ТП-656п | 31.03.2022
ЮЭС |  |  |  | 25.02.2022 04:04 | 25.02.2022 12:00 | КВЛ 10 кВ Знаменская-2 яч.111 ТП-656п | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На ПС 110 кВ Знаменская, ручное отключение по земле на 1, 3 СШ-10 кВ, яч. №111 ТП-656П по причине повреждения изолятора на оп. №11, отгорел шлейф КВЛ 10 кВ Знаменская-2 яч.111 ТП-656п | Выполнить ремонт шлейфа КВЛ 10 кВ Знаменская-2 яч.111 ТП-656п | 31.03.2022
ЮЭС | 30 | 25 | 3 | 03.03.2022 02:11 | 03.03.2022 04:35 | КВЛ 6 кВ Южная - яч.29 ТП-1255 | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Организационных причин не усматривается. | Не требуются. | 31.03.2022
ЮЭС |  |  |  | 03.03.2022 02:11 | 03.03.2022 04:35 | КВЛ 6 кВ Южная - яч.29 ТП-1255 | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На ПС 110 кВ Южная, отключение от МТЗ, яч. №29 ТП-1255 по причине повреждения изолятора на ТП-6. | Выполнить замену изолятора ТП-6 КВЛ 6 кВ Южная - яч.29 ТП-1255 | 31.03.2022
ЮЭС | 31 | 26 | 3 | 03.03.2022 03:58 | 03.03.2022 09:13 | КВЛ 10 кВ РП-56 яч.15 ТП-3887 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Организационных причин не усматривается. | Внести изменения в паспорт КВЛ 10 кВ РП-56 яч.15 ТП-3887 | 31.03.2022
ЮЭС |  |  |  | 03.03.2022 03:58 | 03.03.2022 09:13 | КВЛ 10 кВ РП-56 яч.15 ТП-3887 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На РП-56, отключение от МТЗ, яч. №15 ТП-3887 по причине повреждения КВЛ 10 кВ РП-56 яч.15 ТП-3887. | Выполнить ремонт КВЛ 10 кВ РП-56 яч.15 ТП-3887 | 31.03.2022
ЮЭС | 32 | 27 | 3 | 03.03.2022 05:05 | 03.03.2022 06:54 | КВЛ 10 кВ Изумрудная - яч.10 ТП-1363 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Организационных причин не усматривается. | Внести изменения в паспорт КВЛ 10 кВ ТП-3937-ТП-3524. | 31.03.2022
ЮЭС |  |  |  | 03.03.2022 05:05 | 03.03.2022 06:54 | КВЛ 10 кВ Изумрудная - яч.10 ТП-1363 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На ПС 110 кВ Изумрудная, отключение от МТЗ, яч. №10 ТП-1363 по причине повреждения КВЛ 10 кВ ТП-3937-ТП-3524. | Выполнить ремонт КВЛ 10 кВ ТП-3937-ТП-3524. | 31.03.2022
ЮЭС | 33 | 28 | 3 | 03.03.2022 11:15 | 03.03.2022 12:20 | КВЛ 6 кВ РП-14 яч.4 ТП-891 | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Проведение не согласованных земляных работ в охранной зоне КВЛ 6 кВ РП-14 яч.4 ТП-891 неустановленным лицом. | Внести изменения в паспорт КВЛ 6 кВ РП-14 яч.4 ТП-891 | 31.03.2022
ЮЭС |  |  |  | 03.03.2022 11:15 | 03.03.2022 12:20 | КВЛ 6 кВ РП-14 яч.4 ТП-891 | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Механическое повреждение КВЛ 6 кВ РП-14 яч.4 ТП-891 неустановленным лицом. | Выполнить ремонт КВЛ 6 кВ РП-14 яч.4 ТП-891 | 31.03.2022
ЮЭС | 34 | 29 | 3 | 07.03.2022 12:52 | 07.03.2022 15:35 | КВЛ 10 кВ Правобережная - яч.36 Урожай А | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Организационных причин не усматривается. | Внести изменения в паспорт кабельной разделки Правобережная оп. №1 цепь 1. | 31.03.2022
ЮЭС |  |  |  | 07.03.2022 12:52 | 07.03.2022 15:35 | КВЛ 10 кВ Правобережная - яч.36 Урожай А | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На ПС 220 кВ Правобережная, отключение от МТЗ, яч. №36 Урожай А по причине повреждения кабельной разделки Правобережная оп. №1 цепь 1. | Выполнить ремонт кабельной разделки Правобережная оп. №1 цепь 1. | 31.03.2022
ЮЭС | 35 | 30 | 3 | 09.03.2022 01:10 | 09.03.2022 01:50 | КЛ 6 кВ Релейная - яч.12 РП-6 А | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Организационных причин не усматривается. | Внести изменения в паспорт КЛ 6 кВ Нагорная-РП-6А | 31.03.2022
ЮЭС |  |  |  | 09.03.2022 01:10 | 09.03.2022 01:50 | КЛ 6 кВ Релейная - яч.12 РП-6 А | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На ПС 110 кВ Релейная, ручное отключение, земля 2 СШ-6 кВ, яч. №12 РП-6А по причине повреждения КЛ 6 кВ Нагорная-РП-6А | Выполнить ремонт КЛ 6 кВ Нагорная-РП-6А | 31.03.2022
ЮЭС | 36 | 31 | 3 | 11.03.2022 21:38 | 11.03.2022 22:35 | КВЛ 6 кВ Знаменская - яч.4 ТП-1789 | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Организационных причин не усматривается. | Внести изменения в паспорт КВЛ 6 кВ Знаменская-яч.№4 ТП-1789. | 31.03.2022
ЮЭС |  |  |  | 11.03.2022 21:38 | 11.03.2022 22:35 | КВЛ 6 кВ Знаменская - яч.4 ТП-1789 | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На ПС 110 кВ Знаменская, отключение от МТЗ, яч. №4 ТП-1789 по причине повреждения КВЛ 6 кВ Знаменская-яч.№4 ТП-1789. | Выполнить ремонт КВЛ 6 кВ Знаменская-яч.№4 ТП-1789. | 31.03.2022
ЮЭС | 37 | 32 | 3 | 14.03.2022 17:50 | 14.03.2022 19:20 | КЛ 10 кВ РП-30 - яч.18 ТП-1034 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Организационных причин не усматривается. | Внести изменения в паспорт кабельной разделки на РП-30 в сторону ТП-1034. | 31.03.2022
ЮЭС |  |  |  | 14.03.2022 17:50 | 14.03.2022 19:20 | КЛ 10 кВ РП-30 - яч.18 ТП-1034 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На РП-30, отключение от МТЗ, яч. №18 ТП-1034 по причине повреждения кабельной разделки на РП-30 в сторону ТП-1034. | Выполнить ремонт кабельной разделки на РП-30 в сторону ТП-1034. | 31.03.2022
ЮЭС | 38 | 33 | 3 | 16.03.2022 12:16 | 16.03.2022 13:52 | КЛ 10 кВ Знаменская-2 - яч.412 ТП-3618 Б, ТП-6517 Б. | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Организационных причин не усматривается. | Внести изменения в паспорт КЛ 10 кВ Знаменская-ТП-3618Б. | 31.03.2022
ЮЭС |  |  |  | 16.03.2022 12:16 | 16.03.2022 13:52 | КЛ 10 кВ Знаменская-2 - яч.412 ТП-3618 Б, ТП-6517 Б. | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На ПС 110 кВ Знаменская, отключение от МТЗ, яч. №412 ТП-3618Б, ТП-6517Б по причине повреждения КЛ 10 кВ Знаменская-ТП-3618Б. | Выполнить ремонт КЛ 10 кВ Знаменская-ТП-3618Б. | 31.03.2022
ЮЭС | 39 | 34 | 3 | 16.03.2022 15:47 | 16.03.2022 17:05 | ПС 35 кВ Баклаши В-4-10 Т-2 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Организационных причин не усматривается. | Внести изменения в паспорт В-4-10 Т-2. | 31.03.2022
ЮЭС |  |  |  | 16.03.2022 15:47 | 16.03.2022 17:05 | ПС 35 кВ Баклаши В-4-10 Т-2 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На ПС 35 кВ Баклаши, отключение от МТЗ, В-4-10 Т-2 по причине повреждения трансформатора тока. | Выполнить замену трансформаторов тока. | 31.03.2022
ЮЭС | 40 | 35 | 3 | 19.03.2022 06:07 | 19.03.2022 07:41 | КВЛ 6 кВ РП56- яч.15 ТП3887; КВЛ 6 кВ Знаменская - яч.11 ТП-776, ТП-326, ТП-698 | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Организационных причин не усматривается. | Внести изменения в паспорт КЛ 10 кВ ТП-6397п-ТП-6774п. | 31.03.2022
ЮЭС |  |  |  | 19.03.2022 06:07 | 19.03.2022 07:41 | КВЛ 6 кВ РП56- яч.15 ТП3887; КВЛ 6 кВ Знаменская - яч.11 ТП-776, ТП-326, ТП-698 | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Организационных причин не усматривается. | Внести изменения в паспорт КЛ 6 кВ ТП-555-сКТП-3703. | 31.03.2022
ЮЭС |  |  |  | 19.03.2022 06:07 | 19.03.2022 07:41 | КВЛ 6 кВ РП56- яч.15 ТП3887; КВЛ 6 кВ Знаменская - яч.11 ТП-776, ТП-326, ТП-698 | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На РП-56, отключение от МТЗ, яч. №15 ТП-3887 по причине повреждения КЛ 10 кВ ТП-6397п-ТП-6774п. | Выполнить ремонт КЛ 10 кВ ТП-6397п-ТП-6774п. | 31.03.2022
ЮЭС |  |  |  | 19.03.2022 06:07 | 19.03.2022 07:41 | КВЛ 6 кВ РП56- яч.15 ТП3887; КВЛ 6 кВ Знаменская - яч.11 ТП-776, ТП-326, ТП-698 | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На ПС 110 кВ Знаменская, отключение от МТЗ, яч. № 11 ТП-776, ТП-326, ТП-698 по причине повреждения КЛ 6 кВ ТП-555-сКТП-3703. | Выполнить ремонт КЛ 6 кВ ТП-555-сКТП-3703 | 31.03.2022
ЮЭС | 41 | 36 | 3 | 20.03.2022 06:15 | 20.03.2022 08:00 | КВЛ 10 кВ Знаменская-2 - яч.109 ТП-3802 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Организационных причин не усматривается. | Внести изменения в паспорт КЛ 10 кВ Знаменская -2 яч. №109 ТП-3802 | 30.04.2022
ЮЭС |  |  |  | 20.03.2022 06:15 | 20.03.2022 08:00 | КВЛ 10 кВ Знаменская-2 - яч.109 ТП-3802 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На ПС 110 кВ Знаменская, отключение от МТЗ, яч. №109 ТП-3802 по причине повреждения КЛ 10 кВ Знаменская -2 яч. №109 ТП-3802 | Выполнить ремонт КЛ 10 кВ Знаменская -2 яч. №109 ТП-3802 | 30.04.2022
ЮЭС | 42 | 803 | 3 | 24.03.2022 14:40 | 24.03.2022 15:40 | 1 СШ-110 кВ ПС 220 кВ Ново-Ленино | 110 | Устройства релейной защиты и автоматики | При написании «Программы работ на подключение вторичных цепей к ТТ-110 Т-3 «ф.А» ПС Ново-Ленино» не указана необходимость проверки выведенного положения переключателей в выходных цепях резервных защит, что привело к отключению 1 СШ-110 кВ на ПС 220 кВ Ново-Ленино при производстве работ по подключению и проверке вторичных токовых цепей после замены выносного трансформатора тока В-110 кВ Т-3 фазы «А» | Провести внеплановый инструктаж всему персоналу СРЗЭиИ по проработке Указания №ИЭСК-Р-ЮЭС-22-022 от 22.03.2022г. об аварийном отключении 1 СШ 110 кВ ПС Ново-Ленино по вине персонала | 2022-03-22
ЮЭС |  |  |  | 24.03.2022 14:40 | 24.03.2022 15:40 | 1 СШ-110 кВ ПС 220 кВ Ново-Ленино | 110 | Устройства релейной защиты и автоматики | При написании «Программы работ на подключение вторичных цепей к ТТ-110 Т-3 «ф.А» ПС Ново-Ленино» не указана необходимость проверки выведенного положения переключателей в выходных цепях резервных защит, что привело к отключению 1 СШ-110 кВ на ПС 220 кВ Ново-Ленино при производстве работ по подключению и проверке вторичных токовых цепей после замены выносного трансформатора тока В-110 кВ Т-3 фазы «А» | Включить в Программу проведения технической учёбы в 2022 году персоналу службы релейной защиты, автоматики, измерений, изучение требований Инструкции по организации и производству работ в устройствах релейной защиты и электроавтоматики электростанций и подстанций (СО 34.35.302-2006) в части содержания и порядка составления программ производства работ по техническому обслуживанию устройств РЗА | 29.04.2022 г.
ЮЭС |  |  |  | 24.03.2022 14:40 | 24.03.2022 15:40 | 1 СШ-110 кВ ПС 220 кВ Ново-Ленино | 110 | Устройства релейной защиты и автоматики | При написании «Программы работ на подключение вторичных цепей к ТТ-110 Т-3 «ф.А» ПС Ново-Ленино» не указана необходимость проверки выведенного положения переключателей в выходных цепях резервных защит, что привело к отключению 1 СШ-110 кВ на ПС 220 кВ Ново-Ленино при производстве работ по подключению и проверке вторичных токовых цепей после замены выносного трансформатора тока В-110 кВ Т-3 фазы «А» | Провести внеплановый инструктаж персоналу СРЗЭиИ на тему: «Разработка программы работ». | 01.04.2022 г.
ЮЭС |  |  |  | 24.03.2022 14:40 | 24.03.2022 15:40 | 1 СШ-110 кВ ПС 220 кВ Ново-Ленино | 110 | Устройства релейной защиты и автоматики | При написании «Программы работ на подключение вторичных цепей к ТТ-110 Т-3 «ф.А» ПС Ново-Ленино» не указана необходимость проверки выведенного положения переключателей в выходных цепях резервных защит, что привело к отключению 1 СШ-110 кВ на ПС 220 кВ Ново-Ленино при производстве работ по подключению и проверке вторичных токовых цепей после замены выносного трансформатора тока В-110 кВ Т-3 фазы «А» | Заместителю начальника Вставскому А.М. осуществлять контроль правильности и достаточности записанных операций при составлении программ для персонала СРЗЭиИ. | Постоянно
ЮЭС |  |  |  | 24.03.2022 14:40 | 24.03.2022 15:40 | 1 СШ-110 кВ ПС 220 кВ Ново-Ленино | 110 | Устройства релейной защиты и автоматики | При написании «Программы работ на подключение вторичных цепей к ТТ-110 Т-3 «ф.А» ПС Ново-Ленино» не указана необходимость проверки выведенного положения переключателей в выходных цепях резервных защит, что привело к отключению 1 СШ-110 кВ на ПС 220 кВ Ново-Ленино при производстве работ по подключению и проверке вторичных токовых цепей после замены выносного трансформатора тока В-110 кВ Т-3 фазы «А» | Начальнику СРЗЭиИ Дербеневу О.А. осуществлять контроль правильности и достаточности записанных операций при составлении программ для персонала СРЗЭиИ. | Постоянно
ЮЭС | 43 | 37 | 3 | 27.03.2022 14:45 | 27.03.2022 15:30 | РП 43 яч. №11 ТП-1215, ТП-1542 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Перекрытие по крысе на ТП-1215 | Ликвидировать места проникновения животных на ТП-1215 | 29.04.2022
ЮЭС |  |  |  | 27.03.2022 14:45 | 27.03.2022 15:30 | РП 43 яч. №11 ТП-1215, ТП-1542 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Перекрытие воздушного промежутка по крысе с последующим междуфазным замыканием. | Выполнить внеочередной осмотр оборудования ТП-1215 | 29.04.2022
ЮЭС | 44 | 38 | 3 | 28.03.2022 15:13 | 28.03.2022 16:40 | КЛ 10 кВ Городская - яч.101 ТП-506, ТП-4648 А; КЛ 10 кВ РП 80 - яч.17 ТП 11 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Проведение не согласованных земляных работ в охранной зоне КЛ 10 кВ "ТП-762-ТП-245" неустановленным лицом. | Внести изменения в паспорт КЛ 10 кВ "ТП-762-ТП-245" | 29.04.2022
ЮЭС |  |  |  | 28.03.2022 15:13 | 28.03.2022 16:40 | КЛ 10 кВ Городская - яч.101 ТП-506, ТП-4648 А; КЛ 10 кВ РП 80 - яч.17 ТП 11 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Проведение не согласованных земляных работ в охранной зоне КЛ 10 кВ "ТП-675-ТП-718"неустановленным лицом. | Внести изменения в паспорт КЛ 10 кВ "ТП-675-ТП-718" | 29.04.2022
ЮЭС |  |  |  | 28.03.2022 15:13 | 28.03.2022 16:40 | КЛ 10 кВ Городская - яч.101 ТП-506, ТП-4648 А; КЛ 10 кВ РП 80 - яч.17 ТП 11 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Механическое повреждение КЛ 10 кВ "ТП-762-ТП-245" неустановленным лицом. | Выполнить ремонт КЛ 10 кВ "ТП-762-ТП-245" | 29.04.2022
ЮЭС |  |  |  | 28.03.2022 15:13 | 28.03.2022 16:40 | КЛ 10 кВ Городская - яч.101 ТП-506, ТП-4648 А; КЛ 10 кВ РП 80 - яч.17 ТП 11 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Механическое повреждение КЛ 10 кВ "ТП-675-ТП-718" неустановленным лицом. | Выполнить ремонт КЛ 10 кВ "ТП-675-ТП-718" | 29.04.2022
ЮЭС | 45 | 39 | 3 | 29.03.2022 08:30 | 29.03.2022 10:18 | КВЛ 10 кВ РП-56 яч.15 ТП-3887 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Проведение не согласованных земляных работ в охранной зоне КЛ 10 кВ "ТП-4289-ТП-4090" неустановленным лицом. | Внести изменения в паспорт КЛ 10 кВ "ТП-4289-ТП-4090" | 29.04.2022
ЮЭС |  |  |  | 29.03.2022 08:30 | 29.03.2022 10:18 | КВЛ 10 кВ РП-56 яч.15 ТП-3887 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Повреждение ВН-10 Т-1 на ТП-6025 вследствии проведения не согласованных земляных работ в охранной зоне КЛ 10 кВ "ТП-4289-ТП-4090" неустановленным лицом. | Внести изменения в паспорт ТП-6025 | 29.04.2022
ЮЭС |  |  |  | 29.03.2022 08:30 | 29.03.2022 10:18 | КВЛ 10 кВ РП-56 яч.15 ТП-3887 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Механическое повреждение КЛ 10 кВ "ТП-4289-ТП-4090" неустановленным лицом. | Выполнить ремонт КЛ 10 кВ "ТП-4289-ТП-4090" | 29.04.2022
ЮЭС |  |  |  | 29.03.2022 08:30 | 29.03.2022 10:18 | КВЛ 10 кВ РП-56 яч.15 ТП-3887 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Повреждение ВН-10 Т-1 на ТП-6025 вследствии проведения не согласованных земляных работ в охранной зоне КЛ 10 кВ "ТП-4289-ТП-4090" неустановленным лицом. | Выполнить ремонт ВН-10 Т-1 на ТП-6025 | 29.04.2022
ЮЭС | 46 | 971 | 3 | 30.03.2022 14:50 | 30.03.2022 14:50 | ВЛ 220 кВ Иркутская ГЭС – Ново-Иркутская ТЭЦ I цепь с отпайкой на ПС Байкальская (ВЛ-201) | 220 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Проведение несанкционированных работ с применением грузоподъёмной техники принадлежавшей частному лицу с последующим приближением на недопустимое расстояние стрелой крана-манипулятора к среднему проводу ВЛ 220 кВ Иркутская ГЭС – Ново-Иркутская ТЭЦ I цепь с отпайкой на ПС Байкальская (ВЛ-201) в пролёте опор №№ 26-27 и отключением от действия защит с успешной работой АПВ. | Проработать с союзом садоводов Иркутского р-на исполнение пунктов №8, №9, №10 постановления Правительства РФ от 24 февраля 2009 г. N 160 "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" | 2022-04-08
ЮЭС |  |  |  | 30.03.2022 14:50 | 30.03.2022 14:50 | ВЛ 220 кВ Иркутская ГЭС – Ново-Иркутская ТЭЦ I цепь с отпайкой на ПС Байкальская (ВЛ-201) | 220 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Перекрытие воздушного промежутка между средним проводом в пролёте опор №№ 26-27 ВЛ 220 кВ Иркутская ГЭС – Ново-Иркутская ТЭЦ I цепь с отпайкой на ПС Байкальская (ВЛ-201) и стрелой крана-манипулятора при приближении на недопустимое расстояние, производившего работы без письменного разрешения владельца линии с последующим отключением от действия защит ВЛ 220 кВ Иркутская ГЭС – Ново-Иркутская ТЭЦ I цепь с отпайкой на ПС Байкальская (ВЛ-201) с успешной работой АПВ. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 220 кВ Иркутская ГЭС – Ново-Иркутская ТЭЦ I цепь с отпайкой на ПС Байкальская (ВЛ-201) | 2022-04-08
ЮЭС | 47 | 972 | 3 | 31.03.2022 14:43 | 31.03.2022 14:43 | ВЛ 110 кВ Иркутская ГЭС – Шелехово IV цепь с отпайкой на ПС Гончарово | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Организационных причин не усматривается. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Иркутская ГЭС – Шелехово IV цепь с отпайкой на ПС Гончарово | 2022-04-08
ЮЭС |  |  |  | 31.03.2022 14:43 | 31.03.2022 14:43 | ВЛ 110 кВ Иркутская ГЭС – Шелехово IV цепь с отпайкой на ПС Гончарово | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Попадание воздушных шариков на виброгаситель опоры №10 фазы «А» ВЛ 110 кВ Иркутская ГЭС – Шелехово IV цепь с отпайкой на ПС Гончарово с последующим перекрытием на траверсу. | Разместить в социальных сетях информацию о рисках запуска воздушных шаров, змеев вблизи охранных зон ВЛ. | 2022-04-08
ЮЭС | 48 | 40 | 4 | 01.04.2022 15:53 | 01.04.2022 16:09 | КВЛ 6 кВ Спутник - яч.10 ТП-46, 1096 | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Повреждение оп. №4 ВЛ-6 кВ ТП-10-ТП-46 автомобилем HYUNDAI | Внести изменения в паспорт ВЛ-6 кВ ТП-10-ТП-46 | 29.04.2022
ЮЭС |  |  |  | 01.04.2022 15:53 | 01.04.2022 16:09 | КВЛ 6 кВ Спутник - яч.10 ТП-46, 1096 | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Механическое повреждение ВЛ-6 кВ ТП-10-ТП-46 неустановленным лицом. | Выполнить ремонт ВЛ-6 кВ ТП-10-ТП-46 | 29.04.2022
ЮЭС | 49 | 41 | 4 | 02.04.2022 11:19 | 02.04.2022 15:14 | КВЛ 10 кВ Восточная - яч.13 ТП-514 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Организационных причин не усматривается. | Внести изменения в паспорт КВЛ 10 кВ Восточная - яч.13 ТП-514 | 2022-04-29
ЮЭС |  |  |  | 02.04.2022 11:19 | 02.04.2022 15:14 | КВЛ 10 кВ Восточная - яч.13 ТП-514 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На ПС 220 кВ Восточная, отключение от МТЗ, вследствии повреждения концевой муфты КЛ 10- кВ от оп.№1 на ТП-514 цепь 1 с последующим междуфазным замыканием. | Выполнить ремонт КВЛ 10 кВ Восточная - яч.13 ТП-514 | 2022-04-29
ЮЭС | 50 | 42 | 4 | 03.04.2022 12:56 | 03.04.2022 14:41 | КВЛ 10 кВ Правобережная - яч.24 ТП-1054 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Причиной отключения яч. №24 ТП-1054 стал схлест проводов в пролете опор.№№13/15-13/16 | Оформлен дефект - будет устранен рем.службами (требуется уведомление и согласование с потребителями) | 30.04.2022
ЮЭС |  |  |  | 03.04.2022 12:56 | 03.04.2022 14:41 | КВЛ 10 кВ Правобережная - яч.24 ТП-1054 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На ПС 220 кВ Правобережная отключение от МТЗ, яч №24 ТП-1054, по причине схлеста проводов в пролете опор №№13/15-13/16. Провод не поврежден. | Не требуются. | 30.04.2022
ЮЭС | 51 | 43 | 4 | 04.04.2022 03:23 | 04.04.2022 10:41 | КВЛ 10 кВ Правобережная - яч.39 Славный А; | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Организационных причин не усматривается. | Не требуются. | 30.04.2022
ЮЭС |  |  |  | 04.04.2022 03:23 | 04.04.2022 10:41 | КВЛ 10 кВ Правобережная - яч.39 Славный А; | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Организационных причин не усматривается. | Не намечаются
ЮЭС |  |  |  | 04.04.2022 03:23 | 04.04.2022 10:41 | КВЛ 10 кВ Правобережная - яч.39 Славный А; | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На ПС 220 кВ Правобережная, отключение от ТО, яч. №39 Славный1 А по причине повреждения изолятора на опоре. №89. | Выполнить замену изолятора на опоре №89. | 30.04.2022
ЮЭС |  |  |  | 04.04.2022 03:23 | 04.04.2022 10:41 | КВЛ 10 кВ Правобережная - яч.39 Славный А; | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На ПС 220 кВ Правобережная, отключение от ТО, яч. №39 Славный1 А по причине повреждения изолятора на опоре. №89. | Выполнить замену изолятора на опоре №89.
ЮЭС | 52 | 44 | 4 | 05.04.2022 09:32 | 05.04.2022 10:26 | ПС 35 кВ Смоленщина В-10 Т-1 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Организационных причин не усматривается | Не требуются. | 30.04.2022
ЮЭС |  |  |  | 05.04.2022 09:32 | 05.04.2022 10:26 | ПС 35 кВ Смоленщина В-10 Т-1 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Причиной отключения В-10 Т-1 на ПС 35 кВ Смоленщина стало повреждение ЛР-10 на опоре №164. | Выполнить ремонт ЛР-10 на опоре №164 | 30.04.2022
ЮЭС | 53 | 45 | 4 | 06.04.2022 08:47 | 06.04.2022 12:33 | КВЛ 10 кВ Максимовская - яч.3 М.Елань А | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Организационных причин не усматривается | Не требуются. | 06.04.2022
ЮЭС |  |  |  | 06.04.2022 08:47 | 06.04.2022 12:33 | КВЛ 10 кВ Максимовская - яч.3 М.Елань А | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Причиной отключения на ПС 110 кВ Максимовская яч.№3 М.Елань А стало повреждение изолятора на опоре №69 отпайка на ТП-5730. | Выполнить замену изолятора на опоре №69 отпайка на ТП-5730. | 06.04.2022
ЮЭС | 54 | 46 | 4 | 06.04.2022 14:50 | 06.04.2022 16:33 | КЛ 10 кВ РП-54 - яч.5 ТП-1136; КЛ 10 кВ РП-54 - яч.11 ТП-459 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Организационных причин не усматривается | Не требуются. | 2022-04-29
ЮЭС |  |  |  | 06.04.2022 14:50 | 06.04.2022 16:33 | КЛ 10 кВ РП-54 - яч.5 ТП-1136; КЛ 10 кВ РП-54 - яч.11 ТП-459 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Организационных причин не усматривается | Внести изменения в паспорт КЛ 10 кВ РП-54 - яч.11 ТП-459 | 2022-04-29
ЮЭС |  |  |  | 06.04.2022 14:50 | 06.04.2022 16:33 | КЛ 10 кВ РП-54 - яч.5 ТП-1136; КЛ 10 кВ РП-54 - яч.11 ТП-459 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На РП-54 отключение от МТЗ, ТО яч. №5 ТП-1136 по причине повреждения кабельной разделки в сторону ТП-1461 от ТП-400. | Не требуются. | 2022-04-29
ЮЭС |  |  |  | 06.04.2022 14:50 | 06.04.2022 16:33 | КЛ 10 кВ РП-54 - яч.5 ТП-1136; КЛ 10 кВ РП-54 - яч.11 ТП-459 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На РП-54 отключение от МТЗ, ТО яч. №11 ТП-459 по причине повреждения кабельной разделки в сторону ТП-1461 от ТП-400. | Выполнить ремонт КЛ 10 кВ РП-54 - яч.11 ТП-459 | 2022-04-29
ЮЭС | 55 | 47 | 4 | 07.04.2022 07:14 | 07.04.2022 09:45 | В-6 Т-1 ПС 110 кВ Центральная | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Организационных причин не усматривается. | Внести изменения в паспорт КЛ-6 Центральная - РП-69 | 30.04.2022
ЮЭС |  |  |  | 07.04.2022 07:14 | 07.04.2022 09:45 | В-6 Т-1 ПС 110 кВ Центральная | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На ПС 110 кВ Центральная отключение от МТЗ, ТО яч. В-6 Т-1 по причине близкого КЗ от повреждения кабельной разделки в сторону РП-69. | Выполнить ремонт концевой муфты КЛ-6 Центральная - РП-69 | 30.04.2022
ЮЭС | 56 | 48 | 4 | 07.04.2022 12:21 | 07.04.2022 12:43 | КЛ-6 кВ ТП965-ТП812 | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Организационных причин не усматривается. | Внести изменения в паспорт КЛ-6 ТП-965-ТП-812 | 30.04.2022
ЮЭС |  |  |  | 07.04.2022 12:21 | 07.04.2022 12:43 | КЛ-6 кВ ТП965-ТП812 | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На ТП-965, отключение от МТЗ, ТП-965 по причине повреждения КЛ-6 ТП-965-ТП-812 | Выполнить ремонт КЛ-6 ТП-965-ТП-812 | 30.04.2022
ЮЭС | 57 | 804 | 4 | 07.04.2022 15:29 | 07.04.2022 15:57 | ВЛ 110 кВ Восточная - Правобережная I цепь с отпайками | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Проведение работ вблизи охранной зоны ВЛ 110 кВ Восточная - Правобережная I цепь с отпайками неустановленным лицом с установкой ограждения сигнальной лентой, послужившей причиной перекрытия. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Восточная - Правобережная 1 цепь с отпайками | 2022-04-15
ЮЭС |  |  |  | 07.04.2022 15:29 | 07.04.2022 15:57 | ВЛ 110 кВ Восточная - Правобережная I цепь с отпайками | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Причиной отключения ВЛ 110 кВ Восточная - Правобережная I цепь с отпайками послужило попадание сигнальной ленты на провода ВЛ в пролёте опор №№ 4-5 с последующим перекрытием на провода ВЛ. | Направить письмо в КУМИ г. Иркутска об установлении собственника колодцев находящихся вблизи границ ВЛ 110 кВ Восточная - Правобережная I цепь с отпайками между опорами №№4-5 и направления претензии, что по завершении работ не были убраны ограждения, послужившие причиной отключения ВЛ. | 2022-05-31
ЮЭС | 58 | 49 | 4 | 09.04.2022 12:56 | 09.04.2022 14:30 | КЛ 6 кВ РП 10яч. 13- ТП 328 | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Организационных причин не усматривается. | Внести изменения в паспорт КЛ-6 "РП-16-ТП-469" | 30.04.2022
ЮЭС |  |  |  | 09.04.2022 12:56 | 09.04.2022 14:30 | КЛ 6 кВ РП 10яч. 13- ТП 328 | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На РП-10, отключение от МТЗ, яч. №13 ТП-328 по причине повреждения КЛ-6 "РП-16-ТП-469" | Выполнить ремонт КЛ-6 "РП-16-ТП-469" | 30.04.2022
ЮЭС | 59 | 50 | 4 | 14.04.2022 15:31 | 14.04.2022 16:36 | КВЛ 10 кВ Бытовая - яч.218 Южный Западный Б | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Организационных причин не усматривается. | Внести изменения в паспорт КЛ-10 Бытовая-яч.№218 Южный, Западный Б. | 30.04.2022
ЮЭС |  |  |  | 14.04.2022 15:31 | 14.04.2022 16:36 | КВЛ 10 кВ Бытовая - яч.218 Южный Западный Б | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На ПС 220 кВ Бытовая, отключение от МТЗ, яч. №218 Южный, Западный Б по причине повреждения КЛ-10 Бытовая-яч.№218 Южный, Западный Б. | Выполнить ремонт КЛ-10 Бытовая-яч.№218 Южный, Западный Б. | 30.04.2022
ЮЭС | 60 | 975 | 4 | 14.04.2022 16:57 | 14.04.2022 16:57 | ВЛ 110 кВ Пивзавод – Ново-Ленино с отпайками | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Проведение несанкционированных работ с применением грузоподъёмной техники неустановленным лицом с последующим прикосновением стрелой крана-манипулятора к проводу ВЛ 110 кВ Пивзавод – Ново-Ленино с отпайками в пролёте опор №№ 6-7 и отключением от действия защит с успешной работой АПВ. | Провести работу по информированию сторонних организаций и населения, через СМИ или социальные сети, о недопустимости осуществления деятельности вблизи кабельных и воздушных линий электропередачи без получения специального допуска и согласования от собственника электрических сетей. | 2022-05-31
ЮЭС |  |  |  | 14.04.2022 16:57 | 14.04.2022 16:57 | ВЛ 110 кВ Пивзавод – Ново-Ленино с отпайками | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Организационных причин не усматривается. | Внести изменения в карточку учёта аварийных отключений ВЛ 35-500 кВ. | 2022-04-15
ЮЭС |  |  |  | 14.04.2022 16:57 | 14.04.2022 16:57 | ВЛ 110 кВ Пивзавод – Ново-Ленино с отпайками | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | На ПС 220 кВ Ново-Ленино при вводе в работу ВЛ 110 кВ Пивзавод - Ново-Ленино с отпайками не включился В-110 Пивзавод, по причине разрегулировки упорного болта произошло западание отключающей планки в верхнее положение. | Выполнить регулировку привода выключателя В-110 Пивзавод и проверить наличие вторых контргаек на регулировочных болтах, фиксирующих положения отключающей планки. При их отсутствии установить новые гайки. | 2022-04-17
ЮЭС |  |  |  | 14.04.2022 16:57 | 14.04.2022 16:57 | ВЛ 110 кВ Пивзавод – Ново-Ленино с отпайками | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Механическое воздействие на провод в пролёте опор №№ 6-7 ВЛ 110 кВ Пивзавод – Ново-Ленино с отпайками при проведении строительных работ в охранной зоне ВЛ неустановленным лицом. | Выполнить ремонт провода в пролете опор №№6-7 ВЛ 110 кВ Пивзавод – Ново-Ленино с отпайками | 2022-04-15
ЮЭС | 61 | 51 | 4 | 15.04.2022 12:30 | 15.04.2022 13:40 | КЛ 6 кВ Байкальская - яч.2 ТП-658 А, ТП-658 Б | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Организационных причин не усматривается. | Внести изменения в паспорт КЛ-6 ТП-1222-ТП-1000 | 30.04.2022
ЮЭС |  |  |  | 15.04.2022 12:30 | 15.04.2022 13:40 | КЛ 6 кВ Байкальская - яч.2 ТП-658 А, ТП-658 Б | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На ПС 220 кВ Байкальская, отключение от ТО, яч. №2 ТП-658А, ТП-659Б по причине повреждения КЛ-6 ТП-1222-ТП-1000. | Выполнить ремонт КЛ-6 ТП-1222-ТП-1000 | 30.04.2022
ЮЭС | 62 | 52 | 4 | 16.04.2022 08:15 | 16.04.2022 09:10 | КВЛ 10 кВ Знаменская-2 - яч.312 ТП-3196 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Организационных причин не усматривается | Не требуются. | 16.04.2022
ЮЭС |  |  |  | 16.04.2022 08:15 | 16.04.2022 09:10 | КВЛ 10 кВ Знаменская-2 - яч.312 ТП-3196 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Причиной отключения на ПС 110 кВ Знаменская-2 яч.№312 ТП-3196 стало повреждение изолятора на опоре №44/1. | Выполнить замену изолятора на опоре №44/1. | 16.04.2022
ЮЭС | 63 | 53 | 4 | 17.04.2022 13:03 | 17.04.2022 13:42 | КЛ 10 кВ Центральная-10 - яч.207 РТП-69 Б | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Организационных причин не усматривается. | Внести изменения в паспорт КЛ-10 РП-69-ТП-3227 | 30.04.2022
ЮЭС |  |  |  | 17.04.2022 13:03 | 17.04.2022 13:42 | КЛ 10 кВ Центральная-10 - яч.207 РТП-69 Б | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На ПС 110 кВ Центральная, отключение, земля 1, 3 СШ 10 кВ, яч. №207 РТП-69Б по причине повреждения КЛ-10 РП-69-ТП-3227. | Выполнить ремонт КЛ-10 РП-69-ТП-3227 | 30.04.2022
ЮЭС | 64 | 54 | 4 | 17.04.2022 17:27 | 17.04.2022 19:22 | ПС 220 кВ Бытовая В-10 Т-3 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Перекрытие по птице на Т-3. | Не требуются. | 29.04.2022
ЮЭС |  |  |  | 17.04.2022 17:27 | 17.04.2022 19:22 | ПС 220 кВ Бытовая В-10 Т-3 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Перекрытие воздушного промежутка по птице с последующим междуфазным замыканием. | Выполнить внеочередной осмотр оборудования ПС 220 кВ Бытовая. | 29.04.2022
ЮЭС | 65 | 55 | 4 | 18.04.2022 14:21 | 18.04.2022 15:33 | ПС 35 кВ Смоленщина В-4-10 Т-2 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Наброс профнастила на провод ВЛ при порыве ветра. | Не требуются. | 29.04.2022
ЮЭС |  |  |  | 18.04.2022 14:21 | 18.04.2022 15:33 | ПС 35 кВ Смоленщина В-4-10 Т-2 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Перекрытие воздушного промежутка по листу профнастила с последующим междуфазным замыканием. Провод не поврежден | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ. | 29.04.2022
ЮЭС | 66 | 56 | 4 | 22.04.2022 08:54 | 22.04.2022 09:50 | КВЛ 10 кВ РП-80 яч.19 - ТП-732 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | НА ТП-796 сгорание 2ПК-10, перекрытие по кошке в РУ-10 кВ яч. Т-1, | Не требуются. | 29.04.2022
ЮЭС |  |  |  | 22.04.2022 08:54 | 22.04.2022 09:50 | КВЛ 10 кВ РП-80 яч.19 - ТП-732 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На РП-83 отключение от МТЗ, яч.№ 19 ТП-732, по причине перекрытия воздушного промежутка по кошке с последующим междуфазным замыканием в РУ-10 кВ яч. Т-1. | Выполнить внеочередной осмотр оборудования ТП-697. | 29.04.2022
ЮЭС | 67 | 805 | 4 | 24.04.2022 21:46 | 24.04.2022 21:54 | 1 СШ-110 кВ на ПС 110 кВ ИЗКСМ | 110 | Электротехническое оборудование 110 кВ и выше трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов | Осмотры, испытания оборудования ПС 110 кВ ИЗКСМ проводились своевременно, дата последнего осмотра ОД-110 Т-1 12.04.2022 г. (приложение 8), дата последнего текущего ремонта 04.09.2018 г. (приложение 2), дата последнего среднего ремонта 29.05.2020 г. (приложение 1). Предположительно по причине воздействия знакопеременных температур и вследствие возникновения микротрещин колонки опорного изолятора фазы «С» ОД-110 Т-1 | Издать указание по филиалу регламентирующее сроки и объемы проверки опорных изоляторов при осмотре оборудования подстанций. | 30.06.2022
ЮЭС |  |  |  | 24.04.2022 21:46 | 24.04.2022 21:54 | 1 СШ-110 кВ на ПС 110 кВ ИЗКСМ |  | Электротехническое оборудование 110 кВ и выше трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов | Причиной отключения 1 СШ-110 кВ на ПС 110 кВ ИЗКСМ и ВЛ 110 кВ Пивзавод – Ново-Ленино с отпайками послужил излом колонки ОД-110 Т-1 фазы «С» с падением ошиновки фазы «С» шинного моста в сторону ШР-110 Т-1. | Выполнить замену опорных изоляторов ОД -110 Т-1 на ПС 110 кВ ИЗКСМ. | 25.04.2022
ЮЭС |  |  |  | 24.04.2022 21:46 | 24.04.2022 21:54 | 1 СШ-110 кВ на ПС 110 кВ ИЗКСМ |  | Устройства релейной защиты и автоматики | Плановое обслуживание в объеме профилактического восстановления реле контроля напряжения на ТСН1 РВ 13-2 производилось в феврале 2021 г. при профвосстановлении РЗА СВ-10 на ПС 110 кВ Пивзавод. Причиной отказа АРВ СВ-10 на ПС 110 кВ Пивзавод послужило заклинивание часового механизма реле контроля напряжения на ТСН1 РВ 13-2 расположенного в релейном шкафу СВ-10, участвующем в формировании цепи отключения В-10 Т-1 от ЗМН, что привело к отказу в отключении В-10 Т-1. | Выполнить внеочередной ИТР осмотр оборудования ПС 110 кВ ИЗКСМ. | 31.05.2022
ЮЭС |  |  |  | 24.04.2022 21:46 | 24.04.2022 21:54 | 1 СШ-110 кВ на ПС 110 кВ ИЗКСМ | 110 | Устройства релейной защиты и автоматики | Причиной не срабатывания АРВ СВ-10 на ПС 110 кВ Пивзавод послужило механический износ часового механизма реле контроля напряжения на ТСН1 РВ 13-2 что явилось причиной заклинивания реле времени обратного действия РВ-245. | Выполнить замену часового механизма реле контроля напряжения на ТСН1 РВ 13-2 и проверку цепей ЗМН В-10 Т-1 на ПС 110 кВ Пивзавод. | 20.05.2022
ЮЭС | 68 | 806 | 4 | 25.04.2022 01:02 | 25.04.2022 16:13 | ПС 220 кВ Ново-Ленино ШР-2-110 ТЭЦ-10 | 110 | Электротехническое оборудование 110 кВ и выше трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов | Осмотры, испытания оборудования ПС 220 кВ Ново-Ленино проводились своевременно, дата последнего осмотра ОД-110 Т-1 12.04.2022 г. (приложение 2), дата последнего текущего ремонта 01.06.2020 г., дата последнего среднего ремонта 05.08.2016 г. (приложение 7) Организационных причин не усматривается. | Произвести замену опорного изолятора фазы "А" ШР-2-110 ТЭЦ-10 на ПС 220 кВ Ново-Ленино | 26.04.2022
ЮЭС |  |  |  | 25.04.2022 01:02 | 25.04.2022 16:13 | ПС 220 кВ Ново-Ленино ШР-2-110 ТЭЦ-10 | 110 | Электротехническое оборудование 110 кВ и выше трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов | Причиной вывода из работы 2 СШ-110 кВ На ПС 220 кВ Ново-Ленино послужила трещина верхней юбки опорного изолятора фазы "А" ШР-2-110 ТЭЦ-10. | Выполнить внеочередной ИТР осмотр оборудования ПС 220 кВ Ново-Ленино | 30.06.2022
ЮЭС | 69 | 57 | 4 | 27.04.2022 03:03 | 27.04.2022 04:18 | КВЛ 6 кВ Студенческая - яч.21 ТП-991 | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Организационных причин не усматривается. | Внести изменения в паспорт КЛ-6 ТП-41-ТП-17. | 30.05.2022
ЮЭС |  |  |  | 27.04.2022 03:03 | 27.04.2022 04:18 | КВЛ 6 кВ Студенческая - яч.21 ТП-991 | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На ПС 110 кВ Студенческая, отключение от МТЗ, яч. №21 ТП-991 по причине повреждения КЛ-6 ТП-41-ТП-17. | Выполнить ремонт КЛ-6 ТП-41-ТП-17. | 30.05.2022
ЮЭС | 70 | 976 | 4 | 28.04.2022 14:29 | 28.04.2022 14:29 | ВЛ 110 кВ Восточная – Туристская 1 цепь с отпайками | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | 28.04.2022 г. на территории Иркутского района, Иркутской области произошло аварийное отключения ВЛ 110 кВ Восточная – Туристская 1 цепь с отпайками по причине стихийных явлений (природные пожары). | Внести изменения в карточку учета аварийных отключений ВЛ 35-500 кВ. | 31.06.2022
ЮЭС |  |  |  | 28.04.2022 14:29 | 28.04.2022 14:29 | ВЛ 110 кВ Восточная – Туристская 1 цепь с отпайками | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Падение дерева на провода фаз «А» и «В» в пролете опор №№ 239-240 по причине прохождения низового пожара вдоль трассы ВЛ с последующим отключением от действия защит ВЛ 110 кВ Восточная – Туристская 1 цепь с отпайками. | Выполнить ремонт провода ВЛ 110 кВ Восточная – Туристская 1 цепь с отпайками в пролете опор №№239-240. | 31.06.2022
ЮЭС | 71 | 58 | 5 | 03.05.2022 13:40 | 03.05.2022 17:30 | Реклоузер на КВЛ 10 кВ Приморская - яч.30 ТП-875 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Организационных причин не усматривается. | Внести изменения в паспорт КЛ 10 кВ Приморская от опоры 23/3 до опоры №4087 | 29.05.2022
ЮЭС |  |  |  | 03.05.2022 13:40 | 03.05.2022 17:30 | Реклоузер на КВЛ 10 кВ Приморская - яч.30 ТП-875 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На ПС 110 Приморская яч. №30 ТП-875 отключение от МТЗ по причине повреждения КЛ 10 кВ Приморская от опоры 23/3 до опоры №4087 | Выполнить ремонт КЛ 10 кВ Приморская от опоры 23/3 до опоры №4087 | 29.05.2022
ЮЭС | 72 | 59 | 5 | 06.05.2022 05:42 | 06.05.2022 06:35 | КЛ 10 кВ Цимлянская- яч.16 Байкальская | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Перекрытие по кошке в кабельном отсеке В-6 кВ яч. №16 ПС 110 Цимлянская | Не требуются. | 29.05.2022
ЮЭС |  |  |  | 06.05.2022 05:42 | 06.05.2022 06:35 | КЛ 10 кВ Цимлянская- яч.16 Байкальская | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На ПС 110 кВ Цимлянская отключение от МТЗ, яч.№ 16 Байкальская, по причине перекрытия воздушного промежутка по кошке с последующим междуфазным замыканием в кабельном отсеке В-6 кВ яч. №16 Байкальская. | Выполнить внеочередной осмотр оборудования ПС 110 Цимлянская | 29.05.2022
ЮЭС | 73 | 60 | 5 | 06.05.2022 08:16 | 06.05.2022 10:33 | КВЛ 10 кВ Изумрудная - яч.18 ПП Березовый Б | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На ВЛ 10 кВ опора №53 РЛК-10 гибкая связь легла на траверсу по причине воздействия птицы. | Не требуются. | 29.05.2022
ЮЭС |  |  |  | 06.05.2022 08:16 | 06.05.2022 10:33 | КВЛ 10 кВ Изумрудная - яч.18 ПП Березовый Б | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На ПС 110 кВ Изумрудная ручное отключение, земля 2 СШ 10 кВ, , по причине замыкания между траверсой опоры №53 ВЛ 10 кВ и гибкой связью РЛК -10 кВ. | Устранить КЗ и принять меры препятствующее возникновению провиса гибкой связи от воздействия птиц. | 29.05.2022
ЮЭС | 74 | 977 | 5 | 06.05.2022 12:01 | 06.05.2022 12:01 | ВЛ 110 кВ Южная – Пивзавод с отпайками | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Проведение несанкционированных работ с применением грузоподъёмной техники принадлежавшей фирме ООО «СоюзГрад» с последующим приближением на недопустимое расстояние ковша экскаватора к нижнему проводу фазы «С» ВЛ 110 кВ Южная – Пивзавод с отпайками в пролёте опор №№ 29/9 - 29/10 и отключением от действия защит с успешной работой АПВ. | Внести изменения в карточку учёта аварийных отключений ВЛ 35-500 кВ. | 31.05.2022
ЮЭС |  |  |  | 06.05.2022 12:01 | 06.05.2022 12:01 | ВЛ 110 кВ Южная – Пивзавод с отпайками | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Проведение несанкционированных работ с применением грузоподъёмной техники принадлежавшей фирме ООО «СоюзГрад» с последующим приближением на недопустимое расстояние ковша экскаватора к нижнему проводу фазы «С» ВЛ 110 кВ Южная – Пивзавод с отпайками в пролёте опор №№ 29/9 - 29/10 и отключением от действия защит с успешной работой АПВ. | Провести работу по информированию сторонних организаций и населения, через СМИ или социальные сети, о недопустимости осуществления деятельности вблизи кабельных и воздушных линий электропередачи без получения специального допуска и согласования от собственника электрических сетей. | 31.05.2022
ЮЭС |  |  |  | 06.05.2022 12:01 | 06.05.2022 12:01 | ВЛ 110 кВ Южная – Пивзавод с отпайками | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Проведение несанкционированных работ с применением грузоподъёмной техники принадлежавшей фирме ООО «СоюзГрад» с последующим приближением на недопустимое расстояние ковша экскаватора к нижнему проводу фазы «С» ВЛ 110 кВ Южная – Пивзавод с отпайками в пролёте опор №№ 29/9 - 29/10 и отключением от действия защит с успешной работой АПВ. | Не намечаются
ЮЭС |  |  |  | 06.05.2022 12:01 | 06.05.2022 12:01 | ВЛ 110 кВ Южная – Пивзавод с отпайками | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Проведение несанкционированных работ с применением грузоподъёмной техники принадлежавшей фирме ООО «СоюзГрад» с последующим приближением на недопустимое расстояние ковша экскаватора к нижнему проводу фазы «С» ВЛ 110 кВ Южная – Пивзавод с отпайками в пролёте опор №№ 29/9 - 29/10 и отключением от действия защит с успешной работой АПВ. | Разместить дополнительные информационные знаки безопасности в пролете опор №№ 29/9 - 29/10 во избежание возникновения опасных ситуаций. | 31.05.2022
ЮЭС |  |  |  | 06.05.2022 12:01 | 06.05.2022 12:01 | ВЛ 110 кВ Южная – Пивзавод с отпайками | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Проведение несанкционированных работ с применением грузоподъёмной техники принадлежавшей фирме ООО «СоюзГрад» с последующим приближением на недопустимое расстояние ковша экскаватора к нижнему проводу фазы «С» ВЛ 110 кВ Южная – Пивзавод с отпайками в пролёте опор №№ 29/9 - 29/10 и отключением от действия защит с успешной работой АПВ. | Направить претензионное письмо в ООО «СоюзГрад» о нарушении границ охранной зоны» | 31.05.2022
ЮЭС |  |  |  | 06.05.2022 12:01 | 06.05.2022 12:01 | ВЛ 110 кВ Южная – Пивзавод с отпайками | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Перекрытие воздушного промежутка между нижним проводом фазы «С» в пролёте опор №№ 29/9 - 29/10 ВЛ 110 кВ Южная – Пивзавод с отпайками и ковшом экскаватора при приближении на недопустимое расстояние с последующим отключением от действия защит ВЛ 110 кВ Южная – Пивзавод с отпайками с успешной работой АПВ. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Южная – Пивзавод с отпайками | 31.05.2022
ЮЭС | 75 | 61 | 5 | 07.05.2022 18:13 | 07.05.2022 19:25 | КЛ 6 кВ РП-39 яч.7 ТП-1325 | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Организационных причин не усматривается. | Внести изменения в паспорт КЛ 6 кВ РП-39-ТП-1325 | 29.05.2022
ЮЭС |  |  |  | 07.05.2022 18:13 | 07.05.2022 19:25 | КЛ 6 кВ РП-39 яч.7 ТП-1325 | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На РП-39 яч. №7 ТП-1325 отключение от МТЗ по причине повреждения КЛ 6 кВ РП-39-ТП-1325 в ходе длительного периода эксплуатации с 2007г. | Выполнить ремонт КЛ 6 кВ РП-39-ТП-1325 | 29.05.2022
ЮЭС | 76 | 62 | 5 | 07.05.2022 23:00 | 07.05.2022 23:50 | КЛ 10 кВ РП 83 яч. 7 -ТП 1053 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Организационных причин не усматривается. | Внести изменения в паспорт КЛ 10 кВ ТП-488-ТП-819 | 29.05.2022
ЮЭС |  |  |  | 07.05.2022 23:00 | 07.05.2022 23:50 | КЛ 10 кВ РП 83 яч. 7 -ТП 1053 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На РП-83 яч. №7 ТП-1053 отключение от МТЗ по причине повреждения КЛ 10 кВ ТП-488-ТП-819. | Выполнить ремонт КЛ 10 кВ ТП-488-ТП-819 | 29.05.2022
ЮЭС | 77 | 63 | 5 | 10.05.2022 02:53 | 10.05.2022 03:24 | КВЛ 6 кВ Спутник - яч.14 РП-40 А | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Повреждение опоры №25 неизвестным автомобилем. ВЛ-6 кВ РП-40 яч. №7 ТП-48 | Не требуются. | 29.05.2022
ЮЭС |  |  |  | 10.05.2022 02:53 | 10.05.2022 03:24 | КВЛ 6 кВ Спутник - яч.14 РП-40 А | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | НА ВЛ-6 кВ РП-40 яч. №7 ТП-48 а/м врезался в опору №25. На опоре №27 провод слетел с изолятора. | Выполнить осмотр линии ВЛ-6 кВ РП-40 яч. №7 ТП-48. | 29.05.2022
ЮЭС |  |  |  | 10.05.2022 02:53 | 10.05.2022 03:24 | КВЛ 6 кВ Спутник - яч.14 РП-40 А | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | НА ВЛ-6 кВ РП-40 яч. №7 ТП-48 а/м врезался в опору №25. На опоре №27 провод слетел с изолятора. | Выполнить замену опоры №25 ВЛ-6 кВ РП-40 яч. №7 ТП-48. | 29.05.2022
ЮЭС |  |  |  | 10.05.2022 02:53 | 10.05.2022 03:24 | КВЛ 6 кВ Спутник - яч.14 РП-40 А | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | НА ВЛ-6 кВ РП-40 яч. №7 ТП-48 а/м врезался в опору №25. На опоре №27 провод слетел с изолятора. | Закрепить провод на опоре №27 ВЛ-6 кВ РП-40 яч. №7 ТП-48. | 29.05.2022
ЮЭС | 78 | 64 | 5 | 10.05.2022 06:16 | 10.05.2022 21:22 | КЛ 10 кВ Цимлянская- яч.16 Байкальская | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Организационных причин не усматривается. | Внести изменения в паспорт КЛ 6 кВБайкальская-ТП-5493. | 29.05.2022
ЮЭС |  |  |  | 10.05.2022 06:16 | 10.05.2022 21:22 | КЛ 10 кВ Цимлянская- яч.16 Байкальская | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На ПС 110 кВ Цимлянская яч. №16 Байкальская отключение от МТЗ по причине повреждения КЛ 6 кВБайкальская-ТП-5493. | Выполнить ремонт КЛ 6 кВБайкальская-ТП-5493. | 29.05.2022
ЮЭС | 79 | 807 | 5 | 11.05.2022 04:00 | 11.05.2022 16:30 | ПС 220 кВ Байкальская ОМВ-110 | 110 | Электротехническое оборудование 110 кВ и выше трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов | Осмотр, испытание оборудования ПС 220 кВ Байкальская ОМВ-110 проводились своевременно, дата последнего текущего ремонта 08.06.2016 г., дата последнего среднего ремонта 27.05.2020 г. Организационных причин не усматривается. | Не требуются. | 11.05.2022
ЮЭС |  |  |  | 11.05.2022 04:00 | 11.05.2022 16:30 | ПС 220 кВ Байкальская ОМВ-110 | 110 | Электротехническое оборудование 110 кВ и выше трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов | Причиной не включения ОМВ-110 кВ при выводе в ремонт В-110 ПП Разводной II с переводом питания ВЛ 110 кВ Байкальская - ПП Разводной II цепь с отпайкой на ПС Приморская послужила разрегулировка контактора включения, возникшее в ходе длительной эксплуатации ОМВ-110 кВ на ПС 220 кВ Байкальская с 1976 г. | Выполнить регулировку контактора включения ОМВ-110 кВ на ПС 220 кВ Байкальская. | 11.05.2022
ЮЭС | 80 | 65 | 5 | 11.05.2022 10:27 | 11.05.2022 10:27 | КЛ 6 кВ Нагорная - яч.20 ТП-1627 Б | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Организационных причин не усматривается. | Внести изменения в паспорт КЛ 6 кВ Нагорная яч. №20 ТП-1627Б. | 29.05.2022
ЮЭС |  |  |  | 11.05.2022 10:27 | 11.05.2022 10:27 | КЛ 6 кВ Нагорная - яч.20 ТП-1627 Б | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На ПС 110 кВ Нагорная яч. №20ТП-1627 отключение от МТЗ по причине повреждения КЛ 6 кВ Нагорная яч. №20 ТП-1627Б. | Выполнить ремонт КЛ 6 кВ Нагорная яч. №20 ТП-1627Б. | 29.05.2022
ЮЭС | 81 | 66 | 5 | 12.05.2022 06:48 | 12.05.2022 13:56 | КЛ 10 кВ Цимлянская- яч.16 Байкальская | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Перекрытие по кошке в кабельном отсеке В-6 кВ яч. №16 Байкальская на ПС 110 Цимлянская | Не требуются. | 29.05.2022
ЮЭС |  |  |  | 12.05.2022 06:48 | 12.05.2022 13:56 | КЛ 10 кВ Цимлянская- яч.16 Байкальская | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На ПС 110 кВ Цимлянская отключение от МТЗ, яч.№ 16 Байкальская, по причине перекрытия воздушного промежутка по кошке с последующим междуфазным замыканием в кабельном отсеке В-6 кВ яч. №16 Байкальская. | Выполнить осмотр оборудования ПС 110 кВ Цимлянская | 29.05.2022
ЮЭС | 82 | 67 | 5 | 13.05.2022 05:40 | 13.05.2022 06:35 | КВЛ 10 кВ РП-83 яч.7 ТП 1053 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Организационных причин не усматривается. | Внести изменения в паспорт КЛ 10 кВ ТП-1499-ТП-488 | 29.05.2022
ЮЭС |  |  |  | 13.05.2022 05:40 | 13.05.2022 06:35 | КВЛ 10 кВ РП-83 яч.7 ТП 1053 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На РП-83 яч. №7 ТП-1053 отключение от МТЗ по причине повреждения КЛ 10 кВ ТП-1499-ТП-488 | Выполнить ремонт КЛ 10 кВ ТП-1499-ТП-488 | 29.05.2022
ЮЭС | 83 | 68 | 5 | 14.05.2022 13:59 | 14.05.2022 15:31 | КЛ 6 кВ Студенческая - яч.2 ТП-1235 А, ТП-1237 | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Организационных причин не усматривается. | Внести изменения в паспорт КЛ 6 кВ Студенческая-ТП-1237 | 29.05.2022
ЮЭС |  |  |  | 14.05.2022 13:59 | 14.05.2022 15:31 | КЛ 6 кВ Студенческая - яч.2 ТП-1235 А, ТП-1237 | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На ПС 110 кВ Студенческая ТП-1237 отключение от МТЗ по причине повреждения КЛ 6 кВ Студенческая-ТП-1237 | Выполнить ремонт КЛ 6 кВ Студенческая-ТП-1237 | 29.05.2022
ЮЭС | 84 | 978 | 5 | 16.05.2022 08:43 | 16.05.2022 08:43 | ВЛ 110 кВ Пивзавод - Ново-Ленино с отпайками | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Перекрытие воздушного промежутка между проводом и металлоконструкцией опоры № 57 ВЛ 110 кВ Пивзавод - Ново-Ленино с отпайками алюминиевой проволокой предположительно занесенной птицей. | Внести изменения в карточку учета аварийных отключений ВЛ 35-500 кВ | 29.05.2022
ЮЭС |  |  |  | 16.05.2022 08:43 | 16.05.2022 08:43 | ВЛ 110 кВ Пивзавод - Ново-Ленино с отпайками | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Нарушение электрической изоляции между проводом и металлоконструкцией опоры № 57 ВЛ 110 кВ Пивзавод - Ново-Ленино с отпайками проволокой предположительно занесенной птицей. | По результатам осмотра принять решение об установке птице защитных устройств на ВЛ 110 кВ Пивзавод - Ново-Ленино с отпайками в пролётах опор №№ 57-62. | 29.05.2022
ЮЭС |  |  |  | 16.05.2022 08:43 | 16.05.2022 08:43 | ВЛ 110 кВ Пивзавод - Ново-Ленино с отпайками | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Нарушение электрической изоляции между проводом и металлоконструкцией опоры № 57 ВЛ 110 кВ Пивзавод - Ново-Ленино с отпайками проволокой предположительно занесенной птицей. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Пивзавод - Ново-Ленино с отпайками в пролётах опор №№ 57-62. | 29.05.2022
ЮЭС | 85 | 69 | 5 | 17.05.2022 11:00 | 17.05.2022 12:09 | КЛ 6 кВ Спутник - яч.39 ТП-1031 | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Проведение несогласованных земляных работ в охранной ззоне КЛ-6 кВ ТП-1031-ТП-1057 | Внести изменения в паспорт КЛ-6 кВ ТП-1031-ТП-1057 | 29.05.2022
ЮЭС |  |  |  | 17.05.2022 11:00 | 17.05.2022 12:09 | КЛ 6 кВ Спутник - яч.39 ТП-1031 | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На ПС 110 кВ Спутник отключение от МТЗ, ТО яч. №39 ТП-1031 по причине механического повреждения КЛ-6 кВ ТП-1031-ТП-1057 неустановленным лицом. | Выполнить ремонт КЛ-6 кВ ТП-1031-ТП-1057 | 29.05.2022
ЮЭС | 86 | 70 | 5 | 17.05.2022 14:44 | 17.05.2022 20:28 | КВЛ 10 кВ Городская - яч.108 РП-35 А, ТП-2912 А; КВЛ 10 кВ Городская - яч.203 ТП-549 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Организационных причин не усматривается. | Внести изменения в паспорт КЛ-10 кВ ТП-1039-ТП-319 | 29.05.2022
ЮЭС |  |  |  | 17.05.2022 14:44 | 17.05.2022 20:28 | КВЛ 10 кВ Городская - яч.108 РП-35 А, ТП-2912 А; КВЛ 10 кВ Городская - яч.203 ТП-549 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Организационных причин не усматривается. | Внести изменения в паспорт КЛ-10 кВ Городская яч.№203-ТП-549 | 29.05.2022
ЮЭС |  |  |  | 17.05.2022 14:44 | 17.05.2022 20:28 | КВЛ 10 кВ Городская - яч.108 РП-35 А, ТП-2912 А; КВЛ 10 кВ Городская - яч.203 ТП-549 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На ПС 110 кВ Городская отключение от МТЗ яч. №108 РП-35 А, ТП-2912А по причине повреждения КЛ-10 кВ ТП-1039-ТП-319 | Выполнить ремонт КЛ-10 кВ ТП-1039-ТП-319 | 29.05.2022
ЮЭС |  |  |  | 17.05.2022 14:44 | 17.05.2022 20:28 | КВЛ 10 кВ Городская - яч.108 РП-35 А, ТП-2912 А; КВЛ 10 кВ Городская - яч.203 ТП-549 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На ПС 110 кВ Городская отключение от МТЗ яч. №203 ТП-549 по причине повреждения КЛ-10 кВ Городская яч.№203-ТП-549 | Выполнить ремонт КЛ-10 кВ Городская яч.№203-ТП-549 | 29.05.2022
ЮЭС | 87 | 71 | 5 | 17.05.2022 18:47 | 17.05.2022 19:18 | КЛ 6 кВ Глазково - яч.21 ТП-1075 | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Организационных причин не усматривается. | Внести изменения в паспорт КЛ 6 кВ ТП-1075-ТП-543 | 29.05.2022
ЮЭС |  |  |  | 17.05.2022 18:47 | 17.05.2022 19:18 | КЛ 6 кВ Глазково - яч.21 ТП-1075 | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На ПС 110 кВ Глазково отключение, земля 2СШ-6 кВ по причине повреждения КЛ 6 кВ ТП-1075-ТП-543 в ходе длительного периода эксплуатации. | Выполнить ремонт КЛ 6 кВ ТП-1075-ТП-543 | 29.05.2022
ЮЭС | 88 | 72 | 5 | 18.05.2022 22:12 | 18.05.2022 00:23 | КВЛ 10 кВ ПС Зеленый берег-яч.10 ПП Зеленый берег Б | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Организационных причин не усматривается. | Внести изменения в паспорт КЛ 6 кВ ТП-1075-ТП-543 | 29.05.2022
ЮЭС |  |  |  | 18.05.2022 22:12 | 18.05.2022 00:23 | КВЛ 10 кВ ПС Зеленый берег-яч.10 ПП Зеленый берег Б | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На ПС 110 кВ Зеленый берег отключение от ТО, земля 2СШ-10 кВ по причине повреждения КЛ 10 кВ ПП Зеленый Берег яч. №3 оп №21 | Выполнить ремонт КЛ 10 кВ ПП Зеленый Берег яч. №3 оп №21 | 29.06.2022
ЮЭС |  |  |  | 18.05.2022 22:12 | 18.05.2022 00:23 | КВЛ 10 кВ ПС Зеленый берег-яч.10 ПП Зеленый берег Б | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На ПС 110 кВ Зеленый берег отключение от ТО, земля 2СШ-10 кВ по причине повреждения КЛ 10 кВ ПП Зеленый Берег яч. №3 от оп. №9/1 к ТП-4301 | Выполнить ремонт КЛ 10 кВ ПП Зеленый Берег яч. №3 от оп. №9/1 к ТП-4301 | 29.06.2022
ЮЭС | 89 | 73 | 5 | 19.05.2022 06:34 | 19.05.202209:47 | КВЛ 6 кВ Ленино - яч.3 ТП-496 | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Организационных причин не усматривается. | Внести изменения в паспорт КЛ 6 кВ ТП-977-ТП-5316 | 29.06.2022
ЮЭС |  |  |  | 19.05.2022 06:34 | 19.05.202209:47 | КВЛ 6 кВ Ленино - яч.3 ТП-496 | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На ПС 35 кВ Ленино отключение от МТЗ по причине повреждения КЛ 6 кВ ТП-977-ТП-5316 | Выполнить ремонт КЛ 6 кВ ТП-977-ТП-5316 | 29.06.2022
ЮЭС | 90 | 74 | 5 | 19.05.2022 22:54 | 20.05.2022 01:00 | КВЛ 6 кВ Спутник - яч.8 ТП-1032, ТП-1096 | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Организационных причин не усматривается. | Внести изменения в паспорт КЛ 6 кВ ТП-1045-ТП-1036 | 29.06.2022
ЮЭС |  |  |  | 19.05.2022 22:54 | 20.05.2022 01:00 | КВЛ 6 кВ Спутник - яч.8 ТП-1032, ТП-1096 | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На ПС 110 кВ Спутник отключение от 1*РТ-85 с землей 3СШ-6 кВ по причине повреждения КЛ 6 кВ ТП-1045-ТП-1036 в ходе длительного периода эксплуатации с 1980 г. | Выполнить ремонт КЛ 6 кВ ТП-1045-ТП-1036 | 29.06.2022
ЮЭС | 91 | 903 | 5 | 20.05.2022 10:57 | 20.05.2022 16:15 | ПС 110 кВ Шелехово Т-3 | 220 | Электротехническое оборудование 110 кВ и выше трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов | Осмотры, испытания оборудования ПС 110 кВ Шелехово проводились своевременно, дата последнего текущего ремонта 10.04.2017 г., дата последнего среднего ремонта 01.07.2021 г., дата последнего измерения сопротивления цепи между заземлителями и заземленными элементами 14.01.2022 г. Организационных причин не усматривается. | Выполнить внеочередной осмотр оборудования ПС 220 кВ Шелехово на предмет целостности заземляющих спусков. | 31.05.2022
ЮЭС |  |  |  | 20.05.2022 10:57 | 20.05.2022 16:15 | ПС 110 кВ Шелехово Т-3 | 220 | Электротехническое оборудование 110 кВ и выше трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов | Причиной отключения трансформатора Т-3 на ПС 220 кВ Шелехово послужило разрушение спуска от разъединителя нейтрали "звезды" Т-3 в сторону заземлителя, которое возникло по причине коррозийного воздействия на металл полосы заземления. | Выполнить восстановление заземляющего спуска разъединителя "звезды" Т-3 ПС 220 кВ Шелехово. | 20.05.2022
ЮЭС |  |  |  | 20.05.2022 10:57 | 20.05.2022 16:15 | ПС 110 кВ Шелехово Т-3 | 220 | Электротехническое оборудование 110 кВ и выше трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов | Причиной отключения трансформатора Т-3 на ПС 220 кВ Шелехово послужило разрушение спуска от разъединителя нейтрали "звезды" Т-3 в сторону заземлителя, которое возникло по причине коррозийного воздействия на металл полосы заземления. | Выполнить усиление заземляющего спуска разъединителя "звезды" Т-3 ПС 220 кВ Шелехово. | 20.05.2022
ЮЭС |  |  |  | 20.05.2022 10:57 | 20.05.2022 16:15 | ПС 110 кВ Шелехово Т-3 | 220 | Электротехническое оборудование 110 кВ и выше трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов | Причиной отключения трансформатора Т-3 на ПС 220 кВ Шелехово послужило разрушение спуска от разъединителя нейтрали "звезды" Т-3 в сторону заземлителя, которое возникло по причине коррозийного воздействия на металл полосы заземления. | Выполнить измерение сопротивления связей эл. оборудования ПС 220 кВ Шелехово. | 29.07.2022
ЮЭС |  |  |  | 20.05.2022 10:57 | 20.05.2022 16:15 | ПС 110 кВ Шелехово Т-3 | 220 | Электротехническое оборудование 110 кВ и выше трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов | Причиной отключения трансформатора Т-3 на ПС 220 кВ Шелехово послужило разрушение спуска от разъединителя нейтрали "звезды" Т-3 в сторону заземлителя, которое возникло по причине коррозийного воздействия на металл полосы заземления. | Провести тепловизионный осмотр ПС 220 кВ Шелехово. | 29.07.2022
ЮЭС | 92 | 75 | 5 | 20.05.2022 12:00 | 20.05.2022 14:00 | КВЛ 10 кВ РП-80 - яч.16 ТП-659 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На ТП-404 перекрытие по кошке. | Не требуются. | 29.06.2022
ЮЭС |  |  |  | 20.05.2022 12:00 | 20.05.2022 14:00 | КВЛ 10 кВ РП-80 - яч.16 ТП-659 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На РП-80 яч. №16 ТП-659 отключение от МТЗ по причине попадания кошки на ТП-404 с последующим перекрытием воздушного промежутка. | Произвести внеочередной осмотр оборудования ТП-404. | 29.06.2022
ЮЭС | 93 | 76 | 5 | 20.05.2022 12:22 | 20.05.2022 14:01 | КВЛ 10 кВ РП-25 - яч.15 ТП-1067 Б | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Организационных причин не усматривается. | Внести изменения в паспорт КВЛ 10 кВ РП-25 - яч.15 ТП-1067 Б | 29.06.2022
ЮЭС |  |  |  | 20.05.2022 12:22 | 20.05.2022 14:01 | КВЛ 10 кВ РП-25 - яч.15 ТП-1067 Б | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На РП-25 отключение от МТЗ яч. №15 ТП-1067Б по причине повреждения кабельной разделки на опоре №1. КВЛ 10 кВ РП-25 - яч.15 ТП-1067 Б | Выполнить ремонт КВЛ 10 кВ РП-25 - яч.15 ТП-1067 Б | 29.06.2022
ЮЭС | 94 | 77 | 5 | 22.05.2022 02:13 | 22.05.2022 05:26 | КЛ 10 кВ Мельниково - яч.20 ТП-2462 А | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Организационных причин не усматривается. | Внести изменения в паспорт КВЛ -10 кВ Мельниково-ТП-2050 оп. №15/11 | 29.06.2022
ЮЭС |  |  |  | 22.05.2022 02:13 | 22.05.2022 05:26 | КЛ 10 кВ Мельниково - яч.20 ТП-2462 А | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На ПС 110 кВ Мельниково ручное отключение, земля 3СШ-10 кВ яч. №20 ТП-2462А по причине повреждения КВЛ -10 кВ Мельниково-ТП-2050 оп. №15/11 | Выполнить ремонт КВЛ -10 кВ Мельниково-ТП-2050 оп. №15/11 | 29.06.2022
ЮЭС | 95 | 904 | 5 | 23.05.2022 04:20 | 23.05.2022 04:20 | ПС 220 кВ Н. Ленино АТ-1 | 220 | Электротехническое оборудование 110 кВ и выше трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов | Последнее профилактическое восстановление ДЗТ АТ-1 было проведено в 2014 г. (периодичность раз в 8 лет), профилактический контроль проведен в 2018 г (периодичность раз в 4 года). Организационных причин не усматривается. | Составить график осмотров терминалов защит RET-316, установленные на подстанциях ПС 110 кВ Глазково – основные защиты Т-1(2) ПС 220 кВ Левобережная - основные защиты Т-1(2) ПС 500 кВ Ключи- основные защиты АТ-1(2) для проверки отсутствия неисправностей на однотипных терминалах. | 31.07.2022
ЮЭС |  |  |  | 23.05.2022 04:20 | 23.05.2022 04:20 | ПС 220 кВ Н. Ленино АТ-1 | 220 | Электротехническое оборудование 110 кВ и выше трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов | Причиной отключения В-220 кВ АТ-1 на ПС 220 кВ Ново-Ленино от ДЗТ стал сбой в токовых цепях терминала защит при котором самопроизвольно срабатывал, отпадал и загорался светодиод №6 «Дифференциальная защита». | Выполнить замену терминала защит RET-316 АТ-1 на ПС 220 кВ Ново-Ленино. | 17.06.2022
ЮЭС | 96 | 702 | 5 | 23.05.2022 06:09 | 23.05.2022 06:09 | ПС 110 кВ Пивзавод СВ-35 | 35 | Электротехническое оборудование 6-35 кВ трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов | Организационных причин не усматривается. | Внести изменения в паспорт СВ-35 | 29.06.2022
ЮЭС |  |  |  | 23.05.2022 06:09 | 23.05.2022 06:09 | ПС 110 кВ Пивзавод СВ-35 | 35 | Электротехническое оборудование 6-35 кВ трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов | Причной работы защиты защиты: "работа выходного реле", "аварийное отключение" и ка следствие аварийное отключение СВ-35 кВ на ПС 110 кВ Пивзавод явилась неиспарвность терминала основных заит СВ-35 кВ | Произвести замену терминала основных защит СВ-35 кВ на ПС 110 кВ Пивзавод | 29.06.2022
ЮЭС | 97 | 78 | 5 | 24.05.2022 09:43 | 24.05.2022 11:02 | КЛ 10 кВ РП-35 - яч.3 ТП-1154, ТП-3659п А | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Проведение несогласованным земляных работ в охранной зоне КЛ-10 кВ РП-35-тп-1154 | Внести изменения в паспорт КЛ-10 кВ РП-35-тп-1154 | 29.06.2022
ЮЭС |  |  |  | 24.05.2022 09:43 | 24.05.2022 11:02 | КЛ 10 кВ РП-35 - яч.3 ТП-1154, ТП-3659п А | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На РП-35 отключениеот 2*РТ-85 яч. №3 ТП-1154, ТП-3659пА по причине повреждения КЛ-10 кВ РП-35-тп-1154 неустановленным лицом. | Выполнить ремонт КЛ-10 кВ РП-35-тп-1154 | 29.06.2022
ЮЭС | 98 | 79 | 5 | 25.05.2022 17:32 | 25.05.2022 20:00 | КВЛ 10 кВ Максимовская - яч.3 М.Елань А | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Организационных причин не усматривается. | Не требуются. | 29.06.2022
ЮЭС |  |  |  | 25.05.2022 17:32 | 25.05.2022 20:00 | КВЛ 10 кВ Максимовская - яч.3 М.Елань А | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На ПС 110 кВ Максимовская отключение, земля 1СШ-10 кВ яч. №3 М.Елань А по причине повреждения опорного изолятора на опоре №130 | Выполнить замену опорного изолятора на опоре №130 КВЛ 10 кВ Максимовская - яч.3 М.Елань А | 29.06.2022
ЮЭС | 99 | 80 | 5 | 26.05.2022 21:05 | 26.05.2022 21:05 | КЛ 10 кВ Цимлянская- яч.16 Байкальская | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Организационных причин не усматривается. | Внести изменения в паспорт КЛ-6кВ Цимлянская яч.16-Байкальская яч.16. | 29.06.2022
ЮЭС |  |  |  | 26.05.2022 21:05 | 26.05.2022 21:05 | КЛ 10 кВ Цимлянская- яч.16 Байкальская | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На ПС 110 кВ Цимлянская отключение от ТО яч. №16 Байкальская по причине повреждения КЛ-6кВ Цимлянская яч.16-Байкальская яч.16. | Выполнить ремонт КЛ-6кВ Цимлянская яч.16-Байкальская яч.16. | 29.06.2022
ЮЭС | 100 | 81 | 6 | 01.06.2022 01:21 | 01.06.2022 04:40 | КЛ 6 кВ Спутник - яч.20 ТП-1621, ТП 5484, ТП 5911 | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Проведение несогласованным земляных работ в охранной зоне КЛ-6 кВ Спутник-ТП-5484 | Внести изменения в паспорт КЛ-6 кВ Спутник-ТП-5484 | 29.06.2022
ЮЭС |  |  |  | 01.06.2022 01:21 | 01.06.2022 04:40 | КЛ 6 кВ Спутник - яч.20 ТП-1621, ТП 5484, ТП 5911 | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На ПС 110 кВ Спутник отключение от МТЗ яч. №20 ТП-1621, ТП-5484, ТП-5911 по причине механического повреждения КЛ-6 кВ Спутник-ТП-5484 фирмой КСИстрой. | Выполнить ремонт КЛ-6 кВ Спутник-ТП-5484 | 29.06.2022
ЮЭС | 101 | 82 | 6 | 01.06.2022 04:22 | 01.06.2022 04:22 | КВЛ 6 кВ Рабочая - яч.4 ТП-847 | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Организационных причин не усматривается. | Не требуются. | 29.06.2022
ЮЭС |  |  |  | 01.06.2022 04:22 | 01.06.2022 04:22 | КВЛ 6 кВ Рабочая - яч.4 ТП-847 | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На ПС 110 кВ Рабочая, ручное отключение, земля 1СШ-6 кВ яч. №4 ТП-847 по причине повреждения на ТП-3038 РВС-6. | Выполнить замену РВС-6 на ТП-3038 . | 29.06.2022
ЮЭС | 102 | 83 | 6 | 03.06.2022 12:06 | 03.06.2022 13:27 | КВЛ 6 кВ Фирма Байкал - яч.4 Затон | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На на опоре №35/5/1 на РЛНД-6 попала птица. | Не требуются. | 29.06.2022
ЮЭС |  |  |  | 03.06.2022 12:06 | 03.06.2022 13:27 | КВЛ 6 кВ Фирма Байкал - яч.4 Затон | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На ПС 35 кВ Ф.Байкал отключение от МТЗ по причине попадания птицы на опору №35/5/1 с последующим перекрытием воздушного промежутка. | Произвести внеочередной осмотр оборудования КВЛ 6 кВ Фирма Байкал - яч.4 Затон | 29.06.2022
ЮЭС | 103 | 84 | 6 | 04.06.2022 13:52 | 04.06.2022 16:00 | КВЛ 6 кВ Жилкино - яч.23 ТП-262 Б | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Организационных причин не усматривается. | Внести изменения в паспорт КЛ-6 кВ ТП-262-ТП-264. | 29.06.2022
ЮЭС |  |  |  | 04.06.2022 13:52 | 04.06.2022 16:00 | КВЛ 6 кВ Жилкино - яч.23 ТП-262 Б | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На ПС 35 кВ Жилкино, отключение от ТО, з яч. №23 ТП-262б по причине повреждения КЛ-6 кВ ТП-262-ТП-264. | Выполнить ремонт КЛ-6 кВ ТП-262-ТП-264. | 29.06.2022
ЮЭС | 104 | 85 | 6 | 05.06.2022 04:04 | 05.06.2022 04:58 | КВЛ 6 кВ ПП 7 яч. 7 ТП 1050 | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Организационных причин не усматривается. | Внести изменения в паспорт КЛ-6 кВ ТП-1050-ТП-872. | 29.06.2022
ЮЭС |  |  |  | 05.06.2022 04:04 | 05.06.2022 04:58 | КВЛ 6 кВ ПП 7 яч. 7 ТП 1050 | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На ПП-7, отключение от МТЗ, яч. №7 ТП-1050 по причине повреждения КЛ-6 кВ ТП-1050-ТП-872. | Выполнить ремонт КЛ-6 кВ ТП-1050-ТП-872. | 29.06.2022
ЮЭС | 105 | 86 | 6 | 05.06.2022 15:59 | 05.06.2022 22:44 | КВЛ 6 кВ Фирма Байкал - яч.9 В.городок | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Организационных причин не усматривается. | Не требуются. | 29.06.2022
ЮЭС |  |  |  | 05.06.2022 15:59 | 05.06.2022 22:44 | КВЛ 6 кВ Фирма Байкал - яч.9 В.городок | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На ПС 35 кВ Ф.Байкал отключение от МТЗ яч. №19 Военный Городок по причине разрушения штырьевого изолятора на опоре №64. КВЛ 6 кВ Фирма Байкал - яч.9 В.городок | Выполнить замену изолятора на опоре №64 КВЛ 6 кВ Фирма Байкал - яч.9 В.городок | 29.06.2022
ЮЭС | 106 | 87 | 6 | 06.06.2022 16:22 | 06.06.2022 18:14 | КВЛ 6 кВ ТП-8 яч.7 ТП-621 | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Организационных причин не усматривается. | Не требуются. | 29.06.2022
ЮЭС |  |  |  | 06.06.2022 16:22 | 06.06.2022 18:14 | КВЛ 6 кВ ТП-8 яч.7 ТП-621 | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На ТП-8 ручное отключение яч. №7 ТП-621 по причине обрыва провода на отпайке к ТП-747 от ВЛ 6 кВ ПС Южная-ТП-8Б из за разрушения опорного изолятора на ВЛ 6 кВ ТП-8-ТП-621. | Выполнить замену изолятора на ВЛ 6 кВ ТП-8-ТП-621. | 29.06.2022
ЮЭС | 107 | 979 | 6 | 06.06.2022 22:23 | 06.06.2022 22:23 | ВЛ 110 кВ Восточная – Правобережная I цепь | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | 06.06.2022 г. произошло аварийное отключение ВЛ 110 кВ Восточная – Правобережная I цепь из-за проведения несанкционированной рубки деревьев неустановленным лицом. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Восточная – Правобережная I цепь. | 07.06.2022
ЮЭС |  |  |  | 06.06.2022 22:23 | 06.06.2022 22:23 | ВЛ 110 кВ Восточная – Правобережная I цепь | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | 06.06.2022 г. произошло аварийное отключение ВЛ 110 кВ Восточная – Правобережная I цепь из-за проведения несанкционированной рубки деревьев неустановленным лицом. | Включить в план расширение просеки. | 2022-06-30
ЮЭС |  |  |  | 06.06.2022 22:23 | 06.06.2022 22:23 | ВЛ 110 кВ Восточная – Правобережная I цепь | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | 06.06.2022 г. произошло аварийное отключение ВЛ 110 кВ Восточная – Правобережная I цепь из-за проведения несанкционированной рубки деревьев неустановленным лицом. | При плановых осмотрах ВЛ обращать повышенное внимание на состояние деревьев на границе охранной зоны на предмет подпила. | 07.06.2022
ЮЭС |  |  |  | 06.06.2022 22:23 | 06.06.2022 22:23 | ВЛ 110 кВ Восточная – Правобережная I цепь | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Перекрытие воздушного промежутка в пролете опор №№ 8/2-3 между деревом и нижним проводом ВЛ 110 кВ Восточная – Правобережная I цепь с последующим отключением от действия защит, с успешной работой АПВ. | Внести изменения в карточку учета аварийных отключений ВЛ 35-500 кВ. | 07.06.2022
ЮЭС |  |  |  | 06.06.2022 22:23 | 06.06.2022 22:23 | ВЛ 110 кВ Восточная – Правобережная I цепь | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Перекрытие воздушного промежутка в пролете опор №№ 8/2-3 между деревом и нижним проводом ВЛ 110 кВ Восточная – Правобережная I цепь с последующим отключением от действия защит, с успешной работой АПВ. | Провести работу по информированию сторонних организаций и населения, через СМИ или социальные сети, о недопустимости рубки деревьев на границах охранных зон ВЛ. | 30.06.2022
ЮЭС | 108 | 88 | 6 | 06.06.2022 23:47 | 06.06.2022 02:15 | КВЛ 10 кВ Изумрудная - яч.3 Ясная поляна; КЛ 10кВ РП-81 яч.14 - ТП-194 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | 06.06.2022 г. в г. Иркутске и Иркутском районе произошли отключения объектов электросетевого хозяйства в результате стихийного воздействия. | Внести изменения в паспорта отключившихся КВЛ | 29.06.2022
ЮЭС |  |  |  | 06.06.2022 23:47 | 06.06.2022 02:15 | КВЛ 10 кВ Изумрудная - яч.3 Ясная поляна; КЛ 10кВ РП-81 яч.14 - ТП-194 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | 06.06.2022 г. в г. Иркутске и Иркутском районе произошли отключения объектов электросетевого хозяйства в результате стихийного воздействия. |  | 29.06.2022
ЮЭС |  |  |  | 06.06.2022 23:47 | 06.06.2022 02:15 | КВЛ 10 кВ Изумрудная - яч.3 Ясная поляна; КЛ 10кВ РП-81 яч.14 - ТП-194 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На ПС 110 кВ Изумрудная ручное отключение, земля 1 СШ 10 кВ, , по причине падения СИП-3 1 - ой фазы ВЛ-10 кВ ПП Зеленый Берег- Ясная Поляна на опоре №61/4 отпайки СНТ Обувщик-2 из-за повреждения опорного изолятора. | Выполнить замену опорного изолятора на опоре №61/4 отпайки СНТ Обувщик-2. | 29.06.2022
ЮЭС |  |  |  | 06.06.2022 23:47 | 06.06.2022 02:15 | КВЛ 10 кВ Изумрудная - яч.3 Ясная поляна; КЛ 10кВ РП-81 яч.14 - ТП-194 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На РП-81 отключение от МТЗ яч. №14 ТП-194 по причине попадания воды на ТП-193 через кровлю в РУ-10 кВ 1 СШ-10 кВ. | Выполнить ремонт кровли ТП-193 | 29.06.2022
ЮЭС | 109 | 89 | 6 | 09.06.2022 20:55 | 09.06.2022 00:58 | КЛ 10 кВ Центральная-10 - яч.203 ТП-1174 Б; КЛ 10 кВ Центральная-10 - яч.115 ТП-1474 А | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Организационных причин не усматривается. | Внести изменения в паспорт КЛ-10 кВ ТП-1174-ТП-3446.. | 29.06.2022
ЮЭС |  |  |  | 09.06.2022 20:55 | 09.06.2022 00:58 | КЛ 10 кВ Центральная-10 - яч.203 ТП-1174 Б; КЛ 10 кВ Центральная-10 - яч.115 ТП-1474 А | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Организационных причин не усматривается. | Внести изменения в паспорт КЛ-10кВ Центральная-ТП-1474. | 29.06.2022
ЮЭС |  |  |  | 09.06.2022 20:55 | 09.06.2022 00:58 | КЛ 10 кВ Центральная-10 - яч.203 ТП-1174 Б; КЛ 10 кВ Центральная-10 - яч.115 ТП-1474 А | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На ПС 110 кВ Центральная отключение от МТЗ яч. №203 ТП-1174Б по причине повреждения КЛ-10 кВ ТП-1174-ТП-3446.. | Выполнить ремонт КЛ-10 кВ ТП-1174-ТП-3446.. | 29.06.2022
ЮЭС |  |  |  | 09.06.2022 20:55 | 09.06.2022 00:58 | КЛ 10 кВ Центральная-10 - яч.203 ТП-1174 Б; КЛ 10 кВ Центральная-10 - яч.115 ТП-1474 А | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На ПС 110 кВ Центральная отключение от МТЗ яч. № 115 Тп-1474А по причине повреждения КЛ-10кВ Центральная-ТП-1474. | Выполнить ремонт КЛ-10кВ Центральная-ТП-1474.. | 29.06.2022
ЮЭС | 110 | 90 | 6 | 10.06.2022 06:19 | 10.06.2022 03:58 | КВЛ 10 кВ г. Иркутск | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | 10.06.2022 г. в г. Иркутске и Иркутском районе произошли отключения объектов электросетевого хозяйства в результате стихийного воздействия. | Внести изменения в паспорта отключившихся КВЛ | 29.06.2022
ЮЭС |  |  |  | 10.06.2022 06:19 | 10.06.2022 03:58 | КВЛ 10 кВ г. Иркутск | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | 10.06.2022 г. в г. Иркутске и Иркутском районе произошли отключения объектов электросетевого хозяйства в результате стихийного воздействия. |  | 29.06.2022
ЮЭС |  |  |  | 10.06.2022 06:19 | 10.06.2022 03:58 | КВЛ 10 кВ г. Иркутск | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | 10.06.2022 г. в г. Иркутске и Иркутском районе произошли отключения объектов электросетевого хозяйства в результате стихийного воздействия. |  | 29.06.2022
ЮЭС |  |  |  | 10.06.2022 06:19 | 10.06.2022 03:58 | КВЛ 10 кВ г. Иркутск | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | 10.06.2022 г. в г. Иркутске и Иркутском районе произошли отключения объектов электросетевого хозяйства в результате стихийного воздействия. |  | 29.06.2022
ЮЭС |  |  |  | 10.06.2022 06:19 | 10.06.2022 03:58 | КВЛ 10 кВ г. Иркутск | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | 10.06.2022 г. в г. Иркутске и Иркутском районе произошли отключения объектов электросетевого хозяйства в результате стихийного воздействия. |  | 29.06.2022
ЮЭС |  |  |  | 10.06.2022 06:19 | 10.06.2022 03:58 | КВЛ 10 кВ г. Иркутск | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | 10.06.2022 г. в г. Иркутске и Иркутском районе произошли отключения объектов электросетевого хозяйства в результате стихийного воздействия. |  | 29.06.2022
ЮЭС |  |  |  | 10.06.2022 06:19 | 10.06.2022 03:58 | КВЛ 10 кВ г. Иркутск | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На ПС 110 кВ Изумрудная отключение от МТЗ яч. №209 ТП-1474Б по причине повреждения КЛ-10 кВ Центральная-ТП-1474Б. | Выполнить ремонт КЛ-10 кВ Центральная-ТП-1474Б. | 29.06.2022
ЮЭС |  |  |  | 10.06.2022 06:19 | 10.06.2022 03:58 | КВЛ 10 кВ г. Иркутск | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На ПС 220 кВ Правобережная отключение от МТЗ, яч.41 ТП-444, ТП-2468А | Выполнить осмотр оборудование 10 кВ | 29.06.2022
ЮЭС |  |  |  | 10.06.2022 06:19 | 10.06.2022 03:58 | КВЛ 10 кВ г. Иркутск | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На ПС 220 кВ Байкальская отключение от МТЗ, ТО яч.105 СП-84 А | Выполнить осмотр оборудование 10 кВ | 29.06.2022
ЮЭС |  |  |  | 10.06.2022 06:19 | 10.06.2022 03:58 | КВЛ 10 кВ г. Иркутск | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На РП-41 отключение от МТЗ яч. №2 ТП-11 по причине повреждения КЛ-10 кВ ТП-258-ТП-11А. | Выполнить ремонт КЛ-10 кВ ТП-258-ТП-11А. | 29.06.2022
ЮЭС |  |  |  | 10.06.2022 06:19 | 10.06.2022 03:58 | КВЛ 10 кВ г. Иркутск | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На РП-89 отключение от МТЗ яч. №5 ТП-3416 по причине повреждения Кл-10 кВ РП-89-яч.№5 ТП-3679 | Выполнить ремонт Кл-10 кВ РП-89-яч.№5 ТП-3679 | 29.06.2022
ЮЭС |  |  |  | 10.06.2022 06:19 | 10.06.2022 06:49 | КВЛ 10 кВ г. Иркутск | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На РП-89 отключение от МТЗ яч. №15 ТП-2881 по причине повреждения КЛ-10 кВ РП-89-яч. №15 ТП-2881п. | Выполнить ремонт КЛ-10 кВ РП-89-яч. №15 ТП-2881п. | 29.06.2022
ЮЭС | 111 | 808 | 6 | 10.06.2022 09:20 | 10.06.2022 22:47 | ПС 110 кВ ИЗКСМ Т-2 | 110 | Трансформаторы (автотрансформаторы) и шунтирующие реакторы 110 кВ и выше | Пробой изоляторов в яч. В-10 Т-2 (зона ответственности-потребителя) на ПС 110 кВ ИЗКСМ | Направить претензионное письмо потребителю о недопущении подобных ситуаций. | 30.06.2022
ЮЭС | 112 | 906 | 6 | 10.06.2022 10:55 | 10.06.2022 17:23 | ВЛ 110 кВ Восточная-Туристская - II цепь с отпайками | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | При установке опор №№133-134 в 2021 г. подрядной организацией ООО Братскводстрой, нарушена технология монтажа, вследствие которого произошел наклон опор повлекший аварийное отключение от действия защит ВЛ 110 кВ Восточная-Туристская - II цепь с отпайками. | Внести изменения в карточку учета аварийных отключений ВЛ 35-500 кВ. | 15.06.2022
ЮЭС |  |  |  | 10.06.2022 10:55 | 10.06.2022 17:23 | ВЛ 110 кВ Восточная-Туристская - II цепь с отпайками | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | При установке опор №№133-134 в 2021 г. подрядной организацией ООО Братскводстрой, нарушена технология монтажа, вследствие которого произошел наклон опор повлекший аварийное отключение от действия защит ВЛ 110 кВ Восточная-Туристская - II цепь с отпайками. | При осмотрах ВЛ 110 кВ и выше обращать внимание на состояние опор расположенных в болотистой местности. | 10.06.2022
ЮЭС |  |  |  | 10.06.2022 10:55 | 10.06.2022 17:23 | ВЛ 110 кВ Восточная-Туристская - II цепь с отпайками | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | При установке опор №№133-134 в 2021 г. подрядной организацией ООО Братскводстрой, нарушена технология монтажа, вследствие которого произошел наклон опор повлекший аварийное отключение от действия защит ВЛ 110 кВ Восточная-Туристская - II цепь с отпайками. | Направить претензионное письмо в ООО «Братскводстрой» о недопущении дефектов при монтаже. | 30.06.2022
ЮЭС |  |  |  | 10.06.2022 10:55 | 10.06.2022 17:23 | ВЛ 110 кВ Восточная-Туристская - II цепь с отпайками | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Отключение ВЛ 110 кВ Восточная-Туристская - II цепь с отпайками вследствие наклона опор №№ 133-134. из-за смещения грунта. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Восточная-Туристская - II цепь с отпайками. | 15.06.2022
ЮЭС |  |  |  | 10.06.2022 10:55 | 10.06.2022 17:23 | ВЛ 110 кВ Восточная-Туристская - II цепь с отпайками | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Отключение ВЛ 110 кВ Восточная-Туристская - II цепь с отпайками вследствие наклона опор №№ 133-134. из-за смещения грунта. | Устранить наклон опор №№133-134 ВЛ 110 кВ Восточная-Туристская - II цепь с отпайками. | 15.06.2022
ЮЭС |  |  |  | 10.06.2022 10:55 | 10.06.2022 17:23 | ВЛ 110 кВ Восточная-Туристская - II цепь с отпайками | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Отключение ВЛ 110 кВ Восточная-Туристская - II цепь с отпайками вследствие наклона опор №№ 133-134. из-за смещения грунта. | Проверить все недавно установленные опоры подрядчиком на ВЛ 110 кВ Восточная-Туристская - II цепь с отпайками. | 29.07.2022
ЮЭС | 113 | 91 | 6 | 11.06.2022 17:33 | 11.06.2022 18:19 | ПС 220 кВ Байкальская В-3-10 АТ-1 (3-СШ-10) | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Организационных причин не усматривается. | При плановых проверках на ПС персоналом СРЗИиА обращать внимание на вторичные цепи ЗДЗ для недопущения подобных отключений. | 29.06.2022
ЮЭС |  |  |  | 11.06.2022 17:33 | 11.06.2022 18:19 | ПС 220 кВ Байкальская В-3-10 АТ-1 (3-СШ-10) | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На ПС 220 кВ Байкальская АВР, отключение от защит ЛРТ, ЗДЗ, УРОВ фидера, СВ по причине дефекта во вторичных цепях ЗДЗ 3СШ-10 кВ. | Устранить дефект во вторичных цепях ЗДЗ. | 29.06.2022
ЮЭС | 114 | 92 | 6 | 12.06.2022 11:32 | 12.06.2022 13:17 | КВЛ 10 кВ РП-61 яч.21 ТП-432 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Организационных причин не усматривается. | Внести изменения в паспорт КВЛ 10 кВ РП-61 яч.21 ТП-432 | 29.06.2022
ЮЭС |  |  |  | 12.06.2022 11:32 | 12.06.2022 13:17 | КВЛ 10 кВ РП-61 яч.21 ТП-432 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На РП-61, отключение от МТЗ, яч. №21 ТП-432 по причине повреждения КЛ-10 кВ РП-61-яч. №21 вывод на ВЛ. | Выполнить ремонт КЛ-10 кВ РП-61-яч. №21 вывод на ВЛ. | 29.06.2022
ЮЭС | 115 | 93 | 6 | 12.06.2022 15:09 | 12.06.2022 16:05 | КВЛ 10 кВ ПС Зеленый берег-яч.10 ТП-6705 Б | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Организационных причин не усматривается. | Внести изменения в паспорт КЛ-10 кВ вывод на ВЛ ТП-6705 СНТ Новое. | 29.06.2022
ЮЭС |  |  |  | 12.06.2022 15:09 | 12.06.2022 16:05 | КВЛ 10 кВ ПС Зеленый берег-яч.10 ТП-6705 Б | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На ПС 110 кВ Зеленый Берег, отключение от МТЗ, яч. №10 ТП-6705Б по причине повреждения КЛ-10 кВ вывод на ВЛ ТП-6705 СНТ Новое. | Выполнить ремонт КЛ-10 кВ вывод на ВЛ ТП-6705 СНТ Новое. | 29.06.2022
ЮЭС | 116 | 94 | 6 | 12.06.2022 17:55 | 12.06.2022 17:55 | КЛ 6 кВ Кировская - яч.9 РП-19 Б | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Организационных причин не усматривается. | Внести изменения в паспорт КЛ-6 Кировская-РП-19 | 29.06.2022
ЮЭС |  |  |  | 12.06.2022 17:55 | 12.06.2022 17:55 | КЛ 6 кВ Кировская - яч.9 РП-19 Б | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На ПС 110 кВ Кировская, ручное отключение земля 2, 4 СШ-6 кВ, яч. №9 РП-19Б по причине повреждения КЛ-6 Кировская-РП-19 | Выполнить ремонт КЛ-6 Кировская-РП-19 | 29.06.2022
ЮЭС | 117 | 95 | 6 | 14.06.2022 16:56 | 14.06.2022 23:24 | КBЛ 10 кВ Знаменская-2 - яч.406 ТП-824 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Организационных причин не усматривается. | Внести изменения в паспорт КBЛ 10 кВ Знаменская-2 - яч.406 ТП-824 | 29.06.2022
ЮЭС |  |  |  | 14.06.2022 16:56 | 14.06.2022 23:24 | КBЛ 10 кВ Знаменская-2 - яч.406 ТП-824 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На ПС 110 кВ Знаменская, отключение от МТЗ, ТО с землей 4 СШ -10 кВ, яч. №409 ТП-824 по причине повреждения кабельной перемычки между опорами №2 и опорой №4 КBЛ 10 кВ Знаменская-2 - яч.406 ТП-824 | Выполнить ремонт кабельной перемычки между опорами №2 и опорой №4 КBЛ 10 кВ Знаменская-2 - яч.406 ТП-824 | 29.06.2022
ЮЭС | 118 | 809 | 6 | 14.06.2022 18:01 | 14.06.2022 22:47 | ПС 110 кВ Знаменская-2 В-110кВ Т-2 | 110 | Трансформаторы (автотрансформаторы) и шунтирующие реакторы 110 кВ и выше | Пробой изоляторов на ПС 110 кВ Знаменская-2 по причине заводского дефекта изготовления. | Направить дефектные изоляторы на завод изготовитель для выяснения причины повреждения. | 30.07.2022
ЮЭС |  |  |  | 14.06.2022 18:01 | 14.06.2022 22:47 | ПС 110 кВ Знаменская-2 В-110кВ Т-2 | 110 | Трансформаторы (автотрансформаторы) и шунтирующие реакторы 110 кВ и выше | На ПС 110 кВ Знаменская-2 отключение от ЗДЗ В-110 Т-2 по причине перекрытия по изоляторам ШМ-10 кВ. | Выполнить внеочередной осмотр опорных изоляторов ШМ на ПС 110 кВ Знаменская-2. | 29.06.2022
ЮЭС |  |  |  | 14.06.2022 18:01 | 14.06.2022 22:47 | ПС 110 кВ Знаменская-2 В-110кВ Т-2 | 110 | Трансформаторы (автотрансформаторы) и шунтирующие реакторы 110 кВ и выше | На ПС 110 кВ Знаменская-2 отключение от ЗДЗ В-110 Т-2 по причине перекрытия по изоляторам ШМ-10 кВ. | Выполнить замену дефектных опорных изоляторов ШМ на ПС 110 кВ Знаменская-2. | 29.06.2022
ЮЭС | 119 | 96 | 6 | 15.06.2022 13:00 | 15.06.2022 13:30 | КЛ 6 кВ Спутник - яч.42 РП-12 А | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Организационных причин не усматривается. | Внести изменения в паспорт КЛ-6 кВ РП-12-ТП-1108. | 29.06.2022
ЮЭС |  |  |  | 15.06.2022 13:00 | 15.06.2022 13:30 | КЛ 6 кВ Спутник - яч.42 РП-12 А | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На ПС 110 кВ Спутник, ручное отключениеземля 1 СШ-6кВ, яч. №42 РП-12 А по причине повреждения КЛ-6 кВ РП-12-ТП-1108. | Выполнить ремонт КЛ-6 кВ РП-12-ТП-1108. | 29.06.2022
ЮЭС | 120 | 97 | 6 | 16.06.2022 14:57 | 16.06.2022 16:25 | КЛ 10 кВ РП80 - яч19 ТП-732 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На ТП-582 перекрытие по кошке. | Не требуются. | 29.06.2022
ЮЭС |  |  |  | 16.06.2022 14:57 | 16.06.2022 16:25 | КЛ 10 кВ РП80 - яч19 ТП-732 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На РП-80 яч. №19 ТП-732 отключение от МТЗ по причине попадания кошки на ТП-582 с последующим перекрытием воздушного промежутка. | Произвести внеочередной осмотр оборудования ТП-582. | 29.06.2022
ЮЭС | 121 | 98 | 6 | 17.06.2022 00:41 | 18.06.2022 01:20 | КВЛ 10 кВ Молодежная - яч.13 ТП-784 Б, ТП-5432 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Организационных причин не усматривается. | Внести изменения в паспорт КЛ 10 кВ ТП-711-ТП-737 | 29.06.2022
ЮЭС |  |  |  | 17.06.2022 00:41 | 18.06.2022 01:20 | КВЛ 10 кВ Молодежная - яч.13 ТП-784 Б, ТП-5432 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На ПС 110 кВ Молодежная, отключение 2*РТ-85, яч. №13 ТП-784Б, ТП-5432 по причине повреждения концевой муфты КЛ 10 кВ ТП-711-ТП-737 на ТП-711. | Выполнить ремонт концевой муфты КЛ 10 кВ ТП-711-ТП-737 на ТП-711 | 29.06.2022
ЮЭС | 122 | 980 | 6 | 22.06.2022 04:41 | 22.06.2022 04:41 | ВЛ 110 кВ ИГЭС-Мельниково c отпайками ; ВЛ 110 кВ Южная-Пивзавод с отпайками | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | 22.06.2022 г. прохождение стихийных явлений (грозы) на территории Иркутской области повлекшее отключения объектов электросетевого хозяйства. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ ИГЭС-Мельниково с отпайками. | 25.06.2022 год
ЮЭС |  |  |  | 22.06.2022 04:41 | 22.06.2022 04:41 | ВЛ 110 кВ ИГЭС-Мельниково c отпайками ; ВЛ 110 кВ Южная-Пивзавод с отпайками | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | 22.06.2022 г. прохождение стихийных явлений (грозы) на территории Иркутской области повлекшее отключения объектов электросетевого хозяйства. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Южная-Пивзавод с отпайками. | 25.06.2022 год
ЮЭС |  |  |  | 22.06.2022 04:41 | 22.06.2022 04:41 | ВЛ 110 кВ ИГЭС-Мельниково c отпайками ; ВЛ 110 кВ Южная-Пивзавод с отпайками | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | 22.06.2022 г. прохождение стихийных явлений (грозы) на территории Иркутской области повлекшее отключения объектов электросетевого хозяйства. | Выполнить замер контура заземления ВЛ 110 кВ Южная-Пивзавод с отпайками, на отпайке Академическая опор: №А5, №А6 и №А7 | 20.08.2022 год
ЮЭС |  |  |  | 22.06.2022 04:41 | 22.06.2022 04:41 | ВЛ 110 кВ ИГЭС-Мельниково c отпайками ; ВЛ 110 кВ Южная-Пивзавод с отпайками | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | 22.06.2022 г. прохождение стихийных явлений (грозы) на территории Иркутской области повлекшее отключения объектов электросетевого хозяйства. | Выполнить ремонт шлейфа грозотроса на опоре №А6 ВЛ 110 кВ Южная-Пивзавод с отпайками. | 15.07.2022 год
ЮЭС |  |  |  | 22.06.2022 04:41 | 22.06.2022 04:41 | ВЛ 110 кВ ИГЭС-Мельниково c отпайками ; ВЛ 110 кВ Южная-Пивзавод с отпайками | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Попадание молнии в грозозащитный трос ВЛ 110 кВ Южная-Пивзавод с отпайками на отпайке ПС Академическая опоры №А6 с последующим отключением от действия защит на ПС 110 кВ Южная с успешной работой АПВ ВЛ 110 кВ ИГЭС-Мельниково с успешной работой АПВ. | Определить необходимость разработки дополнительных мер повышающих уровень грозозащиты ВЛ 110 кВ ИГЭС-Мельниково с отпайками. | 12.08.2022
ЮЭС |  |  |  | 22.06.2022 04:41 | 22.06.2022 04:41 | ВЛ 110 кВ ИГЭС-Мельниково c отпайками ; ВЛ 110 кВ Южная-Пивзавод с отпайками | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Попадание молнии в грозозащитный трос ВЛ 110 кВ Южная-Пивзавод с отпайками на отпайке ПС Академическая опоры №А6 с последующим отключением от действия защит на ПС 110 кВ Южная с успешной работой АПВ ВЛ 110 кВ ИГЭС-Мельниково с успешной работой АПВ. | Определить необходимость разработки дополнительных мер повышающих уровень грозозащиты ВЛ 110 кВ Южная-Пивзавод с отпайками. | 12.08.2022
ЮЭС | 123 | 703 | 6 | 22.06.2022 04:32 | 22.06.2022 05:55 | ПС 220 кВ Левобережная В-35 Жилкино"А" | 35 | Электротехническое оборудование 6-35 кВ трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов | 22.06.2022 г. прохождение стихийных явлений (грозы) на территории Иркутской области повлекшее отключения объектов электросетевого хозяйства. | Выполнить осмотр заземляющего контура на ПС 220 кВ Левобережная | 15.07.2022 год
ЮЭС |  |  |  | 22.06.2022 04:32 | 22.06.2022 05:55 | ПС 220 кВ Левобережная В-35 Жилкино"А" | 35 | Электротехническое оборудование 6-35 кВ трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов | Попадание молнии в ШМ 6 кВ ПС 220 кв Левобережная | Выполнить замену опорных изоляторов ШМ-6 кВ на ПС 220 кв Левобережная | 15.07.2022 год
ЮЭС | 124 | 99 | 6 | 23.06.2022 09:55 | 23.06.2022 15:10 | КВЛ 10 кВ г. Иркутск | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Проведение не согласованных земляных работ в охранной зоне КЛ-10кВ ТП-762-ТП-245 неустановленным лицом. | Внести изменения в паспорт КЛ-10кВ ТП-762-ТП-245 | 29.07.2022
ЮЭС |  |  |  | 23.06.2022 09:55 | 23.06.2022 15:10 | КВЛ 10 кВ г. Иркутск | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Проведение не согласованных земляных работ в охранной зоне КЛ-10кВ ТП-909-ТП-4925 неустановленным лицом. | Внести изменения в паспорт КЛ-10кВ ТП-909-ТП-4925 | 29.07.2022
ЮЭС |  |  |  | 23.06.2022 09:55 | 23.06.2022 15:10 | КВЛ 10 кВ г. Иркутск | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Проведение не согласованных земляных работ в охранной зоне КЛ-10кВ ТП-498-ТП-319 неустановленным лицом. | Внести изменения в паспорт КЛ-10кВ ТП-498-ТП-319 | 29.07.2022
ЮЭС |  |  |  | 23.06.2022 09:55 | 23.06.2022 15:10 | КВЛ 10 кВ г. Иркутск | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Проведение не согласованных земляных работ в охранной зоне КЛ-10кВ Городская-яч.№102 РТП-80А неустановленным лицом. | Внести изменения в паспорт КЛ-10кВ Городская-яч.№102 РТП-80А | 29.07.2022
ЮЭС |  |  |  | 23.06.2022 09:55 | 23.06.2022 15:10 | КВЛ 10 кВ г. Иркутск | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Проведение не согласованных земляных работ в охранной зоне КЛ-10кВ РП-35-ТП-1154 неустановленным лицом. | Внести изменения в паспорт КЛ-10кВ РП-35-ТП-1154 | 29.07.2022
ЮЭС |  |  |  | 23.06.2022 09:55 | 23.06.2022 15:10 | КВЛ 10 кВ г. Иркутск | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Механическое повреждение КЛ-10кВ ТП-762-ТП-245 неустановленным лицом. | Выполонить ремонт КЛ-10кВ ТП-762-ТП-245 | 29.07.2022
ЮЭС |  |  |  | 23.06.2022 09:55 | 23.06.2022 15:10 | КВЛ 10 кВ г. Иркутск | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Механическое повреждение КЛ-10кВ ТП-909-ТП-4925 неустановленным лицом. | Выполонить ремонт КЛ-10кВ ТП-909-ТП-4925 | 29.07.2022
ЮЭС |  |  |  | 23.06.2022 09:55 | 23.06.2022 15:10 | КВЛ 10 кВ г. Иркутск | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Механическое повреждение КЛ-10кВ ТП-498-ТП-319 неустановленным лицом. | Выполонить ремонт КЛ-10кВ ТП-498-ТП-319 | 29.07.2022
ЮЭС |  |  |  | 23.06.2022 09:55 | 23.06.2022 15:10 | КВЛ 10 кВ г. Иркутск | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Механическое повреждение КЛ-10кВ Городская-яч.№102 РТП-80А неустановленным лицом. | Выполонить ремонт КЛ-10кВ Городская-яч.№102 РТП-80А | 29.07.2022
ЮЭС |  |  |  | 23.06.2022 09:55 | 23.06.2022 15:10 | КВЛ 10 кВ г. Иркутск | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Механическое повреждение КЛ-10кВ РП-35-ТП-1154 неустановленным лицом. | Выполонить ремонт КЛ-10кВ РП-35-ТП-1154 | 29.07.2022
ЮЭС | 125 | 981 | 6 | 23.06.2022 16:48 | 23.06.2022 16:48 | ВЛ 110 кВ Подкаменная-Слюдянка c отпайками | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Свалка ТБО расположенная вблизи охранной зоны ВЛ 110 кВ Подкаменная-Слюдянка c отпайками стала причиной перекрытия, так как ветром с нее была занесена полиэтиленовая пленка. | Направить письмо в администрацию Слюдянского района о необходимости установки естественных заграждений (высадки деревьев) , либо забора с ограждением по верху, от заноса (попадания) мусора со свалки ТБО в охранную зону ВЛ. | 2022-07-29
ЮЭС |  |  |  | 23.06.2022 16:48 | 23.06.2022 16:48 | ВЛ 110 кВ Подкаменная-Слюдянка c отпайками | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Перекрытие воздушного промежутка в пролете опор №№14-15 по полиэтиленовой пленке между проводом и траверсой с последующим отключением от действия защит ВЛ 110 кВ Подкаменная-Слюдянка c отпайками. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Подкаменная-Слюдянка с отпайками. | 2022-06-24
ЮЭС |  |  |  | 23.06.2022 16:48 | 23.06.2022 16:48 | ВЛ 110 кВ Подкаменная-Слюдянка c отпайками | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Перекрытие воздушного промежутка в пролете опор №№14-15 по полиэтиленовой пленке между проводом и траверсой с последующим отключением от действия защит ВЛ 110 кВ Подкаменная-Слюдянка c отпайками. | Выполнить ремонт заземляющего спуска на опоре №15 ВЛ 110 кВ Подкаменная-Слюдянка с отпайками. | 2022-06-30
ЮЭС | 126 | 100 | 6 | 24.06.2022 00:54 | 24.06.2022 02:20 | ПС 110 кВ Мельниково В-6 Т-1 | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Организационных причин не усматривается. | Не требуются. | 29.07.2022
ЮЭС |  |  |  | 24.06.2022 00:54 | 24.06.2022 02:20 | ПС 110 кВ Мельниково В-6 Т-1 | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На ПС 110 кВ Мельниково, отключение от ЗДЗ, В-6-Т-1 по причине перекрытия опорных изоляторов яч. №19 доп. КРУН 1СШ-6кВ | Выполнить замену опорных изоляторов КРУН 1СШ-6 кВ | 29.07.2022
ЮЭС | 127 | 101 | 6 | 25.06.2022 13:52 | 25.06.2022 14:42 | КВЛ 6 кВ РП 26 яч. 11 -ТП 472 | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Организационных причин не усматривается. | Внести изменения в паспорт ВЛ6 кВ РП 26 яч. 11 -ТП 472 | 29.07.2022
ЮЭС |  |  |  | 25.06.2022 13:52 | 25.06.2022 14:42 | КВЛ 6 кВ РП 26 яч. 11 -ТП 472 | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На РП-26, отключение от МТЗ, яч. №11 ТП-472 по причине повреждения кабельной разделки каб. Вывода от ТП-418 к ВЛ6 кВ РП 26 яч. 11 -ТП 472 | Выполнить ремонт каб. Разделки каб. Вывода от ТП-418 к ВЛ6 кВ РП 26 яч. 11 -ТП 472 | 29.07.2022
ЮЭС | 128 | 102 | 6 | 25.06.2022 13:18 | 25.06.2022 17:00 | КЛ 6 кВ Партизанская - яч.3 ТП-452, ТП-278; КЛ 6 кВ Партизанская - яч.13 ТП-574 | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | 25.06.2022 г. в г. Иркутске и Иркутском районе произошли отключения объектов электросетевого хозяйства в результате стихийного воздействия. | Внести изменения паспорт КЛ-6 ТП-458-ТП-1080. | 29.07.2023
ЮЭС |  |  |  | 25.06.2022 13:18 | 25.06.2022 17:00 | КЛ 6 кВ Партизанская - яч.3 ТП-452, ТП-278; КЛ 6 кВ Партизанская - яч.13 ТП-574 | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ |  | Внести изменения паспорт КЛ-6 ТП-3209-ТП-538. | 29.07.2024
ЮЭС |  |  |  | 25.06.2022 13:18 | 25.06.2022 17:00 | КЛ 6 кВ Партизанская - яч.3 ТП-452, ТП-278; КЛ 6 кВ Партизанская - яч.13 ТП-574 | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На ПС 35 кВ Партизанская отключение от ТО яч. №3 ТП-452, ТП-278 по причине повреждения КЛ-6 ТП-458-ТП-1080. | Выполнить ремонт КЛ-6 ТП-458-ТП-1080. | 29.07.2025
ЮЭС |  |  |  | 25.06.2022 13:18 | 25.06.2022 17:00 | КЛ 6 кВ Партизанская - яч.3 ТП-452, ТП-278; КЛ 6 кВ Партизанская - яч.13 ТП-574 | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На ПС 35 кВ Партизанская отключение от ТО яч. №13 ТП-574 по причине повреждения КЛ-6 ТП-3209-ТП-538. | Выполнить ремонт КЛ-6 ТП-3209-ТП-538. | 29.07.2026
ЮЭС | 129 | 103 | 6 | 25.06.2022 15:00 | 25.06.2022 19:14 | КВЛ 6 кВ РП 24 яч. 8 -ТП 1035 | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Организационных причин не усматривается. | Внести изменения в паспорт КЛ 6 ТП-929-ТП-908 | 29.07.2022
ЮЭС |  |  |  | 25.06.2022 15:00 | 25.06.2022 19:14 | КВЛ 6 кВ РП 24 яч. 8 -ТП 1035 | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На РП-24, отключение от МТЗ, яч. №8 ТП-1035 по причине повреждения КЛ 6 ТП-929-ТП-908 | Выполнить ремонт КЛ 6 ТП-929-ТП-908 | 29.07.2022
ЮЭС | 130 | 104 | 6 | 25.06.2022 15:20 | 25.06.2022 18:35 | КВЛ 6 кВ РП 21 яч. 12 -ТП 829 | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Организационных причин не усматривается. | Внести изменения в паспорт КЛ 6 ТП-896-ТП-951 | 29.07.2022
ЮЭС |  |  |  | 25.06.2022 15:20 | 25.06.2022 18:35 | КВЛ 6 кВ РП 21 яч. 12 -ТП 829 | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На РП-21, отключение от МТЗ, яч. №12 ТП-829 по причине повреждения КЛ 6 ТП-896-ТП-951 | Выполнить ремонт КЛ 6 ТП-896-ТП-951 | 29.07.2022
ЮЭС | 131 | 810 | 6 | 27.06.2022 10:21 | 27.06.2022 10:21 | ВЛ 110 кВ Култук-Зун-Мурино с отпайкой на ПС Быстрая (КЗМ-135) | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Причиной отключения ВЛ 110 кВ Култук-Зун-Мурино с отпайкой на ПС 110 кВ Быстрая (КЗМ-135) стало повреждение (разрушение) КС-110 КЗМ-135 вследствие развития заводского скрытого дефекта (год изготовления КС-110 КЗМ-135 - 09.2007 г.). Дата последнего осмотра оборудования ПС 110 кВ Быстрая - 03.06.2022 г. Дата последнего тепловизионного осмотра 16.11.2021 г. Дата последних профилактических работ на оборудовании ССДТУ - 05.04.2022 г. | Добавить пункт в чек-лист осмотра оборудования под-станций: При осмотре состояния конденсаторов связи особое внимание обращать: - на чистоту фарфоровой изоляции; - на отсутствие следов просачивания масла через уплотнения фланцев и торцевых крышек; - на отсутствие трещин в фарфоровой изоляции; - на состояние контактных соединений. | 31.08.2022
ЮЭС |  |  |  | 27.06.2022 10:21 | 27.06.2022 10:21 | ВЛ 110 кВ Култук-Зун-Мурино с отпайкой на ПС Быстрая (КЗМ-135) | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Причиной отключения ВЛ 110 кВ Култук-Зун-Мурино с отпайкой на ПС 110 кВ Быстрая (КЗМ-135) стало повреждение (разрушение) КС-110 КЗМ-135 вследствие развития заводского скрытого дефекта (год изготовления КС-110 КЗМ-135 - 09.2007 г.). Дата последнего осмотра оборудования ПС 110 кВ Быстрая - 03.06.2022 г. Дата последнего тепловизионного осмотра 16.11.2021 г. Дата последних профилактических работ на оборудовании ССДТУ - 05.04.2022 г. | Направить претензионное письмо на завод изготови-тель в связи с внутренним повреждением КС-110 КЗМ-135 вследствие скрытого внутреннего дефекта. | 31.08.2022
ЮЭС |  |  |  | 27.06.2022 10:21 | 27.06.2022 10:21 | ВЛ 110 кВ Култук-Зун-Мурино с отпайкой на ПС Быстрая (КЗМ-135) | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Причиной отключения ВЛ 110 кВ Култук-Зун-Мурино с отпайкой на ПС 110 кВ Быстрая (КЗМ-135) стало повреждение (разрушение) КС-110 КЗМ-135 вследствие развития заводского скрытого дефекта (год изготовления КС-110 КЗМ-135 - 09.2007 г.). Дата последнего осмотра оборудования ПС 110 кВ Быстрая - 03.06.2022 г. Дата последнего тепловизионного осмотра 16.11.2021 г. Дата последних профилактических работ на оборудовании ССДТУ - 05.04.2022 г. | Разработать план-график детального тепловизионного контроля КС на ПС филиала ОАО «ИЭСК» «ЮЭС» на 2022-2023 г. | 31.09.202
ЮЭС |  |  |  | 27.06.2022 10:21 | 27.06.2022 10:21 | ВЛ 110 кВ Култук-Зун-Мурино с отпайкой на ПС Быстрая (КЗМ-135) | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Механическое разрушение КС-110 КЗМ-135 вследствие пробоя внутренней изо-ляции, возникший в ходе эксплуатации. | Выполнить замену КС-110 КЗМ-135 ВЛ 110 кВ Култук-Зун-Мурино с отпайкой на ПС Быстрая (КЗМ-135) | 30.12.2022
ЮЭС | 132 | 982 | 6 | 27.06.2022 14:17 | 27.06.2022 14:17 | ВЛ 110 кВ Шелехово-Луговая «А» ; ВЛ 110 кВ Шелехово-Луговая «Б» | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Проведение несанкционированных работ с применением авто-вышки фирмы ОАО «Иркутскэлектрострой» с последующим приближением на недопустимое расстояние монтируемого провода СИП-0,4 кВ к проводам фазы «С» ВЛ 110 кВ Шелехово-Луговая «А» и фазы «С» ВЛ 110 кВ Шелехово-Луговая «Б» и отключением от действия защит с успешной работой АПВ. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Шелехово-Луговая «А» и ВЛ 110 кВ Шелехово-Луговая «Б». | 30.06.2022
ЮЭС |  |  |  | 27.06.2022 14:17 | 27.06.2022 14:17 | ВЛ 110 кВ Шелехово-Луговая «А» ; ВЛ 110 кВ Шелехово-Луговая «Б» | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Проведение несанкционированных работ с применением авто-вышки фирмы ОАО «Иркутскэлектрострой» с последующим приближением на недопустимое расстояние монтируемого провода СИП-0,4 кВ к проводам фазы «С» ВЛ 110 кВ Шелехово-Луговая «А» и фазы «С» ВЛ 110 кВ Шелехово-Луговая «Б» и отключением от действия защит с успешной работой АПВ. | Выполнить восстановление провода ВЛ 110 кВ Шелехово-Луговая «А» фазы «С» в пролете опор №№14-15. | 20.07.2022
ЮЭС |  |  |  | 27.06.2022 14:17 | 27.06.2022 14:17 | ВЛ 110 кВ Шелехово-Луговая «А» ; ВЛ 110 кВ Шелехово-Луговая «Б» | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Перекрытие воздушного промежутка между ВЛ 110 кВ Шелехово-Луговая «А» фазы «С» и ВЛ 110 кВ Шелехово-Луговая «Б» фазы «С» на СИП-0,4 кВ уличного освещения при приближении на недопустимое расстояние в ходе проведения монтажных работ с последующим отключением от действия защит ВЛ 110 кВ Шелехово-Луговая «А» и ВЛ 110 кВ Шелехово-Луговая «Б» с успешной работой АПВ. | Установить знак безопасности в районе пересечения линий ВЛ 110 кВ Шелехово-Луговая «А» и Шелехово-Луговая «Б» с линией освещения 0.4 кВ для предупреждения населения об опасности поражения электрическим током в охранной зоне ВЛ. | 08.07.2022
ЮЭС |  |  |  | 27.06.2022 14:17 | 27.06.2022 14:17 | ВЛ 110 кВ Шелехово-Луговая «А» ; ВЛ 110 кВ Шелехово-Луговая «Б» | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Перекрытие воздушного промежутка между ВЛ 110 кВ Шелехово-Луговая «А» фазы «С» и ВЛ 110 кВ Шелехово-Луговая «Б» фазы «С» на СИП-0,4 кВ уличного освещения при приближении на недопустимое расстояние в ходе проведения монтажных работ с последующим отключением от действия защит ВЛ 110 кВ Шелехово-Луговая «А» и ВЛ 110 кВ Шелехово-Луговая «Б» с успешной работой АПВ. | Направить претензионное письмо в ОАО «Иркутскэлектрострой» о нарушении границ охранной зоны» | 08.07.2022
ЮЭС | 133 | 907 | 6 | 27.06.2022 17:04 | 27.06.2022 19:22 | ВЛ 220 кВ Ново-Иркутская ТЭЦ -Иркутская I цепь с отпайками | 220 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | При проведении планового осмотра ВЛ 220 кВ Ново-Иркутская ТЭЦ – Иркутская I цепь с отпайками (ВЛ-203) производился 12.04.2021 г. В листе осмотра ВЛ 220 кВ Ново-Иркутская ТЭЦ – Иркутская I цепь с отпайками (ВЛ-203) данные о наличии кустарниковой растительности в охранной зоне ВЛ были оценены неправильно. | Провести внеплановый инструктаж персоналу службы линий электропередачи на тему: "Проведение осмотров линий электропередач с оформлением листка осмотра". | 27.07.2022
ЮЭС |  |  |  | 27.06.2022 17:04 | 27.06.2022 19:22 | ВЛ 220 кВ Ново-Иркутская ТЭЦ -Иркутская I цепь с отпайками | 220 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | При проведении планового осмотра ВЛ 220 кВ Ново-Иркутская ТЭЦ – Иркутская I цепь с отпайками (ВЛ-203) производился 12.04.2021 г. В листе осмотра ВЛ 220 кВ Ново-Иркутская ТЭЦ – Иркутская I цепь с отпайками (ВЛ-203) данные о наличии кустарниковой растительности в охранной зоне ВЛ были оценены неправильно. | Провести технический совет на тему возможности увеличения габарита ВЛ 220 кВ Ново-Иркутская ТЭЦ - Иркутская I цепь с отпайками. | 01.09.2022
ЮЭС |  |  |  | 27.06.2022 17:04 | 27.06.2022 19:22 | ВЛ 220 кВ Ново-Иркутская ТЭЦ -Иркутская I цепь с отпайками | 220 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Причиной отключения ВЛ 220 кВ Ново-Иркутская ТЭЦ – Иркутская I цепь с отпайками (ВЛ-203) послужило перекрытие воздушного промежутка между нижним проводом ВЛ и кроной кустарниковой растительности в охранной зоне ВЛ. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 220 кВ Ново-Иркутская ТЭЦ - Иркутская I цепь с отпайками. | 01.07.2022
ЮЭС |  |  |  | 27.06.2022 17:04 | 27.06.2022 19:22 | ВЛ 220 кВ Ново-Иркутская ТЭЦ -Иркутская I цепь с отпайками | 220 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Причиной отключения ВЛ 220 кВ Ново-Иркутская ТЭЦ – Иркутская I цепь с отпайками (ВЛ-203) послужило перекрытие воздушного промежутка между нижним проводом ВЛ и кроной кустарниковой растительности в охранной зоне ВЛ. | Выполнить подрезку растительности в охранной зоне ВЛ 220 кВ Ново-Иркутская ТЭЦ - Иркутская I цепь с отпайками. | 01.07.2022
ЮЭС | 134 | 105 | 6 | 28.06.2022 09:20 | 28.06.2022 11:00 | КВЛ 10 кВ Изумрудная - яч.15 ТП-2050 Б, Хрустальный; КВЛ 10 кВ Изумрудная - яч.19 ТП-2314, ТП-5711п | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Попадание птицы на КВЛ 10 кВ Изумрудная - яч.15 ТП-2050 Б, Хрустальный опора №21. | Не требуются. | 29.07.2022
ЮЭС |  |  |  | 28.06.2022 09:20 | 28.06.2022 11:00 | КВЛ 10 кВ Изумрудная - яч.15 ТП-2050 Б, Хрустальный; КВЛ 10 кВ Изумрудная - яч.19 ТП-2314, ТП-5711п | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Повреждение изолятора КВЛ 10 кВ Изумрудная - яч.19 ТП-2314, ТП-5711п на опоре №40/26 | Не требуются. | 29.07.2023
ЮЭС |  |  |  | 28.06.2022 09:20 | 28.06.2022 11:00 | КВЛ 10 кВ Изумрудная - яч.15 ТП-2050 Б, Хрустальный; КВЛ 10 кВ Изумрудная - яч.19 ТП-2314, ТП-5711п | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На ПС Изумрудная отключение от 1*РТ-85 яч. №15 ТП-2050Б по причине перекрытия воздушного промежутка по птице на опоре №21. | Выполнить внеочередной осмотр КВЛ 10 кВ Изумрудная - яч.15 ТП-2050 Б, Хрустальный | 29.07.2024
ЮЭС |  |  |  | 28.06.2022 09:20 | 28.06.2022 11:00 | КВЛ 10 кВ Изумрудная - яч.15 ТП-2050 Б, Хрустальный; КВЛ 10 кВ Изумрудная - яч.19 ТП-2314, ТП-5711п | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На ПС Изумрудная отключение от ТО яч. №19 ТП-2314, ТП-5711п по причине повреждения опорного изолятора на опроре №40/26. | Выполнить замену изолятора КВЛ 10 кВ Изумрудная - яч.19 ТП-2314, ТП-5711п на опоре №40/26. | 29.07.2025
ЮЭС | 135 | 106 | 6 | 30.06.2022 11:26 | 30.06.2022 12:18 | КЛ 6 кВ Ново-Ленино - яч.13 ТП-1059, ТП-666, ТП-408; КВЛ 6кВ РП-9 яч.8 - ТП-699 | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Проведение не согласованных земляных работ в охранной зоне КЛ 6 кВ Ново-Ленино - яч.13 ТП-1059, ТП-666, ТП-408 неустановленным лицом. | Внести изменения в паспорт КЛ 6 кВ Ново-Ленино - яч.13 ТП-1059, ТП-666, ТП-408; | 30.07.2022
ЮЭС |  |  |  | 30.06.2022 11:26 | 30.06.2022 12:18 | КЛ 6 кВ Ново-Ленино - яч.13 ТП-1059, ТП-666, ТП-408; КВЛ 6кВ РП-9 яч.8 - ТП-699 | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Проведение не согласованных земляных работ в охранной зоне КВЛ 6кВ РП-9 яч.8 - ТП-699 неустановленным лицом. | Внести изменения в паспорт КВЛ 6кВ РП-9 яч.8 - ТП-699 | 30.07.2022
ЮЭС |  |  |  | 30.06.2022 11:26 | 30.06.2022 12:18 | КЛ 6 кВ Ново-Ленино - яч.13 ТП-1059, ТП-666, ТП-408; КВЛ 6кВ РП-9 яч.8 - ТП-699 | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Механическое повреждение КЛ 6 кВ Ново-Ленино - яч.13 ТП-1059, ТП-666, ТП-408; неустановленным лицом. | Выполнить ремонт КЛ 6 кВ Ново-Ленино - яч.13 ТП-1059, ТП-666, ТП-408 | 30.07.2022
ЮЭС |  |  |  | 30.06.2022 11:26 | 30.06.2022 12:18 | КЛ 6 кВ Ново-Ленино - яч.13 ТП-1059, ТП-666, ТП-408; КВЛ 6кВ РП-9 яч.8 - ТП-699 | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Механическое повреждение КВЛ 6кВ РП-9 яч.8 - ТП-699 неустановленным лицом. | Выполнить ремонт КВЛ 6кВ РП-9 яч.8 - ТП-699 | 30.07.2022
ЮЭС | 136 | 107 | 6 | 30.06.2022 22:45 | 30.06.2022 03:57 | КВЛ 6 кВ Знаменская - яч.11 ТП-776, ТП-326, ТП-698 | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Организационных причин не усматривается. | Внести изменения в паспорт КЛ 6 кВ Знаменская яч. №11 ТП-1540, ТП-698 | 30.07.2022
ЮЭС |  |  |  | 30.06.2022 22:45 | 30.06.2022 03:57 | КВЛ 6 кВ Знаменская - яч.11 ТП-776, ТП-326, ТП-698 | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | ПС 110 кВ Знаменская отключение от МТЗ В-6 яч. №11 ТП-776, ТП-326, ТП-698 вследствие повреждения КЛ 6 кВ Знаменская яч. №11 вывод на ВЛ от ТП-1540, ТП-698 с последующим междуфазным замыканием. | Выполнить ремонт КЛ 6 кВ Знаменская яч. №11 ТП-1540, ТП-698 | 15.07.2022
ЮЭС | 137 | 108 | 7 | 02.07.2022 05:35 | 02.07.2022 05:35 | КЛ 10 кВ Центральная-10 - яч.114 ТП-2538 А | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Повреждение КЛ 10 кВ Центральная-яч. №114 ТП-2538 вследствие дефекта монтажа в 2021 г. фирма ООО «СЭМ» | Внести изменения в паспорт КЛ 10 кВ Центральная-яч. №114 ТП-2538 | 30.07.2022
ЮЭС |  |  |  | 02.07.2022 05:35 | 02.07.2022 05:35 | КЛ 10 кВ Центральная-10 - яч.114 ТП-2538 А | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На ПС 110 кВ Центральная отключение от МТЗ, ТО В-10 яч. №114 ТП-2538А вследствие повреждения КЛ 10 кВ Центральная-яч. №114 ТП-2538 с последующим междуфазным замыканием. | Выполнить ремонт КЛ 10 кВ Центральная-яч. №114 ТП-2538 | 15.07.2022
ЮЭС | 138 | 983 | 7 | 02.07.2022 17:47 | 02.07.2022 17:47 | ВЛ-220 Ключи-БЦБК с отпайкой на ПС Слюдянка; В-220 Шелехово-БЦБК с отпайкой на ПС Слюдянка; В-220 Шелехово | 220 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Атмосферные перенапряжения, возникшие при грозе 02.07.2022 г. повлекли отключение ВЛ 220 Ключи-БЦБК с отпайкой на ПС Слюдянка и ВЛ 220 Шелехово-БЦБК с отпайкой на ПС Слюдянка, обнаружены следы перекрытия между изоляцией проводов фаз «С» и опоры №15. | Определить необходимость разработки дополнительных мер повышающих уровень грозозащиты ВЛ 220 Ключи-БЦБК с отпайкой на ПС Слюдянка и ВЛ 220 Шелехово-БЦБК с отпайкой на ПС Слюдянка. | 31.08.2022
ЮЭС |  |  |  | 02.07.2022 17:47 | 02.07.2022 17:47 | ВЛ-220 Ключи-БЦБК с отпайкой на ПС Слюдянка; В-220 Шелехово-БЦБК с отпайкой на ПС Слюдянка; В-220 Шелехово | 220 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Атмосферные перенапряжения, возникшие при грозе 02.07.2022 г. повлекли отключение ВЛ 220 Ключи-БЦБК с отпайкой на ПС Слюдянка и ВЛ 220 Шелехово-БЦБК с отпайкой на ПС Слюдянка, обнаружены следы перекрытия между изоляцией проводов фаз «С» и опоры №15. |  | 31.08.2022
ЮЭС |  |  |  | 02.07.2022 17:47 | 02.07.2022 17:47 | ВЛ-220 Ключи-БЦБК с отпайкой на ПС Слюдянка; В-220 Шелехово-БЦБК с отпайкой на ПС Слюдянка; В-220 Шелехово | 220 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Перекрытие воздушного промежутка между проводом фаз «С» и опорой №15 ВЛ 220 Ключи-БЦБК с отпайкой на ПС Слюдянка и ВЛ 220 Шелехово-БЦБК с отпайкой на ПС Слюдянка с последующим отключением от действия защит. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 220 Ключи-БЦБК с отпайкой на ПС Слюдянка и ВЛ 220 Шелехово-БЦБК с отпайкой на ПС Слюдянка. | 05.07.2022
ЮЭС |  |  |  | 02.07.2022 17:47 | 02.07.2022 17:47 | ВЛ-220 Ключи-БЦБК с отпайкой на ПС Слюдянка; В-220 Шелехово-БЦБК с отпайкой на ПС Слюдянка; В-220 Шелехово | 220 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Перекрытие воздушного промежутка между проводом фаз «С» и опорой №15 ВЛ 220 Ключи-БЦБК с отпайкой на ПС Слюдянка и ВЛ 220 Шелехово-БЦБК с отпайкой на ПС Слюдянка с последующим отключением от действия защит. | Выполнить замер контура заземления ВЛ 220 Ключи-БЦБК с отпайкой на ПС Слюдянка и ВЛ 220 Шелехово-БЦБК с отпайкой на ПС Слюдянка опоры №15. | 31.08.2022
ЮЭС | 139 | 984 | 7 | 02.07.2022 19:00 | 02.07.2022 19:00 | ВЛ 110 кВ Пивзавод - Ново-Ленино с отпайками | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Атмосферные перенапряжения возникшие при грозе 02.07.2022 г. повлекли отключение ВЛ 110 кВ Пивзавод - Ново-Ленино с отпайками, на опоре №26 обнаружены два поврежденных изолятора на натяжной гирлянде фазы «В». | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Пивзавод - Ново-Ленино с отпайками от опоры №1 до опоры №63. | 05.07.2022
ЮЭС |  |  |  | 02.07.2022 19:00 | 02.07.2022 19:00 | ВЛ 110 кВ Пивзавод - Ново-Ленино с отпайками | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Атмосферные перенапряжения возникшие при грозе 02.07.2022 г. повлекли отключение ВЛ 110 кВ Пивзавод - Ново-Ленино с отпайками, на опоре №26 обнаружены два поврежденных изолятора на натяжной гирлянде фазы «В». | Выполнить замер контура заземления ВЛ 110 кВ Пивзавод - Ново-Ленино с отпайками опор №№25,26,27. | 20.09.2022
ЮЭС |  |  |  | 02.07.2022 19:00 | 02.07.2022 19:00 | ВЛ 110 кВ Пивзавод - Ново-Ленино с отпайками | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Попадание молнии в грозозащитный трос ВЛ 110 кВ Пивзавод - Ново-Ленино с отпайками в пролете опор №№26-27, что привело к повреждению натяжной гирлянды фазы «В» и последующим отключением от действия защит, с успешной работой АПВ. | Определить необходимость разработки дополнительных мер повышающих уровень грозозащиты ВЛ 110 кВ Пивзавод - Ново-Ленино с отпайками. | 20.09.2022
ЮЭС |  |  |  | 02.07.2022 19:00 | 02.07.2022 19:00 | ВЛ 110 кВ Пивзавод - Ново-Ленино с отпайками | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Попадание молнии в грозозащитный трос ВЛ 110 кВ Пивзавод - Ново-Ленино с отпайками в пролете опор №№26-27, что привело к повреждению натяжной гирлянды фазы «В» и последующим отключением от действия защит, с успешной работой АПВ. | Выполнить ремонт натяжной гирлянды фазы «В» опоры №26 ВЛ 110 кВ Пивзавод - Ново-Ленино с отпайками. | 26.08.2022
ЮЭС | 140 | 109 | 7 | 02.07.2022 20:44 | 20.07.2022 21:11 | ВЛ-35 Левобережная-В.Городок А | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | 02.07.2022 г. в г. Иркутске и Иркутском районе произошли отключения объектов электросетевого хозяйства в результате стихийного воздействия. | Внести изменения в паспорт ВЛ-35 Левобережная-В.Городок А | 26.08.2022
ЮЭС |  |  |  | 02.07.2022 20:44 | 20.07.2022 21:11 | ВЛ-35 Левобережная-В.Городок А | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На ПС 220 кВ Левобережная отключение, земля 2СШ-35 кВ вследствие разрушения гирлянды изоляторов на оп.26 фазы "В". | Выполнить ремонт гирлянды изоляторов на оп.26 фазы "В". | 26.08.2022
ЮЭС | 141 | 811 | 7 | 04.07.2022 15:24 | 05.07.2022 18:38 | ПС 220 кВ Шелехово ОР-110 ГЭС "В" | 110 | Электротехническое оборудование 110 кВ и выше трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов | 02.07.2022 г. прохождение стихийных явлений (грозы, ветер) на территории Иркутской области повлекшее отключения объектов электросетевого хозяйства. | Выполнить внеплановый ИТР осмотр колонок разъединителей на ПС 220 кВ Шелехово на предмет целостности опорной изоляции. | 30.07.2022
ЮЭС |  |  |  | 04.07.2022 15:24 | 05.07.2022 18:38 | ПС 220 кВ Шелехово ОР-110 ГЭС "В" | 110 | Электротехническое оборудование 110 кВ и выше трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов | Причиной отключения по аварийной заявке ОР-110 ГЭС "В" ВЛ 110 кВ Иркутская ГЭС - Шелехово III цепь с отпайками послужил выявленный дефект (трещина опорного изолятора) фазы "В" разъединителя ОР-110 кВ ГЭС «В» в следствии атмосферных воздействий в Иркутской области 02.07.2022 г., исключающую дальнейшее безопасное использование оборудования. | Выполнить замену колонки разъединителя фазы "В" ОР-220 кВ ГЭС «В» на ПС 220 кВ Шелехово. | 05.07.2022
ЮЭС |  |  |  | 04.07.2022 15:24 | 05.07.2022 18:38 | ПС 220 кВ Шелехово ОР-110 ГЭС "В" | 110 | Электротехническое оборудование 110 кВ и выше трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов | Причиной отключения по аварийной заявке ОР-110 ГЭС "В" ВЛ 110 кВ Иркутская ГЭС - Шелехово III цепь с отпайками послужил выявленный дефект (трещина опорного изолятора) фазы "В" разъединителя ОР-110 кВ ГЭС «В» в следствии атмосферных воздействий в Иркутской области 02.07.2022 г., исключающую дальнейшее безопасное использование оборудования. | Не намечаются
ЮЭС | 142 | 110 | 7 | 05.07.2022 03:30 | 05.07.2022 04:55 | КЛ 10 кВ Городская - яч.305 ТП-909; КЛ 10 кВ Городская - яч.311 ТП-1159"Б", ТП 6308 "Б" | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Организационных причин не усматривается. | Внести изменения в паспорт КЛ 10 кВ ТП-329-ТП-909 | 15.07.2022
ЮЭС |  |  |  | 05.07.2022 03:30 | 05.07.2022 04:55 | КЛ 10 кВ Городская - яч.305 ТП-909; КЛ 10 кВ Городская - яч.311 ТП-1159"Б", ТП 6308 "Б" | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Организационных причин не усматривается. | Внести изменения в паспорт КЛ 10 кВ ТП-909-ТП-4295 | 15.07.2022
ЮЭС |  |  |  | 05.07.2022 03:30 | 05.07.2022 04:55 | КЛ 10 кВ Городская - яч.305 ТП-909; КЛ 10 кВ Городская - яч.311 ТП-1159"Б", ТП 6308 "Б" | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На ПС 110 кВ Городская отключение от МТЗ с землей В-10 яч. №305 ТП-909 вследствие повреждения КЛ 10 кВ ТП-329-ТП-909 и КЛ 10 кВ ТП-909-ТП-4295 с последующим междуфазным замыканием в следствие длительного периода эксплуатации с 1975 г. | Выполнить ремонт КЛ 10 кВ ТП-329-ТП-909 | 30.07.2022
ЮЭС |  |  |  | 05.07.2022 03:30 | 05.07.2022 04:55 | КЛ 10 кВ Городская - яч.305 ТП-909; КЛ 10 кВ Городская - яч.311 ТП-1159"Б", ТП 6308 "Б" | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На ПС 110 кВ Городская отключение от МТЗ с землей В-10 яч. №305 ТП-909 вследствие повреждения КЛ 10 кВ ТП-329-ТП-909 и КЛ 10 кВ ТП-909-ТП-4295 с последующим междуфазным замыканием в следствие длительного периода эксплуатации с 1975 г. | Выполнить замену опорного изолятора на СШ-10 кВ | 15.07.2022
ЮЭС |  |  |  | 05.07.2022 03:30 | 05.07.2022 04:55 | КЛ 10 кВ Городская - яч.305 ТП-909; КЛ 10 кВ Городская - яч.311 ТП-1159"Б", ТП 6308 "Б" | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На ПС 110 кВ Городская отключение от МТЗ с землей В-10 яч. №311 ТП-1159Б, ТП-6308Б вследствие повреждения изолятора на СШ-10 кВ. | Выполнить ремонт КЛ 10 кВ ТП-909-ТП-4295 | 30.07.2022
ЮЭС | 143 | 111 | 7 | 06.07.2022 16:40 | 07.07.2022 01:41 | КЛ 10 кВ Центральная-10 - яч.120 ТП-1174 А | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Несогласованное проведение земляных работ в охранной зоне КЛ 10 кВ Центральная яч. №120 ТП-1174А неустановленным лицом. | Внести изменения в паспорт КЛ 10 кВ Центральная яч. №120 ТП-1174А. | 15.07.2022
ЮЭС |  |  |  | 06.07.2022 16:40 | 07.07.2022 01:41 | КЛ 10 кВ Центральная-10 - яч.120 ТП-1174 А | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На ПС 110 кВ Центральная отключение от МТЗ В-10 яч. №120 ТП-1174А вследствие механического повреждения КЛ 10 кВ Центральная яч. №120 ТП-1174А с последующим междуфазным замыканием. | Выполнить ремонт КЛ 10 кВ Центральная яч. №120 ТП-1174А. | 30.07.2022
ЮЭС | 144 | 112 | 7 | 08.07.2022 00:36 | 08.07.2022 02:10 | КВЛ 10 кВ Городская - яч.203 ТП-549 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Повреждение КЛ 10 кВ Городская- ТП-549 и КЛ 10 кВ ТП-819-ТП-488 вследствие дефекта монтажа в 2016 г фирмой ООО «СЭМ». | Внести изменения в паспорт КЛ 10 кВ ТП-819-ТП-488 | 15.07.2022
ЮЭС |  |  |  | 08.07.2022 00:36 | 08.07.2022 02:10 | КВЛ 10 кВ Городская - яч.203 ТП-549 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Повреждение КЛ 10 кВ Городская- ТП-549 и КЛ 10 кВ ТП-819-ТП-488 вследствие дефекта монтажа в 2016 г фирмой ООО «СЭМ». | Внести изменения в паспорт КЛ 10 кВ Городская- ТП-549 | 15.07.2022
ЮЭС |  |  |  | 08.07.2022 00:36 | 08.07.2022 02:10 | КВЛ 10 кВ Городская - яч.203 ТП-549 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На ПС 110 кВ Городская отключение от МТЗ В-10 яч. №203 ТП-549 вследствие повреждения КЛ 10 кВ Городская- ТП-549 и КЛ 10 кВ ТП-819-ТП-488 с последующим междуфазным замыканием. | Выполнить ремонт КЛ 10 кВ ТП-819-ТП-488 | 30.07.2022
ЮЭС |  |  |  | 08.07.2022 00:36 | 08.07.2022 02:10 | КВЛ 10 кВ Городская - яч.203 ТП-549 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На ПС 110 кВ Городская отключение от МТЗ В-10 яч. №203 ТП-549 вследствие повреждения КЛ 10 кВ Городская- ТП-549 и КЛ 10 кВ ТП-819-ТП-488 с последующим междуфазным замыканием. | Выполнить ремонт КЛ 10 кВ Городская- ТП-549 | 30.07.2022
ЮЭС | 145 | 113 | 7 | 08.07.2022 04:37 | 08.07.2022 05:40 | КЛ 10 кВ РП 80, яч. 16-ТП 659 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Организационных причин не усматривается. | Внести изменения в паспорт КЛ 10 кВ ТП-659-ТП-404. | 15.07.2022
ЮЭС |  |  |  | 08.07.2022 04:37 | 08.07.2022 05:40 | КЛ 10 кВ РП 80, яч. 16-ТП 659 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На РП-80 отключение от МТЗ В-10 яч. №16 ТП-659 вследствие повреждения КЛ 10 кВ ТП-659-ТП-404 с последующим междуфазным замыканием. | Выполнить ремонт КЛ 10 кВ ТП-659-ТП-404. | 30.07.2022
ЮЭС | 146 | 114 | 7 | 08.07.2022 16:07 | 08.07.2022 17:09 | КВЛ 10 кВ Бытовая - яч.507 ТП-2952п корея моторс; КВЛ 10 кВ Бытовая - яч.122 Мамоны "Б"; КВЛ 10 кВ Бытовая - яч.101 Южный-Западный "А" | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | 08.07.2022 г. прохождение грозового фронта на территории Иркутской области, что привело к отключению В-10 кВ вследствие грозовых перенапряжений. | Не требуются. | 15.07.2022
ЮЭС |  |  |  | 08.07.2022 16:07 | 08.07.2022 17:09 | КВЛ 10 кВ Бытовая - яч.507 ТП-2952п корея моторс; КВЛ 10 кВ Бытовая - яч.122 Мамоны "Б"; КВЛ 10 кВ Бытовая - яч.101 Южный-Западный "А" | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | 08.07.2022 г. прохождение грозового фронта на территории Иркутской области, что привело к отключению В-10 кВ вследствие грозовых перенапряжений. |  | 15.07.2022
ЮЭС |  |  |  | 08.07.2022 16:07 | 08.07.2022 17:09 | КВЛ 10 кВ Бытовая - яч.507 ТП-2952п корея моторс; КВЛ 10 кВ Бытовая - яч.122 Мамоны "Б"; КВЛ 10 кВ Бытовая - яч.101 Южный-Западный "А" | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | 08.07.2022 г. прохождение грозового фронта на территории Иркутской области, что привело к отключению В-10 кВ вследствие грозовых перенапряжений. |  | 15.07.2022
ЮЭС |  |  |  | 08.07.2022 16:07 | 08.07.2022 17:09 | КВЛ 10 кВ Бытовая - яч.507 ТП-2952п корея моторс; КВЛ 10 кВ Бытовая - яч.122 Мамоны "Б"; КВЛ 10 кВ Бытовая - яч.101 Южный-Западный "А" | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | 08.07.2022 г. прохождение грозового фронта на территории Иркутской области, что привело к отключению В-10 кВ вследствие грозовых перенапряжений. |  | 15.07.2022
ЮЭС |  |  |  | 08.07.2022 16:07 | 08.07.2022 17:09 | КВЛ 10 кВ Бытовая - яч.507 ТП-2952п корея моторс; КВЛ 10 кВ Бытовая - яч.122 Мамоны "Б"; КВЛ 10 кВ Бытовая - яч.101 Южный-Западный "А" | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Отключения на ПС 220 кВ Бытовая В-10 кВ яч. №122 Мамоны Б; В-10 кВ яч. №101 Южный-Западный А; В-10 кВ яч. №507 ТП-2952п и ВЛ 10 кВ М.Елань-М.Елань А на ПС 220 кВ М.Елань вследствие грозовых перенапряжений | Выполнить осмотр оборудования ПС 220 кВ Бытовая и ПС 220 кВ М.Елань. | 15.07.2022
ЮЭС |  |  |  | 08.07.2022 16:07 | 08.07.2022 17:09 | КВЛ 10 кВ Бытовая - яч.507 ТП-2952п корея моторс; КВЛ 10 кВ Бытовая - яч.122 Мамоны "Б"; КВЛ 10 кВ Бытовая - яч.101 Южный-Западный "А" | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Отключения на ПС 220 кВ Бытовая В-10 кВ яч. №122 Мамоны Б; В-10 кВ яч. №101 Южный-Западный А; В-10 кВ яч. №507 ТП-2952п и ВЛ 10 кВ М.Елань-М.Елань А на ПС 220 кВ М.Елань вследствие грозовых перенапряжений |  | 15.07.2022
ЮЭС |  |  |  | 08.07.2022 16:07 | 08.07.2022 17:09 | КВЛ 10 кВ Бытовая - яч.507 ТП-2952п корея моторс; КВЛ 10 кВ Бытовая - яч.122 Мамоны "Б"; КВЛ 10 кВ Бытовая - яч.101 Южный-Западный "А" | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Отключения на ПС 220 кВ Бытовая В-10 кВ яч. №122 Мамоны Б; В-10 кВ яч. №101 Южный-Западный А; В-10 кВ яч. №507 ТП-2952п и ВЛ 10 кВ М.Елань-М.Елань А на ПС 220 кВ М.Елань вследствие грозовых перенапряжений |  | 15.07.2022
ЮЭС |  |  |  | 08.07.2022 16:07 | 08.07.2022 17:09 | КВЛ 10 кВ Бытовая - яч.507 ТП-2952п корея моторс; КВЛ 10 кВ Бытовая - яч.122 Мамоны "Б"; КВЛ 10 кВ Бытовая - яч.101 Южный-Западный "А" | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Отключения на ПС 220 кВ Бытовая В-10 кВ яч. №122 Мамоны Б; В-10 кВ яч. №101 Южный-Западный А; В-10 кВ яч. №507 ТП-2952п и ВЛ 10 кВ М.Елань-М.Елань А на ПС 220 кВ М.Елань вследствие грозовых перенапряжений |  | 15.07.2022
ЮЭС | 147 | 908 | 7 | 08.07.2022 17:58 | 08.07.2022 19:46 | ВЛ 220 кВ Иркутская ГЭС – Ново-Иркутская ТЭЦ | 220 | Электротехническое оборудование 110 кВ и выше трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов | Повреждение ТН-2-220 фазы «В» на ПС 220 кВ Байкальская по причине скрытого заводского дефекта изготовления. | Выполнить замену фазы «В» ТН-2-220 на ПС 220 кВ Байкальская по гарантии. | 26.08.2022
ЮЭС |  |  |  | 08.07.2022 17:58 | 08.07.2022 19:46 | ВЛ 220 кВ Иркутская ГЭС – Ново-Иркутская ТЭЦ | 220 | Электротехническое оборудование 110 кВ и выше трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов | Повреждение ТН-2-220 фазы «В» на ПС 220 кВ Байкальская по причине скрытого заводского дефекта изготовления. | Включить в инвестиционную программу на 2024 г. филиала ОАО «ИЭСК» «ЮЭС» мероприятия по установке ОПН-220 кВ на секцию шин на ПС 220 кВ Байкальская. | 30.05.2024
ЮЭС |  |  |  | 08.07.2022 17:58 | 08.07.2022 19:46 | ВЛ 220 кВ Иркутская ГЭС – Ново-Иркутская ТЭЦ | 220 | Электротехническое оборудование 110 кВ и выше трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов | Отключение от действия защит ВЛ 220 кВ Иркутская ГЭС – Ново-Иркутская ТЭЦ I цепь с отпайкой на ПС Байкальская вследствие внутреннего повреждения фазы «В» ТН-2-220 из за заводского дефекта изоляции обмоток. | Внести изменения в карточку учёта аварийных отключений ВЛ 35-500 кВ | 15.07.2022
ЮЭС |  |  |  | 08.07.2022 17:58 | 08.07.2022 19:46 | ВЛ 220 кВ Иркутская ГЭС – Ново-Иркутская ТЭЦ | 220 | Электротехническое оборудование 110 кВ и выше трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов | Отключение от действия защит ВЛ 220 кВ Иркутская ГЭС – Ново-Иркутская ТЭЦ I цепь с отпайкой на ПС Байкальская вследствие внутреннего повреждения фазы «В» ТН-2-220 из за заводского дефекта изоляции обмоток. | Направить письмо в адрес ЗАО «ЗЭТО» о гарантийной замене фазы «В» ТН-2-220 на ПС 220 кВ Байкальская. | 25.07.2022
ЮЭС |  |  |  | 08.07.2022 17:58 | 08.07.2022 19:46 | ВЛ 220 кВ Иркутская ГЭС – Ново-Иркутская ТЭЦ | 220 | Электротехническое оборудование 110 кВ и выше трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов | Отключение от действия защит ВЛ 220 кВ Иркутская ГЭС – Ново-Иркутская ТЭЦ I цепь с отпайкой на ПС Байкальская вследствие внутреннего повреждения фазы «В» ТН-2-220 из за заводского дефекта изоляции обмоток. | Определить необходимость установки дополнительных ОПН-220 кВ для защиты ТН на подстанциях с аналогичной схемой и включить в инвестиционную программу филиала ОАО «ИЭСК» «ЮЭС» на 2024 г. | 30.06.2023
ЮЭС | 148 | 813 | 7 | 08.07.2022 18:07 | 09.07.2022 02:35 | ВЛ 110 кВ Байкальская – Нагорная I цепь с отпайками | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Повреждение плашечного зажима фазы «В» ВЛ 110 кВ Байкальская – Нагорная I цепь с отпайкой на ПС 110 кВ Южная по причине перетяжки болтового соединения, вследствие чего произошел обрыв провода, смонтированного в 1970 г . | Провести технический совет на тему определения перечня опор ВЛ 110 кВ Байкальская – Нагорная I цепь с отпайками для тепловизионной проверки плашечных зажимов. | 30.09.2022
ЮЭС |  |  |  | 08.07.2022 18:07 | 09.07.2022 02:35 | ВЛ 110 кВ Байкальская – Нагорная I цепь с отпайками | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Повреждение плашечного зажима фазы «В» ВЛ 110 кВ Байкальская – Нагорная I цепь с отпайкой на ПС 110 кВ Южная по причине перетяжки болтового соединения, вследствие чего произошел обрыв провода, смонтированного в 1970 г . | Не намечаются
ЮЭС |  |  |  | 08.07.2022 18:07 | 09.07.2022 02:35 | ВЛ 110 кВ Байкальская – Нагорная I цепь с отпайками | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Причиной отключения ВЛ 110 кВ Байкальская – Нагорная I цепь с отпайкой на ПС 110 кВ Южная послужил обрыв провода на выходе с плашечного зажима фазы "В" опоры № 2/13. | По результатам выполнения мероприятий из п.3.2.1 выполнить тепловизионную проверку плашечных зажимов ВЛ 110 кВ Байкальская – Нагорная I цепь с отпайками. | 31.10.2022
ЮЭС |  |  |  | 08.07.2022 18:07 | 09.07.2022 02:35 | ВЛ 110 кВ Байкальская – Нагорная I цепь с отпайками | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Причиной отключения ВЛ 110 кВ Байкальская – Нагорная I цепь с отпайкой на ПС 110 кВ Южная послужил обрыв провода на выходе с плашечного зажима фазы "В" опоры № 2/13. | Выполнить замер контура заземления ВЛ 110 кВ Байкальская – Нагорная I цепь с отпайками опоры №2/13. | 31.08.2022
ЮЭС |  |  |  | 08.07.2022 18:07 | 09.07.2022 02:35 | ВЛ 110 кВ Байкальская – Нагорная I цепь с отпайками | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Причиной отключения ВЛ 110 кВ Байкальская – Нагорная I цепь с отпайкой на ПС 110 кВ Южная послужил обрыв провода на выходе с плашечного зажима фазы "В" опоры № 2/13. | Выполнить замену плашечного зажима верхнего провода фазы «В» ВЛ 110 кВ Байкальская – Нагорная I цепь с отпайками, на отпайке ПС 110 кВ Южная опоры №2/13. | 15.07.2022
ЮЭС |  |  |  | 08.07.2022 18:07 | 09.07.2022 02:35 | ВЛ 110 кВ Байкальская – Нагорная I цепь с отпайками | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Причиной отключения ВЛ 110 кВ Байкальская – Нагорная I цепь с отпайкой на ПС 110 кВ Южная послужил обрыв провода на выходе с плашечного зажима фазы "В" опоры № 2/13. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Байкальская – Нагорная I цепь с отпайками. | 15.07.2022
ЮЭС | 149 | 704 | 7 | 08.07.2022 18:01 | 08.07.2022 18:54 | ПС 35 кВ КПД Т-1 | 35 | Трансформаторы (автотрансформаторы) и шунтирующие реакторы 110 кВ и выше | 08.07.2022 г. прохождение грозового фронта на территории Иркутской области, что привело к отключению В-10 кВ вследствие грозовых перенапряжений. | Не требуются. | 15.07.2022
ЮЭС |  |  |  | 08.07.2022 18:01 | 08.07.2022 18:54 | ПС 35 кВ КПД Т-1 | 35 | Трансформаторы (автотрансформаторы) и шунтирующие реакторы 110 кВ и выше | Отключение на ПС 35 кВ КПД Т-1 вследствие грозовых перенапряжений | Выполнить осмотр оборудавания ПС 35 кВ КПД | 15.07.2022
ЮЭС | 150 | 816 | 7 | 08.07.2022 18:22 | 08.07.2022 21:30 | ПС 220 кВ БЦБК Т-1 | 220 | Трансформаторы (автотрансформаторы) и шунтирующие реакторы 110 кВ и выше | - | - | -
ЮЭС |  |  |  | 08.07.2022 18:22 | 08.07.2022 21:30 | ПС 220 кВ БЦБК Т-1 | 220 | Трансформаторы (автотрансформаторы) и шунтирующие реакторы 110 кВ и выше | Повреждение кабельной разделки на ШМ-6 Т-1 (зона ответственности потребителя - ТЭЦ БЦБК) | Направить претензионное письмо потребителю о недопущении подобных ситуаций. | 30.08.2022
ЮЭС | 151 | 115 | 7 | 09.07.2022 19:05 | 09.07.2022 01:07 | КВЛ 10 кВ З.Берег - яч.9 З.Берег А | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Организационных причин не усматривается. | Внести изменения в паспорт КЛ 10 кВ ТП-6705-СНТ З.Берег | 15.07.2022
ЮЭС |  |  |  | 09.07.2022 19:05 | 09.07.2022 01:07 | КВЛ 10 кВ З.Берег - яч.9 З.Берег А | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Отключения на ПС 110 кВ З.Берег отключение от МТЗ, ТО яч. №9 З.Берег А по причине повреждения концевой муфты КЛ 10 кВ ТП-6705-СНТ З.Берег опора №1 и концевой муфты на кабельной перемычке опоры №1 до опоры №10. | Выполнить ремонт концевой муфты КЛ 10 кВ ТП-6705-СНТ З.Берег опора №1. | 30.07.2022
ЮЭС |  |  |  | 09.07.2022 19:05 | 09.07.2022 01:07 | КВЛ 10 кВ З.Берег - яч.9 З.Берег А | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Отключения на ПС 110 кВ З.Берег отключение от МТЗ, ТО яч. №9 З.Берег А по причине повреждения концевой муфты КЛ 10 кВ ТП-6705-СНТ З.Берег опора №1 и концевой муфты на кабельной перемычке опоры №1 до опоры №10. | Выполнить ремонт концевой муфты на кабельной перемычке опоры №1 до опоры №10. | 30.07.2022
ЮЭС | 152 | 116 | 7 | 09.07.2022 15:45 | 09.07.2022 17:33 | КВЛ 10 кВ Бытовая - яч.606 СНТ 6-я Пятилетка, ТП-5670п | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Организационных причин не усматривается. | Внести изменения в паспорт КВЛ 10 кВ Бытовая опора №1 ТП-5670. | 15.07.2022
ЮЭС |  |  |  | 09.07.2022 15:45 | 09.07.2022 17:33 | КВЛ 10 кВ Бытовая - яч.606 СНТ 6-я Пятилетка, ТП-5670п | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Отключения на ПС 220 кВ Бытовая отключение от МТЗ яч. №606 СНТ 6-я Пятилетка ТП-5670п по причине повреждения концевой муфты КВЛ 10 кВ Бытовая опора №1 ТП-5670. | Выполнить ремонт концевой муфты КВЛ 10 кВ Бытовая опора №1 ТП-5670. | 30.07.2022
ЮЭС | 153 | 117 | 7 | 10.07.2022 13:05 | 10.07.2022 21:44 | КЛ 6 кВ Байкальская - яч.15 ТП-2216 Б | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Организационных причин не усматривается. | Внести изменения в паспорт КЛ 6 кВ Байкальская-яч. №15 ТП-2216Б | 15.07.2022
ЮЭС |  |  |  | 10.07.2022 13:05 | 10.07.2022 21:44 | КЛ 6 кВ Байкальская - яч.15 ТП-2216 Б | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На ПС 220 кВ Байкальская отключение от ТО с землей 3, 4 СШ-6 кВ В-6 кВ яч. №15 ТП-2216Б по причине повреждения КЛ 6 кВ Байкальская-яч. №15 ТП-2216Б в целом месте по причине длительного периода эксплуатации с 2008г. | Выполнить ремонт КЛ 6 кВ Байкальская-яч. №15 ТП-2216Б | 30.07.2022
ЮЭС | 154 | 812 | 7 | 12.07.2022 09:14 | 12.07.2022 10:19 | ВЛ 110 кВ Пивзавод – Ново-Ленино с отпайками ; КВЛ-110 кВ Правобережная – Кировская I цепь с отпайками | 110 | Трансформаторы (автотрансформаторы) и шунтирующие реакторы 110 кВ и выше | Проникновение животного (кошки) в ячейку 10 кВ ТСН-1-10 на ПС 110 кВ Пивзавод, с приближением на недопустимое расстояние к токоведущим частям, приведшее к перекрытию изоляционного промежутка с возникновением междуфазного КЗ на ошиновке 10 кВ. | Разработать план-график проведения внеочередного технического обслуживания установленных на ПС 110 кВ Кировская устройств РЗА, выполненных на базе панелей ЭПЗ-1636. | 31.08.2022
ЮЭС |  |  |  | 12.07.2022 09:14 | 12.07.2022 10:19 | ВЛ 110 кВ Пивзавод – Ново-Ленино с отпайками ; КВЛ-110 кВ Правобережная – Кировская I цепь с отпайками | 110 | Трансформаторы (автотрансформаторы) и шунтирующие реакторы 110 кВ и выше | Несвоевременное выявление и устранение неисправности дистанционного органа 3РС комплекта ДЗ-2 в КСЗ КВЛ 110 кВ Правобережная – Кировская I цепь с отпайками (МФТО, ДЗ, ТЗНП) (ЭПЗ-1636) на ПС 110 кВ Кировская, обусловленное тем, что не были организованы разработка и выполнение дополнительных (непредусмотренных установленными нормами и требованиями правил эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также технических регламентов) корректирующих мероприятий, направленных на поддержание работоспособности длительно эксплуатируемого устройства и своевременное выявление дефектов (плановое обслуживание в объеме профилактического восстановления КСЗ КВЛ 110 кВ Правобережная – Кировская I цепь с отпайками производилось в 2015 году – замечаний не выявлено, последнее техническое обслуживание в объеме «Контроль» производилось в 2019 году – замечаний не выявлено, следующее профилактическое восстановление запланировано на 2023 год). | Включить в чек-лист осмотров подстанций, выполняемых инженерно-техническим персоналом, пункт по проверке возможных мест проникновения животных в распределительные устройства. | 30.09.2022
ЮЭС |  |  |  | 12.07.2022 09:14 | 12.07.2022 10:19 | ВЛ 110 кВ Пивзавод – Ново-Ленино с отпайками ; КВЛ-110 кВ Правобережная – Кировская I цепь с отпайками | 110 | Трансформаторы (автотрансформаторы) и шунтирующие реакторы 110 кВ и выше | Перекрытие изоляционного промежутка между фазами ошиновки 10 кВ в ячейке ТСН-1-10 на ПС 110 кВ Пивзавод с возникновением КЗ и последующим электродуговым повреждением и разрушением силовых предохранителей 10 кВ ТСН-1-10, что привело к отключению трансформатора Т-1 на ПС 110 кВ Пивзавод действием ДЗТ. | В соответствии с планом-графиком, разработанным по пункту 3.2.1 мероприятий, выполнить внеочередное техническое обслуживание установленных на ПС 110 кВ Кировская устройств РЗА, выполненных на базе панелей ЭПЗ-1636, с устранением выявленных замечаний. | 31.12.2022
ЮЭС |  |  |  | 12.07.2022 09:14 | 12.07.2022 10:19 | ВЛ 110 кВ Пивзавод – Ново-Ленино с отпайками ; КВЛ-110 кВ Правобережная – Кировская I цепь с отпайками | 110 | Трансформаторы (автотрансформаторы) и шунтирующие реакторы 110 кВ и выше | Исчерпание ресурса в процессе длительной эксплуатации (в течение 35 лет) конденсатора 6С контура подпитки и настройки параметров дистанционного органа 3РС комплекта ДЗ-2 в КСЗ КВЛ 110 кВ Правобережная – Кировская I цепь с отпайками (МФТО, ДЗ, ТЗНП) (ЭПЗ-1636) на ПС 110 кВ Кировская, приведшее к неправильному (излишнему) срабатыванию 1 ступени ДЗ в составе КСЗ при возникновении КЗ во внешней сети (на ПС 110 кВ Пивзавод) с действием на отключение на ПС 110 кВ Кировская КВЛ 110 кВ Правобережная – Кировская I цепь с отпайками. | Выполнить внеочередной осмотр ПС 110 кВ Пивзавод на предмет выявления возможных мест проникновения животных в распределительные устройства 6 кВ и 10 кВ. По результатам осмотра составить план-график устранения выявленных замечаний. | 31.08.2022
ЮЭС | 155 | 118 | 7 | 12.07.2022 12:21 | 12.07.2022 14:41 | КВЛ 6 кВ Южная - яч.29 ТП-1255; КВЛ 6 кВ Южная - яч.26 ТП-8 Б | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Организационных причин не усматривается. | Внести изменения в паспорт КЛ 6 кВ ТП-2654-ТП-1122 | 15.07.2022
ЮЭС |  |  |  | 12.07.2022 12:21 | 12.07.2022 14:41 | КВЛ 6 кВ Южная - яч.29 ТП-1255; КВЛ 6 кВ Южная - яч.26 ТП-8 Б | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Организационных причин не усматривается. | Внести изменения в паспорт КЛ 6 кВ Южная яч. №29 ТП-1255 | 15.07.2022
ЮЭС |  |  |  | 12.07.2022 12:21 | 12.07.2022 14:41 | КВЛ 6 кВ Южная - яч.29 ТП-1255; КВЛ 6 кВ Южная - яч.26 ТП-8 Б | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На ПС 110 кВ Южная отключение от МТЗ В-6 кВ яч. №29 ТП-1255 по причине повреждения КЛ 6 кВ Южная яч. №29 ТП-1255 в целом месте. | Выполнить ремонт КЛ 6 кВ Южная яч. №29 ТП-1255 | 30.07.2022
ЮЭС |  |  |  | 12.07.2022 12:21 | 12.07.2022 14:41 | КВЛ 6 кВ Южная - яч.29 ТП-1255; КВЛ 6 кВ Южная - яч.26 ТП-8 Б | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На ПС 110 кВ Южная отключение от МТЗ яч. №26 ТП-8Б по причине повреждения КЛ 6 кВ ТП-2654-ТП-1122. | Выполнить ремонт КЛ 6 кВ ТП-2654-ТП-1122 | 30.07.2022
ЮЭС | 156 | 814 | 7 | 14.07.2022 05:09 | 14.07.2022 05:48 | ВЛ 110 кВ ИГЭС-Шелехово III цепь с отпайками | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Отключение ВЛ 110 кВ ИГЭС-Шелехово III цепь с отпайками причиной которого послужил помет птицы. | Рассмотреть необходимость установки птицезащитных устройств на ВЛ 110 кВ ИГЭС-Шелехово III цепь с отпайками на отпайке Ерши на участке от опоры №9 до опоры №59. | 30.09.2022
ЮЭС |  |  |  | 14.07.2022 05:09 | 14.07.2022 05:48 | ВЛ 110 кВ ИГЭС-Шелехово III цепь с отпайками | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Отключение ВЛ 110 кВ ИГЭС-Шелехово III цепь с отпайками причиной которого послужил помет птицы. | Не намечаются
ЮЭС |  |  |  | 14.07.2022 05:09 | 14.07.2022 05:48 | ВЛ 110 кВ ИГЭС-Шелехово III цепь с отпайками | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Отключение ВЛ 110 кВ ИГЭС-Шелехово III цепь с отпайками причиной которого послужил помет птицы. | Не намечаются
ЮЭС |  |  |  | 14.07.2022 05:09 | 14.07.2022 05:48 | ВЛ 110 кВ ИГЭС-Шелехово III цепь с отпайками | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Отключение ВЛ 110 кВ ИГЭС-Шелехово III цепь с отпайками причиной которого послужил помет птицы. | Не намечаются
ЮЭС |  |  |  | 14.07.2022 05:09 | 14.07.2022 05:48 | ВЛ 110 кВ ИГЭС-Шелехово III цепь с отпайками | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Перекрытие между траверсой и средним проводом фазы «В» ВЛ 110 кВ ИГЭС-Шелехово III цепь с отпайками на опоре №42 по струе помета с отключением от действия защит. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ ИГЭС-Шелехово III цепь с отпайками. | 20.07.2022
ЮЭС |  |  |  | 14.07.2022 05:09 | 14.07.2022 05:48 | ВЛ 110 кВ ИГЭС-Шелехово III цепь с отпайками | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Перекрытие между траверсой и средним проводом фазы «В» ВЛ 110 кВ ИГЭС-Шелехово III цепь с отпайками на опоре №42 по струе помета с отключением от действия защит. | Выполнить верховой осмотр ВЛ 110 кВ ИГЭС-Шелехово III цепь с отпайками и ВЛ 110 кВ ИГЭС-Шелехово IV цепь с отпайками (III и IV цепь на одной опоре) | 30.09.2022
ЮЭС |  |  |  | 14.07.2022 05:09 | 14.07.2022 05:48 | ВЛ 110 кВ ИГЭС-Шелехово III цепь с отпайками | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Перекрытие между траверсой и средним проводом фазы «В» ВЛ 110 кВ ИГЭС-Шелехово III цепь с отпайками на опоре №42 по струе помета с отключением от действия защит. | Включить в инвестиционную программу на 2024 г. филиала ОАО «ИЭСК» «ЮЭС» по результатам п.3.2.1 перечень опор, где необходимо установить птицезащитные устройства на ВЛ 110 кВ ИГЭС-Шелехово III цепь с отпайками на отпайке Ерши | 30.05.2024
ЮЭС | 157 | 119 | 7 | 15.07.2022 06:05 | 15.07.2022 08:00 | КЛ 6 кВ Ленино - яч.17 ТП-1099 | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Организационных причин не усматривается. | Внести изменения в паспорт КЛ 6 кВ Ленино яч. №19-ТП-1099 | 30.07.2022
ЮЭС |  |  |  | 15.07.2022 06:05 | 15.07.2022 08:00 | КЛ 6 кВ Ленино - яч.17 ТП-1099 | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Организационных причин не усматривается. | Не намечаются
ЮЭС |  |  |  | 15.07.2022 06:05 | 15.07.2022 08:00 | КЛ 6 кВ Ленино - яч.17 ТП-1099 | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На ПС 35 кВ Ленино отключение от МТЗ В-6 кВ яч. №17 ТП-1099 по причине повреждения КЛ 6 кВ Ленино яч. №19-ТП-1099 в целом месте. | Выполнить ремонт КЛ 6 кВ Ленино яч. №19-ТП-1099 | 30.08.2022
ЮЭС |  |  |  | 15.07.2022 06:05 | 15.07.2022 08:00 | КЛ 6 кВ Ленино - яч.17 ТП-1099 | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На ПС 35 кВ Ленино отключение от МТЗ В-6 кВ яч. №17 ТП-1099 по причине повреждения КЛ 6 кВ Ленино яч. №19-ТП-1099 в целом месте. | Не намечаются
ЮЭС | 158 | 120 | 7 | 15.07.2022 09:06 | 15.07.2022 10:56 | КЛ 6 кВ Цимлянская - яч.27 ТП-750, ТП-920 | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Организационных причин не усматривается. | Внести изменения в паспорт КЛ 6 кВ ТП-750-ТП-920 | 30.07.2022
ЮЭС |  |  |  | 15.07.2022 09:06 | 15.07.2022 10:56 | КЛ 6 кВ Цимлянская - яч.27 ТП-750, ТП-920 | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На ПС 110 кВ Цимлянская отключение от МТЗ с землей 3СШ-6 кВ В-6 кВ яч. №27 ТП-750-ТП-920 по причине повреждения КЛ 6 кВ ТП-750-ТП-920 в целом месте. | Выполнить ремонт КЛ 6 кВ ТП-750-ТП-920 | 30.08.2022
ЮЭС | 159 | 121 | 7 | 15.07.2022 10:05 | 15.07.2022 11:55 | КЛ 6 кВ Цимлянская - яч.36 ТП-745, ТП-816 | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Организационных причин не усматривается. | Внести изменения в паспорт КЛ 6 кВ ТП-816-ТП-920. | 30.08.2022
ЮЭС |  |  |  | 15.07.2022 10:05 | 15.07.2022 11:55 | КЛ 6 кВ Цимлянская - яч.36 ТП-745, ТП-816 | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На ПС 110 кВ Цимлянская отключение от МТЗ, ТО В-6 кВ яч. №36 РП-745, ТП-816 по причине повреждения КЛ 6 кВ ТП-816-ТП-920 в целом месте. | Выполнить ремонт КЛ 6 кВ ТП-816-ТП-920. | 30.07.2022
ЮЭС | 160 | 122 | 7 | 15.07.2022 10:03 | 15.07.2022 11:50 | КЛ 6 кВ Цимлянская - яч.36 ТП-745, ТП-816 | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Повреждение КЛ 6 кВ Цесовская яч. №405 РП-16Б по причине дефекта монтажа в 2021 г. | Внести изменения в паспорт КЛ 6 кВ Цесовская яч. №405 РП-16Б | 30.07.2022
ЮЭС |  |  |  | 15.07.2022 10:03 | 15.07.2022 11:50 | КЛ 6 кВ Цимлянская - яч.36 ТП-745, ТП-816 | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На ПС 110 кВ Цесовская отключение от МТЗ В-6 кВ яч. №405 РП-16Б по причине повреждения КЛ 6 кВ Цесовская яч. №405 РП-16Б в целом месте. | Направить претензионное письмо в подрядную организацию для гарантийного ремонта КЛ 6 кВ Цесовская яч. №405 РП-16Б. | 30.08.2022
ЮЭС |  |  |  | 15.07.2022 10:03 | 15.07.2022 11:50 | КЛ 6 кВ Цимлянская - яч.36 ТП-745, ТП-816 | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На ПС 110 кВ Цесовская отключение от МТЗ В-6 кВ яч. №405 РП-16Б по причине повреждения КЛ 6 кВ Цесовская яч. №405 РП-16Б в целом месте. | Выполнить ремонт КЛ 6 кВ Цесовская яч. №405 РП-16Б | 30.08.2022
ЮЭС | 161 | 815 | 7 | 15.07.2022 10:54 | 15.07.2022 12:01 | ИГЭС: В-110 Шелехово-Б ПС Шелехово: В-110 ГЭС Б | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Отключение ВЛ 110 Иркутская ГЭС - Шелехово II цепь с отпайками из-за проведения несанкционированной рубки деревьев персоналом ОГУЭП «Облкомунэнерго». | Направить претензионное письмо в адрес ОГУЭП «Облкомунэнерго» о недопустимости выполнения несанкционированных работ в охранной зоне ВЛ и для возмещения причиненного материального ущерба. | 15.08.2022
ЮЭС |  |  |  | 15.07.2022 10:54 | 15.07.2022 12:01 | ИГЭС: В-110 Шелехово-Б ПС Шелехово: В-110 ГЭС Б | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Перекрытие воздушного промежутка между деревом и нижним проводом фазы «В» ВЛ 110 Иркутская ГЭС - Шелехово II цепь с отпайками в пролете опор №№14/23-14/24 с последующим отключением от действия защит. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 110 Иркутская ГЭС - Шелехово II цепь с отпайками | 15.07.2022
ЮЭС |  |  |  | 15.07.2022 10:54 | 15.07.2022 12:01 | ИГЭС: В-110 Шелехово-Б ПС Шелехово: В-110 ГЭС Б | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Перекрытие воздушного промежутка между деревом и нижним проводом фазы «В» ВЛ 110 Иркутская ГЭС - Шелехово II цепь с отпайками в пролете опор №№14/23-14/24 с последующим отключением от действия защит. | Выполнить ремонт провода ВЛ 110 Иркутская ГЭС - Шелехово II цепь с отпайками в пролете опор №№14/23-14/24 и 14/23-14/22 | 05.08.2022
ЮЭС | 162 | 123 | 7 | 16.07.2022 01:17 | 16.04.2022 02:40 | КВЛ 10 кВ Городская - яч.303 РП-35 Б | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Организационных причин не усматривается. | Внести изменения в паспорт КЛ 10 кВ ТП-498-ТП-319 | 30.07.2022
ЮЭС |  |  |  | 16.07.2022 01:17 | 16.04.2022 02:40 | КВЛ 10 кВ Городская - яч.303 РП-35 Б | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На ПС 110 кВ Городская ручное отключение В-10 кВ яч. №303 РП-35Б по причине повреждения КЛ 10 кВ ТП-498-ТП-319 в целом месте вследствие длительного периода эксплуатации. | Выполнить ремонт КЛ 10 кВ ТП-498-ТП-319 | 30.08.2022
ЮЭС | 163 | 124 | 7 | 17.07.2022 21:22 | 18.07.2022 02:45 | КВЛ 10 кВ РП 89 - яч.16 ТП 887 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Организационных причин не усматривается. | Внести изменения в паспорт КЛ 10 кВ ТП-886-ТП-573 | 30.07.2022
ЮЭС |  |  |  | 17.07.2022 21:22 | 18.07.2022 02:45 | КВЛ 10 кВ РП 89 - яч.16 ТП 887 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На РП-89 ручное отключение В-10 кВ яч. №16 ТП-887 по причине повреждения КЛ 10 кВ ТП-886-ТП-573 в целом месте вследствие длительного периода эксплуатации с 1992 г. | Выполнить ремонт КЛ 10 кВ ТП-886-ТП-573 | 30.08.2022
ЮЭС | 164 | 125 | 7 | 18.07.2022 00:16 | 18.07.2022 05:18 | КВЛ 10 кВ Байкальская - яч.105 СП-84 А; КВЛ 10 кВ Байкальская - яч.404 СП-84 Б | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Организационных причин не усматривается. | Внести изменения в паспорт КЛ 10 кВ ТП-3414-ТП-3679 | 30.07.2022
ЮЭС |  |  |  | 18.07.2022 00:16 | 18.07.2022 05:18 | КВЛ 10 кВ Байкальская - яч.105 СП-84 А; КВЛ 10 кВ Байкальская - яч.404 СП-84 Б | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Организационных причин не усматривается. | Не намечаются
ЮЭС |  |  |  | 18.07.2022 00:16 | 18.07.2022 05:18 | КВЛ 10 кВ Байкальская - яч.105 СП-84 А; КВЛ 10 кВ Байкальская - яч.404 СП-84 Б | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На ПС 220 кВ Байкальская отключение от МТЗ, земля 1,2,3,4 СШ-10 кВ В-10 кВ яч. №105 СП-84А по причине повреждения КЛ 10 кВ ТП-3414-ТП-3679 в целом месте. | Выполнить ремонт КЛ 10 кВ ТП-3414-ТП-3679 | 30.08.2022
ЮЭС |  |  |  | 18.07.2022 00:16 | 18.07.2022 05:18 | КВЛ 10 кВ Байкальская - яч.105 СП-84 А; КВЛ 10 кВ Байкальская - яч.404 СП-84 Б | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На ПС 220 кВ Байкальская отключение от МТЗ яч. 404 СП-84 Б вследствие КЗ в яч. №12 ТП-4117 на РП-84. | Выполнить осмотр яч. №12 ТП-4117 на РП-84 | 30.07.2022
ЮЭС | 165 | 126 | 7 | 18.07.2022 17:08 | 18.07.2022 19:02 | КВЛ 10 кВ РП-61 - яч.19 ВЛ-6 ТП442 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Повреждение троса контактной сети ТТУ неустановленным лицом, что привело к подсечению ВЛ 10 кВ РП-61-ТП-442. | Не требуется. | 30.08.2022
ЮЭС |  |  |  | 18.07.2022 17:08 | 18.07.2022 19:02 | КВЛ 10 кВ РП-61 - яч.19 ВЛ-6 ТП442 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На РП-61 отключение от МТЗ, В-10 кВ яч. №19 ВЛ 6 ТП 442 по причине перекрытия по изоляции ВЛ 10 кВ РП-61-ТП-442. | Выполнить осмотр ВЛ 10 кВ РП-61-ТП-442 и убрать трос контактной сети ТТУ с ВЛ. | 30.08.2022
ЮЭС | 166 | 909 | 7 | 19.07.2022 02:51 | 19.07.2022 03:46 | ПС Правобережная: В-220 АТ-2 НИТЭЦ: В-220 Правобережная Б | 220 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Атмосферные перенапряжения возникшие при грозе 19.07.2022 г. повлекли отключение ВЛ 220 кВ Ново-Иркутская ТЭЦ – Правобережная II цепь с отпайкой на ПС Левобережная, в пролете опор №№25-26 обнаружены следы перекрытия между изоляцией провода фазы «С» и траверсой. | Определить необходимость разработки дополнительных мер повышающих уровень грозозащиты ВЛ 220 кВ Ново-Иркутская ТЭЦ – Правобережная II цепь с отпайкой на ПС Левобережная. | 31.08.2022
ЮЭС |  |  |  | 19.07.2022 02:51 | 19.07.2022 03:46 | ПС Правобережная: В-220 АТ-2 НИТЭЦ: В-220 Правобережная Б | 220 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Перекрытие воздушного промежутка между проводом фазы «С» и траверсой опоры №26 привело к возникновению КЗ и отключением от действия защит ВЛ 220 кВ Ново-Иркутская ТЭЦ – Правобережная II цепь с отпайкой на ПС Левобережная. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 220 кВ Ново-Иркутская ТЭЦ – Правобережная II цепь с отпайкой на ПС Левобережная. | 25.07.2022
ЮЭС |  |  |  | 19.07.2022 02:51 | 19.07.2022 03:46 | ПС Правобережная: В-220 АТ-2 НИТЭЦ: В-220 Правобережная Б | 220 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Перекрытие воздушного промежутка между проводом фазы «С» и траверсой опоры №26 привело к возникновению КЗ и отключением от действия защит ВЛ 220 кВ Ново-Иркутская ТЭЦ – Правобережная II цепь с отпайкой на ПС Левобережная. | Выполнить ремонт провода ВЛ 220 кВ Ново-Иркутская ТЭЦ – Правобережная II цепь с отпайкой на ПС Левобережная в пролете опор №№25-26. | 15.08.2022
ЮЭС |  |  |  | 19.07.2022 02:51 | 19.07.2022 03:46 | ПС Правобережная: В-220 АТ-2 НИТЭЦ: В-220 Правобережная Б | 220 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Перекрытие воздушного промежутка между проводом фазы «С» и траверсой опоры №26 привело к возникновению КЗ и отключением от действия защит ВЛ 220 кВ Ново-Иркутская ТЭЦ – Правобережная II цепь с отпайкой на ПС Левобережная. | Выполнить замер контура заземления ВЛ 220 кВ Ново-Иркутская ТЭЦ – Правобережная II цепь с отпайкой на ПС Левобережная опор №№25-26. | 31.08.2022
ЮЭС | 167 | 705 | 7 | 19.07.2022 04:43 | 19.07.2022 09:52 | В-35 Военный Городок 2 цепь | 35 | Линии электропередачи 6-35 кВ | 19.07.2022 г. прохождение грозового фронта на территории Иркутской области, что привело к отключению вследствие грозовых перенапряжений. | Не требуются. | 30.07.2022
ЮЭС |  |  |  | 19.07.2022 04:43 | 19.07.2022 09:52 | В-35 Военный Городок 2 цепь | 35 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Отключение на ВЛ 35 кВ Левобережная-В.Городок Б вследствие грозовых перенапряжений | Выполнить осмотр оборудования | 30.07.2022
ЮЭС | 168 | 127 | 7 | 19.07.2022 02:55 | 19.07.2022 13:25 | КВЛ 10 кВ г. Иркутск | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | 19.07.2022 г. прохождение грозового фронта на территории Иркутской области, что привело к отключению В-10 кВ вследствие грозовых перенапряжений. | Не требуются. | 29.07.2022
ЮЭС |  |  |  | 19.07.2022 02:55 | 19.07.2022 13:25 | КВЛ 10 кВ г. Иркутск | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | 19.07.2022 г. прохождение грозового фронта на территории Иркутской области, что привело к отключению В-10 кВ вследствие грозовых перенапряжений. |  | 29.07.2022
ЮЭС |  |  |  | 19.07.2022 02:55 | 19.07.2022 13:25 | КВЛ 10 кВ г. Иркутск | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | 19.07.2022 г. прохождение грозового фронта на территории Иркутской области, что привело к отключению В-10 кВ вследствие грозовых перенапряжений. |  | 29.07.2022
ЮЭС |  |  |  | 19.07.2022 02:55 | 19.07.2022 13:25 | КВЛ 10 кВ г. Иркутск | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Отключение линий вследствие грозовых перенапряжений. | Выполнить осмотр линий отключившихся при прохождении грозового фронта. | 29.07.2022
ЮЭС |  |  |  | 19.07.2022 02:55 | 19.07.2022 13:25 | КВЛ 10 кВ г. Иркутск | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Отключение линий вследствие грозовых перенапряжений. |  | 29.07.2022
ЮЭС |  |  |  | 19.07.2022 02:55 | 19.07.2022 13:25 | КВЛ 10 кВ г. Иркутск | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Отключение линий вследствие грозовых перенапряжений. |  | 29.07.2022
ЮЭС |  |  |  | 19.07.2022 02:55 | 19.07.2022 13:25 | КВЛ 10 кВ г. Иркутск | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Отключение линий вследствие грозовых перенапряжений. |  | 29.07.2022
ЮЭС |  |  |  | 19.07.2022 02:55 | 19.07.2022 13:25 | КВЛ 10 кВ г. Иркутск | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Отключение линий вследствие грозовых перенапряжений. |  | 29.07.2022
ЮЭС |  |  |  | 19.07.2022 02:55 | 19.07.2022 13:25 | КВЛ 10 кВ г. Иркутск | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Отключение линий вследствие грозовых перенапряжений. |  | 29.07.2022
ЮЭС |  |  |  | 19.07.2022 02:55 | 19.07.2022 13:25 | КВЛ 10 кВ г. Иркутск | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Отключение линий вследствие грозовых перенапряжений. |  | 29.07.2022
ЮЭС | 169 | 128 | 7 | 19.07.2022 10:40 | 20.07.2022 05:13 | КВЛ 10 кВ Мельничная Падь - яч.10 Н-Грудинино; КВЛ 6 кВ Военный городок - яч.49 РП15; КВЛ 10 кВ Марково - яч.8 Марково Б; Реклоузер-10 кВ на КВЛ 10 кВ Приморская - яч.6 ТП-1153 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | С 19.07.2022 г. по 20.07.2022 г. на территории Иркутской области прохождение грозового фронта, с осадками в виде дождя. | Не требуются. | 20.07.2022
ЮЭС |  |  |  | 19.07.2022 10:40 | 20.07.2022 05:13 | КВЛ 10 кВ Мельничная Падь - яч.10 Н-Грудинино; КВЛ 6 кВ Военный городок - яч.49 РП15; КВЛ 10 кВ Марково - яч.8 Марково Б; Реклоузер-10 кВ на КВЛ 10 кВ Приморская - яч.6 ТП-1153 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Отключение на ПС 110 Приморская реклоузера 10 кВ на КВЛ 10 кВ Приморская яч. №6 ТП-1153 вследствие грозовых перенапряжений. | Выполнить осмотр отключившегося оборудования на ПС 35 кВ В.Городок, ПС 35 кВ Марково, ПС 110 кВ Приморская, ПС 35 кВ М.Падь. | 20.07.2022
ЮЭС |  |  |  | 19.07.2022 10:40 | 20.07.2022 05:13 | КВЛ 10 кВ Мельничная Падь - яч.10 Н-Грудинино; КВЛ 6 кВ Военный городок - яч.49 РП15; КВЛ 10 кВ Марково - яч.8 Марково Б; Реклоузер-10 кВ на КВЛ 10 кВ Приморская - яч.6 ТП-1153 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Отключение на ПС 35 кВ Марково яч. №8 Марково Б вследствие грозовых перенапряжений. |  | 20.07.2022
ЮЭС |  |  |  | 19.07.2022 10:40 | 20.07.2022 05:13 | КВЛ 10 кВ Мельничная Падь - яч.10 Н-Грудинино; КВЛ 6 кВ Военный городок - яч.49 РП15; КВЛ 10 кВ Марково - яч.8 Марково Б; Реклоузер-10 кВ на КВЛ 10 кВ Приморская - яч.6 ТП-1153 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Отключение на ПС 35 кВ В.Городок яч. №49 РП-15Б вследствие грозовых перенапряжений. |  | 20.07.2022
ЮЭС |  |  |  | 19.07.2022 10:40 | 20.07.2022 05:13 | КВЛ 10 кВ Мельничная Падь - яч.10 Н-Грудинино; КВЛ 6 кВ Военный городок - яч.49 РП15; КВЛ 10 кВ Марково - яч.8 Марково Б; Реклоузер-10 кВ на КВЛ 10 кВ Приморская - яч.6 ТП-1153 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Отключение на ПС 35 кВ М.Падь яч. №10 Н.Грудинино вследствие повреждения штырьевого изолятора на опоре №95. | Выполнить замену изолятора на опоре №95 КВЛ М.Падь яч. №10 Н.Грудинино. | 20.07.2022
ЮЭС | 170 | 129 | 7 | 23.07.2022 03:00 | 23.07.2022 04:10 | КЛ 6кВ РП 24 - яч.5 ТП 978 | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Организационных причин не усматривается. | Внести изменения в паспорт КЛ 6 кВ ТП-908-ТП-929 | 30.08.2022
ЮЭС |  |  |  | 23.07.2022 03:00 | 23.07.2022 04:10 | КЛ 6кВ РП 24 - яч.5 ТП 978 | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На РП-24 отключение от МТЗ В-6 кВ яч. №5 ТП-978 по причине повреждения КЛ 6 кВ ТП-908-ТП-929 в целом месте вследствие междуфазного замыкания. | Выполнить ремонт КЛ 6 кВ ТП-908-ТП-929 | 25.07.2022
ЮЭС | 171 | 130 | 7 | 24.07.2022 03:08 | 24.07.2022 03:38 | КВЛ 6 кВ Рабочая - яч.4 ТП-847 | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Организационных причин не усматривается. | Внести изменения в паспорт КВЛ 6 кВ Рабочая яч. №4 ТП-847. | 30.08.2022
ЮЭС |  |  |  | 24.07.2022 03:08 | 24.07.2022 03:38 | КВЛ 6 кВ Рабочая - яч.4 ТП-847 | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На ПС 110 кВ Рабочая ручное отключение земля 1 СШ-6кВ В-6 кВ яч. №4 ТП-847 по причине повреждения КВЛ 6 кВ Рабочая яч. №4 ТП-847 в целом месте вследствие междуфазного замыкания. | Выполнить ремонт КВЛ 6 кВ Рабочая яч. №4 ТП-847. | 25.07.2022
ЮЭС | 172 | 131 | 7 | 25.07.2022 00:50 | 25.07.2022 00:59 | КЛ 10 кВ РП 83 яч. 7-ТП 1053 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Организационных причин не усматривается. | Внести изменения в паспорт КЛ 10 кВ ТП-819-ТП-488 | 25.07.2022
ЮЭС |  |  |  | 25.07.2022 00:50 | 25.07.2022 00:59 | КЛ 10 кВ РП 83 яч. 7-ТП 1053 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На РП-83 яч. №7 ТП-1053 отключение от ТО яч. №7 ТП-1053 по причине повреждения КЛ 10 кВ ТП-819-ТП-488 в целом месте вследствие междуфазного замыкания. | Выполнить ремонт КЛ 10 кВ ТП-819-ТП-488 | 30.08.2022
ЮЭС | 173 | 132 | 7 | 26.07.2022 02:49 | 26.07.2022 05:56 | КВЛ 10 кВ Бытовая - яч.122 Мамоны "Б"; КВЛ 10 кВ Изумрудная - яч.13 ТП-2510, ДНТ Политехническое; КВЛ 10 кВ ПС Марково - яч.3 Пансионат А | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | 26.07.2022 г. в г. Иркутске и Иркутском районе произошли отключения объектов электросетевого хозяйства в результате стихийного воздействия. | Не требуются | 30.07.2022
ЮЭС |  |  |  | 26.07.2022 02:49 | 26.07.2022 05:56 | КВЛ 10 кВ Бытовая - яч.122 Мамоны "Б"; КВЛ 10 кВ Изумрудная - яч.13 ТП-2510, ДНТ Политехническое; КВЛ 10 кВ ПС Марково - яч.3 Пансионат А | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На ПС 220 кВ Бытовая отключение от МТЗ яч. №122 Мамоны Б; на ПС 110 кВ Изумрудная отключение от МТЗ яч. №13 ТП-2510, ДНТ Политехническое; на ПС 35 кВ отключение от МТЗ яч. №3 Пансионат А вследствие перекрытия воздушного промежутка полиэтиленовой пленкой с последующим междуфазным замыканием жил. | Выполнить осмотр отключившихся линий. | 30.07.2022
ЮЭС | 174 | 133 | 7 | 27.07.2022 23:27 | 27.07.2022 23:27 | КЛ 6 кВ Цимлянская - яч.16 ПС Байкальская | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Организационных причин не усматривается. | Внести изменения в паспорт КЛ 6 кВ Байкальская-ТП-5493 | 30.07.2022
ЮЭС |  |  |  | 27.07.2022 23:27 | 27.07.2022 23:27 | КЛ 6 кВ Цимлянская - яч.16 ПС Байкальская | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На ПС 110 кВ Цимлянская отключение от ТО с землей 3, 4 СШ 6 кВ яч. №16 ПС Байкальская вследствие повреждения КЛ 6 кВ Байкальская-ТП-5493 с последующим междуфазным замыканием жил. | Выполнить ремонт КЛ 6 кВ Байкальская-ТП-5493 | 30.08.2022
ЮЭС | 175 | 134 | 7 | 28.07.2022 11:26 | 27.07.2022 12:17 | КВЛ 6 кВ Глазково яч.4 ТП-835 | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Организационных причин не усматривается. | Внести изменения в паспорт КЛ 6 кВ ТП-237-ТП-585 | 30.07.2022
ЮЭС |  |  |  | 28.07.2022 11:26 | 27.07.2022 12:17 | КВЛ 6 кВ Глазково яч.4 ТП-835 | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На ПС 110 кВ Глазково ручное отключение, земля 1СШ 6 кВ яч. №4 ТП-835 вследствие повреждения КЛ 6 кВ ТП-237-ТП-585 с последующим междуфазным замыканием жил. | Выполнить ремонт КЛ 6 кВ ТП-237-ТП-585 | 30.08.2022
ЮЭС | 176 | 914 | 8 | 01.08.2022 13:11 | 01.08.2022 13:22 | ПС Правобережная: В-220 АТ-2 НИТЭЦ: В-220 Правобережная Б | 220 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Повреждение поддерживающего полимерного изолятора на ВЛ 220 кВ Ново-Иркутская ТЭЦ – Правобережная II цепь с отпайкой на ПС Левобережная по причине скрытого заводского дефекта, вследствие чего произошел пробой изоляции. | Направить претензионное письмо на завод изготовитель для выяснения причины повреждения. | 30.09.2022
ЮЭС |  |  |  | 01.08.2022 13:11 | 01.08.2022 13:22 | ПС Правобережная: В-220 АТ-2 НИТЭЦ: В-220 Правобережная Б | 220 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Причиной отключения ВЛ 220 кВ Ново-Иркутская ТЭЦ – Правобережная II цепь с отпайкой на ПС Левобережная послужил пробой изоляции поддерживающего изолятора на опоре №60 фазы «С». | Выполнить замену поддерживающего изолятора на опоре №60 фазы «С» ВЛ 220 кВ Ново-Иркутская ТЭЦ – Правобережная II цепь с отпайкой на ПС Левобережная. | 30.09.2022
ЮЭС |  |  |  | 31.07.2022 13:11 | 31.07.2022 13:22 | ПС Правобережная: В-220 АТ-2 НИТЭЦ: В-220 Правобережная Б | 220 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Причиной отключения ВЛ 220 кВ Ново-Иркутская ТЭЦ – Правобережная II цепь с отпайкой на ПС Левобережная послужил пробой изоляции поддерживающего изолятора на опоре №60 фазы «С». | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 220 кВ Ново-Иркутская ТЭЦ – Правобережная II цепь с отпайкой на ПС Левобережная. | 05.08.2022
ЮЭС | 177 | 135 | 8 | 01.08.2022 15:09 | 01.08.2022 16:23 | КЛ 10 кВ Байкальская - яч.405 РП-43 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Организационных причин не усматривается. | Внести изменения в паспорт КЛ 10 кВ Байкальская РП-43 | 30.08.2022
ЮЭС |  |  |  | 01.08.2022 15:09 | 01.08.2022 16:23 | КЛ 10 кВ Байкальская - яч.405 РП-43 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На ПС 220 кВ Байкальская отключение от МТЗ В-10 кВ яч. №405 РП-43 вследствие повреждения КЛ 10 кВ Байкальская РП-43 с последующим междуфазным замыканием жил. | Выполнить ремонт КЛ 10 кВ Байкальская РП-43 | 30.08.2022
ЮЭС | 178 | 136 | 8 | 01.08.2022 16:24 | 01.08.2022 21:52 | СВ-2-10; КЛ 10 кВ Приморская - яч.28 РП-17 Б; КЛ 10 кВ РП-89 яч.13 РП-17 А; КЛ 10 кВ РП-89 яч 7. РП-17 Б | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Организационных причин не усматривается. | Внести изменения в паспорт КЛ 10 кВ Приморская яч. №28 РП-17 Б | 30.08.2022
ЮЭС |  |  |  | 01.08.2022 16:24 | 01.08.2022 21:52 | СВ-2-10; КЛ 10 кВ Приморская - яч.28 РП-17 Б; КЛ 10 кВ РП-89 яч.13 РП-17 А; КЛ 10 кВ РП-89 яч 7. РП-17 Б | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На ПС 110 кВ Приморская отключение от ЗДЗ В-10 яч. №28 РП-17 Б вследствие повреждения кабельной разделки в отсеке яч. №28 РП-17 Б с последующим междуфазным замыканием жил. | Выполнить ремонт кабельной разделки в отсеке яч. №28 РП-17 Б | 30.08.2022
ЮЭС |  |  |  | 01.08.2022 16:24 | 01.08.2022 21:52 | СВ-2-10; КЛ 10 кВ Приморская - яч.28 РП-17 Б; КЛ 10 кВ РП-89 яч.13 РП-17 А; КЛ 10 кВ РП-89 яч 7. РП-17 Б | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На ПС 110 кВ Приморская отключение от ЗДЗ СВ-2-10 вследствие близкого КЗ. | не требуются | 30.08.2022
ЮЭС |  |  |  | 01.08.2022 16:24 | 01.08.2022 21:52 | СВ-2-10; КЛ 10 кВ Приморская - яч.28 РП-17 Б; КЛ 10 кВ РП-89 яч.13 РП-17 А; КЛ 10 кВ РП-89 яч 7. РП-17 Б | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На ПС РП-89 отключение от перегруза яч. №13 РП-17 А. | не требуются | 30.08.2022
ЮЭС |  |  |  | 01.08.2022 16:24 | 01.08.2022 21:52 | СВ-2-10; КЛ 10 кВ Приморская - яч.28 РП-17 Б; КЛ 10 кВ РП-89 яч.13 РП-17 А; КЛ 10 кВ РП-89 яч 7. РП-17 Б | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На ПС РП-89 отключение от перегруза яч. №13 РП-17 Б. | не требуются | 30.08.2022
ЮЭС | 179 | 989 | 8 | 02.08.2022 00:17 | 02.08.2022 00:17 | ВЛ 110 кВ Иркутская ГЭС – Шелехово III цепь с отпайками | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Атмосферные перенапряжения, возникшие при грозе 02.08.2022 г., повлекли отключение ВЛ 110 кВ Иркутская ГЭС – Шелехово III цепь с отпайками. На опоре №44/1 ВЛ 110 кВ Иркутская ГЭС – Шелехово III цепь с отпайками обнаружено повреждение изолятора натяжной гирлянды фазы «В». | Определить необходимость разработки дополнительных мер повышающих уровень грозозащиты ВЛ 110 кВ Иркутская ГЭС – Шелехово III цепь с отпайками. | 30.09.2022
ЮЭС |  |  |  | 02.08.2022 00:17 | 02.08.2022 00:17 | ВЛ 110 кВ Иркутская ГЭС – Шелехово III цепь с отпайками | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Перекрытие по изоляторам вследствие грозовых перенапряжений, что привело к повреждению изолятора натяжной гирлянды фазы «В» и последующим отключением от действия защит ВЛ 110 кВ Иркутская ГЭС – Шелехово III цепь с отпайками с успешной работой АПВ. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Иркутская ГЭС – Шелехово III цепь с отпайками. | 05.08.2022
ЮЭС |  |  |  | 02.08.2022 00:17 | 02.08.2022 00:17 | ВЛ 110 кВ Иркутская ГЭС – Шелехово III цепь с отпайками | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Перекрытие по изоляторам вследствие грозовых перенапряжений, что привело к повреждению изолятора натяжной гирлянды фазы «В» и последующим отключением от действия защит ВЛ 110 кВ Иркутская ГЭС – Шелехово III цепь с отпайками с успешной работой АПВ. | Выполнить замер контура заземления ВЛ 110 кВ Иркутская ГЭС – Шелехово III цепь с отпайками опор №№44, 44/1, 44/2. | 30.09.2022
ЮЭС |  |  |  | 02.08.2022 00:17 | 02.08.2022 00:17 | ВЛ 110 кВ Иркутская ГЭС – Шелехово III цепь с отпайками | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Перекрытие по изоляторам вследствие грозовых перенапряжений, что привело к повреждению изолятора натяжной гирлянды фазы «В» и последующим отключением от действия защит ВЛ 110 кВ Иркутская ГЭС – Шелехово III цепь с отпайками с успешной работой АПВ. | Выполнить ремонт натяжной гирлянды фазы «В» опоры 44/1 ВЛ 110 кВ Иркутская ГЭС – Шелехово III цепь с отпайками. | 30.09.2022
ЮЭС | 180 | 987 | 8 | 02.08.2022 00:18 | 02.08.2022 00:18 | ВЛ 110 кВ Восточная - Туристская I цепь с отпайками; ВЛ 110 кВ Восточная - Туристская II цепь с отпайками | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Атмосферные перенапряжения, возникшие при грозе 02.08.2022 г., повлекли отключение ВЛ 110 кВ Восточная - Туристская I цепь с отпайками и ВЛ 110 кВ Восточная - Туристская II цепь с отпайками. На опоре №227 ВЛ 110 кВ Восточная - Туристская I цепь с отпайками обнаружено повреждение двух изоляторов подвесной гирлянды фазы «С». | Определить необходимость разработки дополнительных мер повышающих уровень грозозащиты ВЛ 110 кВ Восточная - Туристская I цепь с отпайками и ВЛ 110 кВ Восточная - Туристская II цепь с отпайками. | 30.09.2022
ЮЭС |  |  |  | 02.08.2022 00:18 | 02.08.2022 00:18 | ВЛ 110 кВ Восточная - Туристская I цепь с отпайками; ВЛ 110 кВ Восточная - Туристская II цепь с отпайками | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Перекрытие по изоляторам вследствие грозовых перенапряжений, что привело к повреждению двух изоляторов подвесной гирлянды фазы «С» и последующим отключением от действия защит ВЛ 110 кВ Восточная - Туристская I цепь с отпайками и ВЛ 110 кВ Восточная - Туристская II цепь с отпайками с успешной работой АПВ. | Выполнить ремонт подвесной гирлянды фазы «С» опоры №227 ВЛ 110 кВ Восточная - Туристская I цепь с отпайками. | 30.09.2022
ЮЭС |  |  |  | 02.08.2022 00:18 | 02.08.2022 00:18 | ВЛ 110 кВ Восточная - Туристская I цепь с отпайками; ВЛ 110 кВ Восточная - Туристская II цепь с отпайками | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Отключение ВЛ 110 кВ Восточная - Туристская II цепь с отпайками произошло по причине близкого перекрытия на ВЛ 110 кВ Восточная - Туристская I цепь с отпайками. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Восточная - Туристская I цепь с отпайками и ВЛ 110 кВ Восточная - Туристская II цепь с отпайками. | 05.08.2022
ЮЭС |  |  |  | 02.08.2022 00:18 | 02.08.2022 00:18 | ВЛ 110 кВ Восточная - Туристская I цепь с отпайками; ВЛ 110 кВ Восточная - Туристская II цепь с отпайками | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Отключение ВЛ 110 кВ Восточная - Туристская II цепь с отпайками произошло по причине близкого перекрытия на ВЛ 110 кВ Восточная - Туристская I цепь с отпайками. | Выполнить замер контура заземления ВЛ 110 кВ Восточная - Туристская I цепь с отпайками опор №№226, 227, 228. | 30.09.2022
ЮЭС | 181 | 910 | 8 | 02.08.2022 00:40 | 02.08.2022 01:35 | ВЛ-220 кВ Шелехово-БЦБК с отпайкой на ПС Слюдянка; ВЛ-220 кВ Ключи-БЦБК с отпайкой на ПС Слюдянка | 220 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Атмосферные перенапряжения, возникшие при грозе 02.08.2022 г., повлекли отключение ВЛ-220 кВ Шелехово-БЦБК с отпайкой на ПС Слюдянка, ВЛ-220 кВ Ключи-БЦБК с отпайкой на ПС Слюдянка. Обнаружены следы перекрытия на проводе фазы «А» (оборваны две проволоки) ВЛ-220 кВ Шелехово-БЦБК с отпайкой на ПС Слюдянка в пролете опор №№189-190 и оборванная гирлянда изоляторов на опоре №21 ВЛ-220 кВ Ключи-БЦБК с отпайкой на ПС Слюдянка. | Определить необходимость разработки дополнительных мер повышающих уровень грозозащиты ВЛ-220 кВ Шелехово-БЦБК с отпайкой на ПС Слюдянка и ВЛ-220 кВ Ключи-БЦБК с отпайкой на ПС Слюдянка. | 30.09.2022
ЮЭС |  |  |  | 02.08.2022 00:40 | 02.08.2022 01:35 | ВЛ-220 кВ Шелехово-БЦБК с отпайкой на ПС Слюдянка; ВЛ-220 кВ Ключи-БЦБК с отпайкой на ПС Слюдянка | 220 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Перекрытие между траверсой и проводом фазы «А» ВЛ-220 кВ Шелехово-БЦБК с отпайкой на ПС Слюдянка в пролете опор №№189-190 с отключением от действия защит. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-220 кВ Шелехово-БЦБК с отпайкой на ПС Слюдянка, ВЛ-220 кВ Ключи-БЦБК с отпайкой на ПС Слюдянка. | 05.08.2022
ЮЭС |  |  |  | 02.08.2022 00:40 | 02.08.2022 01:35 | ВЛ-220 кВ Шелехово-БЦБК с отпайкой на ПС Слюдянка; ВЛ-220 кВ Ключи-БЦБК с отпайкой на ПС Слюдянка | 220 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Перекрытие между траверсой и проводом фазы «А» ВЛ-220 кВ Шелехово-БЦБК с отпайкой на ПС Слюдянка в пролете опор №№189-190 с отключением от действия защит. | При плановых осмотрах ВЛ-220 кВ Шелехово-БЦБК с отпайкой на ПС Слюдянка обращать повышенное внимание на провод фазы «А» в пролете опор №№189-190 на предмет дальнейшего расплетения провода. | 30.09.2022
ЮЭС |  |  |  | 02.08.2022 00:40 | 02.08.2022 01:35 | ВЛ-220 кВ Шелехово-БЦБК с отпайкой на ПС Слюдянка; ВЛ-220 кВ Ключи-БЦБК с отпайкой на ПС Слюдянка | 220 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Вследствие грозовых перенапряжений произошел обрыв изолятора подвесной гирлянды фазы «А» опоры №21 и последующим отключением от действия защит ВЛ-220 кВ Ключи-БЦБК с отпайкой на ПС Слюдянка. | Выполнить замену подвесной гирлянды опоры №21 ВЛ-220 кВ Ключи-БЦБК с отпайкой на ПС Слюдянка. | 30.09.2022
ЮЭС | 182 | 818 | 8 | 02.08.2022 01:22 | 02.08.2022 01:59 | ПС 220 кВ Шелехово Т-3 Т-2 | 110 | Трансформаторы (автотрансформаторы) и шунтирующие реакторы 110 кВ и выше | - | - | -
ЮЭС |  |  |  | 02.08.2022 01:22 | 02.08.2022 01:59 | ПС 220 кВ Шелехово Т-3 Т-2 | 110 | Трансформаторы (автотрансформаторы) и шунтирующие реакторы 110 кВ и выше | Пробой проходных изоляторов изоляторов в ШМ-10 кВ (зона ответственности-потребителя ИркАЗ) | Направить претензионное письмо потребителю о недопущении подобных ситуаций. | 30.09.2022
ЮЭС | 183 | 985 | 8 | 02.08.2022 01:27 | 02.08.2022 01:27 | ВЛ 110 кВ Иркутская ГЭС – Шелехово II цепь с отпайками | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Атмосферные перенапряжения, возникшие при грозе 02.08.2022 г., повлекли отключение ВЛ 110 кВ Иркутская ГЭС – Шелехово II цепь с отпайками. На опоре №14/11 ВЛ 110 кВ Иркутская ГЭС – Шелехово II цепь с отпайками обнаружено повреждение двух изоляторов натяжной гирлянды фазы «С». | Определить необходимость разработки дополнительных мер повышающих уровень грозозащиты ВЛ 110 кВ Иркутская ГЭС – Шелехово II цепь с отпайками. | 30.09.2022
ЮЭС |  |  |  | 02.08.2022 01:27 | 02.08.2022 01:27 | ВЛ 110 кВ Иркутская ГЭС – Шелехово II цепь с отпайками | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Перекрытие по изоляторам вследствие грозовых перенапряжений, что привело к повреждению двух изоляторов натяжной гирлянды фазы «С» и последующим отключением от действия защит ВЛ 110 кВ Иркутская ГЭС – Шелехово II цепь с отпайками с успешной работой АПВ. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Иркутская ГЭС – Шелехово II цепь с отпайками. | 05.08.2022
ЮЭС |  |  |  | 02.08.2022 01:27 | 02.08.2022 01:27 | ВЛ 110 кВ Иркутская ГЭС – Шелехово II цепь с отпайками | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Перекрытие по изоляторам вследствие грозовых перенапряжений, что привело к повреждению двух изоляторов натяжной гирлянды фазы «С» и последующим отключением от действия защит ВЛ 110 кВ Иркутская ГЭС – Шелехово II цепь с отпайками с успешной работой АПВ. | Выполнить замер контура заземления ВЛ 110 кВ Иркутская ГЭС – Шелехово II цепь с отпайками опоры №14/11. | 30.09.2022
ЮЭС |  |  |  | 02.08.2022 01:27 | 02.08.2022 01:27 | ВЛ 110 кВ Иркутская ГЭС – Шелехово II цепь с отпайками | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Перекрытие по изоляторам вследствие грозовых перенапряжений, что привело к повреждению двух изоляторов натяжной гирлянды фазы «С» и последующим отключением от действия защит ВЛ 110 кВ Иркутская ГЭС – Шелехово II цепь с отпайками с успешной работой АПВ. | Выполнить ремонт натяжной гирлянды фазы «С» опоры №14/11 ВЛ 110 кВ Иркутская ГЭС – Шелехово II цепь с отпайками. | 30.09.2022
ЮЭС | 184 | 137 | 8 | 02.08.2022 02:24 | 02.08.2022 03:19 | КВЛ 10 кВ г. Иркутск | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | 02.08.2022 г. в г. Иркутске и Иркутском районе произошли отключения объектов электросетевого хозяйства в результате стихийного воздействия. | Внести изменения в паспорта отключившихся КВЛ. | 30.08.2022
ЮЭС |  |  |  | 02.08.2022 02:24 | 02.08.2022 03:19 | КВЛ 10 кВ г. Иркутск | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На РП-43 отключение от МТЗ В-10 яч. №11 ТП-1215, ТП-1542 вследствие повреждения КЛ 10 кВ ТП-1542-ТП-1873 с последующим междуфазным замыканием жил. | Выполнить ремонт КЛ 10 кВ ТП-1542-ТП-1873 | 30.08.2022
ЮЭС |  |  |  | 02.08.2022 02:24 | 02.08.2022 03:19 | КВЛ 10 кВ г. Иркутск | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На ПС 110 кВ Изумрудная отключение от МТЗ, ТО яч. №13 ТП-2510, ДНТ Политехническое вследствие перекрытия воздушного промежутка по пленке. | Выполнить осмотр отключившихся ВЛ. | 30.08.2022
ЮЭС |  |  |  | 02.08.2022 02:24 | 02.08.2022 03:19 | КВЛ 10 кВ г. Иркутск | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На ПС 110 кВ Изумрудная отключение от МТЗ, ТО яч. №4 доп. КРУН 1 СШ, ТП-2811 вследствие перекрытия воздушного промежутка по пленке |  | 30.08.2022
ЮЭС |  |  |  | 02.08.2022 02:24 | 02.08.2022 03:19 | КВЛ 10 кВ г. Иркутск | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На ПС 110 кВ Изумрудная отключение от МТЗ, ТО яч. №10 ТП-1362. вследствие перекрытия воздушного промежутка по пленке |  | 30.08.2022
ЮЭС |  |  |  | 02.08.2022 02:24 | 02.08.2022 03:19 | КВЛ 10 кВ г. Иркутск | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На ПС 35 кВ М.Падь отключение от МТЗ яч. №17 ТП-4147 вследствие перекрытия воздушного промежутка по ветке дерева. |  | 30.08.2022
ЮЭС |  |  |  | 02.08.2022 02:24 | 02.08.2022 03:19 | КВЛ 10 кВ г. Иркутск | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На ПС 110 кВ Приморская отключение от МТЗ яч. №30 ТП-875 вследствие перекрытия воздушного промежутка по ветке дерева. |  | 30.08.2022
ЮЭС |  |  |  | 02.08.2022 02:24 | 02.08.2022 03:19 | КВЛ 10 кВ г. Иркутск | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На ПС 110 кВ Приморская отключение от МТЗ яч. №6 ТП-1153 вследствие перекрытия воздушного промежутка по ветке дерева. |  | 30.08.2022
ЮЭС |  |  |  | 02.08.2022 02:24 | 02.08.2022 03:19 | КВЛ 10 кВ г. Иркутск | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На ПС 35 кВ Марково отключение от МТЗ, ТО яч. №8 Марково Б вследствие перекрытия воздушного промежутка по ветке дерева. |  | 30.08.2022
ЮЭС |  |  |  | 02.08.2022 02:24 | 02.08.2022 03:19 | КВЛ 10 кВ г. Иркутск | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На РП-81 отключение от МТЗ яч. №15 ТП-1196 вследствие перекрытия воздушного промежутка по полиэтиленовой пленке. |  | 30.08.2022
ЮЭС |  |  |  | 02.08.2022 02:24 | 02.08.2022 03:19 | КВЛ 10 кВ г. Иркутск | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На ПС 220 кВ Бытовая отключение от МТЗ, ТО яч. №210 Мамоны А вследствие перекрытия воздушного промежутка по полиэтиленовой пленке. |  | 30.08.2022
ЮЭС |  |  |  | 02.08.2022 02:24 | 02.08.2022 03:19 | КВЛ 10 кВ г. Иркутск | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На ПС 110 кВ Знаменская-2 отключение от МТЗ, ТО яч. №111 ТП-656 П вследствие перекрытия воздушного промежутка по полиэтиленовой пленке. |  | 30.08.2022
ЮЭС |  |  |  | 02.08.2022 02:24 | 02.08.2022 03:19 | КВЛ 10 кВ г. Иркутск | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На ПС 35 кВ Баклаши отключение от МТЗ яч. №7 Рычковщина вследствие перекрытия воздушного промежутка по полиэтиленовой пленке. |  | 30.08.2022
ЮЭС |  |  |  | 02.08.2022 02:24 | 02.08.2022 03:19 | КВЛ 10 кВ г. Иркутск | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На ПС 110 кВ Рабочая отключение от МТЗ яч. №42 ТП-558 вследствие перекрытия воздушного промежутка по полиэтиленовой пленке. |  | 30.08.2022
ЮЭС |  |  |  | 02.08.2022 02:24 | 02.08.2022 03:19 | КВЛ 10 кВ г. Иркутск | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На ПС 110 кВ Рабочая отключение от МТЗ яч. №40 ТП-310 вследствие перекрытия воздушного промежутка по полиэтиленовой пленке. |  | 30.08.2022
ЮЭС |  |  |  | 02.08.2022 02:24 | 02.08.2022 03:19 | КВЛ 10 кВ г. Иркутск | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На ПС 110 ИАЗ отключение от МТЗ, ТО В-5-6 Т-3 вследствие перекрытия воздушного промежутка по полиэтиленовой пленке. |  | 30.08.2022
ЮЭС |  |  |  | 02.08.2022 02:24 | 02.08.2022 03:19 | КВЛ 10 кВ г. Иркутск | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На ПС 35 кВ Смоленщина отключение от МТЗ яч. №16 Мамоны Б вследствие перекрытия воздушного промежутка веткой дерева. |  | 30.08.2022
ЮЭС |  |  |  | 02.08.2022 02:24 | 02.08.2022 03:19 | КВЛ 10 кВ г. Иркутск | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На ПС 110 кВ Глазково отключение от МТЗ яч. №17 ТП-493 вследствие перекрытия воздушного промежутка по полиэтиленовой пленке. |  | 30.08.2022
ЮЭС |  |  |  | 02.08.2022 02:24 | 02.08.2022 03:19 | КВЛ 10 кВ г. Иркутск | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На ПС 110 кВ Глазково отключение от МТЗ яч. №20 ТП-412 вследствие перекрытия воздушного промежутка по полиэтиленовой пленке. |  | 30.08.2022
ЮЭС |  |  |  | 02.08.2022 02:24 | 02.08.2022 03:19 | КВЛ 10 кВ г. Иркутск | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На ПС 110 кВ Приморская отключение от МТЗ яч.№6 ТП-1153 вследствие перекрытия воздушного промежутка веткой дерева. |  | 30.08.2022
ЮЭС |  |  |  | 02.08.2022 02:24 | 02.08.2022 03:19 | КВЛ 10 кВ г. Иркутск | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На ПС 220 кВ Бытовая отключение от МТЗ яч. №122 Мамоны Б вследствие перекрытия воздушного промежутка веткой дерева. |  | 30.08.2022
ЮЭС |  |  |  | 02.08.2022 02:24 | 02.08.2022 03:19 | КВЛ 10 кВ г. Иркутск | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На РП-40 отключение от МТЗ яч. №15 ТП-1328 вследствие перекрытия воздушного промежутка веткой дерева. |  | 30.08.2022
ЮЭС |  |  |  | 02.08.2022 02:24 | 02.08.2022 03:19 | КВЛ 10 кВ г. Иркутск | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На РП-40 отключение от МТЗ яч. №17 ТП-22А вследствие перекрытия воздушного промежутка веткой дерева. |  | 30.08.2022
ЮЭС |  |  |  | 02.08.2022 02:24 | 02.08.2022 03:19 | КВЛ 10 кВ г. Иркутск | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На ПС 35 кВ Партизанская отключение от МТЗ яч. №21 ТП-1116 вследствие перекрытия воздушного промежутка по полиэтиленовой пленке. |  | 30.08.2022
ЮЭС |  |  |  | 02.08.2022 02:24 | 02.08.2022 03:19 | КВЛ 10 кВ г. Иркутск | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На ПС 35 кВ Смоленщина отключение от МТЗ реклоузера на опоре №5/1 КВЛ 10 кВ Смоленщина яч. 14 Мамоны А вследствие перекрытия воздушного промежутка веткой дерева. |  | 30.08.2022
ЮЭС | 185 | 138 | 8 | 02.08.2022 11:09 | 02.08.2022 13:20 | КВЛ 10 кВ Знаменская-2 - яч.111 ТП-656п | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Отключение от МТЗ, ТО В-10 яч. №111 ТП-656П на ПС 110 кВ Знаменская-2 вследствие падения дерева. | Убрать дерево с ВЛ 10 кВ Знаменская-2 яч. №111 ТП-656П и произвести осмотр линии. | 30.08.2022
ЮЭС |  |  |  | 02.08.2022 11:09 | 02.08.2022 13:20 | КВЛ 10 кВ Знаменская-2 - яч.111 ТП-656п | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На ПС 110 кВ Знаменская-2 отключение от МТЗ, ТО В-10 яч. №111 ТП-656П вследствие перекрытия воздушного промежутка по дереву с последующим коротким замыканием. | Не требуются | 30.08.2022
ЮЭС | 186 | 139 | 8 | 02.08.2022 11:05 | 02.08.2022 14:14 | КВЛ 6 кВ Глазково - яч.17 ТП-493 | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Отключение от МТЗ, В-6 яч. №17 ТП-493 на ПС 110 кВ Глазково вследствие падения дерева. | Убрать дерево с ВЛ 6 кВ Глазково яч. №17 ТП-493 и произвести осмотр линии. | 30.08.2022
ЮЭС |  |  |  | 02.08.2022 11:05 | 02.08.2022 14:14 | КВЛ 6 кВ Глазково - яч.17 ТП-493 | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На ПС 110 кВ Глазково отключение от МТЗ В-6 яч. №17 ТП-493вследствие перекрытия воздушного промежутка по дереву с последующим коротким замыканием | Не требуются | 30.08.2022
ЮЭС | 187 | 140 | 8 | 03.08.2022 00:30 | 03.08.2022 11:41 | КВЛ 6 кВ Кировская - яч.41 ТП-396 | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Организационных причин не усматривается. | Внести изменения в паспорт КЛ 6 кВ Кировская ТП-1415 вывод на ВЛ 6 кВ | 30.08.2022
ЮЭС |  |  |  | 03.08.2022 00:30 | 03.08.2022 11:41 | КВЛ 6 кВ Кировская - яч.41 ТП-396 | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На ПС 110 кВ Кировская отключение от ТО В-6 кВ яч. №41 ТП-396 вследствие повреждения КЛ 6 кВ ТП-1415 вывод на ВЛ 6 кВ с последующим междуфазным замыканием жил. | Выполнить ремонт КЛ 6 кВ ТП-1415 вывод на ВЛ 6 кВ | 30.08.2022
ЮЭС | 188 | 817 | 8 | 03.08.2022 06:57 | 03.08.2022 07:59 | В-110 ИАЗ А, В-110 ИАЗ Б, в-6 яч. № 6 ИРКОМПО, яч. № 11, 13, 15, 17, 19,21, 6, 8, 12, 14, 16, 18, 20, 22 | 110 | Устройства релейной защиты и автоматики | В Инструкции по эксплуатации устройств РЗА ПС 220 кВ Ново-Ленино не предусмотрены указания о необходимости перевода цепей напряжения АЧР на ТН-2-110 при выводе в ремонт ТН-1-110 или 1 СШ-110 кВ и обратного перевода на ТН-1-110 при восстановлении нормальной схемы, а также не предусмотрено выполнение проверки положения на 1 СШ-110 кВ переключателя ПИ – «переключатель цепей напряжения АЧР 110 кВ» при выводе в ремонт ТН-2-110 или 2 СШ-110 кВ, в результате чего: • в типовых бланках переключений по выводу в ремонт и вводу в работу ТН 110 кВ и СШ-110 кВ не предусмотрены операции с переключателем ПИ – «переключатель цепей напряжения АЧР 110 кВ»; • оперативный персонал ПС 220 кВ Ново-Ленино:  при составлении бланка переключений по вводу в работу 1 СШ-110 кВ на ПС 220 кВ Ново-Ленино 21.12.2021 не предусмотрел операцию по переводу переключателя ПИ – «переключатель цепей напряжения АЧР 110 кВ» в положение «1 СШ» и не выполнил эту операцию при производстве оперативных переключений, цепи напряжения АЧР на ПС 220 кВ Ново-Ленино остались запитаны от ТН-2-110.  при составлении бланка переключений по выводу в вынужденный простой 2 СШ-110 кВ на ПС 220 кВ Ново-Ленино 03.08.2022 не предусмотрел операцию по проверке положения переключателя ПИ – «переключатель цепей напряжения АЧР 110 кВ» на «1 СШ» и при снятии напряжения со 2 СШ-110 кВ в результате возникновения переходного затухающего процесса снижения напряжения, сопровождающегося снижением частоты, во вторичных цепях ТН-2-110 кВ действием АЧР отключились выключатели В-110 кВ ИАЗ А, В-110 кВ ИАЗ Б и выключатели 6 кВ ячеек №№ 11, 13, 15, 17, 19, 21, 6, 8, 12, 14, 16, 18, 20, 22 в ЗРУ-6 кВ на ПС 220 кВ Ново-Ленино. | Организовать пересмотр Инструкции по эксплуатации устройств РЗА ПС 220 кВ Ново-Ленино, в части указания о необходимости перевода цепей напряжения АЧР на ТН-2-110 при выводе в ремонт 1 СШ-110 кВ и обратного перевода на ТН-1-110 при восстановлении нормальной схемы. | 21.10.2022
ЮЭС |  |  |  | 03.08.2022 06:57 | 03.08.2022 07:59 | В-110 ИАЗ А, В-110 ИАЗ Б, в-6 яч. № 6 ИРКОМПО, яч. № 11, 13, 15, 17, 19,21, 6, 8, 12, 14, 16, 18, 20, 22 | 110 | Устройства релейной защиты и автоматики | В Инструкции по эксплуатации устройств РЗА ПС 220 кВ Ново-Ленино не предусмотрены указания о необходимости перевода цепей напряжения АЧР на ТН-2-110 при выводе в ремонт ТН-1-110 или 1 СШ-110 кВ и обратного перевода на ТН-1-110 при восстановлении нормальной схемы, а также не предусмотрено выполнение проверки положения на 1 СШ-110 кВ переключателя ПИ – «переключатель цепей напряжения АЧР 110 кВ» при выводе в ремонт ТН-2-110 или 2 СШ-110 кВ, в результате чего: • в типовых бланках переключений по выводу в ремонт и вводу в работу ТН 110 кВ и СШ-110 кВ не предусмотрены операции с переключателем ПИ – «переключатель цепей напряжения АЧР 110 кВ»; • оперативный персонал ПС 220 кВ Ново-Ленино:  при составлении бланка переключений по вводу в работу 1 СШ-110 кВ на ПС 220 кВ Ново-Ленино 21.12.2021 не предусмотрел операцию по переводу переключателя ПИ – «переключатель цепей напряжения АЧР 110 кВ» в положение «1 СШ» и не выполнил эту операцию при производстве оперативных переключений, цепи напряжения АЧР на ПС 220 кВ Ново-Ленино остались запитаны от ТН-2-110.  при составлении бланка переключений по выводу в вынужденный простой 2 СШ-110 кВ на ПС 220 кВ Ново-Ленино 03.08.2022 не предусмотрел операцию по проверке положения переключателя ПИ – «переключатель цепей напряжения АЧР 110 кВ» на «1 СШ» и при снятии напряжения со 2 СШ-110 кВ в результате возникновения переходного затухающего процесса снижения напряжения, сопровождающегося снижением частоты, во вторичных цепях ТН-2-110 кВ действием АЧР отключились выключатели В-110 кВ ИАЗ А, В-110 кВ ИАЗ Б и выключатели 6 кВ ячеек №№ 11, 13, 15, 17, 19, 21, 6, 8, 12, 14, 16, 18, 20, 22 в ЗРУ-6 кВ на ПС 220 кВ Ново-Ленино. | Организовать взаимодействие с производителем ТН-2-110 на ПС 220 кВ Ново-Ленино по выяснению причин возникновения переходного процесса со снижением частоты при снятии напряжения со 2 СШ-110 кВ на ПС 220 кВ Ново-Ленино и получению рекомендаций по исключению таких процессов в дальнейшем. | 31.10.2022
ЮЭС |  |  |  | 03.08.2022 06:57 | 03.08.2022 07:59 |  | 110 | Устройства релейной защиты и автоматики | В Инструкции по эксплуатации устройств РЗА ПС 220 кВ Ново-Ленино не предусмотрены указания о необходимости перевода цепей напряжения АЧР на ТН-2-110 при выводе в ремонт ТН-1-110 или 1 СШ-110 кВ и обратного перевода на ТН-1-110 при восстановлении нормальной схемы, а также не предусмотрено выполнение проверки положения на 1 СШ-110 кВ переключателя ПИ – «переключатель цепей напряжения АЧР 110 кВ» при выводе в ремонт ТН-2-110 или 2 СШ-110 кВ, в результате чего: • в типовых бланках переключений по выводу в ремонт и вводу в работу ТН 110 кВ и СШ-110 кВ не предусмотрены операции с переключателем ПИ – «переключатель цепей напряжения АЧР 110 кВ»; • оперативный персонал ПС 220 кВ Ново-Ленино:  при составлении бланка переключений по вводу в работу 1 СШ-110 кВ на ПС 220 кВ Ново-Ленино 21.12.2021 не предусмотрел операцию по переводу переключателя ПИ – «переключатель цепей напряжения АЧР 110 кВ» в положение «1 СШ» и не выполнил эту операцию при производстве оперативных переключений, цепи напряжения АЧР на ПС 220 кВ Ново-Ленино остались запитаны от ТН-2-110.  при составлении бланка переключений по выводу в вынужденный простой 2 СШ-110 кВ на ПС 220 кВ Ново-Ленино 03.08.2022 не предусмотрел операцию по проверке положения переключателя ПИ – «переключатель цепей напряжения АЧР 110 кВ» на «1 СШ» и при снятии напряжения со 2 СШ-110 кВ в результате возникновения переходного затухающего процесса снижения напряжения, сопровождающегося снижением частоты, во вторичных цепях ТН-2-110 кВ действием АЧР отключились выключатели В-110 кВ ИАЗ А, В-110 кВ ИАЗ Б и выключатели 6 кВ ячеек №№ 11, 13, 15, 17, 19, 21, 6, 8, 12, 14, 16, 18, 20, 22 в ЗРУ-6 кВ на ПС 220 кВ Ново-Ленино. | По результатам выполнения п. 3.2.2 настоящего акта разработать план выполнения мероприятий, направленных на предотвращение возникновения переходных процессов со снижением частоты во вторичных цепях трансформаторов напряжения 110 кВ на ПС 220 кВ Ново-Ленино при снятии напряжения с систем шин, к которым они подключены, и предотвращение неправильной работы АЧР на ПС 220 кВ Ново-Ленино. | 30.11.2022
ЮЭС |  |  |  | 03.08.2022 06:57 | 03.08.2022 07:59 | В-110 ИАЗ А, В-110 ИАЗ Б, в-6 яч. № 6 ИРКОМПО, яч. № 11, 13, 15, 17, 19,21, 6, 8, 12, 14, 16, 18, 20, 22 | 110 | Устройства релейной защиты и автоматики | В Инструкции по эксплуатации устройств РЗА ПС 220 кВ Ново-Ленино не предусмотрены указания о необходимости перевода цепей напряжения АЧР на ТН-2-110 при выводе в ремонт ТН-1-110 или 1 СШ-110 кВ и обратного перевода на ТН-1-110 при восстановлении нормальной схемы, а также не предусмотрено выполнение проверки положения на 1 СШ-110 кВ переключателя ПИ – «переключатель цепей напряжения АЧР 110 кВ» при выводе в ремонт ТН-2-110 или 2 СШ-110 кВ, в результате чего: • в типовых бланках переключений по выводу в ремонт и вводу в работу ТН 110 кВ и СШ-110 кВ не предусмотрены операции с переключателем ПИ – «переключатель цепей напряжения АЧР 110 кВ»; • оперативный персонал ПС 220 кВ Ново-Ленино:  при составлении бланка переключений по вводу в работу 1 СШ-110 кВ на ПС 220 кВ Ново-Ленино 21.12.2021 не предусмотрел операцию по переводу переключателя ПИ – «переключатель цепей напряжения АЧР 110 кВ» в положение «1 СШ» и не выполнил эту операцию при производстве оперативных переключений, цепи напряжения АЧР на ПС 220 кВ Ново-Ленино остались запитаны от ТН-2-110.  при составлении бланка переключений по выводу в вынужденный простой 2 СШ-110 кВ на ПС 220 кВ Ново-Ленино 03.08.2022 не предусмотрел операцию по проверке положения переключателя ПИ – «переключатель цепей напряжения АЧР 110 кВ» на «1 СШ» и при снятии напряжения со 2 СШ-110 кВ в результате возникновения переходного затухающего процесса снижения напряжения, сопровождающегося снижением частоты, во вторичных цепях ТН-2-110 кВ действием АЧР отключились выключатели В-110 кВ ИАЗ А, В-110 кВ ИАЗ Б и выключатели 6 кВ ячеек №№ 11, 13, 15, 17, 19, 21, 6, 8, 12, 14, 16, 18, 20, 22 в ЗРУ-6 кВ на ПС 220 кВ Ново-Ленино. | По результатам выполнения п. 3.2.1 настоящего акта выполнить пересмотр типовых бланков переключений по выводу в ремонт и вводу в работу СШ 110 кВ на ПС 220 кВ Ново-Ленино. | 30.10.2022
ЮЭС |  |  |  | 03.08.2022 06:57 | 03.08.2022 07:59 | В-110 ИАЗ А, В-110 ИАЗ Б, в-6 яч. № 6 ИРКОМПО, яч. № 11, 13, 15, 17, 19,21, 6, 8, 12, 14, 16, 18, 20, 22 | 110 | Устройства релейной защиты и автоматики | В Инструкции по эксплуатации устройств РЗА ПС 220 кВ Ново-Ленино не предусмотрены указания о необходимости перевода цепей напряжения АЧР на ТН-2-110 при выводе в ремонт ТН-1-110 или 1 СШ-110 кВ и обратного перевода на ТН-1-110 при восстановлении нормальной схемы, а также не предусмотрено выполнение проверки положения на 1 СШ-110 кВ переключателя ПИ – «переключатель цепей напряжения АЧР 110 кВ» при выводе в ремонт ТН-2-110 или 2 СШ-110 кВ, в результате чего: • в типовых бланках переключений по выводу в ремонт и вводу в работу ТН 110 кВ и СШ-110 кВ не предусмотрены операции с переключателем ПИ – «переключатель цепей напряжения АЧР 110 кВ»; • оперативный персонал ПС 220 кВ Ново-Ленино:  при составлении бланка переключений по вводу в работу 1 СШ-110 кВ на ПС 220 кВ Ново-Ленино 21.12.2021 не предусмотрел операцию по переводу переключателя ПИ – «переключатель цепей напряжения АЧР 110 кВ» в положение «1 СШ» и не выполнил эту операцию при производстве оперативных переключений, цепи напряжения АЧР на ПС 220 кВ Ново-Ленино остались запитаны от ТН-2-110.  при составлении бланка переключений по выводу в вынужденный простой 2 СШ-110 кВ на ПС 220 кВ Ново-Ленино 03.08.2022 не предусмотрел операцию по проверке положения переключателя ПИ – «переключатель цепей напряжения АЧР 110 кВ» на «1 СШ» и при снятии напряжения со 2 СШ-110 кВ в результате возникновения переходного затухающего процесса снижения напряжения, сопровождающегося снижением частоты, во вторичных цепях ТН-2-110 кВ действием АЧР отключились выключатели В-110 кВ ИАЗ А, В-110 кВ ИАЗ Б и выключатели 6 кВ ячеек №№ 11, 13, 15, 17, 19, 21, 6, 8, 12, 14, 16, 18, 20, 22 в ЗРУ-6 кВ на ПС 220 кВ Ново-Ленино. | Провести внеплановый производственный инструктаж оперативному персоналу ПС 220 кВ Ново-Ленино по теме: «Проверочные операции при составлении бланков переключений и проверочные операции по окончанию переключений в электроустановках, предусмотренные Правилами переключений в электроустановках, утвержденными Приказом Министерства энергетики РФ от 13.09.2018 № 757». | 21.10.2022
ЮЭС |  |  |  | 03.08.2022 06:57 | 03.08.2022 07:59 | В-110 ИАЗ А, В-110 ИАЗ Б, в-6 яч. № 6 ИРКОМПО, яч. № 11, 13, 15, 17, 19,21, 6, 8, 12, 14, 16, 18, 20, 22 | 110 | Устройства релейной защиты и автоматики | - | Провести натурный эксперимент по по снятию напряжения 1 СШ-110 кВ и 2 СШ-110 кВ отключением ШСВ-110 кВ на ПС 220 кВ Ново-Ленино с осциллографированием показателей ТН-1-110 кВ и ТН-2-110 кВ соответственно при для определения причин возникновения затухающего процесса снижения напряжения, сопровождающегося снижением частоты. | 31.10.2022
ЮЭС | 189 | 706 | 8 | 06.08.2022 20:18 | 06.08.2022 23:55 | ПС 110 кВ Нагорная В-35 Т-1 | 35 | Электротехническое оборудование 6-35 кВ трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов | Организационных причин не усматривается | не требуются | 10.08.2022
ЮЭС |  |  |  | 06.08.2022 20:18 | 06.08.2022 23:55 | ПС 110 кВ Нагорная В-35 Т-1 | 35 | Электротехническое оборудование 6-35 кВ трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов | На ПС 110 кВ Нагорная осмотром обнаружено на В-35 Партизанская работа МТЗ, В-35 Партизанская не отключался. | Выполнить осмотр оборудования ПС 110 кВ Нагорная | 10.08.2022
ЮЭС | 190 | 141 | 8 | 06.08.2022 22:46 | 06.08.2022 22:46 | КЛ 6 кВ Партизанская - яч.25 ТП-1127 | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Организационных причин не усматривается | Внести изменения в паспорт КЛ 6 кВ Партизанская-яч. №25 ТП-1127. | 30.08.2022
ЮЭС |  |  |  | 06.08.2022 22:46 | 06.08.2022 22:46 | КЛ 6 кВ Партизанская - яч.25 ТП-1127 | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На ПС 35 кВ Партизанская отключение от МТЗ В-6 кВ яч. №25 ТП-1127 вследствие повреждения КЛ 6 кВ Партизанская-яч. №25 ТП-1127. с последующим междуфазным замыканием жил. | Выполнить ремонт КЛ 6 кВ Партизанская-яч. №25 ТП-1127. | 30.08.2022
ЮЭС | 191 | 142 | 8 | 07.08.2022 06:20 | 07.08.2022 12:00 | КВЛ 10 кВ Бытовая - яч.122 Мамоны "Б" | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Организационных причин не усматривается | Внести изменения в паспорт КВЛ 6 кВ Бытовая яч. №122 Мамоны Б. | 30.08.2022
ЮЭС |  |  |  | 07.08.2022 06:20 | 07.08.2022 12:00 | КВЛ 10 кВ Бытовая - яч.122 Мамоны "Б" | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На ПС 220 кВ Бытовая отключение от ТО с землей, яч. №122 Мамоны Б вследствие повреждения крюка и изолятора на опоре №65 КВЛ 6 кВ Бытовая яч. №122 Мамоны Б. | Выполнить замену крюка и изолятора на опоре №65 КВЛ 6 кВ Бытовая яч. №122 Мамоны Б | 30.08.2022
ЮЭС | 192 | 143 | 8 | 08.08.2022 17:13 | 08.08.2022 19:04 | КВЛ 6 кВ РП 40. яч 17-ТП 22 | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Проведение несогласованных земляных работ в охранной зоне КЛ 6 кВ ТП-22-ТП-10 неустановленным лицом. | Внести изменения в паспорт КЛ 6 кВ ТП-22-ТП-10 | 30.08.2022
ЮЭС |  |  |  | 08.08.2022 17:13 | 08.08.2022 19:04 | КВЛ 6 кВ РП 40. яч 17-ТП 22 | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На РП-40 отключение от МТЗ, яч. №17 ТП-22 вследствие механического КЛ 6 кВ ТП-22-ТП-10 неустановленным лицом с последующим междуфазным замыканием. | Выполнить ремонт КЛ 6 кВ ТП-22-ТП-10. | 30.08.2022
ЮЭС | 193 | 144 | 8 | 08.08.2022 18:00 | 08.08.2022 19:15 | ПС 110 кВ Искра 1, 2 СШ-6 | 6 | Электротехническое оборудование 6-35 кВ трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов | Повреждение опорного изолятора 2СШ 6 кВ на ПС 110 кВ Искра вследствие заводского дефекта изготовления. | Внести изменения в паспорт ПС 110 кВ Искра. | 30.08.2022
ЮЭС |  |  |  | 08.08.2022 18:00 | 08.08.2022 19:15 | ПС 110 кВ Искра 1, 2 СШ-6 | 6 | Электротехническое оборудование 6-35 кВ трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов | На ПС 110 кВ Искра отключение 1, 2 СШ-6 кВ вследствие перекрытия по опорному изолятору на 2СШ-6 кВ. | Выполнить замену опорного изолятора 2 СШ- 6 кВ ПС 110 кВ Искра. | 30.08.2022
ЮЭС | 194 | 145 | 8 | 08.08.2022 08:10 | 08.08.2022 23:14 | КЛ-10 РП-34 яч.15 ТП-1206"Б" | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Организационных причин не усматривается | Внести изменения в паспорт КЛ 10 кВ ТП-1297-ТП-1236. | 30.08.2022
ЮЭС |  |  |  | 08.08.2022 08:10 | 08.08.2022 23:14 | КЛ-10 РП-34 яч.15 ТП-1206"Б" | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На РП-34 отключение от МТЗ яч. №15 ТП-1206 Б вследствие повреждения КЛ 10 кВ ТП-1297-ТП-1236 с последующим междуфазным замыканием. | Выполнить ремонт КЛ 10 кВ ТП-1297-ТП-1236. | 30.08.2022
ЮЭС | 195 | 146 | 8 | 09.08.2022 09:28 | 09.08.2022 10:30 | КЛ 10 кВ Байкальская - яч.309 ТП-4640А | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Несогласованное проведение земляных работ в охранной зоне КЛ 10 кВ ТП-4640-ТП-6665 и КЛ 10 кВ Байкальская – ТП-4640А неустановленным лицом. | Внести изменения в паспорт КЛ 10 кВ ТП-4640-ТП-6665 | 30.08.2022
ЮЭС |  |  |  | 09.08.2022 09:28 | 09.08.2022 10:30 | КЛ 10 кВ Байкальская - яч.309 ТП-4640А | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Несогласованное проведение земляных работ в охранной зоне КЛ 10 кВ ТП-4640-ТП-6665 и КЛ 10 кВ Байкальская – ТП-4640А неустановленным лицом. | Внести изменения в паспорт КЛ 10 кВ Байкальская – ТП-4640А | 30.08.2022
ЮЭС |  |  |  | 09.08.2022 09:28 | 09.08.2022 10:30 | КЛ 10 кВ Байкальская - яч.309 ТП-4640А | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На ПС 220 кВ Байкальская отключение от МТЗ яч. №309 ТП-4640 А вследствие механического повреждения КЛ 10 кВ ТП-4640-ТП-6665 и КЛ 10 кВ Байкальская – ТП-4640А с последующим междуфазным замыканием. | Выполнить ремонт КЛ 10 кВ Байкальская – ТП-4640А | 30.08.2022
ЮЭС |  |  |  | 09.08.2022 09:28 | 09.08.2022 10:30 | КЛ 10 кВ Байкальская - яч.309 ТП-4640А | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На ПС 220 кВ Байкальская отключение от МТЗ яч. №309 ТП-4640 А вследствие механического повреждения КЛ 10 кВ ТП-4640-ТП-6665 и КЛ 10 кВ Байкальская – ТП-4640А с последующим междуфазным замыканием. | Выполнить ремонт КЛ 10 кВ ТП-4640-ТП-6665 | 30.08.2022
ЮЭС | 196 | 147 | 8 | 09.08.2022 20:19 | 09.08.2022 20:19 | КВЛ 6 кВ РП 29 яч 9- ТП 907 | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Несогласованное проведение земляных работ в охранной зоне КЛ 6 кВ ТП-8130ТП-406 неустановленным лицом. | Внести изменения в паспорт КЛ 6 кВ ТП-8130ТП-406 | 30.08.2022
ЮЭС |  |  |  | 09.08.2022 20:19 | 09.08.2022 20:19 | КВЛ 6 кВ РП 29 яч 9- ТП 907 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На РП-29 отключение от МТЗ яч. №9 ТП-907 вследствие механического повреждения КЛ 6 кВ ТП-8130ТП-406 с последующим междуфазным замыканием. | Выполнить ремонт КЛ 6 кВ ТП-8130ТП-406 | 30.08.2022
ЮЭС | 197 | 817 | 8 | 11.08.2022 09:05 | 11.08.2022 09:05 | ПС 220 кВ Шелехово Т-5 | 220 | Трансформаторы (автотрансформаторы) и шунтирующие реакторы 110 кВ и выше | Обрыв шлейфа фазы "В" на ШМ-2-10 Т-5 (зона ответственности потребителя - Иркутский алюминиевый завод) | Направить претензионное письмо потребителю о недопущении подобных ситуаций. | 30.09.2022
ЮЭС | 198 | 148 | 8 | 12.08.2022 11:46 | 12.08.2022 13:04 | КВЛ 6 кВ Военный городок - яч.38 СНТ Ангара | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | КАМАЗ задел СКТП-5176 СНТ Ангара. | Направить заявление в полицию для установления виновных. | 30.08.2022
ЮЭС |  |  |  | 12.08.2022 11:46 | 12.08.2022 13:04 | КВЛ 6 кВ Военный городок - яч.38 СНТ Ангара | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На ПС 35 кВ В. Городок, ручное отключение яч. №38 СНТ Ангара вследствие того, что КАМАЗ задел СКТП-5176 СНТ Ангара. | Восстановить схему электроснабжения потребителей. | 30.08.2022
ЮЭС | 199 | 149 | 8 | 15.08.2022 22:53 | 16.08.2022 00:59 | КВЛ 10 кВ Восточная - яч.29 РТП-50 А | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Организационных причин не усматривается. | Внести изменения в паспорт ВЛ 10 кВ РП-50-ТП-707 | 30.08.2022
ЮЭС |  |  |  | 15.08.2022 22:53 | 16.08.2022 00:59 | КВЛ 10 кВ Восточная - яч.29 РТП-50 А | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На ПС 220 кВ Восточная яч. №29 РТП-50 А ручное отключение, земля 1, 3 СШ-10 кВ фаза «С» ВЛ 10 кВ РП-50-ТП-707 по причине разрушения изолятора на опоре №24/4. | Выполнить замену изолятора на опоре №24/4 ВЛ 10 кВ РП-50-ТП-707 | 30.08.2022
ЮЭС | 200 | 150 | 8 | 16.08.2022 14:34 | 16.08.2022 14:34 | КЛ 6 кВ Цимлянская - яч.16 ПС Байкальская | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Несогласованное проведение земляных работ в охранной зоне КЛ 6 кВ Цимлянская яч. №16 ПС Байкальская неустановленным лицом. | Внести изменения в паспорт КЛ 6 кВ Цимлянская яч. №16 ПС Байкальская | 30.08.2022
ЮЭС |  |  |  | 16.08.2022 14:34 | 16.08.2022 14:34 | КЛ 6 кВ Цимлянская - яч.16 ПС Байкальская | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На ПС 110 кВ Цимлянская отключение от ТО В-6 кВ яч. №16 ПС Байкальская вследствие механического повреждения КЛ 6 кВ Цимлянская яч. №16 ПС Байкальская с последующим междуфазным замыканием. | Выполнить ремонт КЛ 6 кВ Цимлянская яч. №16 ПС Байкальская | 30.08.2022
ЮЭС | 201 | 151 | 8 | 16.08.2022 17:03 | 16.08.2022 18:23 | КВЛ 10 кВ Мельничная Падь - яч.10 Н-Грудинино | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Попадание птицы в РУ-10 кВ ТП-4868. | Определить и ликвидировать место проникновенияы животных в РУ. | 30.08.2022
ЮЭС |  |  |  | 16.08.2022 17:03 | 16.08.2022 18:23 | КВЛ 10 кВ Мельничная Падь - яч.10 Н-Грудинино | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На ПС 35 кВ М.Падь отключение от МТЗ В-10 кВ яч. №10 Н.Грудинино вследствие перекрытия воздушного промежутка в РУ-10 кВ ТП-4868 по птице. | Убрать птицу из РУ-10 кВ ТП-4868 и выполнить осмотр оборудования. | 30.08.2022
ЮЭС | 202 | 152 | 8 | 18.08.2022 02:35 | 18.08.2022 03:10 | КВЛ 10 кВ Луговая - яч.32 ЦРП-2 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Организационных причин не усматривается | Внести изменения в паспорт КЛ 10 кВ Луговая яч. 32-ЦРП-2 | 30.08.2022
ЮЭС |  |  |  | 18.08.2022 02:35 | 18.08.2022 03:10 | КВЛ 10 кВ Луговая - яч.32 ЦРП-2 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На ПС 110 кВ Луговая, отключение от МТЗ В-10 кВ яч. №32 ЦРП-2 по причине повреждения КЛ 10 кВ Луговая яч. 32-ЦРП-2 с последующим междуфазным замыканием. | Выполнить ремонт КЛ 10 кВ Луговая яч. 32-ЦРП-2 | 30.08.2022
ЮЭС | 203 | 153 | 8 | 18.08.2022 12:50 | 18.08.2022 23:23 | ПС 110 кВ Изумрудная В-10 кВ Т-1 ; ТП-2510 В-10 кВ яч. №3 ТП-3594 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Организационных причин не усматривается | Внести изменения в паспорт ВЛ-10 кВ ТП-2510 | 30.08.2022
ЮЭС |  |  |  | 18.08.2022 12:50 | 18.08.2022 23:23 | ПС 110 кВ Изумрудная В-10 кВ Т-1 ; ТП-2510 В-10 кВ яч. №3 ТП-3594 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На ТП-2510 отключение от действия защит В-10 кВ яч. №3 ТП-3594 вследствие отгорания провода на ВЛ-10 кВ ТП-2510 яч.№3 ТП-3594. | Выполнить осмотр оборудования доп. КРУНа ТП-2811. | 30.08.2022
ЮЭС |  |  |  | 18.08.2022 12:50 | 18.08.2022 23:23 | ПС 110 кВ Изумрудная В-10 кВ Т-1 ; ТП-2510 В-10 кВ яч. №3 ТП-3594 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На ПС 110 кВ Изумрудная, отключение от МТЗ В-10 кВ Т-1 по причине выпавшего блинкера РТ-85. | Выполнить ремонт провода на ВЛ-10 кВ ТП-2510 | 30.08.2022
ЮЭС | 204 | 154 | 8 | 19.08.2022 08:32 | 19.08.2022 09:10 | ПС 110 кВ Мельниково В-10 Т-4 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Организационных причин не усматривается | Не требуются | 30.08.2022
ЮЭС |  |  |  | 19.08.2022 08:32 | 19.08.2022 09:10 | ПС 110 кВ Мельниково В-10 Т-4 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На ПС 110 кВ Мельниково, отключение от ЗДЗ, В-10 кВ Т-4 вследствие неотключения от защит В-10 яч.3 ТП-2050Б. | Выполнить осмотр В-10 кВ яч. №3 ТП-2050 Б. | 30.08.2022
ЮЭС | 205 | 155 | 8 | 23.08.2022 15:05 | 23.08.2022 16:02 | КЛ 10 кВ РП81 - яч.14 ТП 5372п | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Несогласованное проведение земляных работ в охранной зоне КЛ 10 кВ ТП-193-ТП-1196 персоналом ВКХ. | Внести изменения в паспорт КЛ 10 кВ ТП-193-ТП-1196 | 30.08.2022
ЮЭС |  |  |  | 23.08.2022 15:05 | 23.08.2022 16:02 | КЛ 10 кВ РП81 - яч.14 ТП 5372п | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На РП-81, отключение от МТЗ В-10 кВ яч. №14 ТП-5372 п по причине механического повреждения КЛ 10 кВ ТП-193-ТП-1196 с последующим междуфазным замыканием. | Направить претензионное письмо в фирму ВКХ для взыскания материального ущерба. | 30.09.2022
ЮЭС |  |  |  | 23.08.2022 15:05 | 23.08.2022 16:02 | КЛ 10 кВ РП81 - яч.14 ТП 5372п | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ |  | Выполнить ремонт КЛ 10 кВ ТП-193-ТП-1196 | 30.09.2022
ЮЭС | 206 | 986 | 8 | 23.08.2022 16:06 | 23.08.2022 16:06 | ПС 220 кВ БЦБК В-220 ВБ-272; ПС 220 кВ Выдрино СВ-220 ; ВЛ 220 кВ Выдрино-БЦБК (ВБ-272) | 220 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Атмосферные перенапряжения, возникшие при грозе 23.08.2022 г., повлекли отключение ВЛ 220 кВ Выдрино-БЦБК (ВБ-272). В пролете опор №№763-764 обнаружены следы перекрытия. | Определить необходимость разработки дополнительных мер повышающих уровень грозозащиты ВЛ 220 кВ Выдрино-БЦБК (ВБ-272). | 31.08.2022
ЮЭС |  |  |  | 23.08.2022 16:06 | 23.08.2022 16:06 | ПС 220 кВ БЦБК В-220 ВБ-272; ПС 220 кВ Выдрино СВ-220 ; ВЛ 220 кВ Выдрино-БЦБК (ВБ-272) | 220 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Перекрытие воздушного промежутка между проводом фазы «А» и траверсой опоры №763 привело к возникновению КЗ и отключением от действия защит ВЛ 220 кВ Выдрино-БЦБК (ВБ-272). | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 220 кВ Выдрино-БЦБК (ВБ-272). | 30.09.2022
ЮЭС | 207 | 156 | 8 | 27.08.2022 11:00 | 27.08.2022 16:31 | КВЛ 10 кВ Малая Елань - яч.103 Малая Елань А | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Организационных причин не усматривается | Внести изменения в паспорт КВЛ 10 кВ М.Елань-яч. №103. | 30.08.2022
ЮЭС |  |  |  | 27.08.2022 11:00 | 27.08.2022 16:31 | КВЛ 10 кВ Малая Елань - яч.103 Малая Елань А | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На ПС 220 кВ Малая Елань отключение от МТЗ яч. №103 Малая Елань А вследствие повреждения КВЛ 10 кВ М.Елань-яч. №103 в месте вывода на ВЛ. | Выполнить ремонт КВЛ 10 кВ М.Елань-яч. №103 в месте вывода на ВЛ.. | 30.09.2022
ЮЭС | 208 | 157 | 8 | 27.08.2022 23:42 | 28.08.2022 02:34 | КВЛ 6 кВ Военный городок - яч.4 ТП-1003 | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Организационных причин не усматривается | Внести изменения в паспорт КЛ 6 кВ В.Городок-ТП-1003 | 30.08.2022
ЮЭС |  |  |  | 27.08.2022 23:42 | 28.08.2022 02:34 | КВЛ 6 кВ Военный городок - яч.4 ТП-1003 | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Организационных причин не усматривается | Внести изменения в паспорт КЛ 6 кВ ТП-1733-ТП-677 | 30.08.2022
ЮЭС |  |  |  | 27.08.2022 23:42 | 28.08.2022 02:34 | КВЛ 6 кВ Военный городок - яч.4 ТП-1003 | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На ПС 35 кВ В.Городок отключение от МТЗ яч. №4 ТП-1003 вследствие повреждения КЛ 6 кВ В.Городок-ТП-1003 и КЛ 6 кВ ТП-1733-ТП-677 вследствие длительного периода эксплуатации с 1991 г. | Выполнить ремонт КЛ 6 кВ ТП-1733-ТП-677 | 30.09.2022
ЮЭС |  |  |  | 27.08.2022 23:42 | 28.08.2022 02:34 | КВЛ 6 кВ Военный городок - яч.4 ТП-1003 | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На ПС 35 кВ В.Городок отключение от МТЗ яч. №4 ТП-1003 вследствие повреждения КЛ 6 кВ В.Городок-ТП-1003 и КЛ 6 кВ ТП-1733-ТП-677 вследствие длительного периода эксплуатации с 1991 г. | Выполнить ремонт КЛ 6 кВ В.Городок-ТП-1003 | 30.09.2022
ЮЭС | 209 | 158 | 8 | 28.08.2022 21:35 | 29.08.2022 15:42 | ТП -15 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Организационных причин не усматривается. Плановые осмотры и обслуживание проводятся своевременно дата последнего осмотра 14.02.2022 г., дата последнего технического обслуживания 28.02.2022 г. | Внести изменения в паспорт ТП-15. | 31.08.2022
ЮЭС |  |  |  | 28.08.2022 21:35 | 29.08.2022 15:42 | ТП -15 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Возгорание в камере трансформатора Т-1 на ТП-15, произошло вследствие межвиткового короткого замыкания в баке трансформатора с выбросом масла, по причине старения изоляции. | Выполнить ревизию шинного моста в камере трансформатора Т-1 на ТП-15. | 31.08.2022
ЮЭС |  |  |  | 28.08.2022 21:35 | 29.08.2022 15:42 | ТП -15 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Возгорание в камере трансформатора Т-1 на ТП-15, произошло вследствие межвиткового короткого замыкания в баке трансформатора с выбросом масла, по причине старения изоляции. | Выполнить замену Т-1 на ТП-15 | 31.08.2022
ЮЭС | 210 | 159 | 8 | 31.08.2022 06:19 | 31.08.2022 11:52 | КЛ 6 кВ Рабочая - яч.16 ТП-791 (резерв) | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Попадание на ТП-791 кошки в отсек Т-2. | Определить места проникновения животных на ТП-791. | 30.08.2022
ЮЭС |  |  |  | 31.08.2022 06:19 | 31.08.2022 11:52 | КЛ 6 кВ Рабочая - яч.16 ТП-791 (резерв) | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На ПС 110 кВ Рабочая отключение от МТЗ яч. №16 ТП-791 вследствие перекрытия по кошке в отсеке Т-2. | Выполнить отсмотр оборудвания ТП-791 . | 30.09.2022
ЮЭС | 211 | 707 | 8 | 31.08.2022 16:45 | 31.08.2022 17:43 | ПС 110 кВ Партизанская В-35 Т-1 ; В-6 Т-1 | 35 | Электротехническое оборудование 6-35 кВ трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов | Организационных причин не усматривается | Внести изменения в паспорт ПС 35 кВ Партизанская. | 30.09.2022
ЮЭС |  |  |  | 31.08.2022 16:45 | 31.08.2022 17:43 | ПС 110 кВ Партизанская В-35 Т-1 ; В-6 Т-1 | 35 | Электротехническое оборудование 6-35 кВ трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов | На ПС 35 кВ Партизанская от действия МТЗ-35 отключились В-35 Т-1, В-6 Т-1 из-за не отключившейся яч. №25 ТП-1127 по причине пониженной изоляции кабеля оперативных цепей (1955 г.), что привело к отказу цепей отключения. | Произвести подключение кабеля и опробование РЗА яч. №25 «ТП-1127» на ПС 35 кВ Партизанская. | 30.12.2022
ЮЭС |  |  |  | 31.08.2022 16:45 | 31.08.2022 17:43 | ПС 110 кВ Партизанская В-35 Т-1 ; В-6 Т-1 | 35 | Электротехническое оборудование 6-35 кВ трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов | На ПС 35 кВ Партизанская от действия МТЗ-35 отключились В-35 Т-1, В-6 Т-1 из-за не отключившейся яч. №25 ТП-1127 по причине пониженной изоляции кабеля оперативных цепей (1955 г.), что привело к отказу цепей отключения. | Произвести замену кабеля оперативных и токовых цепей В-6 яч.№25 «ТП-1127» на ПС 35 кВ Партизанская. | 30.12.2022
ЮЭС |  |  |  | 31.08.2022 16:45 | 31.08.2022 17:43 | ПС 110 кВ Партизанская В-35 Т-1 ; В-6 Т-1 | 35 | Электротехническое оборудование 6-35 кВ трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов | На ПС 35 кВ Партизанская от действия МТЗ-35 отключились В-35 Т-1, В-6 Т-1 из-за не отключившейся яч. №25 ТП-1127 по причине пониженной изоляции кабеля оперативных цепей (1955 г.), что привело к отказу цепей отключения. | Выполнить послеаварийную проверку В-6 яч.№25 «ТП-1127» на ПС 35 кВ Партизанская. | 30.09.2022
ЮЭС |  |  |  | 31.08.2022 16:45 | 31.08.2022 16:45 | КЛ 6 кВ Партизанская - яч.25 ТП-1127 | 35 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На ПС 35 кВ Партизанская от действия МТЗ-35 отключились В-35 Т-1, В-6 Т-1 из-за не отключившейся яч. №25 ТП-1127 по причине пониженной изоляции кабеля оперативных цепей (1955 г.) и повреждение КЛ-6кВ Партизанская-ТП-1127 | СлПС произвести замену кабеля оперативных и токовых цепей В-6 яч.№25 «ТП-1127» на ПС 35 кВ Партизанская. | 23.09.2022
ЮЭС |  |  |  | 31.08.2022 16:45 | 31.08.2022 16:45 | КЛ 6 кВ Партизанская - яч.25 ТП-1127 | 35 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На ПС 35 кВ Партизанская от действия МТЗ-35 отключились В-35 Т-1, В-6 Т-1 из-за не отключившейся яч. №25 ТП-1127 по причине пониженной изоляции кабеля оперативных цепей (1955 г.) и повреждение КЛ-6кВ Партизанская-ТП-1127 | СРЗЭиИ произвести подключение кабеля и опробование РЗА яч. №25 «ТП-1127» | 23.09.2022
ЮЭС |  |  |  | 31.08.2022 16:45 | 31.08.2022 16:45 | КЛ 6 кВ Партизанская - яч.25 ТП-1127 | 35 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На ПС 35 кВ Партизанская от действия МТЗ-35 отключились В-35 Т-1, В-6 Т-1 из-за не отключившейся яч. №25 ТП-1127 по причине пониженной изоляции кабеля оперативных цепей (1955 г.) и повреждение КЛ-6кВ Партизанская-ТП-1127 | Выполнить послеаварийную проверку В-6 яч.№25 «ТП-1127» на ПС 35 кВ Партизанская. | 30.09.2022
ЮЭС |  |  |  | 31.08.2022 16:45 | 31.08.2022 16:45 | КЛ 6 кВ Партизанская - яч.25 ТП-1127 | 35 | Линии электропередачи 6-35 кВ | На ПС 35 кВ Партизанская от действия МТЗ-35 отключились В-35 Т-1, В-6 Т-1 из-за не отключившейся яч. №25 ТП-1127 по причине пониженной изоляции кабеля оперативных цепей (1955 г.) и повреждение КЛ-6кВ Партизанская-ТП-1127 | Выполнить восстановление КЛ-6кВ Партизанская-ТП-1127. | 30.09.2022
ЮЭС | 212 | 160 | 9 | 01.09.2022 23:30 | 02.09.2022 00:07 | КЛ 6 кВ РП-2 яч.11 ТП-1550 | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Организационных причин не усматривается | Внести изменения в паспорт КЛ 6 кВ РП-2-ТП-1550 | 10.09.2022
ЮЭС |  |  |  | 01.09.2022 23:30 | 02.09.2022 00:07 | КЛ 6 кВ РП-2 яч.11 ТП-1550 | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Отключение на РП-2 от действия МТЗ яч. №11 ТП-1550 в следствие повреждения КЛ 6 кВ РП-2-ТП-1550 с последующим междуфазным замыканием. | Выполнить ремонт КЛ 6 кВ РП-2-ТП-1550 | 30.09.2022
ЮЭС | 213 | 161 | 9 | 03.09.2022 08:13 | 03.09.2022 12:40 | КВЛ 10 кВ РП 56 - яч.15 ТП 3887; КВЛ 6 кВ РП 40- яч.7 ТП 48; КЛ 6 кВ Ново-Ленино - яч.8 ТП-1090, ТП-1707п, РП-74 А; КЛ 6 кВ РП 9 - яч.12 ТП 436 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | 03.09.2022 г. в г. Иркутске и Иркутском районе произошли отключения объектов электросетевого хозяйства в результате стихийного воздействия. | Внести изменения в паспорт КЛ 10 кВ ТП-5869-ТП-5511 | 30.09.2022
ЮЭС |  |  |  | 03.09.2022 08:13 | 03.09.2022 12:40 | КВЛ 10 кВ РП 56 - яч.15 ТП 3887; КВЛ 6 кВ РП 40- яч.7 ТП 48; КЛ 6 кВ Ново-Ленино - яч.8 ТП-1090, ТП-1707п, РП-74 А; КЛ 6 кВ РП 9 - яч.12 ТП 436 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | 03.09.2022 г. в г. Иркутске и Иркутском районе произошли отключения объектов электросетевого хозяйства в результате стихийного воздействия. | Внести изменения в паспорт КЛ 6 ТП-1070-ТП-1090 | 30.09.2022
ЮЭС |  |  |  | 03.09.2022 08:13 | 03.09.2022 12:40 | КВЛ 10 кВ РП 56 - яч.15 ТП 3887; КВЛ 6 кВ РП 40- яч.7 ТП 48; КЛ 6 кВ Ново-Ленино - яч.8 ТП-1090, ТП-1707п, РП-74 А; КЛ 6 кВ РП 9 - яч.12 ТП 436 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Отключение на РП-56 от действия МТЗ яч. №15 ТП-3887 в следствие повреждения КЛ 10 кВ ТП-5869-ТП-5511 с последующим междуфазным замыканием. | Выполнить ремонт КЛ 10 кВ ТП-5869-ТП-5511 | 30.09.2022
ЮЭС |  |  |  | 03.09.2022 08:13 | 03.09.2022 12:40 | КВЛ 10 кВ РП 56 - яч.15 ТП 3887; КВЛ 6 кВ РП 40- яч.7 ТП 48; КЛ 6 кВ Ново-Ленино - яч.8 ТП-1090, ТП-1707п, РП-74 А; КЛ 6 кВ РП 9 - яч.12 ТП 436 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Отключение на РП -40, от действия МТЗ В-6 яч. №7 ТП-48 вследствие попадания ветки дерева на ВЛ 6кВ РП-40 В-6 кВ яч.№7 ТП-48. | Выполнить осмотр ВЛ 6кВ РП-40 В-6 кВ яч.№7 ТП-48. | 30.09.2022
ЮЭС |  |  |  | 03.09.2022 08:13 | 03.09.2022 12:40 | КВЛ 10 кВ РП 56 - яч.15 ТП 3887; КВЛ 6 кВ РП 40- яч.7 ТП 48; КЛ 6 кВ Ново-Ленино - яч.8 ТП-1090, ТП-1707п, РП-74 А; КЛ 6 кВ РП 9 - яч.12 ТП 436 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Отключение на ПС 220 кВ Ново-Ленино, от действия МТЗ В- 6 кВ яч. №8 ТП-1090, ТП-1770 п, РП-74А. вследствие повреждения КЛ 6 ТП-1070-ТП-1090 с последующим междуфазным замыканием. | Выполнить ремонт КЛ 6 кВ ТП-1070-ТП-1090 | 30.09.2022
ЮЭС |  |  |  | 03.09.2022 08:13 | 03.09.2022 12:40 | КВЛ 10 кВ РП 56 - яч.15 ТП 3887; КВЛ 6 кВ РП 40- яч.7 ТП 48; КЛ 6 кВ Ново-Ленино - яч.8 ТП-1090, ТП-1707п, РП-74 А; КЛ 6 кВ РП 9 - яч.12 ТП 436 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Отключение на РП-9 от действия МТЗ В-6 кВ яч. №12 ТП-436. Вследсвтие попадания ветки дерева на ВЛ 6 кВ РП-9 В-6 кВ яч. №12 ТП-436. | Выполнить осмотр ВЛ 6 кВ РП-9 В-6 кВ яч. №12 ТП-436. | 30.09.2022
ЮЭС | 214 | 162 | 9 | 05.09.2022 06:31 | 05.09.2022 07:10 | КЛ 6 кВ РП 14- яч.3 ТП 972 | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Организационных причин не усматривается | Выполнить ремонт КЛ 6 кВ ТП-972-ТП-1040 | 30.09.2022
ЮЭС |  |  |  | 05.09.2022 06:31 | 05.09.2022 07:10 | КЛ 6 кВ РП 14- яч.3 ТП 972 | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Отключение на РП-14 от действия МТЗ яч. №3 ТП-972 в следствие повреждения КЛ 6 кВ ТП-972-ТП-1040 с последующим междуфазным замыканием. | Внести изменения в паспорт КЛ 6 кВ ТП-972-ТП-1040 | 30.09.2022
ЮЭС | 215 | 163 | 9 | 07.09.2022 21:58 | 07.09.2022 23:03 | КВЛ 6 кВ Знаменская - яч.4 ТП-1789 | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Организационных причин не усматривается | Внести изменения в паспорт КЛ 6 кВ Знаменская-яч. №4-ТП-1789 | 30.09.2022
ЮЭС |  |  |  | 07.09.2022 21:58 | 07.09.2022 23:03 | КВЛ 6 кВ Знаменская - яч.4 ТП-1789 | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Отключение на ПС 110 кВ Знаменская от действия МТЗ яч. №4 ТП-1789 в следствие повреждения КЛ 6 кВ Знаменская-яч. №4-ТП-1789 с последующим междуфазным замыканием. | Выполнить ремонт КЛ 6 кВ Знаменская-яч. №4-ТП-1789 | 30.09.2022
ЮЭС | 216 | 164 | 9 | 08.09.2022 09:52 | 08.09.2022 10:00 | КЛ 10 кВ Знаменская-2 - яч.206 ТП-1218 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Организационных причин не усматривается | Определить мероприятия для недопущения подобного схлеста проводов. | 30.09.2022
ЮЭС |  |  |  | 08.09.2022 09:52 | 08.09.2022 10:00 | КЛ 10 кВ Знаменская-2 - яч.206 ТП-1218 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Отключение на ПС 110 кВ Знаменская-2 от действия МТЗ яч. №206 ТП-1218 в следствие схлеста проводов КВЛ 10 кВ Знаменская-2 В-10 кВ яч. №206 ТП-1789. | Выполнить осмотр КВЛ 10 кВ Знаменская-2 В-10 кВ яч. №206 ТП-1789 | 30.09.2022
ЮЭС | 217 | 165 | 9 | 10.09.2022 00:38 | 10.09.2022 04:31 | КВЛ 6 кВ Спутник - яч.8 ТП-1032, ТП-1096; КЛ 6 кВ Спутник - яч.26 ТП-1354; КЛ 6 кВ Спутник - яч.22 ТП-787 Б | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Организационных причин не усматривается | Внести изменения в паспорт КЛ 6 кВ Спутник-ТП-1096 | 30.09.2022
ЮЭС |  |  |  | 10.09.2022 00:38 | 10.09.2022 04:31 | КВЛ 6 кВ Спутник - яч.8 ТП-1032, ТП-1096; КЛ 6 кВ Спутник - яч.26 ТП-1354; КЛ 6 кВ Спутник - яч.22 ТП-787 Б | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Организационных причин не усматривается | Внести изменения в паспорт КЛ 6 кВ ТП-1354-ТП-1115 | 30.09.2022
ЮЭС |  |  |  | 10.09.2022 00:38 | 10.09.2022 04:31 | КВЛ 6 кВ Спутник - яч.8 ТП-1032, ТП-1096; КЛ 6 кВ Спутник - яч.26 ТП-1354; КЛ 6 кВ Спутник - яч.22 ТП-787 Б | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Организационных причин не усматривается | Внести изменения в паспорт КЛ 6 кВ ТП-782-ТП-645 | 30.09.2022
ЮЭС |  |  |  | 10.09.2022 00:38 | 10.09.2022 04:31 | КВЛ 6 кВ Спутник - яч.8 ТП-1032, ТП-1096; КЛ 6 кВ Спутник - яч.26 ТП-1354; КЛ 6 кВ Спутник - яч.22 ТП-787 Б | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Отключение на ПС 110 кВ Спутник от действия 1*РТ-85 яч. №8 ТП-1032, ТП-1096 в следствие повреждения КЛ 6 кВ Спутник-ТП-1096 с последующим междуфазным замыканием. | Выполнить ремонт КЛ 6 кВ Спутник-ТП-1096 | 30.09.2022
ЮЭС |  |  |  | 10.09.2022 00:38 | 10.09.2022 04:31 | КВЛ 6 кВ Спутник - яч.8 ТП-1032, ТП-1096; КЛ 6 кВ Спутник - яч.26 ТП-1354; КЛ 6 кВ Спутник - яч.22 ТП-787 Б | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Отключение на ПС 110 кВ Спутник от действия 1*РТ-85 яч. №26 ТП-1354 в следствие повреждения КЛ 6 кВ ТП-1354-ТП-1115 с последующим междуфазным замыканием. | Выполнить ремонт КЛ 6 кВ ТП-1354-ТП-1115 | 30.09.2022
ЮЭС |  |  |  | 10.09.2022 00:38 | 10.09.2022 04:31 | КВЛ 6 кВ Спутник - яч.8 ТП-1032, ТП-1096; КЛ 6 кВ Спутник - яч.26 ТП-1354; КЛ 6 кВ Спутник - яч.22 ТП-787 Б | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Отключение на ПС 110 кВ Спутник от действия 1*РТ-85 яч. №22 ТП-787Б в следствие повреждения КЛ 6 кВ ТП-782-ТП-645 с последующим междуфазным замыканием. | Выполнить ремонт КЛ 6 кВ ТП-782-ТП-645 | 30.09.2022
ЮЭС | 218 | 166 | 9 | 10.09.2022 16:09 | 10.09.2022 16:09 | КЛ 10 кВ Городская - яч.207 ТП-500, ТП-3329; РП-35 яч.3 ТП-1154, ТП-3659; РП-80 яч.19 ТП-732; РП-35 яч.5 ТП-1693, ТП-464 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Организационных причин не усматривается | Внести изменения в паспорт КЛ 10 кВ Городская-ТП-500 | 30.09.2022
ЮЭС |  |  |  | 10.09.2022 16:09 | 10.09.2022 16:09 | КЛ 10 кВ Городская - яч.207 ТП-500, ТП-3329; РП-35 яч.3 ТП-1154, ТП-3659; РП-80 яч.19 ТП-732; РП-35 яч.5 ТП-1693, ТП-464 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Организационных причин не усматривается | Внести изменения в паспорт КЛ 10 кВ ТП-1499-ТП-488 | 30.09.2022
ЮЭС |  |  |  | 10.09.2022 16:09 | 10.09.2022 16:09 | КЛ 10 кВ Городская - яч.207 ТП-500, ТП-3329; РП-35 яч.3 ТП-1154, ТП-3659; РП-80 яч.19 ТП-732; РП-35 яч.5 ТП-1693, ТП-464 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Организационных причин не усматривается | Внести изменения в паспорт КЛ 10 кВ ТП-697-ТП-291 | 30.09.2022
ЮЭС |  |  |  | 10.09.2022 16:09 | 10.09.2022 16:09 | КЛ 10 кВ Городская - яч.207 ТП-500, ТП-3329; РП-35 яч.3 ТП-1154, ТП-3659; РП-80 яч.19 ТП-732; РП-35 яч.5 ТП-1693, ТП-464 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Организационных причин не усматривается | Внести изменения в паспорт КЛ 10 кВ ТП-319-ТП-1039 | 30.09.2022
ЮЭС |  |  |  | 10.09.2022 16:09 | 10.09.2022 16:09 | КЛ 10 кВ Городская - яч.207 ТП-500, ТП-3329; РП-35 яч.3 ТП-1154, ТП-3659; РП-80 яч.19 ТП-732; РП-35 яч.5 ТП-1693, ТП-464 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Отключение на ПС 110 кВ Городская, отключение от действия ТО В-10 кВ яч. №207 ТП-500, ТП-3329 вследствие повреждения КЛ 10 кВ Городская-ТП-500 с последующим междуфазным замыканием. | Выполнить ремонт КЛ 10 кВ Городская-ТП-500 | 30.09.2022
ЮЭС |  |  |  | 10.09.2022 16:09 | 10.09.2022 16:09 | КЛ 10 кВ Городская - яч.207 ТП-500, ТП-3329; РП-35 яч.3 ТП-1154, ТП-3659; РП-80 яч.19 ТП-732; РП-35 яч.5 ТП-1693, ТП-464 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Отключение на РП-35, отключение от действия ТО, МТЗ В-10 кВ яч. №3 ТП-1154, ТП-3659 вследствие повреждения КЛ 10 кВ ТП-1499-ТП-488 с последующим междуфазным замыканием. | Выполнить ремонт КЛ 10 кВ ТП-1499-ТП-488 | 30.09.2022
ЮЭС |  |  |  | 10.09.2022 16:09 | 10.09.2022 16:09 | КЛ 10 кВ Городская - яч.207 ТП-500, ТП-3329; РП-35 яч.3 ТП-1154, ТП-3659; РП-80 яч.19 ТП-732; РП-35 яч.5 ТП-1693, ТП-464 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Отключение на РП-80, отключение от действия ТО В-10 кВ яч. №19 ТП-732 вследствие повреждения КЛ 10 кВ ТП-697-ТП-291 с последующим междуфазным замыканием. | Выполнить ремонт КЛ 10 кВ ТП-697-ТП-291 | 30.09.2022
ЮЭС |  |  |  | 10.09.2022 16:09 | 10.09.2022 16:09 | КЛ 10 кВ Городская - яч.207 ТП-500, ТП-3329; РП-35 яч.3 ТП-1154, ТП-3659; РП-80 яч.19 ТП-732; РП-35 яч.5 ТП-1693, ТП-464 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Отключение на РП-35, отключение от действия вследствие земли на 1СШ-10 кВ В-10 кВ яч. №5 ТП-1693, ТП-464. вследствие повреждения КЛ 10 кВ ТП-319-ТП-1039. | Выполнить ремонт КЛ 10 кВ ТП-319-ТП-1039 | 30.09.2022
ЮЭС | 219 | 820 | 9 | 12.09.2022 12:46 | 12.09.2022 14:45 | ПС 220 кВ Байкальская В-110 Нагорная | 110 | Электротехническое оборудование 110 кВ и выше трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов | Несогласованное проведение земляных работ по адресу г. Иркутск ул. Пискунова 146/2 персоналом ООО «СибСтрой». | Направить заявление в полицию о возбуждении уголовного дела по факту механического повреждения КЛ 6 кВ Релейная - яч.15 ТП-673 персоналом ООО «СибСтрой». | 30.09.2022
ЮЭС |  |  |  | 12.09.2022 12:46 | 12.09.2022 14:45 | ПС 220 кВ Байкальская В-110 Нагорная | 110 | Электротехническое оборудование 110 кВ и выше трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов | Несогласованное проведение земляных работ по адресу г. Иркутск ул. Пискунова 146/2 персоналом ООО «СибСтрой». | Проработать вопрос по оборудованию шкафа аккумуляторных батарей системой мониторинга аккумуляторов VRLA, при рассмотрении проектной документации и заказных листов обязательно учитывать наличие данных систем. | 30.12.2022
ЮЭС |  |  |  | 12.09.2022 12:46 | 12.09.2022 14:45 | ПС 220 кВ Байкальская В-110 Нагорная | 110 | Электротехническое оборудование 110 кВ и выше трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов | Несогласованное проведение земляных работ по адресу г. Иркутск ул. Пискунова 146/2 персоналом ООО «СибСтрой». | Составить график выполнения работ по передаче/приему АПТС (ЩСН /ШУОТ) с ПС филиала ОАО «ИЭСК» ЮЭС в ДП ЮЭС (с ретрансляцией в ЦУС ИД). | 30.12.2022
ЮЭС |  |  |  | 12.09.2022 12:46 | 12.09.2022 14:45 | ПС 220 кВ Байкальская В-110 Нагорная | 110 | Электротехническое оборудование 110 кВ и выше трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов | Несогласованное проведение земляных работ по адресу г. Иркутск ул. Пискунова 146/2 персоналом ООО «СибСтрой». | Направить претензионное письмо в ООО «СибСтрой» для недопущения подобных ситуаций и взыскания причиненного ущерба | 22.11.2022
ЮЭС |  |  |  | 12.09.2022 12:46 | 12.09.2022 14:45 | ПС 220 кВ Байкальская В-110 Нагорная | 110 | Электротехническое оборудование 110 кВ и выше трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов | Механический порыв КЛ-6 кВ Релейная - ТП 673 с последующим междуфазным замыканием по адресу г. Иркутск ул. Пискунова 146/2 персоналом ООО «СибСтрой», что привело к отключению ВЛ-110кВ Байкальская Нагорная I цепь с отпайками действием дальнего резервирования выключателя В-110 Нагорная на ПС 110 кВ Южная. | По выполнению п. 3.2.3. выполнить работы по передаче/приему АПТС (ЩСН /ШУОТ) с ПС филиала ОАО «ИЭСК» ЮЭС в ДП ЮЭС (с ретрансляцией в ЦУС ИД). | 29.07.2023
ЮЭС |  |  |  | 12.09.2022 12:46 | 12.09.2022 14:45 | ПС 220 кВ Байкальская В-110 Нагорная | 110 | Электротехническое оборудование 110 кВ и выше трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов | Механический порыв КЛ-6 кВ Релейная - ТП 673 с последующим междуфазным замыканием по адресу г. Иркутск ул. Пискунова 146/2 персоналом ООО «СибСтрой», что привело к отключению ВЛ-110кВ Байкальская Нагорная I цепь с отпайками действием дальнего резервирования выключателя В-110 Нагорная на ПС 110 кВ Южная. | Выполнить установку контроллера ТМ и организовать передачу сигналов аварии/неисправности (7 сигналов) ШУОТ на АРМ ДФ ЮЭС. | 28.10.2022
ЮЭС |  |  |  | 12.09.2022 12:46 | 12.09.2022 14:45 | ПС 220 кВ Байкальская В-110 Нагорная | 110 | Электротехническое оборудование 110 кВ и выше трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов | Механический порыв КЛ-6 кВ Релейная - ТП 673 с последующим междуфазным замыканием по адресу г. Иркутск ул. Пискунова 146/2 персоналом ООО «СибСтрой», что привело к отключению ВЛ-110кВ Байкальская Нагорная I цепь с отпайками действием дальнего резервирования выключателя В-110 Нагорная на ПС 110 кВ Южная. | Выполнить ремонт КЛ 6 кВ Релейная - яч.15 ТП-673. | 30.12.2022
ЮЭС | 220 | 167 | 9 | 12.09.2022 12:46 | 12.09.2022 14:25 | КВЛ 6 кВ Релейная - яч.15 ТП-673, ТП-1627 Б | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | По не выявленной причине произошло понижение напряжения аккумуляторных батарей, что привело к снижению напряжения оперативного тока в результате короткого замыкания с последующим отказом защит. | Проработать вопрос по оборудованию шкафа аккумуляторных батарей системой мониторинга аккумуляторов VRLA, при рассмотрении проектной документации и заказных листов обязательно учитывать наличие данных систем. | 30.12.2022
ЮЭС |  |  |  | 12.09.2022 12:46 | 12.09.2022 14:25 | КВЛ 6 кВ Релейная - яч.15 ТП-673, ТП-1627 Б | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | По не выявленной причине произошло понижение напряжения аккумуляторных батарей, что привело к снижению напряжения оперативного тока в результате короткого замыкания с последующим отказом защит. | Направить претензионное письмо в фирму ООО «СибСтрой» для недопущения подобных ситуаций и взыскания причиненного ущерба. | 30.09.2022
ЮЭС |  |  |  | 12.09.2022 12:46 | 12.09.2022 14:25 | КВЛ 6 кВ Релейная - яч.15 ТП-673, ТП-1627 Б | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | По не выявленной причине произошло понижение напряжения аккумуляторных батарей, что привело к снижению напряжения оперативного тока в результате короткого замыкания с последующим отказом защит. | Составить график выполнения работ по передаче/приему АПТС (ЩСН /ШУОТ) с ПС филиала ОАО «ИЭСК» ЮЭС в ДП ЮЭС (с ретрансляцией в ЦУС ИД). | 31.12.2022
ЮЭС |  |  |  | 12.09.2022 12:46 | 12.09.2022 14:25 | КВЛ 6 кВ Релейная - яч.15 ТП-673, ТП-1627 Б | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Несогласованное проведение работ по благоустройству территории (монтаж бордюров) по адресу г. Иркутск ул. Пискунова 146/2 персоналом ООО «СибСтрой». | Провести инструктаж оперативному персоналу ЮЭС ОАО «ИЭСК» по вопросу первоочередности включения категорийных потребителей в том числе Филиала АО «СО ЕЭС» Иркутское РДУ. | 31.10.2022
ЮЭС |  |  |  | 12.09.2022 12:46 | 12.09.2022 14:25 | КВЛ 6 кВ Релейная - яч.15 ТП-673, ТП-1627 Б | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Несогласованное проведение работ по благоустройству территории (монтаж бордюров) по адресу г. Иркутск ул. Пискунова 146/2 персоналом ООО «СибСтрой». | Провести инструктаж оперативному персоналу ЦУС ОАО «ИЭСК» по вопросу первоочередности включения категорийных потребителей в том числе Филиала АО «СО ЕЭС» Иркутское РДУ. | 31.10.2022
ЮЭС |  |  |  | 12.09.2022 12:46 | 12.09.2022 14:25 | КВЛ 6 кВ Релейная - яч.15 ТП-673, ТП-1627 Б | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | При междуфазном коротком замыкании, возникшем при механическом повреждении КЛ 6 кВ Релейная – ТП-673 произошел отказ защит яч. №15 ТП-673, ТП-1627 Б из-за низкого напряжения цепей оперативного тока на ПС 110 кВ Релейная и место КЗ не было отключено. | Восстановить схему электроснабжения потребителей ПС 110 кВ Релейная. | 30.09.2022
ЮЭС |  |  |  | 12.09.2022 12:46 | 12.09.2022 14:25 | КВЛ 6 кВ Релейная - яч.15 ТП-673, ТП-1627 Б | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | При междуфазном коротком замыкании, возникшем при механическом повреждении КЛ 6 кВ Релейная – ТП-673 произошел отказ защит яч. №15 ТП-673, ТП-1627 Б из-за низкого напряжения цепей оперативного тока на ПС 110 кВ Релейная и место КЗ не было отключено. | Выполнить ревизию в отсеке яч. №15 ТП-673, ТП-1627 Б на ПС 110 кВ Релейная. | 30.09.2022
ЮЭС |  |  |  | 12.09.2022 12:46 | 12.09.2022 14:25 | КВЛ 6 кВ Релейная - яч.15 ТП-673, ТП-1627 Б | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | При междуфазном коротком замыкании, возникшем при механическом повреждении КЛ 6 кВ Релейная – ТП-673 произошел отказ защит яч. №15 ТП-673, ТП-1627 Б из-за низкого напряжения цепей оперативного тока на ПС 110 кВ Релейная и место КЗ не было отключено. | По выполнению п. 3.2.3. выполнить работы по передаче/приему АПТС (ЩСН /ШУОТ) с ПС филиала ОАО «ИЭСК» ЮЭС в ДП ЮЭС (с ретрансляцией в ЦУС ИД). | 29.07.2023
ЮЭС |  |  |  | 12.09.2022 12:46 | 12.09.2022 14:25 | КВЛ 6 кВ Релейная - яч.15 ТП-673, ТП-1627 Б | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Механический порыв КЛ-6 кВ Релейная - ТП 673 по адресу г. Иркутск ул. Пискунова 146/2 персоналом ООО «СибСтрой» с последующим возгоранием кабельной разделки В-6 кВ яч. №15 ТП-673, ТП-1627 на ПС 110 кВ Релейная. | Выполнить установку контроллера ТМ и организовать передачу сигналов аварии/неисправности (7 сигналов) ШУОТ на АРМ ДФ ЮЭС. | 28.10.2022
ЮЭС |  |  |  | 12.09.2022 12:46 | 12.09.2022 14:25 | КВЛ 6 кВ Релейная - яч.15 ТП-673, ТП-1627 Б | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Механический порыв КЛ-6 кВ Релейная - ТП 673 по адресу г. Иркутск ул. Пискунова 146/2 персоналом ООО «СибСтрой» с последующим возгоранием кабельной разделки В-6 кВ яч. №15 ТП-673, ТП-1627 на ПС 110 кВ Релейная. | Выполнить ремонт КЛ 6 кВ Релейная - яч. №15 ТП-673. | 29.12.2022
ЮЭС |  |  |  | 12.09.2022 12:46 | 12.09.2022 14:25 | КВЛ 6 кВ Релейная - яч.15 ТП-673, ТП-1627 Б | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Механический порыв КЛ-6 кВ Релейная - ТП 673 по адресу г. Иркутск ул. Пискунова 146/2 персоналом ООО «СибСтрой» с последующим возгоранием кабельной разделки В-6 кВ яч. №15 ТП-673, ТП-1627 на ПС 110 кВ Релейная. | Выполнить ремонт КЛ 6 кВ Цимлянская яч. №16 - Байкальская яч. №16 | 29.12.2022
ЮЭС | 221 | 821 | 9 | 12.09.2022 15:15 | 12.09.2022 15:15 | ПС 220 кВ Восточная В-110 Туристская 1 цепь; Т-2 | 110 | Трансформаторы (автотрансформаторы) и шунтирующие реакторы 110 кВ и выше | Занесенная ветром полиэтиленовая пленка на ШМ-10 Т-2 привела к отключению от ДЗТ трансформатора Т-2. | Направить претензионное письмо в администрацию п. Ангарские Хутора о недопустимости несанкционированной свалки возле территории ПС 110 кВ Туристская. | 30.09.2022
ЮЭС |  |  |  | 12.09.2022 15:15 | 12.09.2022 15:15 | ПС 220 кВ Восточная В-110 Туристская 1 цепь; Т-2 | 110 | Трансформаторы (автотрансформаторы) и шунтирующие реакторы 110 кВ и выше | Организационных причин не усматривается. | Не намечаются
ЮЭС |  |  |  | 12.09.2022 15:15 | 12.09.2022 15:15 | ПС 220 кВ Восточная В-110 Туристская 1 цепь; Т-2 | 110 | Трансформаторы (автотрансформаторы) и шунтирующие реакторы 110 кВ и выше | Междуфазное перекрытие воздушного промежутка ШМ-10 кВ Т-2 полиэтиленовой пленкой и отключение от действия защит трансформатора Т-2 на ПС 110 кВ Туристская. | Выполнить внеочередной осмотр оборудования ПС 220 кВ Восточная и ПС 110 кВ Туристская. | 12.09.2022
ЮЭС |  |  |  | 12.09.2022 15:15 | 12.09.2022 15:15 | ПС 220 кВ Восточная В-110 Туристская 1 цепь; Т-2 | 110 | Трансформаторы (автотрансформаторы) и шунтирующие реакторы 110 кВ и выше | Отключение В-110 Туристская I на ПС 220 кВ Восточная произошло вследствие правильной работы защит из за нарушения электрической изоляции ШМ-10 кВ Т-2 вследствие междуфазного перекрытия воздушного промежутка. | Выполнить послеаварийную проверку ДЗТ Т-2 на ПС 110 кВ Туристская. | 23.09.2022
ЮЭС | 222 | 168 | 9 | 13.09.2022 02:00 | 13.09.2022 14:24 | КЛ 10 кВ РП-83 - яч.24 ТП-1084 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Организационных причин не усматривается | Внести изменения в паспорт КЛ 10 кВ ТП-807-ТП-1084 | 30.09.2022
ЮЭС |  |  |  | 13.09.2022 02:00 | 13.09.2022 14:24 | КЛ 10 кВ РП-83 - яч.24 ТП-1084 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Отключение на РП-83, от действия ТО В-10 кВ яч. №24 ТП-1084. вследствие повреждения КЛ 10 кВ ТП-807-ТП-1084 с последующим междуфазным замыканием. | Выполнить ремонт КЛ 10 кВ ТП-807-ТП-1084 | 30.09.2022
ЮЭС | 223 | 169 | 9 | 13.09.2022 19:18 | 13.09.2022 21:15 | КЛ 6 кВ Цимлянская - яч.16 ПС Байкальская | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Организационных причин не усматривается | Внести изменения в паспорт КЛ 6 кВ Цимлянская-Байкальская | 30.09.2022
ЮЭС |  |  |  | 13.09.2022 19:18 | 13.09.2022 21:15 | КЛ 6 кВ Цимлянская - яч.16 ПС Байкальская | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Отключение на ПС 110 кВ Цимлянская, от действия ТО В-6 кВ яч. №16 ПС Байкальская вследствие повреждения КЛ 6 кВ Цимлянская-Байкальская с последующим междуфазным замыканием. | Выполнить ремонт КЛ 6 кВ Цимлянская-Байкальская | 30.09.2022
ЮЭС | 224 | 170 | 9 | 16.09.2022 11:31 | 16.09.2022 12:11 | КЛ 10 кВ Байкальская - яч.202 РП-30 Б | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Организационных причин не усматривается | Внести изменения в паспорт КЛ 10 кВ Байкальская-РП-30Б | 30.09.2022
ЮЭС |  |  |  | 16.09.2022 11:31 | 16.09.2022 12:11 | КЛ 10 кВ Байкальская - яч.202 РП-30 Б | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Отключение на ПС 220 кВ Байкальская, от действия МТЗ В-10 кВ яч. №202 РП-30Б вследствие повреждения КЛ 10 кВ Байкальская-РП-30Б с последующим междуфазным замыканием. | Выполнить ремонт КЛ 10 кВ Байкальская-РП-30Б | 30.09.2022
ЮЭС | 225 | 171 | 9 | 17.09.2022 00:10 | 17.09.2022 00:25 | КВЛ 6 кВ Партизанская - яч.21 ТП-1116 | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Организационных причин не усматривается | Внести изменения в паспорт КЛ 6 кВ Партизанская-ТП-1116 | 30.09.2022
ЮЭС |  |  |  | 17.09.2022 00:10 | 17.09.2022 00:25 | КВЛ 6 кВ Партизанская - яч.21 ТП-1116 | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Отключение на ПС 35 кВ Партизанская, ручное отключение В-6 кВ яч. №21 ТП-1116 вследствие повреждения КЛ 6 кВ Партизанская-ТП-1116 с последующим междуфазным замыканием. | Выполнить ремонт КЛ 6 кВ Партизанская-ТП-1116 | 30.09.2022
ЮЭС | 226 | 172 | 9 | 18.09.2022 12:13 | 18.09.2022 13:17 | КЛ-10кВ РП-43 - яч.4 ТП-1493, ТП-1119 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Организационных причин не усматривается | Внести изменения в паспорт КЛ 10 кВ РП-43-ТП-1493 | 30.09.2022
ЮЭС |  |  |  | 18.09.2022 12:13 | 18.09.2022 13:17 | КЛ-10кВ РП-43 - яч.4 ТП-1493, ТП-1119 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Отключение на РП-43, от действия ТО В-10 кВ яч. №4 ТП-1493, ТП-1119 вследствие повреждения КЛ 10 кВ РП-43-ТП-1493 с последующим междуфазным замыканием. | Выполнить ремонт КЛ 10 кВ РП-43-ТП-1493 | 30.09.2022
ЮЭС | 227 | 173 | 9 | 19.09.2022 13:54 | 19.09.2022 15:38 | КВЛ 10 кВ Мельниково - яч.13 ТП-3318, ТП-3899п | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Организационных причин не усматривается | Внести изменения в паспорт КЛ 10 кВ ТП-3918-ТП-313 | 30.09.2022
ЮЭС |  |  |  | 19.09.2022 13:54 | 19.09.2022 15:38 | КВЛ 10 кВ Мельниково - яч.13 ТП-3318, ТП-3899п | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Отключение на ПС 110 кВ Мельниково, аварийное отключение земля 2 СШ-10 кВ В-10 кВ яч. №13 ТП-3318, ТП-3899п. вследствие повреждения КЛ 10 кВ ТП-3918-ТП-313 с последующим междуфазным замыканием. | Выполнить ремонт КЛ 10 кВ ТП-3918-ТП-313 | 30.09.2022
ЮЭС | 228 | 988 | 9 | 20.09.2022 03:18 | 20.09.2022 03:18 | ПС 110 кВ Подкаменная В-110 Слюдянка; ПС 110 кВ Слюдянка В-110 Подкаменная | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Причина отключения В-110 Слюдянка на ПС 110 кВ Подкаменная, В-110 Подкаменная на ПС 110 кВ Слюдянка и ВЛ 110 кВ Подкаменная-Андриановская-Слюдянка по результатам послеаварийных осмотров не выявлена. | Выполнить верховой осмотр ВЛ 110 кВ Подкаменная-Андриановская-Слюдянка в пролете опор №№71-75 и 75/1-75/7. | 2022-11-30
ЮЭС |  |  |  | 20.09.2022 03:18 | 20.09.2022 03:18 | ПС 110 кВ Подкаменная В-110 Слюдянка; ПС 110 кВ Слюдянка В-110 Подкаменная | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | - | Выполнить осмотр ВЛ 110 кВ Подкаменная-Андриановская-Слюдянка ИТР персоналом в пролете опор №№65-75 и 75/1-75/19. | 2022-11-30
ЮЭС | 229 | 174 | 9 | 20.09.2022 06:39 | 20.09.2022 07:55 | КЛ 10 кВ Байкальская - яч.309 ТП-4640А | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Организационных причин не усматривается | Внести изменения в паспорт КЛ 10 кВ ТП-6665-ТП-4640 | 30.09.2022
ЮЭС |  |  |  | 20.09.2022 06:39 | 20.09.2022 07:55 | КЛ 10 кВ Байкальская - яч.309 ТП-4640А | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Отключение на ПС 220 кВ Байкальская, произошло аварийное отключение от действия МТЗ В-10 кВ яч. №309 ТП-4640А вследствие повреждения КЛ 10 кВ ТП-6665-ТП-4640 с последующим междуфазным замыканием. | Выполнить ремонт КЛ 10 кВ ТП-6665-ТП-4640 | 20.10.2022
ЮЭС | 230 | 175 | 9 | 20.09.2022 10:50 | 20.09.2022 11:59 | КВЛ 10 кВ Знаменская-2 - яч.109 ТП-3802 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Организационных причин не усматривается | Внести изменения в паспорт КЛ 10 кВ Знаменская-2-ТП-3802 | 30.09.2022
ЮЭС |  |  |  | 20.09.2022 10:50 | 20.09.2022 11:59 | КВЛ 10 кВ Знаменская-2 - яч.109 ТП-3802 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Отключение на ПС 110 кВ Знаменская-2, произошло аварийное отключение от действия МТЗ В-10 кВ яч. №109 ТП-3802 вследствие повреждения КЛ 10 кВ Знаменская-2-ТП-3802 с последующим междуфазным замыканием. | Выполнить ремонт КЛ 10 кВ Знаменская-2-ТП-3802 | 20.10.2022
ЮЭС | 231 | 708 | 9 | 21.09.2022 14:30 | 21.09.2022 21:27 | ПС 110 кВ Дачная В 35 кВ Летняя | 35 | Линии электропередачи 6-35 кВ | 21.09.2022 г. в г. Иркутске и Иркутском районе произошли отключения объектов электросетевого хозяйства в результате стихийного воздействия. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 35 кВ Дачная - Летняя | 20.10.2022
ЮЭС |  |  |  | 21.09.2022 14:30 | 21.09.2022 21:27 | ПС 110 кВ Дачная В 35 кВ Летняя | 35 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Отключение наПС 110 кВ Дачная В-35 кв Летяняя от действия МТЗ в следствие схлеста проводов в пролёте опор №№ 16-17 с последующим междуфазным замыканием. | Выполнить перетяжку провода в пролёте опор №№ 16-17 | 20.10.2022
ЮЭС | 232 | 176 | 9 | 21.09.2022 15:36 | 21.09.2022 16:49 | КЛ 6 кВ КПД - яч.12 Кая | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Организационных причин не усматривается | Внести изменения в паспорт ЛР-6 кВ на опоре №2 КВЛ КПД В-10 кВ яч. №12 Кая. | 30.09.2022
ЮЭС |  |  |  | 21.09.2022 15:36 | 21.09.2022 16:49 | КЛ 6 кВ КПД - яч.12 Кая | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Отключение на ПС 35 кВ КПД, произошло аварийное отключение от действия МТЗ В-10 кВ яч. №12 Кая вследствие повреждения ЛР-6 кВ на опоре №2 КВЛ КПД В-10 кВ яч. №12 Кая. | Выполнить ремонт ЛР-6 кВ на опоре №2 КВЛ КПД В-10 кВ яч. №12 Кая. | 20.10.2022
ЮЭС | 233 | 177 | 9 | 21.09.2022 16:16 | 21.09.2022 17:10 | КЛ 6 кВ Цимлянская - яч.35 РП-45 А, ТП-1079 | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Организационных причин не усматривается | Внести изменения в паспорт КЛ 6 кВ ТП-653-ТП-4690 | 30.09.2022
ЮЭС |  |  |  | 21.09.2022 16:16 | 21.09.2022 17:10 | КЛ 6 кВ Цимлянская - яч.35 РП-45 А, ТП-1079 | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Отключение на ПС 110 кВ Цимлянская, произошло аварийное отключение земля 3 СШ-10 кВ В-6 кВ яч. №35 РП-45А, ТП-1079 вследствие повреждения КЛ 6 кВ ТП-653-ТП-4690 с последующим замыканием на землю. | Выполнить ремонт КЛ 6 кВ ТП-653-ТП-4690 | 20.10.2022
ЮЭС | 234 | 178 | 9 | 21.09.2022 20:53 | 21.09.2022 20:53 | КЛ 10 кВ Правобережная - яч.8 РП-32 Б | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Организационных причин не усматривается | Внести изменения в паспорт КЛ 10 кВ Правобережная В-10 кВ яч. №8 РП-32Б | 30.09.2022
ЮЭС |  |  |  | 21.09.2022 20:53 | 21.09.2022 20:53 | КЛ 10 кВ Правобережная - яч.8 РП-32 Б | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Отключение на ПС 220 кВ Правобережная, произошло аварийное отключение земля 2 СШ-10 кВ В-10 кВ яч. №8 РП-32Б вследствие повреждения КЛ 10 кВ Правобережная В-10 кВ яч. №8 РП-32Б с последующим замыканием на землю. | Выполнить ремонт КЛ 10 кВ Правобережная В-10 кВ яч. №8 РП-32Б | 20.10.2022
ЮЭС | 235 | 179 | 9 | 22.09.2022 10:19 | 22.09.2022 14:59 | КВЛ 10 кВ Городская - яч.108 РП-35 А, ТП-2912 А | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Организационных причин не усматривается | Внести изменения в паспорт КЛ 10 кВ ТП-1073-ТП-4643 | 30.09.2022
ЮЭС |  |  |  | 22.09.2022 10:19 | 22.09.2022 14:59 | КВЛ 10 кВ Городская - яч.108 РП-35 А, ТП-2912 А | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Отключение на ПС 110 кВ Городская, произошло аварийное отключение от действия МТЗ В-10 кВ яч. №108 РП-35А, ТП-2912А вследствие повреждения КЛ 10 кВ ТП-1073-ТП-4643 с последующим замыканием на землю. | Выполнить ремонт КЛ 10 кВ ТП-1073-ТП-4643 | 20.10.2022
ЮЭС | 236 | 180 | 9 | 22.09.2022 10:43 | 22.09.2022 14:31 | КВЛ 10 кВ Городская - яч.203 ТП-549 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Организационных причин не усматривается | Внести изменения в паспорт КЛ 10 кВ ТП-549-ТП-909 | 30.09.2022
ЮЭС |  |  |  | 22.09.2022 10:43 | 22.09.2022 14:31 | КВЛ 10 кВ Городская - яч.203 ТП-549 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Отключение на ПС 110 кВ Городская, произошло аварийное отключение от действия МТЗ В-10 кВ яч. №203 ТП-549 вследствие повреждения КЛ 10 кВ ТП-549-ТП-909 с последующим замыканием на землю. | Выполнить ремонт КЛ 10 кВ ТП-549-ТП-909 | 20.10.2022
ЮЭС | 237 | 181 | 9 | 22.09.2022 20:14 | 22.09.2022 21:28 | КЛ 6 кВ Студенческая - яч.17 ТП-1560, ТП-4932 | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Организационных причин не усматривается | Внести изменения в паспорт КЛ 6 кВ ТП-1560-ТП-1489 | 30.09.2022
ЮЭС |  |  |  | 22.09.2022 20:14 | 22.09.2022 21:28 | КЛ 6 кВ Студенческая - яч.17 ТП-1560, ТП-4932 | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Отключение на ПС 110 кВ Студенческая, произошло аварийное отключение земля 2 СШ-6 кВ В-6 кВ яч. №17 ТП-1560, ТП-4932вследствие повреждения КЛ 6 кВ ТП-1560-ТП-1489 с последующим замыканием на землю. | Выполнить ремонт КЛ 6 кВ ТП-1560-ТП-1489 | 20.10.2022
ЮЭС | 238 | 182 | 9 | 24.09.2022 12:12 | 24.09.2022 16:39 | КЛ 6 кВ Ново-Ленино - яч.14 ИРКОМПО, Сибтелеком, Крайс-Терминал, ТП-2282п, Ипопат | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Организационных причин не усматривается | Внести изменения в паспорт КЛ 6 кВ Ново-Ленино-ИРКОМПО | 30.09.2022
ЮЭС |  |  |  | 24.09.2022 12:12 | 24.09.2022 16:39 | КЛ 6 кВ Ново-Ленино - яч.14 ИРКОМПО, Сибтелеком, Крайс-Терминал, ТП-2282п, Ипопат | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Отключение на ПС 220 кВ Ново-Ленино, произошло аварийное отключение от ТО В-6 кВ яч. №14 ИРКОМПО вследствие повреждения КЛ 6 кВ Ново-Ленино-ИРКОМПО с последующим замыканием на землю. | Выполнить ремонт КЛ 6 кВ Ново-Ленино-ИРКОМПО | 20.10.2022
ЮЭС | 239 | 183 | 9 | 25.09.2022 08:50 | 25.09.2022 10:14 | КЛ 10 кВ Глазково - яч.42 ТП-3109 Б | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Организационных причин не усматривается | Внести изменения в паспорт КЛ 10 кВ Глазково-ТП-3109Б | 30.09.2022
ЮЭС |  |  |  | 25.09.2022 08:50 | 25.09.2022 10:14 | КЛ 10 кВ Глазково - яч.42 ТП-3109 Б | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Отключение на ПС 110 кВ Глазково, произошло аварийное отключение от ТО В-10 кВ яч. №42 ТП-3109Б вследствие повреждения КЛ 10 кВ Глазково-ТП-3109Б с последующим замыканием на землю. | Выполнить ремонт КЛ 10 кВ Глазково-ТП-3109Б | 20.10.2022
ЮЭС | 240 | 184 | 9 | 26.09.2022 16:11 | 26.09.2022 16:11 | ПС 35 кВ Марково В-10 Т-2 | 10 | Электротехническое оборудование 6-35 кВ трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов | Организационных причин не усматривается | Не требуются | 30.09.2022
ЮЭС |  |  |  | 26.09.2022 16:11 | 26.09.2022 16:11 | ПС 35 кВ Марково В-10 Т-2 | 10 | Электротехническое оборудование 6-35 кВ трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов | Отключение на ПС 35 кВ Марково, произошло аварийное отключение от ЗМН В-10 кВ Т-2 вследствие повреждения 2ПК на ТН-2-10. | Выполнить замену 2ПК на ТН-2-10 | 20.10.2022
ЮЭС | 241 | 185 | 9 | 27.09.2022 11:31 | 27.09.2022 12:07 | КВЛ 6 кВ Мельниково 6 - яч.52 РП-26 А | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Организационных причин не усматривается | Внести изменения в паспорт КЛ 6 кВ Мельниково 6 - яч.52 РП-26 А | 30.09.2022
ЮЭС |  |  |  | 27.09.2022 11:31 | 27.09.2022 12:07 | КВЛ 6 кВ Мельниково 6 - яч.52 РП-26 А | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Отключение на ПС 110 кВ Мельниково, произошло аварийное отключение от МТЗ В-6 кВ яч. №52 РП-26А вследствие повреждения КЛ 6 кВ Мельниково 6 - яч.52 РП-26 А с последующим замыканием на землю. | Выполнить ремонт КЛ 6 кВ Мельниково 6 - яч.52 РП-26 А | 20.10.2022
ЮЭС | 242 | 186 | 9 | 28.09.2022 11:09 | 28.09.2022 11:37 | ПС 110 кВ Октябрьская В-6 Т-2 | 6 | Электротехническое оборудование 6-35 кВ трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов | При написании «Программы работ на профилактическое восстановление РЗА Т-1 ПС Октябрьская» не предусмотрены дополнительные меры безопасности и не прописаны в схеме защит Т-1 цепи отключения В-6 кВ Т-2, что привело к отключению В-6 Т-2 и 1 СШ - 6 кВ, 2 СШ - 6 кВ при проверке реле отключения В-6 Т-1 во время подачи напряжения в шинки АЧР. | Провести внеплановый инструктаж персоналу СРЗЭиИ на тему: «Разработка программы работ». | 2022-10-10
ЮЭС |  |  |  | 28.09.2022 11:09 | 28.09.2022 11:37 | ПС 110 кВ Октябрьская В-6 Т-2 | 6 | Электротехническое оборудование 6-35 кВ трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов | При написании «Программы работ на профилактическое восстановление РЗА Т-1 ПС Октябрьская» не предусмотрены дополнительные меры безопасности и не прописаны в схеме защит Т-1 цепи отключения В-6 кВ Т-2, что привело к отключению В-6 Т-2 и 1 СШ - 6 кВ, 2 СШ - 6 кВ при проверке реле отключения В-6 Т-1 во время подачи напряжения в шинки АЧР. | Включить в Программу проведения технической учёбы в 2023 году персоналу службы релейной защиты, автоматики, измерений, изучение требований Указания по организации и производству работ в устройствах релейной защиты и электроавтоматики подстанций для дежурного и релейного персонала ОАО "ИЭСК" в части содержания и порядка составления программ производства работ по техническому обслуживанию устройств РЗА | 2023-01-09
ЮЭС |  |  |  | 28.09.2022 11:09 | 28.09.2022 11:37 | ПС 110 кВ Октябрьская В-6 Т-2 | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | - | Выполнить изменения в схеме АЧР, исключить наличие оперативных цепей АЧР на панелях защит Т-1, Т-2. | 2022-11-30
ЮЭС | 243 | 187 | 9 | 29.09.2022 04:40 | 29.09.2022 04:40 | КЛ 6кВ РП 31 яч.-15 ТП 358 | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Организационных причин не усматривается | Внести изменения в паспорт КЛ-6 кВ ТП353-ТП1160 | 30.09.2022
ЮЭС |  |  |  | 29.09.2022 04:40 | 29.09.2022 04:40 | КЛ 6кВ РП 31 яч.-15 ТП 358 | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Отключение на РП-31, произошло аварийное отключение от МТЗ В-6 кВ яч. №15 ТП-358 вследствие повреждения КЛ-6 кВ ТП353-ТП1160 с последующим замыканием на землю. | Выполнить ремонт КЛ-6 кВ ТП353-ТП1160 | 20.10.2022
ЮЭС | 244 | 188 | 10 | 01.10.2022 20:16 | 01.10.2022 03:33 | КВЛ 10 кВ Пивзавод - яч.19 ТПК Б | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Попытка отключения РЛК под нагрузкой вследствие чего произошло аварийное отключение КВЛ 10 кВ Пивзавод - яч.19 ТПК Б. | Направить жалобу в МВД о попытке несанкционированного отключения электрооборудования. | 2022-10-10
ЮЭС |  |  |  | 01.10.2022 20:16 | 01.10.2022 03:33 | КВЛ 10 кВ Пивзавод - яч.19 ТПК Б | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Отключение РЛК под нагрузкой неустановленным лицом. | Выполнить осмотр КВЛ 10 кВ Пивзавод - яч.19 ТПК Б | 2022-10-30
ЮЭС | 245 | 189 | 10 | 02.10.2022 04:01 | 02.10.2022 06:58 | КВЛ 10 кВ Изумрудная - яч.18 ПП Березовый Б | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Организационных причин не усматривается | Внести изменения в паспорт КВЛ 10 кВ Изумрудная - яч.18 ПП Березовый Б | 30.10.2022
ЮЭС |  |  |  | 02.10.2022 04:01 | 02.10.2022 06:58 | КВЛ 10 кВ Изумрудная - яч.18 ПП Березовый Б | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Отключение яч.18 ПП Березовый Б на ПС 110 кВ Изумрудная по причине повреждения РЛК-10 на опоре № 37. | Выполнить внеочередной осмотр КВЛ 10 кВ Изумрудная - яч.18 ПП Березовый Б | 30.10.2022
ЮЭС | 246 | 190 | 10 | 02.10.2022 04:45 | 02.10.2022 12:31 | КВЛ 10 Восточная яч.31 ТП-9А | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Проведение несогласованных земляных работ неустановленным лицом в охранной зоне КВЛ 10 Восточная яч.31 ТП-9А. | Направить претензионное письмо в адрес КГО г. Иркутска. | 30.10.2022
ЮЭС |  |  |  | 02.10.2022 04:45 | 02.10.2022 12:31 | КВЛ 10 Восточная яч.31 ТП-9А | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Проведение несогласованных земляных работ неустановленным лицом в охранной зоне КВЛ 10 Восточная яч.31 ТП-9А. | Внести изменения в паспорт КВЛ 10 Восточная яч.31 ТП-9А. | 30.12.2022
ЮЭС |  |  |  | 02.10.2022 04:45 | 02.10.2022 12:31 | КВЛ 10 Восточная яч.31 ТП-9А | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Механическое повреждение КВЛ 10 Восточная яч.31 ТП-9А неустановленным лицом с последующим междуфазным замыканием. | Выполнить ремонт КВЛ 10 Восточная яч.31 ТП-9А | 2022-12-30
ЮЭС | 247 | 191 | 10 | 04.10.2022 04:42 | 05.10.2022 00:52 | КЛ 6 кВ РП 38 яч. 20-ТП 1254 | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Организационных причин не усматривается | Внести изменения в паспорт КЛ 6 кВ ТП-321-ТП 786. | 17.10.2022
ЮЭС |  |  |  | 04.10.2022 04:42 | 05.10.2022 00:52 | КЛ 6 кВ РП 38 яч. 20-ТП 1254 | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Отключение на РП-38 от действия МТЗ яч. №20 ТП-1254 в следствие повреждения КЛ 6 кВ ТП-321-ТП 786 с последующим междуфазным замыканием. | Выполнить ремонт КЛ 6 кВ ТП-321-ТП 786. | 30.10.2022
ЮЭС | 248 | 192 | 10 | 05.10.2022 12:20 | 05.10.2022 13:41 | КЛ 6 кВ Нагорная - яч.27 ТП-673 | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Организационных причин не усматривается | Внести изменения в паспорт КЛ-6кВ ТП-336 - ТП-3537 | 30.10.2022
ЮЭС |  |  |  | 05.10.2022 12:20 | 05.10.2022 13:41 | КЛ 6 кВ Нагорная - яч.27 ТП-673 | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Отключение на ПС 110 кВ Нагорная от действия МТЗ яч. №2 ТП-973 в следствие повреждения КЛ-6кВ ТП-336 - ТП-3537 с последующим междуфазным замыканием. | Выполнить ремонт КЛ-6кВ ТП-336 - ТП-3537 | 30.10.2022
ЮЭС | 249 | 193 | 10 | 05.10.2022 12:42 | 05.10.2022 13:25 | КЛ 6 кВ Нагорная - яч.21 ТП-1534 | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Организационных причин не усматривается | Внести изменения в паспорт КЛ-6кВ ТП-1222-ТП-658 | 2022-12-30
ЮЭС |  |  |  | 05.10.2022 12:42 | 05.10.2022 13:25 | КЛ 6 кВ Нагорная - яч.21 ТП-1534 | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Отключение на ПС 110 кВ Нагорная от действия МТЗ яч. №21 ТП-1534 в следствие повреждения КЛ-6кВ ТП-1222-ТП-658 с последующим междуфазным замыканием. | Выполнить ремонт КЛ-6кВ ТП-1222-ТП-658 | 2022-12-30
ЮЭС | 250 | 194 | 10 | 05.10.2022 21:39 | 05.10.2022 23:11 | КВЛ 6 кВ Спутник - яч.47 ТП-1144, ТП-3182, ТП-5588п | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Организационных причин не усматривается | Внести изменения в паспорт КЛ 6 кВ ТП-1144-ТП-1029 | 2022-12-30
ЮЭС |  |  |  | 05.10.2022 21:39 | 05.10.2022 23:11 | КВЛ 6 кВ Спутник - яч.47 ТП-1144, ТП-3182, ТП-5588п | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Отключение на ПС 110 кВ Спутник от действия МТЗ яч. №47 ТП-1144, ТП-3182, ТП-5588п в следствие повреждения КЛ 6 кВ ТП-1144-ТП-1029 с последующим междуфазным замыканием. | Выполнить ремонт КЛ 6 кВ ТП-1144-ТП-1029 | 2022-12-30
ЮЭС | 251 | 195 | 10 | 06.10.2022 21:28 | 06.10.2022 22:12 | КЛ 10 кВ Глазково - яч.46 ТП-1527 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Организационных причин не усматривается | Внести изменения в паспорт КЛ 10 кВ Глазково - яч.46 ТП-1527 | 2022-12-30
ЮЭС |  |  |  | 06.10.2022 21:28 | 06.10.2022 22:12 | КЛ 10 кВ Глазково - яч.46 ТП-1527 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Отключение на ПС 110 кВ Глазково от действия МТЗ яч. №46 ТП-1527 в следствие повреждения КЛ 10 кВ Глазково - яч.46 ТП-1527 с последующим междуфазным замыканием. | Выполнить ремонт КЛ 10 кВ Глазково - яч.46 ТП-1527 | 2022-12-30
ЮЭС | 252 | 196 | 10 | 06.10.2022 21:30 | 06.10.2022 22:07 | КВЛ 10 кВ Городская - яч.203 ТП-549 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Организационных причин не усматривается | Внести изменения в паспорт КВЛ 10 кВ Городская - яч.203 ТП-549 | 2022-12-30
ЮЭС |  |  |  | 06.10.2022 21:30 | 06.10.2022 22:07 | КВЛ 10 кВ Городская - яч.203 ТП-549 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Отключение на ПС 110 кВ Городская от действия МТЗ яч. №4203 ТП-549 в следствие повреждения КВЛ 10 кВ Городская - яч.203 ТП-549 с последующим междуфазным замыканием. | Выполнить ремонт КВЛ 10 кВ Городская - яч.203 ТП-549 | 2022-12-30
ЮЭС | 253 | 197 | 10 | 08.10.2022 10:00 | 08.10.2022 10:00 | КЛ 6 кВ Студенческая - яч.38 ТП-2200 | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Организационных причин не усматривается | Внести изменения в паспорт КЛ 6 кВ Студенческая - яч.38 ТП-2200 | 2022-12-30
ЮЭС |  |  |  | 08.10.2022 10:00 | 08.10.2022 10:00 | КЛ 6 кВ Студенческая - яч.38 ТП-2200 | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Отключение на ПС 110 кВ Студенческая от действия МТЗ яч. №38 ТП-2200 в следствие повреждения КЛ 6 кВ Студенческая - яч.38 ТП-2200 с последующим междуфазным замыканием. | Выполнить ремонт КЛ 6 кВ Студенческая - яч.38 ТП-2200 | 2022-12-30
ЮЭС | 254 | 198 | 10 | 09.10.2022 03:52 | 09.10.2022 06:51 | КВЛ 6 кВ Южная - яч.26 ТП-8 Б | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Производство несанкционированных работ по спилке деревьев в пролёте опор №№ 36-17 КВЛ 6 кВ Южная - яч.26 ТП-8 Б. | Направить жалобу в КГО о выявлении лиц причастных к незаконному спилу деревьев. | 2022-12-30
ЮЭС |  |  |  | 09.10.2022 03:52 | 09.10.2022 06:51 | КВЛ 6 кВ Южная - яч.26 ТП-8 Б | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Перекрытие КВЛ 6 кВ Южная - яч.26 ТП-8 Б по спиленному дереву. | Выполнить осмотр КВЛ 6 кВ Южная - яч.26 ТП-8 Б | 2022-10-30
ЮЭС | 255 | 199 | 10 | 10.10.2022 21:29 | 10.10.2022 22:56 | КВЛ 10 кВ Бытовая - яч.606 СНТ 6-я Пятилетка, ТП-5670п | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Организационных причин не усматривается | Внести изменения в паспорт КВЛ 10 кВ Бытовая - яч.606 СНТ 6-я Пятилетка, ТП-5670п | 2022-10-30
ЮЭС |  |  |  | 10.10.2022 21:29 | 10.10.2022 22:56 | КВЛ 10 кВ Бытовая - яч.606 СНТ 6-я Пятилетка, ТП-5670п | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Отключение на ПС 220 кВ Бытовая от действия МТЗ яч. № 606 СНТ 6-я Пятилетка, ТП-5670п в следствие повреждения КВЛ 10 кВ Бытовая - яч.606 СНТ 6-я Пятилетка, ТП-5670п с последующим междуфазным замыканием. | Выполнить ремонт КВЛ 10 кВ Бытовая - яч.606 СНТ 6-я Пятилетка, ТП-5670п | 2022-11-30
ЮЭС | 256 | 821 | 10 | 12.10.2022 06:07 | 12.10.2022 07:37 | ПС 110 кВ Глазково Т-2 | 110 | Трансформаторы (автотрансформаторы) и шунтирующие реакторы 110 кВ и выше | Повреждение кабельной разделки КЛ 10 кВ Глазково - яч.35 Хладокомбинат-2 (зона ответственности потребителя). | Направить претензионное письмо потребителю о недопущении подобных ситуаций. | 2022-11-30
ЮЭС |  |  |  | 12.10.2022 06:07 | 12.10.2022 07:37 | ПС 110 кВ Глазково Т-2 | 110 | Трансформаторы (автотрансформаторы) и шунтирующие реакторы 110 кВ и выше | - | - | -
ЮЭС | 257 | 822 | 10 | 14.10.2022 08:57 | 14.10.2022 09:22 | ПС 220 кВ Байкальская В-110 Нагорная Б | 220 | Трансформаторы (автотрансформаторы) и шунтирующие реакторы 110 кВ и выше | Вследствие сейсмической активности, произошедшей 14.10.2022 г. на территории Иркутской области интенсивностью 5.9 баллов произошло срабатывание газовой защиты РПН Т-1 на ПС 110 кВ Нагорная на отключение трансформатора с отключением ВЛ 110 кВ Байкальская - Нагорная II цепь с успешным АПВ. | По результатам осмотра определить необходимость замены струйного реле Т-1 на ПС 110 кВ Нагорная. | 2022-10-21
ЮЭС |  |  |  | 14.10.2022 08:57 | 14.10.2022 09:22 | ПС 220 кВ Байкальская В-110 Нагорная Б | 220 | Трансформаторы (автотрансформаторы) и шунтирующие реакторы 110 кВ и выше | Причиной отключения В-110 Нагорная Б на ПС 220 кВ Байкальская послужило срабатывание струйного реле РПН Т-1 на ПС 110 кВ Нагорная на отключение трансформатора с отключением ВЛ 110 кВ Байкальская - Нагорная II цепь с успешным АПВ по причине изменения скорости протекания масла при подземных толчках магнитудой 5.9 баллов. | Вывести Т-1 на ПС 110 кВ Нагорная в ремонт для осмотра газового реле. | 2022-10-14
ЮЭС | 258 | 709 | 10 | 14.10.2022 13:38 | 14.10.2022 13:38 | ПС 110кВ Кировская В-35 Т-1 | 35 | Электротехническое оборудование 6-35 кВ трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов | выполнение работ персоналом подрядной организации Евросибинженеринг, при выполнении монтажных работ при сверлении на панели №3 Т-1 из-за вибрации произошло срабатывание реле с последующим отключением В-35 Т-1, с включением ШСВ-35 по цепям АВР | Направить жалобу в Евросибинженеринг для недопущения подобных ситуаций. | 2022-10-30
ЮЭС |  |  |  | 14.10.2022 13:38 | 14.10.2022 13:38 | ПС 110кВ Кировская В-35 Т-1 | 35 | Электротехническое оборудование 6-35 кВ трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов | выполнение работ персоналом подрядной организации Евросибинженеринг, при выполнении монтажных работ при сверлении на панели №3 Т-1 из-за вибрации произошло срабатывание реле с последующим отключением В-35 Т-1, с включением ШСВ-35 по цепям АВР | Выполнить осмотр В-35 Т-1 на ПС 35 кВ Кировская | 2022-10-30
ЮЭС | 259 | 200 | 10 | 14.10.2022 16:15 | 14.10.2022 17:17 | КЛ 6 кВ Центральная-6 - яч.42 ТП-1040 | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Проведение несогласованных земляных работ компанией ООО «Технобазис» в охранной зоне КЛ-6 кВ ТП-1310-ТП-538. | Направить претензионное письмо в адрес компании ООО «Технобазис» о недопустимости проведения несогласованных земляных работ. | 2022-10-30
ЮЭС |  |  |  | 14.10.2022 16:15 | 14.10.2022 17:17 | КЛ 6 кВ Центральная-6 - яч.42 ТП-1040 | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Механическое повреждение КЛ-6 кВ ТП-1310-ТП-538 компанией ООО «Технобазис» с последующим междуфазным замыканием. | Выполнить ремонт КЛ-6 кВ ТП-1310-ТП-538 | 2022-10-30
ЮЭС | 260 | 201 | 10 | 17.10.2022 14:06 | 17.10.2022 17:01 | КВЛ 10 кВ Пивзавод - яч.19 ТПК Б | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Проведение несогласованных земляных работ неустановленным лицом в охранной зоне КЛ 10 кВ ТП-6445-ТП-6447. | Внести изменения в паспорт КЛ 10 кВ ТП-6445-ТП-6447 | 2022-12-30
ЮЭС |  |  |  | 17.10.2022 14:06 | 17.10.2022 17:01 | КВЛ 10 кВ Пивзавод - яч.19 ТПК Б | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Механическое повреждение КЛ 10 кВ ТП-6445-ТП-6447 неустановленным лицом с последующим междуфазным замыканием. | Выполнить ремонт КЛ 10 кВ ТП-6445-ТП-6447 | 2022-12-30
ЮЭС | 261 | 202 | 10 | 18.10.2022 18:02 | 18.10.2022 20:43 | ПС 35 кВ КПД В-6 Т-1 | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Организационных причин не усматривается | Внести изменения в паспорт КВЛ 6 кВ КПД - яч.1 ТП-3501, РП-71П | 2022-12-20
ЮЭС |  |  |  | 18.10.2022 18:02 | 18.10.2022 20:43 | ПС 35 кВ КПД В-6 Т-1 | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Отключение на ПС 35 кВ КПД от действия УРОВ В-6 Т-1 по причине близкого КЗ в ячейке № 1 ТП-3501, РП-71П . | Выполнить ремонт КВЛ 6 кВ КПД - яч.1 ТП-3501, РП-71П | 2022-12-20
ЮЭС | 262 | 203 | 10 | 20.10.2022 04:54 | 20.10.2022 05:55 | КЛ 10 кВ Байкальская - яч.405 РП-43 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Организационных причин не усматривается | Внести изменения в паспорт ТП-1215 | 2022-11-30
ЮЭС |  |  |  | 20.10.2022 04:54 | 20.10.2022 05:55 | КЛ 10 кВ Байкальская - яч.405 РП-43 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Отключение на ПС 220 кВ Бытовая от действия МТЗ яч. № 405 РП-43 в следствие повреждения резервного ВН-10 Т-1 на ТП-1215 с перегоранием 3 ПК-10 | Выполнить ремонт внеочередное техническое обслуживание ТП-1215 | 2022-11-30
ЮЭС | 263 | 204 | 10 | 20.10.2022 09:28 | 20.10.2022 11:56 | КЛ 6 кВ РП-14 - яч.9 ТП-1062 | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Организационных причин не усматривается | Внести изменения в паспорт КЛ 6 кВ РП-14 - яч.9 ТП-1062 | 2022-12-30
ЮЭС |  |  |  | 20.10.2022 09:28 | 20.10.2022 11:56 | КЛ 6 кВ РП-14 - яч.9 ТП-1062 | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Отключение на РП-14 от действия РТ-85 яч. № 9 ТП-1062 в следствие повреждения КЛ 6 кВ РП-14 - яч.9 ТП-1062 с последующим междуфазным замыканием. | Выполнить ремонт КЛ 6 кВ РП-14 - яч.9 ТП-1062 | 2022-12-30
ЮЭС | 264 | 205 | 10 | 22.10.2022 09:15 | 22.10.2022 10:40 | КЛ 6 кВ Знаменская - яч.5 ТП-1055 | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Организационных причин не усматривается | Внести изменения в паспорт КЛ 6 кВ Знаменская - яч.5 ТП-1055 | 2022-12-30
ЮЭС |  |  |  | 22.10.2022 09:15 | 22.10.2022 10:40 | КЛ 6 кВ Знаменская - яч.5 ТП-1055 | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Отключение на ПС 110 кВ Знаменская яч. № 5 ТП-1055 в следствие повреждения КЛ 6 кВ Знаменская - яч.5 ТП-1055 с последующим замыканием на землю. | Выполнить ремонт КЛ 6 кВ Знаменская - яч.5 ТП-1055 | 2022-12-30
ЮЭС | 265 | 206 | 10 | 22.10.2022 12:17 | 22.10.2022 14:06 | КВЛ 10 кВ Знаменская-2 - яч403 ТП-3354 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Организационных причин не усматривается | Внести изменения в паспорт КВЛ 10 кВ Знаменская-2 – яч.403 ТП-3354 | 2022-12-30
ЮЭС |  |  |  | 22.10.2022 12:17 | 22.10.2022 14:06 | КВЛ 10 кВ Знаменская-2 - яч403 ТП-3354 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Отключение на ПС 110 кВ Знаменская-2 от действия МТЗ яч. № 403 ТП-3354 в следствие повреждения КВЛ 10 кВ Знаменская-2 – яч.403 ТП-3354 с последующим междуфазным замыканием. | Выполнить ремонт КВЛ 10 кВ Знаменская-2 – яч.403 ТП-3354 | 2022-12-30
ЮЭС | 266 | 207 | 10 | 26.10.2022 06:26 | 26.10.2022 07:04 | КВЛ 10 кВ Байкальская - яч.105 СП-84 А; КВЛ 10 кВ РП-89 - яч.16 тп 887 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Организационных причин не усматривается | Внести изменения в паспорт КЛ 10 кВ СП-84-ТП 3918 | 2022-10-30
ЮЭС |  |  |  | 26.10.2022 06:26 | 26.10.2022 07:04 | КВЛ 10 кВ Байкальская - яч.105 СП-84 А; КВЛ 10 кВ РП-89 - яч.16 тп 887 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Организационных причин не усматривается | Внести изменения в паспорт КЛ 10 кВ СП-84-РП-99 | 2022-10-30
ЮЭС |  |  |  | 26.10.2022 06:26 | 26.10.2022 07:04 | КВЛ 10 кВ Байкальская - яч.105 СП-84 А; КВЛ 10 кВ РП-89 - яч.16 тп 887 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Отключение на ПС 220 кВ Байкалськая от действия МТЗ В-10 кВ яч. № 105 СП-84 А в следствие повреждения КЛ 10 кВ СП-84-РП-99 и КЛ 10 кВ СП-84-ТП 3918 с последующим междуфазным замыканием. | Выполнить ремонт КЛ 10 кВ СП-84-ТП 3918 | 2022-12-30
ЮЭС |  |  |  | 26.10.2022 06:26 | 26.10.2022 07:04 | КВЛ 10 кВ Байкальская - яч.105 СП-84 А; КВЛ 10 кВ РП-89 - яч.16 тп 887 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Отключение на ПС 220 кВ Байкалськая от действия МТЗ В-10 кВ яч. № 105 СП-84 А в следствие повреждения КЛ 10 кВ СП-84-РП-99 и КЛ 10 кВ СП-84-ТП 3918 с последующим междуфазным замыканием. | Выполнить ремонт КЛ 10 кВ СП-84-РП-99 | 2022-12-30
ЮЭС | 267 | 208 | 10 | 27.10.2022 14:57 | 27.10.2022 17:52 | КВЛ 10 кВ РП 70 яч. 6 -ТП 5743, ТП 4227; КВЛ 10 кВ РП 70яч 31- ТП 5927; КВЛ 10 кВ ТП 1474 яч. - ТП 2029 А | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Организационных причин не усматривается | Внести изменения в паспорт КЛ 10 кВ РП-70-ТП-5743 | 2022-12-30
ЮЭС |  |  |  | 27.10.2022 14:57 | 27.10.2022 17:52 | КВЛ 10 кВ РП 70 яч. 6 -ТП 5743, ТП 4227; КВЛ 10 кВ РП 70яч 31- ТП 5927; КВЛ 10 кВ ТП 1474 яч. - ТП 2029 А | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Организационных причин не усматривается | Внести изменения в паспорт КВЛ 10 кВ РП 70 яч 31- ТП 5927 | 2022-12-30
ЮЭС |  |  |  | 27.10.2022 14:57 | 27.10.2022 17:52 | КВЛ 10 кВ РП 70 яч. 6 -ТП 5743, ТП 4227; КВЛ 10 кВ РП 70яч 31- ТП 5927; КВЛ 10 кВ ТП 1474 яч. - ТП 2029 А | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Организационных причин не усматривается | Внести изменения в паспорт КВЛ 10 кВ ТП 1474 яч. - ТП 2029 А | 2022-12-30
ЮЭС |  |  |  | 27.10.2022 14:57 | 27.10.2022 17:52 | КВЛ 10 кВ РП 70 яч. 6 -ТП 5743, ТП 4227; КВЛ 10 кВ РП 70яч 31- ТП 5927; КВЛ 10 кВ ТП 1474 яч. - ТП 2029 А | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Отключение на РП-70 от действия МТЗ В-10 кВ яч. № 6 ТП 5743, ТП 4227 в следствие повреждения КЛ 10 кВ РП-70-ТП-5743 с последующим междуфазным замыканием. | Выполнить ремонт КЛ 10 кВ РП-70-ТП-5743 | 2022-12-30
ЮЭС |  |  |  | 27.10.2022 14:57 | 27.10.2022 17:52 | КВЛ 10 кВ РП 70 яч. 6 -ТП 5743, ТП 4227; КВЛ 10 кВ РП 70яч 31- ТП 5927; КВЛ 10 кВ ТП 1474 яч. - ТП 2029 А | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Отключение на РП-70 от действия МТЗ В-10 кВ яч. № 31 ТП 5927 в следствие повреждения КВЛ 10 кВ РП 70 яч 31- ТП 5927 с последующим междуфазным замыканием. | Выполнить ремонт КВЛ 10 кВ РП 70 яч 31- ТП 5927 | 2022-12-30
ЮЭС |  |  |  | 27.10.2022 14:57 | 27.10.2022 17:52 | КВЛ 10 кВ РП 70 яч. 6 -ТП 5743, ТП 4227; КВЛ 10 кВ РП 70яч 31- ТП 5927; КВЛ 10 кВ ТП 1474 яч. - ТП 2029 А | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Отключение на ТП-1471 от действия МТЗ В-10 кВ яч. № 1 ТП 2029 А в следствие повреждения КВЛ 10 кВ ТП 1474 яч. - ТП 2029 А с последующим междуфазным замыканием. | Выполнить ремонт КВЛ 10 кВ ТП 1474 яч. - ТП 2029 А | 2022-12-30
ЮЭС | 268 | 209 | 10 | 27.10.2022 20:14 | 27.10.2022 21:08 | КВЛ 10 кВ Городская - яч.203 ТП-549 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Организационных причин не усматривается | Внести изменения в паспорт КВЛ 10 кВ Городская - яч.203 ТП-549 | 2022-12-30
ЮЭС |  |  |  | 27.10.2022 20:14 | 27.10.2022 21:08 | КВЛ 10 кВ Городская - яч.203 ТП-549 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Отключение на ПС 110 кВ Городская от действия МТЗ яч. № 203 ТП-549 в следствие повреждения КВЛ 10 кВ Городская - яч.203 ТП-549 с последующим междуфазным замыканием. | Выполнить ремонт КВЛ 10 кВ Городская - яч.203 ТП-549 | 2022-12-30
ЮЭС | 269 | 210 | 10 | 28.10.2022 17:16 | 28.10.2022 18:04 | КВЛ 10 кВ Бытовая - яч.210 Мамоны "А" | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | ДТП совершенное неустановленным лицом. | Направить письмо в адрес ГИБДД г. Иркутска. | 2022-12-30
ЮЭС |  |  |  | 28.10.2022 17:16 | 28.10.2022 18:04 | КВЛ 10 кВ Бытовая - яч.210 Мамоны "А" | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | ДТП совершенное неустановленным лицом. | Внести изменения в паспорт КВЛ 10 кВ Бытовая - яч.210 Мамоны "А" | 2022-12-30
ЮЭС |  |  |  | 28.10.2022 17:16 | 28.10.2022 18:04 | КВЛ 10 кВ Бытовая - яч.210 Мамоны "А" | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Механическое повреждение КВЛ 10 кВ Бытовая - яч.210 Мамоны "А" неустановленным лицом в следствии ДТП с последующим междуфазным замыканием. | Выполнить ремонт КВЛ 10 кВ Бытовая - яч.210 Мамоны "А" | 2022-12-30
ЮЭС | 270 | 211 | 10 | 29.10.2022 11:10 | 29.10.2022 11:52 | КВЛ 10 кВ ТП-1148 - яч.1 ТП-1397п | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | ДТП совершенное неустановленным лицом. | Направить письмо в адрес ГИБДД г. Иркутска. | 2022-12-30
ЮЭС |  |  |  | 29.10.2022 11:10 | 29.10.2022 11:52 | КВЛ 10 кВ ТП-1148 - яч.1 ТП-1397п | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | ДТП совершенное неустановленным лицом. | Внести изменения в паспорт КВЛ 10 кВ ТП-1148 - яч.1 ТП-1397п | 2022-12-30
ЮЭС |  |  |  | 29.10.2022 11:10 | 29.10.2022 11:52 | КВЛ 10 кВ ТП-1148 - яч.1 ТП-1397п | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Механическое повреждение КВЛ 10 кВ ТП-1148 - яч.1 ТП-1397п неустановленным лицом в следствии ДТП с последующим междуфазным замыканием. | Выполнить ремонт КВЛ 10 кВ ТП-1148 - яч.1 ТП-1397п | 2022-12-30
ЮЭС | 271 | 212 | 10 | 30.10.2022 00:32 | 30.10.2022 02:09 | КВЛ 10 кВ ПС Зеленый берег-яч.10 ТП-6705 Б | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Организационных причин не усматривается | Внести изменения в паспорт КВЛ 10 кВ ПС Зеленый берег-яч.10 ТП-6705 Б | 2022-11-30
ЮЭС |  |  |  | 30.10.2022 00:32 | 30.10.2022 02:09 | КВЛ 10 кВ ПС Зеленый берег-яч.10 ТП-6705 Б | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Отключение на ПС 110 кВ Зеленый Берег от действия ТО В-10 кВ яч. № 10 ТП 6705 Б в следствие повреждения броска тока из-за превышения нагрузки. | Выполнить внеочередной осмотр КВЛ 10 кВ ПС Зеленый берег-яч.10 ТП-6705 Б | 2022-11-30
ЮЭС | 272 | 213 | 10 | 30.10.2022 00:52 | 30.10.2022 04:58 | КВЛ 6 кВ Ленино - яч.9 Мясокомбинат А | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Организационных причин не усматривается | Внести изменения в паспорт КЛ 6 кВ ТП 1637-каб. вывод к ТП 201 | 2022-11-15
ЮЭС |  |  |  | 30.10.2022 00:52 | 30.10.2022 04:58 | КВЛ 6 кВ Ленино - яч.9 Мясокомбинат А | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Отключение на ПС 35 кВ Ленино от действия МТЗ В-6 кВ яч. № 9 Мясокомбинат А в следствие повреждения КЛ 6 кВ ТП 1637-каб. вывод к ТП 201 с последующим междуфазным замыканием. | Выполнить ремонт КЛ 6 кВ ТП 1637-каб. вывод к ТП 201 | 2022-11-15
ЮЭС | 273 | 214 | 11 | 01.11.2022 16:50 | 01.11.2022 16:50 | КЛ 10 кВ Центральная-10 - яч.209 ТП-1474 Б | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Организационных причин не усматривается | Внести изменения в паспорт КЛ 10 кВ Центральная-10 - яч.209 ТП-1474 Б | 2022-12-30
ЮЭС |  |  |  | 01.11.2022 16:50 | 01.11.2022 16:50 | КЛ 10 кВ Центральная-10 - яч.209 ТП-1474 Б | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Отключение на ПС 110 кВ Центральная, земля на 2СШ-10 кВ, яч. №209 ТП-1474Б, в следствие повреждения КЛ 10 кВ Центральная-10 - яч.209 ТП-1474 Б с последующим междуфазным замыканием. | Выполнить ремонт КЛ 10 кВ Центральная-10 - яч.209 ТП-1474 Б | 2022-12-30
ЮЭС | 274 | 901 | 11 | 03.11.2022 09:54 | 03.11.2022 11:40 | ПС 220 кВ Светлая В-10 кВ № 13,11,9,14,3. ПС 220 кВ Шелехово Т-3, Т-6 | 110 | Трансформаторы (автотрансформаторы) и шунтирующие реакторы 110 кВ и выше | Ошибочные действия оперативного персонала ПС 220 кВ Шелехово, заключающиеся в невыполнении операции по вводу накладки отключения Т-1 от УОН после перевода 28.09.2022 нагрузки с Т-4 на Т-1, а также неудовлетворительном проведении ежедневных осмотров панелей РЗА, что привело к не выявлению несоответствующего режиму работы Т-1 положения указанной накладки. В результате при приёме управляющего воздействия противоаварийной автоматики ОН на ПС 220 кВ Шелехово произошёл отказ в отключении действием УОН выключателя 110 кВ трансформатора Т-1 | Провести оперативному персоналу ПС 220 кВ Шелехово внеплановый инструктаж по темам: - «Общие требования к порядку переключений»; - «Особенности переключений в схемах релейной защиты и автоматики» | 15.12.2022
ЮЭС |  |  |  | 03.11.2022 09:54 | 03.11.2022 11:40 | ПС 220 кВ Светлая В-10 кВ № 13,11,9,14,3. ПС 220 кВ Шелехово Т-3, Т-6 | 110 | Трансформаторы (автотрансформаторы) и шунтирующие реакторы 110 кВ и выше | Ошибочные действия оперативного персонала ПС 220 кВ Шелехово, заключающиеся в невыполнении операции по вводу накладки отключения Т-1 от УОН после перевода 28.09.2022 нагрузки с Т-4 на Т-1, а также неудовлетворительном проведении ежедневных осмотров панелей РЗА, что привело к не выявлению несоответствующего режиму работы Т-1 положения указанной накладки. В результате при приёме управляющего воздействия противоаварийной автоматики ОН на ПС 220 кВ Шелехово произошёл отказ в отключении действием УОН выключателя 110 кВ трансформатора Т-1 | Выпустить ОРД, устанавливающий требования к выполнению оперативным персоналом ПС 220 кВ Шелехово и ПС 500 кВ Ключи перед приемкой смены контроля правильности положения переключающих устройств на панелях и шкафах РЗА, крышек испытательных блоков на соответствие схемам и режимам работы электрической сети в соответствии с требованиями местных инструкций, с записью результатов проверки в оперативном журнале | 16.12.2022
ЮЭС |  |  |  | 03.11.2022 09:54 | 03.11.2022 11:40 | ПС 220 кВ Светлая В-10 кВ № 13,11,9,14,3. ПС 220 кВ Шелехово Т-3, Т-6 | 110 | Трансформаторы (автотрансформаторы) и шунтирующие реакторы 110 кВ и выше | Ошибочные действия оперативного персонала ПС 220 кВ Шелехово, заключающиеся в невыполнении операции по вводу накладки отключения Т-1 от УОН после перевода 28.09.2022 нагрузки с Т-4 на Т-1, а также неудовлетворительном проведении ежедневных осмотров панелей РЗА, что привело к не выявлению несоответствующего режиму работы Т-1 положения указанной накладки. В результате при приёме управляющего воздействия противоаварийной автоматики ОН на ПС 220 кВ Шелехово произошёл отказ в отключении действием УОН выключателя 110 кВ трансформатора Т-1 | Провести в центральной экзаменационной комиссии ОАО «ИЭСК» внеочередную проверку знаний Правил переключений в электроустановках: - старшему мастеру ПС 220 кВ Шелехово ОДС филиала ОАО «ИЭСК» ЮЭС Шестакову В.В. - оперативному персоналу ПС 220 кВ Шелехово (Щербаченко Н.Н, Филипповой А.Ю.) | 29.12.2022
ЮЭС |  |  |  | 03.11.2022 09:54 | 03.11.2022 11:40 | ПС 220 кВ Светлая В-10 кВ № 13,11,9,14,3. ПС 220 кВ Шелехово Т-3, Т-6 | 110 | Трансформаторы (автотрансформаторы) и шунтирующие реакторы 110 кВ и выше | Ошибочные действия оперативного персонала ПС 220 кВ Шелехово, заключающиеся в невыполнении операции по вводу накладки отключения Т-1 от УОН после перевода 28.09.2022 нагрузки с Т-4 на Т-1, а также неудовлетворительном проведении ежедневных осмотров панелей РЗА, что привело к не выявлению несоответствующего режиму работы Т-1 положения указанной накладки. В результате при приёме управляющего воздействия противоаварийной автоматики ОН на ПС 220 кВ Шелехово произошёл отказ в отключении действием УОН выключателя 110 кВ трансформатора Т-1 | Провести в экзаменационной комиссии филиала ОАО «ИЭСК» Южные ЭС внеочередную проверку знаний Правил переключений в электроустановках оперативному персоналу ПС 220 кВ Шелехово: Чулкиной С.Г., Хорошавину О.В., Десятовой Ю.А., Чичилановой А.А., Дубленых А.Е., Филимонову Н.В., Семенову Ю.В., Рязанцевой Т.А. | 29.12.2022
ЮЭС |  |  |  | 03.11.2022 09:54 | 03.11.2022 11:40 | ПС 220 кВ Светлая В-10 кВ № 13,11,9,14,3. ПС 220 кВ Шелехово Т-3, Т-6 | 110 | Трансформаторы (автотрансформаторы) и шунтирующие реакторы 110 кВ и выше | Заводской дефект изготовления промежуточного выходного реле (тип – REL, производства Phoenix Contact) в схеме УОН ПС 220 кВ Светлая, заключающийся в сниженной электрической прочности изоляции между компонентами (при проведении в сентябре 2021 года профилактического контроля в объёме К1 и опробования УОН ПС 220 кВ Светлая в октябре 2021 года замечаний к работе устройства ПА не было) | Не требуются | 2022-12-30
ЮЭС |  |  |  | 03.11.2022 09:54 | 03.11.2022 11:40 | ПС 220 кВ Светлая В-10 кВ № 13,11,9,14,3. ПС 220 кВ Шелехово Т-3, Т-6 | 110 | Трансформаторы (автотрансформаторы) и шунтирующие реакторы 110 кВ и выше | Нарушение электрической изоляции между компонентами промежуточного реле (тип – REL, производства Phoenix Contact) в схеме УОН ПС 220 кВ Светлая, приведшее к возникновению электрического пробоя внутри корпуса реле и его повреждению, в результате чего при приёме управляющего воздействия противоаварийной автоматики ОН (от САОН 1 комплект ПС 500 кВ Иркутская) на ПС 220 кВ Светлая произошёл отказ в отключении действием УОН выключателя фидера 10 кВ ячейки № 4 | Выполнить на ПС 220 кВ Светлая визуальный осмотр промежуточных реле типа REL (производства Phoenix Contact), на предмет отсутствия следов копоти внутри корпуса реле, с устранением выявленных замечаний | 2022-12-30
ЮЭС | 275 | 215 | 11 | 04.11.2022 09:28 | 04.11.2022 10:25 | КВЛ 10 кВ Луговая - яч.34 ШАТП-4; КВЛ 10 кВ Луговая - яч.32 ЦРП-2 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Организационных причин не усматривается | Внести изменения в паспорт КЛ 10кВ Луговая-ЦРП А и КЛ 10кВ Луговая-ЦРП Б | 2022-12-30
ЮЭС |  |  |  | 04.11.2022 09:28 | 04.11.2022 10:25 | КВЛ 10 кВ Луговая - яч.34 ШАТП-4; КВЛ 10 кВ Луговая - яч.32 ЦРП-2 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Отключение на ПС 110 кВ Луговая, отключение от МТЗ, яч. №32 ЦРП-2, в следствие повреждения КЛ 10кВ Луговая-ЦРП А и КЛ 10кВ Луговая-ЦРП Б с последующим междуфазным замыканием. | Выполнить ремонт КЛ 10кВ Луговая-ЦРП А и КЛ 10кВ Луговая-ЦРП Б | 2022-12-30
ЮЭС | 276 | 823 | 11 | 04.11.2022 21:57 | 04.11.2022 23:09 | ПС 220 кВ Правобережная АТ-2, 2СШ-10 кВ | 220 | Трансформаторы (автотрансформаторы) и шунтирующие реакторы 110 кВ и выше | Причиной повреждения КЛ-10 Правобережная - яч.8 РП-32 «Б» послужил дефект монтажа при прокладке кабельной линии смонтированной в октябре 2019 г. фирмой ООО «СИБЭНЕРГО». | Направить претензионное письмо в ООО «СИБЭНЕРГО» для гарантийного ремонта КЛ-10 Правобережная - яч.8 РП-32 «Б». | 2022-11-30
ЮЭС |  |  |  | 04.11.2022 21:57 | 04.11.2022 23:09 | ПС 220 кВ Правобережная АТ-2, 2СШ-10 кВ | 220 | Трансформаторы (автотрансформаторы) и шунтирующие реакторы 110 кВ и выше | Причиной отключения АТ-2 на ПС 220 кВ Правобережная от диф.защиты ВПТ АТ-2 послужило наложение 2-х факторов: повреждение в яч.№8 РП-32 Б с дуговым замыканием в месте крепления поводка заземления КЛ-10 Правобережная - яч.8 РП-32 «Б» и одновременное повреждение РВО-3-10 фазы «А» ВПТ АТ-2 с протеканием тока к.з. в зоне действия диф.фзащиты ВПТ АТ-2. | Выполнить осмотр оборудования ПС 220 кВ Правобережная. | 2022-11-05
ЮЭС |  |  |  | 04.11.2022 21:57 | 04.11.2022 23:09 | ПС 220 кВ Правобережная АТ-2, 2СШ-10 кВ | 220 | Трансформаторы (автотрансформаторы) и шунтирующие реакторы 110 кВ и выше | Причиной отключения АТ-2 на ПС 220 кВ Правобережная от диф.защиты ВПТ АТ-2 послужило наложение 2-х факторов: повреждение в яч.№8 РП-32 Б с дуговым замыканием в месте крепления поводка заземления КЛ-10 Правобережная - яч.8 РП-32 «Б» и одновременное повреждение РВО-3-10 фазы «А» ВПТ АТ-2 с протеканием тока к.з. в зоне действия диф.фзащиты ВПТ АТ-2. | Выполнить замену РВО-3-10 ВПТ АТ-2 фазы «А». | 2022-11-05
ЮЭС |  |  |  | 04.11.2022 21:57 | 04.11.2022 23:09 | ПС 220 кВ Правобережная АТ-2, 2СШ-10 кВ | 220 | Трансформаторы (автотрансформаторы) и шунтирующие реакторы 110 кВ и выше | Причиной отключения АТ-2 на ПС 220 кВ Правобережная от диф.защиты ВПТ АТ-2 послужило наложение 2-х факторов: повреждение в яч.№8 РП-32 Б с дуговым замыканием в месте крепления поводка заземления КЛ-10 Правобережная - яч.8 РП-32 «Б» и одновременное повреждение РВО-3-10 фазы «А» ВПТ АТ-2 с протеканием тока к.з. в зоне действия диф.фзащиты ВПТ АТ-2. | Выполнить ремонт КЛ-10 Правобережная - яч.8 РП-32 «Б». | 2022-12-30
ЮЭС | 277 | 216 | 11 | 06.11.2022 15:43 | 06.11.2022 16:50 | КВЛ 10 кВ Бытовая - яч.210 Мамоны "А" | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Несанкционированная валка деревьев в охранной зоне ВЛ 10 Бытовая яч. 210 Мамоны А неустановленным лицом. | Направить заявление в полицию для определения лиц виновных в валке деревьев. | 2022-12-30
ЮЭС |  |  |  | 06.11.2022 15:43 | 06.11.2022 16:50 | КВЛ 10 кВ Бытовая - яч.210 Мамоны "А" | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Проведение несогласованных работ по валке деревьев с перекрытием воздушного промежутка по дереву на ВЛ 10 Бытовая яч. 210 Мамоны А и отключением яч. №210 Мамоны А на ПС 220 кВ Бытовая. | Выполнить осмотр ВЛ 10 Бытовая яч. 210 Мамоны А | 2022-12-30
ЮЭС | 278 | 217 | 11 | 08.11.2022 17:59 | 08.11.2022 18:38 | КВЛ 6 кВ Ново-Ленино - яч.22 РП-24 Б,РП-9 Б яч.7 | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Организационных причин не усматривается | Не требуется | 2022-12-30
ЮЭС |  |  |  | 08.11.2022 17:59 | 08.11.2022 18:38 | КВЛ 6 кВ Ново-Ленино - яч.22 РП-24 Б,РП-9 Б яч.7 | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Перекрытие воздушного промежутка веткой дерева на ВЛ 6 кВ Ново-Ленино яч. №22 РП-24Б, РП-9Б. | Выполнить осмотр ВЛ 6 кВ Ново-Ленино яч. №22 РП-24Б, РП-9Б. | 2022-12-30
ЮЭС | 279 | 218 | 11 | 44876.5597 | 44876.6597 | КВЛ 10 кВ Правобережная яч. 11 -ДСУ 5 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Организационных причин не усматривается | Внести изменения в паспорт КВЛ Правобережная-яч. №11 ДСУ-5 | 2022-12-30
ЮЭС |  |  |  | 44876.5597 | 44876.6597 | КВЛ 10 кВ Правобережная яч. 11 -ДСУ 5 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Отключение на ПС 220 кВ Правобережная, В-10 яч. №11 ДСУ-5 вследствие отгорание провода на опоре №4 от замыкания вязки на траверсу. | Выполнить ремонт провода на опоре №4 КВЛ Правобережная-яч. №11 ДСУ-5 | 2022-12-30
ЮЭС | 280 | 710 | 11 | 12.11.2022 12:59 | 12.11.2022 12:59 | ВЛ 6 кВ Б. Речка - яч.5 Поселок; Т-1 | 35 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Организационных причин не усматривается | Не требуется | 2022-11-15
ЮЭС |  |  |  | 12.11.2022 12:59 | 12.11.2022 12:59 | ВЛ 6 кВ Б. Речка - яч.5 Поселок; Т-1 | 35 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Отключение Т-1 от МТЗ-35 и ВЛ 6 кВ Б. Речка - яч.5 Поселок от МТЗ вследствие повреждения на ШР-6 яч.5 Поселок (потребительская). | Выполнить замену ШР-6 яч.5 Поселок на ПС 35 кВ Б.Речка. | 2022-11-15
ЮЭС | 281 | 219 | 11 | 13.11.2022 12:46 | 13.11.2022 15:59 | КЛ 10 кВ Мельниково - яч.20 ТП-2462 А; КЛ 10 кВ Мельниково - яч.26 РП-81 А. | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Организационных причин не усматривается | Внести изменения в паспорт КВЛ 10 кВ Мельниково яч. №20 ТП-2462А | 2022-12-30
ЮЭС |  |  |  | 13.11.2022 12:46 | 13.11.2022 15:59 | КЛ 10 кВ Мельниково - яч.20 ТП-2462 А; КЛ 10 кВ Мельниково - яч.26 РП-81 А. | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Организационных причин не усматривается | Внести изменения в паспорт КЛ-10 РП-81 ТП 1357 | 2022-12-30
ЮЭС |  |  |  | 13.11.2022 12:46 | 13.11.2022 15:59 | КЛ 10 кВ Мельниково - яч.20 ТП-2462 А; КЛ 10 кВ Мельниково - яч.26 РП-81 А. | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Отключение на ПС 110 кВ Мельниково от действия МТЗ яч. № 20 ТП-2462А в следствие повреждения КВЛ 10 кВ Мельниково яч. №20 ТП-2462А с последующим междуфазным замыканием. | Выполнить ремонт КВЛ 10 кВ Мельниково яч. №20 ТП-2462А | 2022-12-30
ЮЭС |  |  |  | 13.11.2022 12:46 | 13.11.2022 15:59 | КЛ 10 кВ Мельниково - яч.20 ТП-2462 А; КЛ 10 кВ Мельниково - яч.26 РП-81 А. | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Отключение на ПС 110 кВ Мельниково от действия защит, земля 3Сш-10 кВ яч. № 26 РП-81А в следствие повреждения КЛ-10 РП-81 ТП 1357с последующим междуфазным замыканием. | Выполнить ремонт КЛ-10 РП-81 ТП 1357 | 2022-12-30
ЮЭС | 282 | 220 | 11 | 13.11.2022 19:33 | 13.11.2022 23:46 | КВЛ 6 кВ Ново-Ленино - яч.16 ТП-171п, ТП-1580, РП-74 Б | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Организационных причин не усматривается | Внести изменения в паспорт КЛ Н-Ленино-ТП 171П | 2022-12-30
ЮЭС |  |  |  | 13.11.2022 19:33 | 13.11.2022 23:46 | КВЛ 6 кВ Ново-Ленино - яч.16 ТП-171п, ТП-1580, РП-74 Б | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Отключение на ПС 220 кВ Ново-Ленино от действия ТО яч. №16 ТП-177П, ТП-1580, РП-74Б в следствие повреждения КЛ Н-Ленино-ТП 171П с последующим междуфазным замыканием. | Выполнить ремонт КЛ Н-Ленино-ТП 171П | 2022-12-30
ЮЭС | 283 | 221 | 11 | 14.11.2022 11:57 | 14.11.2022 13:44 | КВЛ 10 кВ Луговая - яч.32 ЦРП-2 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Организационных причин не усматривается | Внести изменения в паспорт КЛ-10 кВ ТП-9-ТП-35. | 2022-12-30
ЮЭС |  |  |  | 14.11.2022 11:57 | 14.11.2022 13:44 | КВЛ 10 кВ Луговая - яч.32 ЦРП-2 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Отключение на ПС 110 кВ Луговая от действия МТЗ яч. №32 ЦРП-2 в следствие повреждения КЛ-10 кВ ТП-9-ТП-35 с последующим междуфазным замыканием. | Выполнить ремонт КЛ-10 кВ ТП-9-ТП-35. | 2022-12-30
ЮЭС | 284 | 222 | 11 | 15.11.2022 06:05 | 15.11.2022 08:32 | КЛ 6 кВ Южная - яч.12 Южный Б | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Организационных причин не усматривается | Внести изменения в паспорт КЛ 6 кВ ТП-1504-ТП-1505 | 2022-12-30
ЮЭС |  |  |  | 15.11.2022 06:05 | 15.11.2022 08:32 | КЛ 6 кВ Южная - яч.12 Южный Б | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Отключение на ПС 110 кВ Южная от действия МТЗ яч. №12 Южный Б в следствие повреждения КЛ 6 кВ ТП-1504-ТП-1505 с последующим междуфазным замыканием. | Выполнить ремонт КЛ 6 кВ ТП-1504-ТП-1505 | 2022-12-30
ЮЭС | 285 | 223 | 11 | 17.11.2022 22:18 | 18.11.2022 00:17 | КВЛ 10 кВ г. Иркутск | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | 17.11.2022 г. в г. Иркутске и Иркутском районе произошли отключения объектов электросетевого хозяйства в результате стихийного воздействия. | Внести изменения в паспорт ТП-1888 | 2022-12-30
ЮЭС |  |  |  | 17.11.2022 22:18 | 18.11.2022 00:17 | КВЛ 10 кВ г. Иркутск | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | 17.11.2022 г. в г. Иркутске и Иркутском районе произошли отключения объектов электросетевого хозяйства в результате стихийного воздействия. | Внести изменения в паспорта отключившихся КВЛ. | 2022-12-30
ЮЭС |  |  |  | 17.11.2022 22:18 | 18.11.2022 00:17 | КВЛ 10 кВ г. Иркутск | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Отключение на ПС 35 кВ Баклаши от действия МТЗ В-10 кВ яч. №204 Теплицы А. в следствие перекрытия воздушного промежутка по пленке. | Выполнить осмотр отключившихся линий | 2022-12-30
ЮЭС |  |  |  | 17.11.2022 22:18 | 18.11.2022 00:17 | КВЛ 10 кВ г. Иркутск | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Отключение на ПС 110 кВ Знаменская-2 от действия МТЗ В-10 яч. №312 ТП-3196п. в следствие перекрытия воздушного промежутка по ветке дерева. | Выполнить осмотр отключившихся линий | 2022-12-30
ЮЭС |  |  |  | 17.11.2022 22:18 | 18.11.2022 00:17 | КВЛ 10 кВ г. Иркутск | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Отключение на ПС 110 кВ Пивзавод от действия МТЗ В-10 кВ яч. №15 МПФ Б, ЖСК Луговое в следствие перекрытия воздушного промежутка по пленке. | Выполнить осмотр отключившихся линий | 2022-12-30
ЮЭС |  |  |  | 17.11.2022 22:18 | 18.11.2022 00:17 | КВЛ 10 кВ г. Иркутск | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Отключение на ПС 220 кВ Правобережная от действия МТЗ В-10 кВ яч. №41 ТП-444, ТП-2468А. в следствие перекрытия воздушного промежутка по пленке. | Выполнить осмотр отключившихся линий | 2022-12-30
ЮЭС |  |  |  | 17.11.2022 22:18 | 18.11.2022 00:17 | КВЛ 10 кВ г. Иркутск | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Отключение на РП-15 от действия МТЗ В-6 кВ яч. №11 ТП-419п. в следствие повреждения опорного изолятора на ТП-1888. | Выполнить замену опорного изолятора на ТП-1888 | 2022-11-20
ЮЭС | 286 | 224 | 11 | 18.11.2022 00:44 | 18.11.2022 01:30 | КЛ 10 кВ Центральная-10 - яч.116 ТП-2066 А | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Организационных причин не усматривается | Внести изменения в паспорт КЛ 10 кВ Центральная-ТП-2066А | 2022-12-30
ЮЭС |  |  |  | 18.11.2022 00:44 | 18.11.2022 01:30 | КЛ 10 кВ Центральная-10 - яч.116 ТП-2066 А | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Отключение на ПС 110 кВ Центральная от действия МТЗ В-10 кВ яч. №116 ТП-2066А в следствие повреждения КЛ 10 кВ Центральная-ТП-2066А с последующим междуфазным замыканием жил. | Выполнить ремонт КЛ 10 кВ Центральная-ТП-2066А | 2022-12-30
ЮЭС | 287 | 225 | 11 | 19.11.2022 02:04 | 19.11.2022 03:00 | В-1-6 Т-1; КЛ 6 кВ ИАЗ- яч1605 ТП 37 яч. 9 | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Организационных причин не усматривается | Внести изменения в паспорт КЛ-6 ИАЗ ТП 37яч. 9 | 2022-12-30
ЮЭС |  |  |  | 19.11.2022 02:04 | 19.11.2022 03:00 | В-1-6 Т-1; КЛ 6 кВ ИАЗ- яч1605 ТП 37 яч. 9 | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Отключение на ПС 110 кВ ИАЗ, от действия МТЗ В-1-6 Т-1. Вследствие повреждения КЛ-6 ИАЗ ТП 37яч. 9 с последующим междуфазным замыканием жил. | Выполнить ремонт КЛ-6 ИАЗ ТП 37яч. 9 | 2022-12-30
ЮЭС |  |  |  | 19.11.2022 02:04 | 19.11.2022 03:00 | В-1-6 Т-1; КЛ 6 кВ ИАЗ- яч1605 ТП 37 яч. 9 | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Отключение на ПС 110 кВ ИАЗ ручное отключение яч «ТП1605, ТП-37 яч. 9. Вследствие повреждения КЛ-6 ИАЗ ТП 37яч. 9 с последующим междуфазным замыканием жил | Выполнить ремонт КЛ-6 ИАЗ ТП 37яч. 9 | 2022-12-30
ЮЭС | 288 | 226 | 11 | 19.11.2022 19:34 | 19.11.2022 23:15 | КВЛ 10 кВ Бытовая - яч.215 ОМОН | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Организационных причин не усматривается | Внести изменения в паспорт КВЛ Бытовая яч. №215 ОМОН | 2022-12-30
ЮЭС |  |  |  | 19.11.2022 19:34 | 19.11.2022 23:15 | КВЛ 10 кВ Бытовая - яч.215 ОМОН | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Отключение на ПС 220 кВ Бытовая, от действия МТЗ В-10 кВ яч. №215 ОМОН вследствие повреждения провода КВЛ Бытовая яч. №215 ОМОН. | Выполнить ремонт КВЛ Бытовая яч. №215 ОМОН | 2022-12-30
ЮЭС | 289 | 227 | 11 | 21.11.2022 13:28 | 21.11.2022 15:40 | КЛ 6 кВ Цесовская - яч.406 ТП-288,539 Б | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Повреждение КЛ 6 кВ ТП-230-ТП-1850 неустановленным лицом при работах в охранной зоне. | Внести изменения в паспорт КЛ 6 кВ ТП-230-ТП-1850 | 2022-12-30
ЮЭС |  |  |  | 21.11.2022 13:28 | 21.11.2022 15:40 | КЛ 6 кВ Цесовская - яч.406 ТП-288,539 Б | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Отключение на ПС 110 кВ Цесовская, от действия МТЗ В-6 яч. №406 ТП-288, 639 вследствие повреждения КЛ 6 кВ ТП-230-ТП-1850 с последующим междуфазным замыканием жил неустановленным лицом. | Выполнить ремонт КЛ 6 кВ ТП-230-ТП-1850 | 2022-12-30
ЮЭС | 290 | 228 | 11 | 21.11.2022 21:39 | 22.11.2022 01:17 | КЛ 6 кВ Рабочая - яч.39 РТП-109 Б | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Организационных причин не усматривается | Внести изменения в паспорт КЛ 6 кВ РП-109-ТП-681 | 2022-12-30
ЮЭС |  |  |  | 21.11.2022 21:39 | 22.11.2022 01:17 | КЛ 6 кВ Рабочая - яч.39 РТП-109 Б | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Ручное отключение на ПС 110 кВ Рабочая, В-6 яч. №39 РП-109-ТП-681 вследствие повреждения КЛ 6 кВ РП-109-ТП-681 с последующим междуфазным замыканием жил. | Выполнить ремонт КЛ 6 кВ РП-109-ТП-681 | 2022-12-30
ЮЭС | 291 | 229 | 11 | 22.11.2022 06:21 | 22.11.2022 14:08 | КВЛ 10 кВ Бытовая - яч.215 ОМОН | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Организационных причин не усматривается | Внести изменения в паспорт КВЛ 10 кВ Бытовая яч. №215 ОМОН на опоре №4 | 2022-12-30
ЮЭС |  |  |  | 22.11.2022 06:21 | 22.11.2022 14:08 | КВЛ 10 кВ Бытовая - яч.215 ОМОН | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Отключение на ПС 220 кВ Бытовая, от действия МТЗ В-10 яч. №215 ОМОН вследствие повреждения шлейфа КВЛ 10 кВ Бытовая яч. №215 ОМОН на опоре №4. | Выполнить ремонт шлейфа КВЛ 10 кВ Бытовая яч. №215 ОМОН на опоре №4 | 2022-12-30
ЮЭС | 292 | 230 | 11 | 22.11.2022 17:51 | 22.11.2022 19:38 | КВЛ 6 кВ Студенческая - яч.35 РП-29 Б | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Организационных причин не усматривается | Внести изменения в паспорт КЛ 6 кВ Студенческая-РП-29Б | 2022-12-30
ЮЭС |  |  |  | 22.11.2022 17:51 | 22.11.2022 19:38 | КВЛ 6 кВ Студенческая - яч.35 РП-29 Б | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Ручное отключение на ПС 110 кВ Студенческая, В-6 яч. №35 РП-29 вследствие повреждения КЛ 6 кВ Студенческая-РП-29Б с последующим междуфазным замыканием жил. | Выполнить ремонт КЛ 6 кВ Студенческая-РП-29Б | 2022-12-30
ЮЭС | 293 | 231 | 11 | 22.11.2022 20:16 | 22.11.2022 22:17 | КВЛ 10 кВ Баклаши - яч.102 Соколовщина | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Организационных причин не усматривается | Внести изменения в паспорт КВЛ Баклаши-яч. №102 Соколовщина | 2022-12-30
ЮЭС |  |  |  | 22.11.2022 20:16 | 22.11.2022 22:17 | КВЛ 10 кВ Баклаши - яч.102 Соколовщина | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Ручное отключение на ПС 35 кВ Баклаши, В-10 яч. №102 Соколовщина вследствие повреждения изолятора на опоре №2. | Выполнить замену изолятора КВЛ Баклаши-яч. №102 Соколовщина опоры №2. | 2022-12-30
ЮЭС | 294 | 232 | 11 | 24.11.2022 12:24 | 24.11.2022 13:03 | КВЛ 10 кВ Луговая - яч.7 ЦРП-2 А | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Организационных причин не усматривается | Внести изменения в паспорт КЛ 10 кВ Луговая-ЦРП-2А | 2022-12-30
ЮЭС |  |  |  | 24.11.2022 12:24 | 24.11.2022 13:03 | КВЛ 10 кВ Луговая - яч.7 ЦРП-2 А | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Отключение на ПС 110 кВ Луговая, В-10 яч. №7 ЦРП 2А вследствие повреждения КЛ 10 кВ Луговая-ЦРП-2А с последующим междуфазным замыканием жил. | Выполнить ремонт КЛ 10 кВ Луговая-ЦРП-2А | 2022-12-30
ЮЭС | 295 | 233 | 11 | 25.11.2022 08:46 | 25.11.2022 10:03 | КВЛ РП-81 яч.15-ТП-1196 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Организационных причин не усматривается | Внести изменения в паспорт КЛ 10 кВ с ВЛ ТП-4711 на ТП-4711 | 2022-12-30
ЮЭС |  |  |  | 25.11.2022 08:46 | 25.11.2022 10:03 | КВЛ РП-81 яч.15-ТП-1196 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Отключение на РП-81, В-10 яч. №15 ТП-1196 вследствие повреждения концевой муфты КЛ 10 кВ с ВЛ ТП-4711 на ТП-4711 с последующим междуфазным замыканием жил. | Выполнить ремонт концевой муфты КЛ 10 кВ с ВЛ ТП-4711 на ТП-4711 | 2022-12-30
ЮЭС | 296 | 990 | 11 | 27.11.2022 04:35 | 27.11.2022 04:35 | ВЛ 220 кВ Ново-Иркутская ТЭЦ – Правобережная I цепь с отпайкой на ПС Левобережная | 220 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Причиной отключения В-220 Правобережная А послужил наброс полиэтиленового пакета ветром на ВЛ 220 кВ Ново-Иркутская ТЭЦ – Правобережная I цепь с отпайкой на ПС Левобережная в пролете опор №№47-48. | Внести изменения в карточку учёта аварийных отключений ВЛ 35-500 кВ | 2022-12-06
ЮЭС |  |  |  | 27.11.2022 04:35 | 27.11.2022 04:35 | ВЛ 220 кВ Ново-Иркутская ТЭЦ – Правобережная I цепь с отпайкой на ПС Левобережная | 220 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Перекрытие воздушного промежутка полиэтиленовым пакетом, что привело к отключению от действия защит ВЛ 220 кВ Ново-Иркутская ТЭЦ – Правобережная I цепь с отпайкой на ПС Левобережная. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 220 кВ Ново-Иркутская ТЭЦ – Правобережная I цепь с отпайкой на ПС Левобережная. | 2022-11-30
ЮЭС | 297 | 234 | 11 | 27.11.2022 04:54 | 27.11.2022 17:24 | КЛ 6 кВ Цимлянская - яч.29 ТП-2041,ТП-785; КЛ 6 кВ Цимлянская - яч.34 ТП-724 А,ТП-778 | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | 27.11.2022 г. в г. Иркутске и Иркутском районе произошли отключения объектов электросетевого хозяйства в результате стихийного воздействия. | Внести изменения в паспорт КЛ 6 кВ ТП-785-ТП-454 | 2022-12-30
ЮЭС |  |  |  | 27.11.2022 04:54 | 27.11.2022 17:24 | КЛ 6 кВ Цимлянская - яч.29 ТП-2041,ТП-785; КЛ 6 кВ Цимлянская - яч.34 ТП-724 А,ТП-778 | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | 27.11.2022 г. в г. Иркутске и Иркутском районе произошли отключения объектов электросетевого хозяйства в результате стихийного воздействия. | Внести изменения в паспорт КЛ 6 кВ ТП-778-ТП-58 | 2022-12-30
ЮЭС |  |  |  | 27.11.2022 04:54 | 27.11.2022 17:24 | КЛ 6 кВ Цимлянская - яч.29 ТП-2041,ТП-785; КЛ 6 кВ Цимлянская - яч.34 ТП-724 А,ТП-778 | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | 27.11.2022 г. в г. Иркутске и Иркутском районе произошли отключения объектов электросетевого хозяйства в результате стихийного воздействия. | Внести изменения в паспорта КВЛ М.Елань яч. №309 Малая Елань А ; КВЛ Пивзавод яч.№15 МПФ Б, ЖСК Луговое ; КВЛ МалаяЕлань яч. №309 М.Елань | 2022-12-30
ЮЭС |  |  |  | 27.11.2022 04:54 | 27.11.2022 17:24 | КЛ 6 кВ Цимлянская - яч.29 ТП-2041,ТП-785; КЛ 6 кВ Цимлянская - яч.34 ТП-724 А,ТП-778 | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Отключение на ПС 110 кВ Цимлянская, В-6 яч. №29 ТП-2041, ТП-785 вследствие повреждения КЛ 6 кВ ТП-785-ТП-454 с последующим междуфазным замыканием жил. | Выполнить ремонт КЛ 6 кВ ТП-785-ТП-454 | 2022-12-30
ЮЭС |  |  |  | 27.11.2022 04:54 | 27.11.2022 17:24 | КЛ 6 кВ Цимлянская - яч.29 ТП-2041,ТП-785; КЛ 6 кВ Цимлянская - яч.34 ТП-724 А,ТП-778 | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Отключение на ПС 110 кВ Цимлянская, В-6 яч. №34 ТП-727А, ТП-778 вследствие повреждения КЛ 6 кВ ТП-778-ТП-58 с последующим междуфазным замыканием жил. | Выполнить ремонт КЛ 6 кВ ТП-778-ТП-58 | 2022-12-30
ЮЭС |  |  |  | 27.11.2022 04:54 | 27.11.2022 17:24 | КЛ 6 кВ Цимлянская - яч.29 ТП-2041,ТП-785; КЛ 6 кВ Цимлянская - яч.34 ТП-724 А,ТП-778 | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Отключение на ПС 220 кВ М.Елань, отключение от МТЗ В-6 яч. №309 Малая Елань А. Отключение по ветру АПВ успешное. | Выполнить осмотр КВЛ М.Елань яч. №309 Малая Елань А ; КВЛ Пивзавод яч.№15 МПФ Б, ЖСК Луговое ; КВЛ МалаяЕлань яч. №309 М.Елань | 2022-12-30
ЮЭС |  |  |  | 27.11.2022 04:54 | 27.11.2022 17:24 | КЛ 6 кВ Цимлянская - яч.29 ТП-2041,ТП-785; КЛ 6 кВ Цимлянская - яч.34 ТП-724 А,ТП-778 | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Отключение на ПС 110 кВ Пивзавод, отключение от МТЗ В-6 яч. №15 МПФ Б, ЖСК Луговое. В пролетах №70-72 вырезаны ветки дерева. | Выполнить осмотр КВЛ М.Елань яч. №309 Малая Елань А ; КВЛ Пивзавод яч.№15 МПФ Б, ЖСК Луговое ; КВЛ МалаяЕлань яч. №309 М.Елань | 2022-12-30
ЮЭС |  |  |  | 27.11.2022 04:54 | 27.11.2022 17:24 | КЛ 6 кВ Цимлянская - яч.29 ТП-2041,ТП-785; КЛ 6 кВ Цимлянская - яч.34 ТП-724 А,ТП-778 | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Отключение на ПС 220 кВ М.Елань, отключение от МТЗ В-6 яч. №309 Малая Елань А. Отключение по ветру АПВ успешное. | Выполнить осмотр КВЛ М.Елань яч. №309 Малая Елань А ; КВЛ Пивзавод яч.№15 МПФ Б, ЖСК Луговое ; КВЛ МалаяЕлань яч. №309 М.Елань | 2022-12-30
ЮЭС | 298 | 711 | 11 | 28.11.2022 00:07 | 28.11.2022 01:12 | ПС 35 кВ Лисиха В-35 Т-1 | 35 | Электротехническое оборудование 6-35 кВ трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов | Организационных причин не усматривается | Направить письмо на завод изготовитель для выявления причин отказа газового реле. | 2022-12-30
ЮЭС |  |  |  | 28.11.2022 00:07 | 28.11.2022 01:12 | ПС 35 кВ Лисиха В-35 Т-1 | 35 | Электротехническое оборудование 6-35 кВ трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов | На ПС 35 кВ Лисиха Отключение В-35 Т-1 от действия газовой защиты трансформатора вследствие внутреннего дефекта газового реле. | Выполнить замену газового реле Т-1 на ПС 35 кВ Лисиха | 2022-11-30
ЮЭС | 299 | 235 | 11 | 28.11.2022 07:36 | 28.11.2022 09:39 | КВЛ 6 кВ Военный городок - яч.25 ТП-567 | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Организационных причин не усматривается | Не требуются | 2022-12-30
ЮЭС |  |  |  | 28.11.2022 07:36 | 28.11.2022 09:39 | КВЛ 6 кВ Военный городок - яч.25 ТП-567 | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Отключение на ПС 35 кВ В.Городок, от МТЗ В-10 яч. №25 ТП-567 вследствие перегрузки, нагрузка распределена. | Выполнить перераспределение нагрузки В-10 яч. №25 ТП-567 | 2022-12-30
ЮЭС | 300 | 236 | 11 | 28.11.2022 08:05 | 28.11.2022 18:17 | КВЛ 6 кВ РП 9 яч.3 ТП 613, ТП 1313 | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Организационных причин не усматривается | Не требуются | 2022-12-30
ЮЭС |  |  |  | 28.11.2022 08:05 | 28.11.2022 18:17 | КВЛ 6 кВ РП 9 яч.3 ТП 613, ТП 1313 | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Отключение на РП-9, В-6 яч. №3 ТП-613, ТП-1313 вследствие перегрузки. | Выполнить перераспределение нагрузки В-6 яч. №3 ТП-613, ТП-1313 | 2022-12-30
ЮЭС | 301 | 237 | 11 | 28.11.2022 14:00 | 28.11.2022 15:05 | КВЛ 6 кВ Ново-Ленино - яч.17 РП-9 А яч.2, тяговая | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Организационных причин не усматривается | Внести изменения в паспорт КЛ 6 кВ РП-9-ТП-628 | 2022-12-30
ЮЭС |  |  |  | 28.11.2022 14:00 | 28.11.2022 15:05 | КВЛ 6 кВ Ново-Ленино - яч.17 РП-9 А яч.2, тяговая | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Ручное отключение на ПС 220 кВ Ново-Ленино В-6 кВ яч. №17 РП-9А яч. №2 Тяговая вследствие повреждения КЛ 6 кВ РП-9-ТП-628 с последующим междуфазным замыканием жил. | Выполнить ремонт КЛ 6 кВ РП-9-ТП-628 | 2022-12-30
ЮЭС | 302 | 238 | 11 | 30.11.2022 08:00 | 30.11.2022 15:20 | КЛ 6 кВ Марата - яч.14 ТП-1539 А | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Организационных причин не усматривается | Внести изменения в паспорт КЛ 6 кВ Марата ТП-604 | 2022-12-30
ЮЭС |  |  |  | 30.11.2022 08:00 | 30.11.2022 15:20 | КЛ 6 кВ Марата - яч.14 ТП-1539 А | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Отключение на ПС 35 кВ Марата, от МТЗ В-6 яч. №14 ТП-1539 вследствие повреждения КЛ 6 кВ ТП-604 в месте вывода на ВЛ 6 кВ с последующим междуфазным замыканием жил. | Выполнить ремонт концевой муфты КЛ 6 кВ ТП-604 в месте вывода на ВЛ 6 кВ | 2022-12-30
ЮЭС | 303 | 239 | 12 | 01.12.2022 04:58 | 01.12.2022 10:42 | КВЛ 10 кВ Бытовая - яч.120 п.Западный | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Организационных причин не усматривается | Внести изменения в паспорт КВЛ 10 кВ Бытовая яч. 120-п. Западный | 2022-12-30
ЮЭС |  |  |  | 01.12.2022 04:58 | 01.12.2022 10:42 | КВЛ 10 кВ Бытовая - яч.120 п.Западный | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Отключение на ПС 220 кВ Бытовая, от МТЗ В-10 яч. №120 п. Западный вследствие повреждения КВЛ 10 кВ Бытовая яч. 120-п. Западный с последующим междуфазным замыканием жил. | Выполнить ремонт КВЛ 10 кВ Бытовая яч. 120-п. Западный | 2022-12-30
ЮЭС | 304 | 240 | 12 | 01.12.2022 11:51 | 01.12.2022 13:52 | КВЛ 10 кВ Бытовая - яч.218 Южный Западный Б | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Организационных причин не усматривается | Внести изменения в паспорт КВЛ 10 кВ Бытовая яч. 218 – ТП-5795 | 2022-12-30
ЮЭС |  |  |  | 01.12.2022 11:51 | 01.12.2022 13:52 | КВЛ 10 кВ Бытовая - яч.218 Южный Западный Б | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Отключение на ПС 220 кВ Бытовая, от ТО В-10 яч. №218 Южный, Западный Б вследствие повреждения КВЛ 10 кВ Бытовая яч. 218 – ТП-5795 с последующим междуфазным замыканием жил. | Выполнить ремонт КВЛ 10 кВ Бытовая яч. 218 – ТП-5795 | 2022-12-30
ЮЭС | 305 | 241 | 12 | 02.12.2022 06:40 | 02.12.2022 07:20 | КВЛ 6 кВ РП-1 яч.5 ТП-508 | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Организационных причин не усматривается | Не требуются. | 2022-12-30
ЮЭС |  |  |  | 02.12.2022 06:40 | 02.12.2022 07:20 | КВЛ 6 кВ РП-1 яч.5 ТП-508 | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Отключение на РП-1, от МТЗ В-6 яч. №5 ТП-508 вследствие отключения по перегрузке. | Выполнить перераспределение нагрузки яч. №5 ТП-508. | 2022-12-30
ЮЭС | 306 | 242 | 12 | 02.12.2022 20:11 | 02.12.2022 21:05 | КВЛ 6 кВ РП-9 яч.3 ТП-613,ТП-1313 | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Организационных причин не усматривается | Внести изменения в паспорт ТП-422 | 2022-12-30
ЮЭС |  |  |  | 02.12.2022 20:11 | 02.12.2022 21:05 | КВЛ 6 кВ РП-9 яч.3 ТП-613,ТП-1313 | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Отключение на РП-9 от МТЗ В-6 яч. №3 ТП-613, ТП-1313вследствие перегорания 2ПК-6 трансформатора на ТП-422. | Выполнить замену 2ПК-6 трансформатора на ТП-422 | 2022-12-30
ЮЭС | 307 | 243 | 12 | 44898.4993 | 44898.5403 | КВЛ 6 кВ РП-9 яч.3 ТП-613,ТП-1313 | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Организационных причин не усматривается | Не требуются. | 2022-12-30
ЮЭС |  |  |  | 44898.4993 | 44898.5403 | КВЛ 6 кВ РП-9 яч.3 ТП-613,ТП-1313 | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Отключение на РП-9, от МТЗ В-6 яч. №3 ТП-613, ТП-1313 вследствие отключения по перегрузке. | Выполнить перераспределение нагрузки В-6 яч. №3 ТП-613, ТП-1313 | 2022-12-30
ЮЭС | 308 | 827 | 12 | 44899.5597 | 44899.6514 | ПС 110 кВ Рабочая ТТ-110 Т-1 | 110 | Трансформаторы (автотрансформаторы) и шунтирующие реакторы 110 кВ и выше | В условиях знакопеременных температурных воздействий в декабре 2022 года возникло напряженность металла, выразившаяся в развитии скрытой микротрещины переходной трубки от ввода фазы "А" выключателя В-110 Т-1 до манометра. | Выполнить ИТР осмотр оборудования ПС 220 кВ Ново-Ленино. | 2023-01-30
ЮЭС |  |  |  | 44899.5597 | 44899.6514 | ПС 110 кВ Рабочая ТТ-110 Т-1 | 110 | Трансформаторы (автотрансформаторы) и шунтирующие реакторы 110 кВ и выше | Снижение давление масла ввода фазы "А" выключателя В-110 Т-1 в сторону трансформатора возникло по причине микротрещины переходной трубки от ввода до манометра. | Выполнить докачку масла во ввод фазы «А» В-110 Т-1 на ПС 220 кВ Ново-Ленино | 2022-12-04
ЮЭС |  |  |  | 44899.5597 | 44899.6514 | ПС 110 кВ Рабочая ТТ-110 Т-1 | 110 | Трансформаторы (автотрансформаторы) и шунтирующие реакторы 110 кВ и выше | Снижение давление масла ввода фазы "А" выключателя В-110 Т-1 в сторону трансформатора возникло по причине микротрещины переходной трубки от ввода до манометра. | Выполнить замену переходной трубки манометра ввода фазы «А» в сторону трансформатора В-110 Т-1 на ПС 220 кВ Ново-Ленино. | 2022-12-04
ЮЭС | 309 | 244 | 12 | 06.12.2022 13:30 | 07.12.2022 11:17 | КВЛ 10 кВ Бытовая - яч.210 Мамоны "А" | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Организационных причин не усматривается | Внести изменения в паспорт КВЛ 10 кВ Бытовая-яч. 210 Мамоны А. | 2022-12-30
ЮЭС |  |  |  | 06.12.2022 13:30 | 07.12.2022 11:17 | КВЛ 10 кВ Бытовая - яч.210 Мамоны "А" | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Отключение на ПС 220 кВ Бытовая, от ТО В-10 яч. №210 Мамоны А вследствие повреждения изоляторов на опоре №96 и опоре №113/29 КВЛ 10 кВ Бытовая-яч. 210 Мамоны А. | Выполнить замену 2 опорных изоляторов на опоре №96 и опоре №113/29 КВЛ 10 кВ Бытовая-яч. 210 Мамоны А. | 2022-12-30
ЮЭС | 310 | 245 | 12 | 06.12.2022 18:01 | 06.12.2022 19:34 | КЛ 6 кВ Студенческая - яч.1 ТП-3775, РП-29 А | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Организационных причин не усматривается | Внести изменения в паспорт КЛ 6 кВ Студенческая-РП-29А | 2022-12-30
ЮЭС |  |  |  | 06.12.2022 18:01 | 06.12.2022 19:34 | КЛ 6 кВ Студенческая - яч.1 ТП-3775, РП-29 А | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Отключение на ПС 110 кВ Студенческая, от МТЗ В-6 яч. №1 ТП-3775, РП-29А вследствие повреждения КЛ 6 кВ Студенческая-РП-29А с последующим междуфазным замыканием жил. | Выполнить ремонт КЛ 6 кВ Студенческая-РП-29А | 2022-12-30
ЮЭС | 311 | 824 | 12 | 06.12.2022 19:31 | 07.12.2022 02:19 | ПС 110 кВ Рабочая В-110 Т-1 ТТ-110 Т-1 | 110 | Электротехническое оборудование 110 кВ и выше трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов | Причиной снижения давления элегаза в фазе "А" ТТ-110 Т-1 на ПС 110 кВ Рабочая стал скрытый дефект изготовления уплотнительных соединений. | Выполнить послеаварийную проверку герметичности уплотнительных соединений с применением детектора утечки элегаза тип SF-6 ТТ-110 Т-1 (тип ТОГФ-110 III УХЛ 1) ПС 110 кВ Рабочая | 2022-12-10
ЮЭС |  |  |  | 06.12.2022 19:31 | 07.12.2022 02:19 | ПС 110 кВ Рабочая В-110 Т-1 ТТ-110 Т-1 | 110 | Электротехническое оборудование 110 кВ и выше трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов | Снижение давления элегазовой смеси фазы «А» ТТ-110 Т-1 ПС 110 кВ Рабочая произошло в результате спорадической утечки, причины возникновения которой в ходе послеаварийной проверки с применением детектора утечки элегаза тип SF-6 и обмыливания всех соединений фазы «А» ТТ-110 Т-1 ПС 110 кВ Рабочая, выявить не удалось. | Направить письмо в адрес ЗАО "ЗЭТО" о неисправности фазы «А» ТТ-110 Т-1 ПС 110 кВ Рабочая и направлении шеф-инженера для определения и устранения утечки газовой смеси. | 2022-12-30
ЮЭС | 312 | 246 | 12 | 08.12.2022 11:23 | 08.12.2022 11:23 | ПС 110 кВ Центральная В-10 кВ яч. №114 ТП-2538А | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Организационных причин не усматривается | Внести изменения в паспорт КЛ 6 кВ Центральная –ТП-2538 | 2022-12-30
ЮЭС |  |  |  | 08.12.2022 11:23 | 08.12.2022 11:23 | ПС 110 кВ Центральная В-10 кВ яч. №114 ТП-2538А | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Отключение на ПС 110 кВ Центральная, от МТЗ В-10 яч. №114 ТП-2538А вследствие повреждения концевой муфты КЛ 6 кВ Центральная –ТП-2538 с последующим междуфазным замыканием жил. | Выполнить ремонт концевой муфты КЛ 6 кВ Центральная –ТП-2538 | 2022-12-30
ЮЭС | 313 | 247 | 12 | 09.12.2022 01:33 | 09.12.2022 01:33 | ПС 110 кВ Южная В-6 кВ яч. №15 ТП-952 | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Организационных причин не усматривается | Внести изменения в паспорт КЛ 6 кВ Южная-ТП-952. | 2022-12-30
ЮЭС |  |  |  | 09.12.2022 01:33 | 09.12.2022 01:33 | ПС 110 кВ Южная В-6 кВ яч. №15 ТП-952 | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Отключение на ПС 110 кВ Южная, земля 2СШ-6кВ В-6 яч. №15 ТП-952. вследствие повреждения КЛ 6 кВ Южная-ТП-952 с последующим междуфазным замыканием жил. | Выполнить ремонт КЛ 6 кВ Южная-ТП-952. | 2022-12-30
ЮЭС | 314 | 248 | 12 | 09.12.2022 11:02 | 09.12.2022 11:44 | ПС 110 кВ Октябрьская В-6 кВ яч. №13 ТП-1111 | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Производство несогласованных земляных работ в охранной зоне КЛ 6 кВ ТП-1074-ТП-18 неустановленным лицом. | Внести изменения в паспорт КЛ 6 кВ ТП-1074-ТП-18 | 2022-12-30
ЮЭС |  |  |  | 09.12.2022 11:02 | 09.12.2022 11:44 | ПС 110 кВ Октябрьская В-6 кВ яч. №13 ТП-1111 | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Отключение на ПС 110 кВ Октябрьская, от МТЗ В-6 яч. №13 ТП-1111 вследствие повреждения КЛ 6 кВ ТП-1074-ТП-18 с последующим междуфазным замыканием жил. | Выполнить ремонт КЛ 6 кВ ТП-1074-ТП-18 | 2022-12-30
ЮЭС | 315 | 249 | 12 | 09.12.2022 17:05 | 10.12.2022 01:41 | ПС 110 кВ Глазково В-6 кВ яч. №17 ТП-493 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Организационных причин не усматривается | Внести изменения в паспорт КВЛ 6 кВ Глазково-ТП-493 | 2022-12-30
ЮЭС |  |  |  | 09.12.2022 17:05 | 10.12.2022 01:41 | ПС 110 кВ Глазково В-6 кВ яч. №17 ТП-493 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Отключение на ПС 110 кВ Глазково, от МТЗ В-6 яч. №17 ТП-493 вследствие повреждения концевой муфты на опоре №40-15 КВЛ 6 кВ Глазково-ТП-493 с последующим междуфазным замыканием жил. | Выполнить ремонт концевой муфты на опоре №40-15 КВЛ 6 кВ Глазково-ТП-493 | 2022-12-30
ЮЭС | 316 | 250 | 12 | 10.12.2022 20:31 | 10.12.2022 22:37 | ПС 110 кВ Цимлянская В-6 кВ яч. №22 ТП-334, ТП-535 | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Организационных причин не усматривается | Внести изменения в паспорт КВЛ 6 кВ Цимлянская-ТП-334 | 2022-12-30
ЮЭС |  |  |  | 10.12.2022 20:31 | 10.12.2022 22:37 | ПС 110 кВ Цимлянская В-6 кВ яч. №22 ТП-334, ТП-535 | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Отключение на ПС 110 кВ Цимлянская, от МТЗ В-6 яч. №22 ТП-334-ТП-535 вследствие повреждения КВЛ 6 кВ Цимлянская-ТП-334 с последующим междуфазным замыканием жил. | Выполнить ремонт КВЛ 6 кВ Цимлянская-ТП-334 | 2022-12-30
ЮЭС | 317 | 251 | 12 | 11.12.2022 08:55 | 11.12.2022 10:42 | ПС 110 кВ Глазково В-6 кВ яч. №4 ТП-835 | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Организационных причин не усматривается | Внести изменения в паспорт КЛ 6 кВ Глазково –ТП-835 | 2022-12-30
ЮЭС |  |  |  | 11.12.2022 08:55 | 11.12.2022 10:42 | ПС 110 кВ Глазково В-6 кВ яч. №4 ТП-835 | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Отключение на ПС 110 кВ Глазково, от МТЗ с землей 1 СШ – 6кВ В-6 яч. №4 ТП-835 вследствие повреждения КЛ 6 кВ Глазково –ТП-835 с последующим междуфазным замыканием жил. | Выполнить ремонт КЛ 6 кВ Глазково –ТП-835 | 2022-12-30
ЮЭС | 318 | 252 | 12 | 11.12.2022 20:39 | 12.12.2022 09:47 | ПС 220 кВ Бытовая В-10 кВ яч. №210 Мамоны А | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Организационных причин не усматривается | Внести изменения в паспорт КВЛ Бытовая- яч. №210 Мамоны А. | 2022-12-30
ЮЭС |  |  |  | 11.12.2022 20:39 | 12.12.2022 09:47 | ПС 220 кВ Бытовая В-10 кВ яч. №210 Мамоны А | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Отключение на ПС 220 кВ Бытовая, от ТО В-10 яч. №210 Мамоны А вследствие провиса проводов в пролете опор №№172/7-172/8 КВЛ Бытовая- яч. №210 Мамоны А. | Выполнить перетяжку проводов в пролете опор №№172/7-172/8 КВЛ Бытовая- яч. №210 Мамоны А. | 2022-12-30
ЮЭС | 319 | 253 | 12 | 12.12.2022 12:55 | 12.12.2022 15:14 | ПС 110 кВ Рабочая В-6 кВ яч. №35 ТП-531 | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Организационных причин не усматривается | Внести изменения в паспорт КЛ 6 кВ Рабочая-яч. №35 ТП-531 | 2022-12-30
ЮЭС |  |  |  | 12.12.2022 12:55 | 12.12.2022 15:14 | ПС 110 кВ Рабочая В-6 кВ яч. №35 ТП-531 | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Ручное отключение на ПС 110 кВ Рабочая, земля 3 СШ – 6кВ В-6 яч. №35 ТП-531 вследствие повреждения КЛ 6 кВ Рабочая-яч. №35 ТП-531 с последующим междуфазным замыканием жил. | Выполнить ремонт КЛ 6 кВ Рабочая-яч. №35 ТП-531 | 2022-12-30
ЮЭС | 320 | 254 | 12 | 13.12.2022 11:03 | 13.12.2022 14:58 | ПС 110 кВ Рабочая В-6 кВ яч. №4 ТП-847 | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Организационных причин не усматривается | Внести изменения в паспорт КВЛ 6 кВ Рабочая яч. №4 ТП-847 | 2022-12-30
ЮЭС |  |  |  | 13.12.2022 11:03 | 13.12.2022 14:58 | ПС 110 кВ Рабочая В-6 кВ яч. №4 ТП-847 | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Ручное отключение на ПС 110 кВ Рабочая, В-6 яч. №4 ТП-847 вследствие повреждения шлейфа на КВЛ 6 кВ Рабочая яч. №4 ТП-847 с последующим междуфазным замыканием жил. | Выполнить ремонт шлейфа КВЛ 6 кВ Рабочая яч. №4 ТП-847 | 2022-12-30
ЮЭС | 321 | 255 | 12 | 09.12.2022 19:20 | 09.12.2022 22:19 | ПС 220 кВ Ново-Ленино В-6 кВ яч. №18 РП-21А, РП-24А | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Организационных причин не усматривается | Внести изменения в паспорт КВЛ 6 кВ Ново-Ленино-РП-24А | 2023-01-30
ЮЭС |  |  |  | 09.12.2022 19:20 | 09.12.2022 22:19 | ПС 220 кВ Ново-Ленино В-6 кВ яч. №18 РП-21А, РП-24А | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Отключение на ПС 220 кВ Ново-Ленино, В-6 яч. №18 РП-21А, РП-24А вследствие повреждения КВЛ 6 кВ Ново-Ленино-РП-24А с последующим междуфазным замыканием жил. | Выполнить ремонт КВЛ 6 кВ Ново-Ленино-РП-24А | 2023-01-30
ЮЭС | 322 | 256 | 12 | 15.12.2022 19:51 | 15.12.2022 23:19 | РП-41 В-10 кВ яч. №8 ЦРП-403, ТП-4178 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Организационных причин не усматривается | Внести изменения в паспорт КЛ 10 кВ РП-41-яч. 8 ЦРП-403 | 2023-01-30
ЮЭС |  |  |  | 15.12.2022 19:51 | 15.12.2022 23:19 | РП-41 В-10 кВ яч. №8 ЦРП-403, ТП-4178 | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Отключение на РП-41, от МТЗ В-10 яч. №8 ЦРП-403, ТП-4178 вследствие повреждения КЛ 10 кВ РП-41-яч. 8 ЦРП-403 с последующим междуфазным замыканием жил. | Выполнить ремонт КЛ 10 кВ РП-41-яч. 8 ЦРП-403 | 2023-01-30
ЮЭС | 323 | 257 | 12 | 16.12.2022 23:33 | 17.12.2022 07:51 | ПС 220 кВ Байкальская В-2-10 АТ-2 ; ПС 220 кВ Байкальская В-10 кВ яч. №204 РП-41Б | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Организационных причин не усматривается | Выполнить осмотр В-2-10 АТ-2 и В-10 яч. №204 РП-41Б на ПС 220 кВ Байкальская | 2022-12-20
ЮЭС |  |  |  | 16.12.2022 23:33 | 17.12.2022 07:51 | ПС 220 кВ Байкальская В-2-10 АТ-2 ; ПС 220 кВ Байкальская В-10 кВ яч. №204 РП-41Б | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Отключение на ПС 220 кВ Байкальская, от МТЗ, ТО В-2-10 АТ-2 вследствие перекрытия по СВ-10 на РП-41 и излишней работой защит ЛЗШ. | Выполнить ремонт СВ-10 на РП-41 | 2022-12-20
ЮЭС |  |  |  | 16.12.2022 23:33 | 17.12.2022 07:51 | ПС 220 кВ Байкальская В-2-10 АТ-2 ; ПС 220 кВ Байкальская В-10 кВ яч. №204 РП-41Б | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Ручное отключение на ПС 220 кВ Байкальская, В-10 кВ яч. №204 РП-41 Б вследствие перекрытия по СВ-10 на РП-41 и излишней работой защит ЛЗШ. | Выполнить проверку защит В-2-10 АТ-2 и В-10 яч. №204 РП-41Б на ПС 220 кВ Байкальская | 2022-12-20
ЮЭС | 324 | 258 | 12 | 17.12.2022 08:25 | 17.12.2022 10:55 | ПС 35 кВ Баклаши В-10 кВ яч. №207 Смоленщина | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Организационных причин не усматривается | Внести изменения в паспорт КВЛ 10 кВ Баклаши яч. №207 Смоленщина. | 2023-01-30
ЮЭС |  |  |  | 17.12.2022 08:25 | 17.12.2022 10:55 | ПС 35 кВ Баклаши В-10 кВ яч. №207 Смоленщина | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Отключение на ПС 35 кВ Баклаши, от МТЗ с землей В-10 яч. №207 Смоленщина вследствие повреждения шлейфа и изоляторов на опоре №19 КВЛ 10 кВ Баклаши яч. №207 Смоленщина. | Выполнить ремонт шлейфа и замену изоляторов на опоре №19 КВЛ 10 кВ Баклаши яч. №207 Смоленщина. | 2023-01-30
ЮЭС | 325 | 259 | 12 | 18.12.2022 05:55 | 18.12.2022 07:41 | ПС 110 кВ Луговая В-10 кВ яч. №1 ТП Швейная фабрика | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Организационных причин не усматривается | Внести изменения в паспорт КЛ 10 кВ Луговая-Швейная фабрика | 2023-01-30
ЮЭС |  |  |  | 18.12.2022 05:55 | 18.12.2022 07:41 | ПС 110 кВ Луговая В-10 кВ яч. №1 ТП Швейная фабрика | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Отключение на ПС 110 Луговая, от МТЗ В-10 яч. №11 ТП Швейная фабрика вследствие повреждения КЛ 10 кВ Луговая-Швейная фабрика с последующим междуфазным замыканием жил. | Выполнить ремонт КЛ 10 кВ Луговая-Швейная фабрика | 2023-01-30
ЮЭС | 326 | 260 | 12 | 18.12.2022 19:02 | 18.12.2022 19:02 | ПС 110 кВ Октябрьская В-6 кВ яч. №28 РП-4 | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Организационных причин не усматривается | Внести изменения в паспорт КЛ 6 кВ Октябрьская - РП-4 | 2023-01-30
ЮЭС |  |  |  | 18.12.2022 19:02 | 18.12.2022 19:02 | ПС 110 кВ Октябрьская В-6 кВ яч. №28 РП-4 | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Отключение на ПС 110 Октябрьская, от МТЗ В-6 яч. №28 РП-4 вследствие повреждения КЛ 6 кВ Октябрьская - РП-4 с последующим междуфазным замыканием жил. | Выполнить ремонт КЛ 6 кВ Октябрьская - РП-4 | 2023-01-30
ЮЭС | 327 | 828 | 12 | 19.12.2022 14:12 | 19.12.2022 16:33 | ПС 110 кВ Ерши Т-1, КРУН-6 кВ | 110 | Трансформаторы (автотрансформаторы) и шунтирующие реакторы 110 кВ и выше | Причиной нагрева болтового соединения на проходном изоляторе шинного моста Т-1 в КРУН 6 кВ ф. "С" ПС 110 кВ Ерши стала плохо зачищенная контактная площадка на проходном изоляторе фазы «С» яч.4 В-6 Т-1 после капитального ремонта Т-1 в 2013 г. предприятием ООО «РТМ Трансформатор» | Проработать вопрос о приобретении дополнительных тепловизоров для выполнения проверок нагревов контактных соединений при плановых осмотрах подстанций оперативным персоналом. | 2023-03-31
ЮЭС |  |  |  | 19.12.2022 14:12 | 19.12.2022 16:33 | ПС 110 кВ Ерши Т-1, КРУН-6 кВ | 110 | Трансформаторы (автотрансформаторы) и шунтирующие реакторы 110 кВ и выше | Вследствие окисления контактной площадки на проходном изоляторе шинного моста Т-1 в КРУН 6 кВ фазы "С" ПС 110 кВ Ерши произошел нагрев болтового соединения до (37°С). | Устранить нагрев на проходном изоляторе шинного моста Т-1 в КРУН 6 кВ ф. "С" ПС 110 кВ Ерши. | 2022-12-19
ЮЭС |  |  |  | 19.12.2022 14:12 | 19.12.2022 16:33 | ПС 110 кВ Ерши Т-1, КРУН-6 кВ | 110 | Трансформаторы (автотрансформаторы) и шунтирующие реакторы 110 кВ и выше | Вследствие окисления контактной площадки на проходном изоляторе шинного моста Т-1 в КРУН 6 кВ фазы "С" ПС 110 кВ Ерши произошел нагрев болтового соединения до (37°С). | При проведении текущих ремонтов трансформаторов проверять отсутствие пружинных шайб на контактных соединениях в ошиновки проходных изоляторов в КРУН, ЗРУ. | все время
ЮЭС | 328 | 261 | 12 | 20.12.2022 00:55 | 20.12.202202:05 | ПС 220 кВ Байкальская В-10 кВ яч. №403 СП-88Б | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | ДТП совершенное неустановленным лицом. | Внести изменения в паспорт КЛ 6 кВ Октябрьская - РП-4 | 2023-01-30
ЮЭС |  |  |  | 20.12.2022 00:55 | 20.12.202202:05 | ПС 220 кВ Байкальская В-10 кВ яч. №403 СП-88Б | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Отключение на ПС 220 Байкальская, от МТЗ В-10 яч. №403 СП-88Б вследствие механического воздействия на опору №39 КВЛ 10 кВ Бытовая - яч.210 Мамоны "А" неустановленным лицом в следствии ДТП с последующим междуфазным замыканием. | Выполнить ремонт КЛ 6 кВ Октябрьская - РП-4 | 2023-01-30
ЮЭС | 329 | 262 | 12 | 20.12.2022 21:27 | 20.12.2022 22:39 | КВЛ 6 кВ Мельниково 6 - яч.13 Н-Мельниково | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | ДТП совершенное неустановленным лицом. | Внести изменения в паспорт КВЛ 6 кВ Мельниково – яч. №13 Мельниково | 2023-01-30
ЮЭС |  |  |  | 20.12.2022 21:27 | 20.12.2022 22:39 | КВЛ 6 кВ Мельниково 6 - яч.13 Н-Мельниково | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Отключение на ПС 110 Мельниково, от МТЗ В-6 яч. №13 Мельниково вследствие механического повреждения СИП- 0.4 кВ находящейся на совмещенной с КВЛ 6 кВ Мельниково – яч. №13 Мельниково на которой произошел схлест проводов. | Выполнить ремонт СИП-0.4 кВ. | 2023-01-30
ЮЭС | 330 | 826 | 12 | 22.12.2022 17:25 | 22.12.2022 21:01 | ПС 110 кВ Знаменская-2 В-4-10 Т-2 | 110 | Трансформаторы (автотрансформаторы) и шунтирующие реакторы 110 кВ и выше | Ведется расследование
ЮЭС |  |  |  | 22.12.2022 17:25 | 22.12.2022 21:01 | ПС 110 кВ Знаменская-2 Т-2 | 110 | Трансформаторы (автотрансформаторы) и шунтирующие реакторы 110 кВ и выше | Ведется расследование
ЮЭС |  |  |  | 22.12.2022 17:25 | 22.12.2022 21:01 | ПС 110 кВ Знаменская-2 Т-2 | 110 | Трансформаторы (автотрансформаторы) и шунтирующие реакторы 110 кВ и выше | Ведется расследование
ЮЭС |  |  |  | 22.12.2022 17:25 | 22.12.2022 21:01 | ПС 110 кВ Знаменская-2 В-4-10 Т-2 | 110 | Трансформаторы (автотрансформаторы) и шунтирующие реакторы 110 кВ и выше | Ведется расследование
ЮЭС | 331 | 263 | 12 | 23.12.2022 15:15 | 23.12.2022 16:05 | КВЛ 10 кВ Восточная - яч.30 РТП-50 Б | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Организационных причин не усматривается | Внести изменения в паспорт КЛ 10 кВ Восточная яч. 30 РПТ-50Б | 2023-01-30
ЮЭС |  |  |  | 23.12.2022 15:15 | 23.12.2022 16:05 | КВЛ 10 кВ Восточная - яч.30 РТП-50 Б | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Отключение на ПС 220 кВ Восточная, В-10 яч. №30 РТП-50Б вследствие повреждения КЛ 10 кВ Восточная яч. 30 РПТ-50Б с последующим междуфазным замыканием жил. | Выполнить ремонт КЛ 10 кВ Восточная яч. 30 РПТ-50Б | 2023-01-30
ЮЭС | 332 | 264 | 12 | 24.12.2022 19:07 | 24.12.2022 19:54 | КВЛ 10 кВ Луговая - яч.7 ЦРП-2 А | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Организационных причин не усматривается | Внести изменения в паспорт КЛ 10 кВ Луговая-яч. №7 ЦРП-2А | 2023-01-30
ЮЭС |  |  |  | 24.12.2022 19:07 | 24.12.2022 19:54 | КВЛ 10 кВ Луговая - яч.7 ЦРП-2 А | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Отключение на ПС 110 кВ Луговая, В-10 яч. №7 ЦРП-2А вследствие повреждения КЛ 10 кВ Луговая-яч. №7 ЦРП-2А с последующим междуфазным замыканием жил. | Выполнить ремонт КЛ 10 кВ Луговая-яч. №7 ЦРП-2А | 2023-01-30
ЮЭС | 333 | 825 | 12 | 25.12.2022 03:48 | 25.12.2022 20:57 | ВЛ 110 кВ Шелехово – Рассоха | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | При плановом осмотре 20.07.2022 г. ВЛ 110 кВ Шелехово-Рассоха персоналом СлЛЭП ошибочно оценено состояние провода в пролетах опор №№5-6 и №№7-8. | На основании проведённого тепловизионного осмотра по п. 3.1.3 настоящего акта определить необходимость реконструкции ВЛ-110 кВ Шелехово-Рассоха. | 2023-12-30
ЮЭС |  |  |  | 25.12.2022 03:48 | 25.12.2022 20:57 | ВЛ 110 кВ Шелехово – Рассоха | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | При плановом осмотре 20.07.2022 г. ВЛ 110 кВ Шелехово-Рассоха персоналом СлЛЭП ошибочно оценено состояние провода в пролетах опор №№5-6 и №№7-8. | По результатам проведенного ИТР осмотра ВЛ-110 кВ Шелехово-Рассоха разработать план мероприятий по устранению выявленных дефектов. | 2023-03-28
ЮЭС |  |  |  | 25.12.2022 03:48 | 25.12.2022 20:57 | ВЛ 110 кВ Шелехово – Рассоха | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Обрыв провода в пролетах опор №№5-6 и №№7-8 ВЛ 110 кВ Шелехово-Рассоха произошел по причине коррозии и скрытого дефекта сердечника, а так же внутренних повивов провода, что стало причиной отключения ВЛ 110 кВ Шелехово-Рассоха. | Выполнить тепловизионный осмотр соединительных зажимов ВЛ-110 кВ Шелехово-Рассоха. (СОАС 120 в количестве 97 шт.) | 2023-12-01
ЮЭС |  |  |  | 25.12.2022 03:48 | 25.12.2022 20:57 | ВЛ 110 кВ Шелехово – Рассоха | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Обрыв провода в пролетах опор №№5-6 и №№7-8 ВЛ 110 кВ Шелехово-Рассоха произошел по причине коррозии и скрытого дефекта сердечника, а так же внутренних повивов провода, что стало причиной отключения ВЛ 110 кВ Шелехово-Рассоха. | Выполнить внеочередной ИТР осмотр ВЛ-110 кВ Шелехово-Рассоха. | 2023-02-28
ЮЭС |  |  |  | 25.12.2022 03:48 | 25.12.2022 20:57 | ВЛ 110 кВ Шелехово – Рассоха | 110 | Линии электропередачи 110 кВ и выше | Обрыв провода в пролетах опор №№5-6 и №№7-8 ВЛ 110 кВ Шелехово-Рассоха произошел по причине коррозии и скрытого дефекта сердечника, а так же внутренних повивов провода, что стало причиной отключения ВЛ 110 кВ Шелехово-Рассоха. | Выполнить ремонт провода фазы "В" ВЛ-110 кВ Шелехово-Рассоха в пролете опор №№5-6 и №№7-8. | 2022-12-25
ЮЭС | 334 | 265 | 12 | 25.12.2022 18:00 | 25.12.2022 19:16 | КВЛ 10 кВ Баклаши - яч.106 Пионерск | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Организационных причин не усматривается | Внести изменения в паспорт КВЛ Баклаши яч. 106 Пионерск | 2023-01-30
ЮЭС |  |  |  | 25.12.2022 18:00 | 25.12.2022 19:16 | КВЛ 10 кВ Баклаши - яч.106 Пионерск | 10 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Отключение на ПС 35 кВ Баклаши, В-10 яч. №106 Пионерск вследствие перекрытия РЛНД по снегу. | Выполнить ремонт РЛНД-10 на оп. 13/1 КВЛ Баклаши яч. 106 Пионерск | 2022-12-25
ЮЭС | 335 | 266 | 12 | 27.12.2022 13:21 | 27.12.2022 13:59 | КЛ 6 кВ Релейная - яч.35 ТП-1060, ТП-4253 А (ЮЭС + Оборонэнерго-ТП-1060) | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Проведение несанкционированных земляных работ в охранной зоне КЛ 6 кВ ТП-976-ТП-995 неустановленным лицом. | Внести изменения в паспорт КЛ 6 кВ ТП-976-ТП-995 | 2023-01-30
ЮЭС |  |  |  | 27.12.2022 13:21 | 27.12.2022 13:59 | КЛ 6 кВ Релейная - яч.35 ТП-1060, ТП-4253 А (ЮЭС + Оборонэнерго-ТП-1060) | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Отключение на ПС 110 кВ Релейная, от МТЗ, ТО В-6 яч. №35 ТП-1060, ТП-4253 вследствие механического повреждения КЛ 6 кВ ТП-976-ТП-995 неустановленным лицом. | Выполнить ремонт КЛ 6 кВ ТП-976-ТП-995 | 2023-01-30
ЮЭС | 336 | 267 | 12 | 29.12.2022 12:20 | 29.12.2022 14:02 | КЛ 6 кВ Цесовская - яч.307 РП-16А | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Организационных причин не усматривается | Внести изменения в паспорт КЛ-6 кВ Цесовская яч. №307 РП-16А | 2023-01-30
ЮЭС |  |  |  | 29.12.2022 12:20 | 29.12.2022 14:02 | КЛ 6 кВ Цесовская - яч.307 РП-16А | 6 | Линии электропередачи 6-35 кВ | Ручное отключение на ПС 110 кВ Цесовская, вследствии земли на 3СШ-6 кВ В-6 яч. №307 РП-16А вследствие повреждения КЛ-6 кВ Цесовская яч. №307 РП-16А с последующим междуфазным замыканием. | Выполнить ремонт КЛ-6 кВ Цесовская яч. №307 РП-16А | 2022-12-25
ЮЭС | 337 | 915 | 12 | 29.12.2022 15:14 | 29.12.2022 18:06 | ПС 220 кВ Ново-Ленино ТР-110-АТ-2 | 220 | Трансформаторы (автотрансформаторы) и шунтирующие реакторы 110 кВ и выше | Вследствие скрытого заводского дефекта произошло ослабление прижима контактной части фаз «А» и «В» ТР-110-АТ-2. | При проведении плановых ремонтов обращать повышенное внимание состоянию пружин контактной части разъединителей типа SGF-110 кВ. | 2023-01-31
ЮЭС |  |  |  | 29.12.2022 15:14 | 29.12.2022 18:06 | ПС 220 кВ Ново-Ленино ТР-110-АТ-2 | 220 | Трансформаторы (автотрансформаторы) и шунтирующие реакторы 110 кВ и выше | Вследствие скрытого заводского дефекта произошло ослабление прижима контактной части фаз «А» и «В» ТР-110-АТ-2. | Направить письмо на завод изготовитель по данному дефекту прижимных пружин. | 2023-02-28
ЮЭС |  |  |  | 29.12.2022 15:14 | 29.12.2022 18:06 | ПС 220 кВ Ново-Ленино ТР-110-АТ-2 | 220 | Трансформаторы (автотрансформаторы) и шунтирующие реакторы 110 кВ и выше | Вследствие скрытого заводского дефекта произошло ослабление прижима контактной части фаз «А» и «В» ТР-110-АТ-2. | Сформировать перечень разъединителей типа SGF-110 кВ на ПС 220 кВ Ново-Ленино и составить план тепловизионного осмотра. | 2023-03-31
ЮЭС |  |  |  | 29.12.2022 15:14 | 29.12.2022 18:06 | ПС 220 кВ Ново-Ленино ТР-110-АТ-2 | 220 | Трансформаторы (автотрансформаторы) и шунтирующие реакторы 110 кВ и выше | Нагрев контактной части фаз «А» и «В» произошел вследствие ослабленного контакта фаз «А» и «В» ТР-110-АТ-2 из за излома прижимных пружин. | Выполнить ревизию и замену прижимной пружины контактной части фаз «А» и «В» ТР-110-АТ-2. | 2022-12-30
ЮЭС |  |  |  | 29.12.2022 15:14 | 29.12.2022 18:06 | ПС 220 кВ Ново-Ленино ТР-110-АТ-2 | 220 | Трансформаторы (автотрансформаторы) и шунтирующие реакторы 110 кВ и выше | Нагрев контактной части фаз «А» и «В» произошел вследствие ослабленного контакта фаз «А» и «В» ТР-110-АТ-2 из за излома прижимных пружин. | По результатам выполнения п. 3.2.1. настоящего акта провести внеплановый тепловизионный осмотр, по результатам осмотра разработать мероприятия. | 2023-05-31