## 6-500кВ
ЖУРНАЛ
учета технологических нарушений (инцидентов) по уровню напряжения 6-500 кВ, происшедших в электроустановках ОАО «ИЭСК» в 2019г.
№ | № Акта | Ме-сяц | Дата и время возник-новения | Дата и время устране-ния | Наименование оборудования | Рашифровка кода | Причина отключения | Противоаварийные мероприятия | Срок устранения | Отчёт о выполнении мероприятий | Недоотп., тыс. кВт.ч | Эконом. ущерб, тыс. руб.
1 | 1 | 01 |  |  | КЛ 6 кВ "РП-16 – ТП-1200" | Невыявленные причины | Организационных причин не усматривается. | Внести изменения в паспорт КЛ 6 кВ "РП-16 – ТП-1200" | 31.01.2019 год | Выполнено | 0.2 | 30.762
|  |  | 01.01.2019 21:05 | 2019-01-01 22:05
|  |  | 01.01.2019 21:05 | 2019-01-01 22:05 |  | Нарушение электрической изоляции | Электрический пробой изоляции концевой муфты КЛ 6 кВ "РП-16 – ТП-1200" по причине старения изоляции в ходе длительной с 1990 г. эксплуатации. | Выполнить ремонт КЛ 6 кВ "РП-16 – ТП-1200" | 31.01.2019 год | Выполнено
2 | 2 | 01 | 2019-01-06 18:33 | 2019-01-06 19:46 | КЛ 10 кВ «ТП-1206 – ТП-1219» | Невыявленные причины | Организационных причин не усматривается. | Внести изменения в паспорт КЛ 10 кВ «ТП-1206 – ТП-1219» | 31.01.2019 год | На выполнении | 0.363 | 0
|  |  | 2019-01-06 18:33 | 2019-01-06 19:46 |  | Нарушение электрической изоляции | Электрический пробой изоляции КЛ 10 кВ «ТП-1206 – ТП-1219» по причине старения изоляции в процессе длительной с 1990 г. эксплуатации. | Выполнить ремонт КЛ 10 кВ «ТП-1206 – ТП-1219» | 31.01.2019 год | На выполнении
3 | 3 | 01 | 2019-01-07 08:30 | 2019-01-07 13:11 | КЛ 10 кВ с ПС 220 кВ Бытовая на ВЛ 10 кВ «ПС Бытовая – Мамоны А» | Невыявленные причины | Организационных причин не усматривается. | Внести изменения в паспорт КЛ 10 кВ с ПС 220 кВ Бытовая на ВЛ 10 кВ «ПС Бытовая – Мамоны А» | 31.01.2019 год | Выполнено | 23.001 | 57.135
|  |  | 2019-01-07 08:30 | 2019-01-07 13:11 |  | Нарушение электрической изоляции | Электрический пробой изоляции КЛ 10 кВ с ПС 220 кВ Бытовая на ВЛ 10 кВ «ПС Бытовая – Мамоны А» | Выполнить ремонт КЛ 10 кВ с ПС 220 кВ Бытовая на ВЛ 10 кВ «ПС Бытовая – Мамоны А» | 31.01.2019 год | Выполнено
4 | 4 | 01 | 2019-01-08 10:40 | 2019-01-08 17:14 | ВЛ 6 кВ «ПС Партизанская – ТП-359» | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия | Повреждение опоры № 5 ВЛ 6 кВ «ПС Партизанская – ТП-359» в результате дорожно-транспортного происшествия. | Внести изменения в паспорт ВЛ 6 кВ «ПС Партизанская – ТП-359» | 31.01.2019 год | Выполнено | 2.628 | 18.732
|  |  | 2019-01-08 10:40 | 2019-01-08 17:14 |  | Внешнее механическое воздействие | Повреждение штыревых изоляторов на опоре № 5 ВЛ 6 кВ «ПС Партизанская – ТП-359» по причине дорожно-транспортного происшествия с повреждением опоры № 5 с последующим отключением от действия защит В-6 ячейки № 7 "ТП-359" на ПС 35 кВ Партизанская. | Выполнить замену опоры, штыревых изоляторов на опоре № 5 ВЛ 6 кВ «ПС Партизанская – ТП-359» | 31.01.2019 год | Выполнено
5 | 5 | 01 | 2019-01-09 11:19 | 2019-01-09 12:57 | КЛ 10 кВ «ТП-11 А – ТП-5739» | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты монтажа | Причиной повреждения КЛ 10 кВ «ТП-11 А – ТП-5739» явился дефект монтажа подрядной организации ООО «ВЭС» в 2012 году. | Внести изменения в паспорт КЛ 10 кВ «ТП-11 А – ТП-5739» | 31.01.2019 год | Выполнено | 0.652 | 36.344
|  |  | 2019-01-09 11:19 | 2019-01-09 12:57 |  | Нарушение электрической изоляции | При монтаже КЛ 10 кВ «ТП-11 А – ТП-5739» была нарушена технология монтажа подрядной организацией ООО «ВЭС». | Выполнить ремонт КЛ 10 кВ «ТП-11 А – ТП-5739» | 31.01.2019 год | Выполнено
6 | 6 | 01 | 2019-01-15 11:45 | 2019-01-15 12:54 | КЛ 6 кВ «ТП-190 – ТП-193» | Невыявленные причины | Организационных причин не усматривается. | Внести изменения в паспорт КЛ 6 кВ «ТП-190 – ТП-193» | 28.02.2019 год | На выполнении | 1.265 | 0
|  |  | 2019-01-15 11:45 | 2019-01-15 12:54 |  | Нарушение электрической изоляции | Электрический пробой изоляции КЛ 6 кВ «ТП-190 – ТП-193» по причине старения изоляции в процессе длительной с 1987 г. эксплуатации. | Выполнить ремонт КЛ 6 кВ «ТП-190 – ТП-193» | 28.02.2019 год | На выполнении
7 | 7 | 01 | 2019-01-17 00:55 | 2019-01-17 02:00 | КЛ 10 кВ «ПС Знаменская-2 – ТП-177» | Невыявленные причины | Организационных причин не усматривается. | Внести изменения в паспорт КЛ 10 кВ «ПС Знаменская-2 – ТП-177» | 28.02.2019 год | На выполнении | 0.812 | 0
|  |  | 2019-01-17 00:55 | 2019-01-17 02:00 |  | Нарушение электрической изоляции | Электрический пробой изоляции КЛ 10 кВ «ПС Знаменская-2 – ТП-177» по причине старения изоляции в процессе длительной с 1987 г. эксплуатации. | Выполнить ремонт КЛ 10 кВ «ПС Знаменская-2 – ТП-177» | 28.02.2019 год | На выполнении
8 | 971 | 01 | 2019-01-25 00:43 | 2019-01-25 08:14 | Сбой программного обеспечения УТМ "Систел" | Невыявленные причины | Организационных причин не усматривается. | После установки нового ПО провести инструктаж диспетчерам филиала ОАО "ИЭСК" "Южные электрические сети" на предмет действия в аварийных ситуациях. | 01.04.2019 год | На выполнении | 0 | 0
|  |  | 2019-01-25 00:43 | 2019-01-25 08:14 |  | Сбой/дефект программного обеспечения | Сбой программного обеспечения УТМ "Систел" на диспетчерском щите филиала ОАО "ИЭСК" "Южные электрические сети" привело к прекращению передачи телеметрии в филиал АО «СО ЕЭС» Иркутское РДУ с ПС 110 кВ Рабочая, ПС 110 кВ Октябрьская, ПС 110 кВ Центральная по причине длительной с 2000 г. эксплуатации. | Выполнить замену ПО УТМ "Систел" на базе IBM PC 486 DX на ЦППС | 01.04.2019 год | На выполнении
9 | 8 | 01 | 2019-01-29 18:25 | 2019-01-29 18:55 | КЛ 6 кВ «ПС Цимлянская – ТП-778» | Невыявленные причины | Организационных причин не усматривается. | Внести изменения в паспорт КЛ 6 кВ «ПС Цимлянская – ТП-778» | 28.02.2019 год | На выполнении | 1.35 | 0
|  |  | 2019-01-29 18:25 | 2019-01-29 18:55 |  | Нарушение электрической изоляции | Электрический пробой изоляции КЛ 6 кВ «ПС Цимлянская – ТП-778» по причине старения изоляции в процессе длительной с 1972 г. эксплуатации. | Выполнить ремонт КЛ 6 кВ «ПС Цимлянская – ТП-778» | 28.02.2019 год | На выполнении
10 | 9 | 01 | 2019-01-29 20:40 | 2019-01-30 01:08 | ВЛ 10 кВ «ПС Баклаши – Введенщина» | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия | На ВЛ 10 кВ «ПС Баклаши – Введенщина» обрыв провода фазы «С» в пролёте опор №№ 24-25 неустановленным транспортом. | Внести изменения в паспорт ВЛ 10 кВ «ПС Баклаши – Введенщина» | 31.01.2019 год | Выполнено | 18.774 | 25.738
|  |  | 2019-01-29 20:40 | 2019-01-30 01:08 |  |  |  | Направить письмо в УГИБДД ГУ МВД.
|  |  | 2019-01-29 20:40 | 2019-01-30 01:08 |  | Внешнее механическое воздействие | Обрыв провода ВЛ 10 кВ «ПС Баклаши – Введенщина» фазы «С» в пролёте опор №№ 24-25 неустановленным транспортом с последующим отключением от действия защит В-10 ячейки № 15 "Введенщина" на ПС 35 кВ Баклаши. | Выполнить ремонт провода ВЛ 10 кВ «ПС Баклаши – Введенщина» фазы «С» в пролёте опор №№ 24-25. | 31.01.2019 год | Выполнено
11 | 901 | 01 | 2019-01-30 14:15 | 2019-02-14 17:00 | ШР-220 ОВ-3-220 | Невыявленные причины | Организационных причин не усматривается. | Внести информацию о ремонте в паспорт ШР-220 ОВ-3-220 на ПС 220 кВ Шелехово | 29.03.2019 год | Выполнено | 0 | 0
|  |  | 2019-01-30 14:15 | 2019-02-14 17:00 |  | Исчерпание ресурса | Излом изолятора фазы "С" на ШР-220 ОВ-3-220 на ПС 220 кВ Шелехово по причине старения изоляции в процессе длительной с 1992 г. эксплуатации. | Выполнить внеочередной осмотр опорной изоляции на ПС 220 кВ Шелехово | 29.03.2019 год | Выполнено
12 | 10 | 01 | 2019-02-01 03:35 | 2019-02-01 10:32 | ВЛ 10 кВ "ПС Максимовская – М. Елань Б" | Невыявленные причины | Организационных причин не усматривается. | Внести изменения в паспорт ВЛ 10 кВ "ПС Максимовская – М. Елань Б". | 28.02.2019 год | Выполнено | 22.24 | 24.234
|  |  | 2019-02-01 03:35 | 2019-02-01 10:32
|  |  | 2019-02-01 03:35 | 2019-02-01 10:32 |  | Нарушение электрической изоляции | На ПС 110 кВ Максимовская от действия защит отключился В-10 ячейки № 4 «М. Елань Б» из-за повреждения изолятора фазы «С» на опоре №110 ВЛ 10 кВ "ПС Максимовская – М. Елань Б" | Выполнить ремонт ВЛ 10 кВ "ПС Максимовская – М. Елань Б". | 28.02.2019 год | Выполнено
|  |  | 2019-02-01 03:35 | 2019-02-01 10:32
13 | 11 | 02 | 2019-02-02 03:59 | 2019-02-02 06:57 | КЛ 10 кВ с ПС 220 кВ Бытовая на ВЛ 10 кВ «ПС Бытовая – Мамоны А» | Невыявленные причины | Организационных причин не усматривается. | Внести изменения в паспорт КЛ 10 кВ с ПС 220 кВ Бытовая на ВЛ 10 кВ «ПС Бытовая – Мамоны А» | 28.02.2019 год | Выполнено | 58.395 | 89.891
|  |  | 2019-02-02 03:59 | 2019-02-02 06:57 |  | Нарушение электрической изоляции | Электрический пробой изоляции КЛ 10 кВ с ПС 220 кВ Бытовая на ВЛ 10 кВ «ПС Бытовая – Мамоны А» | Выполнить ремонт КЛ 10 кВ с ПС 220 кВ Бытовая на ВЛ 10 кВ «ПС Бытовая – Мамоны А» | 28.02.2019 год | Выполнено
14 | 12 | 02 | 2019-02-05 12:27 | 2019-02-05 13:16 | КЛ 10 кВ с ПС 220 кВ Бытовая на ВЛ 10 кВ «ПС Бытовая – Мамоны Б» | Невыявленные причины | Организационных причин не усматривается. | Внести изменения в паспорт КЛ 10 кВ с ПС 220 кВ Бытовая на ВЛ 10 кВ «ПС Бытовая – Мамоны Б» | 28.02.2019 год | Выполнено | 4.264 | 30.196
|  |  | 2019-02-05 12:27 | 2019-02-05 13:16 |  | Нарушение электрической изоляции | Электрический пробой изоляции КЛ 10 кВ с ПС 220 кВ Бытовая на ВЛ 10 кВ «ПС Бытовая – Мамоны Б» | Выполнить ремонт КЛ 10 кВ с ПС 220 кВ Бытовая на ВЛ 10 кВ «ПС Бытовая – Мамоны Б» | 28.02.2019 год | Выполнено
15 | 13 | 02 | 2019-02-05 20:30 | 2019-02-05 23:30 | ВЛ 10 кВ "ТП-258 – ТП-663" | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия | Обрыв двух проводов ВЛ 10 кВ "ТП-258 – ТП-663" неустановленным лицом. | Внести изменения в паспорт ВЛ 10 кВ "ТП-258 – ТП-663" | 28.02.2019 год | Выполнено | 4.5 | 38.574
|  |  | 2019-02-05 20:30 | 2019-02-05 23:30 |  | Внешнее механическое воздействие | На РП-41 от МТЗ отключился В-10 ячейки № 8 «ЦРП-403» из-за обрыва двух проводов в пролёте опор №№1-2 ВЛ 10 кВ "ТП-258 – ТП-663" | Выполнить ремонт ВЛ 10 кВ "ТП-258 – ТП-663" | 28.02.2019 год | Выполнено
16 | 14 | 02 | 2019-02-07 08:40 | 2019-02-07 11:10 | КЛ 10 кВ «ТП-258 – ТП-11 А» | Невыявленные причины | Организационных причин не усматривается. | Внести изменения в паспорт КЛ 10 кВ «ТП-258 – ТП-11 А» | 28.02.2019 год | Выполнено | 3.75 | 34.583
|  |  | 2019-02-07 08:40 | 2019-02-07 11:10
|  |  | 2019-02-07 08:40 | 2019-02-07 11:10 |  | Нарушение электрической изоляции | Электрический пробой изоляции КЛ 10 кВ «ТП-258 – ТП-11 А» по причине длительной с 2000 г. эксплуатации. | Выполнить ремонт КЛ 10 кВ «ТП-258 – ТП-11 А» | 28.02.2019 год | Выполнено
|  |  | 2019-02-07 08:40 | 2019-02-07 11:10
17 | 15 | 02 | 2019-02-07 11:54 | 2019-02-07 15:00 | ВЛ 6 кВ «ПС В. Городок – СНТ Ангара» | Невыявленные причины | Организационных причин не усматривается. | Внести изменения в паспорт КВЛ 6 кВ «ПС В. Городок – СНТ Ангара» | 28.02.2019 год | Выполнено | 6.231 | 36.177
|  |  | 2019-02-07 11:54 | 2019-02-07 15:00 |  | Нарушение электрической изоляции | Электрический пробой изоляции КЛ 6 кВ между опорами №№ 80-81 ВЛ 6 кВ «ПС В. Городок – СНТ Ангара» в соединительной муфте с отключением на ПС 35 кВ Военный Городок В-6 ячейки №38 «СНТ Ангара». | Выполнить ремонт КЛ 6 кВ между опорами №№ 80-81 ВЛ 6 кВ «ПС В. Городок – СНТ Ангара» в соединительной муфте | 28.02.2019 год | Выполнено
18 | 16 | 02 | 2019-02-07 22:14 | 2019-02-08 04:40 | Т-2 на ПС 110 кВ Изумрудная | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты монтажа | Причиной повреждения КЛ ШМ 10 кВ явился неправильный монтаж подрядной организации ООО «Радиан» в 2010 году. | Внести изменения в паспорт КЛ ШМ 10 кВ на ПС 110 кВ Изумрудная | 31.12.2019 год | На выполнении | 46.296 | 0
|  |  | 2019-02-07 22:14 | 2019-02-08 04:40 |  | Нарушение электрической изоляции | При монтаже КЛ ШМ 10 кВ была нарушена технология монтажа подрядной организацией ООО «Радиан». | Выполнить замену КЛ ШМ 10 кВ ПвПу 3х400 на ПвПу 3х500. | 31.12.2019 год | На выполнении
19 | 17 | 02 | 2019-02-08 09:00 | 2019-02-08 12:05 | КЛ 6 кВ «ТП-778 – ТП-842» | Невыявленные причины | Организационных причин не усматривается. | Внести изменения в паспорт КЛ 6 кВ «ТП-778 – ТП-842» | 28.02.2019 год | Выполнено | 2.312 | 25.332
|  |  | 2019-02-08 09:00 | 2019-02-08 12:05 |  | Нарушение электрической изоляции | Электрический пробой изоляции КЛ 6 кВ «ТП-778 – ТП-842» по причине старения изоляции в ходе длительной с 1976 г. эксплуатации. | Выполнить ремонт соединительной муфты КЛ 6 кВ «ТП-778 – ТП-842» | 28.02.2019 год | Выполнено
20 | 18 | 02 | 2019-02-08 09:00 | 2019-02-08 11:06 | КЛ 6 кВ «ПС Байкальская – ТП-2216 А» | Невыявленные причины | Организационных причин не усматривается. | Внести изменения в паспорт КЛ 6 кВ «ПС Байкальская – ТП-2216 А» | 28.02.2019 год | Выполнено | 1.458 | 0
|  |  | 2019-02-08 09:00 | 2019-02-08 11:06 |  | Нарушение электрической изоляции | Электрический пробой изоляции КЛ 6 кВ «ПС Байкальская – ТП-2216 А» по причине старения изоляции в ходе длительной с 1999 г. эксплуатации. | Выполнить ремонт соединительной муфты КЛ 6 кВ «ПС Байкальская – ТП-2216 А» | 28.02.2019 год | Выполнено
21 | 801 | 02 | 2019-02-13 14:29 | 2019-02-13 15:39 | ВЛ 110 кВ Южная – Кировская | Ошибочные или неправильные действия оперативного и (или) диспетчерского персонала | Ошибочные действия оперативного персонала при выполнении команды по включению ЛР – 110 Южная на ПС 110 кВ Кировская, выразившееся во включении заземляющих ножей в сторону ВЛ 110 кВ Южная – Кировская, находящейся под напряжением. | Пересмотреть «Положение о взаимоотношениях персонала ЮЭС ОАО «ИЭСК» с персоналом УТС НИЭЦ ПАО «Иркутскэнерго» по эксплуатации и оперативному управлению КЛ-35 кВ Кировская-РКК «А» и «Б», КЛ-6 кВ и оборудования ПС» в части обязательного уведомления персонала УТС об введении на ПС Кировская ремонтной схемы по оборудованию 35 кВ и 110 кВ, а также в части согласования с персоналом УТС такого введения в период отопительного сезона. | 30.03.2019 год | На выполнении
[8 empty] | Пересмотреть "Положение о взаимоотношениях персонала электротехнической службы исполнительной дирекции ПАО "Иркутскэнерго" с персоналом филиала ОАО "ИЭСК" "Южные Электрические сети" по оперативному обслуживанию и эксплуатации электрооборудования ТП-686 и ТП-1429" в том числе в части обязательного уведомления персонала электротехнической службы исполнительной дирекции при возникновении аварийной ситуации. | 30.03.2019 год | На выполнении
[8 empty] | Разработать техническое решение об оснащении приводов заземляющих ножей линейных разъединителей 110 кВ в сторону ВЛ механическим запирающим устройством. | 30.03.2019 год | На выполнении
[8 empty] | Рассмотреть возможность оборудовать приводы ЗН разъединителей 110 кВ ПС 110 Кировская электромагнитной блокировкой. | 30.03.2019 год | На выполнении
[8 empty] | На основании п. 3.2.3-3.2.4 Организационных мероприятий, внести изменения в оперативную документацию о порядке переключений в электроустановках, инструкции, СТП. | 30.03.2019 год | На выполнении
[8 empty] | Провести внеплановый инструктаж оперативному персоналу на тему: "Организация и порядок переключений в электроустановках". | 07.03.2019 год | На выполнении
[8 empty] | Провести обучение оперативному персоналу по правилам выполнения операций на разъединителях и ЗН при выполнении оперативных переключений, с отработкой действий на реальном оборудовании | 30.05.2019 год | На выполнении
[8 empty] | Провести внеплановый инструктаж оперативному персоналу по использованию типовых и заполнению разовых бланков переключений, выполнению операций по программе. | 07.03.2019 год | На выполнении
[8 empty] | Провести внеплановый инструктаж оперативному персоналу по использованию запрещающих и указательных плакатов на коммутационном оборудовании. | 07.03.2019 год | На выполнении
[8 empty] | Отстранить от работы в действующих электроустановках до успешного прохождения внеочередной проверки знаний заместителя начальника оперативно-диспетчеркой группы (по правому берегу) Дерякова Ю.А., электромонтера оперативно-выездной бригады 6 разряда (ПС "Кировская") Закузенного А.И., электромонтера оперативно-выездной бригады 5 разряда (ПС "Кировская") Бутакова М.А. | 14.02.2019 год | На выполнении
[8 empty] | Провести начальнику оперативно диспетчерской службы Снегиреву В.Г. внеочередную проверку знаний требований Инструкции по переключениям в электроустановках в центральной комиссии ОАО "ИЭСК" . | 30.03.2019 год | На выполнении
[8 empty] | Провести заместителю начальника оперативно-диспетчерской группы (по Правому берегу) Дерякову Ю.А. внеочередную проверку знаний требований Инструкции по переключениям в электроустановках в центральной комиссии ОАО "ИЭСК". | 30.03.2019 год | На выполнении
[8 empty] | Провести электромонтеру оперативно-выездной бригады 6 разряда оперативно-выездной бригады (ПС "Кировская") Закузенному А.И. внеочередную проверку знаний требований Инструкции по переключениям в электроустановках в центральной комиссии ОАО "ИЭСК". | 30.03.2019 год | На выполнении
[8 empty] | Провести электромонтеру оперативно-выездной бригады 5 разряда (ПС "Кировская") Бутакову М.А. внеочередную проверку знаний требований Инструкции по переключениям в электроустановках в центральной комиссии ОАО "ИЭСК" "ЮЭС". | 30.03.2019 год | На выполнении
[8 empty] | Провести диспетчеру филиала ОАО "ИЭСК" "ЮЭС" оперативно-диспетчерской службы Добровольскому Д.Л. внеочередную проверку знаний требований Инструкции по переключениям в электроустановках в центральной комиссии ОАО "ИЭСК". | 30.03.2019 год | На выполнении
|  |  | 2019-02-13 14:29 | 2019-02-13 15:39 |  | Нарушение структуры материала | Неправильная работа функции ДЗ панели резервных защит ЭПЗ-1636 на ПС 110 кВ Южная из-за повреждения полупроводникового транзистора в цепи нуль-индикаторов (1988 года выпуска, в эксплуатации более 30 лет). | На ПС 110 кВ Южная в панели резервных защит ЭПЗ-1636 заменить поврежденный полупроводниковый транзистор в цепи нуль-индикаторов. | 14.02.2019 год | Выполнено
|  |  | 2019-02-13 14:29 | 2019-02-13 15:39 |  | Электродуговое повреждение | Электродуговое повреждение заземляющих ножей ЛР-110 Южная на ПС 110 кВ Кировская вследствие включения заземляющих ножей в сторону ВЛ 110 кВ Южная – Кировская, находящейся под напряжением. | Выполнить ремонт ЛР-110 Южная на ПС 110 кВ Кировская. | 14.02.2019 год | Выполнено
[8 empty] | Установить замки на приводах линейных разъединителей 110 кВ заземляющих ножей в сторону ВЛ имеющих возможность запирания. | 01.03.2019 год | На выполнении
|  |  | 2019-02-13 14:29 | 2019-02-13 15:39 |  | Невыявленные причины | Отказ в работе АВР-10 кВ на ПС 110 кВ Центральная. | Выполнить послеаварийную проверку работы АВР на ПС 110 кВ Центральная. | 15.03.2019 год | На выполнении
22 | 19 | 02 | 2019-02-14 15:21 | 2019-02-14 17:20 | КЛ 6 кВ «ПС Байкальская – ТП-1880» | Невыявленные причины | Организационных причин не усматривается. | Внести изменения в паспорт КЛ 6 кВ «ПС Байкальская – ТП-1880» | 28.02.2019 год | Выполнено | 1.485 | 34.441
|  |  | 2019-02-14 15:21 | 2019-02-14 17:20 |  | Нарушение электрической изоляции | Электрический пробой изоляции КЛ 6 кВ «ПС Байкальская – ТП-1880» по причине старения изоляции в ходе длительной с 1992 г. эксплуатации. | Выполнить ремонт КЛ 6 кВ «ПС Байкальская – ТП-1880» | 28.02.2019 год | Выполнено
23 | 20 | 02 | 2019-02-14 15:40 | 2019-02-14 16:52 | КЛ 10 кВ «ТП-4357 – ТП-4511» | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия | Проведение не согласованных земляных работ в охранной зоне КЛ 6 кВ «ПС Спутник – ТП-5588»неустановленным лицом. | Внести изменения в паспорт КЛ 6 кВ «ПС Спутник – ТП-5588» | 28.02.2019 год | Выполнено | 1.884 | 0
|  |  | 2019-02-14 15:40 | 2019-02-14 16:52 |  | Внешнее механическое воздействие | Механическое повреждение КЛ 6 кВ «ПС Спутник – ТП-5588» неустановленным лицом. | Выполнить ремонт КЛ 6 кВ «ПС Спутник – ТП-5588» | 28.02.2019 год | Выполнено
24 | 21 | 02 | 2019-02-19 14:49 | 2019-02-19 18:58 | КЛ 6 кВ «ПС Ново-Ленино – ТП-1090» и КЛ 6 кВ «ПС Ново-Ленино – ТП-171» | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия | Проведение не согласованных земляных работ в охранной зоне КЛ 6 кВ «ПС Ново-Ленино – ТП-1090», КЛ 6 кВ «ПС Ново-Ленино – ТП-171» неустановленным лицом. | Внести изменения в паспорт КЛ 6 кВ | 28.02.2019 год | Выполнено | 7.29 | 72.395
|  |  | 2019-02-19 14:49 | 2019-02-19 18:58 |  | Внешнее механическое воздействие | Механическое повреждение КЛ 6 кВ «ПС Ново-Ленино – ТП-1090», КЛ 6 кВ «ПС Ново-Ленино – ТП-171» неустановленным лицом. | Выполнить ремонт КЛ 6 кВ | 28.02.2019 год | Выполнено
25 | 22 | 02 | 2019-02-21 17:50 | 2019-02-21 21:32 | КЛ 6 кВ «ТП-4357 – ТП-3760» | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия | Проведение не согласованных земляных работ в охранной зоне КЛ 6 кВ «ТП-4357 – ТП-3760» неустановленным лицом. | Внести изменения в паспорт КЛ 6 кВ «ТП-4357 – ТП-3760» | 28.02.2019 год | Выполнено | 1.917 | 35.325
|  |  | 2019-02-21 17:50 | 2019-02-21 21:32 |  | Внешнее механическое воздействие | Механическое повреждение КЛ 6 кВ «ТП-4357 – ТП-3760» неустановленным лицом. | Выполнить ремонт КЛ 6 кВ «ТП-4357 – ТП-3760» | 28.02.2019 год | Выполнено
26 | 23 | 02 | 2019-02-27 13:10 | 2019-02-27 15:08 | КЛ 6 кВ «ТП-677 – ТП-407» | Невыявленные причины | Организационных причин не усматривается. | Внести изменения в паспорт КЛ 6 кВ «ТП-677 – ТП-407» | 31.03.2019 год | Выполнено | 3.332 | 0
|  |  | 2019-02-27 13:10 | 2019-02-27 15:08 |  | Нарушение электрической изоляции | Электрический пробой изоляции КЛ 6 кВ «ТП-677 – ТП-407» по причине старения изоляции в ходе длительной с 1998 г. эксплуатации. | Выполнить ремонт КЛ 6 кВ «ТП-677 – ТП-407» | 31.03.2019 год | Выполнено
27 | 24 | 03 | 2019-03-01 17:42 | 2019-03-01 18:40 | ПС 110 кВ Знаменская: В-10 яч.№5 «ТП-1055» | Невыявленные причины | Организационных причин не усматривается. | Внести изменения в паспорт ТП-881 | 31.03.2019 год | Выполнено | 0.672 | 2.524
|  |  | 2019-03-01 17:42 | 2019-03-01 18:40 |  | Нарушение электрической изоляции | Из-за пробоя изолятора на ТП-881 в ячейке №2 на ТП-881 на ПС 110 кВ Знаменская от МТЗ отключился В-6 ячейки № 5 «ТП-1055». | Выполнить замену изолятора ИО-6 в ячейке №2 на ТП-881 | 31.03.2019 год | Выполнено
28 | 25 | 03 | 2019-03-11 10:05 | 2019-03-11 13:21 | КЛ 6 кВ «ТП-2241 – ТП-727» | Невыявленные причины | Организационных причин не усматривается. | Внести изменения в паспорт КЛ 6 кВ «ТП-2241 – ТП-727» | 31.03.2019 год | Выполнено | 1.302 | 33.878
|  |  | 2019-03-11 10:05 | 2019-03-11 13:21 |  | Нарушение электрической изоляции | Электрический пробой изоляции КЛ 6 кВ «ТП-2241 – ТП-727» по причине старения изоляции в ходе длительной с 1969 г. эксплуатации. | Выполнить ремонт КЛ 6 кВ «ТП-2241 – ТП-727» | 31.03.2019 год | Выполнено
29 | 26 | 03 | 2019-03-13 08:04 | 2019-03-13 11:50 | КЛ 6 кВ «ТП-4671 – ТП-2947» | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия | Проведение не согласованных земляных работ в охранной зоне КЛ 6 кВ «ТП-4671 – ТП-2947» неустановленным лицом. | Внести изменения в паспорт КЛ 6 кВ «ТП-4671 – ТП-2947» | 31.03.2019 год | Выполнено | 0.631 | 31.259
|  |  | 2019-03-13 08:04 | 2019-03-13 11:50 |  | Внешнее механическое воздействие | Механическое повреждение КЛ 6 кВ «ТП-4671 – ТП-2947» неустановленным лицом. | Выполнить ремонт КЛ 6 кВ «ТП-4671 – ТП-2947» | 31.03.2019 год | Выполнено
30 | 802 | 03 | 2019-03-14 00:04 | 2019-03-14 00:04 | ВЛ 110 кВ Иркутская ГЭС - Кировская с отпайками | Невыявленные причины | Организационных причин не усматривается. | Внести изменения в паспорт ВЛ 110 кВ Иркутская ГЭС - Кировская с отпайками | 31.05.2019 год | На выполнении | 0 | 0
[8 empty] | В программах работ по техническому обслуживаю устройств ДЗШ-110-220 кВ необходимо закладывать мероприятия - установка перемычки в цепях управления присоединений от которых согласно «Инструкции по обслуживанию устройств релейной защиты и сетевой автоматики ЛЭП и оборудования ПС 110 кВ Кировская» опробуется система шин 110-220 кВ. | все время | На выполнении
|  |  | 2019-03-14 00:04 | 2019-03-14 00:04 |  | Загрязнение, попадание инородных предметов | Попадание полиэтиленовой пленки на провода в пролете опор №№ 24-25 ВЛ 110 кВ Иркутская ГЭС - Кировская с отпайками с последующим отгоранием спуска грозозащитного троса в плашечном зажиме опора № 24 и отключением от 1 ступени ТЗНП ШСВ-110 на ПС 110 кВ Кировская. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Иркутская ГЭС - Кировская с отпайками | 31.05.2019 год | На выполнении
31 | 27 | 03 | 2019-03-15 22:05 | 2019-03-15 22:53 | КЛ 6 кВ «ПС Октябрьская – РП-1 А» | Невыявленные причины | Организационных причин не усматривается. | Внести изменения в паспорт КЛ 6 кВ «ПС Октябрьская – РП-1 А» | 31.03.2019 год | Выполнено | 0.6 | 30.917
|  |  | 2019-03-15 22:05 | 2019-03-15 22:53 |  | Нарушение электрической изоляции | Электрический пробой изоляции КЛ 6 кВ «ТП-2241 – ТП-727» по причине старения изоляции в ходе длительной с 1967 г. эксплуатации. | Выполнить ремонт КЛ 6 кВ «ПС Октябрьская – РП-1 А» | 31.03.2019 год | Выполнено
32 | 28 | 03 | 2019-03-15 22:05 | 2019-03-15 23:15 | КЛ 6 кВ «ТП-972 – ТП-1040» | Невыявленные причины | Организационных причин не усматривается. | Внести изменения в паспорт КЛ 6 кВ «ТП-972 – ТП-1040» | 31.03.2019 год | Выполнено | 1.172 | 30.985
|  |  | 2019-03-15 22:05 | 2019-03-15 23:15 |  | Нарушение электрической изоляции | Электрический пробой изоляции КЛ 6 кВ «ТП-972 – ТП-1040» по причине старения изоляции в ходе длительной с 1973 г. эксплуатации. | Выполнить ремонт КЛ 6 кВ «ТП-972 – ТП-1040» | 31.03.2019 год | Выполнено
33 | 29 | 03 | 2019-03-22 10:21 | 2019-03-22 13:00 | КЛ 6 кВ «ПС Ленино – ТП-496» | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия | Проведение не согласованных земляных работ в охранной зоне КЛ 6 кВ «ПС Ленино – ТП-496» неустановленным лицом. | Внести изменения в паспорт КЛ 6 кВ «ПС Ленино – ТП-496» | 31.03.2019 год | Выполнено | 0.795 | 32.415
|  |  | 2019-03-22 10:21 | 2019-03-22 13:00 |  | Внешнее механическое воздействие | Механическое повреждение КЛ 6 кВ «ПС Ленино – ТП-496» неустановленным лицом. | Выполнить ремонт КЛ 6 кВ «ПС Ленино – ТП-496» | 31.03.2019 год | Выполнено
34 | 30 | 03 | 2019-03-29 13:25 | 2019-03-29 14:43 | КЛ 6 кВ «ТП-815 – ТП-423» | Невыявленные причины | Организационных причин не усматривается. | Внести изменения в паспорт КЛ 6 кВ «ТП-815 – ТП-423» | 30.04.2019 год | На выполнении | 1.04 | 0
|  |  | 2019-03-29 13:25 | 2019-03-29 14:43 |  | Нарушение электрической изоляции | Электрический пробой изоляции КЛ 6 кВ «ТП-815 – ТП-423» по причине старения изоляции в ходе длительной с 1986 г. эксплуатации. | Выполнить ремонт КЛ 6 кВ «ТП-815 – ТП-423» | 30.04.2019 год | На выполнении
35 | 31 | 04 | 2019-04-03 11:20 | 2019-04-03 17:00 | ВЛ 6 кВ "ПС Ленино – Мясокомбинат Б" | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Проезд крупногабаритной техники | Обрыв двух проводов ВЛ 6 кВ "ПС Ленино – Мясокомбинат Б" неустановленным лицом. | Внести изменения в паспорт ВЛ 6 кВ "ПС Ленино – Мясокомбинат Б" | 30.04.2019 год | Выполнено | 3.969 | 9.867
|  |  | 2019-04-03 11:20 | 2019-04-03 17:00 |  | Внешнее механическое воздействие | На ПС 35 кВ Ленино от действия защит отключился В-6 ячейки № 16 «Мясокомбинат Б» из-за обрыва двух проводов в пролёте опор №№29-30 ВЛ 6 кВ "ПС Ленино – Мясокомбинат Б" | Выполнить ремонт ВЛ 6 кВ "ПС Ленино – Мясокомбинат Б" | 30.04.2019 год | Выполнено
36 | 32 | 04 | 2019-04-03 14:00 | 2019-04-03 14:00 | КЛ 6 кВ «ПС Студенческая – ТП-4223» | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты монтажа | Причиной повреждения КЛ 6 кВ «ПС Студенческая – ТП-4223» явился дефект монтажа соеденительной муфты подрядной организации ООО «Энергоремонт» в 2012 году. | Внести изменения в паспорт КЛ 6 кВ «ПС Студенческая – ТП-4223» | 30.04.2019 год | Выполнено | 0 | 33.54
|  |  | 2019-04-03 14:00 | 2019-04-03 14:00 |  | Нарушение электрической изоляции | При монтаже соеденительной муфты КЛ 6 кВ «ПС Студенческая – ТП-4223» была нарушена технология монтажа подрядной организацией ООО "Энергоремонт" | Выполнить ремонт КЛ 6 кВ «ПС Студенческая – ТП-4223» | 30.04.2019 год | Выполнено
37 | 33 | 04 | 2019-04-03 14:05 | 2019-04-03 14:57 | ВЛ 10 кВ "ПС Баклаши – Соколовщина" | Невыявленные причины | Организационных причин не усматривается. | Внести изменения в паспорт ВЛ 10 кВ "ПС Баклаши – Соколовщина" | 30.04.2019 год | Выполнено | 0.516 | 1.752
|  |  | 2019-04-03 14:05 | 2019-04-03 14:57 |  | Нарушение электрической изоляции | На ПС 35 кВ Баклаши от МТЗ отключился В-10 ячейки № 4 «Соколовщина»из-за повреждения проходного изолятора на ТП-634. | Выполнить замену проходного изолятора на ТП-634 | 30.04.2019 год | Выполнено
38 | 34 | 04 | 2019-04-03 14:05 | 2019-04-03 18:32 | ВЛ 10 кВ "ПС Баклаши – Рычковщина" | Невыявленные причины | Организационных причин не усматривается. | Внести изменения в паспорт ВЛ 10 кВ "ПС Баклаши – Рычковщина" | 30.04.2019 год | Выполнено | 2.225 | 4.631
|  |  | 2019-04-03 14:05 | 2019-04-03 18:32 |  | Нарушение электрической изоляции | Повреждение двух изоляторов ВЛ 10 кВ "ПС Баклаши – Рычковщина" фазы «А» на опоре №26 и фазы «С» на опоре №36 по причине старения изоляции в следствии длительной с 1992 года эксплуатации. | Выполнить ремонт ВЛ 10 кВ "ПС Баклаши – Рычковщина" | 30.04.2019 год | Выполнено
39 | 35 | 04 | 2019-04-04 16:35 | 2019-04-05 06:36 | КЛ 10 кВ «ПС Пивзавод – ТП-5989» | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия | Проведение не согласованных земляных работ в охранной зоне КЛ 10 кВ «ПС Пивзавод – ТП-5989» неустановленным лицом. | Внести изменения в паспорт КЛ 10 кВ «ПС Пивзавод – ТП-5989» | 30.04.2019 год | Выполнено | 4.503 | 34.471
|  |  | 2019-04-04 16:35 | 2019-04-05 06:36 |  | Внешнее механическое воздействие | Механическое повреждение КЛ 10 кВ «ПС Пивзавод – ТП-5989» неустановленным лицом. | Выполнить ремонт КЛ 10 кВ «ПС Пивзавод – ТП-5989» | 30.04.2019 год | Выполнено
40 | 36 | 04 | 2019-04-04 16:35 | 2019-04-05 06:36 | КЛ 10 кВ «ПС Пивзавод – ТП-4575» | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия | Проведение не согласованных земляных работ в охранной зоне КЛ 10 кВ «ПС Пивзавод – ТП-4575» неустановленным лицом. | Внести изменения в паспорт КЛ 10 кВ «ПС Пивзавод – ТП-4575» | 30.04.2019 год | Выполнено | 10.507 | 43.139
|  |  | 2019-04-04 16:35 | 2019-04-05 06:36 |  | Внешнее механическое воздействие | Механическое повреждение КЛ 10 кВ «ПС Пивзавод – ТП-4575» неустановленным лицом. | Выполнить ремонт КЛ 10 кВ «ПС Пивзавод – ТП-4575» | 30.04.2019 год | Выполнено
41 | 37 | 04 | 2019-04-04 16:47 | 2019-04-05 06:36 | КЛ 10 кВ «ПС Пивзавод – ТП-4577» | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия | Проведение не согласованных земляных работ в охранной зоне КЛ 10 кВ «ПС Пивзавод – ТП-4577» неустановленным лицом. | Внести изменения в паспорт КЛ 10 кВ «ПС Пивзавод – ТП-4577» | 30.04.2019 год | Выполнено | 1.381 | 37.098
|  |  | 2019-04-04 16:47 | 2019-04-05 06:36 |  | Внешнее механическое воздействие | Механическое повреждение КЛ 10 кВ «ПС Пивзавод – ТП-4577» неустановленным лицом. | Выполнить ремонт КЛ 10 кВ «ПС Пивзавод – ТП-4577» | 30.04.2019 год | Выполнено
42 | 38 | 04 | 2019-04-04 16:48 | 2019-04-05 06:36 | КЛ 10 кВ «ПС Пивзавод – ТП-6030» | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия | Проведение не согласованных земляных работ в охранной зоне КЛ 10 кВ «ПС Пивзавод – ТП-6030» неустановленным лицом. | Внести изменения в паспорт КЛ 10 кВ «ПС Пивзавод – ТП-6030» | 30.04.2019 год | Выполнено | 2.76 | 31.513
|  |  | 2019-04-04 16:48 | 2019-04-05 06:36 |  | Внешнее механическое воздействие | Механическое повреждение КЛ 10 кВ «ПС Пивзавод – ТП-6030» неустановленным лицом. | Выполнить ремонт КЛ 10 кВ «ПС Пивзавод – ТП-6030» | 30.04.2019 год | Выполнено
43 | 39 | 04 | 2019-04-10 08:15 | 2019-04-10 09:20 | КЛ 10 кВ «ПС Знаменская - ТП-1055» | Невыявленные причины | Организационных причин не усматривается. | Внести изменения в паспорт КЛ 10 кВ «ПС Знаменская - ТП-1055» | 30.04.2019 год | Выполнено | 1.404 | 32.065
|  |  | 2019-04-10 08:15 | 2019-04-10 09:20 |  | Нарушение электрической изоляции | Электрический пробой изоляции КЛ 10 кВ «ПС Знаменская - ТП-1055» по причине старения изоляции в ходе длительной с 1980 г. эксплуатации. | Выполнить ремонт КЛ 10 кВ «ПС Знаменская - ТП-1055» | 30.04.2019 год | Выполнено
44 | 40 | 04 | 2019-04-19 01:34 | 2019-04-19 03:20 | ПС 35 кВ Мельничная Падь: В-10 яч.№2 «Садоводство Потенциал» | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений | 19.04.2019 г. в г. Иркутске и Иркутском районе произошли отключения объектов электросетевого хозяйства в результате стихийного воздействия. | Внести изменения в паспорт ВЛ 10 кВ "ПС М.Падь - С-во Потенциал" | 30.04.2019 год | Выполнено | 2.112 | 2.26
|  |  | 2019-04-19 01:34 | 2019-04-19 03:20 |  | Невыявленные причины | Для снижения рисков пожаров и аварийных отключений при усилении ветра в филиале ОАО "ИЭСК" "Южные электрические сети" произведено отключение ВЛ 10 кВ согласно утвержденного перечня ВЛ ЮЭС, предупреждающее отключение которых допускается в пожароопасный период и на период значительного ухудшение метеоусловий. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ "ПС М.Падь - С-во Потенциал" | 30.04.2019 год | Выполнено
45 | 41 | 04 | 2019-04-19 01:34 | 2019-04-19 03:20 | ПС 35 кВ Мельничная Падь: В-10 яч.№5 «Садоводство Искусство» | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений | 19.04.2019 г. в г. Иркутске и Иркутском районе произошли отключения объектов электросетевого хозяйства в результате стихийного воздействия. | Внести изменения в паспорт ВЛ 10 кВ "ПС М.Падь - С-во Искусство" | 30.04.2019 год | Выполнено | 1.408 | 1.507
|  |  | 2019-04-19 01:34 | 2019-04-19 03:20 |  | Невыявленные причины | Для снижения рисков пожаров и аварийных отключений при усилении ветра в филиале ОАО "ИЭСК" "Южные электрические сети" произведено отключение ВЛ 10 кВ согласно утвержденного перечня ВЛ ЮЭС, предупреждающее отключение которых допускается в пожароопасный период и на период значительного ухудшение метеоусловий. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ "ПС М.Падь - С-во Искусство" | 30.04.2019 год | Выполнено
46 | 42 | 04 | 2019-04-19 01:34 | 2019-04-19 03:20 | ПС 35 кВ Мельничная Падь: В-10 яч.№7 «ТП-4147» | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений | 19.04.2019 г. в г. Иркутске и Иркутском районе произошли отключения объектов электросетевого хозяйства в результате стихийного воздействия. | Внести изменения в паспорт ВЛ 10 кВ "ПС М.Падь - ТП-4147" | 30.04.2019 год | Выполнено | 0.88 | 0.942
|  |  | 2019-04-19 01:34 | 2019-04-19 03:20 |  | Невыявленные причины | Для снижения рисков пожаров и аварийных отключений при усилении ветра в филиале ОАО "ИЭСК" "Южные электрические сети" произведено отключение ВЛ 10 кВ согласно утвержденного перечня ВЛ ЮЭС, предупреждающее отключение которых допускается в пожароопасный период и на период значительного ухудшение метеоусловий. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ "ПС М.Падь - ТП-4147" | 30.04.2019 год | Выполнено
47 | 43 | 04 | 2019-04-19 01:34 | 2019-04-19 03:20 | ПС 35 кВ Мельничная Падь: В-10 яч.№10 «Ново-Грудинино» | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений | 19.04.2019 г. в г. Иркутске и Иркутском районе произошли отключения объектов электросетевого хозяйства в результате стихийного воздействия. | Внести изменения в паспорт ВЛ 10 кВ "ПС М.Падь - Ново-Грудинино" | 30.04.2019 год | Выполнено | 1.584 | 1.695
|  |  | 2019-04-19 01:34 | 2019-04-19 03:20 |  | Невыявленные причины | Для снижения рисков пожаров и аварийных отключений при усилении ветра в филиале ОАО "ИЭСК" "Южные электрические сети" произведено отключение ВЛ 10 кВ согласно утвержденного перечня ВЛ ЮЭС, предупреждающее отключение которых допускается в пожароопасный период и на период значительного ухудшение метеоусловий. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ "ПС М.Падь - Ново-Грудинино" | 30.04.2019 год | Выполнено
48 | 44 | 04 | 2019-04-19 01:40 | 2019-04-19 03:23 | ПС 220 кВ Бытовая: В-10 яч.№1 «п. Южный, п. Западный «А»» | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений | 19.04.2019 г. в г. Иркутске и Иркутском районе произошли отключения объектов электросетевого хозяйства в результате стихийного воздействия. | Внести изменения в паспорт ВЛ 10 кВ "ПС Бытовая - п. Южный, п. Западный "А"" | 30.04.2019 год | Выполнено | 1.539 | 1.647
|  |  | 2019-04-19 01:40 | 2019-04-19 03:23 |  | Невыявленные причины | Для снижения рисков пожаров и аварийных отключений при усилении ветра в филиале ОАО "ИЭСК" "Южные электрические сети" произведено отключение ВЛ 10 кВ согласно утвержденного перечня ВЛ ЮЭС, предупреждающее отключение которых допускается в пожароопасный период и на период значительного ухудшение метеоусловий. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ "ПС Бытовая - п. Южный, п. Западный "А"" | 30.04.2019 год | Выполнено
49 | 45 | 04 | 2019-04-19 01:40 | 2019-04-19 03:23 | ПС 220 кВ Бытовая: В-10 яч.№18 «п. Южный, п. Западный «Б»» | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений | 19.04.2019 г. в г. Иркутске и Иркутском районе произошли отключения объектов электросетевого хозяйства в результате стихийного воздействия. | Внести изменения в паспорт ВЛ 10 кВ "ПС Бытовая - п. Южный, п. Западный "Б"" | 30.04.2019 год | Выполнено | 0.855 | 0.947
|  |  | 2019-04-19 01:40 | 2019-04-19 03:23 |  | Невыявленные причины | Для снижения рисков пожаров и аварийных отключений при усилении ветра в филиале ОАО "ИЭСК" "Южные электрические сети" произведено отключение ВЛ 10 кВ согласно утвержденного перечня ВЛ ЮЭС, предупреждающее отключение которых допускается в пожароопасный период и на период значительного ухудшение метеоусловий. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ "ПС Бытовая - п. Южный, п. Западный "Б"" | 30.04.2019 год | Выполнено
50 | 46 | 04 | 2019-04-22 23:36 | 2019-04-23 00:32 | КЛ 6 кВ «ТП-991 - ТП-1187» | Невыявленные причины | Организационных причин не усматривается. | Внести изменения в паспорт КЛ 6 кВ «ТП-991 - ТП-1187» | 31.05.2019 год | На выполнении | 1.581 | 0
|  |  | 2019-04-22 23:36 | 2019-04-23 00:32 |  | Нарушение электрической изоляции | Электрический пробой изоляции КЛ 6 кВ «ТП-991 - ТП-1187» по причине старения изоляции в процессе длительной с 1989 г. эксплуатации. | Выполнить ремонт КЛ 6 кВ «ТП-991 - ТП-1187» | 31.05.2019 год | На выполнении
51 | 47 | 04 | 2019-04-23 10:35 | 2019-04-23 17:00 | КЛ 6 кВ «ТП-1065 – ТП-1070» | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия | Проведение не согласованных земляных работ в охранной зоне КЛ 6 кВ «ТП-1065 – ТП-1070» неустановленным лицом. | Внести изменения в паспорт КЛ 6 кВ «ТП-1065 – ТП-1070» | 31.05.2019 год | На выполнении | 12.82 | 0
|  |  | 2019-04-23 10:35 | 2019-04-23 17:00 |  | Внешнее механическое воздействие | Механическое повреждение КЛ 6 кВ «ТП-1065 – ТП-1070» неустановленным лицом. | Выполнить ремонт КЛ 6 кВ «ТП-1065 – ТП-1070» | 31.05.2019 год | На выполнении
52 | 48 | 04 | 2019-04-23 10:35 | 2019-04-23 12:59 | КЛ 6 кВ «РП-9 - ТП-436» | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия | Проведение не согласованных земляных работ в охранной зоне КЛ 6 кВ «РП-9 - ТП-436» неустановленным лицом. | Внести изменения в паспорт КЛ 6 кВ «РП-9 - ТП-436» | 31.05.2019 год | На выполнении | 2.88 | 0
|  |  | 2019-04-23 10:35 | 2019-04-23 12:59 |  | Внешнее механическое воздействие | Механическое повреждение КЛ 6 кВ «РП-9 - ТП-436» неустановленным лицом. | Выполнить ремонт КЛ 6 кВ «РП-9 - ТП-436» | 31.05.2019 год | На выполнении
53 | 49 | 04 | 2019-04-23 10:35 | 2019-04-23 12:20 | КЛ 6 кВ «ПС Ново-Ленино - РП-24 А» | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия | Проведение не согласованных земляных работ в охранной зоне КЛ 6 кВ «ПС Ново-Ленино - РП-24 А» неустановленным лицом. | Выполнить ремонт КЛ 6 кВ «ПС Ново-Ленино - РП-24 А» | 31.05.2019 год | На выполнении | 5.6 | 0
|  |  | 2019-04-23 10:35 | 2019-04-23 12:20 |  | Внешнее механическое воздействие | Механическое повреждение КЛ 6 кВ «ПС Ново-Ленино - РП-24 А» неустановленным лицом. | Выполнить ремонт КЛ 6 кВ «ПС Ново-Ленино - РП-24 А» | 31.05.2019 год | На выполнении
54 | 50 | 04 | 2019-04-23 10:35 | 2019-04-23 11:14 | КЛ 6 кВ «ТП-1201 – ТП-1258» и КЛ 6 кВ «ПС Ново-Ленино - РП-31 Б» | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия | Проведение не согласованных земляных работ в охранной зоне КЛ 6 кВ «ТП-1201 – ТП-1258» и КЛ 6 кВ «ПС Ново-Ленино - РП-31 Б» неустановленным лицом. | Выполнить ремонт КЛ 6 кВ «ПС Ново-Ленино - РП-31 Б». Выполнить ремонт КЛ 6 кВ «ТП-1201 – ТП-1258» | 31.05.2019 год | На выполнении | 1.105 | 0
|  |  | 2019-04-23 10:35 | 2019-04-23 11:14 |  | Внешнее механическое воздействие | Механическое повреждение КЛ 6 кВ «ТП-1201 – ТП-1258» и КЛ 6 кВ «ПС Ново-Ленино - РП-31 Б» неустановленным лицом. | Внести изменения в паспорт КЛ 6 кВ «ТП-1201 – ТП-1258». Внести изменения в паспорт КЛ 6 кВ «ПС Ново-Ленино - РП-31 Б» | 31.05.2019 год | На выполнении
55 | 51 | 04 | 2019-04-25 17:40 | 2019-04-25 18:10 | КЛ 6 кВ «ПС Знаменская - ТП-1055» | Невыявленные причины | Организационных причин не усматривается. | Внести изменения в паспорт КЛ 6 кВ «ПС Знаменская - ТП-1055» | 31.05.2019 год | На выполнении | 0.7 | 0
|  |  | 2019-04-25 17:40 | 2019-04-25 18:10 |  | Нарушение электрической изоляции | Электрический пробой изоляции КЛ 6 кВ «ПС Знаменская - ТП-1055» по причине старения изоляции в ходе длительной с 1989 г. эксплуатации. | Выполнить ремонт КЛ 6 кВ «ПС Знаменская - ТП-1055» | 31.05.2019 год | На выполнении
56 | 52 | 04 | 2019-04-25 18:04 | 2019-04-25 19:22 | ВЛ 10 кВ "ПС Максимовская – М. Елань Б" | Невыявленные причины | Организационных причин не усматривается. | Внести изменения в паспорт ВЛ 10 кВ "ПС Максимовская – М. Елань Б". | 31.05.2019 год | Выполнено | 1.82 | 4.147
|  |  | 2019-04-25 18:04 | 2019-04-25 19:22 |  | Нарушение электрической изоляции | На ПС 110 кВ Максимовская от действия защит отключился В-10 ячейки № 4 «М. Елань Б» из-за повреждения изолятора фазы «А» на опоре №13 ВЛ 10 кВ "ПС Максимовская – М. Елань Б" | Выполнить ремонт ВЛ 10 кВ "ПС Максимовская – М. Елань Б". | 31.05.2019 год | Выполнено
57 | 53 | 04 | 2019-04-25 18:05 | 2019-04-25 18:30 | КЛ 10 кВ «ПС Правобережная - РП-33Б» | Невыявленные причины | Организационных причин не усматривается. | Внести изменения в паспорт КЛ 10 кВ «ПС Правобережная - РП-33Б» | 31.05.2019 год | Выполнено | 0.176 | 31.388
|  |  | 2019-04-25 18:05 | 2019-04-25 18:30 |  | Нарушение электрической изоляции | Электрический пробой изоляции КЛ 10 кВ «ПС Правобережная - РП-33Б» по причине старения изоляции в процессе длительной с 1980 г. эксплуатации. | Выполнить ремонт КЛ 10 кВ «ПС Правобережная - РП-33Б» | 31.05.2019 год | Выполнено
58 | 54 | 04 | 2019-04-26 14:13 | 2019-04-26 14:13 | КЛ 10 кВ «ПС Правобережная - РП-32Б» | Невыявленные причины | Организационных причин не усматривается. | Внести изменения в паспорт КЛ 10 кВ «ПС Правобережная - РП-32Б» | 31.05.2019 год | Выполнено | 0 | 31.5
|  |  | 2019-04-26 14:13 | 2019-04-26 14:13 |  | Нарушение электрической изоляции | Электрический пробой изоляции КЛ 10 кВ «ПС Правобережная - РП-32Б» по причине старения изоляции в процессе длительной с 1980 г. эксплуатации. | Выполнить ремонт КЛ 10 кВ «ПС Правобережная - РП-32Б» | 31.05.2019 год | Выполнено
59 | 55 | 04 | 2019-04-26 14:16 | 2019-04-26 15:30 | ВЛ 10 кВ "ПС Правобережная-Урожай А" | Невыявленные причины | Организационных причин не усматривается. | Внести изменения в паспорт ВЛ 10 кВ "ПС Правобережная-Урожай А" | 31.05.2019 год | Выполнено | 1.536 | 1.644
|  |  | 2019-04-26 14:16 | 2019-04-26 15:30 |  | Загрязнение, попадание инородных предметов | Перекрытие воздушного промежутка занесенной ветром пленкой в пролёте опор №№ 16-17 с последующим отключением ВЛ 10 кВ "ПС Правобережная-Урожай А" на ПС 220 кВ Правобережная. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ "ПС Правобережная-Урожай А" | 31.05.2019 год | Выполнено
60 | 56 | 04 | 2019-04-27 10:17 | 2019-04-27 12:35 | ВЛ 6 кВ «ПС В.Городок – Жилкино» | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия | Падение опоры освещения на провода ВЛ 6 кВ «ПС В.Городок – Жилкино» в следствии наезда автомобиля. | Внести изменения в паспорт ВЛ 6 кВ «ПС В.Городок – Жилкино» | 31.05.2019 год | Выполнено | 1.38 | 1.477
|  |  | 2019-04-27 10:17 | 2019-04-27 12:35 |  | Внешнее механическое воздействие | Междуфазное замыкание ВЛ 6 кВ «ПС В.Городок – Жилкино» по причине падения падения опоры освещения с последующим отключением от действия защит В-6 ячейки № 37 "Жилкино" на ПС 35 кВ Военный Городок. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 6 кВ «ПС В.Городок – Жилкино» | 31.05.2019 год | Выполнено
61 | 57 | 04 | 2019-04-28 00:33 | 2019-04-28 20:19 | КЛ 10 кВ «ПС Правобережная - РП-32А» | Невыявленные причины | Организационных причин не усматривается. | Внести изменения в паспорт КЛ 10 кВ «ПС Правобережная - РП-32А» | 31.05.2019 год | Выполнено | 3.934 | 33.173
|  |  | 2019-04-28 00:33 | 2019-04-28 20:19 |  | Нарушение электрической изоляции | Электрический пробой изоляции КЛ 10 кВ «ПС Правобережная - РП-32А» по причине старения изоляции в процессе длительной с 1980 г. эксплуатации. | Выполнить ремонт КЛ 10 кВ «ПС Правобережная - РП-32А» | 31.05.2019 год | Выполнено
62 | 902 | 05 | 2019-05-01 14:23 | 2019-05-01 14:51 | ВЛ 220 кВ Иркутская - Шелехово с отпайками на ПС Светлая I цепь (ВЛ-209) | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Природные пожары | 01.05.2019 г. на территории Иркутского района, Иркутской области произошли отключения объектов электросетевого хозяйства филиала ОАО «ИЭСК» «Южные электрические сети» по причине стихийных явлений (природные пожары). | Выполнить послеаварийную проверку схемы АПВ В-220 ВЛ-209 | 01.05.2019 год | На выполнении | 0 | 0
|  |  | 2019-05-01 14:23 | 2019-05-01 14:51 |  | Исчерпание ресурса | Отказ работы АПВ В-220 ВЛ-209 на ПС 220 кВ Шелехово по причине механического износа контактов реле контроля напряжения на линии типа РКН1 из-за длительной с 1980 г. эксплуатации. | Выполнить замену реле РКН1 РТ40/0,2 | 01.05.2019 год | На выполнении
|  |  | 2019-05-01 14:23 | 2019-05-01 14:51 |  | Загрязнение, попадание инородных предметов | Перекрытие воздушного промежутка между проводом фазы "В" и траверсой опоры № 14 продуктами горения по причине прохождения в данной зоне низового пожара вдоль трассы ВЛ 220 кВ Иркутская - Шелехово с отпайками на ПС Светлая I цепь (ВЛ-209).
63 | 58 | 05 | 2019-05-01 22:15 | 2019-05-01 23:49 | ВЛ 10 кВ "РП Марково - ТПК Б" | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | 01.05.2019 г. в г. Иркутске и Иркутском районе произошли отключения объектов электросетевого хозяйства в результате стихийного воздействия (усиление ветра до 24 м/с). | Внести изменения в паспорт ВЛ 10 кВ "РП Марково - ТПК Б" | 31.05.2019 год | Выполнено | 1.872 | 2.003
|  |  | 2019-05-01 22:15 | 2019-05-01 23:49 |  | Загрязнение, попадание инородных предметов | Отключение ВЛ 10 кВ "РП Марково - ТПК Б" на РП Марково из-за попадания ветки дерева на потребительской отпайке в пролёте опор №№ 39/2-39/3. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ "РП Марково - ТПК Б" | 31.05.2019 год | Выполнено
64 | 59 | 05 | 2019-05-02 01:15 | 2019-05-02 02:37 | ПС 110 кВ Мельниково: В-10 яч.№13 «Ново-Мельниково» | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений | 02.05.2019 г. в г. Иркутске и Иркутском районе произошли отключения объектов электросетевого хозяйства в результате стихийного воздействия. | Внести изменения в паспорт ВЛ 10 кВ "ПС Мельниково - Ново-Мельниково" | 31.05.2019 год | Выполнено | 2.04 | 2.182
|  |  | 2019-05-02 01:15 | 2019-05-02 02:37 |  | Невыявленные причины | Для снижения рисков пожаров и аварийных отключений при усилении ветра в филиале ОАО "ИЭСК" "Южные электрические сети" произведено отключение ВЛ 10 кВ согласно утвержденного перечня ВЛ ЮЭС, предупреждающее отключение которых допускается в пожароопасный период и на период значительного ухудшение метеоусловий. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ "ПС Мельниково - Ново-Мельниково" | 31.05.2019 год | Выполнено
65 | 903 | 05 | 2019-05-02 03:56 | 2019-05-02 14:23 | ВЛ 220 кВ Ново-Иркутская ТЭЦ-Иркутская № 1 с отпайками (ВЛ-203) | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Природные пожары | 01.05.2019-02.05.2019 гг. на территории Иркутского района, Иркутской области произошли отключения объектов электросетевого хозяйства филиала ОАО «ИЭСК» «Южные электрические сети» по причине стихийных явлений (природные пожары). | Внести изменения в карточку учета аварийных отключений ВЛ 35-500 кВ | 31.05.2019 год | Выполнено | 0 | 0
|  |  | 2019-05-02 03:56 | 2019-05-02 14:23 |  | Загрязнение, попадание инородных предметов | Падение двух деревьев на провод фазы "С" в пролете опор №№ 94-95 по причине прохождения низового пожара вдоль трассы ВЛ с последующим отключением от действия защит ВЛ 220 кВ Ново-Иркутская ТЭЦ-Иркутская № 1 с отпайками (ВЛ-203) на ПС 220 кВ Ново-Ленино. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 220 кВ Ново-Иркутская ТЭЦ-Иркутская № 1 с отпайками (ВЛ-203) | 31.05.2019 год | Выполнено
66 | 60 | 05 | 2019-05-03 15:27 | 2019-05-03 20:48 | КЛ 10 кВ между опорами №№ 83-84 ВЛ 10 кВ «ПС Изумрудная - СНТ Ивушка» | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты монтажа | Причиной повреждения КЛ 10 кВ между опорами №№ 83-84 ВЛ 10 кВ «ПС Изумрудная - СНТ Ивушка» явился дефект монтажа соеденительной муфты подрядной организации ООО «Энергия М» в 2013 году. | Вынести изменения в паспорт КЛ 10 кВ между опорами №№ 83-84 ВЛ 10 кВ «ПС Изумрудная - СНТ Ивушка» | 31.05.2019 год | Выполнено | 3.21 | 27.945
|  |  | 2019-05-03 15:27 | 2019-05-03 20:48 |  | Нарушение электрической изоляции | При монтаже КЛ 10 кВ между опорами №№ 83-84 ВЛ 10 кВ «ПС Изумрудная - СНТ Ивушка» была нарушена технология монтажа соеденительной муфты подрядной организацией ООО "Энергия М". | Выполнить ремонт КЛ 10 кВ между опорами №№ 83-84 ВЛ 10 кВ «ПС Изумрудная - СНТ Ивушка» | 31.05.2019 год | Выполнено
67 | 61 | 05 | 2019-05-03 15:27 | 2019-05-03 18:50 | ВЛ 10 кВ "ПС Изумрудная - ТП-2314" | Невыявленные причины | Организационных причин не усматривается. | Внести изменения в паспорт ВЛ 10 кВ "ПС Изумрудная - ТП-2314" | 31.05.2019 год | Выполнено | 2.366 | 4.032
|  |  | 2019-05-03 15:27 | 2019-05-03 18:50 |  | Нарушение электрической изоляции | Повреждение изолятора фазы "С" на опрое № 10 ВЛ 10 кВ "ПС Изумрудная - ТП-2314" по причине стареня изоляции в ходе длительной с 1990 г. эксплуатации. | Выполнить замену изолятора фазы "С" на опоре № 10 ВЛ 10 кВ "ПС Изумрудная - ТП-2314" | 31.05.2019 год | Выполнено
68 | 62 | 05 | 2019-05-04 12:38 | 2019-05-04 14:20 | КЛ 6 кВ «ТП-597 - ТП-458 А» | Невыявленные причины | Организационных причин не усматривается. | Внести изменения в паспорт КЛ 6 кВ «ТП-597 - ТП-458 А» | 31.07.2019 год | На выполнении | 1.7 | 0
|  |  | 2019-05-04 12:38 | 2019-05-04 14:20 |  | Нарушение электрической изоляции | Электрический пробой изоляции КЛ 6 кВ «ТП-597 - ТП-458 А» по причине старения изоляции в процессе длительной с 1989 г. эксплуатации. | Выполнить ремонт КЛ 6 кВ «ТП-597 - ТП-458 А» | 31.07.2019 год | На выполнении
69 | 63 | 05 | 2019-05-05 11:58 | 2019-05-05 14:05 | КЛ 10 кВ «ТП-675 - ТП-561» | Невыявленные причины | Организационных причин не усматривается. | Внести изменения в паспорт КЛ 10 кВ «ТП-675 - ТП-561» | 31.05.2019 год | Выполнено | 2.321 | 31.446
|  |  | 2019-05-05 11:58 | 2019-05-05 14:05 |  | Нарушение электрической изоляции | Электрический пробой изоляции КЛ 10 кВ «ТП-675 - ТП-561» по причине старения изоляции в процессе длительной с 1989 г. эксплуатации. | Выполнить ремонт КЛ 10 кВ «ТП-675 - ТП-561» | 31.05.2019 год | Выполнено
70 | 64 | 05 | 2019-05-10 13:17 | 2019-05-10 14:16 | КЛ 6 кВ «ПС Студенческая - ТП-3826» | Невыявленные причины | Организационных причин не усматривается. | Внести изменения в паспорт КЛ 6 кВ «ПС Студенческая - ТП-3826» | 31.05.2019 год | Выполнено | 0.294 | 30.302
|  |  | 2019-05-10 13:17 | 2019-05-10 14:16 |  | Нарушение электрической изоляции | Электрический пробой изоляции КЛ 6 кВ «ПС Студенческая - ТП-3826» с последующим отключением ячейки № 30 "ТП-3826" на ПС 110 кВ Студенческая. | Выполнить ремонт КЛ 6 кВ «ПС Студенческая - ТП-3826» | 31.05.2019 год | Выполнено
71 | 65 | 05 | 2019-05-08 11:21 | 2019-05-08 11:40 | 3 СШ 6 кВ, 4 СШ 6 кВ, 5 СШ 10 кВ, 6 СШ 10 кВ ПС 220 кВ Бытовая | Устройства релейной защиты и автоматики |  | Выполнить послеаварийную проверку работы АВР СВ-2-10 на ПС 220 кВ Бытовая | 20.05.2019 год | Выполнено | 0 | 0
|  |  | 2019-05-08 11:21 | 2019-05-08 11:40 |  | Ошибочные или неправильные действия (или бездействие) персонала служб (подразделений) организации | Персонал СРЗЭиИ не составил программу производства работ для поиска устранения неисправностей в цепях АВР СВ-2-10 ячейки № 501 на ПС 220 кВ Бытовая. | Пересмотреть «Положение о взаимоотношениях персонала ЮЭС ОАО «ИЭСК» с персоналом УТС Н-И ТЭЦ ОАО «Иркутскэнерго» по оперативному управлению и эксплуатации электрооборудования 6 кВ ПС «Бытовая», обслуживаемой ЮЭС, и э/к «Бытовая», обслуживаемой УТС Н-И ТЭЦ». | 15.06.2019 год | На выполнении
[8 empty] | Провести внеплановый инструктаж оперативному персоналу на тему: «Организационные мероприятия при проведении работ в устройствах РЗА». | 30.05.2019 год | На выполнении
[8 empty] | Провести внеплановый инструктаж оперативному персоналу на тему: «Подготовка к проведению работ по заявке». | 30.05.2019 год | На выполнении
[7 empty] | Персонал оперативно-диспетчерской группы (по Левому берегу) допустил бригаду на выполнение работ по распоряжению № 93 без программы производства работ. | Провести внеплановый инструктаж оперативному персоналу на тему: «Система видеофиксации мероприятий по охране труда при работе в электроустановках». | 30.05.2019 год | На выполнении
[8 empty] | Провести внеплановый инструктаж персоналу СРЗЭиИ на тему: «Подготовка к проведению работ по заявке». | 30.05.2019 год | На выполнении
[7 empty] | Персонал СРЗЭиИ приступил к выполнению работ без программы производства работ для поиска устранения неисправностей в цепях АВР СВ-2-10 ячейки № 501 на ПС 220 кВ Бытовая. | Провести внеплановый инструктаж персоналу СРЗЭиИ на тему: «Разработка программы работ». | 30.05.2019 год | На выполнении
[8 empty] | Провести инженеру 1 категории СРЗЭиИ Чумакову С.В. внеочередную проверку знаний в комиссии филиала ОАО «ИЭСК» «ЮЭС». | 20.06.2019 год | На выполнении
[8 empty] | Провести инженеру 2 категории СРЗЭиИ Рылову Д.В. внеочередную проверку знаний в комиссии филиала ОАО «ИЭСК» «ЮЭС». | 20.06.2019 год | На выполнении
[7 empty] | Ошибочные действия персонала СРЗЭиИ при опробовании цепи пуска АВР на Micom вместо клемм №№ 18, 20 перемкнули клеммы №№14, 16, чем подействовали на реле KL-7 цепи УРОВ СВ-2-10, что привело к отключению В-5-10 Т-1, В-6-10 Т-2 и отключению потребителей 3 СШ 6 кВ, 4 СШ 6 кВ, 5 СШ 10 кВ, 6 СШ 10 кВ ПС 220 кВ Бытовая. | Провести электромонтеру по ремонту аппаратуры релейной защиты и автоматики 4 разряд Таирову Р.Р. внеочередную проверку знаний в комиссии филиала ОАО «ИЭСК» «ЮЭС». | 20.06.2019 год | На выполнении
[8 empty] | Провести внеплановый инструктаж оперативному персоналу по ведению оперативных переговоров, документации оперативным персоналом ОАО «ИЭСК» | 30.05.2019 год | На выполнении
72 | 66 | 05 | 2019-05-12 15:55 | 2019-05-12 16:30 | КЛ 6 кВ на ТП-935 с ВЛ 6 кВ «ТП-535 - РП-9» | Невыявленные причины | Организационных причин не усматривается. | Внести изменения в паспорт КЛ 6 кВ на ТП-935 с ВЛ 6 кВ «ТП-535 - РП-9» | 31.07.2019 год | На выполнении | 0.249 | 0
|  |  | 2019-05-12 15:55 | 2019-05-12 16:30 |  | Нарушение электрической изоляции | Электрический пробой изоляции КЛ 6 кВ на ТП-935 с ВЛ 6 кВ «ТП-535 - РП-9» по причине старения изоляции в ходе длительной с 1980 г. эксплуатации. | Выполнить ремонт КЛ 6 кВ на ТП-935 с ВЛ 6 кВ «ТП-535 - РП-9» | 31.07.2019 год | На выполнении
73 | 67 | 05 | 2019-05-13 06:05 | 2019-05-13 10:01 | ВЛ 10 кВ "ПС Бытовая - Мамоны А" | Невыявленные причины | Организационных причин не усматривается. | Внести изменения в паспорт ТП-5793 | 31.05.2019 год | Выполнено | 7.86 | 9.91
|  |  | 2019-05-13 06:05 | 2019-05-13 10:01 |  | Нарушение электрической изоляции | Повреждение опорного изолятора с ВЛ 10 кВ "ПС Бытовая - Мамоны А" к ТП-5793 | Выполнить замену опорного изолятора на ТП-5793 | 31.05.2019 год | Выполнено
74 | 68 | 05 | 2019-05-14 09:41 | 2019-05-14 09:49 | КЛ 6 кВ «ПС Ново-Ленино - РП-31 Б» | Невыявленные причины | Организационных причин не усматривается. | Внести изменения в паспорт КЛ 6 кВ «ПС Ново-Ленино - РП-31 Б» | 31.05.2019 год | Выполнено | 0.195 | 32.965
|  |  | 2019-05-14 09:41 | 2019-05-14 09:49 |  | Нарушение электрической изоляции | Электрический пробой изоляции КЛ 6 кВ «ПС Ново-Ленино - РП-31 Б» с последующим отключением ячейки № 21 "РП-31 Б" на ПС 220 кВ Ново-Ленино. | Выполнить ремонт КЛ 6 кВ «ПС Ново-Ленино - РП-31 Б» | 31.05.2019 год | Выполнено
75 | 69 | 05 | 2019-05-14 09:41 | 2019-05-14 11:05 | КЛ 6 кВ «ПС Ново-Ленино - ТП-1850» | Невыявленные причины | Организационных причин не усматривается. | Внести изменения в паспорт КЛ 6 кВ «ПС Ново-Ленино - ТП-1850» | 31.05.2019 год | Выполнено | 1.246 | 33.989
|  |  | 2019-05-14 09:41 | 2019-05-14 11:05 |  | Нарушение электрической изоляции | Электрический пробой изоляции КЛ 6 кВ «ПС Ново-Ленино - ТП-1850» по причине старения изоляции в ходе длительной с 1995 г. эксплуатации. | Выполнить ремонт КЛ 6 кВ «ПС Ново-Ленино - ТП-1850» | 31.05.2019 год | Выполнено
76 | 70 | 05 | 2019-05-15 06:17 | 2019-05-15 09:37 | КЛ 6 кВ «ПС Студенческая - ТП-706» | Невыявленные причины | Организационных причин не усматривается. | Внести изменения в паспорт КЛ 6 кВ «ПС Студенческая - ТП-706» | 31.05.2019 год | Выполнено | 3.996 | 38.167
|  |  | 2019-05-15 06:17 | 2019-05-15 09:37 |  | Нарушение электрической изоляции | Электрический пробой изоляции КЛ 6 кВ «ПС Студенческая - ТП-706» с последующим отключением В-6 кВ яч. № 5 "ТП-706" на ПС 110 кВ Студенческая. | Выполнить ремонт КЛ 6 кВ «ПС Студенческая - ТП-706» | 31.05.2019 год | Выполнено
77 | 71 | 05 | 2019-05-15 06:17 | 2019-05-15 07:12 | КЛ 6 кВ «ПС Студенческая - РП-38» | Невыявленные причины | Организационных причин не усматривается. | Внести изменения в паспорт КЛ 6 кВ «ПС Студенческая - РП-38» | 31.05.2019 год | Выполнено | 5.093 | 38.396
|  |  | 2019-05-15 06:17 | 2019-05-15 07:12 |  | Нарушение электрической изоляции | Электрический пробой изоляции КЛ 6 кВ «ПС Студенческая - РП-38» с последующим отключением В-6 кВ яч. № 9 "РП-38" на ПС 110 кВ Студенческая. | Выполнить ремонт КЛ 6 кВ «ПС Студенческая - РП-38» | 31.05.2019 год | Выполнено
78 | 72 | 05 | 2019-05-15 13:50 | 2019-05-15 17:07 | КЛ 6 кВ «ТП-1436 - ТП-4047» | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия | Проведение не согласованных земляных работ в охранной зонеКЛ 6 кВ «ТП-1436 - ТП-4047» неустановленным лицом. | Внести изменения в паспорт КЛ 6 кВ «ТП-1436 - ТП-4047» | 30.06.2019 год | На выполнении | 0.262 | 0
|  |  | 2019-05-15 13:50 | 2019-05-15 17:07 |  | Внешнее механическое воздействие | Механическое повреждение КЛ 6 кВ «ТП-1436 - ТП-4047» неустановленным лицом. | Выполнить ремонт КЛ 6 кВ «ТП-1436 - ТП-4047» | 30.06.2019 год | На выполнении
79 | 73 | 05 | 2019-05-18 01:11 | 2019-05-18 06:15 | ВЛ 10 кВ "ПС Правобережная-Славный А" | Невыявленные причины | Организационных причин не усматривается. | Внести изменения в паспорт ВЛ 10 кВ "ПС Правобережная-Славный А" | 31.05.2019 год | Выполнено | 1.113 | 1.191
|  |  | 2019-05-18 01:11 | 2019-05-18 06:15 |  | Загрязнение, попадание инородных предметов | Попадание ветки на разъединитель РЛК-10 на опоре № 147/13/11 с последующим отключением ВЛ 10 кВ "ПС Правобережная-Славный А" на ПС 220 кВ Правобережная. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ "ПС Правобережная-Славный А" | 31.05.2019 год | Выполнено
80 | 74 | 05 | 2019-05-19 10:35 | 2019-05-19 11:30 | КЛ 10 кВ «РП-30 - ТП-1119» | Невыявленные причины | Организационных причин не усматривается. | Внести изменения в паспорт КЛ 10 кВ «РП-30 - ТП-1119» | 30.06.2019 год | На выполнении | 0.273 | 0
|  |  | 2019-05-19 10:35 | 2019-05-19 11:30 |  | Нарушение электрической изоляции | Электрический пробой изоляции КЛ 10 кВ «РП-30 - ТП-1119» по причине старения изоляции в ходе длительной с 1989 г. эксплуатации. | Выполнить ремонт КЛ 10 кВ «РП-30 - ТП-1119» | 30.06.2019 год | На выполнении
81 | 904 | 05 | 2019-05-20 14:26 | 2019-05-20 16:12 | ВЛ 220 кВ Иркутская - Шелехово с отпайками на ПС Светлая I цепь (ВЛ-209) | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Природные пожары | 20.05.2019 г. на территории Иркутского района, Иркутской области прошли отключения объектов электросетевого хозяйства филиала ОАО "ИЭСК" "Южные электрические сети" по причине стихийных явлений (природные пожары). | Внести изменения в карточку учета аварийных отключений ВЛ 35-500 кВ. | 28.06.2019 год | Выполнено | 0 | 0
[8 empty] | Организация мониторинга очагов пожара на территории Иркутской области. | все время | На выполнении
|  |  | 2019-05-20 14:26 | 2019-05-20 16:12 |  | Загрязнение, попадание инородных предметов | Перекрытие воздушного промежутка между проводом и траверсой опоры № 5 продуктами горения по причине прохождения в данной зоне низового природного пожара вдоль трассы ВЛ 220 кВ Иркутская-Шелехово с отпайками на ПС Светлая I цепь (ВЛ-209). | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ Иркутская-Шелехово с отпайками на ПС Светлая I цепь (ВЛ-209). | 28.06.2019 год | Выполнено
82 | 75 | 05 | 2019-05-21 02:31 | 2019-05-21 02:31 | КЛ 6 кВ «РП-31 - ТП-1244 А» | Невыявленные причины | Организационных причин не усматривается. | Внести изменения в паспорт КЛ 6 кВ «РП-31 - ТП-1244 А» | 30.06.2019 год | Выполнено | 0 | 30.811
|  |  | 2019-05-21 02:31 | 2019-05-21 02:31 |  | Нарушение электрической изоляции | Электрический пробой изоляции КЛ 6 кВ «РП-31 - ТП-1244 А» по причине старения изоляции в ходе длительной с 1992 г. эксплуатации. | Выполнить ремонт КЛ 6 кВ «РП-31 - ТП-1244 А» | 30.06.2019 год | Выполнено
83 | 76 | 05 | 2019-05-21 11:54 | 2019-05-21 14:00 | КЛ 10 кВ с РП-61 на ВЛ 10 кВ «РП-61 - ТП-442» | Невыявленные причины | Организационных причин не усматривается. | Внести изменения в паспорт КЛ 10 кВ с РП-61 на ВЛ 10 кВ «РП-61 - ТП-442» | 30.06.2019 год | Выполнено | 0.63 | 26.043
|  |  | 2019-05-21 11:54 | 2019-05-21 14:00 |  | Нарушение электрической изоляции | Электрический пробой изоляции КЛ 10 кВ с РП-61 на ВЛ 10 кВ «РП-61 - ТП-442» в концевой муфте с отключением В-10 яч. № 16 на РП-61. | Выполнить ремонт КЛ 10 кВ с РП-61 на ВЛ 10 кВ «РП-61 - ТП-442» | 30.06.2019 год | Выполнено
84 | 77 | 05 | 2019-05-21 20:30 | 2019-05-21 22:53 | ВЛ 10 кВ "РП Марково - ТПК Б" | Невыявленные причины | Организационных причин не усматривается. | Внести изменения в паспорт ВЛ 10 кВ "РП Марково - ТПК Б" | 31.05.2019 год | Выполнено | 2.856 | 3.056
|  |  | 2019-05-21 20:30 | 2019-05-21 22:53 |  | Загрязнение, попадание инородных предметов | Попадание ветки на провода в пролёте опор №№ 4-5 с последующим отключением ВЛ 10 кВ "РП Марково - ТПК Б" на РП Марково. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ "РП Марково - ТПК Б" | 31.05.2019 год | Выполнено
85 | 905 | 05 | 2019-05-22 10:08 | 2019-05-22 12:15 | ВЛ 220 кВ Иркутская-Шелехово с отпайками | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Природные пожары | 22.05.2019 г. на территории Иркутской области произошли отключения объектов электросетевого хозяйства филиала ОАО "ИЭСК" "Южные электрические сети" по причине стихийных явлений (природные пожары). | Внести изменения в карточку учета аварийных отключений ВЛ 35-500 кВ. | 28.06.2019 год | Выполнено | 0 | 0
[8 empty] | Организация мониторинга очагов пожара на территории Иркутской области | все время | Выполнено
|  |  | 2019-05-22 10:08 | 2019-05-22 12:15 |  | Загрязнение, попадание инородных предметов | Перекрытие воздушного промежутка между проводом фазы "В" ВЛ 220 кВ Иркутская-Шелехово с отпайками на ПС Светлая I цепь , проводом фазы "В" ВЛ 220 кВ Иркутская-Шелехово с отпайками на ПС Светлая II цепь и траверсой опоры № 9 продуктами горения по причине прохождения в данной зоне низового природного пожара вдоль трассы ВЛ 220 кВ Иркутская-Шелехово с отпайками на ПС Светлая I и II цепь. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 220 кВ Иркутская-Шелехово с отпайками на ПС Светлая I цепь | 28.06.2019 год | Выполнено
[8 empty] | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 220 кВ Иркутская-Шелехово с отпайками на ПС Светлая II цепь | 28.06.2019 год | Выполнено
86 | 906 | 05 | 2019-05-22 17:42 | 2019-06-12 05:00 | РПН Т-1 | Невыявленные причины | Организационных причин не усматривается. | Предоставить в СНОТиПБ филиала ОАО "ИЭСК" "ЮЭС" отчет по выполнении шунтирования РПН Т-1 на ПС 220 кВ Бытовая. | 31.07.2019 год | На выполнении | 0 | 0
[8 empty] | Выполнить работы по замене РПН Т-1 на ПС 220 кВ Бытовая | 31.12.2020 год | На выполнении
|  |  | 2019-05-22 17:42 | 2019-06-12 05:00 |  | Нарушение электрической изоляции | Перекрытие в обмотке шунтирующего резистора контактора РПН Т-1 по причине длительной с 1984 г. эксплуатации. | Выполнить шунтирование контактора РПН Т-1 на ПС 220 Бытовая | 31.07.2019 год | На выполнении
87 | 78 | 05 | 2019-05-23 09:40 | 2019-05-23 10:35 | КЛ 6 кВ «ПС Релейная - ТП-673» | Невыявленные причины | Организационных причин не усматривается. | Внести изменения в паспорт КЛ 6 кВ «ПС Релейная - ТП-673» | 30.06.2019 год | На выполнении | 1.464 | 0
|  |  | 2019-05-23 09:40 | 2019-05-23 10:35 |  | Нарушение электрической изоляции | Электрический пробой изоляции КЛ 6 кВ «ПС Релейная - ТП-673» по причине старения изоляции в ходе длительной с 1963 г. эксплуатации. | Выполнить ремонт КЛ 6 кВ «ПС Релейная - ТП-673» | 30.06.2019 год | На выполнении
88 | 79 | 05 | 2019-05-24 10:55 | 2019-05-24 12:00 | КЛ 6 кВ «РП-96 - ТП-3775» | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия | Проведение не согласованных земляных работ в охранной зоне КЛ 6 кВ «РП-96 - ТП-3775» организацией ООО "РЭС". | Внести изменения в паспорт КЛ 6 кВ «РП-96 - ТП-3775» | 30.06.2019 год | На выполнении | 1.43 | 0
|  |  | 2019-05-24 10:55 | 2019-05-24 12:00 |  | Внешнее механическое воздействие | Механическое повреждение КЛ 6 кВ «РП-96 - ТП-3775» ООО "РЭС" | Выполнить ремонт КЛ 6 кВ «РП-96 - ТП-3775» (за счет ООО "РЭС") | 30.06.2019 год | На выполнении
89 | 972 | 05 | 2019-05-25 15:21 | 2019-05-25 15:21 | ВЛ 220 кВ Ново-Иркутская ТЭЦ-Иркутская № 1 с отпайками (ВЛ-203) | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений | Вследствие воздействия порывов ветра с крыши гаража сорвало профилированный лист, что привело к замыканию между траверсой опоры № 9 и проводом фазы «В» . | Направить претензионное письмо представителю гаражного кооператива | 30.07.2019 год | Выполнено | 0 | 0
|  |  | 2019-05-25 15:21 | 2019-05-25 15:21 |  | Загрязнение, попадание инородных предметов | Возникновение однофазного замыкания на «землю» с последующим отключением действием защит ВЛ 220 кВ Ново-Иркутская ТЭЦ - Иркутская №1 с отпайками (ВЛ-203) с успешным АПВ из-за перекрытия профилированным листом. | - | - | -
90 | 803 | 05 | 2019-05-27 10:33 | 2019-05-27 10:54 | ВЛ 110 кВ Байкальская-ПП Разводной II цепь с отпайками на ПС 110 кВ Приморская | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия | Проезд в развернутом положении при проведении несанкционированных работ экскаватора принадлежащего компании ООО «Эста Констракшен» с последующим прикосновение ковша экскаватора с нижним проводом ВЛ 110 кВ Байкальская-ПП Разводной II цепь с отпайкой на ПС 110 кВ Приморская в пролете опор №№ 22/4-22/5 и отключением от действия защит ВЛ 110 кВ на ПС 220 кВ Байкальская. | Внести изменения в карточку учета аварийных отключений ВЛ 35-500 кВ. | 12.08.2019 год | На выполнении | 0 | 0
[8 empty] | Написать заявление в полицию о нарушении общественного порядка и возможного экономического ущерба. | 12.08.2019 год | На выполнении
|  |  | 2019-05-27 10:33 | 2019-05-27 10:54 |  | Внешнее механическое воздействие | Перекрытие воздушного промежутка между нижним проводом в пролете опор №№ 22/4-22/5 ВЛ 110 кВ Байкальская-ПП Разводной II цепь с отпайкой на ПС 110 кВ Приморская и ковшом экскаватора поднятого на недопустимое расстояние и работавшего без письменного разрешения владельца ВЛ с последующим отключением от действия защит ВЛ 110 кВ на ПС 220 кВ Байкальская. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Байкальская-ПП Разводной II цепь с отпайкой на ПС 110 кВ Приморская. | 12.08.2019 год | На выполнении
91 | 80 | 05 | 2019-05-26 14:35 | 2019-05-27 00:09 | КЛ 10 кВ «ПС Луговая - ТП-4048» | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты монтажа | Причиной повреждения КЛ 10 кВ «ПС Луговая - ТП-4048» явился дефект монтажа подрядной организации ООО «Энергоремонт» в 2013 году. | Внести изменения в паспорт КЛ 10 кВ «ПС Луговая - ТП-4048» | 31.05.2019 год | Выполнено | 0.135 | 30.142
|  |  | 2019-05-26 14:35 | 2019-05-27 00:09 |  | Нарушение электрической изоляции | При монтаже КЛ 10 кВ «ПС Луговая - ТП-4048» была нарушена технология монтажа подрядной организацией ООО «Энергоремонт». | Выполнить ремонт КЛ 10 кВ «ПС Луговая - ТП-4048» | 31.05.2019 год | Выполнено
92 | 973 | 05 | 2019-05-30 01:35 | 2019-05-30 01:35 | ВЛ 110 кВ Байкальская-ПП Разводной II цепь с отпайками на ПС 110 кВ Приморская | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия | Проезд в развернутом положении при проведении несанкционированных работ экскаватора принадлежащего компании ООО «Эста Констракшен» с последующим прикосновение ковша экскаватора с нижним проводом ВЛ 110 кВ Байкальская-ПП Разводной II цепь с отпайкой на ПС 110 кВ Приморская в пролете опор №№ 22/4-22/5 и отключением от действия защит ВЛ 110 кВ на ПС 220 кВ Байкальская. | Внести изменения в карточку учета аварийных отключений ВЛ 35-500 кВ. | 12.08.2019 | Выполнено | 0 | 0
[8 empty] | Выставить счет на оплату компании ООО "Эста Констракшен" за причиненный материальный ущерб | 12.08.2019 | Выполнено
|  |  | 2019-05-30 01:35 | 2019-05-30 01:35 |  | Внешнее механическое воздействие | Перекрытие воздушного промежутка между нижним проводом в пролете опор №№ 22/4-22/5 ВЛ 110 кВ Байкальская-ПП Разводной II цепь с отпайкой на ПС 110 кВ Приморская и ковшом экскаватора поднятого на недопустимое расстояние и работавшего без письменного разрешения владельца ВЛ с последующим отключением от действия защит ВЛ 110 кВ на ПС 220 кВ Байкальская. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Байкальская-ПП Разводной II цепь с отпайкой на ПС 110 кВ Приморская. | 12.08.2019 | Выполнено
93 | 81 | 05 | 2019-05-30 14:30 | 2019-05-30 15:38 | КЛ 6 кВ «РП-12 - ТП-1108» | Невыявленные причины | Организационных причин не усматривается. | Внести изменения в паспорт КЛ 6 кВ «РП-12 - ТП-1108» | 30.06.2019 год | На выполнении | 0.339 | 35.132
|  |  | 2019-05-30 14:30 | 2019-05-30 15:38 |  | Нарушение электрической изоляции | Электрический пробой изоляции КЛ 6 кВ «РП-12 - ТП-1108» по причине старения изоляции в ходе длительной с 1976 г. эксплуатации. | Выполнить ремонт КЛ 6 кВ «РП-12 - ТП-1108» | 30.06.2019 год | На выполнении
94 | 82 | 05 | 2019-05-31 15:42 | 2019-05-31 15:55 | ВЛ 10 кВ "ПС Приморская - ТП-2599" | Невыявленные причины | Организационных причин не усматривается. | Внести изменения в паспорт ВЛ 10 кВ "ПС Приморская - ТП-2599" | 30.06.2019 год | Выполнено | 0.105 | 0.112
|  |  | 2019-05-31 15:42 | 2019-05-31 15:55 |  | Загрязнение, попадание инородных предметов | Попадание ветки на провода в пролёте опор №№ 1-2 с последующим отключением ВЛ 10 кВ "ПС Приморская - ТП-2599" на ПС 110 кВ Приморская. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ "ПС Приморская - ТП-2599" | 30.06.2019 год | Выполнено
95 | 83 | 05 | 2019-05-31 17:35 | 2019-05-31 19:03 | КЛ 10 кВ с ТП-481 на ВЛ 10 кВ «ПС Знаменская-2 - ТП-824» | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты монтажа | Причиной повреждения КЛ 10 кВ с ТП-481 на ВЛ 10 кВ «ПС Знаменская-2 - ТП-824» явился дефект монтажа подрядной организации ООО «Сибэнерго» в 2017 году. | Внести изменения в паспорт КЛ 10 кВ с ТП-481 на ВЛ 10 кВ «ПС Знаменская-2 - ТП-824» | 30.06.2019 год | На выполнении | 1.139 | 0
|  |  | 2019-05-31 17:35 | 2019-05-31 19:03 |  | Нарушение электрической изоляции | При монтаже КЛ 10 кВ с ТП-481 на ВЛ 10 кВ «ПС Знаменская-2 - ТП-824» была нарушена технология монтажа подрядной организацией ООО «Сибэнерго». | Выполнить ремонт КЛ 10 кВ с ТП-481 на ВЛ 10 кВ «ПС Знаменская-2 - ТП-824» | 30.06.2019 год | На выполнении
96 | 84 | 05 | 2019-05-31 17:50 | 2019-05-31 18:35 | ВЛ 10 кВ «ПП Березовый - Березовый Б» | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия | На ВЛ 10 кВ «ПП Березовый - Березовый Б» повреждение провода фазы «А» в пролёте опор №№ 44-45 неустановленным лицом. | Внести изменения в паспорт ВЛ 10 кВ «ПП Березовый - Березовый Б» | 30.06.2019 год | Выполнено | 0.51 | 7.746
|  |  | 2019-05-31 17:50 | 2019-05-31 18:35 |  | Внешнее механическое воздействие | Повреждение провода ВЛ 10 кВ «ПП Березовый - Березовый Б» фазы «А» в пролёте опор №№ 44-45 неустановленным лицом с последующим отключением от действия защит В-10 ячейки № 17 "Березовый А" на ПС 110 кВ Изумрудная. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ «ПП Березовый - Березовый Б» | 30.06.2019 год | Выполнено
97 | 85 | 06 | 2019-06-01 17:15 | 2019-06-01 18:30 | КЛ 6 кВ «ТП-336 - ТП-1488» | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия | Проведение не согласованных земляных работ в охранной зоне КЛ 6 кВ «ТП-336 - ТП-1488» неустановленным лицом. | Внести изменения в паспорт КЛ 6 кВ «ТП-336 - ТП-1488» | 30.06.2019 год | Выполнено | 0.5 | 31.124
|  |  | 2019-06-01 17:15 | 2019-06-01 18:30 |  | Внешнее механическое воздействие | Механическое повреждение КЛ 6 кВ «ТП-336 - ТП-1488» неустановленным лицом. | Выполнить ремонт КЛ 6 кВ «ТП-336 - ТП-1488» | 30.06.2019 год | Выполнено
98 | 86 | 06 | 2019-06-03 02:52 | 2019-06-03 07:22 | ВЛ 10 кВ «ПС Бытовая - Мамоны А» | Невыявленные причины | Организационных причин не усматривается. | Внести изменения в паспорт ТП-4162 | 30.06.2019 год | Выполнено | 2.25 | 3.708
|  |  | 2019-06-03 02:52 | 2019-06-03 07:22 |  | Нарушение электрической изоляции | Повреждение опорного изолятора фазы "В" на ТП-4162 в ходе длительной с 1992 г. эксплуатации. | Выполнить замену опорного изолятора на ТП-4162 | 30.06.2019 год | Выполнено
99 | 87 | 06 | 2019-06-03 07:50 | 2019-06-03 17:20 | КЛ 10 кВ на ВЛ 10 кВ «ПС Смоленщина - ТП-4496» | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты монтажа | Причиной повреждения концевой муфты КЛ 10 кВ на ВЛ 10 кВ «ПС Смоленщина - ТП-4496» явился дефект монтажа подрядной организации ООО «ВСЭМ» в 2014 году. | Вынести изменения в паспорт КЛ 10 кВ на ВЛ 10 кВ «ПС Смоленщина - ТП-4496» | 30.06.2019 год | Выполнено | 0.93 | 23.295
|  |  | 2019-06-03 07:50 | 2019-06-03 17:20 |  | Нарушение электрической изоляции | При монтаже концевой муфты КЛ 10 кВ на ВЛ 10 кВ «ПС Смоленщина - ТП-4496» была нарушена технология монтажа подрядной организацией ООО «ВСЭМ». | Выполнить ремонт концевой муфты КЛ 10 кВ на ВЛ 10 кВ «ПС Смоленщина - ТП-4496» | 30.06.2019 год | Выполнено
100 | 88 | 06 | 2019-06-03 08:17 | 2019-06-03 09:37 | КЛ 10 кВ на ВЛ 10 кВ «РП-56 - ТП-4810» | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты монтажа | Причиной повреждения концевой муфты КЛ 10 кВ на ВЛ 10 кВ «РП-56 - ТП-4810» явился дефект монтажа подрядной организации ООО «ВСЭМ» в 2015 году. | Внести изменения в паспорт КЛ 10 кВ с РП-56 на ВЛ 10 кВ "РП-56 - ТП-4810" | 30.06.2019 год | Выполнено | 2.688 | 28.576
|  |  | 2019-06-03 08:17 | 2019-06-03 09:37 |  | Нарушение электрической изоляции | При монтаже концевой муфты КЛ 10 кВ на ВЛ 10 кВ «РП-56 - ТП-4810» была нарушена технология монтажа подрядной организацией ООО «ВСЭМ». | Выполнить ремонт концевой муфты КЛ 10 кВ с РП-56 на ВЛ 10 кВ "РП-56 - ТП-4810" | 30.06.2019 год | Выполнено
101 | 89 | 06 | 2019-06-03 09:00 | 2019-06-03 10:27 | КЛ 10 кВ с ТП-641 на ВЛ 10 кВ «РП-9 - ТП-1065» | Невыявленные причины | Организационных причин не усматривается. | Внести изменения в паспорт КЛ 10 кВ с ТП-641 на ВЛ 10 кВ «РП-9 - ТП-1065» | 30.06.2019 год | Выполнено | 1.309 | 25.521
|  |  | 2019-06-03 09:00 | 2019-06-03 10:27 |  | Нарушение электрической изоляции | Повреждение КЛ 10 кВ с ТП-641 на ВЛ 10 кВ «РП-9 - ТП-1065» в концевой муфте по причине старения изоляции в ходе длительной с 2000 г. эксплуатации. | Выполнить ремонт концевой муфты КЛ 10 кВ с ТП-641 на ВЛ 10 кВ «РП-9 - ТП-1065» | 30.06.2019 год | Выполнено
102 | 90 | 06 | 2019-06-04 07:55 | 2019-06-04 08:50 | КЛ 6 кВ «ПС Релейная - ТП-2938» | Невыявленные причины | Организационных причин не усматривается. | Внести изменения в паспорт КЛ 6 кВ "ПС Релейная - ТП-2938" | 30.06.2019 год | На выполнении | 0.458 | 0
|  |  | 2019-06-04 07:55 | 2019-06-04 08:50 |  | Нарушение электрической изоляции | На ПС 110 кВ Релейная от действия защит отключился В-6 ячейки № 33 «ТП-2938» по причине повреждения КЛ 6 кВ «ПС Релейная - ТП-2938». | Выполнить ремонт КЛ 6 кВ "ПС релейная - ТП-2938" | 30.06.2019 год | На выполнении
103 | 91 | 06 | 2019-06-06 12:01 | 2019-06-06 13:50 | КЛ 10 кВ «ТП-2835 - ТП-6050» | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты монтажа | Причиной повреждения КЛ 10 кВ «ТП-2835 - ТП-6050» явился дефект монтажа подрядной организации ООО «ВСЭМ» в 2011 году. | Внести изменения в паспорт КЛ 10 кВ «ТП-2835 - ТП-6050» | 30.06.2019 год | На выполнении | 0.018 | 0
|  |  | 2019-06-06 12:01 | 2019-06-06 13:50 |  | Нарушение электрической изоляции | При монтаже КЛ 10 кВ «ТП-2835 - ТП-6050» была нарушена технология монтажа подрядной организацией ООО «ВСЭМ». | Выполнить ремонт КЛ 10 кВ «ТП-2835 - ТП-6050» | 30.06.2019 год | На выполнении
104 | 974 | 06 | 2019-06-06 16:07 | 2019-06-06 16:07 | ВЛ 220 кВ Шелехово - БЦБК с отпайкой на ПС Слюдянка | Воздействие животных и птиц | Перекрытие воздушного промежутка между проводом фазы "В" и металлоконструкцией опоры № 117 ВЛ 220 кВ Шелехово - БЦБК с отпайкой на ПС Слюдянка птицей. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ ВЛ 220 кВ Шелехово - БЦБК с отпайкой на ПС Слюдянка | 09.08.2019 год | На выполнении | 0 | 0
|  |  | 2019-06-06 16:07 | 2019-06-06 16:07 |  | Загрязнение, попадание инородных предметов | Перекрытие воздушного промежутка между проводом фазы "В" и металлоконструкцией опоры № 117 ВЛ 220 кВ Шелехово - БЦБК с отпайкой на ПС Слюдянка птицей. | По результатам осмотра принять решение об установке противоптичных устройств | 09.08.2019 год | На выполнении
105 | 92 | 06 | 2019-06-07 09:05 | 2019-06-07 11:09 | КЛ 10 кВ «ПС Мельниково - ТП-1357» | Невыявленные причины | Организационных причин не усматривается. | Внести изменения в паспорт КЛ 10 кВ «ПС Мельниково - ТП-1357» | 30.06.2019 год | Выполнено | 0.618 | 23.017
|  |  | 2019-06-07 09:05 | 2019-06-07 11:09 |  | Нарушение электрической изоляции | Электрический пробой изоляции концевой муфты КЛ 10 кВ «ПС Мельниково - ТП-1357» по причине старения изоляции в ходе длительной с 1985 г. эксплуатации. | Выполнить ремонт концевой муфты КЛ 10 кВ «ПС Мельниково - ТП-1357» | 30.06.2019 год | Выполнено
106 | 93 | 06 | 2019-06-08 22:25 | 2019-06-08 23:44 | КЛ 6 кВ «ТП-781 - ТП-1084» | Невыявленные причины | Организационных причин не усматривается. | Внести изменения в паспорт КЛ 6 кВ «ТП-781 - ТП-1084» | 30.06.2019 год | На выполнении | 0.013 | 0
|  |  | 2019-06-08 22:25 | 2019-06-08 23:44 |  | Нарушение электрической изоляции | Электрический пробой изоляции КЛ 6 кВ «ТП-781 - ТП-1084» пр причине старения изоляции в ходе длительной с 1985 г. эксплуатации. | Выполнить ремонт КЛ 6 кВ «ТП-781 - ТП-1084» | 30.06.2019 год | На выполнении
107 | 94 | 06 | 2019-06-09 02:21 | 2019-06-09 02:21 | КЛ 10 кВ «ПС Правобережная - ТНС-14» | Невыявленные причины | Организационных причин не усматривается. | Внести изменения в паспорт КЛ 10 кВ «ПС Правобережная - ТНС-14» | 30.06.2019 год | Выполнено | 0 | 21.963
|  |  | 2019-06-09 02:21 | 2019-06-09 02:21 |  | Нарушение электрической изоляции | Электрический пробой изоляции КЛ 10 кВ «ПС Правобережная - ТНС-14» по причине старения изоляции в ходе длительной с 1990 г. эксплуатации. | Выполнить ремонт КЛ 10 кВ «ПС Правобережная - ТНС-14» | 30.06.2019 год | Выполнено
108 | 95 | 06 | 2019-06-09 12:36 | 2019-06-09 12:40 | КЛ 10 кВ «ПС Приморская - РП-41» | Невыявленные причины | Организационных причин не усматривается. | Внести изменения в паспорт КЛ 10 кВ «ПС Приморская - РП-41» | 30.06.2019 год | Выполнено | 0.106 | 22.478
|  |  | 2019-06-09 12:36 | 2019-06-09 12:40 |  | Нарушение электрической изоляции | Электрический пробой изоляции концевой муфты КЛ 10 кВ «ПС Приморская - РП-41» по причине старения изоляции в ходе длительной с 1999 г. эксплуатации. | Выполнить ремонт концевой муфты КЛ 10 кВ «ПС Приморская - РП-41» | 30.06.2019 год | Выполнено
109 | 96 | 06 | 09.06.2019., 19 часов 59 минут | 10.06.2019 , 00 часов 30 минут | КЛ 6 кВ «ТП-228 - ТП-24» | Невыявленные причины | Организационных причин не усматривается. | Внести изменения в паспорт КЛ 6 кВ "ТП-228 - ТП-24" | 31.07.2019 год | На выполнении | 3.157 | 0
[6 empty] | Нарушение электрической изоляции | Электрический пробой изоляции КЛ 6 кВ «ТП-228 - ТП-24» по причине старения изоляции в ходе длительной с 1999 г. эксплуатации. | Выполнить ремонт КЛ 6 кВ "ТП-228 - ТП-24" | 31.07.2019 год | На выполнении
110 | 97 | 06 | 2019-06-10 17:45 | 2019-06-10 19:30 | КЛ 6 кВ «ПС Цимлянская - ТП-778» и КЛ 6 кВ «ТП-58 - ТП-783» | Невыявленные причины | Организационных причин не усматривается. | Внести изменения в паспорт КЛ 6 кВ "ПС Цимлянская - ТП-778" | 31.07.2019 год | На выполнении | 4.358 | 0
[8 empty] | Внести изменения в паспорт КЛ 6 кВ "ТП-58 - ТП-783" | 31.07.2019 год | На выполнении
|  |  | 2019-06-10 17:45 | 2019-06-10 19:30 |  | Нарушение электрической изоляции | Электрический пробой изоляции КЛ 6 кВ «ПС Цимлянская - ТП-778» по причине старения изоляции в ходе длительной с 1972 г. эксплуатации. | Выполнить ремонт КЛ 6 кВ "ПС Цимлянская - ТП-778" | 31.07.2019 год | На выполнении
[7 empty] | Электрический пробой изоляции КЛ 6 кВ «ТП-58 - ТП-783» по причине старения изоляции в ходе длительной с 1980 г. эксплуатации. | Выполнить ремонт КЛ 6 кВ "ТП-58 - ТП-783" | 31.07.2019 год | На выполнении
110 | 98 | 06 | 2019-06-11 13:23 | 2019-06-11 14:24 | ВЛ 10 кВ «ПС Бытовая - Мамоны А» | Невыявленные причины | Организационных причин не усматривается. | Внести изменения в паспорт ТП-2787 | 30.06.2019 год | Выполнено | 2.12 | 3.768
|  |  | 2019-06-11 13:23 | 2019-06-11 14:24 |  | Нарушение электрической изоляции | Электрический пробой изоляции разрядника фазы "С" на ТП-2787 по причине старения изоляции в ходе длительной с 1980 г. эксплуатации. | Выполнить замену разрядника фазы "С" на ТП-2787. | 30.06.2019 год | Выполнено
112 | 99 | 06 | 2019-06-14 07:22 | 2019-06-14 10:19 | ВЛ 10 кВ «ПС Пивзавод - Мичуринец» | Воздействие животных и птиц | Попадание птицы на ввода трансформатора СКТП-4179. | Внести изменения в паспорт ВЛ 10 кВ "ПС Пивзавод - Мичуринец" | 30.06.2019 год | Выполнено | 1.18 | 1.963
|  |  | 2019-06-14 07:22 | 2019-06-14 10:19 |  | Загрязнение, попадание инородных предметов | Перекрытие воздушного промежутка птицей между вводами трансформатора на СКТП-4179 | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ "ПС Пивзавод - Мичуринец" | 30.06.2019 год | Выполнено
113 | 100 | 06 | 2019-06-16 12:25 | 2019-06-16 18:39 | КЛ 10 кВ между опорами № 1 и № 32 ВЛ 10 кВ «ПС Луговая - ТП-4182» | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты монтажа | Причиной повреждения кабельной вставки между опорами № 1 и № 32 ВЛ 10 кВ «ПС Луговая - ТП-4182» явился дефект монтажа подрядной организации ООО «Энергия М» в 2013 году. | Внести изменения в паспорт КЛ 10 кВ на ВЛ 10 кВ «ПС Луговая - ТП-4182» | 30.06.2019 год | Выполнено | 0.498 | 33.176
|  |  | 2019-06-16 12:25 | 2019-06-16 18:39 |  | Нарушение электрической изоляции | При монтаже кабельной вставки между опорами № 1 и № 32 ВЛ 10 кВ «ПС Луговая - ТП-4182» была нарушена технология монтажа подрядной организацией ООО «Энергия М». | Выполнить ремонт КЛ 10 кВ между опорами № 1 и № 32 ВЛ 10 кВ «ПС Луговая - ТП-4182» | 30.06.2019 год | Выполнено
114 | 101 | 06 | 2019-06-16 15:55 | 2019-06-16 18:28 | КЛ 6 кВ «РП-9 - ТП-628» | Невыявленные причины | Организационных причин не усматривается. | Внести изменения в паспорт КЛ 6 кВ «РП-9 - ТП-628» | 31.07.2019 год | На выполнении | 4.259 | 0
|  |  | 2019-06-16 15:55 | 2019-06-16 18:28 |  | Нарушение электрической изоляции | Электрический пробой изоляции КЛ 6 кВ «РП-9 - ТП-628» по причине старения изоляции в ходе длительной с 1987 г. эксплуатации. | Выполнить ремонт КЛ 6 кВ «РП-9 - ТП-628» | 31.07.2019 год | На выполнении
115 | 102 | 06 | 2019-06-16 18:16 | 2019-06-17 01:30 | КЛ 10 кВ «ПС Правобережная - РП-32 Б» | Невыявленные причины | Организационных причин не усматривается. | Внести изменения в паспорт КЛ 10 кВ «ПС Правобережная - РП-32 Б» | 30.06.2019 год | Выполнено | 2.034 | 33.776
|  |  | 2019-06-16 18:16 | 2019-06-17 01:30 |  | Нарушение электрической изоляции | Электрический пробой изоляции КЛ 10 кВ «ПС Правобережная - РП-32 Б» по причине старения изоляции в ходе длительной с 1980 г. эксплуатации. | Выполнить ремонт КЛ 10 кВ «ПС Правобережная - РП-32 Б» | 30.06.2019 год | Выполнено
116 | 103 | 06 | 2019-06-16 18:16 | 2019-06-16 18:16 | КЛ 10 кВ «ПС Правобережная - РП-32 А» | Невыявленные причины | Организационных причин не усматривается. | Внести изменения в паспорт КЛ 10 кВ «ПС Правобережная - РП-32 А» | 30.06.2019 год | Выполнено | 1.301 | 29.654
|  |  | 2019-06-16 18:16 | 2019-06-16 18:16 |  | Нарушение электрической изоляции | Электрический пробой изоляции КЛ 10 кВ «ПС Правобережная - РП-32 А» по причине старения изоляции в ходе длительной с 1980 г. эксплуатации. | Выполнить ремонт КЛ 10 кВ «ПС Правобережная - РП-32 А» | 30.06.2019 год | Выполнено
117 | 104 | 06 | 2019-06-17 22:10 | 2019-06-18 08:40 | 17.06.2019 г. в связи с неблагоприятными погодными условиями (дожди, усиление ветра с порывами более 20 м/с) произошли отключения объектов электросетевого хозяйства филиала ОАО "ИЭСК" "Южные электрические сети" (высший класс напряжения 6-10 кВ). | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений | 17.06.2019 г. в г. Иркутске и Иркутском районе произошли массовые отключения объектов электросетевого хозяйства в результате стихийного воздействия. | Внести изменения в паспорт отключившихся ВЛ 6-10 кВ | 30.06.2019 год | Выполнено | 7.481 | 0
[8 empty] | Внести изменения в паспорт КЛ 6 кВ с ВЛ 6 кВ «ПС Студенческая – ТП-616» на ТП-642 | 30.06.2019 год | Выполнено
[8 empty] | Внести изменения в паспорт КЛ 6 кВ «ТП-1178 - ТП-643» | 30.06.2019 год | Выполнено
|  |  | 2019-06-17 22:10 | 2019-06-18 08:40 |  | Загрязнение, попадание инородных предметов | Перекрытие воздушного промежутка веткой дерева на опоре № 58 ВЛ 10 кВ «РП-61 – ТП-432» с последующим междуфазным замыканием жил. Электрический пробой изоляции КЛ 6 кВ с ВЛ 6 кВ «ПС Студенческая – ТП-616» на ТП-642 по причине старения изоляции в ходе длительной с 1993 г. эксплуатации. Электрический пробой изоляции КЛ 6 кВ «ТП-1178 - ТП-643» по причине старения изоляции в ходе длительной с 1987 г. эксплуатации. На ПС 220 кВ Байкальская от действия защит отключился В-10 ячейки № 202 «РП-30 Б» по причине повреждения ошиновки на ТП-1406 в ячейки № 1 в сторону ТП-1408. На ПС 220 кВ Байкальская от действия защит отключился В-10 ячейки № 304 «РП-41 А» по причине повреждения ошиновки трансформатора на ТП-1684. | Выполнить внеочередной осмотр отключившихся ВЛ 6-10 кВ | 30.06.2019 год | Выполнено
[8 empty] | Выполнить ремонт КЛ 6 кВ с ВЛ 6 кВ «ПС Студенческая – ТП-616» на ТП-642 | 30.06.2019 год | Выполнено
[8 empty] | Выполнить ремонт КЛ 6 кВ «ТП-1178 - ТП-643» | 30.06.2019 год | Выполнено
118 | 105 | 06 | 2019-06-19 12:55 | 2019-06-19 15:05 | КЛ 6 кВ «ТП-839 - ТП-439» | Невыявленные причины | Организационных причин не усматривается. | Внести изменения в паспорт КЛ 6 кВ «ТП-839 - ТП-439» | 31.07.2019 год | На выполнении | 0.108 | 0
|  |  | 2019-06-19 12:55 | 2019-06-19 15:05 |  | Нарушение электрической изоляции | На ПС 35 кВ Партизанская от МТЗ отключился В-6 кВ ячейки № 11 «Тп-439»по причине повреждения КЛ 6 кВ «ТП-839 - ТП-439» | Выполнить ремонт КЛ 6 кВ «ТП-839 - ТП-439» | 31.07.2019 год | На выполнении
119 | 106 | 06 | 2019-06-20 11:51 | 2019-06-20 13:24 | КЛ 6 кВ «ПС Студенческая - ТП-2246» | Невыявленные причины | Организационных причин не усматривается. | Внести изменения в паспорт КЛ 6 кВ «ПС Студенческая - ТП-2246» | 31.07.2019 год | На выполнении | 3.793 | 0
|  |  | 2019-06-20 11:51 | 2019-06-20 13:24 |  | Нарушение электрической изоляции | Электрический пробой изоляции КЛ 6 кВ «ПС Студенческая - ТП-2246» по причине старения изоляции в ходе длительной с 1971 г. эксплуатации. | Выполнить ремонт КЛ 6 кВ «ПС Студенческая - ТП-2246» | 31.07.2019 год | На выполнении
120 | 804 | 06 | 2019-06-20 14:08 | 2019-06-20 14:33 | ВЛ 110 кВ Восточная - Туристская I цепь с отпайками | Ошибочные или неправильные действия привлеченного персонала, выполняющего работу по договору | При выполнении работ подрядная организация ООО "БСЭС-Иркутск" по договору № 1-ЮЭС-2019 (ЗГГ) при замене грозозащитного троса в пролете опор №№ 169-170 ВЛ 110 кВ Восточная - Туристская II цепь с отпайками не обеспечила качественного наблюдения за протяжкой грозозащитного троса, тем самым, своевременно не заметив обрыв старого грозозащитного троса, что привело к прикосновению лопнувшей жилы старого грозозащитного троса с проводом фазы "А" ВЛ 110 кВ Восточная - Туристская I цепь с отпайками. | Выполнить замену грозозащитного троса в пролетах опор №№ 92 - 182, №№ 183 - 259 ВЛ 110 кВ Восточная - Туристская II цепь с отпайками по договору № 1-ЮЭС-2019 (ЗГГ) от 30.05.2019 г. силами подрядной организации ООО "БСЭС-Иркутск". | 31.08.2019 год | На выполнении | 0 | 0
|  |  | 2019-06-20 14:08 | 2019-06-20 14:33 |  | Нарушение электрической изоляции | Перекрытие между проводом фазы "А" и лопнувшей жилой старого грозозащитного троса в пролёте опор №№ 169-170 ВЛ 110 кВ Восточная - Туристская I цепь с отпайками по причине физического износа грозозащитного троса. | Выставить претензию ООО "БСЭС-Иркутск" | 31.08.2019 год | На выполнении
121 | 107 | 06 | 2019-06-21 07:14 | 2019-06-21 09:12 | КЛ 6 кВ «ПС Кировская - ТП-1077» | Невыявленные причины | Организационных причин не усматривается. | Внести изменения в паспорт КЛ 6 кВ «ПС Кировская - ТП-1077» | 31.07.2019 год | На выполнении | 1.764 | 0
|  |  | 2019-06-21 07:14 | 2019-06-21 09:12 |  | Нарушение электрической изоляции | Электрический пробой изоляции КЛ 6 кВ «ПС Кировская - ТП-1077» по причине старения изоляции в ходе длительной с 1993 г. эксплуатации. | Выполнить ремонт КЛ 6 кВ «ПС Кировская - ТП-1077» | 31.07.2019 год | На выполнении
122 | 108 | 06 | 2019-06-23 01:58 | 2019-06-23 06:08 | КЛ 10 кВ «ТП-3318 - ТП-313» | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты монтажа | Причиной повреждения соединительной муфты КЛ 10 кВ «ТП-3318 - ТП-313» явился дефект монтажа подрядной организации ООО «ВСЭМ» в 2011 году. | Внести изменения в паспорт КЛ 10 кВ "ТП-3318 - ТП-313" | 30.06.2019 год | Выполнено | 1.165 | 26.703
|  |  | 2019-06-23 01:58 | 2019-06-23 06:08 |  | Нарушение электрической изоляции | При монтаже соединительной муфты КЛ 10 кВ «ТП-3318 - ТП-313» была нарушена технология монтажа подрядной организацией ООО «ВСЭМ». | Выполнить ремонт соединительной муфты КЛ 10 кВ "ТП-3318 - ТП-313" | 30.06.2019 год | Выполнено
123 | 805 | 06 | 2019-06-23 01:58 | 2019-06-24 21:47 | ВЛ 110 кВ Иркутская ГЭС - Мельниково с отпайками | Невыявленные причины | Организационных причин не усматривается. | Внести изменения в карточку учета аварийных отключений ВЛ 35-500 кВ. | 01.07.2019 год | Выполнено | 0 | 0
|  |  | 2019-06-23 01:58 | 2019-06-24 21:47 |  | Нарушение электрической изоляции | Повреждение проходного изолятора в КРУН 10 кВ в сторону ШМ-10 кВ Т-3 на ПС 110 кВ Мельниково по причине старения изоляции в процессе длительной с 1991 г. эксплуатации. | Выполнить замену проходного изолятора в КРУН 10 кВ в сторону ШМ-10 кВ Т-3 на ПС 110 кВ Мельниково. | 01.07.2019 год | Выполнено
124 | 109 | 06 | 2019-06-23 03:41 | 2019-06-23 05:01 | КЛ 10 кВ «ПС Мельниково - ТП-229» | Невыявленные причины | Организационных причин не усматривается. | Внести изменения в паспорт КЛ 10 кВ «ПС Мельниково - ТП-229» | 31.07.2019 год | Выполнено | 0.984 | 28.334
|  |  | 2019-06-23 03:41 | 2019-06-23 05:01 |  | Нарушение электрической изоляции | Электрический пробой изоляции соединительной муфты КЛ 10 кВ с ПС Бытовая на ВЛ 10 кВ «ПС Бытовая - Мамоны А» по причине старения изоляции в ходе длительной с 2000 г. эксплуатации. | Выполнить ремонт соединительной муфты КЛ 10 кВ «ПС Мельниково - ТП-229» | 31.07.2019 год | Выполнено
125 | 806 | 06 | 2019-06-24 15:11 | 2019-06-24 15:35 | ВЛ 110 кВ Восточная-Туристская I цепь с отпайками | Невыявленные причины | Организационных причин не усматривается. | Внести изменения в карточку учета аварийных отключений ВЛ 35-500 кВ. | 30.09.2019 год | Выполнено | 0 | 0
|  |  | 2019-06-24 15:11 | 2019-06-24 15:35 |  | Нарушение электрической изоляции | Отключение ВЛ 110 кВ "Восточная - Туристская" I цепь с отпайками по причине повреждения РВО-10 кВ ТСН-2 и трёх проходных изоляторов 10 кВ ТСН-2 на ПС 110 кВ Молодежная по причине старения изоляции в процессе длительной с 1984 г. эксплуатации. | Выполнить замену РВО-10 ТСН-2 на ПС 110 кВ Молодежная. | 30.09.2019 год | Выполнено
[8 empty] | Выполнить замену трех проходных изоляторов ТСН-2 на ПС 110 кВ Молодежная. | 30.09.2019 год | Выполнено
126 | 110 | 06 | 2019-06-26 12:11 | 2019-06-26 12:58 | КЛ 10 кВ с ПС Бытовая на ВЛ 10 кВ «ПС Бытовая - Мамоны А» | Невыявленные причины | Организационных причин не усматривается. | Внести изменения в паспорт КЛ 10 кВ с ПС Бытовая на ВЛ 10 кВ «ПС Бытовая - Мамоны А» | 31.07.2019 год | На выполнении | 0.235 | 0
|  |  | 2019-06-26 12:11 | 2019-06-26 12:58 |  | Нарушение электрической изоляции | На ПС 220 кВ Бытовая от действия защит отключился В-10 ячейки № 210 «Мамоны А» по причине электрического пробоя изоляции соединительной муфты КЛ 10 кВ с ПС Бытовая на ВЛ 10 кВ «ПС Бытовая - Мамоны А». | Выполнить ремонт соединительной муфты КЛ 10 кВ с ПС Бытовая на ВЛ 10 кВ «ПС Бытовая - Мамоны А» | 31.07.2019 год | На выполнении
127 | 111 | 06 | 2019-06-27 05:35 | 2019-06-27 14:17 | КЛ 6 кВ с ТП-4259 на ВЛ 6 кВ «ТП-5709 - ТП-3746» | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты монтажа | Причиной повреждения КЛ 6 кВ с ТП-4259 на ВЛ 6 кВ «ТП-5709 - ТП-3746» явился дефект монтажа подрядной организации ООО «ВСЭМ» в 2012 году. | Внести изменения в паспорт КЛ 6 кВ с ТП-4259 на ВЛ 6 кВ «ТП-5709 - ТП-3746» | 31.07.2019 год | Выполнено | 7.785 | 0
|  |  | 2019-06-27 05:35 | 2019-06-27 14:17 |  | Нарушение электрической изоляции | При монтаже КЛ 6 кВ с ТП-4259 на ВЛ 6 кВ «ТП-5709 - ТП-3746» была нарушена технология монтажа подрядной организацией ООО «ВСЭМ». | Выполнить ремонт КЛ 6 кВ с ТП-4259 на ВЛ 6 кВ «ТП-5709 - ТП-3746» | 31.07.2019 год | Выполнено
128 | 112 | 06 | 2019-06-27 09:40 | 2019-06-27 10:17 | КЛ 6 кВ «ЦРП - ТП-1» | Невыявленные причины | Организационных причин не усматривается. | Внести изменения в паспорт КЛ 6 кВ "ЦРП - ТП-1" | 31.07.2019 год | На выполнении | 0.308 | 0
|  |  | 2019-06-27 09:40 | 2019-06-27 10:17 |  | Нарушение электрической изоляции | Электрический пробой изоляции КЛ 6 кВ «ЦРП - ТП-1» по причине старения изоляции в ходе длительной с 1990 г. эксплуатации. | Выполнить ремонт КЛ 6 кВ "ЦРП - ТП-1" | 31.07.2019 год | На выполнении
129 | 113 | 06 | 2019-06-28 07:21 | 2019-06-28 09:10 | КЛ 6 кВ «ТП-469 - ТП-362» | Невыявленные причины | Организационных причин не усматривается. | Внести изменения в паспорт КЛ 6 кВ «ТП-469 - ТП-362» | 31.07.2019 год | На выполнении | 1.271 | 0
|  |  | 2019-06-28 07:21 | 2019-06-28 09:10 |  | Нарушение электрической изоляции | Электрический пробой изоляции КЛ 6 кВ «ТП-469 - ТП-362» по причине старения изоляции в ходе длительной с 1959 г. эксплуатации. | Выполнить ремонт КЛ 6 кВ «ТП-469 - ТП-362» | 31.07.2019 год | На выполнении
130 | 114 | 06 | 2019-06-29 02:26 | 2019-06-29 04:55 | ВЛ 10 кВ "РП-50 - ТП-707" | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | 29.06.2019 г. в связи с неблагоприятными погодными условиями (дожди, грозы, усиление ветра с порывами более 20 м/с) произошли отключения объектов электросетевого хозяйства филиала ОАО "ИЭСК" "Южные электрические сети" (высший класс напряжения 6-10 кВ). | Внести изменения в паспорт ВЛ 10 кВ "РП-50 - ТП-707" | 31.07.2019 год | Выполнено | 0.695 | 13.245
|  |  | 2019-06-29 02:26 | 2019-06-29 04:55 |  | Нарушение электрической изоляции | На РП-50 от действия защит отключился В-10 кВ ячейки № 8 «ТП-707» по причине попадания молнии в РЛНД-10 на опоре № 29 ВЛ 10 кВ «РП-50 - ТП-707». | Выполнить ремонт РЛНД-10 оп. №29 ВЛ 10 кВ "РП-50 - ТП-707" | 31.07.2019 год | Выполнено
131 | 115 | 06 | 2019-06-29 02:15 | 2019-06-29 05:54 | ВЛ 6 кВ «ПС Рабочая - ТП-558» | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | 29.06.2019 г. в связи с неблагоприятными погодными условиями (дожди, грозы, усиление ветра с порывами более 20 м/с) произошли отключения объектов электросетевого хозяйства филиала ОАО "ИЭСК" "Южные электрические сети" (высший класс напряжения 6-10 кВ). | Внести изменения в паспорт ВЛ 6 кВ «ПС Рабочая - ТП-558» | 31.07.2019 год | Выполнено | 2.29 | 2.45
|  |  | 2019-06-29 02:15 | 2019-06-29 05:54 |  | Нарушение электрической изоляции | На ПС 110 кВ Рабочая от действия защит отключился В-6 кВ ячейки № 35 «ТП-531» по причине попадания молнии в провод в пролёте опор №№ 5-6 ВЛ 6 кВ «ПС Рабочая - ТП-558». | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 6 кВ «ПС Рабочая - ТП-558» | 31.07.2019 год | Выполнено
132 | 116 | 06 | 2019-06-29 02:18 | 2019-06-29 03:33 | КЛ 6 кВ «ПС В. Городок - ТП-1003» | Невыявленные причины | Организационных причин не усматривается. | Внести изменения в паспорт КЛ 6 кВ «ПС В. Городок - ТП-1003» | 31.07.2019 год | Выполнено | 0.625 | 33.769
|  |  | 2019-06-29 02:18 | 2019-06-29 03:33 |  | Нарушение электрической изоляции | Электрический пробой изоляции КЛ 6 кВ «ПС В. Городок - ТП-1003» по причине старения изоляции в ходе длительной с 1991 г. эксплуатации. | Выполнить ремонт КЛ 6 кВ «ПС В. Городок - ТП-1003» | 31.07.2019 год | Выполнено
133 | 117 | 06 | 2019-06-29 02:45 | 2019-06-29 04:51 | КЛ 6 кВ «ТП-703 - ТП-1156» | Невыявленные причины | Организационных причин не усматривается. | Внести изменения в паспорт КЛ 6 кВ «ТП-703 - ТП-1156» | 31.07.2019 год | На выполнении | 3.15 | 0
|  |  | 2019-06-29 02:45 | 2019-06-29 04:51 |  | Нарушение электрической изоляции | Электрический пробой изоляции КЛ 6 кВ «ТП-703 - ТП-1156» по причине старения изоляции в ходе длительной с 1985 г. эксплуатации. | Выполнить ремонт КЛ 6 кВ «ТП-703 - ТП-1156» | 31.07.2019 год | На выполнении
134 | 975 | 06 | 2019-06-29 07:14 | 2019-06-29 07:14 | ВЛ 220 кВ Ключи - БЦБК с отпайкой на ПС Слюдянка | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений | 29.06.2019-30.06.2019 гг. прохождение стихийных явлений (грозы, дожди) на территории Иркутского района вдоль трассы ВЛ 220 кВ. | Внести изменения в карточку учета аварийных отключений ВЛ 35-500 кВ. | 30.09.2019 год | Выполнено | 0 | 0
|  |  | 2019-06-29 07:14 | 2019-06-29 07:14 |  | Загрязнение, попадание инородных предметов | Попадание молнии в траверсу опоры № 193 ВЛ 220 кВ Ключи - БЦБК с отпайкой на ПС Слюдянка, с отключением В-220 кВ БЦБК на ПС 500 кВ Ключи. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 220 кВ Ключи - БЦБК с отпайкой на ПС Слюдянка | 30.09.2019 год | Выполнено
135 | 907 | 06 | 2019-06-29 22:37 | 2019-06-29 22:37 | ВЛ 220 кВ Иркутская-Шелехово с отпайками на ПС Светлая I и II цепь | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений | 29.06.2019-30.06.2019 гг. прохождение стихийных явлений (грозы, дожди) на территории Иркутского района вдоль трассы ВЛ 220 кВ. | Внести изменения в карточку учета аварийных отключений ВЛ 35-500 кВ. | 30.09.2019 год | Выполнено | 0 | 0
|  |  | 2019-06-29 22:37 | 2019-06-29 22:37 |  | Загрязнение, попадание инородных предметов | Повреждение изолятора фазы "С" на опоре №33 ВЛ 220 кВ Иркутская-Шелехово с отпаками на ПС Светлая I и II цепь по причине попадания молнии и отключении ВЛ 220 кВ Иркутская-Шелехово с отпаками на ПС Светлая I и II цепь на ПС 220 кВ Шелехово. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 220 кВ Иркутская-Шелехово с отпаками на ПС Светлая I и II цепь | 30.09.2019 год | Выполнено
[8 empty] | Выполнить замену дефектного изолятора на опоре № 33 ВЛ 220 кВ Иркутская-Шелехово с отпаками на ПС Светлая I и II цепь. | 30.09.2019 год | На выполнении
136 | 118 | 06 | 2019-06-30 14:25 | 2019-06-30 15:52 | КЛ 6 кВ «ТП-1134 - ТП-1052» | Невыявленные причины | Организационных причин не усматривается. | Внести изменения в паспорт КЛ 6 кВ «ТП-1134 - ТП-1052» | 31.07.2019 год | На выполнении | 0.58 | 0
|  |  | 2019-06-30 14:25 | 2019-06-30 15:52 |  | Нарушение электрической изоляции | Электрический пробой изоляции КЛ 6 кВ «ТП-1134 - ТП-1052» по причине старения изоляции в ходе длительной с 1990 г. эксплуатации. | Выполнить ремонт КЛ 6 кВ «ТП-1134 - ТП-1052» | 31.07.2019 год | На выполнении
137 | 119 | 07 | 2019-07-01 10:45 | 2019-07-01 12:39 | КЛ 6 кВ «ПС Ново-Ленино - РП-24А» | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия | Проведение не согласованных земляных работ в охранной зоне КЛ 6 кВ «ПС Ново-Ленино - РП-24А» неустановленным лицом. | Внести изменения в паспорт КЛ 6 кВ «ПС Ново-Ленино - РП-24А» | 31.07.2019 год | На выполнении | 3.173 | 34.99
|  |  | 2019-07-01 10:45 | 2019-07-01 12:39 |  | Внешнее механическое воздействие | Механическое повреждение КЛ 6 кВ «ПС Ново-Ленино - РП-24А» неустановленным лицом. | Выполнить ремонт КЛ 6 кВ «ПС Ново-Ленино - РП-24А» | 31.07.2019 год | На выполнении
138 | 120 | 07 | 2019-07-02 15:15 | 2019-07-02 15:15 | КЛ 10 кВ «ПС Глазково - ТП-3109 Б» | Невыявленные причины | Организационных причин не усматривается. | Внести изменения в паспорт КЛ 10 кВ «ПС Глазково - ТП-3109 Б» | 31.07.2019 год | На выполнении | 0 | 0
|  |  | 2019-07-02 15:15 | 2019-07-02 15:15 |  | Нарушение электрической изоляции | Электрический пробой изоляции КЛ 10 кВ «ПС Глазково - ТП-3109 Б» по причине старения изоляции в ходе длительной с 1990 г. эксплуатации. | Выполнить ремонт КЛ 10 кВ «ПС Глазково - ТП-3109 Б» | 31.07.2019 год | На выполнении
139 | 121 | 07 | 2019-07-02 22:57 | 2019-07-02 23:27 | ВЛ 10 кВ «ПС Баклаши - МТМ» | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений | 17.07.2019 г. в г. Иркутске и Иркутском районе произошли отключения объектов электросетевого хозяйства в результате стихийного воздействия (усиление ветра до 23 м/с). | Внести изменения в паспорт ВЛ 10 кВ "ПС Баклаши - МТМ" | 31.07.2019 год | Выполнено | 0.275 | 0.305
|  |  | 2019-07-02 22:57 | 2019-07-02 23:27 |  | Загрязнение, попадание инородных предметов | Перекрытие воздушного промежутка веткой дерева в пролёте опор №№ 11-12 ВЛ 10 кВ «ПС Баклаши - МТМ» с последующим междуфазным замыканием. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ "ПС Баклаши - МТМ" | 31.07.2019 год | Выполнено
140 | 976 | 07 | 2019-07-03 00:02 | 2019-07-03 00:02 | ВЛ 220 кВ Иркутская-Шелехово с отпайками на ПС Светлая I цепь | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений | 02.07.2019-03.07.2019 гг. прохождение стихийных явлений (грозы, дожди) на территории Иркутского района вдоль трассы ВЛ 220 кВ. | Внести изменения в карточку учета аварийных отключений ВЛ 35-500 кВ. | 31.07.2019 год | Выполнено | 0 | 0
|  |  | 2019-07-03 00:02 | 2019-07-03 00:02 |  | Нарушение электрической изоляции | Перекрытие воздушного промежутка между проводом и траверсой опоры № 93 по причине излома изолятора в верхней подвеске изоляторов ВЛ 220 кВ Иркутская-Шелехово с отпайками на ПС Светлая I цепь. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 220 кВ Иркутская-Шелехово с отпайками на ПС Светлая I цепь | 31.07.2019 год | Выполнено
[8 empty] | Выполнить замену дефектного изолятора на опоре № 93 ВЛ 220 кВ Иркутская-Шелехово с отпайками на ПС Светлая I цепь. | 31.07.2019 год | На выполнении
141 | 122 | 07 | 2019-07-04 09:00 | 2019-07-04 09:37 | КЛ 10 кВ «ТП-1087 - ТП-1873» на ТП-1087 | Невыявленные причины | Организационных причин не усматривается. | Внести изменения в паспорт КЛ 10 кВ «ТП-1087 - ТП-1873» | 31.07.2019 год | Выполнено | 0.336 | 27.111
|  |  | 2019-07-04 09:00 | 2019-07-04 09:37 |  | Нарушение электрической изоляции | Электрический пробой изоляции концевой муфты КЛ 10 кВ «ТП-1087 - ТП-1873» по причине старения изоляции в ходе длительной с 1996 г. эксплуатации. | Выполнить ремонт концевой муфты КЛ 10 кВ «ТП-1087 - ТП-1873» на ТП-1087 | 31.07.2019 год | Выполнено
142 | 123 | 07 | 2019-07-06 14:14 | 2019-07-06 16:00 | КЛ 10 кВ «ПС Правобережная - Урожай Б» | Невыявленные причины | Организационных причин не усматривается. | Внести изменения в паспорт КЛ 10 кВ «ПС Правобережная - Урожай Б» | 31.07.2019 год | Выполнено | 0.704 | 27.631
|  |  | 2019-07-06 14:14 | 2019-07-06 16:00 |  | Нарушение электрической изоляции | На ПС 220 кВ Правобережная от действия защит отключился В-10 ячейки № 35 «Урожай Б» по причине повреждения КЛ 10 кВ «ПС Правобережная - Урожай Б» в концевой муфте. | Выполнить ремонт концевой муфты КЛ 10 кВ «ПС Правобережная - Урожай Б» | 31.07.2019 год | Выполнено
143 | 124 | 07 | 2019-07-07 03:58 | 2019-07-07 05:50 | КЛ 6 кВ «ТП-917 - ТП-565 Б» | Невыявленные причины | Организационных причин не усматривается. | Внести изменения в паспорт КЛ 6 кВ «ТП-917 - ТП-565 Б» | 31.07.2019 год | Выполнено | 0.558 | 26.005
|  |  | 2019-07-07 03:58 | 2019-07-07 05:50 |  | Нарушение электрической изоляции | Электрический пробой изоляции концевой муфты КЛ 6 кВ «ТП-917 - ТП-565 Б» по причине старения изоляции в ходе длительной с 1973 г. эксплуатации. | Выполнить ремонт концевой муфты КЛ 6 кВ «ТП-917 - ТП-565 Б» | 31.07.2019 год | Выполнено
144 | 125 | 07 | 2019-07-09 15:03 | 2019-07-09 16:38 | КЛ 10 кВ «РП-86 - ТП-1527» | Невыявленные причины | Организационных причин не усматривается. | Внести изменения в паспорт КЛ 10 кВ «РП-86 - ТП-1527» | 31.07.2019 год | Выполнено | 0.474 | 33.211
|  |  | 2019-07-09 15:03 | 2019-07-09 16:38 |  | Нарушение электрической изоляции | На ПС 110 кВ Глазково от действия защит отключился В-10 кВ ячейки № 45 «РП-86»по причине повреждения КЛ 10 кВ «РП-86 - ТП-1527» в целом месте. | Выполнить ремонт КЛ 10 кВ «РП-86 - ТП-1527» | 31.07.2019 год | Выполнено
145 | 126 | 07 | 2019-07-09 23:18 | 2019-07-10 01:50 | КЛ 10 кВ «РП-35 - ТП-1154» | Невыявленные причины | Организационных причин не усматривается. | Внести изменения в паспорт КЛ 10 кВ «РП-35 - ТП-1154» | 30.08.2019 год | На выполнении | 0.759 | 0
|  |  | 2019-07-09 23:18 | 2019-07-10 01:50 |  | Нарушение электрической изоляции | Электрический пробой изоляции КЛ 10 кВ «РП-35 - ТП-1154» по причине старения изоляции в ходе длительной с 1989 г. эксплуатации. | Выполнить ремонт КЛ 10 кВ «РП-35 - ТП-1154» | 30.08.2019 год | На выполнении
146 | 127 | 07 | 2019-07-10 16:01 | 2019-07-10 18:32 | КЛ 10 кВ «ПС Мельниково - ТП1357» и КЛ 10 кВ «ТП-4653п - ТП-5533» | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия | Проведение не согласованных земляных работ в охранной зоне КЛ 10 кВ «ПС Мельниково - ТП1357» и КЛ 10 кВ «ТП-4653п - ТП-5533». | Внести изменения в паспорт КЛ 10 кВ "ПС Мельниково - ТП-1357" | 30.08.2019 год | На выполнении | 2.445 | 0
[8 empty] | Внести изменения в паспорт КЛ 10 кВ "ТП-4653п - ТП-5533" | 30.08.2019 год | На выполнении
|  |  | 2019-07-10 16:01 | 2019-07-10 18:32 |  | Внешнее механическое воздействие | Механическое повреждение КЛ 10 кВ «ПС Мельниково - ТП1357» и КЛ 10 кВ «ТП-4653п - ТП-5533» неустановленным лицом. | Выполнить ремонт КЛ 10 кВ "ПС Мельниково - ТП-1357" | 30.08.2019 год | На выполнении
[8 empty] | Выполнить ремонт КЛ 10 кВ "ТП-4653п - ТП-5533" | 30.08.2019 год | На выполнении
147 | 128 | 07 | 2019-07-11 17:14 | 2019-07-11 18:12 | КЛ 6 кВ «ПС Мельниково - РП-26 А» | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия | Проведение не согласованных земляных работ в охранной зоне КЛ 6 кВ «ПС Мельниково - РП-26 А» ООО "Иркутскэлектро". | Внести изменения в паспорт КЛ 6 кВ «ПС Мельниково - РП-26 А» | 31.07.2019 год | Выполнено | 5.936 | 43.421
|  |  | 2019-07-11 17:14 | 2019-07-11 18:12 |  | Внешнее механическое воздействие | Механическое повреждение КЛ 6 кВ «ПС Мельниково - РП-26 А» ООО "Иркутскэлектро" | Выполнить ремонт КЛ 6 кВ «ПС Мельниково - РП-26 А» | 31.07.2019 год | Выполнено
[8 empty] | Выполнить ремонт заземляющего поводка КЛ 6 кВ в отсеке ТТ яч. № 52 на ПС 110 кВ Мельниково | 31.07.2019 год | Выполнено
148 | 129 | 07 | 2019-07-11 22:16 | 2019-07-11 22:45 | КЛ 6 кВ «ТП-469 - ТП-362» | Невыявленные причины | Организационных причин не усматривается. | Внести изменения в паспорт КЛ 6 кВ «ТП-469 - ТП-362» | 30.08.2019 год | На выполнении | 0.096 | 0
|  |  | 2019-07-11 22:16 | 2019-07-11 22:45 |  | Нарушение электрической изоляции | На ПС 35 кВ РК Кировская от действия защит отключился В-6 кВ ячейки № 2 «РП-16»по причине повреждения КЛ 6 кВ «ТП-469 - ТП-362» в целом месте. | Выполнить ремонт КЛ 6 кВ «ТП-469 - ТП-362» | 30.08.2019 год | На выполнении
149 | 977 | 07 | 2019-07-11 22:46 | 2019-07-11 22:46 | ВЛ 220 кВ Выдрино – БЦБК (ВБ-272) и ВЛ 220 кВ Мысовая – Байкальск с отпайкой на ПС Переёмная (МБ-273) | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | 11.07.2019 г. прохождение стихийных явлений (грозы) на территории Иркутской области вдоль трассы ВЛ 220 кВ. | Внести изменения в карточку учета аварийных отключений в сети 35-500 кВ. | 30.09.2019 год | Выполнено | 0 | 0
|  |  | 2019-07-11 22:46 | 2019-07-11 22:46 |  | Нарушение электрической изоляции | Попадание молнии в изолятор фазы "А" опоры № 726 ВЛ 220 кВ Выдрино – БЦБК (ВБ-272) с последующим перекрытием на траверсу опоры ВЛ 220 кВ Мысовая – Байкальск с отпайкой на ПС Переёмная (МБ-273) и отключением от действия защит на ПС 220 кВ БЦБК. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 220 кВ ВБ-272 | 30.09.2019 год | Выполнено
[8 empty] | Выполнить замену поврежденного изолятора фазы "А" на опоре № 726 ВЛ 220 кВ ВБ-272 | 30.09.2019 год | На выполнении
[8 empty] | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 220 кВ МБ-273 | 30.09.2019 год | Выполнено
150 | 130 | 07 | 2019-07-12 11:11 | 2019-07-12 14:02 | КЛ 10 кВ «ПС Правобережная – РП-59» | Невыявленные причины | Организационных причин не усматривается. | Внести изменения в паспорт КЛ 10 кВ «ПС Правобережная – РП-59» | 30.09.2019 год | На выполнении | 31.35 | 0
|  |  | 2019-07-12 11:11 | 2019-07-12 14:02 |  | Нарушение электрической изоляции | Электрический пробой изоляции КЛ 10 кВ «ПС Правобережная – РП-59» в концевой муфте по причине старения изоляции в процессе длительной с 1990г. эксплуатации. | Выполнить ремонт КЛ 10 кВ «ПС Правобережная – РП-59» | 30.09.2019 год | На выполнении
151 | 131 | 07 | 2019-07-12 11:13 | 2019-07-12 17:37 | ВЛ 10 кВ «ПС Изумрудная – Березовый А» и ВЛ 10 кВ «ПС Изумрудная – Березовый Б» | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия | На ВЛ 10 кВ «ПС Изумрудная – Березовый А» обрыв кабеля СИП в четырех пролетках опор неустановленным лицом. | Внести изменения в паспорт ВЛ 10 кВ «ПС Изумрудная – Березовый А» | 31.07.2019 год | Выполнено | 8.062 | 24.236
[7 empty] | На ВЛ 10 кВ «ПС Изумрудная – Березовый Б» обрыв кабеля СИП в четырех пролетках опор неустановленным лицом. | Внести изменения в паспорт ВЛ 10 кВ «ПС Изумрудная – Березовый Б» | 31.07.2019 год | Выполнено
|  |  | 2019-07-12 11:13 | 2019-07-12 17:37 |  | Внешнее механическое воздействие | Обрыв провода ВЛ 10 кВ «ПС Изумрудная – Березовый А» в четырех пролетах опор неустановленным лицом. с последующим отключением от действия защит В-10 ячейки № 17 "Березовый А" на ПС 110 кВ Изумрудная. | Выполнить ремонт ВЛ 10 кВ «ПС Изумрудная – Березовый А» | 31.07.2019 год | Выполнено
[7 empty] | Обрыв провода ВЛ 10 кВ «ПС Изумрудная – Березовый Б» в четырех пролетах опор неустановленным лицом. с последующим отключением от действия защит В-10 ячейки № 18 "Березовый Б" на ПС 110 кВ Изумрудная. | Выполнить ремонт ВЛ 10 кВ «ПС Изумрудная – Березовый Б» | 31.07.2019 год | Выполнено
152 | 132 | 07 | 2019-07-12 18:02 | 2019-07-13 11:12 | КЛ 10 кВ с ТП-4708 на ВЛ 10 кВ «Березовый - ТП-4708» | Невыявленные причины | Организационных причин не усматривается. | Внести изменения в паспорт КЛ 10 кВ с ТП-4708 на ВЛ 10 кВ "Березовый - ТП-4708" | 30.07.2019 год | Выполнено | 0.172 | 31.775
|  |  | 2019-07-12 18:02 | 2019-07-13 11:12 |  | Нарушение электрической изоляции | На ПП Березовый от действия защит отключился В-10 кВ ячейки «ТП-4708» по причине повреждения КЛ 10 кВ с ТП-4708 на ВЛ 10 кВ «Березовый - ТП-4708» | Выполнить ремонт КЛ 10 кВ с ТП-4708 на ВЛ 10 кВ "Березовый - ТП-4708" | 30.07.2019 год | Выполнено
153 | 133 | 07 | 2019-07-14 10:14 | 2019-07-14 21:03 | КЛ 6 кВ | Невыявленные причины | Организационных причин не усматривается. | Внести изменения в паспорта поврежденных КЛ 6 кВ | 31.08.2019 год | На выполнении | 7.133 | 0
|  |  | 2019-07-14 10:14 | 2019-07-14 21:03 |  | Нарушение электрической изоляции | На ПС 35 кВ Партизанская от действия защит отключился В-6 ячейки № 5 «ТП-594» по причине электрического пробоя изоляции КЛ 6 кВ «ПС Партизанская - ТП-594». На ПС 35 кВ Партизанская от действия защит отключился В-6 ячейки № 7 «ТП-359» по причине электрического пробоя изоляции КЛ 6 кВ с ТП-359 на ВЛ 6 кВ «ПС Партизанская - ТП-359». На ПС 35 кВ Партизанская от действия защит отключился В-6 ячейки № 16 «ТП-551» по причине электрического пробоя изоляции КЛ 6 кВ «ТП-551 - ТП-4651». Электрический пробой изоляции КЛ 6 кВ «РП-5 - ТП-1116» по причине старения изоляции в ходе длительной с 1998 г. эксплуатации. | Выполнить ремонт поврежденных КЛ 6 кВ | 31.08.2019 год | На выполнении
154 | 134 | 07 | 2019-07-14 20:24 | 2019-07-14 21:41 | ОПН-110 Т-2 | Невыявленные причины | Организационных причин не усматривается | Внести изменения в паспорт ПС 110 кВ Максимовская | 31.08.2019 год | Выполнено | 2.176 | 2.415
|  |  | 2019-07-14 20:24 | 2019-07-14 21:41 |  | Нарушение электрической изоляции | На ПС 110 кВ Максимовская от МТЗ отключился В-10 кВ яч. № 3 «М. Елань А», от ДЗТ отключился Т-2 и 2 СШ-10 кВ из-за повреждения ОПН-110 кВ по причне старения изоляции в ходе длительной эксплуатации. | Выполнить замену ОПН-110 кВ на ПС 110 кВ Максимовская | 31.08.2019 год | Выполнено
155 | 135 | 07 | 2019-07-15 04:10 | 2019-07-15 12:40 | ВЛ 10 кВ «ПС Изумрудная - ТП-2314» | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений | 15.07.2019 г. в г. Иркутске и Иркутском районе произошли отключения объектов электросетевого хозяйства в результате стихийного воздействия. | Внести изменения в паспорт ВЛ 10 кВ «ПС Изумрудная - ТП-2314» | 31.07.2019 год | Выполнено | 5.95 | 8.105
|  |  | 2019-07-15 04:10 | 2019-07-15 12:40 |  | Нарушение электрической изоляции | На ПС 110 кВ Изумрудная от МТЗ отключился В-10 ячейки № 19 «ТП-2314»по причине повреждения изолятора фазы «В» на опоре № 40/26 ВЛ 10 кВ «ПС Изумрудная - ТП-2314». | Выполнить ремонт ВЛ 10 кВ «ПС Изумрудная - ТП-2314» | 31.07.2019 год | Выполнено
156 | 978 | 07 | 2019-07-17 05:36 | 2019-07-17 10:01 | ВЛ 110 кВ Шелехово – Рассоха | Невыявленные причины | В условиях реализованных схемных мероприятий на ПС 110 кВ Андриановская (отключены выключатели СВ-110 и В-110 2Т, включена РП-110) для предотвращения превышения ДДТН АТ-2 на ПС 220 кВ Слюдянка (согласно письму Филиала ОАО «РЖД» Трансэнерго Восточно-Сибирская дирекция по энергообеспечению от 12.07.2019 № исх-4152/ВсибНТЭ «О выводе в ремонт АТ1 на ПС 220 кВ Слюдянка» и оперативным указаниям ВСДЭ к заявкам №№ 9290, 9345, 9346 на вывод в ВПр на ПС 220 кВ Слюдянка соответственно 1 секции 220 кВ, АТ-1 и В-110 АТ-1) в результате несимметричного изменения тяговой нагрузки сложился режим с протеканием повышенного тока нагрузки по ф. «В» ВЛ 110 кВ Шелехово – Рассоха до 455 А при значении длительно и аварийно допустимого тока 419 А при температуре t +18 C. | Включить в план реконструкции 2020-2021 г. ВЛ 110 кВ Шелехово – Рассоха. | 30.12.2019 год | На выполнении | 0 | 0
|  |  | 2019-07-17 05:36 | 2019-07-17 10:01 |  | Термическое повреждение, перегрев, пережог | В результате воздействия токовых нагрузок, превышающих допустимые значения, произошло разрушение сварного соединения (1955 г. исполнения) шлейфа ф. «В» на опоре № 4А ВЛ 110 кВ Шелехово – Рассоха. | Выполнить ремонт шлейфа ф. «В» на опоре № 4А ВЛ 110 кВ Шелехово – Рассоха. | 30.07.2019 год | Выполнено
157 | 137 | 07 | 2019-07-17 12:22 | 2019-07-17 15:05 | КЛ 6 кВ | Невыявленные причины | Организационных причин не усматривается. | Внести изменения в паспорта отключившихся КЛ 6 кВ | 31.08.2019 год | На выполнении | 2.271 | 0
|  |  | 2019-07-17 12:22 | 2019-07-17 15:05 |  | Нарушение электрической изоляции | Электрический пробой изоляции КЛ 6 кВ «ТП-1565 - РП-96» по причине старения изоляции в ходе длительной с 1999 г. эксплуатации. Электрический пробой изоляции КЛ 6 кВ «ТП-799 - ТП-898» по причине старения изоляции в ходе длительной с 1999 г. эксплуатации. Электрический пробой изоляции КЛ 6 кВ «ПС Студенческая - ТП-1560» по причине старения изоляции в ходе длительной с 1999 г. эксплуатации. | Выполнить ремонт поврежденных КЛ 6 кВ. | 31.08.2019 год | На выполнении
158 | 979 | 07 | 2019-07-19 19:51 | 2019-07-19 19:55 | ВЛ 220 кВ Шелехово-БЦБК с отпайкой на ПС Слюдянка и ВЛ 220 кВ Гусиноозерская ГРЭС-Ключи (ВЛ-582) | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | 19.07.2019 г. прохождение стихийных явлений (грозы) на территории Иркутской области вдоль трассы ВЛ 220 кВ. | Внести изменения в карточку учета аварийных отключений в сети 35-500 кВ. | 31.10.2019 год | Выполнено | 0 | 0
|  |  | 2019-07-19 19:51 | 2019-07-19 19:55 |  | Термическое повреждение, перегрев, пережог | Попадание молнии в гирлянду фазы "С" на опоре № 261 ВЛ 220 кВ Гусиноозерская ГРЭС-Ключи (ВЛ-582) с последующим разрушением 4 изоляторов и отключением от действия защит на ПС 500 кВ Ключи. | Выполнить замену поврежденных изоляторов при выводе в ремонт ВЛ 220 кВ Гусиноозерская ГРЭС-Ключи (ВЛ-582) | 31.03.2020 год | На выполнении
[7 empty] | Попадание молнии в траверсу опоры № 167 ВЛ 220 кВ Шелехово-БЦБК с отпайкой на ПС Слюдянка и отключение ВЛ от действия защит на ПС 220 кВ БЦБК. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 220 кВ Шелехово-БЦБК с отпайкой на ПС Слюдянка. | 31.10.2019 год | Выполнено
159 | 138 | 07 | 2019-07-20 13:22 | 2019-07-20 13:55 | ВЛ 10 кВ «РП-61 - ТП-432» | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений | 20.07.2019 г. в г. Иркутске и Иркутском районе произошли отключения объектов электросетевого хозяйства в результате стихийного воздействия (усиление ветра до 20 м/с). | Внести изменения в паспорт ВЛ 10 кВ "РП-61 - ТП-432" | 31.07.2019 год | Выполнено | 0.076 | 0.084
|  |  | 2019-07-20 13:22 | 2019-07-20 13:55 |  | Загрязнение, попадание инородных предметов | Перекрытие воздушного промежутка полиэтиленовой пленкой в пролёте опор №№ 21-22 ВЛ 10 кВ «РП-61 - ТП-432» с последующим междуфазным замыканием. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ "РП-61 - ТП-432" | 31.07.2019 год | Выполнено
160 | 139 | 07 | 2019-07-21 07:28 | 2019-07-21 17:00 | КЛ 6 кВ с РП-26 на ВЛ 6 кВ «РП-26 - Полюшко» | Невыявленные причины | Организационных причин не усматривается. | Внести изменения в паспорт КЛ 6 кВ с РП-26 на ВЛ 6 кВ "РП-26 - Полюшко" | 31.08.2019 год | На выполнении | 0.953 | 0
|  |  | 2019-07-21 07:28 | 2019-07-21 17:00 |  | Нарушение электрической изоляции | Электрический пробой изоляции КЛ 6 кВ с РП-26 на ВЛ 6 кВ «РП-26 - Полюшко» по причине старения изоляции в ходе длительной с 1979 г. эксплуатации. | Выполнить ремонт КЛ 6 кВ с РП-26 на ВЛ 6 кВ "РП-26 - Полюшко" | 31.08.2019 год | На выполнении
161 | 908 | 07 | 2019-07-21 16:30 | 2019-07-21 17:40 | ВЛ 110 кВ Подкаменная – Андриановская и ВЛ 110 кВ Андриановская – Слюдянка с отпайками | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | Прохождение грозового фронта, приведшего при воздействии грозовых перенапряжений к перекрытиям изоляции: - на фазе «В» на опоре № 29/15 ВЛ 110 кВ Андриановская – Слюдянка с отпайками; - на фазах «В» на опоре № 264 ВЛ 220 кВ Ключи – БЦБК с отпайкой на ПС Слюдянка и ВЛ 220 кВ Шелехово – БЦБК с отпайкой на ПС Слюдянка (на участке совместного подвеса проводов на общих опорах) | Выполнить анализ достаточности и оценку состояния устройств грозозащиты, установленных на ВЛ 110 кВ Подкаменная – Андриановская, ВЛ 110 кВ Андриановская – Слюдянка с отпайками, ВЛ 110 кВ Слюдянка – Подкаменная с отпайками, ВЛ 220 кВ Ключи – БЦБК с отпайкой на ПС Слюдянка и ВЛ 220 кВ Шелехово – БЦБК с отпайкой на ПС Слюдянка, по результатам анализа разработать план-график реализации мероприятий, направленных на повышение грозоупорности ВЛ. Результаты анализа и разработанный план-график предоставить в Филиал АО «СО ЕЭС» Иркутское РДУ | 31.12.2019 год | На выполнении | 0 | 0
[8 empty] | Разработать план-график выполнения мероприятий, направленных на повышение надёжности работы устройств СЦБ на участке Восточно-Сибирской железной дороги «Подкаменная – Андриановская – Слюдянка» при возникновении коммутационных перенапряжений во время КЗ во внешней сети. Разработанный план предоставить в Филиал АО «СО ЕЭС» Иркутское РДУ | 31.12.2019 год | На выполнении
|  |  | 2019-07-21 16:30 | 2019-07-21 17:40 |  | Нарушение электрической изоляции | Нарушение электрической изоляции: - на фазе «В» на опоре № 29/15 ВЛ 110 кВ Андриановская – Слюдянка с отпайками, с последующим разрушением 2-х изоляторов в гирлянде фазы «В», приведшее к КЗ и отключению ВЛ 110 кВ Подкаменная – Андриановская и ВЛ 110 кВ Андриановская – Слюдянка с отпайками действием защит; - на фазах «В» на опоре № 264 ВЛ 220 кВ Ключи – БЦБК с отпайкой на ПС Слюдянка и ВЛ 220 кВ Шелехово – БЦБК с отпайкой на ПС Слюдянка, приведшее к КЗ на обеих ВЛ и их отключению действием защит | Реализовать в соответствии с разработанным планом-графиком мероприятия по повышению грозоупорности ВЛ 110 кВ Подкаменная – Андриановская, ВЛ 110 кВ Андриановская – Слюдянка с отпайками, ВЛ 110 кВ Слюдянка – Подкаменная с отпайками, ВЛ 220 кВ Ключи – БЦБК с отпайкой на ПС Слюдянка и ВЛ 220 кВ Шелехово – БЦБК с отпайкой на ПС Слюдянка | 31.12.2022 год | На выполнении
[8 empty] | В соответствии с разработанным планом-графиком выполнить мероприятия, направленные на повышение надёжности работы устройств СЦБ на участке Восточно-Сибирской железной дороги «Подкаменная – Андриановская – Слюдянка» при возникновении коммутационных перенапряжений во время КЗ во внешней сети | 30.06.2020 год | На выполнении
162 | 981 | 07 | 2019-07-21 18:01 | 2019-07-21 18:01 | ВЛ 220 кВ Выдрино – БЦБК (ВБ-272) и ВЛ 220 кВ Мысовая – Байкальск с отпайкой на ПС Переёмная (МБ-273) | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | 21.07.2019 г. прохождение стихийных явлений (грозы) на территории Иркутской области вдоль трассы ВЛ 220 кВ. | Внести изменения в карточку учета аварийных отключений ВЛ 35-500 кВ | 31.10.2019 год | Выполнено | 0 | 0
|  |  | 2019-07-21 18:01 | 2019-07-21 18:01 |  | Нарушение электрической изоляции | Попадание молнии в изолятор фазы "В" опоры № 722 ВЛ 220 кВ Выдрино – БЦБК (ВБ-272) и в изолятор фазы "В" ВЛ 220 кВ Мысовая – Байкальск с отпайкой на ПС Переёмная (МБ-273) с последующим отключением от действия защит на ПС 220 кВ БЦБК. | При выводе в ремонт ВЛ 220 кВ Выдрино – БЦБК (ВБ-272) выполнить замену поврежденного изолятора фазы "В" на опоре № 722. | 31.08.2020 год | На выполнении
[8 empty] | При выводе в ремонт ВЛ 220 кВ Мысовая – Байкальск с отпайкой на ПС Переёмная (МБ-273) выполнить замену поврежденного изолятора фазы "В" на опоре № 722. | 31.08.2020 год | На выполнении
163 | 140 | 07 | 2019-07-24 06:26 | 2019-07-24 08:28 | ВЛ 10 кВ "ПС Смоленщина-Мамоны Б" | Воздействие животных и птиц | Попадание птицы между проводом и траверсой опоры № 7 ВЛ 10 кВ "ПС Смоленщина-Мамоны Б". | Внести изменения в паспорт ВЛ 10 кВ "ПС Смоленщина - Мамоны Б" | 31.08.2019 год | Выполнено | 0.203 | 0.225
|  |  | 2019-07-24 06:26 | 2019-07-24 08:28 |  | Загрязнение, попадание инородных предметов | Перекрытие воздушного промежутка птицей попавшей между проводом и траверсой опоры № 7 ВЛ 10 кВ "ПС Смоленщина-Мамоны Б" с последующим отключением от действия защит В-10 ячейки № 16 "Мамоны Б" на ПС 35 кВ Смоленщина. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ "ПС Смоленщина - Мамоны Б" | 31.08.2019 год | Выполнено
164 | 141 | 07 | 2019-07-24 12:50 | 2019-07-24 14:01 | ВЛ 10 кВ «ПС Бытовая - Южный, Западный А» | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений | 24.07.2019 г. в г. Иркутске и Иркутском районе произошли отключения объектов электросетевого хозяйства в результате стихийного воздействия (усиление вветров до 16 м/с). | Внести изменения в паспорт ВЛ 10 кВ "ПС Бытовая - Южный, Западный А" | 31.08.2019 год | Выполнено | 1.062 | 1.179
|  |  | 2019-07-24 12:50 | 2019-07-24 14:01 |  | Загрязнение, попадание инородных предметов | Перекрытие воздушного промежутка полиэтиленовой в пролёте опор №№ 12-13 ВЛ 10 кВ «ПС Бытовая - Южный, Западный А» с последующим междуфазным замыканием. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ "ПС Бытовая - Южный, Западный А" | 31.08.2019 год | Выполнено
165 | 142 | 07 | 2019-07-24 23:47 | 2019-07-25 00:25 | КЛ 6 кВ «ТП-473 - ТП-625» | Невыявленные причины | Организационных причин не усматривается. | Внести изменения в паспорт КЛ 6 кВ «ТП-473 - ТП-625» | 31.08.2019 год | На выполнении | 0.945 | 0
|  |  | 2019-07-24 23:47 | 2019-07-25 00:25 |  | Нарушение электрической изоляции | Электрический пробой изоляции КЛ 6 кВ «ТП-473 - ТП-625» по причине старения изоляции в ходе длительной с 1998 г. эксплуатации. | Выполнить ремонт КЛ 6 кВ «ТП-473 - ТП-625» | 31.08.2019 год | На выполнении
166 | 143 | 07 | 2019-07-25 00:35 | 2019-07-25 02:44 | КЛ 6 кВ «ТП-1027 - ТП-373» | Невыявленные причины | Организационных причин не усматривается. | Внести изменения в паспорт КЛ 6 кВ «ТП-1027 - ТП-373» | 31.08.2019 год | На выполнении | 1.075 | 0
|  |  | 2019-07-25 00:35 | 2019-07-25 02:44 |  | Нарушение электрической изоляции | На ПС 35 кВ Марата от МТЗ отключился В-6 кВ ячейки № 13 «ТП-197» по причине повреждения КЛ 6 кВ «ТП-1027 - ТП-373» | Выполнить ремонт КЛ 6 кВ «ТП-1027 - ТП-373» | 31.08.2019 год | На выполнении
167 | 144 | 07 | 2019-07-25 00:40 | 2019-07-25 00:55 | В-3-6 | Невыявленные причины | Организационных причин не усматривается. | Внести изменения в паспорт В-3-6 | 30.09.2019 год | Выполнено | 1.3 | 1.443
|  |  | 2019-07-25 00:40 | 2019-07-25 00:55 |  | Нарушение электрической изоляции | На ПС 110 кВ Кировская от ЗДЗ отключился В-3-6 и 3 СШ 6 кВ. | Выполнить внеочередной осмотр ПС 110 кВ Кировская. | 30.09.2019 год | Выполнено
168 | 145 | 07 | 2019-07-25 02:55 | 2019-07-25 05:45 | КЛ 6 кВ «ПС Октябрьская - ТП-2549» | Невыявленные причины | Организационных причин не усматривается. | Внести изменения в паспорт КЛ 6 кВ "ПС Октябрьская - ТП-2549" | 31.08.2019 год | Выполнено | 0.283 | 31.84
|  |  | 2019-07-25 02:55 | 2019-07-25 05:45 |  | Нарушение электрической изоляции | Электрический пробой изоляции КЛ 6 кВ «ПС Октябрьская - ТП-2549» по причине старения изоляции в ходе длительной с 1996 г. эксплуатации. | Выполнить ремонт КЛ 6 кВ "ПС Октябрьская - ТП-2549" | 31.08.2019 год | Выполнено
169 | 146 | 07 | 2019-07-25 09:50 | 2019-07-26 00:25 | КЛ 6 кВ «РП-6 - ТП-64» | Невыявленные причины | Организационных причин не усматривается. | Внести изменения в паспорт КЛ 6 кВ "РП-6 - ТП-64" | 31.08.2019 год | Выполнено | 0.729 | 33.437
|  |  | 2019-07-25 09:50 | 2019-07-26 00:25 |  | Нарушение электрической изоляции | Электрический пробой изоляции КЛ 6 кВ «РП-6 - ТП-64» по причине старения изоляции в ходе длительной с 1990 г. эксплуатации. | Выполнить ремонт КЛ 6 кВ "РП-6 - ТП-64" | 31.08.2019 год | Выполнено
170 | 147 | 07 | 2019-07-25 15:45 | 2019-07-25 18:00 | КЛ 10 кВ с ТП-1958 на ВЛ 10 кВ "ПС Приморская - ТП-1153" | Невыявленные причины | Организационных причин не усматривается. | Внести изменения в паспорт КЛ 10 кВ с ТП-1958 на ВЛ 10 кВ "ПС Приморская - ТП-1153" | 31.08.2019 год | Выполнено | 1.35 | 27.449
|  |  | 2019-07-25 15:45 | 2019-07-25 18:00 |  | Нарушение электрической изоляции | Электрический пробой изоляции концевой муфты КЛ 10 кВ с ТП-1958 на ВЛ 10 кВ "ПС Приморская - ТП-1153" по причине старения изоляции в ходе длительной с 1999 г. эксплуатации. | Выполнить ремонт концевой муфты КЛ 10 кВ с ТП-1958 на ВЛ 10 кВ "ПС Приморская - ТП-1153" | 31.08.2019 год | Выполнено
171 | 148 | 07 | 2019-07-25 18:52 | 2019-07-25 19:43 | КЛ 10 кВ "ПС Бытовая - ТП-5670" | Невыявленные причины | Организационных причин не усматривается. | Внести изменения в паспорт КЛ 10 кВ "ПС Бытовая - ТП-5670" | 31.08.2019 год | Выполнено | 0.51 | 35.216
|  |  | 2019-07-25 18:52 | 2019-07-25 19:43 |  | Нарушение электрической изоляции | На ПС 220 кВ Бытовая от МТЗ отключился В-10 кВ ячейки № 6 «СНТ 6-я Пятилетка» по причине повреждения КЛ 10 кВ "ПС Бытовая - ТП-5670". | Выполнить ремонт КЛ 10 кВ "ПС Бытовая - ТП-5670" | 31.08.2019 год | Выполнено
172 | 149 | 07 | 2019-07-25 20:18 | 2019-07-25 21:58 | КЛ 10 кВ "ПС Изумрудная - СНТ Ивушка" | Невыявленные причины | Организационных причин не усматривается. | Внести изменения в паспорт КЛ 10 кВ "ПС Изумрудная - СНТ Ивушка" | 31.08.2019 год | На выполнении | 1.503 | 0
|  |  | 2019-07-25 20:18 | 2019-07-25 21:58 |  | Нарушение электрической изоляции | На ПС 110 кВ Изумрудная от действия защит отключился В-10 ячейки № 5 «СНТ Ивушка» по причине повреждения КЛ 10 кВ "ПС Изумрудная - СНТ Ивушка" в концевой муфте на опоре № 1 | Выполнить ремонт концевой муфте КЛ 10 кВ "ПС Изумрудная - СНТ Ивушка" | 31.08.2019 год | На выполнении
173 | 150 | 07 | 2019-07-26 20:57 | 2019-07-29 16:20 | КЛ и ВЛ | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений | 26.07.2019 - 29.07.2019 г. в г. Иркутске и Иркутском районе произошли отключения объектов электросетевого хозяйства в результате стихийного воздействия. | Внести изменения в паспорта отключившихся ВЛ | 31.12.2019 год | Выполнено | 34.825 | 38.358
[8 empty] | Внести изменения в паспорта отключившихся КЛ | 31.12.2019 год | На выполнении
|  |  | 2019-07-26 20:57 | 2019-07-29 16:20 |  | Нарушение электрической изоляции | Электрический пробой изоляции КЛ 6 кВ "ПС Студенческая - РП-29 А" по причине старения изоляции в ходе длительной с 1991 г. эксплуатации. Электрический пробой изоляции КЛ 10 кВ "ПС Правобережная - РП-48 А" по причине старения изоляции в ходе длительной с 1998 г. эксплуатации. Электрический пробой изоляции КЛ 10 кВ КЛ 10 кВ "РП-41 - ЦРП-403" по причине старения изоляции в ходе длительной с 1988 г. эксплуатации. На ПС 110 кВ Южная от действия защит отключился В-6 ячейки № 34 «ТП-8 А» по причине повреждения КЛ 6 кВ с ВЛ 6 кВ "ПС Южная - ТП-8 А" на ТП-5437. На ПС 110 кВ Южная от действия защит отключился В-6 ячейки № 6 «ТП-2654» по причине повреждения КЛ 6 кВ "ПС Южная - ТП-2654". На ПС 110 кВ Южная от действия защит отключился В-6 ячейки № 29 «ТП-1255» по причине повреждения КЛ 6 кВ "ПС Южная - ТП-1255". На ПС 220 кВ Байкальская от действия защит отключился В-10 ячейки № 102 «СП-88 Б» по причине повреждения КЛ 10 кВ "СП-88 - ТП-4622". На ПС 220 кВ Байкальская от действия защит отключился В-10 ячейки № 210 «ТП-1180 А» по причине повреждения КЛ 10 кВ "ТП-1180 - ТП-5971 А". На ПС 220 кВ Байкальская от действия защит отключился В-10 ячейки № 302 «ТП-1180 Б» по причине повреждения КЛ 10 кВ "ТП-1180 - ТП-5971 Б". На ПС 220 кВ Байкальская от действия защит отключился В-10 ячейки № 404 «СП-84 Б» по причине повреждения КЛ 10 кВ "ТП-875 - ТП-4685". На ПС 110 кВ Южная от действия защит отключился В-6 ячейки № 33 «Верхняя А» по причине повреждения КЛ 6 кВ "Верхняя - ТП-2286". Электрический пробой изоляции КЛ 10 кВ "ПС Правобережная - РП-48 Б" по причине старения изоляции в ходе длительной с 1998 г. эксплуатации. На ПС 110 кВ Знаменская-2 от действия защит отключился В-6 ячейки № 9 «ТП-1218» по причине повреждения КЛ 10 кВ с ВЛ 10 кВ "ПС Знаменская-2 - ТП-1218" на ТП-3400. Перекрытие воздушного промежутка веткой дерева в пролете опор №№ 12-13 ВЛ 10 кВ "ПС Баклаши - Рычковщина" с последующим междуфазным замыканием жил. Перекрытие воздушного промежутка полиэтиленовой пленкой в пролете опор №№ 8-9 ВЛ 10 кВ "РП-50 - ТП-501" с последующим междуфазным замыканием жил. Перекрытие воздушного промежутка веткой дерева в пролете опор №№ 23-24 ВЛ 10 кВ "ПС Пивзавод - МПФ Б" с последующим междуфазным замыканием жил. Перекрытие воздушного промежутка проволокой в пролете опор №№ 32-33 ВЛ 10 кВ "РП Марково -Пансионат А" с последующим междуфазным замыканием жил. Перекрытие воздушного промежутка веткой дерева в пролете опор №№ 7-84 ВЛ 10 кВ "ПС Правобережная - ДСУ-5" с последующим междуфазным замыканием жил. Перекрытие воздушного промежутка веткой дерева на отпайке КТПН-2508 ВЛ 10 кВ "ПС Восточная - ТП-689" с последующим междуфазным замыканием жил. | Выполнить внеочередной осмотр отключившихся ВЛ | 31.12.2019 год | Выполнено
[8 empty] | Выполнить ремонт поврежденных КЛ | 31.12.2019 год | На выполнении
174 | 807 | 07 | 2019-07-28 09:33 | 2019-07-29 16:37 | В-110 Т-2, В-2-10 Т-2, В-4-10 Т-2 на ПС 110 кВ Березовая | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений | 28.07.2019 г. на территории г. Иркутска произошли отключения объектов электросетевого хозяйства по причинам воздействия стихийных явлений (обильное количество осадков). | Внести изменения в паспорт В-1-10 Т-1 | 31.10.2019 год | Выполнено | 0 | 0
[8 empty] | Внести изменения в паспорт В-1-10 Т-2 | 31.10.2019 год | Выполнено
|  |  | 2019-07-28 09:33 | 2019-07-29 16:37 |  | Исчерпание ресурса | Повреждение проходных изоляторов В-1-10 Т-1, В-2-10 Т-2 на ПС 110 кВ Березовая по причине износа уплотняющих прокладок в ходе длительной с 2000 г. эксплуатации. | Выполнить замену проходных изоляторов В-2-10 Т-2 на ПС 110 кВ Березовая. | 31.10.2019 год | Выполнено
[8 empty] | Выполнить замену проходных изоляторов В-1-10 Т-1 на ПС 110 кВ Березовая. | 31.10.2019 год | Выполнено
[8 empty] | Выполнить осмотр ИТР ПС 110 кВ Березовая. | 31.10.2019 год | Выполнено
174 | 808 | 07 | 2019-07-28 21:20 | 2019-07-29 18:03 | В-3-6 Т-3 на ПС 110 кВ Спутник | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений | 28.07.2019-29.07.2019 гг. прохождение стихийных явлений (сильный дождь) на территории г. Иркутска. | Внести изменения в паспорт В-3-6 Т-3 | 31.10.2019 год | Выполнено | 0 | 0
|  |  | 2019-07-28 21:20 | 2019-07-29 18:03 |  | Исчерпание ресурса | Работа дуговой защиты В-3-6 Т-3 по причине попадания воды через проходной изолятор, из-за износа уплотняющей прокладки в ходе длительной с 2000 г. эксплуатации, с последующим повреждением ТТ-6 В-3-6 Т-3. | Выполнить замену ТТ-6 ячейки В-3-6 Т-3 на ПС 110 кВ Спутник | 31.10.2019 год | Выполнено
[8 empty] | Выполнить осмотр ИТР на ПС 110 кВ Спутник. | 31.12.2019 год | Выполнено
176 | 982 | 07 | 29.07.2019., 08 часов 40 минут | 29.07.2019 , 08 часов 40 минут | ВЛ 220 кВ Ключи-БЦБК с отпайкой на ПС Слюдянка | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | 28.07.2019 г. прохождение стихийных явлений (дождь) на территории Иркутской области вдоль трассы ВЛ 220 кВ. | Внести изменения в карточку учета аварийных отключений ВЛ 35-500 кВ. | 31.10.2019 год | Выполнено | 0 | 0
[6 empty] | Нарушение электрической изоляции | Повреждение 2 изоляторов фазы "В" на опоре № 264 по ВЛ 220 кВ Ключи-БЦБК с отпайкой на ПС Слюдянка по причине воздействия стихийных явлений. | При выводе в ремонт ВЛ 220 Ключи-БЦБК с отпайкой на ПС Слюдянка выполнить замену 2 поврежденных изоляторов фазы "В" на опоре № 264. | 31.03.2020 год | На выполнении
177 | 151 | 07 | 2019-07-30 22:49 | 2019-07-31 00:42 | КЛ 6 кВ "ПС Студенческая - ТП-1564 Б" | Невыявленные причины | Организационных причин не усматривается. | Внести изменения в паспорт КЛ 6 кВ "ПС Студенческая - ТП-1564 Б" | 31.08.2019 год | На выполнении | 0.677 | 0
|  |  | 2019-07-30 22:49 | 2019-07-31 00:42 |  | Нарушение электрической изоляции | Электрический пробой изоляции КЛ 6 кВ "ПС Студенческая - ТП-1564 Б" по причине старения изоляции в ходе длительной с 1999 г. эксплуатации. | Выполнить ремонт КЛ 6 кВ "ПС Студенческая - ТП-1564 Б" | 31.08.2019 год | На выполнении
178 | 152 | 07 | 2019-07-31 12:50 | 2019-07-31 14:37 | ВЛ 10 кВ «ПС Пивзавод-Марково Б» | Воздействие животных и птиц | Попадание птицы между проводом и траверсой опоры № 35 ВЛ 10 кВ «ПС Пивзавод-Марково Б». | Внести изменения в паспорт ВЛ 10 кВ "ПС Пивзавод - Марково Б" | 31.08.2019 год | Выполнено | 0.712 | 0.79
|  |  | 2019-07-31 12:50 | 2019-07-31 14:37 |  | Загрязнение, попадание инородных предметов | Перекрытие воздушного промежутка птицей попавшей между проводом и траверсой опоры № 35 ВЛ 10 кВ «ПС Пивзавод-Марково Б» с последующим отключением от действия защит В-10 ячейки № 8 "Марково Б" на РП Марково. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ "ПС Пивзавод - Марково Б" | 31.08.2019 год | Выполнено
179 | 153 | 08 | 2019-08-01 12:30 | 2019-08-01 13:40 | КЛ 10 кВ "ТП-1140 - ТП-1147" | Невыявленные причины | Организационных причин не усматривается. | Внести изменения в паспорт КЛ 10 кВ "ТП-1140 - ТП-1147" | 31.08.2019 год | На выполнении | 0.348 | 0.386
|  |  | 2019-08-01 12:30 | 2019-08-01 13:40 |  | Нарушение электрической изоляции | Электрический пробой изоляции КЛ 10 кВ "ТП-1140 - ТП-1147" по причине старения изоляции в ходе длительной с 1979 г. эксплуатации. | Выполнить ремонт КЛ 10 кВ "ТП-1140 - ТП-1147" | 31.08.2019 год | На выполнении
180 | 154 | 08 | 2019-08-01 16:20 | 2019-08-01 17:52 | КЛ 10 кВ с ВЛ 10 кВ "ПС Изумрудная - ТП-1363" на ТП-4708 | Невыявленные причины | Организационных причин не усматривается. | Внести изменения в паспорт КЛ 10 кВ с ВЛ 10 кВ "ПС Изумрудная - ТП-1363" на ТП-4708 | 31.08.2019 год | Выполнено | 0.306 | 0.34
|  |  | 2019-08-01 16:20 | 2019-08-01 17:52 |  | Нарушение электрической изоляции | На ПС 110 кВ Изумрудная от действия защит отключился В-10 кВ ячейки № 18 «Березовый Б» по причине повреждения КЛ 10 кВ с ВЛ 10 кВ "ПС Изумрудная - ТП-1363" на ТП-4708 в концевой муфте. | Выполнить ремонт концевой муфты КЛ 10 кВ с ВЛ 10 кВ "ПС Изумрудная - ТП-1363" на ТП-4708 | 31.08.2019 год | Выполнено
181 | 155 | 08 | 2019-08-02 13:18 | 2019-08-02 14:30 | КЛ 10 кВ "РП-69 - ТП-2893 А" и КЛ 10 кВ "ПС Центральная - РП-69" | Невыявленные причины | Организационных причин не усматривается. | Внести изменения в паспорт КЛ 10 кВ "РП-69 - ТП-2893 А" | 31.08.2019 год | На выполнении | 0.24 | 0.266
[8 empty] | Внести изменения в паспорт КЛ 10 кВ "ПС Центральная - РП-69" | 31.08.2019 год | На выполнении
|  |  | 2019-08-02 13:18 | 2019-08-02 14:30 |  | Нарушение электрической изоляции | Электрический пробой изоляции КЛ 10 кВ "РП-69 - ТП-2893 А" по причине старения изоляции в ходе длительной с 1990 г. эксплуатации. Электрический пробой изоляции КЛ 10 кВ "ПС Центральная - РП-69" по причине старения изоляции в ходе длительной с 1998 г. эксплуатации. | Выполнить ремонт КЛ 10 кВ "РП-69 - ТП-2893 А" | 31.08.2019 год | На выполнении
[8 empty] | Выполнить ремонт КЛ 10 кВ "ПС Центральная - РП-69" | 31.08.2019 год | На выполнении
182 | 156 | 08 | 2019-08-02 17:37 | 2019-08-02 21:54 | КЛ 6 кВ "ТП-338 - ТП-682" | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия | Проведение не согласованных земляных работ в охранной зоне КЛ 6 кВ "ТП-338 - ТП-682" неустановленным лицом. | Внести изменения в паспорт КЛ 6 кВ "ТП-338 - ТП-682" | 31.08.2019 год | Выполнено | 2.568 | 2.85
|  |  | 2019-08-02 17:37 | 2019-08-02 21:54 |  | Внешнее механическое воздействие | Механическое повреждение КЛ 6 кВ "ТП-338 - ТП-682" неустановленным лицом. | Выполнить ремонт КЛ 6 кВ "ТП-338 - ТП-682" | 31.08.2019 год | Выполнено
183 | 157 | 08 | 2019-08-02 18:00 | 2019-08-02 19:23 | КЛ 6 кВ "ПС Октябрьская - РП-23 Б" | Невыявленные причины | Организационных причин не усматривается. | Внести изменения в паспорт КЛ 6 кВ Глазково - яч.21 ТП-1075 | 31.08.2019 год | На выполнении | 0.306 | 1.115
|  |  | 2019-08-02 18:00 | 2019-08-02 19:23 |  | Нарушение электрической изоляции | Электрический пробой изоляции КЛ 6 кВ "ПС Октябрьская - РП-23 Б" по причине старения изоляции в ходе длительной с 1987 г. эксплуатации. | Выполнить ремонт КЛ 6 кВ "ПС Октябрьская - РП-23 Б" | 31.08.2019 год | На выполнении
184 | 158 | 08 | 2019-08-03 11:05 | 2019-08-03 13:03 | КЛ 10 кВ на ТП-3009 с ВЛ 10 кВ "ПС Баклаши - Теплицы А" | Невыявленные причины | Организационных причин не усматривается. | Внести изменения в паспорт КЛ 10 кВ на ТП-3009 с ВЛ 10 кВ "ПС Баклаши - Теплицы А" | 31.08.2019 год | На выполнении | 1.737 | 1.928
|  |  | 2019-08-03 11:05 | 2019-08-03 13:03 |  | Нарушение электрической изоляции | На ПС 35 кВ Баклаши от действия защит отключился В-10 кВ ячейки № 2 «Теплицы А» по причине повреждения КЛ 10 кВ на ТП-3009 с ВЛ 10 кВ "ПС Баклаши - Теплицы А" | Выполнить ремонт КЛ 10 кВ на ТП-3009 с ВЛ 10 кВ "ПС Баклаши - Теплицы А" | 31.08.2019 год | На выполнении
185 | 159 | 08 | 2019-08-04 08:04 | 2019-08-04 10:05 | В-6 кВ ячейки № 14 «ТП-1111» | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений | 04.08.2019 г. в связи с неблагоприятными погодными условиями (дождь, гроза) произошли отключения объектов электросетевого хозяйства филиала ОАО "ИЭСК" "Южные электрические сети" (высший класс напряжения 6 кВ). | Внести изменения в паспорт В-6 кВ ячейки № 13 "ТП-1111" на ПС 110 кВ Октябрьская | 30.09.2019 год | На выполнении | 14.03 | 15.573
|  |  | 2019-08-04 08:04 | 2019-08-04 10:05 |  | Нарушение электрической изоляции | На ПС 110 кВ Октябрьская от действия защит отключился В-6 кВ ячейки № 18 «Т-2» по причине повреждения В-6 кВ ячейки № 14 «ТП-1111» | Выполнить ремонт В-6 кВ ячейки № 13 "ТП-1111" на ПС 110 кВ Октябрьская | 30.09.2019 год | На выполнении
186 | 160 | 08 | 2019-08-06 09:45 | 2019-08-06 11:40 | ВЛ 10 кВ «ПС Правобережная - ТП-1054» | Невыявленные причины | Организационных причин не усматривается. | Внести изменения в паспорт ВЛ 10 кВ "ПС Правобережная - ТП-1054" | 31.08.2019 год | Выполнено | 1.051 | 1.166
|  |  | 2019-08-06 09:45 | 2019-08-06 11:40 |  | Загрязнение, попадание инородных предметов | Перекрытие воздушного промежутка веткой дерева на отпайке к ТП-3021 ВЛ 10 кВ "ПС Правобережная - ТП-1054" с последующим междуфазным замыканием жил. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ "ПС Правобережная - ТП-1054" | 31.08.2019 год | Выполнено
187 | 161 | 08 | 2019-08-06 19:24 | 2019-08-06 20:55 | КЛ 6 кВ "РП-27 - ТП-844" | Невыявленные причины | Организационных причин не усматривается. | Внести изменения в паспорт КЛ 6 кВ "РП-27 - ТП-844" | 31.08.2019 год | На выполнении | 0.151 | 0.168
|  |  | 2019-08-06 19:24 | 2019-08-06 20:55 |  | Нарушение электрической изоляции | Электрический пробой изоляции КЛ 6 кВ "РП-27 - ТП-844" по причине старения изоляции в ходе длительной с 1967 г. эксплуатации. | Выполнить ремонт КЛ 6 кВ "РП-27 - ТП-844" | 31.08.2019 год | На выполнении
188 | 162 | 08 | 2019-08-07 07:27 | 2019-08-07 09:14 | 3 ПК-10 | Невыявленные причины | Организационных причин не усматривается. | Внести изменения в паспорт ТП-5699 | 31.08.2019 год | Выполнено | 0.053 | 0.058
|  |  | 2019-08-07 07:27 | 2019-08-07 09:14 |  | Нарушение электрической изоляции | На ПС 110 кВ Приморская от действия защит отключился В-10 ячейки № 30 «ТП-875» по причине перегорания 3 ПК-10 в ТП-5699 РУ 10 кВ. | Выполнить замену 3 ПК-10 на ТП-5699 | 31.08.2019 год | Выполнено
189 | 163 | 08 | 2019-08-07 15:52 | 2019-08-07 17:21 | КЛ 10 кВ "ТП-868 - ТП-1764" | Невыявленные причины | Организационных причин не усматривается. | Внести изменения в паспорт КЛ 10 кВ "ТП-868 - ТП-1764" | 31.08.2019 год | На выполнении | 0.044 | 0.049
|  |  | 2019-08-07 15:52 | 2019-08-07 17:21 |  | Нарушение электрической изоляции | Электрический пробой изоляции КЛ 10 кВ "ТП-868 - ТП-1764" по причине старения изоляции в ходе длительной с 1992 г. эксплуатации. | Выполнить ремонт КЛ 10 кВ "ТП-868 - ТП-1764" | 31.08.2019 год | На выполнении
190 | 164 | 08 | 2019-08-07 15:52 | 2019-08-07 21:51 | ВЛ 10 кВ «ПС Приморская - ТП-1153» | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Производство несанкционированных погрузочно-разгрузочных работ в охранной зоне ВЛ 10 кВ "ПС Приморская - ТП-1153" | Составить акт о нарушении "Правил охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" | 31.08.2019 год | Выполнено | 0 | 0.265
[8 empty] | Внести изменения в паспорт ВЛ 10 кВ "ПС Приморская - ТП-1153" | 31.08.2019 год | Выполнено
|  |  | 2019-08-07 15:52 | 2019-08-07 21:51 |  | Нарушение электрической изоляции | 07.08.2019 г. при производстве работ за территорией строительной площадки «Умная школа» в охранной зоне ВЛ 10 кВ «ПС Приморская - ТП-1153» а/м КАМАЗ гос. номер М248АК сторонней организации «Эста Констракшен», при разгрузке грунта допустил приближение кузова автомобиля к нижнему проводу ВЛ 10 кВ «ПС Приморская - ТП-1154» что привело к однофазному короткому замыканию на "землю". | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ "ПС Приморская - ТП-1153" | 31.08.2019 год | Выполнено
191 | 165 | 08 | 2019-08-08 18:00 | 2019-08-08 18:25 | КЛ 6 кВ "ПС Октябрьская - РП-4" | Невыявленные причины | Организационных причин не усматривается. | Внести изменения в паспорт КЛ 6 кВ "ПС Октябрьская - РП-4" | 31.08.2019 год | На выполнении | 0.082 | 0.031
|  |  | 2019-08-08 18:00 | 2019-08-08 18:25 |  | Нарушение электрической изоляции | Электрический пробой изоляции КЛ 6 кВ "ПС Октябрьская - РП-4" по причине старения изоляции в ходе длительной с 1968 г. эксплуатации. | Выполнить ремонт КЛ 6 кВ "ПС Октябрьская - РП-4" | 31.08.2019 год | На выполнении
192 | 166 | 08 | 2019-08-10 16:24 | 2019-08-10 16:55 | КЛ 6 кВ "РКК - ТП-398" | Невыявленные причины | Организационных причин не усматривается. | Внести изменения в паспорт КЛ 6 кВ "РКК - ТП-398" | 31.08.2019 год | На выполнении | 0.459 | 0.509
|  |  | 2019-08-10 16:24 | 2019-08-10 16:55 |  | Нарушение электрической изоляции | Электрический пробой изоляции КЛ 6 кВ "РКК - ТП-398" по причине старения изоляции в ходе длительной с 1972 г. эксплуатации. | Выполнить ремонт КЛ 6 кВ "РКК - ТП-398" | 31.08.2019 год | На выполнении
193 | 167 | 08 | 2019-08-10 20:15 | 2019-08-10 22:15 | КЛ 6 кВ "ТП-966 - ТП-246" | Невыявленные причины | Организационных причин не усматривается. | Внести изменения в паспорт КЛ 6 кВ "ТП-966 - ТП-246" | 30.09.2019 год | На выполнении | 0.6 | 0.666
|  |  | 2019-08-10 20:15 | 2019-08-10 22:15 |  | Нарушение электрической изоляции | Электрический пробой изоляции КЛ 6 кВ "ТП-966 - ТП-246" по причине старения изоляции в ходе длительной с 1986 г. эксплуатации. | Выполнить ремонт КЛ 6 кВ "ТП-966 - ТП-246" | 30.09.2019 год | На выполнении
194 | 168 | 08 | 2019-08-11 09:32 | 2019-08-11 10:01 | КЛ 6 кВ "ТП-1223 - ТП-1185" | Невыявленные причины | Организационных причин не усматривается. | Внести изменения в паспорт КЛ 6 кВ "ТП-1223 - ТП-1185" | 30.09.2019 год | На выполнении | 0.72 | 0.799
|  |  | 2019-08-11 09:32 | 2019-08-11 10:01 |  | Нарушение электрической изоляции | Электрический пробой изоляции КЛ 6 кВ "ТП-1223 - ТП-1185" по причине старения изоляции в ходе длительной с 1991 г. эксплуатации. | Выполнить ремонт КЛ 6 кВ "ТП-1223 - ТП-1185" | 30.09.2019 год | На выполнении
195 | 169 | 08 | 2019-08-12 13:25 | 2019-08-12 16:17 | КЛ 6 кВ "ТП-338 - ТП-276" и КЛ 6 кВ "ТП-835 - ТП-237" | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия | Проведение не согласованных земляных работ в охранной зоне КЛ 6 кВ "ТП-835 - ТП-237" и КЛ 6 кВ "ТП-338 - ТП-276" неустановленным лицом. | Внести изменения в паспорт КЛ 6 кВ "ТП-835 - ТП-237" | 31.08.2019 год | На выполнении | 1.813 | 2.012
[8 empty] | Внести изменения в паспорт КЛ 6 кВ "ТП-338 - ТП-276" | 31.08.2019 год | Выполнено
|  |  | 2019-08-12 13:25 | 2019-08-12 16:17 |  | Внешнее механическое воздействие | Механическое повреждение КЛ 6 кВ "ТП-835 - ТП-237" и КЛ 6 кВ "ТП-338 - ТП-276" неустановленным лицом. | Выполнить ремонт КЛ 6 кВ "ТП-835 - ТП-237" | 31.08.2019 год | На выполнении
[8 empty] | Выполнить ремонт КЛ 6 кВ "ТП-338 - ТП-276" | 31.08.2019 год | Выполнено
196 | 170 | 08 | 2019-08-12 17:30 | 2019-08-12 19:41 | КЛ 6 кВ "ПС Ново-Ленино - ТП-647" и КЛ 6 кВ "ТП-951 - ТП-769" и КЛ 6 кВ "ПС Ново-Ленино - ТП-2673" | Невыявленные причины | Организационных причин не усматривается. | Внести изменения в паспорт КЛ 6 кВ "ПС Ново-Ленино - ТП-2673" | 31.08.2019 год | Выполнено | 0.648 | 0.719
[8 empty] | Внести изменения в паспорт КЛ 6 кВ "ПС Ново-Ленино - ТП-647" | 31.08.2019 год | Выполнено
[8 empty] | Внести изменения в паспорт КЛ 6 кВ "ТП-951 - ТП-769" | 31.08.2019 год | Выполнено
|  |  | 2019-08-12 17:30 | 2019-08-12 19:41 |  | Нарушение электрической изоляции | Электрический пробой изоляции КЛ 6 кВ "ПС Ново-Ленино - ТП-2673" по причине старения изоляции в ходе длительной с 1987 г. эксплуатации. Электрический пробой изоляции КЛ 6 кВ "ПС Ново-Ленино - ТП-647" по причине старения изоляции в ходе длительной с 1985 г. эксплуатации. Электрический пробой изоляции КЛ 6 кВ "ТП-951 - ТП-769" по причине старения изоляции в ходе длительной с 1980 г. эксплуатации. | Выполнить ремонт КЛ 6 кВ "ПС Ново-Ленино - ТП-2673" | 31.08.2019 год | Выполнено
[8 empty] | Выполнить ремонт КЛ 6 кВ "ПС Ново-Ленино - ТП-647" | 31.08.2019 год | Выполнено
[8 empty] | Выполнить ремонт КЛ 6 кВ "ТП-951 - ТП-769" | 31.08.2019 год | Выполнено
197 | 171 | 08 | 2019-08-12 21:10 | 2019-08-12 23:04 | КЛ 6 кВ "ТП-799 - ТП-1290" | Невыявленные причины | Организационных причин не усматривается. | Внести изменения в паспорт КЛ 6 кВ "ТП-799 - ТП-1290" | 30.09.2019 год | На выполнении | 0.712 | 0.79
|  |  | 2019-08-12 21:10 | 2019-08-12 23:04 |  | Нарушение электрической изоляции | Электрический пробой изоляции КЛ 6 кВ "ТП-799 - ТП-1290" по причине старения изоляции в ходе длительной с 1981 г. эксплуатации. | Выполнить ремонт КЛ 6 кВ "ТП-799 - ТП-1290" | 30.09.2019 год | На выполнении
198 | 172 | 08 | 2019-08-13 09:35 | 2019-08-13 10:34 | КЛ 10 кВ "ТП-934 - ТП-754" | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты монтажа | Причиной повреждения концевой муфты КЛ 10 кВ "ТП-934 - ТП-754" явился дефект монтажа подрядной организации ООО «СЭМ» в 2014 году. | Внести изменения в паспорт КЛ 10 кВ "ТП-934 - ТП-754" | 30.09.2019 год | На выполнении | 0.196 | 0.218
|  |  | 2019-08-13 09:35 | 2019-08-13 10:34 |  | Нарушение электрической изоляции | При монтаже концевой муфты КЛ 10 кВ "ТП-934 - ТП-754" была нарушена технология монтажа подрядной организацией ООО «СЭМ». | Выполнить ремонт концевой муфты КЛ 10 кВ "ТП-934 - ТП-754" | 30.09.2019 год | На выполнении
199 | 173 | 08 | 2019-08-13 14:04 | 2019-08-13 17:05 | КЛ 10 кВ с ПС Изумрудная на ВЛ 10 кВ "ПС Изумрудная - ТП-2811" | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия | Проведение не согласованных земляных работ в охранной зоне КЛ 10 кВ с ПС Изумрудная на ВЛ 10 кВ "ПС Изумрудная - ТП-2811" неустановленным лицом. | Внести изменения в паспорт КЛ 10 кВ с ПС Изумрудная на ВЛ 10 кВ "ПС Изумрудная - ТП-2811" | 30.09.2019 год | Выполнено | 0.416 | 0.461
|  |  | 2019-08-13 14:04 | 2019-08-13 17:05 |  | Внешнее механическое воздействие | Механическое повреждение КЛ 10 кВ с ПС Изумрудная на ВЛ 10 кВ "ПС Изумрудная - ТП-2811" неустановленным лицом. | Выполнить ремонт КЛ 10 кВ с ПС Изумрудная на ВЛ 10 кВ "ПС Изумрудная - ТП-2811" | 30.09.2019 год | Выполнено
200 | 174 | 08 | 2019-08-13 19:30 | 2019-08-13 21:14 | ВЛ 10 кВ «ПС Изумрудная - ТП-2788» | Невыявленные причины | Организационных причин не усматривается. | Внести изменения в паспорт ВЛ 10 кВ "ПС Изумрудная - ТП2788" | 31.08.2019 год | Выполнено | 2.076 | 2.304
|  |  | 2019-08-13 19:30 | 2019-08-13 21:14 |  | Нарушение электрической изоляции | На ПС 110 кВ Изумрудная от МТЗ отключился В-10 кВ ячейки № 16 «ТП-2788» по причине отгорания провода фазы «А» отпайки на ТП-4419 ВЛ 10 кВ «ПС Изумрудная - ТП-2788». | Выполнить ремонт ВЛ 10 кВ "ПС Изумрудная - ТП2788" | 31.08.2019 год | Выполнено
201 | 175 | 08 | 2019-08-13 20:25 | 2019-08-13 22:04 | ВЛ 10 кВ "ПС Изумрудная - Березовый Б" | Невыявленные причины | Организационных причин не усматривается. | Внести изменения в паспорт ВЛ 10 кВ "ПС Изумрудная - Березовый Б" | 31.08.2019 год | Выполнено | 0.66 | 0.732
|  |  | 2019-08-13 20:25 | 2019-08-13 22:04 |  | Нарушение электрической изоляции | На ПС 110 кВ Изумрудная от МТЗ отключился В-10 кВ ячейки № 16 «ТП-2788»по причине повреждения разрядника на опоре № 21/2/1 ВЛ 10 кВ "ПС Изумрудная - Березовый Б". | Выполнить замену разрядника на оп. № 21/2/1 ВЛ 10 кВ "ПС Изумрудная - Березовый Б" | 31.08.2019 год | Выполнено
202 | 176 | 08 | 2019-08-14 13:00 | 2019-08-15 00:17 | КЛ 6 кВ с ТП-604 на ВЛ 6 кВ "ПС Марата - ТП-1539 А" и КЛ 6 кВ "ПС Марата - ТП-599" | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия | Проведение не согласованных земляных работ в охранной зоне КЛ 6 кВ с ТП-604 на ВЛ 6 кВ "ПС Марата - ТП-1539 А" и КЛ 6 кВ "ПС Марата - ТП-599" неустановленным лицом. | Внести изменения в паспорт КЛ 6 кВ с ТП-604 на ВЛ 6 кВ "ПС Марата - ТП-1539 А" | 30.09.2019 год | На выполнении | 1.024 | 8.655
[8 empty] | Внести изменения в паспорт КЛ 6 кВ "ПС Марата - ТП-599" | 30.09.2019 год | На выполнении
|  |  | 2019-08-14 13:00 | 2019-08-15 00:17 |  | Внешнее механическое воздействие | Механическое повреждение КЛ 6 кВ с ТП-604 на ВЛ 6 кВ "ПС Марата - ТП-1539 А" и КЛ 6 кВ "ПС Марата - ТП-599" неустановленным лицом. | Выполнить ремонт КЛ 6 кВ с ТП-604 на ВЛ 6 кВ "ПС Марата - ТП-1539 А" | 30.09.2019 год | На выполнении
[8 empty] | Выполнить ремонт КЛ 6 кВ "ПС Марата - ТП-599" | 30.09.2019 год | На выполнении
203 | 809 | 08 | 2019-08-15 06:01 | 2019-08-15 10:37 | ВЛ 110 кВ Иркутская ГЭС - Мельниково с отпайками | Невыявленные причины | Организационных причин не усматривается. | Внести изменения в паспорт КЛ 6 кВ "ПС Студенческая - РП-38" | 31.10.2019 год | Выполнено | 11 | 0
|  |  | 2019-08-15 06:01 | 2019-08-15 10:37 |  | Нарушение электрической изоляции | Повреждение в концевой муфте КЛ 6 кВ "ПС Студенческая - РП-38" с последующим оплавлением изоляции контрольных кабелей ЗДЗ Т-1 в релейном шкафу ячейки № 9 КРУН 6 кВ на ПС 110 кВ Студенческая. | Восстановить вторичные цепи Т-1 в КРУН 6 кВ. | 31.10.2019 год | На выполнении
[8 empty] | Выполнить ремонт концевой муфты КЛ 6 кВ "ПС Студенческая - РП-38" | 31.10.2019 год | Выполнено
204 | 177 | 08 | 2019-08-15 09:35 | 2019-08-15 12:40 | ПС 110 кВ Студенческая: В-6 кВ СВ-1-6 | Невыявленные причины | Организационных причин не усматривается. | Восстановить вторичные цепи на ПС 110 кВ Студенческая | 31.10.2019 год | На выполнении | 10.166 | 11.12
|  |  | 2019-08-15 09:35 | 2019-08-15 12:40 |  | Нарушение электрической изоляции | На ПС 110 кВ Студенческая от ЗДЗ отключился СВ-1-6 по причине повреждения вторичных цепей РЗА.
205 | 178 | 08 | 2019-08-15 15:43 | 2019-08-15 21:28 | КЛ 10 кВ "ПС Бытовая - 6 пятилетка" | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия | Проведение не согласованных земляных работ в охранной зоне КЛ 10 кВ "ПС Бытовая - 6 пятилетка" неустановленным лицом. | Внести изменения в паспорт КЛ 10 кВ "ПС Бытовая - 6 пятилетка" | 30.09.2019 год | На выполнении | 6.325 | 7.021
|  |  | 2019-08-15 15:43 | 2019-08-15 21:28 |  | Внешнее механическое воздействие | Механическое повреждение КЛ 10 кВ "ПС Бытовая - 6 пятилетка" неустановленным лицом. | Выполнить ремонт КЛ 10 кВ "ПС Бытовая - 6 пятилетка" | 30.09.2019 год | На выполнении
206 | 179 | 08 | 2019-08-16 00:10 | 2019-08-16 01:01 | ПС 110 кВ Рабочая: В-6 кВ В-1-6 | Невыявленные причины | Организационных причин не усматривается. | Внести изменения в паспорт В-6 яч. № 6 "ТП-1561" | 30.09.2019 год | На выполнении | 3.4 | 3.774
|  |  | 2019-08-16 00:10 | 2019-08-16 01:01 |  | Нарушение электрической изоляции | На ПС 110 кВ Рабочая от действия защит отключился В-6 кВ В-1-6 Т-1 по причине повреждения В-6 яч. № 6 "ТП-1561" | Выполнить ремонт В-6 яч. № 6 "ТП-1561" | 30.09.2019 год | На выполнении
207 | 180 | 08 | 2019-08-17 12:15 | 2019-08-17 13:15 | ВЛ 10 кВ "РП-61 - ТП-432" | Невыявленные причины | Организационных причин не усматривается. | Внести изменения в паспорт ВЛ 10 кВ "РП-61 - ТП-432" | 30.08.2019 год | Выполнено | 0.25 | 0.277
|  |  | 2019-08-17 12:15 | 2019-08-17 13:15 |  | Нарушение электрической изоляции | На РП-61 от действия защит отключился В-10 кВ ячейки № 21 «ТП-432» по причине повреждения опорного изолятора на опоре № 11/11 ВЛ 10 кВ "РП-61 - ТП-432". | Выполнить замену изолятора на опоре № 11/11 ВЛ 10 кВ "РП-61 - ТП-432" | 30.08.2019 год | Выполнено
208 | 181 | 08 | 2019-08-17 22:55 | 2019-08-18 00:38 | КЛ 6 кВ с ТП-2886 на ВЛ 6 кВ "ПС Цимлянская - ТП-334" | Невыявленные причины | Организационных причин не усматривается. | Внести изменения в паспорт КЛ 6 кВ с ТП-2886 на ВЛ 6 кВ "ПС Цимлянская - ТП-334" | 31.08.2019 год | Выполнено | 0.196 | 1.614
|  |  | 2019-08-17 22:55 | 2019-08-18 00:38 |  | Нарушение электрической изоляции | Электрический пробой изоляции концевой муфты КЛ 6 кВ с ТП-2886 на ВЛ 6 кВ "ПС Цимлянская - ТП-334" по причине старения изоляции в ходе длительной с 1990 г. эксплуатации. | Выполнить ремонт концевой муфты КЛ 6 кВ с ТП-2886 на ВЛ 6 кВ "ПС Цимлянская - ТП-334" | 31.08.2019 год | Выполнено
209 | 182 | 08 | 2019-08-20 07:40 | 2019-08-20 07:58 | ВЛ 10 кВ "ПС Правобережная - ДСУ-5" | Невыявленные причины | Организационных причин не усматривается. | Внести изменения в паспорт ВЛ 10 кВ "ПС Правобережная - ДСУ-5" | 30.09.2019 год | Выполнено | 0.36 | 0.399
|  |  | 2019-08-20 07:40 | 2019-08-20 07:58 |  | Загрязнение, попадание инородных предметов | Перекрытие воздушного промежутка полиэтиленовой пленкой в пролёте опор №№ 21-22 ВЛ 10 кВ "ПС Правобережная - ДСУ-5" с последующим междуфазным замыканием. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ "ПС Правобережная - ДСУ-5" | 30.09.2019 год | Выполнено
210 | 183 | 08 | 2019-08-20 11:25 | 2019-08-20 12:49 | ВЛ 6 кВ «ПС Военный Городок - ТП-567» | Невыявленные причины | Организационных причин не усматривается. | Внести изменения в паспорт ТП-129 | 30.09.2019 год | Выполнено | 0.28 | 0.31
|  |  | 2019-08-20 11:25 | 2019-08-20 12:49 |  | Нарушение электрической изоляции | Повреждение проходных изоляторов на ТП-129 в ходе длительной с 1989 г. эксплуатации. | Выполнить замену проходных изоляторов на ТП-129 | 30.09.2019 год | Выполнено
211 | 184 | 08 | 2019-08-20 13:09 | 2019-08-20 14:37 | ОПН-3-10 | Невыявленные причины | Организационных причин не усматривается. | Внести изменения в паспорт яч. № 310 на ПС 110 кВ Городская | 30.09.2019 год | Выполнено | 3.782 | 4.175
|  |  | 2019-08-20 13:09 | 2019-08-20 14:37 |  | Нарушение электрической изоляции | На ПС 110 кВ Городская от действия защит отключился В-10 ячейки № 309 «В03019 Т-1» по причине повреждения ОПН-3-10 ячейки №310. | Выполнить замену ОПН-3-10 яч. № 310 на ПС 110 кВ Городская | 30.09.2019 год | Выполнено
212 | 185 | 08 | 2019-08-20 20:49 | 2019-08-20 21:25 | КЛ 10 кВ "ТП-754 - ТП-999" | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия | Проведение не согласованных земляных работ в охранной зоне КЛ 10 кВ "ТП-754 - ТП-999" неустановленным лицом. | Внести изменения в паспорт КЛ 10 кВ "ТП-754 - ТП-999" | 30.09.2019 год | На выполнении | 0.24 | 0.266
|  |  | 2019-08-20 20:49 | 2019-08-20 21:25 |  | Внешнее механическое воздействие | Механическое повреждение КЛ 10 кВ "ТП-754 - ТП-999" неустановленным лицом. | Выполнить ремонт КЛ 10 кВ "ТП-754 - ТП-999" | 30.09.2019 год | На выполнении
213 | 186 | 08 | 2019-08-21 17:59 | 2019-08-21 20:04 | КЛ 6 кВ "ПС КПД - РП-15 Б" | Невыявленные причины | Организационных причин не усматривается. | Внести изменения в паспорт КЛ 6 кВ "ПС КПД - РП-15 Б" | 30.09.2019 год | Выполнено | 1.04 | 1.154
|  |  | 2019-08-21 17:59 | 2019-08-21 20:04 |  | Нарушение электрической изоляции | Электрический пробой изоляции концевой муфты КЛ 6 кВ "ПС КПД - РП-15 Б" по причине старения изоляции в ходе длительной с 1998 г. эксплуатации. | Выполнить ремонт концевой муфты КЛ 6 кВ "ПС КПД - РП-15 Б" | 30.09.2019 год | Выполнено
214 | 187 | 08 | 2019-08-22 06:39 | 2019-08-22 09:00 | КЛ 10 кВ "ТП-754 - ТП-999" | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты монтажа | Причиной повреждения концевой муфты КЛ 10 кВ "ТП-754 - ТП-999" явился дефект монтажа подрядной организации ООО «Юнионстрой» в 2017 году. | Внести изменения в паспорт КЛ 10 кВ "ТП-754 - ТП-999" | 30.09.2019 год | Выполнено | 0.196 | 1.043
|  |  | 2019-08-22 06:39 | 2019-08-22 09:00 |  | Нарушение электрической изоляции | При монтаже концевой муфты КЛ 10 кВ "ТП-754 - ТП-999" была нарушена технология монтажа подрядной организацией ООО «Юнионстрой». | Выполнить ремонт концевой муфты КЛ 10 кВ "ТП-754 - ТП-999" за счет ООО "Юнионстрой" | 30.09.2019 год | Выполнено
215 | 188 | 08 | 2019-08-22 07:12 | 2019-08-22 07:20 | КЛ 6 кВ "РКК - ТП-910" | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты монтажа | Причиной повреждения концевой муфты КЛ 6 кВ "РКК - ТП-910" явился дефект монтажа подрядной организации ООО «СибЭнерго» в 2017 году. | Внести изменения в паспорт КЛ 6 кВ "РКК - ТП-910" | 30.09.2019 год | Выполнено | 0.156 | 0.173
|  |  | 2019-08-22 07:12 | 2019-08-22 07:20 |  | Нарушение электрической изоляции | При монтаже КЛ 6 кВ "РКК - ТП-910" была нарушена технология монтажа подрядной организацией ООО «СибЭнерго». | Выполнить ремонт КЛ 6 кВ "РКК - ТП-910" по гарантии ООО "СибЭнерго" | 30.09.2019 год | Выполнено
216 | 189 | 08 | 2019-08-22 16:31 | 2019-08-22 17:55 | КЛ 10 кВ "ПС Приморская - РП-17 Б" | Невыявленные причины | Организационных причин не усматривается. | Внести изменения в паспорт КЛ 10 кВ "ПС Приморская - РП-17 Б" | 30.09.2019 год | Выполнено | 0.56 | 0.612
|  |  | 2019-08-22 16:31 | 2019-08-22 17:55 |  | Нарушение электрической изоляции | Электрический пробой изоляции концевой муфты КЛ 10 кВ "ПС Приморская - РП-17 Б" по причине старения изоляции в ходе длительной с 1988 г. эксплуатации. | Выполнить ремонт КЛ 10 кВ "ПС Приморская - РП-17 Б" | 30.09.2019 год | Выполнено
217 | 190 | 08 | 2019-08-23 09:56 | 2019-08-23 10:27 | ПС 110 кВ Спутник: В-6 ячейки В-6 Т-1 | Ошибочные или неправильные действия привлеченного персонала, выполняющего работу по договору | Ошибочные действия персонала ООО "Ирмет" при монтаже системы АСКУЭ. | Написать претензию о нарушении повлекшему ущерб в ООО "Ирмет" | 30.09.2019 год | Выполнено | 2.88 | 3.197
|  |  | 2019-08-23 09:56 | 2019-08-23 10:27 |  | Нарушение электрической изоляции | На ПС 110 кВ Спутник от действия защит отключился В-6 ячейки В-6 Т-1. При монтаже системы АСКУЭ персоналом ООО «Ирмет» были допущены ошибочные действия повлёкшие отключение от защит В-6 Т-1.
218 | 191 | 08 | 2019-08-24 10:05 | 2019-08-24 10:24 | ВЛ 10 кВ "ПС Правобережная - ДСУ-5" | Воздействие животных и птиц | Попадание птицы на провод ВЛ 10 кВ "ПС Правобережная - ДСУ-5" на опоре № 3. | Внести изменения в паспорт ВЛ 10 кВ "ПС Правобережная - ДСУ-5" | 30.09.2019 год | Выполнено | 0.372 | 0.413
|  |  | 2019-08-24 10:05 | 2019-08-24 10:24 |  | Загрязнение, попадание инородных предметов | Перекрытие воздушного промежутка по птице на опоре № 3 ВЛ 10 кВ "ПС Правобережная - ДСУ-5" с последующим междуфазным замыканием. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ "ПС Правобережная - ДСУ-5" | 30.09.2019 год | Выполнено
219 | 192 | 08 | 2019-08-24 16:10 | 2019-08-24 18:15 | ВЛ 10 кВ "ПС Правобережная - ДСУ-5" | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений | 24.08.2019 г. в г. Иркутске и Иркутском районе произошли отключения объектов электросетевого хозяйства в результате стихийного воздействия. | Внести изменения в паспорт ВЛ 10 кВ "ПС Правобережная - ДСУ-5" | 30.09.2019 год | Выполнено | 0.492 | 0.546
|  |  | 2019-08-24 16:10 | 2019-08-24 18:15 |  | Нарушение электрической изоляции | Перекрытие воздушного промежутка веткой дерево в пролёте опор №№ 23-24 ВЛ 10 кВ "ПС Правобережная - ДСУ-5" с последующим междуфазным замыканием. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ "ПС Правобережная - ДСУ-5" | 30.09.2019 год | Выполнено
220 | 193 | 08 | 2019-08-25 22:40 | 2019-08-25 23:45 | КЛ 10 кВ "РП-83 - ТП-1053" | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты монтажа | Причиной повреждения КЛ 10 кВ "РП-83 - ТП-1053" явился дефект монтажа подрядной организации ООО «Энергия М» в 2016 году. | Внести изменения в паспорт КЛ 10 кВ "РП-83 - ТП-1053" | 30.09.2019 год | На выполнении | 0.108 | 0.12
|  |  | 2019-08-25 22:40 | 2019-08-25 23:45 |  | Нарушение электрической изоляции | При монтаже КЛ 10 кВ "РП-83 - ТП-1053" была нарушена технология монтажа подрядной организацией ООО «Энергия М». | Выполнить ремонт КЛ 10 кВ "РП-83 - ТП-1053" | 30.09.2019 год | На выполнении
221 | 194 | 08 | 2019-08-27 15:25 | 2019-08-27 16:40 | КЛ 10 кВ "ПС Правобережная - РП-48 Б" | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия | Проведение не согласованных земляных работ в охранной зоне КЛ 10 кВ "ПС Правобережная - РП-48 Б" неустановленным лицом. | Внести изменения в паспорт КЛ 10 кВ "ПС Правобережная - РП-48 Б" | 30.09.2019 год | Выполнено | 0.25 | 0.277
|  |  | 2019-08-27 15:25 | 2019-08-27 16:40 |  | Внешнее механическое воздействие | Механическое повреждение КЛ 10 кВ "ПС Правобережная - РП-48 Б" неустановленным лицом. | Выполнить ремонт КЛ 10 кВ "ПС Правобережная - РП-48 Б" | 30.09.2019 год | Выполнено
222 | 195 | 08 | 2019-08-28 10:23 | 2019-08-28 11:12 | КЛ 6 кВ "ПС Цимлянская - РП-45 А" | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия | Проведение не согласованных земляных работ в охранной зоне КЛ 6 кВ "ПС Цимлянская - РП-45 А" ООО "Ударник" - подрядчик УТС НИТЭЦ. | Внести изменения в паспорт КЛ 6 кВ "ПС Цимлянская - РП-45 А" | 30.09.2019 год | Выполнено | 0.25 | 3.362
|  |  | 2019-08-28 10:23 | 2019-08-28 11:12 |  | Внешнее механическое воздействие | Механическое повреждение КЛ 6 кВ "ПС Цимлянская - РП-45 А" ООО "Ударник". | Выполнить ремонт КЛ 6 кВ "ПС Цимлянская - РП-45 А" за счет ООО "Ударник" | 30.09.2019 год | Выполнено
223 | 196 | 08 | 2019-08-28 21:48 | 2019-08-29 00:20 | КЛ 10 кВ "РП-43 - ТП-1493" | Невыявленные причины | Организационных причин не усматривается. | Внести изменения в паспорт КЛ 10 кВ "РП-43 - ТП-1493" | 30.09.2019 год | На выполнении | 0.253 | 0.281
|  |  | 2019-08-28 21:48 | 2019-08-29 00:20 |  | Нарушение электрической изоляции | Электрический пробой изоляции КЛ 10 кВ "РП-43 - ТП-1493" по причине старения изоляции в ходе длительной с 1999 г. эксплуатации. | Выполнить ремонт КЛ 10 кВ "РП-43 - ТП-1493" | 30.09.2019 год | На выполнении
224 | 197 | 08 | 2019-08-30 17:42 | 2019-08-30 18:07 | ВЛ 10 кВ "РП-50 - ТП-501" | Невыявленные причины | Организационных причин не усматривается. | Внести изменения в паспорт ВЛ 10 кВ "РП-50 - ТП-501" | 30.09.2019 год | Выполнено | 0.205 | 0.227
|  |  | 2019-08-30 17:42 | 2019-08-30 18:07 |  | Загрязнение, попадание инородных предметов | Перекрытие воздушного промежутка полиэтиленовой пленкой в пролёте опор №№ 21-22 ВЛ 10 кВ "РП-50 - ТП-501" с последующим междуфазным замыканием. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ "РП-50 - ТП-501" | 30.09.2019 год | Выполнено
225 | 198 | 08 | 2019-08-30 20:41 | 2019-08-30 21:36 | ВЛ 6 кВ "ПС Рабочая - ТП-847" | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия | Наезд автомобиля неустановленным лицом на опору № 36 ВЛ 6 кВ "ПС Рабочая - ТП-847". | Внести изменения в паспорт ВЛ 6 кВ "ПС Рабочая - ТП-847" | 30.09.2019 год | Выполнено | 1.987 | 0.808
|  |  | 2019-08-30 20:41 | 2019-08-30 21:36 |  | Внешнее механическое воздействие | На ПС 110 кВ Рабочая от МТЗ отключился В-6 ячейки № 4 «ТП-847». Осмотром ВЛ 6 кВ "ПС Рабочая - ТП-847" обнаружено, что на опору № 36 был совершен наезд неизвестного автомобиля | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 6 кВ "ПС Рабочая - ТП-847" | 30.09.2019 год | Выполнено
226 | 199 | 08 | 2019-08-31 11:04 | 2019-08-31 11:55 | ВЛ 10 кВ "ПС Правобережная - ДСУ-5" | Воздействие животных и птиц | Попадание проволоки предположительно занесённой птицей на опоре № 19 ВЛ 10 кВ "ПС Правобережная - ДСУ-5". | Внести изменения в паспорт ВЛ 10 кВ "ПС Правобережная - ДСУ-5" | 30.09.2019 год | Выполнено | 0.972 | 1.079
|  |  | 2019-08-31 11:04 | 2019-08-31 11:55 |  | Загрязнение, попадание инородных предметов | Перекрытие воздушного промежутка по проволоке на опоре № 19 ВЛ 10 кВ "ПС Правобережная - ДСУ-5" с последующим междуфазным замыканием. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ "ПС Правобережная - ДСУ-5" | 30.09.2019 год | Выполнено
227 | 200 | 09 | 2019-09-01 17:25 | 2019-09-01 19:20 | КЛ 10 кВ "ПС Правобережная - РП-48 Б" | Невыявленные причины | Организационных причин не усматривается. | Внести изменения в паспорт КЛ 10 кВ "ПС Правобережная - РП-48 Б" | 30.09.2019 год | На выполнении | 0.416 | 0
|  |  | 2019-09-01 17:25 | 2019-09-01 19:20 |  | Нарушение электрической изоляции | Электрический пробой изоляции концевой муфты КЛ 10 кВ "ПС Правобережная - РП-48 Б" по причине старения изоляции в ходе длительной с 1992 г. эксплуатации. | Выполнить ремонт концевой муфты КЛ 10 кВ "ПС Правобережная - РП-48 Б" | 30.09.2019 год | На выполнении
228 | 201 | 09 | 2019-09-02 11:50 | 2019-09-02 11:50 | КЛ 6 кВ "ПС Знаменская - ТП-448" | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты монтажа | Причиной повреждения КЛ 6 кВ "ПС Знаменская - ТП-448" явился дефект монтажа подрядной организации ООО «СЭМ» в 2016 году. | Внести изменения в паспорт КЛ 6 кВ "ПС Знаменская - ТП-448" | 30.09.2019 год | Выполнено | 0 | 0
|  |  | 2019-09-02 11:50 | 2019-09-02 11:50 |  | Нарушение электрической изоляции | При монтаже КЛ 6 кВ "ПС Знаменская - ТП-448" была нарушена технология монтажа подрядной организацией ООО «СЭМ». | Выполнить ремонт КЛ 6 кВ "ПС Знаменская - ТП-448" | 30.09.2019 год | Выполнено
229 | 909 | 09 | 2019-09-03 02:16 | 2019-09-03 02:16 | ВЛ 220 кВ Иркутская – Восточная II цепь | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) | 03.09.2019 г. прохождение стихийных явлений (грозы) на территории Иркутской области вдоль трассы ВЛ 220 кВ Иркутская-Восточная II цепь. | Внести изменения в карточку учета аварийных отключений ВЛ 35-500 кВ. | 31.10.2019 год | На выполнении | 1.853 | 0
|  |  | 2019-09-03 02:16 | 2019-09-03 02:16 |  | Нарушение электрической изоляции | Попадание молнии в провод фазы "А" и траверсу опоры № 70 ВЛ 220 кВ Иркутская-Восточная II цепь с последующим отключением от действия ДЗЛ на ПС 500 кВ Иркутская и ПС 220 кВ Восточная. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 220 кВ Иркутская – Восточная II цепь. | 31.10.2019 год | На выполнении
230 | 202 | 09 | 2019-09-03 03:00 | 2019-09-03 06:23 | ВЛ 10 кВ | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений | 03.09.2019 г. в г. Иркутске и Иркутском районе произошли отключения объектов электросетевого хозяйства в результате стихийного воздействия. | Вынести изменения в паспорт отключившихся ВЛ | 30.09.2019 год | Выполнено | 8.23 | 9.135
|  |  | 2019-09-03 03:00 | 2019-09-03 06:23 |  | Загрязнение, попадание инородных предметов | Перекрытие воздушного промежутка веткой дерева в пролете опор №№ 11-12 ВЛ 10 кВ "ПС Правобережная - ДСУ-5" с последующим междуфазным замыканием жил. Перекрытие воздушного промежутка веткой дерева между проводом и траверсой опоры ВЛ 10 кВ "ПС Правобережная - ТП-1317 А" с последующим замыканием на землю. Перекрытие воздушного промежутка веткой дерева в пролете опор №№ 13-14 ВЛ 10 кВ "ПС Правобережная - ТП-1054" с последующим междуфазным замыканием жил. Перекрытие воздушного промежутка полиэтиленовой пленкой между проводом и траверсой опоры ВЛ 10 кВ "ПС Правобережная - Урожай Б" с последующим замыканием на землю. Перекрытие воздушного промежутка веткой дерева между проводом и траверсой опоры ВЛ 10 кВ "ПС Правобережная - ТП-444" с последующим замыканием на землю. | Выполнить внеочередной осмотр отключившихся ВЛ | 30.09.2019 год | Выполнено
231 | 203 | 09 | 2019-09-03 05:25 | 2019-09-03 07:12 | КЛ 10 кВ "ТП-626 - ТП-999" | Невыявленные причины | Организационных причин не усматривается. | Внести изменения в паспорт КЛ 10 кВ "ТП-626 - ТП-999" | 30.09.2019 год | На выполнении | 2.136 | 0
|  |  | 2019-09-03 05:25 | 2019-09-03 07:12 |  | Нарушение электрической изоляции | Электрический пробой изоляции КЛ 10 кВ "ТП-626 - ТП-999" по причине старения изоляции в ходе длительной с 1975 г. эксплуатации. | Выполнить ремонт КЛ 10 кВ "ТП-626 - ТП-999" | 30.09.2019 год | На выполнении
232 | 204 | 09 | 2019-09-03 11:04 | 2019-09-03 12:17 | КЛ 6 кВ "РП-31 - ТП-1244 Б" | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия | Проведение не согласованных земляных работ в охранной зоне КЛ 6 кВ "РП-31 - ТП-1244 Б" ООО "Кран". | Внести изменения в паспорт КЛ 6 кВ "РП-31 - ТП-1244 Б" | 30.09.2019 год | На выполнении | 0.242 | 0
|  |  | 2019-09-03 11:04 | 2019-09-03 12:17 |  | Внешнее механическое воздействие | Механическое повреждение КЛ 6 кВ "РП-31 - ТП-1244 Б" ООО "Кран". | Выполнить ремонт КЛ 6 кВ "РП-31 - ТП-1244 Б" за счет ООО "Кран" | 30.09.2019 год | На выполнении
233 | 205 | 09 | 2019-09-03 13:50 | 2019-09-04 00:18 | КЛ 10 кВ "ПС Знаменская-2 - ТП-3354" | Невыявленные причины | Организационных причин не усматривается. | Внести изменения в паспорт КЛ 10 кВ "ПС Знаменская-2 - ТП-3354" | 30.09.2019 год | Выполнено | 2.062 | 0
|  |  | 2019-09-03 13:50 | 2019-09-04 00:18 |  | Нарушение электрической изоляции | На ПС 110 кВ Знаменская-2 от МТЗ отключился В-10 ячейки № 34 «ТП-3354» по причине повреждения КЛ 10 кВ "ПС Знаменская-2 - ТП-3354". | Выполнить ремонт КЛ 10 кВ "ПС Знаменская-2 - ТП-3354" | 30.09.2019 год | Выполнено
234 | 810 | 09 | 2019-09-04 11:09 | 2019-09-04 11:23 | ВЛ 110 кВ Пивзавод-Ново-Ленино с отпайками | Невыявленные причины | Организационных причин не усматривается. | Внести изменения в карточку учета аварийных отключений ВЛ 35-500 кВ. | 31.10.2019 год | Выполнено | 0 | 0
|  |  | 2019-09-04 11:09 | 2019-09-04 11:23 |  | Нарушение электрической изоляции | Разрушение сварного соединения шлейфа фазы "В" на опоре № 38/1 (отпайка на ИЗКСМ) ВЛ 110 кВ Пивзавод-Ново-Ленино с отпайками в следствии длительной с 1957 г. эксплуатации с последующим отгоранием шлейфа и отключением от действия защит В-110 Пивзавод на ПС 220 кВ Ново-Ленино. | Восстановить сварное соединение шлейфа фазы "В" на опоре № 38/1 ВЛ 110 кВ Пивзавод-Ново-Ленино с отпайками. | 31.10.2019 год | Выполнено
235 | 206 | 09 | 2019-09-04 19:00 | 2019-09-04 19:20 | КЛ 10 кВ "РП-10 - ТП-328" | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты монтажа | Причиной повреждения КЛ 10 кВ "РП-10 - ТП-328" явился дефект монтажа подрядной организации ООО «Энергия М» в 2011 году. | Внести изменения в паспорт КЛ 10 кВ "РП-10 - ТП-328" | 30.09.2019 год | На выполнении | 0.066 | 0
|  |  | 2019-09-04 19:00 | 2019-09-04 19:20 |  | Нарушение электрической изоляции | При монтаже КЛ 10 кВ "РП-10 - ТП-328" была нарушена технология монтажа подрядной организацией ООО «Энергия М». | Выполнить ремонт КЛ 10 кВ "РП-10 - ТП-328" | 30.09.2019 год | На выполнении
236 | 207 | 09 | 2019-09-05 17:45 | 2019-09-05 18:27 | ВЛ 6 кВ "РП-15 - ТП-2902" | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия | Обрыв двух проводов ВЛ 6 кВ "РП-15 - ТП-2902" в следствии дорожно-транспортного происшествия. | Внести изменения в паспорт ВЛ 6 кВ "РП-15 - ТП-2902" | 30.09.2019 год | Выполнено | 0.21 | 0
|  |  | 2019-09-05 17:45 | 2019-09-05 18:27 |  | Внешнее механическое воздействие | Обрыв двух проводов ВЛ 6 кВ "РП-15 - ТП-2902" по причине дорожно-транспортного происшествия с последующим отключением от МТЗ В-6 ячейки № 8 "РП-15" на ПС 35 кВ Военный Городок. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 6 кВ "РП-15 - ТП-2902" | 30.09.2019 год | Выполнено
237 | 208 | 09 | 2019-09-05 20:30 | 2019-09-05 21:14 | КЛ 6 кВ "РП-24 - ТП-987" | Невыявленные причины | Организационных причин не усматривается. | Внести изменения в паспорт КЛ 6 кВ "РП-24 - ТП-987" | 30.09.2019 год | Выполнено | 0.146 | 0
|  |  | 2019-09-05 20:30 | 2019-09-05 21:14 |  | Нарушение электрической изоляции | Электрический пробой изоляции концевой муфты КЛ 6 кВ "РП-24 - ТП-987" по причине старения изоляции в ходе длительной с 1971 г. эксплуатации. | Выполнить ремонт концевой муфты КЛ 6 кВ "РП-24 - ТП-987" | 30.09.2019 год | Выполнено
238 | 209 | 09 | 2019-09-07 09:46 | 2019-09-07 11:29 | ТП-3223 | Невыявленные причины | Организационных причин не усматривается. | Внести изменения в паспорт ТП-3223 | 31.10.2019 год | Выполнено | 2.394 | 0
|  |  | 2019-09-07 09:46 | 2019-09-07 11:29 |  | Нарушение электрической изоляции | Электрический пробой изоляции проходного изолятора на ТП-3223 по причине старения изоляции в ходе длительной с 1990 г. эксплуатации | Выполнить внеочередной осмотр ТП-3223 | 31.10.2019 год | Выполнено
239 | 210 | 09 | 2019-09-08 15:48 | 2019-09-08 15:48 | КЛ 10 кВ "ПС Правобережная - РП-32 Б" | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия | Проведение не согласованных земляных работ в охранной зоне КЛ 10 кВ "ПС Правобережная - РП-32 Б" ООО "Сибэнерго". | Выполнить ремонт КЛ 10 кВ "ПС Правобережная - РП-32 Б" | 30.09.2019 год | Выполнено | 0 | 0
|  |  | 2019-09-08 15:48 | 2019-09-08 15:48 |  | Внешнее механическое воздействие | Механическое повреждение КЛ 10 кВ "ПС Правобережная - РП-32 Б" ООО "Сибэнерго". | Выполнить ремонт КЛ 10 кВ "ПС Правобережная - РП-32 Б" за счет ООО "Сибэнергосервис" | 30.09.2019 год | Выполнено
240 | 211 | 09 | 2019-09-08 18:07 | 2019-09-08 19:01 | КЛ 10 кВ "ТП-1319 - ТП-3699" и КЛ 10 кВ "РП-43 - ТП-1873" | Невыявленные причины | Организационных причин не усматривается. | Внести изменения в паспорт КЛ 10 кВ "ТП-1319 - ТП-3699" | 30.09.2019 год | Выполнено | 0.079 | 0
[8 empty] | Внести изменения в паспорт КЛ 10 кВ "РП-43 - ТП-1873" | 30.09.2019 год | Выполнено
|  |  | 2019-09-08 18:07 | 2019-09-08 19:01 |  | Нарушение электрической изоляции | Электрический пробой КЛ 10 кВ "ТП-1319 - ТП-3699" по причине старения изоляции в ходе длительной с 1999 г. эксплуатации. | Выполнить ремонт КЛ 10 кВ "ТП-1319 - ТП-3699" | 30.09.2019 год | Выполнено
[7 empty] | Электрический пробой изоляции соединительной муфты КЛ 10 кВ "РП-43 - ТП-1873" по причине старения изоляции в ходе длительной с 1989 г. эксплуатации. | Выполнить ремонт соединительной муфты КЛ 10 кВ "РП-43 - ТП-1873" | 30.09.2019 год | Выполнено
241 | 212 | 09 | 2019-09-10 10:58 | 2019-09-10 11:56 | КЛ 6 кВ "ПС Южная - ТП-1255" | Невыявленные причины | Организационных причин не усматривается. | Внести изменения в паспорт КЛ 6 кВ "ПС Южная - ТП-1255" | 30.09.2019 год | На выполнении | 1.056 | 0
|  |  | 2019-09-10 10:58 | 2019-09-10 11:56 |  | Нарушение электрической изоляции | На ПС 110 кВ Южная от действия защит отключился В-6 ячейки № 29 «ТП-1255» по причине повреждения КЛ 6 кВ "ПС Южная - ТП-1255" | Выполнить ремонт КЛ 6 кВ "ПС Южная - ТП-1255" | 30.09.2019 год | На выполнении
242 | 213 | 09 | 2019-09-10 21:40 | 2019-09-11 00:38 | ВЛ 10 кВ "ПС М.Падь - Исскуство" | Невыявленные причины | Организационных причин не усматривается. | Внести изменения в паспорт ВЛ 10 кВ "ПС М.Падь - Исскуство" | 30.09.2019 год | Выполнено | 1.188 | 1.318
|  |  | 2019-09-10 21:40 | 2019-09-11 00:38 |  | Загрязнение, попадание инородных предметов | На ПС 35 кВ Мельничная Падь от действия защит отключился В-6 ячейки № 5 «Искусство». Осмотром ВЛ 10 кВ "ПС М.Падь - Исскуство" обнаружены ветки деревьев на потребительстких отпайках на ТП-5332 и ТП-4756.
243 | 214 | 09 | 2019-09-11 00:20 | 2019-09-11 01:50 | ВЛ 10 кВ "ПС Бытовая - Мамоны Б" | Невыявленные причины | Организационных причин не усматривается. | Внести изменения в паспорт ВЛ 10 кВ "ПС Бытовая - Мамоны Б" | 30.09.2019 год | Выполнено | 1.2 | 1.332
|  |  | 2019-09-11 00:20 | 2019-09-11 01:50 |  | Загрязнение, попадание инородных предметов | Перекрытие воздушного промежутка полиэтиленовой пленкой в пролёте опор №№ 44-45 ВЛ 10 кВ "ПС Бытовая - Мамоны Б" с последующим междуфазным замыканием жил. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ "ПС Бытовая - Мамоны Б" | 30.09.2019 год | Выполнено
244 | 215 | 09 | 2019-09-11 16:36 | 2019-09-11 18:31 | КЛ 6 кВ "ПС Партизанская - ТП-1123" | Невыявленные причины | Организационных причин не усматривается. | Внести изменения в паспорт КЛ 6 кВ "ПС Партизанская - ТП-1123" | 30.09.2019 год | Выполнено | 0.079 | 55.27
|  |  | 2019-09-11 16:36 | 2019-09-11 18:31 |  | Нарушение электрической изоляции | Электрический пробой КЛ 6 кВ "ПС Партизанская - ТП-1123" по причине старения изоляции в ходе длительной с 1999 г. эксплуатации. | Выполнить ремонт КЛ 6 кВ "ПС Партизанская - ТП-1123" | 30.09.2019 год | Выполнено
245 | 811 | 09 | 2019-09-11 21:24 | 2019-09-11 21:24 | Т-1 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты монтажа | Причиной повреждения контрольного кабеля цепей включения КЗ-110 Т-1 от ЗДЗ 1 СШ 10 кВ явился дефект монтажа подрядной организации ООО «ЭнергоПромЭлектроникс» в 2011 году. | Не намечаются. |  |  | 0 | 0
|  |  | 2019-09-11 21:24 | 2019-09-11 21:24 |  | Нарушение электрической изоляции | При монтаже контрольного кабеля цепей включения КЗ-110 Т-1 от ЗДЗ 1 СШ 10 кВ была нарушена технология монтажа подрядной организацией ООО «ЭнергоПромЭлектроникс». | Выполнить замену контрольного кабеля от п. №9 ОПУ до шкафа ЗДЗ 1 СШ 10 кВ ЗРУ. | 16.09.2019 год | Выполнено
246 | 216 | 09 | 2019-09-11 21:50 | 2019-09-12 00:30 | КЛ 6 кВ "РП-24 - ТП-1035" | Невыявленные причины | Организационных причин не усматривается. | Внести изменения в паспорт КЛ 6 кВ "РП-24 - ТП-1035" | 30.09.2019 год | Выполнено | 0.798 | 0.886
|  |  | 2019-09-11 21:50 | 2019-09-12 00:30 |  | Нарушение электрической изоляции | На РП-24 от МТЗ отключился В-6 ячейки № 8 «ТП-1035» повреждений КЛ 6 кВ "РП-24 - ТП-1035" не обнаружено.
247 | 217 | 09 | 2019-09-12 14:01 | 2019-09-12 14:29 | ПС 220 кВ Байкальская: В-6 кВ ячейки В-6 Т-3 | Невыявленные причины | Организационных причин не усматривается. | Внести изменения в паспорт В-6 Т-3 на ПС 220 кВ Байкальская | 30.09.2019 год | На выполнении | 1.932 | 2.144
|  |  | 2019-09-12 14:01 | 2019-09-12 14:29 |  | Нарушение электрической изоляции | На ПС 220 кВ Байкальская от действия защит отключился В-6 кВ В-6 Т-3. Оперативным персоналом определена «земля» на постоянном токе в цепях защит В-6 Т-3 | Выполнить ремонт цепей защит В-6 Т-3 | 30.09.2019 год | На выполнении
248 | 218 | 09 | 2019-09-12 18:40 | 2019-09-12 19:30 | ВЛ 6 кВ "ПС Глазково - ТП-810" | Невыявленные причины | Организационных причин не усматривается. | Внести изменения в паспорт ВЛ 6 кВ "ПС Глазково - ТП-810" | 30.09.2019 год | Выполнено | 0.996 | 1.106
|  |  | 2019-09-12 18:40 | 2019-09-12 19:30 |  | Загрязнение, попадание инородных предметов | Перекрытие воздушного промежутка ветками дерева на отпайке к ТП-3311 ВЛ 6 кВ "ПС Глазково - ТП-810" с последующим междуфазным замыканием жил. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 6 кВ "ПС Глазково - ТП-810" | 30.09.2019 год | Выполнено
249 | 219 | 09 | 2019-09-12 20:29 | 2019-09-12 21:21 | ВЛ 6 кВ "ПС КПД - Кая" | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений | 12.09.2019 г. в г. Иркутске и Иркутском районе произошли отключения объектов электросетевого хозяйства в результате стихийного воздействия. | Внести изменения в паспорт ВЛ 6 кВ "ПС КПД - Кая" | 30.09.2019 год | Выполнено | 0.18 | 0.2
|  |  | 2019-09-12 20:29 | 2019-09-12 21:21 |  | Загрязнение, попадание инородных предметов | Перекрытие воздушного промежутка веткой дерева в пролёте опор №№ 4-5 ВЛ 6 кВ "ПС КПД - Кая" с последующим междуфазным замыканием жил. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 6 кВ "ПС КПД - Кая" | 30.09.2019 год | Выполнено
250 | 812 | 09 | 2019-09-13 05:10 | 2019-09-13 06:26 | Т-2 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты монтажа | Причиной повреждения контрольного кабеля цепей включения КЗ-110 Т-2 от ЗДЗ 4 СШ 10 кВ явился дефект монтажа подрядной организации ООО «ЭнергоПромЭлектроникс» в 2011 году. | Не намечаются. |  |  | 16.593 | 0
|  |  | 2019-09-13 05:10 | 2019-09-13 06:26 |  | Нарушение электрической изоляции | При монтаже контрольного кабеля цепей включения КЗ-110 Т-2 от ЗДЗ 4 СШ 10 кВ была нарушена технология монтажа подрядной организацией ООО «ЭнергоПромЭлектроникс». | Выполнить замену контрольного кабеля от п. №9 ОПУ до шкафа ЗДЗ 4 СШ 10 кВ ЗРУ. | 16.09.2019 год | Выполнено
251 | 220 | 09 | 2019-09-13 18:26 | 2019-09-13 19:11 | КЛ 10 кВ "ПС Правобережная - РП-32 А" | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия | Проведение не согласованных земляных работ в охранной зоне КЛ 10 кВ "ПС Правобережная - РП-32 А" неустановленным лицом. | Внести изменения в паспорт КЛ 10 кВ "ПС Правобережная - РП-32 А" | 30.09.2019 год | Выполнено | 0 | 29.56
|  |  | 2019-09-13 18:26 | 2019-09-13 19:11 |  | Внешнее механическое воздействие | Механическое повреждение КЛ 10 кВ "ПС Правобережная - РП-32 А" неустановленным лицом. | Выполнить ремонт КЛ 10 кВ "ПС Правобережная - РП-32 А" | 30.09.2019 год | Выполнено
252 | 221 | 09 | 2019-09-14 10:02 | 2019-09-14 11:33 | ВЛ 6 кВ "ТП-1187 - ТП-974" | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений | 14.09.2019 г. в г. Иркутске и Иркутском районе произошли отключения объектов электросетевого хозяйства в результате стихийного воздействия. | Внести изменения в паспорт ВЛ 6 кВ "ТП-1187 - ТП-974" | 30.09.2019 год | Выполнено | 0.453 | 0.502
|  |  | 2019-09-14 10:02 | 2019-09-14 11:33 |  | Загрязнение, попадание инородных предметов | Перекрытие воздушного промежутка веткой дерева в пролёте опор №№ 52-53 ВЛ 6 кВ "ТП-1187 - ТП-974" с последующим междуфазным замыканием жил. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 6 кВ "ТП-1187 - ТП-974" | 30.09.2019 год | Выполнено
253 | 809 | 09 | 2019-08-15 06:01 | 2019-08-15 10:37 | ВЛ 110 кВ Иркутская ГЭС - Мельниково с отпайками | Невыявленные причины | Организационных причин не усматривается. | Внести изменения в паспорт КЛ 6 кВ "ПС Студенческая - РП-38" | 31.10.2019 год | Выполнено | 0 | 0
|  |  | 2019-08-15 06:01 | 2019-08-15 10:37 |  | Нарушение электрической изоляции | Повреждение в концевой муфте КЛ 6 кВ "ПС Студенческая - РП-38" с последующим оплавлением изоляции контрольных кабелей ЗДЗ Т-1 в релейном шкафу ячейки № 9 КРУН 6 кВ на ПС 110 кВ Студенческая. | Восстановить вторичные цепи Т-1 в КРУН 6 кВ. | 31.10.2019 год | Выполнено
[8 empty] | Выполнить ремонт концевой муфты КЛ 6 кВ "ПС Студенческая - РП-38" | 31.10.2019 год | Выполнено
254 | 222 | 09 | 2019-09-16 09:10 | 2019-09-16 11:57 | КЛ 6/10 кВ | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия | Проведение не согласованных земляных работ в охранной зоне КЛ 6 кВ "ПС Изумрудная - ПП Березовый А" и КЛ 6 кВ "ПС Изумрудная - ПП Березовый Б" неустановленным лицом. | Внести изменения в паспорт КЛ 10 кВ "ПС Изумрудная - ПП Березовый А" | 30.09.2019 год | Выполнено | 2.201 | 51.793
|  |  | 2019-09-16 09:10 | 2019-09-16 11:57 |  | Воздействие животных и птиц | Попадание птицы на РЛНД-10 отпайки на ТП-4512 КЛ 10 кВ "ПС Изумрудная - ПП Березовый А" | Внести изменения в паспорт КЛ 6 кВ "РП-31 - ТП-1244 А" | 30.09.2019 год | Выполнено
[8 empty] | Внести изменения в паспорт КЛ 6 кВ "РП-31 - ТП-1244 Б" | 30.09.2019 год | Выполнено
|  |  | 2019-09-16 09:10 | 2019-09-16 11:57 |  | Внешнее механическое воздействие | Механическое повреждение КЛ 6 кВ "ПС Изумрудная - ПП Березовый А" и КЛ 6 кВ "ПС Изумрудная - ПП Березовый Б" неустановленным лицом. | Выполнить ремонт КЛ 6 кВ "РП-31 - ТП-1244 А" | 30.09.2019 год | Выполнено
|  |  | 2019-09-16 09:10 | 2019-09-16 11:57 |  | Нарушение электрической изоляции | Перекрытие воздушного промежутка по птице на РЛНД-10 отпайки на ТП-4512 КЛ 10 кВ "ПС Изумрудная - ПП Березовый А" с последующим междуфазным замыканием. | Выполнить ремонт КЛ 6 кВ "РП-31 - ТП-1244 Б" | 30.09.2019 год | Выполнено
255 | 223 | 09 | 2019-09-16 13:39 | 2019-09-17 07:10 |  | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия | Проведение не согласованных земляных работ в охранной зоне КЛ 6 кВ "ПС Мельниково - ТП-308" и КЛ 6 кВ "ТП-199 - ТП-156" неустановленным лицом. | Внести изменения в паспорт КЛ 6 кВ "ТП-199 - ТП-156" | 30.09.2019 год | Выполнено | 8.053 | 55.523
|  |  | 2019-09-16 13:39 | 2019-09-17 07:10 |  | Невыявленные причины |  | Внести изменения в паспорт КЛ 6 кВ "ПС Мельниково - ТП-308" | 30.09.2019 год | Выполнено
[8 empty] | Внести изменения в паспорт КЛ 6 кВ "ПС Мельниково - РП-27 Б" | 30.09.2019 год | Выполнено
|  |  | 2019-09-16 13:39 | 2019-09-17 07:10 |  | Внешнее механическое воздействие | Механическое повреждение КЛ 6 кВ "ПС Мельниково - ТП-308" и КЛ 6 кВ "ТП-199 - ТП-156" неустановленным лицом. | Выполнить ремонт КЛ 6 кВ "ТП-199 - ТП-156" | 30.09.2019 год | Выполнено
|  |  | 2019-09-16 13:39 | 2019-09-17 07:10 |  | Нарушение электрической изоляции |  | Выполнить ремонт КЛ 6 кВ "ПС Мельниково - ТП-308" | 30.09.2019 год | Выполнено
256 | 224 | 09 | 2019-09-17 06:50 | 2019-09-17 09:34 | КЛ 6 кВ "ТП-1673 - ТП-264" | Невыявленные причины | Организационных причин не усматривается. | Внести изменения в паспорт КЛ 6 кВ "ТП-1673 - ТП-264" | 30.09.2019 год | Выполнено | 0.273 | 30.163
|  |  | 2019-09-17 06:50 | 2019-09-17 09:34 |  | Нарушение электрической изоляции | Электрический пробой КЛ 6 кВ "ТП-1673 - ТП-264" по причине старения изоляции в ходе длительной с 2002 г. эксплуатации. | Выполнить ремонт КЛ 6 кВ "ТП-1673 - ТП-264" | 30.09.2019 год | Выполнено
257 | 225 | 09 | 2019-09-17 15:45 | 2019-09-17 15:45 | КЛ 10 кВ "ПС Правобережная - РП-32 Б" | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия | Проведение не согласованных земляных работ в охранной зоне КЛ 10 кВ "ПС Правобережная - РП-32 Б" неустановленным лицом. | Внести изменения в паспорт КЛ 10 кВ "ПС Правобережная - РП-32 Б" | 31.10.2019 год | На выполнении | 0 | 0
|  |  | 2019-09-17 15:45 | 2019-09-17 15:45 |  | Внешнее механическое воздействие | Механическое повреждение КЛ 10 кВ "ПС Правобережная - РП-32 Б" неустановленным лицом. | Выполнить ремонт КЛ 10 кВ "ПС Правобережная - РП-32 Б" | 31.10.2019 год | На выполнении
258 | 226 | 09 | 2019-09-17 21:02 | 2019-09-17 22:37 | КЛ 6 кВ "РКК - ТП-7" | Невыявленные причины | Организационных причин не усматривается. | Внести изменения в паспорт КЛ 6 кВ "РКК - ТП-7" | 31.10.2019 год | Выполнено | 0.474 | 30.426
|  |  | 2019-09-17 21:02 | 2019-09-17 22:37 |  | Нарушение электрической изоляции | Электрический пробой КЛ 6 кВ "РКК - ТП-7" по причине старения изоляции в ходе длительной с 1998 г. эксплуатации. | Выполнить ремонт КЛ 6 кВ "РКК - ТП-7" | 31.10.2019 год | Выполнено
259 | 227 | 09 | 2019-09-21 00:07 | 2019-09-21 11:49 | КЛ 10 кВ "ПС Правобережная - РП-32 А" | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия | Проведение не согласованных земляных работ в охранной зоне КЛ 10 кВ "ПС Правобережная - РП-32 А" неустановленным лицом. | Внести изменения в паспорт КЛ 10 кВ "ПС Правобережная - РП-32 А" | 31.10.2019 год | Выполнено | 1.221 | 30.54
|  |  | 2019-09-21 00:07 | 2019-09-21 11:49 |  | Невыявленные причины |  | Внести изменения в паспорт КЛ 10 кВ "ПС Правобережная - ТП-1054" | 31.10.2019 год | Выполнено
|  |  | 2019-09-21 00:07 | 2019-09-21 11:49 |  | Внешнее механическое воздействие | Механическое повреждение КЛ 10 кВ "ПС Правобережная - РП-32 А" неустановленным лицом. | Выполнить ремонт КЛ 10 кВ "ПС Правобережная - РП-32 А" | 31.10.2019 год | Выполнено
|  |  | 2019-09-21 00:07 | 2019-09-21 11:49 |  | Загрязнение, попадание инородных предметов
260 | 228 | 09 | 2019-09-21 00:14 | 2019-09-21 02:07 | КЛ 6 кВ "ПС Глазково - РП-29" | Невыявленные причины | Организационных причин не усматривается. | Внести изменения в паспорт КЛ 6 кВ "ПС Глазково - РП-29" | 31.10.2019 год | Выполнено | 2.444 | 33.112
|  |  | 2019-09-21 00:14 | 2019-09-21 02:07 |  | Нарушение электрической изоляции | Электрический пробой КЛ 6 кВ "ПС Глазково - РП-29" по причине старения изоляции в ходе длительной с 1979 г. эксплуатации. | Выполнить ремонт КЛ 6 кВ "ПС Глазково - РП-29" | 31.10.2019 год | Выполнено
261 | 229 | 09 | 2019-09-21 13:45 | 2019-09-21 14:05 | КЛ 10 кВ с ВЛ 10 кВ "РП-10 - ТП-328" к ТП-4892 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты монтажа | Причиной повреждения КЛ 10 кВ с ВЛ 10 кВ "РП-10 - ТП-328" к ТП-4892 явился дефект монтажа подрядной организации ООО «СЭМ» в 2013 году. | Внести изменения в паспорт КЛ 10 кВ с ВЛ 10 кВ "РП-10 - ТП-328" к ТП-4892 | 30.09.2019 год | Выполнено | 0.165 | 24.033
|  |  | 2019-09-21 13:45 | 2019-09-21 14:05 |  | Нарушение электрической изоляции | При монтаже КЛ 10 кВ с ВЛ 10 кВ "РП-10 - ТП-328" к ТП-4892 была нарушена технология монтажа подрядной организацией ООО «СЭМ». | Выполнить ремонт КЛ 10 кВ с ВЛ 10 кВ "РП-10 - ТП-328" к ТП-4892 | 30.09.2019 год | Выполнено
262 | 230 | 09 | 2019-09-21 13:54 | 2019-09-21 14:48 | КЛ 6 кВ "РП-21 - ТП-794" | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия | Проведение не согласованных земляных работ в охранной зоне КЛ 6 кВ "РП-21 - ТП-794" неустановленным лицом. | Внести изменения в паспорт КЛ 6 кВ "РП-21 - ТП-794" | 31.10.2019 год | Выполнено | 0.72 | 30.117
|  |  | 2019-09-21 13:54 | 2019-09-21 14:48 |  | Внешнее механическое воздействие | Механическое повреждение КЛ 6 кВ "РП-21 - ТП-794" неустановленным лицом. | Выполнить ремонт КЛ 6 кВ "РП-21 - ТП-794" | 31.10.2019 год | Выполнено
263 | 231 | 09 | 2019-09-23 06:05 | 2019-09-23 07:18 | КЛ 10 кВ "ПС Правобережная - ТП-1054" | Невыявленные причины | Организационных причин не усматривается. | Внести изменения в паспорт КЛ 10 кВ "ПС Правобережная - ТП-1054" | 30.09.2019 год | Выполнено | 0.504 | 0.559
|  |  | 2019-09-23 06:05 | 2019-09-23 07:18 |  | Нарушение электрической изоляции | На ПС 220 кВ Правобережная от МТЗ отключился В-10 кВ ячейки № 24 «ТП-1054». Повреждений КЛ 10 кВ "ПС Правобережная - ТП-1054" не обнаружено.
264 | 232 | 09 | 2019-09-24 10:30 | 2019-09-24 12:34 | КЛ 10 кВ "ПС Луговая - ТП-59 Б" | Невыявленные причины | Организационных причин не усматривается. | Внести изменения в паспорт КЛ 10 кВ "ПС Луговая - ТП-59 Б" | 31.10.2019 год | На выполнении | 9.5 | 0
|  |  | 2019-09-24 10:30 | 2019-09-24 12:34 |  | Нарушение электрической изоляции | Электрический пробой изоляции концевой муфты КЛ 10 кВ "ПС Луговая - ТП-59 Б" по причине старения изоляции в ходе длительной с 1985 г. эксплуатации. | Выполнить ремонт концевой муфты КЛ 10 кВ "ПС Луговая - ТП-59 Б" | 31.10.2019 год | На выполнении
265 | 233 | 09 | 2019-09-24 17:07 | 2019-09-24 19:00 | КЛ 6 кВ "ТП-781 - ТП-1074" и КЛ 6 кВ "Октябрьская - РП-23 Б" | Невыявленные причины | Организационных причин не усматривается. | Внести изменения в паспорт КЛ 6 кВ "ТП-781 - ТП-1074" | 31.10.2019 год | Выполнено | 1.336 | 0
[8 empty] | Внести изменения в паспорт КЛ 6 кВ "Октябрьская - РП-23 Б" | 31.10.2019 год | Выполнено
|  |  | 2019-09-24 17:07 | 2019-09-24 19:00 |  | Нарушение электрической изоляции | Электрический пробой КЛ 6 кВ "ТП-781 - ТП-1074" по причине старения изоляции в ходе длительной с 1993 г. эксплуатации. Электрический пробой КЛ 6 кВ "Октябрьская - РП-23 Б" по причине повреждения КЛ 6 кВ "ТП-781 - ТП-1074". | Выполнить ремонт КЛ 6 кВ "Октябрьская - РП-23 Б" | 31.10.2019 год | Выполнено
[8 empty] | Выполнить ремонт КЛ 6 кВ "ТП-781 - ТП-1074" | 31.10.2019 год | Выполнено
266 | 234 | 09 | 2019-09-24 17:56 | 2019-09-24 18:39 | КЛ 6 кВ "ПС Октябрьская - РП-1 Б" | Невыявленные причины | Организационных причин не усматривается. | Внести изменения в паспорт КЛ 6 кВ "ПС Октябрьская - РП-1 Б" | 04.10.2019 год | Выполнено | 0.426 | 25.916
|  |  | 2019-09-24 17:56 | 2019-09-24 18:39 |  | Нарушение электрической изоляции | На ПС 110 кВ Октябрьская от МТЗ отключился В-6 ячейки № 21 «РП-1 Б» по причине повреждения КЛ 6 кВ "ПС Октябрьская - РП-1 Б" | Выполнить ремонт КЛ 6 кВ "ПС Октябрьская - РП-1 Б" | 04.10.2019 год | Выполнено
267 | 235 | 09 | 2019-09-25 08:56 | 2019-09-25 15:09 | ВЛ 10 кВ «ПС Знаменская-2 - ТП-656» | Невыявленные причины | Организационных причин не усматривается. | Внести изменения в паспорт ВЛ 10 кВ "ПС Знаменская-2 - ТП-656 | 30.09.2019 год | Выполнено | 3.1 | 5.941
|  |  | 2019-09-25 08:56 | 2019-09-25 15:09 |  | Нарушение электрической изоляции | На ПС 110 кВ Знаменская-2 от действия защит отключился В-10 ячейки № 31 «ТП-656»по причине отгорания шлейфа в плашечном зажиме фазы «В» на опоре № 8 ВЛ 10 кВ «ПС Знаменская-2 - ТП-656». | Выполнить ремонт шлейфа ВЛ 10 кВ "ПС Знаменская-2 - ТП-656" | 30.09.2019 год | Выполнено
268 | 236 | 09 | 2019-09-25 15:49 | 2019-09-25 17:52 | ВЛ 10 кВ "ПС Бытовая - Мамоны Б" | Невыявленные причины | Организационных причин не усматривается. | Внести изменения в паспорт ВЛ 10 кВ "ПС Бытовая - Мамоны Б" | 30.09.2019 год | Выполнено | 1.64 | 3.32
|  |  | 2019-09-25 15:49 | 2019-09-25 17:52 |  | Нарушение электрической изоляции | Электрический пробой изоляции подставного изолятора РЛНД-10 по причине старения изоляции в ходе длительной с 1990 г. эксплуатации | Выполнить замену изолятора на РЛНД-10 отпайки к ТП-68 Б ВЛ 10 кВ "ПС Бытовая - Мамоны Б" | 30.09.2019 год | Выполнено
269 | 237 | 09 | 2019-09-25 23:45 | 2019-09-26 00:13 | КЛ 6 кВ "ПС Рабочая - ТП-542" | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия | Проведение не согласованных земляных работ в охранной зоне КЛ 6 кВ "ПС Рабочая - ТП-542" неустановленным лицом. | Внести изменения в паспорт КЛ 6 кВ "ПС Рабочая - ТП-542" | 31.10.2019 год | Выполнено | 0.284 | 30.881
|  |  | 2019-09-25 23:45 | 2019-09-26 00:13 |  | Внешнее механическое воздействие | Механическое повреждение КЛ 6 кВ "ПС Рабочая - ТП-542" неустановленным лицом. | Выполнить ремонт КЛ 6 кВ "ПС Рабочая - ТП-542" | 31.10.2019 год | Выполнено
270 | 238 | 09 | 2019-09-26 05:55 | 2019-09-26 09:27 | КЛ 6 кВ с ПС Жилкино на ВЛ 6 кВ 6 кВ "ПС Жилкино - ТП-4259" | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия | Проведение не согласованных земляных работ в охранной зоне КЛ 6 кВ с ПС Жилкино на ВЛ 6 кВ 6 кВ "ПС Жилкино - ТП-4259" неустановленным лицом. | Внести изменения в паспорт КЛ 6 кВ с ПС Жилкино на ВЛ 6 кВ 6 кВ "ПС Жилкино - ТП-4259" | 31.10.2019 год | Выполнено | 1.065 | 30.85
|  |  | 2019-09-26 05:55 | 2019-09-26 09:27 |  | Внешнее механическое воздействие | Механическое повреждение КЛ 6 кВ с ПС Жилкино на ВЛ 6 кВ 6 кВ "ПС Жилкино - ТП-4259" неустановленным лицом. | Выполнить ремонт КЛ 6 кВ с ПС Жилкино на ВЛ 6 кВ 6 кВ "ПС Жилкино - ТП-4259" | 31.10.2019 год | Выполнено
271 | 239 | 09 | 2019-09-26 16:20 | 2019-09-26 19:35 | КЛ 10 кВ с ПС Изумрудная на ВЛ 10 кВ "ПС Изумрудная - Ивушка" и КЛ 10 кВ "ПС Изумрудная - ТП-2314" | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия | Проведение не согласованных земляных работ в охранной зоне КЛ 6 кВ с ПС Жилкино на ВЛ 6 кВ 6 кВ "ПС Жилкино - ТП-4259" неустановленным лицом. | Внести изменения в паспорт КЛ 10 кВ с ПС Изумрудная на ВЛ 10 кВ "ПС Изумрудная - Ивушка" | 31.10.2019 год | Выполнено | 3.605 | 30.85
|  |  | 2019-09-26 16:20 | 2019-09-26 19:35 |  | Невыявленные причины | Организационных причин не усматривается. | Внести изменения в паспорт КЛ 10 кВ "ПС Изумрудная - ТП-2314" | 31.10.2019 год | Выполнено
|  |  | 2019-09-26 16:20 | 2019-09-26 19:35 |  | Внешнее механическое воздействие | Механическое повреждение КЛ 6 кВ с ПС Жилкино на ВЛ 6 кВ 6 кВ "ПС Жилкино - ТП-4259" неустановленным лицом. | Выполнить ремонт КЛ 10 кВ с ПС Изумрудная на ВЛ 10 кВ "ПС Изумрудная - Ивушка" | 31.10.2019 год | Выполнено
|  |  | 2019-09-26 16:20 | 2019-09-26 19:35 |  | Нарушение электрической изоляции | На ПС 110 кВ Изумрудная от действия защит отключился В-10 кВ ячейки № 19 «ТП-2314». Повреждений КЛ 10 кВ "ПС Изумрудная - ТП-2314" не выявлено.
272 | 240 | 09 | 2019-09-29 11:41 | 2019-09-29 12:50 | КЛ 6 кВ "ТП-703 - ТП-1189" | Невыявленные причины | Организационных причин не усматривается. | Внести изменения в паспорт КЛ 6 кВ "ТП-703 - ТП-1189" | 31.10.2019 год | На выполнении | 0.345 | 0
|  |  | 2019-09-29 11:41 | 2019-09-29 12:50 |  | Нарушение электрической изоляции | Электрический пробой КЛ 6 кВ "ТП-703 - ТП-1189" по причине старения изоляции в ходе длительной с 1985 г. эксплуатации. | Выполнить ремонт КЛ 6 кВ "ТП-703 - ТП-1189" | 31.10.2019 год | На выполнении
273 | 241 | 09 | 2019-09-30 08:24 | 2019-09-30 09:20 | КЛ 6 кВ "ПС Лисиха - РП-6" | Невыявленные причины | Организационных причин не усматривается. | Внести изменения в паспорт КЛ 6 кВ "ПС Лисиха - РП-6" | 31.10.2019 год | На выполнении | 0.465 | 0
|  |  | 2019-09-30 08:24 | 2019-09-30 09:20 |  | Нарушение электрической изоляции | Электрический пробой КЛ 6 кВ "ПС Лисиха - РП-6" по причине старения изоляции в ходе длительной с 1970 г. эксплуатации. | Выполнить ремонт КЛ 6 кВ "ПС Лисиха - РП-6" | 31.10.2019 год | На выполнении
274 | 242 | 09 | 2019-09-30 17:59 | 2019-10-01 00:37 | ВЛ 10 кВ "ПС Максимовская - М. Елань Б" | Невыявленные причины | Организационных причин не усматривается. | Внести изменения в паспорт ВЛ 10 кВ "ПС Максимовская - М. Елань Б" | 31.10.2019 год | Выполнено | 8.619 | 9.567
|  |  | 2019-09-30 17:59 | 2019-10-01 00:37 |  | Загрязнение, попадание инородных предметов | На ПС 110 кВ Максимовская от МТЗ отключился В-10 ячейки № 4 «М. Елань Б». Осмотром ВЛ 10 кВ "ПС Максимовская - М. Елань Б" обнаружены ветки деревьев на потребительской отпайке на Вдовино. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ "ПС Максимовская - М. Елань Б" | 31.10.2019 год | Выполнено
275 | 243 | 10 | 2019-10-01 21:45 | 2019-10-02 00:17 | КЛ 6 кВ "РП-6 - ТП-64" | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия | Проведение не согласованных земляных работ в охранной зоне КЛ 6 кВ "РП-6 - ТП-64" неустановленным лицом. | Внести изменения в паспорт КЛ 6 кВ "РП-6 - ТП-64" | 31.10.2019 год | Выполнено | 0.155 | 29.133
|  |  | 2019-10-01 21:45 | 2019-10-02 00:17 |  | Внешнее механическое воздействие | Механическое повреждение КЛ 6 кВ "РП-6 - ТП-64" неустановленным лицом. | Выполнить ремонт КЛ 6 кВ "РП-6 - ТП-64" | 31.10.2019 год | Выполнено
276 | 244 | 10 | 2019-10-02 09:09 | 2019-10-02 11:03 | КЛ 6 кВ "РП-24 - ТП-1185" | Невыявленные причины | Организационных причин не усматривается. | Внести изменения в паспорт КЛ 6 кВ "РП-24 - ТП-1185" | 31.10.2019 год | На выполнении | 1.52 | 0
|  |  | 2019-10-02 09:09 | 2019-10-02 11:03 |  | Нарушение электрической изоляции | Электрический пробой КЛ 6 кВ "РП-24 - ТП-1185" по причине старения изоляции в ходе длительной с 1990 г. эксплуатации. | Выполнить ремонт КЛ 6 кВ "РП-24 - ТП-1185" | 31.10.2019 год | На выполнении
277 | 245 | 10 | 2019-10-02 12:45 | 2019-10-02 15:57 | КЛ 10 кВ "ТП-3836 - ТП-3724" | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия | Проведение не согласованных земляных работ в охранной зоне КЛ 10 кВ "ТП-3836 - ТП-3724" неустановленным лицом. | Внести изменения в паспорт КЛ 10 кВ "ТП-3836 - ТП-3724" | 31.10.2019 год | Выполнено | 1.6 | 30.912
|  |  | 2019-10-02 12:45 | 2019-10-02 15:57 |  | Внешнее механическое воздействие | Механическое повреждение КЛ 10 кВ "ТП-3836 - ТП-3724" неустановленным лицом. | Выполнить ремонт КЛ 10 кВ "ТП-3836 - ТП-3724" | 31.10.2019 год | Выполнено
278 | 246 | 10 | 2019-10-02 14:09 | 2019-10-02 14:42 | КЛ 10 кВ "ПС Восточная - ТП-9А" | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия | Проведение не согласованных земляных работ в охранной зоне КЛ 10 кВ "ПС Восточная - ТП-9А" неустановленным лицом. | Внести изменения в паспорт КЛ 10 кВ "ПС Восточная - ТП-9А" | 31.10.2019 год | Выполнено | 0.165 | 30.835
|  |  | 2019-10-02 14:09 | 2019-10-02 14:42 |  | Внешнее механическое воздействие | Механическое повреждение КЛ 10 кВ "ПС Восточная - ТП-9А" неустановленным лицом. | Выполнить ремонт КЛ 10 кВ "ПС Восточная - ТП-9А" | 31.10.2019 год | Выполнено
279 | 247 | 10 | 2019-10-02 19:17 | 2019-10-02 19:17 | КЛ 10 кВ "ПС Центральная - ТП-2538А" | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты монтажа | Причиной повреждения КЛ 10 кВ "ПС Центральная - ТП-2538А" явился дефект монтажа подрядной организации ООО «СЭМ» в 2018 году. | Внести изменения в паспорт КЛ 10 кВ "ПС Центральная - ТП-2538А" | 31.10.2019 год | Выполнено | 0 | 31.681
|  |  | 2019-10-02 19:17 | 2019-10-02 19:17 |  | Нарушение электрической изоляции | При монтаже КЛ 10 кВ "ПС Центральная - ТП-2538А" была нарушена технология монтажа подрядной организацией ООО «СЭМ». | Выполнить ремонт КЛ 10 кВ "ПС Центральная - ТП-2538А" | 31.10.2019 год | Выполнено
280 | 248 | 10 | 2019-10-03 12:52 | 2019-10-03 15:38 | КЛ 6 кВ "ТП-443 - ТП-651" | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия | Проведение не согласованных земляных работ в охранной зоне КЛ 6 кВ "ТП-443 - ТП-651" неустановленным лицом. | Внести изменения в паспорт КЛ 6 кВ "ТП-443 - ТП-651" | 31.10.2019 год | Выполнено | 3.036 | 30.22
|  |  | 2019-10-03 12:52 | 2019-10-03 15:38 |  | Внешнее механическое воздействие | Механическое повреждение КЛ 6 кВ "ТП-443 - ТП-651" неустановленным лицом. | Выполнить ремонт КЛ 6 кВ "ТП-443 - ТП-651" | 31.10.2019 год | Выполнено
281 | 249 | 10 | 2019-10-03 17:38 | 2019-10-03 18:41 | КЛ 10 кВ "ТП-790 - ТП-851" | Невыявленные причины | Организационных причин не усматривается. | Внести изменения в паспорт КЛ 10 кВ "ТП-790 - ТП-851" | 31.10.2019 год | На выполнении | 2.09 | 0
|  |  | 2019-10-03 17:38 | 2019-10-03 18:41 |  | Нарушение электрической изоляции | Электрический пробой КЛ 10 кВ "ТП-790 - ТП-851" по причине старения изоляции в ходе длительной с 1990 г. эксплуатации. | Выполнить ремонт КЛ 10 кВ "ТП-790 - ТП-851" | 31.10.2019 год | На выполнении
282 | 250 | 10 | 2019-10-04 07:24 | 2019-10-04 12:59 | КЛ 6 кВ "ПС Мельниково - ТП-308" | Невыявленные причины | Организационных причин не усматривается. | Внести изменения в паспорт КЛ 6 кВ "ПС Мельниково - ТП-308" | 31.10.2019 год | Выполнено | 6.138 | 33.946
|  |  | 2019-10-04 07:24 | 2019-10-04 12:59 |  | Нарушение электрической изоляции | Электрический пробой КЛ 6 кВ "ПС Мельниково - ТП-308" по причине старения изоляции в ходе длительной с 1981 г. эксплуатации. | Выполнить ремонт КЛ 6 кВ "ПС Мельниково - ТП-308" | 31.10.2019 год | Выполнено
283 | 251 | 10 | 2019-10-04 11:31 | 2019-10-04 11:46 | ВЛ 10 кВ "ПС Изумрудная - ТП-2050А" | Воздействие животных и птиц | Попадание проволоки предположительно занесённой птицей в пролёте опор №№ 3-4 ВЛ 10 кВ "ПС Изумрудная - ТП-2050А" | Внести изменения в паспорт ВЛ 10 кВ "ПС Изумрудная - ТП-2050А" | 31.10.2019 год | Выполнено | 0.125 | 0.139
|  |  | 2019-10-04 11:31 | 2019-10-04 11:46 |  | Загрязнение, попадание инородных предметов | Перекрытие воздушного промежутка по проволоке в пролёте опор №№ 3-4 ВЛ 10 кВ "ПС Изумрудная - ТП-2050А" с последующим междуфазным замыканием. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ "ПС Изумрудная - ТП-2050А" | 31.10.2019 год | Выполнено
284 | 252 | 10 | 2019-10-04 14:21 | 2019-10-04 16:24 | КЛ 6 кВ "ТП-997 - ТП-937" | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия | Проведение не согласованных земляных работ в охранной зоне КЛ 6 кВ "ТП-997 - ТП-937" неустановленным лицом. | Внести изменения в паспорт КЛ 6 кВ "ТП-997 - ТП-937" | 31.10.2019 год | На выполнении | 1.23 | 0
|  |  | 2019-10-04 14:21 | 2019-10-04 16:24 |  | Внешнее механическое воздействие | Механическое повреждение КЛ 6 кВ "ТП-997 - ТП-937" неустановленным лицом. | Выполнить ремонт КЛ 6 кВ "ТП-997 - ТП-937" | 31.10.2019 год | На выполнении
285 | 253 | 10 | 2019-10-05 08:11 | 2019-10-05 08:11 | КЛ 10 кВ "ПС Правобережная - РП-32 Б" | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия | Проведение не согласованных земляных работ в охранной зоне КЛ 10 кВ "ПС Правобережная - РП-32 Б" неустановленным лицом. | Внести изменения в паспорт КЛ 10 кВ "ПС Правобережная - РП-32 Б" | 31.10.2019 год | Выполнено | 0 | 27.112
|  |  | 2019-10-05 08:11 | 2019-10-05 08:11 |  | Внешнее механическое воздействие | Механическое повреждение КЛ 10 кВ "ПС Правобережная - РП-32 Б" неустановленным лицом. | Выполнить ремонт КЛ 10 кВ "ПС Правобережная - РП-32 Б" | 31.10.2019 год | Выполнено
286 | 254 | 10 | 2019-10-06 20:25 | 2019-10-06 21:31 | ВЛ 10 кВ "ПС Изумрудная - ТП-2050Б" | Невыявленные причины | Организационных причин не усматривается. | Внести изменения в паспорт ВЛ 10 кВ "ПС Изумрудная - ТП-2050 Б" | 31.10.2019 год | Выполнено | 0.88 | 3.477
|  |  | 2019-10-06 20:25 | 2019-10-06 21:31 |  | Нарушение электрической изоляции | Электрический пробой изоляции разрядника фазы "С" на опоре № 41/26 ВЛ 10 кВ "ПС Изумрудная - ТП-2050Б" по причине старения изоляции в ходе длительной эксплуатации. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ "ПС Изумрудная - ТП-2050 Б" | 31.10.2019 год | Выполнено
287 | 255 | 10 | 2019-10-08 14:58 | 2019-10-08 16:21 | КЛ 10 кВ "ПС Пивзавод - ТП-5989" | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия | Проведение не согласованных земляных работ в охранной зоне КЛ 10 кВ "ПС Пивзавод - ТП-5989" неустановленным лицом. | Внести изменения в паспорт КЛ 10 кВ "ПС Пивзавод - ТП-5989" | 31.10.2019 год | На выполнении | 0.414 | 0
|  |  | 2019-10-08 14:58 | 2019-10-08 16:21 |  | Внешнее механическое воздействие | Механическое повреждение КЛ 10 кВ "ПС Пивзавод - ТП-5989" неустановленным лицом. | Выполнить ремонт КЛ 10 кВ "ПС Пивзавод - ТП-5989" | 31.10.2019 год | На выполнении
288 | 256 | 10 | 2019-10-08 15:37 | 2019-10-08 18:03 | КЛ 10 кВ с ВЛ 10 кВ "М.Падь - Н.Грудинино" на ТП-3930 | Невыявленные причины | Организационных причин не усматривается. | Внести изменения в паспорт КЛ 10 кВ с ВЛ 10 кВ "М.Падь - Н.Грудинино" на ТП-3930 | 31.10.2019 год | Выполнено | 3.514 | 31.012
|  |  | 2019-10-08 15:37 | 2019-10-08 18:03 |  | Нарушение электрической изоляции | На ПС 35 кВ М.Падь от действия защит отключился В-10 ячейки № 10 «Ново-Грудинино» по причине повреждения КЛ 10 кВ с ВЛ 10 кВ "М.Падь - Н.Грудинино" на ТП-3930 | Выполнить ремонт КЛ 10 кВ с ВЛ 10 кВ "М.Падь - Н.Грудинино" на ТП-3930 | 31.10.2019 год | Выполнено
289 | 257 | 10 | 2019-10-08 17:28 | 2019-10-08 18:23 | КЛ 10 кВ "ПС Правобережная - РП-32 Б" и ВЛ 10 кВ "ПС Правобережная - ТП-1054" | Невыявленные причины | Организационных причин не усматривается. | Внести изменения в паспорт КЛ 10 кВ "ПС Правобрежная - РП-32 Б" | 31.10.2019 год | Выполнено | 1.001 | 23.261
[8 empty] | Внести изменения в паспорт ВЛ 10 кВ "ПС Правобережная - ТП-1054" |  | Выполнено
|  |  | 2019-10-08 17:28 | 2019-10-08 18:23 |  | Нарушение электрической изоляции | Электрический пробой КЛ 10 кВ "ПС Правобережная - РП-32 Б" по причине старения изоляции в ходе длительной с 1987 г. эксплуатации. | Выполнить ремонт соединительной муфты КЛ 10 кВ "ПС Правобережная - РП-32 Б" | 31.10.2019 год | Выполнено
[7 empty] | Электрический пробой проходного изолятора на опоре №5 ВЛ 10 кВ «ПС Правобережная - ТП-1054» в сторону ТП-3584 по причине старения изоляции в ходе длительной эксплуатации. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ "ПС Правобережная - ТП-1054" |  | Выполнено
290 | 258 | 10 | 2019-10-09 05:51 | 2019-10-09 07:48 | КЛ 6 кВ "ТП-414 - ТП-4620" | Невыявленные причины | Организационных причин не усматривается. | Внести изменения в паспорт КЛ 6 кВ "ТП-414 - ТП-4620" | 31.10.2019 год | На выполнении | 0.196 | 0
|  |  | 2019-10-09 05:51 | 2019-10-09 07:48 |  | Нарушение электрической изоляции | На ПС 35 кВ Военный Городок от действия защит отключился В-6 ячейки № 46 «ТП-3458п» по причине повреждения КЛ 6 кВ "ТП-414 - ТП-4620" | Выполнить ремонт КЛ 6 кВ "ТП-414 - ТП-4620" | 31.10.2019 год | На выполнении
291 | 259 | 10 | 2019-10-09 06:35 | 2019-10-09 12:55 | ВЛ 10 кВ "ПС Изумрудная - ТП-2314" | Невыявленные причины | Организационных причин не усматривается. | Внести изменения в паспорт ВЛ 10 кВ "ПС Изумрудная - ТП-2314" | 31.10.2019 год | Выполнено | 6.963 | 9.229
|  |  | 2019-10-09 06:35 | 2019-10-09 12:55 |  | Нарушение электрической изоляции | на ПС 110 кВ Изумрудная от действия защит отключился В-10 ячейки № 19 «ТП-2314» по причине повреждения на опоре № 92/29 опорного изолятора фазы «С» ВЛ 10 кВ "ПС Изумрудная - ТП-2314", на РЛК-10 к ТП-4845 обнаружена ветка дерева. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ "ПС Изумрудная - ТП-2314" | 31.10.2019 год | Выполнено
292 | 260 | 10 | 2019-10-09 09:36 | 2019-10-09 10:23 | КЛ 10 кВ "ПС Знаменская-2 - ТП-3354" | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты монтажа | Причиной повреждения КЛ 10 кВ "ПС Знаменская-2 - ТП-3354" явился дефект монтажа подрядной организации ООО «СЭМ» в 2017 году. | Внести изменения в паспорт КЛ 10 кВ "ПС Знаменская-2 - ТП-3354" | 31.10.2019 год | На выполнении | 0.546 | 0
|  |  | 2019-10-09 09:36 | 2019-10-09 10:23 |  | Нарушение электрической изоляции | При монтаже КЛ 10 кВ "ПС Знаменская-2 - ТП-3354" была нарушена технология монтажа подрядной организацией ООО «СЭМ». | Выполнить ремонт КЛ 10 кВ "ПС Знаменская-2 - ТП-3354" | 31.10.2019 год | На выполнении
293 | 813 | 10 | 2019-10-09 15:42 | 2019-10-09 19:06 | Т-1, ПС 110 кВ Нагорная | Невыявленные причины | Организационных причин не усматривается. | Внести изменения в паспорт Т-1 на ПС 110 кВ Нагорная | 30.11.2019 год | Выполнено | 0 | 0
|  |  | 2019-10-09 15:42 | 2019-10-09 19:06 |  | Нарушение электрической изоляции | Электрический пробой изоляции проходного изолятора фазы "С" шинного моста Т-1 по причине старения изоляции в ходе длительной с 1970 г. эксплуатации. | Выполнить замену проходных изоляторов шинного моста Т-1 | 30.11.2019 год | Выполнено
294 | 261 | 10 | 2019-10-10 13:14 | 2019-10-10 15:15 | ВЛ 6 кВ "ПС Мельниково - ТП-4355" | Воздействие животных и птиц | Попадание птицы на ВЛ 6 кВ "ПС Мельниково - ТП-4355" | Внести изменения в паспорт ВЛ 6 кВ "ПС Мельниково - ТП-4355" | 31.10.2019 год | Выполнено | 1.206 | 1.339
|  |  | 2019-10-10 13:14 | 2019-10-10 15:15 |  | Нарушение электрической изоляции | Перекрытие воздушного промежутка по птице на опоре № 56 ВЛ 6 кВ "ПС Мельниково - ТП-4355" с последующим междуфазным замыканием. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 6 кВ "ПС Мельниково - ТП-4355" | 31.10.2019 год | Выполнено
295 | 262 | 10 | 2019-10-10 21:15 | 2019-10-11 02:50 | Т-1, ТП-920 | Невыявленные причины | Организационных причин не усматривается. | Внести изменения в паспорт ТП-920 | 31.12.2019 год | Выполнено
|  |  | 2019-10-10 21:15 | 2019-10-11 02:50 |  | Нарушение электрической изоляции | Возгорание Т-1 на ТП-920 из-за межвиткового короткого замыкания в баке трансформатора с выбросом масла, по причине старения изоляции в ходе длительной с 1990 г. эксплуатации. | Выполнить замену Т-1 на ТП-920 | 31.12.2019 год | Выполнено
296 | 814 | 10 | 2019-10-10 21:55 | 2019-10-10 23:54 | ВЛ 110 кВ «Южная - Кировская» | Невыявленные причины | Организационных причин не усматривается. | Внести изменения в паспорт Т-1 на ПС 110 кВ Центральная | 31.10.2019 год | На выполнении | 0
[8 empty] | Внести изменения в карточку учета аварийных отключений ВЛ 35-500 кВ. | 31.10.2019 год | На выполнении
[8 empty] | Включить в инвестиционную программу замену ОД-110 и КЗ-110 на ПС 110 кВ Городская на элегазовый выключатель. | 30.04.2020 год | На выполнении
|  |  | 2019-10-10 21:55 | 2019-10-10 23:54 |  | Нарушение электрической изоляции | Электрический пробой изоляции опорных изоляторов в сторону шинного моста Т-1 на ПС 110 кВ Центральная по причине старения изоляции в ходе длительной с 1987 г. эксплуатации. | Выполнить замену опорных изоляторов в сторону шинного моста Т-1 на ПС 110 кВ Центральная | 31.10.2019 год | На выполнении
[8 empty] | Выполнить высоковольтные испытания ОПН в нейтрали Т-2 на ПС 110 кВ Городская. | 31.10.2019 год | На выполнении
[7 empty] | На ПС 110 кВ «Городская» излишняя работа дифференциальной защиты Т-2. | Провести обследования контура заземления на ПС 110 кВ Кировская | 31.12.2019 год | На выполнении
297 | 263 | 10 | 2019-10-11 04:30 | 2019-10-11 14:20 | ВЛ 10 кВ "ПС Изумрудная - ТП-2314" | Невыявленные причины | Организационных причин не усматривается. | Внести изменения в паспорт ВЛ 10 кВ "ПС Изумрудная - ТП-2314" | 31.10.2019 год | Выполнено | 2.328 | 2.584
|  |  | 2019-10-11 04:30 | 2019-10-11 14:20 |  | Нарушение электрической изоляции | На ПС 110 кВ Изумрудная от действия защит отключился В-10 ячейки № 19 «ТП-2314» по причине отгорания шлейфа фазы «В» ВЛ 10 кВ "ПС Изумрудная - ТП-2314" на опоре № 40/26 | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ "ПС Изумрудная - ТП-2314" | 31.10.2019 год | Выполнено
298 | 264 | 10 | 2019-10-11 18:50 | 2019-10-11 19:50 | ВЛ 10 кВ "ПС Изумрудная - ТП-2314" | Невыявленные причины | Организационных причин не усматривается. | Внести изменения в паспорт ВЛ 10 кВ "ПС Изумрудная - ТП-2314" | 31.10.2019 год | Выполнено | 0.8 | 2.388
|  |  | 2019-10-11 18:50 | 2019-10-11 19:50 |  | Нарушение электрической изоляции | На ПС 110 кВ Изумрудная от действия защит отключился В-10 ячейки № 19 «ТП-2314» по причине повреждения опорного изолятора фазы «В» ВЛ 10 кВ "ПС Изумрудная - ТП-2314" на опоре № 92/19 | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ "ПС Изумрудная - ТП-2314" | 31.10.2019 год | Выполнено
299 | 265 | 10 | 2019-10-12 10:40 | 2019-10-12 11:42 | ВЛ 10 кВ "ПС Правобрежная - ТП-1317 Б" | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Несанкционированная рубка лесных насаждений | Спил веток деревьев в границах зоны ВЛ 10 кВ "ПС Правобрежная - ТП-1317 Б" | Внести изменения в паспорт ВЛ 10 кВ "ПС Правобрежная - ТП-1317 Б" | 31.10.2019 год | Выполнено | 0.721 | 0.8
|  |  | 2019-10-12 10:40 | 2019-10-12 11:42 |  | Загрязнение, попадание инородных предметов | Перекрытие воздушого промежутка в пролёте опор №№ 32-33 ВЛ 10 кВ "ПС Правобрежная - ТП-1317 Б" спиленной веткой дерева. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ "ПС Правобрежная - ТП-1317 Б" | 31.10.2019 год | Выполнено
300 | 266 | 10 | 2019-10-12 14:50 | 2019-10-12 15:28 | КЛ 6 кВ "ТП-785 - ТП-454" | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия | Проведение не согласованных земляных работ в охранной зоне КЛ 6 кВ "ТП-785 - ТП-454" неустановленным лицом. | Внести изменения в паспорт КЛ 6 кВ "ТП-785 - ТП-454" | 31.10.2019 год | На выполнении | 0.252 | 0
|  |  | 2019-10-12 14:50 | 2019-10-12 15:28 |  | Внешнее механическое воздействие | Механическое повреждение КЛ 6 кВ "ТП-785 - ТП-454" неустановленным лицом. | Выполнить ремонт КЛ 6 кВ "ТП-785 - ТП-454" | 31.10.2019 год | На выполнении
301 | 267 | 10 | 2019-10-12 16:25 | 2019-10-12 16:25 | КЛ 10 кВ "ПС Правобрежная - РП-32 А" | Невыявленные причины | Организационных причин не усматривается. | Внести изменения в паспорт КЛ 10 кВ "ПС Правобрежная - РП-32 А" | 31.10.2019 год | На выполнении | 0 | 0
|  |  | 2019-10-12 16:25 | 2019-10-12 16:25 |  | Нарушение электрической изоляции | Электрический пробой КЛ 10 кВ "ПС Правобрежная - РП-32 А" по причине старения изоляции в ходе длительной с 1987 г. эксплуатации. | Выполнить ремонт КЛ 10 кВ "ПС Правобрежная - РП-32 А" | 31.10.2019 год | На выполнении
302 | 268 | 10 | 2019-10-13 00:15 | 2019-10-13 18:39 | КЛ 6 кВ "ТП-2585 - ТП-264" | Невыявленные причины | Организационных причин не усматривается. | Внести изменения в паспорт КЛ 6 кВ "ТП-2585 - ТП-264" | 31.10.2019 год | Выполнено | 20.24 | 46.044
|  |  | 2019-10-13 00:15 | 2019-10-13 18:39 |  | Нарушение электрической изоляции | На ПС 35 кВ Жилкино от действия защит отключился В-6 ячейки № 23 «ТП-262 Б» по причине повреждения КЛ 6 кВ "ТП-2585 - ТП-264" | Выполнить ремонт КЛ 6 кВ "ТП-2585 - ТП-264" | 31.10.2019 год | Выполнено
303 | 269 | 10 | 2019-10-13 11:27 | 2019-10-13 12:00 | ВЛ 10 кВ "ПС Правобережная - Урожай А" | Воздействие животных и птиц | Попадание проволоки предположительно занесённой птицей в пролёте опор №№ 19-20 ВЛ 10 кВ "ПС Правобережная - Урожай А" | Внести изменения в паспорт ВЛ 10 кВ "ПС Правобережная - Урожай А" | 31.10.2019 год | Выполнено | 0.77 | 0.855
|  |  | 2019-10-13 11:27 | 2019-10-13 12:00 |  | Нарушение электрической изоляции | Перекрытие воздушного промежутка по проволоке в пролёте опор №№ 19-20 ВЛ 10 кВ "ПС Правобережная - Урожай А" с последующим междуфазным замыканием. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ "ПС Правобережная - Урожай А" | 31.10.2019 год | Выполнено
304 | 270 | 10 | 2019-10-13 20:05 | 2019-10-13 20:47 | КЛ 6 кВ "ПС Рабочая - ТП-542" | Невыявленные причины | Организационных причин не усматривается. | Внести изменения в паспорт КЛ 6 кВ "ПС Рабочая - ТП-542" | 30.11.2019 год | На выполнении | 0.56 | 0
|  |  | 2019-10-13 20:05 | 2019-10-13 20:47 |  | Нарушение электрической изоляции | На ПС 110 кВ Рабочая от МТЗ отключился В-6 ячейки № 3 «ТП-542» по причине повреждения КЛ 6 кВ "ПС Рабочая - ТП-542" | Выполнить ремонт КЛ 6 кВ "ПС Рабочая - ТП-542" | 30.11.2019 год | На выполнении
305 | 271 | 10 | 2019-10-18 11:23 | 2019-10-18 13:30 | ВЛ 10 кВ "ПС Пивзавод - Мичуринец" | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия | Отключение от действия защит ВЛ 10 кВ "ПС Пивзавод - Мичуринец" в следствии дорожно-транспортного происшествия. | Внести изменения в паспорт ВЛ 10 кВ "ПС Пивзавод - Мичуринец" | 31.10.2019 год | Выполнено | 2.532 | 2.81
|  |  | 2019-10-18 11:23 | 2019-10-18 13:30 |  | Внешнее механическое воздействие | На ПС 110 кВ Пивзавод от действия защит отключился В-10 ячейки № 25 «Мичуринец» по причине того что в привод РЛК-10 на опоре № 2/4 был совершен наезд неизвестного автомобиля, в следствии отключился РЛК-10. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ "ПС Пивзавод - Мичуринец" | 31.10.2019 год | Выполнено
306 | 272 | 10 | 2019-10-21 23:25 | 2019-10-22 00:41 | КЛ 10 кВ с ВЛ 10 кВ "ТП-784 - ТП-1420" на ПП-110 Разводной ТСН-2 | Невыявленные причины | Организационных причин не усматривается. | Внести изменения в паспорт КЛ 10 кВ с ВЛ 10 кВ "ТП-784 - ТП-1420" на ПП-110 Разводной ТСН-2 | 30.11.2019 год | На выполнении | 0.882 | 0
|  |  | 2019-10-21 23:25 | 2019-10-22 00:41 |  | Нарушение электрической изоляции | Электрический пробой КЛ 10 кВ с ВЛ 10 кВ "ТП-784 - ТП-1420" на ПП-110 Разводной ТСН-2 по причине старения изоляции в ходе длительной с 1998 г. эксплуатации. | Выполнить ремонт КЛ 10 кВ с ВЛ 10 кВ "ТП-784 - ТП-1420" на ПП-110 Разводной ТСН-2 | 30.11.2019 год | На выполнении
307 | 273 | 10 | 2019-10-23 13:17 | 2019-10-23 14:58 | КЛ 6 кВ "ТП-673 - ТП-1700п" | Невыявленные причины | Организационных причин не усматривается. | Внести изменения в паспорт КЛ 6 кВ "ТП-673 - ТП-1700п" | 30.11.2019 год | На выполнении | 0.384 | 0
|  |  | 2019-10-23 13:17 | 2019-10-23 14:58 |  | Нарушение электрической изоляции | Электрический пробой КЛ 6 кВ "ТП-673 - ТП-1700п" по причине старения изоляции в ходе длительной с 1963 г. эксплуатации. | Выполнить ремонт КЛ 6 кВ "ТП-673 - ТП-1700п" | 30.11.2019 год | На выполнении
308 | 815 | 10 | 2019-10-26 08:09 | 2019-10-26 09:05 | ВЛ 110 кВ «Иркутская ГЭС - Шелехово» I цепь с отпайками | Невыявленные причины | Организационных причин не усматривается. | Внести изменения в карточку учета аварийных отключений ВЛ 35-500 кВ. | 31.10.2019 год | Выполнено | 0 | 0
|  |  | 2019-10-26 08:09 | 2019-10-26 09:05 |  | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | Разрушение аппаратного зажима шлейфа фазы "С" с ЛР 110 Шелехово А на ВЧЗ ВЛ 110 кВ «Иркутская ГЭС-Шелехово» I цепь с отпайками в следствии длительной с 1995 г. эксплуатации. Повреждение шлейфа фазы "В" с ЛР 110 Шелехово А ВЛ на ВЧЗ 110 кВ «Иркутская ГЭС-Шелехово» I цепь с отпайками по причине междуфазного короткого замыкания. | Выполнить ремонт шлейфа фазы "В" с ЛР-110 Шелехово А на ВЧЗ ВЛ 110 кВ «Иркутская ГЭС-Шелехово» I цепь с отпайками на ПС 110 кВ Изумрудная. | 31.10.2019 год | Выполнено
[8 empty] | Выполнить ремонт шлейфа фазы "С" с ЛР-110 Шелехово А на ВЧЗ ВЛ 110 кВ «Иркутская ГЭС-Шелехово» I цепь с отпайками на ПС 110 кВ Изумрудная. | 31.10.2019 год | Выполнено
[8 empty] | При выводе в ремонт ВЛ 110 кВ "Иркутская ГЭС-Шелехово" I цепь с отпайками выполнить замену аппаратного зажима на шлейфе фазы "А" с ЛР-110 Шелехово А на ВЧЗ ВЛ 110 кВ "Иркутская ГЭС-Шелехово" I цепь с отпайками на ПС 110 кВ Изумрудная. | 31.03.2020 год | На выполнении
309 | 274 | 10 | 2019-10-28 07:09 | 2019-10-28 09:15 | КЛ 6 кВ "ТП-2926 - ТП-5754" | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия | Проведение не согласованных земляных работ в охранной зоне КЛ 6 кВ "ТП-2926 - ТП-5754" неустановленным лицом. | Внести изменения в паспорт КЛ 6 кВ "ТП-2926 - ТП-5754" | 30.11.2019 год | Выполнено | 1.68 | 28.523
|  |  | 2019-10-28 07:09 | 2019-10-28 09:15 |  | Внешнее механическое воздействие | Механическое повреждение КЛ 6 кВ "ТП-2926 - ТП-5754" неустановленным лицом. | Выполнить ремонт КЛ 6 кВ "ТП-2926 - ТП-5754" | 30.11.2019 год | Выполнено
310 | 275 | 10 | 2019-10-28 15:42 | 2019-10-28 16:59 | ШМ-6-10 Т-2 | Воздействие животных и птиц | Попадание птицы на ШМ-6-10 Т-2 на ПС 220 кВ Бытовая | Внести изменения в паспорт Т-2 на ПС 220 кВ Бытовая | 30.11.2019 год | Выполнено | 10.469 | 16.384
|  |  | 2019-10-28 15:42 | 2019-10-28 16:59 |  | Нарушение электрической изоляции | Перекрытие воздушного промежутка по птице на ШМ--6-10 Т-2 с последующим междуфазным замыканием. | Выполнить внеочередной осмотр оборудования ПС 220 кВ Бытовая | 30.11.2019 год | На выполнении
311 | 276 | 11 | 2019-11-04 22:48 | 2019-11-04 23:49 | КЛ 6 кВ "ПС Ново-Ленино - РП-24 Б" | Невыявленные причины | Организационных причин не усматривается | Внести изменения в паспорт КЛ 6 кВ "ПС Ново-Ленино - РП-24 Б" | 30.11.2019 год | На выполнении | 2.222 | 0
|  |  | 2019-11-04 22:48 | 2019-11-04 23:49 |  | Нарушение электрической изоляции | Электрический пробой КЛ 6 кВ "ПС Ново-Ленино - РП-24 Б" по причине старения изоляции в ходе длительной с 1997 г. эксплуатации. | Выполнить ремонт КЛ 6 кВ "ПС Ново-Ленино - РП-24 Б" | 30.11.2019 год | На выполнении
312 | 277 | 11 | 2019-11-10 10:26 | 2019-11-10 12:30 | КЛ 6 кВ "ТП-1123 - ТП-439" | Невыявленные причины | Организационных причин не усматривается. | Внести изменения в паспорт КЛ 6 кВ "ТП-1123 - ТП-439" | 30.11.2019 год | На выполнении | 0.824 | 0
|  |  | 2019-11-10 10:26 | 2019-11-10 12:30 |  | Нарушение электрической изоляции | Электрический пробой КЛ 6 кВ "ТП-1123 - ТП-439" по причине старения изоляции в ходе длительной с 1978 г. эксплуатации. | Выполнить ремонт КЛ 6 кВ "ТП-1123 - ТП-439" | 30.11.2019 год | На выполнении
313 | 278 | 11 | 2019-11-10 11:52 | 2019-11-10 14:00 | КЛ 10 кВ "РП-30 - ТП-1085" | Невыявленные причины | Организационных причин не усматривается. | Внести изменения в паспорт КЛ 10 кВ "РП-30 - ТП-1085" | 31.12.2019 год | На выполнении | 1.278 | 0
|  |  | 2019-11-10 11:52 | 2019-11-10 14:00 |  | Нарушение электрической изоляции | Электрический пробой КЛ 10 кВ "РП-30 - ТП-1085" по причине старения изоляции в ходе длительной с 1989 г. эксплуатации. | Выполнить ремонт КЛ 10 кВ "РП-30 - ТП-1085" | 31.12.2019 год | На выполнении
314 | 279 | 11 | 2019-11-10 15:18 | 2019-11-10 15:55 | КЛ 6 кВ "ТП-909 - ТП-549" | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты монтажа | Причиной повреждения КЛ 6 кВ "ТП-909 - ТП-549" явился дефект монтажа подрядной организации ООО «СЭМ» в 2017 году. | Внести изменения в паспорт КЛ 6 кВ "ТП-909 - ТП-549" | 30.11.2019 год | Выполнено | 0.732 | 25.928
|  |  | 2019-11-10 15:18 | 2019-11-10 15:55 |  | Нарушение электрической изоляции | При монтаже КЛ 6 кВ "ТП-909 - ТП-549" была нарушена технология монтажа подрядной организацией ООО «СЭМ». | Выполнить ремонт КЛ 6 кВ "ТП-909 - ТП-549" | 30.11.2019 год | Выполнено
315 | 816 | 11 | 2019-11-11 23:51 | 2019-11-11 23:51 | Т-2 на ПС 110 кВ Южная | Ошибочные или неправильные действия привлеченного персонала, выполняющего работу по договору | Причиной отключения Т-2 на ПС 110 кВ Южная явился некачественный ремонт Т-2 подрядной организацией ОАО "Иркутскэнергоремонт" в 2015 году. | Внести изменения в паспорт Т-2 на ПС 110 кВ Южная | 31.12.2019 год | Выполнено | 0 | 0
[8 empty] | Направить письмо-претензию в подрядную организацию ОАО "Иркутскэнергоремонт" | 31.08.2020 год | Выполнено
|  |  | 2019-11-11 23:51 | 2019-11-11 23:51 |  | Нарушение герметичности | На ПС 110 кВ Южная от действия газовой защиты отключились В-110 кВ Т-2 и В-6 кВ Т-2 по причине попадания воздуха в газовое реле из-за понижения уровня масла в баке Т-2. | Выполнить внеочередной осмотр ИТР оборудования ПС 110 кВ Южная | 31.12.2019 год | Выполнено
[8 empty] | Устранить течь масла на Т-2 ПС 110 кВ Южная | 31.08.2020 год | Выполнено
316 | 280 | 11 | 2019-11-12 14:50 | 2019-11-12 17:20 | КЛ 6 кВ "ПС Партизанская - ТП-1052", КЛ 6 кВ "ТП-733 - ТП-1595", КЛ 6 кВ "ТП-1116 - РП-5" | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия | Проведение не согласованных земляных работ в охранной зоне КЛ 6 кВ "ПС Партизанская - ТП-1052" неустановленным лицом. | Внести изменения в паспорт КЛ 6 кВ "ПС Партизанская - ТП-1052" | 30.11.2019 год | Выполнено | 3.238 | 72.184
|  |  | 2019-11-12 14:50 | 2019-11-12 17:20 |  | Невыявленные причины | Организационных причин не усматривается. | Внести изменения в паспорт КЛ 6 кВ "ТП-733 - ТП-1595" | 30.11.2019 год | Выполнено
[8 empty] | Внести изменения в паспорт КЛ 6 кВ "ТП-1116 - РП-5" | 30.11.2019 год | Выполнено
|  |  | 2019-11-12 14:50 | 2019-11-12 17:20 |  | Внешнее механическое воздействие | Механическое повреждение КЛ 6 кВ "ПС Партизанская - ТП-1052" неустановленным лицом. | Выполнить ремонт КЛ 6 кВ "ПС Партизанская - ТП-1052" | 30.11.2019 год | Выполнено
|  |  | 2019-11-12 14:50 | 2019-11-12 17:20 |  | Нарушение электрической изоляции | Электрический пробой КЛ 6 кВ "ТП-733 - ТП-1595" по причине старения изоляции в ходе длительной с 1989 г. эксплуатации. | Выполнить ремонт КЛ 6 кВ "ТП-733 - ТП-1595" | 30.11.2019 год | Выполнено
[7 empty] | Электрический пробой соеденительной муфты КЛ 6 кВ "ТП-1116 - РП-5" по причине старения изоляции в ходе длительной с 1989 г. эксплуатации. | Выполнить ремонт КЛ 6 кВ "ТП-1116 - РП-5" | 30.11.2019 год | Выполнено
317 | 281 | 11 | 2019-11-13 09:45 | 2019-11-13 23:35 | КЛ 10 кВ "ТП-2788 - ТП-3173" | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия | Проведение не согласованных земляных работ в охранной зоне КЛ 10 кВ "ТП-2788 - ТП-3173" неустановленным лицом. | Внести изменения в паспорт КЛ 10 кВ "ТП-2788 - ТП-3173" | 30.11.2019 год | Выполнено | 22.128 | 52.23
|  |  | 2019-11-13 09:45 | 2019-11-13 23:35 |  | Внешнее механическое воздействие | Механическое повреждение КЛ 10 кВ "ТП-2788 - ТП-3173" неустановленным лицом. | Выполнить ремонт КЛ 10 кВ "ТП-2788 - ТП-3173" | 30.11.2019 год | Выполнено
318 | 282 | 11 | 2019-11-13 14:07 | 2019-11-13 17:00 | КЛ 10 кВ "ПС Байкальская - РП-89 Б", КЛ 10 кВ "ПС Байкальская - РП-30 А" | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия | Проведение не согласованных земляных работ в охранной зоне КЛ 10 кВ "ПС Байкальская - РП-30 А" и КЛ 10 кВ "ПС Байкальская - РП-89 Б" ООО "Горсвет". | Внести изменения в паспорт КЛ 10 кВ "ПС Байкальская - РП-89 Б" | 30.11.2019 год | Выполнено | 3.072 | 60.033
[8 empty] | Внести изменения в паспорт КЛ 10 кВ "ПС Байкальская - РП-30 А" | 30.11.2019 год | Выполнено
[8 empty] | Написать письмо-претензию в ООО "Горсвет" | 30.11.2019 год | Выполнено
|  |  | 2019-11-13 14:07 | 2019-11-13 17:00 |  | Внешнее механическое воздействие | Механическое повреждение КЛ 10 кВ "ПС Байкальская - РП-30 А" и КЛ 10 кВ "ПС Байкальская - РП-89 Б" ООО "Горсвет". | Выполнить ремонт КЛ 10 кВ "ПС Байкальская - РП-89 Б" | 30.11.2019 год | Выполнено
[8 empty] | Выполнить ремонт КЛ 10 кВ "ПС Байкальская - РП-30 А" | 30.11.2019 год | Выполнено
319 | 283 | 11 | 2019-11-14 13:50 | 2019-11-14 13:50 | КЛ 6 кВ "ПС Рабочая - ТП-200" | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия | Проведение не согласованных земляных работ в охранной зоне КЛ 6 кВ "ПС Рабочая - ТП-200" неустановленным лицом. | Внести изменения в паспорт КЛ 6 кВ "ПС Рабочая - ТП-200" | 30.11.2019 год | На выполнении | 0 | 0
|  |  | 2019-11-14 13:50 | 2019-11-14 13:50 |  | Внешнее механическое воздействие | Механическое повреждение КЛ 6 кВ "ПС Рабочая - ТП-200" неустановленным лицом. | Выполнить ремонт КЛ 6 кВ "ПС Рабочая - ТП-200" | 30.11.2019 год | На выполнении
320 | 284 | 11 | 2019-11-14 14:53 | 2019-11-14 17:46 | КЛ 10 кВ между оп. №№1 "Г"-№3 "ПС Изумрудная - Иркутинвест" | Невыявленные причины | Организационных причин не усматривается | Внести изменения в паспорт КЛ 10 кВ между оп. №№1 "Г"-№3 "ПС Изумрудная - Иркутинвест" | 30.11.2019 год | Выполнено | 4.32 | 27.662
|  |  | 2019-11-14 14:53 | 2019-11-14 17:46 |  | Нарушение электрической изоляции | На ПС 110 кВ Изумрудная от действия защит отключился В-10 кВ ячейки № 5 «ТИркутинвест» по причине повреждения КЛ 10 кВ между оп. №№1 "Г"-№3 "ПС Изумрудная - Иркутинвест" | Выполнить ремонт КЛ 10 кВ между оп. №№1 "Г"-№3 "ПС Изумрудная - Иркутинвест" | 30.11.2019 год | Выполнено
321 | 285 | 11 | 2019-11-14 15:22 | 2019-11-14 17:46 | КЛ 10 кВ "ПП Березовый - ТП-3925" | Невыявленные причины | Организационных причин не усматривается. | Внести изменения в паспорт КЛ 10 кВ "ПП Березовый - ТП-3925" | 31.12.2019 год | На выполнении | 4.56 | 0
|  |  | 2019-11-14 15:22 | 2019-11-14 17:46 |  | Нарушение электрической изоляции | На ПС 110 кВ Изумрудная от действия защит отключился В-10 кВ ячейки № 17 «Березовый А» по причине повреждения КЛ 10 кВ "ПП Березовый - ТП-3925" в концевой муфте | Выполнить ремонт концевой муфты КЛ 10 кВ "ПП Березовый - ТП-3925" | 31.12.2019 год | На выполнении
322 | 817 | 11 | 2019-11-14 20:09 | 2019-11-15 00:05 | ПС 110 кВ Цимлянская 3 СШ-6 кВ Т-3 | Невыявленные причины | Организационных причин не усматривается. | Выполнить проверку степени огнестойкости и класса пожарной опасности теплоизоляционных материалов применяемых в многослойных ограждающих панелях, типа "сэндвич" в ограждающих конструкциях КРУН и ОПУ. | 31.12.2020 год | На выполнении | 47.16 | 18438.524
|  |  | 2019-11-14 20:09 | 2019-11-15 00:05 |  | Взрыв, загорание, пожар | В результате дугового замыкания на "землю" на ПС 110 кВ Цимлянская в ячейке № 4 "ТП-778, Рп-45 А" произошло возгорание КЛ 6 кВ "ПС Цимлянская - РП-45 А", теплоизоляционного материала КРУН 3 СШ-6 кВ и в последствии элементов ячейки № 4 с переходом под действием высоких температур на соседние присоединения КРУН с повреждением (возгоранием) аппаратуры и вторичной коммутации релейных шкафов. | Восстановить нормальную схему электроснабжения потребителей 3 СШ-6 кВ на ПС 110 кВ Цимлянская. | 31.12.2019 год | Выполнено
|  |  | 2019-11-14 20:09 | 2019-11-15 00:05 |  | Нарушение электрической изоляции | Возникновение однофазного замыкания на "землю" в ячейке № 4 "ТП-778, РП-45 А" КРУН 3 СШ-6 кВ на ПС 110 кВ Цимлянская по причине пробоя изоляции КЛ 6 кВ "ПС Цимлянская - РП-45 А". |  |  | На выполнении
[7 empty] | Произошла полная потеря передачи телеметрической информации с ПС 110 кВ Цимлянская в Иркутское РДУ по причине отключения АВ питания шкафа телемеханики и исчерпания ресурса ИБП |  |  | На выполнении
323 | 286 | 11 | 2019-11-15 08:34 | 2019-11-15 09:53 | КЛ 6 кВ "ПС Релейная - ТП-1060" | Невыявленные причины | Организационных причин не усматривается. | Внести изменения в паспорт КЛ 6 кВ "ПС Релейная - ТП-1060" | 30.11.2019 год | На выполнении | 3.668 | 0
|  |  | 2019-11-15 08:34 | 2019-11-15 09:53 |  | Нарушение электрической изоляции | Электрический пробой КЛ 6 кВ "ПС Релейная - ТП-1060" по причине старения изоляции в ходе длительной с 1999 г. эксплуатации. | Выполнить ремонт КЛ 6 кВ "ПС Релейная - ТП-1060" | 30.11.2019 год | На выполнении
324 | 287 | 11 | 2019-11-15 09:09 | 2019-11-15 13:27 | КЛ 6 кВ "ТП-186 - ТП-705" | Невыявленные причины | Организационных причин не усматривается. | Внести изменения в паспорт КЛ 6 кВ "ТП-186 - ТП-705" | 30.11.2019 год | На выполнении | 6.88 | 0
|  |  | 2019-11-15 09:09 | 2019-11-15 13:27 |  | Нарушение электрической изоляции | На ПС 35 кВ Марата от МТЗ отключился В-6 ячейки № 12 «ТП-705» по причине повреждения КЛ 6 кВ "ТП-186 - ТП-705" в целом месте. | Выполнить ремонт КЛ 6 кВ "ТП-186 - ТП-705" | 30.11.2019 год | На выполнении
325 | 288 | 11 | 2019-11-16 17:36 | 2019-11-16 18:59 | ВЛ 10 кВ "ПС Правобережная - ТП-1054" | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений | 16.11.2019 г. в г. Иркутске и Иркутском районе произошли отключения объектов электросетевого хозяйства в результате стихийного воздействия. | Внести изменения в паспорт ВЛ 10 кВ "ПС Правобережная - ТП-1054" | 30.11.2019 год | Выполнено | 3.45 | 5.329
|  |  | 2019-11-16 17:36 | 2019-11-16 18:59 |  | Нарушение электрической изоляции | На ПС 220 кВ Правобережная от действия защитотключился В-10 ячейки № 24 «ТП-1054» по причине обрыва гибкой связи на РЛК-10 фазы «А» с касанием траверсы на опоре № 19/12 ВЛ 10 кВ "ПС Правобережная - ТП-1054" | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ "ПС Правобережная - ТП-1054" | 30.11.2019 год | Выполнено
326 | 289 | 11 | 2019-11-18 13:47 | 2019-11-18 15:20 | КЛ 10 кВ "ТП-5286 - ТП-6030" | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия | Проведение не согласованных земляных работ в охранной зоне КЛ 10 кВ "ТП-5286 - ТП-6030" неустановленным лицом. | Внести изменения в паспорт КЛ 10 кВ "ТП-5286 - ТП-6030" | 30.11.2019 год | Выполнено | 0.155 | 27.662
|  |  | 2019-11-18 13:47 | 2019-11-18 15:20 |  | Внешнее механическое воздействие | Механическое повреждение КЛ 10 кВ "ТП-5286 - ТП-6030" неустановленным лицом. | Выполнить ремонт КЛ 10 кВ "ТП-5286 - ТП-6030" | 30.11.2019 год | Выполнено
327 | 290 | 11 | 2019-11-21 11:45 | 2019-11-21 21:55 | КЛ 10 кВ "РП-41 - ТП-2311", КЛ 10 кВ "РП-41 - ТП-4172", КЛ 10 кВ "РП-41 - ТП-2311" | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия | Проведение не согласованных земляных работ в охранной зоне КЛ 10 кВ "ПС Байкальская - СП-88" ООО "Горсвет". | Внести изменения в паспорт КЛ 10 кВ "ПС Байкальская - СП-88" | 30.11.2019 год | Выполнено | 2.092 | 0
[8 empty] | Внести изменения в паспорт КЛ 10 кВ "РП-41 - ТП-2311" | 30.11.2019 год | Выполнено
[8 empty] | Внести изменения в паспорт КЛ 10 кВ "РП-41 - ТП-4172" | 30.11.2019 год | На выполнении
[8 empty] | Написать письмо-претензию в ООО "Горсвет" | 30.12.2019 год | Выполнено
|  |  | 2019-11-21 11:45 | 2019-11-21 21:55 |  | Внешнее механическое воздействие | Механическое повреждение КЛ 10 кВ "ПС Байкальская - СП-88" ООО "Горсвет". | Выполнить ремонт КЛ 10 кВ "ПС Байкальская - СП-88" | 30.11.2019 год | Выполнено
[8 empty] | Выполнить ремонт КЛ 10 кВ "РП-41 - ТП-2311" | 30.11.2019 год | Выполнено
[8 empty] | Выполнить ремонт КЛ 10 кВ "РП-41 - ТП-4172" | 30.11.2019 год | На выполнении
328 | 291 | 11 | 2019-11-22 12:35 | 2019-11-23 00:18 | КЛ 10 кВ "РП-41 - з-д 403" | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия | Проведение не согласованных земляных работ в охранной зоне КЛ 10 кВ "РП-41 - з-д 403" неустановленным лицом. | Внести изменения в паспорт КЛ 10 кВ "РП-41 - з-д 403" | 31.12.2019 год | На выполнении | 37.472 | 0
|  |  | 2019-11-22 12:35 | 2019-11-23 00:18 |  | Внешнее механическое воздействие | Механическое повреждение КЛ 10 кВ "РП-41 - з-д 403" неустановленным лицом. | Выполнить ремонт КЛ 10 кВ "РП-41 - з-д 403" | 31.12.2019 год | На выполнении
329 | 292 | 11 | 2019-11-24 18:56 | 2019-11-24 22:34 | КЛ 6 кВ "ПС В.Городок - ТП-3487", КЛ 6 кВ "ПС В.Городок - ТП-3455" | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия | Проведение не согласованных земляных работ в охранной зоне КЛ 6 кВ "ПС В.Городок - ТП-3487" и КЛ 6 кВ "ПС В.Городок - ТП-3455" неустановленным лицом. | Внести изменения в паспорт КЛ 6 кВ "ПС В.Городок - ТП-3487" | 31.12.2019 год | На выполнении | 0.833 | 0
[8 empty] | Внести изменения в паспорт КЛ 6 кВ "ПС В.Городок - ТП-3455" | 31.12.2019 год | На выполнении
|  |  | 2019-11-24 18:56 | 2019-11-24 22:34 |  | Внешнее механическое воздействие | Механическое повреждение КЛ 6 кВ "ПС В.Городок - ТП-3487" и КЛ 6 кВ "ПС В.Городок - ТП-3455" неустановленным лицом. | Выполнить ремонт КЛ 6 кВ "ПС В.Городок - ТП-3487" | 31.12.2019 год | На выполнении
[8 empty] | Выполнить ремонт КЛ 6 кВ "ПС В.Городок - ТП-3455" | 31.12.2019 год | На выполнении
330 | 293 | 11 | 2019-11-25 12:50 | 2019-11-25 13:56 | КЛ 6 кВ "ПС Кузьмиха - ТП-963" | Невыявленные причины | Организационных причин не усматривается. | Внести изменения в паспорт КЛ 6 кВ "ПС Кузьмиха - ТП-963" | 31.12.2019 год | На выполнении | 0.44 | 0
|  |  | 2019-11-25 12:50 | 2019-11-25 13:56 |  | Нарушение электрической изоляции | Электрический пробой КЛ 6 кВ "ПС Кузьмиха - ТП-963" по причине старения изоляции в ходе длительной с 1972 г. эксплуатации. | Выполнить ремонт КЛ 6 кВ "ПС Кузьмиха - ТП-963" | 31.12.2019 год | На выполнении
331 | 294 | 11 | 2019-11-25 13:18 | 2019-11-25 18:30 | КЛ 6 кВ "ПС Марата - ТП-1077" | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия | Проведение не согласованных земляных работ в охранной зоне КЛ 6 кВ "ПС Марата - ТП-1077" неустановленным лицом. | Внести изменения в паспорт КЛ 6 кВ "ПС Марата - ТП-1077" | 31.12.2019 год | На выполнении | 2.6 | 0
|  |  | 2019-11-25 13:18 | 2019-11-25 18:30 |  | Внешнее механическое воздействие | Механическое повреждение КЛ 6 кВ "ПС Марата - ТП-1077" неустановленным лицом. | Выполнить ремонт КЛ 6 кВ "ПС Марата - ТП-1077" | 31.12.2019 год | На выполнении
332 | 295 | 12 | 2019-12-02 11:39 | 2019-12-02 12:23 | ПС 110 кВ Студенческая: В-6 кВ Т-1 | Невыявленные причины | Организационных причин не усматривается. | Внести изменение в паспорт В-6 кВ Т-1 на ПС 110 кВ Студенческая | 31.12.2019 год | Выполнено | 6.789 | 7.536
|  |  | 2019-12-02 11:39 | 2019-12-02 12:23 |  | Нарушение электрической изоляции | На ПС 110 кВ Студенческая от действия защит отключился В-6 кВ Т-1 по причине повреждения проводов в шлейфе подходящем к оборудованию телемеханики вследствии потери эластичности изоляции при температурном воздействии. | Выполнить восстановление эл. питания измерительного преобразователя и информационной шин и коннекторов в ячейке № 7 на ПС 110 кВ Студенческая | 31.12.2019 год | Выполнено
333 | 296 | 12 | 2019-12-03 07:25 | 2019-12-03 08:08 | КЛ 10 кВ "ТП-909 - ТП-549" | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты монтажа | Причиной повреждения КЛ 10 кВ "ТП-909 - ТП-549" явился дефект монтажа подрядной организации ООО «Агат» в 2017 году. | Внести изменения в паспорт КЛ 10 кВ "ТП-549 - ТП-909" | 31.12.2019 год | На выполнении | 1.349 | 0
|  |  | 2019-12-03 07:25 | 2019-12-03 08:08 |  | Нарушение электрической изоляции | При монтаже КЛ 10 кВ "ТП-909 - ТП-549" была нарушена технология монтажа подрядной организацией ООО «Агат». | Выполнить ремонт КЛ 10 кВ "ТП-549 - ТП-909" по гарантии ООО "Агат" | 31.12.2019 год | На выполнении
334 | 297 | 12 | 2019-12-04 09:48 | 2019-12-04 09:48 | КЛ 6 кВ "ПС Байкальская - ТП-5493" | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты монтажа | Причиной повреждения КЛ 6 кВ "ПС Байкальская - ТП-5493" явился дефект монтажа подрядной организации ООО «РЭС» в 2018 году. | Вынести изменения в паспорт КЛ 6 кВ "Байкальская - ТП-5493" | 31.12.2019 год | Выполнено | 0 | 0
|  |  | 2019-12-04 09:48 | 2019-12-04 09:48 |  | Нарушение электрической изоляции | При монтаже КЛ 6 кВ "ПС Байкальская - ТП-5439" была нарушена технология монтажа подрядной организацией ООО «РЭС». | Выполнить ремонт КЛ 6 кВ "Байкальская - ТП-5493" по гарантии ООО "РЭС" | 31.12.2019 год | Выполнено
335 | 298 | 12 | 2019-12-04 09:56 | 2019-12-04 13:36 | КЛ 10 кВ "ПС Мельниково - ТП-5623п" | Невыявленные причины | Организационных причин не усматривается | Вынести изменения в паспорт КЛ 10 кВ "ПС Мельниково - ТП-5623п" | 31.12.2019 год | Выполнено | 3.294 | 26.844
|  |  | 2019-12-04 09:56 | 2019-12-04 13:36 |  | Нарушение электрической изоляции | На ПС 110 кВ Мельниково от действия защит отключился В-10 кВ ячейки № 22 «ТП-5623п» по причине повреждения КЛ 10 кВ "ПС Мельниково - ТП-5623п" | Выполнить ремонт КЛ 10 кВ "ПС Мельниково - ТП-5623п" | 31.12.2019 год | Выполнено
336 | 299 | 12 | 2019-12-07 15:09 | 2019-12-07 16:40 | КЛ 6 кВ "ТП-781 - ТП-1074" | Невыявленные причины | Организационных причин не усматривается. | Внести изменения в паспорт КЛ 6 кВ "ТП-781 - ТП-1074" | 31.12.2019 год | На выполнении | 0.755 | 0
|  |  | 2019-12-07 15:09 | 2019-12-07 16:40 |  | Нарушение электрической изоляции | Электрический пробой КЛ 6 кВ "ТП-781 - ТП-1074" по причине старения изоляции в ходе длительной с 1993 г. эксплуатации. | Выполнить ремонт КЛ 6 кВ "ТП-781 - ТП-1074" | 31.12.2019 год | На выполнении
337 | 300 | 12 | 2019-12-10 13:06 | 2019-12-10 13:34 | КЛ 10 кВ "ПС Восточная - ТП-9А" | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты монтажа | Причиной повреждения КЛ 10 кВ "ПС Восточная - ТП-9А" явился дефект монтажа подрядной организации ООО «Прогресс» в 2017 году. | Внести изменения в паспорт КЛ 10 кВ "ПС Восточная - ТП-9А" | 31.12.2019 год | Выполнено | 0.414 | 21.571
[8 empty] | Написать письмо-претензию в ООО "Прогресс" | 31.12.2019 год | Выполнено
|  |  | 2019-12-10 13:06 | 2019-12-10 13:34 |  | Нарушение электрической изоляции | При монтаже КЛ 10 кВ "ПС Восточная - ТП-9А" была нарушена технология монтажа подрядной организацией ООО «Прогресс». | Выполнить ремонт соединительной муфты КЛ 10 кВ "ПС Восточная - ТП-9А" | 31.12.2019 год | Выполнено
338 | 301 | 12 | 2019-12-12 19:39 | 2019-12-12 23:30 | КЛ 10 кВ "ПС Восточная - ТП-9Б" | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты монтажа | Причиной повреждения КЛ 10 кВ "ПС Восточная - ТП-9Б" явился дефект монтажа подрядной организации ООО «Прогресс» в 2017 году. | Внести изменения в паспорт КЛ 10 кВ "ПС Восточная - ТП-9Б" | 31.12.2019 год | Выполнено | 19.25 | 44.953
[8 empty] | Написать письмо-претензию в ООО "Прогресс" | 31.12.2019 год | Выполнено
|  |  | 2019-12-12 19:39 | 2019-12-12 23:30 |  | Нарушение электрической изоляции | При монтаже КЛ 10 кВ "ПС Восточная - ТП-9Б" была нарушена технология монтажа подрядной организацией ООО «Прогресс». | Выполнить ремонт соединительной муфты КЛ 10 кВ "ПС Восточная - ТП-9Б" | 31.12.2019 год | Выполнено
339 | 302 | 12 | 2019-12-16 01:48 | 2019-12-16 02:32 | КЛ 10 кВ "ПС Восточная - ТП-9Б" | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты монтажа | Причиной повреждения КЛ 10 кВ "ПС Восточная - ТП-9Б" явился дефект монтажа подрядной организации ООО «Прогресс» в 2017 году. | Внести изменения в паспорт КЛ 10 кВ "ПС Восточная - ТП-9Б" | 31.12.2019 год | На выполнении | 0.584 | 0
[8 empty] | Написать письмо-претензию в ООО "Прогресс" | 31.12.2019 год | На выполнении
|  |  | 2019-12-16 01:48 | 2019-12-16 02:32 |  | Нарушение электрической изоляции | При монтаже КЛ 10 кВ "ПС Восточная - ТП-9Б" была нарушена технология монтажа подрядной организацией ООО «Прогресс». | Выполнить ремонт соединительной муфты КЛ 10 кВ "ПС Восточная - ТП-9Б" | 31.12.2019 год | На выполнении
340 | 303 | 12 | 2019-12-20 10:05 | 2019-12-20 10:40 | КЛ 10 кВ с РП-50 на ВЛ 10 кВ "РП-50 - ТП-707" | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия | Проведение не согласованных земляных работ в охранной зоне КЛ 10 кВ с РП-50 на ВЛ 10 кВ "РП-50 - ТП-707" неустановленным лицом. | Внести изменения в паспорт КЛ 10 кВ с РП-50 на ВЛ 10 кВ "РП-50 - ТП-707" | 31.01.2020 год | На выполнении | 0.928 | 0
|  |  | 2019-12-20 10:05 | 2019-12-20 10:40 |  | Внешнее механическое воздействие | Механическое повреждение КЛ 10 кВ с РП-50 на ВЛ 10 кВ "РП-50 - ТП-707" неустановленным лицом. | Выполнить ремонт КЛ 10 кВ с РП-50 на ВЛ 10 кВ "РП-50 - ТП-707" | 31.01.2020 год | На выполнении
341 | 304 | 12 | 2019-12-23 09:10 | 2019-12-23 10:20 | КЛ 10 кВ "ТП-1048 - ТП-1100" | Невыявленные причины | Организационных причин не усматривается. | Исключить из схемы КЛ 10 кВ "ТП-1048 - ТП-1100" по причине прокладки новой КЛ 10 кВ | 31.01.2020 год | Выполнено | 0.464 | 0
|  |  | 2019-12-23 09:10 | 2019-12-23 10:20 |  | Нарушение электрической изоляции | Электрический пробой КЛ 10 кВ "ТП-1048 - ТП-1100" по причине старения изоляции в ходе длительной с 1989 г. эксплуатации. | Не намечается | - | -
342 | 305 | 12 | 2019-12-27 15:20 | 2019-12-27 16:16 | КЛ 10 кВ "ПС Приморская - РП-92 Б" | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия | Проведение не согласованных земляных работ в охранной зоне КЛ 10 кВ "ПС Приморская - РП-92 Б" на территории стройки "Умная Школа". | Внести изменения в паспорт КЛ 10 кВ "ПС Приморская - РП-92 Б" | 31.01.2020 год | Выполнено | 0.372 | 21.656
|  |  | 2019-12-27 15:20 | 2019-12-27 16:16 |  | Внешнее механическое воздействие | Механическое повреждение КЛ 10 кВ "ПС Приморская - РП-92 Б" на территории стройки "Умная Школа". | Выполнить ремонт КЛ 10 кВ "ПС Приморская - РП-92 Б" | 31.01.2020 год | Выполнено
343 | 306 | 12 | 2019-12-27 16:45 | 2019-12-27 18:05 | КЛ 10 кВ "ПС Приморская - РП-92 А" | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия | Проведение не согласованных земляных работ в охранной зоне КЛ 10 кВ "ПС Приморская - РП-92 А" на территории стройки "Умная Школа". | Внести изменения в паспорт КЛ 10 кВ "ПС Приморская - РП-92 А" | 31.01.2020 год | Выполнено | 1.197 | 23.761
|  |  | 2019-12-27 16:45 | 2019-12-27 18:05 |  | Внешнее механическое воздействие | Механическое повреждение КЛ 10 кВ "ПС Приморская - РП-92 А" на территории стройки "Умная Школа". | Выполнить ремонт КЛ 10 кВ "ПС Приморская - РП-92 А" | 31.01.2020 год | Выполнено
344 | 307 | 12 | 2019-12-27 20:20 | 2019-12-27 22:32 | КЛ 6 кВ "ТП-1075 - ТП-1188" | Невыявленные причины | Организационных причин не усматривается. | Внести изменения в паспорт КЛ 6 кВ "ТП-1075 - ТП-1188" | 31.01.2020 год | Выполнено | 2.86 | 28.73
|  |  | 2019-12-27 20:20 | 2019-12-27 22:32 |  | Нарушение электрической изоляции | Электрический пробой КЛ 6 кВ "ТП-1075 - ТП-1188" по причине старения изоляции в ходе длительной с 1990 г. эксплуатации. | Выполнить ремонт КЛ 6 кВ "ТП-1075 - ТП-1188" | 31.01.2020 год | Выполнено
345 | 910 | 12 | 2019-12-29 09:19 | 2019-12-30 16:16 | Т-4 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений | 29.12.2019 г. в г. Иркутске и Иркутском районе произошли отключения объектов электросетевого хозяйства в результате атмосферного воздействия (резкое понижение температуры окружающей среды до -41 градусов). | Внести изменения в паспорт Т-4 на ПС 220 кВ Шелехово. | 31.01.2020 год | Выполнено | 0 | 0
|  |  | 2019-12-29 09:19 | 2019-12-30 16:16 |  | Нарушение герметичности | На ПС 220 кВ Шелехово произведено ручное отключение В-220 Т-4 по причине попадания воздуха в газовое реле из-за понижения уровня масла в баке Т-4. | Произвести долив масла в бак Т-4 на ПС 220 кВ Шелехово | 30.12.2019 год | Выполнено
346 | 308 | 12 | 2019-12-29 22:29 | 2019-12-29 23:29 | ВЛ 10 кВ "ПС Бытовая - Мамоны А" | Невыявленные причины | Организационных причин не усматривается. | Внести изменения в паспорт ВЛ 10 кВ "ПС Бытовая - Мамоны А" | 31.01.2020 год | Выполнено | 6 | 8.16
|  |  | 2019-12-29 22:29 | 2019-12-29 23:29 |  | Нарушение электрической изоляции | На ПС 220 кВ Бытовая от действия защит отключился В-10 ячейки № 210 «Мамоны А» по причине повреждения опорного изолятора фазы "А" на опоре № 169 ВЛ 10 кВ "ПС Бытовая - Мамоны А". | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ "ПС Бытовая - Мамоны А" | 31.01.2020 год | Выполнено
347 | 309 | 12 | 2019-12-30 06:09 | 2019-12-30 07:06 | ВЛ 10 кВ "ПС Введенщина - Теплицы Б" | Невыявленные причины | Организационных причин не усматривается. | Внести изменения в паспорт ВЛ 10 кВ "ПС Введенщина - Теплицы Б" | 31.01.2020 год | Выполнено | 3.324 | 5.19
|  |  | 2019-12-30 06:09 | 2019-12-30 07:06 |  | Нарушение электрической изоляции | На ПС 35 кВ Введенщина от МТЗ отключился В-10 ячейки № 6 «Теплицы Б» по причине повреждения опорного изолятора фазы "В" на опоре № 12 ВЛ 10 кВ "ПС Введенщина - Теплицы Б". | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ "ПС Введенщина - Теплицы Б" | 31.01.2020 год | Выполнено
[10 empty] | Итого: | 942.398 | 22183.545